## Cálculo velocidad toma de carga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Mínimo técnico | 5
Potencia declarada (MW) | 50 | Potencia máxima disponible (MW) | 21 | Rango disponible (MW) | 16
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min)
(%)
1 | 8 | 50 | 6.9346
2 | 8 | 50 | 6.9331
3 | 8 | 50 | 6.8072
4 | 8 | 50 | 6.8705
5 | 8 | 50 | 6.8914
6 | 8 | 50 | 6.8256
7 | 8 | 50 | 6.8881
8 | 8 | 50 | 6.8911
9 | 8 | 50 | 6.9356
10 | 8 | 50 | 6.8962
Promedio |  |  | 6.8873
Mediana |  |  | 6.8912
Desviación estándar |  |  | 0.04381
Coeficiente de variación |  |  | 0.0063609

## Reg_Escalones ascendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0028534 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.0035095 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.0053101 | 5.0159 | 59.9705 | 5 | 0.0025635 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 0.0042114 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 0.0064697 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 0.0062256 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.0040283 | 5.2844 | 59.9763 | 5 | 0.0045166 | 5.3163 | 59.9705 | 5 | 0.0070801 | 12.7681 | 59.959 | 13
0.011192 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.011841 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.013611 | 5.0108 | 59.9705 | 5 | 0.010925 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 0.012573 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 0.014771 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 0.014648 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.012329 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.012817 | 5.3163 | 59.9705 | 5 | 0.015381 | 12.7681 | 59.959 | 13
0.019524 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.020203 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.021973 | 5.0108 | 59.9705 | 5 | 0.019226 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 0.020935 | 4.9423 | 59.9878 | 5 | 0.023193 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 0.022949 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.020752 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.021118 | 5.3163 | 59.9705 | 5 | 0.023804 | 12.7681 | 59.959 | 13
0.027863 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.028534 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.030273 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 0.027588 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 0.029236 | 4.9423 | 59.9878 | 5 | 0.031494 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 0.03125 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.029053 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.029419 | 5.3163 | 59.9705 | 5 | 0.032104 | 12.7681 | 59.959 | 13
0.036201 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.036865 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.038635 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 0.035889 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 0.037598 | 4.9404 | 59.9878 | 5 | 0.039795 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 0.039673 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.037354 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.037842 | 5.3163 | 59.9705 | 5 | 0.040527 | 12.7638 | 59.959 | 13
0.044533 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.045197 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.046997 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 0.04425 | 4.9178 | 59.9763 | 5 | 0.045898 | 4.9404 | 59.9878 | 5 | 0.048096 | 5.0186 | 59.9763 | 5 | 0.047974 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.045776 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.046143 | 5.3163 | 59.9705 | 5 | 0.048828 | 12.7638 | 59.959 | 13
0.052872 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.053528 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 0.055298 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 0.052612 | 4.9178 | 59.9763 | 5 | 0.05426 | 4.9404 | 59.9878 | 5 | 0.056519 | 5.0186 | 59.9763 | 5 | 0.056274 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.054077 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.054443 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.057129 | 12.7621 | 59.959 | 13
0.061211 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.061859 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 0.06366 | 5.0039 | 59.9705 | 5 | 0.060913 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 0.062561 | 4.9404 | 59.9878 | 5 | 0.064819 | 5.022 | 59.9763 | 5 | 0.064697 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.062378 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.062866 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.06543 | 12.7621 | 59.959 | 13
0.069542 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.07019 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 0.07196 | 5.0039 | 59.9705 | 5 | 0.069275 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 0.070923 | 4.9382 | 59.9878 | 5 | 0.07312 | 5.022 | 59.9763 | 5 | 0.072998 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.070679 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.071167 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.073853 | 12.7621 | 59.959 | 13
0.077881 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 0.078522 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 0.080322 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 0.077576 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 0.079224 | 4.9382 | 59.9878 | 5 | 0.081543 | 5.0202 | 59.9763 | 5 | 0.081299 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.079102 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.079468 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.082153 | 12.7621 | 59.959 | 13
0.08622 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.086853 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 0.088684 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 0.085938 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 0.087585 | 4.9382 | 59.9878 | 5 | 0.089844 | 5.0202 | 59.9763 | 5 | 0.0896 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.087402 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.087769 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.090454 | 12.759 | 59.959 | 13
0.094551 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.095184 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.096985 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 0.094299 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 0.095947 | 4.9382 | 59.9878 | 5 | 0.098145 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.098022 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.095703 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.096191 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.098877 | 12.759 | 59.959 | 13
0.10289 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.10352 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.10535 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 0.1026 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 0.10425 | 4.9336 | 59.9878 | 5 | 0.10657 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.10632 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.10413 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 0.10449 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.10718 | 12.759 | 59.959 | 13
0.11123 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.11188 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.11365 | 4.9986 | 59.9705 | 5 | 0.11096 | 4.9074 | 59.9763 | 5 | 0.11261 | 4.9336 | 59.9878 | 5 | 0.11487 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.11462 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.11243 | 5.2668 | 59.9763 | 5 | 0.11292 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.11548 | 12.759 | 59.959 | 13
0.11957 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.12021 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.12201 | 4.9986 | 59.9705 | 5 | 0.11926 | 4.9074 | 59.9763 | 5 | 0.12091 | 4.9336 | 59.9878 | 5 | 0.12317 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.12305 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.12073 | 5.2668 | 59.9763 | 5 | 0.12122 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.12378 | 12.759 | 59.959 | 13
0.1279 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.12854 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.13037 | 4.9954 | 59.9705 | 5 | 0.12762 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 0.12927 | 4.9336 | 59.9878 | 5 | 0.13147 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.13135 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.12903 | 5.2668 | 59.9763 | 5 | 0.12952 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.1322 | 12.759 | 59.959 | 13
0.13624 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.13687 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.13867 | 4.9954 | 59.9705 | 5 | 0.13593 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 0.13757 | 4.9914 | 59.9878 | 5 | 0.13989 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.13965 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.13745 | 5.2668 | 59.9763 | 5 | 0.13782 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.1405 | 12.7585 | 59.959 | 13
0.14458 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.1452 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.14703 | 4.993 | 59.9705 | 5 | 0.14429 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 0.14594 | 4.9914 | 59.9878 | 5 | 0.14819 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.14807 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.14575 | 5.2668 | 59.9763 | 5 | 0.14612 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.14893 | 12.7585 | 59.959 | 13
0.15291 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.15353 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.15533 | 4.993 | 59.9705 | 5 | 0.15265 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 0.15424 | 4.9914 | 59.9878 | 5 | 0.15649 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.15637 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.15405 | 5.2668 | 59.9763 | 5 | 0.15454 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.15723 | 12.755 | 59.959 | 13
0.16125 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 0.16187 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.1637 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 0.16095 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 0.1626 | 4.9914 | 59.9878 | 5 | 0.16492 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.16467 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.16248 | 5.264 | 59.9763 | 5 | 0.16284 | 5.3201 | 59.9705 | 5 | 0.16553 | 12.755 | 59.959 | 13
0.16959 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.1702 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.17206 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 0.16931 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 0.17096 | 4.9863 | 59.9878 | 5 | 0.17322 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.17297 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.17078 | 5.264 | 59.9763 | 5 | 0.17126 | 5.3228 | 59.9705 | 5 | 0.17383 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.17792 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.17853 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.18036 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 0.17761 | 4.8985 | 59.9763 | 5 | 0.17926 | 4.9863 | 59.9878 | 5 | 0.18152 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.1814 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.17908 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.17957 | 5.3228 | 59.9705 | 5 | 0.18225 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.18626 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.18686 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.18872 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 0.18597 | 4.8985 | 59.9763 | 5 | 0.18762 | 4.9863 | 59.9878 | 5 | 0.18994 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.1897 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.18738 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.18787 | 5.3228 | 59.9705 | 5 | 0.19055 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.1946 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.19522 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.19702 | 4.9882 | 59.9705 | 5 | 0.19434 | 4.8957 | 59.9763 | 5 | 0.19592 | 4.9863 | 59.9878 | 5 | 0.19824 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.198 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.1958 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.19617 | 5.3228 | 59.9705 | 5 | 0.19897 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.20293 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.20355 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.20538 | 4.9882 | 59.9705 | 5 | 0.20264 | 4.8957 | 59.9763 | 5 | 0.20428 | 4.9863 | 59.9878 | 5 | 0.20654 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.20642 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.2041 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.20459 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.20728 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.21127 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.21188 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.21375 | 4.9865 | 59.9647 | 5 | 0.211 | 4.8941 | 59.9763 | 5 | 0.21259 | 4.9863 | 59.9878 | 5 | 0.21484 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.21472 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.2124 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.21289 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.21558 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.2196 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.22021 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 0.22205 | 4.9865 | 59.9647 | 5 | 0.2193 | 4.8941 | 59.9763 | 5 | 0.22095 | 4.9842 | 59.9878 | 5 | 0.22327 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.22302 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.22083 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.22119 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.22388 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.22794 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.22855 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.23041 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.22766 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 0.22931 | 4.9842 | 59.9878 | 5 | 0.23157 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.23145 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.22913 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.22961 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.2323 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.23627 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.23688 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.23871 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.23596 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 0.23761 | 4.9824 | 59.9878 | 5 | 0.23987 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.23975 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.23743 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.23792 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.2406 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.24461 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.24521 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.24707 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.24432 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 0.24597 | 4.9824 | 59.9878 | 5 | 0.24829 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.24805 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.24585 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.24622 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.2489 | 12.7536 | 59.959 | 13
0.25295 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.25354 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.25543 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.25269 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 0.25427 | 4.9798 | 59.9878 | 5 | 0.25659 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.25635 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.25415 | 5.261 | 59.9763 | 5 | 0.25452 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.25732 | 12.7519 | 59.959 | 13
0.26128 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 0.26187 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.26373 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.26099 | 4.9499 | 59.9763 | 5 | 0.26263 | 4.9798 | 59.9878 | 5 | 0.26489 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.26477 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.26245 | 5.2284 | 59.9763 | 5 | 0.26294 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.26562 | 12.7519 | 59.959 | 13
0.26962 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.2702 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.27209 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.26935 | 4.9499 | 59.9763 | 5 | 0.27094 | 4.9798 | 59.9878 | 5 | 0.27332 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.27307 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.27075 | 5.2284 | 59.9763 | 5 | 0.27124 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.27393 | 12.7476 | 59.959 | 13
0.27796 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.27853 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.2804 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.27765 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 0.2793 | 4.9798 | 59.9878 | 5 | 0.28162 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.28137 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.27917 | 5.2284 | 59.9763 | 5 | 0.27966 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.28223 | 12.7476 | 59.959 | 13
0.28629 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.2869 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 0.28876 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.28601 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 0.2876 | 4.9772 | 59.9878 | 5 | 0.28992 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.28979 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.28748 | 5.2284 | 59.9763 | 5 | 0.28796 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.29065 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.29463 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.29523 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 0.29712 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.29437 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 0.29596 | 4.9772 | 59.9878 | 5 | 0.29822 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.2981 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.29578 | 5.2284 | 59.9763 | 5 | 0.29626 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.29895 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.30297 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.30356 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 0.30542 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.30267 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 0.30432 | 4.9754 | 59.9878 | 5 | 0.30664 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.3064 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.3042 | 5.2284 | 59.9763 | 5 | 0.30457 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.30737 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.31131 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.31189 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 0.31378 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.31104 | 4.9448 | 59.9763 | 5 | 0.31262 | 4.9754 | 59.9878 | 5 | 0.31494 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.31482 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.3125 | 5.2268 | 59.9763 | 5 | 0.31299 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.31567 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.31964 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.32022 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 0.32214 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.31934 | 4.9448 | 59.9763 | 5 | 0.32098 | 4.9754 | 59.9878 | 5 | 0.32324 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.32312 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.3208 | 5.2268 | 59.9763 | 5 | 0.32129 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.32397 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.32798 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.32855 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 0.33044 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.3277 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 0.32928 | 4.9754 | 59.9878 | 5 | 0.33167 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.33142 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.32922 | 5.2248 | 59.9763 | 5 | 0.32959 | 5.3278 | 59.9705 | 5 | 0.33228 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.33632 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.33688 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 0.33881 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.33606 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 0.33765 | 4.972 | 59.9878 | 5 | 0.33997 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.33972 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.33752 | 5.2248 | 59.9763 | 5 | 0.33801 | 5.3349 | 59.9705 | 5 | 0.3407 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.34465 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.34521 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 0.34711 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.34436 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 0.34595 | 4.972 | 59.9878 | 5 | 0.34827 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.34814 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.34583 | 5.2248 | 59.9763 | 5 | 0.34631 | 5.3349 | 59.9705 | 5 | 0.349 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.35299 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.35355 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 0.35547 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.35272 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 0.35431 | 4.972 | 59.9878 | 5 | 0.35669 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.35645 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.35413 | 5.2248 | 59.9763 | 5 | 0.35461 | 5.3349 | 59.9705 | 5 | 0.35742 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.36133 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.36188 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 0.36383 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.36102 | 4.9372 | 59.9763 | 5 | 0.36267 | 4.972 | 59.9878 | 5 | 0.36499 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.36475 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.36255 | 5.2248 | 59.9763 | 5 | 0.36292 | 5.3349 | 59.9705 | 5 | 0.36572 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.36967 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.37024 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 0.37213 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.36938 | 4.9372 | 59.9763 | 5 | 0.37097 | 4.9681 | 59.9878 | 5 | 0.37329 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.37317 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.37085 | 5.2248 | 59.9763 | 5 | 0.37134 | 5.1981 | 59.9705 | 5 | 0.37402 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.378 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 0.37857 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 0.38049 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.37769 | 4.9741 | 59.9763 | 5 | 0.37933 | 4.9681 | 59.9878 | 5 | 0.38159 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.38147 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.37915 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.37964 | 5.1981 | 59.9705 | 5 | 0.38232 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.38634 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 0.3869 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 0.38879 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.38605 | 4.9741 | 59.9763 | 5 | 0.38763 | 4.9681 | 59.9878 | 5 | 0.39001 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.38977 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.38757 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.38794 | 5.1981 | 59.9705 | 5 | 0.39075 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.39468 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 0.39523 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.39716 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.39441 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 0.396 | 4.9681 | 59.9878 | 5 | 0.39832 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.39819 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.39587 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.39636 | 5.1981 | 59.9705 | 5 | 0.39905 | 12.7435 | 59.959 | 13
0.40301 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 0.40356 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.40552 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.40271 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 0.4043 | 4.9681 | 59.9878 | 5 | 0.40662 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.40649 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.40417 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.40466 | 5.1981 | 59.9705 | 5 | 0.40735 | 12.7418 | 59.959 | 13
0.41135 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 0.4119 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.41382 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.41107 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 0.41266 | 4.9681 | 59.9878 | 5 | 0.41504 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.41479 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.41248 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.41296 | 5.1981 | 59.9705 | 5 | 0.41577 | 12.7418 | 59.959 | 13
0.41969 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 0.42023 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.42218 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.41937 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 0.42096 | 4.9656 | 59.9878 | 5 | 0.42334 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.4231 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.4209 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.42126 | 5.0681 | 59.9705 | 5 | 0.42407 | 12.7418 | 59.959 | 13
0.42802 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 0.42856 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.43054 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.42773 | 4.9688 | 59.9763 | 5 | 0.42932 | 4.9656 | 59.9878 | 5 | 0.43164 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.43152 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.4292 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.42969 | 5.0681 | 59.9705 | 5 | 0.43237 | 12.7418 | 59.959 | 13
0.43636 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 0.43689 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.43884 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.4361 | 4.9688 | 59.9763 | 5 | 0.43768 | 4.9641 | 59.9878 | 5 | 0.44006 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.43982 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.4375 | 5.222 | 59.9763 | 5 | 0.43799 | 5.0681 | 59.9705 | 5 | 0.44067 | 12.7418 | 59.959 | 13
0.44469 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 0.44522 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.4472 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.4444 | 4.9655 | 59.9763 | 5 | 0.44598 | 4.9641 | 59.9878 | 5 | 0.44836 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.44812 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.44592 | 5.2162 | 59.9763 | 5 | 0.44641 | 5.0681 | 59.9705 | 5 | 0.4491 | 12.7418 | 59.959 | 13
0.45303 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 0.45358 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.45551 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.45276 | 4.9655 | 59.9763 | 5 | 0.45435 | 4.9621 | 59.9878 | 5 | 0.45667 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.45654 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.45422 | 5.2162 | 59.9763 | 5 | 0.45471 | 5.0729 | 59.9705 | 5 | 0.4574 | 12.7684 | 59.959 | 13
0.46136 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 0.46191 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.46387 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.46106 | 4.9628 | 59.9763 | 5 | 0.46265 | 4.9621 | 59.9878 | 5 | 0.46497 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.46484 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.46252 | 5.2162 | 59.9763 | 5 | 0.46301 | 5.0729 | 59.9705 | 5 | 0.46582 | 12.7684 | 59.959 | 13
0.4697 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 0.47025 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.47223 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.46942 | 4.9628 | 59.9763 | 5 | 0.47101 | 4.9621 | 59.9878 | 5 | 0.47339 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.47314 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.47083 | 5.2162 | 59.9763 | 5 | 0.47131 | 5.0729 | 59.9705 | 5 | 0.47412 | 12.7684 | 59.959 | 13
0.47804 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 0.47858 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.48053 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.47778 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 0.47931 | 4.9621 | 59.9878 | 5 | 0.48169 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.48157 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.47925 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.47974 | 5.0729 | 59.9705 | 5 | 0.48242 | 12.7684 | 59.959 | 13
0.48637 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.48691 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 0.48889 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.48608 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 0.48767 | 4.9621 | 59.9878 | 5 | 0.48999 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.48987 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.48755 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.48804 | 5.0729 | 59.9705 | 5 | 0.49072 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.49471 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.49524 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 0.49719 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.49445 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 0.49597 | 4.9621 | 59.9878 | 5 | 0.49841 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.49817 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.49585 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.49634 | 5.0729 | 59.9705 | 5 | 0.49915 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.50305 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.50357 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 0.50555 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.50275 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 0.50433 | 4.9586 | 59.9878 | 5 | 0.50671 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.50647 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.50427 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.50476 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 0.50745 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.51138 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.5119 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 0.51392 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.51111 | 4.9588 | 59.9763 | 5 | 0.5127 | 4.9586 | 59.9878 | 5 | 0.51501 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.51489 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.51257 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.51306 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 0.51575 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.51972 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.52023 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 0.52222 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.51941 | 4.9588 | 59.9763 | 5 | 0.521 | 4.9586 | 59.9878 | 5 | 0.52344 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.52319 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.52087 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.52136 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 0.52417 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.52806 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.52856 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 0.53058 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.52777 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 0.52936 | 4.9586 | 59.9878 | 5 | 0.53174 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.53149 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.5293 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.52966 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 0.53247 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.53639 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.5369 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 0.53888 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.53613 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 0.53766 | 4.9565 | 59.9878 | 5 | 0.54004 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.53992 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.5376 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.53809 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 0.54077 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.54473 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.54526 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 0.54724 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.54443 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 0.54602 | 4.9565 | 59.9878 | 5 | 0.54834 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.54822 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.5459 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.54639 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 0.54907 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.55307 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.55359 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 0.5556 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.5528 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 0.55432 | 4.9565 | 59.9878 | 5 | 0.55676 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.55652 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.5542 | 5.2144 | 59.9763 | 5 | 0.55469 | 5.0773 | 59.9705 | 5 | 0.5575 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.56141 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.56192 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.5639 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.5611 | 4.9515 | 59.9763 | 5 | 0.56268 | 4.9565 | 59.9878 | 5 | 0.56506 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.56494 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.56262 | 5.2096 | 59.9763 | 5 | 0.56311 | 5.0773 | 59.9705 | 5 | 0.5658 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.56974 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.57025 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.57227 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.56946 | 4.9515 | 59.9763 | 5 | 0.57104 | 4.9565 | 59.9878 | 5 | 0.57336 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.57324 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.57092 | 5.2096 | 59.9763 | 5 | 0.57141 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.57422 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.57808 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 0.57858 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.58063 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.57782 | 4.9493 | 59.9763 | 5 | 0.57935 | 4.9565 | 59.9878 | 5 | 0.58179 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.58154 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.57922 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.57971 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.58252 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.58642 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 0.58691 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.58893 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.58612 | 4.9493 | 59.9763 | 5 | 0.58771 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 0.59009 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.58984 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.58765 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.58801 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.59082 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.59475 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 0.59525 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.59729 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.59448 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 0.59601 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 0.59839 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.59827 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.59595 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.59644 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.59912 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.60309 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 0.60358 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.60559 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.60278 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 0.60437 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 0.60681 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.60657 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.60425 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.60474 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.60754 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.61143 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 0.61191 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.61395 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.61115 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 0.61267 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 0.61511 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.61487 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.61267 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.61316 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.61584 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.61977 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 0.62024 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 0.62231 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.61951 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 0.62103 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 0.62341 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.62329 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.62097 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.62146 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.62427 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.6281 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 0.6286 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.63062 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.62781 | 4.9441 | 59.9763 | 5 | 0.62933 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 0.63171 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.63159 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.62927 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.62976 | 5.0794 | 59.9705 | 5 | 0.63257 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.63644 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 0.63693 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.63898 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.63617 | 4.9441 | 59.9763 | 5 | 0.6377 | 4.948 | 59.9878 | 5 | 0.64014 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.63989 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.63757 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.63806 | 5.0829 | 59.9705 | 5 | 0.64087 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.64478 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 0.64526 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.64728 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.64447 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 0.64606 | 4.948 | 59.9878 | 5 | 0.64844 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.64832 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.646 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.64648 | 5.0829 | 59.9705 | 5 | 0.64917 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.65311 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.65359 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.65564 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.65283 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 0.65436 | 4.948 | 59.9878 | 5 | 0.65674 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.65662 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.6543 | 5.2073 | 59.9763 | 5 | 0.65479 | 5.0851 | 59.9705 | 5 | 0.65759 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.66145 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.66193 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.664 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.66113 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 0.66272 | 4.948 | 59.9878 | 5 | 0.66516 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.66492 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.6626 | 5.2028 | 59.9763 | 5 | 0.66309 | 5.0851 | 59.9705 | 5 | 0.66589 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.66978 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.67026 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.6723 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.66949 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 0.67102 | 4.9454 | 59.9878 | 5 | 0.67346 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.67334 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.67102 | 5.2028 | 59.9763 | 5 | 0.67151 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.67419 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.67812 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.67859 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.68066 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.67786 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 0.67938 | 4.9454 | 59.9878 | 5 | 0.68176 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.68164 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.67932 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.67981 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.68262 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.68645 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.68692 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.68903 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.68616 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 0.68768 | 4.9429 | 59.9878 | 5 | 0.69019 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.68994 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.68762 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.68811 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.69092 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.69479 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.69525 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.69733 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.69452 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.69604 | 4.9429 | 59.9878 | 5 | 0.69849 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.69824 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.69592 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.69641 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.69922 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.70312 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.70358 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.70569 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.70282 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.70441 | 4.9429 | 59.9878 | 5 | 0.70679 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.70667 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.70435 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.70483 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.70752 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.71146 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.71191 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.71399 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.71118 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.71271 | 4.9429 | 59.9878 | 5 | 0.71509 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.71497 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.71265 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.71313 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.71594 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.7198 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.72028 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 0.72235 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.71954 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.72107 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 0.72351 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.72327 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.72095 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.72144 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.72424 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.72814 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 0.72861 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 0.73071 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.72784 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.72937 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 0.73181 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.73169 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.72937 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.72986 | 4.9662 | 59.9705 | 5 | 0.73267 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.73647 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 0.73694 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 0.73901 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.73621 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.73773 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 0.74011 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.73999 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.73767 | 5.1997 | 59.9763 | 5 | 0.73816 | 4.9714 | 59.9705 | 5 | 0.74097 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.74481 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 0.74527 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.74738 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.74451 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.74603 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 0.74854 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.74829 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.74597 | 5.1977 | 59.9763 | 5 | 0.74646 | 4.9714 | 59.9705 | 5 | 0.74927 | 12.7669 | 59.959 | 13
0.75315 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 0.7536 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.75568 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.75287 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.75439 | 4.9385 | 59.9878 | 5 | 0.75684 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.75671 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.75427 | 5.1977 | 59.9763 | 5 | 0.75476 | 4.9714 | 59.9705 | 5 | 0.75757 | 12.7994 | 59.959 | 13
0.76148 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 0.76193 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.76404 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.76123 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.7627 | 4.9385 | 59.9878 | 5 | 0.76514 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.76501 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.7627 | 5.1954 | 59.9763 | 5 | 0.76318 | 4.9714 | 59.9705 | 5 | 0.76599 | 12.7994 | 59.959 | 13
0.76982 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 0.77026 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.7724 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.76953 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.77106 | 4.936 | 59.9878 | 5 | 0.77356 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.77332 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 0.771 | 5.1954 | 59.9763 | 5 | 0.77148 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.77429 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.77816 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 0.77859 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.7807 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.77789 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.77942 | 4.936 | 59.9878 | 5 | 0.78186 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.78162 | 4.9335 | 59.9705 | 5 | 0.7793 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.77991 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.78259 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.78649 | 12.903 | 59.9763 | 13 | 0.78693 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.78906 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.78619 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 0.78772 | 4.936 | 59.9878 | 5 | 0.79016 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.79004 | 4.9335 | 59.9705 | 5 | 0.78772 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.78821 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.79102 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.79483 | 12.903 | 59.9763 | 13 | 0.79526 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.79742 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.79456 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.79608 | 4.936 | 59.9878 | 5 | 0.79846 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.79834 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.79602 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.79651 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.79932 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.80317 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 0.80362 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.80573 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.80292 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.80438 | 4.9339 | 59.9878 | 5 | 0.80688 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 0.80664 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.80432 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.80481 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.80762 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.81151 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 0.81195 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.81409 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.81122 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.81274 | 4.9339 | 59.9878 | 5 | 0.81519 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.81506 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.81274 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.81323 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.81592 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.81984 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 0.82028 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 0.82239 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.81958 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.82104 | 4.9312 | 59.9878 | 5 | 0.82349 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.82336 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.82104 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.82153 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.82434 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.82818 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 0.82861 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 0.83075 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.82788 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.82941 | 4.9312 | 59.9878 | 5 | 0.83191 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.83167 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.82935 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.82983 | 4.9734 | 59.9705 | 5 | 0.83264 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.83652 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 0.83694 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 0.83911 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.83624 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.83777 | 4.9287 | 59.9878 | 5 | 0.84021 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.84009 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.83765 | 5.1934 | 59.9763 | 5 | 0.83826 | 4.974 | 59.9705 | 5 | 0.84106 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.84485 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 0.84528 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 0.84741 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.8446 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.84607 | 4.9287 | 59.9878 | 5 | 0.84851 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.84839 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.84607 | 5.1884 | 59.9763 | 5 | 0.84656 | 4.974 | 59.9705 | 5 | 0.84937 | 12.7958 | 59.959 | 13
0.85319 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 0.85361 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 0.85577 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.85291 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.85443 | 4.9287 | 59.9878 | 5 | 0.85693 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.85669 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.85437 | 5.1884 | 59.9763 | 5 | 0.85486 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.85767 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.86153 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 0.86194 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 0.86407 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.86127 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.86273 | 4.9287 | 59.9878 | 5 | 0.86523 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.86499 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.86267 | 5.1884 | 59.9763 | 5 | 0.86316 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.86597 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.86987 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 0.87027 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 0.87244 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 0.86957 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 0.87109 | 4.9287 | 59.9878 | 5 | 0.87354 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.87341 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 0.87109 | 5.1884 | 59.9763 | 5 | 0.87158 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.87439 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.8782 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 0.8786 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.8808 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.87793 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.87939 | 4.9287 | 59.9878 | 5 | 0.88184 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.88171 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.87939 | 5.1854 | 59.9763 | 5 | 0.87988 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.88269 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.88654 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 0.88696 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.8891 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.88629 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.88776 | 4.9243 | 59.9878 | 5 | 0.89026 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.89001 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.8877 | 5.1854 | 59.9763 | 5 | 0.88818 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.89111 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.89487 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 0.89529 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.89746 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.89459 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.89606 | 4.9243 | 59.9878 | 5 | 0.89856 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.89844 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.89612 | 5.1854 | 59.9763 | 5 | 0.89661 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.89941 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.90321 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 0.90363 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.90576 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.90295 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.90442 | 4.9243 | 59.9878 | 5 | 0.90686 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.90674 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.90442 | 5.1854 | 59.9763 | 5 | 0.90491 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.90771 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.91154 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 0.91196 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.91412 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.91125 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.91278 | 4.9243 | 59.9878 | 5 | 0.91528 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.91504 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.91272 | 5.1826 | 59.9763 | 5 | 0.91321 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.91602 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.91988 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 0.92029 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.92249 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.91962 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.92108 | 4.9209 | 59.9878 | 5 | 0.92358 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.92346 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.92102 | 5.1826 | 59.9763 | 5 | 0.92151 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.92444 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.92822 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 0.92862 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.93079 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.92798 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.92944 | 4.9209 | 59.9878 | 5 | 0.93188 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.93176 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.92944 | 5.1795 | 59.9763 | 5 | 0.92993 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.93274 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.93655 | 12.9156 | 59.9763 | 13 | 0.93695 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 0.93915 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 0.93628 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.93774 | 4.9209 | 59.9878 | 5 | 0.94031 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 0.94006 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.93774 | 5.1795 | 59.9763 | 5 | 0.93823 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.94104 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.94489 | 12.9156 | 59.9763 | 13 | 0.94528 | 12.8634 | 59.9935 | 13 | 0.94745 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.94464 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.94611 | 4.9209 | 59.9878 | 5 | 0.94861 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 0.94836 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.94604 | 5.1795 | 59.9763 | 5 | 0.94666 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.94946 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.95322 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 0.95361 | 12.8634 | 59.9935 | 13 | 0.95581 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.95294 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.95441 | 4.9166 | 59.9878 | 5 | 0.95691 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 0.95679 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 0.95447 | 5.1795 | 59.9763 | 5 | 0.95496 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.95776 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.96156 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 0.96194 | 12.8392 | 59.9935 | 13 | 0.96417 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.9613 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.96277 | 4.9166 | 59.9878 | 5 | 0.96521 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 0.96509 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 0.96277 | 5.1775 | 59.9763 | 5 | 0.96326 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.96606 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.9699 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 0.97028 | 12.8392 | 59.9935 | 13 | 0.97247 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.96967 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.97107 | 4.9166 | 59.9878 | 5 | 0.97363 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 0.97339 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 0.97107 | 5.1775 | 59.9763 | 5 | 0.97156 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.97437 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.97824 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 0.97864 | 12.8443 | 59.9935 | 13 | 0.98083 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.97797 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.97943 | 4.9166 | 59.9878 | 5 | 0.98193 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 0.98181 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 0.97937 | 5.1775 | 59.9763 | 5 | 0.97986 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.98279 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.98657 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 0.98697 | 12.8443 | 59.9935 | 13 | 0.98914 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.98633 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.98779 | 4.9166 | 59.9878 | 5 | 0.99023 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 0.99011 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 0.98779 | 5.1775 | 59.9763 | 5 | 0.98828 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.99109 | 12.7919 | 59.959 | 13
0.99491 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 0.9953 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 0.9975 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 0.99463 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 0.99609 | 4.9166 | 59.9878 | 5 | 0.99866 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 0.99841 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 0.99609 | 5.1776 | 59.9763 | 5 | 0.99658 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 0.99951 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0033 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 1.0036 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 1.0059 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 1.003 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 1.0045 | 4.9141 | 59.9878 | 5 | 1.007 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0068 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 1.0044 | 5.1776 | 59.9763 | 5 | 1.005 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0078 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0116 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 1.012 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 1.0142 | 4.9758 | 59.9705 | 5 | 1.0114 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 1.0128 | 4.9141 | 59.9878 | 5 | 1.0153 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0151 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 1.0128 | 5.1753 | 59.9763 | 5 | 1.0133 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0161 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0199 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 1.0203 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 1.0225 | 4.9758 | 59.9705 | 5 | 1.0197 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 1.0211 | 4.9093 | 59.9878 | 5 | 1.0237 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0234 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 1.0211 | 5.1753 | 59.9763 | 5 | 1.0216 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0244 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0283 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 1.0286 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0308 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 1.028 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 1.0294 | 4.9093 | 59.9878 | 5 | 1.032 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0317 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 1.0294 | 5.1723 | 59.9763 | 5 | 1.0299 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0328 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0366 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 1.037 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0392 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 1.0363 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 1.0378 | 4.9093 | 59.9878 | 5 | 1.0403 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0402 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 1.0377 | 5.1723 | 59.9763 | 5 | 1.0382 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0411 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0449 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 1.0453 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0475 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 1.0447 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 1.0461 | 4.9093 | 59.9878 | 5 | 1.0486 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0485 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 1.0461 | 5.1696 | 59.9763 | 5 | 1.0466 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0496 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0533 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 1.0536 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0558 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 1.053 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 1.0544 | 4.9093 | 59.9878 | 5 | 1.057 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 1.0568 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 1.0544 | 5.1696 | 59.9763 | 5 | 1.0549 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0579 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0616 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 1.062 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0642 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 1.0613 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 1.0628 | 4.9093 | 59.9878 | 5 | 1.0653 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.0652 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.0627 | 5.1337 | 59.9763 | 5 | 1.0634 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0662 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0699 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 1.0703 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0725 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 1.0697 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 1.0711 | 4.903 | 59.9878 | 5 | 1.0736 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.0735 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.0712 | 5.1337 | 59.9763 | 5 | 1.0717 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0745 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0783 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 1.0786 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0809 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.078 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.0795 | 4.903 | 59.9878 | 5 | 1.082 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.0818 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.0795 | 5.1319 | 59.9763 | 5 | 1.08 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0829 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0866 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 1.087 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 1.0892 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.0864 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.0878 | 4.9015 | 59.982 | 5 | 1.0903 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.0902 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.0878 | 5.1319 | 59.9763 | 5 | 1.0883 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0912 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.0949 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 1.0953 | 12.8542 | 59.9935 | 13 | 1.0975 | 4.964 | 59.9705 | 5 | 1.0947 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.0961 | 4.9015 | 59.982 | 5 | 1.0986 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.0985 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.0962 | 5.1319 | 59.9763 | 5 | 1.0967 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.0995 | 12.7919 | 59.959 | 13
1.1033 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 1.1036 | 12.8542 | 59.9935 | 13 | 1.1059 | 4.964 | 59.9705 | 5 | 1.103 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1044 | 4.9015 | 59.982 | 5 | 1.1071 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.1068 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.1045 | 5.1319 | 59.9763 | 5 | 1.105 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.1079 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1116 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 1.112 | 12.8574 | 59.9935 | 13 | 1.1142 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 1.1114 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1128 | 4.9015 | 59.982 | 5 | 1.1154 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.1151 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.1128 | 5.1299 | 59.9763 | 5 | 1.1133 | 4.9751 | 59.9762 | 5 | 1.1162 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.12 | 12.9291 | 59.9763 | 13 | 1.1203 | 12.8574 | 59.9935 | 13 | 1.1226 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 1.1197 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1212 | 4.9016 | 59.982 | 5 | 1.1237 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.1235 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 1.1211 | 5.1299 | 59.9763 | 5 | 1.1217 | 4.9729 | 59.9762 | 5 | 1.1245 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1283 | 12.9291 | 59.9763 | 13 | 1.1286 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1309 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 1.1281 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1295 | 4.9016 | 59.982 | 5 | 1.132 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.1318 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 1.1295 | 5.1299 | 59.9763 | 5 | 1.13 | 4.9729 | 59.9762 | 5 | 1.1328 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1366 | 12.9287 | 59.9763 | 13 | 1.137 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1392 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 1.1364 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1378 | 4.9016 | 59.982 | 5 | 1.1404 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 1.1401 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 1.1378 | 5.1299 | 59.9763 | 5 | 1.1383 | 4.9702 | 59.9762 | 5 | 1.1412 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.145 | 12.9287 | 59.9763 | 13 | 1.1453 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1476 | 4.9595 | 59.9705 | 5 | 1.1447 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1461 | 4.9016 | 59.982 | 5 | 1.1487 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1486 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 1.1461 | 5.1248 | 59.9763 | 5 | 1.1466 | 4.9702 | 59.9762 | 5 | 1.1495 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1533 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.1537 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1559 | 4.9595 | 59.9705 | 5 | 1.1531 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1545 | 4.9016 | 59.982 | 5 | 1.157 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1569 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 1.1545 | 5.1248 | 59.9763 | 5 | 1.155 | 4.9702 | 59.9762 | 5 | 1.158 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1616 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.162 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1642 | 4.9572 | 59.9705 | 5 | 1.1614 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1628 | 4.9016 | 59.982 | 5 | 1.1654 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1652 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.1628 | 5.1248 | 59.9763 | 5 | 1.1633 | 4.9702 | 59.9762 | 5 | 1.1663 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.17 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.1703 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1726 | 4.9572 | 59.9705 | 5 | 1.1697 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1711 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.1737 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1736 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.1711 | 5.1248 | 59.9763 | 5 | 1.1716 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.1746 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1783 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.1786 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1809 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 1.1781 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1795 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.182 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1819 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.1796 | 5.1248 | 59.9763 | 5 | 1.1801 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.1829 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.1866 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.187 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 1.1893 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 1.1864 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1878 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.1904 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1902 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.1879 | 5.1248 | 59.9763 | 5 | 1.1884 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.1913 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.195 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.1953 | 12.8632 | 59.9935 | 13 | 1.1976 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 1.1948 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.1962 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.1987 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.1985 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.1962 | 5.122 | 59.9763 | 5 | 1.1967 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.1996 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2033 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.2036 | 12.8632 | 59.9935 | 13 | 1.2059 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 1.2031 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 1.2045 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.207 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 1.2069 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2045 | 5.122 | 59.9763 | 5 | 1.205 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2079 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2117 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 1.212 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.2143 | 4.9518 | 59.9705 | 5 | 1.2114 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 1.2128 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2153 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 1.2152 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2129 | 5.122 | 59.9763 | 5 | 1.2134 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2163 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.22 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 1.2203 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.2226 | 4.9518 | 59.9705 | 5 | 1.2198 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 1.2212 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2238 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 1.2235 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2212 | 5.122 | 59.9763 | 5 | 1.2217 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2246 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2283 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 1.2286 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.231 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 1.2281 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 1.2295 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2321 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 1.2319 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2295 | 5.1177 | 59.9763 | 5 | 1.23 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2329 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2367 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 1.237 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.2393 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 1.2365 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 1.2379 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2404 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 1.2402 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2379 | 5.1177 | 59.9763 | 5 | 1.2384 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2412 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.245 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 1.2453 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.2476 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 1.2448 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2462 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2488 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2485 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2462 | 5.1177 | 59.9763 | 5 | 1.2467 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2496 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2533 | 12.9227 | 59.9878 | 13 | 1.2537 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.256 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 1.2531 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2545 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2571 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2568 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2545 | 5.1177 | 59.9763 | 5 | 1.255 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2579 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2617 | 12.9227 | 59.9878 | 13 | 1.262 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.2643 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 1.2615 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2628 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2654 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2653 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2628 | 5.1177 | 59.9763 | 5 | 1.2633 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2664 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.27 | 12.9209 | 59.9878 | 13 | 1.2703 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 1.2726 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 1.2698 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2712 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2738 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2736 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 1.2712 | 5.1177 | 59.9763 | 5 | 1.2717 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2747 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2783 | 12.9209 | 59.9878 | 13 | 1.2787 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.2809 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 1.2781 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2795 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2821 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2819 | 4.943 | 59.9763 | 5 | 1.2795 | 5.1158 | 59.9763 | 5 | 1.28 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.283 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.2867 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 1.287 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.2893 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 1.2864 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2878 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2904 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2903 | 4.943 | 59.9763 | 5 | 1.2878 | 5.1158 | 59.9763 | 5 | 1.2885 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2913 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.295 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 1.2953 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.2977 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 1.2948 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.2962 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.2987 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.2986 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.2963 | 5.0932 | 59.9763 | 5 | 1.2968 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.2997 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3033 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 1.3036 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.306 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 1.3032 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3045 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3071 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.3069 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3046 | 5.0932 | 59.9763 | 5 | 1.3051 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.308 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3117 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 1.312 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.3143 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 1.3115 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3129 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3154 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.3152 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3129 | 5.0879 | 59.9763 | 5 | 1.3134 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3164 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.32 | 12.9149 | 59.9878 | 13 | 1.3203 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.3226 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 1.3198 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3212 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3237 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 1.3236 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3212 | 5.0879 | 59.9763 | 5 | 1.3217 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3247 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3283 | 12.9149 | 59.9878 | 13 | 1.3287 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.331 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 1.3281 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3295 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3322 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3319 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3296 | 5.0879 | 59.9763 | 5 | 1.3301 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.333 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3367 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 1.337 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 1.3394 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 1.3365 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3379 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3405 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3402 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3379 | 5.0879 | 59.9763 | 5 | 1.3384 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3413 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.345 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 1.3453 | 12.8763 | 59.9935 | 13 | 1.3477 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 1.3448 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3462 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3488 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3486 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3462 | 5.0879 | 59.9763 | 5 | 1.3468 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3497 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3533 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 1.3537 | 12.8763 | 59.9935 | 13 | 1.356 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 1.3531 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3546 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3572 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3569 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3546 | 5.0879 | 59.9763 | 5 | 1.3551 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.358 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3617 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 1.362 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 1.3643 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 1.3615 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3629 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3655 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3652 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3629 | 5.0851 | 59.9763 | 5 | 1.3634 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3663 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.37 | 12.904 | 59.9878 | 13 | 1.3703 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 1.3727 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 1.3698 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3712 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3738 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3737 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3712 | 5.0851 | 59.9763 | 5 | 1.3717 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3748 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3783 | 12.904 | 59.9878 | 13 | 1.3787 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 1.381 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 1.3782 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3795 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3821 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.382 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3795 | 5.0851 | 59.9763 | 5 | 1.3801 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3831 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.3867 | 12.9028 | 59.9878 | 13 | 1.387 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 1.3893 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 1.3865 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3879 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3905 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3903 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3879 | 5.0851 | 59.9763 | 5 | 1.3884 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3914 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.395 | 12.9028 | 59.9878 | 13 | 1.3953 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 1.3977 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 1.3948 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.3962 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.3988 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.3986 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.3962 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.3967 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.3997 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4034 | 12.9006 | 59.9878 | 13 | 1.4037 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 1.406 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 1.4032 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 1.4045 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4071 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.407 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 1.4045 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4052 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.4081 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4117 | 12.9006 | 59.9878 | 13 | 1.412 | 12.8841 | 59.9993 | 13 | 1.4144 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 1.4115 | 4.9084 | 59.9705 | 5 | 1.4129 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4155 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.4153 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 1.413 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4135 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.4164 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.42 | 12.8967 | 59.9878 | 13 | 1.4203 | 12.8841 | 59.9993 | 13 | 1.4227 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 1.4199 | 4.9084 | 59.9705 | 5 | 1.4212 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4238 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.4236 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 1.4213 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4218 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.4248 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4284 | 12.8967 | 59.9878 | 13 | 1.4287 | 12.8601 | 59.9993 | 13 | 1.431 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 1.4282 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4296 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4321 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.432 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 1.4296 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4301 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.4331 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4367 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 1.437 | 12.8601 | 59.9993 | 13 | 1.4394 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 1.4365 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4379 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4406 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 1.4403 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 1.438 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4385 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.4414 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.445 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 1.4453 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 1.4477 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 1.4449 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4462 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4489 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 1.4486 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4463 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4468 | 4.9676 | 59.9762 | 5 | 1.4497 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4534 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 1.4537 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 1.4561 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 1.4532 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4546 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4572 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 1.4569 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4546 | 5.0803 | 59.9763 | 5 | 1.4551 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.4581 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4617 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 1.462 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.4644 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 1.4615 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4629 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4655 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 1.4653 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4629 | 5.0774 | 59.9763 | 5 | 1.4635 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.4664 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.47 | 12.888 | 59.9878 | 13 | 1.4703 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.4727 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 1.4699 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4713 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4739 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 1.4736 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4713 | 5.0774 | 59.9763 | 5 | 1.4718 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.4749 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4784 | 12.888 | 59.9878 | 13 | 1.4787 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.4811 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 1.4782 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4796 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4822 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 1.4819 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4796 | 5.0747 | 59.9763 | 5 | 1.4801 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.4832 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.4867 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.487 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.4894 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 1.4866 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4879 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4905 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 1.4904 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4879 | 5.0747 | 59.9763 | 5 | 1.4884 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.4915 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.495 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.4953 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.4977 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 1.4949 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.4962 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.4989 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 1.4987 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.4963 | 5.0747 | 59.9763 | 5 | 1.4968 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.4998 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5034 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.5037 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5061 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 1.5032 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5046 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.5072 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 1.507 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 1.5046 | 5.0747 | 59.9763 | 5 | 1.5051 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5082 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5117 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.512 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5144 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 1.5116 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5129 | 4.9017 | 59.982 | 5 | 1.5155 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 1.5154 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 1.5129 | 5.0733 | 59.9763 | 5 | 1.5134 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5165 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5201 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.5203 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5228 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 1.5199 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5212 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5239 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 1.5237 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 1.5214 | 5.0733 | 59.9763 | 5 | 1.5219 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5248 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5284 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.5287 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5311 | 4.9902 | 59.9705 | 5 | 1.5283 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5296 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5322 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 1.532 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 1.5297 | 5.0733 | 59.9763 | 5 | 1.5302 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5332 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5367 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.537 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5394 | 4.9902 | 59.9705 | 5 | 1.5366 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5379 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5405 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 1.5403 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 1.538 | 5.0733 | 59.9763 | 5 | 1.5385 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5415 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5451 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 1.5453 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5478 | 4.9871 | 59.9705 | 5 | 1.5449 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5463 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5488 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.5487 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.5463 | 5.0417 | 59.9763 | 5 | 1.5468 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5498 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5534 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.5537 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5561 | 4.9871 | 59.9705 | 5 | 1.5533 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 1.5546 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5573 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.557 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.5547 | 5.0417 | 59.9763 | 5 | 1.5552 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5581 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5617 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.562 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5645 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 1.5616 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.5629 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5656 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.5653 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.563 | 5.0399 | 59.9763 | 5 | 1.5635 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5665 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5701 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.5703 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5728 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 1.5699 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.5713 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5739 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.5737 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.5713 | 5.0399 | 59.9763 | 5 | 1.5719 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5748 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5784 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.5787 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5811 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 1.5782 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.5796 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5823 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.582 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.5797 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 1.5802 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5833 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5867 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.587 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5895 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 1.5866 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.588 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5906 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.5903 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.588 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 1.5885 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5916 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.5951 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.5953 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.5978 | 4.9832 | 59.9705 | 5 | 1.595 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.5963 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.5989 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.5986 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.5963 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 1.5968 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.5999 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6034 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.6037 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6061 | 4.9832 | 59.9705 | 5 | 1.6033 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.6046 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6073 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.6071 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 1.6046 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 1.6051 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6082 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6117 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 1.612 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6144 | 4.9808 | 59.9705 | 5 | 1.6116 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.613 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6156 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.6154 | 4.9231 | 59.9763 | 5 | 1.613 | 5.0356 | 59.9763 | 5 | 1.6135 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6166 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6201 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 1.6203 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6228 | 4.9808 | 59.9705 | 5 | 1.6199 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 1.6213 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6239 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.6237 | 4.9231 | 59.9763 | 5 | 1.6213 | 5.0356 | 59.9763 | 5 | 1.6218 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6249 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6284 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 1.6287 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6312 | 4.9777 | 59.9705 | 5 | 1.6283 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6296 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6322 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.6321 | 4.9212 | 59.9763 | 5 | 1.6296 | 5.0356 | 59.9763 | 5 | 1.6302 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6332 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6367 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 1.637 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6395 | 4.9777 | 59.9705 | 5 | 1.6367 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6379 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6406 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 1.6404 | 4.9212 | 59.9763 | 5 | 1.6381 | 5.0356 | 59.9763 | 5 | 1.6385 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6416 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6451 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 1.6454 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6478 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 1.645 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6463 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6489 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.6487 | 4.92 | 59.9763 | 5 | 1.6464 | 5.0356 | 59.9763 | 5 | 1.6469 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6499 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6534 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.6537 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6561 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 1.6533 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6546 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6572 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.6571 | 4.92 | 59.9763 | 5 | 1.6547 | 5.0356 | 59.9763 | 5 | 1.6552 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6582 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6618 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.662 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6645 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 1.6616 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.663 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6656 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.6654 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.663 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.6636 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6665 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6701 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.6703 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6729 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 1.67 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6713 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.674 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.6737 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.6714 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.6719 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6749 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6784 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.6787 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6812 | 4.9717 | 59.9705 | 5 | 1.6783 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6796 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6823 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.682 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.6797 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.6802 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6832 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6868 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.687 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 1.6895 | 4.9717 | 59.9705 | 5 | 1.6866 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.688 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.6907 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.6904 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.688 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.6886 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.6917 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.6951 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.6953 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.6978 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.695 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.6963 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.699 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.6987 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.6964 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.6969 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7034 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7037 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7062 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.7033 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 1.7047 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7073 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.707 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7047 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.7052 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7083 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7118 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.712 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7145 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.7117 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.713 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7156 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.7155 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.713 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.7135 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7166 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7201 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7203 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7228 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.72 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7213 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.724 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.7238 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7214 | 5.0304 | 59.9763 | 5 | 1.7219 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.725 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7284 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7287 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7312 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.7283 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7297 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7323 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.7321 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7297 | 5.0271 | 59.9763 | 5 | 1.7302 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7333 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7368 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.737 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7395 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 1.7367 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.738 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7406 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 1.7405 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.738 | 5.0271 | 59.9763 | 5 | 1.7385 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7417 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7451 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7453 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7479 | 4.9645 | 59.9705 | 5 | 1.745 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7463 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.749 | 4.9884 | 59.9705 | 5 | 1.7488 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7463 | 5.0271 | 59.9763 | 5 | 1.7469 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.75 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7535 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7537 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7562 | 4.9645 | 59.9705 | 5 | 1.7534 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7546 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7573 | 4.9884 | 59.9705 | 5 | 1.7571 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7548 | 5.0271 | 59.9763 | 5 | 1.7552 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7583 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7618 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.762 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7645 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 1.7617 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.763 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7656 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 1.7654 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7631 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.7635 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7666 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7701 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7704 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7729 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 1.77 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7713 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.774 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 1.7738 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7714 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.7719 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.775 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7785 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7787 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7812 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 1.7784 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7797 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7823 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 1.7821 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7798 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.7803 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7833 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7868 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.787 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7896 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 1.7867 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.788 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.7906 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 1.7904 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7881 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.7886 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.7916 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.7951 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 1.7953 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.7979 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 1.795 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.7963 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.799 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 1.7988 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.7964 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.7969 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.8 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8035 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8037 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8062 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 1.8034 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 1.8047 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.8074 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 1.8071 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8048 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.8053 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.8083 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8118 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.812 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8146 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 1.8117 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 1.813 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.8157 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8154 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8131 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.8136 | 4.967 | 59.9762 | 5 | 1.8167 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8201 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8203 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8229 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 1.8201 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 1.8214 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.824 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8239 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8214 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.8219 | 4.9695 | 59.9762 | 5 | 1.825 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8285 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8287 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8312 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 1.8284 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 1.8297 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.8324 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8322 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8297 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.8302 | 4.9695 | 59.9762 | 5 | 1.8334 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8368 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.837 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8396 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 1.8367 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 1.838 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.8407 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8405 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8381 | 5.0235 | 59.9763 | 5 | 1.8386 | 4.9716 | 59.9762 | 5 | 1.8417 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8451 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8453 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8479 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 1.8451 | 4.8873 | 59.9705 | 5 | 1.8464 | 4.935 | 59.982 | 5 | 1.849 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8488 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8464 | 5.0216 | 59.9763 | 5 | 1.8469 | 4.9716 | 59.9762 | 5 | 1.8501 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8535 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8537 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8563 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 1.8534 | 4.8873 | 59.9705 | 5 | 1.8547 | 4.9327 | 59.982 | 5 | 1.8574 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8572 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8547 | 5.0216 | 59.9763 | 5 | 1.8553 | 4.9716 | 59.9762 | 5 | 1.8584 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8618 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.862 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8646 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 1.8618 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.863 | 4.9327 | 59.982 | 5 | 1.8657 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8655 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8632 | 5.0195 | 59.9763 | 5 | 1.8636 | 4.9716 | 59.9762 | 5 | 1.8667 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8702 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8703 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 1.8729 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 1.8701 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.8713 | 4.9327 | 59.982 | 5 | 1.874 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 1.8738 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8715 | 5.0195 | 59.9763 | 5 | 1.8719 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.875 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8785 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8787 | 12.8761 | 59.9993 | 13 | 1.8813 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 1.8784 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.8797 | 4.9327 | 59.982 | 5 | 1.8823 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 1.8822 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8798 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.8802 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.8834 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8868 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.887 | 12.8761 | 59.9993 | 13 | 1.8896 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 1.8868 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.888 | 4.9297 | 59.982 | 5 | 1.8907 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 1.8905 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8881 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.8885 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.8917 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.8952 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.8954 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.8979 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 1.8951 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.8964 | 4.9297 | 59.982 | 5 | 1.899 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 1.8988 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.8965 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.897 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9035 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9037 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.9063 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 1.9034 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.9047 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9073 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 1.9072 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9048 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.9053 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9084 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9118 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.912 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.9146 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 1.9117 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.913 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9158 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 1.9155 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9131 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.9137 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9167 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9202 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9203 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.923 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 1.9201 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.9214 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9241 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 1.9238 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9215 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.922 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.925 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9285 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9287 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.9313 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 1.9285 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.9297 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9324 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 1.9321 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9298 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.9303 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9333 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9368 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.937 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.9396 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 1.9368 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.938 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9408 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 1.9406 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9381 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.9386 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9418 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9452 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9453 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.948 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 1.9451 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.9464 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9491 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 1.9489 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9464 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.9469 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9501 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9535 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9537 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.9563 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 1.9534 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 1.9547 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9574 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 1.9572 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9548 | 5.0178 | 59.9763 | 5 | 1.9553 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9585 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9619 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.962 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.9647 | 4.9321 | 59.9705 | 5 | 1.9618 | 4.8822 | 59.9705 | 5 | 1.9631 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9657 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 1.9656 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9631 | 5.0156 | 59.9763 | 5 | 1.9636 | 4.975 | 59.9762 | 5 | 1.9668 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9702 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9703 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 1.973 | 4.9321 | 59.9705 | 5 | 1.9702 | 4.8822 | 59.9705 | 5 | 1.9714 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9741 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 1.9739 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9714 | 5.0156 | 59.9763 | 5 | 1.972 | 4.9773 | 59.9762 | 5 | 1.9751 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9785 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9787 | 12.8642 | 59.9993 | 13 | 1.9813 | 4.9292 | 59.9705 | 5 | 1.9785 | 4.8802 | 59.9705 | 5 | 1.9797 | 4.9266 | 59.982 | 5 | 1.9824 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 1.9822 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9799 | 5.0128 | 59.9763 | 5 | 1.9803 | 4.9773 | 59.9762 | 5 | 1.9834 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9869 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.987 | 12.8642 | 59.9993 | 13 | 1.9897 | 4.9292 | 59.9705 | 5 | 1.9868 | 4.8802 | 59.9705 | 5 | 1.988 | 4.9247 | 59.982 | 5 | 1.9907 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 1.9906 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9882 | 5.0128 | 59.9763 | 5 | 1.9886 | 4.9806 | 59.9762 | 5 | 1.9918 | 12.7897 | 59.959 | 13
1.9952 | 12.875 | 59.982 | 13 | 1.9953 | 12.8616 | 59.9993 | 13 | 1.998 | 4.9269 | 59.9705 | 5 | 1.9951 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 1.9964 | 4.9247 | 59.982 | 5 | 1.9991 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 1.9989 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 1.9965 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 1.9969 | 4.9806 | 59.9762 | 5 | 2.0001 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0035 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0037 | 12.8616 | 59.9993 | 13 | 2.0063 | 4.9269 | 59.9705 | 5 | 2.0035 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0048 | 4.9247 | 59.982 | 5 | 2.0074 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 2.0072 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0049 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.0054 | 4.9509 | 59.9762 | 5 | 2.0085 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0119 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.012 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 2.0146 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 2.0118 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0131 | 4.9247 | 59.982 | 5 | 2.0157 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 2.0155 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0132 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.0137 | 4.9509 | 59.9762 | 5 | 2.0168 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0202 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0204 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 2.023 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 2.0201 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0214 | 4.9227 | 59.982 | 5 | 2.0242 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 2.0239 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0215 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.022 | 4.9509 | 59.9762 | 5 | 2.0251 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0285 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0287 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 2.0314 | 4.9213 | 59.9705 | 5 | 2.0285 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0297 | 4.9227 | 59.982 | 5 | 2.0325 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 2.0322 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0298 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.0304 | 4.9509 | 59.9762 | 5 | 2.0334 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0369 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.037 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 2.0397 | 4.9213 | 59.9705 | 5 | 2.0368 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0381 | 4.9204 | 59.982 | 5 | 2.0408 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 2.0405 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0382 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.0387 | 4.9535 | 59.9762 | 5 | 2.0419 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0452 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0453 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 2.048 | 4.9182 | 59.9647 | 5 | 2.0452 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0464 | 4.9204 | 59.982 | 5 | 2.0491 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 2.049 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0465 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.047 | 4.9535 | 59.9762 | 5 | 2.0502 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0535 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0537 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 2.0563 | 4.9182 | 59.9647 | 5 | 2.0535 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0547 | 4.9204 | 59.982 | 5 | 2.0575 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 2.0573 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0548 | 5.011 | 59.9763 | 5 | 2.0553 | 4.9535 | 59.9762 | 5 | 2.0585 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0619 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.062 | 12.8547 | 59.9993 | 13 | 2.0647 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 2.0618 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0631 | 4.9204 | 59.982 | 5 | 2.0658 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 2.0656 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0632 | 5.0084 | 59.9763 | 5 | 2.0637 | 4.9535 | 59.9762 | 5 | 2.0669 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0702 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0703 | 12.8547 | 59.9993 | 13 | 2.0731 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 2.0702 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0714 | 4.9204 | 59.982 | 5 | 2.0741 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 2.074 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0715 | 5.0084 | 59.9763 | 5 | 2.072 | 4.9535 | 59.9762 | 5 | 2.0752 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0786 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0787 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 2.0814 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 2.0785 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0798 | 4.9204 | 59.982 | 5 | 2.0825 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 2.0823 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0798 | 5.0062 | 59.9763 | 5 | 2.0803 | 4.9535 | 59.9762 | 5 | 2.0835 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0869 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.087 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 2.0897 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 2.0869 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 2.0881 | 4.9177 | 59.982 | 5 | 2.0908 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 2.0906 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0883 | 5.0062 | 59.9763 | 5 | 2.0887 | 4.956 | 59.9762 | 5 | 2.0918 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.0952 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.0953 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 2.098 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 2.0952 | 4.876 | 59.9705 | 5 | 2.0964 | 4.9177 | 59.982 | 5 | 2.0991 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 2.0989 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.0966 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.097 | 4.956 | 59.9762 | 5 | 2.1002 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1036 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1037 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 2.1064 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 2.1035 | 4.876 | 59.9705 | 5 | 2.1047 | 4.9177 | 59.982 | 5 | 2.1075 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 2.1073 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1049 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1053 | 4.9581 | 59.9762 | 5 | 2.1085 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1119 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.112 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 2.1147 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 2.1119 | 4.8727 | 59.9705 | 5 | 2.1131 | 4.9177 | 59.982 | 5 | 2.1158 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 2.1156 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1132 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1136 | 4.9581 | 59.9762 | 5 | 2.1169 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1202 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1204 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 2.123 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 2.1202 | 4.8727 | 59.9705 | 5 | 2.1215 | 4.9151 | 59.982 | 5 | 2.1241 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 2.1239 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1216 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1221 | 4.9581 | 59.9762 | 5 | 2.1252 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1286 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1287 | 12.8448 | 59.9993 | 13 | 2.1314 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 2.1285 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1298 | 4.9151 | 59.982 | 5 | 2.1324 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 2.1323 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1299 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1304 | 4.9581 | 59.9762 | 5 | 2.1335 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1369 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.137 | 12.8448 | 59.9993 | 13 | 2.1397 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 2.1369 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1381 | 4.9128 | 59.982 | 5 | 2.1409 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 2.1406 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1382 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1388 | 4.9581 | 59.9762 | 5 | 2.1418 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1452 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1454 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 2.1481 | 4.9117 | 59.9647 | 5 | 2.1452 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1464 | 4.9128 | 59.982 | 5 | 2.1492 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 2.1489 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1466 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1471 | 4.9581 | 59.9762 | 5 | 2.1503 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1536 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1537 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 2.1564 | 4.9117 | 59.9647 | 5 | 2.1536 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1548 | 4.9128 | 59.982 | 5 | 2.1575 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 2.1573 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1549 | 5.0035 | 59.9763 | 5 | 2.1554 | 4.9616 | 59.9762 | 5 | 2.1586 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1619 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.162 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 2.1647 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 2.1619 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1631 | 4.9128 | 59.982 | 5 | 2.1659 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 2.1656 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1632 | 5.0018 | 59.9763 | 5 | 2.1637 | 4.9616 | 59.9762 | 5 | 2.167 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1702 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1703 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 2.1731 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 2.1702 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1714 | 4.9106 | 59.982 | 5 | 2.1742 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 2.174 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1715 | 5.0018 | 59.9763 | 5 | 2.172 | 4.9616 | 59.9762 | 5 | 2.1753 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1786 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1787 | 12.839 | 59.9993 | 13 | 2.1815 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 2.1786 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1798 | 4.9106 | 59.982 | 5 | 2.1825 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 2.1823 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1799 | 4.9993 | 59.9763 | 5 | 2.1804 | 4.9616 | 59.9762 | 5 | 2.1836 | 12.7897 | 59.959 | 13
2.1869 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.187 | 12.839 | 59.9993 | 13 | 2.1898 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 2.1869 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1881 | 4.9106 | 59.982 | 5 | 2.1909 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 2.1907 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1882 | 4.9993 | 59.9763 | 5 | 2.1887 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.1919 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.1953 | 12.875 | 59.982 | 13 | 2.1953 | 12.8348 | 59.9993 | 13 | 2.1981 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 2.1953 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.1965 | 4.9106 | 59.982 | 5 | 2.1992 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 2.199 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.1965 | 4.9993 | 59.9763 | 5 | 2.1971 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2003 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2036 | 12.879 | 59.982 | 13 | 2.2037 | 12.8348 | 59.9993 | 13 | 2.2064 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 2.2036 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.2048 | 4.9086 | 59.982 | 5 | 2.2075 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 2.2073 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.205 | 4.9993 | 59.9763 | 5 | 2.2054 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2086 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2119 | 12.879 | 59.982 | 13 | 2.212 | 12.8315 | 59.9993 | 13 | 2.2148 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 2.2119 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.2131 | 4.9086 | 59.982 | 5 | 2.2158 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 2.2157 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2133 | 4.9965 | 59.9763 | 5 | 2.2137 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2169 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2203 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2203 | 12.8315 | 59.9993 | 13 | 2.2231 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 2.2203 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 2.2214 | 4.9054 | 59.982 | 5 | 2.2242 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 2.224 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2216 | 4.9965 | 59.9763 | 5 | 2.222 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2253 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2286 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2287 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 2.2314 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 2.2286 | 4.8665 | 59.9705 | 5 | 2.2298 | 4.9054 | 59.982 | 5 | 2.2325 | 4.9528 | 59.9705 | 5 | 2.2323 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2299 | 4.9965 | 59.9763 | 5 | 2.2303 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2336 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2369 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.237 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 2.2398 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 2.2369 | 4.8665 | 59.9705 | 5 | 2.2382 | 4.9054 | 59.982 | 5 | 2.2408 | 4.9528 | 59.9705 | 5 | 2.2407 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2383 | 4.9965 | 59.9763 | 5 | 2.2388 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2419 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2453 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2454 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 2.2481 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 2.2452 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 2.2465 | 4.9054 | 59.982 | 5 | 2.2493 | 4.9512 | 59.9705 | 5 | 2.249 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2466 | 4.994 | 59.9763 | 5 | 2.2471 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2502 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2536 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2537 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 2.2565 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 2.2536 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 2.2548 | 4.9029 | 59.982 | 5 | 2.2576 | 4.9512 | 59.9705 | 5 | 2.2573 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2549 | 4.994 | 59.9763 | 5 | 2.2555 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2587 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2619 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.262 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 2.2648 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 2.262 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 2.2631 | 4.9029 | 59.982 | 5 | 2.2659 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 2.2656 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2633 | 4.994 | 59.9763 | 5 | 2.2638 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.267 | 12.7934 | 59.9647 | 13
2.2703 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2704 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 2.2731 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 2.2703 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 2.2715 | 4.9029 | 59.982 | 5 | 2.2743 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 2.274 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2716 | 4.994 | 59.9763 | 5 | 2.2721 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2754 | 12.7919 | 59.9647 | 13
2.2786 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2787 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 2.2815 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 2.2786 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.2798 | 4.9029 | 59.982 | 5 | 2.2826 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 2.2823 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2799 | 4.994 | 59.9763 | 5 | 2.2804 | 4.9654 | 59.9762 | 5 | 2.2837 | 12.7919 | 59.9647 | 13
2.2869 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.287 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 2.2899 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 2.287 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.2881 | 4.8995 | 59.982 | 5 | 2.2909 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 2.2906 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2883 | 4.994 | 59.9763 | 5 | 2.2888 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.292 | 12.789 | 59.9647 | 13
2.2953 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 2.2953 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 2.2982 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 2.2953 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.2965 | 4.8995 | 59.982 | 5 | 2.2992 | 4.9457 | 59.9705 | 5 | 2.2991 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.2966 | 4.9915 | 59.9763 | 5 | 2.2971 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3003 | 12.789 | 59.9647 | 13
2.3036 | 12.8853 | 59.982 | 13 | 2.3037 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 2.3065 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 2.3036 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.3048 | 4.8964 | 59.982 | 5 | 2.3076 | 4.9457 | 59.9705 | 5 | 2.3074 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3049 | 4.9915 | 59.9763 | 5 | 2.3054 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3086 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.312 | 12.8853 | 59.982 | 13 | 2.312 | 12.8116 | 59.9993 | 13 | 2.3148 | 4.9888 | 59.9647 | 5 | 2.312 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.3132 | 4.8964 | 59.982 | 5 | 2.3159 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 2.3157 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3132 | 4.9915 | 59.9763 | 5 | 2.3138 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.317 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.3203 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3203 | 12.8116 | 59.9993 | 13 | 2.3232 | 4.9888 | 59.9647 | 5 | 2.3203 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.3215 | 4.8946 | 59.982 | 5 | 2.3242 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 2.3241 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3217 | 4.9915 | 59.9763 | 5 | 2.3221 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3253 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.3286 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3287 | 12.8076 | 59.9993 | 13 | 2.3315 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 2.3287 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.3298 | 4.8946 | 59.982 | 5 | 2.3326 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 2.3324 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.33 | 4.9879 | 59.9763 | 5 | 2.3304 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3337 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.337 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.337 | 12.8076 | 59.9993 | 13 | 2.3398 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 2.337 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 2.3381 | 4.8946 | 59.982 | 5 | 2.3409 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 2.3407 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3383 | 4.9879 | 59.9763 | 5 | 2.3387 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.342 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.3453 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3453 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 2.3482 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 2.3453 | 4.8598 | 59.9705 | 5 | 2.3465 | 4.8946 | 59.982 | 5 | 2.3492 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 2.349 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3467 | 4.9879 | 59.9763 | 5 | 2.3472 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3503 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.3536 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3537 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 2.3565 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 2.3536 | 4.8598 | 59.9705 | 5 | 2.3549 | 4.8946 | 59.982 | 5 | 2.3577 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 2.3574 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.355 | 4.9879 | 59.9763 | 5 | 2.3555 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3586 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.362 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.362 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 2.3649 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 2.362 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 2.3632 | 4.8946 | 59.982 | 5 | 2.366 | 4.9375 | 59.9705 | 5 | 2.3657 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3633 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 2.3638 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3671 | 12.7866 | 59.9647 | 13
2.3703 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3704 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 2.3732 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 2.3704 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 2.3715 | 4.8919 | 59.982 | 5 | 2.3743 | 4.9375 | 59.9705 | 5 | 2.374 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3716 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 2.3722 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3754 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.3786 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3787 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 2.3815 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 2.3787 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 2.3798 | 4.8919 | 59.982 | 5 | 2.3826 | 4.9351 | 59.9705 | 5 | 2.3824 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.38 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 2.3805 | 4.9733 | 59.9762 | 5 | 2.3838 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.387 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.387 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 2.3899 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 2.387 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 2.3882 | 4.8855 | 59.982 | 5 | 2.391 | 4.9351 | 59.9705 | 5 | 2.3907 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3883 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 2.3888 | 4.9785 | 59.9762 | 5 | 2.3921 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.3953 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.3954 | 12.8024 | 59.9993 | 13 | 2.3982 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 2.3953 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 2.3965 | 4.8855 | 59.982 | 5 | 2.3993 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 2.399 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.3966 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 2.3971 | 4.9785 | 59.9762 | 5 | 2.4004 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.4036 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.4037 | 12.8024 | 59.9993 | 13 | 2.4066 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 2.4037 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 2.4048 | 4.94 | 59.982 | 5 | 2.4076 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 2.4075 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.405 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 2.4055 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4087 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.412 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 2.412 | 12.8024 | 59.9935 | 13 | 2.4149 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 2.412 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 2.4132 | 4.94 | 59.982 | 5 | 2.416 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 2.4158 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4133 | 4.9832 | 59.9763 | 5 | 2.4138 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.417 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.4203 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 2.4203 | 12.8024 | 59.9935 | 13 | 2.4232 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 2.4203 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 2.4215 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4243 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 2.4241 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4216 | 4.9832 | 59.9763 | 5 | 2.4221 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4254 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.4286 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 2.4287 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4316 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 2.4287 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 2.4299 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4326 | 4.9294 | 59.9705 | 5 | 2.4324 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4301 | 4.9832 | 59.9763 | 5 | 2.4305 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4337 | 12.7799 | 59.9647 | 13
2.437 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 2.437 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4399 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 2.437 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 2.4382 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.441 | 4.9294 | 59.9705 | 5 | 2.4408 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4384 | 4.9832 | 59.9763 | 5 | 2.4388 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4421 | 12.777 | 59.9647 | 13
2.4453 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 2.4453 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4482 | 4.9799 | 59.9647 | 5 | 2.4454 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 2.4465 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4493 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 2.4491 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4467 | 4.9814 | 59.9763 | 5 | 2.4471 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4504 | 12.777 | 59.9647 | 13
2.4537 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 2.4537 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4566 | 4.9799 | 59.9647 | 5 | 2.4537 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 2.4549 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4576 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 2.4574 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.455 | 4.9814 | 59.9763 | 5 | 2.4554 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4587 | 12.777 | 59.9647 | 13
2.462 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 2.462 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4649 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.462 | 4.8528 | 59.9705 | 5 | 2.4632 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4659 | 4.9223 | 59.9705 | 5 | 2.4658 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4634 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.4639 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.467 | 12.777 | 59.9647 | 13
2.4703 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.4704 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4733 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.4704 | 4.8528 | 59.9705 | 5 | 2.4716 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4744 | 4.9223 | 59.9705 | 5 | 2.4741 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4717 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.4722 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4755 | 12.777 | 59.9647 | 13
2.4787 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.4787 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4816 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.4787 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.4799 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 2.4827 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 2.4824 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.48 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.4806 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.4838 | 12.777 | 59.9647 | 13
2.487 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.487 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4899 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.4871 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.4882 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.491 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 2.4908 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4884 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.4889 | 4.9855 | 59.9762 | 5 | 2.4921 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.4953 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.4954 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.4983 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.4954 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.4966 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.4994 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 2.4991 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.4967 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.4972 | 4.9855 | 59.9762 | 5 | 2.5005 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.5037 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.5037 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5066 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.5037 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5049 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5077 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 2.5074 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.505 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.5055 | 4.9881 | 59.9762 | 5 | 2.5088 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.512 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.512 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.515 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.5121 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5132 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.516 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 2.5157 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5133 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.5138 | 4.9881 | 59.9762 | 5 | 2.5171 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.5203 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.5204 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5233 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 2.5204 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5215 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5244 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 2.5242 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5217 | 4.9792 | 59.9763 | 5 | 2.5222 | 4.9881 | 59.9762 | 5 | 2.5254 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.5287 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.5287 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5316 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 2.5287 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5299 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5327 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 2.5325 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.53 | 4.9767 | 59.9763 | 5 | 2.5305 | 4.9881 | 59.9762 | 5 | 2.5338 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.537 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.537 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.54 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 2.5371 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5382 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.541 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 2.5408 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5383 | 4.9767 | 59.9763 | 5 | 2.5389 | 4.9881 | 59.9762 | 5 | 2.5421 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.5453 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 2.5453 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5483 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 2.5454 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5466 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5493 | 4.9067 | 59.9705 | 5 | 2.5492 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5468 | 4.974 | 59.9763 | 5 | 2.5472 | 4.9881 | 59.9762 | 5 | 2.5505 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.5537 | 12.87 | 59.9878 | 13 | 2.5537 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5566 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 2.5538 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5549 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5577 | 4.9067 | 59.9705 | 5 | 2.5575 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5551 | 4.974 | 59.9763 | 5 | 2.5555 | 4.9903 | 59.9762 | 5 | 2.5588 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.562 | 12.87 | 59.9878 | 13 | 2.562 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.565 | 4.9712 | 59.9647 | 5 | 2.5621 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5632 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.566 | 4.9064 | 59.9705 | 5 | 2.5658 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5634 | 4.9719 | 59.9763 | 5 | 2.5638 | 4.9903 | 59.9762 | 5 | 2.5671 | 12.7713 | 59.9647 | 13
2.5703 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 2.5704 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5733 | 4.9712 | 59.9647 | 5 | 2.5704 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 2.5716 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5743 | 4.9064 | 59.9705 | 5 | 2.5742 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5717 | 4.9719 | 59.9763 | 5 | 2.5723 | 4.9924 | 59.9762 | 5 | 2.5754 | 12.769 | 59.9647 | 13
2.5787 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 2.5787 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5817 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.5788 | 4.8641 | 59.9705 | 5 | 2.5799 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5828 | 4.9034 | 59.9705 | 5 | 2.5825 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5801 | 4.9719 | 59.9763 | 5 | 2.5806 | 4.9924 | 59.9762 | 5 | 2.5839 | 12.769 | 59.9647 | 13
2.587 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 2.587 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.59 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.5871 | 4.8641 | 59.9705 | 5 | 2.5883 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5911 | 4.9034 | 59.9705 | 5 | 2.5908 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5884 | 4.9719 | 59.9763 | 5 | 2.5889 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.5922 | 12.7837 | 59.9647 | 13
2.5953 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 2.5954 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.5983 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.5955 | 4.8622 | 59.9705 | 5 | 2.5966 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.5994 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 2.5991 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.5967 | 4.9719 | 59.9763 | 5 | 2.5973 | 4.9812 | 59.9762 | 5 | 2.6005 | 12.7837 | 59.9647 | 13
2.6037 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 2.6037 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.6067 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6038 | 4.8622 | 59.9705 | 5 | 2.6049 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6078 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 2.6075 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6051 | 4.9719 | 59.9763 | 5 | 2.6056 | 4.9838 | 59.9762 | 5 | 2.6089 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.612 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 2.612 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.615 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6121 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6133 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6161 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 2.6158 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6134 | 4.972 | 59.9763 | 5 | 2.6139 | 4.9838 | 59.9762 | 5 | 2.6172 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6204 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6204 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.6234 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6205 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6216 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6244 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 2.6241 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6217 | 4.972 | 59.9763 | 5 | 2.6222 | 4.9838 | 59.9762 | 5 | 2.6255 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6287 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6287 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.6317 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6288 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6299 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6328 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 2.6326 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6301 | 4.9695 | 59.9763 | 5 | 2.6306 | 4.9838 | 59.9762 | 5 | 2.6338 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.637 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6371 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.64 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6371 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6382 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6411 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 2.6409 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6384 | 4.9695 | 59.9763 | 5 | 2.6389 | 4.9878 | 59.9762 | 5 | 2.6422 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6454 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6454 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.6484 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6454 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6466 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6494 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 2.6492 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6467 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.6472 | 4.9878 | 59.9762 | 5 | 2.6505 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6537 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6537 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 2.6567 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6538 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.655 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6577 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 2.6576 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.655 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.6556 | 4.9878 | 59.9762 | 5 | 2.6589 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.662 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.662 | 12.8322 | 59.9935 | 13 | 2.665 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6622 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6633 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 2.6661 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 2.6659 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6635 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.6639 | 4.9878 | 59.9762 | 5 | 2.6672 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6704 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6704 | 12.8322 | 59.9935 | 13 | 2.6734 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6705 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6716 | 4.9378 | 59.9763 | 5 | 2.6744 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 2.6742 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6718 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.6722 | 4.9878 | 59.9762 | 5 | 2.6755 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6787 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6787 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.6817 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6788 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6799 | 4.9378 | 59.9763 | 5 | 2.6827 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 2.6825 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6801 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.6805 | 4.9878 | 59.9762 | 5 | 2.6838 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.687 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.687 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.6901 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 2.6871 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6883 | 4.9378 | 59.9763 | 5 | 2.6912 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 2.6909 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 2.6885 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.689 | 4.9904 | 59.9762 | 5 | 2.6923 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.6954 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.6954 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.6984 | 4.9638 | 59.9647 | 5 | 2.6955 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.6967 | 4.9378 | 59.9763 | 5 | 2.6995 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 2.6992 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.6968 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.6973 | 4.9904 | 59.9762 | 5 | 2.7006 | 12.7825 | 59.9647 | 13
2.7037 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.7037 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7067 | 4.9638 | 59.9647 | 5 | 2.7039 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.705 | 4.9378 | 59.9763 | 5 | 2.7078 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 2.7075 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7051 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.7056 | 4.9956 | 59.9762 | 5 | 2.7089 | 12.7802 | 59.9647 | 13
2.712 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.712 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7151 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7122 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.7133 | 4.9378 | 59.9763 | 5 | 2.7162 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 2.7159 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7135 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.714 | 4.9956 | 59.9762 | 5 | 2.7173 | 12.7802 | 59.9647 | 13
2.7204 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.7204 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7234 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7205 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 2.7216 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7245 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 2.7242 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7218 | 4.9643 | 59.9763 | 5 | 2.7223 | 4.9844 | 59.9762 | 5 | 2.7256 | 12.7802 | 59.9647 | 13
2.7287 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 2.7287 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7318 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7288 | 4.8574 | 59.9705 | 5 | 2.73 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7328 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 2.7325 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7301 | 4.961 | 59.9763 | 5 | 2.7306 | 4.9844 | 59.9762 | 5 | 2.7339 | 12.7802 | 59.9647 | 13
2.737 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 2.7371 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7401 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7372 | 4.8574 | 59.9705 | 5 | 2.7383 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7412 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 2.741 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7384 | 4.961 | 59.9763 | 5 | 2.7389 | 4.9844 | 59.9762 | 5 | 2.7422 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.7454 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 2.7454 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7484 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7455 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.7466 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7495 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 2.7493 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7468 | 4.9593 | 59.9763 | 5 | 2.7473 | 4.9844 | 59.9762 | 5 | 2.7506 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.7537 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 2.7537 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 2.7568 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7538 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.755 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7578 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 2.7576 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7551 | 4.9593 | 59.9763 | 5 | 2.7556 | 4.9844 | 59.9762 | 5 | 2.7589 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.762 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 2.7621 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 2.7651 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7622 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.7633 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7661 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 2.7659 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7634 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.764 | 4.9844 | 59.9762 | 5 | 2.7673 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.7704 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.7704 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 2.7734 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7705 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.7717 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7745 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 2.7743 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 2.7719 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.7723 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.7756 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.7787 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.7787 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 2.7818 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7789 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.78 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7828 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 2.7826 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 2.7802 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.7806 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.7839 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.7871 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.787 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 2.7901 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7872 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.7883 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7911 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 2.7909 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 2.7885 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.7889 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.7922 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.7954 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.7954 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.7985 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.7955 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.7967 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.7996 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 2.7993 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 2.7968 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.7972 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.8007 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.8037 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8037 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8068 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8039 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.805 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8079 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 2.8076 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 2.8052 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.8057 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.809 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.8121 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8121 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8151 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8122 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.8134 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8162 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 2.8159 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8135 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.814 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.8173 | 12.7788 | 59.9647 | 13
2.8204 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8204 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8235 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8206 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.8217 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8246 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 2.8243 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8218 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 2.8224 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.8257 | 12.7759 | 59.9647 | 13
2.8287 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8287 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8318 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8289 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.83 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8329 | 4.8784 | 59.9647 | 5 | 2.8326 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8302 | 4.9701 | 59.9763 | 5 | 2.8307 | 4.9929 | 59.9762 | 5 | 2.834 | 12.7759 | 59.9647 | 13
2.8371 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8371 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8401 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8372 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.8384 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8412 | 4.8784 | 59.9647 | 5 | 2.8409 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8385 | 4.9701 | 59.9763 | 5 | 2.839 | 4.9956 | 59.9762 | 5 | 2.8423 | 12.7759 | 59.9647 | 13
2.8454 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8454 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8485 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8456 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.8467 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8495 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 2.8492 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8468 | 4.9678 | 59.9763 | 5 | 2.8473 | 4.9956 | 59.9762 | 5 | 2.8506 | 12.7759 | 59.9647 | 13
2.8537 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8537 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 2.8568 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 2.8539 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 2.855 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8579 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 2.8577 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8551 | 4.9678 | 59.9763 | 5 | 2.8557 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.859 | 12.773 | 59.9647 | 13
2.8621 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8621 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 2.8652 | 4.9573 | 59.9647 | 5 | 2.8622 | 4.8497 | 59.9705 | 5 | 2.8633 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8662 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 2.866 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8635 | 4.9678 | 59.9763 | 5 | 2.864 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.8673 | 12.773 | 59.9647 | 13
2.8704 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8704 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 2.8735 | 4.9573 | 59.9647 | 5 | 2.8706 | 4.8497 | 59.9705 | 5 | 2.8717 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8745 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 2.8743 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8718 | 4.9678 | 59.9763 | 5 | 2.8723 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.8757 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.8787 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8787 | 12.783 | 59.9935 | 13 | 2.8818 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.8789 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 2.8801 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8829 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 2.8827 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8801 | 4.9651 | 59.9763 | 5 | 2.8807 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.884 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.8871 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8871 | 12.783 | 59.9935 | 13 | 2.8902 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.8873 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 2.8884 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8912 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 2.891 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8885 | 4.9651 | 59.9763 | 5 | 2.889 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.8923 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.8954 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.8954 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.8985 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.8956 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 2.8967 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.8995 | 4.8705 | 59.9647 | 5 | 2.8993 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.8969 | 4.9651 | 59.9763 | 5 | 2.8973 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9006 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9037 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9037 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9069 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9039 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 2.905 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.908 | 4.8705 | 59.9647 | 5 | 2.9077 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9052 | 4.9651 | 59.9763 | 5 | 2.9056 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9091 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9121 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9121 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9152 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9123 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9134 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.9163 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 2.916 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9136 | 4.9651 | 59.9763 | 5 | 2.9139 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9174 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9204 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9204 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9235 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9206 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9217 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.9246 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 2.9243 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9219 | 4.9651 | 59.9763 | 5 | 2.9224 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9257 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9287 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9287 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9319 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.929 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9301 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.933 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 2.9326 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9302 | 4.963 | 59.9763 | 5 | 2.9307 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9341 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9371 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9371 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9402 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9373 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9384 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.9413 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 2.941 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9385 | 4.963 | 59.9763 | 5 | 2.9391 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9424 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9454 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9454 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9485 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9456 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9467 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.9496 | 4.8651 | 59.9647 | 5 | 2.9493 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9469 | 4.963 | 59.9763 | 5 | 2.9474 | 4.9962 | 59.9878 | 5 | 2.9507 | 12.7695 | 59.9647 | 13
2.9538 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9537 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 2.9569 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.954 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9551 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.9579 | 4.8651 | 59.9647 | 5 | 2.9576 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9552 | 4.963 | 59.9763 | 5 | 2.9557 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 2.959 | 12.7675 | 59.9647 | 13
2.9621 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9621 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 2.9652 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9623 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9634 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 2.9663 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 2.9661 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9635 | 4.9613 | 59.9763 | 5 | 2.964 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 2.9674 | 12.7675 | 59.9647 | 13
2.9704 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9704 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 2.9736 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9706 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9717 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 2.9746 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 2.9744 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9719 | 4.9613 | 59.9763 | 5 | 2.9723 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 2.9757 | 12.7675 | 59.9647 | 13
2.9788 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9788 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 2.9819 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9789 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9801 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 2.9829 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 2.9827 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9802 | 4.9613 | 59.9763 | 5 | 2.9807 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 2.9841 | 12.7675 | 59.9647 | 13
2.9871 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9871 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 2.9902 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9873 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9884 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 2.9913 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 2.9911 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9885 | 4.9613 | 59.9763 | 5 | 2.989 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 2.9924 | 12.7675 | 59.9647 | 13
2.9954 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 2.9954 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 2.9986 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 2.9957 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 2.9968 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 2.9996 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 2.9994 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 2.9969 | 4.9586 | 59.9763 | 5 | 2.9974 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 3.0007 | 12.7675 | 59.9647 | 13
3.0038 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0038 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 3.0069 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 3.004 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 3.0051 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 3.0079 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 3.0077 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 3.0052 | 4.9586 | 59.9763 | 5 | 3.0057 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 3.009 | 12.7675 | 59.9647 | 13
3.0121 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0121 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 3.0153 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 3.0123 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 3.0134 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 3.0164 | 4.8543 | 59.9647 | 5 | 3.016 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 3.0135 | 4.9586 | 59.9763 | 5 | 3.014 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 3.0175 | 12.7675 | 59.9647 | 13
3.0204 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0204 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 3.0236 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 3.0206 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 3.0218 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 3.0247 | 4.8543 | 59.9647 | 5 | 3.0244 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 3.0219 | 4.9586 | 59.9763 | 5 | 3.0223 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 3.0258 | 12.7659 | 59.9647 | 13
3.0288 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0287 | 12.7972 | 59.9935 | 13 | 3.0319 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 3.029 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 3.0301 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 3.033 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 3.0327 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0303 | 4.9569 | 59.9763 | 5 | 3.0306 | 4.987 | 59.9878 | 5 | 3.0341 | 12.7659 | 59.9647 | 13
3.0371 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0371 | 12.7972 | 59.9935 | 13 | 3.0403 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 3.0374 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 3.0385 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 3.0414 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 3.041 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0386 | 4.9569 | 59.9763 | 5 | 3.0391 | 4.9845 | 59.9878 | 5 | 3.0425 | 12.7659 | 59.9647 | 13
3.0454 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0454 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.0486 | 4.9487 | 59.9647 | 5 | 3.0457 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 3.0468 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 3.0497 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 3.0494 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0469 | 4.9569 | 59.9763 | 5 | 3.0474 | 4.9845 | 59.9878 | 5 | 3.0508 | 12.7659 | 59.9647 | 13
3.0538 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0537 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.0569 | 4.9487 | 59.9647 | 5 | 3.054 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 3.0551 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.058 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 3.0577 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0553 | 4.9569 | 59.9763 | 5 | 3.0557 | 4.9824 | 59.9878 | 5 | 3.0591 | 12.7659 | 59.9647 | 13
3.0621 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0621 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.0653 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.0623 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.0634 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.0663 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 3.066 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0636 | 4.9534 | 59.9763 | 5 | 3.0641 | 4.9824 | 59.9878 | 5 | 3.0674 | 12.7659 | 59.9647 | 13
3.0704 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0704 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.0736 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.0707 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.0718 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.0747 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 3.0745 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0719 | 4.9534 | 59.9763 | 5 | 3.0724 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.0758 | 12.7613 | 59.9647 | 13
3.0788 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 3.0788 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.082 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.079 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.0801 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.083 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 3.0828 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0802 | 4.9534 | 59.9763 | 5 | 3.0807 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.0841 | 12.7613 | 59.9647 | 13
3.0871 | 12.866 | 59.9878 | 13 | 3.0871 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.0903 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.0873 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.0884 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.0913 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 3.0911 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0886 | 4.9534 | 59.9763 | 5 | 3.089 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.0925 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.0955 | 12.866 | 59.9878 | 13 | 3.0954 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.0986 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.0957 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.0968 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.0997 | 4.8437 | 59.9647 | 5 | 3.0994 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.0969 | 4.9498 | 59.9763 | 5 | 3.0974 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.1008 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1038 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1038 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.107 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.104 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1051 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.108 | 4.8437 | 59.9647 | 5 | 3.1078 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.1052 | 4.9498 | 59.9763 | 5 | 3.1057 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.1091 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1121 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1121 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.1153 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1124 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1135 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.1163 | 4.837 | 59.9647 | 5 | 3.1161 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.1136 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 3.114 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.1174 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1205 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1204 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.1237 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1207 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1218 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.1248 | 4.837 | 59.9647 | 5 | 3.1244 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.1219 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 3.1224 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.1259 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1288 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1288 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.132 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.129 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1301 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.1331 | 4.8794 | 59.9647 | 5 | 3.1328 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.1302 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 3.1307 | 4.9796 | 59.9878 | 5 | 3.1342 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1371 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1371 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.1403 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1374 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1385 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.1414 | 4.8794 | 59.9647 | 5 | 3.1411 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 3.1385 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 3.139 | 4.9756 | 59.9878 | 5 | 3.1425 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1455 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1454 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.1487 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1457 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1468 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 3.1498 | 4.8769 | 59.9647 | 5 | 3.1494 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 3.147 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 3.1473 | 4.9756 | 59.9878 | 5 | 3.1509 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1538 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1537 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.157 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1541 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1552 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 3.1581 | 4.8769 | 59.9647 | 5 | 3.1578 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 3.1553 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 3.1558 | 4.9756 | 59.9878 | 5 | 3.1592 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1621 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1621 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.1653 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1624 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1635 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 3.1664 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 3.1661 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 3.1636 | 4.9461 | 59.9763 | 5 | 3.1641 | 4.9756 | 59.9878 | 5 | 3.1675 | 12.7603 | 59.9647 | 13
3.1705 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1704 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 3.1737 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1707 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1718 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 3.1747 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 3.1744 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 3.172 | 4.9461 | 59.9763 | 5 | 3.1724 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.1758 | 12.7591 | 59.9647 | 13
3.1788 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1788 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 3.182 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1791 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1802 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 3.1831 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 3.1827 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 3.1803 | 4.9461 | 59.9763 | 5 | 3.1808 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.1842 | 12.7591 | 59.9647 | 13
3.1871 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1871 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 3.1904 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 3.1874 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 3.1885 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 3.1914 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 3.1912 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 3.1886 | 4.9461 | 59.9763 | 5 | 3.1891 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.1925 | 12.7591 | 59.9647 | 13
3.1955 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.1954 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.1987 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.1957 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 3.1968 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 3.1997 | 4.8692 | 59.9647 | 5 | 3.1995 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.197 | 4.9461 | 59.9763 | 5 | 3.1974 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.2009 | 12.7591 | 59.9647 | 13
3.2038 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.2038 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.207 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2041 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 3.2051 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2081 | 4.8692 | 59.9647 | 5 | 3.2078 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2053 | 4.9461 | 59.9763 | 5 | 3.2057 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.2092 | 12.7591 | 59.9647 | 13
3.2121 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.2121 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2154 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2124 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 3.2135 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2164 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 3.2162 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2136 | 4.9422 | 59.9763 | 5 | 3.2141 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.2175 | 12.7591 | 59.9647 | 13
3.2205 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.2204 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2237 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2208 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 3.2219 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2247 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 3.2245 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2219 | 4.9422 | 59.9763 | 5 | 3.2224 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.2258 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2288 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.2288 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2321 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2291 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 3.2302 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2332 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 3.2328 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2303 | 4.9422 | 59.9763 | 5 | 3.2307 | 4.9736 | 59.9878 | 5 | 3.2343 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2371 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.2371 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2404 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2374 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 3.2385 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2415 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 3.2412 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2386 | 4.9422 | 59.9763 | 5 | 3.2391 | 4.969 | 59.9878 | 5 | 3.2426 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2455 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 3.2455 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2487 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2458 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 3.2468 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2498 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 3.2495 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2469 | 4.9422 | 59.9763 | 5 | 3.2474 | 4.969 | 59.9878 | 5 | 3.2509 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2538 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.2538 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2571 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 3.2541 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 3.2552 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2582 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 3.2578 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2554 | 4.9422 | 59.9763 | 5 | 3.2557 | 4.969 | 59.9878 | 5 | 3.2593 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2621 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.2621 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2654 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.2625 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 3.2635 | 4.9198 | 59.9763 | 5 | 3.2665 | 4.8555 | 59.959 | 5 | 3.2661 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2637 | 4.9399 | 59.9763 | 5 | 3.264 | 4.969 | 59.9878 | 5 | 3.2676 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2705 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.2704 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2737 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.2708 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 3.2719 | 4.9162 | 59.9763 | 5 | 3.2748 | 4.8555 | 59.959 | 5 | 3.2745 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.272 | 4.9399 | 59.9763 | 5 | 3.2725 | 4.969 | 59.9878 | 5 | 3.2759 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2788 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.2788 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2821 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.2791 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.2802 | 4.9162 | 59.9763 | 5 | 3.2831 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 3.2828 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2804 | 4.9399 | 59.9763 | 5 | 3.2808 | 4.969 | 59.9878 | 5 | 3.2842 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2872 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.2871 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2904 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.2875 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.2885 | 4.9162 | 59.9763 | 5 | 3.2915 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 3.2911 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.2887 | 4.9399 | 59.9763 | 5 | 3.2891 | 4.9662 | 59.9878 | 5 | 3.2926 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.2955 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.2954 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.2988 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.2958 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.2969 | 4.9162 | 59.9763 | 5 | 3.2998 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 3.2996 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.297 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 3.2975 | 4.9662 | 59.9878 | 5 | 3.3009 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.3038 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.3038 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3071 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3041 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3052 | 4.9162 | 59.9763 | 5 | 3.3081 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 3.3079 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3053 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 3.3058 | 4.9662 | 59.9878 | 5 | 3.3093 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.3122 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 3.3121 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3154 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3124 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3135 | 4.9162 | 59.9763 | 5 | 3.3165 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 3.3162 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3137 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3141 | 4.9662 | 59.9878 | 5 | 3.3176 | 12.759 | 59.9647 | 13
3.3205 | 12.8629 | 59.9878 | 13 | 3.3204 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3238 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3208 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3219 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 3.3248 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 3.3246 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.322 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3224 | 4.9662 | 59.9878 | 5 | 3.3259 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3288 | 12.8629 | 59.9878 | 13 | 3.3288 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3321 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3292 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3302 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 3.3331 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 3.3329 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3303 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3308 | 4.9662 | 59.9878 | 5 | 3.3342 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3372 | 12.8585 | 59.9878 | 13 | 3.3371 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3405 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3375 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3386 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 3.3416 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 3.3412 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3387 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3391 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.3427 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3455 | 12.8585 | 59.9878 | 13 | 3.3455 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3488 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3458 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3469 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 3.3499 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 3.3495 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.347 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3474 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.351 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3538 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.3538 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3571 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3541 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3552 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.3582 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 3.3579 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3553 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3558 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.3593 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3622 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.3621 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3655 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3625 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3636 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.3666 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 3.3662 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3636 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3641 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.3677 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3705 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.3705 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3738 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3708 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3719 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.3749 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 3.3745 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3721 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 3.3724 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.376 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3788 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.3788 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3821 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3792 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3802 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.3832 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 3.3829 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3804 | 4.9326 | 59.9763 | 5 | 3.3807 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.3843 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3872 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.3871 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 3.3905 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3875 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3885 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.3916 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 3.3912 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3887 | 4.9326 | 59.9763 | 5 | 3.389 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.3926 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.3955 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.3954 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.3988 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.3958 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.3969 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.3999 | 4.8433 | 59.959 | 5 | 3.3995 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.3971 | 4.9309 | 59.9763 | 5 | 3.3975 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.401 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4038 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4038 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4072 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4042 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4053 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.4082 | 4.8433 | 59.959 | 5 | 3.408 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4054 | 4.9309 | 59.9763 | 5 | 3.4058 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.4093 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4122 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4121 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4155 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4125 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4136 | 4.9083 | 59.9763 | 5 | 3.4165 | 4.883 | 59.959 | 5 | 3.4163 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4137 | 4.9309 | 59.9763 | 5 | 3.4142 | 4.9607 | 59.9878 | 5 | 3.4177 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4205 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4205 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4238 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4208 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4219 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 3.4249 | 4.883 | 59.959 | 5 | 3.4246 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.422 | 4.9309 | 59.9763 | 5 | 3.4225 | 4.9572 | 59.9878 | 5 | 3.426 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4288 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4288 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4322 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4292 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4302 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 3.4332 | 4.883 | 59.959 | 5 | 3.4329 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4304 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.4308 | 4.9572 | 59.9878 | 5 | 3.4343 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4372 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4371 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4405 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4375 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4386 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.4415 | 4.883 | 59.959 | 5 | 3.4413 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4387 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.4391 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.4426 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4455 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4455 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4489 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4459 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4469 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.45 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 3.4496 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.447 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.4474 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.451 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4539 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4538 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 3.4572 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4542 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4553 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.4583 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 3.4579 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4554 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.4558 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.4594 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4622 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4621 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.4655 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4625 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4636 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.4666 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 3.4663 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4637 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.4641 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.4677 | 12.7527 | 59.9647 | 13
3.4705 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4705 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.4739 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 3.4709 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4719 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.475 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 3.4746 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.472 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.4725 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.4761 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.4789 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4788 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.4822 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.4792 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4803 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.4833 | 4.8776 | 59.959 | 5 | 3.4829 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4803 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 3.4808 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.4844 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.4872 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4871 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.4905 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.4875 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4886 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.4916 | 4.8776 | 59.959 | 5 | 3.4913 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4888 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 3.4891 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.4927 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.4955 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 3.4955 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.4988 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.4959 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.4969 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.5 | 4.9416 | 59.959 | 5 | 3.4996 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.4971 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 3.4974 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.501 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5039 | 12.853 | 59.9878 | 13 | 3.5038 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5072 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5042 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5053 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.5083 | 4.9416 | 59.959 | 5 | 3.5079 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.5054 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 3.5057 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.5094 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5122 | 12.853 | 59.9878 | 13 | 3.5121 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5156 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5126 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5136 | 4.9011 | 59.9763 | 5 | 3.5166 | 4.939 | 59.959 | 5 | 3.5162 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.5138 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 3.5142 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.5177 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5205 | 12.8494 | 59.9878 | 13 | 3.5205 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5239 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5209 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.522 | 4.8963 | 59.9763 | 5 | 3.525 | 4.939 | 59.959 | 5 | 3.5247 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.5221 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 3.5225 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.5261 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5289 | 12.8494 | 59.9878 | 13 | 3.5288 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5322 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5292 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5303 | 4.8963 | 59.9763 | 5 | 3.5333 | 4.939 | 59.959 | 5 | 3.533 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.5304 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.5308 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 3.5344 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5372 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 3.5371 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5406 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5376 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5386 | 4.8937 | 59.9763 | 5 | 3.5416 | 4.939 | 59.959 | 5 | 3.5413 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 3.5388 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.5392 | 4.9494 | 59.9878 | 5 | 3.5427 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5455 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 3.5455 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5489 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5459 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.547 | 4.8937 | 59.9763 | 5 | 3.5499 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 3.5497 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5471 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.5475 | 4.9494 | 59.9878 | 5 | 3.551 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5539 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 3.5538 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5573 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 3.5543 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5553 | 4.8937 | 59.9763 | 5 | 3.5583 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 3.558 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5554 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.5558 | 4.9494 | 59.9878 | 5 | 3.5594 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5622 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 3.5621 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5656 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.5626 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5637 | 4.8937 | 59.9763 | 5 | 3.5667 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 3.5663 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5638 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.5641 | 4.9494 | 59.9878 | 5 | 3.5677 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5705 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.5705 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5739 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.5709 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.572 | 4.8937 | 59.9763 | 5 | 3.575 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 3.5747 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5721 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.5725 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.576 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5789 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.5788 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5823 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.5793 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5803 | 4.8937 | 59.9763 | 5 | 3.5834 | 4.9346 | 59.959 | 5 | 3.583 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5804 | 4.9184 | 59.9763 | 5 | 3.5808 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.5845 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5872 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.5872 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5906 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.5876 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.5886 | 4.8937 | 59.9705 | 5 | 3.5917 | 4.9346 | 59.959 | 5 | 3.5913 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5887 | 4.9184 | 59.9763 | 5 | 3.5891 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.5928 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.5956 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.5955 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.5989 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.5959 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.597 | 4.8937 | 59.9705 | 5 | 3.6 | 4.933 | 59.959 | 5 | 3.5996 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.5972 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 3.5975 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6011 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6039 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6038 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6072 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6042 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6053 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6084 | 4.933 | 59.959 | 5 | 3.608 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6055 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 3.6058 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6094 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6122 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6122 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6156 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6126 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6136 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6167 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 3.6163 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6138 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 3.6141 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6178 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6206 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6205 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.624 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.621 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.622 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.625 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 3.6246 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6222 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 3.6224 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6261 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6289 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6288 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6323 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6293 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6303 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6334 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 3.6331 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6305 | 4.9128 | 59.9763 | 5 | 3.6309 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6345 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6372 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6371 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6406 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6376 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6387 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6417 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 3.6414 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6388 | 4.9128 | 59.9763 | 5 | 3.6392 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6428 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6456 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6455 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.649 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6459 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.647 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.65 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 3.6497 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6471 | 4.9128 | 59.9763 | 5 | 3.6475 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6511 | 12.7491 | 59.9647 | 13
3.6539 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6538 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6573 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6543 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6553 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6584 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 3.6581 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6555 | 4.9128 | 59.9763 | 5 | 3.6559 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6594 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.6622 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 3.6621 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6656 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6627 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6637 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6667 | 4.9255 | 59.959 | 5 | 3.6664 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6638 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 3.6642 | 4.945 | 59.9878 | 5 | 3.6678 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.6706 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 3.6705 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.674 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.671 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.672 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.675 | 4.9255 | 59.959 | 5 | 3.6747 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6721 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 3.6725 | 4.9434 | 59.9878 | 5 | 3.6761 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.6789 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 3.6788 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6823 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6793 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6804 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6835 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.683 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6805 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 3.6808 | 4.9434 | 59.9878 | 5 | 3.6844 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.6872 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 3.6872 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.6907 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.6876 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.6887 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.6918 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.6914 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6888 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 3.6892 | 4.9421 | 59.9878 | 5 | 3.6929 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.6956 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 3.6955 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.699 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.696 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.697 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7001 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.6997 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.6971 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 3.6975 | 4.9421 | 59.9878 | 5 | 3.7012 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.7039 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 3.7038 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7073 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7043 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7054 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7084 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.708 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7054 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 3.7058 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7095 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.7122 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 3.7122 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7156 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7126 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7137 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7168 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.7164 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7139 | 4.9079 | 59.9763 | 5 | 3.7142 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7178 | 12.7849 | 59.9647 | 13
3.7206 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7205 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.724 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.721 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.722 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7251 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.7247 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7222 | 4.9079 | 59.9763 | 5 | 3.7225 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7262 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7289 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7288 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7324 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7293 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7304 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7334 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.733 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7305 | 4.9043 | 59.9763 | 5 | 3.7308 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7345 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7372 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7372 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7407 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7377 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7387 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7418 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 3.7415 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7389 | 4.9043 | 59.9763 | 5 | 3.7391 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7429 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7456 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7455 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.749 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.746 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7471 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7501 | 4.9209 | 59.959 | 5 | 3.7498 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7472 | 4.9298 | 59.9763 | 5 | 3.7476 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7512 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7539 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7538 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7573 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7543 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7554 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7584 | 4.9209 | 59.959 | 5 | 3.7581 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 3.7555 | 4.9298 | 59.9763 | 5 | 3.7559 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7595 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7623 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7622 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7657 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7627 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7637 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7668 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.7664 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.7638 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.7642 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7678 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7706 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7705 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.774 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.771 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7721 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7751 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.7748 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.7722 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.7726 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7761 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7789 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7788 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7823 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7794 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7804 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7834 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.7831 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.7805 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.7809 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7845 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7873 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7872 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7907 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.7877 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7888 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.7919 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.7914 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.7888 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.7892 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.7928 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.7956 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 3.7955 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.7991 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.796 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.7971 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8002 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.7998 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.7972 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.7975 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8013 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8039 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8038 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8074 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8044 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8054 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8085 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.8081 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.8055 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.8058 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8096 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8123 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8122 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8157 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8127 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8138 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8169 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.8164 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.8138 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.8142 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8179 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8206 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8205 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.824 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.821 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8221 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8252 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 3.8248 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 3.8223 | 4.9273 | 59.9763 | 5 | 3.8225 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8262 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8289 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8288 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8324 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8294 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8304 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8335 | 4.914 | 59.959 | 5 | 3.8331 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8306 | 4.9257 | 59.9763 | 5 | 3.8309 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8346 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8373 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8372 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8408 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8377 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8387 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8418 | 4.914 | 59.959 | 5 | 3.8414 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8389 | 4.9257 | 59.9763 | 5 | 3.8392 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8429 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8456 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8455 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8491 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8461 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8471 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8502 | 4.9117 | 59.959 | 5 | 3.8497 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8472 | 4.924 | 59.9763 | 5 | 3.8475 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8513 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8539 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8539 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8574 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8544 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8555 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8585 | 4.9117 | 59.959 | 5 | 3.8582 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8556 | 4.924 | 59.9763 | 5 | 3.8558 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8596 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8623 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 3.8622 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8657 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8627 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8638 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8668 | 4.9089 | 59.959 | 5 | 3.8665 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8639 | 4.924 | 59.9763 | 5 | 3.8641 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8679 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8706 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.8705 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8741 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8711 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8721 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8752 | 4.9089 | 59.959 | 5 | 3.8748 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8722 | 4.924 | 59.9763 | 5 | 3.8726 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8762 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8789 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.8788 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8824 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8794 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8804 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8835 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 3.8832 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8806 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.8809 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8845 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8873 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.8872 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8907 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8878 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8888 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.8918 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 3.8915 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8889 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.8893 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.8929 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.8956 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.8955 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.8991 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.8961 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.8972 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9003 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 3.8998 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.8972 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.8976 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9012 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9039 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.9038 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9075 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9044 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9055 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9086 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 3.9082 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9056 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.9059 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9097 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9123 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.9122 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9158 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9128 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9138 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9169 | 4.8978 | 59.959 | 5 | 3.9165 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9139 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.9142 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.918 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9206 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.9205 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9241 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9211 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9221 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9253 | 4.8978 | 59.959 | 5 | 3.9248 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9222 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 3.9225 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9263 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.929 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 3.9288 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9324 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9294 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9305 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9336 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9331 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9305 | 4.9183 | 59.9763 | 5 | 3.9309 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9346 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9373 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9372 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9408 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9377 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9388 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9419 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9415 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.939 | 4.9183 | 59.9763 | 5 | 3.9392 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.943 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9456 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9455 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9492 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9461 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9471 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9503 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9498 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9473 | 4.9183 | 59.9763 | 5 | 3.9476 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9513 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.954 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9539 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9575 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9545 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9555 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9586 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9581 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9556 | 4.9183 | 59.9763 | 5 | 3.9559 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9596 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9623 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9622 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9658 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9628 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9638 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9669 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9666 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.964 | 4.9158 | 59.9763 | 5 | 3.9642 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.968 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9706 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9705 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 3.9741 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 3.9711 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9722 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9753 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9749 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9723 | 4.9158 | 59.9763 | 5 | 3.9725 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9763 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.979 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9789 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 3.9825 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 3.9794 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9805 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9836 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9832 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9806 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 3.9808 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9846 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9873 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9872 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 3.9908 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 3.9878 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9888 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 3.9919 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9916 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 3.9889 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 3.9893 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 3.9929 | 12.7839 | 59.9647 | 13
3.9956 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 3.9955 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 3.9991 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 3.9962 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 3.9972 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 4.0002 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 3.9999 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 3.9973 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 3.9976 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0013 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.004 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 4.0038 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 4.0075 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0045 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 4.0055 | 4.8958 | 59.9705 | 5 | 4.0087 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0082 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0056 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0059 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0096 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0123 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 4.0122 | 12.8111 | 59.9935 | 13 | 4.0159 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0128 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 4.0139 | 4.8958 | 59.9705 | 5 | 4.017 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0165 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0139 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0143 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0181 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0206 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 4.0205 | 12.8111 | 59.9935 | 13 | 4.0242 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0211 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 4.0222 | 4.8958 | 59.9705 | 5 | 4.0253 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0249 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0223 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0226 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0264 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.029 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 4.0289 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0325 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0295 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 4.0305 | 4.8958 | 59.9705 | 5 | 4.0337 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0332 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0306 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0309 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0347 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0373 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 4.0372 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0408 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0378 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 4.0389 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.042 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0415 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0389 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0392 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.043 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0456 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 4.0455 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0492 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0461 | 4.8364 | 59.9705 | 5 | 4.0472 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.0503 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0499 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0472 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0476 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0514 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.054 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 4.0539 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0576 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0545 | 4.8364 | 59.9705 | 5 | 4.0555 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.0587 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0582 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0557 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 4.0559 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0597 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0623 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 4.0622 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0659 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0628 | 4.8386 | 59.9705 | 5 | 4.0639 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.067 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0665 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.064 | 4.9623 | 59.9763 | 5 | 4.0642 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.068 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0706 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 4.0705 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0742 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0712 | 4.8386 | 59.9705 | 5 | 4.0722 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.0753 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.075 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0723 | 4.9623 | 59.9763 | 5 | 4.0726 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0764 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.079 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 4.0789 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0825 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0795 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.0806 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.0837 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0833 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0807 | 4.9595 | 59.9763 | 5 | 4.0809 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.0847 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0873 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.0872 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0909 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0878 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.0889 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.092 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.0916 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.089 | 4.9595 | 59.9763 | 5 | 4.0892 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.093 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.0956 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.0955 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0992 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.0962 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.0972 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.1003 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.0973 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.0975 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.1013 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.104 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.1039 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1075 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 4.1045 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1056 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.1088 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1083 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.1057 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.106 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.1097 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1123 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.1122 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1159 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1129 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1139 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.1171 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1166 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.114 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1143 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.118 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1207 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.1205 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1242 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1212 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1223 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.1254 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1249 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 4.1223 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1226 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.1265 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.129 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.1289 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1326 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1295 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1306 | 4.8983 | 59.9705 | 5 | 4.1338 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1333 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1306 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.131 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.1348 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1373 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.1372 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1409 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1379 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1389 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1421 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1416 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.139 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1393 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.1431 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1457 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 4.1455 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1492 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1462 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1473 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1504 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1499 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1473 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1476 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 4.1514 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.154 | 12.8396 | 59.9878 | 13 | 4.1539 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1576 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1545 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1556 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1588 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1583 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1556 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1559 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 4.1598 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1623 | 12.8396 | 59.9878 | 13 | 4.1622 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.166 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1629 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1639 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1671 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1666 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1641 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1643 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 4.1681 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1707 | 12.8358 | 59.9878 | 13 | 4.1705 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1743 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1712 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1722 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1754 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1749 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1724 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1726 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 4.1764 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.179 | 12.8358 | 59.9878 | 13 | 4.1789 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1826 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1796 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1806 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1838 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1833 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1807 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1809 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 4.1848 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1873 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.1872 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1909 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1879 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.189 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.1921 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.1917 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 4.1891 | 4.9576 | 59.9763 | 5 | 4.1893 | 4.9454 | 59.9878 | 5 | 4.1931 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.1957 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.1956 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.1993 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.1962 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.1973 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2004 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.2 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 4.1974 | 4.954 | 59.9763 | 5 | 4.1976 | 4.9454 | 59.9878 | 5 | 4.2014 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.204 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2039 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2076 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.2046 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.2056 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2087 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.2083 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 4.2057 | 4.954 | 59.9763 | 5 | 4.2059 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2097 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2123 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2122 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2159 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.2129 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.2139 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2172 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.2167 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 4.214 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2142 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2181 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2207 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2206 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2243 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.2213 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.2223 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2255 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.225 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 4.2224 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2227 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2264 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.229 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2289 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2326 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.2296 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.2307 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2338 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.2333 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2307 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.231 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2349 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2374 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2372 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.241 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 4.2379 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.239 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2422 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.2417 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.239 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2393 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2432 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2457 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2455 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2493 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 4.2463 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.2473 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2505 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.25 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2474 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2477 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2515 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.254 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2539 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2576 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 4.2546 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 4.2556 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2588 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 4.2583 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2557 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.256 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2598 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2624 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 4.2622 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.266 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 4.2629 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 4.264 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2672 | 4.9025 | 59.9533 | 5 | 4.2667 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.264 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2643 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2682 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2707 | 12.8339 | 59.9878 | 13 | 4.2705 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2744 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 4.2712 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 4.2723 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2755 | 4.9025 | 59.9533 | 5 | 4.275 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2723 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2726 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2765 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.279 | 12.8339 | 59.9878 | 13 | 4.2789 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2827 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 4.2796 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 4.2806 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2838 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.2833 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2808 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2809 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2848 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2874 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.2872 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.291 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 4.288 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 4.289 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.2922 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.2916 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2891 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2893 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.2932 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.2957 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.2956 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.2993 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.2963 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.2974 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3005 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.2974 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.2976 | 4.949 | 59.9878 | 5 | 4.3015 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.304 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.3039 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3077 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3046 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3057 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3088 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3083 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.3058 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.306 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 4.3098 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3124 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.3122 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.316 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3129 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.314 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3173 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3167 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.3141 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.3143 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 4.3181 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3207 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.3206 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3243 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3213 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3223 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3256 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3251 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.3224 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.3226 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 4.3265 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.329 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.3289 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3327 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3297 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3307 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3339 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3334 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.3307 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.3309 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 4.3348 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3374 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.3372 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.341 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.338 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3391 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3423 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3417 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 4.3391 | 4.9491 | 59.9763 | 5 | 4.3392 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 4.3433 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3457 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 4.3456 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3494 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3463 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3474 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3506 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3501 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 4.3474 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 4.3477 | 4.9508 | 59.9878 | 5 | 4.3516 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.354 | 12.8207 | 59.9878 | 13 | 4.3539 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3577 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3546 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3557 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3589 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3584 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 4.3557 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 4.356 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.3599 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3624 | 12.8207 | 59.9878 | 13 | 4.3622 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.366 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.363 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.364 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3673 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3667 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 4.3641 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.3644 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.3682 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3707 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 4.3706 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3744 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3713 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3724 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3756 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.375 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 4.3724 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.3727 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.3766 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.379 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 4.3789 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3828 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3796 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3807 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3839 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3834 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 4.3807 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.381 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.3849 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3874 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 4.3872 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3911 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.388 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.389 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.3923 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 4.3917 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 4.3892 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.3893 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.3932 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.3957 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 4.3956 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.3994 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.3963 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.3974 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.4006 | 4.9084 | 59.9533 | 5 | 4.4 | 4.8834 | 59.9705 | 5 | 4.3975 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.3976 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4016 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.404 | 12.814 | 59.9878 | 13 | 4.4039 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4077 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.4047 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.4057 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.4089 | 4.9084 | 59.9533 | 5 | 4.4084 | 4.8834 | 59.9705 | 5 | 4.4058 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.406 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4099 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4124 | 12.814 | 59.9878 | 13 | 4.4122 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4161 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.413 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.4141 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.4172 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 4.4167 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4141 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.4143 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4182 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4207 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 4.4206 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4244 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 4.4213 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 4.4224 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.4257 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 4.425 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4225 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.4226 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4265 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4291 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 4.4289 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4327 | 4.9218 | 59.9647 | 5 | 4.4297 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4307 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 4.434 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 4.4335 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4308 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.431 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4349 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4374 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 4.4372 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4411 | 4.9218 | 59.9647 | 5 | 4.438 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4391 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.4423 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 4.4418 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4391 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.4393 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4432 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4457 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 4.4456 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4494 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 4.4464 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4474 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.4507 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 4.4501 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4475 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.4476 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4517 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4541 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 4.4539 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4578 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 4.4547 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4557 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.459 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 4.4584 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4558 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 4.4559 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.46 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4624 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 4.4622 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4661 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 4.463 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4641 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.4673 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 4.4668 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4641 | 4.9529 | 59.9763 | 5 | 4.4644 | 4.9509 | 59.9935 | 5 | 4.4683 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4707 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 4.4706 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4744 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 4.4714 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4724 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.4757 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 4.4751 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4725 | 4.9529 | 59.9763 | 5 | 4.4727 | 4.9485 | 59.9935 | 5 | 4.4766 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4791 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 4.4789 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4828 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 4.4797 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4808 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.484 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 4.4834 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4808 | 4.9529 | 59.9763 | 5 | 4.481 | 4.9485 | 59.9935 | 5 | 4.485 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4874 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 4.4872 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4911 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 4.488 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4891 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.4923 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 4.4918 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4891 | 4.9529 | 59.9763 | 5 | 4.4894 | 4.9485 | 59.9935 | 5 | 4.4933 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.4957 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 4.4956 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.4995 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.4964 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.4974 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5007 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 4.5001 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.4974 | 4.9529 | 59.9763 | 5 | 4.4977 | 4.9485 | 59.9935 | 5 | 4.5016 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5041 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 4.5039 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.5078 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5047 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.5058 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.509 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 4.5084 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 4.5059 | 4.9529 | 59.9763 | 5 | 4.506 | 4.9428 | 59.9935 | 5 | 4.51 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5124 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 4.5122 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.5161 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5131 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.5141 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5173 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 4.5168 | 4.8782 | 59.9705 | 5 | 4.5142 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5143 | 4.9428 | 59.9935 | 5 | 4.5183 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5207 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 4.5206 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.5245 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5214 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.5225 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5258 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 4.5251 | 4.8782 | 59.9705 | 5 | 4.5225 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5226 | 4.9428 | 59.9935 | 5 | 4.5266 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5291 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 4.5289 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.5328 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5297 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.5308 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5341 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 4.5334 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 4.5309 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.531 | 4.9428 | 59.9935 | 5 | 4.5349 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5374 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5372 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.5411 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5381 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 4.5391 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5424 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 4.5417 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 4.5392 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5393 | 4.9428 | 59.9935 | 5 | 4.5433 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5457 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5456 | 12.8097 | 59.9935 | 13 | 4.5495 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5464 | 4.8506 | 59.9705 | 5 | 4.5475 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5508 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 4.5502 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5475 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5477 | 4.9428 | 59.9935 | 5 | 4.5516 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5541 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5539 | 12.8097 | 59.9935 | 13 | 4.5578 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5547 | 4.8506 | 59.9705 | 5 | 4.5558 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5591 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 4.5585 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5558 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.556 | 4.9291 | 59.9935 | 5 | 4.5601 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5624 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5623 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.5662 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.563 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.5641 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5674 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 4.5668 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5642 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5643 | 4.9291 | 59.9935 | 5 | 4.5684 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5707 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5706 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.5745 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5714 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.5724 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5758 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 4.5752 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5725 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5726 | 4.9291 | 59.9935 | 5 | 4.5767 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5791 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5789 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.5828 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5798 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.5808 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5841 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 4.5835 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5808 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5809 | 4.9291 | 59.9935 | 5 | 4.585 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5874 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5872 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.5912 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5881 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.5892 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.5924 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 4.5918 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5892 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5894 | 4.9349 | 59.9935 | 5 | 4.5934 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.5958 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 4.5956 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.5995 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.5964 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.5975 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6008 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 4.6002 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.5975 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.5977 | 4.9349 | 59.9935 | 5 | 4.6017 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.6041 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 4.6039 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6078 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.6047 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6058 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6091 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 4.6085 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.6058 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.606 | 4.9349 | 59.9935 | 5 | 4.61 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.6124 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 4.6122 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6162 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.6131 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6141 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6174 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 4.6168 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.6141 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.6144 | 4.9349 | 59.9935 | 5 | 4.6184 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.6208 | 12.8158 | 59.9878 | 13 | 4.6206 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6245 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 4.6215 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6225 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6257 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 4.6251 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 4.6226 | 4.9488 | 59.9763 | 5 | 4.6227 | 4.9327 | 59.9935 | 5 | 4.6267 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.6291 | 12.8158 | 59.9878 | 13 | 4.6289 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6329 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 4.6298 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6309 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6342 | 4.9229 | 59.9533 | 5 | 4.6335 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 4.6309 | 4.9457 | 59.9763 | 5 | 4.631 | 4.9327 | 59.9935 | 5 | 4.635 | 12.7839 | 59.9647 | 13
4.6374 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6373 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6412 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 4.6381 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6392 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6425 | 4.9229 | 59.9533 | 5 | 4.6418 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 4.6392 | 4.9457 | 59.9763 | 5 | 4.6393 | 4.9327 | 59.9935 | 5 | 4.6433 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6458 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6456 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6495 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 4.6464 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6475 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6508 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.6501 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 4.6476 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 4.6477 | 4.9327 | 59.9935 | 5 | 4.6517 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6541 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6539 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6579 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 4.6548 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6558 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6592 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.6586 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 4.6559 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 4.656 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.66 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6624 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6623 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6662 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.6631 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6642 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6675 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.6669 | 4.8928 | 59.9648 | 5 | 4.6642 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 4.6643 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.6685 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6708 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6706 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 4.6746 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.6714 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6725 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6758 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.6752 | 4.8928 | 59.9648 | 5 | 4.6726 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 4.6727 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.6768 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6791 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6789 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 4.6829 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.6798 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6808 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6842 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.6836 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.6809 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.681 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.6851 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6874 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6873 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 4.6912 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.6881 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6892 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.6925 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.6919 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.6892 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.6893 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.6934 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.6958 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.6956 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 4.6996 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.6965 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.6975 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7008 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.7002 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.6975 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.6976 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.7018 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7041 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.7039 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 4.7079 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.7048 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.7059 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7092 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.7085 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7059 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.7061 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.7101 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7124 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 4.7122 | 12.7991 | 59.9935 | 13 | 4.7162 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.7131 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.7142 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7175 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.7169 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7142 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.7144 | 4.9293 | 59.9935 | 5 | 4.7184 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7208 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 4.7206 | 12.7991 | 59.9935 | 13 | 4.7246 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.7215 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 4.7225 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7258 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.7252 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7225 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.7227 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 4.7268 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7291 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 4.7289 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7329 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.7298 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7309 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7343 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.7335 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.731 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.7311 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 4.7351 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7374 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 4.7373 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7413 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 4.7382 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7392 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7426 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 4.7419 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7393 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.7394 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 4.7434 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7458 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 4.7456 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7496 | 4.9054 | 59.9647 | 5 | 4.7465 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7476 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7509 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 4.7502 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7476 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.7477 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 4.7517 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7541 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 4.7539 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7579 | 4.9054 | 59.9647 | 5 | 4.7548 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7559 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7593 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 4.7585 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7559 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 4.756 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 4.7601 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7625 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 4.7623 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7663 | 4.9031 | 59.9647 | 5 | 4.7632 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7642 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7676 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 4.767 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7643 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 4.7643 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 4.7684 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7708 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 4.7706 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7746 | 4.9031 | 59.9647 | 5 | 4.7715 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7726 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7759 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 4.7753 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7726 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 4.7727 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.7769 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7791 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 4.7789 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.783 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.7798 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7809 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7843 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 4.7836 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7809 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 4.781 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.7852 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7875 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 4.7873 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 4.7913 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.7882 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 4.7892 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.7926 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 4.792 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7893 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 4.7894 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.7935 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.7958 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 4.7956 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 4.7996 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.7965 | 4.86 | 59.9705 | 5 | 4.7976 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8009 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8003 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.7976 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 4.7977 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.8018 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8041 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 4.804 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 4.808 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.8049 | 4.86 | 59.9705 | 5 | 4.8059 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8092 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8086 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.8059 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 4.806 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.8102 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8125 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 4.8123 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 4.8163 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.8132 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8143 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8176 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8169 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.8143 | 4.9344 | 59.9763 | 5 | 4.8143 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.8185 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8208 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 4.8206 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 4.8246 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.8215 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8226 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8259 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8253 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.8226 | 4.9344 | 59.9763 | 5 | 4.8226 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.8268 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8291 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 4.8289 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 4.833 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.8299 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8309 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8342 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8336 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.8309 | 4.9344 | 59.9763 | 5 | 4.8311 | 4.9247 | 59.9935 | 5 | 4.8352 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8375 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 4.8373 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 4.8413 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 4.8382 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8393 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8427 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8419 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.8392 | 4.9344 | 59.9763 | 5 | 4.8394 | 4.921 | 59.9935 | 5 | 4.8435 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8458 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 4.8456 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 4.8497 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 4.8466 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8476 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.851 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8503 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.8477 | 4.9344 | 59.9763 | 5 | 4.8477 | 4.921 | 59.9935 | 5 | 4.8518 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8541 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 4.8539 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 4.858 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 4.8549 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.856 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8593 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8586 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 4.856 | 4.9344 | 59.9763 | 5 | 4.8561 | 4.921 | 59.9935 | 5 | 4.8601 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8625 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 4.8623 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 4.8663 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 4.8632 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8643 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8677 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8669 | 4.8971 | 59.9648 | 5 | 4.8643 | 4.9313 | 59.9763 | 5 | 4.8644 | 4.921 | 59.9935 | 5 | 4.8685 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8708 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 4.8706 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 4.8747 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 4.8716 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8726 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.876 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8754 | 4.8971 | 59.9648 | 5 | 4.8727 | 4.9313 | 59.9763 | 5 | 4.8727 | 4.921 | 59.9935 | 5 | 4.8768 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8792 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 4.8789 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 4.883 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 4.8799 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.881 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8843 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.8837 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.881 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 4.881 | 4.921 | 59.9935 | 5 | 4.8853 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8875 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 4.8873 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 4.8914 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 4.8882 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8893 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.8927 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.892 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.8893 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 4.8894 | 4.9197 | 59.9935 | 5 | 4.8936 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.8958 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 4.8956 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.8997 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 4.8965 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.8976 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.901 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9004 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.8976 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 4.8977 | 4.9197 | 59.9935 | 5 | 4.9019 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9042 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.904 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.908 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 4.9049 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9059 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9093 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9087 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.906 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 4.906 | 4.9197 | 59.9935 | 5 | 4.9102 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9125 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9123 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.9164 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 4.9133 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9143 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9177 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.917 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9143 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 4.9144 | 4.9197 | 59.9935 | 5 | 4.9186 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9208 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9206 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.9247 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 4.9216 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9227 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.926 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9253 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9226 | 4.9282 | 59.9763 | 5 | 4.9227 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9269 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9292 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.929 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.933 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 4.9299 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.931 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9343 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9337 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.931 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 4.931 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9352 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9375 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9373 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.9414 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 4.9382 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9393 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9427 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.942 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9393 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 4.9393 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9436 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9458 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9456 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.9497 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 4.9466 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9476 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.951 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9503 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9476 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 4.9476 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9519 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9542 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9539 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 4.9581 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 4.955 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.956 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9594 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9587 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9559 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 4.9561 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9602 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9625 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9623 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 4.9664 | 4.8851 | 59.9647 | 5 | 4.9633 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9644 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9678 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.967 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9644 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 4.9644 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9685 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9708 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9706 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 4.9747 | 4.8851 | 59.9647 | 5 | 4.9716 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9727 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9761 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 4.9753 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9727 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 4.9728 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9769 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9792 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.979 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 4.9831 | 4.8819 | 59.9647 | 5 | 4.9799 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.981 | 4.9475 | 59.9705 | 5 | 4.9844 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 4.9838 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.981 | 4.9237 | 59.9763 | 5 | 4.9811 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9852 | 12.7833 | 59.9647 | 13
4.9875 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9873 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 4.9914 | 4.8819 | 59.9647 | 5 | 4.9883 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9893 | 4.9458 | 59.9705 | 5 | 4.9928 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 4.9921 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 4.9894 | 4.9237 | 59.9763 | 5 | 4.9894 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 4.9937 | 12.7862 | 59.9647 | 13
4.9958 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 4.9956 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 4.9998 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 4.9966 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 4.9977 | 4.9458 | 59.9705 | 5 | 5.0011 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 5.0004 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 4.9977 | 4.9237 | 59.9763 | 5 | 4.9977 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.002 | 12.7862 | 59.9647 | 13
5.0042 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 5.004 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0081 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 5.0049 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.006 | 4.9427 | 59.9705 | 5 | 5.0094 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 5.0087 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.006 | 4.9237 | 59.9763 | 5 | 5.006 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0103 | 12.7898 | 59.9647 | 13
5.0125 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 5.0123 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0164 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 5.0133 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0143 | 4.9427 | 59.9705 | 5 | 5.0177 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 5.0171 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.0144 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.0144 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0186 | 12.7898 | 59.9647 | 13
5.0208 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 5.0206 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0248 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 5.0216 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0227 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0261 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 5.0254 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.0227 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.0227 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.027 | 12.7898 | 59.9647 | 13
5.0292 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 5.029 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0331 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 5.03 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.031 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0344 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 5.0337 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.031 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.031 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0353 | 12.7898 | 59.9647 | 13
5.0375 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 5.0373 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0414 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 5.0383 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0394 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0427 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 5.0421 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.0393 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.0394 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0436 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0458 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 5.0456 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0498 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 5.0466 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0477 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0511 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.0504 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.0477 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.0477 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.052 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0542 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.054 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0581 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 5.055 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.056 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0594 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.0587 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.056 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.056 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0603 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0625 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.0623 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0665 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 5.0633 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0644 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0677 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.0671 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.0643 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.0643 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0686 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0709 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.0706 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 5.0748 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 5.0717 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0727 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0762 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.0754 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 5.0728 | 4.9209 | 59.9763 | 5 | 5.0728 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0769 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0792 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.079 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 5.0831 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 5.08 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0811 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0845 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.0837 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 5.0811 | 4.9156 | 59.9763 | 5 | 5.0811 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0853 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0875 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.0873 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 5.0915 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 5.0883 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 5.0894 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.0928 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.092 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 5.0894 | 4.9156 | 59.9763 | 5 | 5.0894 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.0936 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.0959 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.0956 | 12.7731 | 59.9935 | 13 | 5.0998 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 5.0967 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.0977 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1012 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1005 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 5.0978 | 4.948 | 59.9763 | 5 | 5.0978 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1021 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1042 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.104 | 12.7731 | 59.9935 | 13 | 5.1082 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 5.105 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1061 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1095 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1088 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 5.1061 | 4.948 | 59.9763 | 5 | 5.1061 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1104 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1125 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.1123 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1165 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 5.1133 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1144 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1178 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1171 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 5.1144 | 4.948 | 59.9763 | 5 | 5.1144 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1187 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1209 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.1206 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1248 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 5.1217 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1227 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1262 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1255 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 5.1227 | 4.948 | 59.9763 | 5 | 5.1227 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.127 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1292 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 5.129 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1332 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 5.13 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1311 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1345 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1338 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1311 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.131 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1354 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1375 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.1373 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1415 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 5.1384 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1394 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1428 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1421 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1394 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.1394 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1437 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1459 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.1456 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1498 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 5.1467 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1478 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1512 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1505 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1477 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.1477 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.152 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1542 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.154 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1582 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 5.155 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1561 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1595 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1588 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1561 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.1561 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1604 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1625 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.1623 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1665 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 5.1634 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1644 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 5.1678 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1671 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1644 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.1644 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1687 | 12.7927 | 59.9647 | 13
5.1709 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.1707 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1749 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 5.1717 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1728 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.1763 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1754 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1727 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.1727 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.177 | 12.7924 | 59.9647 | 13
5.1792 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.179 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1832 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 5.1801 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1811 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.1846 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1838 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.181 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.181 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1853 | 12.7924 | 59.9647 | 13
5.1875 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.1873 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1915 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 5.1884 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1895 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.1929 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.1921 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1895 | 4.9465 | 59.9763 | 5 | 5.1893 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.1937 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.1959 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.1956 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.1999 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 5.1967 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.1978 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.2013 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.2004 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.1978 | 4.9437 | 59.9763 | 5 | 5.1978 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.202 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2042 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.204 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.2082 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 5.2051 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2061 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.2096 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 5.2089 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 5.2061 | 4.9437 | 59.9763 | 5 | 5.2061 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2104 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2125 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.2123 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.2166 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 5.2134 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2145 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.2179 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2172 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 5.2145 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2144 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2188 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2209 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.2206 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 5.2249 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 5.2217 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2228 | 4.936 | 59.9705 | 5 | 5.2262 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2255 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 5.2228 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2228 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2271 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2292 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 5.229 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 5.2332 | 4.8664 | 59.9647 | 5 | 5.23 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2311 | 4.936 | 59.9705 | 5 | 5.2346 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2339 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 5.2311 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2311 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2354 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2376 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 5.2373 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 5.2416 | 4.8664 | 59.9647 | 5 | 5.2384 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2394 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.2429 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2422 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 5.2394 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2394 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2437 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2459 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 5.2457 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 5.2499 | 4.8643 | 59.9647 | 5 | 5.2468 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2478 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.2512 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2505 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2478 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2477 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2521 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2542 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 5.254 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 5.2582 | 4.8643 | 59.9647 | 5 | 5.2551 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 5.2562 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.2596 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2588 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2561 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2561 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2604 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2626 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 5.2623 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 5.2666 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 5.2634 | 4.8711 | 59.9705 | 5 | 5.2645 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.2679 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2672 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2644 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2644 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2688 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2709 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.2707 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 5.2749 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 5.2717 | 4.8711 | 59.9705 | 5 | 5.2728 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.2762 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2755 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2728 | 4.9412 | 59.9763 | 5 | 5.2727 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2771 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2792 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.279 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 5.2833 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 5.2801 | 4.8737 | 59.9705 | 5 | 5.2811 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.2847 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2838 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2811 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.2811 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2854 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2876 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.2873 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 5.2916 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 5.2885 | 4.8737 | 59.9705 | 5 | 5.2895 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.293 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.2922 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2894 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.2894 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.2937 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.2959 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.2957 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.2999 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 5.2968 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.2979 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.3013 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3005 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.2979 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.2977 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3021 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.3042 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.304 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.3083 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 5.3051 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3062 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.3097 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3088 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.3062 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.306 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3104 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.3126 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.3123 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.3166 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 5.3134 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3145 | 4.9338 | 59.9705 | 5 | 5.318 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3173 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.3145 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.3145 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3187 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.3209 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.3207 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.325 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 5.3218 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3228 | 4.9309 | 59.9705 | 5 | 5.3263 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3256 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 5.3228 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.3228 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3271 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.3292 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 5.329 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.3333 | 4.9523 | 59.9647 | 5 | 5.3301 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3312 | 4.9309 | 59.9705 | 5 | 5.3347 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3339 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 5.3312 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.3311 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3354 | 12.7924 | 59.9705 | 13
5.3376 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.3373 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.3416 | 4.9523 | 59.9647 | 5 | 5.3384 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3395 | 4.9309 | 59.9705 | 5 | 5.343 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3422 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 5.3395 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.3395 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3438 | 12.7899 | 59.9705 | 13
5.3459 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.3457 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.35 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 5.3468 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3478 | 4.9309 | 59.9705 | 5 | 5.3513 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3506 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 5.3478 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.3478 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3521 | 12.7899 | 59.9705 | 13
5.3542 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.354 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.3583 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 5.3551 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3562 | 4.9309 | 59.9705 | 5 | 5.3597 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3589 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 5.3562 | 4.9386 | 59.9763 | 5 | 5.3561 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3605 | 12.7899 | 59.9705 | 13
5.3626 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.3623 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.3666 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 5.3635 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3645 | 4.9309 | 59.9705 | 5 | 5.368 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3672 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 5.3645 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.3644 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3688 | 12.7899 | 59.9705 | 13
5.3709 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.3707 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 5.375 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 5.3718 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 5.3729 | 4.9285 | 59.9705 | 5 | 5.3763 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3756 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 5.3728 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.3727 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3772 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.3792 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.379 | 12.7819 | 59.9935 | 13 | 5.3833 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 5.3801 | 4.8799 | 59.9705 | 5 | 5.3812 | 4.9285 | 59.9705 | 5 | 5.3848 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3839 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.3812 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.3811 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3855 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.3876 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.3873 | 12.7819 | 59.9935 | 13 | 5.3917 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 5.3885 | 4.8799 | 59.9705 | 5 | 5.3895 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.3931 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.3922 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.3895 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.3894 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.3938 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.3959 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 5.3957 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 5.4 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 5.3968 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 5.3979 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4014 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.4006 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.3978 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.3978 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4021 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4043 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 5.404 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 5.4083 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 5.4052 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 5.4062 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4098 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 5.4089 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.4061 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.4061 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4104 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4126 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 5.4124 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 5.4167 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 5.4135 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 5.4146 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4181 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.4172 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.4146 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.4144 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4188 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4209 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 5.4207 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 5.425 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 5.4218 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 5.4229 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4264 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.4255 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.4229 | 4.9366 | 59.9763 | 5 | 5.4227 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4271 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4293 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 5.429 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.4333 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 5.4302 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 5.4312 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4347 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.434 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.4312 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.431 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4355 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4376 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 5.4373 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.4417 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 5.4385 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 5.4396 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4431 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.4423 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 5.4396 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4395 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4438 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4459 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 5.4457 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.45 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 5.4468 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 5.4479 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 5.4514 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.4506 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 5.4479 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4478 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4521 | 12.787 | 59.9705 | 13
5.4543 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 5.454 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.4584 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 5.4552 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 5.4562 | 4.9236 | 59.9705 | 5 | 5.4597 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.459 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 5.4562 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4561 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4604 | 12.7843 | 59.9705 | 13
5.4626 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 5.4623 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.4667 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 5.4635 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 5.4646 | 4.9236 | 59.9705 | 5 | 5.4681 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.4673 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 5.4645 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4645 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4689 | 12.7843 | 59.9705 | 13
5.4709 | 12.8291 | 59.9878 | 13 | 5.4707 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.475 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 5.4719 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 5.4729 | 4.9236 | 59.9705 | 5 | 5.4764 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 5.4756 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 5.4729 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4728 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4772 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.4793 | 12.8291 | 59.9878 | 13 | 5.479 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.4834 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 5.4802 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 5.4813 | 4.9236 | 59.9705 | 5 | 5.4847 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.484 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 5.4812 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4811 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 5.4855 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.4876 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.4873 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.4917 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 5.4885 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 5.4896 | 4.9236 | 59.9705 | 5 | 5.4932 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.4923 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 5.4895 | 4.9341 | 59.9763 | 5 | 5.4894 | 4.9217 | 59.9935 | 5 | 5.4939 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.4959 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.4957 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.5001 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 5.4969 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 5.4979 | 4.9236 | 59.9705 | 5 | 5.5015 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5006 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 5.4979 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 5.4978 | 4.9217 | 59.9935 | 5 | 5.5022 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.5043 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.504 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.5084 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 5.5052 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 5.5063 | 4.922 | 59.9705 | 5 | 5.5098 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.509 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 5.5062 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 5.5061 | 4.9217 | 59.9935 | 5 | 5.5105 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.5126 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5124 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.5167 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 5.5135 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 5.5146 | 4.922 | 59.9705 | 5 | 5.5182 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5173 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 5.5145 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 5.5144 | 4.9217 | 59.9935 | 5 | 5.5188 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.5209 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5207 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 5.5251 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 5.5219 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 5.5229 | 4.9197 | 59.9705 | 5 | 5.5265 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5256 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 5.5228 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 5.5228 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5272 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.5293 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.529 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 5.5334 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 5.5302 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 5.5312 | 4.9197 | 59.9705 | 5 | 5.5348 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5339 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 5.5312 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 5.5311 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5355 | 12.7807 | 59.9705 | 13
5.5376 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5374 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 5.5417 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 5.5386 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 5.5396 | 4.9197 | 59.9705 | 5 | 5.5432 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5424 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 5.5396 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 5.5394 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5439 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.546 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5457 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 5.55 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 5.5469 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 5.548 | 4.9197 | 59.9705 | 5 | 5.5515 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5507 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5479 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.5477 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5522 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.5543 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.554 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 5.5584 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 5.5552 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 5.5563 | 4.9176 | 59.9705 | 5 | 5.5598 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.559 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5563 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.556 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5605 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.5626 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5623 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.5668 | 4.9363 | 59.9647 | 5 | 5.5635 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 5.5646 | 4.9176 | 59.9705 | 5 | 5.5682 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5674 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5646 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.5645 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5688 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.571 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5707 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.5751 | 4.9363 | 59.9647 | 5 | 5.5719 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 5.5729 | 4.9176 | 59.9705 | 5 | 5.5765 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5757 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5729 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.5728 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5771 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.5793 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.579 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.5834 | 4.9338 | 59.9647 | 5 | 5.5803 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 5.5813 | 4.9176 | 59.9705 | 5 | 5.5848 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.584 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5813 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.5812 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5856 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.5876 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5874 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.5917 | 4.9338 | 59.9647 | 5 | 5.5886 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 5.5897 | 4.9176 | 59.9705 | 5 | 5.5933 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.5924 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5896 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.5895 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.5939 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.596 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 5.5957 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.6001 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 5.5969 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 5.598 | 4.9176 | 59.9705 | 5 | 5.6016 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6007 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.5979 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.5978 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6023 | 12.7779 | 59.9705 | 13
5.6043 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 5.604 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.6085 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 5.6052 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 5.6063 | 4.9151 | 59.9705 | 5 | 5.6099 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.609 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 5.6062 | 4.9299 | 59.9763 | 5 | 5.6061 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6106 | 12.7751 | 59.9705 | 13
5.6126 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 5.6124 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.6168 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 5.6136 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 5.6146 | 4.9151 | 59.9705 | 5 | 5.6183 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6173 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 5.6146 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6144 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6189 | 12.7751 | 59.9705 | 13
5.621 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 5.6207 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.6251 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 5.6219 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 5.623 | 4.9151 | 59.9705 | 5 | 5.6266 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6257 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 5.6229 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6228 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6272 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.6293 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 5.629 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.6335 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 5.6302 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.6313 | 4.9151 | 59.9705 | 5 | 5.6349 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.634 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6312 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6311 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6356 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.6376 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 5.6374 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 5.6418 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 5.6386 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.6396 | 4.9151 | 59.9705 | 5 | 5.6432 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6423 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6396 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6394 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6439 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.646 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 5.6457 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 5.6501 | 4.9301 | 59.9647 | 5 | 5.6469 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.648 | 4.9151 | 59.9705 | 5 | 5.6516 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6508 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6479 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6478 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6522 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.6543 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.654 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 5.6584 | 4.9301 | 59.9647 | 5 | 5.6553 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.6563 | 4.9082 | 59.9705 | 5 | 5.6599 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6591 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6562 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6561 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6606 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.6626 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.6624 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 5.6668 | 4.9274 | 59.9647 | 5 | 5.6636 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.6647 | 4.9082 | 59.9705 | 5 | 5.6682 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6674 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6647 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6644 | 4.9276 | 59.9935 | 5 | 5.6689 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.671 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.6707 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 5.6752 | 4.9274 | 59.9647 | 5 | 5.6719 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.673 | 4.9082 | 59.9705 | 5 | 5.6766 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6758 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.673 | 4.9274 | 59.9763 | 5 | 5.6727 | 4.9299 | 59.9935 | 5 | 5.6772 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.6793 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.679 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 5.6835 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 5.6803 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.6813 | 4.9082 | 59.9705 | 5 | 5.6849 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6841 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6813 | 4.9252 | 59.9763 | 5 | 5.6812 | 4.9299 | 59.9935 | 5 | 5.6855 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.6876 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.6874 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 5.6918 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 5.6886 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 5.6897 | 4.9082 | 59.9705 | 5 | 5.6932 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.6924 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.6896 | 4.9252 | 59.9763 | 5 | 5.6895 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 5.694 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.696 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.6957 | 12.791 | 59.9935 | 13 | 5.7001 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 5.697 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 5.698 | 4.9082 | 59.9705 | 5 | 5.7017 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7007 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.698 | 4.9252 | 59.9763 | 5 | 5.6978 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 5.7023 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.7043 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.704 | 12.791 | 59.9935 | 13 | 5.7085 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 5.7053 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 5.7064 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 5.71 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7091 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 5.7063 | 4.9252 | 59.9763 | 5 | 5.7062 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 5.7107 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.7127 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.7124 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 5.7169 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 5.7136 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 5.7147 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 5.7183 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7174 | 4.9507 | 59.9705 | 5 | 5.7146 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7145 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 5.719 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.721 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.7207 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 5.7252 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 5.722 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 5.723 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 5.7267 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7257 | 4.9507 | 59.9705 | 5 | 5.723 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7228 | 4.9352 | 59.9935 | 5 | 5.7273 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.7293 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.729 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 5.7335 | 4.9215 | 59.9647 | 5 | 5.7303 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 5.7314 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 5.735 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7341 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7313 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7311 | 4.9352 | 59.9935 | 5 | 5.7356 | 12.7737 | 59.9705 | 13
5.7377 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.7374 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 5.7419 | 4.9215 | 59.9647 | 5 | 5.7386 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 5.7397 | 4.9035 | 59.9705 | 5 | 5.7433 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7424 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7396 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7394 | 4.9352 | 59.9935 | 5 | 5.7439 | 12.7703 | 59.9705 | 13
5.746 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.7457 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 5.7502 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 5.747 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.748 | 4.9035 | 59.9705 | 5 | 5.7517 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7507 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7479 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7478 | 4.9352 | 59.9935 | 5 | 5.7523 | 12.7703 | 59.9705 | 13
5.7543 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.7541 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 5.7585 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 5.7553 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.7564 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 5.76 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7592 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7563 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7561 | 4.9352 | 59.9935 | 5 | 5.7606 | 12.7703 | 59.9705 | 13
5.7627 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 5.7624 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 5.7668 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 5.7637 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.7647 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 5.7683 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7675 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7646 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7645 | 4.9352 | 59.9935 | 5 | 5.769 | 12.7703 | 59.9705 | 13
5.771 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 5.7707 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 5.7752 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 5.772 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.7731 | 4.9004 | 59.9705 | 5 | 5.7767 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7758 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7729 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7728 | 4.9375 | 59.9935 | 5 | 5.7773 | 12.7676 | 59.9705 | 13
5.7793 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 5.7791 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 5.7836 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 5.7803 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.7814 | 4.9004 | 59.9705 | 5 | 5.785 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7841 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7814 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7811 | 4.9375 | 59.9935 | 5 | 5.7856 | 12.7676 | 59.9705 | 13
5.7877 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 5.7874 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 5.7919 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 5.7887 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.7897 | 4.9004 | 59.9705 | 5 | 5.7933 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.7925 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.7897 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7894 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 5.7939 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.796 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 5.7957 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 5.8002 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 5.797 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.7981 | 4.9004 | 59.9705 | 5 | 5.8018 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8008 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.798 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.7977 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 5.8024 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8043 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 5.804 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 5.8085 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 5.8054 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 5.8064 | 4.8992 | 59.9705 | 5 | 5.8101 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8091 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 5.8063 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 5.8062 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 5.8107 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8127 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 5.8124 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 5.8169 | 4.914 | 59.9647 | 5 | 5.8137 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 5.8148 | 4.8992 | 59.9705 | 5 | 5.8184 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8175 | 4.9441 | 59.9705 | 5 | 5.8147 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8145 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 5.819 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.821 | 12.8139 | 59.9878 | 13 | 5.8207 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 5.8253 | 4.914 | 59.9647 | 5 | 5.822 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 5.8231 | 4.897 | 59.9705 | 5 | 5.8268 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8258 | 4.9441 | 59.9705 | 5 | 5.823 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8228 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 5.8274 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8293 | 12.8139 | 59.9878 | 13 | 5.829 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 5.8336 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8304 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 5.8314 | 4.897 | 59.9705 | 5 | 5.8351 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8341 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8313 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8312 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 5.8357 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8377 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.8374 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 5.8419 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8387 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 5.8398 | 4.897 | 59.9705 | 5 | 5.8434 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8425 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8397 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8395 | 4.9432 | 59.9935 | 5 | 5.844 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.846 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.8457 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 5.8503 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.847 | 4.9088 | 59.9705 | 5 | 5.8481 | 4.897 | 59.9705 | 5 | 5.8517 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8508 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.848 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8478 | 4.9432 | 59.9935 | 5 | 5.8523 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8543 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.8541 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 5.8586 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8553 | 4.9088 | 59.9705 | 5 | 5.8564 | 4.897 | 59.9705 | 5 | 5.8601 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8591 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8563 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8561 | 4.9454 | 59.9935 | 5 | 5.8607 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8627 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.8624 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.8669 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8637 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.8647 | 4.897 | 59.9705 | 5 | 5.8684 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8674 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8646 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8645 | 4.9454 | 59.9935 | 5 | 5.869 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.871 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.8707 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.8752 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8721 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.8731 | 4.8948 | 59.9705 | 5 | 5.8767 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8759 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.873 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8728 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.8774 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8793 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.8791 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.8836 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8804 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.8815 | 4.8948 | 59.9705 | 5 | 5.8851 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8842 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8813 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8811 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.8857 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.8877 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 5.8874 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.892 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 5.8887 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.8898 | 4.8948 | 59.9705 | 5 | 5.8934 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.8925 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8896 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8895 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.894 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.896 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 5.8957 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.9003 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 5.897 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.8981 | 4.8948 | 59.9705 | 5 | 5.9017 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9009 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.8981 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.8978 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.9023 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9044 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 5.9041 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.9086 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 5.9054 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9064 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 5.9102 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9092 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 5.9064 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 5.9061 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.9106 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9127 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 5.9124 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.9169 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 5.9138 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9148 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 5.9185 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9175 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.9147 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9144 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.9191 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.921 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.9207 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 5.9253 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 5.9221 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9232 | 4.8904 | 59.9705 | 5 | 5.9268 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9259 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 5.9231 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9229 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.9274 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9294 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.9291 | 12.8244 | 59.9935 | 13 | 5.9337 | 4.9065 | 59.9647 | 5 | 5.9304 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9315 | 4.8904 | 59.9705 | 5 | 5.9352 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9342 | 4.9374 | 59.9705 | 5 | 5.9314 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9312 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 5.9358 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9377 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.9374 | 12.8244 | 59.9935 | 13 | 5.942 | 4.9065 | 59.9647 | 5 | 5.9387 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9398 | 4.9353 | 59.9705 | 5 | 5.9435 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9425 | 4.9374 | 59.9705 | 5 | 5.9397 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9395 | 4.9519 | 59.9935 | 5 | 5.9441 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.946 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 5.9457 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 5.9503 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9471 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9481 | 4.9353 | 59.9705 | 5 | 5.9518 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9508 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.948 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9479 | 4.9519 | 59.9935 | 5 | 5.9524 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9544 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 5.9541 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 5.9586 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9554 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9565 | 4.9353 | 59.9705 | 5 | 5.9602 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9592 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.9564 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9562 | 4.9532 | 59.9935 | 5 | 5.9607 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9627 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 5.9624 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 5.967 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9637 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9648 | 4.9353 | 59.9705 | 5 | 5.9685 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9675 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.9647 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9645 | 4.9532 | 59.9935 | 5 | 5.9691 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.971 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 5.9707 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 5.9753 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9721 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9731 | 4.9353 | 59.9705 | 5 | 5.9768 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 5.9758 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.973 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9728 | 4.9532 | 59.9935 | 5 | 5.9774 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9794 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 5.9791 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 5.9836 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9804 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9815 | 4.9353 | 59.9705 | 5 | 5.9852 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 5.9843 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.9814 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9811 | 4.9532 | 59.9935 | 5 | 5.9857 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.9877 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 5.9874 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 5.992 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9888 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9898 | 4.93 | 59.9705 | 5 | 5.9935 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 5.9926 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.9897 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9895 | 4.9532 | 59.9935 | 5 | 5.9941 | 12.764 | 59.9705 | 13
5.996 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 5.9957 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 6.0004 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 5.9971 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 5.9982 | 4.93 | 59.9705 | 5 | 6.0018 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 6.0009 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 5.998 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 5.9978 | 4.9532 | 59.9935 | 5 | 6.0024 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0044 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 6.0041 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 6.0087 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0054 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0065 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0103 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 6.0093 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 6.0065 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 6.0062 | 4.9558 | 59.9935 | 5 | 6.0107 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0127 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 6.0124 | 12.8182 | 59.9935 | 13 | 6.017 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0138 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0148 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0186 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 6.0176 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 6.0148 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 6.0145 | 4.9558 | 59.9935 | 5 | 6.019 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.021 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 6.0208 | 12.8182 | 59.9935 | 13 | 6.0253 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0221 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0232 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0269 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 6.0259 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 6.0231 | 4.9425 | 59.9763 | 5 | 6.0228 | 4.9577 | 59.9993 | 5 | 6.0275 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0294 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 6.0291 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.0337 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0305 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0315 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0353 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 6.0342 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 6.0314 | 4.9697 | 59.9763 | 5 | 6.0311 | 4.9577 | 59.9993 | 5 | 6.0358 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0377 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 6.0374 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.0421 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0388 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0399 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0436 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 6.0426 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 6.0398 | 4.9697 | 59.9763 | 5 | 6.0394 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0442 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0461 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 6.0457 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.0504 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0471 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0482 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0519 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.0509 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 6.0481 | 4.9664 | 59.9763 | 5 | 6.0479 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0525 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0544 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 6.0541 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.0587 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 6.0555 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0565 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0602 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.0592 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 6.0564 | 4.9664 | 59.9763 | 5 | 6.0562 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0608 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0627 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 6.0624 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.067 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 6.0638 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0649 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0686 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.0676 | 4.9307 | 59.9705 | 5 | 6.0648 | 4.9664 | 59.9763 | 5 | 6.0645 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0691 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0711 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 6.0707 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.0754 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 6.0721 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0732 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0769 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.0759 | 4.9307 | 59.9705 | 5 | 6.0731 | 4.9664 | 59.9763 | 5 | 6.0729 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0774 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0794 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 6.0791 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.0837 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 6.0804 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0815 | 4.9275 | 59.9705 | 5 | 6.0852 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.0842 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.0814 | 4.9744 | 59.9763 | 5 | 6.0812 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0858 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0877 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 6.0874 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.092 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 6.0888 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 6.0899 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.0936 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.0927 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.0897 | 4.9744 | 59.9763 | 5 | 6.0895 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.0941 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.0961 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 6.0957 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.1004 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 6.0972 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 6.0982 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.1019 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.101 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.0981 | 4.9744 | 59.9763 | 5 | 6.0978 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1025 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1044 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 6.1041 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 6.1088 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 6.1055 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 6.1066 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.1102 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.1093 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1064 | 4.9744 | 59.9763 | 5 | 6.1061 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1108 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1127 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 6.1124 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 6.1171 | 4.9028 | 59.9647 | 5 | 6.1138 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 6.1149 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.1187 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.1176 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1147 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1145 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1191 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1211 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 6.1208 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 6.1254 | 4.9028 | 59.9647 | 5 | 6.1221 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 6.1232 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.127 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.126 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1232 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1228 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1274 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1294 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 6.1291 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 6.1337 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1305 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1316 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.1353 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.1343 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1315 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1312 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1359 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1377 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 6.1374 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 6.1421 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1388 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1399 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.1437 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 6.1426 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1398 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1395 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1442 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1461 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 6.1458 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 6.1505 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1472 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1483 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 6.152 | 4.9328 | 59.9533 | 5 | 6.151 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1481 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1478 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1525 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1544 | 12.7915 | 59.9878 | 13 | 6.1541 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 6.1588 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1555 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1566 | 4.9195 | 59.9705 | 5 | 6.1603 | 4.9328 | 59.9533 | 5 | 6.1593 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 6.1565 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1561 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1609 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1627 | 12.7915 | 59.9878 | 13 | 6.1624 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 6.1671 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1638 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1649 | 4.9195 | 59.9705 | 5 | 6.1687 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.1676 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.1648 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1644 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1692 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1711 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 6.1707 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 6.1754 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1722 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1733 | 4.9154 | 59.9705 | 5 | 6.177 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.176 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.1731 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1729 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1775 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1794 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 6.1791 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 6.1838 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1805 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1816 | 4.9154 | 59.9705 | 5 | 6.1853 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.1843 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.1815 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1812 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1858 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1877 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 6.1874 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 6.1921 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1888 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1899 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.1937 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.1926 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.1898 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1895 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.1942 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.1961 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 6.1958 | 12.7986 | 59.9935 | 13 | 6.2004 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.1972 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.1982 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.202 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2009 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.1981 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.1979 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2025 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2044 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 6.2041 | 12.7986 | 59.9935 | 13 | 6.2088 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2055 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 6.2066 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.2103 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2094 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.2065 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2062 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2109 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2128 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 6.2124 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 6.2171 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2139 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.215 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.2188 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2177 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.2148 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2145 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2192 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2211 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 6.2208 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 6.2255 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2222 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2233 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.2271 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.226 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 6.2231 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2228 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2275 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2294 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 6.2291 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 6.2338 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2305 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2316 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.2354 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2344 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 6.2314 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2312 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2358 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2378 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 6.2374 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 6.2421 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2389 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2399 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.2438 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2427 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 6.2399 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2395 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2441 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2461 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 6.2458 | 12.7932 | 59.9935 | 13 | 6.2505 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2472 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2483 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 6.2521 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.251 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 6.2482 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2478 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2526 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2544 | 12.7832 | 59.9878 | 13 | 6.2541 | 12.7932 | 59.9935 | 13 | 6.2589 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2556 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2567 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 6.2604 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2594 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 6.2565 | 4.9726 | 59.9763 | 5 | 6.2562 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2609 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2628 | 12.7832 | 59.9878 | 13 | 6.2624 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 6.2672 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2639 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.265 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 6.2687 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2677 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.2649 | 4.9684 | 59.9763 | 5 | 6.2645 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2693 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2711 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 6.2708 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 6.2755 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2722 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2733 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 6.2771 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.276 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.2732 | 4.9684 | 59.9763 | 5 | 6.2728 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2776 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2794 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 6.2791 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 6.2838 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2805 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2816 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 6.2854 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2843 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.2815 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.2811 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2859 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2878 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 6.2874 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 6.2922 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2889 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.29 | 4.905 | 59.9705 | 5 | 6.2937 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 6.2927 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.2899 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.2894 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.2942 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.2961 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 6.2958 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 6.3005 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.2972 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.2983 | 4.905 | 59.9705 | 5 | 6.3021 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.301 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.2982 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.2979 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.3026 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.3044 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 6.3041 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 6.3088 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3055 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 6.3066 | 4.905 | 59.9705 | 5 | 6.3104 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.3093 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.3065 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3062 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.3109 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.3128 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 6.3124 | 12.8393 | 59.9935 | 13 | 6.3172 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3139 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 6.315 | 4.905 | 59.9705 | 5 | 6.3187 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.3177 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.3148 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3145 | 4.9604 | 59.9993 | 5 | 6.3192 | 12.764 | 59.9705 | 13
6.3211 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 6.3208 | 12.8393 | 59.9935 | 13 | 6.3255 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3222 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 6.3233 | 4.9025 | 59.9705 | 5 | 6.3271 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.326 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.3232 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3229 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3276 | 12.7674 | 59.9705 | 13
6.3294 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 6.3291 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 6.3339 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3306 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 6.3317 | 4.9025 | 59.9705 | 5 | 6.3354 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.3344 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.3315 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3312 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3359 | 12.7674 | 59.9705 | 13
6.3378 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 6.3374 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 6.3422 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3389 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 6.34 | 4.8994 | 59.9705 | 5 | 6.3438 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.3428 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 6.3398 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3395 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3442 | 12.7674 | 59.9705 | 13
6.3461 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 6.3458 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 6.3505 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3472 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.3483 | 4.8994 | 59.9705 | 5 | 6.3522 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.3511 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3483 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3478 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3525 | 12.7674 | 59.9705 | 13
6.3544 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 6.3541 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 6.3589 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3556 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.3567 | 4.8994 | 59.9705 | 5 | 6.3605 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 6.3594 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3566 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3562 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.361 | 12.7674 | 59.9705 | 13
6.3628 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 6.3625 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 6.3672 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3639 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.365 | 4.8994 | 59.9705 | 5 | 6.3688 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 6.3677 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3649 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3645 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3693 | 12.7674 | 59.9705 | 13
6.3711 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 6.3708 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 6.3755 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3723 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.3734 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.3772 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 6.3761 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3732 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3728 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3777 | 12.7711 | 59.9705 | 13
6.3795 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 6.3791 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 6.3839 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3806 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.3817 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.3855 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 6.3844 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3816 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3812 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.386 | 12.7711 | 59.9705 | 13
6.3878 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 6.3875 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 6.3922 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3889 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.39 | 4.8957 | 59.9705 | 5 | 6.3938 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 6.3927 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3899 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3895 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.3943 | 12.7711 | 59.9705 | 13
6.3961 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 6.3958 | 12.8273 | 59.9935 | 13 | 6.4006 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.3973 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.3984 | 4.8957 | 59.9705 | 5 | 6.4022 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 6.4011 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.3982 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.3978 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.4026 | 12.7711 | 59.9705 | 13
6.4045 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 6.4041 | 12.8273 | 59.9935 | 13 | 6.4089 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4056 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4067 | 4.8957 | 59.9705 | 5 | 6.4105 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 6.4094 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.4066 | 4.9663 | 59.9763 | 5 | 6.4061 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.4109 | 12.7711 | 59.9705 | 13
6.4128 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 6.4124 | 12.8249 | 59.9878 | 13 | 6.4172 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4139 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.415 | 4.8957 | 59.9705 | 5 | 6.4188 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4177 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.4149 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 6.4144 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.4193 | 12.7711 | 59.9705 | 13
6.4211 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 6.4208 | 12.8249 | 59.9878 | 13 | 6.4256 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4222 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4234 | 4.93 | 59.9705 | 5 | 6.4272 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4261 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.4232 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 6.4229 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.4276 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4295 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 6.4291 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4339 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4306 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4317 | 4.93 | 59.9705 | 5 | 6.4355 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4344 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.4315 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 6.4312 | 4.9615 | 59.9993 | 5 | 6.436 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4378 | 12.767 | 59.9878 | 13 | 6.4374 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4423 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.439 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4401 | 4.93 | 59.9705 | 5 | 6.4438 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4427 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 6.4399 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 6.4395 | 4.9641 | 59.9993 | 5 | 6.4443 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4461 | 12.767 | 59.9878 | 13 | 6.4458 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4506 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4473 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4484 | 4.93 | 59.9705 | 5 | 6.4523 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.451 | 4.9161 | 59.9705 | 5 | 6.4482 | 4.962 | 59.9763 | 5 | 6.4479 | 4.9641 | 59.9993 | 5 | 6.4526 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4545 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 6.4541 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4589 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4556 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4567 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 6.4606 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4595 | 4.9161 | 59.9705 | 5 | 6.4565 | 4.962 | 59.9763 | 5 | 6.4562 | 4.9641 | 59.9993 | 5 | 6.4609 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4628 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 6.4625 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4673 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4639 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4651 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 6.4689 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4678 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.465 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.4645 | 4.9641 | 59.9993 | 5 | 6.4694 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4711 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 6.4708 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4756 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4723 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4734 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 6.4772 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4761 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.4733 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.4728 | 4.9641 | 59.9993 | 5 | 6.4777 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4795 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 6.4791 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4839 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4807 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4818 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 6.4856 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4845 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.4816 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.4812 | 4.9641 | 59.9993 | 5 | 6.486 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4878 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 6.4875 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 6.4923 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.489 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 6.4901 | 4.9221 | 59.9705 | 5 | 6.4939 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.4928 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.49 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.4895 | 4.9666 | 59.9993 | 5 | 6.4944 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.4961 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 6.4958 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 6.5006 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.4973 | 4.8919 | 59.9763 | 5 | 6.4984 | 4.9221 | 59.9705 | 5 | 6.5022 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5011 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.4983 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.4978 | 4.9666 | 59.9993 | 5 | 6.5027 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5045 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 6.5041 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 6.509 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5056 | 4.8919 | 59.9763 | 5 | 6.5068 | 4.922 | 59.9705 | 5 | 6.5106 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5095 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.5066 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5062 | 4.9666 | 59.9993 | 5 | 6.511 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5128 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 6.5125 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 6.5173 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.514 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 6.5151 | 4.922 | 59.9705 | 5 | 6.5189 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5178 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5149 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5145 | 4.9666 | 59.9993 | 5 | 6.5193 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5211 | 12.7895 | 59.9878 | 13 | 6.5208 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 6.5256 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5223 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 6.5234 | 4.9167 | 59.9705 | 5 | 6.5272 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5261 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5233 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5228 | 4.9666 | 59.9993 | 5 | 6.5277 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5295 | 12.7895 | 59.9878 | 13 | 6.5291 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 6.534 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5306 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 6.5317 | 4.9167 | 59.9705 | 5 | 6.5356 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5344 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5316 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5311 | 4.9666 | 59.9993 | 5 | 6.536 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5378 | 12.7872 | 59.9878 | 13 | 6.5375 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 6.5423 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.539 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 6.5401 | 4.9167 | 59.9705 | 5 | 6.5439 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5428 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5399 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5394 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.5444 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5462 | 12.7872 | 59.9878 | 13 | 6.5458 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.5507 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5473 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 6.5485 | 4.9167 | 59.9705 | 5 | 6.5522 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5511 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5483 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5479 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.5527 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5545 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 6.5541 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.559 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5557 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 6.5568 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.5607 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5594 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5566 | 4.9592 | 59.9763 | 5 | 6.5562 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.561 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5628 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 6.5625 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.5673 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.564 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.5651 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.569 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5679 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5649 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.5645 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.5693 | 12.774 | 59.9705 | 13
6.5712 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 6.5708 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.5757 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5723 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.5734 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.5773 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5762 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5734 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.5729 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.5778 | 12.7755 | 59.9705 | 13
6.5795 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 6.5792 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.584 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5807 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.5818 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 6.5857 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5845 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5817 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.5812 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.5861 | 12.7755 | 59.9705 | 13
6.5878 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 6.5875 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.5923 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.589 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.5901 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.594 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.5929 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.59 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.5895 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.5944 | 12.7755 | 59.9705 | 13
6.5962 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 6.5958 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.6007 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.5974 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.5984 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.6023 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6012 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.5983 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.5978 | 4.9689 | 59.9993 | 5 | 6.6028 | 12.7755 | 59.9705 | 13
6.6045 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 6.6042 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 6.609 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6057 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6068 | 4.9058 | 59.9705 | 5 | 6.6107 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6095 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 6.6067 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.6062 | 4.9709 | 59.9993 | 5 | 6.6111 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6128 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 6.6125 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 6.6174 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.614 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6151 | 4.9058 | 59.9705 | 5 | 6.619 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6178 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 6.615 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.6145 | 4.9709 | 59.9993 | 5 | 6.6194 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6212 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 6.6208 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 6.6257 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6224 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6235 | 4.9058 | 59.9705 | 5 | 6.6273 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6262 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 6.6233 | 4.957 | 59.9763 | 5 | 6.6228 | 4.9709 | 59.9993 | 5 | 6.6277 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6295 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 6.6292 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 6.634 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6307 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6318 | 4.9058 | 59.9705 | 5 | 6.6357 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6345 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 6.6317 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 6.6312 | 4.9709 | 59.9993 | 5 | 6.6361 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6378 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 6.6375 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 6.6424 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.639 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6401 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 6.644 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6428 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 6.64 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 6.6395 | 4.9709 | 59.9993 | 5 | 6.6444 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6462 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 6.6458 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 6.6507 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6473 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6485 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 6.6523 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6512 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 6.6483 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 6.6478 | 4.9709 | 59.9993 | 5 | 6.6527 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6545 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 6.6542 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 6.6591 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6557 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6568 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 6.6608 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6595 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 6.6566 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 6.6561 | 4.9725 | 59.9993 | 5 | 6.6611 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6628 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 6.6625 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 6.6674 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.664 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6652 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 6.6691 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6678 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 6.665 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.6644 | 4.9725 | 59.9993 | 5 | 6.6694 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6712 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 6.6708 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 6.6757 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6724 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6735 | 4.902 | 59.9705 | 5 | 6.6774 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6763 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 6.6733 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.6729 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.6777 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6795 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 6.6792 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 6.6841 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6807 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6818 | 4.902 | 59.9705 | 5 | 6.6857 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6846 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.6816 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.6812 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.686 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6879 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.6875 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 6.6924 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.689 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6902 | 4.8967 | 59.9705 | 5 | 6.6941 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.6929 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.6901 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.6895 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.6945 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.6962 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.6958 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 6.7007 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.6974 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.6985 | 4.8967 | 59.9705 | 5 | 6.7024 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7012 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.6984 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.6979 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7028 | 12.7782 | 59.9705 | 13
6.7045 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.7042 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 6.7091 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7057 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7068 | 4.8967 | 59.9705 | 5 | 6.7107 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7096 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7067 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7062 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7112 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7129 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.7125 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 6.7174 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7141 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7152 | 4.8967 | 59.9705 | 5 | 6.7191 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7179 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.715 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7145 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7195 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7212 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.7209 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 6.7258 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7224 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7235 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 6.7274 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7262 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7234 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7228 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7278 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7295 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.7292 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 6.7341 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7307 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7319 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 6.7357 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7346 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7317 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7312 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7361 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7379 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.7375 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 6.7424 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7391 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7402 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 6.7441 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7429 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.74 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7395 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7445 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7462 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 6.7458 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 6.7508 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7474 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7485 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 6.7524 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7512 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7484 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7478 | 4.9748 | 59.9993 | 5 | 6.7528 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7545 | 12.7934 | 59.9878 | 13 | 6.7542 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 6.7591 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7557 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7569 | 4.8887 | 59.9705 | 5 | 6.7607 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7596 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7567 | 4.9512 | 59.9763 | 5 | 6.7562 | 4.9767 | 59.9993 | 5 | 6.7611 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7629 | 12.7934 | 59.9878 | 13 | 6.7625 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 6.7675 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7641 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7652 | 4.8887 | 59.9705 | 5 | 6.7692 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7679 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.765 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.7645 | 4.9767 | 59.9993 | 5 | 6.7695 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7712 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 6.7708 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 6.7758 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7724 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7736 | 4.8887 | 59.9705 | 5 | 6.7775 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7762 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7734 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.7728 | 4.9767 | 59.9993 | 5 | 6.7778 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7795 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 6.7792 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 6.7841 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7808 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7819 | 4.8887 | 59.9705 | 5 | 6.7858 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.7845 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.7817 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.7811 | 4.9767 | 59.9993 | 5 | 6.7861 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7879 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 6.7875 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 6.7925 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7891 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7902 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 6.7942 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.793 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 6.79 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.7894 | 4.9767 | 59.9993 | 5 | 6.7944 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.7962 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 6.7959 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 6.8008 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.7974 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.7986 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 6.8025 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8013 | 4.9011 | 59.9705 | 5 | 6.7983 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.7979 | 4.9767 | 59.9993 | 5 | 6.8029 | 12.7834 | 59.9705 | 13
6.8045 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.8042 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 6.8091 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8057 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8069 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 6.8108 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8096 | 4.9011 | 59.9705 | 5 | 6.8068 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8062 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8112 | 12.787 | 59.9705 | 13
6.8129 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.8125 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 6.8175 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8141 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8152 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 6.8192 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.818 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8151 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8145 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8195 | 12.787 | 59.9705 | 13
6.8212 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.8209 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 6.8258 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8224 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8235 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 6.8275 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8263 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8234 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8229 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8279 | 12.787 | 59.9705 | 13
6.8295 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.8292 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 6.8342 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8307 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8319 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 6.8358 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8346 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8318 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8312 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8362 | 12.787 | 59.9705 | 13
6.8379 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.8375 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 6.8425 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8391 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8403 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 6.8442 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.843 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8401 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8395 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8445 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8462 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.8459 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 6.8508 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8474 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8486 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 6.8525 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8513 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8484 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8478 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8528 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8546 | 12.8133 | 59.9878 | 13 | 6.8542 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 6.8592 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8558 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8569 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 6.8608 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8596 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8568 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8562 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8612 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8629 | 12.8133 | 59.9878 | 13 | 6.8625 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 6.8675 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8641 | 4.8878 | 59.9763 | 5 | 6.8652 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 6.8693 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8679 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8651 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8645 | 4.9823 | 59.9993 | 5 | 6.8695 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8712 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.8709 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 6.8759 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8724 | 4.8878 | 59.9763 | 5 | 6.8736 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 6.8776 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 6.8763 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8734 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8728 | 4.9529 | 59.9993 | 5 | 6.8779 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8796 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.8792 | 12.7974 | 59.9878 | 13 | 6.8842 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8808 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.882 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 6.8859 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 6.8846 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8817 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8812 | 4.9529 | 59.9993 | 5 | 6.8862 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8879 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.8875 | 12.7974 | 59.9878 | 13 | 6.8925 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8891 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8903 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 6.8942 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 6.8929 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8901 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8895 | 4.9529 | 59.9993 | 5 | 6.8945 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.8962 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.8959 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9009 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.8975 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.8986 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 6.9026 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 6.9014 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.8984 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.8978 | 4.9529 | 59.9993 | 5 | 6.9028 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9046 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.9042 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9092 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9058 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9069 | 4.8729 | 59.9705 | 5 | 6.9109 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 6.9097 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.9067 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9061 | 4.9551 | 59.9993 | 5 | 6.9113 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9129 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.9125 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9175 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9141 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9153 | 4.8729 | 59.9705 | 5 | 6.9192 | 4.9327 | 59.9533 | 5 | 6.918 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.9152 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9144 | 4.9551 | 59.9993 | 5 | 6.9196 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9212 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.9209 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9259 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9225 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9236 | 4.8705 | 59.9705 | 5 | 6.9276 | 4.9327 | 59.9533 | 5 | 6.9264 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.9235 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9229 | 4.9551 | 59.9993 | 5 | 6.9279 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9296 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.9292 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9342 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9308 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9319 | 4.8705 | 59.9705 | 5 | 6.9359 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.9347 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.9318 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9312 | 4.9551 | 59.9993 | 5 | 6.9363 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9379 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.9376 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9426 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9391 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9403 | 4.8682 | 59.9705 | 5 | 6.9442 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.943 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 6.9401 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9395 | 4.9577 | 59.9993 | 5 | 6.9446 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9462 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 6.9459 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9509 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9474 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9486 | 4.8682 | 59.9705 | 5 | 6.9526 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.9513 | 4.8952 | 59.9705 | 5 | 6.9485 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9479 | 4.9577 | 59.9993 | 5 | 6.9529 | 12.8076 | 59.9705 | 13
6.9546 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 6.9542 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 6.9592 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9558 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.957 | 4.8682 | 59.9705 | 5 | 6.9609 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.9597 | 4.8952 | 59.9705 | 5 | 6.9568 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9562 | 4.9577 | 59.9993 | 5 | 6.9612 | 12.8087 | 59.9705 | 13
6.9629 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 6.9626 | 12.811 | 59.9878 | 13 | 6.9676 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9642 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9653 | 4.8682 | 59.9705 | 5 | 6.9692 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.968 | 4.8926 | 59.9705 | 5 | 6.9651 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9645 | 4.9577 | 59.9993 | 5 | 6.9696 | 12.8087 | 59.9705 | 13
6.9712 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 6.9709 | 12.811 | 59.9878 | 13 | 6.9759 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9725 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9736 | 4.8682 | 59.9705 | 5 | 6.9777 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.9763 | 4.8926 | 59.9705 | 5 | 6.9735 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9728 | 4.9602 | 59.9993 | 5 | 6.9779 | 12.8087 | 59.9705 | 13
6.9796 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 6.9792 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 6.9843 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9808 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.982 | 4.8682 | 59.9705 | 5 | 6.986 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.9847 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 6.9818 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9812 | 4.9602 | 59.9993 | 5 | 6.9862 | 12.8087 | 59.9705 | 13
6.9879 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 6.9876 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 6.9926 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9891 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9903 | 4.8626 | 59.9705 | 5 | 6.9943 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 6.993 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 6.9901 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9895 | 4.9602 | 59.9993 | 5 | 6.9946 | 12.8087 | 59.9705 | 13
6.9962 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 6.9959 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0009 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 6.9975 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 6.9987 | 4.8626 | 59.9705 | 5 | 7.0027 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0013 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 6.9984 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 6.9978 | 4.9602 | 59.9993 | 5 | 7.0029 | 12.8087 | 59.9705 | 13
7.0046 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 7.0042 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0093 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0059 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.007 | 4.8604 | 59.9705 | 5 | 7.011 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0098 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0068 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 7.0062 | 4.9628 | 59.9993 | 5 | 7.0112 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0129 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 7.0126 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0176 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0142 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0153 | 4.8604 | 59.9705 | 5 | 7.0193 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0181 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0151 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 7.0145 | 4.9628 | 59.9993 | 5 | 7.0195 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0212 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 7.0209 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0259 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0225 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0237 | 4.8604 | 59.9705 | 5 | 7.0277 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0264 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0234 | 4.9486 | 59.9763 | 5 | 7.0228 | 4.9628 | 59.9993 | 5 | 7.028 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0296 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 7.0292 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0343 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0308 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.032 | 4.8604 | 59.9705 | 5 | 7.036 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0347 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0319 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0311 | 4.9628 | 59.9993 | 5 | 7.0363 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0379 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 7.0376 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0426 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0392 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0403 | 4.8604 | 59.9705 | 5 | 7.0443 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0431 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0402 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0394 | 4.9628 | 59.9993 | 5 | 7.0447 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0463 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 7.0459 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.051 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0475 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0487 | 4.8604 | 59.9705 | 5 | 7.0527 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0514 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0485 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0479 | 4.9628 | 59.9993 | 5 | 7.053 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0546 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 7.0543 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 7.0593 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0558 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.057 | 4.8581 | 59.9705 | 5 | 7.061 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0597 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0568 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0562 | 4.9668 | 59.9993 | 5 | 7.0613 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0629 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 7.0626 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 7.0676 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0642 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0654 | 4.8581 | 59.9705 | 5 | 7.0693 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0681 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0652 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0646 | 4.9668 | 59.9993 | 5 | 7.0696 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0713 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 7.0709 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 7.076 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0725 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0737 | 4.8529 | 59.9705 | 5 | 7.0778 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0764 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0735 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0729 | 4.9668 | 59.9993 | 5 | 7.078 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0796 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 7.0793 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 7.0843 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0809 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.082 | 4.8529 | 59.9705 | 5 | 7.0861 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0847 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0818 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0812 | 4.9668 | 59.9993 | 5 | 7.0863 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0879 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 7.0876 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 7.0927 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0892 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0904 | 4.8529 | 59.9705 | 5 | 7.0944 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 7.0931 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 7.0902 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0895 | 4.9668 | 59.9993 | 5 | 7.0946 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.0963 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 7.0959 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 7.101 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.0975 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.0987 | 4.8529 | 59.9705 | 5 | 7.1027 | 4.9403 | 59.9533 | 5 | 7.1014 | 4.8876 | 59.9705 | 5 | 7.0985 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.0978 | 4.9668 | 59.9993 | 5 | 7.103 | 12.8131 | 59.9705 | 13
7.1046 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 7.1042 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 7.1093 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1059 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1071 | 4.8529 | 59.9705 | 5 | 7.1111 | 4.9403 | 59.9533 | 5 | 7.1097 | 4.8876 | 59.9705 | 5 | 7.1068 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1062 | 4.9691 | 59.9993 | 5 | 7.1113 | 12.8154 | 59.9705 | 13
7.1129 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 7.1126 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 7.1177 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1142 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1154 | 4.8529 | 59.9705 | 5 | 7.1194 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.118 | 4.8851 | 59.9705 | 5 | 7.1152 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1145 | 4.9691 | 59.9993 | 5 | 7.1196 | 12.8154 | 59.9705 | 13
7.1213 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 7.1209 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 7.126 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1226 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1237 | 4.8506 | 59.9705 | 5 | 7.1277 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1265 | 4.8851 | 59.9705 | 5 | 7.1235 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1228 | 4.9691 | 59.9993 | 5 | 7.1279 | 12.8148 | 59.9705 | 13
7.1296 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 7.1293 | 12.7998 | 59.9878 | 13 | 7.1343 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1309 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1321 | 4.8506 | 59.9705 | 5 | 7.1361 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1348 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1318 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1312 | 4.9691 | 59.9993 | 5 | 7.1364 | 12.8148 | 59.9705 | 13
7.1379 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 7.1376 | 12.7998 | 59.9878 | 13 | 7.1427 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1392 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1404 | 4.8491 | 59.9705 | 5 | 7.1444 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1431 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1401 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1395 | 4.9553 | 59.9993 | 5 | 7.1447 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.1463 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 7.1459 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 7.151 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1476 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1487 | 4.8491 | 59.9705 | 5 | 7.1527 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1515 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1486 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1478 | 4.9553 | 59.9993 | 5 | 7.153 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.1546 | 12.792 | 59.9878 | 13 | 7.1543 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 7.1594 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1559 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.157 | 4.8462 | 59.9705 | 5 | 7.1611 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1598 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1569 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1561 | 4.9574 | 59.9993 | 5 | 7.1614 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.1629 | 12.792 | 59.9878 | 13 | 7.1626 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 7.1677 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1642 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1654 | 4.8462 | 59.9705 | 5 | 7.1694 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1681 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1652 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1644 | 4.9574 | 59.9993 | 5 | 7.1697 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.1713 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.1709 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 7.176 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1725 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1738 | 4.8462 | 59.9705 | 5 | 7.1777 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1765 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1736 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1729 | 4.9574 | 59.9993 | 5 | 7.178 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.1796 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.1793 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 7.1844 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1809 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1821 | 4.8462 | 59.9705 | 5 | 7.1862 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1848 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1819 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1812 | 4.9574 | 59.9993 | 5 | 7.1863 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.188 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.1876 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 7.1927 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1892 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1904 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 7.1945 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.1931 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1902 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1896 | 4.9574 | 60.0108 | 5 | 7.1947 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.1963 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.196 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 7.201 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.1976 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.1987 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 7.2028 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.2014 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.1986 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.1979 | 4.9574 | 60.0108 | 5 | 7.203 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.2046 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.2043 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 7.2094 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2059 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2071 | 4.8404 | 59.9705 | 5 | 7.2112 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.2098 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.2069 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2062 | 4.9798 | 60.0108 | 5 | 7.2114 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.213 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.2126 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 7.2177 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2142 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2155 | 4.8404 | 59.9705 | 5 | 7.2195 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.2181 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.2152 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2145 | 4.9798 | 60.0108 | 5 | 7.2197 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.2213 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.2209 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 7.2261 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2226 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2238 | 4.8404 | 59.9705 | 5 | 7.2278 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.2264 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.2235 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2228 | 4.9798 | 60.0108 | 5 | 7.228 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.2296 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 7.2293 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 7.2344 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2309 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2321 | 4.8404 | 59.9705 | 5 | 7.2362 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.2349 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.2319 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2312 | 4.9798 | 60.0108 | 5 | 7.2363 | 12.8166 | 59.9705 | 13
7.238 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 7.2376 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 7.2427 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2393 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2405 | 4.8404 | 59.9705 | 5 | 7.2445 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 7.2432 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.2402 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2395 | 4.9798 | 60.0108 | 5 | 7.2448 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.2463 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 7.2459 | 12.8023 | 59.9878 | 13 | 7.2511 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2476 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2488 | 4.8404 | 59.9705 | 5 | 7.2528 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 7.2515 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.2485 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2478 | 4.9798 | 60.0108 | 5 | 7.2531 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.2546 | 12.7842 | 59.9878 | 13 | 7.2543 | 12.8023 | 59.9878 | 13 | 7.2594 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2559 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 7.2571 | 4.8367 | 59.9705 | 5 | 7.2612 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 7.2599 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 7.257 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2562 | 4.9768 | 60.0108 | 5 | 7.2614 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.263 | 12.7842 | 59.9878 | 13 | 7.2626 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 7.2678 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2643 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 7.2654 | 4.8367 | 59.9705 | 5 | 7.2695 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 7.2682 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 7.2653 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2645 | 4.9768 | 60.0108 | 5 | 7.2698 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.2713 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.271 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 7.2761 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2726 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 7.2738 | 4.8342 | 59.9705 | 5 | 7.2778 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 7.2765 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 7.2736 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2728 | 4.9707 | 60.0108 | 5 | 7.2781 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.2796 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.2793 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 7.2844 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2809 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 7.2822 | 4.8342 | 59.9705 | 5 | 7.2863 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 7.2848 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 7.2819 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2811 | 4.9707 | 60.0108 | 5 | 7.2864 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.288 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.2876 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 7.2928 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2893 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 7.2905 | 4.832 | 59.9705 | 5 | 7.2946 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 7.2932 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 7.2903 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2894 | 4.9707 | 60.0108 | 5 | 7.2947 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.2963 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.296 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 7.3011 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.2976 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 7.2988 | 4.832 | 59.9705 | 5 | 7.3029 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3015 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 7.2986 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.2979 | 4.9707 | 60.0108 | 5 | 7.3031 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.3046 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.3043 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 7.3094 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.306 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 7.3071 | 4.832 | 59.9705 | 5 | 7.3112 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3098 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 7.3069 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.3062 | 4.969 | 60.0108 | 5 | 7.3114 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.313 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.3126 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 7.3178 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.3143 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3155 | 4.832 | 59.9705 | 5 | 7.3196 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3182 | 4.8772 | 59.9705 | 5 | 7.3153 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.3145 | 4.969 | 60.0108 | 5 | 7.3197 | 12.8278 | 59.9705 | 13
7.3213 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.321 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 7.3261 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 7.3226 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3239 | 4.8595 | 59.9705 | 5 | 7.3279 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3265 | 4.8772 | 59.9705 | 5 | 7.3236 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.3229 | 4.969 | 60.0108 | 5 | 7.3281 | 12.8304 | 59.9705 | 13
7.3297 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.3293 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 7.3345 | 4.9045 | 59.9647 | 5 | 7.3309 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3322 | 4.8595 | 59.9705 | 5 | 7.3362 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3348 | 4.8773 | 59.9705 | 5 | 7.3319 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.3312 | 4.969 | 60.0108 | 5 | 7.3364 | 12.8304 | 59.9705 | 13
7.338 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.3376 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 7.3428 | 4.9045 | 59.9647 | 5 | 7.3393 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3405 | 4.8539 | 59.9705 | 5 | 7.3446 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3433 | 4.8773 | 59.9705 | 5 | 7.3402 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 7.3395 | 4.9643 | 60.0108 | 5 | 7.3447 | 12.8304 | 59.9705 | 13
7.3463 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 7.346 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 7.3511 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 7.3477 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3488 | 4.8539 | 59.9705 | 5 | 7.3529 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3516 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.3486 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3478 | 4.9643 | 60.0108 | 5 | 7.353 | 12.8304 | 59.9705 | 13
7.3547 | 12.7819 | 59.9878 | 13 | 7.3543 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 7.3595 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 7.356 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3572 | 4.8524 | 59.9705 | 5 | 7.3612 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 7.3599 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.3569 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3561 | 4.9643 | 60.0108 | 5 | 7.3615 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.363 | 12.7819 | 59.9878 | 13 | 7.3626 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 7.3678 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 7.3643 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3655 | 4.8524 | 59.9705 | 5 | 7.3696 | 4.9537 | 59.9533 | 5 | 7.3682 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.3652 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3645 | 4.9643 | 60.0108 | 5 | 7.3698 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.3713 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 7.371 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 7.3762 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 7.3726 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3738 | 4.8524 | 59.9705 | 5 | 7.3779 | 4.9537 | 59.9533 | 5 | 7.3766 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.3737 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3728 | 4.9624 | 60.0108 | 5 | 7.3782 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.3797 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 7.3793 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 7.3845 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.381 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3822 | 4.8524 | 59.9705 | 5 | 7.3862 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.3849 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.382 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3811 | 4.9624 | 60.0108 | 5 | 7.3865 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.388 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.3876 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 7.3928 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.3893 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3905 | 4.8524 | 59.9705 | 5 | 7.3947 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.3932 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.3903 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3895 | 4.9624 | 60.0108 | 5 | 7.3948 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.3963 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.396 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 7.4012 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.3976 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.3989 | 4.8524 | 59.9705 | 5 | 7.403 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.4016 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.3987 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.3978 | 4.9624 | 60.0108 | 5 | 7.4031 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4047 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.4043 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 7.4095 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.406 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4072 | 4.85 | 59.9705 | 5 | 7.4113 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.4099 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.407 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4061 | 4.9603 | 60.0108 | 5 | 7.4114 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.413 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.4127 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 7.4178 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4143 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4155 | 4.85 | 59.9705 | 5 | 7.4197 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.4182 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.4153 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4144 | 4.9603 | 60.0108 | 5 | 7.4198 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4213 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.421 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 7.4261 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4227 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4239 | 4.845 | 59.9705 | 5 | 7.428 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.4266 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.4236 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4227 | 4.9553 | 60.0108 | 5 | 7.4281 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4297 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.4293 | 12.7826 | 59.9878 | 13 | 7.4345 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.431 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4322 | 4.845 | 59.9705 | 5 | 7.4363 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.4349 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.432 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4312 | 4.9553 | 60.0108 | 5 | 7.4365 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.438 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 7.4377 | 12.7826 | 59.9878 | 13 | 7.4429 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4393 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4406 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 7.4447 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 7.4432 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 7.4403 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4395 | 4.9553 | 60.0108 | 5 | 7.4448 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4463 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 7.446 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.4512 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4477 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4489 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 7.453 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 7.4515 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.4486 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4478 | 4.9553 | 60.0108 | 5 | 7.4531 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4547 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 7.4543 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.4595 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.456 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 7.4572 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 7.4613 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 7.46 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.457 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4562 | 4.9553 | 60.0108 | 5 | 7.4614 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.463 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 7.4626 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.4679 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4644 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 7.4656 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 7.4697 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 7.4683 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.4653 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4645 | 4.9553 | 60.0108 | 5 | 7.4698 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4713 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 7.471 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.4762 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4727 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 7.4739 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 7.478 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 7.4766 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.4736 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4728 | 4.9526 | 60.0108 | 5 | 7.4781 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4797 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 7.4793 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.4846 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.481 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.4822 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 7.4863 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 7.485 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.4821 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4811 | 4.9526 | 60.0108 | 5 | 7.4865 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.488 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 7.4877 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.4929 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4894 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.4906 | 4.9071 | 59.9705 | 5 | 7.4948 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 7.4933 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.4904 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4894 | 4.9476 | 60.0108 | 5 | 7.4949 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.4963 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 7.496 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.5012 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.4977 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.4989 | 4.9071 | 59.9705 | 5 | 7.5031 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 7.5016 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.4987 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.4978 | 4.9476 | 60.0108 | 5 | 7.5032 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5047 | 12.7963 | 59.9878 | 13 | 7.5043 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 7.5096 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.506 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5073 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 7.5114 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 7.51 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 7.507 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5061 | 4.9476 | 60.0108 | 5 | 7.5115 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.513 | 12.7963 | 59.9878 | 13 | 7.5127 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.5179 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.5143 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5156 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 7.5197 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5183 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 7.5154 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5144 | 4.9476 | 60.0108 | 5 | 7.5198 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5214 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.521 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 7.5262 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.5227 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5239 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 7.5281 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5266 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 7.5237 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5228 | 4.9476 | 60.0108 | 5 | 7.5282 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5297 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.5294 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 7.5345 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.5311 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5323 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 7.5364 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5349 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 7.532 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5311 | 4.9476 | 60.0108 | 5 | 7.5365 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.538 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.5377 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 7.5429 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 7.5394 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5406 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 7.5447 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5433 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 7.5404 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5394 | 4.9462 | 60.0108 | 5 | 7.5448 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5464 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.546 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 7.5513 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.5477 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.549 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 7.5531 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5516 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 7.5487 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5477 | 4.9462 | 60.0108 | 5 | 7.5532 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5547 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.5544 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 7.5596 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.556 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5573 | 4.9 | 59.9705 | 5 | 7.5614 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5599 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 7.557 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.556 | 4.9448 | 60.0108 | 5 | 7.5615 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.563 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.5627 | 12.8014 | 59.9878 | 13 | 7.5679 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.5644 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5656 | 4.9 | 59.9705 | 5 | 7.5697 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5684 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 7.5653 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5645 | 4.9448 | 60.0108 | 5 | 7.5698 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5714 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.571 | 12.8014 | 59.9878 | 13 | 7.5762 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.5728 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.574 | 4.8971 | 59.9705 | 5 | 7.5781 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5767 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 7.5737 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5728 | 4.9448 | 60.0108 | 5 | 7.5781 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5797 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.5793 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 7.5846 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.5811 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5823 | 4.8971 | 59.9705 | 5 | 7.5864 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.585 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.582 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5811 | 4.9448 | 60.0108 | 5 | 7.5865 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.588 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.5877 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 7.593 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.5894 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5906 | 4.8971 | 59.9705 | 5 | 7.5947 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 7.5934 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.5903 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5895 | 4.9413 | 60.0108 | 5 | 7.5948 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.5964 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.596 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 7.6013 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.5977 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.5989 | 4.8971 | 59.9705 | 5 | 7.6031 | 4.967 | 59.9533 | 5 | 7.6017 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.5988 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.5978 | 4.9413 | 60.0108 | 5 | 7.6031 | 12.8298 | 59.9762 | 13
7.6047 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.6044 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 7.6096 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6061 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.6073 | 4.8921 | 59.9705 | 5 | 7.6115 | 4.967 | 59.9533 | 5 | 7.61 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6071 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6061 | 4.9387 | 60.0108 | 5 | 7.6116 | 12.8234 | 59.9762 | 13
7.613 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 7.6127 | 12.7965 | 59.9878 | 13 | 7.6179 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6144 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.6157 | 4.8921 | 59.9705 | 5 | 7.6198 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6183 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6154 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6144 | 4.9387 | 60.0108 | 5 | 7.6199 | 12.8234 | 59.9762 | 13
7.6214 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.621 | 12.7965 | 59.9878 | 13 | 7.6263 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6227 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.624 | 4.8921 | 59.9705 | 5 | 7.6282 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6267 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6237 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6227 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6282 | 12.8234 | 59.9762 | 13
7.6297 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.6294 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 7.6346 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6311 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.6323 | 4.8921 | 59.9705 | 5 | 7.6365 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.635 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6321 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6311 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6365 | 12.8234 | 59.9762 | 13
7.638 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.6377 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 7.6429 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6394 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 7.6406 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 7.6448 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6433 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6404 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6394 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6449 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.6464 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.646 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 7.6513 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6478 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.649 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 7.6532 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6517 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6487 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6478 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6532 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.6547 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.6544 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 7.6596 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 7.6561 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.6573 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 7.6615 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.66 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 7.6571 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6561 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6616 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.663 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.6627 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 7.668 | 4.9077 | 59.9705 | 5 | 7.6644 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.6656 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 7.6698 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6683 | 4.8611 | 59.9705 | 5 | 7.6654 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6644 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6699 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.6714 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.6711 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 7.6763 | 4.9077 | 59.9705 | 5 | 7.6728 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.674 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 7.6782 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6768 | 4.8611 | 59.9705 | 5 | 7.6737 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6727 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6782 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.6797 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 7.6794 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 7.6846 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 7.6811 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.6823 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 7.6865 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6851 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 7.6821 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.681 | 4.9361 | 60.0108 | 5 | 7.6865 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.6881 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 7.6877 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 7.693 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 7.6895 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.6907 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 7.6948 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 7.6934 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 7.6904 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6895 | 4.9314 | 60.0108 | 5 | 7.6948 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.6964 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 7.696 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 7.7013 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.6978 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.699 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 7.7032 | 4.9713 | 59.9533 | 5 | 7.7017 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 7.6987 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.6978 | 4.9314 | 60.0108 | 5 | 7.7032 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7047 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 7.7044 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 7.7097 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7061 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.7073 | 4.8819 | 59.9705 | 5 | 7.7115 | 4.9713 | 59.9533 | 5 | 7.7101 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 7.707 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7061 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7115 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7131 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 7.7127 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 7.718 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7144 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.7157 | 4.8819 | 59.9705 | 5 | 7.7198 | 4.9736 | 59.9533 | 5 | 7.7184 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 7.7155 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7145 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.72 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7214 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.721 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 7.7263 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7228 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.724 | 4.8778 | 59.9705 | 5 | 7.7281 | 4.9736 | 59.9533 | 5 | 7.7267 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 7.7238 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7228 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7283 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7297 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7294 | 12.8187 | 59.9878 | 13 | 7.7347 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7311 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.7324 | 4.8778 | 59.9705 | 5 | 7.7366 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 7.7351 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7321 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7311 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7366 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7381 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7377 | 12.8187 | 59.9878 | 13 | 7.743 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7394 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 7.7407 | 4.8778 | 59.9705 | 5 | 7.7449 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 7.7434 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7405 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7394 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7449 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7464 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7461 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 7.7513 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7478 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 7.749 | 4.8778 | 59.9705 | 5 | 7.7532 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 7.7517 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7488 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7477 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7533 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7547 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7544 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 7.7597 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7561 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 7.7574 | 4.8778 | 59.9705 | 5 | 7.7616 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 7.7601 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7571 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7561 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7616 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7631 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7627 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.768 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7645 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 7.7657 | 4.8778 | 59.9705 | 5 | 7.7699 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.7684 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7655 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7644 | 4.9291 | 60.0108 | 5 | 7.7699 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7714 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7711 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.7764 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7728 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 7.774 | 4.8729 | 59.9705 | 5 | 7.7782 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.7767 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7738 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7727 | 4.927 | 60.0108 | 5 | 7.7783 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7797 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7794 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.7847 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7811 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.7824 | 4.8729 | 59.9705 | 5 | 7.7866 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.785 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7821 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7811 | 4.927 | 60.0108 | 5 | 7.7866 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7881 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7877 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.793 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7895 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.7907 | 4.8701 | 59.9705 | 5 | 7.7949 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.7935 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 7.7904 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7894 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.7949 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.7964 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 7.7961 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8014 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.7978 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.7991 | 4.8701 | 59.9705 | 5 | 7.8032 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.8018 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.7988 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.7977 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.8032 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.8047 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8044 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8097 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 7.8062 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8074 | 4.8701 | 59.9705 | 5 | 7.8116 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.8101 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.8071 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.806 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.8116 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.8131 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8127 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8181 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 7.8145 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8157 | 4.8701 | 59.9705 | 5 | 7.8199 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.8185 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.8154 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8143 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.8199 | 12.8212 | 59.9762 | 13
7.8214 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8211 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8264 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 7.8228 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8241 | 4.867 | 59.9705 | 5 | 7.8282 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.8268 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.8239 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8228 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.8282 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8298 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8294 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8347 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 7.8312 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8324 | 4.867 | 59.9705 | 5 | 7.8367 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.8351 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.8322 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8311 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.8367 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8381 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8377 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8431 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 7.8395 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8408 | 4.867 | 59.9705 | 5 | 7.845 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 7.8435 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.8405 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8394 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.845 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8464 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8461 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8514 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8478 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8491 | 4.867 | 59.9705 | 5 | 7.8533 | 4.9704 | 59.9647 | 5 | 7.8518 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8488 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8478 | 4.9221 | 60.0108 | 5 | 7.8533 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8548 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8544 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8597 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8561 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8574 | 4.8615 | 59.9705 | 5 | 7.8616 | 4.9704 | 59.9647 | 5 | 7.8601 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8572 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8561 | 4.9201 | 60.0108 | 5 | 7.8616 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8631 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8628 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.868 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8645 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8658 | 4.8615 | 59.9705 | 5 | 7.87 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 7.8684 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8655 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8644 | 4.9201 | 60.0108 | 5 | 7.87 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8714 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8711 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8764 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8729 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8741 | 4.8615 | 59.9705 | 5 | 7.8783 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 7.8768 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8738 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8727 | 4.9178 | 60.0108 | 5 | 7.8783 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8798 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 7.8794 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8848 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8812 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8824 | 4.8615 | 59.9705 | 5 | 7.8866 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 7.8851 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8822 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.881 | 4.9178 | 60.0108 | 5 | 7.8866 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8881 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.8878 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.8931 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8895 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8907 | 4.8589 | 59.9705 | 5 | 7.895 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 7.8934 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8905 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8894 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.895 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.8964 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.8961 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.9014 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.8978 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.8991 | 4.8589 | 59.9705 | 5 | 7.9033 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 7.9019 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.8988 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.8977 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9033 | 12.8169 | 59.9762 | 13
7.9048 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.9044 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.9098 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 7.9062 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9075 | 4.8562 | 59.9705 | 5 | 7.9116 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 7.9102 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.9071 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.906 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9116 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9131 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.9128 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.9181 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9146 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9158 | 4.8562 | 59.9705 | 5 | 7.92 | 4.9655 | 59.9647 | 5 | 7.9185 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.9155 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.9144 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9199 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9214 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.9211 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.9265 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9229 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9241 | 4.8562 | 59.9705 | 5 | 7.9283 | 4.9655 | 59.9647 | 5 | 7.9269 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 7.9238 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.9227 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9283 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9298 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.9294 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.9348 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9312 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9324 | 4.8562 | 59.9705 | 5 | 7.9366 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 7.9352 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 7.9321 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.931 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9366 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9381 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.9378 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 7.9431 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9395 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9408 | 4.8535 | 59.9705 | 5 | 7.9449 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 7.9435 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 7.9406 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.9393 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9451 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9464 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 7.9461 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 7.9515 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9479 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9492 | 4.8535 | 59.9705 | 5 | 7.9534 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 7.9518 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 7.9489 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.9476 | 4.915 | 60.0108 | 5 | 7.9534 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9548 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 7.9544 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 7.9598 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9562 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9575 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.9617 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 7.9602 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 7.9572 | 4.9451 | 59.9763 | 5 | 7.9561 | 4.9107 | 60.0108 | 5 | 7.9617 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9631 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 7.9628 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 7.9681 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9645 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9658 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 7.97 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 7.9685 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 7.9656 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 7.9644 | 4.9107 | 60.0108 | 5 | 7.97 | 12.8141 | 59.9762 | 13
7.9714 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 7.9711 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 7.9764 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9729 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9741 | 4.8491 | 59.9705 | 5 | 7.9784 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 7.9768 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 7.9739 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 7.9727 | 4.9107 | 60.0108 | 5 | 7.9783 | 12.8123 | 59.9762 | 13
7.9798 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 7.9795 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 7.9848 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9812 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9825 | 4.8491 | 59.9705 | 5 | 7.9867 | 4.9578 | 59.9647 | 5 | 7.9852 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 7.9822 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 7.9811 | 4.9107 | 60.0108 | 5 | 7.9867 | 12.8123 | 59.9762 | 13
7.9881 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 7.9878 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 7.9932 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9896 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 7.9908 | 4.8491 | 59.9705 | 5 | 7.995 | 4.9578 | 59.9647 | 5 | 7.9935 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 7.9905 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 7.9894 | 4.9082 | 60.0108 | 5 | 7.995 | 12.811 | 59.9762 | 13
7.9965 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 7.9961 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 8.0015 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 7.9979 | 4.9132 | 59.9763 | 5 | 7.9991 | 4.8491 | 59.9705 | 5 | 8.0034 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 8.0018 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 7.9989 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 7.9977 | 4.9082 | 60.0108 | 5 | 8.0034 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0048 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0045 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 8.0098 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 8.0062 | 4.9132 | 59.9763 | 5 | 8.0075 | 4.8429 | 59.9705 | 5 | 8.0117 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 8.0103 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0072 | 4.9477 | 59.9763 | 5 | 8.006 | 4.9082 | 60.0108 | 5 | 8.0117 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0131 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0128 | 12.8027 | 59.982 | 13 | 8.0181 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 8.0146 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0158 | 4.8429 | 59.9705 | 5 | 8.02 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 8.0186 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0155 | 4.9498 | 59.9763 | 5 | 8.0143 | 4.9082 | 60.0108 | 5 | 8.02 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0215 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0211 | 12.8027 | 59.982 | 13 | 8.0265 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 8.0229 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0242 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0284 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 8.0269 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0239 | 4.9498 | 59.9763 | 5 | 8.0227 | 4.9055 | 60.0108 | 5 | 8.0283 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0298 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0295 | 12.8069 | 59.982 | 13 | 8.0348 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 8.0312 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0325 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0367 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 8.0352 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0322 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.031 | 4.9055 | 60.0108 | 5 | 8.0367 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0381 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0378 | 12.8069 | 59.982 | 13 | 8.0432 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 8.0396 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0408 | 4.909 | 59.9705 | 5 | 8.045 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 8.0436 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 8.0405 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0393 | 4.9029 | 60.0108 | 5 | 8.045 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0465 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0461 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.0515 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.0479 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0492 | 4.909 | 59.9705 | 5 | 8.0533 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 8.0519 | 4.8381 | 59.9705 | 5 | 8.0488 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0477 | 4.9029 | 60.0108 | 5 | 8.0533 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0548 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0545 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.0598 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.0563 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0575 | 4.909 | 59.9705 | 5 | 8.0618 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 8.0602 | 4.8381 | 59.9705 | 5 | 8.0573 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.056 | 4.9029 | 60.0108 | 5 | 8.0618 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0631 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 8.0628 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.0682 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.0646 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0659 | 4.909 | 59.9705 | 5 | 8.0701 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 8.0686 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.0656 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0643 | 4.9029 | 60.0108 | 5 | 8.0701 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0715 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.0711 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.0765 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.0729 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0742 | 4.907 | 59.9705 | 5 | 8.0784 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 8.0769 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.0739 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0726 | 4.9029 | 60.0108 | 5 | 8.0784 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0798 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.0795 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.0848 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.0812 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0825 | 4.907 | 59.9705 | 5 | 8.0868 | 4.9479 | 59.9647 | 5 | 8.0852 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.0823 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0809 | 4.9029 | 60.0108 | 5 | 8.0867 | 12.811 | 59.9762 | 13
8.0881 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.0878 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.0932 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.0896 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0909 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 8.0951 | 4.9479 | 59.9647 | 5 | 8.0936 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.0906 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0894 | 4.8993 | 60.0108 | 5 | 8.0951 | 12.8099 | 59.9762 | 13
8.0965 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.0962 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.1015 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.098 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.0992 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 8.1034 | 4.9451 | 59.9647 | 5 | 8.1019 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.0989 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.0977 | 4.8993 | 60.0108 | 5 | 8.1034 | 12.8099 | 59.9762 | 13
8.1048 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.1045 | 12.803 | 59.982 | 13 | 8.1099 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1063 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1075 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 8.1118 | 4.9451 | 59.9647 | 5 | 8.1102 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1073 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.106 | 4.8972 | 60.0108 | 5 | 8.1117 | 12.8099 | 59.9762 | 13
8.1131 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.1128 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 8.1182 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1146 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1159 | 4.9008 | 59.9705 | 5 | 8.1201 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 8.1185 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1156 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.1144 | 4.8972 | 60.0108 | 5 | 8.1201 | 12.8099 | 59.9762 | 13
8.1215 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.1212 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 8.1265 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1229 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1242 | 4.8989 | 59.9705 | 5 | 8.1284 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 8.127 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1239 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.1227 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.1284 | 12.8099 | 59.9762 | 13
8.1298 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.1295 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 8.1349 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1313 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1326 | 4.8989 | 59.9705 | 5 | 8.1368 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 8.1353 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1322 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.131 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.1367 | 12.8099 | 59.9762 | 13
8.1381 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.1378 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 8.1432 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1396 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1409 | 4.8989 | 59.9705 | 5 | 8.1451 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 8.1436 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1406 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.1393 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.145 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1465 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 8.1462 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 8.1516 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1479 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1492 | 4.8989 | 59.9705 | 5 | 8.1534 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 8.152 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1489 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.1477 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.1534 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1548 | 12.7672 | 59.9878 | 13 | 8.1545 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 8.1599 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1563 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1576 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 8.1617 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 8.1603 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1572 | 4.9531 | 59.9763 | 5 | 8.156 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.1617 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1631 | 12.7672 | 59.9878 | 13 | 8.1628 | 12.8 | 59.982 | 13 | 8.1682 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1646 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1659 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 8.1702 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 8.1686 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.1656 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.1643 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.17 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1715 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.1712 | 12.8 | 59.982 | 13 | 8.1766 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.173 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1743 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 8.1785 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 8.177 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 8.174 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.1727 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.1785 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1798 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.1795 | 12.8 | 59.982 | 13 | 8.1849 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1813 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1826 | 4.8934 | 59.9705 | 5 | 8.1868 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 8.1853 | 4.8318 | 59.9705 | 5 | 8.1823 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.181 | 4.8941 | 60.0108 | 5 | 8.1868 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1882 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.1879 | 12.8 | 59.982 | 13 | 8.1932 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.1896 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1909 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 8.1952 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 8.1936 | 4.8318 | 59.9705 | 5 | 8.1906 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.1893 | 4.8895 | 60.0108 | 5 | 8.1951 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.1965 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.1962 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 8.2016 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.198 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.1993 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 8.2035 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 8.2019 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.199 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.1976 | 4.8895 | 60.0108 | 5 | 8.2034 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2048 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.2045 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 8.2099 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2063 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 8.2076 | 4.8893 | 59.9705 | 5 | 8.2118 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 8.2103 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2073 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.2059 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2118 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2132 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.2129 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 8.2183 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2147 | 4.9169 | 59.9763 | 5 | 8.2159 | 4.8893 | 59.9705 | 5 | 8.2202 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 8.2186 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2156 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.2144 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2201 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2215 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.2212 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 8.2266 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.223 | 4.9169 | 59.9763 | 5 | 8.2242 | 4.8893 | 59.9705 | 5 | 8.2285 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 8.2269 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.224 | 4.9549 | 59.9763 | 5 | 8.2227 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2285 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2298 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 8.2295 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 8.2349 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2313 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 8.2326 | 4.8893 | 59.9705 | 5 | 8.2368 | 4.9334 | 59.9647 | 5 | 8.2354 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2323 | 4.9578 | 59.9763 | 5 | 8.231 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2368 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2382 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2379 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 8.2433 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2397 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 8.241 | 4.8866 | 59.9705 | 5 | 8.2452 | 4.9334 | 59.9647 | 5 | 8.2437 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2406 | 4.9578 | 59.9763 | 5 | 8.2394 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2451 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2465 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2462 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 8.2516 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.248 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 8.2493 | 4.8866 | 59.9705 | 5 | 8.2535 | 4.9311 | 59.9647 | 5 | 8.252 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2489 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.2477 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2534 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2548 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2545 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 8.2599 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2563 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 8.2576 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 8.2618 | 4.9311 | 59.9647 | 5 | 8.2604 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2573 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.256 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2617 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2632 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2629 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 8.2682 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2646 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.2659 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 8.2701 | 4.9311 | 59.959 | 5 | 8.2687 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2656 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.2643 | 4.8869 | 60.0108 | 5 | 8.2701 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2715 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2712 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 8.2766 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.273 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.2743 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 8.2786 | 4.9311 | 59.959 | 5 | 8.277 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2739 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.2726 | 4.8842 | 60.0108 | 5 | 8.2784 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2798 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2795 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 8.285 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2813 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.2827 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 8.2869 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.2853 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2823 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.281 | 4.8842 | 60.0108 | 5 | 8.2869 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2882 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2879 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 8.2933 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.2897 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.291 | 4.8823 | 59.9705 | 5 | 8.2952 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.2937 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.2906 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.2893 | 4.8819 | 60.0108 | 5 | 8.2952 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.2965 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 8.2962 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 8.3016 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.298 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.2993 | 4.8823 | 59.9705 | 5 | 8.3036 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.302 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.299 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.2976 | 4.8819 | 60.0108 | 5 | 8.3035 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3048 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3046 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 8.3099 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.3063 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3076 | 4.8803 | 59.9705 | 5 | 8.3119 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3103 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.3074 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 8.306 | 4.8784 | 60.0108 | 5 | 8.3118 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3132 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3129 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 8.3183 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.3147 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.316 | 4.8803 | 59.9705 | 5 | 8.3202 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3187 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.3157 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3143 | 4.8784 | 60.0108 | 5 | 8.3202 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3215 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3212 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 8.3267 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.323 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3243 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 8.3286 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.327 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.324 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3226 | 4.8784 | 60.0108 | 5 | 8.3285 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3298 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3296 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 8.335 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.3314 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3326 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 8.3369 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3353 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.3323 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3309 | 4.8784 | 60.0108 | 5 | 8.3368 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3382 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3379 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 8.3433 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.3397 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.341 | 4.874 | 59.9705 | 5 | 8.3452 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3438 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 8.3407 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3392 | 4.8784 | 60.0108 | 5 | 8.3452 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3465 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3462 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 8.3516 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.348 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3493 | 4.874 | 59.9705 | 5 | 8.3536 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3521 | 4.8239 | 59.9705 | 5 | 8.349 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3477 | 4.8784 | 60.0108 | 5 | 8.3535 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3549 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3546 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 8.36 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.3564 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3577 | 4.8709 | 59.9705 | 5 | 8.3619 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3604 | 4.8239 | 59.9705 | 5 | 8.3573 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.356 | 4.8764 | 60.0108 | 5 | 8.3618 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3632 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3629 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 8.3683 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.3647 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.366 | 4.8709 | 59.9705 | 5 | 8.3702 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3687 | 4.8223 | 59.9705 | 5 | 8.3657 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3643 | 4.8764 | 60.0108 | 5 | 8.3701 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3715 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3712 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 8.3766 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 8.373 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3743 | 4.8709 | 59.9705 | 5 | 8.3787 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3771 | 4.8223 | 59.9705 | 5 | 8.374 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3727 | 4.8741 | 60.0108 | 5 | 8.3785 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3799 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 8.3796 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 8.385 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 8.3813 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3827 | 4.8709 | 59.9705 | 5 | 8.387 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3854 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.3823 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.381 | 4.8741 | 60.0108 | 5 | 8.3868 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3882 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.3879 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 8.3933 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 8.3897 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.391 | 4.8671 | 59.9705 | 5 | 8.3953 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.3937 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.3907 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3893 | 4.8741 | 60.0108 | 5 | 8.3951 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.3965 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.3962 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 8.4017 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 8.3981 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.3994 | 4.8671 | 59.9705 | 5 | 8.4036 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4021 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.399 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.3976 | 4.8741 | 60.0108 | 5 | 8.4036 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4049 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.4046 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 8.41 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 8.4064 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 8.4077 | 4.8644 | 59.9705 | 5 | 8.412 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4104 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4073 | 4.9619 | 59.9763 | 5 | 8.4059 | 4.8715 | 60.0108 | 5 | 8.4119 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4132 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.4129 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 8.4183 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 8.4147 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 8.416 | 4.8644 | 59.9705 | 5 | 8.4203 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4187 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4156 | 4.9637 | 59.9763 | 5 | 8.4143 | 4.8715 | 60.0108 | 5 | 8.4202 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4215 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.4213 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 8.4267 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 8.423 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 8.4244 | 4.862 | 59.9705 | 5 | 8.4286 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4271 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4241 | 4.9637 | 59.9763 | 5 | 8.4226 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 8.4285 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4299 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.4296 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 8.435 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 8.4314 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 8.4327 | 4.862 | 59.9705 | 5 | 8.437 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4354 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4324 | 4.9662 | 59.9763 | 5 | 8.4309 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 8.4369 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4382 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.4379 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 8.4434 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 8.4398 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 8.441 | 4.862 | 59.9705 | 5 | 8.4453 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4437 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4407 | 4.9662 | 59.9763 | 5 | 8.4393 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 8.4452 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4465 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 8.4463 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 8.4517 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4481 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4494 | 4.862 | 59.9705 | 5 | 8.4536 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.452 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4491 | 4.9662 | 59.9763 | 5 | 8.4476 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 8.4535 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4549 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.4546 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 8.46 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4564 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4577 | 4.8593 | 59.9705 | 5 | 8.462 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4604 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4574 | 4.9662 | 59.9763 | 5 | 8.4559 | 4.8668 | 60.0108 | 5 | 8.4619 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4632 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.4629 | 12.7754 | 59.982 | 13 | 8.4684 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4647 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4661 | 4.8593 | 59.9705 | 5 | 8.4703 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4688 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4657 | 4.9662 | 59.9763 | 5 | 8.4642 | 4.8668 | 60.0108 | 5 | 8.4702 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4715 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.4713 | 12.7754 | 59.982 | 13 | 8.4767 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4731 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4744 | 4.8565 | 59.9705 | 5 | 8.4786 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4771 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.474 | 4.9662 | 59.9763 | 5 | 8.4725 | 4.8668 | 60.0108 | 5 | 8.4785 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4799 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.4796 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 8.485 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4814 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4827 | 4.8565 | 59.9705 | 5 | 8.4871 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4855 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4824 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.481 | 4.8668 | 60.0108 | 5 | 8.4868 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4882 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.4879 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 8.4934 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4897 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4911 | 4.8545 | 59.9705 | 5 | 8.4954 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.4938 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.4907 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.4893 | 4.8668 | 60.0108 | 5 | 8.4952 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.4966 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.4963 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 8.5017 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.4981 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.4994 | 4.8545 | 59.9705 | 5 | 8.5037 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5021 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.499 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.4976 | 4.8668 | 60.0108 | 5 | 8.5035 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5049 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5046 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 8.5101 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 8.5064 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.5078 | 4.8545 | 59.9705 | 5 | 8.5121 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5105 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5074 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.506 | 4.8633 | 60.0108 | 5 | 8.512 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5132 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5129 | 12.7685 | 59.982 | 13 | 8.5184 | 4.9074 | 59.9705 | 5 | 8.5148 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.5161 | 4.8545 | 59.9705 | 5 | 8.5204 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5188 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5157 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5143 | 4.8633 | 60.0108 | 5 | 8.5203 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5216 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5213 | 12.7685 | 59.982 | 13 | 8.5267 | 4.9074 | 59.9705 | 5 | 8.5231 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 8.5244 | 4.8518 | 59.9705 | 5 | 8.5287 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5271 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.524 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5226 | 4.86 | 60.0108 | 5 | 8.5286 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5299 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5296 | 12.767 | 59.982 | 13 | 8.5351 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5314 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5328 | 4.8518 | 59.9705 | 5 | 8.537 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5354 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5323 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5309 | 4.86 | 60.0108 | 5 | 8.5369 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5382 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.538 | 12.767 | 59.982 | 13 | 8.5434 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5398 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5411 | 4.8467 | 59.9705 | 5 | 8.5454 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5438 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5408 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5392 | 4.86 | 60.0108 | 5 | 8.5452 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5466 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5463 | 12.767 | 59.982 | 13 | 8.5518 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5481 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5494 | 4.8467 | 59.9705 | 5 | 8.5537 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5521 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5491 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5476 | 4.86 | 60.0108 | 5 | 8.5536 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5549 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5546 | 12.767 | 59.982 | 13 | 8.5601 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5565 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5577 | 4.8467 | 59.9705 | 5 | 8.562 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5604 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5574 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5559 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.5619 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5632 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.563 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 8.5684 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5648 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5661 | 4.8467 | 59.9705 | 5 | 8.5704 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5688 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5658 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5642 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.5703 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5716 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5713 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 8.5768 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5731 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5745 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 8.5787 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5771 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 8.5741 | 4.9683 | 59.9763 | 5 | 8.5726 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.5786 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5799 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5797 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 8.5851 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5815 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5828 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 8.587 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5854 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.5824 | 4.9704 | 59.9763 | 5 | 8.5809 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.5869 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5882 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.588 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 8.5934 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 8.5898 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5911 | 4.9074 | 59.9705 | 5 | 8.5955 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.5939 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.5908 | 4.9704 | 59.9763 | 5 | 8.5892 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.5952 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.5966 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 8.5963 | 12.795 | 59.982 | 13 | 8.6017 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 8.5981 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.5994 | 4.9074 | 59.9705 | 5 | 8.6038 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6022 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.5991 | 4.9704 | 59.9763 | 5 | 8.5975 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.6035 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6049 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6046 | 12.795 | 59.982 | 13 | 8.6101 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 8.6064 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.6078 | 4.9043 | 59.9705 | 5 | 8.6121 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6105 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6074 | 4.9704 | 59.9763 | 5 | 8.606 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.6119 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6132 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.613 | 12.795 | 59.982 | 13 | 8.6185 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 8.6148 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.6161 | 4.9043 | 59.9705 | 5 | 8.6205 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6188 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6157 | 4.9728 | 59.9763 | 5 | 8.6143 | 4.8578 | 60.0108 | 5 | 8.6202 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6216 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6213 | 12.795 | 59.982 | 13 | 8.6268 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 8.6232 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 8.6245 | 4.9043 | 59.9705 | 5 | 8.6288 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6272 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6241 | 4.9728 | 59.9763 | 5 | 8.6226 | 4.8557 | 60.0108 | 5 | 8.6287 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6299 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6296 | 12.795 | 59.982 | 13 | 8.6351 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 8.6315 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 8.6328 | 4.9043 | 59.9705 | 5 | 8.6371 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6355 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6324 | 4.9728 | 59.9763 | 5 | 8.631 | 4.8557 | 60.0108 | 5 | 8.637 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6382 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.638 | 12.795 | 59.982 | 13 | 8.6434 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 8.6398 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 8.6411 | 4.9043 | 59.9705 | 5 | 8.6455 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6438 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6407 | 4.9728 | 59.9763 | 5 | 8.6393 | 4.8531 | 60.0108 | 5 | 8.6453 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6466 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6463 | 12.7914 | 59.982 | 13 | 8.6518 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6481 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6495 | 4.9043 | 59.9705 | 5 | 8.6538 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6522 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6492 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6476 | 4.8531 | 60.0108 | 5 | 8.6536 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6549 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6547 | 12.7914 | 59.982 | 13 | 8.6602 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6565 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6578 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 8.6621 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6605 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6575 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6559 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.662 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6633 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.663 | 12.79 | 59.982 | 13 | 8.6685 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6648 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6661 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 8.6705 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6688 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6658 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6642 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.6703 | 12.8063 | 59.9762 | 13
8.6716 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6713 | 12.79 | 59.982 | 13 | 8.6768 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6732 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6745 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 8.6788 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6772 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6742 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6726 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.6786 | 12.8101 | 59.9762 | 13
8.6799 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6797 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 8.6851 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6815 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6828 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 8.6871 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6855 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6825 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6809 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.687 | 12.8101 | 59.9762 | 13
8.6883 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.688 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 8.6935 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6898 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6912 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 8.6954 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.6938 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6908 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6892 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.6953 | 12.8101 | 59.9762 | 13
8.6966 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.6964 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 8.7018 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.6982 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.6995 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 8.7039 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7021 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.6991 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.6976 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7036 | 12.8101 | 59.9762 | 13
8.7049 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7047 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 8.7101 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.7065 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7078 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 8.7122 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7106 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7075 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.7059 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7119 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7133 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.713 | 12.8549 | 59.982 | 13 | 8.7185 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.7148 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7162 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 8.7205 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7189 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7158 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.7142 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7203 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7216 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7213 | 12.8549 | 59.982 | 13 | 8.7268 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 8.7232 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7245 | 4.8924 | 59.9705 | 5 | 8.7289 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7272 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7241 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.7225 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7286 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7299 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7297 | 12.848 | 59.982 | 13 | 8.7352 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 8.7315 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7328 | 4.8924 | 59.9705 | 5 | 8.7372 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7356 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7325 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.7308 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7369 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7383 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.738 | 12.848 | 59.982 | 13 | 8.7435 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 8.7399 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7412 | 4.889 | 59.9705 | 5 | 8.7455 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7439 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7408 | 4.9743 | 59.9763 | 5 | 8.7393 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7454 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7466 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7463 | 12.848 | 59.982 | 13 | 8.7518 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 8.7482 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7495 | 4.889 | 59.9705 | 5 | 8.7539 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7522 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7491 | 4.9769 | 59.9763 | 5 | 8.7476 | 4.8508 | 60.0108 | 5 | 8.7537 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7549 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7547 | 12.848 | 59.982 | 13 | 8.7602 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 8.7565 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7579 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.7622 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7606 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7574 | 4.9769 | 59.9763 | 5 | 8.7559 | 4.8487 | 60.0108 | 5 | 8.762 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7633 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.763 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 8.7685 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 8.7648 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7662 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.7705 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7689 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7659 | 4.9769 | 59.9763 | 5 | 8.7643 | 4.8487 | 60.0108 | 5 | 8.7703 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7716 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7714 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 8.7769 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 8.7732 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7745 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.7789 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7772 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 8.7742 | 4.9769 | 59.9763 | 5 | 8.7726 | 4.8487 | 60.0108 | 5 | 8.7787 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7799 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7797 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 8.7852 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 8.7816 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7829 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.7872 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7855 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 8.7825 | 4.9769 | 59.9763 | 5 | 8.7809 | 4.8487 | 60.0108 | 5 | 8.787 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7883 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.788 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 8.7935 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 8.7899 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7912 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.7955 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 8.7939 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 8.7909 | 4.9769 | 59.9763 | 5 | 8.7892 | 4.8464 | 60.0108 | 5 | 8.7953 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.7966 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.7964 | 12.8439 | 59.982 | 13 | 8.8019 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 8.7982 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.7996 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.804 | 4.932 | 59.959 | 5 | 8.8022 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 8.7992 | 4.9795 | 59.9763 | 5 | 8.7975 | 4.8464 | 60.0108 | 5 | 8.8037 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.8049 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.8047 | 12.8439 | 59.982 | 13 | 8.8102 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 8.8065 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.8079 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.8123 | 4.932 | 59.959 | 5 | 8.8105 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 8.8075 | 4.9795 | 59.9763 | 5 | 8.8059 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.812 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.8133 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.813 | 12.8413 | 59.982 | 13 | 8.8185 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 8.8149 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.8162 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.8206 | 4.932 | 59.959 | 5 | 8.819 | 4.8553 | 59.9705 | 5 | 8.8158 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8142 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8203 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.8216 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.8214 | 12.8413 | 59.982 | 13 | 8.8269 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 8.8232 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 8.8246 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.8289 | 4.932 | 59.959 | 5 | 8.8273 | 4.8553 | 59.9705 | 5 | 8.8242 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8225 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8286 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.83 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 8.8297 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 8.8352 | 4.9257 | 59.9705 | 5 | 8.8315 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 8.8329 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.8373 | 4.932 | 59.959 | 5 | 8.8356 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8325 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8309 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.837 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.8383 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.838 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 8.8436 | 4.9257 | 59.9705 | 5 | 8.8399 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 8.8412 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.8456 | 4.932 | 59.959 | 5 | 8.844 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8408 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8392 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8453 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.8466 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8464 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 8.8519 | 4.9277 | 59.9705 | 5 | 8.8482 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 8.8496 | 4.8831 | 59.9647 | 5 | 8.8539 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.8523 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8492 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8475 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8538 | 12.8132 | 59.9762 | 13
8.855 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8547 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 8.8602 | 4.9277 | 59.9705 | 5 | 8.8566 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 8.8579 | 4.8786 | 59.9647 | 5 | 8.8623 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.8606 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8575 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8558 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8621 | 12.815 | 59.9762 | 13
8.8633 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8631 | 12.835 | 59.982 | 13 | 8.8686 | 4.9293 | 59.9705 | 5 | 8.8649 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.8663 | 4.8786 | 59.9647 | 5 | 8.8706 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.8689 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8658 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8641 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8704 | 12.815 | 59.9762 | 13
8.8716 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8714 | 12.835 | 59.982 | 13 | 8.8769 | 4.9293 | 59.9705 | 5 | 8.8732 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.8746 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.8789 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.8773 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8743 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8726 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8787 | 12.815 | 59.9762 | 13
8.88 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8797 | 12.8342 | 59.982 | 13 | 8.8853 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.8816 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.8829 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.8873 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.8856 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8826 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8809 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.887 | 12.815 | 59.9762 | 13
8.8883 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8881 | 12.8342 | 59.982 | 13 | 8.8936 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.8899 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.8913 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.8956 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.8939 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8909 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8892 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.8954 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.8966 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.8964 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 8.9019 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.8983 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.8996 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9039 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.9023 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.8992 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.8976 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.9037 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.905 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9047 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 8.9103 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.9066 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.908 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9124 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.9106 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9076 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.9059 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.9121 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.9133 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9131 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 8.9186 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.9149 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.9163 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9207 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.9189 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9159 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.9142 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.9204 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.9216 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9214 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 8.9269 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.9233 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 8.9246 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.929 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 8.9274 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9242 | 4.9828 | 59.9763 | 5 | 8.9225 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.9287 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.93 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9297 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 8.9352 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.9316 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.933 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9374 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.9357 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9326 | 4.9849 | 59.9763 | 5 | 8.9308 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.937 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.9383 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9381 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 8.9436 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 8.9399 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.9413 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9457 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.944 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9409 | 4.9849 | 59.9763 | 5 | 8.9392 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.9454 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.9466 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9464 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 8.9519 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.9482 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.9496 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.954 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.9524 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9492 | 4.9867 | 59.9763 | 5 | 8.9475 | 4.8438 | 60.0108 | 5 | 8.9537 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.955 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9547 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 8.9603 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.9566 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.958 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9623 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.9607 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9576 | 4.9867 | 59.9763 | 5 | 8.9558 | 4.8411 | 60.0108 | 5 | 8.962 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.9633 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9631 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 8.9686 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.965 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.9663 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9707 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.969 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9659 | 4.9239 | 59.9763 | 5 | 8.9642 | 4.8411 | 60.0108 | 5 | 8.9705 | 12.8185 | 59.9762 | 13
8.9716 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9714 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 8.9769 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.9733 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.9747 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.979 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.9773 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9742 | 4.9239 | 59.9763 | 5 | 8.9725 | 4.8411 | 60.0108 | 5 | 8.9788 | 12.8225 | 59.9762 | 13
8.98 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9798 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 8.9853 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.9816 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.983 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9873 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.9857 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9825 | 4.9239 | 59.9763 | 5 | 8.9808 | 4.8411 | 60.0108 | 5 | 8.9871 | 12.8225 | 59.9762 | 13
8.9883 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9881 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 8.9936 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.9899 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.9913 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 8.9957 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 8.994 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.991 | 4.9239 | 59.9763 | 5 | 8.9891 | 4.8411 | 60.0108 | 5 | 8.9954 | 12.8225 | 59.9762 | 13
8.9967 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 8.9964 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 9.002 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 8.9983 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 8.9997 | 4.8765 | 59.9647 | 5 | 9.004 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 9.0023 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 8.9993 | 4.9239 | 59.9763 | 5 | 8.9974 | 4.8411 | 60.0108 | 5 | 9.0038 | 12.8225 | 59.9762 | 13
9.005 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0048 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 9.0103 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0067 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.008 | 4.9337 | 59.9647 | 5 | 9.0123 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 9.0107 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 9.0076 | 4.9239 | 59.9763 | 5 | 9.0059 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0121 | 12.8225 | 59.9762 | 13
9.0133 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0131 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 9.0186 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.015 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0164 | 4.9337 | 59.9647 | 5 | 9.0208 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 9.019 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 9.016 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0142 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0204 | 12.8225 | 59.9762 | 13
9.0217 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0214 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 9.027 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0233 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0247 | 4.9337 | 59.9647 | 5 | 9.0291 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 9.0273 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 9.0243 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0225 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0288 | 12.8243 | 59.9762 | 13
9.03 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0298 | 12.815 | 59.982 | 13 | 9.0353 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0316 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.033 | 4.9337 | 59.9647 | 5 | 9.0374 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 9.0358 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 9.0326 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0309 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0371 | 12.8243 | 59.9762 | 13
9.0383 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0381 | 12.815 | 59.982 | 13 | 9.0436 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.04 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0414 | 4.9316 | 59.9647 | 5 | 9.0458 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 9.0441 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 9.0409 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0392 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0454 | 12.8243 | 59.9762 | 13
9.0467 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0464 | 12.815 | 59.982 | 13 | 9.052 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0483 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0497 | 4.9316 | 59.9647 | 5 | 9.0541 | 4.9298 | 59.9647 | 5 | 9.0524 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 9.0493 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0475 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0537 | 12.8243 | 59.9762 | 13
9.055 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0548 | 12.815 | 59.982 | 13 | 9.0603 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0566 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.058 | 4.9291 | 59.9647 | 5 | 9.0624 | 4.9298 | 59.9647 | 5 | 9.0607 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 9.0576 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0558 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0621 | 12.8243 | 59.9762 | 13
9.0633 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0631 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 9.0687 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.065 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0663 | 4.9291 | 59.9647 | 5 | 9.0707 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.0691 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 9.0659 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0641 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0704 | 12.8243 | 59.9762 | 13
9.0717 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0714 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 9.077 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0733 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0747 | 4.9291 | 59.9647 | 5 | 9.0791 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.0774 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 9.0743 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 9.0725 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0787 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.08 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0798 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 9.0853 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0817 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0831 | 4.9291 | 59.9647 | 5 | 9.0874 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.0857 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 9.0826 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.0808 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0872 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.0883 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0881 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 9.0936 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.09 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 9.0914 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.0957 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.0941 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 9.0909 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.0892 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.0955 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.0967 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.0965 | 12.8094 | 59.982 | 13 | 9.102 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.0983 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 9.0997 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1041 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.1024 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.0992 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.0975 | 4.8391 | 60.0108 | 5 | 9.1038 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.105 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1048 | 12.8094 | 59.982 | 13 | 9.1104 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1067 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 9.1081 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1124 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.1107 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.1077 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.1058 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1121 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.1133 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1131 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 9.1187 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.115 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 9.1164 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1207 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.1191 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.116 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.1141 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1205 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.1217 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1215 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 9.127 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1234 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 9.1248 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1292 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.1274 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.1243 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.1224 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1288 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.13 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1298 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 9.1353 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1317 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1331 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1375 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.1357 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.1327 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.1309 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1372 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.1384 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1381 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 9.1437 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.14 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1414 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1458 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 9.144 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.141 | 4.8712 | 59.9763 | 5 | 9.1392 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1455 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.1467 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1465 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 9.152 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1484 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1498 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1542 | 4.9241 | 59.9647 | 5 | 9.1525 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.1493 | 4.8203 | 59.9763 | 5 | 9.1475 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1538 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.155 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1548 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 9.1603 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1567 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1581 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1625 | 4.9241 | 59.9647 | 5 | 9.1608 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 9.1576 | 4.8203 | 59.9763 | 5 | 9.1559 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1621 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.1634 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1631 | 12.8022 | 59.982 | 13 | 9.1687 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.165 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1664 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1708 | 4.9217 | 59.9647 | 5 | 9.1691 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 9.166 | 4.8234 | 59.9763 | 5 | 9.1642 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1704 | 12.8277 | 59.9762 | 13
9.1717 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1715 | 12.8022 | 59.982 | 13 | 9.177 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1733 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1747 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1791 | 4.9217 | 59.9647 | 5 | 9.1775 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 9.1743 | 4.8234 | 59.9763 | 5 | 9.1725 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1788 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.18 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1798 | 12.796 | 59.982 | 13 | 9.1854 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1817 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1831 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1875 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.1858 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 9.1826 | 4.8234 | 59.9763 | 5 | 9.1808 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1871 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.1884 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1881 | 12.796 | 59.982 | 13 | 9.1937 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.19 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1915 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.1958 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.1941 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 9.191 | 4.8234 | 59.9763 | 5 | 9.1891 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.1956 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.1967 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.1965 | 12.796 | 59.982 | 13 | 9.202 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.1984 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.1998 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2041 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2025 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 9.1993 | 4.8234 | 59.9763 | 5 | 9.1975 | 4.8355 | 60.0108 | 5 | 9.2039 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.205 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.2048 | 12.796 | 59.982 | 13 | 9.2104 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2067 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2081 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2125 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2108 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 9.2076 | 4.8234 | 59.9763 | 5 | 9.2058 | 4.8334 | 60.0108 | 5 | 9.2122 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.2134 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.2132 | 12.8464 | 59.982 | 13 | 9.2187 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.215 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2165 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2208 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2191 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 9.2161 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2141 | 4.8334 | 60.0108 | 5 | 9.2205 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.2217 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.2215 | 12.8464 | 59.982 | 13 | 9.2271 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2234 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2248 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2291 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2274 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 9.2244 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2225 | 4.8334 | 60.0108 | 5 | 9.2289 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.23 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 9.2298 | 12.8435 | 59.982 | 13 | 9.2354 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2317 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2332 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2375 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2358 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 9.2327 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2308 | 4.8334 | 60.0108 | 5 | 9.2372 | 12.83 | 59.9762 | 13
9.2384 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 9.2382 | 12.8435 | 59.982 | 13 | 9.2437 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2401 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2415 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2458 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2441 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 9.2411 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2391 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2455 | 12.8318 | 59.9762 | 13
9.2467 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 9.2465 | 12.8404 | 59.982 | 13 | 9.2521 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2484 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2498 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2542 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2524 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 9.2494 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2474 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2539 | 12.8318 | 59.9762 | 13
9.255 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 9.2549 | 12.8404 | 59.982 | 13 | 9.2604 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2567 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 9.2582 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2625 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 9.2609 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 9.2577 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2557 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2622 | 12.8318 | 59.9762 | 13
9.2634 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 9.2632 | 12.8361 | 59.982 | 13 | 9.2687 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2651 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 9.2665 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2709 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 9.2692 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 9.266 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2642 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2705 | 12.8318 | 59.9762 | 13
9.2717 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 9.2715 | 12.8361 | 59.982 | 13 | 9.277 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2734 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 9.2748 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2792 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 9.2775 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 9.2744 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2725 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2788 | 12.8318 | 59.9762 | 13
9.28 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 9.2798 | 12.8334 | 59.982 | 13 | 9.2854 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2817 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 9.2831 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2875 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 9.2859 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 9.2827 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2808 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2872 | 12.8318 | 59.9762 | 13
9.2884 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 9.2882 | 12.8334 | 59.982 | 13 | 9.2938 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2901 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 9.2915 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.2959 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 9.2942 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 9.291 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2892 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.2955 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.2967 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 9.2965 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 9.3021 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.2984 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.2999 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 9.3042 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 9.3025 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 9.2994 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.2975 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3038 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.305 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 9.3048 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 9.3104 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3068 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3082 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3125 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 9.3108 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 9.3077 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.3058 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3123 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3134 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 9.3132 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 9.3187 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3151 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3165 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3209 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 9.3192 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 9.316 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.3141 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3206 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3217 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3215 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 9.3271 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3234 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3249 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3292 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 9.3275 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 9.3243 | 4.8259 | 59.9763 | 5 | 9.3224 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3289 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3301 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3299 | 12.8249 | 59.982 | 13 | 9.3354 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3317 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3332 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3375 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 9.3358 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 9.3328 | 4.8278 | 59.9763 | 5 | 9.3308 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3372 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3384 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3382 | 12.8249 | 59.982 | 13 | 9.3438 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3401 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3416 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3459 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 9.3442 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 9.3411 | 4.8278 | 59.9763 | 5 | 9.3391 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3456 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3467 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3465 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 9.3521 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3484 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3499 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3542 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 9.3525 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 9.3494 | 4.8278 | 59.9763 | 5 | 9.3474 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3539 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3551 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3549 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 9.3604 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3568 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 9.3582 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3625 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 9.3608 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 9.3578 | 4.8278 | 59.9763 | 5 | 9.3558 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3622 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3634 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3632 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 9.3688 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3651 | 4.9243 | 59.9763 | 5 | 9.3666 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3708 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 9.3693 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 9.3661 | 4.8278 | 59.9763 | 5 | 9.3641 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3706 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3717 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3716 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 9.3771 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 9.3734 | 4.9243 | 59.9763 | 5 | 9.3749 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3793 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 9.3776 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 9.3744 | 4.8278 | 59.9763 | 5 | 9.3724 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3789 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3801 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3799 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 9.3854 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.3818 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 9.3832 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3876 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.3859 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 9.3827 | 4.8301 | 59.9763 | 5 | 9.3807 | 4.8308 | 60.0108 | 5 | 9.3872 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3884 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3882 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 9.3938 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.3901 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 9.3915 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.3959 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.3942 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 9.3911 | 4.8301 | 59.9763 | 5 | 9.389 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.3955 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.3967 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.3965 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 9.4021 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.3984 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 9.3999 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4043 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4026 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 9.3994 | 4.8301 | 59.9763 | 5 | 9.3975 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.4039 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.4051 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4049 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 9.4105 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4068 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 9.4083 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4126 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4109 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 9.4077 | 4.8301 | 59.9763 | 5 | 9.4058 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.4122 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.4134 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4132 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 9.4188 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4151 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 9.4166 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4209 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4192 | 4.9033 | 59.9705 | 5 | 9.4161 | 4.8301 | 59.9763 | 5 | 9.4141 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.4207 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.4217 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4216 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 9.4271 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4235 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 9.4249 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4293 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4276 | 4.9033 | 59.9705 | 5 | 9.4244 | 4.8301 | 59.9763 | 5 | 9.4225 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.429 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.4301 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4299 | 12.8085 | 59.982 | 13 | 9.4355 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4318 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 9.4332 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4376 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4359 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 9.4327 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4308 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.4373 | 12.8334 | 59.9762 | 13
9.4384 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4382 | 12.8085 | 59.982 | 13 | 9.4438 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4401 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 9.4416 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4459 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4442 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 9.441 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4391 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.4456 | 12.8363 | 59.9762 | 13
9.4467 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4466 | 12.8021 | 59.982 | 13 | 9.4521 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4485 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 9.45 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4543 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4526 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 9.4495 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4474 | 4.8288 | 60.0108 | 5 | 9.4539 | 12.8363 | 59.9762 | 13
9.4551 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4549 | 12.8021 | 59.982 | 13 | 9.4604 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4568 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 9.4583 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4626 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 9.4609 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 9.4578 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4557 | 4.8275 | 60.0108 | 5 | 9.4623 | 12.8391 | 59.9762 | 13
9.4634 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4632 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 9.4688 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4651 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 9.4666 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4709 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.4692 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 9.4661 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4641 | 4.8275 | 60.0108 | 5 | 9.4706 | 12.8391 | 59.9762 | 13
9.4717 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4716 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 9.4771 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4734 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 9.475 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4792 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.4775 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 9.4745 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4724 | 4.8275 | 60.0108 | 5 | 9.479 | 12.8391 | 59.9762 | 13
9.4801 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 9.4799 | 12.7986 | 59.982 | 13 | 9.4855 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4818 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 9.4833 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.4877 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.486 | 4.9073 | 59.9705 | 5 | 9.4828 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4807 | 4.8275 | 60.0108 | 5 | 9.4873 | 12.8391 | 59.9762 | 13
9.4884 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 9.4883 | 12.7986 | 59.982 | 13 | 9.4938 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4902 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 9.4916 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.496 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.4943 | 4.9073 | 59.9705 | 5 | 9.4911 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4891 | 4.8275 | 60.0108 | 5 | 9.4956 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.4967 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 9.4966 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 9.5021 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.4985 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 9.4999 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5043 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.5026 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.4995 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.4974 | 4.8275 | 60.0108 | 5 | 9.5039 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5051 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5049 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 9.5105 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.5068 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 9.5083 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5127 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.511 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5078 | 4.8326 | 59.9763 | 5 | 9.5057 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5122 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5134 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5132 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 9.5188 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.5151 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 9.5167 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.521 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.5193 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5161 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.514 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5206 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5217 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5216 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 9.5272 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.5235 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 9.525 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5293 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 9.5276 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5244 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5223 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5289 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5301 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5299 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 9.5355 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.5319 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 9.5333 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5377 | 4.9043 | 59.9647 | 5 | 9.5359 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5328 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5308 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5374 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5384 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5383 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 9.5438 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 9.5402 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 9.5416 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.546 | 4.9043 | 59.9647 | 5 | 9.5443 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5411 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5391 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5457 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5467 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5466 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 9.5522 | 4.9101 | 59.9763 | 5 | 9.5485 | 4.9146 | 59.9763 | 5 | 9.55 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5543 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.5526 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5494 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5474 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.554 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5551 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5549 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 9.5605 | 4.9101 | 59.9763 | 5 | 9.5568 | 4.9146 | 59.9763 | 5 | 9.5583 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5627 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.5609 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5579 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5558 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5623 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5634 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5633 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 9.5688 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 9.5652 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 9.5667 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.571 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.5693 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5662 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5641 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5707 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5717 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5716 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 9.5772 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 9.5735 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 9.575 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5793 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.5776 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5745 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5724 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.579 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5801 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5799 | 12.8408 | 59.9762 | 13 | 9.5855 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 9.5818 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 9.5834 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5876 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.5859 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5829 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5807 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5873 | 12.8403 | 59.9762 | 13
9.5884 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5883 | 12.8408 | 59.9762 | 13 | 9.5939 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 9.5902 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 9.5917 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.5961 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.5944 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5912 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5891 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.5957 | 12.8412 | 59.9762 | 13
9.5967 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 9.5966 | 12.8352 | 59.9762 | 13 | 9.6022 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.5985 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 9.6 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6044 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.6027 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.5995 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.5974 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.604 | 12.8412 | 59.9762 | 13
9.6051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6049 | 12.8352 | 59.9762 | 13 | 9.6105 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6069 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 9.6083 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6127 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.611 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6078 | 4.8349 | 59.9763 | 5 | 9.6057 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6123 | 12.7841 | 59.9762 | 13
9.6134 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6133 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 9.6188 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6152 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 9.6167 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6211 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.6193 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6162 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6141 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6206 | 12.7841 | 59.9762 | 13
9.6217 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6216 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 9.6272 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6235 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 9.6251 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6294 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.6277 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6245 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6224 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.629 | 12.7841 | 59.9762 | 13
9.6301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6299 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 9.6356 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6319 | 4.9207 | 59.9763 | 5 | 9.6334 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6377 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.636 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6328 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6307 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6373 | 12.7841 | 59.9762 | 13
9.6384 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6383 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 9.6439 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6402 | 4.9207 | 59.9763 | 5 | 9.6417 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6461 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.6443 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6412 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.639 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6456 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6466 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 9.6522 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6486 | 4.9234 | 59.9763 | 5 | 9.65 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6544 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.6527 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6495 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6473 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6541 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.655 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 9.6605 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6569 | 4.9234 | 59.9763 | 5 | 9.6584 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6627 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 9.661 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6578 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6558 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6624 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6634 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6633 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 9.6689 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6652 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 9.6667 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6711 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.6693 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6661 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6641 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6707 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6716 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 9.6772 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6736 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 9.675 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6794 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.6776 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6746 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6724 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.679 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6801 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.68 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 9.6855 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6819 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 9.6834 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.6877 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.686 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6829 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6808 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6874 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6884 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6883 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 9.6939 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6902 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 9.6918 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.696 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.6943 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6912 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6891 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.6957 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.6968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.6967 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 9.7022 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.6985 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7001 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7045 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7026 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.6996 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.6974 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7041 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.7051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.705 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 9.7106 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7069 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7084 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7128 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7111 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7079 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.7057 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7124 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.7134 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7133 | 12.8208 | 59.9762 | 13 | 9.7189 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7152 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7167 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7211 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7194 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7162 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.714 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7207 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.7218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7216 | 12.8208 | 59.9762 | 13 | 9.7272 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7236 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7251 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7295 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7277 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7245 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.7224 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.729 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.7301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.73 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 9.7356 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7319 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7335 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7378 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7361 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7329 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.7307 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7373 | 12.7872 | 59.9762 | 13
9.7384 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7383 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 9.7439 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7402 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7418 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7461 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7444 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7412 | 4.8376 | 59.9763 | 5 | 9.739 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7457 | 12.79 | 59.9762 | 13
9.7468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7467 | 12.8134 | 59.9705 | 13 | 9.7523 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7486 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7501 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7545 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7527 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7495 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.7474 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.754 | 12.79 | 59.9762 | 13
9.7551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.755 | 12.8134 | 59.9705 | 13 | 9.7606 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7569 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7584 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7628 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.761 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7579 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.7557 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7625 | 12.79 | 59.9762 | 13
9.7634 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7633 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.7689 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7653 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7668 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7711 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7694 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7662 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.764 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7708 | 12.79 | 59.9762 | 13
9.7718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7717 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.7773 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7736 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 9.7751 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7795 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7777 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7745 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.7723 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7791 | 12.7917 | 59.9762 | 13
9.7801 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.78 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.7856 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7819 | 4.9208 | 59.9878 | 5 | 9.7834 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7878 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.786 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.783 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.7806 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7874 | 12.7917 | 59.9762 | 13
9.7884 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7884 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.7939 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7902 | 4.9208 | 59.9878 | 5 | 9.7918 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.7961 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.7944 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7913 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.7891 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.7957 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.7968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.7967 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8022 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.7986 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 9.8001 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8044 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8027 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.7996 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.7974 | 4.8259 | 60.0108 | 5 | 9.8041 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.805 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8106 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 9.8069 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 9.8085 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8129 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.811 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8079 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8057 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8124 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8134 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8134 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.819 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 9.8152 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 9.8168 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8212 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8193 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8163 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8141 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8208 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8217 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8273 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 9.8236 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 9.8251 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8295 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8278 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8246 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8224 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8291 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.83 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8356 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 9.8319 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 9.8335 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8379 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8361 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8329 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8307 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8374 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8384 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8384 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8439 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 9.8403 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 9.8419 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8462 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8444 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8413 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.839 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8457 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8467 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8523 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.8486 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 9.8502 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8545 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8528 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8496 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8473 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8541 | 12.796 | 59.9762 | 13
9.8551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.855 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8606 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.8569 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 9.8585 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8629 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8611 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8579 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8557 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8624 | 12.798 | 59.9762 | 13
9.8634 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8634 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.869 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.8653 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 9.8668 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8712 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8694 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8663 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.864 | 4.9258 | 60.0108 | 5 | 9.8707 | 12.798 | 59.9762 | 13
9.8718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8717 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8773 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.8736 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 9.8752 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8795 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 9.8778 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8746 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8723 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.8792 | 12.798 | 59.9762 | 13
9.8801 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8801 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.8856 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.882 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 9.8835 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8879 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.8861 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8829 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.8807 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.8875 | 12.798 | 59.9762 | 13
9.8885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8884 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 9.894 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.8903 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 9.8918 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.8962 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.8944 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 9.8912 | 4.8403 | 59.9763 | 5 | 9.889 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.8958 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.8968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.8967 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9023 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.8986 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 9.9002 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9045 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9027 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 9.8997 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.8973 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9041 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9051 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9106 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 9.9069 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 9.9085 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9128 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9111 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 9.908 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9056 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9125 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9134 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.919 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 9.9153 | 4.9086 | 59.9878 | 5 | 9.9169 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9213 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9194 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 9.9163 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9139 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9208 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9218 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9273 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 9.9236 | 4.9086 | 59.9878 | 5 | 9.9252 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9296 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9277 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 9.9247 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9224 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9291 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9301 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9357 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9319 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 9.9335 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9379 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9362 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.933 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9307 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9375 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9384 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.944 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9403 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 9.9419 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9463 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9445 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.9413 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.939 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9458 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9468 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9523 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9486 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 9.9503 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9546 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9528 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.9496 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9474 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9541 | 12.8018 | 59.9762 | 13
9.9551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9551 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9607 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.957 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 9.9586 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9629 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9611 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.958 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9557 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9624 | 12.805 | 59.9762 | 13
9.9635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9634 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.969 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9653 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 9.9669 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9713 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9695 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.9663 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.964 | 5.0091 | 60.0108 | 5 | 9.9708 | 12.805 | 59.9762 | 13
9.9718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9718 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 9.9774 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9736 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 9.9752 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9796 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9778 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.9746 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9723 | 5.0106 | 60.0108 | 5 | 9.9791 | 12.7637 | 59.9762 | 13
9.9801 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9801 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 9.9857 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9819 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 9.9836 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9879 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9861 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.983 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9806 | 5.0106 | 60.0108 | 5 | 9.9874 | 12.7637 | 59.9762 | 13
9.9885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9885 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 9.994 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9903 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 9.9919 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 9.9962 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 9.9945 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.9913 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.989 | 5.0119 | 60.0108 | 5 | 9.9958 | 12.7652 | 59.9762 | 13
9.9968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 9.9968 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0023 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 9.9986 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 10.0002 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0046 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 10.0028 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 9.9996 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 9.9973 | 5.0119 | 60.0108 | 5 | 10.0042 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0051 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0107 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 10.007 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 10.0086 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0129 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 10.0111 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0079 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0056 | 5.0119 | 60.0108 | 5 | 10.0125 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0135 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.019 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 10.0153 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 10.0169 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0212 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0195 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0164 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.014 | 5.0119 | 60.0108 | 5 | 10.0208 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0218 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0273 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 10.0236 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 10.0253 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0297 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0278 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0247 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0223 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0292 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0302 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0357 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 10.032 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 10.0336 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.038 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0361 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.033 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0306 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0375 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0385 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.044 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 10.0403 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 10.0419 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0463 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0444 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0414 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0389 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0459 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0468 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0524 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.0486 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 10.0503 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0547 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0529 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0497 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0472 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0542 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0551 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0607 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.0569 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 10.0586 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.063 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0612 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.058 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0557 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0625 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0635 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.069 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.0653 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 10.067 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0713 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0695 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0664 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.064 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0708 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0718 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0774 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.0737 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 10.0753 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.0797 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0779 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0747 | 4.8418 | 59.9763 | 5 | 10.0723 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0791 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0801 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0802 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0857 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.082 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 10.0836 | 4.9221 | 59.9647 | 5 | 10.088 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0862 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.083 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.0807 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0875 | 12.7652 | 59.9762 | 13
10.0885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0885 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.0941 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.0903 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 10.092 | 4.9221 | 59.9705 | 5 | 10.0963 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.0945 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0913 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.089 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.0958 | 12.7672 | 59.9762 | 13
10.0968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.0968 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1024 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.0986 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 10.1003 | 4.9221 | 59.9705 | 5 | 10.1046 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1028 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.0997 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.0973 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.1042 | 12.7672 | 59.9762 | 13
10.1051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1052 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1107 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.107 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 10.1086 | 4.9221 | 59.9705 | 5 | 10.113 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1112 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.108 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1056 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.1125 | 12.7672 | 59.9762 | 13
10.1135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1135 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1191 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.1153 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 10.117 | 4.9221 | 59.9705 | 5 | 10.1213 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1195 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.1163 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1139 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.1208 | 12.7672 | 59.9762 | 13
10.1218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1219 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1274 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 10.1237 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 10.1253 | 4.9204 | 59.9705 | 5 | 10.1296 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1278 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 10.1248 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1223 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.1292 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1302 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1357 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 10.132 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 10.1337 | 4.9204 | 59.9705 | 5 | 10.1381 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1362 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 10.1331 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1306 | 5.0119 | 60.0166 | 5 | 10.1376 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1385 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.144 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 10.1403 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 10.142 | 4.9204 | 59.9705 | 5 | 10.1464 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1445 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 10.1414 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1389 | 5.0099 | 60.0166 | 5 | 10.1459 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1469 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1524 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 10.1487 | 4.8886 | 59.9878 | 5 | 10.1503 | 4.9204 | 59.9705 | 5 | 10.1547 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1528 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1498 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1473 | 5.0099 | 60.0166 | 5 | 10.1542 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1552 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1608 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 10.157 | 4.8886 | 59.9878 | 5 | 10.1587 | 4.9153 | 59.9705 | 5 | 10.1631 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1613 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1581 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1556 | 5.0099 | 60.0166 | 5 | 10.1626 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1635 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1691 | 4.9156 | 59.9763 | 5 | 10.1653 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 10.167 | 4.9153 | 59.9705 | 5 | 10.1714 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1696 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1664 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1639 | 5.0099 | 60.0166 | 5 | 10.1709 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1719 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1774 | 4.9156 | 59.9763 | 5 | 10.1736 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 10.1754 | 4.9153 | 59.9705 | 5 | 10.1797 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 10.1779 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1747 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1722 | 5.0068 | 60.0166 | 5 | 10.1792 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1801 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1802 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1857 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.182 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 10.1837 | 4.9153 | 59.9705 | 5 | 10.1881 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.1862 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1831 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1805 | 5.0068 | 60.0166 | 5 | 10.1875 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1885 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.1941 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.1903 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 10.192 | 4.9153 | 59.9705 | 5 | 10.1964 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.1946 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1914 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.189 | 5.0068 | 60.0166 | 5 | 10.1959 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.1968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.1969 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2025 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.1987 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 10.2004 | 4.9153 | 59.9705 | 5 | 10.2047 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2029 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.1997 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.1973 | 5.0068 | 60.0166 | 5 | 10.2042 | 12.7704 | 59.9762 | 13
10.2051 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2052 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2108 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.207 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 10.2087 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 10.213 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2112 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2081 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.2056 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2125 | 12.7726 | 59.9762 | 13
10.2135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2136 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2191 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.2153 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 10.217 | 4.9118 | 59.9705 | 5 | 10.2214 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2196 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2164 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.214 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2209 | 12.7726 | 59.9762 | 13
10.2218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2219 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2274 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.2237 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 10.2254 | 4.9097 | 59.9705 | 5 | 10.2297 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2279 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2247 | 4.8438 | 59.9763 | 5 | 10.2223 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2292 | 12.7726 | 59.9762 | 13
10.2301 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2302 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2358 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.232 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 10.2337 | 4.9097 | 59.9705 | 5 | 10.238 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2362 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.233 | 4.8472 | 59.9763 | 5 | 10.2306 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2375 | 12.7726 | 59.9762 | 13
10.2385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2386 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2441 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.2404 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 10.2421 | 4.9072 | 59.9705 | 5 | 10.2465 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2445 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2415 | 4.8472 | 59.9763 | 5 | 10.2389 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2458 | 12.7763 | 59.9762 | 13
10.2468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2469 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2524 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.2487 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 10.2504 | 4.9072 | 59.9705 | 5 | 10.2548 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2529 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2498 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2472 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2543 | 12.7763 | 59.9762 | 13
10.2551 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2552 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2608 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 10.257 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 10.2587 | 4.9072 | 59.9705 | 5 | 10.2631 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2612 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2581 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2556 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2626 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.2635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2636 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2691 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 10.2653 | 4.8781 | 59.9878 | 5 | 10.2671 | 4.9072 | 59.9705 | 5 | 10.2715 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2695 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2665 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2639 | 5.0045 | 60.0166 | 5 | 10.2709 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.2718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2719 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2775 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 10.2737 | 4.8781 | 59.9878 | 5 | 10.2754 | 4.9072 | 59.9705 | 5 | 10.2798 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.278 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2748 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2722 | 5.0013 | 60.0166 | 5 | 10.2793 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.2802 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2803 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2858 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 10.282 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 10.2838 | 4.9072 | 59.9705 | 5 | 10.2881 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2863 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2831 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2806 | 5.0013 | 60.0166 | 5 | 10.2876 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.2885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2886 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.2941 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 10.2903 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 10.2921 | 4.9007 | 59.9705 | 5 | 10.2965 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 10.2946 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2914 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2889 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.2959 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.2968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.2969 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.3025 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.2987 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 10.3004 | 4.9007 | 59.9705 | 5 | 10.3048 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 10.303 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.2998 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.2972 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3042 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.3052 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3053 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 10.3108 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.307 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 10.3088 | 4.9007 | 59.9705 | 5 | 10.3131 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 10.3113 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3081 | 4.85 | 59.9763 | 5 | 10.3055 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3126 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.3135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3136 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3192 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3154 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 10.3171 | 4.9007 | 59.9705 | 5 | 10.3214 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 10.3196 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3164 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3138 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3209 | 12.7806 | 59.9762 | 13
10.3218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.322 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3275 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3237 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 10.3254 | 4.8976 | 59.9705 | 5 | 10.3298 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 10.3279 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3248 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3223 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3293 | 12.7838 | 59.9762 | 13
10.3302 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3303 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3358 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.332 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 10.3337 | 4.8976 | 59.9705 | 5 | 10.3381 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 10.3363 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3331 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3306 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3376 | 12.7838 | 59.9762 | 13
10.3385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3386 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3442 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3404 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 10.3421 | 4.8976 | 59.9705 | 5 | 10.3464 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 10.3446 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3414 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3389 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3459 | 12.7838 | 59.9762 | 13
10.3468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.347 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3525 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3487 | 4.8708 | 59.9878 | 5 | 10.3505 | 4.8976 | 59.9705 | 5 | 10.3549 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.3529 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3497 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3473 | 5 | 60.0166 | 5 | 10.3542 | 12.7838 | 59.9762 | 13
10.3552 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3553 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3608 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3571 | 4.8708 | 59.9878 | 5 | 10.3588 | 4.8976 | 59.9705 | 5 | 10.3632 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.3613 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3582 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3556 | 4.9974 | 60.0166 | 5 | 10.3625 | 12.7856 | 59.9762 | 13
10.3635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3636 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3691 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3654 | 4.8683 | 59.9878 | 5 | 10.3671 | 4.8976 | 59.9705 | 5 | 10.3715 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.3696 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3665 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3639 | 4.9974 | 60.0166 | 5 | 10.371 | 12.7856 | 59.9762 | 13
10.3718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.372 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3775 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 10.3737 | 4.8683 | 59.9878 | 5 | 10.3754 | 4.8955 | 59.9705 | 5 | 10.3799 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.3779 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3748 | 4.8523 | 59.9763 | 5 | 10.3722 | 4.9974 | 60.0166 | 5 | 10.3793 | 12.7856 | 59.9762 | 13
10.3802 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3803 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3858 | 4.9284 | 59.9763 | 5 | 10.382 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 10.3838 | 4.8955 | 59.9705 | 5 | 10.3882 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.3862 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3832 | 4.855 | 59.9763 | 5 | 10.3805 | 4.9974 | 60.0166 | 5 | 10.3877 | 12.7856 | 59.9762 | 13
10.3885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.3886 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.3942 | 4.9284 | 59.9763 | 5 | 10.3904 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 10.3922 | 4.8907 | 59.9705 | 5 | 10.3965 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.3947 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3915 | 4.855 | 59.9763 | 5 | 10.3889 | 4.9974 | 60.0166 | 5 | 10.396 | 12.7871 | 59.9762 | 13
10.3968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.397 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4025 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 10.3987 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 10.4005 | 4.8907 | 59.9705 | 5 | 10.4049 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.403 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.3998 | 4.855 | 59.9763 | 5 | 10.3972 | 4.9974 | 60.0166 | 5 | 10.4043 | 12.7871 | 59.9762 | 13
10.4052 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4053 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4108 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 10.407 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 10.4088 | 4.8907 | 59.9705 | 5 | 10.4132 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4113 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4082 | 4.855 | 59.9763 | 5 | 10.4055 | 4.9954 | 60.0166 | 5 | 10.4126 | 12.7871 | 59.9762 | 13
10.4135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4137 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4192 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4154 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 10.4171 | 4.8907 | 59.9705 | 5 | 10.4215 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4197 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4165 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4139 | 4.9954 | 60.0166 | 5 | 10.421 | 12.7871 | 59.9762 | 13
10.4218 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.422 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4275 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4237 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 10.4255 | 4.8907 | 59.9705 | 5 | 10.4298 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.428 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4248 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4222 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4293 | 12.7871 | 59.9762 | 13
10.4302 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4303 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4359 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4321 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 10.4338 | 4.8907 | 59.9705 | 5 | 10.4382 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4363 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4331 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4305 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4376 | 12.7871 | 59.9762 | 13
10.4385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4387 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4442 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4404 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 10.4421 | 4.8884 | 59.9705 | 5 | 10.4465 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4446 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4415 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4388 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.446 | 12.7892 | 59.9762 | 13
10.4468 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.447 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4525 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4487 | 4.859 | 59.9878 | 5 | 10.4505 | 4.8884 | 59.9705 | 5 | 10.4548 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.453 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4498 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4471 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4543 | 12.7892 | 59.9762 | 13
10.4552 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4554 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4609 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.457 | 4.859 | 59.9878 | 5 | 10.4588 | 4.8884 | 59.9705 | 5 | 10.4633 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4613 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4581 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4556 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4626 | 12.7892 | 59.9762 | 13
10.4635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4637 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4692 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4654 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 10.4672 | 4.8884 | 59.9705 | 5 | 10.4716 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4696 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4666 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4639 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4709 | 12.7892 | 59.9762 | 13
10.4718 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.472 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4775 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 10.4737 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 10.4755 | 4.8831 | 59.9705 | 5 | 10.4799 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.478 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4749 | 4.8574 | 59.9763 | 5 | 10.4722 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4794 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.4802 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4804 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4859 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 10.4821 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 10.4838 | 4.8831 | 59.9705 | 5 | 10.4883 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4863 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4832 | 4.8604 | 59.9763 | 5 | 10.4806 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.4877 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.4885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.4887 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.4942 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 10.4904 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 10.4922 | 4.8831 | 59.9705 | 5 | 10.4966 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.4946 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4916 | 4.8604 | 59.9763 | 5 | 10.4889 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.496 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.4968 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.497 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5026 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 10.4987 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 10.5005 | 4.8831 | 59.9705 | 5 | 10.5049 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5031 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.4999 | 4.8604 | 59.9763 | 5 | 10.4972 | 4.9929 | 60.0166 | 5 | 10.5044 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.5052 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5054 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5109 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 10.5071 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 10.5089 | 4.8831 | 59.9705 | 5 | 10.5133 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5114 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5082 | 4.8604 | 59.9763 | 5 | 10.5055 | 4.988 | 60.0166 | 5 | 10.5127 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.5135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5137 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5192 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5154 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 10.5172 | 4.8831 | 59.9705 | 5 | 10.5216 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5197 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5165 | 4.8624 | 59.9763 | 5 | 10.5138 | 4.988 | 60.0166 | 5 | 10.521 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.5219 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5221 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5275 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5237 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 10.5255 | 4.8805 | 59.9705 | 5 | 10.5299 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.528 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5249 | 4.8624 | 59.9763 | 5 | 10.5222 | 4.988 | 60.0166 | 5 | 10.5293 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.5302 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5304 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5359 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.532 | 4.8523 | 59.9878 | 5 | 10.5339 | 4.8805 | 59.9705 | 5 | 10.5382 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5364 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5332 | 4.8624 | 59.9763 | 5 | 10.5305 | 4.988 | 60.0166 | 5 | 10.5377 | 12.7908 | 59.9762 | 13
10.5385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5387 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5443 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5404 | 4.8523 | 59.9878 | 5 | 10.5422 | 4.8786 | 59.9705 | 5 | 10.5466 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5447 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5415 | 4.8624 | 59.9763 | 5 | 10.5388 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.546 | 12.793 | 59.9762 | 13
10.5469 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5471 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5526 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5488 | 4.8489 | 59.9878 | 5 | 10.5505 | 4.8786 | 59.9705 | 5 | 10.5549 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.553 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5499 | 4.8624 | 59.9763 | 5 | 10.5472 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.5543 | 12.793 | 59.9762 | 13
10.5552 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5554 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5609 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5571 | 4.8489 | 59.9878 | 5 | 10.5589 | 4.8786 | 59.9705 | 5 | 10.5632 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5614 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5582 | 4.8624 | 59.9763 | 5 | 10.5555 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.5627 | 12.7978 | 59.9762 | 13
10.5635 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5638 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5692 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5654 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 10.5672 | 4.8786 | 59.9705 | 5 | 10.5717 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5697 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5665 | 4.865 | 59.9763 | 5 | 10.5638 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.571 | 12.7978 | 59.9762 | 13
10.5719 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5721 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5776 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 10.5737 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 10.5756 | 4.8786 | 59.9705 | 5 | 10.58 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.578 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5748 | 4.865 | 59.9763 | 5 | 10.5721 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.5793 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.5802 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5804 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5859 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 10.5821 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 10.5839 | 4.8786 | 59.9705 | 5 | 10.5883 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5863 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5833 | 4.865 | 59.9763 | 5 | 10.5804 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.5876 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.5885 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5887 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.5942 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 10.5904 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 10.5922 | 4.8732 | 59.9705 | 5 | 10.5967 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.5947 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5916 | 4.865 | 59.9763 | 5 | 10.5889 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.5961 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.5969 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.5971 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6026 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 10.5988 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 10.6006 | 4.8732 | 59.9705 | 5 | 10.605 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.603 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.5999 | 4.865 | 59.9763 | 5 | 10.5972 | 4.9855 | 60.0166 | 5 | 10.6044 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6052 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.6054 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6109 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 10.6071 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 10.6089 | 4.8732 | 59.9705 | 5 | 10.6133 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6113 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.6083 | 4.865 | 59.9763 | 5 | 10.6055 | 4.9832 | 60.0166 | 5 | 10.6128 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6135 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.6138 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6193 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 10.6154 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 10.6172 | 4.8732 | 59.9705 | 5 | 10.6217 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6198 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.6166 | 4.8677 | 59.9763 | 5 | 10.6139 | 4.9832 | 60.0166 | 5 | 10.6211 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6219 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.6221 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6276 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 10.6238 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 10.6255 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 10.63 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6281 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.6249 | 4.8677 | 59.9763 | 5 | 10.6222 | 4.9809 | 60.0166 | 5 | 10.6294 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6302 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.6304 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6359 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 10.6321 | 4.8414 | 59.9878 | 5 | 10.6339 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 10.6383 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6364 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.6332 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6305 | 4.9809 | 60.0166 | 5 | 10.6377 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6385 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.6388 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6443 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 10.6404 | 4.8414 | 59.9878 | 5 | 10.6423 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 10.6466 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6448 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 10.6416 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6388 | 4.9784 | 60.0166 | 5 | 10.646 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6469 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 10.6471 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6526 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 10.6487 | 4.8388 | 59.9878 | 5 | 10.6506 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 10.655 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6531 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 10.6499 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6471 | 4.9784 | 60.0166 | 5 | 10.6544 | 12.8016 | 59.9762 | 13
10.6552 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 10.6555 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6609 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 10.6571 | 4.8388 | 59.9878 | 5 | 10.6589 | 4.8673 | 59.9705 | 5 | 10.6633 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6614 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 10.6582 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6555 | 4.9784 | 60.0166 | 5 | 10.6627 | 12.8046 | 59.9762 | 13
10.6635 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 10.6638 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6693 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 10.6654 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 10.6672 | 4.8673 | 59.9705 | 5 | 10.6716 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6697 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 10.6666 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6638 | 4.9784 | 60.0166 | 5 | 10.6711 | 12.8046 | 59.9762 | 13
10.6719 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 10.6721 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6776 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 10.6738 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 10.6756 | 4.8638 | 59.9705 | 5 | 10.6801 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6781 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 10.6749 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6721 | 4.9784 | 60.0166 | 5 | 10.6794 | 12.7992 | 59.9762 | 13
10.6802 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 10.6805 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.686 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 10.6821 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 10.684 | 4.8638 | 59.9705 | 5 | 10.6884 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6864 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 10.6832 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6805 | 4.9784 | 60.0166 | 5 | 10.6877 | 12.7992 | 59.9762 | 13
10.6885 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.6888 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.6943 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 10.6904 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 10.6923 | 4.8638 | 59.9705 | 5 | 10.6967 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.6947 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 10.6917 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6888 | 4.9766 | 60.0166 | 5 | 10.696 | 12.801 | 59.9762 | 13
10.6969 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.6971 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7026 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 10.6988 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 10.7006 | 4.8638 | 59.9705 | 5 | 10.7051 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7031 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 10.7 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.6971 | 4.9766 | 60.0166 | 5 | 10.7043 | 12.801 | 59.9762 | 13
10.7052 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.7055 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7109 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 10.7071 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 10.7089 | 4.8606 | 59.9705 | 5 | 10.7134 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7114 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 10.7083 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.7054 | 4.9766 | 60.0166 | 5 | 10.7128 | 12.8026 | 59.9762 | 13
10.7135 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.7138 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7193 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 10.7155 | 4.8331 | 59.9878 | 5 | 10.7173 | 4.8606 | 59.9705 | 5 | 10.7217 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7197 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7166 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.7137 | 4.9766 | 60.0166 | 5 | 10.7211 | 12.8026 | 59.9762 | 13
10.7219 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7221 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7277 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 10.7238 | 4.8331 | 59.9878 | 5 | 10.7256 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 10.73 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.728 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.725 | 4.8697 | 59.9763 | 5 | 10.7222 | 4.9766 | 60.0166 | 5 | 10.7295 | 12.8026 | 59.9762 | 13
10.7302 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7305 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.736 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 10.7321 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 10.7339 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 10.7384 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7365 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7333 | 4.8731 | 59.9763 | 5 | 10.7305 | 4.9766 | 60.0166 | 5 | 10.7378 | 12.8026 | 59.9762 | 13
10.7385 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7388 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7443 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 10.7404 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 10.7423 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 10.7467 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7448 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7416 | 4.8731 | 59.9763 | 5 | 10.7388 | 4.9709 | 60.0166 | 5 | 10.7461 | 12.8026 | 59.9762 | 13
10.7469 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7472 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7526 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 10.7488 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 10.7506 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 10.755 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7531 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.75 | 4.8753 | 59.9763 | 5 | 10.7472 | 4.9709 | 60.0166 | 5 | 10.7544 | 12.8026 | 59.9762 | 13
10.7552 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7555 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.761 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 10.7571 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 10.759 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.7634 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7615 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7583 | 4.8753 | 59.9763 | 5 | 10.7555 | 4.9709 | 60.0166 | 5 | 10.7628 | 12.8048 | 59.9762 | 13
10.7635 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7638 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7693 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 10.7654 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 10.7673 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.7717 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7698 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7666 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.7638 | 4.9709 | 60.0166 | 5 | 10.7711 | 12.8048 | 59.9762 | 13
10.7719 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7722 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7776 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 10.7738 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 10.7756 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.78 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7781 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.775 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.7721 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.7794 | 12.8048 | 59.9762 | 13
10.7802 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7805 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.786 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 10.7821 | 4.8237 | 59.9878 | 5 | 10.784 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.7885 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7865 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7833 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.7804 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.7878 | 12.8048 | 59.9762 | 13
10.7885 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7888 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 10.7943 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 10.7905 | 4.8237 | 59.9878 | 5 | 10.7923 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.7968 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.7948 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7916 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.7888 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.7961 | 12.8066 | 59.9762 | 13
10.7969 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.7972 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 10.8027 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 10.7988 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 10.8007 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8051 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8031 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.7999 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.7971 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.8044 | 12.8066 | 59.9762 | 13
10.8052 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8055 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 10.811 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 10.8071 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 10.809 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8135 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8114 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8083 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8054 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.8127 | 12.8066 | 59.9762 | 13
10.8135 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8139 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 10.8193 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 10.8154 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 10.8173 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8218 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8198 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8167 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8138 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.8212 | 12.8066 | 59.9762 | 13
10.8219 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8222 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 10.8277 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 10.8238 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 10.8257 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8301 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8281 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.825 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8221 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.8295 | 12.8066 | 59.9762 | 13
10.8302 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8305 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.836 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 10.8322 | 4.8184 | 59.9878 | 5 | 10.834 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8384 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8364 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8334 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8304 | 4.9689 | 60.0166 | 5 | 10.8378 | 12.8066 | 59.9762 | 13
10.8385 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8389 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.8444 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 10.8405 | 4.8184 | 59.9878 | 5 | 10.8423 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8468 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8448 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8417 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8387 | 4.967 | 60.0166 | 5 | 10.8462 | 12.8086 | 59.9762 | 13
10.8469 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8472 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.8527 | 4.9625 | 59.9763 | 5 | 10.8488 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 10.8507 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8551 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8531 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.85 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.847 | 4.967 | 60.0166 | 5 | 10.8545 | 12.8086 | 59.9762 | 13
10.8552 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8556 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.861 | 4.9625 | 59.9763 | 5 | 10.8571 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 10.859 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8634 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8615 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8583 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8555 | 4.9647 | 60.0166 | 5 | 10.8628 | 12.8098 | 59.9762 | 13
10.8636 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8639 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.8694 | 4.9639 | 59.9763 | 5 | 10.8655 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 10.8674 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8718 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8698 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8667 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8638 | 4.9647 | 60.0166 | 5 | 10.8711 | 12.8098 | 59.9762 | 13
10.8719 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8722 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.8777 | 4.9639 | 59.9763 | 5 | 10.8738 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 10.8757 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8801 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 10.8782 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.875 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8721 | 4.9615 | 60.0166 | 5 | 10.8795 | 12.8098 | 59.9762 | 13
10.8802 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8806 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.886 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 10.8821 | 4.8131 | 59.9878 | 5 | 10.884 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8884 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 10.8865 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8833 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8805 | 4.9615 | 60.0166 | 5 | 10.8878 | 12.8098 | 59.9762 | 13
10.8886 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8889 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.8943 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 10.8905 | 4.8131 | 59.9878 | 5 | 10.8924 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.8969 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 10.8948 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.8917 | 4.8776 | 59.9763 | 5 | 10.8888 | 4.9615 | 60.0166 | 5 | 10.8962 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.8969 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.8972 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.9027 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 10.8988 | 4.8104 | 59.9878 | 5 | 10.9007 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9052 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 10.9032 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.9 | 4.8821 | 59.9763 | 5 | 10.8971 | 4.9615 | 60.0166 | 5 | 10.9045 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9052 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.9056 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.911 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 10.9072 | 4.8104 | 59.9878 | 5 | 10.9091 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9135 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 10.9115 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.9083 | 4.8821 | 59.9763 | 5 | 10.9054 | 4.9615 | 60.0166 | 5 | 10.9128 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9136 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.9139 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.9194 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 10.9155 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 10.9174 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9219 | 4.8936 | 59.9647 | 5 | 10.9198 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.9166 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9137 | 4.9615 | 60.0166 | 5 | 10.9211 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9219 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.9222 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 10.9277 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 10.9238 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 10.9257 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9302 | 4.8936 | 59.9647 | 5 | 10.9282 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 10.925 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9221 | 4.9596 | 60.0166 | 5 | 10.9294 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9302 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 10.9306 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.936 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 10.9321 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 10.9341 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9385 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9365 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 10.9333 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9304 | 4.9596 | 60.0166 | 5 | 10.9379 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9386 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 10.9389 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.9444 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 10.9405 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 10.9424 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9468 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9448 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 10.9417 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9387 | 4.9596 | 60.0166 | 5 | 10.9462 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9469 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 10.9473 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.9527 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 10.9488 | 4.8043 | 59.9878 | 5 | 10.9507 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9552 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9531 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 10.9501 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9471 | 4.9596 | 60.0166 | 5 | 10.9546 | 12.8115 | 59.9762 | 13
10.9552 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 10.9556 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.9611 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 10.9572 | 4.8043 | 59.9878 | 5 | 10.9591 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9635 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9615 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 10.9584 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9554 | 4.9542 | 60.0166 | 5 | 10.9629 | 12.8134 | 59.9762 | 13
10.9636 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 10.9639 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.9694 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 10.9655 | 4.8017 | 59.9878 | 5 | 10.9674 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9718 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9698 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 10.9667 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9637 | 4.9542 | 60.0166 | 5 | 10.9712 | 12.8134 | 59.9762 | 13
10.9719 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 10.9723 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.9777 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 10.9738 | 4.8017 | 59.9878 | 5 | 10.9758 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9802 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9781 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 10.9751 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.972 | 4.9542 | 60.0166 | 5 | 10.9795 | 12.8234 | 59.9762 | 13
10.9802 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 10.9806 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.986 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 10.9822 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 10.9841 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9885 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9866 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 10.9834 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9803 | 4.9542 | 60.0166 | 5 | 10.9878 | 12.8234 | 59.9762 | 13
10.9886 | 12.7813 | 59.9935 | 13 | 10.989 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 10.9944 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 10.9905 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 10.9924 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 10.9968 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 10.9949 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 10.9917 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9888 | 4.9542 | 60.0166 | 5 | 10.9962 | 12.8234 | 59.9762 | 13
10.9969 | 12.7813 | 59.9935 | 13 | 10.9973 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0027 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 10.9988 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 11.0008 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0052 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 11.0032 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 11 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 10.9971 | 4.9542 | 60.0166 | 5 | 11.0045 | 12.8234 | 59.9762 | 13
11.0052 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0056 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.011 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 11.0071 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 11.0091 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0135 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 11.0115 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 11.0084 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.0054 | 4.9518 | 60.0166 | 5 | 11.0129 | 12.8234 | 59.9762 | 13
11.0136 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0139 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0194 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 11.0155 | 4.7936 | 59.9878 | 5 | 11.0175 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0219 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 11.0199 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 11.0167 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.0137 | 4.9518 | 60.0166 | 5 | 11.0212 | 12.8234 | 59.9762 | 13
11.0219 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0223 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0277 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 11.0239 | 4.7936 | 59.9878 | 5 | 11.0258 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0302 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 11.0282 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 11.025 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.0221 | 4.9518 | 60.0166 | 5 | 11.0295 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0302 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0306 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0361 | 4.9763 | 59.9878 | 5 | 11.0322 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 11.0341 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0386 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 11.0365 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 11.0334 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.0304 | 4.9518 | 60.0166 | 5 | 11.0378 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0386 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.039 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0444 | 4.9763 | 59.9878 | 5 | 11.0405 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 11.0425 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0469 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 11.0449 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 11.0417 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.0387 | 4.9497 | 60.0166 | 5 | 11.0463 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0469 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0473 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0527 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0488 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 11.0508 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0552 | 4.8889 | 59.9705 | 5 | 11.0532 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 11.05 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.047 | 4.9497 | 60.0166 | 5 | 11.0546 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0552 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0556 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.061 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0572 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 11.0591 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0636 | 4.8889 | 59.9705 | 5 | 11.0615 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 11.0585 | 4.8844 | 59.9763 | 5 | 11.0553 | 4.9497 | 60.0166 | 5 | 11.0629 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0636 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.064 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0694 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0655 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 11.0675 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0719 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 11.0699 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 11.0668 | 4.8889 | 59.9763 | 5 | 11.0637 | 4.9497 | 60.0166 | 5 | 11.0713 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0719 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0723 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 11.0778 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0739 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 11.0758 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0802 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 11.0782 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 11.0751 | 4.8889 | 59.9763 | 5 | 11.072 | 4.9465 | 60.0166 | 5 | 11.0796 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0802 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0807 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 11.0861 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0822 | 4.8553 | 59.9878 | 5 | 11.0842 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0886 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 11.0865 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 11.0834 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.0803 | 4.9465 | 60.0166 | 5 | 11.0879 | 12.8234 | 59.9878 | 13
11.0886 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.089 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 11.0944 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0905 | 4.8553 | 59.9878 | 5 | 11.0925 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.0969 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 11.0948 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 11.0918 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.0887 | 4.9465 | 60.0166 | 5 | 11.0962 | 12.8216 | 59.9878 | 13
11.0969 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.0973 | 12.8658 | 59.9705 | 13 | 11.1027 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.0989 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 11.1008 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1052 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 11.1033 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 11.1001 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.097 | 4.9465 | 60.0166 | 5 | 11.1045 | 12.8216 | 59.9878 | 13
11.1052 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.1057 | 12.8658 | 59.9705 | 13 | 11.1111 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 11.1072 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 11.1092 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1135 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 11.1116 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 11.1084 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1053 | 4.944 | 60.0166 | 5 | 11.1129 | 12.8199 | 59.9878 | 13
11.1136 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.114 | 12.8634 | 59.9705 | 13 | 11.1194 | 4.9682 | 59.9878 | 5 | 11.1155 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 11.1175 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1219 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 11.1199 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 11.1168 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1136 | 4.944 | 60.0166 | 5 | 11.1212 | 12.8199 | 59.9878 | 13
11.1219 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.1223 | 12.8634 | 59.9705 | 13 | 11.1277 | 4.9682 | 59.9878 | 5 | 11.1238 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 11.1259 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1302 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 11.1283 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 11.1251 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1219 | 4.942 | 60.0166 | 5 | 11.1296 | 12.8199 | 59.9878 | 13
11.1302 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.1307 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 11.1361 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 11.1322 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 11.1342 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1385 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 11.1366 | 4.9484 | 59.9763 | 5 | 11.1334 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1304 | 4.942 | 60.0166 | 5 | 11.1379 | 12.8199 | 59.9878 | 13
11.1386 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.139 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 11.1444 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 11.1405 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 11.1425 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.147 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 11.1449 | 4.9484 | 59.9763 | 5 | 11.1417 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1387 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.1462 | 12.8199 | 59.9878 | 13
11.1469 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 11.1474 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 11.1528 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 11.1489 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 11.1509 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1553 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 11.1532 | 4.9501 | 59.9763 | 5 | 11.1501 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.147 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.1545 | 12.8199 | 59.9878 | 13
11.1553 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.1557 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 11.1611 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 11.1572 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 11.1592 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1636 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 11.1616 | 4.9501 | 59.9763 | 5 | 11.1584 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1554 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.1628 | 12.8183 | 59.9878 | 13
11.1636 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.164 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 11.1694 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 11.1655 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 11.1675 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.172 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 11.1699 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.1667 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1637 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.1713 | 12.8183 | 59.9878 | 13
11.1719 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.1724 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 11.1777 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 11.1739 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 11.1759 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1803 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 11.1782 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.1752 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.172 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.1796 | 12.8171 | 59.9878 | 13
11.1803 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.1807 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 11.1861 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 11.1822 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 11.1842 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1886 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 11.1866 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.1835 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1803 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.188 | 12.8171 | 59.9878 | 13
11.1886 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.1891 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 11.1944 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 11.1906 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 11.1926 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.1969 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 11.1949 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.1918 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.1886 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.1963 | 12.8157 | 59.9878 | 13
11.1969 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.1974 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 11.2028 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 11.1989 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 11.2009 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2053 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 11.2032 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.2001 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.197 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.2046 | 12.8157 | 59.9878 | 13
11.2053 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.2057 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 11.2111 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 11.2072 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 11.2092 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2136 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 11.2115 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.2085 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2053 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.2129 | 12.8157 | 59.9878 | 13
11.2136 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.2141 | 12.8992 | 59.9705 | 13 | 11.2194 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 11.2155 | 4.8385 | 59.9878 | 5 | 11.2176 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2219 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.22 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.2168 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2136 | 4.9419 | 60.0166 | 5 | 11.2212 | 12.8157 | 59.9878 | 13
11.2219 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.2224 | 12.8992 | 59.9705 | 13 | 11.2278 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 11.2239 | 4.8385 | 59.9878 | 5 | 11.2259 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2303 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.2283 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.2251 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.222 | 4.937 | 60.0166 | 5 | 11.2296 | 12.8139 | 59.9878 | 13
11.2303 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.2307 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2361 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 11.2322 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 11.2343 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2386 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.2366 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.2335 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2303 | 4.937 | 60.0166 | 5 | 11.2379 | 12.8139 | 59.9878 | 13
11.2386 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.2391 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2444 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 11.2405 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 11.2426 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2469 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.245 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 11.2418 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2386 | 4.937 | 60.0166 | 5 | 11.2462 | 12.8096 | 59.9878 | 13
11.2469 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 11.2474 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2527 | 4.9566 | 59.9878 | 5 | 11.2489 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 11.2509 | 4.8572 | 59.9647 | 5 | 11.2554 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.2533 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 11.2501 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2469 | 4.937 | 60.0166 | 5 | 11.2546 | 12.8096 | 59.9878 | 13
11.2553 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.2557 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2611 | 4.9566 | 59.9878 | 5 | 11.2572 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 11.2593 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.2637 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.2616 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 11.2585 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2552 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.2629 | 12.8096 | 59.9878 | 13
11.2636 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.2641 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2695 | 4.9546 | 59.9878 | 5 | 11.2656 | 4.8333 | 59.9878 | 5 | 11.2676 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.272 | 4.869 | 59.9705 | 5 | 11.2699 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 11.2668 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.2637 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.2712 | 12.8096 | 59.9878 | 13
11.2719 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.2724 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2778 | 4.9546 | 59.9878 | 5 | 11.2739 | 4.8333 | 59.9878 | 5 | 11.2759 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.2803 | 4.869 | 59.9705 | 5 | 11.2783 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 11.2751 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 11.272 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.2795 | 12.8054 | 59.9878 | 13
11.2803 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.2808 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2861 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.2822 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 11.2843 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.2887 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 11.2866 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 11.2834 | 4.8936 | 59.9763 | 5 | 11.2803 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.288 | 12.8054 | 59.9878 | 13
11.2886 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.2891 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.2944 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.2905 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 11.2926 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.297 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 11.2949 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 11.2919 | 4.8936 | 59.9763 | 5 | 11.2887 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.2963 | 12.8016 | 59.9878 | 13
11.2969 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.2974 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.3028 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.2989 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 11.301 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.3053 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 11.3033 | 4.9391 | 59.9878 | 5 | 11.3002 | 4.8936 | 59.9763 | 5 | 11.297 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3046 | 12.8016 | 59.9878 | 13
11.3053 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.3058 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 11.3111 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3073 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 11.3093 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.3137 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 11.3116 | 4.9391 | 59.9878 | 5 | 11.3085 | 4.8936 | 59.9763 | 5 | 11.3053 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.313 | 12.7985 | 59.9878 | 13
11.3136 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.3141 | 12.8896 | 59.9705 | 13 | 11.3195 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3156 | 4.9017 | 59.9878 | 5 | 11.3176 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.322 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 11.3199 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 11.3169 | 4.8936 | 59.9763 | 5 | 11.3136 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3213 | 12.7985 | 59.9878 | 13
11.3219 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.3224 | 12.8896 | 59.9705 | 13 | 11.3278 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3239 | 4.9017 | 59.9878 | 5 | 11.326 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.3303 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 11.3282 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 11.3252 | 4.8936 | 59.9763 | 5 | 11.3219 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3296 | 12.7985 | 59.9878 | 13
11.3303 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 11.3308 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3361 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3322 | 4.8991 | 59.9878 | 5 | 11.3343 | 4.8572 | 59.9705 | 5 | 11.3387 | 4.8644 | 59.9705 | 5 | 11.3367 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 11.3335 | 4.8961 | 59.9763 | 5 | 11.3303 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3379 | 12.7985 | 59.9878 | 13
11.3386 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 11.3391 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3445 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3406 | 4.8991 | 59.9878 | 5 | 11.3427 | 4.856 | 59.9705 | 5 | 11.347 | 4.8644 | 59.9705 | 5 | 11.345 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 11.3419 | 4.8961 | 59.9763 | 5 | 11.3386 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3463 | 12.7985 | 59.9878 | 13
11.3469 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 11.3474 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3528 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3489 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 11.351 | 4.856 | 59.9705 | 5 | 11.3553 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 11.3533 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 11.3502 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.3469 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3546 | 12.7985 | 59.9878 | 13
11.3553 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 11.3558 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3611 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 11.3572 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 11.3593 | 4.856 | 59.9705 | 5 | 11.3636 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 11.3617 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 11.3585 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.3553 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3629 | 12.7951 | 59.9878 | 13
11.3636 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 11.3641 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3694 | 4.9505 | 59.9878 | 5 | 11.3656 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 11.3677 | 4.856 | 59.9705 | 5 | 11.3721 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 11.37 | 4.9322 | 59.9878 | 5 | 11.3668 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.3636 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3713 | 12.7951 | 59.9878 | 13
11.3719 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 11.3725 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3778 | 4.9505 | 59.9878 | 5 | 11.3739 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 11.376 | 4.8539 | 59.9705 | 5 | 11.3804 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 11.3783 | 4.9322 | 59.9878 | 5 | 11.3752 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.3719 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3796 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.3803 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 11.3808 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3861 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.3823 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 11.3843 | 4.8539 | 59.9705 | 5 | 11.3887 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 11.3866 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 11.3835 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.3802 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3879 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.3886 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 11.3891 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 11.3945 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.3906 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 11.3926 | 4.8539 | 59.9705 | 5 | 11.3971 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 11.395 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 11.3918 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.3885 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.3962 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.3969 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 11.3975 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 11.4028 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.3989 | 4.8915 | 59.9878 | 5 | 11.401 | 4.8539 | 59.9705 | 5 | 11.4054 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 11.4033 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 11.4003 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.397 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4047 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.4053 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 11.4058 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 11.4111 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4072 | 4.8915 | 59.9878 | 5 | 11.4094 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4137 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 11.4116 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 11.4086 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4053 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.413 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.4136 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 11.4142 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 11.4195 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4156 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 11.4177 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4221 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 11.4199 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 11.4169 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4136 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4213 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.4219 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 11.4225 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 11.4278 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4239 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 11.426 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4304 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 11.4283 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 11.4252 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.422 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4297 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.4303 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 11.4308 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 11.4362 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4323 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 11.4343 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4387 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 11.4366 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 11.4336 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4303 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.438 | 12.7949 | 59.9878 | 13
11.4386 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4392 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 11.4445 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4406 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 11.4427 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.447 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 11.4449 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 11.4419 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4386 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4463 | 12.7933 | 59.9878 | 13
11.4469 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4475 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 11.4528 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4489 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 11.451 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4554 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 11.4534 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 11.4502 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4469 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4546 | 12.7933 | 59.9878 | 13
11.4553 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4558 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 11.4611 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 11.4573 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 11.4594 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4637 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 11.4617 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 11.4586 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4552 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.463 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.4636 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4642 | 12.8751 | 59.9705 | 13 | 11.4695 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 11.4656 | 4.8868 | 59.9878 | 5 | 11.4677 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.472 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 11.47 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 11.4669 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4636 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4713 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.472 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4725 | 12.8751 | 59.9705 | 13 | 11.4778 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 11.4739 | 4.8868 | 59.9878 | 5 | 11.476 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4805 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 11.4783 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 11.4752 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4719 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.4796 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.4803 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4809 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 11.4861 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 11.4822 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 11.4844 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4888 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 11.4867 | 4.9181 | 59.9878 | 5 | 11.4835 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4802 | 4.9341 | 60.0166 | 5 | 11.488 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.4886 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4892 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 11.4945 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 11.4906 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 11.4927 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.4971 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 11.495 | 4.9181 | 59.9878 | 5 | 11.4919 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4886 | 4.9322 | 60.0166 | 13 | 11.4963 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.497 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 11.4975 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 11.5028 | 4.9401 | 59.9878 | 5 | 11.499 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 11.501 | 4.8499 | 59.9705 | 5 | 11.5055 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 11.5033 | 4.9181 | 59.982 | 5 | 11.5002 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.4969 | 4.9322 | 60.0166 | 13 | 11.5046 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.5053 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5059 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 11.5112 | 4.9401 | 59.9878 | 5 | 11.5073 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 11.5094 | 4.8474 | 59.9705 | 5 | 11.5138 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 11.5117 | 4.9181 | 59.982 | 5 | 11.5085 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5052 | 4.9297 | 60.0166 | 13 | 11.5129 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.5136 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5142 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 11.5195 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.5156 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 11.5177 | 4.8474 | 59.9705 | 5 | 11.5221 | 4.8422 | 59.9705 | 5 | 11.52 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 11.517 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5135 | 4.9297 | 60.0166 | 13 | 11.5214 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.522 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5226 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 11.5278 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.5239 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 11.5261 | 4.8474 | 59.9705 | 5 | 11.5304 | 4.8422 | 59.9705 | 5 | 11.5283 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 11.5253 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5219 | 4.9297 | 60.0166 | 13 | 11.5297 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.5303 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5309 | 12.8677 | 59.9705 | 13 | 11.5361 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.5323 | 4.8816 | 59.9878 | 5 | 11.5344 | 4.8474 | 59.9705 | 5 | 11.5388 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 11.5366 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 11.5336 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5303 | 4.9297 | 60.0166 | 13 | 11.538 | 12.787 | 59.9878 | 13
11.5386 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5392 | 12.8677 | 59.9705 | 13 | 11.5445 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.5406 | 4.8816 | 59.9878 | 5 | 11.5427 | 4.8474 | 59.9705 | 5 | 11.5471 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 11.545 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 11.5419 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5386 | 4.9297 | 60.0166 | 13 | 11.5464 | 12.7818 | 59.9878 | 13
11.547 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5475 | 12.8649 | 59.9705 | 13 | 11.5529 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.549 | 4.8783 | 59.9878 | 5 | 11.5511 | 4.8474 | 59.9705 | 5 | 11.5554 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 11.5533 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.5503 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5469 | 4.9297 | 60.0166 | 13 | 11.5547 | 12.7818 | 59.9878 | 13
11.5553 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5559 | 12.8649 | 59.9705 | 13 | 11.5612 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.5573 | 4.8783 | 59.9878 | 5 | 11.5594 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.5638 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 11.5616 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.5586 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5553 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.563 | 12.7818 | 59.9878 | 13
11.5636 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 11.5642 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.5695 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.5656 | 4.8763 | 59.9878 | 5 | 11.5677 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.5721 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 11.5701 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.5669 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5636 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.5713 | 12.7818 | 59.9878 | 13
11.572 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 11.5726 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.5778 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 11.574 | 4.8763 | 59.9878 | 5 | 11.5761 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.5804 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 11.5784 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.5753 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5719 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.5796 | 12.7786 | 59.9878 | 13
11.5803 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 11.5809 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.5862 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 11.5823 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 11.5844 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.5889 | 4.8376 | 59.9705 | 5 | 11.5867 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.5836 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5802 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.588 | 12.7786 | 59.9878 | 13
11.5886 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 11.5892 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.5945 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 11.5906 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 11.5928 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.5972 | 4.8376 | 59.9705 | 5 | 11.595 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.5919 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5885 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.5963 | 12.7786 | 59.9878 | 13
11.597 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 11.5976 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.6028 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 11.5989 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 11.6011 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6055 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.6034 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6003 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.5969 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6047 | 12.7786 | 59.9878 | 13
11.6053 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 11.6059 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.6112 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 11.6073 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 11.6094 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6138 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.6117 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6086 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6052 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.613 | 12.7786 | 59.9878 | 13
11.6136 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 11.6143 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.6195 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 11.6156 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 11.6178 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6222 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.62 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6169 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6135 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6213 | 12.7786 | 59.9878 | 13
11.622 | 12.8133 | 59.9935 | 13 | 11.6226 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 11.6279 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 11.624 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 11.6261 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6305 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.6284 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6252 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6219 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6296 | 12.7745 | 59.9878 | 13
11.6303 | 12.8133 | 59.9935 | 13 | 11.6309 | 12.861 | 59.9705 | 13 | 11.6362 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 11.6323 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 11.6345 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6388 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.6367 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6337 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6302 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6379 | 12.7745 | 59.9878 | 13
11.6386 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 11.6393 | 12.861 | 59.9705 | 13 | 11.6445 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 11.6406 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 11.6428 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6472 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.645 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.642 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6385 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6464 | 12.7919 | 59.9878 | 13
11.647 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 11.6476 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.6528 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 11.649 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 11.6511 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6555 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.6533 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6503 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6469 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6547 | 12.7919 | 59.9878 | 13
11.6553 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 11.6559 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.6612 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 11.6573 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 11.6595 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6638 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 11.6617 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 11.6587 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6552 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6631 | 12.7919 | 59.9878 | 13
11.6636 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 11.6643 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.6695 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 11.6656 | 4.8699 | 59.9878 | 5 | 11.6678 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6722 | 4.8294 | 59.9705 | 5 | 11.67 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.667 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6636 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6714 | 12.7919 | 59.9878 | 13
11.672 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 11.6726 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.6779 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 11.674 | 4.8699 | 59.9878 | 5 | 11.6761 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6805 | 4.8294 | 59.9705 | 5 | 11.6783 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.6753 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6719 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6797 | 12.7919 | 59.9878 | 13
11.6803 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 11.6809 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.6862 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 11.6823 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 11.6844 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6888 | 4.8266 | 59.9705 | 5 | 11.6868 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.6837 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6802 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.688 | 12.7919 | 59.9878 | 13
11.6886 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 11.6893 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.6945 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 11.6906 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 11.6928 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.6971 | 4.8266 | 59.9705 | 5 | 11.6951 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.692 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6886 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.6963 | 12.7876 | 59.9878 | 13
11.697 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 11.6976 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.7029 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 11.699 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 11.7012 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7056 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 11.7034 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7003 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.6969 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7047 | 12.7876 | 59.9878 | 13
11.7053 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 11.706 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 11.7112 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 11.7073 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 11.7095 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7139 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 11.7117 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7086 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.7052 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.713 | 12.8103 | 59.9878 | 13
11.7136 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 11.7143 | 12.856 | 59.9705 | 13 | 11.7195 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 11.7156 | 4.8638 | 59.9878 | 5 | 11.7178 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7222 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 11.7201 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.717 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.7135 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7213 | 12.8103 | 59.9878 | 13
11.722 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 11.7226 | 12.856 | 59.9705 | 13 | 11.7278 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 11.724 | 4.8638 | 59.9878 | 5 | 11.7261 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7306 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 11.7284 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7253 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.7218 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7297 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.7303 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 11.731 | 12.8505 | 59.9705 | 13 | 11.7362 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.7323 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 11.7345 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7389 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 11.7367 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7336 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.7302 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.738 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.7386 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 11.7393 | 12.8505 | 59.9705 | 13 | 11.7446 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.7407 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 11.7429 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7472 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 11.7451 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7421 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 11.7385 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7463 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.747 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 11.7477 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 11.7529 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.749 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 11.7512 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7556 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 11.7534 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7504 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7468 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7546 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.7553 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 11.756 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 11.7612 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.7573 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 11.7595 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7639 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 11.7617 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7587 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7552 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7631 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.7636 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 11.7643 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 11.7695 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.7656 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 11.7678 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7722 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 11.77 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.767 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7635 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7714 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.772 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 11.7727 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 11.7779 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.774 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 11.7762 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7805 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 11.7784 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7754 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7719 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7797 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.7803 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 11.781 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 11.7862 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.7823 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 11.7845 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7889 | 4.8186 | 59.9705 | 5 | 11.7867 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.7837 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7802 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7881 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.7887 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.7893 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 11.7946 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.7906 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 11.7928 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.7972 | 4.8186 | 59.9705 | 5 | 11.795 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.792 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7885 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.7964 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.797 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.7977 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 11.8029 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.799 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 11.8012 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8055 | 4.8367 | 59.9705 | 5 | 11.8035 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8004 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.7969 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8047 | 12.8086 | 59.9878 | 13
11.8053 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.806 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 11.8112 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.8073 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 11.8095 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.814 | 4.8367 | 59.9705 | 5 | 11.8118 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8087 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8052 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.813 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8137 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.8144 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 11.8196 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.8157 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 11.8179 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8223 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 11.8201 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.817 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8135 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8214 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.822 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.8227 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 11.8279 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 11.824 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 11.8262 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8306 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 11.8284 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8253 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8219 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8297 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8303 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.831 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 11.8362 | 4.921 | 59.9878 | 5 | 11.8323 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 11.8345 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.839 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 11.8368 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8337 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8302 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.838 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8387 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.8394 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 11.8445 | 4.921 | 59.9878 | 5 | 11.8407 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 11.8429 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8473 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 11.8451 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.842 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8385 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8464 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.847 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 11.8477 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 11.8529 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 11.849 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 11.8512 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8556 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.8534 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8503 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8468 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8547 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8553 | 12.8383 | 59.9935 | 13 | 11.856 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 11.8612 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 11.8574 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 11.8596 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8639 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 11.8618 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8588 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8551 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.863 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8637 | 12.8383 | 59.9935 | 13 | 11.8644 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 11.8696 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 11.8657 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 11.8679 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8723 | 4.8708 | 59.9705 | 5 | 11.8701 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8671 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8635 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8713 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.872 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.8727 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 11.8779 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 11.874 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 11.8762 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8806 | 4.8708 | 59.9705 | 5 | 11.8784 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8754 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8718 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8798 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8803 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.881 | 12.8549 | 59.9705 | 21 | 11.8862 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.8823 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 11.8846 | 4.8456 | 59.9705 | 5 | 11.8889 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.8867 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8838 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8801 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8881 | 12.8009 | 59.9878 | 13
11.8887 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.8894 | 12.8549 | 59.9705 | 21 | 11.8946 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.8907 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 11.8929 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.8973 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.8951 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.8921 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8885 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.8964 | 12.7981 | 59.9878 | 13
11.897 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.8977 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 11.9029 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.899 | 4.9056 | 59.9878 | 5 | 11.9012 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9056 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9034 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9004 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.8969 | 4.9279 | 60.0166 | 13 | 11.9048 | 12.7981 | 59.9878 | 13
11.9053 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.9061 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 11.9113 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9073 | 4.9056 | 59.9878 | 5 | 11.9096 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9139 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9117 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9087 | 4.8996 | 59.9763 | 5 | 11.9052 | 4.9254 | 60.0166 | 13 | 11.9131 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9137 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.9144 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 11.9196 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9157 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 11.9179 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9224 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9202 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9171 | 4.9022 | 59.9763 | 5 | 11.9135 | 4.9254 | 60.0166 | 13 | 11.9214 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.922 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.9227 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 11.9279 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.924 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 11.9263 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9307 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9285 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9254 | 4.9022 | 59.9763 | 5 | 11.9218 | 4.9254 | 60.0166 | 13 | 11.9297 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9303 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 11.9311 | 12.8503 | 59.9705 | 21 | 11.9362 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9324 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 11.9346 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.939 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9368 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9337 | 4.9022 | 59.9763 | 5 | 11.9302 | 4.9254 | 60.0166 | 13 | 11.9381 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9387 | 12.8475 | 59.9935 | 13 | 11.9394 | 12.8503 | 59.9705 | 21 | 11.9446 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9407 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 11.9429 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9473 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9451 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9421 | 4.9022 | 59.9763 | 5 | 11.9385 | 4.9231 | 60.0166 | 13 | 11.9464 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.947 | 12.8475 | 59.9935 | 13 | 11.9478 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 11.9529 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.949 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 11.9513 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9557 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9535 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9504 | 4.9022 | 59.9763 | 5 | 11.9468 | 4.9231 | 60.0166 | 13 | 11.9547 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9553 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 11.9561 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 11.9612 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9573 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 11.9596 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.964 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9618 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9587 | 4.9022 | 59.9763 | 5 | 11.9551 | 4.9231 | 60.0166 | 13 | 11.9631 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9637 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 11.9644 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 11.9696 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9657 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 11.968 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9723 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9701 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9672 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 11.9635 | 4.9231 | 60.0166 | 13 | 11.9714 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.972 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 11.9728 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 11.9779 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.974 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 11.9763 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9807 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 11.9785 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9755 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 11.9718 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 11.9797 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9803 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 11.9811 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 11.9863 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9824 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 11.9846 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.989 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 11.9868 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9838 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 11.9801 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 11.988 | 12.8282 | 59.9878 | 13
11.9887 | 12.8495 | 59.9993 | 13 | 11.9894 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 11.9946 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.9907 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 11.993 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 11.9973 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 11.9951 | 4.912 | 59.982 | 5 | 11.9921 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 11.9884 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 11.9963 | 12.8254 | 59.9878 | 13
11.997 | 12.8495 | 59.9993 | 13 | 11.9978 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 12.0029 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 11.999 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 12.0013 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0057 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 12.0034 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0005 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 11.9967 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0048 | 12.8254 | 59.9878 | 13
12.0053 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0061 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 12.0112 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0074 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 12.0096 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.014 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 12.0118 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0088 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0051 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0131 | 12.8238 | 59.9878 | 13
12.0137 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0145 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 12.0196 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0157 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 12.0179 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0223 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 12.0201 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0171 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0134 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0215 | 12.8238 | 59.9878 | 13
12.022 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0228 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 12.028 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.024 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 12.0263 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0306 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 12.0284 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0255 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0217 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0298 | 12.8238 | 59.9878 | 13
12.0303 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0311 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 12.0363 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0323 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 12.0347 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0391 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 12.0369 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0338 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0302 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0381 | 12.8238 | 59.9878 | 13
12.0387 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0395 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 12.0446 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0407 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 12.043 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0474 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 12.0452 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0421 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0385 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0464 | 12.8193 | 59.9878 | 13
12.047 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0478 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.0529 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0491 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 12.0513 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0557 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 12.0535 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0504 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0468 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0547 | 12.8193 | 59.9878 | 13
12.0553 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0562 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.0613 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0574 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 12.0596 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0641 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 12.0619 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0588 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0551 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0631 | 12.8193 | 59.9878 | 13
12.0637 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0645 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.0696 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0657 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.068 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0724 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.0702 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0671 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0634 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0714 | 12.8193 | 59.9878 | 13
12.072 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0728 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.0779 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.074 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.0764 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0807 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.0785 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0754 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0718 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0798 | 12.8174 | 59.9878 | 13
12.0803 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 12.0811 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 12.0863 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0824 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.0847 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0891 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.0868 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0839 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0801 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0881 | 12.8174 | 59.9878 | 13
12.0887 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 12.0895 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 12.0946 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0907 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.093 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.0974 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.0952 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.0922 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0884 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.0964 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.097 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 12.0978 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 12.103 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.0991 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.1013 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1057 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1035 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1005 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.0968 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1047 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.1053 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 12.1062 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 12.1113 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.1074 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.1097 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.114 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1118 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1088 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1051 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.113 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.1137 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 12.1145 | 12.8408 | 59.9705 | 21 | 12.1196 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.1157 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.118 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1224 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1202 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1172 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1134 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1215 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.122 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1228 | 12.8408 | 59.9705 | 21 | 12.1279 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 12.1241 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 12.1263 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1307 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1285 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1255 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1217 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1298 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.1303 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1312 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 12.1363 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 12.1324 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.1347 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.139 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1368 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1338 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.13 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1382 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.1387 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1395 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 12.1446 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 12.1407 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.143 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1475 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1451 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1422 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1384 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1465 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.147 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1479 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 12.153 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 12.149 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.1514 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1558 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1536 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1505 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1467 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1548 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.1553 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1562 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 12.1613 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 12.1574 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.1597 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1641 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1619 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1588 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.155 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1631 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.1637 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1645 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 12.1696 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.1657 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.168 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1725 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1702 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1672 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1635 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1714 | 12.8138 | 59.9878 | 13
12.172 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1729 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 12.178 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.1741 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.1764 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1808 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1786 | 4.912 | 59.982 | 5 | 12.1755 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1718 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1798 | 12.8116 | 59.9878 | 13
12.1803 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1812 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 12.1863 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.1824 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.1847 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1891 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1869 | 4.916 | 59.982 | 5 | 12.1838 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1801 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1881 | 12.8116 | 59.9878 | 13
12.1887 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1895 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 12.1946 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.1907 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.1931 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.1975 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.1952 | 4.916 | 59.982 | 5 | 12.1921 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1884 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.1964 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.197 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.1979 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 12.2029 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.1991 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.2014 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2058 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.2035 | 4.916 | 59.982 | 5 | 12.2006 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.1967 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2048 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2053 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2062 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 12.2113 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2074 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 12.2097 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2141 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.2119 | 4.916 | 59.982 | 5 | 12.2089 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.2051 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2131 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2137 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2145 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.2197 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2158 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2181 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2224 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.2202 | 4.916 | 59.982 | 5 | 12.2172 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.2134 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2214 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.222 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2229 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.228 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2241 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2264 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2308 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 12.2285 | 4.916 | 59.982 | 5 | 12.2256 | 4.9052 | 59.9763 | 5 | 12.2217 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2297 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2303 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2312 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.2363 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2324 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2347 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2391 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 12.2369 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2339 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2301 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2382 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2387 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2396 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.2446 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2407 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2431 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2474 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 12.2452 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2422 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2384 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2465 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.247 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2479 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.253 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2491 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2514 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2559 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.2535 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2506 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2467 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2548 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2553 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2562 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.2613 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2574 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2598 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2642 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.2618 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2589 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.255 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2632 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2637 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 12.2646 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.2697 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2657 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2681 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2725 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.2703 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2672 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2633 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2715 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.272 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 12.2729 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 12.278 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2741 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2764 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2809 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.2786 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2755 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2717 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2798 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2803 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 12.2812 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.2863 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2824 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2848 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2892 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.2869 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2839 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.28 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2881 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.2887 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 12.2896 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.2947 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2908 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.2931 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.2975 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.2953 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.2922 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2883 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.2965 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.297 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 12.2979 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.303 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.2991 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3015 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.3058 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3036 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.3005 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.2968 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3048 | 12.808 | 59.9878 | 13
12.3053 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3063 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 12.3113 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3074 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3098 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.3142 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3119 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.309 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3051 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3131 | 12.8052 | 59.9878 | 13
12.3137 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3146 | 12.8417 | 59.9705 | 21 | 12.3196 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3158 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3181 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.3225 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3202 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.3173 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3134 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3215 | 12.8052 | 59.9878 | 13
12.322 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3229 | 12.8417 | 59.9705 | 21 | 12.328 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3241 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3265 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.3308 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3286 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 12.3256 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3217 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3298 | 12.8029 | 59.9878 | 13
12.3303 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3313 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 12.3363 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3325 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3348 | 4.8449 | 59.9705 | 5 | 12.3392 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3369 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3339 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.33 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3381 | 12.8029 | 59.9878 | 13
12.3387 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3396 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 12.3447 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3408 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3431 | 4.8503 | 59.9705 | 5 | 12.3475 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3452 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3423 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3384 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3464 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.347 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.348 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 12.353 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3491 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3514 | 4.8503 | 59.9705 | 5 | 12.3558 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3536 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3506 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3467 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3549 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.3553 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3563 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 12.3613 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3574 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3598 | 4.8503 | 59.9705 | 5 | 12.3643 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3619 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3589 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.355 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3632 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.3637 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 12.3646 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 12.3697 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3658 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3682 | 4.8503 | 59.9705 | 5 | 12.3726 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3702 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3673 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3634 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3715 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.372 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.373 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 12.378 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3741 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3765 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.3809 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3785 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3756 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3717 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3799 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.3803 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.3813 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 12.3864 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3824 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3848 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.3892 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.387 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3839 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.38 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3882 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.3887 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.3896 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 12.3947 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3908 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.3931 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.3976 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.3953 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.3922 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3883 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.3965 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.397 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.398 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 12.403 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.3991 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4015 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.4059 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.4036 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.4006 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.3966 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4048 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.4053 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.4063 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 12.4113 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4075 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4099 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.4142 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.412 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.4089 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.405 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4132 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.4137 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.4146 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 12.4197 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4158 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4182 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.4226 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.4203 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.4172 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4133 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4215 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.422 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.423 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 12.428 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4241 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4265 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.4309 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 12.4286 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.4257 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4216 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4298 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.4303 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 12.4313 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 12.4363 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4324 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4348 | 4.8534 | 59.9705 | 5 | 12.4392 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 12.4369 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.434 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4301 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4382 | 12.7993 | 59.9878 | 13
12.4387 | 12.8699 | 59.9993 | 13 | 12.4397 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 12.4447 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4408 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4432 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.4476 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 12.4453 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 12.4423 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4384 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4465 | 12.7984 | 59.9878 | 13
12.447 | 12.8699 | 59.9993 | 13 | 12.448 | 12.8188 | 59.9705 | 21 | 12.453 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4491 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4515 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.4559 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 12.4536 | 4.9143 | 59.9878 | 5 | 12.4507 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4467 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4548 | 12.7984 | 59.9878 | 13
12.4553 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.4563 | 12.8188 | 59.9705 | 21 | 12.4614 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4575 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4598 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.4642 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 12.4619 | 4.9143 | 59.9878 | 5 | 12.459 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.455 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4631 | 12.7984 | 59.9878 | 13
12.4637 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.4647 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 12.4697 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4658 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4682 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.4725 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.4702 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.4673 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4633 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4714 | 12.7984 | 59.9878 | 13
12.472 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.473 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 12.478 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4741 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4765 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.481 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.4786 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.4756 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4717 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4799 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.4803 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.4814 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 12.4863 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4825 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4849 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.4893 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.4869 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.484 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.48 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4882 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.4887 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.4897 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 12.4947 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4908 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.4932 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.4976 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.4952 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.4923 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4883 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.4966 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.497 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.498 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 12.5031 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.4991 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5015 | 4.8713 | 59.9705 | 5 | 12.506 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5037 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.5006 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.4967 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5049 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.5053 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.5063 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 12.5114 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5074 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5099 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5143 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.512 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.509 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.505 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5132 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.5137 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 12.5147 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 12.5197 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5158 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5182 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5226 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5203 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.5173 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5133 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5215 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.522 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 12.523 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 12.528 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5242 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5266 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.531 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5286 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.5256 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5216 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5298 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.5303 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 12.5314 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 12.5364 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5325 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5349 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5393 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.537 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.5341 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5299 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5382 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.5387 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 12.5397 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 12.5447 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5408 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5432 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5476 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5453 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 12.5424 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5383 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5465 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.547 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 12.548 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 12.553 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5491 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5516 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5559 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5536 | 4.9098 | 59.9878 | 5 | 12.5507 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5466 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5549 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.5553 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.5564 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 12.5614 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5575 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5599 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5643 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.562 | 4.9098 | 59.9878 | 5 | 12.559 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5549 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5632 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.5637 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.5647 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 12.5697 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5658 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5682 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5726 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5703 | 4.9065 | 59.9878 | 5 | 12.5674 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5634 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5715 | 12.7929 | 59.9878 | 13
12.572 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.5731 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 12.5781 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5742 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5766 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5809 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5786 | 4.9065 | 59.9878 | 5 | 12.5757 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5717 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5798 | 12.7901 | 59.9878 | 13
12.5803 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.5814 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 12.5864 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5825 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5849 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5894 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5869 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 12.584 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.58 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5881 | 12.7901 | 59.9878 | 13
12.5887 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.5897 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 12.5947 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5908 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.5933 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.5977 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.5953 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 12.5924 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5883 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.5966 | 12.7901 | 59.9878 | 13
12.597 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.5981 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 12.603 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.5992 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.6016 | 4.8748 | 59.9705 | 5 | 12.606 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6036 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 12.6007 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.5966 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.6049 | 12.7901 | 59.9878 | 13
12.6053 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.6064 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 12.6114 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6075 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 12.6099 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.6144 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6119 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 12.609 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.605 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.6133 | 12.7867 | 59.9878 | 13
12.6137 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.6147 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 12.6197 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6158 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6183 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.6227 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6204 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 12.6173 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.6133 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 12.6216 | 12.7867 | 59.9878 | 13
12.622 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.6231 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 12.6281 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6241 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6266 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.631 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6287 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 12.6257 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.6216 | 4.9233 | 60.0166 | 13 | 12.6299 | 12.7867 | 59.9878 | 13
12.6303 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 12.6314 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 12.6364 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6325 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6349 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.6393 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.637 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 12.634 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.63 | 4.9233 | 60.0166 | 13 | 12.6382 | 12.7867 | 59.9878 | 13
12.6387 | 12.8391 | 59.9993 | 13 | 12.6398 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 12.6447 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6408 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6432 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.6477 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6453 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 12.6423 | 4.9071 | 59.9763 | 5 | 12.6383 | 4.9256 | 60.0166 | 13 | 12.6465 | 12.7821 | 59.9878 | 13
12.647 | 12.8391 | 59.9993 | 13 | 12.6481 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 12.6531 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6492 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6516 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.656 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6537 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 12.6508 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 12.6466 | 4.9256 | 60.0166 | 13 | 12.6549 | 12.7821 | 59.9878 | 13
12.6553 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.6564 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 12.6614 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6575 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.66 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.6643 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.662 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 12.6591 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 12.6549 | 4.9256 | 60.0166 | 13 | 12.6632 | 12.7821 | 59.9878 | 13
12.6637 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.6648 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 12.6697 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6658 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6683 | 4.8792 | 59.9705 | 5 | 12.6727 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6703 | 4.8987 | 59.9878 | 5 | 12.6674 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.6632 | 4.9256 | 60.0166 | 13 | 12.6715 | 12.7821 | 59.9878 | 13
12.672 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.6731 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 12.678 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6742 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6766 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.681 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6786 | 4.8987 | 59.9878 | 5 | 12.6757 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.6716 | 4.9256 | 60.0166 | 13 | 12.6799 | 12.7821 | 59.9878 | 13
12.6804 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.6815 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 12.6864 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6825 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6849 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.6893 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.687 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 12.6841 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.6799 | 4.9256 | 60.0166 | 13 | 12.6882 | 12.7821 | 59.9878 | 13
12.6887 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.6898 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 12.6947 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6909 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.6933 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.6978 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.6953 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 12.6924 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.6882 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.6965 | 12.7792 | 59.9878 | 13
12.697 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.6981 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 12.7031 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.6992 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7017 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7061 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.7036 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 12.7007 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.6967 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7048 | 12.7792 | 59.9878 | 13
12.7053 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.7065 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 12.7114 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7075 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.71 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7144 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.712 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 12.7091 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.705 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7133 | 12.7792 | 59.9878 | 13
12.7137 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 12.7148 | 12.7816 | 59.9705 | 21 | 12.7197 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7158 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7183 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7227 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.7203 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 12.7174 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7133 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7216 | 12.7792 | 59.9878 | 13
12.722 | 12.8551 | 59.9993 | 13 | 12.7231 | 12.7816 | 59.9705 | 21 | 12.7281 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7242 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7267 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7311 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 12.7286 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 12.7257 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7216 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7299 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.7303 | 12.8551 | 59.9993 | 13 | 12.7315 | 12.7666 | 59.9705 | 21 | 12.7364 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7325 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.735 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7394 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 12.7369 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 12.734 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7299 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7383 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.7387 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 12.7398 | 12.7666 | 59.9705 | 21 | 12.7448 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7408 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7433 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7477 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 12.7454 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 12.7424 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7383 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7466 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.747 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 12.7481 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 12.7531 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7492 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7516 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7561 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 12.7537 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 12.7507 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7466 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7549 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.7553 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 12.7565 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 12.7614 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7575 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.76 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7644 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 12.762 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 12.759 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7549 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7632 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.7637 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 12.7648 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 12.7698 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7659 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7684 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7727 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.7704 | 4.8903 | 59.9878 | 5 | 12.7675 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7633 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7716 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.772 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 12.7732 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 12.7781 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7742 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7767 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7811 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.7787 | 4.8903 | 59.9878 | 5 | 12.7758 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7716 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7799 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.7803 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 12.7815 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 12.7864 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7825 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.785 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7894 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.787 | 4.8879 | 59.9878 | 5 | 12.7841 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7799 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7882 | 12.7776 | 59.9878 | 13
12.7887 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 12.7898 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 12.7947 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7908 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.7933 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.7977 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.7953 | 4.8879 | 59.9878 | 5 | 12.7925 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7882 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.7966 | 12.7737 | 59.9878 | 13
12.797 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 12.7982 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 12.8031 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.7992 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.8017 | 4.883 | 59.9705 | 5 | 12.806 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8037 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 12.8008 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.7965 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8049 | 12.7737 | 59.9878 | 13
12.8054 | 12.866 | 59.9993 | 13 | 12.8065 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 12.8114 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8076 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.8101 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8145 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.812 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 12.8091 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8049 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8132 | 12.7737 | 59.9878 | 13
12.8137 | 12.866 | 59.9993 | 13 | 12.8148 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 12.8198 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8159 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.8184 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8228 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8203 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 12.8174 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8132 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8215 | 12.7737 | 59.9878 | 13
12.822 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8232 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 12.8281 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8242 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.8267 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8311 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8287 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 12.8258 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8215 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.83 | 12.7701 | 59.9878 | 13
12.8303 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8315 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 12.8364 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8325 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.835 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8395 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.837 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 12.8341 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.83 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8383 | 12.7701 | 59.9878 | 13
12.8387 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8398 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 12.8448 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8409 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.8434 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8478 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8453 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 12.8424 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8383 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8466 | 12.7701 | 59.9878 | 13
12.847 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8482 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 12.8531 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8492 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.8517 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8561 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8536 | 4.8833 | 59.9878 | 5 | 12.8508 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8466 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.855 | 12.7701 | 59.9878 | 13
12.8553 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8565 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 12.8615 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 12.8575 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 12.86 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8645 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8621 | 4.8833 | 59.9878 | 5 | 12.8591 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8549 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8633 | 12.7701 | 59.9878 | 13
12.8637 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8649 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 12.8698 | 4.9113 | 59.9878 | 5 | 12.8659 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 12.8684 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8728 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8704 | 4.8817 | 59.9878 | 5 | 12.8674 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8632 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8716 | 12.7701 | 59.9878 | 13
12.872 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8732 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 12.8781 | 4.9113 | 59.9878 | 5 | 12.8742 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 12.8767 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8811 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8787 | 4.8817 | 59.9878 | 5 | 12.8759 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8716 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8799 | 12.7673 | 59.9878 | 13
12.8803 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 12.8815 | 12.7755 | 59.9705 | 21 | 12.8864 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.8826 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 12.8851 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8894 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8871 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 12.8842 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8799 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8883 | 12.7673 | 59.9878 | 13
12.8887 | 12.8628 | 60.0108 | 13 | 12.8899 | 12.7755 | 59.9705 | 21 | 12.8948 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.8909 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 12.8934 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.8978 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.8954 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 12.8925 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8882 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.8966 | 12.7673 | 59.9878 | 13
12.897 | 12.8628 | 60.0108 | 13 | 12.8982 | 12.7715 | 59.9705 | 21 | 12.9031 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.8992 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 12.9017 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.9061 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9037 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 12.9008 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.8965 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9049 | 12.7673 | 59.9878 | 13
12.9053 | 12.8599 | 60.0108 | 13 | 12.9066 | 12.7715 | 59.9705 | 21 | 12.9114 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9075 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 12.9101 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.9144 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.912 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 12.9092 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9049 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9133 | 12.7631 | 59.9878 | 13
12.9137 | 12.8599 | 60.0108 | 13 | 12.9149 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 12.9198 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9159 | 4.9231 | 59.9935 | 5 | 12.9184 | 4.8916 | 59.9705 | 5 | 12.9229 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9204 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 12.9175 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9132 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9216 | 12.7631 | 59.9878 | 13
12.922 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 12.9232 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 12.9281 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9242 | 4.9231 | 59.9935 | 5 | 12.9268 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9312 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9287 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 12.9258 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9215 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9299 | 12.8074 | 59.9878 | 13
12.9303 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 12.9316 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 12.9365 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9326 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9351 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9395 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.937 | 4.8741 | 59.9878 | 5 | 12.9342 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9298 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9382 | 12.8074 | 59.9878 | 13
12.9387 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 12.9399 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 12.9448 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9409 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9434 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9479 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9453 | 4.8741 | 59.9878 | 5 | 12.9425 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9381 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9465 | 12.8074 | 59.9878 | 13
12.947 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 12.9482 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 12.9531 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9492 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9518 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9562 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9537 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 12.9508 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9465 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.955 | 12.8074 | 59.9878 | 13
12.9553 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 12.9566 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 12.9614 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9576 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9601 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9645 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.962 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 12.9591 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9548 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9633 | 12.8074 | 59.9878 | 13
12.9637 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 12.9649 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 12.9698 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9659 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9684 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9728 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9703 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 12.9675 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9631 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9717 | 12.8074 | 59.9878 | 13
12.972 | 12.8533 | 60.0108 | 13 | 12.9733 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 12.9781 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9742 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9767 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9812 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9788 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 12.9758 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9716 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.98 | 12.8046 | 59.9878 | 13
12.9803 | 12.8533 | 60.0108 | 13 | 12.9816 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 12.9865 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9825 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9851 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9895 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9871 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 12.9841 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9799 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9883 | 12.8046 | 59.9878 | 13
12.9887 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 12.9899 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 12.9948 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 12.9909 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 12.9935 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 12.9978 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 12.9954 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 12.9926 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9882 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 12.9966 | 12.8046 | 59.9878 | 13
12.997 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 12.9983 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 13.0031 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 12.9992 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 13.0018 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0062 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0037 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 13.0009 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 12.9965 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0049 | 12.8046 | 59.9878 | 13
13.0053 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 13.0066 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 13.0115 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 13.0076 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 13.0101 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0145 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0121 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 13.0092 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0048 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0133 | 12.8011 | 59.9878 | 13
13.0136 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 13.015 | 12.7569 | 59.9705 | 21 | 13.0198 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 13.0159 | 4.9264 | 59.9935 | 5 | 13.0184 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0228 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0204 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 13.0175 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0132 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0216 | 12.8011 | 59.9878 | 13
13.022 | 12.8451 | 60.0108 | 13 | 13.0233 | 12.7569 | 59.9705 | 21 | 13.0281 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 13.0242 | 4.9264 | 59.9935 | 5 | 13.0268 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0312 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0287 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 13.0259 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0215 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.03 | 12.7983 | 59.9878 | 13
13.0303 | 12.8451 | 60.0108 | 13 | 13.0316 | 12.7549 | 59.9705 | 21 | 13.0364 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 13.0325 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0352 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0396 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0371 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 13.0342 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0298 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0383 | 12.7983 | 59.9878 | 13
13.0386 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 13.0399 | 12.7549 | 59.9705 | 21 | 13.0448 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 13.0409 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0435 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0479 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0454 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 13.0425 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0382 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0466 | 12.8345 | 59.9878 | 13
13.047 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 13.0483 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 13.0531 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0493 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0518 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0562 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0537 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 13.0509 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0465 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0549 | 12.8345 | 59.9878 | 13
13.0553 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 13.0566 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 13.0615 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0576 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0601 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0646 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.062 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 13.0592 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0548 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0632 | 12.8336 | 59.9878 | 13
13.0636 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 13.065 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 13.0698 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0659 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0685 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0729 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0704 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 13.0675 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0631 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0717 | 12.8336 | 59.9878 | 13
13.072 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 13.0733 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 13.0781 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0742 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0768 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0812 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0787 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 13.0759 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0714 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.08 | 12.8336 | 59.9878 | 13
13.0803 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 13.0816 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.0865 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0826 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0851 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0896 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.087 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 13.0842 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0798 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0884 | 12.8336 | 59.9878 | 13
13.0886 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 13.09 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.0948 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0909 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.0935 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.0979 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.0955 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 13.0925 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0881 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.0967 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.097 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 13.0983 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1031 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.0992 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1018 | 4.8916 | 59.9763 | 5 | 13.1062 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1038 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 13.1008 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.0964 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.105 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.1053 | 12.8388 | 60.0108 | 13 | 13.1067 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1115 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 13.1076 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1102 | 4.8882 | 59.9763 | 5 | 13.1146 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1121 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 13.1093 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1049 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1133 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.1136 | 12.8388 | 60.0108 | 13 | 13.115 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1198 | 4.9013 | 59.9935 | 5 | 13.1159 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1185 | 4.8882 | 59.9763 | 5 | 13.1229 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1204 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 13.1176 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1132 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1216 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.122 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1233 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1281 | 4.9013 | 59.9935 | 5 | 13.1243 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1268 | 4.8882 | 59.9763 | 5 | 13.1312 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1288 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 13.1259 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1215 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.13 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.1303 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1317 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1365 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1326 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1352 | 4.8882 | 59.9763 | 5 | 13.1395 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1371 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 13.1343 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1298 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1383 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.1386 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.14 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1448 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1409 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1435 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.1479 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1454 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 13.1426 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1381 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1466 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.147 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1483 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1531 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1492 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1519 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.1562 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1537 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 13.1509 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1465 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.155 | 12.8321 | 59.9878 | 13
13.1553 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1567 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 13.1614 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1576 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1602 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.1646 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1621 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 13.1593 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1548 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1633 | 12.824 | 59.9878 | 13
13.1636 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.165 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 13.1698 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1659 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1685 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.173 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1704 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 13.1676 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1631 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1716 | 12.824 | 59.9878 | 13
13.172 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1734 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 13.1782 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1743 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1769 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.1813 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1787 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 13.1759 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1715 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1799 | 12.824 | 59.9878 | 13
13.1803 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1817 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 13.1865 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1826 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1852 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.1896 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1871 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.1842 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1798 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1884 | 12.824 | 59.9878 | 13
13.1886 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.19 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 13.1948 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1909 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.1935 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.198 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.1954 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.1926 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1881 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.1967 | 12.8208 | 59.9878 | 13
13.197 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 13.1984 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 13.2031 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.1993 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2018 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2063 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2037 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.2009 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.1964 | 4.9273 | 60.0166 | 13 | 13.205 | 12.8208 | 59.9878 | 13
13.2053 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2067 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 13.2115 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 13.2076 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2102 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2146 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.212 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.2092 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2047 | 4.9248 | 60.0166 | 13 | 13.2134 | 12.8208 | 59.9878 | 13
13.2136 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2151 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2198 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 13.2159 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2185 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2229 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2205 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.2177 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2131 | 4.9248 | 60.0166 | 13 | 13.2217 | 12.8208 | 59.9878 | 13
13.2219 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2234 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2281 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 13.2242 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2269 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2313 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2288 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.226 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2214 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.23 | 12.8389 | 59.9878 | 13
13.2303 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2317 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2365 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 13.2326 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2352 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2396 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2371 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.2343 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2297 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.2383 | 12.8389 | 59.9878 | 13
13.2386 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2401 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2448 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 13.241 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2435 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2479 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2455 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 13.2426 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2382 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.2467 | 12.8389 | 59.9878 | 13
13.2469 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2484 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2532 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 13.2493 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2519 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2563 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2538 | 4.8459 | 59.9878 | 5 | 13.251 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2465 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.255 | 12.8389 | 59.9878 | 13
13.2553 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2567 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2615 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 13.2576 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2602 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2646 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2621 | 4.8459 | 59.9878 | 5 | 13.2593 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2548 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.2633 | 12.8389 | 59.9878 | 13
13.2636 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 13.2651 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2698 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.2659 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2686 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2729 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2704 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.2676 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2631 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.2717 | 12.8389 | 59.9878 | 13
13.2719 | 12.8198 | 60.0108 | 13 | 13.2734 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 13.2781 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.2743 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 13.2769 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2814 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2788 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.276 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2714 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.28 | 12.8362 | 59.9878 | 13
13.2803 | 12.8198 | 60.0108 | 13 | 13.2818 | 12.7348 | 59.9647 | 21 | 13.2865 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.2826 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 13.2852 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.2897 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2871 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.2843 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2798 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.2883 | 12.8362 | 59.9878 | 13
13.2886 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 13.2901 | 12.7348 | 59.9647 | 21 | 13.2948 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.291 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 13.2936 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.298 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.2954 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.2926 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2881 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.2966 | 12.8362 | 59.9878 | 13
13.2969 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 13.2984 | 12.7326 | 59.9647 | 21 | 13.3032 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.2993 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 13.3019 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3063 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3038 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.3009 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.2964 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.3051 | 12.8362 | 59.9878 | 13
13.3053 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 13.3068 | 12.7326 | 59.9647 | 21 | 13.3115 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3076 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 13.3102 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3147 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3121 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.3093 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3048 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.3134 | 12.8343 | 59.9878 | 13
13.3136 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 13.3151 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3198 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.316 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 13.3186 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.323 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3204 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.3176 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3131 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.3217 | 12.8343 | 59.9878 | 13
13.3219 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 13.3235 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3281 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3243 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 13.3269 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3313 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3287 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 13.3259 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3214 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.3301 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3303 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 13.3318 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3365 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3326 | 4.9279 | 59.9878 | 5 | 13.3353 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3397 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3372 | 4.8389 | 59.9878 | 5 | 13.3344 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3297 | 4.9227 | 60.0166 | 13 | 13.3384 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3386 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 13.3401 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3448 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3409 | 4.9279 | 59.9878 | 5 | 13.3436 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.348 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3455 | 4.8389 | 59.9878 | 5 | 13.3427 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.338 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.3467 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3469 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 13.3485 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3531 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3493 | 4.9285 | 59.9878 | 5 | 13.3519 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3563 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3538 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 13.351 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3464 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.355 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3553 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 13.3568 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3615 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3576 | 4.9285 | 59.9878 | 5 | 13.3602 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3647 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3621 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 13.3594 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3547 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.3634 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3636 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 13.3651 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3698 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.366 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.3686 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.373 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3705 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 13.3677 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.363 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.3717 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3719 | 12.8065 | 60.0108 | 13 | 13.3735 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 13.3782 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 13.3743 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.377 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3813 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3788 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 13.376 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3715 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.38 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3802 | 12.8065 | 60.0108 | 13 | 13.3818 | 12.7418 | 59.9647 | 21 | 13.3865 | 4.888 | 59.9935 | 5 | 13.3826 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.3853 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3896 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3871 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 13.3843 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3798 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.3884 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3886 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 13.3902 | 12.7418 | 59.9647 | 21 | 13.3948 | 4.888 | 59.9935 | 5 | 13.391 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.3936 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.3981 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.3955 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 13.3927 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3881 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.3967 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.3969 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 13.3985 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4031 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.3993 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4019 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4064 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.4038 | 4.8309 | 59.9878 | 5 | 13.401 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.3964 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.405 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.4052 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 13.4068 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4115 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4077 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4103 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4147 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 13.4121 | 4.8309 | 59.9878 | 5 | 13.4093 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4047 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4133 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.4136 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 13.4152 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4198 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.416 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4186 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4231 | 4.868 | 59.9705 | 5 | 13.4204 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 13.4177 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4131 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4216 | 12.8329 | 59.9878 | 13
13.4219 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 13.4235 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4282 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4243 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4269 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4314 | 4.868 | 59.9705 | 5 | 13.4288 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 13.426 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4214 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4301 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4302 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 13.4319 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4365 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4326 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4353 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4397 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4371 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 13.4343 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4297 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4384 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4386 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 13.4402 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4448 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.441 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4436 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4481 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4454 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 13.4427 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4381 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4468 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4469 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 13.4485 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4532 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4493 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.452 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4564 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4539 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 13.451 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4464 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4551 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4552 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 13.4568 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 13.4615 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4576 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 13.4603 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4647 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4622 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 13.4594 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4547 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4634 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4636 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 13.4652 | 12.733 | 59.9647 | 21 | 13.4698 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.466 | 4.9267 | 59.9935 | 5 | 13.4686 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.473 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4705 | 4.8264 | 59.9878 | 5 | 13.4677 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.463 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4717 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4719 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 13.4735 | 12.733 | 59.9647 | 21 | 13.4781 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4743 | 4.9267 | 59.9935 | 5 | 13.477 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4814 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4788 | 4.8264 | 59.9878 | 5 | 13.4761 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4713 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.48 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4802 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 13.4819 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 13.4865 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4827 | 4.925 | 59.9935 | 5 | 13.4853 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.4897 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4872 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 13.4844 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4797 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4884 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4886 | 12.7994 | 60.0108 | 13 | 13.4902 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 13.4948 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.491 | 4.925 | 59.9935 | 5 | 13.4937 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.498 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.4955 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 13.4927 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.488 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.4967 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.4969 | 12.7994 | 60.0108 | 13 | 13.4986 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 13.5032 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.4993 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 13.502 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.5065 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.5038 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 13.5011 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.4963 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5051 | 12.8302 | 59.9878 | 13
13.5052 | 12.7972 | 60.0108 | 13 | 13.5069 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 13.5115 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.5076 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 13.5103 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.5148 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.5122 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 13.5094 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5048 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5134 | 12.8289 | 59.9878 | 13
13.5136 | 12.7972 | 60.0108 | 13 | 13.5152 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 13.5198 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.516 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 13.5187 | 4.8869 | 59.9763 | 5 | 13.5231 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.5205 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 13.5177 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5131 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5217 | 12.8289 | 59.9878 | 13
13.5219 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5236 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 13.5282 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 13.5243 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 13.527 | 4.89 | 59.9763 | 5 | 13.5315 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.5288 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 13.526 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5214 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.53 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5302 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5319 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 13.5365 | 4.8791 | 59.9935 | 5 | 13.5327 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 13.5353 | 4.89 | 59.9763 | 5 | 13.5398 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.5371 | 4.8176 | 59.9878 | 5 | 13.5344 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5297 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5383 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5386 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5403 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 13.5449 | 4.8791 | 59.9935 | 5 | 13.541 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 13.5436 | 4.893 | 59.9763 | 5 | 13.5481 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 13.5455 | 4.8176 | 59.9878 | 5 | 13.5427 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.538 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5468 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5469 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5486 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 13.5532 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.5493 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 13.552 | 4.893 | 59.9763 | 5 | 13.5564 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.5538 | 4.8152 | 59.9878 | 5 | 13.551 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5464 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5551 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5552 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5569 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 13.5615 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.5577 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 13.5604 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.5648 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.5621 | 4.8152 | 59.9878 | 5 | 13.5594 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5547 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5634 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5636 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5652 | 12.7199 | 59.9647 | 21 | 13.5698 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.566 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 13.5687 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.5731 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.5706 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 13.5677 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.563 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5718 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5719 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5736 | 12.7199 | 59.9647 | 21 | 13.5782 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.5743 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 13.577 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.5814 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.5789 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 13.576 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5714 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5801 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5802 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 13.5819 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 13.5865 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.5826 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 13.5853 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.5898 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.5872 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 13.5844 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5797 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5884 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5885 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 13.5903 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 13.5948 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.591 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 13.5937 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.5981 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.5955 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 13.5928 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.588 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.5967 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.5969 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 13.5986 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 13.6032 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.5993 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 13.602 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6064 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6039 | 4.8106 | 59.9878 | 5 | 13.6011 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.5963 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6051 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.6052 | 12.7869 | 60.0108 | 13 | 13.607 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 13.6115 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.6077 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 13.6104 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6149 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6122 | 4.8106 | 59.9878 | 5 | 13.6094 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.6046 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6134 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.6135 | 12.7869 | 60.0108 | 13 | 13.6153 | 12.7176 | 59.9647 | 21 | 13.6199 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.616 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.6187 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6232 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6205 | 4.8081 | 59.9878 | 5 | 13.6178 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.613 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6217 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.6219 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 13.6236 | 12.7176 | 59.9647 | 21 | 13.6282 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.6243 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.627 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6315 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6288 | 4.8081 | 59.9878 | 5 | 13.6261 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.6213 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6301 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.6302 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 13.632 | 12.716 | 59.9647 | 21 | 13.6365 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.6326 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.6354 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6398 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6372 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 13.6344 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.6296 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6384 | 12.828 | 59.9878 | 13
13.6385 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 13.6403 | 12.716 | 59.9647 | 21 | 13.6448 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.641 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.6437 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6482 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6455 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 13.6428 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 13.6381 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6467 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6469 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 13.6487 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 13.6532 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.6494 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 13.652 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 13.6565 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6538 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 13.6511 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 13.6464 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.655 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6552 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 13.657 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 13.6615 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.6577 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 13.6604 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.6648 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6622 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 13.6594 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 13.6547 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6635 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6635 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 13.6653 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 13.6699 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.666 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 13.6687 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.6732 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6705 | 4.8022 | 59.9878 | 5 | 13.6677 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 13.663 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6718 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6719 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 13.6736 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 13.6782 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 13.6743 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 13.6771 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.6815 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6788 | 4.8022 | 59.9878 | 5 | 13.6761 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 13.6713 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6801 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6802 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 13.682 | 12.7552 | 59.9647 | 21 | 13.6865 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 13.6827 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 13.6854 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.6898 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6871 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 13.6844 | 4.9059 | 59.9763 | 5 | 13.6797 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6885 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6885 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 13.6903 | 12.7552 | 59.9647 | 21 | 13.6949 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 13.691 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 13.6937 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.6982 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.6956 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 13.6927 | 4.9059 | 59.9763 | 5 | 13.688 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.6968 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.6969 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 13.6987 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 13.7032 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 13.6993 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 13.7021 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.7065 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.7039 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 13.7012 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.6963 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7051 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7052 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.707 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 13.7115 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 13.7076 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 13.7104 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.7148 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.7122 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 13.7095 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7047 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7134 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7135 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.7154 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 13.7198 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 13.716 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 13.7188 | 4.9007 | 59.9763 | 5 | 13.7231 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.7206 | 4.7968 | 59.9878 | 5 | 13.7178 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.713 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7218 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7219 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.7237 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 13.7282 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 13.7244 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 13.7271 | 4.9032 | 59.9763 | 5 | 13.7316 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.7289 | 4.7968 | 59.9878 | 5 | 13.7261 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7213 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7301 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7302 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.732 | 12.7502 | 59.9647 | 21 | 13.7365 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 13.7327 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 13.7354 | 4.9032 | 59.9763 | 5 | 13.7399 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.7372 | 4.794 | 59.9878 | 5 | 13.7345 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7296 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7384 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7385 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.7404 | 12.7502 | 59.9647 | 21 | 13.7449 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 13.741 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 13.7437 | 4.9032 | 59.9763 | 5 | 13.7482 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 13.7455 | 4.794 | 59.9878 | 5 | 13.7428 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7379 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7468 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7468 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.7487 | 12.7481 | 59.9647 | 21 | 13.7532 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 13.7493 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 13.7521 | 4.9032 | 59.9763 | 5 | 13.7566 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.7539 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 13.7511 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7463 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7551 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7552 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.757 | 12.7481 | 59.9647 | 21 | 13.7615 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 13.7577 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 13.7604 | 4.9032 | 59.9763 | 5 | 13.7649 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.7622 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 13.7595 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7546 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7634 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7635 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 13.7654 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 13.7699 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 13.766 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 13.7687 | 4.9032 | 59.9763 | 5 | 13.7732 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.7705 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 13.7678 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7629 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7717 | 12.8271 | 59.9878 | 13
13.7718 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 13.7737 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 13.7782 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 13.7744 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 13.7771 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.7816 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.7789 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 13.7761 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7714 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7802 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.7802 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 13.782 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 13.7866 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.7827 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 13.7854 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.7899 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.7872 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 13.7845 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7797 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7885 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.7885 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 13.7904 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 13.7949 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.791 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 13.7938 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.7982 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.7955 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 13.7928 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.788 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.7968 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.7968 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 13.7987 | 12.7465 | 59.9647 | 21 | 13.8032 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.7993 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8021 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.8065 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.8038 | 4.7861 | 59.9878 | 5 | 13.8011 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.7963 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8052 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8052 | 12.8101 | 60.0108 | 13 | 13.8071 | 12.7465 | 59.9647 | 21 | 13.8115 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8077 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8104 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.8149 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.8123 | 4.7861 | 59.9878 | 5 | 13.8094 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8046 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8135 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8135 | 12.8101 | 60.0108 | 13 | 13.8154 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 13.8199 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.816 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8188 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.8232 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.8206 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 13.8179 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.813 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8218 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8218 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 13.8237 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 13.8282 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8243 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8271 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.8315 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.8289 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 13.8262 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8213 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8301 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8302 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 13.8321 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 13.8365 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8327 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8354 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 13.84 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.8372 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 13.8345 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8296 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8385 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8385 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 13.8404 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 13.8448 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.841 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8438 | 4.91 | 59.9763 | 5 | 13.8483 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 13.8456 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 13.8429 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.838 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8468 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8468 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 13.8488 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 13.8532 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8494 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8521 | 4.91 | 59.9763 | 5 | 13.8566 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.8539 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 13.8512 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8463 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8551 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8552 | 12.8515 | 60.0108 | 13 | 13.8571 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 13.8616 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8577 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8605 | 4.91 | 59.9763 | 5 | 13.865 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.8622 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 13.8595 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8546 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8635 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8635 | 12.8515 | 60.0108 | 13 | 13.8654 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 13.8699 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.866 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8688 | 4.91 | 59.9763 | 5 | 13.8733 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.8706 | 4.7799 | 59.9878 | 5 | 13.8678 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8629 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8718 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8718 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 13.8738 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 13.8782 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8743 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 13.8771 | 4.91 | 59.9763 | 5 | 13.8816 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.8789 | 4.7799 | 59.9878 | 5 | 13.8762 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8712 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8801 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8802 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 13.8821 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 13.8865 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8827 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 13.8854 | 4.91 | 59.9763 | 5 | 13.8899 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.8872 | 4.7774 | 59.9878 | 5 | 13.8845 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8795 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8884 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8885 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 13.8904 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 13.8949 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.891 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 13.8938 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.8983 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.8955 | 4.7774 | 59.9878 | 5 | 13.8928 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8879 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.8967 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.8968 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 13.8988 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 13.9032 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.8994 | 4.9146 | 59.9935 | 5 | 13.9022 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9066 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.9039 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 13.9012 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.8962 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9052 | 12.8256 | 59.9878 | 13
13.9052 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 13.9071 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 13.9116 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9077 | 4.9146 | 59.9935 | 5 | 13.9105 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9149 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 13.9122 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 13.9095 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9045 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9135 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9135 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 13.9155 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 13.9199 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.916 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9188 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9233 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 13.9205 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 13.9178 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.913 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9219 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9218 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 13.9238 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 13.9282 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9244 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9271 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9316 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 13.929 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 13.9261 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9213 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9302 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9302 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 13.9321 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 13.9365 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9327 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9355 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9399 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9373 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 13.9346 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9296 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9385 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9385 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 13.9405 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 13.9449 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.941 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9438 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9484 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9456 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 13.9429 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9379 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9468 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9468 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 13.9488 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 13.9532 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9493 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9521 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9567 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9539 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 13.9512 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9462 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9551 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9551 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 13.9572 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 13.9615 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9577 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9605 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.965 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9623 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 13.9596 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9546 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9635 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9635 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 13.9655 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 13.9699 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.966 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9688 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9733 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9706 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 13.9679 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9629 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9718 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9718 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 13.9738 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 13.9782 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9744 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9772 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9817 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9789 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 13.9762 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9712 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9802 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9801 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 13.9822 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 13.9866 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9827 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9855 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.99 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9873 | 5.0029 | 59.9878 | 5 | 13.9846 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9796 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9885 | 12.8245 | 59.9878 | 13
13.9885 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 13.9905 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 13.9949 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.991 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 13.9938 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 13.9983 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 13.9956 | 5.0029 | 59.9878 | 5 | 13.9929 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9879 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 13.9968 | 12.8236 | 59.9878 | 13
13.9968 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 13.9988 | 12.78 | 59.9647 | 21 | 14.0032 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 13.9994 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 14.0022 | 4.9139 | 59.9763 | 5 | 14.0067 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 14.0039 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 14.0012 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 13.9962 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0051 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0051 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0072 | 12.78 | 59.9647 | 21 | 14.0115 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0077 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 14.0105 | 4.9172 | 59.9763 | 5 | 14.015 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 14.0122 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 14.0095 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0045 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0134 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0135 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0155 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 14.0199 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0161 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 14.0189 | 4.9172 | 59.9763 | 5 | 14.0233 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 14.0206 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 14.0179 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0128 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0219 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0218 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0239 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 14.0282 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0244 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 14.0272 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0317 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 14.0289 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 14.0262 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0212 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0302 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0301 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0322 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 14.0366 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0327 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 14.0355 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.04 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 14.0372 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 14.0345 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0295 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0385 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0385 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0405 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 14.0449 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.041 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 14.0439 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0483 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 14.0457 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 14.043 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0378 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0469 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0468 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0489 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 14.0532 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0494 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 14.0522 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0566 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 14.054 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 14.0513 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0463 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0552 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0551 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0572 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 14.0616 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0577 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 14.0605 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0651 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 14.0623 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 14.0596 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0546 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0635 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0635 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 14.0656 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 14.0699 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.066 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 14.0688 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0734 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 14.0706 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 14.068 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0629 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0718 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0718 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.0739 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 14.0782 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0744 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 14.0772 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0817 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 14.079 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 14.0763 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0712 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0802 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0801 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.0822 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 14.0865 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0827 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.0856 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0901 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 14.0873 | 4.9942 | 59.9878 | 5 | 14.0846 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0795 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0885 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0885 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.0906 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 14.0949 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0911 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.0939 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.0984 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 14.0956 | 4.9942 | 59.9878 | 5 | 14.0929 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0879 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.0968 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.0968 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.0989 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 14.1032 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.0994 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1022 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.1067 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 14.1039 | 4.9919 | 59.9878 | 5 | 14.1013 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.0962 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1052 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.1051 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.1072 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 14.1116 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1077 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1105 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.1151 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 14.1123 | 4.9919 | 59.9878 | 5 | 14.1096 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1045 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1135 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.1134 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.1156 | 12.769 | 59.9647 | 21 | 14.1199 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.116 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1189 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.1234 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1206 | 4.9921 | 59.9878 | 5 | 14.1179 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1129 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1218 | 12.8236 | 59.9878 | 13
14.1218 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.1239 | 12.769 | 59.9647 | 21 | 14.1282 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1244 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1272 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.1317 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1289 | 4.9921 | 59.9878 | 5 | 14.1263 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1212 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1301 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1301 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 14.1323 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 14.1366 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1327 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1356 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.14 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1373 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.1346 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1295 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1385 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1384 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.1406 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 14.1449 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1411 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1439 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.1484 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1456 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.1429 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1378 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1469 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1468 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.1489 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 14.1533 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1494 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1522 | 4.9221 | 59.9763 | 5 | 14.1567 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1539 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.1512 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1461 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1552 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1551 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.1573 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 14.1616 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1577 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 14.1606 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 14.165 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1622 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.1597 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1545 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1636 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1634 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.1656 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 14.1699 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1661 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.1689 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 14.1735 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1707 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.168 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1628 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1719 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1718 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.174 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 14.1782 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1744 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.1772 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 14.1818 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.179 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.1763 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1711 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1802 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1801 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.1823 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 14.1866 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1827 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.1856 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 14.1901 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1873 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.1847 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1796 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1885 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1884 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.1906 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 14.1949 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.191 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.1939 | 4.9259 | 59.9763 | 5 | 14.1985 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.1957 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 14.193 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1879 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.1969 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.1968 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.199 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 14.2032 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.1994 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.2023 | 4.9259 | 59.9763 | 5 | 14.2068 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.204 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 14.2013 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.1962 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2052 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2051 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.2073 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 14.2116 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2077 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.2106 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2151 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.2123 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 14.2096 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2045 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2135 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2134 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.2156 | 12.7601 | 59.9647 | 21 | 14.2199 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2161 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.2189 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2234 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.2206 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 14.218 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2128 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2219 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2218 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.224 | 12.7601 | 59.9647 | 21 | 14.2283 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2244 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 14.2273 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2318 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 14.229 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 14.2263 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2212 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2302 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2301 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 14.2323 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 14.2366 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2327 | 4.9003 | 59.9935 | 5 | 14.2356 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2401 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 14.2373 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.2346 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2295 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2385 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2384 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 14.2407 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 14.2449 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.241 | 4.9003 | 59.9935 | 5 | 14.244 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2484 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 14.2456 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.243 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2378 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2468 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2468 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 14.249 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 14.2532 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2494 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.2523 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2568 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 14.254 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.2513 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2462 | 4.9209 | 60.0166 | 13 | 14.2552 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2551 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 14.2573 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 14.2616 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2578 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.2606 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2651 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 14.2623 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.2596 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2545 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.2635 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2634 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 14.2657 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 14.2699 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2661 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.2689 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2734 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 14.2706 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.2681 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2628 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.2719 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2718 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 14.274 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 14.2783 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2744 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.2773 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2819 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 14.2789 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.2764 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2711 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.2803 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2801 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 14.2823 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 14.2866 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2827 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.2856 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2902 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.2874 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.2847 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2794 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.2886 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2884 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 14.2907 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 14.2949 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 14.2911 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.2939 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.2985 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.2957 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.293 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2878 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.2969 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.2968 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 14.299 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 14.3033 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 14.2994 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.3023 | 4.9259 | 59.9763 | 13 | 14.3068 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.304 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.3014 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.2961 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3052 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3051 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 14.3074 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 14.3116 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 14.3077 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.3106 | 4.9288 | 59.9763 | 13 | 14.3152 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3123 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 14.3097 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3044 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3136 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3134 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 14.3157 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 14.3199 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 14.316 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.319 | 4.9288 | 59.9763 | 13 | 14.3235 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3207 | 4.9813 | 59.9878 | 5 | 14.318 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3129 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3219 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3217 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.324 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 14.3282 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 14.3244 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.3273 | 4.9314 | 59.9763 | 13 | 14.3318 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.329 | 4.9813 | 59.9878 | 5 | 14.3264 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3212 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3302 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3301 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3324 | 12.7508 | 59.9647 | 21 | 14.3366 | 4.8784 | 59.9935 | 5 | 14.3328 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.3356 | 4.9314 | 59.9763 | 13 | 14.3402 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3373 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.3347 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3295 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3386 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3384 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3407 | 12.7508 | 59.9647 | 21 | 14.3449 | 4.8784 | 59.9935 | 5 | 14.3411 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 14.344 | 4.9314 | 59.9763 | 13 | 14.3485 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3457 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.343 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3378 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3469 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3467 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3491 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 14.3533 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3494 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.3523 | 4.9314 | 59.9763 | 13 | 14.3568 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.354 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.3514 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3461 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3552 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3551 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3574 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 14.3616 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3577 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.3607 | 4.9314 | 59.9763 | 13 | 14.3652 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3623 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.3597 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3545 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3635 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3634 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3657 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 14.3699 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3661 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.369 | 4.9314 | 59.9763 | 13 | 14.3735 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3706 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.368 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3628 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3718 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3717 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3741 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 14.3783 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3744 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.3773 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.3818 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.379 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.3763 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3711 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3802 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3801 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 14.3824 | 12.7477 | 59.9647 | 21 | 14.3866 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3828 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.3857 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.3901 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3873 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.3848 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3795 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.3885 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3884 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 14.3907 | 12.7477 | 59.9647 | 21 | 14.395 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3911 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.394 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.3986 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 14.3956 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.3931 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3878 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.397 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.3967 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 14.3991 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 14.4033 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.3994 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.4023 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4069 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 14.4041 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.4014 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.3961 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4053 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.4051 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 14.4074 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 14.4116 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4077 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.4106 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4152 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 14.4124 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.4098 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4044 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4136 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.4134 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 14.4158 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 14.4199 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4161 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.419 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4236 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 14.4207 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.4181 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4127 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4219 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.4217 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4241 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 14.4283 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4244 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 14.4274 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4319 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 14.429 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 14.4264 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4211 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4302 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.4301 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4324 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 14.4366 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4327 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.4357 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4402 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 14.4374 | 4.9747 | 59.9878 | 5 | 14.4347 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4294 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4386 | 12.7745 | 59.9878 | 13
14.4384 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4408 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 14.4449 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4411 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.444 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4486 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 14.4457 | 4.9747 | 59.9878 | 5 | 14.4431 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4377 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4469 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.4467 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4491 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 14.4532 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4494 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.4523 | 4.9347 | 59.9763 | 13 | 14.4569 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.454 | 4.9724 | 59.9878 | 5 | 14.4514 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4462 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4553 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.4551 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4575 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 14.4616 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 14.4578 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.4607 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.4652 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.4624 | 4.9724 | 59.9878 | 5 | 14.4597 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4545 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4636 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.4634 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4658 | 12.7412 | 59.9647 | 21 | 14.47 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 14.4661 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.4691 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.4735 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.4707 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.4681 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4628 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4719 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.4717 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4741 | 12.7412 | 59.9647 | 21 | 14.4783 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 14.4744 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.4774 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.4819 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.479 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.4764 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4711 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4802 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.48 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 14.4825 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 14.4866 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 14.4827 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.4857 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.4902 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.4873 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.4847 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4794 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4885 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.4884 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.4908 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 14.4949 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 14.4911 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.494 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.4985 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.4957 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.493 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4878 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.4969 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.4967 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.4991 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 14.5033 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 14.4994 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.5024 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.507 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.504 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.5015 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.4961 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5052 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.505 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.5075 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 14.5116 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 14.5078 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.5107 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.5153 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.5123 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.5098 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5044 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5135 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.5134 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.5158 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 14.52 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 14.5161 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.519 | 4.9395 | 59.9763 | 13 | 14.5236 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.5206 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.5181 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5128 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.522 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.5217 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.5242 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 14.5283 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 14.5244 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.5274 | 4.9422 | 59.9763 | 13 | 14.532 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.5291 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.5265 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5211 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5303 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.53 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.5325 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 14.5366 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 14.5328 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.5357 | 4.9422 | 59.9763 | 13 | 14.5403 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.5374 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.5348 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5294 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5386 | 12.7821 | 59.9878 | 13
14.5384 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.5408 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 14.5449 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 14.5411 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 14.5441 | 4.9422 | 59.9763 | 13 | 14.5486 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 14.5457 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 14.5431 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5377 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5469 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.5467 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 14.5492 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 14.5533 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 14.5494 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.5524 | 4.9422 | 59.9763 | 13 | 14.5569 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.5541 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 14.5515 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.546 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5553 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.555 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 14.5575 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 14.5616 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 14.5577 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.5607 | 4.9441 | 59.9763 | 13 | 14.5653 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.5624 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 14.5598 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5544 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5636 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.5634 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 14.5659 | 12.7324 | 59.9647 | 21 | 14.5699 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 14.5661 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.5691 | 4.9441 | 59.9763 | 13 | 14.5736 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.5707 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 14.5681 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5627 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5719 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.5717 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 14.5742 | 12.7324 | 59.9647 | 21 | 14.5783 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 14.5744 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.5774 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.5819 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.579 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 14.5764 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.571 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5803 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.58 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 14.5825 | 12.7289 | 59.9647 | 21 | 14.5866 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 14.5828 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.5858 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.5903 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.5874 | 4.9645 | 59.9878 | 5 | 14.5848 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5795 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5886 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.5884 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 14.5909 | 12.7289 | 59.9647 | 21 | 14.595 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 14.5911 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.5941 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.5986 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.5957 | 4.9645 | 59.9878 | 5 | 14.5931 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5878 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.5969 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.5967 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 14.5992 | 12.7289 | 59.9647 | 21 | 14.6033 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 14.5994 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.6024 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.6069 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.604 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6014 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.5961 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.6052 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.605 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6075 | 12.7289 | 59.9647 | 21 | 14.6116 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 14.6078 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 14.6108 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.6154 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 14.6124 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6099 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6044 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.6136 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6134 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6159 | 12.7278 | 59.9647 | 21 | 14.6199 | 4.8946 | 59.9935 | 5 | 14.6161 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6191 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.6237 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6207 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6182 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6127 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.6219 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6217 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6242 | 12.7278 | 59.9647 | 21 | 14.6283 | 4.8946 | 59.9935 | 5 | 14.6245 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6274 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.632 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.629 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6265 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6211 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.6302 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.63 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6326 | 12.7995 | 59.9647 | 21 | 14.6367 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 14.6328 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6357 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.6403 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6373 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6349 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6294 | 4.9206 | 60.0166 | 13 | 14.6387 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6384 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6409 | 12.7995 | 59.9647 | 21 | 14.645 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 14.6411 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6441 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.6487 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6458 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6432 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6377 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 14.647 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6467 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6492 | 12.7995 | 59.9647 | 21 | 14.6533 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 14.6494 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6524 | 4.9453 | 59.9763 | 13 | 14.657 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6541 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6515 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6461 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 14.6553 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.655 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6576 | 12.7995 | 59.9647 | 21 | 14.6616 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 14.6578 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6608 | 4.9506 | 59.9763 | 13 | 14.6653 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6624 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 14.6598 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6544 | 4.926 | 60.0166 | 13 | 14.6636 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6634 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6659 | 12.7977 | 59.9647 | 21 | 14.67 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 14.6661 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6691 | 4.9506 | 59.9763 | 13 | 14.6737 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6708 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 14.6682 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6627 | 4.926 | 60.0166 | 13 | 14.672 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6717 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6743 | 12.7977 | 59.9647 | 21 | 14.6783 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 14.6744 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6774 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.682 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6791 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 14.6765 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.671 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.6803 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.68 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6826 | 12.7977 | 59.9647 | 21 | 14.6866 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 14.6828 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6858 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.6903 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6874 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 14.6848 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6793 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.6886 | 12.7841 | 59.9878 | 13
14.6883 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6909 | 12.7977 | 59.9647 | 21 | 14.6949 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 14.6911 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.6941 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.6987 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.6957 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 14.6932 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.6877 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.697 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.6967 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.6992 | 12.7962 | 59.9647 | 21 | 14.7033 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 14.6995 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7025 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.707 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.7041 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 14.7015 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.696 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7053 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.705 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.7076 | 12.7962 | 59.9647 | 21 | 14.7116 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 14.7078 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7108 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.7153 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.7124 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 14.7098 | 4.9033 | 59.9763 | 5 | 14.7043 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7136 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7133 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 14.7159 | 12.7923 | 59.9647 | 21 | 14.72 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 14.7161 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7191 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.7236 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.7207 | 4.956 | 59.9878 | 5 | 14.7181 | 4.9059 | 59.9763 | 5 | 14.7128 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7219 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7217 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7243 | 12.7923 | 59.9647 | 21 | 14.7283 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 14.7244 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7275 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.7321 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 14.7291 | 4.956 | 59.9878 | 5 | 14.7266 | 4.9059 | 59.9763 | 5 | 14.7211 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7303 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.73 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7326 | 12.7923 | 59.9647 | 21 | 14.7366 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7328 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7358 | 4.9537 | 59.9763 | 13 | 14.7404 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7374 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 14.7349 | 4.9082 | 59.9763 | 5 | 14.7294 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7386 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7383 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7409 | 12.7923 | 59.9647 | 21 | 14.745 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7411 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7441 | 4.9549 | 59.9763 | 13 | 14.7487 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7457 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 14.7432 | 4.9082 | 59.9763 | 5 | 14.7377 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7469 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7467 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7493 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.7533 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7495 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7525 | 4.9549 | 59.9763 | 13 | 14.7571 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.754 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 14.7516 | 4.9082 | 59.9763 | 5 | 14.746 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7554 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.755 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7576 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.7617 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7578 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7608 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.7654 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7625 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 14.7599 | 4.9082 | 59.9763 | 5 | 14.7544 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7637 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7633 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.766 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.77 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7661 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7692 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.7737 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7708 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 14.7682 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.7627 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.772 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7717 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7743 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.7783 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7745 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7775 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.7821 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7791 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 14.7765 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.771 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7803 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.78 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 14.7827 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.7866 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7828 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7858 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.7904 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7874 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.7849 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.7794 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.7886 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7883 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.791 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.795 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 14.7911 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.7941 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.7987 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 14.7958 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.7932 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.7877 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.797 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.7967 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.7993 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.8033 | 4.831 | 59.9935 | 5 | 14.7994 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8025 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.807 | 4.9198 | 59.9705 | 5 | 14.8041 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8015 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.796 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.8053 | 12.7828 | 59.9935 | 13
14.805 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8076 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.8116 | 4.831 | 59.9935 | 5 | 14.8078 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8108 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.8154 | 4.9198 | 59.9705 | 5 | 14.8124 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8099 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8043 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.8136 | 12.7798 | 59.9935 | 13
14.8133 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.816 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.82 | 4.8339 | 59.9935 | 5 | 14.8161 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8192 | 4.9557 | 59.9878 | 13 | 14.8237 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8208 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8182 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8126 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 14.822 | 12.7798 | 59.9935 | 13
14.8217 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8243 | 12.7885 | 59.9647 | 21 | 14.8283 | 4.8339 | 59.9935 | 5 | 14.8245 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8275 | 4.9537 | 59.9878 | 13 | 14.832 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8291 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8265 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8209 | 4.9312 | 60.0166 | 13 | 14.8303 | 12.778 | 59.9935 | 13
14.83 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8327 | 12.781 | 59.9647 | 21 | 14.8367 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8328 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8358 | 4.9537 | 59.9878 | 13 | 14.8405 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8374 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8348 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8293 | 4.9312 | 60.0166 | 13 | 14.8386 | 12.778 | 59.9935 | 13
14.8383 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.841 | 12.781 | 59.9647 | 21 | 14.845 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8411 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8442 | 4.9475 | 59.9878 | 13 | 14.8488 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8457 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8433 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8376 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.8469 | 12.778 | 59.9935 | 13
14.8466 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8493 | 12.781 | 59.9647 | 21 | 14.8533 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8495 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8525 | 4.9475 | 59.9878 | 13 | 14.8571 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8541 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8516 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8459 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.8553 | 12.778 | 59.9935 | 13
14.855 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8577 | 12.781 | 59.9647 | 21 | 14.8616 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8578 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8608 | 4.9475 | 59.9878 | 13 | 14.8655 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8624 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 14.8599 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8544 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.8636 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.8633 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.866 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.87 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8661 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8691 | 4.9475 | 59.9878 | 13 | 14.8738 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8707 | 4.9498 | 59.9878 | 5 | 14.8683 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8627 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.8719 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.8717 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8744 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.8783 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8745 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8775 | 4.9475 | 59.9878 | 13 | 14.8821 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 14.8792 | 4.9498 | 59.9878 | 5 | 14.8766 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.871 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.8804 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.88 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8827 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.8867 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8828 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8859 | 4.9475 | 59.9878 | 13 | 14.8904 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.8875 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 14.8849 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8793 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.8887 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.8883 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8911 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.895 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 14.8911 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.8942 | 4.945 | 59.9878 | 13 | 14.8988 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.8958 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 14.8933 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.8876 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.897 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.8966 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.8994 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.9033 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 14.8995 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9025 | 4.945 | 59.9878 | 13 | 14.9071 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9041 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 14.9016 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.896 | 4.9337 | 60.0166 | 13 | 14.9053 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.905 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9077 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.9117 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 14.9078 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9108 | 4.9431 | 59.9878 | 13 | 14.9154 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9125 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 14.9099 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.9043 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.9137 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.9133 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.916 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.92 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 14.9161 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9192 | 4.9431 | 59.9878 | 13 | 14.9238 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9208 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9183 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.9126 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.922 | 12.7726 | 59.9935 | 13
14.9216 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9244 | 12.7793 | 59.9647 | 21 | 14.9283 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 14.9244 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9275 | 4.9391 | 59.9878 | 13 | 14.9321 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9291 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9266 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.921 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.9303 | 12.7701 | 59.9935 | 13
14.93 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9327 | 12.7764 | 59.9647 | 21 | 14.9366 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 14.9328 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9359 | 4.9391 | 59.9878 | 13 | 14.9404 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9375 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9349 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.9293 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.9387 | 12.7701 | 59.9935 | 13
14.9383 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9411 | 12.7764 | 59.9647 | 21 | 14.945 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 14.9412 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9442 | 4.9366 | 59.9878 | 13 | 14.9489 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9458 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9432 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.9376 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.947 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.9466 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9494 | 12.7764 | 59.9647 | 21 | 14.9533 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 14.9495 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9525 | 4.9366 | 59.9878 | 13 | 14.9572 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9541 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9517 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.9459 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.9553 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.955 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9577 | 12.7764 | 59.9647 | 21 | 14.9617 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 14.9578 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9609 | 4.9336 | 59.9878 | 13 | 14.9655 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 14.9624 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.96 | 4.9105 | 59.9763 | 5 | 14.9542 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.9636 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.9633 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9661 | 12.7731 | 59.9647 | 21 | 14.97 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 14.9661 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9692 | 4.9336 | 59.9878 | 13 | 14.9738 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 14.9708 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9683 | 4.917 | 59.9763 | 5 | 14.9626 | 4.9369 | 60.0166 | 13 | 14.9719 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.9716 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9744 | 12.7731 | 59.9647 | 21 | 14.9783 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 14.9745 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9775 | 4.9336 | 59.9878 | 13 | 14.9822 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 14.9791 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 14.9767 | 4.917 | 59.9763 | 5 | 14.9709 | 4.9392 | 60.0166 | 13 | 14.9803 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.98 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9828 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 14.9867 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 14.9828 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9858 | 4.9336 | 59.9878 | 13 | 14.9905 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 14.9874 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 14.985 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 14.9792 | 4.9392 | 60.0166 | 13 | 14.9886 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.9883 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9911 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 14.995 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 14.9911 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 14.9942 | 4.9336 | 59.9878 | 13 | 14.9988 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 14.9957 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 14.9933 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 14.9877 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 14.9971 | 12.767 | 59.9935 | 13
14.9966 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 14.9995 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 15.0034 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 14.9995 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0025 | 4.9336 | 59.9878 | 13 | 15.0072 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0042 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 15.0016 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 14.996 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0054 | 12.767 | 59.9935 | 13
15.005 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0078 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 15.0117 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 15.0078 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0109 | 4.9275 | 59.9878 | 13 | 15.0155 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0125 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 15.01 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0043 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0137 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0133 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0161 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 15.02 | 4.8489 | 59.9935 | 5 | 15.0161 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0192 | 4.9275 | 59.9878 | 13 | 15.0238 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0208 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 15.0183 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0126 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.022 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0216 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0244 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 15.0283 | 4.8489 | 59.9935 | 5 | 15.0245 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0275 | 4.9254 | 59.9878 | 13 | 15.0322 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0292 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 15.0266 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0209 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0303 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.03 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0328 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 15.0367 | 4.8519 | 59.9935 | 5 | 15.0328 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0359 | 4.9254 | 59.9878 | 13 | 15.0405 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0375 | 4.9383 | 59.9878 | 5 | 15.035 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0293 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0387 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0383 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0411 | 12.7692 | 59.9647 | 21 | 15.045 | 4.8519 | 59.9935 | 5 | 15.0411 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0442 | 4.9254 | 59.9878 | 13 | 15.0488 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0458 | 4.9383 | 59.9878 | 5 | 15.0433 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0376 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.047 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0466 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0495 | 12.7672 | 59.9647 | 21 | 15.0533 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 15.0495 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0526 | 4.9254 | 59.9878 | 13 | 15.0571 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0541 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.0516 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0459 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0553 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0549 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0578 | 12.7672 | 59.9647 | 21 | 15.0616 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 15.0578 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0609 | 4.9254 | 59.9878 | 13 | 15.0656 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0625 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.0599 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0543 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0637 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0633 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0661 | 12.7672 | 59.9647 | 21 | 15.07 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 15.0662 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0692 | 4.9254 | 59.9878 | 13 | 15.0739 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0708 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.0684 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0626 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.072 | 12.765 | 59.9935 | 13
15.0716 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0745 | 12.7672 | 59.9647 | 21 | 15.0784 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 15.0745 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0775 | 4.9207 | 59.9878 | 13 | 15.0822 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 15.0791 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.0767 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0709 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0803 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.0799 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0828 | 12.7672 | 59.9647 | 21 | 15.0867 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 15.0828 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0859 | 4.9207 | 59.9878 | 13 | 15.0906 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 15.0875 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.085 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0792 | 4.9411 | 60.0166 | 13 | 15.0886 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.0883 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0912 | 12.7672 | 59.9647 | 21 | 15.095 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 15.0911 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.0942 | 4.9188 | 59.9878 | 13 | 15.0989 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 15.0958 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.0934 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0875 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.097 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.0966 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.0995 | 12.7656 | 59.9647 | 21 | 15.1033 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 15.0995 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.1025 | 4.9188 | 59.9878 | 13 | 15.1072 | 4.9361 | 59.9705 | 5 | 15.1041 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.1017 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.0959 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.1053 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1049 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1078 | 12.7656 | 59.9647 | 21 | 15.1117 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 15.1078 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.1109 | 4.9188 | 59.9878 | 13 | 15.1156 | 4.9361 | 59.9705 | 5 | 15.1124 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 15.11 | 4.9204 | 59.9763 | 5 | 15.1042 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.1136 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1133 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1162 | 12.7656 | 59.9647 | 21 | 15.12 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 15.1161 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.1192 | 4.9188 | 59.9878 | 13 | 15.1239 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1208 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 15.1183 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 15.1125 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.1221 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1216 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1245 | 12.7656 | 59.9647 | 21 | 15.1284 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 15.1245 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 15.1276 | 4.9169 | 59.9878 | 13 | 15.1322 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1292 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 15.1267 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 15.121 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.1304 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1299 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1328 | 12.7624 | 59.9647 | 21 | 15.1367 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 15.1328 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 15.1359 | 4.9169 | 59.9878 | 13 | 15.1405 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1375 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 15.135 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 15.1293 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.1387 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1383 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1412 | 12.7624 | 59.9647 | 21 | 15.145 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 15.1412 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 15.1442 | 4.9169 | 59.9878 | 13 | 15.1489 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1459 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 15.1433 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 15.1376 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.147 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1466 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1495 | 12.7603 | 59.9647 | 21 | 15.1533 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 15.1495 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 15.1525 | 4.9169 | 59.9878 | 13 | 15.1572 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1542 | 4.9312 | 59.9878 | 5 | 15.1517 | 4.924 | 59.9763 | 5 | 15.1459 | 4.9434 | 60.0166 | 13 | 15.1553 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1549 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1579 | 12.7603 | 59.9647 | 21 | 15.1617 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 15.1578 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 15.1609 | 4.9106 | 59.9878 | 13 | 15.1655 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1625 | 4.9312 | 59.9878 | 5 | 15.16 | 4.924 | 59.9763 | 5 | 15.1542 | 4.9455 | 60.0166 | 13 | 15.1637 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1633 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1662 | 12.7603 | 59.9647 | 21 | 15.17 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 15.1661 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.1693 | 4.9106 | 59.9878 | 13 | 15.174 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1708 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 15.1683 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.1626 | 4.9455 | 60.0166 | 13 | 15.172 | 12.7605 | 59.9935 | 13
15.1716 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1745 | 12.7603 | 59.9647 | 21 | 15.1783 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 15.1745 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.1776 | 4.9106 | 59.9878 | 13 | 15.1823 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 15.1792 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 15.1768 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.1709 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.1804 | 12.758 | 59.9935 | 13
15.1799 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1829 | 12.7603 | 59.9647 | 21 | 15.1867 | 4.8638 | 59.9935 | 5 | 15.1828 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.1859 | 4.9106 | 59.9878 | 13 | 15.1906 | 4.9419 | 59.9705 | 5 | 15.1875 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 15.1851 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.1792 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.1887 | 12.758 | 59.9935 | 13
15.1883 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1912 | 12.7603 | 59.9647 | 21 | 15.195 | 4.8638 | 59.9935 | 5 | 15.1912 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.1942 | 4.9081 | 59.9878 | 13 | 15.199 | 4.9419 | 59.9705 | 5 | 15.1958 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 15.1934 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.1876 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.197 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.1966 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.1996 | 12.7585 | 59.9647 | 21 | 15.2034 | 4.8663 | 59.9935 | 5 | 15.1995 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2026 | 4.9081 | 59.9878 | 13 | 15.2073 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 15.2042 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 15.2017 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.1959 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2053 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2049 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2079 | 12.7585 | 59.9647 | 21 | 15.2117 | 4.8663 | 59.9935 | 5 | 15.2078 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2109 | 4.9081 | 59.9878 | 13 | 15.2156 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 15.2125 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 15.2101 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2042 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2136 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2132 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2162 | 12.8614 | 59.9647 | 21 | 15.22 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 15.2162 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2192 | 4.9081 | 59.9878 | 13 | 15.2239 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 15.2208 | 4.9258 | 59.9878 | 5 | 15.2184 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2125 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.222 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2216 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2246 | 12.8614 | 59.9647 | 21 | 15.2283 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 15.2245 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2276 | 4.9062 | 59.9878 | 13 | 15.2323 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 15.2291 | 4.9258 | 59.9878 | 5 | 15.2267 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2208 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2303 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2299 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2329 | 12.8614 | 59.9647 | 21 | 15.2367 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2328 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2359 | 4.9062 | 59.9878 | 13 | 15.2406 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 15.2375 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 15.2351 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2292 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2386 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2383 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2412 | 12.8614 | 59.9647 | 21 | 15.245 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2411 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2443 | 4.9028 | 59.9878 | 13 | 15.2489 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 15.2458 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 15.2434 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2375 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2471 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2466 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2496 | 12.8552 | 59.9647 | 21 | 15.2534 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2495 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2526 | 4.9028 | 59.9878 | 13 | 15.2573 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 15.2542 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 15.2517 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2458 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2554 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2549 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2579 | 12.8552 | 59.9647 | 21 | 15.2617 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2578 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2609 | 4.9009 | 59.9878 | 13 | 15.2656 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 15.2625 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 15.2601 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2543 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2637 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2632 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2663 | 12.8552 | 59.9647 | 21 | 15.27 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2662 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2692 | 4.9009 | 59.9878 | 13 | 15.2739 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 15.2709 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 15.2684 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2626 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.272 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2716 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2746 | 12.8552 | 59.9647 | 21 | 15.2784 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2745 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2776 | 4.9009 | 59.9878 | 13 | 15.2823 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 15.2792 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 15.2767 | 4.9266 | 59.9763 | 5 | 15.2709 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2804 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2799 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2829 | 12.8513 | 59.9647 | 21 | 15.2867 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2828 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2859 | 4.9009 | 59.9878 | 13 | 15.2906 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 15.2875 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 15.285 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 15.2792 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.2887 | 12.7521 | 59.9935 | 13
15.2882 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2913 | 12.8513 | 59.9647 | 21 | 15.295 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2912 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.2943 | 4.898 | 59.9878 | 13 | 15.299 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 15.2959 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 15.2935 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 15.2875 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.297 | 12.7505 | 59.9935 | 13
15.2966 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.2996 | 12.8513 | 59.9647 | 21 | 15.3033 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.2995 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.3026 | 4.898 | 59.9878 | 13 | 15.3073 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 15.3042 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 15.3018 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 15.2959 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3054 | 12.7505 | 59.9935 | 13
15.3049 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.308 | 12.8513 | 59.9647 | 21 | 15.3117 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3079 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.3109 | 4.8955 | 59.9878 | 13 | 15.3157 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 15.3125 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 15.3101 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 15.3042 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3137 | 12.7493 | 59.9935 | 13
15.3132 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 15.3163 | 12.8513 | 59.9647 | 21 | 15.32 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3162 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.3193 | 4.8955 | 59.9878 | 13 | 15.324 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 15.3208 | 4.9188 | 59.9878 | 5 | 15.3185 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 15.3125 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.322 | 12.7493 | 59.9935 | 13
15.3216 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3246 | 12.8513 | 59.9647 | 21 | 15.3284 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3245 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.3276 | 4.8922 | 59.9878 | 13 | 15.3323 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 15.3292 | 4.9188 | 59.9878 | 5 | 15.3268 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 15.3209 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3303 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3299 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.333 | 12.8486 | 59.9647 | 21 | 15.3367 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3328 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.3359 | 4.8922 | 59.9878 | 13 | 15.3407 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 15.3375 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 15.3351 | 4.9313 | 59.9763 | 5 | 15.3292 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3387 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3382 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3413 | 12.8486 | 59.9647 | 21 | 15.345 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3412 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 15.3442 | 4.8922 | 59.9878 | 13 | 15.349 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 15.3458 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 15.3434 | 4.9313 | 59.9763 | 5 | 15.3375 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.347 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3466 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3496 | 12.8486 | 59.9647 | 21 | 15.3533 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3495 | 4.9007 | 59.9935 | 5 | 15.3526 | 4.8922 | 59.9878 | 13 | 15.3573 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 15.3542 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 15.3518 | 4.9313 | 59.9763 | 5 | 15.3458 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3553 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3549 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.358 | 12.8486 | 59.9647 | 21 | 15.3617 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3578 | 4.9007 | 59.9935 | 5 | 15.361 | 4.8903 | 59.9878 | 13 | 15.3657 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 15.3625 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 15.3601 | 4.9313 | 59.9763 | 5 | 15.3541 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3638 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3632 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3663 | 12.8446 | 59.9647 | 21 | 15.37 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3661 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.3693 | 4.8903 | 59.9878 | 13 | 15.374 | 4.9565 | 59.9705 | 5 | 15.3708 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 15.3684 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.3625 | 4.9473 | 60.0166 | 13 | 15.3721 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3716 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3747 | 12.8446 | 59.9647 | 21 | 15.3784 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3745 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.3776 | 4.8878 | 59.9878 | 13 | 15.3823 | 4.9565 | 59.9705 | 5 | 15.3792 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 15.3768 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.3708 | 4.9491 | 60.0166 | 13 | 15.3804 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3799 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.383 | 12.8446 | 59.9647 | 21 | 15.3867 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3829 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.3859 | 4.8878 | 59.9878 | 13 | 15.3906 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 15.3876 | 4.9137 | 59.9878 | 5 | 15.3851 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.3792 | 4.9491 | 60.0166 | 13 | 15.3887 | 12.7468 | 59.9935 | 13
15.3882 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3913 | 12.8446 | 59.9647 | 21 | 15.395 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3912 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.3943 | 4.8878 | 59.9878 | 13 | 15.399 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 15.3959 | 4.9137 | 59.9878 | 5 | 15.3934 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.3876 | 4.9491 | 60.0166 | 13 | 15.397 | 12.7411 | 59.9935 | 13
15.3965 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 15.3997 | 12.9341 | 59.9647 | 21 | 15.4034 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.3995 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4026 | 4.8878 | 59.9878 | 13 | 15.4073 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 15.4042 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4017 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.3959 | 4.9491 | 60.0166 | 13 | 15.4054 | 12.7411 | 59.9935 | 13
15.4049 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | 15.408 | 12.9341 | 59.9647 | 21 | 15.4117 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4078 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4109 | 4.8847 | 59.9878 | 13 | 15.4156 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 15.4126 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4102 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4042 | 4.9525 | 60.0166 | 13 | 15.4137 | 12.7411 | 59.9935 | 13
15.4132 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | 15.4164 | 12.9341 | 59.9647 | 21 | 15.42 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4162 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4193 | 4.8847 | 59.9878 | 13 | 15.4241 | 4.9626 | 59.9705 | 5 | 15.4209 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4185 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4125 | 4.9525 | 60.0166 | 13 | 15.4221 | 12.7411 | 59.9935 | 13
15.4215 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.4247 | 12.9341 | 59.9647 | 21 | 15.4283 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4245 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4276 | 4.8835 | 59.982 | 13 | 15.4324 | 4.9626 | 59.9705 | 5 | 15.4292 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4268 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4208 | 4.9525 | 60.0166 | 13 | 15.4304 | 12.7411 | 59.9935 | 13
15.4299 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.433 | 12.9341 | 59.9647 | 21 | 15.4367 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4329 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.436 | 4.8835 | 59.982 | 13 | 15.4407 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4375 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4352 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4292 | 4.9525 | 60.0166 | 13 | 15.4387 | 12.7411 | 59.9935 | 13
15.4382 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.4414 | 12.9341 | 59.9647 | 21 | 15.445 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4412 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4443 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.4491 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4459 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4435 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4375 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.447 | 12.7358 | 59.9935 | 13
15.4465 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.4497 | 12.9303 | 59.9647 | 21 | 15.4534 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4495 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4526 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.4574 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4542 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4518 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4458 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.4553 | 12.7358 | 59.9935 | 13
15.4549 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.458 | 12.9303 | 59.9647 | 21 | 15.4617 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4579 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 15.4609 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.4657 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4625 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 15.4602 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 15.4542 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.4637 | 12.7358 | 59.9935 | 13
15.4632 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.4664 | 12.9262 | 59.9647 | 21 | 15.47 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4662 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.4693 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.474 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4708 | 4.9041 | 59.9878 | 5 | 15.4685 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 15.4625 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.472 | 12.7358 | 59.9935 | 13
15.4715 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.4747 | 12.9262 | 59.9647 | 21 | 15.4783 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4745 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.4776 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.4824 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4792 | 4.9041 | 59.9878 | 5 | 15.4768 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 15.4708 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.4803 | 12.735 | 59.9935 | 13
15.4799 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 15.4831 | 12.9235 | 59.9647 | 21 | 15.4867 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4828 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.486 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.4907 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4875 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.4851 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 15.4791 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.4888 | 12.735 | 59.9935 | 13
15.4882 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 15.4914 | 12.9235 | 59.9647 | 21 | 15.4951 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4912 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.4943 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.499 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.4958 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.4935 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 15.4874 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.4971 | 12.732 | 59.9935 | 13
15.4965 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 15.4997 | 12.9235 | 59.9647 | 21 | 15.5034 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.4995 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5026 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5074 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.5043 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.5018 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 15.4958 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5054 | 12.732 | 59.9935 | 13
15.5049 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 15.5081 | 12.9235 | 59.9647 | 21 | 15.5117 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5079 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.511 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5157 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 15.5126 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.5101 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 15.5042 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5137 | 12.7319 | 59.9935 | 13
15.5132 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 15.5164 | 13.0051 | 59.9647 | 21 | 15.52 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5162 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5193 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.524 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5209 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.5186 | 4.9382 | 59.9763 | 5 | 15.5125 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5221 | 12.7319 | 59.9935 | 13
15.5215 | 12.8218 | 60.0166 | 13 | 15.5247 | 13.0051 | 59.9647 | 21 | 15.5284 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5245 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5276 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5325 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5292 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.5269 | 4.9382 | 59.9763 | 5 | 15.5209 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5304 | 12.7576 | 59.9935 | 13
15.5298 | 12.8218 | 60.0166 | 13 | 15.5331 | 13.0051 | 59.9647 | 21 | 15.5367 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5328 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5359 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5408 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5376 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.5352 | 4.9408 | 59.9763 | 5 | 15.5292 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5387 | 12.7576 | 59.9935 | 13
15.5382 | 12.8187 | 60.0166 | 13 | 15.5414 | 13.0051 | 59.9647 | 21 | 15.545 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5412 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5443 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5491 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5459 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 15.5436 | 4.9408 | 59.9763 | 5 | 15.5375 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5471 | 12.7576 | 59.9935 | 13
15.5465 | 12.8187 | 60.0166 | 13 | 15.5497 | 13.0051 | 59.9647 | 21 | 15.5533 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5496 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5527 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5574 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5542 | 4.8954 | 59.9878 | 5 | 15.5519 | 4.9408 | 59.9763 | 5 | 15.5458 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5554 | 12.7576 | 59.9935 | 13
15.5548 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 15.5581 | 13.0051 | 59.9647 | 21 | 15.5617 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5579 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.561 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5658 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5626 | 4.8954 | 59.9878 | 5 | 15.5602 | 4.9408 | 59.9763 | 5 | 15.5541 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5637 | 12.7576 | 59.9935 | 13
15.5632 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 15.5664 | 12.9948 | 59.9647 | 21 | 15.57 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5662 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5693 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5741 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5709 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 15.5685 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.5625 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.572 | 12.7576 | 59.9935 | 13
15.5715 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 15.5748 | 12.9948 | 59.9647 | 21 | 15.5784 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5745 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 15.5776 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5824 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5792 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 15.5769 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.5708 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5803 | 12.7542 | 59.9935 | 13
15.5798 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 15.5831 | 12.9912 | 59.9647 | 21 | 15.5867 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5829 | 4.9074 | 59.9935 | 5 | 15.586 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5908 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5875 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 15.5852 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.5791 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.5887 | 12.7542 | 59.9935 | 13
15.5882 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 15.5915 | 12.9912 | 59.9647 | 21 | 15.595 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5912 | 4.9074 | 59.9935 | 5 | 15.5944 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.5991 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.5959 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 15.5935 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.5875 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.597 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.5965 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 15.5998 | 12.9912 | 59.9647 | 21 | 15.6033 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.5995 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6027 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6074 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6042 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 15.6019 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.5958 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6055 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6048 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 15.6081 | 12.9912 | 59.9647 | 21 | 15.6117 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.6078 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.611 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6157 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6125 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 15.6102 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6041 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6138 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6132 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 15.6165 | 12.9912 | 59.9647 | 21 | 15.6201 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.6162 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6193 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6241 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.621 | 4.8905 | 59.9878 | 5 | 15.6185 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6124 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6221 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6215 | 12.8182 | 60.0166 | 13 | 15.6248 | 12.9912 | 59.9647 | 21 | 15.6284 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 15.6245 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6277 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6324 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6293 | 4.8905 | 59.9878 | 5 | 15.6268 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6207 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6304 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6298 | 12.8182 | 60.0166 | 13 | 15.6331 | 12.9893 | 59.9647 | 21 | 15.6367 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6329 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.636 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6407 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6376 | 4.8882 | 59.9878 | 5 | 15.6353 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6292 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6387 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6381 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 15.6415 | 12.9893 | 59.9647 | 21 | 15.645 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6412 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6443 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6492 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6459 | 4.8882 | 59.9878 | 5 | 15.6436 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6375 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6471 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6465 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 15.6498 | 12.9893 | 59.9647 | 21 | 15.6534 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6495 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6527 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6575 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6543 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 15.6519 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6458 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6554 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6548 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 15.6581 | 12.9893 | 59.9647 | 21 | 15.6617 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6579 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.661 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6658 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6626 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 15.6603 | 4.9424 | 59.9763 | 5 | 15.6542 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6637 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6631 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 15.6665 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.67 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6662 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6694 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6742 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6709 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 15.6686 | 4.9476 | 59.9763 | 5 | 15.6625 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6721 | 12.753 | 59.9935 | 13
15.6715 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 15.6748 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.6783 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6746 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6777 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6825 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6792 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 15.6769 | 4.9476 | 59.9763 | 5 | 15.6708 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6804 | 12.7508 | 59.9935 | 13
15.6798 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 15.6832 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.6867 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6829 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.686 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6908 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6876 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 15.6852 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.6791 | 4.955 | 60.0166 | 13 | 15.6887 | 12.7508 | 59.9935 | 13
15.6881 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 15.6915 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.695 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6912 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.6943 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.6991 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.6959 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 15.6936 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.6874 | 4.9573 | 60.0166 | 13 | 15.697 | 12.7508 | 59.9935 | 13
15.6965 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 15.6999 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.7034 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.6995 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.7027 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7075 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.7042 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 15.7019 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.6958 | 4.9573 | 60.0166 | 13 | 15.7054 | 12.7508 | 59.9935 | 13
15.7048 | 12.805 | 60.0166 | 13 | 15.7082 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.7117 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.7079 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.7111 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7158 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.7126 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 15.7102 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.7041 | 4.9573 | 60.0166 | 13 | 15.7137 | 12.7498 | 59.9935 | 13
15.7131 | 12.805 | 60.0166 | 13 | 15.7165 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.72 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.7162 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.7194 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7241 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.7209 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 15.7186 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.7124 | 4.9573 | 60.0166 | 13 | 15.722 | 12.7498 | 59.9935 | 13
15.7215 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 15.7249 | 12.9868 | 59.9647 | 21 | 15.7283 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.7245 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 15.7277 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7325 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 15.7292 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 15.7269 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.7208 | 4.9591 | 60.0166 | 13 | 15.7305 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7298 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 15.7332 | 12.9825 | 59.9647 | 21 | 15.7367 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.7329 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 15.736 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7408 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.7375 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 15.7352 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.7291 | 4.9591 | 60.0166 | 13 | 15.7388 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7381 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 15.7415 | 12.9825 | 59.9647 | 21 | 15.7451 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 15.7412 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 15.7444 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7491 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.746 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 15.7437 | 4.9495 | 59.9763 | 5 | 15.7374 | 4.9591 | 60.0166 | 13 | 15.7471 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7465 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 15.7499 | 12.9825 | 59.9647 | 21 | 15.7534 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7496 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 15.7527 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7574 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.7543 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 15.752 | 4.9511 | 59.9763 | 5 | 15.7457 | 4.9591 | 60.0166 | 13 | 15.7554 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7548 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 15.7582 | 12.9825 | 59.9647 | 21 | 15.7617 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7579 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 15.761 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7659 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.7626 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 15.7603 | 4.9511 | 59.9763 | 5 | 15.754 | 4.9591 | 60.0166 | 13 | 15.7637 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7631 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 15.7665 | 12.9795 | 59.9647 | 21 | 15.77 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7662 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 15.7694 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7742 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.771 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 15.7686 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.7623 | 4.9591 | 60.0166 | 13 | 15.7721 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7714 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 15.7749 | 12.9795 | 59.9647 | 21 | 15.7784 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7745 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 15.7777 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7825 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.7793 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 15.777 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.7708 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.7804 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7798 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 15.7832 | 12.9795 | 59.9647 | 21 | 15.7867 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7829 | 4.913 | 59.9935 | 5 | 15.7861 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7909 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.7876 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 15.7853 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.7791 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.7888 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7881 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 15.7916 | 12.9795 | 59.9647 | 21 | 15.795 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7912 | 4.913 | 59.9935 | 5 | 15.7944 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.7992 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.7959 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 15.7936 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.7874 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.7971 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.7964 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 15.7999 | 12.9765 | 59.9647 | 21 | 15.8033 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.7996 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8027 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8075 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.8043 | 4.8713 | 59.9878 | 5 | 15.802 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.7958 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8054 | 12.7839 | 59.9935 | 13
15.8048 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 15.8083 | 12.9765 | 59.9647 | 21 | 15.8117 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.8079 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.811 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8159 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.8126 | 4.8713 | 59.9878 | 5 | 15.8103 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.8041 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8137 | 12.7826 | 59.9935 | 13
15.8131 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 15.8166 | 12.975 | 59.9647 | 21 | 15.82 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.8162 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8194 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8242 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.8209 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.8186 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.8124 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.822 | 12.7826 | 59.9935 | 13
15.8214 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 15.8249 | 12.975 | 59.9647 | 21 | 15.8284 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.8246 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8278 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8325 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.8293 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.827 | 4.9568 | 59.9763 | 5 | 15.8207 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8304 | 12.7826 | 59.9935 | 13
15.8298 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 15.8333 | 12.975 | 59.9647 | 21 | 15.8367 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.8329 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8361 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8408 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.8376 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.8353 | 4.9591 | 59.9763 | 5 | 15.829 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8387 | 12.7826 | 59.9935 | 13
15.8381 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 15.8416 | 12.975 | 59.9647 | 21 | 15.845 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 15.8412 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8444 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8492 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 15.8459 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.8436 | 4.9591 | 59.9763 | 5 | 15.8374 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.847 | 12.7797 | 59.9935 | 13
15.8464 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 15.8499 | 12.975 | 59.9647 | 21 | 15.8534 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 15.8495 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8527 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8575 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.8542 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.8519 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.8457 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8555 | 12.7797 | 59.9935 | 13
15.8548 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 15.8583 | 12.975 | 59.9647 | 21 | 15.8617 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 15.8579 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 15.8611 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8658 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.8627 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.8604 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.854 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8638 | 12.7797 | 59.9935 | 13
15.8631 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 15.8666 | 12.9709 | 59.9647 | 21 | 15.8701 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 15.8662 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.8694 | 4.8822 | 59.982 | 13 | 15.8743 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.871 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.8687 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.8624 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8721 | 12.7797 | 59.9935 | 13
15.8714 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 15.8749 | 12.9709 | 59.9647 | 21 | 15.8784 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 15.8746 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.8777 | 4.8841 | 59.982 | 13 | 15.8826 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.8793 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 15.877 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.8707 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8804 | 12.7797 | 59.9935 | 13
15.8797 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 15.8833 | 12.968 | 59.9647 | 21 | 15.8867 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 15.8829 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.8861 | 4.8841 | 59.982 | 13 | 15.8909 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.8877 | 4.8659 | 59.9878 | 5 | 15.8854 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.879 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8888 | 12.7797 | 59.9935 | 13
15.8881 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 15.8916 | 12.968 | 59.9647 | 21 | 15.895 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 15.8912 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.8944 | 4.8854 | 59.982 | 13 | 15.8992 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.896 | 4.8659 | 59.9878 | 5 | 15.8937 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.8873 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.8971 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.8964 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 15.9 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9034 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.8996 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9028 | 4.8854 | 59.982 | 13 | 15.9076 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9043 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.902 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.8956 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9054 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9047 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 15.9083 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9117 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9079 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9111 | 4.8854 | 59.982 | 13 | 15.9159 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9126 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.9103 | 4.9645 | 59.9763 | 5 | 15.9041 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9138 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9131 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 15.9166 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.92 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9163 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9194 | 4.8854 | 59.982 | 13 | 15.9242 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.921 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.9187 | 4.969 | 59.9763 | 5 | 15.9124 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9221 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9214 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 15.925 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9283 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9246 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9277 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9326 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9293 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.927 | 4.969 | 59.9763 | 5 | 15.9207 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9304 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9297 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 15.9333 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9367 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9329 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9361 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9409 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9376 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.9353 | 4.9706 | 59.9763 | 5 | 15.9291 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9387 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9381 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 15.9417 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.945 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9412 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9445 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9492 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9459 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.9437 | 4.9706 | 59.9763 | 5 | 15.9374 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9471 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9464 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 15.95 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9534 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9496 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9528 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9576 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9543 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.952 | 4.9706 | 59.9763 | 5 | 15.9457 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9554 | 12.7781 | 59.9935 | 13
15.9547 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 15.9583 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9617 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 15.9579 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9611 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9659 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9626 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 15.9603 | 4.9706 | 59.9763 | 5 | 15.954 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9637 | 12.7767 | 59.9935 | 13
15.9631 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 15.9667 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.97 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 15.9662 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9694 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9742 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9709 | 4.8568 | 59.9878 | 5 | 15.9686 | 4.9706 | 59.9763 | 5 | 15.9623 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9722 | 12.7767 | 59.9935 | 13
15.9714 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 15.975 | 12.9646 | 59.9647 | 21 | 15.9784 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 15.9745 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 15.9778 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9825 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9794 | 4.8568 | 59.9878 | 5 | 15.9771 | 4.9706 | 59.9763 | 5 | 15.9707 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9805 | 12.7767 | 59.9935 | 13
15.9797 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 15.9833 | 12.9573 | 59.9647 | 21 | 15.9867 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 15.9829 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 15.9861 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.991 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.9877 | 4.855 | 59.9878 | 5 | 15.9854 | 4.9717 | 59.9763 | 5 | 15.979 | 4.9609 | 60.0166 | 13 | 15.9888 | 12.7767 | 59.9935 | 13
15.9881 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 15.9917 | 12.9573 | 59.9647 | 21 | 15.9951 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 15.9912 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 15.9944 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 15.9993 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 15.996 | 4.855 | 59.9878 | 5 | 15.9937 | 4.9717 | 59.9763 | 5 | 15.9873 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 15.9971 | 12.7767 | 59.9935 | 13
15.9964 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 16 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.0034 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 15.9996 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 16.0028 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 16.0076 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0043 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 16.0021 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 15.9957 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0054 | 12.7767 | 59.9935 | 13
16.0047 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 16.0084 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.0117 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 16.0079 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 16.0111 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 16.016 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0127 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 16.0104 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.004 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0138 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.013 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 16.0167 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.02 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 16.0162 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0195 | 4.8869 | 59.9878 | 13 | 16.0243 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.021 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 16.0187 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0123 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0221 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0214 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 16.025 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.0284 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 16.0246 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0278 | 4.8816 | 59.9878 | 13 | 16.0326 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0293 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 16.027 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0206 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0305 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0297 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 16.0334 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.0367 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 16.0329 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0361 | 4.8816 | 59.9878 | 13 | 16.0409 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0377 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 16.0354 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0289 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0388 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.038 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 16.0417 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.045 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 16.0413 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0444 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0493 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.046 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 16.0437 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0374 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0471 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0464 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 16.05 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.0533 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 16.0496 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0528 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0576 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0543 | 4.849 | 59.9878 | 5 | 16.052 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0457 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0554 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0547 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 16.0584 | 12.9572 | 59.9647 | 21 | 16.0617 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 16.0579 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0611 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0659 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0626 | 4.849 | 59.9878 | 5 | 16.0604 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.054 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0637 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.063 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 16.0667 | 12.9527 | 59.9647 | 21 | 16.07 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 16.0662 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0695 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0743 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.071 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 16.0687 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0624 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0721 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0714 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 16.0751 | 12.9527 | 59.9647 | 21 | 16.0784 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 16.0746 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0778 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0826 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0793 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 16.077 | 4.9729 | 59.9878 | 5 | 16.0707 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0804 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0797 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 16.0834 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.0867 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.0829 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0861 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0909 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0876 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 16.0853 | 4.9702 | 59.9878 | 5 | 16.079 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0887 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.088 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 16.0917 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.095 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.0912 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 16.0945 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.0994 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 16.0961 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 16.0938 | 4.9702 | 59.9878 | 5 | 16.0873 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.0972 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.0964 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 16.1001 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.1034 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.0995 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1028 | 4.8783 | 59.9878 | 13 | 16.1077 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 16.1044 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 16.1021 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.0956 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1055 | 12.7738 | 59.9935 | 13
16.1047 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 16.1084 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.1117 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1079 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1111 | 4.8764 | 59.9878 | 13 | 16.116 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 16.1127 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 16.1104 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.104 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1138 | 12.7705 | 59.9935 | 13
16.113 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 16.1168 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.1201 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1162 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1194 | 4.8764 | 59.9878 | 13 | 16.1243 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 16.121 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 16.1188 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.1123 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1221 | 12.7705 | 59.9935 | 13
16.1213 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 16.1251 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.1284 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1246 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1278 | 4.8744 | 59.9878 | 13 | 16.1327 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 16.1294 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 16.1271 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.1206 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1305 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.1297 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 16.1334 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.1367 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1329 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1362 | 4.8744 | 59.9878 | 13 | 16.141 | 4.8934 | 59.9763 | 5 | 16.1377 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 16.1354 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.129 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1388 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.138 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 16.1418 | 12.9505 | 59.9647 | 21 | 16.145 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1412 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1445 | 4.8744 | 59.9878 | 13 | 16.1493 | 4.8934 | 59.9763 | 5 | 16.146 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 16.1437 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.1373 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1471 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.1463 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 16.1501 | 13.0353 | 59.9647 | 21 | 16.1534 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1496 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1528 | 4.8744 | 59.9878 | 13 | 16.1577 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.1543 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 16.1521 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.1456 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1555 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.1547 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 16.1584 | 13.0353 | 59.9647 | 21 | 16.1617 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 16.1579 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 16.1611 | 4.871 | 59.9878 | 13 | 16.166 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.1627 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 16.1604 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 16.1539 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1638 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.163 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 16.1668 | 13.0338 | 59.9647 | 21 | 16.17 | 4.8915 | 59.9993 | 5 | 16.1663 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.1695 | 4.871 | 59.9878 | 13 | 16.1743 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.171 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 16.1687 | 4.9647 | 59.9878 | 5 | 16.1622 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1721 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.1713 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 16.1751 | 13.0338 | 59.9647 | 21 | 16.1783 | 4.8915 | 59.9993 | 5 | 16.1746 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.1778 | 4.871 | 59.9878 | 13 | 16.1826 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.1793 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 16.1771 | 4.9647 | 59.9878 | 5 | 16.1707 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1804 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.1797 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 16.1835 | 13.1075 | 59.9647 | 21 | 16.1867 | 4.8944 | 59.9993 | 5 | 16.1829 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.1862 | 4.871 | 59.9878 | 13 | 16.191 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.1877 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 16.1854 | 4.9631 | 59.9878 | 5 | 16.179 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1887 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.188 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 16.1918 | 13.1075 | 59.9647 | 21 | 16.195 | 4.8944 | 59.9993 | 5 | 16.1912 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.1945 | 4.871 | 59.9878 | 13 | 16.1993 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.196 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 16.1937 | 4.9631 | 59.9878 | 5 | 16.1873 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.1971 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.1963 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 16.2001 | 13.1031 | 59.9647 | 21 | 16.2034 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.1996 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.2028 | 4.871 | 59.9878 | 13 | 16.2076 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2043 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 16.202 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.1957 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2054 | 12.7683 | 59.9935 | 13
16.2047 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 16.2085 | 13.1031 | 59.9647 | 21 | 16.2117 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2079 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.2112 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2161 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2126 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 16.2104 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.204 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2139 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.213 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 16.2168 | 13.1031 | 59.9647 | 21 | 16.22 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2162 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.2195 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2244 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2211 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 16.2188 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.2123 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2222 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2213 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 16.2252 | 13.1031 | 59.9647 | 21 | 16.2284 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2245 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 16.2278 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2327 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2294 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 16.2271 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.2206 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2305 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2297 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 16.2335 | 13.1004 | 59.9647 | 21 | 16.2367 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2329 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2361 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2411 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2377 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2355 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.2289 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2388 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.238 | 12.7589 | 60.0166 | 13 | 16.2418 | 13.1004 | 59.9647 | 21 | 16.2451 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2412 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2445 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2494 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2461 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2438 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.2373 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2471 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2463 | 12.7589 | 60.0166 | 13 | 16.2502 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.2534 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2496 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2528 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2577 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2544 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2521 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.2456 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2555 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2546 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.2585 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.2617 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2579 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2612 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.266 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2627 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2604 | 4.9605 | 59.9878 | 5 | 16.2539 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2638 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.263 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.2668 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.27 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2662 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2695 | 4.8666 | 59.9878 | 13 | 16.2744 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.271 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2688 | 4.9574 | 59.9878 | 5 | 16.2623 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2721 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2713 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.2752 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.2784 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 16.2746 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2778 | 4.8631 | 59.9878 | 13 | 16.2827 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2794 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2771 | 4.9574 | 59.9878 | 5 | 16.2706 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2805 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2796 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.2835 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.2867 | 4.9002 | 59.9993 | 5 | 16.2829 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2862 | 4.8631 | 59.9878 | 13 | 16.291 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.2877 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2854 | 4.9574 | 59.9878 | 5 | 16.2789 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2888 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.288 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.2919 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.295 | 4.9002 | 59.9993 | 5 | 16.2913 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 16.2945 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.2994 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 16.296 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 16.2937 | 4.9574 | 59.9878 | 5 | 16.2872 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.2971 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.2963 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.3002 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.3033 | 4.9028 | 59.9993 | 5 | 16.2996 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3029 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.3077 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 16.3044 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 16.3021 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.2955 | 4.9611 | 60.0166 | 13 | 16.3054 | 12.7673 | 59.9935 | 13
16.3046 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.3085 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.3117 | 4.9028 | 59.9993 | 5 | 16.3079 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3112 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.316 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 16.3127 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 16.3104 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.304 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3138 | 12.7635 | 59.9935 | 13
16.313 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 16.3169 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.32 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3162 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3195 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.3243 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 16.321 | 4.826 | 59.9878 | 5 | 16.3187 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.3123 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3221 | 12.7635 | 59.9935 | 13
16.3213 | 12.7535 | 60.0166 | 13 | 16.3252 | 13.0969 | 59.9647 | 21 | 16.3284 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3246 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3278 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.3328 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 16.3293 | 4.826 | 59.9878 | 5 | 16.3271 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.3206 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3304 | 12.7635 | 59.9935 | 13
16.3296 | 12.7535 | 60.0166 | 13 | 16.3336 | 13.0905 | 59.9647 | 21 | 16.3367 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3329 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3362 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.3411 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 16.3378 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3354 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.329 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3389 | 12.7635 | 59.9935 | 13
16.338 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 16.3419 | 13.0905 | 59.9647 | 21 | 16.345 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3412 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3445 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.3494 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 16.3461 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3438 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.3373 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3472 | 12.7635 | 59.9935 | 13
16.3463 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 16.3502 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.3534 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3495 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3528 | 4.8572 | 59.9878 | 13 | 16.3578 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 16.3544 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3521 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.3456 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3555 | 12.7635 | 59.9935 | 13
16.3546 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 16.3586 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.3617 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3579 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 16.3612 | 4.8558 | 59.9878 | 13 | 16.3661 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 16.3628 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3605 | 4.9526 | 59.9878 | 5 | 16.3539 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3638 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.3629 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 16.3669 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.3701 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3662 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.3695 | 4.8558 | 59.9878 | 13 | 16.3744 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.3711 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3688 | 4.9515 | 59.9878 | 5 | 16.3622 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3721 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.3713 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 16.3752 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.3784 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 16.3746 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.3779 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.3827 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.3794 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3771 | 4.9515 | 59.9878 | 5 | 16.3706 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3805 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.3796 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 16.3836 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.3867 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 16.3829 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.3862 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.3911 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.3877 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3855 | 4.9515 | 59.9878 | 5 | 16.3789 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3888 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.3879 | 12.7449 | 60.0166 | 13 | 16.3919 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.395 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 16.3912 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.3945 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.3994 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.3961 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 16.3938 | 4.9515 | 59.9878 | 5 | 16.3872 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.3972 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.3963 | 12.7449 | 60.0166 | 13 | 16.4003 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.4034 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 16.3996 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.4028 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.4077 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.4044 | 4.8181 | 59.9878 | 5 | 16.4021 | 4.9475 | 59.9878 | 5 | 16.3956 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4055 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.4046 | 12.7448 | 60.0166 | 13 | 16.4086 | 13.1837 | 59.9647 | 21 | 16.4117 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 16.4079 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.4112 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.4161 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.4127 | 4.8181 | 59.9878 | 5 | 16.4104 | 4.9475 | 59.9878 | 5 | 16.4039 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4138 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.4129 | 12.7448 | 60.0166 | 13 | 16.4169 | 13.1812 | 59.9647 | 21 | 16.42 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 16.4163 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.4196 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.4244 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.421 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4188 | 4.9475 | 59.9878 | 5 | 16.4122 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4221 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.4213 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 16.4253 | 13.1812 | 59.9647 | 21 | 16.4283 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 16.4246 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.4279 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.4327 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.4294 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4271 | 4.9475 | 59.9878 | 5 | 16.4205 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4304 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.4296 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 16.4336 | 13.1812 | 59.9647 | 21 | 16.4367 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 16.4329 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.4362 | 4.8489 | 59.9878 | 13 | 16.4412 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.4377 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4354 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4288 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4388 | 12.7606 | 59.9935 | 13
16.4379 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 16.442 | 13.1812 | 59.9647 | 21 | 16.445 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 16.4412 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 16.4445 | 4.8464 | 59.9878 | 13 | 16.4495 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 16.446 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4437 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4373 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4471 | 12.7565 | 59.9935 | 13
16.4463 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 16.4503 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.4534 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 16.4496 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 16.4529 | 4.8464 | 59.9878 | 13 | 16.4578 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 16.4545 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4521 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4456 | 5.059 | 60.0166 | 13 | 16.4554 | 12.7565 | 59.9935 | 13
16.4546 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 16.4586 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.4617 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 16.4579 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 16.4612 | 4.8446 | 59.9878 | 13 | 16.4661 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 16.4628 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4604 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4539 | 5.0549 | 60.0166 | 13 | 16.4639 | 12.7565 | 59.9935 | 13
16.4629 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 16.4669 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.47 | 4.9149 | 59.9993 | 5 | 16.4662 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 16.4695 | 4.8446 | 59.9878 | 13 | 16.4745 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 16.4711 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4688 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4623 | 5.0549 | 60.0166 | 13 | 16.4722 | 12.7565 | 59.9935 | 13
16.4712 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 16.4753 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.4784 | 4.9149 | 59.9993 | 5 | 16.4745 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 16.4779 | 4.8446 | 59.9878 | 13 | 16.4828 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 16.4794 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 16.4772 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4706 | 5.0549 | 60.0166 | 13 | 16.4805 | 12.7565 | 59.9935 | 13
16.4796 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 16.4836 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.4867 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 16.4829 | 4.8822 | 59.9993 | 5 | 16.4862 | 4.8446 | 59.9878 | 13 | 16.4911 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 16.4878 | 4.8138 | 59.9878 | 5 | 16.4855 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4789 | 5.0549 | 60.0166 | 13 | 16.4888 | 12.7565 | 59.9935 | 13
16.4879 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 16.492 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.4951 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 16.4912 | 4.8822 | 59.9993 | 5 | 16.4946 | 4.8412 | 59.9878 | 13 | 16.4995 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 16.4961 | 4.8138 | 59.9878 | 5 | 16.4938 | 4.9451 | 59.9878 | 5 | 16.4872 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.4972 | 12.7515 | 59.9935 | 13
16.4962 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 16.5003 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.5034 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 16.4996 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5029 | 4.8412 | 59.9878 | 13 | 16.5078 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5044 | 4.9304 | 59.9878 | 5 | 16.5021 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 16.4955 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5055 | 12.7515 | 59.9935 | 13
16.5046 | 12.7324 | 60.0166 | 13 | 16.5087 | 13.1771 | 59.9647 | 21 | 16.5117 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 16.5079 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5112 | 4.8412 | 59.9878 | 13 | 16.5161 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5128 | 4.9304 | 59.9878 | 5 | 16.5105 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 16.5039 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5138 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5129 | 12.7324 | 60.0166 | 13 | 16.517 | 13.1746 | 59.9647 | 21 | 16.52 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 16.5162 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5195 | 4.8412 | 59.9878 | 13 | 16.5244 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5211 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 16.5188 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 16.5122 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5222 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5212 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 16.5253 | 13.1746 | 59.9647 | 21 | 16.5284 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 16.5246 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5279 | 4.8381 | 59.9878 | 13 | 16.5328 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5294 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 16.5271 | 4.9403 | 59.9878 | 5 | 16.5205 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5305 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5296 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 16.5337 | 13.1746 | 59.9647 | 21 | 16.5367 | 4.9192 | 59.9993 | 5 | 16.5329 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5362 | 4.8381 | 59.9878 | 13 | 16.5411 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5377 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 16.5355 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5289 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5388 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5379 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 16.542 | 13.1746 | 59.9647 | 21 | 16.545 | 4.9192 | 59.9993 | 5 | 16.5413 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5446 | 4.8353 | 59.9878 | 13 | 16.5494 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5461 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 16.5438 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5372 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5471 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5462 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 16.5504 | 13.1713 | 59.9647 | 21 | 16.5533 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5496 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5529 | 4.8353 | 59.9878 | 13 | 16.5579 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5544 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 16.5521 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5455 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5555 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5546 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 16.5587 | 13.1713 | 59.9647 | 21 | 16.5617 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5579 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5612 | 4.8353 | 59.9878 | 13 | 16.5662 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5627 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 16.5604 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5538 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5638 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5629 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 16.567 | 13.1713 | 59.9647 | 21 | 16.57 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5662 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5696 | 4.8353 | 59.9878 | 13 | 16.5745 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5712 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 16.5688 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5621 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5721 | 12.7486 | 59.9935 | 13
16.5712 | 12.7232 | 60.0166 | 13 | 16.5753 | 13.1713 | 59.9647 | 21 | 16.5784 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5746 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5779 | 4.8353 | 59.9878 | 13 | 16.5829 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 16.5795 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 16.5771 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5706 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5806 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.5796 | 12.7232 | 60.0166 | 13 | 16.5837 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.5867 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5829 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5862 | 4.8353 | 59.9878 | 13 | 16.5912 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.5878 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 16.5854 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5789 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5889 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.5879 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 16.592 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.595 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5912 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.5945 | 4.8327 | 59.9878 | 13 | 16.5995 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.5961 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 16.5939 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5872 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.5972 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.5962 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 16.6004 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.6034 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.5995 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.6029 | 4.8327 | 59.9878 | 13 | 16.6078 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.6045 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 16.6022 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.5956 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6055 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.6045 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 16.6087 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.6117 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 16.6079 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 16.6112 | 4.8327 | 59.9878 | 13 | 16.6162 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.6128 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 16.6105 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.6039 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6138 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.6129 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 16.6171 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.6201 | 4.918 | 60.0108 | 5 | 16.6163 | 4.8779 | 59.9993 | 5 | 16.6196 | 4.8327 | 59.9878 | 13 | 16.6245 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.6211 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 16.6188 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.6122 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6222 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.6212 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 16.6254 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.6284 | 4.918 | 60.0108 | 5 | 16.6246 | 4.8779 | 59.9993 | 5 | 16.6279 | 4.8327 | 59.9878 | 13 | 16.6328 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.6294 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 16.6272 | 4.9392 | 59.9878 | 5 | 16.6205 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6305 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.6295 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 16.6337 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.6367 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6329 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6362 | 4.8327 | 59.9878 | 13 | 16.6412 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.6378 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 16.6355 | 4.9339 | 59.9878 | 5 | 16.6288 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6389 | 12.7456 | 59.9935 | 13
16.6379 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 16.6421 | 13.1686 | 59.9647 | 21 | 16.645 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6412 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6446 | 4.8307 | 59.9878 | 13 | 16.6495 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 16.6461 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 16.6438 | 4.9339 | 59.9878 | 5 | 16.6372 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6472 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6462 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 16.6504 | 13.1652 | 59.9647 | 21 | 16.6534 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6496 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6529 | 4.8307 | 59.9878 | 13 | 16.6578 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 16.6544 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 16.6522 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6455 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6555 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6545 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 16.6588 | 13.1652 | 59.9647 | 21 | 16.6617 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6579 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6613 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.6661 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 16.6628 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 16.6605 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6538 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6638 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6629 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 16.6671 | 13.1652 | 59.9647 | 21 | 16.67 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6663 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6696 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.6746 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.6711 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.6688 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6622 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6721 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6712 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 16.6754 | 13.1652 | 59.9647 | 21 | 16.6783 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6746 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6779 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.6829 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.6794 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.6771 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6705 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6805 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6795 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 16.6837 | 13.1652 | 59.9647 | 21 | 16.6867 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6829 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6863 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.6912 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.6877 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.6855 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6788 | 5.1587 | 60.0166 | 13 | 16.6888 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6879 | 12.7164 | 60.0166 | 13 | 16.6921 | 13.1652 | 59.9647 | 21 | 16.695 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 16.6912 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.6946 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.6996 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.6962 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.6938 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6871 | 5.2963 | 60.0166 | 13 | 16.6971 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.6962 | 12.7164 | 60.0166 | 13 | 16.7004 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7034 | 4.9109 | 60.0108 | 5 | 16.6996 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.7029 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.7079 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7045 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.7021 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.6954 | 5.2963 | 60.0166 | 13 | 16.7056 | 12.7399 | 59.9935 | 13
16.7045 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 16.7088 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7117 | 4.9109 | 60.0108 | 5 | 16.7079 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.7112 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.7162 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7128 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.7106 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7039 | 5.2963 | 60.0166 | 13 | 16.7139 | 12.7383 | 59.9935 | 13
16.7128 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 16.7171 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.72 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 16.7162 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.7196 | 4.8288 | 59.9878 | 13 | 16.7246 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7212 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.7189 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7122 | 5.2963 | 60.0166 | 13 | 16.7222 | 12.7383 | 59.9935 | 13
16.7212 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 16.7255 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7283 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 16.7245 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.7279 | 4.8255 | 59.9878 | 13 | 16.7329 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7295 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 16.7272 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7205 | 5.2963 | 60.0166 | 13 | 16.7305 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7295 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 16.7338 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7367 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 16.7329 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.7363 | 4.8255 | 59.9878 | 13 | 16.7412 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7378 | 4.9163 | 59.9878 | 5 | 16.7355 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7288 | 5.2963 | 60.0166 | 13 | 16.7389 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7378 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 16.7421 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.745 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 16.7413 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 16.7446 | 4.8223 | 59.9878 | 13 | 16.7495 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7461 | 4.9163 | 59.9878 | 5 | 16.7439 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7372 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7472 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7462 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 16.7505 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7534 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 16.7496 | 4.8684 | 59.9993 | 5 | 16.7529 | 4.8223 | 59.9878 | 13 | 16.7579 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7545 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.7522 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7455 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7555 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7545 | 12.7521 | 60.0166 | 13 | 16.7588 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7617 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 16.7579 | 4.8684 | 59.9993 | 5 | 16.7613 | 4.8205 | 59.9878 | 13 | 16.7662 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7628 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.7605 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7538 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7639 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7628 | 12.7521 | 60.0166 | 13 | 16.7672 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.77 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 16.7662 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.7696 | 4.8205 | 59.9878 | 13 | 16.7745 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7711 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.7688 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7621 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7722 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7712 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 16.7755 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7783 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 16.7746 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.778 | 4.8205 | 59.9878 | 13 | 16.783 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7795 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.7772 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7704 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7805 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7795 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 16.7838 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.7867 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 16.7829 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.7863 | 4.8205 | 59.9878 | 13 | 16.7913 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7878 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.7855 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7788 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7888 | 12.7384 | 59.9935 | 13
16.7878 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 16.7921 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.795 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 16.7913 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.7946 | 4.8205 | 59.9878 | 13 | 16.7996 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 16.7961 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.7938 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7871 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.7971 | 12.7355 | 59.9935 | 13
16.7962 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 16.8005 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8033 | 4.902 | 60.0108 | 5 | 16.7996 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.8029 | 4.8205 | 59.9878 | 13 | 16.8079 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8044 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.8022 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.7954 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8055 | 12.7355 | 59.9935 | 13
16.8045 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 16.8088 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8116 | 4.902 | 60.0108 | 5 | 16.8079 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.8113 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8163 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8129 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.8105 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8038 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8138 | 12.7355 | 59.9935 | 13
16.8128 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 16.8172 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.82 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 16.8162 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.8196 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8246 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8212 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.8188 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8121 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8223 | 12.7355 | 59.9935 | 13
16.8212 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 16.8255 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8283 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 16.8246 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 16.8279 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8329 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8295 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 16.8271 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8204 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8306 | 12.7322 | 59.9935 | 13
16.8295 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 16.8338 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8367 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 16.8329 | 4.8647 | 59.9993 | 5 | 16.8363 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8413 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8378 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8356 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8287 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8389 | 12.7322 | 59.9935 | 13
16.8378 | 12.7757 | 60.0166 | 13 | 16.8422 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.845 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 16.8412 | 4.8647 | 59.9993 | 5 | 16.8446 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8496 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8462 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8439 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.837 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8472 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8461 | 12.7757 | 60.0166 | 13 | 16.8505 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8533 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 16.8495 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 16.853 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8579 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8545 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8522 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8455 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8555 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8545 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 16.8589 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8616 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 16.8579 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 16.8613 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8663 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 16.8628 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8606 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8538 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8639 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8628 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 16.8672 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.87 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 16.8663 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 16.8696 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8746 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.8712 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8689 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8621 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8722 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8711 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 16.8755 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8783 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 16.8746 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 16.8779 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8829 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.8795 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8772 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8705 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8805 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8795 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 16.8839 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.8867 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 16.8829 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 16.8863 | 4.9118 | 59.9878 | 13 | 16.8912 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.8878 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8855 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8788 | 5.2921 | 60.0166 | 13 | 16.8889 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8878 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 16.8922 | 13.1637 | 59.9647 | 21 | 16.895 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 16.8912 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 16.8947 | 4.9066 | 59.9878 | 13 | 16.8997 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.8961 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 16.8939 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8871 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.8972 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.8961 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 16.9005 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9033 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 16.8996 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 16.903 | 4.9066 | 59.9878 | 13 | 16.908 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9045 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9022 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.8954 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9055 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9045 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 16.9089 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9116 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 16.9079 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 16.9113 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9163 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9128 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9105 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9037 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9138 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9128 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 16.9172 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.92 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 16.9163 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 16.9196 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9247 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9211 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9188 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9121 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9222 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9211 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 16.9256 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9283 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 16.9246 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 16.928 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.933 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9296 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9272 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9204 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9305 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9295 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 16.9339 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9366 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 16.9329 | 4.8568 | 59.9993 | 5 | 16.9363 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9413 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9379 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9355 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9287 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9388 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9378 | 12.762 | 60.0166 | 13 | 16.9422 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9449 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 16.9412 | 4.8568 | 59.9993 | 5 | 16.9446 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9496 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9462 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9438 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9371 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9473 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9461 | 12.762 | 60.0166 | 13 | 16.9506 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9533 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9496 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 16.9529 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.958 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9545 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9523 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9454 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9556 | 12.73 | 59.9935 | 13
16.9544 | 12.7607 | 60.0166 | 13 | 16.9589 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9616 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9579 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 16.9613 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9663 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9629 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9606 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9537 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9639 | 12.8062 | 59.9935 | 13
16.9628 | 12.7607 | 60.0166 | 13 | 16.9673 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.97 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9662 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 16.9697 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9746 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9712 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9689 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.962 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9722 | 12.8062 | 59.9935 | 13
16.9711 | 12.7554 | 60.0166 | 13 | 16.9756 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9783 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9746 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 16.978 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.983 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9795 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9772 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9703 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9805 | 12.8062 | 59.9935 | 13
16.9794 | 12.7554 | 60.0166 | 13 | 16.9839 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9866 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9829 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 16.9863 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9913 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9879 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9856 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9788 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9889 | 12.8062 | 59.9935 | 13
16.9878 | 12.7517 | 60.0108 | 13 | 16.9923 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 16.9949 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9913 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 16.9946 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 16.9996 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 16.9962 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 16.9939 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9871 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 16.9972 | 12.8062 | 59.9935 | 13
16.9961 | 12.7517 | 60.0108 | 13 | 17.0006 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 17.0033 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 16.9996 | 4.851 | 59.9993 | 5 | 17.003 | 4.9032 | 59.9878 | 13 | 17.0081 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 17.0045 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0022 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 16.9954 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0056 | 12.8062 | 59.9935 | 13
17.0044 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.0089 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 17.0116 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0079 | 4.851 | 59.9993 | 5 | 17.0113 | 4.9013 | 59.9878 | 13 | 17.0164 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 17.0128 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0106 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 17.0038 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0139 | 12.8062 | 59.9935 | 13
17.0128 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.0173 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 17.02 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0162 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 17.0197 | 4.9013 | 59.9878 | 13 | 17.0247 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 17.0212 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0189 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 17.0121 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0222 | 12.8062 | 59.9935 | 13
17.0211 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.0256 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 17.0283 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0246 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 17.028 | 4.9013 | 59.9878 | 13 | 17.033 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 17.0295 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0272 | 4.9319 | 59.9878 | 5 | 17.0204 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0305 | 12.8041 | 59.9935 | 13
17.0294 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.034 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 17.0366 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0329 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 17.0363 | 4.9013 | 59.9878 | 13 | 17.0414 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 17.0378 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0355 | 4.9347 | 59.9878 | 5 | 17.0287 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0388 | 12.8041 | 59.9935 | 13
17.0378 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.0423 | 13.1631 | 59.9647 | 21 | 17.0449 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0413 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 17.0447 | 4.8996 | 59.9878 | 13 | 17.0497 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 17.0463 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0439 | 4.9347 | 59.9878 | 5 | 17.037 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0472 | 12.8041 | 59.9935 | 13
17.0461 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.0506 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.0533 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0496 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 17.053 | 4.8996 | 59.9878 | 13 | 17.058 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.0546 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0522 | 4.9347 | 59.9878 | 5 | 17.0454 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0555 | 12.8041 | 59.9935 | 13
17.0544 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.059 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.0616 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0579 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 17.0613 | 4.8996 | 59.9878 | 13 | 17.0664 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.0629 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0605 | 4.9347 | 59.9878 | 5 | 17.0537 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0638 | 12.8041 | 59.9935 | 13
17.0628 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 17.0673 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.0699 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0662 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 17.0696 | 4.8996 | 59.9878 | 13 | 17.0747 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.0712 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.069 | 4.9374 | 59.9878 | 5 | 17.062 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0723 | 12.8041 | 59.9935 | 13
17.0711 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 17.0757 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.0782 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0746 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 17.078 | 4.8996 | 59.9878 | 13 | 17.083 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.0796 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0773 | 4.9374 | 59.9878 | 5 | 17.0704 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0806 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.0794 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 17.084 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.0866 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0829 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 17.0863 | 4.8996 | 59.9878 | 13 | 17.0913 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.0879 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0856 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.0787 | 5.2905 | 60.0166 | 13 | 17.0889 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.0878 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 17.0923 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.095 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 17.0912 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 17.0947 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.0997 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.0962 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.0939 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.087 | 5.2873 | 60.0166 | 13 | 17.0972 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.0961 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 17.1007 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1033 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.0996 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 17.103 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.108 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1045 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1023 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.0953 | 5.2873 | 60.0166 | 13 | 17.1056 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1044 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.109 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1116 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1079 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 17.1113 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.1163 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1129 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1106 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1036 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1139 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1127 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1173 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1199 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1163 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 17.1197 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.1248 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1212 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1189 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1121 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1222 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1211 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1257 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1283 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1246 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 17.128 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.1331 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1295 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1273 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1204 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1306 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1294 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.134 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1366 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1329 | 4.8359 | 59.9993 | 5 | 17.1364 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.1414 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1379 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1356 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1287 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1389 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1377 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1424 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.145 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1412 | 4.8359 | 59.9993 | 5 | 17.1447 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.1498 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1462 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1439 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1371 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1472 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1461 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1507 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1533 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1496 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 17.153 | 4.897 | 59.9878 | 13 | 17.1581 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1545 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1522 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1454 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1555 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1544 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.159 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1616 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1579 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 17.1614 | 4.8945 | 59.9878 | 13 | 17.1664 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 17.1628 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1606 | 4.94 | 59.9878 | 5 | 17.1537 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1639 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1627 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1674 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1699 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1663 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 17.1697 | 4.8945 | 59.9878 | 13 | 17.1747 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 17.1713 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1689 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.162 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1722 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1711 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1757 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1783 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1746 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 17.178 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.1831 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 17.1796 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1772 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.1703 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.1805 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1794 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1841 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1866 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1829 | 4.8297 | 59.9993 | 5 | 17.1863 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.1914 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 17.1879 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.1857 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.1787 | 5.285 | 60.0166 | 13 | 17.189 | 12.804 | 59.9935 | 13
17.1877 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.1924 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.1949 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1912 | 4.8297 | 59.9993 | 5 | 17.1947 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.1997 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 17.1963 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.194 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.187 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.1973 | 12.8031 | 59.9935 | 13
17.1961 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2007 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2032 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.1996 | 4.8278 | 59.9993 | 5 | 17.203 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.2081 | 4.9333 | 59.9763 | 5 | 17.2046 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.2023 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.1953 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2056 | 12.8031 | 59.9935 | 13
17.2044 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2091 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2116 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2079 | 4.8278 | 59.9993 | 5 | 17.2114 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.2164 | 4.9333 | 59.9763 | 5 | 17.2129 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.2106 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2037 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2139 | 12.8031 | 59.9935 | 13
17.2127 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2174 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2199 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2162 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 17.2197 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.2247 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2212 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.219 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.212 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2222 | 12.8031 | 59.9935 | 13
17.2211 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2257 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2283 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2246 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 17.228 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.233 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2296 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 17.2273 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2203 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2306 | 12.8031 | 59.9935 | 13
17.2294 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2341 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2366 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2329 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 17.2364 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.2415 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2379 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2356 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2286 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2389 | 12.8031 | 59.9935 | 13
17.2377 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2424 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2449 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2413 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 17.2447 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.2498 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2462 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2439 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2369 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2473 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2461 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 17.2508 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2532 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2496 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 17.2531 | 4.8916 | 59.9878 | 13 | 17.2581 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2546 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2523 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2454 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2556 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2544 | 12.738 | 60.0108 | 13 | 17.2591 | 13.1632 | 59.9647 | 21 | 17.2616 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2579 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 17.2614 | 4.8885 | 59.9878 | 13 | 17.2665 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2629 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2606 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2537 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2639 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2627 | 12.738 | 60.0108 | 13 | 17.2674 | 13.1667 | 59.9647 | 21 | 17.2699 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2662 | 4.8201 | 59.9993 | 5 | 17.2697 | 4.8885 | 59.9878 | 13 | 17.2748 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2712 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2689 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.262 | 5.2819 | 60.0166 | 13 | 17.2722 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2711 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.2758 | 13.1667 | 59.9647 | 21 | 17.2783 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2746 | 4.8201 | 59.9993 | 5 | 17.278 | 4.8885 | 59.9878 | 13 | 17.2831 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2795 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2772 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2704 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.2805 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2794 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.2841 | 13.1712 | 59.9647 | 21 | 17.2866 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2829 | 4.8178 | 59.9993 | 5 | 17.2864 | 4.8885 | 59.9878 | 13 | 17.2915 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.288 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2856 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2787 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.2889 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2877 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.2924 | 13.1712 | 59.9647 | 21 | 17.2949 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2913 | 4.8178 | 59.9993 | 5 | 17.2947 | 4.8859 | 59.9878 | 13 | 17.2998 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.2963 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.2939 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.287 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.2972 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.2961 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.3008 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3032 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.2996 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 17.303 | 4.8859 | 59.9878 | 13 | 17.3081 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.3046 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.3022 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.2953 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3055 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.3044 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.3091 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3116 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3079 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 17.3114 | 4.8859 | 59.9878 | 13 | 17.3164 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 17.3129 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 17.3107 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3036 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.314 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.3127 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.3175 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3199 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3162 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 17.3197 | 4.8859 | 59.9878 | 13 | 17.3248 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 17.3213 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.319 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.312 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3223 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.321 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.3258 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3282 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3246 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 17.3281 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3331 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 17.3296 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.3273 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3203 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3306 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.3294 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 17.3341 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3365 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3329 | 4.8556 | 59.9993 | 5 | 17.3364 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3414 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 17.3379 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.3356 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3286 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3389 | 12.801 | 59.9935 | 13
17.3377 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3425 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3449 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3412 | 4.8556 | 59.9993 | 5 | 17.3447 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3499 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 17.3463 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.344 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.337 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3473 | 12.798 | 59.9935 | 13
17.346 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3508 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3532 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3496 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 17.353 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3582 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 17.3546 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.3523 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3453 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3556 | 12.798 | 59.9935 | 13
17.3544 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3592 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3616 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3579 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 17.3614 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3665 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 17.3629 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.3606 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3536 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3639 | 12.798 | 59.9935 | 13
17.3627 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3675 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3699 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3663 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 17.3698 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3748 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 17.3712 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.369 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3619 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3723 | 12.798 | 59.9935 | 13
17.371 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3758 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3782 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3746 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 17.3781 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3832 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 17.3796 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 17.3773 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3702 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3806 | 12.798 | 59.9935 | 13
17.3794 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3842 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3865 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3829 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 17.3864 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3915 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 17.3879 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.3856 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3787 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3889 | 12.798 | 59.9935 | 13
17.3877 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.3925 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.3949 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3912 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 17.3947 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.3998 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 17.3962 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.3939 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.387 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.3972 | 12.7951 | 59.9935 | 13
17.396 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4008 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.4032 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.3996 | 4.846 | 59.9993 | 5 | 17.4031 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.4082 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 17.4047 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4023 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.3953 | 5.2775 | 60.0166 | 13 | 17.4055 | 12.7951 | 59.9935 | 13
17.4044 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4092 | 13.1744 | 59.9647 | 21 | 17.4116 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4079 | 4.846 | 59.9993 | 5 | 17.4114 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.4165 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 17.413 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4106 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4037 | 5.2725 | 60.0166 | 13 | 17.4139 | 12.7951 | 59.9935 | 13
17.4127 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4175 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4199 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4163 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 17.4197 | 4.8834 | 59.9878 | 13 | 17.4248 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.4213 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4189 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.412 | 5.2725 | 60.0166 | 13 | 17.4222 | 12.7951 | 59.9935 | 13
17.421 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4259 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4282 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4246 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 17.428 | 4.8777 | 59.9878 | 13 | 17.4331 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.4296 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4272 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4203 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4307 | 12.795 | 59.9935 | 13
17.4294 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4342 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4365 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4329 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 17.4364 | 4.8777 | 59.9878 | 13 | 17.4415 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.438 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4357 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4286 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.439 | 12.795 | 59.9935 | 13
17.4377 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4425 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4449 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4412 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 17.4448 | 4.8758 | 59.9878 | 13 | 17.4498 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.4463 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.444 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4369 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4473 | 12.795 | 59.9935 | 13
17.446 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4509 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4532 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4496 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 17.4531 | 4.8758 | 59.9878 | 13 | 17.4581 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.4546 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4523 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4453 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4556 | 12.795 | 59.9935 | 13
17.4544 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4592 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4615 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4579 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 17.4614 | 4.8758 | 59.9878 | 13 | 17.4666 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.463 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4606 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4536 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4639 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.4627 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4676 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4698 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4662 | 4.8363 | 59.9993 | 5 | 17.4697 | 4.8758 | 59.9878 | 13 | 17.4749 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.4713 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.469 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4619 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4723 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.471 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4759 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4782 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4746 | 4.8363 | 59.9993 | 5 | 17.4781 | 4.8758 | 59.9878 | 13 | 17.4832 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 17.4796 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4773 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4703 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4806 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.4793 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4842 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4865 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4829 | 4.8336 | 59.9993 | 5 | 17.4864 | 4.8758 | 59.9878 | 13 | 17.4916 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 17.4879 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.4856 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4786 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4889 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.4877 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.4926 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.4949 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4913 | 4.8336 | 59.9993 | 5 | 17.4948 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.4999 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 17.4963 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.494 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4869 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.4973 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.496 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5009 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.5032 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.4996 | 4.8336 | 59.9993 | 5 | 17.5031 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5082 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 17.5046 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5023 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.4952 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5056 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.5043 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5092 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.5115 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 17.5079 | 4.8336 | 59.9993 | 5 | 17.5114 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5165 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 17.5129 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5106 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.5035 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5139 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.5127 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5176 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.5198 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 17.5162 | 4.8308 | 59.9993 | 5 | 17.5198 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5249 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 17.5214 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5189 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.512 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5222 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.521 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5259 | 13.1744 | 59.9705 | 21 | 17.5282 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 17.5246 | 4.8308 | 59.9993 | 5 | 17.5281 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5332 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 17.5297 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5273 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.5203 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5306 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.5293 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5342 | 13.1726 | 59.9705 | 21 | 17.5365 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 17.5329 | 4.8285 | 59.9993 | 5 | 17.5364 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5415 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.538 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5356 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.5286 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5389 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.5377 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5426 | 13.1726 | 59.9705 | 21 | 17.5449 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 17.5413 | 4.8285 | 59.9993 | 5 | 17.5447 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5499 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.5463 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5439 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.537 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5472 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.546 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 17.5509 | 13.1726 | 59.9705 | 21 | 17.5532 | 4.8954 | 60.0108 | 5 | 17.5496 | 4.8856 | 59.9993 | 5 | 17.5531 | 4.8759 | 59.9878 | 13 | 17.5582 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.5547 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5524 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.5453 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5557 | 12.7929 | 59.9935 | 13
17.5543 | 12.7486 | 60.0108 | 13 | 17.5593 | 13.1726 | 59.9705 | 21 | 17.5615 | 4.8954 | 60.0108 | 5 | 17.5579 | 4.8856 | 59.9993 | 5 | 17.5614 | 4.8734 | 59.9878 | 13 | 17.5665 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.563 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5607 | 4.9407 | 59.9935 | 5 | 17.5536 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.564 | 12.7915 | 59.9935 | 13
17.5627 | 12.7486 | 60.0108 | 13 | 17.5676 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.5699 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.5662 | 4.8817 | 59.9993 | 5 | 17.5698 | 4.8734 | 59.9878 | 13 | 17.5748 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.5713 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.569 | 4.9399 | 59.9935 | 5 | 17.5619 | 5.2701 | 60.0166 | 13 | 17.5723 | 12.7915 | 59.9935 | 13
17.571 | 12.7486 | 60.0108 | 13 | 17.5759 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.5782 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.5746 | 4.8817 | 59.9993 | 5 | 17.5781 | 4.8734 | 59.9878 | 13 | 17.5833 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.5796 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5773 | 4.9399 | 59.9935 | 5 | 17.5702 | 5.2681 | 60.0166 | 13 | 17.5806 | 12.7915 | 59.9935 | 13
17.5793 | 12.7486 | 60.0108 | 13 | 17.5843 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.5865 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.5829 | 4.8804 | 59.9993 | 5 | 17.5864 | 4.8734 | 59.9878 | 13 | 17.5916 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.588 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.5857 | 4.9399 | 59.9935 | 5 | 17.5786 | 5.2681 | 60.0166 | 13 | 17.5889 | 12.7915 | 59.9935 | 13
17.5877 | 12.7486 | 60.0108 | 13 | 17.5926 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.5948 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.5912 | 4.8804 | 59.9993 | 5 | 17.5948 | 4.8713 | 59.9878 | 13 | 17.5999 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 17.5963 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.594 | 4.9399 | 59.9935 | 5 | 17.5869 | 5.2669 | 60.0166 | 13 | 17.5973 | 12.7885 | 59.9935 | 13
17.596 | 12.7486 | 60.0108 | 13 | 17.601 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.6032 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.5996 | 4.877 | 59.9993 | 5 | 17.6031 | 4.8713 | 59.9878 | 13 | 17.6083 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 17.6046 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6023 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.5952 | 5.2669 | 60.0166 | 13 | 17.6056 | 12.7885 | 59.9935 | 13
17.6043 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6093 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.6115 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6079 | 4.877 | 59.9993 | 5 | 17.6115 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6166 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 17.613 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6106 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6036 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.614 | 12.7885 | 59.9935 | 13
17.6127 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6176 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.6199 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6163 | 4.9322 | 59.9993 | 5 | 17.6198 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6249 | 4.9579 | 59.9763 | 5 | 17.6213 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.619 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6119 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6223 | 12.7885 | 59.9935 | 13
17.621 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6259 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.6282 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6246 | 4.9322 | 59.9993 | 5 | 17.6281 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6333 | 4.9579 | 59.9763 | 5 | 17.6296 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6273 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6202 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6306 | 12.7885 | 59.9935 | 13
17.6293 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6343 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.6365 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6329 | 4.9277 | 59.9993 | 5 | 17.6365 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6416 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.6379 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6356 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6285 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6389 | 12.7885 | 59.9935 | 13
17.6377 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6426 | 13.1654 | 59.9705 | 21 | 17.6448 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6412 | 4.9277 | 59.9993 | 5 | 17.6448 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6499 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.6464 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.644 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6368 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6472 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.646 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.651 | 13.1609 | 59.9705 | 21 | 17.6532 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6496 | 4.9277 | 59.9993 | 5 | 17.6531 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6582 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.6547 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6523 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6453 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6556 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.6543 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6593 | 13.1609 | 59.9705 | 21 | 17.6615 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6579 | 4.9277 | 59.9993 | 5 | 17.6614 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6666 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.663 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6606 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6536 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6639 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.6627 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6676 | 13.1609 | 59.9705 | 21 | 17.6699 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6663 | 4.9257 | 59.9993 | 5 | 17.6698 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6749 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.6714 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6689 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6619 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6722 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.671 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.676 | 13.1609 | 59.9705 | 21 | 17.6782 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6746 | 4.9257 | 59.9993 | 5 | 17.6781 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6832 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.6797 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6774 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6703 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6807 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.6793 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6843 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.6865 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6829 | 4.9257 | 59.9993 | 5 | 17.6865 | 5.1308 | 59.9878 | 13 | 17.6917 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.688 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.6857 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6786 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.689 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.6876 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.6927 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.6948 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 17.6913 | 4.9257 | 59.9993 | 5 | 17.6948 | 5.129 | 59.9878 | 13 | 17.7 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 17.6963 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.694 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6869 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.6973 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.696 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.701 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7032 | 4.901 | 60.0108 | 5 | 17.6996 | 4.9203 | 59.9993 | 5 | 17.7031 | 5.129 | 59.9878 | 13 | 17.7083 | 4.9632 | 59.9763 | 5 | 17.7047 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7023 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.6952 | 5.2639 | 60.0166 | 13 | 17.7056 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.7043 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7093 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7115 | 4.901 | 60.0108 | 5 | 17.7079 | 4.9203 | 59.9993 | 5 | 17.7115 | 5.129 | 59.9878 | 13 | 17.7166 | 4.9632 | 59.9763 | 5 | 17.713 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7107 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7035 | 5.2621 | 60.0166 | 13 | 17.714 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.7126 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7177 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7198 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 17.7162 | 4.9203 | 59.9993 | 5 | 17.7198 | 5.129 | 59.9878 | 13 | 17.725 | 4.9654 | 59.9763 | 5 | 17.7213 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.719 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7118 | 5.2621 | 60.0166 | 13 | 17.7223 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.721 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.726 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7281 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 17.7246 | 4.9203 | 59.9993 | 5 | 17.7281 | 5.1263 | 59.9878 | 13 | 17.7333 | 4.9654 | 59.9763 | 5 | 17.7297 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7273 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7202 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7306 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.7293 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7343 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7365 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 17.7329 | 4.9177 | 59.9993 | 5 | 17.7365 | 5.1263 | 59.9878 | 13 | 17.7416 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 17.738 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7357 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7285 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.739 | 12.7863 | 59.9935 | 13
17.7376 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7427 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7448 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 17.7413 | 4.9177 | 59.9993 | 5 | 17.7448 | 5.1263 | 59.9878 | 13 | 17.75 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 17.7463 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.744 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7368 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7473 | 12.7854 | 59.9935 | 13
17.746 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.751 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7532 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7496 | 4.9154 | 59.9993 | 5 | 17.7531 | 5.1263 | 59.9878 | 13 | 17.7583 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 17.7546 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7523 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7452 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7556 | 12.7854 | 59.9935 | 13
17.7543 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7594 | 13.1541 | 59.9705 | 21 | 17.7615 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7579 | 4.9154 | 59.9993 | 5 | 17.7615 | 5.1263 | 59.9878 | 13 | 17.7666 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 17.7631 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7606 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7535 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7639 | 12.7854 | 59.9935 | 13
17.7626 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7677 | 13.1516 | 59.9705 | 21 | 17.7698 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7662 | 4.9124 | 59.9993 | 5 | 17.7698 | 5.1263 | 59.9878 | 13 | 17.775 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 17.7714 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.769 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7618 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7723 | 12.7854 | 59.9935 | 13
17.771 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.776 | 13.1516 | 59.9705 | 21 | 17.7781 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7746 | 4.9124 | 59.9993 | 5 | 17.7781 | 5.1265 | 59.9878 | 13 | 17.7833 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 17.7797 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7773 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7701 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7806 | 12.7824 | 59.9935 | 13
17.7793 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7844 | 13.1516 | 59.9705 | 21 | 17.7865 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7829 | 4.9104 | 59.9993 | 5 | 17.7865 | 5.1265 | 59.9878 | 13 | 17.7916 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 17.788 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7856 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7784 | 5.2597 | 60.0166 | 13 | 17.7889 | 12.7824 | 59.9935 | 13
17.7876 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.7927 | 13.1516 | 59.9705 | 21 | 17.7948 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7913 | 4.9104 | 59.9993 | 5 | 17.7948 | 5.1231 | 59.9878 | 13 | 17.7999 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 17.7964 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.7941 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7869 | 5.2573 | 60.0166 | 13 | 17.7974 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.796 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 17.8011 | 13.1482 | 59.9705 | 21 | 17.8032 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.7996 | 4.9104 | 59.9993 | 5 | 17.8032 | 5.1231 | 59.9878 | 13 | 17.8083 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 17.8047 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8024 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.7952 | 5.2573 | 60.0166 | 13 | 17.8057 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8043 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8094 | 13.1482 | 59.9705 | 21 | 17.8115 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 17.8079 | 4.9104 | 59.9993 | 5 | 17.8115 | 5.1206 | 59.9878 | 13 | 17.8167 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 17.813 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8107 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8035 | 5.2573 | 60.0166 | 13 | 17.814 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8126 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8177 | 13.1482 | 59.9705 | 21 | 17.8198 | 4.9062 | 60.0108 | 5 | 17.8163 | 4.9079 | 59.9993 | 5 | 17.8198 | 5.1206 | 59.9878 | 13 | 17.825 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 17.8214 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.819 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8119 | 5.2573 | 60.0166 | 13 | 17.8223 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.821 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.826 | 13.1482 | 59.9705 | 21 | 17.8281 | 4.9062 | 60.0108 | 5 | 17.8246 | 4.9079 | 59.9993 | 5 | 17.8281 | 5.1206 | 59.9878 | 13 | 17.8334 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 17.8297 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8274 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8202 | 5.2573 | 60.0166 | 13 | 17.8306 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8293 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8344 | 13.1456 | 59.9705 | 21 | 17.8365 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 17.8329 | 4.9049 | 59.9993 | 5 | 17.8365 | 5.1206 | 59.9878 | 13 | 17.8417 | 4.9764 | 59.9763 | 5 | 17.838 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8357 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8285 | 5.2573 | 60.0166 | 13 | 17.839 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8376 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8427 | 13.1456 | 59.9705 | 21 | 17.8448 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 17.8412 | 4.9049 | 59.9993 | 5 | 17.8448 | 5.1181 | 59.9878 | 13 | 17.85 | 4.9764 | 59.9763 | 5 | 17.8463 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.844 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8368 | 5.2543 | 60.0166 | 13 | 17.8473 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.846 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8511 | 13.1456 | 59.9705 | 21 | 17.8531 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 17.8496 | 4.9023 | 59.9993 | 5 | 17.8531 | 5.1181 | 59.9878 | 13 | 17.8583 | 4.9789 | 59.9763 | 5 | 17.8547 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8523 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8451 | 5.2543 | 60.0166 | 13 | 17.8557 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8543 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8594 | 13.1456 | 59.9705 | 21 | 17.8615 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 17.8579 | 4.9023 | 59.9993 | 5 | 17.8615 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.8667 | 4.9789 | 59.9763 | 5 | 17.863 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8607 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8535 | 5.2543 | 60.0166 | 13 | 17.864 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8626 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8677 | 13.1456 | 59.9705 | 21 | 17.8698 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 17.8663 | 4.9023 | 59.9993 | 5 | 17.8698 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.875 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.8713 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.869 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8618 | 5.2543 | 60.0166 | 13 | 17.8723 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8709 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8761 | 13.1456 | 59.9705 | 21 | 17.8781 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 17.8746 | 4.9023 | 59.9993 | 5 | 17.8782 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.8833 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.8798 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8773 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8701 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.8806 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8793 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8844 | 13.143 | 59.9705 | 21 | 17.8865 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.8829 | 4.899 | 59.9993 | 5 | 17.8865 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.8917 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.8881 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.8856 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8785 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.8889 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8876 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.8928 | 13.143 | 59.9705 | 21 | 17.8948 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.8912 | 4.899 | 59.9993 | 5 | 17.8948 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.9 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.8964 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.894 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8868 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.8973 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.8959 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9011 | 13.143 | 59.9705 | 21 | 17.9031 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.8996 | 4.8957 | 59.9993 | 5 | 17.9031 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.9083 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.9047 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9023 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.8951 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9056 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9043 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9094 | 13.143 | 59.9705 | 21 | 17.9114 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9079 | 4.8957 | 59.9993 | 5 | 17.9115 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.9167 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.9131 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9106 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9034 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9139 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9126 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9178 | 13.143 | 59.9705 | 21 | 17.9198 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9163 | 4.8931 | 59.9993 | 5 | 17.9199 | 5.1179 | 59.9878 | 13 | 17.925 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.9214 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9191 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9117 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9224 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9209 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9261 | 13.143 | 59.9705 | 21 | 17.9281 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9246 | 4.8931 | 59.9993 | 5 | 17.9282 | 5.1121 | 59.9878 | 13 | 17.9333 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 17.9297 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9274 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9202 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9307 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9293 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9344 | 13.1395 | 59.9705 | 21 | 17.9365 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9329 | 4.8931 | 59.9993 | 5 | 17.9365 | 5.1121 | 59.9878 | 13 | 17.9417 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.9381 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9357 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9285 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.939 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9376 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9428 | 13.1395 | 59.9705 | 21 | 17.9448 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9413 | 4.8931 | 59.9993 | 5 | 17.9448 | 5.1121 | 59.9878 | 13 | 17.9501 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.9464 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.944 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9368 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9473 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9459 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9511 | 13.1395 | 59.9705 | 21 | 17.9531 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9496 | 4.8906 | 59.9993 | 5 | 17.9532 | 5.1121 | 59.9878 | 13 | 17.9584 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.9547 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9524 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9452 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9557 | 12.8278 | 59.9935 | 13
17.9543 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9594 | 13.1395 | 59.9705 | 21 | 17.9614 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9579 | 4.8906 | 59.9993 | 5 | 17.9615 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 17.9667 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.963 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9607 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9535 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.964 | 12.8253 | 59.9935 | 13
17.9626 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9678 | 13.1395 | 59.9705 | 21 | 17.9698 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9662 | 4.8868 | 59.9993 | 5 | 17.9698 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 17.9751 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.9714 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.969 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9618 | 5.3756 | 60.0166 | 13 | 17.9723 | 12.8253 | 59.9935 | 13
17.9709 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9761 | 13.1395 | 59.9705 | 21 | 17.9781 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9746 | 4.8868 | 59.9993 | 5 | 17.9782 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 17.9834 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.9797 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9774 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9701 | 5.3726 | 60.0166 | 13 | 17.9807 | 12.8253 | 59.9935 | 13
17.9793 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9845 | 13.1938 | 59.9705 | 21 | 17.9865 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9829 | 4.8868 | 59.9993 | 5 | 17.9865 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 17.9917 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.988 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.9857 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9784 | 5.3726 | 60.0166 | 13 | 17.989 | 12.8253 | 59.9935 | 13
17.9876 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 17.9928 | 13.1938 | 59.9705 | 21 | 17.9948 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9913 | 4.8868 | 59.9993 | 5 | 17.9949 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 17.9963 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 17.994 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9868 | 5.3706 | 60.0166 | 13 | 17.9973 | 12.8232 | 59.9935 | 13
17.9959 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 18.0011 | 13.1938 | 59.9705 | 21 | 18.0031 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 17.9996 | 4.8868 | 59.9993 | 5 | 18.0032 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0084 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 18.0048 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0023 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 17.9951 | 5.3706 | 60.0166 | 13 | 18.0056 | 12.8232 | 59.9935 | 13
18.0043 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 18.0095 | 13.1938 | 59.9705 | 21 | 18.0114 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0079 | 4.8868 | 59.9993 | 5 | 18.0115 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0167 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 18.0131 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0107 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 18.0034 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0139 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0126 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 18.0178 | 13.1938 | 59.9705 | 21 | 18.0198 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0162 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 18.0198 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.025 | 4.9782 | 59.9878 | 5 | 18.0214 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.019 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 18.0118 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0223 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0209 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 18.0262 | 13.1938 | 59.9705 | 21 | 18.0281 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0246 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 18.0282 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0333 | 4.9782 | 59.9878 | 5 | 18.0298 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0273 | 4.9384 | 59.9935 | 5 | 18.0201 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0306 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0293 | 12.7188 | 60.0108 | 13 | 18.0345 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0364 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0329 | 4.8791 | 59.9993 | 5 | 18.0365 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0417 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 18.0381 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0356 | 4.9404 | 59.9935 | 5 | 18.0284 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0391 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0376 | 12.7123 | 60.0108 | 13 | 18.0428 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0447 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0413 | 4.8791 | 59.9993 | 5 | 18.0449 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.05 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 18.0464 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0441 | 4.9404 | 59.9935 | 5 | 18.0367 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0474 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0459 | 12.7123 | 60.0108 | 13 | 18.0512 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0531 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0496 | 4.8791 | 59.9993 | 5 | 18.0532 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0583 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 18.0547 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0524 | 4.9404 | 59.9935 | 5 | 18.045 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0557 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0542 | 12.7123 | 60.0108 | 13 | 18.0595 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0614 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0579 | 4.8791 | 59.9993 | 5 | 18.0615 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0668 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 18.0631 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0607 | 4.9404 | 59.9935 | 5 | 18.0535 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.064 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0626 | 12.7123 | 60.0108 | 13 | 18.0678 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0698 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0663 | 4.8767 | 59.9993 | 5 | 18.0699 | 5.1103 | 59.9878 | 13 | 18.0751 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 18.0714 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.069 | 4.9434 | 59.9935 | 5 | 18.0618 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0723 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0709 | 12.7123 | 60.0108 | 13 | 18.0762 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0781 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0746 | 4.8767 | 59.9993 | 5 | 18.0782 | 5.1079 | 59.9878 | 13 | 18.0834 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 18.0797 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0774 | 4.9434 | 59.9935 | 5 | 18.0701 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.0807 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0792 | 12.7123 | 60.0108 | 13 | 18.0845 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0864 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0829 | 4.874 | 59.9993 | 5 | 18.0865 | 5.1079 | 59.9878 | 13 | 18.0917 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 18.0881 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.0857 | 4.9434 | 59.9935 | 5 | 18.0785 | 5.3683 | 60.0166 | 13 | 18.089 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0876 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.0929 | 13.1859 | 59.9705 | 21 | 18.0947 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0912 | 4.874 | 59.9993 | 5 | 18.0948 | 5.1047 | 59.9878 | 13 | 18.1001 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 18.0964 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.094 | 4.9434 | 59.9935 | 5 | 18.0868 | 5.3663 | 60.0166 | 13 | 18.0973 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.0959 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1012 | 13.1845 | 59.9705 | 21 | 18.1031 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.0996 | 4.871 | 59.9993 | 5 | 18.1032 | 5.1047 | 59.9878 | 13 | 18.1084 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 18.1047 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.1024 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.0951 | 5.3663 | 60.0166 | 13 | 18.1057 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1042 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1095 | 13.1845 | 59.9705 | 21 | 18.1114 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1079 | 4.871 | 59.9993 | 5 | 18.1116 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1167 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 18.113 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.1107 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1034 | 5.3641 | 60.0166 | 13 | 18.114 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1126 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1179 | 13.2343 | 59.9705 | 21 | 18.1198 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1163 | 4.871 | 59.9993 | 5 | 18.1199 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1251 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 18.1215 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.119 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1117 | 5.3641 | 60.0166 | 13 | 18.1223 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1209 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1262 | 13.2343 | 59.9705 | 21 | 18.1281 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1246 | 4.871 | 59.9993 | 5 | 18.1282 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1334 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 18.1298 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.1273 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1201 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.1306 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1292 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1346 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1364 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1329 | 4.8686 | 59.9993 | 5 | 18.1365 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1417 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 18.1381 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.1357 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1284 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.139 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1376 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1429 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1447 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1412 | 4.8686 | 59.9993 | 5 | 18.1449 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.15 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 18.1465 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.144 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1367 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.1473 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1459 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1512 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1531 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1496 | 4.8661 | 59.9993 | 5 | 18.1532 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1584 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.1548 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.1523 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1451 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.1556 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1542 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1595 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1614 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 18.1579 | 4.8661 | 59.9993 | 5 | 18.1616 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1667 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.1631 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 18.1608 | 4.9468 | 59.9935 | 5 | 18.1534 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.1641 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1626 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1679 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1697 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 18.1663 | 4.863 | 59.9993 | 5 | 18.1699 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.175 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.1714 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 18.1691 | 4.9242 | 59.9935 | 5 | 18.1617 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.1724 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1709 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1762 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.178 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 18.1746 | 4.863 | 59.9993 | 5 | 18.1782 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1835 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.1798 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 18.1774 | 4.9242 | 59.9935 | 5 | 18.17 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.1807 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1792 | 12.7088 | 60.0108 | 13 | 18.1846 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1864 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 18.1829 | 4.8607 | 59.9993 | 5 | 18.1866 | 5.1019 | 59.9878 | 13 | 18.1918 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.1881 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 18.1857 | 4.9242 | 59.9935 | 5 | 18.1783 | 5.3625 | 60.0166 | 13 | 18.189 | 12.8202 | 59.9935 | 13
18.1876 | 12.7057 | 60.0108 | 13 | 18.1929 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.1947 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 18.1913 | 4.8607 | 59.9993 | 5 | 18.1949 | 5.1001 | 59.9878 | 13 | 18.2001 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.1964 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 18.1941 | 4.9242 | 59.9935 | 5 | 18.1868 | 5.3593 | 60.0166 | 13 | 18.1974 | 12.8174 | 59.9935 | 13
18.1959 | 12.7057 | 60.0108 | 13 | 18.2012 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.2031 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 18.1996 | 4.9018 | 59.9993 | 5 | 18.2032 | 5.1001 | 59.9878 | 13 | 18.2084 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.2047 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 18.2024 | 4.9258 | 59.9935 | 5 | 18.1951 | 5.3593 | 60.0166 | 13 | 18.2057 | 12.8174 | 59.9935 | 13
18.2042 | 12.7017 | 60.0108 | 13 | 18.2096 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.2114 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 18.2079 | 4.9018 | 59.9993 | 5 | 18.2115 | 5.1001 | 59.9878 | 13 | 18.2168 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 18.2131 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 18.2107 | 4.9258 | 59.9935 | 5 | 18.2034 | 5.3569 | 60.0166 | 13 | 18.214 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2126 | 12.7017 | 60.0108 | 13 | 18.2179 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.2197 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2162 | 4.9018 | 59.9993 | 5 | 18.2199 | 5.1001 | 59.9878 | 13 | 18.2251 | 4.9576 | 59.9878 | 5 | 18.2214 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 18.219 | 4.9258 | 59.9935 | 5 | 18.2118 | 5.3569 | 60.0166 | 13 | 18.2224 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2209 | 12.7017 | 60.0108 | 13 | 18.2263 | 13.3099 | 59.9705 | 21 | 18.228 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2246 | 4.9018 | 59.9993 | 5 | 18.2282 | 5.1001 | 59.9878 | 13 | 18.2334 | 4.9576 | 59.9878 | 5 | 18.2297 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 18.2274 | 4.9258 | 59.9935 | 5 | 18.2201 | 5.3545 | 60.0166 | 13 | 18.2307 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2292 | 12.7017 | 60.0108 | 13 | 18.2346 | 13.3082 | 59.9705 | 21 | 18.2364 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2329 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 18.2366 | 5.1001 | 59.9878 | 13 | 18.2418 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2382 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 18.2357 | 4.9274 | 59.9935 | 5 | 18.2284 | 5.3545 | 60.0166 | 13 | 18.239 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2375 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.2429 | 13.3082 | 59.9705 | 21 | 18.2447 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2413 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 18.2449 | 5.0983 | 59.9878 | 13 | 18.2501 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2465 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 18.244 | 4.9274 | 59.9935 | 5 | 18.2367 | 5.3545 | 60.0166 | 13 | 18.2473 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2459 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.2513 | 13.3082 | 59.9705 | 21 | 18.2531 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2496 | 4.8945 | 59.9993 | 5 | 18.2532 | 5.0983 | 59.9878 | 13 | 18.2584 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2548 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 18.2524 | 4.9274 | 59.9935 | 5 | 18.245 | 5.3545 | 60.0166 | 13 | 18.2556 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2542 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.2596 | 13.3082 | 59.9705 | 21 | 18.2614 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2579 | 4.8945 | 59.9993 | 5 | 18.2616 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.2667 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2631 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 18.2607 | 4.9274 | 59.9935 | 5 | 18.2534 | 5.3545 | 60.0166 | 13 | 18.264 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2625 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.2679 | 13.3082 | 59.9705 | 21 | 18.2697 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2662 | 4.8945 | 59.9993 | 5 | 18.2699 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.2751 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2715 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 18.269 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 18.2617 | 5.3545 | 60.0166 | 13 | 18.2723 | 12.8161 | 59.9935 | 13
18.2709 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.2763 | 13.3082 | 59.9705 | 21 | 18.278 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2746 | 4.8945 | 59.9993 | 5 | 18.2783 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.2834 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2798 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 18.2773 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 18.27 | 5.3502 | 60.0166 | 13 | 18.2806 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.2792 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.2846 | 13.3083 | 59.9705 | 21 | 18.2864 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2829 | 4.8911 | 59.9993 | 5 | 18.2866 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.2917 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2881 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 18.2858 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 18.2784 | 5.3502 | 60.0166 | 13 | 18.2891 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.2875 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.293 | 13.3083 | 59.9705 | 21 | 18.2947 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2913 | 4.8911 | 59.9993 | 5 | 18.2949 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.3 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 18.2965 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 18.2941 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 18.2867 | 5.3502 | 60.0166 | 13 | 18.2974 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.2959 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.3013 | 13.3083 | 59.9705 | 21 | 18.303 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.2996 | 4.8852 | 59.9993 | 5 | 18.3032 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.3085 | 4.953 | 59.9878 | 5 | 18.3048 | 4.887 | 59.9935 | 5 | 18.3024 | 4.9318 | 59.9935 | 5 | 18.295 | 5.3502 | 60.0166 | 13 | 18.3057 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3042 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.3096 | 13.3083 | 59.9705 | 21 | 18.3113 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3079 | 4.8852 | 59.9993 | 5 | 18.3116 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.3168 | 4.953 | 59.9878 | 5 | 18.3131 | 4.887 | 59.9935 | 5 | 18.3107 | 4.9318 | 59.9935 | 5 | 18.3033 | 5.3465 | 60.0166 | 13 | 18.314 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3125 | 12.6995 | 60.0108 | 13 | 18.318 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3197 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3163 | 4.8852 | 59.9993 | 5 | 18.3199 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.3251 | 4.9513 | 59.9878 | 5 | 18.3214 | 4.8842 | 59.9935 | 5 | 18.3191 | 4.9318 | 59.9935 | 5 | 18.3116 | 5.3465 | 60.0166 | 13 | 18.3224 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3209 | 12.6958 | 60.0108 | 13 | 18.3263 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.328 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3246 | 4.8852 | 59.9993 | 5 | 18.3282 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.3335 | 4.9513 | 59.9878 | 5 | 18.3298 | 4.8842 | 59.9935 | 5 | 18.3274 | 4.9318 | 59.9935 | 5 | 18.3201 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.3307 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3292 | 12.6958 | 60.0108 | 13 | 18.3347 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3364 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3329 | 4.8829 | 59.9993 | 5 | 18.3366 | 5.0949 | 59.9878 | 13 | 18.3418 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 18.3381 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 18.3357 | 4.9343 | 59.9935 | 5 | 18.3284 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.339 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3375 | 12.6958 | 60.0108 | 13 | 18.343 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3447 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3412 | 4.8829 | 59.9993 | 5 | 18.3449 | 5.0918 | 59.9878 | 13 | 18.3501 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 18.3464 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 18.3441 | 4.9343 | 59.9935 | 5 | 18.3367 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.3474 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3459 | 12.6958 | 60.0108 | 13 | 18.3513 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.353 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3496 | 4.8771 | 59.9993 | 5 | 18.3533 | 5.0918 | 59.9878 | 13 | 18.3584 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 18.3547 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 18.3524 | 4.9364 | 59.9935 | 5 | 18.3451 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.3557 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3542 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.3596 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3613 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3579 | 4.8771 | 59.9993 | 5 | 18.3616 | 5.0918 | 59.9878 | 13 | 18.3668 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 18.3632 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 18.3607 | 4.9364 | 59.9935 | 5 | 18.3534 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.364 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3625 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.368 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3697 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3663 | 4.8771 | 59.9993 | 5 | 18.3699 | 5.0918 | 59.9878 | 13 | 18.3751 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 18.3715 | 4.8785 | 59.9935 | 5 | 18.369 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 18.3617 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.3723 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3709 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.3763 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.378 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3746 | 4.8771 | 59.9993 | 5 | 18.3782 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.3834 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 18.3798 | 4.8785 | 59.9935 | 5 | 18.3774 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 18.37 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.3807 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3792 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.3847 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3864 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3829 | 4.8746 | 59.9993 | 5 | 18.3866 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.3918 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 18.3882 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 18.3857 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 18.3783 | 5.3438 | 60.0166 | 13 | 18.389 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3875 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.393 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.3947 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3912 | 4.8746 | 59.9993 | 5 | 18.395 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.4001 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 18.3965 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 18.394 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 18.3867 | 5.3367 | 60.0166 | 13 | 18.3973 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.3959 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.4013 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.403 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.3996 | 4.872 | 59.9993 | 5 | 18.4033 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.4084 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 18.4048 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 18.4025 | 4.9146 | 59.9935 | 5 | 18.395 | 5.3367 | 60.0166 | 13 | 18.4058 | 12.813 | 59.9935 | 13
18.4042 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.4097 | 13.3084 | 59.9705 | 21 | 18.4113 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.408 | 4.872 | 59.9993 | 5 | 18.4116 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.4167 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 18.4131 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 18.4108 | 4.9146 | 59.9935 | 5 | 18.4033 | 5.3367 | 60.0166 | 13 | 18.4141 | 12.8103 | 59.9935 | 13
18.4125 | 12.6935 | 60.0108 | 13 | 18.418 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4197 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4163 | 4.8686 | 59.9993 | 5 | 18.4199 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.4252 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 18.4215 | 4.8731 | 59.9935 | 5 | 18.4191 | 4.9173 | 59.9935 | 5 | 18.4117 | 5.3367 | 60.0166 | 13 | 18.4224 | 12.8103 | 59.9935 | 13
18.4208 | 12.6913 | 60.0108 | 13 | 18.4264 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.428 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4246 | 4.8686 | 59.9993 | 5 | 18.4283 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.4335 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 18.4298 | 4.8731 | 59.9935 | 5 | 18.4274 | 4.9173 | 59.9935 | 5 | 18.42 | 5.4636 | 60.0166 | 13 | 18.4307 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4292 | 12.6913 | 60.0108 | 13 | 18.4347 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4363 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4329 | 4.8653 | 59.9993 | 5 | 18.4366 | 5.089 | 59.9878 | 13 | 18.4418 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 18.4381 | 4.8705 | 59.9935 | 5 | 18.4358 | 4.9243 | 59.9935 | 5 | 18.4283 | 5.4636 | 60.0166 | 13 | 18.439 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4375 | 12.6913 | 60.0108 | 13 | 18.443 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4446 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4413 | 4.8653 | 59.9993 | 5 | 18.4449 | 5.0868 | 59.9878 | 13 | 18.4502 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 18.4464 | 4.8705 | 59.9935 | 5 | 18.4441 | 4.9243 | 59.9935 | 5 | 18.4366 | 5.4636 | 60.0166 | 13 | 18.4474 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4458 | 12.6913 | 60.0108 | 13 | 18.4514 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.453 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4496 | 4.8633 | 59.9993 | 5 | 18.4533 | 5.0868 | 59.9878 | 13 | 18.4585 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 18.4548 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 18.4524 | 4.9243 | 59.9935 | 5 | 18.4449 | 5.4636 | 60.0166 | 13 | 18.4557 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4542 | 12.6907 | 60.0108 | 13 | 18.4597 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4613 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4579 | 4.8633 | 59.9993 | 5 | 18.4616 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.4668 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 18.4631 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 18.4607 | 4.9243 | 59.9935 | 5 | 18.4534 | 5.4562 | 60.0166 | 13 | 18.4641 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4625 | 12.6907 | 60.0108 | 13 | 18.468 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4697 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4662 | 4.8602 | 59.9993 | 5 | 18.47 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.4751 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 18.4714 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 18.4691 | 4.9243 | 59.9935 | 5 | 18.4617 | 5.4562 | 60.0166 | 13 | 18.4724 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4708 | 12.6907 | 60.0108 | 13 | 18.4764 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.478 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4746 | 4.8602 | 59.9993 | 5 | 18.4783 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.4835 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 18.4799 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 18.4774 | 4.9243 | 59.9935 | 5 | 18.47 | 5.4562 | 60.0166 | 13 | 18.4807 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4792 | 12.6907 | 60.0108 | 13 | 18.4847 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4863 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4829 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 18.4866 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.4918 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 18.4882 | 4.8666 | 59.9935 | 5 | 18.4857 | 4.9267 | 59.9935 | 5 | 18.4784 | 5.4562 | 60.0166 | 13 | 18.489 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4875 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.493 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.4946 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4913 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 18.4949 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.5001 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 18.4965 | 4.8666 | 59.9935 | 5 | 18.494 | 4.9267 | 59.9935 | 5 | 18.4867 | 5.4562 | 60.0166 | 13 | 18.4973 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.4958 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5014 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.503 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.4996 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 18.5033 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.5084 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 18.5048 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 18.5024 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.495 | 5.4562 | 60.0166 | 13 | 18.5057 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.5042 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5097 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5113 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5079 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 18.5116 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.5168 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 18.5132 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 18.5107 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.5033 | 5.4516 | 60.0166 | 13 | 18.514 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.5125 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5181 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5197 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5162 | 4.8515 | 59.9993 | 5 | 18.52 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.5251 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 18.5215 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 18.519 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.5116 | 5.4516 | 60.0166 | 13 | 18.5223 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.5208 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5264 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.528 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5246 | 4.8515 | 59.9993 | 5 | 18.5283 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.5334 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 18.5298 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 18.5275 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.52 | 5.4487 | 60.0166 | 13 | 18.5308 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.5292 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5347 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5363 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.533 | 4.8452 | 59.9993 | 5 | 18.5366 | 5.161 | 59.9878 | 13 | 18.5419 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 18.5381 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 18.5358 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.5283 | 5.4487 | 60.0166 | 13 | 18.5391 | 12.8063 | 59.9935 | 13
18.5375 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5431 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5446 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5413 | 4.8452 | 59.9993 | 5 | 18.545 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.5502 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 18.5465 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 18.5441 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.5366 | 5.4487 | 60.0166 | 13 | 18.5474 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5458 | 12.6891 | 60.0108 | 13 | 18.5514 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5529 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5496 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 18.5533 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.5585 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.5548 | 4.8589 | 59.9935 | 5 | 18.5524 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.545 | 5.4487 | 60.0166 | 13 | 18.5557 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5542 | 12.6859 | 60.0108 | 13 | 18.5598 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5613 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5579 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 18.5616 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.5668 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.5631 | 4.8589 | 59.9935 | 5 | 18.5608 | 4.9319 | 59.9935 | 5 | 18.5533 | 5.4471 | 60.0166 | 13 | 18.5641 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5625 | 12.6859 | 60.0108 | 13 | 18.5681 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5696 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5663 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 18.5699 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.5752 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.5715 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 18.5691 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.5616 | 5.4471 | 60.0166 | 13 | 18.5724 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5708 | 12.6797 | 60.0108 | 13 | 18.5764 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5779 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 18.5746 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 18.5783 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.5835 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.5798 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 18.5774 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.5699 | 5.4451 | 60.0166 | 13 | 18.5807 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5792 | 12.6797 | 60.0108 | 13 | 18.5848 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5862 | 4.8718 | 60.0166 | 5 | 18.5829 | 4.8368 | 59.9993 | 5 | 18.5866 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.5918 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.5881 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 18.5858 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.5782 | 5.4451 | 60.0166 | 13 | 18.5891 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5875 | 12.6797 | 60.0108 | 13 | 18.5931 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.5946 | 4.8718 | 60.0166 | 5 | 18.5912 | 4.8368 | 59.9993 | 5 | 18.595 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6002 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.5964 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 18.5941 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.5867 | 5.4418 | 60.0166 | 13 | 18.5974 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.5958 | 12.6797 | 60.0108 | 13 | 18.6014 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6029 | 4.8748 | 60.0166 | 5 | 18.5996 | 4.8368 | 59.9993 | 5 | 18.6033 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6085 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.6049 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 18.6024 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.595 | 5.4418 | 60.0166 | 13 | 18.6057 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.6041 | 12.6797 | 60.0108 | 13 | 18.6098 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6113 | 4.8748 | 60.0166 | 5 | 18.6079 | 4.8368 | 59.9993 | 5 | 18.6116 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6168 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.6132 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 18.6107 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.6033 | 5.5589 | 60.0166 | 13 | 18.614 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.6125 | 12.6797 | 60.0108 | 13 | 18.6181 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6196 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6163 | 4.8368 | 59.9993 | 5 | 18.62 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6251 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.6215 | 4.8495 | 59.9935 | 5 | 18.6191 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.6116 | 5.5589 | 60.0166 | 13 | 18.6223 | 12.8036 | 59.9935 | 13
18.6208 | 12.6772 | 60.0108 | 13 | 18.6265 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6279 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6246 | 4.8368 | 59.9993 | 5 | 18.6283 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6335 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 18.6298 | 4.8495 | 59.9935 | 5 | 18.6274 | 4.9381 | 59.9935 | 5 | 18.62 | 5.5559 | 60.0166 | 13 | 18.6307 | 12.8015 | 59.9935 | 13
18.6291 | 12.6772 | 60.0108 | 13 | 18.6348 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6362 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6329 | 4.8281 | 59.9993 | 5 | 18.6367 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6418 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6382 | 4.8467 | 59.9935 | 5 | 18.6357 | 4.9438 | 59.9935 | 5 | 18.6283 | 5.5559 | 60.0166 | 13 | 18.639 | 12.8015 | 59.9935 | 13
18.6375 | 12.6772 | 60.0108 | 13 | 18.6431 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6446 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6413 | 4.8281 | 59.9993 | 5 | 18.645 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6501 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6465 | 4.8467 | 59.9935 | 5 | 18.644 | 4.9438 | 59.9935 | 5 | 18.6366 | 5.5559 | 60.0166 | 13 | 18.6475 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6458 | 12.6772 | 60.0108 | 13 | 18.6515 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6529 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6496 | 4.8899 | 59.9993 | 5 | 18.6533 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6586 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6548 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 18.6525 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 18.6449 | 5.5559 | 60.0166 | 13 | 18.6558 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6541 | 12.6772 | 60.0108 | 13 | 18.6598 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6613 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.658 | 4.8899 | 59.9993 | 5 | 18.6617 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6669 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6632 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 18.6608 | 4.9474 | 59.9935 | 5 | 18.6532 | 5.5491 | 60.0166 | 13 | 18.6641 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6625 | 12.6772 | 60.0108 | 13 | 18.6682 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6696 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6663 | 4.8899 | 59.9993 | 5 | 18.67 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6752 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6715 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 18.6691 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.6616 | 5.5491 | 60.0166 | 13 | 18.6724 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6708 | 12.6761 | 60.0108 | 13 | 18.6765 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6779 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6746 | 4.8899 | 59.9993 | 5 | 18.6783 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6835 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6798 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 18.6774 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.6699 | 5.5491 | 60.0166 | 13 | 18.6807 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6791 | 12.6761 | 60.0108 | 13 | 18.6848 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6862 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6829 | 4.8802 | 59.9993 | 5 | 18.6866 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.6919 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6881 | 4.8414 | 59.9935 | 5 | 18.6858 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.6782 | 5.5491 | 60.0166 | 13 | 18.6891 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6875 | 12.6761 | 60.0108 | 13 | 18.6931 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.6946 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6913 | 4.8802 | 59.9993 | 5 | 18.695 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.7002 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 18.6965 | 4.8414 | 59.9935 | 5 | 18.6941 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.6866 | 5.5461 | 60.0108 | 13 | 18.6974 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.6958 | 12.6761 | 60.0108 | 13 | 18.7015 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7029 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.6996 | 4.8802 | 59.9935 | 5 | 18.7033 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.7085 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7048 | 4.8386 | 59.9935 | 5 | 18.7024 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.6949 | 5.5461 | 60.0108 | 13 | 18.7057 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.7041 | 12.6713 | 60.0108 | 13 | 18.7098 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7112 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.7079 | 4.8802 | 59.9935 | 5 | 18.7117 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.7169 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7131 | 4.8386 | 59.9935 | 5 | 18.7108 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.7032 | 5.5461 | 60.0108 | 13 | 18.7141 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.7125 | 12.6713 | 60.0108 | 13 | 18.7182 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7195 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.7162 | 4.8802 | 59.9935 | 5 | 18.72 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.7252 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7214 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 18.7191 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.7115 | 5.5461 | 60.0108 | 13 | 18.7224 | 12.7988 | 59.9935 | 13
18.7208 | 12.6679 | 60.0108 | 13 | 18.7265 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7279 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.7246 | 4.8802 | 59.9935 | 5 | 18.7283 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.7335 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7299 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 18.7274 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.72 | 5.5461 | 60.0108 | 13 | 18.7307 | 12.7957 | 59.9935 | 13
18.7291 | 12.6679 | 60.0108 | 13 | 18.7348 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7362 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.7329 | 4.8758 | 59.9935 | 5 | 18.7367 | 5.1592 | 59.9878 | 13 | 18.7418 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7382 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 18.7357 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.7283 | 5.5461 | 60.0108 | 13 | 18.739 | 12.7957 | 59.9935 | 13
18.7375 | 12.6679 | 60.0108 | 13 | 18.7432 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7446 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 18.7413 | 4.8758 | 59.9935 | 5 | 18.745 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.7502 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7465 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 18.7441 | 4.9474 | 59.9993 | 5 | 18.7366 | 5.5444 | 60.0108 | 13 | 18.7474 | 12.7957 | 59.9935 | 13
18.7458 | 12.6679 | 60.0108 | 13 | 18.7515 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7529 | 4.8795 | 60.0166 | 5 | 18.7496 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.7534 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.7585 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7549 | 4.8334 | 59.9935 | 5 | 18.7524 | 4.9475 | 59.9993 | 5 | 18.745 | 5.5444 | 60.0108 | 13 | 18.7557 | 12.7957 | 59.9935 | 13
18.7541 | 12.6679 | 60.0108 | 13 | 18.7599 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7612 | 4.8795 | 60.0166 | 5 | 18.7579 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.7617 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.7668 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7632 | 4.8334 | 59.9935 | 5 | 18.7607 | 4.9475 | 59.9993 | 5 | 18.7533 | 5.5444 | 60.0108 | 13 | 18.764 | 12.7935 | 59.9935 | 13
18.7625 | 12.6679 | 60.0108 | 13 | 18.7682 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7695 | 4.8822 | 60.0166 | 5 | 18.7663 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.77 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.7751 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7715 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 18.769 | 4.9475 | 59.9993 | 5 | 18.7616 | 5.5444 | 60.0108 | 13 | 18.7725 | 12.7935 | 59.9935 | 13
18.7708 | 12.6648 | 60.0108 | 13 | 18.7765 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7779 | 4.8822 | 60.0166 | 5 | 18.7746 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.7783 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.7836 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7798 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 18.7775 | 4.9475 | 59.9993 | 5 | 18.7699 | 5.5444 | 60.0108 | 13 | 18.7808 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.7791 | 12.6648 | 60.0108 | 13 | 18.7849 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7862 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.783 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.7867 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.7919 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7882 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 18.7858 | 4.9475 | 59.9993 | 5 | 18.7782 | 5.5444 | 60.0108 | 13 | 18.7891 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.7874 | 12.6648 | 60.0108 | 13 | 18.7932 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.7946 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.7913 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.795 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8002 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.7965 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 18.7941 | 4.9475 | 59.9993 | 5 | 18.7866 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.7974 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.7958 | 12.6648 | 60.0108 | 13 | 18.8015 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8029 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.7996 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.8033 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8086 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.8048 | 4.8291 | 59.9935 | 5 | 18.8025 | 4.9478 | 59.9993 | 5 | 18.7949 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8058 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8041 | 12.6644 | 60.0108 | 13 | 18.8099 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8112 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.8079 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 18.8117 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8169 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.8131 | 4.8291 | 59.9935 | 5 | 18.8108 | 4.9478 | 59.9993 | 5 | 18.8032 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8141 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8124 | 12.6644 | 60.0108 | 13 | 18.8182 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8195 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.8163 | 4.8708 | 59.9935 | 5 | 18.82 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8252 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.8215 | 4.8261 | 59.9935 | 5 | 18.8191 | 4.9478 | 59.9993 | 5 | 18.8116 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8224 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8208 | 12.6644 | 60.0108 | 13 | 18.8265 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8279 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.8246 | 4.8708 | 59.9935 | 5 | 18.8284 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8335 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 18.8298 | 4.8261 | 59.9935 | 5 | 18.8274 | 4.9478 | 59.9993 | 5 | 18.8199 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8308 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8291 | 12.6644 | 60.0108 | 13 | 18.8349 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8362 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.8329 | 4.8708 | 59.9935 | 5 | 18.8367 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8419 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 18.8381 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 18.8358 | 4.9478 | 60.0108 | 5 | 18.8282 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8391 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8374 | 12.6605 | 60.0108 | 13 | 18.8432 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8445 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.8413 | 4.8708 | 59.9935 | 5 | 18.845 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8502 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 18.8466 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 18.8441 | 4.9478 | 60.0108 | 5 | 18.8365 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8474 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8458 | 12.6605 | 60.0108 | 13 | 18.8516 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8528 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.8496 | 4.8654 | 59.9935 | 5 | 18.8533 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8585 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 18.8549 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 18.8524 | 4.9478 | 60.0108 | 5 | 18.8448 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8557 | 12.7909 | 59.9935 | 13
18.8541 | 12.6574 | 60.0108 | 13 | 18.8599 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8612 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 18.858 | 4.8654 | 59.9935 | 5 | 18.8617 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8669 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 18.8632 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 18.8607 | 4.9478 | 60.0108 | 5 | 18.8533 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.864 | 12.7839 | 59.9935 | 13
18.8624 | 12.6574 | 60.0108 | 13 | 18.8682 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8695 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 18.8663 | 4.8654 | 59.9935 | 5 | 18.8701 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8752 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 18.8715 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 18.8691 | 4.9478 | 60.0108 | 5 | 18.8616 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8724 | 12.7839 | 59.9935 | 13
18.8708 | 12.6574 | 60.0108 | 13 | 18.8766 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8779 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 18.8746 | 4.8654 | 59.9935 | 5 | 18.8784 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8835 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 18.8799 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 18.8774 | 4.9478 | 60.0108 | 5 | 18.8699 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8807 | 12.7839 | 59.9935 | 13
18.8791 | 12.6574 | 60.0108 | 13 | 18.8849 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8862 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 18.8829 | 4.8654 | 59.9935 | 5 | 18.8867 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.8918 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 18.8882 | 4.8171 | 59.9935 | 5 | 18.8857 | 4.9406 | 60.0108 | 5 | 18.8783 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.889 | 12.7839 | 59.9935 | 13
18.8874 | 12.6574 | 60.0108 | 13 | 18.8932 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.8945 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 18.8913 | 4.8654 | 59.9935 | 5 | 18.895 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9003 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 18.8965 | 4.8171 | 59.9935 | 5 | 18.894 | 4.9406 | 60.0108 | 5 | 18.8866 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.8975 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.8958 | 12.6574 | 60.0108 | 13 | 18.9016 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9028 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 18.8996 | 4.8629 | 59.9935 | 5 | 18.9034 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9086 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 18.9049 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 18.9025 | 4.9406 | 60.0108 | 5 | 18.8949 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9058 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9041 | 12.6687 | 60.0108 | 13 | 18.9099 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9112 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 18.908 | 4.8629 | 59.9935 | 5 | 18.9117 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9169 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 18.9132 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 18.9108 | 4.9406 | 60.0108 | 5 | 18.9032 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9141 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9124 | 12.6687 | 60.0108 | 13 | 18.9183 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9195 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 18.9163 | 4.8629 | 59.9935 | 5 | 18.92 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9253 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9215 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 18.9191 | 4.9406 | 60.0108 | 5 | 18.9115 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9224 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9208 | 12.6651 | 60.0108 | 13 | 18.9266 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9279 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 18.9246 | 4.8629 | 59.9935 | 5 | 18.9283 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9336 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9298 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 18.9274 | 4.9406 | 60.0108 | 5 | 18.9199 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9308 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9291 | 12.6651 | 60.0108 | 13 | 18.9349 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9362 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 18.933 | 4.8609 | 59.9935 | 5 | 18.9367 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9419 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9382 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 18.9358 | 4.9311 | 60.0108 | 5 | 18.9282 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9391 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9374 | 12.6617 | 60.0108 | 13 | 18.9433 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9445 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 18.9413 | 4.8609 | 59.9935 | 5 | 18.9451 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9502 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9465 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 18.9441 | 4.9311 | 60.0108 | 5 | 18.9365 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9474 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9458 | 12.6617 | 60.0108 | 13 | 18.9516 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9528 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 18.9496 | 4.8609 | 59.9935 | 5 | 18.9534 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9586 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9548 | 4.8111 | 59.9935 | 5 | 18.9524 | 4.9311 | 60.0108 | 5 | 18.9449 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9558 | 12.8127 | 59.9935 | 13
18.9541 | 12.6938 | 60.0108 | 13 | 18.96 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9612 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 18.9579 | 4.8609 | 59.9935 | 5 | 18.9617 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9669 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9631 | 4.8111 | 59.9935 | 5 | 18.9607 | 4.9311 | 60.0108 | 5 | 18.9532 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9641 | 12.8359 | 59.9935 | 13
18.9624 | 12.6938 | 60.0108 | 13 | 18.9683 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9695 | 4.8964 | 60.0166 | 5 | 18.9663 | 4.8581 | 59.9935 | 5 | 18.97 | 5.1586 | 59.9878 | 13 | 18.9752 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9716 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 18.9691 | 4.9311 | 60.0108 | 5 | 18.9615 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9724 | 12.8359 | 59.9935 | 13
18.9707 | 12.6938 | 60.0108 | 13 | 18.9766 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9778 | 4.8964 | 60.0166 | 5 | 18.9746 | 4.8581 | 59.9935 | 5 | 18.9784 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 18.9835 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9799 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 18.9774 | 4.9311 | 60.0108 | 5 | 18.9698 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9807 | 12.8358 | 59.9935 | 13
18.9791 | 12.6938 | 60.0108 | 13 | 18.985 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9861 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 18.983 | 4.8581 | 59.9935 | 5 | 18.9867 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 18.9919 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9882 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 18.9857 | 4.9235 | 60.0108 | 5 | 18.9781 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9891 | 12.8358 | 59.9935 | 13
18.9874 | 12.689 | 60.0108 | 13 | 18.9933 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 18.9945 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 18.9913 | 4.8581 | 59.9935 | 5 | 18.9951 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 19.0002 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 18.9966 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 18.994 | 4.9235 | 60.0108 | 5 | 18.9866 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 18.9974 | 12.8297 | 59.9935 | 13
18.9957 | 12.689 | 60.0108 | 13 | 19.0016 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0028 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 18.9996 | 4.8566 | 59.9935 | 5 | 19.0034 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 19.0085 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0049 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 19.0024 | 4.9235 | 60.0108 | 5 | 18.9949 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0057 | 12.8297 | 59.9935 | 13
19.0041 | 12.6827 | 60.0108 | 13 | 19.01 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0112 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 19.008 | 4.8566 | 59.9935 | 5 | 19.0117 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 19.017 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0132 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 19.0107 | 4.9235 | 60.0108 | 5 | 19.0032 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0142 | 12.8297 | 59.9935 | 13
19.0124 | 12.6827 | 60.0108 | 13 | 19.0183 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0195 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 19.0163 | 4.8545 | 59.9935 | 5 | 19.0201 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 19.0253 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0215 | 4.8051 | 59.9935 | 5 | 19.019 | 4.9235 | 60.0108 | 5 | 19.0116 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0225 | 12.8297 | 59.9935 | 13
19.0207 | 12.6827 | 60.0108 | 13 | 19.0266 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0278 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 19.0247 | 4.8545 | 59.9935 | 5 | 19.0284 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 19.0336 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0299 | 4.8051 | 59.9935 | 5 | 19.0273 | 4.9235 | 60.0108 | 5 | 19.0199 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0308 | 12.874 | 59.9935 | 13
19.0291 | 12.6827 | 60.0108 | 13 | 19.035 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0361 | 4.9021 | 60.0166 | 5 | 19.033 | 4.8545 | 59.9935 | 5 | 19.0367 | 5.2369 | 59.9878 | 13 | 19.0419 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0382 | 4.8027 | 59.9935 | 5 | 19.0358 | 4.9147 | 60.0108 | 5 | 19.0282 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0391 | 12.874 | 59.9935 | 13
19.0374 | 12.6827 | 60.0108 | 13 | 19.0433 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0445 | 4.9021 | 60.0166 | 5 | 19.0413 | 4.8545 | 59.9935 | 5 | 19.045 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.0503 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0465 | 4.8027 | 59.9935 | 5 | 19.0441 | 4.9147 | 60.0108 | 5 | 19.0365 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0474 | 12.8722 | 59.9935 | 13
19.0457 | 12.6827 | 60.0108 | 13 | 19.0517 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0528 | 4.9044 | 60.0166 | 5 | 19.0496 | 4.8513 | 59.9935 | 5 | 19.0534 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.0586 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0548 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 19.0524 | 4.9147 | 60.0108 | 5 | 19.0448 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0558 | 12.8722 | 59.9935 | 13
19.0541 | 12.6809 | 60.0108 | 13 | 19.06 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0612 | 4.9044 | 60.0166 | 5 | 19.058 | 4.8513 | 59.9935 | 5 | 19.0617 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.0669 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0632 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 19.0607 | 4.9147 | 60.0108 | 5 | 19.0532 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0641 | 12.8722 | 59.9935 | 13
19.0624 | 12.6809 | 60.0108 | 13 | 19.0683 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0695 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 19.0663 | 4.8486 | 59.9935 | 5 | 19.0701 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.0753 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0715 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 19.0691 | 4.9122 | 60.0108 | 5 | 19.0615 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0725 | 12.8722 | 59.9935 | 13
19.0707 | 12.6801 | 60.0108 | 13 | 19.0767 | 13.3069 | 59.9705 | 21 | 19.0778 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 19.0746 | 4.8486 | 59.9935 | 5 | 19.0784 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.0836 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0798 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 19.0774 | 4.9122 | 60.0108 | 5 | 19.0698 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0808 | 12.8699 | 59.9935 | 13
19.0791 | 12.6801 | 60.0108 | 13 | 19.085 | 13.3114 | 59.9705 | 21 | 19.0861 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 19.0829 | 4.8486 | 59.9935 | 5 | 19.0867 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.0919 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0883 | 4.7967 | 59.9935 | 5 | 19.0857 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 19.0782 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0891 | 12.8699 | 59.9935 | 13
19.0874 | 12.6769 | 60.0108 | 13 | 19.0934 | 13.3114 | 59.9705 | 21 | 19.0945 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 19.0913 | 4.8486 | 59.9935 | 5 | 19.0951 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1002 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.0966 | 4.7967 | 59.9935 | 5 | 19.0941 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 19.0865 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.0974 | 12.8672 | 59.9935 | 13
19.0957 | 12.6769 | 60.0108 | 13 | 19.1017 | 13.3146 | 59.9705 | 21 | 19.1028 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 19.0997 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 19.1034 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1086 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.1049 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 19.1024 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 19.0948 | 5.5426 | 60.0108 | 13 | 19.1057 | 12.8672 | 59.9935 | 13
19.1041 | 12.6769 | 60.0108 | 13 | 19.11 | 13.3146 | 59.9705 | 21 | 19.1111 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 19.108 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 19.1118 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1169 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 19.1132 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 19.1107 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 19.1031 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1141 | 12.8672 | 59.9935 | 13
19.1124 | 12.6769 | 60.0108 | 13 | 19.1183 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1194 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 19.1163 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 19.1201 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1252 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1216 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 19.119 | 4.9051 | 60.0108 | 5 | 19.1115 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1224 | 12.8672 | 59.9935 | 13
19.1207 | 12.6722 | 60.0108 | 13 | 19.1267 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1278 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 19.1246 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 19.1284 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1337 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1299 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 19.1273 | 4.9051 | 60.0108 | 5 | 19.1199 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1307 | 12.8654 | 59.9935 | 13
19.1291 | 12.6722 | 60.0108 | 13 | 19.135 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1361 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 19.133 | 4.9102 | 59.9935 | 5 | 19.1368 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.142 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1382 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 19.1357 | 4.8992 | 60.0108 | 5 | 19.1282 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1392 | 12.8654 | 59.9935 | 13
19.1374 | 12.6688 | 60.0108 | 13 | 19.1434 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1445 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 19.1413 | 4.9102 | 59.9935 | 5 | 19.1451 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1503 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1465 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 19.144 | 4.8992 | 60.0108 | 5 | 19.1365 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1475 | 12.8654 | 59.9935 | 13
19.1457 | 12.6688 | 60.0108 | 13 | 19.1517 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1528 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 19.1497 | 4.9102 | 59.9935 | 5 | 19.1534 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1586 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1549 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 19.1523 | 4.8992 | 60.0108 | 5 | 19.1449 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1558 | 12.8654 | 59.9935 | 13
19.154 | 12.6658 | 60.0108 | 13 | 19.16 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1611 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 19.158 | 4.9102 | 59.9935 | 5 | 19.1617 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.167 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1632 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 19.1608 | 4.8992 | 60.0108 | 5 | 19.1532 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1641 | 12.8625 | 59.9935 | 13
19.1624 | 12.6658 | 60.0108 | 13 | 19.1684 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1694 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 19.1663 | 4.9102 | 59.9935 | 5 | 19.1701 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1753 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1715 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.1691 | 4.8967 | 60.0051 | 5 | 19.1615 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1725 | 12.8625 | 59.9935 | 13
19.1707 | 12.6658 | 60.0108 | 13 | 19.1767 | 13.3173 | 59.9705 | 21 | 19.1778 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 19.1746 | 4.9102 | 59.9935 | 5 | 19.1784 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.1836 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1799 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.1774 | 4.8967 | 60.0051 | 5 | 19.1698 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1808 | 12.8625 | 59.9935 | 13
19.179 | 12.6658 | 60.0108 | 13 | 19.1851 | 13.3198 | 59.9705 | 21 | 19.1861 | 4.9166 | 60.0166 | 5 | 19.183 | 4.9072 | 59.9935 | 5 | 19.1868 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.192 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1882 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.1857 | 4.894 | 60.0051 | 5 | 19.1781 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1891 | 12.8625 | 59.9935 | 13
19.1874 | 12.6626 | 60.0108 | 13 | 19.1934 | 13.3198 | 59.9705 | 21 | 19.1945 | 4.9166 | 60.0166 | 5 | 19.1913 | 4.9072 | 59.9935 | 5 | 19.1951 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.2003 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.1965 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.1941 | 4.894 | 60.0051 | 5 | 19.1865 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.1975 | 12.8625 | 59.9935 | 13
19.1957 | 12.6626 | 60.0108 | 13 | 19.2017 | 13.3234 | 59.9705 | 21 | 19.2028 | 4.9186 | 60.0166 | 5 | 19.1996 | 4.9046 | 59.9935 | 5 | 19.2034 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.2086 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2048 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.2024 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.1948 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.2058 | 12.8625 | 59.9935 | 13
19.204 | 12.6626 | 60.0108 | 13 | 19.2101 | 13.3234 | 59.9705 | 21 | 19.2111 | 4.9186 | 60.0166 | 5 | 19.208 | 4.9046 | 59.9935 | 5 | 19.2118 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.2169 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2133 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.2107 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2032 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.2141 | 12.856 | 59.9935 | 13
19.2124 | 12.6626 | 60.0108 | 13 | 19.2184 | 13.3234 | 59.9705 | 21 | 19.2194 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2163 | 4.901 | 59.9935 | 5 | 19.2201 | 5.3182 | 59.9878 | 13 | 19.2253 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2216 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.219 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2115 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.2224 | 12.856 | 59.9935 | 13
19.2207 | 12.659 | 60.0108 | 13 | 19.2267 | 13.3234 | 59.9705 | 21 | 19.2278 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2247 | 4.901 | 59.9935 | 5 | 19.2285 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.2336 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2299 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 19.2274 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2198 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.2307 | 12.856 | 59.9935 | 13
19.229 | 12.659 | 60.0108 | 13 | 19.2351 | 13.3261 | 59.9705 | 21 | 19.2361 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.233 | 4.901 | 59.9935 | 5 | 19.2368 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.2419 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2383 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.2357 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2281 | 5.5402 | 60.0108 | 13 | 19.2391 | 12.856 | 59.9935 | 13
19.2374 | 12.6511 | 60.0108 | 13 | 19.2434 | 13.3261 | 59.9705 | 21 | 19.2444 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2413 | 4.901 | 59.9935 | 5 | 19.2451 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.2502 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2466 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.244 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2365 | 5.5378 | 60.0108 | 13 | 19.2474 | 12.856 | 59.9935 | 13
19.2457 | 12.6511 | 60.0108 | 13 | 19.2518 | 13.3261 | 59.9705 | 21 | 19.2527 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2496 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 19.2534 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.2587 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2549 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.2523 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2449 | 5.5378 | 60.0108 | 13 | 19.2559 | 12.856 | 59.9935 | 13
19.254 | 12.6511 | 60.0108 | 13 | 19.2601 | 13.3261 | 59.9705 | 21 | 19.2611 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.258 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 19.2618 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.267 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 19.2632 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.2607 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2532 | 5.5378 | 60.0108 | 13 | 19.2642 | 12.8539 | 59.9935 | 13
19.2624 | 12.6511 | 60.0108 | 13 | 19.2684 | 13.3261 | 59.9705 | 21 | 19.2694 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2664 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 19.2701 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.2753 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.2716 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.269 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2615 | 5.5378 | 60.0108 | 13 | 19.2725 | 12.8539 | 59.9935 | 13
19.2707 | 12.6474 | 60.0108 | 13 | 19.2768 | 13.3261 | 59.9705 | 21 | 19.2778 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2747 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 19.2784 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.2837 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.2799 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.2773 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2699 | 5.5378 | 60.0108 | 13 | 19.2808 | 12.8539 | 59.9935 | 13
19.279 | 12.6474 | 60.0108 | 13 | 19.2851 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.2861 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.283 | 4.8929 | 59.9935 | 5 | 19.2868 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.292 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.2882 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.2856 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2782 | 5.5378 | 60.0108 | 13 | 19.2891 | 12.8539 | 59.9935 | 13
19.2874 | 12.6407 | 60.0108 | 13 | 19.2935 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.2944 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2913 | 4.8929 | 59.9935 | 5 | 19.2951 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3003 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.2965 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 19.2941 | 4.8923 | 60.0051 | 5 | 19.2865 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.2975 | 12.8539 | 59.9935 | 13
19.2957 | 12.6407 | 60.0108 | 13 | 19.3018 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.3027 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.2997 | 4.8929 | 59.9935 | 5 | 19.3035 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3086 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.3049 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3024 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.2948 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3058 | 12.8539 | 59.9935 | 13
19.304 | 12.6407 | 60.0108 | 13 | 19.3101 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.311 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.308 | 4.8929 | 59.9935 | 5 | 19.3118 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.317 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.3132 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3107 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3031 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3141 | 12.8513 | 59.9935 | 13
19.3124 | 12.6407 | 60.0108 | 13 | 19.3185 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.3194 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3163 | 4.8878 | 59.9935 | 5 | 19.3201 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3253 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.3215 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.319 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3115 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3225 | 12.8513 | 59.9935 | 13
19.3207 | 12.6376 | 60.0051 | 13 | 19.3268 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.3277 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3246 | 4.8878 | 59.9935 | 5 | 19.3284 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3336 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.33 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3274 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3198 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3308 | 12.8513 | 59.9935 | 13
19.329 | 12.6376 | 60.0051 | 13 | 19.3351 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.3361 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.333 | 4.8879 | 59.9935 | 5 | 19.3368 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.342 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.3383 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3357 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3281 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3391 | 12.8513 | 59.9935 | 13
19.3373 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3435 | 13.33 | 59.9705 | 21 | 19.3444 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3413 | 4.8879 | 59.9935 | 13 | 19.3452 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3503 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 19.3466 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.344 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3365 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3474 | 12.847 | 59.9935 | 13
19.3457 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3518 | 13.3411 | 59.9705 | 21 | 19.3527 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3497 | 4.8851 | 59.9935 | 13 | 19.3535 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3586 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 19.3549 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3524 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3448 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3558 | 12.847 | 59.9935 | 13
19.354 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3601 | 13.3411 | 59.9705 | 21 | 19.361 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.358 | 4.8851 | 59.9935 | 13 | 19.3618 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3669 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 19.3633 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3607 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3531 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3641 | 12.8444 | 59.9935 | 13
19.3624 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3685 | 13.3447 | 59.9705 | 21 | 19.3694 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3663 | 4.8799 | 59.9935 | 13 | 19.3701 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3754 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.3716 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.369 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3615 | 5.533 | 60.0108 | 13 | 19.3724 | 12.8444 | 59.9935 | 13
19.3707 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3768 | 13.3447 | 59.9705 | 21 | 19.3777 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3747 | 4.8799 | 59.9935 | 13 | 19.3785 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.3837 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.3799 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3773 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3698 | 5.5306 | 60.0108 | 13 | 19.3809 | 12.8444 | 59.9935 | 13
19.379 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3852 | 13.3447 | 59.9705 | 21 | 19.386 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.383 | 4.8799 | 59.9935 | 13 | 19.3868 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.392 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.3883 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.3857 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3782 | 5.5306 | 60.0108 | 13 | 19.3892 | 12.8444 | 59.9935 | 13
19.3873 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.3935 | 13.3447 | 59.9705 | 21 | 19.3943 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3914 | 4.8799 | 59.9935 | 13 | 19.3951 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.4003 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.3966 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.394 | 4.8903 | 60.0051 | 5 | 19.3865 | 5.5306 | 60.0108 | 13 | 19.3975 | 12.8444 | 59.9935 | 13
19.3957 | 12.63 | 60.0051 | 13 | 19.4018 | 13.3447 | 59.9705 | 21 | 19.4027 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.3997 | 4.8762 | 59.9935 | 13 | 19.4034 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.4087 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.4049 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4023 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.3948 | 5.5306 | 60.0108 | 13 | 19.4058 | 12.8444 | 59.9935 | 13
19.404 | 12.6259 | 60.0051 | 13 | 19.4102 | 13.3447 | 59.9705 | 21 | 19.411 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.408 | 4.8762 | 59.9935 | 13 | 19.4118 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.417 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.4132 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4106 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4032 | 5.5306 | 60.0108 | 13 | 19.4142 | 12.8424 | 59.9935 | 13
19.4123 | 12.6259 | 60.0051 | 13 | 19.4185 | 13.3463 | 59.9705 | 21 | 19.4194 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4163 | 4.9385 | 59.9935 | 13 | 19.4202 | 5.3744 | 59.9878 | 13 | 19.4253 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.4216 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4191 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4115 | 5.5306 | 60.0108 | 13 | 19.4225 | 12.8424 | 59.9935 | 13
19.4207 | 12.6251 | 60.0051 | 13 | 19.4268 | 13.3463 | 59.9705 | 21 | 19.4277 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4247 | 4.9385 | 59.9935 | 13 | 19.4285 | 5.3744 | 59.9935 | 13 | 19.4337 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 19.4299 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4274 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4198 | 5.5278 | 60.0108 | 13 | 19.4308 | 12.8424 | 59.9935 | 13
19.429 | 12.6251 | 60.0051 | 13 | 19.4352 | 13.3504 | 59.9705 | 21 | 19.436 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.433 | 4.9385 | 59.9935 | 13 | 19.4368 | 5.3744 | 59.9935 | 13 | 19.442 | 4.9091 | 59.9935 | 5 | 19.4382 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4357 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4281 | 5.5278 | 60.0108 | 13 | 19.4392 | 12.8424 | 59.9935 | 13
19.4373 | 12.6251 | 60.0051 | 13 | 19.4435 | 13.3504 | 59.9705 | 21 | 19.4443 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4413 | 4.9385 | 59.9935 | 13 | 19.4451 | 5.3744 | 59.9935 | 13 | 19.4503 | 4.9091 | 59.9935 | 5 | 19.4467 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.444 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4364 | 5.5278 | 60.0108 | 13 | 19.4475 | 12.8424 | 59.9935 | 13
19.4457 | 12.6251 | 60.0051 | 13 | 19.4518 | 13.3504 | 59.9705 | 21 | 19.4527 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4497 | 4.9356 | 59.9935 | 13 | 19.4535 | 5.3744 | 59.9935 | 13 | 19.4586 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.455 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4524 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4448 | 5.5278 | 60.0108 | 13 | 19.4558 | 12.8424 | 59.9935 | 13
19.454 | 12.6248 | 60.0051 | 13 | 19.4602 | 13.3504 | 59.9705 | 21 | 19.461 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.458 | 4.9356 | 59.9935 | 13 | 19.4618 | 5.3744 | 59.9935 | 13 | 19.467 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.4633 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4607 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4531 | 5.5248 | 60.0108 | 13 | 19.4641 | 12.8373 | 59.9935 | 13
19.4623 | 12.6248 | 60.0051 | 13 | 19.4685 | 13.353 | 59.9705 | 21 | 19.4694 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4664 | 4.9295 | 59.9935 | 13 | 19.4702 | 5.3744 | 59.9935 | 13 | 19.4753 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.4716 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.469 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4614 | 5.5248 | 60.0108 | 13 | 19.4724 | 12.8373 | 59.9935 | 13
19.4707 | 12.6248 | 60.0051 | 13 | 19.4769 | 13.353 | 59.9705 | 21 | 19.4777 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4747 | 4.9295 | 59.9935 | 13 | 19.4785 | 5.3718 | 59.9935 | 13 | 19.4836 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.48 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4773 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4698 | 5.5249 | 60.0108 | 13 | 19.4808 | 12.8373 | 59.9935 | 13
19.479 | 12.6248 | 60.0051 | 13 | 19.4852 | 13.3564 | 59.9705 | 21 | 19.486 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.483 | 4.9295 | 59.9935 | 13 | 19.4868 | 5.3718 | 59.9935 | 13 | 19.4919 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.4883 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.4857 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4781 | 5.5249 | 60.0108 | 13 | 19.4891 | 12.8373 | 59.9935 | 13
19.4873 | 12.6248 | 60.0051 | 13 | 19.4935 | 13.3564 | 59.9705 | 21 | 19.4943 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4913 | 4.9295 | 59.9935 | 13 | 19.4952 | 5.3718 | 59.9935 | 13 | 19.5004 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.4966 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.494 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4865 | 5.5225 | 60.0108 | 13 | 19.4974 | 12.8373 | 59.9935 | 13
19.4957 | 12.6248 | 60.0051 | 13 | 19.5019 | 13.3564 | 59.9705 | 21 | 19.5027 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.4997 | 4.9269 | 59.9935 | 13 | 19.5035 | 5.3718 | 59.9935 | 13 | 19.5087 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.5049 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5023 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.4948 | 5.5225 | 60.0108 | 13 | 19.5059 | 12.8373 | 59.9935 | 13
19.504 | 12.6666 | 60.0051 | 13 | 19.5102 | 13.3564 | 59.9705 | 21 | 19.511 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.508 | 4.9269 | 59.9935 | 13 | 19.5118 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.517 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.5133 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5106 | 4.8831 | 60.0051 | 5 | 19.5031 | 5.5225 | 60.0108 | 13 | 19.5142 | 12.8355 | 59.9935 | 13
19.5123 | 12.6666 | 60.0051 | 13 | 19.5186 | 13.3592 | 59.9705 | 21 | 19.5193 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5164 | 4.9208 | 59.9935 | 13 | 19.5201 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.5254 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.5216 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.519 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5115 | 5.5225 | 60.0108 | 13 | 19.5225 | 12.8355 | 59.9935 | 13
19.5207 | 12.6633 | 60.0051 | 13 | 19.5269 | 13.3592 | 59.9705 | 21 | 19.5276 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5247 | 4.9208 | 59.9935 | 13 | 19.5285 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.5337 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 19.5299 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5273 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5198 | 5.5225 | 60.0108 | 13 | 19.5308 | 12.8355 | 59.9935 | 13
19.529 | 12.6633 | 60.0051 | 13 | 19.5352 | 13.3606 | 59.9705 | 21 | 19.5359 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.533 | 4.9208 | 59.9878 | 13 | 19.5368 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.542 | 4.9016 | 59.9935 | 5 | 19.5383 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5356 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5281 | 5.5225 | 60.0108 | 13 | 19.5392 | 12.8355 | 59.9935 | 13
19.5373 | 12.6604 | 60.0051 | 13 | 19.5436 | 13.3606 | 59.9705 | 21 | 19.5443 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5414 | 4.9208 | 59.9878 | 13 | 19.5452 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.5503 | 4.9016 | 59.9935 | 5 | 19.5466 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5441 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5365 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5475 | 12.8355 | 59.9935 | 13
19.5457 | 12.6604 | 60.0051 | 13 | 19.5519 | 13.364 | 59.9705 | 21 | 19.5526 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5497 | 4.9179 | 59.9878 | 13 | 19.5535 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.5587 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 19.5549 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5524 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5448 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5558 | 12.8355 | 59.9935 | 13
19.554 | 12.6604 | 60.0051 | 13 | 19.5602 | 13.364 | 59.9705 | 21 | 19.561 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.558 | 4.9179 | 59.9878 | 13 | 19.5618 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.567 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 19.5632 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5607 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5531 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5642 | 12.835 | 59.9935 | 13
19.5623 | 12.6604 | 60.0051 | 13 | 19.5686 | 13.364 | 59.9705 | 21 | 19.5693 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5663 | 4.9154 | 59.9878 | 13 | 19.5701 | 5.3664 | 59.9935 | 13 | 19.5753 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 19.5717 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.569 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5614 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5725 | 12.835 | 59.9935 | 13
19.5707 | 12.6604 | 60.0051 | 13 | 19.5769 | 13.364 | 59.9705 | 21 | 19.5776 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5747 | 4.9154 | 59.9878 | 13 | 19.5785 | 5.3642 | 59.9935 | 13 | 19.5836 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 19.58 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5774 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5697 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5808 | 12.8335 | 59.9935 | 13
19.579 | 12.6604 | 60.0051 | 13 | 19.5853 | 13.3679 | 59.9762 | 21 | 19.5859 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.583 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.5869 | 5.3642 | 59.9935 | 13 | 19.592 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 19.5883 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.5857 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5781 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5891 | 12.8335 | 59.9935 | 13
19.5873 | 12.6567 | 60.0051 | 13 | 19.5936 | 13.3679 | 59.9762 | 21 | 19.5943 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 19.5914 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.5952 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6003 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 19.5967 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.594 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5864 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.5975 | 12.869 | 59.9935 | 13
19.5957 | 12.6567 | 60.0051 | 13 | 19.6019 | 13.3704 | 59.9762 | 21 | 19.6026 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.5997 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.6035 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6086 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 19.605 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.6023 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.5947 | 5.5207 | 60.0108 | 13 | 19.6058 | 12.869 | 59.9935 | 13
19.604 | 12.6539 | 60.0051 | 13 | 19.6103 | 13.3704 | 59.9762 | 21 | 19.611 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.608 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.6118 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6171 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 19.6133 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.6107 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6031 | 5.5146 | 60.0108 | 13 | 19.6141 | 12.869 | 59.9935 | 13
19.6123 | 12.6539 | 60.0051 | 13 | 19.6186 | 13.3704 | 59.9762 | 21 | 19.6193 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6164 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.6202 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6254 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 19.6216 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.619 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6115 | 5.5146 | 60.0108 | 13 | 19.6226 | 12.869 | 59.9935 | 13
19.6207 | 12.6539 | 60.0051 | 13 | 19.627 | 13.3704 | 59.9762 | 21 | 19.6276 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6247 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.6285 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6337 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 19.63 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.6273 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6198 | 5.5146 | 60.0108 | 13 | 19.6309 | 12.869 | 59.9935 | 13
19.629 | 12.6539 | 60.0051 | 13 | 19.6353 | 13.3704 | 59.9762 | 21 | 19.6359 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6331 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.6368 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.642 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 19.6383 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.6356 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6281 | 5.5146 | 60.0108 | 13 | 19.6392 | 12.869 | 59.9935 | 13
19.6373 | 12.6523 | 60.0051 | 13 | 19.6436 | 13.3704 | 59.9762 | 21 | 19.6443 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6414 | 4.9133 | 59.9878 | 13 | 19.6451 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6504 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 19.6466 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.644 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6364 | 5.5146 | 60.0108 | 13 | 19.6475 | 12.8664 | 59.9935 | 13
19.6457 | 12.6523 | 60.0051 | 13 | 19.6519 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.6526 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6497 | 4.9084 | 59.9878 | 13 | 19.6535 | 5.3594 | 59.9935 | 13 | 19.6587 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 19.655 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.6523 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6448 | 5.5146 | 60.0108 | 13 | 19.6558 | 12.8664 | 59.9935 | 13
19.654 | 12.6523 | 60.0051 | 13 | 19.6603 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.6609 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.658 | 4.9084 | 59.9878 | 13 | 19.6619 | 5.3563 | 59.9935 | 13 | 19.667 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 19.6633 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 19.6606 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6531 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.6642 | 12.8664 | 59.9935 | 13
19.6623 | 12.6523 | 60.0051 | 13 | 19.6686 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.6693 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6664 | 4.9084 | 59.9878 | 13 | 19.6702 | 5.3563 | 59.9935 | 13 | 19.6753 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 19.6716 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.6689 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6614 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.6725 | 12.8664 | 59.9935 | 13
19.6707 | 12.65 | 60.0051 | 13 | 19.677 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.6776 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6747 | 4.9084 | 59.9878 | 13 | 19.6785 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.6837 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 19.6799 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.6774 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6698 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.6809 | 12.864 | 59.9935 | 13
19.679 | 12.65 | 60.0051 | 13 | 19.6853 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.6859 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.683 | 4.9053 | 59.9878 | 13 | 19.6868 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.692 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.6884 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.6857 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6781 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.6892 | 12.864 | 59.9935 | 13
19.6873 | 12.6971 | 60.0051 | 13 | 19.6936 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.6943 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6914 | 4.9053 | 59.9878 | 13 | 19.6952 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7003 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.6967 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.694 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6864 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.6975 | 12.8611 | 59.9935 | 13
19.6957 | 12.6971 | 60.0051 | 13 | 19.702 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7026 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.6997 | 4.9053 | 59.9878 | 13 | 19.7035 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7087 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.705 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7023 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.6947 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.7058 | 12.8611 | 59.9935 | 13
19.704 | 12.7429 | 60.0051 | 13 | 19.7103 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7109 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7081 | 4.9053 | 59.9878 | 13 | 19.7119 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.717 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.7133 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7107 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7031 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.7141 | 12.8611 | 59.9935 | 13
19.7123 | 12.7429 | 60.0051 | 13 | 19.7186 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7192 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7164 | 4.9053 | 59.9878 | 13 | 19.7202 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7253 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.7217 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.719 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7114 | 5.5115 | 60.0108 | 13 | 19.7225 | 12.8611 | 59.9935 | 13
19.7206 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 19.727 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7276 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7247 | 4.9053 | 59.9878 | 13 | 19.7285 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7336 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.73 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7273 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7197 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7308 | 12.8611 | 59.9935 | 13
19.729 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 19.7353 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7359 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7331 | 4.8998 | 59.9878 | 13 | 19.7368 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7421 | 4.8847 | 59.9935 | 5 | 19.7383 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7357 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7281 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7391 | 12.8611 | 59.9935 | 13
19.7373 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 19.7437 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7443 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7414 | 4.8998 | 59.9878 | 13 | 19.7452 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7504 | 4.8847 | 59.9935 | 5 | 19.7467 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.744 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7365 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7476 | 12.8587 | 59.9935 | 13
19.7457 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 19.752 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7526 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7498 | 4.8977 | 59.9878 | 13 | 19.7535 | 5.3516 | 59.9935 | 13 | 19.7587 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.755 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7523 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7448 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7559 | 12.8587 | 59.9935 | 13
19.754 | 12.7361 | 60.0051 | 13 | 19.7603 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7609 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 19.7581 | 4.8977 | 59.9878 | 13 | 19.7618 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.767 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.7633 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7606 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7531 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7642 | 12.8571 | 59.9935 | 13
19.7623 | 12.7361 | 60.0051 | 13 | 19.7687 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7692 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 19.7664 | 4.8977 | 59.9878 | 13 | 19.7702 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.7754 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.7716 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.769 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7614 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7725 | 12.8571 | 59.9935 | 13
19.7706 | 12.7326 | 60.0051 | 13 | 19.777 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7775 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 19.7747 | 4.8977 | 59.9878 | 13 | 19.7785 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.7837 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.78 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 19.7773 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7698 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7809 | 12.8544 | 59.9935 | 13
19.779 | 12.7326 | 60.0051 | 13 | 19.7853 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7859 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 19.7831 | 4.8977 | 59.9878 | 13 | 19.7869 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.792 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.7883 | 4.8905 | 59.9935 | 5 | 19.7856 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7781 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7892 | 12.8544 | 59.9935 | 13
19.7873 | 12.7326 | 60.0051 | 13 | 19.7937 | 13.3719 | 59.9762 | 21 | 19.7942 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 19.7914 | 4.8977 | 59.9878 | 13 | 19.7952 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.8004 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.7966 | 4.8905 | 59.9935 | 5 | 19.7939 | 4.8803 | 60.0051 | 5 | 19.7864 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.7975 | 12.8747 | 59.9935 | 13
19.7956 | 12.7326 | 60.0051 | 13 | 19.802 | 13.3741 | 59.9762 | 21 | 19.8026 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 19.7997 | 4.8958 | 59.9878 | 13 | 19.8035 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.8087 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.8049 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8024 | 4.8785 | 60.0051 | 5 | 19.7948 | 5.5092 | 60.0108 | 13 | 19.8059 | 12.8747 | 59.9935 | 13
19.804 | 12.7326 | 60.0051 | 13 | 19.8103 | 13.3741 | 59.9762 | 21 | 19.8109 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 19.8081 | 4.8958 | 59.9878 | 13 | 19.8118 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.817 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.8134 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8107 | 4.8785 | 60.0051 | 5 | 19.8031 | 5.5816 | 60.0108 | 13 | 19.8142 | 12.8725 | 59.9935 | 13
19.8123 | 12.7326 | 60.0051 | 13 | 19.8187 | 13.3766 | 59.9762 | 21 | 19.8192 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 19.8164 | 4.8925 | 59.9878 | 13 | 19.8202 | 5.344 | 59.9935 | 13 | 19.8253 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.8217 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.819 | 4.8785 | 60.0051 | 5 | 19.8114 | 5.5816 | 60.0108 | 13 | 19.8225 | 12.8725 | 59.9935 | 13
19.8206 | 12.7282 | 60.0051 | 13 | 19.827 | 13.3766 | 59.9762 | 21 | 19.8275 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 19.8248 | 4.8925 | 59.9878 | 13 | 19.8285 | 5.3399 | 59.9935 | 13 | 19.8337 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 19.83 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8273 | 4.8785 | 60.0051 | 5 | 19.8197 | 5.5799 | 60.0108 | 13 | 19.8308 | 12.8709 | 59.9935 | 13
19.829 | 12.7282 | 60.0051 | 13 | 19.8354 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8359 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 19.8331 | 4.8894 | 59.9878 | 13 | 19.8369 | 5.3399 | 59.9935 | 13 | 19.842 | 4.8799 | 59.9935 | 5 | 19.8384 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8357 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.828 | 5.5799 | 60.0108 | 13 | 19.8391 | 12.8709 | 59.9935 | 13
19.8373 | 12.7282 | 60.0051 | 13 | 19.8437 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8442 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 19.8414 | 4.8894 | 59.9878 | 13 | 19.8452 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.8503 | 4.8799 | 59.9935 | 5 | 19.8467 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.844 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8364 | 5.5799 | 60.0108 | 13 | 19.8475 | 12.8709 | 59.9935 | 13
19.8456 | 12.7282 | 60.0051 | 13 | 19.852 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8525 | 4.9071 | 60.0223 | 5 | 19.8497 | 4.8894 | 59.9878 | 13 | 19.8535 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.8586 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.855 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8523 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8447 | 5.5799 | 60.0108 | 13 | 19.8558 | 12.8709 | 59.9935 | 13
19.854 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.8604 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8608 | 4.9071 | 60.0223 | 5 | 19.8581 | 4.8894 | 59.9878 | 13 | 19.8619 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.8671 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.8633 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8606 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.853 | 5.5799 | 60.0108 | 13 | 19.8643 | 12.8697 | 59.9935 | 13
19.8623 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.8687 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8692 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.8664 | 4.8863 | 59.9878 | 13 | 19.8702 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.8754 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.8717 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.869 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8615 | 5.5799 | 60.0108 | 13 | 19.8726 | 12.8697 | 59.9935 | 13
19.8706 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.877 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8775 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.8748 | 4.8863 | 59.9878 | 13 | 19.8785 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.8837 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.88 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8773 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8698 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.8809 | 12.8697 | 59.9935 | 13
19.879 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.8854 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8859 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.8831 | 4.8833 | 59.9878 | 13 | 19.8868 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.8921 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.8883 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8856 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8781 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.8892 | 12.8697 | 59.9935 | 13
19.8873 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.8937 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.8942 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.8914 | 4.8833 | 59.9878 | 13 | 19.8952 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.9004 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.8967 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.8939 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8864 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.8975 | 12.8671 | 59.9935 | 13
19.8956 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.902 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9025 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.8998 | 4.8803 | 59.9878 | 13 | 19.9035 | 5.3371 | 59.9935 | 13 | 19.9087 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.905 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.9023 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.8947 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9059 | 12.8671 | 59.9935 | 13
19.904 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.9104 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9108 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9081 | 4.8803 | 59.9878 | 13 | 19.9119 | 5.3318 | 59.9935 | 13 | 19.917 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.9133 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.9106 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9031 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9142 | 12.8647 | 59.9935 | 13
19.9123 | 12.7239 | 60.0051 | 13 | 19.9187 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9192 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9164 | 4.8777 | 59.9878 | 13 | 19.9202 | 5.3318 | 59.9935 | 13 | 19.9254 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.9216 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.9189 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9114 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9225 | 12.8647 | 59.9935 | 13
19.9206 | 12.7225 | 60.0051 | 13 | 19.9271 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9275 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9247 | 4.8777 | 59.9878 | 13 | 19.9285 | 5.3318 | 59.9935 | 13 | 19.9337 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.9301 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 19.9274 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9197 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9309 | 12.8649 | 59.9935 | 13
19.929 | 12.7225 | 60.0051 | 13 | 19.9354 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9359 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9331 | 4.8777 | 59.9878 | 13 | 19.9369 | 5.3318 | 59.9935 | 13 | 19.942 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.9384 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.9357 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9281 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9392 | 12.8649 | 59.9935 | 13
19.9373 | 12.7225 | 60.0051 | 13 | 19.9437 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9442 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9415 | 4.8777 | 59.9878 | 13 | 19.9452 | 5.328 | 59.9935 | 13 | 19.9504 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 19.9467 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.944 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9364 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9475 | 12.8609 | 59.9935 | 13
19.9456 | 12.7225 | 60.0051 | 13 | 19.9521 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9525 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9498 | 4.8751 | 59.9878 | 13 | 19.9536 | 5.328 | 59.9935 | 13 | 19.9587 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 19.955 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.9523 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9447 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9558 | 12.8609 | 59.9935 | 13
19.954 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 19.9604 | 13.378 | 59.9762 | 21 | 19.9608 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9581 | 4.8751 | 59.9878 | 13 | 19.9619 | 5.328 | 59.9935 | 13 | 19.967 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 19.9634 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.9607 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.953 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9642 | 12.8572 | 59.9935 | 13
19.9623 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 19.9688 | 13.3839 | 59.9762 | 21 | 19.9692 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9664 | 4.873 | 59.9878 | 13 | 19.9702 | 5.328 | 59.9935 | 13 | 19.9753 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 19.9717 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.969 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9613 | 5.58 | 60.0108 | 13 | 19.9725 | 12.8572 | 59.9935 | 13
19.9706 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 19.9771 | 13.3839 | 59.9762 | 21 | 19.9775 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9748 | 4.873 | 59.9878 | 13 | 19.9785 | 5.3233 | 59.9935 | 13 | 19.9838 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 19.98 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.9773 | 4.8771 | 60.0051 | 5 | 19.9697 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 19.9808 | 12.868 | 59.9935 | 13
19.979 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 19.9854 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 19.9858 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9831 | 4.8706 | 59.9878 | 13 | 19.9869 | 5.3233 | 59.9935 | 13 | 19.9921 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 19.9884 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.9856 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 19.978 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 19.9893 | 12.868 | 59.9935 | 13
19.9873 | 12.716 | 60.0051 | 13 | 19.9937 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 19.9941 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 19.9915 | 4.8706 | 59.9878 | 13 | 19.9952 | 5.3233 | 59.9935 | 13 | 20.0004 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 19.9967 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 19.994 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 19.9863 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 19.9976 | 12.868 | 59.9935 | 13
19.9956 | 12.716 | 60.0051 | 13 | 20.0021 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0025 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 19.9998 | 4.8706 | 59.9878 | 13 | 20.0035 | 5.3233 | 59.9935 | 13 | 20.0087 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 20.005 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 20.0023 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 19.9948 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0059 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.004 | 12.716 | 60.0051 | 13 | 20.0104 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0108 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 20.0081 | 4.8706 | 59.9878 | 13 | 20.0119 | 5.3233 | 59.9935 | 13 | 20.0171 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 20.0133 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 20.0106 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0031 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0142 | 12.8656 | 59.9935 | 13
20.0123 | 12.716 | 60.0051 | 13 | 20.0188 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0191 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 20.0165 | 4.8673 | 59.9878 | 13 | 20.0202 | 5.3233 | 59.9935 | 13 | 20.0254 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 20.0217 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 20.0189 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0114 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0226 | 12.8656 | 59.9935 | 13
20.0206 | 12.716 | 60.0051 | 13 | 20.0271 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0275 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 20.0248 | 4.8673 | 59.9878 | 13 | 20.0286 | 5.321 | 59.9935 | 13 | 20.0337 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 20.03 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 20.0273 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0197 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0309 | 12.8634 | 59.9935 | 13
20.029 | 12.716 | 60.0051 | 13 | 20.0354 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0358 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0331 | 4.8643 | 59.982 | 13 | 20.0369 | 5.321 | 59.9935 | 13 | 20.0421 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 20.0383 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 20.0356 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.028 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0392 | 12.8634 | 59.9935 | 13
20.0373 | 12.7144 | 60.0051 | 13 | 20.0438 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0441 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0414 | 4.8643 | 59.982 | 13 | 20.0452 | 5.3159 | 59.9935 | 13 | 20.0504 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 20.0466 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 20.0439 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0364 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0476 | 12.8745 | 59.9935 | 13
20.0456 | 12.7144 | 60.0051 | 13 | 20.0521 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0524 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0498 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.0535 | 5.3159 | 59.9935 | 13 | 20.0587 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 20.0551 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.0522 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0447 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0559 | 12.8745 | 59.9935 | 13
20.054 | 12.7144 | 60.0051 | 13 | 20.0605 | 13.3873 | 59.9762 | 21 | 20.0608 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0581 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.0619 | 5.3159 | 59.9935 | 13 | 20.067 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 20.0634 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.0607 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.053 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0642 | 12.8745 | 59.9935 | 13
20.0623 | 12.7144 | 60.0051 | 13 | 20.0688 | 13.3889 | 59.9762 | 21 | 20.0691 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0665 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.0702 | 5.3159 | 59.9935 | 13 | 20.0754 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 20.0717 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.069 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0614 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0725 | 12.8745 | 59.9935 | 13
20.0706 | 12.7114 | 60.0051 | 13 | 20.0771 | 13.3889 | 59.9762 | 21 | 20.0775 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0748 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.0786 | 5.3159 | 59.9935 | 13 | 20.0837 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 20.0801 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.0773 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0697 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0808 | 12.8745 | 59.9935 | 13
20.079 | 12.7114 | 60.0051 | 13 | 20.0854 | 13.3911 | 59.9762 | 21 | 20.0858 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0831 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.0869 | 5.3159 | 59.9935 | 13 | 20.092 | 4.8695 | 59.9935 | 5 | 20.0884 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.0856 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.078 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0892 | 12.8745 | 59.9935 | 13
20.0873 | 12.7081 | 60.0051 | 13 | 20.0938 | 13.3911 | 59.9762 | 21 | 20.0941 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0915 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.0952 | 5.3159 | 59.9878 | 13 | 20.1003 | 4.8695 | 59.9935 | 5 | 20.0967 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.094 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0863 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.0975 | 12.8701 | 59.9935 | 13
20.0956 | 12.7081 | 60.0051 | 13 | 20.1021 | 13.3946 | 59.9762 | 21 | 20.1024 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.0998 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1036 | 5.3159 | 59.9878 | 13 | 20.1088 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.105 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1023 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.0946 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.106 | 12.8701 | 59.9935 | 13
20.104 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1105 | 13.3946 | 59.9762 | 21 | 20.1108 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.1082 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1119 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1171 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1134 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1106 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.103 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.1143 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.1123 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1188 | 13.3946 | 59.9762 | 21 | 20.1191 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.1165 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1202 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1254 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1217 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.119 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.1113 | 5.5783 | 60.0108 | 13 | 20.1226 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.1206 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1271 | 13.3946 | 59.9762 | 21 | 20.1274 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.1248 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1285 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1338 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.13 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1273 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.1196 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1309 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.129 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1355 | 13.3946 | 59.9762 | 21 | 20.1357 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.1332 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1369 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1421 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1383 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1356 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.1281 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1392 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.1373 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1438 | 13.3946 | 59.9762 | 21 | 20.1441 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 20.1415 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1452 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1504 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1467 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1439 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.1364 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1476 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.1456 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1522 | 13.3981 | 59.9762 | 21 | 20.1524 | 4.8885 | 60.0223 | 5 | 20.1498 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1536 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1587 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.155 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1523 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.1447 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1559 | 12.868 | 59.9935 | 13
20.1539 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1605 | 13.3981 | 59.9762 | 21 | 20.1608 | 4.8885 | 60.0223 | 5 | 20.1581 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1619 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1671 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1633 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1606 | 4.8771 | 60.0051 | 13 | 20.153 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1642 | 12.8638 | 59.9935 | 13
20.1623 | 12.7084 | 60.0051 | 13 | 20.1688 | 13.3981 | 59.9762 | 21 | 20.1691 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.1665 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1702 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1754 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1718 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1689 | 4.8771 | 60.0108 | 13 | 20.1614 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1726 | 12.8638 | 59.9935 | 13
20.1706 | 12.704 | 60.0051 | 13 | 20.1772 | 13.3981 | 59.9762 | 21 | 20.1774 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.1748 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1786 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.1837 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 20.1801 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1772 | 4.8771 | 60.0108 | 13 | 20.1697 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1809 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.1789 | 12.704 | 60.0051 | 13 | 20.1855 | 13.4022 | 59.9762 | 21 | 20.1857 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.1832 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1869 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.192 | 4.8648 | 59.9935 | 5 | 20.1884 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.1857 | 4.8771 | 60.0108 | 13 | 20.178 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1892 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.1873 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 20.1938 | 13.4022 | 59.9762 | 21 | 20.1941 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.1915 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.1953 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.2004 | 4.8648 | 59.9935 | 5 | 20.1967 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.194 | 4.8771 | 60.0108 | 13 | 20.1864 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.1975 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.1956 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 20.2022 | 13.4022 | 59.9762 | 21 | 20.2024 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.1998 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.2036 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.2087 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.2051 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2023 | 4.8771 | 60.0108 | 13 | 20.1947 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.2059 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.2039 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 20.2105 | 13.4022 | 59.9762 | 21 | 20.2108 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2082 | 4.9043 | 59.982 | 13 | 20.2119 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.217 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.2134 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2106 | 4.8771 | 60.0108 | 13 | 20.203 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.2142 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.2123 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 20.2188 | 13.4022 | 59.9762 | 21 | 20.2191 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2165 | 4.9017 | 59.982 | 13 | 20.2202 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.2255 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.2217 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.219 | 4.8758 | 60.0108 | 13 | 20.2113 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.2225 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.2206 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2272 | 13.4022 | 59.9762 | 21 | 20.2274 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2249 | 4.9017 | 59.982 | 13 | 20.2286 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.2338 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.23 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2273 | 4.8758 | 60.0108 | 13 | 20.2196 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.231 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.2289 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2355 | 13.4047 | 59.9762 | 21 | 20.2357 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2332 | 4.8998 | 59.982 | 13 | 20.2369 | 5.3102 | 59.9878 | 13 | 20.2421 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.2384 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2356 | 4.8758 | 60.0108 | 13 | 20.228 | 5.5732 | 60.0108 | 13 | 20.2393 | 12.8624 | 59.9935 | 13
20.2373 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2438 | 13.4047 | 59.9762 | 21 | 20.244 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2415 | 4.8998 | 59.982 | 13 | 20.2452 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.2504 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.2467 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2439 | 4.8758 | 60.0108 | 13 | 20.2363 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2476 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2456 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2522 | 13.408 | 59.9762 | 21 | 20.2524 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2499 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.2536 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.2588 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.255 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2523 | 4.8707 | 60.0108 | 13 | 20.2446 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2559 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2539 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2605 | 13.408 | 59.9762 | 21 | 20.2607 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 20.2582 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.2619 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.2671 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 20.2634 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2606 | 4.8707 | 60.0108 | 13 | 20.2531 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2642 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2623 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2689 | 13.4102 | 59.9762 | 21 | 20.269 | 4.8934 | 60.0223 | 5 | 20.2665 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.2703 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.2754 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 20.2717 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2689 | 4.8707 | 60.0108 | 13 | 20.2614 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2726 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2706 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2772 | 13.4102 | 59.9762 | 21 | 20.2773 | 4.8934 | 60.0223 | 5 | 20.2748 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.2786 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.2837 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 20.28 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2772 | 4.8707 | 60.0108 | 13 | 20.2697 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2809 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2789 | 12.6987 | 60.0051 | 13 | 20.2855 | 13.4102 | 59.9762 | 21 | 20.2857 | 4.8478 | 60.0223 | 5 | 20.2832 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.2869 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.2921 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 20.2883 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2856 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.278 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2893 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2873 | 12.6947 | 60.0051 | 13 | 20.2939 | 13.4102 | 59.9762 | 21 | 20.294 | 4.8478 | 60.0223 | 5 | 20.2916 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.2952 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3004 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 20.2968 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.2939 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.2863 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.2976 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.2956 | 12.6947 | 60.0051 | 13 | 20.3022 | 13.4118 | 59.9762 | 21 | 20.3024 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.2999 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3036 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3087 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 20.3051 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3022 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.2947 | 5.5708 | 60.0108 | 13 | 20.3059 | 12.853 | 59.9935 | 13
20.3039 | 12.6947 | 60.0051 | 13 | 20.3105 | 13.4118 | 59.9762 | 21 | 20.3107 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3082 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.312 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3171 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 20.3134 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3105 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.303 | 5.5689 | 60.0108 | 13 | 20.3142 | 12.8496 | 59.9935 | 13
20.3123 | 12.6947 | 60.0051 | 13 | 20.3189 | 13.4154 | 59.9762 | 21 | 20.319 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3165 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3203 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3254 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3217 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.319 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.3113 | 5.5689 | 60.0108 | 13 | 20.3225 | 12.8496 | 59.9935 | 13
20.3206 | 12.6946 | 60.0051 | 13 | 20.3272 | 13.4154 | 59.9762 | 21 | 20.3273 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3249 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3286 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3337 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3301 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3273 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.3197 | 5.5666 | 60.0108 | 13 | 20.3309 | 12.8426 | 59.9935 | 13
20.3289 | 12.6946 | 60.0051 | 13 | 20.3355 | 13.4335 | 59.9762 | 21 | 20.3357 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3332 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3369 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.342 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3384 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3356 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.328 | 5.5666 | 60.0108 | 13 | 20.3392 | 12.8426 | 59.9935 | 13
20.3373 | 12.6917 | 60.0051 | 13 | 20.3439 | 13.4335 | 59.9762 | 21 | 20.344 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3416 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3453 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3505 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3467 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3439 | 4.8687 | 60.0108 | 13 | 20.3363 | 5.5666 | 60.0108 | 13 | 20.3475 | 12.8426 | 59.9935 | 13
20.3456 | 12.6917 | 60.0051 | 13 | 20.3522 | 13.441 | 59.9762 | 21 | 20.3524 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3499 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3536 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3588 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3551 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3523 | 4.8635 | 60.0108 | 13 | 20.3446 | 5.5666 | 60.0108 | 13 | 20.356 | 12.8426 | 59.9935 | 13
20.3539 | 12.6917 | 60.0051 | 13 | 20.3606 | 13.441 | 59.9762 | 21 | 20.3607 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3582 | 4.8979 | 59.982 | 13 | 20.3619 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3671 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3634 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3606 | 4.8635 | 60.0108 | 13 | 20.3529 | 5.5651 | 60.0108 | 13 | 20.3643 | 12.8426 | 59.9935 | 13
20.3623 | 12.6917 | 60.0051 | 13 | 20.3689 | 13.441 | 59.9762 | 21 | 20.369 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3666 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.3703 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3754 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3717 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3689 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.3613 | 5.5651 | 60.0108 | 13 | 20.3726 | 12.8426 | 59.9935 | 13
20.3706 | 12.6891 | 60.0051 | 13 | 20.3772 | 13.441 | 59.9762 | 21 | 20.3773 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 20.3749 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.3786 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3838 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.38 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3772 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.3696 | 5.5651 | 60.0108 | 13 | 20.3809 | 12.8228 | 59.9935 | 13
20.3789 | 12.6891 | 60.0051 | 13 | 20.3856 | 13.4424 | 59.9762 | 21 | 20.3857 | 4.8571 | 60.0223 | 5 | 20.3832 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.387 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.3921 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3884 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3856 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.3779 | 5.5651 | 60.0108 | 13 | 20.3893 | 12.8228 | 59.9935 | 13
20.3873 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 20.3939 | 13.4424 | 59.9762 | 21 | 20.394 | 4.8571 | 60.0223 | 5 | 20.3915 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.3953 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4004 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.3967 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.3939 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.3864 | 5.5651 | 60.0108 | 13 | 20.3976 | 12.8233 | 59.9935 | 13
20.3956 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 20.4023 | 13.4424 | 59.9762 | 21 | 20.4023 | 4.8571 | 60.0223 | 5 | 20.3999 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4036 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4088 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.405 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4022 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.3947 | 5.5651 | 60.0108 | 13 | 20.4059 | 12.8233 | 59.9935 | 13
20.4039 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 20.4106 | 13.4424 | 59.9762 | 21 | 20.4106 | 4.8571 | 60.0223 | 5 | 20.4083 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4119 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4171 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4133 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4105 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.403 | 5.562 | 60.0108 | 13 | 20.4143 | 12.8233 | 59.9935 | 13
20.4123 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 20.4189 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.419 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4166 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4203 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4254 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4218 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4189 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.4113 | 5.562 | 60.0108 | 13 | 20.4226 | 12.8233 | 59.9935 | 13
20.4206 | 12.6828 | 60.0051 | 13 | 20.4272 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.4273 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4249 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4286 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4337 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4301 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4272 | 4.8607 | 60.0108 | 13 | 20.4196 | 5.562 | 60.0108 | 13 | 20.4309 | 12.8207 | 59.9935 | 13
20.4289 | 12.6828 | 60.0051 | 13 | 20.4356 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.4357 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4332 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.437 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4421 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4384 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4355 | 4.8582 | 60.0108 | 13 | 20.428 | 5.562 | 60.0108 | 13 | 20.4392 | 12.8207 | 59.9935 | 13
20.4373 | 12.6828 | 60.0051 | 13 | 20.4439 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.444 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4416 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4453 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4504 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4468 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.444 | 4.8582 | 60.0108 | 13 | 20.4363 | 5.5557 | 60.0108 | 13 | 20.4475 | 12.8207 | 59.9935 | 13
20.4456 | 12.6828 | 60.0051 | 13 | 20.4523 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.4523 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4499 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4536 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4587 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4551 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4523 | 4.8535 | 60.0108 | 13 | 20.4446 | 5.5557 | 60.0108 | 13 | 20.4559 | 12.8207 | 59.9935 | 13
20.4539 | 12.6803 | 60.0051 | 13 | 20.4606 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.4606 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4583 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.462 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.467 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4634 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4606 | 4.8535 | 60.0108 | 13 | 20.453 | 5.5557 | 60.0108 | 13 | 20.4642 | 12.8173 | 59.9935 | 13
20.4623 | 12.6803 | 60.0051 | 13 | 20.4689 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.469 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4666 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4703 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4755 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4717 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4689 | 4.8535 | 60.0108 | 13 | 20.4613 | 5.5557 | 60.0108 | 13 | 20.4727 | 12.8173 | 59.9935 | 13
20.4706 | 12.6759 | 60.0051 | 13 | 20.4773 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.4773 | 4.8594 | 60.0223 | 5 | 20.4749 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4786 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4838 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4801 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4772 | 4.8535 | 60.0108 | 13 | 20.4696 | 5.5557 | 60.0108 | 13 | 20.481 | 12.8173 | 59.9935 | 13
20.4789 | 12.6759 | 60.0051 | 13 | 20.4856 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.4856 | 4.8655 | 60.0223 | 5 | 20.4833 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4869 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.4921 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4884 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4856 | 4.9018 | 60.0108 | 13 | 20.4779 | 5.5557 | 60.0108 | 13 | 20.4893 | 12.8173 | 59.9935 | 13
20.4873 | 12.6759 | 60.0051 | 13 | 20.4939 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.494 | 4.8655 | 60.0223 | 5 | 20.4916 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.4953 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5005 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.4967 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.4939 | 4.9018 | 60.0108 | 13 | 20.4862 | 5.5529 | 60.0108 | 13 | 20.4976 | 12.8173 | 59.9935 | 13
20.4956 | 12.6759 | 60.0051 | 13 | 20.5023 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.5023 | 4.8655 | 60.0223 | 5 | 20.4999 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.5037 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5088 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.5051 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5022 | 4.9018 | 60.0108 | 13 | 20.4946 | 5.5529 | 60.0108 | 13 | 20.5059 | 12.8173 | 59.9935 | 13
20.5039 | 12.6759 | 60.0051 | 13 | 20.5106 | 13.4414 | 59.9878 | 21 | 20.5106 | 4.8655 | 60.0223 | 5 | 20.5082 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.512 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5171 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.5134 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5106 | 4.9018 | 60.0108 | 13 | 20.5029 | 5.5529 | 60.0108 | 13 | 20.5143 | 12.8137 | 59.9935 | 13
20.5123 | 12.6759 | 60.0051 | 13 | 20.519 | 13.4394 | 59.9878 | 21 | 20.5189 | 4.8655 | 60.0223 | 5 | 20.5166 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.5203 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5254 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 20.5217 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5189 | 4.9002 | 60.0108 | 13 | 20.5112 | 5.5529 | 60.0108 | 13 | 20.5226 | 12.8137 | 59.9935 | 13
20.5206 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5273 | 13.4394 | 59.9878 | 21 | 20.5273 | 4.8655 | 60.0223 | 5 | 20.525 | 4.9423 | 59.982 | 13 | 20.5286 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5338 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.53 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5272 | 4.9002 | 60.0108 | 13 | 20.5197 | 5.5478 | 60.0108 | 13 | 20.5309 | 12.8099 | 59.9935 | 13
20.5289 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5356 | 13.4394 | 59.9878 | 21 | 20.5356 | 4.8678 | 60.0223 | 5 | 20.5333 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.537 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5421 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5385 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5355 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.528 | 5.5478 | 60.0108 | 13 | 20.5393 | 12.8099 | 59.9935 | 13
20.5372 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5439 | 13.4394 | 59.9878 | 21 | 20.5439 | 4.8678 | 60.0223 | 5 | 20.5416 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.5453 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5504 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5468 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5439 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5363 | 5.5477 | 60.0108 | 13 | 20.5476 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5456 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5523 | 13.4372 | 59.9878 | 21 | 20.5522 | 4.8678 | 60.0223 | 5 | 20.5499 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.5536 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5588 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5551 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5522 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5446 | 5.5477 | 60.0108 | 13 | 20.5559 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5539 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5606 | 13.4372 | 59.9878 | 21 | 20.5606 | 4.8678 | 60.0223 | 5 | 20.5583 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.562 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5671 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5634 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5605 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5529 | 5.5459 | 60.0108 | 13 | 20.5642 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5622 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5689 | 13.4372 | 59.9878 | 21 | 20.5689 | 4.8698 | 60.0223 | 5 | 20.5666 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.5703 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5754 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5718 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5688 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5613 | 5.5459 | 60.0108 | 13 | 20.5726 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5706 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5773 | 13.4372 | 59.9878 | 21 | 20.5773 | 4.8698 | 60.0223 | 5 | 20.575 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.5787 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5837 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5801 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 20.5773 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5696 | 5.5459 | 60.0108 | 13 | 20.5809 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5789 | 12.6712 | 60.0051 | 13 | 20.5856 | 13.4372 | 59.9935 | 21 | 20.5856 | 4.8411 | 60.0223 | 5 | 20.5833 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.587 | 5.3082 | 59.9878 | 13 | 20.5922 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5884 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 20.5856 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5779 | 5.5459 | 60.0108 | 13 | 20.5892 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5872 | 12.6698 | 60.0051 | 13 | 20.594 | 13.4372 | 59.9935 | 21 | 20.5939 | 4.8411 | 60.0223 | 5 | 20.5916 | 4.9416 | 59.982 | 13 | 20.5953 | 5.3082 | 59.9935 | 13 | 20.6005 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.5968 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 20.5939 | 4.8951 | 60.0108 | 13 | 20.5863 | 5.5429 | 60.0108 | 13 | 20.5977 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.5956 | 12.6698 | 60.0051 | 13 | 20.6023 | 13.4302 | 59.9935 | 21 | 20.6022 | 4.8435 | 60.0223 | 5 | 20.6 | 4.9407 | 59.982 | 13 | 20.6036 | 5.3082 | 59.9935 | 13 | 20.6088 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6051 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 20.6022 | 4.8931 | 60.0108 | 13 | 20.5946 | 5.5429 | 60.0108 | 13 | 20.606 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.6039 | 12.6685 | 60.0051 | 13 | 20.6106 | 13.4302 | 59.9935 | 21 | 20.6106 | 4.8435 | 60.0223 | 5 | 20.6083 | 4.9407 | 59.982 | 13 | 20.612 | 5.3036 | 59.9935 | 13 | 20.6171 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6134 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 20.6106 | 4.8931 | 60.0108 | 13 | 20.6029 | 5.5405 | 60.0108 | 13 | 20.6143 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.6122 | 12.6685 | 60.0051 | 13 | 20.619 | 13.4302 | 59.9935 | 21 | 20.6189 | 4.8435 | 60.0223 | 5 | 20.6166 | 4.9407 | 59.982 | 13 | 20.6203 | 5.3036 | 59.9935 | 13 | 20.6255 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6217 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6189 | 4.8931 | 60.0108 | 13 | 20.6112 | 5.5405 | 60.0108 | 13 | 20.6226 | 12.8085 | 59.9935 | 13
20.6206 | 12.6665 | 60.0051 | 13 | 20.6273 | 13.4302 | 59.9935 | 21 | 20.6273 | 4.8435 | 60.0223 | 5 | 20.6249 | 4.9407 | 59.982 | 13 | 20.6287 | 5.2999 | 59.9935 | 13 | 20.6338 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6301 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6272 | 4.8931 | 60.0108 | 13 | 20.6195 | 5.5377 | 60.0108 | 13 | 20.631 | 12.7885 | 59.9935 | 13
20.6289 | 12.6665 | 60.0051 | 13 | 20.6356 | 13.4257 | 59.9935 | 21 | 20.6356 | 4.8435 | 60.0223 | 5 | 20.6333 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.637 | 5.2999 | 59.9935 | 13 | 20.6421 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6384 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6355 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6279 | 5.5377 | 60.0108 | 13 | 20.6393 | 12.7885 | 59.9935 | 13
20.6372 | 12.6665 | 60.0051 | 13 | 20.644 | 13.4257 | 59.9935 | 21 | 20.6439 | 4.8435 | 60.0223 | 5 | 20.6417 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.6453 | 5.2999 | 59.9935 | 13 | 20.6505 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6467 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6439 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6362 | 5.5377 | 60.0108 | 13 | 20.6476 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6456 | 12.6665 | 60.0051 | 13 | 20.6523 | 13.4211 | 59.9935 | 21 | 20.6522 | 4.8468 | 60.0223 | 5 | 20.65 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.6537 | 5.2999 | 59.9935 | 13 | 20.6588 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.655 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6522 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6447 | 5.5377 | 60.0108 | 13 | 20.656 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6539 | 12.6665 | 60.0051 | 13 | 20.6606 | 13.4211 | 59.9935 | 21 | 20.6606 | 4.8468 | 60.0223 | 5 | 20.6583 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.662 | 5.2951 | 59.9935 | 13 | 20.6671 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6635 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6605 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.653 | 5.5348 | 60.0108 | 13 | 20.6643 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6622 | 12.6665 | 60.0051 | 13 | 20.669 | 13.4211 | 59.9935 | 21 | 20.6689 | 4.8488 | 60.0223 | 5 | 20.6666 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.6703 | 5.2951 | 59.9935 | 13 | 20.6754 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6718 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6688 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6613 | 5.5348 | 60.0108 | 13 | 20.6726 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6706 | 12.6636 | 60.0051 | 13 | 20.6773 | 13.4211 | 59.9935 | 21 | 20.6772 | 4.8488 | 60.0223 | 5 | 20.675 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.6786 | 5.2951 | 59.9935 | 13 | 20.6838 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6801 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6772 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6696 | 5.603 | 60.0108 | 13 | 20.6809 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6789 | 12.6636 | 60.0051 | 13 | 20.6856 | 13.4183 | 59.9935 | 21 | 20.6855 | 4.8488 | 60.0223 | 5 | 20.6833 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.687 | 5.2951 | 59.9935 | 13 | 20.6921 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6885 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6855 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6779 | 5.603 | 60.0108 | 13 | 20.6892 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6872 | 12.698 | 60.0051 | 13 | 20.694 | 13.4183 | 59.9935 | 21 | 20.6939 | 4.8488 | 60.0223 | 5 | 20.6917 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.6953 | 5.2923 | 59.9935 | 13 | 20.7004 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.6968 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.6938 | 4.8876 | 60.0108 | 13 | 20.6863 | 5.603 | 60.0108 | 13 | 20.6976 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.6956 | 12.698 | 60.0051 | 13 | 20.7023 | 13.4105 | 59.9935 | 21 | 20.7022 | 4.8488 | 60.0223 | 5 | 20.7 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7037 | 5.2923 | 59.9935 | 13 | 20.7087 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7051 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.7021 | 4.8851 | 60.0108 | 13 | 20.6946 | 5.603 | 60.0108 | 13 | 20.7059 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.7039 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7106 | 13.4105 | 59.9935 | 21 | 20.7106 | 4.8488 | 60.0223 | 5 | 20.7083 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.712 | 5.2876 | 59.9935 | 13 | 20.7172 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7134 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.7106 | 4.8851 | 60.0108 | 13 | 20.7029 | 5.603 | 60.0108 | 13 | 20.7144 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.7122 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.719 | 13.4105 | 59.9935 | 21 | 20.7189 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.7167 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7203 | 5.2876 | 59.9935 | 13 | 20.7255 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7218 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.7189 | 4.8851 | 60.0108 | 13 | 20.7113 | 5.603 | 60.0108 | 13 | 20.7227 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.7206 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7273 | 13.4105 | 59.9935 | 21 | 20.7272 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.725 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7286 | 5.2876 | 59.9935 | 13 | 20.7338 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7301 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 20.7272 | 4.8851 | 60.0108 | 13 | 20.7196 | 5.6007 | 60.0108 | 13 | 20.731 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.7289 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7356 | 13.403 | 59.9935 | 21 | 20.7355 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.7333 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.737 | 5.2876 | 59.9935 | 13 | 20.7422 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7384 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 20.7355 | 4.881 | 60.0108 | 13 | 20.7279 | 5.6007 | 60.0108 | 13 | 20.7393 | 12.7848 | 59.9935 | 13
20.7372 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.744 | 13.403 | 59.9935 | 21 | 20.7438 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.7417 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7454 | 5.2842 | 59.9935 | 13 | 20.7505 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7467 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 20.7439 | 4.881 | 60.0108 | 13 | 20.7362 | 5.5989 | 60.0108 | 13 | 20.7476 | 12.7828 | 59.9935 | 13
20.7456 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7523 | 13.4004 | 59.9935 | 21 | 20.7522 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.75 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7537 | 5.2842 | 59.9935 | 13 | 20.7588 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7551 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 20.7522 | 4.881 | 60.0108 | 13 | 20.7445 | 5.5989 | 60.0108 | 13 | 20.756 | 12.7828 | 59.9935 | 13
20.7539 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7607 | 13.4004 | 59.9935 | 21 | 20.7605 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.7584 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.762 | 5.354 | 59.9935 | 13 | 20.7671 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 20.7634 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 20.7605 | 4.881 | 60.0108 | 13 | 20.7529 | 5.5958 | 60.0108 | 13 | 20.7643 | 12.7809 | 59.9935 | 13
20.7622 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.769 | 13.4004 | 59.9935 | 21 | 20.7689 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.7667 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7703 | 5.354 | 59.9935 | 13 | 20.7755 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 20.7717 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 20.7688 | 4.881 | 60.0108 | 13 | 20.7612 | 5.5958 | 60.0108 | 13 | 20.7726 | 12.7809 | 59.9935 | 13
20.7706 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7773 | 13.4004 | 59.9935 | 21 | 20.7772 | 4.8517 | 60.0223 | 5 | 20.775 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7787 | 5.354 | 59.9935 | 13 | 20.7838 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 20.7802 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 20.7772 | 4.881 | 60.0108 | 13 | 20.7695 | 5.5958 | 60.0108 | 13 | 20.781 | 12.7809 | 59.9935 | 13
20.7789 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 20.7856 | 13.3909 | 59.9935 | 21 | 20.7855 | 4.8565 | 60.0223 | 5 | 20.7833 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.787 | 5.354 | 59.9935 | 13 | 20.7921 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 20.7885 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 20.7855 | 4.879 | 60.0108 | 13 | 20.778 | 5.5958 | 60.0108 | 13 | 20.7893 | 12.7809 | 59.9935 | 13
20.7872 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 20.794 | 13.3909 | 59.9935 | 21 | 20.7938 | 4.8565 | 60.0223 | 5 | 20.7917 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.7953 | 5.354 | 59.9935 | 13 | 20.8004 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 20.7968 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 20.7938 | 4.879 | 60.0108 | 13 | 20.7863 | 5.5924 | 60.0108 | 13 | 20.7976 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.7956 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 20.8023 | 13.3909 | 59.9935 | 21 | 20.8022 | 4.8278 | 60.0223 | 5 | 20.8 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8036 | 5.354 | 59.9935 | 13 | 20.8088 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 20.8051 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8021 | 4.879 | 60.0108 | 13 | 20.7946 | 5.5924 | 60.0108 | 13 | 20.8059 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8039 | 12.7486 | 60.0051 | 13 | 20.8106 | 13.3909 | 59.9935 | 21 | 20.8105 | 4.8278 | 60.0223 | 5 | 20.8083 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.812 | 5.346 | 59.9935 | 13 | 20.8171 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 20.8135 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8105 | 4.879 | 60.0108 | 13 | 20.8029 | 5.5924 | 60.0108 | 13 | 20.8143 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8122 | 12.7486 | 60.0051 | 13 | 20.819 | 13.3909 | 59.9935 | 21 | 20.8188 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8167 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8203 | 5.346 | 59.9935 | 13 | 20.8254 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 20.8218 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8188 | 4.879 | 60.0108 | 13 | 20.8112 | 5.5924 | 60.0108 | 13 | 20.8226 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8206 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.8273 | 13.3909 | 59.9935 | 21 | 20.8271 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.825 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8287 | 5.4191 | 59.9935 | 13 | 20.8339 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 20.8301 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8271 | 4.879 | 60.0108 | 13 | 20.8196 | 5.5893 | 60.0108 | 13 | 20.8309 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8289 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.8356 | 13.3833 | 59.9935 | 21 | 20.8355 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8334 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.837 | 5.4191 | 59.9935 | 13 | 20.8422 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 20.8384 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8354 | 4.8723 | 60.0108 | 13 | 20.8279 | 5.5893 | 60.0108 | 13 | 20.8394 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8372 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.844 | 13.3833 | 59.9935 | 21 | 20.8438 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8417 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8453 | 5.4191 | 59.9935 | 13 | 20.8505 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 20.8468 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8439 | 4.8723 | 60.0108 | 13 | 20.8362 | 5.5863 | 60.0108 | 13 | 20.8477 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8456 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.8523 | 13.3833 | 59.9935 | 21 | 20.8522 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.85 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8537 | 5.4191 | 59.9935 | 13 | 20.8588 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.8551 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8522 | 4.8723 | 60.0108 | 13 | 20.8446 | 5.5863 | 60.0108 | 13 | 20.856 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8539 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.8607 | 13.3833 | 59.9935 | 21 | 20.8605 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8584 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.862 | 5.4107 | 59.9935 | 13 | 20.8672 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.8634 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 20.8605 | 4.8723 | 60.0108 | 13 | 20.8529 | 5.6302 | 60.0108 | 13 | 20.8643 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8622 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.869 | 13.3833 | 59.9935 | 21 | 20.8688 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8667 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8704 | 5.4107 | 59.9935 | 13 | 20.8755 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.8718 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 20.8688 | 4.8723 | 60.0108 | 13 | 20.8612 | 5.6302 | 60.0108 | 13 | 20.8726 | 12.7761 | 59.9935 | 13
20.8706 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.8773 | 13.3833 | 59.9935 | 21 | 20.8771 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8751 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8787 | 5.4107 | 59.9935 | 13 | 20.8838 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.8801 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 20.8772 | 4.8723 | 60.0108 | 13 | 20.8695 | 5.6302 | 60.0108 | 13 | 20.881 | 12.7741 | 59.9935 | 13
20.8789 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.8857 | 13.4567 | 59.9935 | 21 | 20.8855 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8834 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.887 | 5.4107 | 59.9935 | 13 | 20.8921 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.8884 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 20.8855 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.8778 | 5.6302 | 60.0108 | 13 | 20.8893 | 12.7741 | 59.9935 | 13
20.8872 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.894 | 13.4567 | 59.9935 | 21 | 20.8938 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.8917 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.8953 | 5.4107 | 59.9935 | 13 | 20.9005 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.8967 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 20.8938 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.8862 | 5.6275 | 60.0108 | 13 | 20.8977 | 12.7728 | 59.9935 | 13
20.8956 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 20.9023 | 13.4517 | 59.9935 | 21 | 20.9022 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.9 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9037 | 5.4107 | 59.9935 | 13 | 20.9088 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.9052 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 20.9022 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.8945 | 5.6275 | 60.0108 | 13 | 20.906 | 12.7728 | 59.9935 | 13
20.9039 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 20.9106 | 13.4517 | 59.9935 | 21 | 20.9105 | 4.8294 | 60.0223 | 5 | 20.9084 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.912 | 5.4014 | 59.9935 | 13 | 20.9171 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.9135 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 20.9105 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.9028 | 5.6252 | 60.0108 | 13 | 20.9143 | 12.7728 | 59.9935 | 13
20.9122 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 20.919 | 13.4463 | 59.9878 | 21 | 20.9188 | 4.8323 | 60.0223 | 5 | 20.9167 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9203 | 5.4014 | 59.9935 | 13 | 20.9255 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.9218 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 20.9188 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.9113 | 5.6252 | 60.0108 | 13 | 20.9226 | 12.7728 | 59.9935 | 13
20.9205 | 12.7898 | 60.0051 | 13 | 20.9273 | 13.4463 | 59.9878 | 21 | 20.9271 | 4.8323 | 60.0223 | 5 | 20.925 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9287 | 5.4771 | 59.9878 | 13 | 20.9338 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.9301 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 20.9271 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.9196 | 5.6225 | 60.0108 | 13 | 20.9309 | 12.7728 | 59.9935 | 13
20.9289 | 12.7898 | 60.0051 | 13 | 20.9357 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9355 | 4.8357 | 60.0223 | 5 | 20.9334 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.937 | 5.4771 | 59.9878 | 13 | 20.9421 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.9385 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 20.9354 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.9279 | 5.6225 | 60.0108 | 13 | 20.9393 | 12.7728 | 59.9935 | 13
20.9372 | 12.7898 | 60.0051 | 13 | 20.944 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9438 | 4.8357 | 60.0223 | 5 | 20.9417 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9454 | 5.4771 | 59.9878 | 13 | 20.9504 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 20.9468 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 20.9438 | 4.8702 | 60.0108 | 13 | 20.9362 | 5.6225 | 60.0108 | 13 | 20.9476 | 12.7708 | 59.9935 | 13
20.9455 | 12.7898 | 60.0051 | 13 | 20.9523 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9521 | 4.8357 | 60.0223 | 5 | 20.9501 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9537 | 5.4771 | 59.9878 | 13 | 20.9589 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 20.9551 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 20.9521 | 4.8677 | 60.0108 | 13 | 20.9445 | 5.6225 | 60.0108 | 13 | 20.9559 | 12.7708 | 59.9935 | 13
20.9539 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 20.9607 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9604 | 4.8357 | 60.0223 | 5 | 20.9584 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.962 | 5.4734 | 59.9878 | 13 | 20.9672 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 20.9635 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 20.9604 | 4.8677 | 60.0108 | 13 | 20.9529 | 5.6194 | 60.0108 | 13 | 20.9644 | 12.7708 | 59.9935 | 13
20.9622 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 20.969 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9688 | 4.8357 | 60.0223 | 5 | 20.9667 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9703 | 5.4734 | 59.9878 | 13 | 20.9755 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 20.9718 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 20.9689 | 4.8652 | 60.0108 | 13 | 20.9612 | 5.6194 | 60.0108 | 13 | 20.9727 | 12.7708 | 59.9935 | 13
20.9705 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 20.9773 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9771 | 4.8357 | 60.0223 | 5 | 20.9751 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9787 | 5.4713 | 59.9878 | 13 | 20.9838 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 20.9801 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 20.9772 | 4.8652 | 60.0108 | 13 | 20.9695 | 5.6165 | 60.0108 | 13 | 20.981 | 12.7708 | 59.9935 | 13
20.9789 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 20.9857 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9854 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 20.9834 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9871 | 5.4713 | 59.9878 | 13 | 20.9922 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 20.9884 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 20.9855 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 20.9779 | 5.6165 | 60.0108 | 13 | 20.9893 | 12.7708 | 59.9935 | 13
20.9872 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 20.994 | 13.4431 | 59.9878 | 21 | 20.9938 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 20.9918 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 20.9954 | 5.4714 | 59.9878 | 13 | 21.0005 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 20.9968 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 20.9938 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 20.9862 | 5.6138 | 60.0108 | 13 | 20.9977 | 12.7686 | 59.9935 | 13
20.9955 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 21.0023 | 13.5357 | 59.9878 | 21 | 21.0021 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0001 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0037 | 5.4714 | 59.9878 | 13 | 21.0088 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 21.0051 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 21.0021 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 20.9945 | 5.6138 | 60.0108 | 13 | 21.006 | 12.7686 | 59.9935 | 13
21.0039 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 21.0107 | 13.5357 | 59.9878 | 21 | 21.0104 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0084 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.012 | 5.4714 | 59.9878 | 13 | 21.0172 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 21.0134 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 21.0105 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0028 | 5.6138 | 60.0108 | 13 | 21.0143 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0122 | 12.7861 | 60.0051 | 13 | 21.019 | 13.5357 | 59.9878 | 21 | 21.0187 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0167 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0204 | 5.4714 | 59.9878 | 13 | 21.0255 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 21.0217 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 21.0188 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0111 | 5.6138 | 60.0108 | 13 | 21.0227 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0205 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 21.0273 | 13.5357 | 59.9878 | 21 | 21.0271 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0251 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0287 | 5.4714 | 59.9878 | 13 | 21.0338 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 21.0302 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 21.0271 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0195 | 5.6138 | 60.0108 | 13 | 21.031 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0289 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 21.0357 | 13.5357 | 59.9878 | 21 | 21.0354 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0334 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.037 | 5.4714 | 59.9878 | 13 | 21.0421 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 21.0385 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 21.0355 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0278 | 5.6138 | 60.0108 | 13 | 21.0393 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0372 | 12.7825 | 60.0051 | 13 | 21.044 | 13.5357 | 59.9878 | 21 | 21.0438 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0417 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0453 | 5.4661 | 59.9878 | 13 | 21.0505 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 21.0468 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 21.0438 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0361 | 5.6086 | 60.0108 | 13 | 21.0476 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0455 | 12.7825 | 60.0051 | 13 | 21.0523 | 13.5327 | 59.9878 | 21 | 21.0521 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0501 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0537 | 5.4661 | 59.9878 | 13 | 21.0588 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 21.0552 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 21.0521 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0446 | 5.6086 | 60.0108 | 13 | 21.0559 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0539 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.0607 | 13.5327 | 59.9878 | 21 | 21.0604 | 4.8385 | 60.0223 | 5 | 21.0584 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0621 | 5.4661 | 59.9878 | 13 | 21.0671 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 21.0635 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 21.0604 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0529 | 5.6059 | 60.0108 | 13 | 21.0643 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0622 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.069 | 13.5327 | 59.9878 | 21 | 21.0687 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.0668 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0704 | 5.4661 | 59.9878 | 13 | 21.0754 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 21.0718 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 21.0688 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0612 | 5.6059 | 60.0108 | 13 | 21.0726 | 12.766 | 59.9935 | 13
21.0705 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.0774 | 13.5327 | 59.9878 | 21 | 21.0771 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.0751 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0787 | 5.4661 | 59.9878 | 13 | 21.0839 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 21.0801 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 21.0771 | 4.8631 | 60.0108 | 13 | 21.0695 | 5.6059 | 60.0108 | 13 | 21.0811 | 12.7642 | 59.9935 | 13
21.0789 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.0857 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.0854 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.0834 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.087 | 5.4661 | 59.9878 | 13 | 21.0922 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 21.0885 | 4.914 | 59.9935 | 5 | 21.0854 | 4.8603 | 60.0108 | 13 | 21.0778 | 5.6059 | 60.0108 | 13 | 21.0894 | 12.7642 | 59.9935 | 13
21.0872 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.094 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.0938 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.0918 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.0954 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1005 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 21.0968 | 4.914 | 59.9935 | 5 | 21.0938 | 4.8603 | 60.0108 | 13 | 21.0862 | 5.6059 | 60.0108 | 13 | 21.0977 | 12.7642 | 59.9935 | 13
21.0955 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.1024 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.1021 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.1001 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1037 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1089 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 21.1051 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 21.1022 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.0945 | 5.6059 | 60.0108 | 13 | 21.106 | 12.7642 | 59.9935 | 13
21.1039 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.1107 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.1104 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.1085 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1121 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1172 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 21.1135 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 21.1105 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1029 | 5.6009 | 60.0108 | 13 | 21.1143 | 12.7642 | 59.9935 | 13
21.1122 | 12.7792 | 60.0051 | 13 | 21.119 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.1187 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.1168 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1204 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1255 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 21.1218 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 21.1188 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1112 | 5.6009 | 60.0108 | 13 | 21.1227 | 12.7642 | 59.9935 | 13
21.1205 | 12.7723 | 60.0051 | 13 | 21.1273 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.1271 | 4.8407 | 60.0223 | 5 | 21.1251 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1287 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1338 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 21.1301 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 21.1271 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1195 | 5.5982 | 60.0108 | 13 | 21.131 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1289 | 12.7723 | 60.0051 | 13 | 21.1357 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.1354 | 4.843 | 60.0223 | 5 | 21.1335 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1371 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1422 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1384 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 21.1355 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1278 | 5.5982 | 60.0108 | 13 | 21.1393 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1372 | 12.7723 | 60.0051 | 13 | 21.144 | 13.5319 | 59.9878 | 21 | 21.1437 | 4.843 | 60.0223 | 5 | 21.1418 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1454 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1505 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1469 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 21.1438 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1361 | 5.6639 | 60.0108 | 13 | 21.1477 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1455 | 12.7723 | 60.0051 | 13 | 21.1524 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.152 | 4.843 | 60.0223 | 5 | 21.1501 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1537 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1588 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1552 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 21.1521 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1445 | 5.6639 | 60.0108 | 13 | 21.156 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1539 | 12.7692 | 60.0051 | 13 | 21.1607 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.1604 | 4.843 | 60.0223 | 5 | 21.1584 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.162 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1672 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1635 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 21.1604 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1528 | 5.6639 | 60.0108 | 13 | 21.1643 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1622 | 12.7692 | 60.0051 | 13 | 21.169 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.1687 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.1668 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1704 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1755 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1718 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 21.1688 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1611 | 5.6639 | 60.0108 | 13 | 21.1726 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1705 | 12.7692 | 60.0051 | 13 | 21.1774 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.1771 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.1751 | 4.9398 | 59.982 | 13 | 21.1788 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1838 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1802 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 21.1771 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1696 | 5.662 | 60.0108 | 13 | 21.181 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1789 | 12.7692 | 60.0051 | 13 | 21.1857 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.1854 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.1835 | 4.9716 | 59.982 | 13 | 21.1871 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.1921 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1885 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 21.1854 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1779 | 5.662 | 60.0108 | 13 | 21.1893 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1872 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 21.194 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.1937 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.1918 | 4.9716 | 59.982 | 13 | 21.1954 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2006 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 21.1968 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 21.1937 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1862 | 5.6564 | 60.0108 | 13 | 21.1976 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.1955 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 21.2024 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.202 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.2001 | 4.9688 | 59.982 | 13 | 21.2037 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2089 | 4.9242 | 59.9935 | 13 | 21.2052 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 21.2021 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.1945 | 5.6564 | 60.0108 | 13 | 21.2061 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.2039 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 21.2107 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2103 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.2085 | 4.9688 | 59.982 | 13 | 21.2121 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2172 | 4.9242 | 59.9935 | 13 | 21.2135 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 21.2104 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.2028 | 5.6564 | 60.0108 | 13 | 21.2144 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.2122 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 21.2191 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2187 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.2168 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2204 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2255 | 4.9264 | 59.9935 | 13 | 21.2218 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 21.2188 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.2112 | 5.6564 | 60.0108 | 13 | 21.2227 | 12.7564 | 59.9935 | 13
21.2205 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 21.2274 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.227 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.2252 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2288 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2339 | 4.9264 | 59.9935 | 13 | 21.2301 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 21.2271 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.2195 | 5.6564 | 60.0108 | 13 | 21.231 | 12.7503 | 59.9935 | 13
21.2289 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 21.2357 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2354 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.2335 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2371 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2422 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 21.2385 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 21.2355 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.2278 | 5.6564 | 60.0108 | 13 | 21.2394 | 12.7503 | 59.9935 | 13
21.2372 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 21.244 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2437 | 4.8463 | 60.0223 | 5 | 21.2418 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2454 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2505 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 21.2468 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 21.2438 | 4.8557 | 60.0108 | 13 | 21.2362 | 5.6542 | 60.0108 | 13 | 21.2477 | 12.7503 | 59.9935 | 13
21.2455 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 21.2524 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.252 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.2502 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2538 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2589 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 21.2551 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 21.2521 | 4.8532 | 60.0108 | 13 | 21.2445 | 5.6542 | 60.0108 | 13 | 21.256 | 12.7503 | 59.9935 | 13
21.2539 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 21.2607 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2603 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.2585 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2621 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2672 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 21.2634 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 21.2604 | 4.8532 | 60.0108 | 13 | 21.2528 | 5.6516 | 60.0108 | 13 | 21.2644 | 12.7485 | 59.9935 | 13
21.2622 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 21.2691 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2687 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.2668 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2704 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2755 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.2719 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 21.2688 | 4.8532 | 60.0108 | 13 | 21.2611 | 5.6516 | 60.0108 | 13 | 21.2727 | 12.7485 | 59.9935 | 13
21.2705 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 21.2774 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.277 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.2751 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2787 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2838 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.2802 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 21.2771 | 4.8532 | 60.0108 | 13 | 21.2694 | 5.6516 | 60.0108 | 13 | 21.281 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.2789 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 21.2857 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2853 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.2835 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2871 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.2922 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.2885 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 21.2854 | 4.8532 | 60.0108 | 13 | 21.2778 | 5.6516 | 60.0108 | 13 | 21.2893 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.2872 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 21.2941 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.2936 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.2918 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.2955 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3005 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.2969 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 21.2937 | 4.8532 | 60.0108 | 13 | 21.2861 | 5.6489 | 60.0108 | 13 | 21.2976 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.2955 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 21.3024 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.302 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3002 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.3038 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3088 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3052 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 21.3021 | 4.8504 | 60.0108 | 13 | 21.2944 | 5.6489 | 60.0108 | 13 | 21.306 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3038 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | 21.3107 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3103 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3085 | 4.9657 | 59.982 | 13 | 21.3121 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3171 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3135 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 21.3104 | 4.8504 | 60.0108 | 13 | 21.3029 | 5.6478 | 60.0108 | 13 | 21.3143 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3122 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | 21.3191 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3187 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3168 | 4.9633 | 59.982 | 13 | 21.3204 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3256 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3218 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 21.3187 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3112 | 5.6478 | 60.0108 | 13 | 21.3228 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3205 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | 21.3274 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.327 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3252 | 4.9633 | 59.982 | 13 | 21.3288 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3339 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3302 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 21.327 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3195 | 5.645 | 60.0108 | 13 | 21.3311 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3288 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | 21.3358 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3353 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3335 | 4.9606 | 59.982 | 13 | 21.3371 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3422 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3385 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 21.3354 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3278 | 5.645 | 60.0108 | 13 | 21.3394 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3372 | 12.737 | 60.0051 | 13 | 21.3441 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3436 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3419 | 4.9606 | 59.982 | 13 | 21.3455 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3505 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3468 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 21.3438 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3361 | 5.7089 | 60.0108 | 13 | 21.3477 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3455 | 12.737 | 60.0051 | 13 | 21.3524 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.352 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3502 | 4.9606 | 59.982 | 13 | 21.3538 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3589 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3551 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 21.3521 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3445 | 5.7089 | 60.0108 | 13 | 21.356 | 12.7682 | 59.9935 | 13
21.3539 | 12.7665 | 60.0051 | 13 | 21.3607 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3603 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3585 | 4.9606 | 59.982 | 13 | 21.3621 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3672 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3635 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 21.3604 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3528 | 5.7089 | 60.0108 | 13 | 21.3644 | 12.7636 | 59.9935 | 13
21.3622 | 12.7665 | 60.0051 | 13 | 21.3691 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3687 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3669 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.3705 | 5.465 | 59.982 | 13 | 21.3755 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3718 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 21.3688 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3611 | 5.7089 | 60.0108 | 13 | 21.3727 | 12.7636 | 59.9935 | 13
21.3705 | 12.7665 | 60.0051 | 13 | 21.3774 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.377 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3752 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.3788 | 5.4668 | 59.982 | 13 | 21.3839 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3801 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 21.3771 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3695 | 5.7043 | 60.0108 | 13 | 21.381 | 12.7636 | 59.9935 | 13
21.3788 | 12.7665 | 60.0051 | 13 | 21.3857 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3853 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3835 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.3871 | 5.4668 | 59.982 | 13 | 21.3922 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3885 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 21.3854 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3778 | 5.7043 | 60.0108 | 13 | 21.3894 | 12.7636 | 59.9935 | 13
21.3872 | 12.7622 | 60.0051 | 13 | 21.3941 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.3936 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.3918 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.3954 | 5.4689 | 59.982 | 13 | 21.4005 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.3969 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 21.3937 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3861 | 5.7043 | 60.0108 | 13 | 21.3977 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.3955 | 12.7622 | 60.0051 | 13 | 21.4024 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.402 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.4002 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.4038 | 5.4689 | 59.982 | 13 | 21.4088 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4052 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 21.4021 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.3944 | 5.7043 | 60.0108 | 13 | 21.406 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4038 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 21.4108 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4103 | 4.8479 | 60.0223 | 5 | 21.4085 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.4122 | 5.4704 | 59.982 | 13 | 21.4172 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4135 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 21.4104 | 4.8478 | 60.0108 | 13 | 21.4027 | 5.7429 | 60.0108 | 13 | 21.4143 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4122 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 21.4191 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4186 | 4.8505 | 60.0223 | 5 | 21.4169 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.4205 | 5.4704 | 59.982 | 13 | 21.4255 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4219 | 4.9066 | 59.9935 | 5 | 21.4187 | 4.9006 | 60.0108 | 13 | 21.4111 | 5.7429 | 60.0108 | 13 | 21.4227 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4205 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 21.4274 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4269 | 4.8505 | 60.0223 | 5 | 21.4252 | 4.9571 | 59.982 | 13 | 21.4288 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4338 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4302 | 4.9066 | 59.9935 | 5 | 21.4271 | 4.9006 | 60.0108 | 13 | 21.4194 | 5.741 | 60.0108 | 13 | 21.431 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4288 | 12.7552 | 60.0051 | 13 | 21.4358 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4352 | 4.8505 | 60.0223 | 5 | 21.4335 | 4.9547 | 59.982 | 13 | 21.4371 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4421 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4385 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 21.4354 | 4.9006 | 60.0108 | 13 | 21.4277 | 5.741 | 60.0108 | 13 | 21.4393 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4372 | 12.7755 | 60.0051 | 13 | 21.4441 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4436 | 4.8505 | 60.0223 | 5 | 21.4419 | 4.9547 | 59.982 | 13 | 21.4455 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4506 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4468 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 21.4437 | 4.9006 | 60.0108 | 13 | 21.4362 | 5.741 | 60.0108 | 13 | 21.4478 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4455 | 12.7755 | 60.0051 | 13 | 21.4524 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4519 | 4.8505 | 60.0223 | 5 | 21.4502 | 4.9547 | 59.982 | 13 | 21.4538 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4589 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4552 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 21.452 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4445 | 5.741 | 60.0108 | 13 | 21.4561 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4538 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 21.4608 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4603 | 4.8505 | 60.0223 | 5 | 21.4586 | 4.9547 | 59.982 | 13 | 21.4622 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4672 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4635 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 21.4603 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4528 | 5.7382 | 60.0108 | 13 | 21.4644 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4622 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 21.4691 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4686 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.4669 | 4.9528 | 59.982 | 13 | 21.4705 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4755 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4718 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 21.4688 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4611 | 5.7382 | 60.0108 | 13 | 21.4727 | 12.7617 | 59.9935 | 13
21.4705 | 12.7671 | 60.0051 | 13 | 21.4774 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4769 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.4752 | 4.9528 | 59.982 | 13 | 21.4788 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4839 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4802 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 21.4771 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4694 | 5.7359 | 60.0108 | 13 | 21.481 | 12.7578 | 59.9935 | 13
21.4788 | 12.7671 | 60.0051 | 13 | 21.4858 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4852 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.4836 | 4.9528 | 59.982 | 13 | 21.4872 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.4922 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4885 | 4.9119 | 59.9935 | 5 | 21.4854 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4778 | 5.7359 | 60.0108 | 13 | 21.4894 | 12.7578 | 59.9935 | 13
21.4872 | 12.802 | 59.9993 | 13 | 21.4941 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.4936 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.4919 | 4.9528 | 59.982 | 13 | 21.4955 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5005 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.4968 | 4.9119 | 59.9935 | 5 | 21.4938 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4861 | 5.7331 | 60.0108 | 13 | 21.4977 | 12.7578 | 59.9935 | 13
21.4955 | 12.802 | 59.9993 | 13 | 21.5024 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5019 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.5002 | 4.9509 | 59.982 | 13 | 21.5038 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5089 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5051 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 21.5021 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.4944 | 5.7331 | 60.0108 | 13 | 21.5061 | 12.7578 | 59.9935 | 13
21.5038 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 21.5108 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5103 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.5085 | 4.9509 | 59.982 | 13 | 21.5121 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5172 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5135 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 21.5104 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5028 | 5.7331 | 60.0108 | 13 | 21.5144 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5122 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 21.5191 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5186 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.5169 | 4.9509 | 59.982 | 13 | 21.5205 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5255 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5219 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 21.5187 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5111 | 5.7331 | 60.0108 | 13 | 21.5227 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5205 | 12.7945 | 59.9993 | 13 | 21.5274 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5269 | 4.8526 | 60.0223 | 5 | 21.5253 | 4.9509 | 59.982 | 13 | 21.5289 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5338 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5302 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 21.5271 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5194 | 5.7279 | 60.0108 | 13 | 21.531 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5288 | 12.7945 | 59.9993 | 13 | 21.5358 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5352 | 4.8547 | 60.0223 | 5 | 21.5336 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5372 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5422 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5385 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 21.5354 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5277 | 5.7279 | 60.0108 | 13 | 21.5393 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5372 | 12.7908 | 59.9993 | 13 | 21.5441 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5436 | 4.8547 | 60.0223 | 5 | 21.5419 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5455 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5505 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5469 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 21.5437 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.536 | 5.7279 | 60.0108 | 13 | 21.5477 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5455 | 12.7908 | 59.9993 | 13 | 21.5525 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5519 | 4.8547 | 60.0223 | 5 | 21.5502 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5538 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5588 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5552 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.552 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5444 | 5.7279 | 60.0108 | 13 | 21.556 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5538 | 12.7908 | 59.9993 | 13 | 21.5608 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5602 | 4.8547 | 60.0223 | 13 | 21.5586 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5622 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5671 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5635 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.5604 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5527 | 5.726 | 60.0108 | 13 | 21.5643 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5622 | 12.7908 | 59.9993 | 13 | 21.5691 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5685 | 4.8547 | 60.0223 | 13 | 21.5669 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5705 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5756 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5719 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.5687 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.561 | 5.726 | 60.0108 | 13 | 21.5728 | 12.754 | 59.9935 | 13
21.5705 | 12.7886 | 59.9993 | 13 | 21.5775 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5769 | 4.8547 | 60.0223 | 13 | 21.5753 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5789 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5839 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5802 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.577 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5695 | 5.726 | 60.0108 | 13 | 21.5811 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.5788 | 12.7886 | 59.9993 | 13 | 21.5858 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5852 | 4.8665 | 60.0223 | 13 | 21.5836 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5872 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.5922 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5885 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.5853 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5778 | 5.726 | 60.0108 | 13 | 21.5894 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.5872 | 12.7849 | 59.9993 | 13 | 21.5941 | 13.5321 | 59.9878 | 21 | 21.5936 | 4.8665 | 60.0223 | 13 | 21.5919 | 4.9488 | 59.982 | 13 | 21.5955 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.6006 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.5968 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.5938 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5861 | 5.7213 | 60.0108 | 13 | 21.5977 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.5955 | 12.7849 | 59.9993 | 13 | 21.6024 | 13.5339 | 59.9878 | 21 | 21.6019 | 4.8665 | 60.0223 | 13 | 21.6003 | 4.9469 | 59.982 | 13 | 21.6039 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.6089 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6052 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6021 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.5944 | 5.7213 | 60.0108 | 13 | 21.6061 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.6038 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 21.6108 | 13.5339 | 59.9878 | 21 | 21.6102 | 4.8665 | 60.0223 | 13 | 21.6086 | 4.9469 | 59.982 | 13 | 21.6122 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.6172 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6135 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6104 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6028 | 5.718 | 60.0108 | 13 | 21.6144 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.6122 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 21.6191 | 13.5339 | 59.9878 | 21 | 21.6185 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6169 | 4.9469 | 59.982 | 13 | 21.6205 | 5.4704 | 59.9878 | 13 | 21.6255 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6218 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6187 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6111 | 5.718 | 60.0108 | 13 | 21.6227 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.6205 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 21.6275 | 13.5339 | 59.9878 | 21 | 21.6269 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6252 | 4.9469 | 59.982 | 13 | 21.6288 | 5.4658 | 59.9878 | 13 | 21.6339 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6301 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6271 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6194 | 5.718 | 60.0108 | 13 | 21.6311 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.6288 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 21.6358 | 13.5339 | 59.9878 | 21 | 21.6352 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6336 | 4.9469 | 59.982 | 13 | 21.6372 | 5.4658 | 59.9878 | 13 | 21.6422 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6385 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6354 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6278 | 5.718 | 60.0108 | 13 | 21.6394 | 12.7533 | 59.9935 | 13
21.6372 | 12.7975 | 59.9993 | 13 | 21.6441 | 13.5339 | 59.9878 | 21 | 21.6436 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.642 | 4.9469 | 59.982 | 13 | 21.6455 | 5.4658 | 59.9878 | 13 | 21.6505 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6469 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6437 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6361 | 5.7156 | 60.0108 | 13 | 21.6477 | 12.7461 | 59.9935 | 13
21.6455 | 12.7975 | 59.9993 | 13 | 21.6525 | 13.5353 | 59.9878 | 21 | 21.6519 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6503 | 4.9438 | 59.982 | 13 | 21.6539 | 5.4658 | 59.9878 | 13 | 21.6588 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6552 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.652 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6444 | 5.7156 | 60.0108 | 13 | 21.656 | 12.7461 | 59.9935 | 13
21.6538 | 12.7975 | 59.9935 | 13 | 21.6608 | 13.5353 | 59.9878 | 21 | 21.6602 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6586 | 4.9438 | 59.982 | 13 | 21.6622 | 5.4658 | 59.9878 | 13 | 21.6672 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6635 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6604 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6527 | 5.7109 | 60.0108 | 13 | 21.6644 | 12.7461 | 59.9935 | 13
21.6622 | 12.7975 | 59.9935 | 13 | 21.6691 | 13.5353 | 59.9878 | 21 | 21.6685 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6669 | 4.9438 | 59.982 | 13 | 21.6705 | 5.4658 | 59.9878 | 13 | 21.6755 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6719 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6687 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.661 | 5.7109 | 60.0108 | 13 | 21.6727 | 12.7461 | 59.9935 | 13
21.6705 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.6775 | 13.5353 | 59.9878 | 21 | 21.6768 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6753 | 4.9438 | 59.982 | 13 | 21.6789 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.6838 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6802 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.677 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6694 | 5.7109 | 60.0108 | 13 | 21.681 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.6788 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.6858 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.6852 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.6836 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.6872 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.6921 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6885 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6853 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6777 | 5.7109 | 60.0108 | 13 | 21.6895 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.6872 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.6942 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.6935 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.692 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.6956 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7006 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.6969 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.6937 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.686 | 5.7084 | 60.005 | 13 | 21.6978 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.6955 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7025 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.7018 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.7003 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7039 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7089 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7052 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.702 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.6945 | 5.7084 | 60.005 | 13 | 21.7061 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.7038 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7108 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.7101 | 4.8664 | 60.0223 | 13 | 21.7086 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7122 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7172 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7135 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.7103 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7028 | 5.7084 | 60.005 | 13 | 21.7144 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.7122 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7191 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.7185 | 4.873 | 60.0223 | 13 | 21.717 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7205 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7256 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7218 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.7186 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7111 | 5.7084 | 60.005 | 13 | 21.7227 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.7205 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7275 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.7268 | 4.873 | 60.0223 | 13 | 21.7253 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7289 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7339 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7302 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 21.7271 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7194 | 5.7052 | 60.005 | 13 | 21.7311 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.7288 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7358 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.7352 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.7336 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7372 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7422 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7385 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 21.7354 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7277 | 5.7052 | 60.005 | 13 | 21.7394 | 12.7429 | 59.9935 | 13
21.7372 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7442 | 13.5369 | 59.9878 | 21 | 21.7435 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.7419 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7455 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7505 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7468 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 21.7437 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7361 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.7477 | 12.7392 | 59.9935 | 13
21.7455 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7525 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.7518 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.7503 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7539 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7589 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7551 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 21.752 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7444 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.7561 | 12.7392 | 59.9935 | 13
21.7538 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7608 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.7601 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.7587 | 4.9415 | 59.982 | 13 | 21.7622 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7672 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7635 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 21.7604 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7527 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.7644 | 12.7371 | 59.9935 | 13
21.7622 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7692 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.7685 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.767 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.7706 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7755 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7719 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.7687 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7611 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.7727 | 12.7371 | 59.9935 | 13
21.7705 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7775 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.7768 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.7753 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.7789 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7838 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7802 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.777 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7694 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.781 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.7789 | 12.7908 | 59.9935 | 13 | 21.7858 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.7852 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.7836 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.7872 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.7922 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7885 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.7853 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7777 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.7894 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.7872 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.7942 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.7935 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.792 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.7955 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8005 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.7969 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.7937 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.786 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.7977 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.7955 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8025 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.8018 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8003 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.8039 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8088 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8052 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.802 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.7943 | 5.7025 | 60.005 | 13 | 21.806 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.8039 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8108 | 13.5369 | 59.9935 | 21 | 21.8101 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8087 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.8123 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8171 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8135 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.8103 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8027 | 5.7001 | 60.005 | 13 | 21.8145 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.8122 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8192 | 13.6814 | 59.9935 | 21 | 21.8185 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.817 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.8206 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8256 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8219 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.8186 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.811 | 5.7001 | 60.005 | 13 | 21.8228 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.8205 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8275 | 13.6814 | 59.9935 | 21 | 21.8268 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8253 | 4.9386 | 59.982 | 13 | 21.8289 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8339 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8302 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 21.827 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8193 | 5.7001 | 60.005 | 13 | 21.8311 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.8289 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8358 | 13.6781 | 59.9935 | 21 | 21.8351 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8337 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8372 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8422 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8385 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 21.8353 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8278 | 5.7001 | 60.005 | 13 | 21.8394 | 12.7479 | 59.9935 | 13
21.8372 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8442 | 13.6781 | 59.9935 | 21 | 21.8434 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.842 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8456 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8506 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8468 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 21.8436 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8361 | 5.7001 | 60.005 | 13 | 21.8478 | 12.7451 | 59.9935 | 13
21.8455 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8525 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.8518 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8503 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8539 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8589 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8552 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 21.8519 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8444 | 5.7001 | 60.005 | 13 | 21.8561 | 12.7451 | 59.9935 | 13
21.8539 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8608 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.8601 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8586 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8622 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8672 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8635 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 21.8604 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8527 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.8644 | 12.7431 | 59.9935 | 13
21.8622 | 12.7876 | 59.9935 | 13 | 21.8692 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.8685 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.867 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8706 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8755 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8718 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 21.8687 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8611 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.8728 | 12.7431 | 59.9935 | 13
21.8705 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.8775 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.8768 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8754 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8789 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8839 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8801 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 21.877 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8694 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.8811 | 12.7431 | 59.9935 | 13
21.8789 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.8858 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.8851 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.8837 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8873 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.8922 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8885 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 21.8854 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8777 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.8894 | 12.7431 | 59.9935 | 13
21.8872 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.8942 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.8934 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.892 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.8956 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.9005 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.8969 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 21.8937 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8861 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.8977 | 12.7431 | 59.9935 | 13
21.8955 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9025 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.9018 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9003 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.9039 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.9088 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.9052 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 21.902 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.8944 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.906 | 12.7431 | 59.9935 | 13
21.9039 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9108 | 13.6722 | 59.9935 | 21 | 21.9101 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9087 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.9122 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.9172 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.9135 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 21.9103 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9027 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.9144 | 12.8085 | 59.9935 | 13
21.9122 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9192 | 13.6689 | 59.9935 | 21 | 21.9184 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9171 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.9206 | 5.4628 | 59.9878 | 13 | 21.9255 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.9219 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.9186 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.911 | 5.699 | 60.005 | 13 | 21.9227 | 12.8085 | 59.9935 | 13
21.9205 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9275 | 13.6689 | 59.9935 | 21 | 21.9268 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9254 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.9289 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9338 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 21.9302 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.927 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9193 | 5.6966 | 60.005 | 13 | 21.9312 | 12.8056 | 59.9935 | 13
21.9289 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9359 | 13.6666 | 59.9935 | 21 | 21.9351 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9337 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.9373 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9421 | 4.9308 | 59.9993 | 13 | 21.9385 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.9353 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9277 | 5.6966 | 60.005 | 13 | 21.9395 | 12.8056 | 59.9935 | 13
21.9372 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9442 | 13.6666 | 59.9935 | 21 | 21.9434 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.942 | 4.9356 | 59.982 | 13 | 21.9456 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9506 | 4.9308 | 59.9993 | 13 | 21.9469 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.9436 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.936 | 5.6966 | 60.005 | 13 | 21.9478 | 12.8056 | 59.9935 | 13
21.9455 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9525 | 13.6628 | 59.9935 | 21 | 21.9517 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9504 | 4.9329 | 59.982 | 13 | 21.9539 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9589 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 21.9552 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.952 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9443 | 5.6966 | 60.005 | 13 | 21.9561 | 12.8056 | 59.9935 | 13
21.9539 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9608 | 13.6628 | 59.9935 | 21 | 21.9601 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9587 | 4.9329 | 59.982 | 13 | 21.9623 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9672 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 21.9635 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.9603 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9528 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 21.9644 | 12.8056 | 59.9935 | 13
21.9622 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9692 | 13.6628 | 59.9935 | 21 | 21.9684 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.967 | 4.9329 | 59.982 | 13 | 21.9706 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9756 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 21.9718 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.9686 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9611 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 21.9728 | 12.8056 | 59.9935 | 13
21.9705 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9775 | 13.6628 | 59.9935 | 21 | 21.9767 | 4.8759 | 60.0223 | 13 | 21.9754 | 4.9329 | 59.982 | 13 | 21.9789 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9839 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 21.9802 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 21.9769 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9694 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 21.9811 | 12.7996 | 59.9935 | 13
21.9789 | 12.7852 | 59.9935 | 13 | 21.9858 | 13.6628 | 59.9935 | 21 | 21.985 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 21.9837 | 4.9305 | 59.982 | 13 | 21.9872 | 5.4577 | 59.9878 | 13 | 21.9922 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 21.9885 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 21.9854 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.9777 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 21.9894 | 12.7996 | 59.9935 | 13
21.9872 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 21.9942 | 13.6628 | 59.9935 | 21 | 21.9934 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 21.9921 | 4.9305 | 59.982 | 13 | 21.9956 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0005 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 21.9968 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 21.9937 | 4.93 | 60.0108 | 13 | 21.986 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 21.9978 | 12.7966 | 59.9935 | 13
21.9955 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.0025 | 13.6615 | 59.9935 | 21 | 22.0017 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 22.0004 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.004 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0089 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0051 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 22.002 | 4.93 | 60.0166 | 13 | 21.9944 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 22.0061 | 12.7966 | 59.9935 | 13
22.0039 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.0109 | 13.6615 | 59.9935 | 21 | 22.0101 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 22.0087 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0123 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0172 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0135 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 22.0103 | 4.93 | 60.0166 | 13 | 22.0027 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 22.0144 | 12.7966 | 59.9935 | 13
22.0122 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.0192 | 13.6601 | 59.9935 | 21 | 22.0184 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 22.017 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0206 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0255 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0219 | 4.8736 | 59.9993 | 5 | 22.0187 | 4.93 | 60.0166 | 13 | 22.011 | 5.6942 | 60.005 | 13 | 22.0227 | 12.7966 | 59.9935 | 13
22.0205 | 12.7785 | 59.9935 | 13 | 22.0275 | 13.6601 | 59.9935 | 21 | 22.0267 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 22.0254 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0289 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0338 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0302 | 4.8736 | 59.9993 | 5 | 22.027 | 4.93 | 60.0166 | 13 | 22.0194 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0311 | 12.7956 | 59.9935 | 13
22.0289 | 12.7785 | 59.9935 | 13 | 22.0359 | 13.6601 | 59.9935 | 21 | 22.035 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 22.0338 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0373 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0422 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0386 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 22.0353 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 22.0277 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0394 | 12.7956 | 59.9935 | 13
22.0372 | 12.7785 | 59.9935 | 13 | 22.0442 | 13.6601 | 59.9935 | 21 | 22.0434 | 4.8794 | 60.0223 | 13 | 22.0421 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0456 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0505 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0469 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 22.0436 | 4.9286 | 60.0166 | 13 | 22.036 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0477 | 12.7927 | 59.9935 | 13
22.0455 | 12.7785 | 59.9935 | 13 | 22.0525 | 13.6601 | 59.9935 | 21 | 22.0517 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.0504 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.054 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0588 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0552 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 22.052 | 4.9271 | 60.0166 | 13 | 22.0443 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0562 | 12.7927 | 59.9935 | 13
22.0539 | 12.7762 | 59.9935 | 13 | 22.0609 | 13.6601 | 59.9935 | 21 | 22.0601 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.0587 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0623 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0671 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0635 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 22.0603 | 4.9271 | 60.0166 | 13 | 22.0527 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0645 | 12.7897 | 59.9935 | 13
22.0622 | 12.7762 | 59.9935 | 13 | 22.0692 | 13.6557 | 59.9935 | 21 | 22.0684 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.0671 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.0706 | 5.4546 | 59.9878 | 13 | 22.0756 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0719 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 22.0686 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 22.061 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0728 | 12.7897 | 59.9935 | 13
22.0705 | 12.806 | 59.9935 | 13 | 22.0775 | 13.6557 | 59.9935 | 21 | 22.0767 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.0754 | 4.9961 | 59.982 | 13 | 22.079 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.0839 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0802 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 22.0769 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 22.0693 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0811 | 12.7867 | 59.9935 | 13
22.0789 | 12.806 | 59.9935 | 13 | 22.0858 | 13.6557 | 59.9935 | 21 | 22.085 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.0837 | 4.9911 | 59.982 | 13 | 22.0873 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.0922 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0885 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 22.0853 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 22.0778 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0894 | 12.7867 | 59.9935 | 13
22.0872 | 12.806 | 59.9935 | 13 | 22.0942 | 13.6557 | 59.9935 | 21 | 22.0934 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.0921 | 4.9911 | 59.982 | 13 | 22.0956 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.1006 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.0968 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 22.0936 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 22.0861 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.0978 | 12.7867 | 59.9935 | 13
22.0956 | 12.806 | 59.9935 | 13 | 22.1025 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1017 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1004 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.1039 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.1089 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.1052 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 22.1019 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 22.0944 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1061 | 12.7867 | 59.9935 | 13
22.1039 | 12.806 | 59.9935 | 13 | 22.1109 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.11 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1088 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.1123 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.1172 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 22.1135 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 22.1102 | 4.9237 | 60.0166 | 13 | 22.1027 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1145 | 12.7847 | 59.9935 | 13
22.1122 | 12.806 | 59.9935 | 13 | 22.1192 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1183 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1171 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.1206 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.1255 | 4.939 | 59.9993 | 13 | 22.1218 | 4.8527 | 59.9993 | 5 | 22.1185 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 22.111 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1228 | 12.7847 | 59.9935 | 13
22.1206 | 12.7995 | 59.9935 | 13 | 22.1275 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1267 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1254 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.129 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.1339 | 4.939 | 59.9993 | 13 | 22.1301 | 4.8527 | 59.9993 | 5 | 22.127 | 4.9215 | 60.0166 | 13 | 22.1194 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1311 | 12.7836 | 59.9935 | 13
22.1289 | 12.7995 | 59.9935 | 13 | 22.1359 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.135 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1337 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.1373 | 5.4499 | 59.9878 | 13 | 22.1422 | 4.9419 | 59.9993 | 13 | 22.1385 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1353 | 4.9189 | 60.0166 | 13 | 22.1277 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1394 | 12.7836 | 59.9935 | 13
22.1372 | 12.7995 | 59.9935 | 13 | 22.1442 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1434 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1421 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.1456 | 5.4462 | 59.9878 | 13 | 22.1505 | 4.9419 | 59.9993 | 13 | 22.1469 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1436 | 4.9189 | 60.0166 | 13 | 22.136 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1477 | 12.7836 | 59.9935 | 13
22.1456 | 12.7995 | 59.9935 | 13 | 22.1525 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1517 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1505 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.154 | 5.4462 | 59.9878 | 13 | 22.1588 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.1552 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.152 | 4.9189 | 60.0166 | 13 | 22.1444 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1561 | 12.7836 | 59.9935 | 13
22.1539 | 12.7947 | 59.9935 | 13 | 22.1609 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.16 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1588 | 4.988 | 59.982 | 13 | 22.1623 | 5.4441 | 59.9878 | 13 | 22.1672 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.1636 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1603 | 4.9189 | 60.0166 | 13 | 22.1527 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1644 | 12.8014 | 59.9935 | 13
22.1622 | 12.7947 | 59.9935 | 13 | 22.1692 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1683 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1671 | 4.9856 | 59.982 | 13 | 22.1707 | 5.4441 | 59.9878 | 13 | 22.1755 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.1719 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1686 | 4.9164 | 60.0166 | 13 | 22.161 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1727 | 12.8014 | 59.9935 | 13
22.1706 | 12.7947 | 59.9935 | 13 | 22.1776 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1766 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1754 | 4.9856 | 59.982 | 13 | 22.179 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.1838 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.1802 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1769 | 4.9164 | 60.0166 | 13 | 22.1693 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1812 | 12.795 | 59.9935 | 13
22.1789 | 12.7947 | 59.9935 | 13 | 22.1859 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.185 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1838 | 4.984 | 59.982 | 13 | 22.1873 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.1921 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.1885 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1852 | 4.9164 | 60.0166 | 13 | 22.1776 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1895 | 12.795 | 59.9935 | 13
22.1872 | 12.7928 | 59.9935 | 13 | 22.1942 | 13.6471 | 59.9935 | 21 | 22.1933 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.1921 | 4.984 | 59.982 | 13 | 22.1956 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.2006 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.1969 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.1936 | 4.9164 | 60.0166 | 13 | 22.186 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.1978 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.1956 | 12.7928 | 59.9935 | 13 | 22.2025 | 13.6409 | 59.9935 | 21 | 22.2017 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2004 | 4.9817 | 59.982 | 13 | 22.204 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.2089 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.2052 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.2019 | 4.9137 | 60.0166 | 13 | 22.1943 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2061 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2039 | 12.7889 | 59.9935 | 13 | 22.2109 | 13.6409 | 59.9935 | 21 | 22.21 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2088 | 4.9817 | 59.982 | 13 | 22.2123 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.2172 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 22.2135 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.2102 | 4.9137 | 60.0166 | 13 | 22.2026 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2145 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2122 | 12.7889 | 59.9935 | 13 | 22.2192 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2183 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2171 | 4.9817 | 59.982 | 13 | 22.2206 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.2256 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 22.2218 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.2186 | 4.9116 | 60.0166 | 13 | 22.2111 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2228 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2206 | 12.7869 | 59.9935 | 13 | 22.2275 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2266 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2255 | 4.9817 | 59.982 | 13 | 22.229 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.2339 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 22.2302 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 22.2269 | 4.9116 | 60.0166 | 13 | 22.2194 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2311 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2289 | 12.7869 | 59.9935 | 13 | 22.2359 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.235 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2338 | 4.9789 | 59.982 | 13 | 22.2373 | 5.4417 | 59.9878 | 13 | 22.2422 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 22.2385 | 4.8583 | 59.9993 | 5 | 22.2352 | 4.9116 | 60.0166 | 13 | 22.2277 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2395 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2372 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.2442 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2433 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2421 | 4.9789 | 59.982 | 13 | 22.2457 | 5.4395 | 59.9878 | 13 | 22.2505 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 22.2468 | 4.8583 | 59.9993 | 5 | 22.2435 | 4.9116 | 60.0166 | 13 | 22.236 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2478 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2456 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.2525 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2516 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2504 | 4.9763 | 59.982 | 13 | 22.254 | 5.4395 | 59.9878 | 13 | 22.2589 | 4.9483 | 59.9993 | 13 | 22.2551 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.2518 | 4.9089 | 60.0166 | 13 | 22.2444 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2561 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2539 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.2609 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2599 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2588 | 4.9763 | 59.982 | 13 | 22.2623 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.2672 | 4.9483 | 59.9993 | 13 | 22.2635 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.2603 | 4.9089 | 60.0166 | 13 | 22.2527 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2644 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2622 | 12.7825 | 59.9935 | 13 | 22.2692 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2683 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2672 | 4.9735 | 59.982 | 13 | 22.2706 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.2755 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 22.2719 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.2686 | 4.9089 | 60.0166 | 13 | 22.261 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2728 | 12.795 | 59.9878 | 13
22.2706 | 12.7804 | 59.9935 | 13 | 22.2776 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2766 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2755 | 4.9735 | 59.982 | 13 | 22.279 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.2838 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 22.2802 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.2769 | 4.9089 | 60.0166 | 13 | 22.2694 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2811 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.2789 | 12.7804 | 59.9935 | 13 | 22.2859 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.285 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2838 | 4.9735 | 59.982 | 13 | 22.2874 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.2922 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 22.2886 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.2853 | 4.9071 | 60.0166 | 13 | 22.2777 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2894 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.2872 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 22.2942 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.2933 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.2921 | 4.9735 | 59.982 | 13 | 22.2957 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3005 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 22.2969 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.2936 | 4.9071 | 60.0166 | 13 | 22.286 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.2979 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.2956 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 22.3026 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.3016 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3005 | 5.0178 | 59.982 | 13 | 22.304 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3088 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 22.3052 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.3019 | 4.9071 | 60.0166 | 13 | 22.2943 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3062 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3039 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 22.3109 | 13.6376 | 59.9935 | 21 | 22.3099 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3088 | 5.0178 | 59.982 | 13 | 22.3123 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3173 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 22.3135 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 22.3102 | 4.9071 | 60.0166 | 13 | 22.3026 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3145 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3122 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 22.3192 | 13.6337 | 59.9935 | 21 | 22.3183 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3171 | 5.0153 | 59.982 | 13 | 22.3207 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3256 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 22.3219 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 22.3185 | 4.9045 | 60.0166 | 13 | 22.311 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3228 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3206 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 22.3275 | 13.6337 | 59.9935 | 21 | 22.3266 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3255 | 5.0153 | 59.982 | 13 | 22.329 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3339 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 22.3302 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 22.3269 | 4.9045 | 60.0166 | 13 | 22.3193 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3312 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3289 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 22.3359 | 13.6329 | 59.9935 | 21 | 22.335 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3338 | 5.0126 | 59.982 | 13 | 22.3373 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3422 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 22.3385 | 4.8692 | 59.9993 | 5 | 22.3352 | 4.9045 | 60.0166 | 13 | 22.3276 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3395 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3372 | 12.7667 | 59.9935 | 13 | 22.3442 | 13.6329 | 59.9935 | 21 | 22.3433 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3422 | 5.0126 | 59.982 | 13 | 22.3457 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3506 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 22.3468 | 4.8692 | 59.9993 | 5 | 22.3435 | 4.9045 | 60.0166 | 13 | 22.3361 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3478 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3456 | 12.7667 | 59.9935 | 13 | 22.3526 | 13.6329 | 59.9935 | 21 | 22.3516 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3505 | 5.0126 | 59.982 | 13 | 22.354 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3589 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 22.3552 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 22.3518 | 4.9011 | 60.0166 | 13 | 22.3444 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3562 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3539 | 12.7644 | 59.9935 | 13 | 22.3609 | 13.6329 | 59.9935 | 21 | 22.3599 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3588 | 5.0126 | 59.982 | 13 | 22.3624 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3672 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 22.3635 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 22.3602 | 4.9011 | 60.0166 | 13 | 22.3527 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3645 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3623 | 12.7644 | 59.9935 | 13 | 22.3692 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.3683 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3672 | 5.0099 | 59.982 | 13 | 22.3707 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3755 | 4.9564 | 59.9993 | 13 | 22.3718 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 22.3685 | 4.8992 | 60.0166 | 13 | 22.361 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3728 | 12.7959 | 59.9878 | 13
22.3706 | 12.7646 | 59.9935 | 13 | 22.3776 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.3766 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3755 | 5.0099 | 59.982 | 13 | 22.379 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3839 | 4.9564 | 59.9993 | 13 | 22.3801 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 22.3768 | 4.8992 | 60.0166 | 13 | 22.3693 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3811 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.3789 | 12.7646 | 59.9935 | 13 | 22.3859 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.3849 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3839 | 5.0074 | 59.982 | 13 | 22.3874 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.3922 | 4.9588 | 59.9993 | 13 | 22.3885 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 22.3851 | 4.8992 | 60.0166 | 13 | 22.3777 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3894 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.3873 | 12.7936 | 59.9935 | 13 | 22.3942 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.3932 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.3922 | 5.0074 | 59.982 | 13 | 22.3957 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4005 | 4.9588 | 59.9993 | 13 | 22.3969 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 22.3936 | 4.8992 | 60.0166 | 13 | 22.386 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.3978 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.3956 | 12.7936 | 59.9935 | 13 | 22.4026 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.4016 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4005 | 5.0047 | 59.982 | 13 | 22.4041 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4088 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 22.4052 | 4.8755 | 59.9993 | 5 | 22.4019 | 4.8964 | 60.0166 | 13 | 22.3943 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4061 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4039 | 12.8211 | 59.9935 | 13 | 22.4109 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.4099 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4088 | 5.0047 | 59.982 | 13 | 22.4124 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4172 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 22.4136 | 4.8755 | 59.9993 | 5 | 22.4102 | 4.8964 | 60.0166 | 13 | 22.4027 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4146 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4123 | 12.8211 | 59.9935 | 13 | 22.4192 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.4182 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4172 | 5.0047 | 59.982 | 13 | 22.4207 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4255 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 22.4219 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 22.4185 | 4.8964 | 60.0166 | 13 | 22.411 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4229 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4206 | 12.8211 | 59.9935 | 13 | 22.4276 | 13.7073 | 59.9935 | 21 | 22.4266 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4255 | 5.0047 | 59.982 | 13 | 22.429 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4338 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 22.4302 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 22.4269 | 4.8964 | 60.0166 | 13 | 22.4193 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4312 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4289 | 12.8211 | 59.9935 | 13 | 22.4359 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4349 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4338 | 5.0025 | 59.982 | 13 | 22.4374 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4423 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4385 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 22.4352 | 4.8949 | 60.0166 | 13 | 22.4276 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4395 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4373 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 22.4442 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4432 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4422 | 5.0025 | 59.982 | 13 | 22.4457 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4506 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4469 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 22.4435 | 4.8949 | 60.0166 | 13 | 22.436 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4478 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4456 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 22.4526 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4515 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4505 | 4.9999 | 59.982 | 13 | 22.454 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4589 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4552 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 22.4518 | 4.8924 | 60.0166 | 13 | 22.4443 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4562 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4539 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 22.4609 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4599 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4589 | 4.9999 | 59.982 | 13 | 22.4624 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4672 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4635 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 22.4602 | 4.8924 | 60.0166 | 13 | 22.4526 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4645 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4623 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 22.4692 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4682 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4672 | 4.9972 | 59.982 | 13 | 22.4707 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4756 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4718 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 22.4685 | 4.9111 | 60.0166 | 13 | 22.4611 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4729 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4706 | 12.8087 | 59.9935 | 13 | 22.4776 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4766 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4755 | 4.9972 | 59.982 | 13 | 22.4791 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4839 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4802 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 22.4768 | 4.9111 | 60.0166 | 13 | 22.4694 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4812 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4789 | 12.8087 | 59.9935 | 13 | 22.4859 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4849 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4839 | 4.9958 | 59.982 | 13 | 22.4874 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.4922 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4885 | 4.8841 | 59.9993 | 5 | 22.4851 | 4.9111 | 60.0166 | 13 | 22.4777 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4895 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4873 | 12.8012 | 59.9878 | 13 | 22.4942 | 13.7015 | 59.9935 | 21 | 22.4932 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.4922 | 4.9958 | 59.982 | 13 | 22.4957 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5005 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 22.4968 | 4.8841 | 59.9993 | 5 | 22.4935 | 4.9111 | 60.0166 | 13 | 22.486 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.4978 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.4956 | 12.8012 | 59.9878 | 13 | 22.5026 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5015 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.5005 | 4.9958 | 59.982 | 13 | 22.5041 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5089 | 4.9984 | 60.0108 | 13 | 22.5051 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5018 | 4.9085 | 60.0166 | 13 | 22.4943 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.5061 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5039 | 12.8012 | 59.9878 | 13 | 22.5109 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5099 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.5089 | 4.9958 | 59.982 | 13 | 22.5124 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5172 | 4.9984 | 60.0108 | 13 | 22.5135 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5101 | 4.9085 | 60.0166 | 13 | 22.5027 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.5145 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5123 | 12.8012 | 59.9878 | 13 | 22.5193 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5182 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.5172 | 4.9942 | 59.982 | 13 | 22.5208 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5255 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 22.5219 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5184 | 4.9059 | 60.0166 | 13 | 22.511 | 5.692 | 60.005 | 13 | 22.5228 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5206 | 12.8 | 59.9878 | 13 | 22.5276 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5266 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.5255 | 4.9942 | 59.982 | 13 | 22.5291 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5338 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 22.5302 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5269 | 4.9059 | 60.0166 | 13 | 22.5193 | 5.692 | 60.0108 | 13 | 22.5312 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5289 | 12.8 | 59.9878 | 13 | 22.5359 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5349 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.5339 | 4.9893 | 59.982 | 13 | 22.5374 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5422 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 22.5386 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5352 | 4.9059 | 60.0166 | 13 | 22.5277 | 5.692 | 60.0108 | 13 | 22.5396 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5373 | 12.8 | 59.9878 | 13 | 22.5443 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5432 | 4.9019 | 60.0223 | 13 | 22.5422 | 4.9893 | 59.982 | 13 | 22.5457 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5505 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 22.5469 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5435 | 4.9059 | 60.0166 | 13 | 22.536 | 5.6897 | 60.0108 | 13 | 22.5479 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5456 | 12.8 | 59.9878 | 13 | 22.5526 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5515 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.5505 | 4.9893 | 59.982 | 13 | 22.5541 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5588 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 22.5552 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5518 | 4.9025 | 60.0166 | 13 | 22.5443 | 5.6897 | 60.0108 | 13 | 22.5562 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5539 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 22.5609 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5599 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.5589 | 4.9893 | 59.982 | 13 | 22.5624 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5671 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 22.5635 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5602 | 4.9025 | 60.0166 | 13 | 22.5526 | 5.6854 | 60.0108 | 13 | 22.5645 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5623 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 22.5692 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5682 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.5672 | 4.9893 | 59.982 | 13 | 22.5707 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5756 | 4.9908 | 60.0108 | 13 | 22.5719 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5685 | 4.9026 | 60.0166 | 13 | 22.5609 | 5.6854 | 60.0108 | 13 | 22.5729 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5706 | 12.7913 | 59.9878 | 13 | 22.5776 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5765 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.5756 | 4.9893 | 59.982 | 13 | 22.5791 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5839 | 4.9908 | 60.0108 | 13 | 22.5802 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5768 | 4.9026 | 60.0166 | 13 | 22.5693 | 5.6854 | 60.0108 | 13 | 22.5812 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5789 | 12.7913 | 59.9878 | 13 | 22.5859 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5848 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.5839 | 4.9867 | 59.982 | 13 | 22.5874 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.5922 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 22.5885 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5851 | 4.9026 | 60.0166 | 13 | 22.5776 | 5.6854 | 60.0108 | 13 | 22.5895 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5873 | 12.7913 | 59.9878 | 13 | 22.5942 | 13.6979 | 59.9935 | 21 | 22.5932 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.5922 | 4.9867 | 59.982 | 13 | 22.5958 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6005 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 22.5968 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 22.5935 | 4.9026 | 60.0166 | 13 | 22.5859 | 5.6854 | 60.0108 | 13 | 22.5979 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.5956 | 12.7913 | 59.9878 | 13 | 22.6026 | 13.6947 | 59.9935 | 21 | 22.6015 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6006 | 4.9818 | 59.982 | 13 | 22.6041 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6089 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 22.6052 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 22.6018 | 4.8986 | 60.0166 | 13 | 22.5944 | 5.6854 | 60.0108 | 13 | 22.6062 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.604 | 12.7913 | 59.9878 | 13 | 22.6109 | 13.6947 | 59.9935 | 21 | 22.6099 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6089 | 4.9818 | 59.982 | 13 | 22.6124 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6172 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 22.6135 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 22.6101 | 4.8986 | 60.0166 | 13 | 22.6027 | 5.6827 | 60.0108 | 13 | 22.6145 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6123 | 12.7913 | 59.9878 | 13 | 22.6193 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6182 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6172 | 4.9818 | 59.982 | 13 | 22.6208 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6255 | 4.9851 | 60.0108 | 13 | 22.6218 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 22.6184 | 4.8986 | 60.0166 | 13 | 22.611 | 5.6827 | 60.0108 | 13 | 22.6228 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6206 | 12.7892 | 59.9878 | 13 | 22.6276 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6265 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6255 | 4.9818 | 59.982 | 13 | 22.6291 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6338 | 4.9851 | 60.0108 | 13 | 22.6301 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 22.6268 | 4.8986 | 60.0166 | 13 | 22.6193 | 5.6778 | 60.0108 | 13 | 22.6312 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.629 | 12.7892 | 59.9878 | 13 | 22.6359 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6348 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6339 | 4.9818 | 59.982 | 13 | 22.6375 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6422 | 4.9821 | 60.0108 | 13 | 22.6385 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6351 | 4.8986 | 60.0166 | 13 | 22.6276 | 5.6778 | 60.0108 | 13 | 22.6395 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6373 | 12.7845 | 59.9878 | 13 | 22.6443 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6431 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6422 | 4.9818 | 59.982 | 13 | 22.6458 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6505 | 4.9821 | 60.0108 | 13 | 22.6469 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6434 | 4.8986 | 60.0166 | 13 | 22.636 | 5.6778 | 60.0108 | 13 | 22.6478 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6456 | 12.7845 | 59.9878 | 13 | 22.6526 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6515 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6506 | 4.9793 | 59.982 | 13 | 22.6541 | 5.4348 | 59.982 | 13 | 22.6588 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.6552 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6517 | 4.8962 | 60.0166 | 13 | 22.6443 | 5.6778 | 60.0108 | 13 | 22.6562 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.654 | 12.8061 | 59.982 | 13 | 22.6609 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6598 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6589 | 4.9793 | 59.982 | 13 | 22.6624 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.6671 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.6635 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6602 | 4.8962 | 60.0166 | 13 | 22.6526 | 5.6778 | 60.0108 | 13 | 22.6646 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6623 | 12.8061 | 59.982 | 13 | 22.6693 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6682 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6672 | 4.9739 | 59.982 | 13 | 22.6708 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.6755 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.6719 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6685 | 4.8962 | 60.0166 | 13 | 22.661 | 5.6778 | 60.0108 | 13 | 22.6729 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6706 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.6776 | 13.6915 | 59.9935 | 21 | 22.6765 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6756 | 4.9739 | 59.982 | 13 | 22.6791 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.6838 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.6802 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6768 | 4.8962 | 60.0166 | 13 | 22.6693 | 5.788 | 60.0108 | 13 | 22.6812 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.679 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.6859 | 13.7815 | 59.9935 | 21 | 22.6848 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6839 | 4.9739 | 59.982 | 13 | 22.6874 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.6921 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.6885 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6851 | 4.8962 | 60.0166 | 13 | 22.6776 | 5.788 | 60.0108 | 13 | 22.6896 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6873 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.6943 | 13.7815 | 59.9935 | 21 | 22.6931 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.6923 | 4.9739 | 59.982 | 13 | 22.6958 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7004 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.6968 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 22.6935 | 4.8962 | 60.0166 | 13 | 22.6859 | 5.788 | 60.0108 | 13 | 22.6979 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.6956 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7026 | 13.7815 | 59.9935 | 21 | 22.7015 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7006 | 4.9739 | 59.982 | 13 | 22.7041 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7089 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.7052 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7018 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.6942 | 5.788 | 60.0108 | 13 | 22.7062 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.704 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7109 | 13.7815 | 59.9935 | 21 | 22.7098 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7089 | 4.9739 | 59.982 | 13 | 22.7125 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7172 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 22.7135 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7101 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.7026 | 5.7854 | 60.0108 | 13 | 22.7146 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.7123 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7193 | 13.7815 | 59.9935 | 21 | 22.7181 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7173 | 4.9714 | 59.982 | 13 | 22.7208 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7255 | 4.9772 | 60.0108 | 13 | 22.7218 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7184 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.7109 | 5.7854 | 60.0108 | 13 | 22.7229 | 12.7957 | 59.9878 | 13
22.7206 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7276 | 13.7815 | 59.9935 | 21 | 22.7264 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7256 | 4.9714 | 59.982 | 13 | 22.7291 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7338 | 4.9772 | 60.0108 | 13 | 22.7301 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7268 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.7194 | 5.7799 | 60.0108 | 13 | 22.7312 | 12.8021 | 59.9878 | 13
22.729 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7359 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7348 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7339 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7375 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7422 | 4.9736 | 60.0108 | 13 | 22.7385 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7351 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.7277 | 5.7799 | 60.0108 | 13 | 22.7395 | 12.8021 | 59.9878 | 13
22.7373 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7443 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7431 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7422 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7458 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7505 | 4.9736 | 60.0108 | 13 | 22.7468 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7434 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.736 | 5.7799 | 60.0108 | 13 | 22.7479 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.7457 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7526 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7515 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7506 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7542 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7588 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 22.7551 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7517 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.7443 | 5.7799 | 60.0108 | 13 | 22.7562 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.754 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7609 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7598 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.759 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7625 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7671 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 22.7634 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 22.7601 | 4.8906 | 60.0166 | 13 | 22.7526 | 5.7777 | 60.0108 | 13 | 22.7645 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.7623 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7693 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7681 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7673 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7708 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7755 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 22.7719 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.7684 | 4.8883 | 60.0166 | 13 | 22.761 | 5.7777 | 60.0108 | 13 | 22.7729 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.7707 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7776 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7764 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7756 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7792 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7838 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 22.7802 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.7767 | 4.8883 | 60.0166 | 13 | 22.7693 | 5.7724 | 60.0108 | 13 | 22.7812 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.779 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7859 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7848 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7839 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7875 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.7921 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 22.7885 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.785 | 4.8883 | 60.0166 | 13 | 22.7776 | 5.7724 | 60.0108 | 13 | 22.7896 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.7873 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.7943 | 13.776 | 59.9935 | 21 | 22.7931 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.7923 | 4.9661 | 59.982 | 13 | 22.7958 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8004 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 22.7968 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.7935 | 4.8883 | 60.0166 | 13 | 22.786 | 5.8675 | 60.0108 | 13 | 22.7979 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.7957 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8026 | 13.7736 | 59.9935 | 21 | 22.8015 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.8006 | 4.9587 | 59.982 | 13 | 22.8041 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8088 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 22.8052 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.8018 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.7943 | 5.8675 | 60.0108 | 13 | 22.8063 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.804 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8109 | 13.7736 | 59.9935 | 21 | 22.8098 | 4.9298 | 60.0223 | 13 | 22.809 | 4.9587 | 59.982 | 13 | 22.8125 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8171 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 22.8135 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.8101 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8026 | 5.8652 | 60.0108 | 13 | 22.8146 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.8123 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8193 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8181 | 4.9282 | 60.0223 | 13 | 22.8173 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8208 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8254 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 22.8218 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.8184 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8109 | 5.8652 | 60.0108 | 13 | 22.8229 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.8207 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8276 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8264 | 4.9282 | 60.0223 | 13 | 22.8256 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8292 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8337 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 22.8301 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.8268 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8192 | 5.8588 | 60.0108 | 13 | 22.8313 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.829 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8359 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8348 | 4.9282 | 60.0223 | 13 | 22.834 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8375 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8422 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 22.8385 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.8351 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8276 | 5.8588 | 60.0108 | 13 | 22.8396 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.8373 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8443 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8431 | 4.9282 | 60.0223 | 13 | 22.8423 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8458 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8505 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 22.8468 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 22.8434 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8359 | 5.8588 | 60.0108 | 13 | 22.8479 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.8457 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8526 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8514 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.8506 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8542 | 5.5137 | 59.982 | 13 | 22.8588 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 22.8551 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.8517 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8442 | 5.8588 | 60.0108 | 13 | 22.8562 | 12.8055 | 59.9878 | 13
22.854 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8609 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8597 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.8589 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8625 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.8671 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 22.8634 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.8601 | 4.8839 | 60.0166 | 13 | 22.8527 | 5.8566 | 60.005 | 13 | 22.8645 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.8624 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8693 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.868 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.8673 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8708 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.8755 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 22.8718 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.8684 | 4.8806 | 60.0166 | 13 | 22.861 | 5.8566 | 60.005 | 13 | 22.8729 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.8707 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8776 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8764 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.8757 | 4.9586 | 59.982 | 13 | 22.8792 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.8838 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 22.8801 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.8767 | 4.8806 | 60.0166 | 13 | 22.8693 | 5.8541 | 60.005 | 13 | 22.8812 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.879 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.886 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8847 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.884 | 4.9546 | 59.982 | 13 | 22.8875 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.8921 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 22.8884 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.885 | 4.8788 | 60.0166 | 13 | 22.8776 | 5.8541 | 60.005 | 13 | 22.8896 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.8874 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.8943 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.8931 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.8923 | 4.9546 | 59.982 | 13 | 22.8959 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9005 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 22.8967 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.8934 | 4.8788 | 60.0166 | 13 | 22.8859 | 5.8524 | 60.005 | 13 | 22.8979 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.8957 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9026 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9014 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9006 | 4.9515 | 59.982 | 13 | 22.9042 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9088 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 22.9052 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9017 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.8943 | 5.8524 | 60.005 | 13 | 22.9062 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.904 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9109 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9097 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.909 | 4.9515 | 59.982 | 13 | 22.9125 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9171 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 22.9135 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.91 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9026 | 5.8524 | 60.005 | 13 | 22.9146 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9124 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9193 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.918 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9173 | 4.9515 | 59.982 | 13 | 22.9208 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9254 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 22.9218 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9183 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9109 | 5.8524 | 60.005 | 13 | 22.9229 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9207 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9276 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9264 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9257 | 4.9515 | 59.982 | 13 | 22.9292 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9338 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 22.9301 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9268 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9193 | 5.8507 | 60.005 | 13 | 22.9313 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.929 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9359 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9347 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.934 | 4.9515 | 59.982 | 13 | 22.9375 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9421 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 22.9385 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9351 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9276 | 5.8507 | 60.005 | 13 | 22.9396 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9374 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9443 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9431 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9423 | 4.9515 | 59.982 | 13 | 22.9459 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9504 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 22.9468 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9434 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9359 | 5.8507 | 60.005 | 13 | 22.9479 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9457 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9526 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9514 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9507 | 4.9493 | 59.982 | 13 | 22.9542 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9587 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 22.9551 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9517 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9442 | 5.8507 | 60.005 | 13 | 22.9563 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.954 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.961 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9597 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.959 | 4.9493 | 59.982 | 13 | 22.9625 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9672 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 22.9634 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9601 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9525 | 5.8507 | 60.005 | 13 | 22.9646 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9624 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9693 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.968 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9673 | 4.9476 | 59.982 | 13 | 22.9709 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9755 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 22.9718 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9684 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9609 | 5.8507 | 60.005 | 13 | 22.9729 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9707 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9776 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9764 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9756 | 4.9476 | 59.982 | 13 | 22.9792 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9838 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 22.9801 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9767 | 4.8766 | 60.0166 | 13 | 22.9692 | 5.8483 | 60.005 | 13 | 22.9812 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9791 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.986 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.9847 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.984 | 4.9476 | 59.982 | 13 | 22.9875 | 5.6055 | 59.982 | 13 | 22.9921 | 4.9547 | 60.0108 | 13 | 22.9884 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.985 | 4.8743 | 60.0166 | 13 | 22.9775 | 5.8483 | 60.005 | 13 | 22.9896 | 12.8055 | 59.9935 | 13
22.9874 | 12.806 | 59.982 | 13 | 22.9943 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 22.993 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 22.9924 | 4.9476 | 59.982 | 13 | 22.9958 | 5.6035 | 59.982 | 13 | 23.0005 | 4.9547 | 60.0108 | 13 | 22.9967 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 22.9934 | 4.8743 | 60.0166 | 13 | 22.986 | 5.8453 | 60.005 | 13 | 22.9979 | 12.8008 | 59.9935 | 13
22.9957 | 12.806 | 59.982 | 13 | 23.0026 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 23.0013 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.0007 | 4.9449 | 59.982 | 13 | 23.0042 | 5.6035 | 59.982 | 13 | 23.0088 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 23.0051 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0017 | 4.8721 | 60.0166 | 13 | 22.9943 | 5.8453 | 60.005 | 13 | 23.0062 | 12.8008 | 59.9935 | 13
23.0041 | 12.806 | 59.982 | 13 | 23.011 | 13.7727 | 59.9935 | 21 | 23.0097 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.009 | 4.9449 | 59.982 | 13 | 23.0126 | 5.6035 | 59.982 | 13 | 23.0171 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 23.0134 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.01 | 4.8721 | 60.0166 | 13 | 23.0026 | 5.9523 | 60.005 | 13 | 23.0146 | 12.8008 | 59.9935 | 13
23.0124 | 12.806 | 59.982 | 13 | 23.0193 | 13.7713 | 59.9935 | 21 | 23.018 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.0173 | 4.9449 | 59.982 | 13 | 23.0209 | 5.6035 | 59.982 | 13 | 23.0254 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 23.0217 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0183 | 4.8721 | 60.0166 | 13 | 23.0109 | 5.9523 | 60.005 | 13 | 23.0229 | 12.8008 | 59.9935 | 13
23.0207 | 12.8097 | 59.982 | 13 | 23.0276 | 13.7713 | 59.9935 | 21 | 23.0264 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.0257 | 4.9449 | 59.982 | 13 | 23.0292 | 5.6035 | 59.982 | 13 | 23.0338 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 23.0302 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0267 | 4.8721 | 60.0166 | 13 | 23.0193 | 5.9523 | 60.005 | 13 | 23.0312 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0291 | 12.8097 | 59.982 | 13 | 23.0359 | 13.7698 | 59.9935 | 21 | 23.0347 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.034 | 4.9427 | 59.982 | 13 | 23.0375 | 5.6035 | 59.982 | 13 | 23.0421 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 23.0385 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.035 | 4.8687 | 60.0166 | 13 | 23.0276 | 5.9523 | 60.005 | 13 | 23.0396 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0374 | 12.8097 | 59.982 | 13 | 23.0443 | 13.7698 | 59.9935 | 21 | 23.043 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.0424 | 4.9427 | 59.982 | 13 | 23.0459 | 5.601 | 59.982 | 13 | 23.0504 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 23.0468 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0433 | 4.8687 | 60.0166 | 13 | 23.0359 | 5.9523 | 60.005 | 13 | 23.048 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0457 | 12.8097 | 59.982 | 13 | 23.0526 | 13.7698 | 59.9935 | 21 | 23.0513 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.0507 | 5.0367 | 59.982 | 13 | 23.0542 | 5.601 | 59.982 | 13 | 23.0587 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 23.0551 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0516 | 4.8687 | 60.0166 | 13 | 23.0443 | 5.9523 | 60.005 | 13 | 23.0563 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0541 | 12.8118 | 59.982 | 13 | 23.061 | 13.7698 | 59.9935 | 21 | 23.0597 | 4.9237 | 60.0223 | 13 | 23.059 | 5.0367 | 59.982 | 13 | 23.0626 | 5.601 | 59.982 | 13 | 23.0671 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 23.0635 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0599 | 4.8687 | 60.0166 | 13 | 23.0526 | 5.949 | 60.005 | 13 | 23.0646 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0624 | 12.8118 | 59.982 | 13 | 23.0693 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.068 | 4.9209 | 60.0223 | 13 | 23.0674 | 5.0367 | 59.982 | 13 | 23.0709 | 5.601 | 59.982 | 13 | 23.0754 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 23.0718 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0684 | 4.8687 | 60.0166 | 13 | 23.0609 | 5.949 | 60.005 | 13 | 23.073 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0708 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.0776 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.0764 | 4.9209 | 60.0223 | 13 | 23.0757 | 5.0367 | 59.982 | 13 | 23.0792 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 23.0837 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 23.0801 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0767 | 4.8687 | 60.0166 | 13 | 23.0692 | 5.949 | 60.005 | 13 | 23.0813 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0791 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.086 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.0847 | 4.9209 | 60.0223 | 13 | 23.084 | 5.0367 | 59.982 | 13 | 23.0876 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 23.092 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 23.0884 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.085 | 4.8669 | 60.0166 | 13 | 23.0775 | 5.949 | 60.005 | 13 | 23.0896 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0874 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.0943 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.093 | 4.9209 | 60.0223 | 13 | 23.0923 | 5.0367 | 59.982 | 13 | 23.0959 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 23.1005 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 23.0968 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.0934 | 4.8669 | 60.0166 | 13 | 23.0859 | 5.9439 | 60.005 | 13 | 23.0979 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.0958 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.1026 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1013 | 4.9182 | 60.0223 | 13 | 23.1007 | 5.0343 | 59.982 | 13 | 23.1042 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 23.1088 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 23.1051 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1017 | 4.8669 | 60.0166 | 13 | 23.0942 | 5.9439 | 60.005 | 13 | 23.1062 | 12.7963 | 59.9935 | 13
23.1041 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.111 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1096 | 4.9182 | 60.0223 | 13 | 23.1091 | 5.0343 | 59.982 | 13 | 23.1125 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1171 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 23.1134 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.11 | 4.8669 | 60.0166 | 13 | 23.1025 | 5.9439 | 60.005 | 13 | 23.1146 | 12.7929 | 59.9935 | 13
23.1124 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.1193 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.118 | 4.9182 | 60.0223 | 13 | 23.1174 | 5.0321 | 59.982 | 13 | 23.1209 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1254 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 23.1217 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1183 | 4.8637 | 60.0166 | 13 | 23.111 | 5.9439 | 60.005 | 13 | 23.1229 | 12.7929 | 59.9935 | 13
23.1208 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.1276 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1263 | 4.9182 | 60.0223 | 13 | 23.1257 | 5.0321 | 59.982 | 13 | 23.1293 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1338 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 23.1301 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1266 | 4.8637 | 60.0166 | 13 | 23.1193 | 5.9439 | 60.005 | 13 | 23.1313 | 12.7899 | 59.9935 | 13
23.1291 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.136 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1346 | 4.9182 | 60.0223 | 13 | 23.134 | 5.0321 | 59.982 | 13 | 23.1376 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1421 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1384 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.135 | 4.8622 | 60.0166 | 13 | 23.1276 | 5.9439 | 60.005 | 13 | 23.1396 | 12.7899 | 59.9935 | 13
23.1374 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.1443 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1429 | 4.9182 | 60.0223 | 13 | 23.1424 | 5.0321 | 59.982 | 13 | 23.1459 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1504 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1467 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1433 | 4.8622 | 60.0166 | 13 | 23.1359 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 23.1479 | 12.7899 | 59.9935 | 21
23.1458 | 12.8155 | 59.982 | 13 | 23.1526 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1513 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.1507 | 5.0295 | 59.982 | 13 | 23.1542 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1587 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.155 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1516 | 4.8622 | 60.0166 | 13 | 23.1442 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 23.1562 | 12.7899 | 59.9935 | 21
23.1541 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.161 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1596 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.1591 | 5.0295 | 59.982 | 13 | 23.1626 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1671 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1635 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.16 | 4.8622 | 60.0166 | 13 | 23.1526 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 23.1646 | 12.7884 | 59.9935 | 21
23.1624 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.1693 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.168 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.1674 | 5.0295 | 59.982 | 13 | 23.171 | 5.696 | 59.982 | 13 | 23.1754 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1718 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1683 | 4.8622 | 60.0166 | 13 | 23.1609 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 23.173 | 12.7884 | 59.9935 | 21
23.1708 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.1776 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1763 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.1757 | 5.0295 | 59.982 | 13 | 23.1793 | 5.6926 | 59.982 | 13 | 23.1837 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1801 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1766 | 4.8622 | 60.0166 | 13 | 23.1692 | 5.9399 | 60.005 | 13 | 23.1813 | 12.7884 | 59.9935 | 21
23.1791 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.186 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1846 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.1841 | 5.0295 | 59.982 | 13 | 23.1876 | 5.6926 | 59.982 | 13 | 23.192 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1884 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1849 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.1776 | 5.9399 | 60.005 | 13 | 23.1896 | 12.7884 | 59.9935 | 21
23.1875 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.1943 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.1929 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.1924 | 5.0295 | 59.982 | 13 | 23.1959 | 5.6926 | 59.982 | 13 | 23.2004 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.1968 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.1932 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.1859 | 5.9399 | 60.005 | 13 | 23.198 | 12.7884 | 59.9935 | 21
23.1958 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.2026 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2013 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.2007 | 5.0249 | 59.982 | 13 | 23.2043 | 5.6926 | 59.982 | 13 | 23.2087 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.2051 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2017 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.1942 | 5.9399 | 60.005 | 13 | 23.2063 | 12.7884 | 59.9935 | 21
23.2041 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.211 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2096 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.2091 | 5.0249 | 59.982 | 13 | 23.2126 | 5.6904 | 59.982 | 13 | 23.217 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 23.2134 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.21 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.2025 | 5.9364 | 60.005 | 13 | 23.2146 | 12.7856 | 59.9935 | 21
23.2125 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.2193 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.218 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.2174 | 5.0249 | 59.982 | 13 | 23.2209 | 5.6904 | 59.982 | 13 | 23.2253 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 23.2217 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2183 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.2109 | 5.9364 | 60.005 | 13 | 23.2229 | 12.7856 | 59.9935 | 21
23.2208 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.2277 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2263 | 4.9149 | 60.0223 | 13 | 23.2258 | 5.0249 | 59.982 | 13 | 23.2293 | 5.6904 | 59.982 | 13 | 23.2338 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 23.2301 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2267 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.2192 | 5.9364 | 60.005 | 13 | 23.2313 | 12.7817 | 59.9935 | 21
23.2291 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.236 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2346 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | 23.2341 | 5.0249 | 59.982 | 13 | 23.2376 | 5.6904 | 59.982 | 13 | 23.2421 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 23.2384 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.235 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.2275 | 5.9364 | 60.005 | 13 | 23.2396 | 12.7817 | 59.9935 | 21
23.2375 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.2443 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2429 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | 23.2424 | 5.0249 | 59.982 | 13 | 23.246 | 5.6904 | 59.982 | 13 | 23.2504 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 23.2467 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2433 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 23.236 | 5.9352 | 60.005 | 13 | 23.2479 | 12.7817 | 59.9935 | 21
23.2458 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 23.2527 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2513 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | 23.2507 | 5.0224 | 59.982 | 13 | 23.2543 | 5.6904 | 59.982 | 13 | 23.2587 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 23.255 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2516 | 4.8555 | 60.0166 | 13 | 23.2443 | 5.9352 | 60.005 | 13 | 23.2563 | 12.7817 | 59.9935 | 21
23.2541 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.261 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2596 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | 23.2591 | 5.0224 | 59.982 | 13 | 23.2626 | 5.6871 | 59.982 | 13 | 23.2671 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 23.2634 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2599 | 4.8555 | 60.0166 | 13 | 23.2526 | 5.9352 | 60.005 | 13 | 23.2646 | 12.7817 | 59.9935 | 21
23.2625 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.2693 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2679 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | 23.2675 | 5.0224 | 59.982 | 13 | 23.2709 | 5.6871 | 59.982 | 13 | 23.2754 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.2717 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2683 | 4.8555 | 60.0166 | 13 | 23.2609 | 5.9352 | 60.005 | 13 | 23.2729 | 12.7817 | 59.9935 | 21
23.2708 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.2776 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2762 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | 23.2758 | 5.0224 | 59.982 | 13 | 23.2793 | 5.6871 | 59.982 | 13 | 23.2837 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.28 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2766 | 4.8555 | 60.0166 | 13 | 23.2692 | 5.9352 | 60.005 | 13 | 23.2812 | 12.7787 | 59.9935 | 21
23.2791 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.286 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2846 | 4.9087 | 60.0223 | 13 | 23.2841 | 5.0202 | 59.982 | 13 | 23.2877 | 5.6871 | 59.982 | 13 | 23.292 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.2883 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2849 | 4.8525 | 60.0166 | 13 | 23.2776 | 5.9352 | 60.005 | 13 | 23.2896 | 12.7787 | 59.9935 | 21
23.2875 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.2943 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.2929 | 4.9087 | 60.0223 | 13 | 23.2924 | 5.0202 | 59.982 | 13 | 23.296 | 5.6871 | 59.982 | 13 | 23.3004 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.2968 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.2932 | 4.8525 | 60.0166 | 13 | 23.2859 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.298 | 12.7787 | 59.9935 | 21
23.2958 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.3027 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3013 | 4.9087 | 60.0223 | 13 | 23.3008 | 5.0177 | 59.982 | 13 | 23.3043 | 5.6871 | 59.982 | 13 | 23.3087 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3051 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3016 | 4.8525 | 60.0166 | 13 | 23.2942 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3063 | 12.7787 | 59.9935 | 21
23.3041 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.311 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3096 | 4.9087 | 60.0223 | 13 | 23.3091 | 5.0177 | 59.982 | 13 | 23.3126 | 5.6856 | 59.982 | 13 | 23.317 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3134 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3099 | 4.8525 | 60.0166 | 13 | 23.3026 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3147 | 12.7759 | 59.9935 | 21
23.3125 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 23.3193 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3179 | 4.9055 | 60.0223 | 13 | 23.3174 | 5.0177 | 59.982 | 13 | 23.321 | 5.6856 | 59.982 | 13 | 23.3253 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3217 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3182 | 4.8525 | 60.0166 | 13 | 23.3109 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.323 | 12.7759 | 59.9935 | 21
23.3208 | 12.7967 | 59.9878 | 13 | 23.3277 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3262 | 4.9055 | 60.0223 | 13 | 23.3258 | 5.0177 | 59.982 | 13 | 23.3293 | 5.6856 | 59.982 | 13 | 23.3337 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3301 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3265 | 4.8525 | 60.0166 | 13 | 23.3192 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3313 | 12.7759 | 59.9935 | 21
23.3291 | 12.7967 | 59.9878 | 13 | 23.336 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3346 | 4.9055 | 60.0223 | 13 | 23.3341 | 5.016 | 59.982 | 13 | 23.3376 | 5.6856 | 59.982 | 13 | 23.342 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3384 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.335 | 4.8503 | 60.0166 | 13 | 23.3275 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3396 | 12.7759 | 59.9935 | 21
23.3375 | 12.7967 | 59.9878 | 13 | 23.3443 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3429 | 4.9055 | 60.0223 | 13 | 23.3425 | 5.016 | 59.982 | 13 | 23.346 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.3503 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3467 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3433 | 4.8503 | 60.0166 | 13 | 23.3358 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3479 | 12.7743 | 59.9935 | 21
23.3458 | 12.7967 | 59.9878 | 13 | 23.3527 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3512 | 4.9055 | 60.0223 | 13 | 23.3508 | 5.016 | 59.982 | 13 | 23.3543 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.3586 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.355 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3516 | 4.8474 | 60.0166 | 13 | 23.3442 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3563 | 12.7743 | 59.9935 | 21
23.3541 | 12.7967 | 59.9878 | 13 | 23.361 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3596 | 4.9055 | 60.0223 | 13 | 23.3591 | 5.016 | 59.982 | 13 | 23.3627 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.3671 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3634 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3599 | 4.8474 | 60.0166 | 13 | 23.3525 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3646 | 12.7743 | 59.9935 | 21
23.3625 | 12.7967 | 59.9878 | 13 | 23.3693 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3679 | 4.9031 | 60.0223 | 13 | 23.3674 | 5.0114 | 59.982 | 13 | 23.371 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.3754 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.3717 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3683 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.3608 | 5.9335 | 60.005 | 13 | 23.3729 | 12.7743 | 59.9935 | 21
23.3708 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 23.3777 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3762 | 4.9031 | 60.0223 | 13 | 23.3758 | 5.0114 | 59.982 | 13 | 23.3793 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.3837 | 4.9403 | 60.0108 | 13 | 23.38 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3766 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.3693 | 5.9292 | 60.005 | 13 | 23.3813 | 12.7743 | 59.9935 | 21
23.3792 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 23.386 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3845 | 4.9031 | 60.0223 | 13 | 23.3842 | 5.0114 | 59.982 | 13 | 23.3876 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.3921 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.3883 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3849 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.3776 | 5.9292 | 60.005 | 13 | 23.3896 | 12.7743 | 59.9935 | 21
23.3875 | 12.7858 | 59.9878 | 13 | 23.3943 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.3929 | 4.9031 | 60.0223 | 13 | 23.3925 | 5.0114 | 59.982 | 13 | 23.396 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4004 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.3967 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.3932 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.3859 | 5.9292 | 60.005 | 13 | 23.3979 | 12.7728 | 59.9935 | 21
23.3958 | 12.7858 | 59.9878 | 13 | 23.4027 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4012 | 4.9009 | 60.0223 | 13 | 23.4008 | 5.0114 | 59.982 | 13 | 23.4044 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4087 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.405 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4016 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.3942 | 5.9292 | 60.005 | 13 | 23.4062 | 12.7728 | 59.9935 | 21
23.4042 | 12.7858 | 59.9878 | 13 | 23.411 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4095 | 4.9009 | 60.0223 | 13 | 23.4091 | 5.0114 | 59.982 | 13 | 23.4127 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.417 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.4133 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4099 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.4026 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4147 | 12.7728 | 59.9935 | 21
23.4125 | 12.7858 | 59.9878 | 13 | 23.4193 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4178 | 4.9009 | 60.0223 | 13 | 23.4175 | 5.0554 | 59.982 | 13 | 23.421 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4254 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.4216 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4182 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.4109 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.423 | 12.7728 | 59.9935 | 21
23.4208 | 12.7817 | 59.9878 | 13 | 23.4277 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4262 | 4.9009 | 60.0223 | 13 | 23.4258 | 5.0554 | 59.982 | 13 | 23.4293 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4337 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.4301 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4265 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.4192 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4313 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4292 | 12.7817 | 59.9878 | 13 | 23.436 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4345 | 4.9009 | 60.0223 | 13 | 23.4341 | 5.0532 | 59.982 | 13 | 23.4377 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.442 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.4384 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4349 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.4276 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4397 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4375 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 23.4443 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4429 | 4.9009 | 60.0223 | 13 | 23.4425 | 5.0532 | 59.982 | 13 | 23.446 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4503 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.4467 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4432 | 4.8456 | 60.0166 | 13 | 23.4359 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.448 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4458 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 23.4527 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4512 | 4.895 | 60.0223 | 13 | 23.4508 | 5.0508 | 59.982 | 13 | 23.4543 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4587 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.455 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4515 | 4.8404 | 60.0166 | 13 | 23.4442 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4563 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4542 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 23.461 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4595 | 4.895 | 60.0223 | 13 | 23.4592 | 5.0508 | 59.982 | 13 | 23.4627 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.467 | 4.9387 | 60.0108 | 13 | 23.4634 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4598 | 4.8404 | 60.0166 | 13 | 23.4525 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4646 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4625 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 23.4693 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4678 | 4.9222 | 60.0223 | 13 | 23.4675 | 5.0508 | 59.982 | 13 | 23.471 | 5.6832 | 59.982 | 13 | 23.4753 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.4717 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4683 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.4608 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4729 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4708 | 12.8309 | 59.9878 | 13 | 23.4777 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4762 | 4.9222 | 60.0223 | 13 | 23.4758 | 5.0508 | 59.982 | 13 | 23.4794 | 5.6807 | 59.982 | 13 | 23.4836 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.48 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4766 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.4692 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4813 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4792 | 12.8309 | 59.9878 | 13 | 23.486 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4845 | 4.9222 | 60.0223 | 13 | 23.4841 | 5.0508 | 59.982 | 13 | 23.4877 | 5.6807 | 59.982 | 13 | 23.4921 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.4884 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4849 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.4775 | 5.9275 | 60.005 | 13 | 23.4896 | 12.7723 | 59.9935 | 21
23.4875 | 12.824 | 59.982 | 13 | 23.4944 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.4929 | 4.9222 | 60.0223 | 13 | 23.4925 | 5.0508 | 59.982 | 13 | 23.496 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.5004 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.4967 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.4932 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.4858 | 5.9242 | 60.005 | 13 | 23.498 | 12.7694 | 59.9935 | 21
23.4958 | 12.824 | 59.982 | 13 | 23.5027 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5012 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 23.5009 | 5.0461 | 59.982 | 13 | 23.5043 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.5087 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.505 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5016 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.4943 | 5.9242 | 60.005 | 13 | 23.5063 | 12.7694 | 59.9935 | 21
23.5042 | 12.824 | 59.982 | 13 | 23.511 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5095 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 23.5092 | 5.0461 | 59.982 | 13 | 23.5127 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.517 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5133 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5099 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.5026 | 5.9216 | 60.005 | 13 | 23.5146 | 12.7694 | 59.9935 | 21
23.5125 | 12.824 | 59.982 | 13 | 23.5193 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5178 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 23.5175 | 5.0461 | 59.982 | 13 | 23.5211 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.5254 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5217 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5182 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.5109 | 5.9216 | 60.005 | 13 | 23.5229 | 12.7694 | 59.9935 | 21
23.5209 | 12.8224 | 59.982 | 13 | 23.5277 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5262 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 23.5258 | 5.0461 | 59.982 | 13 | 23.5294 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.5337 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.53 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5265 | 4.8382 | 60.0166 | 13 | 23.5192 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.5312 | 12.7694 | 59.9935 | 21
23.5292 | 12.8224 | 59.982 | 13 | 23.536 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5345 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 23.5342 | 5.0432 | 59.982 | 13 | 23.5377 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.542 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5383 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5349 | 4.8337 | 60.0166 | 13 | 23.5275 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.5397 | 12.7694 | 59.9935 | 21
23.5375 | 12.8224 | 59.982 | 13 | 23.5443 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5428 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 23.5425 | 5.0432 | 59.982 | 13 | 23.546 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.5503 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5466 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5432 | 4.8337 | 60.0166 | 13 | 23.5359 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.548 | 12.7686 | 59.9935 | 21
23.5459 | 12.8224 | 59.982 | 13 | 23.5527 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5511 | 4.9161 | 60.0223 | 13 | 23.5508 | 5.0432 | 59.982 | 13 | 23.5544 | 5.6787 | 59.982 | 13 | 23.5587 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5551 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5515 | 4.8337 | 60.0166 | 13 | 23.5442 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.5563 | 12.7686 | 59.9935 | 21
23.5542 | 12.8138 | 59.982 | 13 | 23.561 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5595 | 4.9161 | 60.0223 | 13 | 23.5592 | 5.0432 | 59.982 | 13 | 23.5627 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.567 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5634 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5598 | 4.8337 | 60.0166 | 13 | 23.5525 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.5647 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.5625 | 12.8138 | 59.982 | 13 | 23.5694 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5678 | 4.9161 | 60.0223 | 13 | 23.5675 | 5.041 | 59.982 | 13 | 23.571 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.5753 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5717 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5682 | 4.8296 | 60.0166 | 13 | 23.5609 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.573 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.5709 | 12.8138 | 59.982 | 13 | 23.5777 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5762 | 4.9161 | 60.0223 | 13 | 23.5759 | 5.041 | 59.982 | 13 | 23.5794 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.5836 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.58 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5765 | 4.8296 | 60.0166 | 13 | 23.5692 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.5813 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.5792 | 12.8138 | 59.982 | 13 | 23.586 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5845 | 4.9133 | 60.0223 | 13 | 23.5842 | 5.0386 | 59.982 | 13 | 23.5877 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.592 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5884 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5848 | 4.8296 | 60.0166 | 13 | 23.5775 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.5896 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.5875 | 12.8328 | 59.982 | 13 | 23.5944 | 13.7659 | 59.9935 | 21 | 23.5928 | 4.9133 | 60.0223 | 13 | 23.5925 | 5.0386 | 59.982 | 13 | 23.5961 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6003 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.5967 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.5931 | 4.8296 | 60.0166 | 13 | 23.5858 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.598 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.5959 | 12.8328 | 59.982 | 13 | 23.6027 | 13.7692 | 59.9935 | 21 | 23.6011 | 4.9133 | 60.0223 | 13 | 23.6009 | 5.0361 | 59.982 | 13 | 23.6044 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6086 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.605 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6016 | 4.8296 | 60.0166 | 13 | 23.5942 | 5.919 | 60.005 | 13 | 23.6063 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.6042 | 12.8328 | 59.982 | 13 | 23.611 | 13.7692 | 59.9935 | 21 | 23.6094 | 4.9133 | 60.0223 | 13 | 23.6092 | 5.0361 | 59.982 | 13 | 23.6127 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6169 | 4.9376 | 60.0108 | 13 | 23.6133 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6099 | 4.8296 | 60.0166 | 13 | 23.6025 | 5.9151 | 60.005 | 13 | 23.6146 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.6125 | 12.8328 | 59.982 | 13 | 23.6194 | 13.7692 | 59.9935 | 21 | 23.6178 | 4.9115 | 60.0223 | 13 | 23.6176 | 5.0361 | 59.982 | 13 | 23.6211 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6254 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6217 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6182 | 4.8266 | 60.0166 | 13 | 23.6108 | 5.9151 | 60.005 | 13 | 23.623 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.6209 | 12.8279 | 59.982 | 13 | 23.6277 | 13.7692 | 59.9935 | 21 | 23.6261 | 4.9115 | 60.0223 | 13 | 23.6259 | 5.0361 | 59.982 | 13 | 23.6294 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6337 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.63 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6265 | 4.8266 | 60.0166 | 13 | 23.6193 | 5.9151 | 60.005 | 13 | 23.6313 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.6292 | 12.8279 | 59.982 | 13 | 23.636 | 13.7692 | 59.9935 | 21 | 23.6345 | 4.9115 | 60.0223 | 13 | 23.6342 | 5.0335 | 59.982 | 13 | 23.6378 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.642 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6383 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6349 | 4.824 | 60.0166 | 13 | 23.6276 | 5.9151 | 60.005 | 13 | 23.6396 | 12.7657 | 59.9935 | 21
23.6376 | 12.8279 | 59.982 | 13 | 23.6443 | 13.7692 | 59.9935 | 21 | 23.6428 | 4.9115 | 60.0223 | 13 | 23.6425 | 5.0335 | 59.982 | 13 | 23.6461 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6503 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6466 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6432 | 4.824 | 60.0166 | 13 | 23.6359 | 5.9125 | 60.005 | 13 | 23.6479 | 12.7641 | 59.9935 | 21
23.6459 | 12.8279 | 59.982 | 13 | 23.6527 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.6511 | 4.9082 | 60.0223 | 13 | 23.6509 | 5.0335 | 59.982 | 13 | 23.6544 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6587 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.655 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6515 | 4.824 | 60.0166 | 13 | 23.6442 | 5.9125 | 60.005 | 13 | 23.6564 | 12.7641 | 59.9935 | 21
23.6542 | 12.8241 | 59.9763 | 13 | 23.661 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.6594 | 4.9082 | 60.0223 | 13 | 23.6592 | 5.0335 | 59.982 | 13 | 23.6627 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.667 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6633 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 23.6598 | 4.824 | 60.0166 | 13 | 23.6525 | 5.9125 | 60.005 | 13 | 23.6647 | 12.7641 | 59.9935 | 21
23.6626 | 12.8241 | 59.9763 | 13 | 23.6694 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.6678 | 4.906 | 60.0223 | 13 | 23.6675 | 5.031 | 59.982 | 13 | 23.6711 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6753 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6716 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 23.6682 | 4.824 | 60.0166 | 13 | 23.6609 | 5.9125 | 60.005 | 13 | 23.673 | 12.7641 | 59.9935 | 21
23.6709 | 12.8213 | 59.9763 | 13 | 23.6777 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.6761 | 4.906 | 60.0223 | 13 | 23.6759 | 5.031 | 59.982 | 13 | 23.6794 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.6836 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6799 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 23.6765 | 4.824 | 60.0166 | 13 | 23.6692 | 5.9125 | 60.005 | 13 | 23.6814 | 12.7641 | 59.9935 | 21
23.6792 | 12.8213 | 59.9763 | 13 | 23.686 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.6844 | 4.906 | 60.0223 | 13 | 23.6842 | 5.0281 | 59.982 | 13 | 23.6877 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.692 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6884 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 23.6848 | 4.8216 | 60.0166 | 13 | 23.6775 | 5.9125 | 60.005 | 13 | 23.6897 | 12.7641 | 59.9935 | 21
23.6876 | 12.8213 | 59.9763 | 13 | 23.6944 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.6927 | 4.906 | 60.0223 | 13 | 23.6926 | 5.0281 | 59.982 | 13 | 23.6961 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7003 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.6967 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 23.6931 | 4.8216 | 60.0166 | 13 | 23.6859 | 5.9086 | 60.005 | 13 | 23.698 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.6959 | 12.8213 | 59.9763 | 13 | 23.7027 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7011 | 4.9033 | 60.0223 | 13 | 23.7009 | 5.0281 | 59.982 | 13 | 23.7044 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7086 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.705 | 4.858 | 60.0166 | 5 | 23.7015 | 4.8216 | 60.0166 | 13 | 23.6942 | 5.9086 | 60.005 | 13 | 23.7063 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7042 | 12.8213 | 59.9763 | 13 | 23.711 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7094 | 4.9033 | 60.0223 | 13 | 23.7092 | 5.0281 | 59.982 | 13 | 23.7128 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7169 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.7133 | 4.858 | 60.0166 | 5 | 23.7098 | 4.8216 | 60.0166 | 13 | 23.7025 | 5.9086 | 60.005 | 13 | 23.7146 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7126 | 12.8213 | 59.9763 | 13 | 23.7194 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7178 | 4.9033 | 60.0223 | 13 | 23.7176 | 5.0252 | 59.982 | 13 | 23.7211 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7253 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.7217 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7181 | 4.8177 | 60.0166 | 13 | 23.7108 | 5.9086 | 60.005 | 13 | 23.723 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7209 | 12.8187 | 59.9763 | 13 | 23.7277 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7261 | 4.9033 | 60.0223 | 13 | 23.7259 | 5.0252 | 59.982 | 13 | 23.7294 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7336 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.73 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7264 | 4.8177 | 60.0166 | 13 | 23.7191 | 5.9086 | 60.005 | 13 | 23.7313 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7293 | 12.8187 | 59.9763 | 13 | 23.7361 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7344 | 4.901 | 60.0223 | 13 | 23.7343 | 5.0252 | 59.982 | 13 | 23.7378 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7419 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.7383 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7349 | 4.8177 | 60.0166 | 13 | 23.7275 | 5.9086 | 60.005 | 13 | 23.7397 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7376 | 12.8187 | 59.9763 | 13 | 23.7444 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7427 | 4.901 | 60.0223 | 13 | 23.7426 | 5.0252 | 59.982 | 13 | 23.7461 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7502 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.7466 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7432 | 4.8177 | 60.0166 | 13 | 23.7358 | 5.9051 | 60.005 | 13 | 23.748 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7459 | 12.8187 | 59.9763 | 13 | 23.7527 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7511 | 4.9256 | 60.0223 | 13 | 23.7509 | 5.0227 | 59.982 | 13 | 23.7545 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7587 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.755 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7515 | 4.8995 | 60.0166 | 13 | 23.7441 | 5.9051 | 60.005 | 13 | 23.7563 | 12.7613 | 59.9935 | 21
23.7543 | 12.8187 | 59.9763 | 13 | 23.761 | 13.7768 | 59.9935 | 21 | 23.7594 | 4.9256 | 60.0223 | 13 | 23.7592 | 5.0227 | 59.982 | 13 | 23.7628 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.767 | 4.9932 | 60.0108 | 13 | 23.7633 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7598 | 4.8995 | 60.0166 | 13 | 23.7526 | 5.9051 | 60.005 | 13 | 23.7646 | 12.7583 | 59.9935 | 21
23.7626 | 12.8187 | 59.9763 | 13 | 23.7694 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.7678 | 4.9241 | 60.0223 | 13 | 23.7676 | 5.0202 | 59.982 | 13 | 23.7711 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7753 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.7716 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7682 | 4.8963 | 60.0166 | 13 | 23.7609 | 5.9051 | 60.005 | 13 | 23.7729 | 12.7583 | 59.9935 | 21
23.7709 | 12.8176 | 59.9763 | 13 | 23.7777 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.7761 | 4.9241 | 60.0223 | 13 | 23.7759 | 5.0202 | 59.982 | 13 | 23.7794 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.7836 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.7799 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 23.7765 | 4.8963 | 60.0166 | 13 | 23.7692 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.7814 | 12.791 | 59.9935 | 21
23.7793 | 12.8176 | 59.9763 | 13 | 23.786 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.7844 | 4.9241 | 60.0223 | 13 | 23.7842 | 5.0202 | 59.982 | 13 | 23.7878 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.792 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.7883 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 23.7848 | 4.8963 | 60.0166 | 13 | 23.7775 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.7897 | 12.791 | 59.9935 | 21
23.7876 | 12.8176 | 59.9763 | 13 | 23.7944 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.7927 | 4.9241 | 60.0223 | 13 | 23.7926 | 5.0202 | 59.982 | 13 | 23.7961 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8003 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.7966 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 23.7931 | 4.8963 | 60.0166 | 13 | 23.7859 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.798 | 12.791 | 59.9935 | 21
23.796 | 12.8176 | 59.9763 | 13 | 23.8027 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.8011 | 4.9241 | 60.0223 | 13 | 23.8009 | 5.0175 | 59.982 | 13 | 23.8044 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8086 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.8049 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 23.8015 | 4.8912 | 60.0166 | 13 | 23.7942 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.8064 | 12.791 | 59.9935 | 21
23.8043 | 12.8176 | 59.9763 | 13 | 23.811 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.8094 | 4.9241 | 60.0223 | 13 | 23.8093 | 5.0175 | 59.982 | 13 | 23.8128 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8169 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.8132 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 23.8098 | 4.8912 | 60.0166 | 13 | 23.8025 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.8147 | 12.791 | 59.9935 | 21
23.8126 | 12.8176 | 59.9763 | 13 | 23.8194 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.8177 | 4.9768 | 60.0223 | 13 | 23.8176 | 5.0175 | 59.982 | 13 | 23.8211 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8253 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.8217 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 23.8181 | 4.8912 | 60.0166 | 13 | 23.8109 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.823 | 12.791 | 59.9935 | 21
23.821 | 12.8146 | 59.9763 | 13 | 23.8277 | 13.7791 | 59.9935 | 21 | 23.826 | 4.9768 | 60.0223 | 13 | 23.8259 | 5.0175 | 59.982 | 13 | 23.8295 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8336 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.83 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 23.8264 | 4.8912 | 60.0166 | 13 | 23.8192 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.8313 | 12.7893 | 59.9935 | 21
23.8293 | 12.8146 | 59.9763 | 13 | 23.8361 | 13.7826 | 59.9935 | 21 | 23.8344 | 4.975 | 60.0223 | 13 | 23.8343 | 5.0175 | 59.982 | 13 | 23.8378 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8419 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.8383 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 23.8348 | 4.9703 | 60.0166 | 13 | 23.8275 | 5.9003 | 60.005 | 13 | 23.8397 | 12.7893 | 59.9935 | 21
23.8376 | 12.8146 | 59.9763 | 13 | 23.8444 | 13.7826 | 59.9935 | 21 | 23.8427 | 4.975 | 60.0223 | 13 | 23.8426 | 5.0175 | 59.982 | 13 | 23.8461 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8502 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.8466 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 23.8431 | 4.9703 | 60.0166 | 13 | 23.8358 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.848 | 12.8089 | 59.9935 | 21
23.846 | 12.8146 | 59.9763 | 13 | 23.8527 | 13.7826 | 59.9935 | 21 | 23.851 | 4.975 | 60.0223 | 13 | 23.851 | 5.0111 | 59.982 | 13 | 23.8545 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8586 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.855 | 4.8678 | 60.0166 | 5 | 23.8514 | 4.9703 | 60.0166 | 13 | 23.8441 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.8563 | 12.8089 | 59.9935 | 21
23.8543 | 12.8146 | 59.9763 | 13 | 23.8611 | 13.7826 | 59.9935 | 21 | 23.8594 | 4.975 | 60.0223 | 13 | 23.8593 | 5.0111 | 59.982 | 13 | 23.8628 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8669 | 4.9932 | 60.0166 | 13 | 23.8633 | 4.8678 | 60.0166 | 5 | 23.8597 | 4.9703 | 60.0166 | 13 | 23.8525 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.8647 | 12.8063 | 59.9935 | 21
23.8626 | 12.8146 | 59.9763 | 13 | 23.8694 | 13.7826 | 59.9935 | 21 | 23.8677 | 4.975 | 60.0223 | 13 | 23.8676 | 5.0111 | 59.982 | 13 | 23.8712 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8752 | 4.991 | 60.0166 | 13 | 23.8716 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.8682 | 4.9703 | 60.0166 | 13 | 23.8608 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.873 | 12.8063 | 59.9935 | 21
23.871 | 12.8107 | 59.9763 | 13 | 23.8777 | 13.7826 | 59.9935 | 21 | 23.876 | 4.975 | 60.0223 | 13 | 23.8759 | 5.0111 | 59.982 | 13 | 23.8795 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.8835 | 4.991 | 60.0166 | 13 | 23.8799 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.8765 | 4.9703 | 60.0166 | 13 | 23.8691 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.8813 | 12.8063 | 59.9935 | 21
23.8793 | 12.8107 | 59.9763 | 13 | 23.886 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.8843 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.8843 | 5.0084 | 59.982 | 13 | 23.8878 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.892 | 4.9886 | 60.0166 | 13 | 23.8883 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.8848 | 4.9662 | 60.0166 | 13 | 23.8776 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.8896 | 12.8063 | 59.9935 | 21
23.8877 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.8944 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.8927 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.8926 | 5.0084 | 59.982 | 13 | 23.8961 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9003 | 4.9886 | 60.0166 | 13 | 23.8966 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.8931 | 4.9662 | 60.0166 | 13 | 23.8859 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.8979 | 12.8404 | 59.9935 | 21
23.896 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9027 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.901 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.9009 | 5.0084 | 59.982 | 13 | 23.9045 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9086 | 4.9886 | 60.0166 | 13 | 23.9049 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.9015 | 4.964 | 60.0166 | 13 | 23.8942 | 5.8947 | 60.005 | 13 | 23.9064 | 12.8404 | 59.9935 | 21
23.9043 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9111 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.9094 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.9093 | 5.0084 | 59.982 | 13 | 23.9128 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9169 | 4.9886 | 60.0166 | 13 | 23.9132 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.9098 | 4.964 | 60.0166 | 13 | 23.9025 | 5.8898 | 60.005 | 13 | 23.9147 | 12.8404 | 59.9935 | 21
23.9127 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9194 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.9177 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.9176 | 5.0084 | 59.982 | 13 | 23.9211 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9253 | 4.9886 | 60.0166 | 13 | 23.9216 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.9181 | 5.0681 | 60.0166 | 13 | 23.9108 | 5.8898 | 60.005 | 13 | 23.9231 | 12.8404 | 59.9935 | 21
23.921 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9277 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.926 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.926 | 5.0084 | 59.982 | 13 | 23.9295 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9336 | 4.9886 | 60.0166 | 13 | 23.9299 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 23.9264 | 5.0681 | 60.0166 | 13 | 23.9192 | 5.8867 | 60.005 | 13 | 23.9314 | 12.8404 | 59.9935 | 21
23.9293 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9361 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.9343 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.9343 | 5.1077 | 59.982 | 13 | 23.9378 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9419 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9382 | 4.8607 | 60.0166 | 5 | 23.9348 | 5.0681 | 60.0166 | 13 | 23.9275 | 5.8867 | 60.005 | 13 | 23.9397 | 12.8404 | 59.9935 | 21
23.9377 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9444 | 13.7863 | 59.9935 | 21 | 23.9427 | 4.9669 | 60.0223 | 13 | 23.9426 | 5.1077 | 59.982 | 13 | 23.9462 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9502 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9465 | 4.8607 | 60.0166 | 5 | 23.9431 | 5.0681 | 60.0166 | 13 | 23.9358 | 5.8867 | 60.005 | 13 | 23.948 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.946 | 12.8093 | 59.9763 | 13 | 23.9527 | 13.7878 | 59.9935 | 21 | 23.951 | 4.9615 | 60.0223 | 13 | 23.951 | 5.1077 | 59.982 | 13 | 23.9545 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9586 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.955 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 23.9514 | 5.0681 | 60.0166 | 13 | 23.9442 | 5.8867 | 60.005 | 13 | 23.9563 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.9543 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 23.9611 | 13.7878 | 59.9935 | 21 | 23.9594 | 4.9615 | 60.0223 | 13 | 23.9593 | 5.1077 | 59.982 | 13 | 23.9628 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9669 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9633 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 23.9597 | 5.0681 | 60.0166 | 13 | 23.9525 | 5.8867 | 60.005 | 13 | 23.9647 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.9627 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 23.9694 | 13.7878 | 59.9935 | 21 | 23.9677 | 4.9587 | 60.0223 | 13 | 23.9677 | 5.1057 | 59.982 | 13 | 23.9712 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9752 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9716 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 23.9681 | 5.0646 | 60.0166 | 13 | 23.9608 | 5.8867 | 60.005 | 13 | 23.973 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.971 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 23.9777 | 13.7878 | 59.9935 | 21 | 23.976 | 4.9587 | 60.0223 | 13 | 23.976 | 5.1057 | 59.982 | 13 | 23.9795 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9835 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9799 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 23.9764 | 5.0646 | 60.0166 | 13 | 23.9691 | 5.8819 | 60.005 | 13 | 23.9813 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.9794 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 23.9861 | 13.7878 | 59.9935 | 21 | 23.9843 | 4.9587 | 60.0223 | 13 | 23.9843 | 5.1057 | 59.982 | 13 | 23.9879 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 23.9919 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9883 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 23.9847 | 5.0622 | 60.0166 | 13 | 23.9775 | 5.8819 | 60.005 | 13 | 23.9897 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.9877 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 23.9944 | 13.7878 | 59.9935 | 21 | 23.9927 | 4.9587 | 60.0223 | 13 | 23.9926 | 5.1057 | 59.982 | 13 | 23.9962 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0002 | 4.9853 | 60.0166 | 13 | 23.9966 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 23.993 | 5.0622 | 60.0166 | 13 | 23.9858 | 5.8819 | 60.005 | 13 | 23.998 | 12.8391 | 59.9935 | 21
23.996 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 24.0027 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.001 | 4.9587 | 60.0223 | 13 | 24.001 | 5.1057 | 59.982 | 13 | 24.0045 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0085 | 4.983 | 60.0166 | 13 | 24.0049 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 24.0013 | 5.0622 | 60.0166 | 13 | 23.9941 | 5.8819 | 60.005 | 13 | 24.0063 | 12.8391 | 59.9935 | 21
24.0044 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 24.0111 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0093 | 4.9587 | 60.0223 | 13 | 24.0093 | 5.1057 | 59.982 | 13 | 24.0129 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0168 | 4.983 | 60.0166 | 13 | 24.0132 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 24.0098 | 5.0622 | 60.0166 | 13 | 24.0026 | 5.8789 | 60.005 | 13 | 24.0146 | 12.8357 | 59.9935 | 21
24.0127 | 12.8079 | 59.9763 | 13 | 24.0194 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0176 | 4.954 | 60.0223 | 13 | 24.0176 | 5.1031 | 59.982 | 13 | 24.0212 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0253 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0216 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 24.0181 | 5.0622 | 60.0166 | 13 | 24.0109 | 5.8789 | 60.005 | 13 | 24.0231 | 12.8357 | 59.9935 | 21
24.021 | 12.8066 | 59.9763 | 13 | 24.0277 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.026 | 4.954 | 60.0223 | 13 | 24.026 | 5.1031 | 59.982 | 13 | 24.0295 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0336 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0299 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 24.0264 | 5.0622 | 60.0166 | 13 | 24.0192 | 5.8789 | 60.005 | 13 | 24.0314 | 12.8357 | 59.9935 | 21
24.0294 | 12.8066 | 59.9763 | 13 | 24.0361 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0343 | 4.954 | 60.0223 | 13 | 24.0343 | 5.1002 | 59.982 | 13 | 24.0378 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0419 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0382 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 24.0348 | 5.0594 | 60.0166 | 13 | 24.0275 | 5.8789 | 60.005 | 13 | 24.0397 | 12.8357 | 59.9935 | 21
24.0377 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0444 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0427 | 4.954 | 60.0223 | 13 | 24.0427 | 5.1002 | 59.982 | 13 | 24.0462 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0502 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0465 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 24.0431 | 5.0594 | 60.0166 | 13 | 24.0358 | 5.875 | 60.005 | 13 | 24.0481 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0461 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0527 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.051 | 4.951 | 60.0223 | 13 | 24.051 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.0545 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0586 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0548 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 24.0514 | 5.0594 | 60.0166 | 13 | 24.0442 | 5.875 | 60.005 | 13 | 24.0564 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0544 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0611 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0593 | 4.951 | 60.0223 | 13 | 24.0593 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.0629 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0669 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0632 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 24.0597 | 5.0594 | 60.0166 | 13 | 24.0525 | 5.875 | 60.005 | 13 | 24.0647 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0627 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0694 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0676 | 4.951 | 60.0223 | 13 | 24.0677 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.0712 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0752 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0715 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 24.068 | 5.0523 | 60.0166 | 13 | 24.0608 | 5.875 | 60.005 | 13 | 24.073 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0711 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0777 | 13.7911 | 59.9935 | 21 | 24.0759 | 4.951 | 60.0223 | 13 | 24.076 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.0795 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0835 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0798 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 24.0764 | 5.0523 | 60.0166 | 13 | 24.0692 | 5.9558 | 60.005 | 13 | 24.0813 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0794 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0861 | 13.7949 | 59.9935 | 21 | 24.0843 | 4.9456 | 60.0223 | 13 | 24.0844 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.0879 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.0919 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0881 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 24.0847 | 5.0523 | 60.0166 | 13 | 24.0775 | 5.9558 | 60.005 | 13 | 24.0897 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0877 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.0944 | 13.7949 | 59.9935 | 21 | 24.0926 | 4.9456 | 60.0223 | 13 | 24.0927 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.0962 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1002 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.0966 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 24.093 | 5.0523 | 60.0166 | 13 | 24.0858 | 5.9558 | 60.005 | 13 | 24.098 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.0961 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.1028 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.101 | 4.9456 | 60.0223 | 13 | 24.101 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.1046 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1085 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.1049 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1014 | 5.0523 | 60.0166 | 13 | 24.0941 | 5.9558 | 60.005 | 13 | 24.1064 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.1044 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.1111 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1093 | 4.9456 | 60.0223 | 13 | 24.1094 | 5.0982 | 59.982 | 13 | 24.1129 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1168 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.1132 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1097 | 5.0523 | 60.0166 | 13 | 24.1024 | 5.95 | 60.005 | 13 | 24.1147 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.1127 | 12.8049 | 59.9763 | 13 | 24.1194 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1176 | 4.9436 | 60.0223 | 13 | 24.1177 | 5.0933 | 59.982 | 13 | 24.1212 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1252 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.1215 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.118 | 5.0507 | 60.0166 | 13 | 24.1108 | 5.95 | 60.005 | 13 | 24.123 | 12.8326 | 59.9935 | 21
24.1211 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1277 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1259 | 4.9436 | 60.0223 | 13 | 24.126 | 5.0933 | 59.982 | 13 | 24.1296 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1335 | 4.9804 | 60.0166 | 13 | 24.1299 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1263 | 5.0507 | 60.0166 | 13 | 24.1191 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1313 | 12.8299 | 59.9935 | 21
24.1294 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1361 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1343 | 4.9398 | 60.0223 | 13 | 24.1343 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1379 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1418 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1382 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1346 | 5.0507 | 60.0166 | 13 | 24.1274 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1396 | 12.8299 | 59.9935 | 21
24.1378 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1444 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1426 | 4.9398 | 60.0223 | 13 | 24.1427 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1462 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1501 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1465 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1431 | 5.0507 | 60.0166 | 13 | 24.1359 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1481 | 12.8299 | 59.9935 | 21
24.1461 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1527 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1509 | 4.9375 | 60.0223 | 13 | 24.151 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1545 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1586 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1548 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1514 | 5.0467 | 60.0166 | 13 | 24.1442 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1564 | 12.8299 | 59.9935 | 21
24.1544 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1611 | 13.7972 | 59.9935 | 21 | 24.1592 | 4.9375 | 60.0223 | 13 | 24.1594 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1629 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1669 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1632 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1597 | 5.0467 | 60.0166 | 13 | 24.1525 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1647 | 12.8299 | 59.9935 | 21
24.1628 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1694 | 13.7983 | 59.9935 | 21 | 24.1676 | 4.9375 | 60.0223 | 13 | 24.1677 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1712 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1752 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1715 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1681 | 5.0467 | 60.0166 | 13 | 24.1608 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1731 | 12.8299 | 59.9935 | 21
24.1711 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1778 | 13.7983 | 59.9935 | 21 | 24.1759 | 4.9375 | 60.0223 | 13 | 24.176 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1796 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1835 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1798 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 24.1764 | 5.0467 | 60.0166 | 13 | 24.1692 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1814 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.1794 | 12.802 | 59.9763 | 13 | 24.1861 | 13.7983 | 59.9935 | 21 | 24.1843 | 4.9347 | 60.0223 | 13 | 24.1844 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1879 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.1919 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1881 | 4.8664 | 60.0166 | 5 | 24.1847 | 5.0467 | 60.0166 | 13 | 24.1775 | 5.9466 | 60.005 | 13 | 24.1897 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.1878 | 12.8072 | 59.9763 | 13 | 24.1944 | 13.7983 | 59.9935 | 21 | 24.1926 | 4.9347 | 60.0223 | 13 | 24.1927 | 5.0914 | 59.982 | 13 | 24.1962 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2002 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.1965 | 4.8664 | 60.0166 | 5 | 24.193 | 5.0467 | 60.0166 | 13 | 24.1858 | 5.9449 | 60.005 | 13 | 24.198 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.1961 | 12.8072 | 59.9763 | 13 | 24.2028 | 13.7983 | 59.9935 | 21 | 24.2009 | 4.9329 | 60.0223 | 13 | 24.201 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2046 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2085 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.2048 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2013 | 5.0439 | 60.0166 | 13 | 24.1942 | 5.9449 | 60.005 | 13 | 24.2064 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.2044 | 12.8042 | 59.9763 | 13 | 24.2111 | 13.7983 | 59.9935 | 21 | 24.2092 | 4.9329 | 60.0223 | 13 | 24.2094 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2129 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2168 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.2131 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2097 | 5.0439 | 60.0166 | 13 | 24.2025 | 5.9449 | 60.005 | 13 | 24.2147 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.2128 | 12.8042 | 59.9763 | 13 | 24.2194 | 13.8977 | 59.9935 | 21 | 24.2176 | 4.9301 | 60.0223 | 13 | 24.2177 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2213 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2252 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.2214 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.218 | 5.0415 | 60.0166 | 13 | 24.2108 | 5.9449 | 60.005 | 13 | 24.223 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.2211 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2278 | 13.8977 | 59.9935 | 21 | 24.2259 | 4.9301 | 60.0223 | 13 | 24.2261 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2296 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2335 | 4.9785 | 60.0166 | 13 | 24.2299 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2263 | 5.0415 | 60.0166 | 13 | 24.2191 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2314 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.2295 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2361 | 13.8977 | 59.9935 | 21 | 24.2343 | 5.0024 | 60.0223 | 13 | 24.2344 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2379 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2418 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.2382 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2347 | 5.0415 | 60.0166 | 13 | 24.2274 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2397 | 12.8245 | 59.9935 | 21
24.2378 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2444 | 13.8977 | 59.9935 | 21 | 24.2426 | 5.0024 | 60.0223 | 13 | 24.2427 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2463 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2501 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.2465 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.243 | 5.0415 | 60.0166 | 13 | 24.2358 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.248 | 12.8203 | 59.9935 | 21
24.2461 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2527 | 13.9038 | 59.9935 | 21 | 24.2509 | 5.001 | 60.0223 | 13 | 24.251 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2546 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2585 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.2548 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2513 | 5.0377 | 60.0166 | 13 | 24.2441 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2563 | 12.8203 | 59.9935 | 21
24.2545 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2611 | 13.9038 | 59.9935 | 21 | 24.2592 | 5.001 | 60.0223 | 13 | 24.2594 | 5.0839 | 59.982 | 13 | 24.2629 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2668 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.2632 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2596 | 5.0377 | 60.0166 | 13 | 24.2524 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2648 | 12.8203 | 59.9935 | 21
24.2628 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2694 | 13.9038 | 59.9935 | 21 | 24.2676 | 4.9963 | 60.0223 | 13 | 24.2677 | 5.0778 | 59.982 | 13 | 24.2712 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2751 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.2715 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2679 | 5.035 | 60.0166 | 13 | 24.2609 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2731 | 12.8203 | 59.9935 | 21
24.2711 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2778 | 13.9038 | 59.9935 | 21 | 24.2759 | 4.9963 | 60.0223 | 13 | 24.2761 | 5.0778 | 59.982 | 13 | 24.2796 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2834 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.2798 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 24.2764 | 5.035 | 60.0166 | 13 | 24.2692 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2814 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.2795 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2861 | 13.9038 | 59.9935 | 21 | 24.2842 | 4.9963 | 60.0223 | 13 | 24.2844 | 5.1657 | 59.982 | 13 | 24.2879 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.2919 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.2881 | 4.8615 | 60.0166 | 5 | 24.2847 | 5.0348 | 60.0166 | 13 | 24.2775 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2898 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.2878 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.2944 | 13.9038 | 59.9935 | 21 | 24.2925 | 4.9963 | 60.0223 | 13 | 24.2927 | 5.1657 | 59.982 | 13 | 24.2963 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3002 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.2965 | 4.8615 | 60.0166 | 5 | 24.293 | 5.0348 | 60.0166 | 13 | 24.2858 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.2981 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.2962 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.3028 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3008 | 4.9936 | 60.0223 | 13 | 24.3011 | 5.1657 | 59.982 | 13 | 24.3046 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3085 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3048 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3013 | 5.0323 | 60.0166 | 13 | 24.2941 | 5.9417 | 60.005 | 13 | 24.3064 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.3045 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.3111 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3092 | 4.9936 | 60.0223 | 13 | 24.3094 | 5.1657 | 59.982 | 13 | 24.3129 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3168 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3131 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3097 | 5.0323 | 60.0166 | 13 | 24.3025 | 5.9394 | 60.005 | 13 | 24.3147 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.3128 | 12.8015 | 59.9763 | 13 | 24.3194 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3175 | 4.9907 | 60.0223 | 13 | 24.3177 | 5.1657 | 59.982 | 13 | 24.3213 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3252 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3214 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.318 | 5.0323 | 60.0166 | 13 | 24.3108 | 5.9394 | 60.005 | 13 | 24.323 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.3212 | 12.7996 | 59.9763 | 13 | 24.3278 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3259 | 4.9907 | 60.0223 | 13 | 24.326 | 5.1657 | 59.982 | 13 | 24.3296 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3335 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3298 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3263 | 5.0323 | 60.0166 | 13 | 24.3191 | 5.9394 | 60.005 | 13 | 24.3314 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.3295 | 12.7996 | 59.9763 | 13 | 24.3361 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3342 | 4.9881 | 60.0223 | 13 | 24.3344 | 5.1637 | 59.982 | 13 | 24.338 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3418 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3381 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3346 | 5.0276 | 60.0166 | 13 | 24.3275 | 5.9394 | 60.005 | 13 | 24.3397 | 12.8139 | 59.9935 | 21
24.3378 | 12.7984 | 59.9763 | 13 | 24.3445 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3425 | 4.9881 | 60.0223 | 13 | 24.3428 | 5.1637 | 59.982 | 13 | 24.3463 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3501 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3464 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.343 | 5.0276 | 60.0166 | 13 | 24.3358 | 5.9394 | 60.005 | 13 | 24.3481 | 12.8127 | 59.9935 | 21
24.3462 | 12.7984 | 59.9763 | 13 | 24.3528 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3508 | 4.986 | 60.0223 | 13 | 24.3511 | 5.1606 | 59.982 | 13 | 24.3546 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3585 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3547 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3513 | 5.0276 | 60.0166 | 13 | 24.3441 | 5.9394 | 60.005 | 13 | 24.3564 | 12.8127 | 59.9935 | 21
24.3545 | 12.7984 | 59.9763 | 13 | 24.3611 | 13.907 | 59.9935 | 21 | 24.3592 | 4.986 | 60.0223 | 13 | 24.3594 | 5.1606 | 59.982 | 13 | 24.363 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3668 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3632 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3596 | 5.0276 | 60.0166 | 13 | 24.3524 | 5.9372 | 60.005 | 13 | 24.3647 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.3628 | 12.7984 | 59.9763 | 13 | 24.3694 | 13.9105 | 59.9935 | 21 | 24.3675 | 4.986 | 60.0223 | 13 | 24.3677 | 5.1582 | 59.982 | 13 | 24.3713 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3751 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3715 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3679 | 5.0253 | 60.0166 | 13 | 24.3608 | 5.9372 | 60.005 | 13 | 24.373 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.3712 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.3778 | 13.9105 | 59.9935 | 21 | 24.3759 | 4.986 | 60.0223 | 13 | 24.3761 | 5.1582 | 59.982 | 13 | 24.3796 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3834 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3798 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3763 | 5.0253 | 60.0166 | 13 | 24.3691 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.3813 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.3795 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.3861 | 13.9132 | 59.9935 | 21 | 24.3842 | 4.9795 | 60.0166 | 13 | 24.3844 | 5.1582 | 59.982 | 13 | 24.3879 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.3918 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3881 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3846 | 5.0253 | 60.0166 | 13 | 24.3774 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.3898 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.3879 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.3944 | 13.9132 | 59.9935 | 21 | 24.3925 | 4.9795 | 60.0166 | 13 | 24.3928 | 5.1582 | 59.982 | 13 | 24.3963 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.4001 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.3965 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.3929 | 5.0253 | 60.0166 | 13 | 24.3859 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.3981 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.3962 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.4028 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4008 | 4.9795 | 60.0166 | 13 | 24.4011 | 5.1562 | 59.982 | 13 | 24.4046 | 5.6775 | 59.982 | 13 | 24.4084 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.4048 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.4012 | 5.0229 | 60.0166 | 13 | 24.3942 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4064 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.4045 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.4111 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4092 | 4.9795 | 60.0166 | 13 | 24.4094 | 5.1562 | 59.982 | 13 | 24.413 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4167 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.4131 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 24.4097 | 5.0229 | 60.0166 | 13 | 24.4025 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4148 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.4129 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.4194 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4175 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4178 | 5.1562 | 59.982 | 13 | 24.4213 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4252 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.4214 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 24.418 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.4108 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4231 | 12.8072 | 59.9935 | 21
24.4212 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.4278 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4258 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4261 | 5.1562 | 59.982 | 13 | 24.4296 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4335 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.4298 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 24.4263 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.4191 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4314 | 12.8012 | 59.9935 | 21
24.4295 | 12.7948 | 59.9763 | 13 | 24.4361 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4341 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4344 | 5.1539 | 59.982 | 13 | 24.438 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4418 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.4381 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 24.4346 | 5.0167 | 60.0166 | 13 | 24.4275 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4397 | 12.8012 | 59.9935 | 21
24.4379 | 12.7898 | 59.9763 | 13 | 24.4445 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4425 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4428 | 5.1539 | 59.982 | 13 | 24.4463 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4501 | 4.9756 | 60.0166 | 13 | 24.4464 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 24.443 | 5.0167 | 60.0166 | 13 | 24.4358 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4481 | 12.7976 | 59.9935 | 21
24.4462 | 12.7898 | 59.9763 | 13 | 24.4528 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4508 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4511 | 5.1513 | 59.982 | 13 | 24.4547 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4585 | 5.0263 | 60.0166 | 13 | 24.4547 | 4.8532 | 60.0166 | 5 | 24.4513 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 24.4441 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4564 | 12.7976 | 59.9935 | 21
24.4545 | 12.7898 | 59.9763 | 13 | 24.4611 | 13.9144 | 59.9935 | 21 | 24.4592 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4595 | 5.1513 | 59.982 | 13 | 24.463 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4668 | 5.0263 | 60.0166 | 13 | 24.4631 | 4.8532 | 60.0166 | 5 | 24.4596 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 24.4525 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4647 | 12.7976 | 59.9935 | 21
24.4629 | 12.7898 | 59.9763 | 13 | 24.4695 | 13.9169 | 59.9935 | 21 | 24.4675 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4678 | 5.1497 | 59.982 | 13 | 24.4713 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4751 | 5.0263 | 60.0166 | 13 | 24.4714 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.4679 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 24.4608 | 5.9348 | 60.005 | 13 | 24.4731 | 12.7976 | 59.9935 | 21
24.4712 | 12.7898 | 59.9763 | 13 | 24.4778 | 13.9169 | 59.9935 | 21 | 24.4758 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4761 | 5.1497 | 59.982 | 13 | 24.4797 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4834 | 5.0263 | 60.0166 | 13 | 24.4797 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.4763 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 24.4691 | 5.9322 | 60.005 | 13 | 24.4814 | 12.7976 | 59.9935 | 21
24.4796 | 12.7898 | 59.9763 | 13 | 24.4861 | 13.9362 | 59.9935 | 21 | 24.4841 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4844 | 5.1497 | 59.982 | 13 | 24.488 | 5.6753 | 59.982 | 13 | 24.4918 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.488 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.4846 | 5.012 | 60.0166 | 13 | 24.4774 | 5.9322 | 60.005 | 13 | 24.4897 | 12.7976 | 59.9935 | 21
24.4879 | 12.787 | 59.9763 | 13 | 24.4944 | 13.9362 | 59.9935 | 21 | 24.4925 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.4928 | 5.1497 | 59.982 | 13 | 24.4963 | 5.6724 | 59.982 | 13 | 24.5001 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.4965 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.4929 | 5.012 | 60.0166 | 13 | 24.4857 | 5.9322 | 60.005 | 13 | 24.498 | 12.7922 | 59.9935 | 21
24.4962 | 12.787 | 59.9763 | 13 | 24.5028 | 13.9439 | 59.9935 | 21 | 24.5008 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5012 | 5.1497 | 59.982 | 13 | 24.5046 | 5.6724 | 59.982 | 13 | 24.5084 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.5048 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5012 | 5.0102 | 60.0166 | 13 | 24.4941 | 5.9322 | 60.005 | 13 | 24.5063 | 12.7922 | 59.9935 | 21
24.5046 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5111 | 13.9439 | 59.9935 | 21 | 24.5092 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5095 | 5.1497 | 59.982 | 13 | 24.513 | 5.6724 | 59.982 | 13 | 24.5167 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.5131 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5096 | 5.0102 | 60.0166 | 13 | 24.5024 | 5.929 | 60.005 | 13 | 24.5148 | 12.7908 | 59.9935 | 21
24.5129 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5195 | 13.9439 | 59.9935 | 21 | 24.5175 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5178 | 5.145 | 59.982 | 13 | 24.5214 | 5.6724 | 59.982 | 13 | 24.5251 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.5214 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5179 | 5.0085 | 60.0166 | 13 | 24.5109 | 5.929 | 60.005 | 13 | 24.5231 | 12.7908 | 59.9935 | 21
24.5212 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5278 | 13.9439 | 59.9935 | 21 | 24.5258 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5261 | 5.145 | 59.982 | 13 | 24.5297 | 5.6724 | 59.982 | 13 | 24.5334 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.5298 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5262 | 5.0085 | 60.0166 | 13 | 24.5192 | 5.929 | 60.005 | 13 | 24.5315 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.5296 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5361 | 13.9439 | 59.9935 | 21 | 24.5341 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5345 | 5.1418 | 59.982 | 13 | 24.538 | 5.6724 | 59.982 | 13 | 24.5417 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.5381 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5345 | 5.0085 | 60.0166 | 13 | 24.5275 | 5.929 | 60.005 | 13 | 24.5398 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.5379 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5445 | 13.9439 | 59.9935 | 21 | 24.5425 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5428 | 5.1418 | 59.982 | 13 | 24.5463 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.55 | 5.1023 | 60.0166 | 13 | 24.5464 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.543 | 5.0085 | 60.0166 | 13 | 24.5358 | 6.0307 | 60.005 | 13 | 24.5481 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.5462 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5528 | 13.9455 | 59.9935 | 21 | 24.5508 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5511 | 5.1418 | 59.982 | 13 | 24.5547 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.5585 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.5547 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5513 | 5.0055 | 60.0166 | 13 | 24.5441 | 6.0307 | 60.005 | 13 | 24.5564 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.5546 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5611 | 13.9455 | 59.9935 | 21 | 24.5591 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5595 | 5.1418 | 59.982 | 13 | 24.563 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.5668 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.5631 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 24.5596 | 5.0055 | 60.0166 | 13 | 24.5525 | 6.0307 | 60.005 | 13 | 24.5647 | 12.8008 | 59.9935 | 21
24.5629 | 12.7826 | 59.9763 | 13 | 24.5695 | 13.9455 | 59.9935 | 21 | 24.5674 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5678 | 5.1418 | 59.982 | 13 | 24.5714 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.5751 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.5714 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.5679 | 5.0009 | 60.0166 | 13 | 24.5608 | 6.0307 | 60.005 | 13 | 24.5731 | 12.8008 | 59.9935 | 21
24.5713 | 12.7715 | 59.9763 | 13 | 24.5778 | 13.9455 | 59.9935 | 21 | 24.5758 | 4.9773 | 60.0166 | 13 | 24.5762 | 5.1418 | 59.982 | 13 | 24.5797 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.5834 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.5797 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.5763 | 5.0009 | 60.0166 | 13 | 24.5691 | 6.0307 | 60.005 | 13 | 24.5814 | 12.7971 | 59.9935 | 21
24.5796 | 12.7715 | 59.9763 | 13 | 24.5861 | 13.949 | 59.9935 | 21 | 24.5841 | 5.0311 | 60.0166 | 13 | 24.5845 | 5.139 | 59.982 | 13 | 24.588 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.5918 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.588 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.5846 | 5.0009 | 60.0166 | 13 | 24.5775 | 6.0307 | 60.005 | 13 | 24.5897 | 12.7971 | 59.9935 | 21
24.5879 | 12.7714 | 59.9763 | 13 | 24.5945 | 13.949 | 59.9935 | 21 | 24.5925 | 5.0311 | 60.0166 | 13 | 24.5928 | 5.139 | 59.982 | 13 | 24.5964 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.6001 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.5964 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.5929 | 5.0009 | 60.0166 | 13 | 24.5858 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.5981 | 12.7971 | 59.9935 | 21
24.5963 | 12.7714 | 59.9763 | 13 | 24.6028 | 13.953 | 59.9935 | 21 | 24.6008 | 5.0289 | 60.0166 | 13 | 24.6011 | 5.1336 | 59.982 | 13 | 24.6047 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.6084 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6047 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.6012 | 5.0009 | 60.0166 | 13 | 24.5941 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.6064 | 12.7971 | 59.9935 | 21
24.6046 | 12.7714 | 59.9763 | 13 | 24.6111 | 13.953 | 59.9935 | 21 | 24.6091 | 5.0289 | 60.0166 | 13 | 24.6095 | 5.1336 | 59.982 | 13 | 24.613 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.6167 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.613 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.6096 | 5.0009 | 60.0166 | 13 | 24.6024 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.6147 | 12.7971 | 59.9935 | 21
24.6129 | 12.7714 | 59.9763 | 13 | 24.6195 | 13.9565 | 59.9935 | 21 | 24.6174 | 5.0289 | 60.0166 | 13 | 24.6179 | 5.1336 | 59.982 | 13 | 24.6213 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.625 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6213 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.6179 | 4.9938 | 60.0166 | 13 | 24.6107 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.623 | 12.7971 | 59.9935 | 21
24.6213 | 12.765 | 59.9763 | 13 | 24.6278 | 13.9565 | 59.9935 | 21 | 24.6258 | 5.0289 | 60.0166 | 13 | 24.6262 | 5.1336 | 59.982 | 13 | 24.6297 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.6334 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6298 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 24.6262 | 4.9938 | 60.0166 | 13 | 24.6191 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.6315 | 12.7939 | 59.9935 | 21
24.6296 | 12.765 | 59.9763 | 13 | 24.6361 | 13.9565 | 59.9935 | 21 | 24.6341 | 5.0289 | 60.0166 | 13 | 24.6345 | 5.1336 | 59.982 | 13 | 24.6381 | 5.739 | 59.982 | 13 | 24.6417 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6381 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6345 | 4.9938 | 60.0166 | 13 | 24.6274 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.6398 | 12.7939 | 59.9935 | 21
24.638 | 12.7623 | 59.9763 | 13 | 24.6445 | 13.9565 | 59.9935 | 21 | 24.6425 | 5.0289 | 60.0166 | 13 | 24.6428 | 5.1336 | 59.982 | 13 | 24.6464 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.65 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6464 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6429 | 4.9938 | 60.0166 | 13 | 24.6357 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.6481 | 12.7885 | 59.9935 | 21
24.6463 | 12.7623 | 59.9763 | 13 | 24.6528 | 13.9602 | 59.9935 | 21 | 24.6508 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.6512 | 5.1313 | 59.982 | 13 | 24.6547 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.6583 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6547 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6512 | 4.9938 | 60.0166 | 13 | 24.6442 | 6.027 | 60.005 | 13 | 24.6565 | 12.7885 | 59.9935 | 21
24.6546 | 12.7623 | 59.9763 | 13 | 24.6611 | 13.9602 | 59.9935 | 21 | 24.6591 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.6595 | 5.1313 | 59.982 | 13 | 24.663 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.6667 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6631 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6595 | 4.9938 | 60.0166 | 13 | 24.6525 | 6.0244 | 60.005 | 13 | 24.6648 | 12.7885 | 59.9935 | 21
24.663 | 12.7623 | 59.9763 | 13 | 24.6695 | 13.9602 | 59.9935 | 21 | 24.6674 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.6678 | 5.1268 | 59.982 | 13 | 24.6714 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.675 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6714 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6678 | 4.9889 | 60.0166 | 13 | 24.6608 | 6.0244 | 60.005 | 13 | 24.6731 | 12.7885 | 59.9935 | 21
24.6713 | 12.7596 | 59.9763 | 13 | 24.6778 | 13.9602 | 59.9935 | 21 | 24.6758 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.6762 | 5.1268 | 59.982 | 13 | 24.6797 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.6833 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6797 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6763 | 4.9889 | 60.0166 | 13 | 24.6691 | 6.0244 | 60.005 | 13 | 24.6814 | 12.8057 | 59.9935 | 21
24.6796 | 12.7596 | 59.9763 | 13 | 24.6861 | 13.9629 | 59.9935 | 21 | 24.6841 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.6845 | 5.1268 | 59.982 | 13 | 24.688 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.6917 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.688 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6846 | 4.9866 | 60.0166 | 13 | 24.6774 | 6.0244 | 60.005 | 13 | 24.6897 | 12.8057 | 59.9935 | 21
24.688 | 12.7549 | 59.9763 | 13 | 24.6945 | 13.9629 | 59.9935 | 21 | 24.6924 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.6929 | 5.1268 | 59.982 | 13 | 24.6964 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.7001 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.6964 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 24.6929 | 4.9866 | 60.0166 | 13 | 24.6858 | 6.1199 | 60.005 | 13 | 24.6981 | 12.8057 | 59.9935 | 21
24.6963 | 12.7549 | 59.9763 | 13 | 24.7028 | 13.9629 | 59.9935 | 21 | 24.7007 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7012 | 5.1268 | 59.982 | 13 | 24.7047 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.7084 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.7047 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7012 | 4.9866 | 60.0166 | 13 | 24.6941 | 6.1199 | 60.005 | 13 | 24.7064 | 12.8057 | 59.9935 | 21
24.7046 | 12.7452 | 59.9763 | 13 | 24.7112 | 13.9629 | 59.9935 | 21 | 24.7091 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7095 | 5.1268 | 59.982 | 13 | 24.7131 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.7167 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.713 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7096 | 4.9866 | 60.0166 | 13 | 24.7024 | 6.1199 | 60.005 | 13 | 24.7148 | 12.7999 | 59.9935 | 21
24.713 | 12.7452 | 59.9763 | 13 | 24.7195 | 13.9662 | 59.9935 | 21 | 24.7174 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7178 | 5.2597 | 59.982 | 13 | 24.7214 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.725 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.7213 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7179 | 4.9838 | 60.0166 | 13 | 24.7108 | 6.1199 | 60.005 | 13 | 24.7231 | 12.7999 | 59.9935 | 21
24.7213 | 12.7452 | 59.9763 | 13 | 24.7278 | 13.9662 | 59.9935 | 21 | 24.7258 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7262 | 5.2597 | 59.982 | 13 | 24.7297 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.7334 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.7297 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7262 | 4.9838 | 60.0166 | 13 | 24.7191 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7314 | 12.7999 | 59.9935 | 21
24.7297 | 12.7452 | 59.9763 | 13 | 24.7361 | 13.9697 | 59.9935 | 21 | 24.7341 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7346 | 5.2547 | 59.982 | 13 | 24.738 | 5.737 | 59.982 | 13 | 24.7417 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.738 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7345 | 4.9783 | 60.0166 | 13 | 24.7274 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7397 | 12.7999 | 59.9935 | 21
24.738 | 12.7812 | 59.9763 | 13 | 24.7445 | 13.9697 | 59.9935 | 21 | 24.7424 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7429 | 5.2547 | 59.982 | 13 | 24.7464 | 5.7358 | 59.982 | 13 | 24.75 | 5.1491 | 60.0166 | 13 | 24.7463 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7429 | 4.9783 | 60.0166 | 13 | 24.7357 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.748 | 12.797 | 59.9935 | 21
24.7463 | 12.7812 | 59.9763 | 13 | 24.7528 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.7507 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7512 | 5.2526 | 59.982 | 13 | 24.7548 | 5.7358 | 59.982 | 13 | 24.7583 | 5.1519 | 60.0166 | 13 | 24.7546 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7512 | 4.9783 | 60.0166 | 13 | 24.7441 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7565 | 12.797 | 59.9935 | 21
24.7547 | 12.7772 | 59.9763 | 13 | 24.7611 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.7591 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7595 | 5.2526 | 59.982 | 13 | 24.7631 | 5.7328 | 59.982 | 13 | 24.7667 | 5.1519 | 60.0166 | 13 | 24.7631 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7595 | 4.9783 | 60.0166 | 13 | 24.7524 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7648 | 12.797 | 59.9935 | 21
24.763 | 12.7772 | 59.9763 | 13 | 24.7695 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.7674 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7679 | 5.2526 | 59.982 | 13 | 24.7714 | 5.7328 | 59.982 | 13 | 24.775 | 5.1698 | 60.0166 | 13 | 24.7714 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 24.7678 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.7607 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7731 | 12.797 | 59.9935 | 21
24.7713 | 12.7772 | 59.9763 | 13 | 24.7778 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.7758 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7762 | 5.2526 | 59.982 | 13 | 24.7797 | 5.7965 | 59.982 | 13 | 24.7833 | 5.1698 | 60.0166 | 13 | 24.7797 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 24.7762 | 4.9767 | 60.0166 | 13 | 24.7692 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7815 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.7797 | 12.7772 | 59.9763 | 13 | 24.7862 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.7841 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7845 | 5.2526 | 59.982 | 13 | 24.7881 | 5.7965 | 59.982 | 13 | 24.7916 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.788 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 24.7845 | 4.9743 | 60.0166 | 13 | 24.7775 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7898 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.788 | 12.767 | 59.9763 | 13 | 24.7945 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.7924 | 5.0264 | 60.0166 | 13 | 24.7929 | 5.2526 | 59.982 | 13 | 24.7964 | 5.7965 | 59.982 | 13 | 24.8 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.7964 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 24.7928 | 4.9743 | 60.0166 | 13 | 24.7858 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.7981 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.7963 | 12.767 | 59.9763 | 13 | 24.8028 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8007 | 5.0244 | 60.0166 | 13 | 24.8012 | 5.2506 | 59.982 | 13 | 24.8047 | 5.7965 | 59.982 | 13 | 24.8083 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8047 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 24.8011 | 4.9704 | 60.0166 | 13 | 24.7941 | 6.1178 | 60.005 | 13 | 24.8064 | 12.7907 | 59.9935 | 21
24.8047 | 12.7667 | 59.9763 | 13 | 24.8112 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8091 | 5.0244 | 60.0166 | 13 | 24.8096 | 5.2506 | 59.982 | 13 | 24.8131 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.8167 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.813 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 24.8096 | 4.9704 | 60.0166 | 13 | 24.8024 | 6.1154 | 60.005 | 13 | 24.8148 | 12.7878 | 59.9935 | 21
24.813 | 12.7667 | 59.9763 | 13 | 24.8195 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8174 | 5.0244 | 60.0166 | 13 | 24.8179 | 5.2483 | 59.982 | 13 | 24.8214 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.825 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8213 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8179 | 4.9668 | 60.0166 | 13 | 24.8108 | 6.1154 | 60.005 | 13 | 24.8231 | 12.7878 | 59.9935 | 21
24.8214 | 12.7632 | 59.9705 | 13 | 24.8278 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8257 | 5.0244 | 60.0166 | 13 | 24.8262 | 5.2483 | 59.982 | 13 | 24.8298 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.8334 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8297 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8262 | 4.9668 | 60.0166 | 13 | 24.8191 | 6.1139 | 60.005 | 13 | 24.8314 | 12.784 | 59.9935 | 21
24.8297 | 12.7632 | 59.9705 | 13 | 24.8362 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.834 | 5.0227 | 60.0166 | 13 | 24.8345 | 5.2461 | 59.982 | 13 | 24.8381 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.8417 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.838 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8345 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8274 | 6.1139 | 60.005 | 13 | 24.8398 | 12.784 | 59.9935 | 21
24.838 | 12.7566 | 59.9705 | 13 | 24.8445 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8424 | 5.0227 | 60.0166 | 13 | 24.8429 | 5.2461 | 59.982 | 13 | 24.8464 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.85 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8463 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8429 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8358 | 6.1139 | 60.005 | 13 | 24.8481 | 12.784 | 59.9935 | 21
24.8464 | 12.7566 | 59.9705 | 13 | 24.8528 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8507 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.8513 | 5.2461 | 59.982 | 13 | 24.8548 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.8583 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8546 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8512 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8441 | 6.1139 | 60.005 | 13 | 24.8564 | 12.784 | 59.9935 | 21
24.8547 | 12.7566 | 59.9705 | 13 | 24.8611 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8591 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.8596 | 5.2461 | 59.982 | 13 | 24.8631 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.8667 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.863 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8595 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8524 | 6.1139 | 60.005 | 13 | 24.8647 | 12.7816 | 59.9935 | 21
24.863 | 12.7566 | 59.9705 | 13 | 24.8695 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8674 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.8679 | 5.2441 | 59.982 | 13 | 24.8715 | 5.7946 | 59.982 | 13 | 24.875 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8713 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8678 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8607 | 6.1139 | 60.005 | 13 | 24.8732 | 12.7816 | 59.9935 | 21
24.8714 | 12.8332 | 59.9705 | 13 | 24.8778 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8757 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.8762 | 5.2441 | 59.982 | 13 | 24.8798 | 5.7933 | 59.982 | 13 | 24.8833 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8796 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8762 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.869 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.8815 | 12.7816 | 59.9935 | 21
24.8797 | 12.8332 | 59.9705 | 13 | 24.8861 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.884 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.8846 | 5.2441 | 59.982 | 13 | 24.8881 | 5.7933 | 59.982 | 13 | 24.8916 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8879 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8845 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8774 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.8898 | 12.7816 | 59.9935 | 21
24.8881 | 12.8332 | 59.9705 | 13 | 24.8945 | 13.9737 | 59.9993 | 21 | 24.8924 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.8929 | 5.2441 | 59.982 | 13 | 24.8964 | 5.7933 | 59.982 | 13 | 24.9 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.8964 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.8928 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8857 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.8982 | 12.7757 | 59.9935 | 21
24.8964 | 12.8332 | 59.9705 | 13 | 24.9028 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.9007 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.9012 | 5.2413 | 59.982 | 13 | 24.9048 | 5.7933 | 59.982 | 13 | 24.9083 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.9047 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9011 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.8942 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9065 | 12.7757 | 59.9935 | 21
24.9047 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 24.9112 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.9091 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.9096 | 5.2413 | 59.982 | 13 | 24.9131 | 5.7919 | 59.982 | 13 | 24.9166 | 5.1731 | 60.0166 | 13 | 24.913 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9095 | 4.9636 | 60.0108 | 13 | 24.9025 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9148 | 12.7757 | 59.9935 | 21
24.9131 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 24.9195 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.9174 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.9179 | 5.239 | 59.982 | 13 | 24.9214 | 5.7919 | 59.982 | 13 | 24.9249 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.9213 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9178 | 4.9606 | 60.0108 | 13 | 24.9108 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9231 | 12.7757 | 59.9935 | 21
24.9214 | 12.8272 | 59.9705 | 13 | 24.9278 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.9257 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.9263 | 5.239 | 59.982 | 13 | 24.9298 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.9333 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.9297 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9261 | 4.9606 | 60.0108 | 13 | 24.9191 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9314 | 12.8272 | 59.9935 | 21
24.9297 | 12.8272 | 59.9705 | 13 | 24.9362 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.934 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.9346 | 5.2362 | 59.982 | 13 | 24.9381 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.9417 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.938 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9344 | 4.9606 | 60.0108 | 13 | 24.9274 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9398 | 12.8272 | 59.9935 | 21
24.9381 | 12.8262 | 59.9705 | 13 | 24.9445 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.9424 | 5.0198 | 60.0166 | 13 | 24.9429 | 5.2362 | 59.982 | 13 | 24.9465 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.95 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.9463 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9429 | 4.9606 | 60.0108 | 13 | 24.9358 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9481 | 12.8247 | 59.9935 | 21
24.9464 | 12.8262 | 59.9705 | 13 | 24.9528 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.9507 | 5.0167 | 60.0166 | 13 | 24.9513 | 5.2362 | 59.982 | 13 | 24.9548 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.9583 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.9546 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9512 | 4.959 | 60.0108 | 13 | 24.9441 | 6.1118 | 60.005 | 13 | 24.9565 | 12.8247 | 59.9935 | 21
24.9548 | 12.8262 | 59.9705 | 13 | 24.9612 | 13.9749 | 59.9993 | 21 | 24.959 | 5.0167 | 60.0166 | 13 | 24.9596 | 5.2362 | 59.982 | 13 | 24.9631 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.9667 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.963 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9595 | 4.959 | 60.0108 | 13 | 24.9524 | 6.1108 | 60.005 | 13 | 24.9648 | 12.8223 | 59.9935 | 21
24.9631 | 12.8262 | 59.9705 | 13 | 24.9695 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 24.9673 | 5.0167 | 60.0166 | 13 | 24.968 | 5.2338 | 59.982 | 13 | 24.9715 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.975 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.9713 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9678 | 4.959 | 60.0108 | 13 | 24.9608 | 6.1108 | 60.005 | 13 | 24.9731 | 12.8223 | 59.9935 | 21
24.9714 | 12.8229 | 59.9705 | 13 | 24.9778 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 24.9757 | 5.0167 | 60.0166 | 13 | 24.9763 | 5.2338 | 59.982 | 13 | 24.9798 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.9833 | 5.1776 | 60.0166 | 13 | 24.9796 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9762 | 4.959 | 60.0108 | 13 | 24.9691 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 24.9814 | 12.8199 | 59.9935 | 21
24.9798 | 12.8229 | 59.9705 | 13 | 24.9861 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 24.984 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 24.9846 | 5.2338 | 59.982 | 13 | 24.9882 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 24.9916 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 24.9879 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9845 | 5.2562 | 60.0108 | 13 | 24.9774 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 24.9897 | 12.8199 | 59.9935 | 21
24.9881 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 24.9945 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 24.9923 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 24.9929 | 5.2338 | 59.982 | 13 | 24.9965 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 24.9963 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 24.9928 | 5.2562 | 60.0108 | 13 | 24.9857 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 24.9982 | 12.8199 | 59.9935 | 21
24.9964 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0028 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 25.0007 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 25.0013 | 5.2288 | 59.982 | 13 | 25.0048 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0083 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 25.0046 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0011 | 5.2562 | 60.0108 | 13 | 24.994 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0065 | 12.8199 | 59.9935 | 21
25.0048 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0111 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 25.009 | 5.0142 | 60.0166 | 13 | 25.0096 | 5.2288 | 59.982 | 13 | 25.0132 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0166 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 25.0129 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0095 | 5.2562 | 60.0108 | 13 | 25.0024 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0148 | 12.814 | 59.9935 | 21
25.0131 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0195 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 25.0173 | 5.0112 | 60.0166 | 13 | 25.0179 | 5.2288 | 59.982 | 13 | 25.0215 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0249 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 25.0212 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0178 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0107 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0232 | 12.814 | 59.9935 | 21
25.0215 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0278 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 25.0256 | 5.0112 | 60.0166 | 13 | 25.0263 | 5.2288 | 59.982 | 13 | 25.0298 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0333 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 25.0295 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0261 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.019 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0315 | 12.8096 | 59.9935 | 21
25.0298 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0362 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 25.034 | 5.0112 | 60.0166 | 13 | 25.0346 | 5.2288 | 59.982 | 13 | 25.0381 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0416 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 25.038 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0344 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0275 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0398 | 12.8096 | 59.9935 | 21
25.0381 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0445 | 13.9775 | 59.9993 | 21 | 25.0423 | 5.0112 | 60.0166 | 13 | 25.043 | 5.2288 | 59.982 | 13 | 25.0465 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0499 | 5.1804 | 60.0166 | 13 | 25.0463 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0428 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0358 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0481 | 12.8096 | 59.9935 | 21
25.0465 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0528 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.0507 | 5.0112 | 60.0166 | 13 | 25.0513 | 5.2259 | 59.982 | 13 | 25.0548 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0582 | 5.1832 | 60.0166 | 13 | 25.0546 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0511 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0441 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 25.0565 | 12.8096 | 59.9935 | 21
25.0548 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0612 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.059 | 5.0112 | 60.0166 | 13 | 25.0596 | 5.2259 | 59.982 | 13 | 25.0632 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0667 | 5.1832 | 60.0166 | 13 | 25.0629 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0594 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0524 | 6.106 | 60.005 | 13 | 25.0648 | 12.8084 | 59.9935 | 21
25.0631 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0695 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.0673 | 5.0085 | 60.0166 | 13 | 25.068 | 5.2259 | 59.982 | 13 | 25.0715 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.075 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.0713 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0677 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0607 | 6.106 | 60.005 | 13 | 25.0731 | 12.8084 | 59.9935 | 21
25.0715 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0778 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.0756 | 5.0085 | 60.0166 | 13 | 25.0763 | 5.2259 | 59.982 | 13 | 25.0798 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0833 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.0796 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0762 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0691 | 6.106 | 60.005 | 13 | 25.0815 | 12.8058 | 59.9935 | 21
25.0798 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0862 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.084 | 5.0056 | 60.0166 | 13 | 25.0847 | 5.2204 | 59.982 | 13 | 25.0882 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.0916 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.0879 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0845 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0774 | 6.106 | 60.005 | 13 | 25.0898 | 12.8058 | 59.9935 | 21
25.0882 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.0945 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.0923 | 5.0056 | 60.0166 | 13 | 25.093 | 5.2204 | 59.982 | 13 | 25.0965 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.1 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.0962 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.0928 | 5.2539 | 60.0108 | 13 | 25.0857 | 6.106 | 60.005 | 13 | 25.0981 | 12.8058 | 59.9935 | 21
25.0965 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.1028 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.1006 | 5.0056 | 60.0166 | 13 | 25.1013 | 5.2204 | 59.982 | 13 | 25.1049 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.1083 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.1046 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1011 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.0941 | 6.106 | 60.005 | 13 | 25.1064 | 12.8058 | 59.9935 | 21
25.1048 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.1111 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.1089 | 5.0056 | 60.0166 | 13 | 25.1096 | 5.2204 | 59.982 | 13 | 25.1132 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.1166 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.1129 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1095 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1024 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1147 | 12.8058 | 59.9935 | 21
25.1132 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.1195 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.1173 | 5.0056 | 60.0166 | 13 | 25.118 | 5.2181 | 59.982 | 13 | 25.1215 | 5.8515 | 59.9763 | 13 | 25.1249 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.1212 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1178 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1107 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1232 | 12.8058 | 59.9935 | 21
25.1215 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.1278 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.1256 | 5.0056 | 60.0166 | 13 | 25.1263 | 5.2181 | 59.982 | 13 | 25.1299 | 5.8536 | 59.9763 | 13 | 25.1333 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.1295 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1261 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.119 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1315 | 12.8748 | 59.9935 | 21
25.1299 | 12.8165 | 59.9648 | 13 | 25.1361 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.134 | 5.0719 | 60.0166 | 13 | 25.1346 | 5.2181 | 59.982 | 13 | 25.1382 | 5.8536 | 59.9763 | 13 | 25.1416 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.1379 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1344 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1274 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1399 | 12.8748 | 59.9935 | 21
25.1382 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1445 | 13.9797 | 59.9993 | 21 | 25.1423 | 5.0719 | 60.0166 | 13 | 25.143 | 5.2181 | 59.982 | 13 | 25.1465 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.1499 | 5.1857 | 60.0166 | 13 | 25.1462 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1428 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1357 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1482 | 12.8694 | 59.9935 | 21
25.1465 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1528 | 13.9811 | 59.9993 | 21 | 25.1506 | 5.0693 | 60.0166 | 13 | 25.1513 | 5.2157 | 59.982 | 13 | 25.1549 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.1582 | 5.1884 | 60.0166 | 13 | 25.1545 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1511 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.144 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1565 | 12.8694 | 59.9935 | 21
25.1549 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1612 | 13.9811 | 59.9993 | 21 | 25.1589 | 5.0693 | 60.0166 | 13 | 25.1597 | 5.2157 | 59.982 | 13 | 25.1632 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.1666 | 5.1884 | 60.0166 | 13 | 25.1628 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 25.1594 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1525 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1648 | 12.8694 | 59.9935 | 21
25.1632 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1695 | 13.9811 | 59.9993 | 21 | 25.1673 | 5.0693 | 60.0166 | 13 | 25.168 | 5.2134 | 59.982 | 13 | 25.1716 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.1749 | 5.1906 | 60.0166 | 13 | 25.1713 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 25.1678 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1608 | 6.1026 | 60.005 | 13 | 25.1731 | 12.8694 | 59.9935 | 21
25.1715 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1778 | 13.9811 | 59.9993 | 21 | 25.1756 | 5.0693 | 60.0166 | 13 | 25.1763 | 5.2134 | 59.982 | 13 | 25.1799 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.1832 | 5.1906 | 60.0166 | 13 | 25.1796 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 25.1761 | 5.2541 | 60.0108 | 13 | 25.1691 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.1815 | 12.8694 | 59.9935 | 21
25.1799 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1862 | 13.9811 | 59.9993 | 21 | 25.184 | 5.0668 | 60.0166 | 13 | 25.1847 | 5.2134 | 59.982 | 13 | 25.1882 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.1915 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.1879 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 25.1844 | 5.252 | 60.0108 | 13 | 25.1774 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.1898 | 12.8694 | 59.9935 | 21
25.1882 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.1945 | 13.9811 | 59.9993 | 21 | 25.1923 | 5.0668 | 60.0166 | 13 | 25.193 | 5.2134 | 59.982 | 13 | 25.1965 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.1962 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 25.1927 | 5.252 | 60.0108 | 13 | 25.1857 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.1981 | 12.8692 | 59.9878 | 21
25.1966 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.2028 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2006 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.2014 | 5.2105 | 59.982 | 13 | 25.2049 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2083 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2046 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 25.201 | 5.252 | 60.0108 | 13 | 25.1941 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.2065 | 12.8692 | 59.9878 | 21
25.2049 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.2112 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2089 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.2097 | 5.2105 | 59.982 | 13 | 25.2133 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2166 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2129 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 25.2095 | 5.252 | 60.0108 | 13 | 25.2024 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.2148 | 12.8683 | 59.9878 | 21
25.2132 | 12.8167 | 59.9648 | 13 | 25.2195 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2173 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.218 | 5.3413 | 59.982 | 13 | 25.2216 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2249 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2212 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 25.2178 | 5.252 | 60.0108 | 13 | 25.2107 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.2231 | 12.8683 | 59.9878 | 21
25.2216 | 12.8159 | 59.9648 | 13 | 25.2278 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2256 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.2263 | 5.3413 | 59.982 | 13 | 25.2299 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2333 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2295 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 25.2261 | 5.252 | 60.0108 | 13 | 25.2191 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.2314 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2299 | 12.8159 | 59.9648 | 13 | 25.2361 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2339 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.2347 | 5.3385 | 59.982 | 13 | 25.2382 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2416 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2379 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 25.2345 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.2274 | 6.0998 | 60.005 | 13 | 25.2399 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2383 | 12.8159 | 59.9648 | 13 | 25.2445 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2422 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.243 | 5.3385 | 59.982 | 13 | 25.2466 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2499 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2462 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 25.2428 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.2357 | 6.0976 | 60.005 | 13 | 25.2482 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2466 | 12.8159 | 59.9648 | 13 | 25.2528 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2506 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.2513 | 5.3362 | 59.982 | 13 | 25.2549 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2582 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2545 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 25.2511 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.244 | 6.0976 | 60.005 | 13 | 25.2565 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2549 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.2612 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2589 | 5.0642 | 60.0166 | 13 | 25.2597 | 5.3362 | 59.982 | 13 | 25.2632 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2666 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2628 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 25.2594 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.2523 | 6.0976 | 60.005 | 13 | 25.2649 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2633 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.2695 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2673 | 5.0613 | 60.0166 | 13 | 25.268 | 5.3333 | 59.982 | 13 | 25.2716 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2749 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2712 | 4.8544 | 60.0166 | 13 | 25.2678 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.2607 | 6.0976 | 60.005 | 13 | 25.2732 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2716 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.2778 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2756 | 5.0613 | 60.0166 | 13 | 25.2764 | 5.3333 | 59.982 | 13 | 25.2799 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2832 | 5.1931 | 60.0166 | 13 | 25.2795 | 4.8544 | 60.0166 | 13 | 25.2761 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.269 | 6.0976 | 60.005 | 13 | 25.2815 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2799 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.2862 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2839 | 5.0587 | 60.0166 | 13 | 25.2847 | 5.3333 | 59.982 | 13 | 25.2883 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2915 | 5.1974 | 60.0166 | 13 | 25.2878 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 25.2844 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.2775 | 6.0976 | 60.005 | 13 | 25.2898 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2883 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.2945 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.2922 | 5.0587 | 60.0166 | 13 | 25.293 | 5.3333 | 59.982 | 13 | 25.2966 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.2999 | 5.1974 | 60.0166 | 13 | 25.2961 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 25.2927 | 5.249 | 60.0108 | 13 | 25.2858 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.2982 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.2966 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3028 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.3006 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3014 | 5.3307 | 59.982 | 13 | 25.3049 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.3082 | 5.1974 | 60.0166 | 13 | 25.3046 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 25.3011 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.2941 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3065 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.305 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3112 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.3089 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3097 | 5.3307 | 59.982 | 13 | 25.3133 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.3165 | 5.1974 | 60.0166 | 13 | 25.3129 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 25.3094 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3024 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3148 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3133 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3195 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.3173 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3181 | 5.3276 | 59.982 | 13 | 25.3216 | 5.859 | 59.9763 | 13 | 25.3248 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3212 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 25.3177 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3107 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3232 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3216 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3278 | 13.9816 | 59.9993 | 21 | 25.3256 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3264 | 5.3276 | 59.982 | 13 | 25.33 | 5.8613 | 59.9763 | 13 | 25.3333 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3295 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 25.326 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3191 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3315 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.33 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3362 | 13.9855 | 59.9993 | 21 | 25.3339 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3347 | 5.3253 | 59.982 | 13 | 25.3383 | 5.8613 | 59.9763 | 13 | 25.3416 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3379 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 25.3345 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3274 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3398 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3383 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3445 | 13.9855 | 59.9993 | 21 | 25.3422 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3431 | 5.3253 | 59.982 | 13 | 25.3466 | 5.8613 | 59.9763 | 13 | 25.3499 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3462 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 25.3428 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3357 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3481 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3466 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3528 | 13.9855 | 59.9993 | 21 | 25.3506 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3514 | 5.3253 | 59.982 | 13 | 25.355 | 5.8613 | 59.9763 | 13 | 25.3582 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3545 | 4.8627 | 60.0166 | 13 | 25.3511 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3441 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3566 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.355 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3611 | 13.9855 | 59.9993 | 21 | 25.3589 | 5.0567 | 60.0166 | 13 | 25.3597 | 5.3253 | 59.982 | 13 | 25.3633 | 5.8613 | 59.9763 | 13 | 25.3666 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3628 | 4.8627 | 60.0166 | 13 | 25.3594 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3524 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3649 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3633 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3695 | 13.9855 | 59.9993 | 21 | 25.3672 | 5.0547 | 60.0166 | 13 | 25.368 | 5.3231 | 59.982 | 13 | 25.3716 | 5.8613 | 59.9763 | 13 | 25.3749 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3712 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 25.3678 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3607 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3732 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3717 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3778 | 13.9855 | 59.9993 | 21 | 25.3755 | 5.0547 | 60.0166 | 13 | 25.3764 | 5.3231 | 59.982 | 13 | 25.3799 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.3832 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3795 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 25.3761 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.369 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3816 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.38 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3862 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.3839 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.3847 | 5.3231 | 59.982 | 13 | 25.3883 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.3915 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3878 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 25.3844 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3773 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3899 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3883 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.3945 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.3922 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.3931 | 5.3231 | 59.982 | 13 | 25.3967 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.3999 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.3961 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 25.3927 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.3857 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.3982 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.3967 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4028 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4006 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.4014 | 5.4101 | 59.982 | 13 | 25.405 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4082 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.4045 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 25.4011 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.394 | 6.0961 | 60.005 | 13 | 25.4065 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.405 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4112 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4089 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.4097 | 5.4101 | 59.982 | 13 | 25.4133 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4165 | 5.1997 | 60.0166 | 13 | 25.4128 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 25.4094 | 5.2474 | 60.0108 | 13 | 25.4023 | 6.0932 | 60.005 | 13 | 25.4149 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4134 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4195 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4172 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.4181 | 5.4101 | 59.982 | 13 | 25.4216 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4248 | 5.2019 | 60.0166 | 13 | 25.4211 | 4.87 | 60.0166 | 13 | 25.4177 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4108 | 6.0932 | 60.005 | 13 | 25.4232 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4217 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4278 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4255 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.4264 | 5.4101 | 59.982 | 13 | 25.43 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4332 | 5.2019 | 60.0166 | 13 | 25.4294 | 4.87 | 60.0166 | 13 | 25.426 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4191 | 6.0901 | 60.005 | 13 | 25.4315 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.43 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4362 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4339 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.4348 | 5.4074 | 59.982 | 13 | 25.4384 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4415 | 5.2019 | 60.0166 | 13 | 25.4379 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 25.4344 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4274 | 6.0901 | 60.005 | 13 | 25.4399 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4384 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4445 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4422 | 5.0497 | 60.0166 | 13 | 25.4431 | 5.4074 | 59.982 | 13 | 25.4467 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4498 | 5.2019 | 60.0166 | 13 | 25.4462 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 25.4427 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4357 | 6.0901 | 60.005 | 13 | 25.4482 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4467 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4528 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4506 | 5.0479 | 60.0166 | 13 | 25.4514 | 5.4074 | 59.982 | 13 | 25.455 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4581 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.4545 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 25.451 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.444 | 6.0901 | 60.005 | 13 | 25.4565 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.455 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4612 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4589 | 5.0479 | 60.0166 | 13 | 25.4598 | 5.4074 | 59.982 | 13 | 25.4633 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4666 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.4628 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 25.4594 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4524 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.4648 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4634 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4695 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4672 | 5.0457 | 60.0166 | 13 | 25.4681 | 5.4008 | 59.982 | 13 | 25.4717 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4749 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.4712 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 25.4678 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4607 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.4731 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4717 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4778 | 13.9893 | 59.9993 | 21 | 25.4755 | 5.0457 | 60.0166 | 13 | 25.4764 | 5.4008 | 59.982 | 13 | 25.48 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4832 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.4795 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 25.4761 | 5.2456 | 60.0108 | 13 | 25.4691 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.4816 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4801 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4861 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.4839 | 5.2156 | 60.0166 | 13 | 25.4847 | 5.4008 | 59.982 | 13 | 25.4883 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4915 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.4878 | 4.8788 | 60.0166 | 13 | 25.4844 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.4774 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.4899 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4884 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.4945 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.4922 | 5.2156 | 60.0166 | 13 | 25.4931 | 5.4008 | 59.982 | 13 | 25.4967 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.4999 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.4961 | 4.8788 | 60.0166 | 13 | 25.4927 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.4857 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.4983 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.4967 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5028 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5005 | 5.2156 | 60.0166 | 13 | 25.5014 | 5.3985 | 59.982 | 13 | 25.505 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.5082 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.5045 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5011 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.494 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.5066 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.5051 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5112 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5089 | 5.2156 | 60.0166 | 13 | 25.5098 | 5.3985 | 59.982 | 13 | 25.5134 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.5165 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.5128 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5094 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.5023 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.5149 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.5134 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5195 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5172 | 5.2156 | 60.0166 | 13 | 25.5181 | 5.3985 | 59.982 | 13 | 25.5217 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.5248 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.5211 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5177 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.5107 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.5232 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.5218 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5278 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5255 | 5.2156 | 60.0166 | 13 | 25.5264 | 5.3985 | 59.982 | 13 | 25.53 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.5332 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.5294 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.526 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.519 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.5315 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.5301 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5362 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5339 | 5.2155 | 60.0166 | 13 | 25.5348 | 5.3964 | 59.982 | 13 | 25.5384 | 5.8661 | 59.9763 | 13 | 25.5415 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.5378 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5344 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.5273 | 6.0871 | 60.005 | 13 | 25.5399 | 12.8686 | 59.9878 | 21
25.5384 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5445 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5422 | 5.2155 | 60.0166 | 13 | 25.5431 | 5.3964 | 59.982 | 13 | 25.5467 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5498 | 5.2072 | 60.0166 | 13 | 25.5461 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5427 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.5358 | 6.0847 | 60.005 | 13 | 25.5482 | 12.8713 | 59.9878 | 21
25.5468 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5528 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5505 | 5.2131 | 60.0166 | 13 | 25.5515 | 5.3932 | 59.982 | 13 | 25.5551 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5581 | 5.2093 | 60.0166 | 13 | 25.5544 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.551 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.5441 | 6.0847 | 60.005 | 13 | 25.5566 | 12.8713 | 59.9878 | 21
25.5551 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5612 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5588 | 5.2131 | 60.0166 | 13 | 25.5598 | 5.3932 | 59.982 | 13 | 25.5634 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5664 | 5.2093 | 60.0166 | 13 | 25.5627 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5593 | 5.2406 | 60.0108 | 13 | 25.5524 | 6.0826 | 60.005 | 13 | 25.5649 | 12.8736 | 59.9878 | 21
25.5634 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5695 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5672 | 5.2103 | 60.0166 | 13 | 25.5681 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 25.5717 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5748 | 5.2093 | 60.0166 | 13 | 25.5712 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5677 | 5.2384 | 60.0108 | 13 | 25.5607 | 6.0826 | 60.005 | 13 | 25.5732 | 12.8736 | 59.9878 | 21
25.5718 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5778 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5755 | 5.2103 | 60.0166 | 13 | 25.5765 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 25.58 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5831 | 5.2093 | 60.0166 | 13 | 25.5795 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.576 | 5.2384 | 60.0108 | 13 | 25.569 | 6.0816 | 60.005 | 13 | 25.5815 | 12.8736 | 59.9878 | 21
25.5801 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5862 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5839 | 5.2103 | 60.0166 | 13 | 25.5848 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 25.5884 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5914 | 5.2108 | 60.0166 | 13 | 25.5878 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5844 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.5774 | 6.0816 | 60.005 | 13 | 25.5898 | 12.8736 | 59.9878 | 21
25.5885 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.5945 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.5922 | 5.2103 | 60.0166 | 13 | 25.5931 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 25.5967 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.5997 | 5.2108 | 60.0166 | 13 | 25.5961 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.5927 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.5857 | 6.0816 | 60.005 | 13 | 25.5983 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.5968 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6028 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.6005 | 5.2103 | 60.0166 | 13 | 25.6014 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 25.605 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.6082 | 5.2108 | 60.0166 | 13 | 25.6045 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.6011 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.594 | 6.0816 | 60.005 | 13 | 25.6066 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6051 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6111 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.6088 | 5.2103 | 60.0166 | 13 | 25.6098 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 25.6134 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.6165 | 5.2108 | 60.0166 | 13 | 25.6128 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.6094 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.6024 | 6.0815 | 60.005 | 13 | 25.6149 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6135 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6195 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.6172 | 5.2075 | 60.0166 | 13 | 25.6181 | 5.3876 | 59.982 | 13 | 25.6217 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.6248 | 5.2108 | 60.0166 | 13 | 25.6211 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.6177 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.6107 | 6.0815 | 60.005 | 13 | 25.6233 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6218 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6278 | 13.9921 | 59.9993 | 21 | 25.6255 | 5.2075 | 60.0166 | 13 | 25.6265 | 5.3876 | 59.982 | 13 | 25.6301 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.6331 | 5.2108 | 60.0166 | 13 | 25.6294 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.6261 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.619 | 6.0815 | 60.005 | 13 | 25.6316 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6301 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6362 | 13.9954 | 59.9993 | 21 | 25.6339 | 5.2075 | 60.0166 | 13 | 25.6348 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6384 | 5.8682 | 59.9763 | 13 | 25.6415 | 5.2145 | 60.0166 | 13 | 25.6377 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.6344 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.6273 | 6.0815 | 60.005 | 13 | 25.6399 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6385 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6445 | 13.9954 | 59.9993 | 21 | 25.6422 | 5.2075 | 60.0166 | 13 | 25.6431 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6467 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6498 | 5.2145 | 60.0166 | 13 | 25.6461 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 25.6427 | 5.2383 | 60.0108 | 13 | 25.6356 | 6.0815 | 60.005 | 13 | 25.6482 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6468 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6528 | 13.9981 | 59.9993 | 21 | 25.6505 | 5.2075 | 60.0166 | 13 | 25.6515 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6551 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6581 | 5.2145 | 60.0166 | 13 | 25.6544 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.651 | 5.2353 | 60.0108 | 13 | 25.644 | 6.0815 | 60.005 | 13 | 25.6566 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6552 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6612 | 13.9981 | 59.9993 | 21 | 25.6588 | 5.2075 | 60.0166 | 13 | 25.6598 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6634 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6664 | 5.2145 | 60.0166 | 13 | 25.6627 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.6593 | 5.2353 | 60.0108 | 13 | 25.6523 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.6649 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6635 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6695 | 13.9981 | 59.9993 | 21 | 25.6672 | 5.2032 | 60.0166 | 13 | 25.6682 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6718 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6748 | 5.2145 | 60.0166 | 13 | 25.671 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.6677 | 5.2324 | 60.0108 | 13 | 25.6608 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.6732 | 12.8763 | 59.9878 | 21
25.6718 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6778 | 13.9981 | 59.9993 | 21 | 25.6755 | 5.2032 | 60.0166 | 13 | 25.6765 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6801 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6831 | 5.2145 | 60.0166 | 13 | 25.6794 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.676 | 5.2324 | 60.0108 | 13 | 25.6691 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.6816 | 12.8793 | 59.9878 | 21
25.6802 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6862 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.6838 | 5.2032 | 60.0166 | 13 | 25.6848 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6884 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6914 | 5.2166 | 60.0166 | 13 | 25.6877 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.6843 | 5.2324 | 60.0108 | 13 | 25.6774 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.6899 | 12.8793 | 59.9878 | 21
25.6885 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.6945 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.6921 | 5.2032 | 60.0166 | 13 | 25.6932 | 5.3831 | 59.982 | 13 | 25.6968 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.6997 | 5.2166 | 60.0166 | 13 | 25.696 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.6927 | 5.2324 | 60.0108 | 13 | 25.6857 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.6982 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.6969 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7028 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7005 | 5.2032 | 60.0166 | 13 | 25.7015 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7051 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.7081 | 5.2166 | 60.0166 | 13 | 25.7043 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.701 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.694 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.7065 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7052 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7112 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7088 | 5.2032 | 60.0166 | 13 | 25.7098 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7134 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.7164 | 5.2166 | 60.0166 | 13 | 25.7128 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.7094 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.7024 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.715 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7135 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7195 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7172 | 5.2002 | 60.0166 | 13 | 25.7181 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7217 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.7247 | 5.2166 | 60.0166 | 13 | 25.7211 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.7177 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.7107 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.7233 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7219 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7278 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7255 | 5.2002 | 60.0166 | 13 | 25.7265 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7301 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.733 | 5.2166 | 60.0166 | 13 | 25.7294 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.7261 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.719 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.7316 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7302 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7362 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7338 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7349 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7385 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.7415 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.7377 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.7344 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.7274 | 6.0741 | 60.005 | 13 | 25.74 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7385 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7445 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7421 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7432 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7468 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.7498 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.7461 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 25.7427 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.7357 | 6.0694 | 60.005 | 13 | 25.7483 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7469 | 12.8156 | 59.9648 | 13 | 25.7528 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7505 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7515 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7551 | 5.8737 | 59.9763 | 13 | 25.7581 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.7544 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 25.751 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.744 | 6.0694 | 60.005 | 13 | 25.7566 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7552 | 12.8141 | 59.9648 | 13 | 25.7612 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7588 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7598 | 5.376 | 59.982 | 13 | 25.7634 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.7664 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.7627 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 25.7594 | 5.2301 | 60.0108 | 13 | 25.7523 | 6.067 | 60.005 | 13 | 25.7649 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7636 | 12.8141 | 59.9648 | 13 | 25.7695 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7672 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7682 | 5.3741 | 59.982 | 13 | 25.7718 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.7748 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.771 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 25.7677 | 5.2285 | 60.0108 | 13 | 25.7606 | 6.067 | 60.005 | 13 | 25.7733 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7719 | 12.8141 | 59.9648 | 13 | 25.7778 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7755 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7765 | 5.3741 | 59.982 | 13 | 25.7802 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.7831 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.7794 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 25.776 | 5.2285 | 60.0108 | 13 | 25.769 | 6.067 | 60.005 | 13 | 25.7816 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7802 | 12.8141 | 59.9648 | 13 | 25.7862 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7838 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7849 | 5.3676 | 59.982 | 13 | 25.7885 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.7914 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.7877 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.7843 | 5.2285 | 60.0108 | 13 | 25.7773 | 6.067 | 60.005 | 13 | 25.7899 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7886 | 12.8141 | 59.9648 | 13 | 25.7945 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.7921 | 5.1953 | 60.0166 | 13 | 25.7932 | 5.3676 | 59.982 | 13 | 25.7968 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.7997 | 5.2191 | 60.0166 | 13 | 25.796 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.7927 | 5.2285 | 60.0108 | 13 | 25.7856 | 6.067 | 60.005 | 13 | 25.7983 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.7969 | 12.8141 | 59.9648 | 13 | 25.8028 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8005 | 5.1954 | 60.0166 | 13 | 25.8015 | 5.3676 | 59.982 | 13 | 25.8051 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.8081 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8043 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.801 | 5.2255 | 60.0108 | 13 | 25.7941 | 6.067 | 60.005 | 13 | 25.8066 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.8053 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8112 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8088 | 5.1954 | 60.0166 | 13 | 25.8099 | 5.3676 | 59.982 | 13 | 25.8135 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.8164 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8127 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8093 | 5.2255 | 60.0108 | 13 | 25.8024 | 6.0646 | 60.005 | 13 | 25.8149 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.8136 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8195 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8171 | 5.1873 | 60.0166 | 13 | 25.8182 | 5.3676 | 59.982 | 13 | 25.8218 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.8247 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.821 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8176 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 25.8107 | 6.0646 | 60.005 | 13 | 25.8232 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.8219 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8278 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8254 | 5.1873 | 60.0166 | 13 | 25.8265 | 5.3676 | 59.982 | 13 | 25.8301 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.833 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8293 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.826 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 25.819 | 6.0625 | 60.005 | 13 | 25.8315 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.8303 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8362 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8338 | 5.1873 | 60.0166 | 13 | 25.8348 | 5.3647 | 59.982 | 13 | 25.8385 | 5.8763 | 59.9763 | 13 | 25.8414 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8376 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8344 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 25.8273 | 6.0625 | 60.005 | 13 | 25.84 | 12.8793 | 59.9935 | 21
25.8386 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8445 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8421 | 5.1873 | 60.0166 | 13 | 25.8432 | 5.3647 | 59.982 | 13 | 25.8468 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 25.8497 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8461 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8427 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 25.8357 | 6.0596 | 60.005 | 13 | 25.8483 | 12.8749 | 59.9935 | 21
25.8469 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8528 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8505 | 5.1873 | 60.0166 | 13 | 25.8516 | 5.3627 | 59.982 | 13 | 25.8552 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 25.858 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8544 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.851 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 25.844 | 6.0596 | 60.005 | 13 | 25.8567 | 12.8749 | 59.9935 | 21
25.8553 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8612 | 14.0007 | 59.9993 | 21 | 25.8588 | 5.1873 | 60.0166 | 13 | 25.8599 | 5.3627 | 59.982 | 13 | 25.8635 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 25.8663 | 5.2237 | 60.0166 | 13 | 25.8627 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8594 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 25.8524 | 6.0596 | 60.005 | 13 | 25.865 | 12.8749 | 59.9935 | 21
25.8636 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8695 | 14.0364 | 59.9993 | 21 | 25.8671 | 5.1849 | 60.0166 | 13 | 25.8682 | 5.3594 | 59.982 | 13 | 25.8718 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 25.8748 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.871 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8677 | 5.2209 | 60.0108 | 13 | 25.8607 | 6.0596 | 60.005 | 13 | 25.8733 | 12.8749 | 59.9935 | 21
25.872 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8778 | 14.0364 | 59.9993 | 21 | 25.8754 | 5.1849 | 60.0166 | 13 | 25.8765 | 5.3594 | 59.982 | 13 | 25.8802 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.8831 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.8793 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.876 | 5.2209 | 60.0108 | 13 | 25.869 | 6.0571 | 60.005 | 13 | 25.8816 | 12.8724 | 59.9935 | 21
25.8803 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8862 | 14.0364 | 59.9993 | 21 | 25.8838 | 5.1793 | 60.0166 | 13 | 25.8849 | 5.3594 | 59.982 | 13 | 25.8885 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.8914 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.8877 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8843 | 5.2209 | 60.0108 | 13 | 25.8773 | 6.0571 | 60.005 | 13 | 25.8899 | 12.8724 | 59.9935 | 21
25.8886 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.8945 | 14.0364 | 59.9993 | 21 | 25.8921 | 5.1793 | 60.0166 | 13 | 25.8932 | 5.3594 | 59.982 | 13 | 25.8969 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.8997 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.896 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.8927 | 5.2209 | 60.0108 | 13 | 25.8856 | 6.1401 | 60.005 | 13 | 25.8983 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.897 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.9028 | 14.038 | 59.9993 | 21 | 25.9005 | 5.1793 | 60.0166 | 13 | 25.9016 | 5.3594 | 59.982 | 13 | 25.9052 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.9081 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.9043 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.901 | 5.2197 | 60.0108 | 13 | 25.894 | 6.1401 | 60.005 | 13 | 25.9066 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.9053 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.9112 | 14.038 | 59.9993 | 21 | 25.9088 | 5.1793 | 60.0166 | 13 | 25.9099 | 5.3594 | 59.982 | 13 | 25.9135 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.9164 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.9126 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9093 | 5.2197 | 60.0108 | 13 | 25.9023 | 6.1369 | 60.005 | 13 | 25.9149 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.9137 | 12.8115 | 59.9648 | 13 | 25.9195 | 14.038 | 59.9993 | 21 | 25.9171 | 5.1794 | 60.0166 | 13 | 25.9182 | 5.3575 | 59.982 | 13 | 25.9219 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.9247 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.921 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9176 | 5.217 | 60.0108 | 13 | 25.9106 | 6.1369 | 60.005 | 13 | 25.9233 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.922 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9278 | 14.038 | 59.9993 | 21 | 25.9254 | 5.1794 | 60.0166 | 13 | 25.9266 | 5.3575 | 59.982 | 13 | 25.9302 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.933 | 5.2263 | 60.0166 | 13 | 25.9293 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.926 | 5.217 | 60.0108 | 13 | 25.9191 | 6.1341 | 60.005 | 13 | 25.9316 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.9303 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9362 | 14.038 | 59.9993 | 21 | 25.9337 | 5.1737 | 60.0166 | 13 | 25.9349 | 5.3546 | 59.982 | 13 | 25.9385 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 25.9414 | 5.229 | 60.0166 | 13 | 25.9376 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9343 | 5.2171 | 60.0108 | 13 | 25.9274 | 6.1341 | 60.005 | 13 | 25.9399 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.9387 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9445 | 14.038 | 59.9993 | 21 | 25.9421 | 5.1737 | 60.0166 | 13 | 25.9432 | 5.3546 | 59.982 | 13 | 25.9468 | 5.8846 | 59.9763 | 13 | 25.9497 | 5.229 | 60.0166 | 13 | 25.9459 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9426 | 5.2171 | 60.0108 | 13 | 25.9357 | 6.1341 | 60.005 | 13 | 25.9482 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.947 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9528 | 14.0405 | 59.9993 | 21 | 25.9504 | 5.1702 | 60.0166 | 13 | 25.9515 | 5.3524 | 59.982 | 13 | 25.9552 | 5.8846 | 59.9763 | 13 | 25.958 | 5.229 | 60.0166 | 13 | 25.9543 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9509 | 5.2171 | 60.0108 | 13 | 25.944 | 6.1341 | 60.005 | 13 | 25.9567 | 12.8691 | 59.9935 | 21
25.9553 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9612 | 14.0405 | 59.9993 | 21 | 25.9587 | 5.1702 | 60.0166 | 13 | 25.9599 | 5.3524 | 59.982 | 13 | 25.9636 | 5.8846 | 59.9763 | 13 | 25.9663 | 5.229 | 60.0166 | 13 | 25.9626 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9594 | 5.2171 | 60.0108 | 13 | 25.9523 | 6.132 | 60.005 | 13 | 25.965 | 12.8668 | 59.9935 | 21
25.9637 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9695 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 25.967 | 5.1702 | 60.0166 | 13 | 25.9683 | 5.3524 | 59.982 | 13 | 25.9719 | 5.8846 | 59.9763 | 13 | 25.9747 | 5.2318 | 60.0166 | 13 | 25.9709 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9677 | 5.2171 | 60.0108 | 13 | 25.9607 | 6.132 | 60.005 | 13 | 25.9733 | 12.8668 | 59.9935 | 21
25.972 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9778 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 25.9754 | 5.1702 | 60.0166 | 13 | 25.9766 | 5.3524 | 59.982 | 13 | 25.9802 | 5.8846 | 59.9763 | 13 | 25.983 | 5.2318 | 60.0166 | 13 | 25.9792 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.976 | 5.2171 | 60.0108 | 13 | 25.969 | 6.132 | 60.005 | 13 | 25.9817 | 12.8668 | 59.9935 | 21
25.9804 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9862 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 25.9837 | 5.165 | 60.0166 | 13 | 25.9849 | 5.3524 | 59.982 | 13 | 25.9885 | 5.8846 | 59.9763 | 13 | 25.9913 | 5.2341 | 60.0166 | 13 | 25.9877 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9843 | 5.2148 | 60.0108 | 13 | 25.9773 | 6.132 | 60.005 | 13 | 25.99 | 12.8668 | 59.9935 | 21
25.9887 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 25.9945 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 25.9921 | 5.165 | 60.0166 | 13 | 25.9932 | 5.3524 | 59.982 | 13 | 25.9969 | 5.8869 | 59.9763 | 13 | 25.9996 | 5.2341 | 60.0166 | 13 | 25.996 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 25.9927 | 5.2148 | 60.0108 | 13 | 25.9857 | 6.1289 | 60.005 | 13 | 25.9983 | 12.8615 | 59.9935 | 21
25.997 | 12.809 | 59.9648 | 13 | 26.0028 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0004 | 5.165 | 60.0166 | 13 | 26.0016 | 5.3501 | 59.982 | 13 | 26.0052 | 5.8869 | 59.9763 | 13 | 26.0081 | 5.2341 | 60.0166 | 13 | 26.0043 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.001 | 5.2125 | 60.0108 | 13 | 25.994 | 6.1289 | 60.005 | 13 | 26.0066 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.0054 | 12.8083 | 59.9648 | 13 | 26.0112 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0087 | 5.165 | 60.0166 | 13 | 26.0099 | 5.3501 | 59.982 | 13 | 26.0135 | 5.8869 | 59.9763 | 13 | 26.0164 | 5.2341 | 60.0166 | 13 | 26.0126 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0093 | 5.2125 | 60.0108 | 13 | 26.0023 | 6.1267 | 60.005 | 13 | 26.0149 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.0137 | 12.8083 | 59.9648 | 13 | 26.0195 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.017 | 5.1623 | 60.0166 | 13 | 26.0182 | 5.4146 | 59.982 | 13 | 26.0219 | 5.8869 | 59.9763 | 13 | 26.0247 | 5.2341 | 60.0166 | 13 | 26.021 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0176 | 5.2125 | 60.0108 | 13 | 26.0106 | 6.1267 | 60.005 | 13 | 26.0233 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.022 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0278 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0254 | 5.1623 | 60.0166 | 13 | 26.0266 | 5.4146 | 59.982 | 13 | 26.0302 | 5.8869 | 59.9763 | 13 | 26.033 | 5.2341 | 60.0166 | 13 | 26.0293 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.026 | 5.2125 | 60.0108 | 13 | 26.0189 | 6.1243 | 60.005 | 13 | 26.0316 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.0304 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0362 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0337 | 5.2251 | 60.0166 | 13 | 26.0349 | 5.4125 | 59.982 | 13 | 26.0386 | 5.8869 | 59.9763 | 13 | 26.0414 | 5.2363 | 60.0166 | 13 | 26.0376 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0343 | 5.2125 | 60.0108 | 13 | 26.0273 | 6.1243 | 60.005 | 13 | 26.04 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.0387 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0445 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0421 | 5.2251 | 60.0166 | 13 | 26.0433 | 5.4125 | 59.982 | 13 | 26.0469 | 5.8903 | 59.9763 | 13 | 26.0497 | 5.2363 | 60.0166 | 13 | 26.0459 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0426 | 5.2125 | 60.0108 | 13 | 26.0356 | 6.1243 | 60.005 | 13 | 26.0483 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.0471 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0528 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0504 | 5.225 | 60.0166 | 13 | 26.0516 | 5.4125 | 59.982 | 13 | 26.0552 | 5.8903 | 59.9763 | 13 | 26.058 | 5.2363 | 60.0166 | 13 | 26.0543 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0509 | 5.2096 | 60.0108 | 13 | 26.0441 | 6.1243 | 60.005 | 13 | 26.0566 | 12.8615 | 59.9935 | 21
26.0554 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0612 | 14.0448 | 59.9993 | 21 | 26.0587 | 5.225 | 60.0166 | 13 | 26.0599 | 5.4125 | 59.982 | 13 | 26.0636 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.0663 | 5.2363 | 60.0166 | 13 | 26.0626 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0593 | 5.2096 | 60.0108 | 13 | 26.0524 | 6.1211 | 60.005 | 13 | 26.0649 | 12.8588 | 59.9935 | 21
26.0637 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0695 | 14.0484 | 59.9993 | 21 | 26.067 | 5.2186 | 60.0166 | 13 | 26.0682 | 5.4125 | 59.982 | 13 | 26.0719 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.0747 | 5.2363 | 60.0166 | 13 | 26.0709 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0676 | 5.2096 | 60.0108 | 13 | 26.0607 | 6.1211 | 60.005 | 13 | 26.0732 | 12.8588 | 59.9935 | 21
26.0721 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0778 | 14.0484 | 59.9993 | 21 | 26.0754 | 5.2186 | 60.0166 | 13 | 26.0766 | 5.4125 | 59.982 | 13 | 26.0803 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.083 | 5.2363 | 60.0166 | 13 | 26.0792 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0759 | 5.2096 | 60.0108 | 13 | 26.069 | 6.1183 | 60.005 | 13 | 26.0817 | 12.8588 | 59.9935 | 21
26.0804 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0862 | 14.0484 | 59.9993 | 21 | 26.0837 | 5.2148 | 60.0166 | 13 | 26.085 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.0886 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.0913 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.0876 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0844 | 5.2074 | 60.0108 | 13 | 26.0773 | 6.1183 | 60.005 | 13 | 26.09 | 12.8588 | 59.9935 | 21
26.0888 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.0945 | 14.0484 | 59.9993 | 21 | 26.092 | 5.2148 | 60.0166 | 13 | 26.0933 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.0969 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.0996 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.0959 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.0927 | 5.2074 | 60.0108 | 13 | 26.0857 | 6.1168 | 60.005 | 13 | 26.0983 | 12.8566 | 59.9935 | 21
26.0971 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.1028 | 14.0501 | 59.9993 | 21 | 26.1003 | 5.2148 | 60.0166 | 13 | 26.1016 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.1052 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.108 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.1042 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.101 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.094 | 6.1168 | 60.005 | 13 | 26.1067 | 12.8566 | 59.9935 | 21
26.1054 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.1112 | 14.0501 | 59.9993 | 21 | 26.1087 | 5.2148 | 60.0166 | 13 | 26.1099 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.1136 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.1163 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.1125 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1093 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1023 | 6.1168 | 60.005 | 13 | 26.115 | 12.8525 | 59.9935 | 21
26.1138 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.1195 | 14.0501 | 59.9993 | 21 | 26.117 | 5.2076 | 60.0166 | 13 | 26.1183 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.1219 | 5.8925 | 59.9763 | 13 | 26.1246 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.1208 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1176 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1107 | 6.1168 | 60.005 | 13 | 26.1233 | 12.8525 | 59.9935 | 21
26.1221 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.1278 | 14.0501 | 59.9993 | 21 | 26.1254 | 5.2076 | 60.0166 | 13 | 26.1266 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.1302 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.1329 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.1293 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.126 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.119 | 6.1168 | 60.005 | 13 | 26.1316 | 12.8525 | 59.9935 | 21
26.1304 | 12.8056 | 59.9648 | 13 | 26.1362 | 14.1196 | 59.9993 | 21 | 26.1337 | 5.2076 | 60.0166 | 13 | 26.1349 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1386 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.1414 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.1376 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1343 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1273 | 6.1168 | 60.005 | 13 | 26.14 | 12.8525 | 59.9935 | 21
26.1388 | 12.8041 | 59.9648 | 13 | 26.1445 | 14.1196 | 59.9993 | 21 | 26.142 | 5.2076 | 60.0166 | 13 | 26.1433 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1469 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.1497 | 5.2415 | 60.0166 | 13 | 26.1459 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1426 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1356 | 6.1147 | 60.005 | 13 | 26.1483 | 12.9014 | 59.9935 | 21
26.1471 | 12.8041 | 59.9648 | 13 | 26.1528 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.1503 | 5.2059 | 60.0166 | 13 | 26.1516 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1553 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.158 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.1542 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.151 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1439 | 6.1147 | 60.005 | 13 | 26.1566 | 12.9014 | 59.9935 | 21
26.1555 | 12.8041 | 59.9648 | 13 | 26.1612 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.1587 | 5.2059 | 60.0166 | 13 | 26.16 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1636 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.1663 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.1626 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1593 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1523 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 26.165 | 12.9014 | 59.9935 | 21
26.1638 | 12.8041 | 59.9648 | 13 | 26.1695 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.167 | 5.2575 | 60.0166 | 13 | 26.1683 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1719 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.1747 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.1709 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1676 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1606 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 26.1733 | 12.9014 | 59.9935 | 21
26.1721 | 12.8009 | 59.9648 | 13 | 26.1778 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.1754 | 5.2575 | 60.0166 | 13 | 26.1766 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1803 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.183 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.1792 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1759 | 5.2048 | 60.0108 | 13 | 26.1689 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 26.1816 | 12.8989 | 59.9935 | 21
26.1805 | 12.8009 | 59.9648 | 13 | 26.1862 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.1837 | 5.2551 | 60.0166 | 13 | 26.185 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.1886 | 5.8949 | 59.9763 | 13 | 26.1913 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.1875 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1843 | 5.2019 | 60.0108 | 13 | 26.1774 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 26.1899 | 12.8989 | 59.9935 | 21
26.1888 | 12.8009 | 59.9648 | 13 | 26.1945 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.192 | 5.2551 | 60.0166 | 13 | 26.1933 | 5.4049 | 59.982 | 13 | 26.197 | 5.8978 | 59.9763 | 13 | 26.1996 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.1959 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.1926 | 5.2019 | 60.0108 | 13 | 26.1857 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 26.1982 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.1972 | 12.8009 | 59.9648 | 13 | 26.2028 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.2003 | 5.2526 | 60.0166 | 13 | 26.2017 | 5.3989 | 59.982 | 13 | 26.2053 | 5.8978 | 59.9763 | 13 | 26.208 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.2042 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2009 | 5.1996 | 60.0108 | 13 | 26.194 | 6.1092 | 60.005 | 13 | 26.2067 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2055 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2112 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.2087 | 5.2526 | 60.0166 | 13 | 26.21 | 5.3989 | 59.982 | 13 | 26.2136 | 5.9062 | 59.9763 | 13 | 26.2163 | 5.2444 | 60.0166 | 13 | 26.2125 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2092 | 5.1996 | 60.0108 | 13 | 26.2023 | 6.1071 | 60.005 | 13 | 26.215 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2138 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2195 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.217 | 5.2457 | 60.0108 | 13 | 26.2183 | 5.3989 | 59.982 | 13 | 26.222 | 5.9062 | 59.9763 | 13 | 26.2246 | 5.246 | 60.0166 | 13 | 26.2208 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2177 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2106 | 6.1071 | 60.005 | 13 | 26.2234 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2222 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2278 | 14.1219 | 59.9993 | 21 | 26.2253 | 5.2457 | 60.0108 | 13 | 26.2266 | 5.3989 | 59.982 | 13 | 26.2303 | 5.9062 | 59.9763 | 13 | 26.2329 | 5.246 | 60.0166 | 13 | 26.2292 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.226 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.219 | 6.1042 | 60.005 | 13 | 26.2317 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2305 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2362 | 14.1233 | 59.9993 | 21 | 26.2336 | 5.2457 | 60.0108 | 13 | 26.235 | 5.3989 | 59.982 | 13 | 26.2386 | 5.9062 | 59.9763 | 13 | 26.2413 | 5.2488 | 60.0166 | 13 | 26.2375 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2343 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2273 | 6.1042 | 60.005 | 13 | 26.24 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2388 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2445 | 14.1233 | 59.9993 | 21 | 26.242 | 5.2457 | 60.0108 | 13 | 26.2433 | 5.3989 | 59.982 | 13 | 26.2469 | 5.9085 | 59.9763 | 13 | 26.2496 | 5.2488 | 60.0166 | 13 | 26.2458 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2426 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2357 | 6.1973 | 60.005 | 13 | 26.2483 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2472 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2528 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.2503 | 5.2426 | 60.0108 | 13 | 26.2516 | 5.3961 | 59.982 | 13 | 26.2553 | 5.9085 | 59.9763 | 13 | 26.2579 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.2542 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.251 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.244 | 6.1973 | 60.005 | 13 | 26.2566 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2555 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2612 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.2587 | 5.2426 | 60.0108 | 13 | 26.26 | 5.3961 | 59.982 | 13 | 26.2637 | 5.9085 | 59.9763 | 13 | 26.2662 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.2626 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2593 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2523 | 6.1973 | 60.005 | 13 | 26.265 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2639 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2695 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.267 | 5.2426 | 60.0108 | 13 | 26.2683 | 5.3961 | 59.982 | 13 | 26.272 | 5.9085 | 59.9763 | 13 | 26.2747 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.2709 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2676 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2606 | 6.1973 | 60.005 | 13 | 26.2733 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2722 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2778 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.2753 | 5.2426 | 60.0108 | 13 | 26.2767 | 5.3961 | 59.982 | 13 | 26.2803 | 5.91 | 59.9763 | 13 | 26.283 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.2792 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2759 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2689 | 6.1941 | 60.005 | 13 | 26.2817 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2805 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2862 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.2836 | 5.2411 | 60.0108 | 13 | 26.285 | 5.3961 | 59.982 | 13 | 26.2886 | 5.91 | 59.9763 | 13 | 26.2913 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.2875 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2843 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2773 | 6.1941 | 60.005 | 13 | 26.29 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2889 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.2945 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.292 | 5.2411 | 60.0108 | 13 | 26.2933 | 5.3961 | 59.982 | 13 | 26.297 | 5.91 | 59.9763 | 13 | 26.2996 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.2959 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 26.2926 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2856 | 6.1915 | 60.005 | 13 | 26.2983 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.2972 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.3028 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.3003 | 5.2385 | 60.0108 | 13 | 26.3017 | 5.3937 | 59.982 | 13 | 26.3054 | 5.91 | 59.9763 | 13 | 26.308 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.3042 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3009 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.2939 | 6.1915 | 60.005 | 13 | 26.3066 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3055 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.3112 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.3087 | 5.2385 | 60.0108 | 13 | 26.31 | 5.3937 | 59.982 | 13 | 26.3137 | 5.91 | 59.9763 | 13 | 26.3163 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.3125 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3092 | 5.1973 | 60.0108 | 13 | 26.3024 | 6.1915 | 60.005 | 13 | 26.3149 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3139 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.3195 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.317 | 5.2361 | 60.0108 | 13 | 26.3184 | 5.3937 | 59.982 | 13 | 26.322 | 5.91 | 59.9763 | 13 | 26.3246 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.3208 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3176 | 5.1921 | 60.0108 | 13 | 26.3107 | 6.1915 | 60.005 | 13 | 26.3234 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3222 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.3278 | 14.1261 | 59.9993 | 21 | 26.3253 | 5.2361 | 60.0108 | 13 | 26.3267 | 5.3937 | 59.982 | 13 | 26.3303 | 5.913 | 59.9763 | 13 | 26.3329 | 5.2502 | 60.0166 | 13 | 26.3291 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3259 | 5.1921 | 60.0108 | 13 | 26.319 | 6.1878 | 60.005 | 13 | 26.3317 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3306 | 12.7989 | 59.9648 | 13 | 26.3362 | 14.129 | 59.9993 | 21 | 26.3336 | 5.2361 | 60.0108 | 13 | 26.335 | 5.3937 | 59.982 | 13 | 26.3387 | 5.913 | 59.9763 | 13 | 26.3413 | 5.2526 | 60.0166 | 13 | 26.3375 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3342 | 5.1907 | 60.0108 | 13 | 26.3273 | 6.1878 | 60.005 | 13 | 26.3401 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3389 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3445 | 14.129 | 59.9993 | 21 | 26.342 | 5.2361 | 60.0108 | 13 | 26.3433 | 5.3937 | 59.982 | 13 | 26.347 | 5.9154 | 59.9763 | 13 | 26.3496 | 5.2526 | 60.0166 | 13 | 26.3458 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3425 | 5.1907 | 60.0108 | 13 | 26.3356 | 6.1846 | 60.005 | 13 | 26.3484 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3472 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3528 | 14.1323 | 59.9993 | 21 | 26.3503 | 5.2334 | 60.0108 | 13 | 26.3517 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 26.3553 | 5.9154 | 59.9763 | 13 | 26.3579 | 5.2526 | 60.0166 | 13 | 26.3541 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.351 | 5.1907 | 60.0108 | 13 | 26.344 | 6.1846 | 60.005 | 13 | 26.3567 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3556 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3612 | 14.1323 | 59.9993 | 21 | 26.3586 | 5.2334 | 60.0108 | 13 | 26.36 | 5.3905 | 59.982 | 13 | 26.3637 | 5.9154 | 59.9763 | 13 | 26.3662 | 5.2526 | 60.0166 | 13 | 26.3624 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3593 | 5.1907 | 60.0108 | 13 | 26.3523 | 6.1823 | 60.005 | 13 | 26.365 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3639 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3695 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.3669 | 5.2334 | 60.0108 | 13 | 26.3683 | 5.3878 | 59.982 | 13 | 26.372 | 5.9154 | 59.9763 | 13 | 26.3746 | 5.2554 | 60.0166 | 13 | 26.3708 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3676 | 5.238 | 60.0108 | 13 | 26.3606 | 6.1823 | 60.005 | 13 | 26.3733 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3723 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3778 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.3753 | 5.2334 | 60.0108 | 13 | 26.3767 | 5.3878 | 59.982 | 13 | 26.3804 | 5.9176 | 59.9763 | 13 | 26.3829 | 5.2554 | 60.0166 | 13 | 26.3792 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3759 | 5.238 | 60.0108 | 13 | 26.369 | 6.1823 | 60.005 | 13 | 26.3817 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3806 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3862 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.3837 | 5.2305 | 60.0051 | 13 | 26.385 | 5.3878 | 59.982 | 13 | 26.3887 | 5.9176 | 59.9763 | 13 | 26.3912 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.3875 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3843 | 5.238 | 60.0108 | 13 | 26.3773 | 6.1823 | 60.005 | 13 | 26.39 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3889 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.3945 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.392 | 5.2305 | 60.0051 | 13 | 26.3934 | 5.3878 | 59.982 | 13 | 26.397 | 5.9176 | 59.9763 | 13 | 26.3995 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.3958 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.3926 | 5.238 | 60.0108 | 13 | 26.3856 | 6.1801 | 60.005 | 13 | 26.3983 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.3973 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.4028 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.4003 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4017 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4054 | 5.9176 | 59.9763 | 13 | 26.408 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4042 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.4009 | 5.238 | 60.0108 | 13 | 26.3939 | 6.1801 | 60.005 | 13 | 26.4067 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4056 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.4112 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.4086 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.41 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4137 | 5.9176 | 59.9763 | 13 | 26.4163 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4125 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.4092 | 5.238 | 60.0108 | 13 | 26.4022 | 6.2786 | 60.005 | 13 | 26.415 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4139 | 12.7948 | 59.9648 | 13 | 26.4195 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.417 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4184 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4221 | 5.9176 | 59.9763 | 13 | 26.4246 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4208 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.4176 | 5.2357 | 60.0108 | 13 | 26.4106 | 6.2786 | 60.005 | 13 | 26.4233 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4223 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4278 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.4253 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4267 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4304 | 5.9177 | 59.982 | 13 | 26.4329 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4291 | 4.8861 | 60.0223 | 13 | 26.4259 | 5.2357 | 60.0108 | 13 | 26.4189 | 6.2786 | 60.005 | 13 | 26.4316 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4306 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4362 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.4337 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4351 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4387 | 5.9177 | 59.982 | 13 | 26.4413 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4375 | 4.8886 | 60.0223 | 13 | 26.4342 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.4274 | 6.2786 | 60.005 | 13 | 26.4401 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.439 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4445 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.442 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4434 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4471 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4496 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4458 | 4.8886 | 60.0223 | 13 | 26.4425 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.4357 | 6.2786 | 60.005 | 13 | 26.4484 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4473 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4529 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.4503 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4517 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4554 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4579 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4541 | 4.9085 | 60.0223 | 13 | 26.4509 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.444 | 6.2786 | 60.005 | 13 | 26.4567 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4556 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4612 | 14.1362 | 59.9993 | 21 | 26.4586 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.46 | 5.3859 | 59.982 | 13 | 26.4637 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4662 | 5.2583 | 60.0166 | 13 | 26.4624 | 4.9085 | 60.0223 | 13 | 26.4592 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.4523 | 6.2711 | 60.005 | 13 | 26.4651 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.464 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4695 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.467 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4684 | 5.3811 | 59.982 | 13 | 26.472 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4746 | 5.2608 | 60.0166 | 13 | 26.4708 | 4.9085 | 60.0223 | 13 | 26.4675 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.4606 | 6.2711 | 60.005 | 13 | 26.4734 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4723 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4778 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.4753 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4767 | 5.3811 | 59.982 | 13 | 26.4804 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4829 | 5.2608 | 60.0166 | 13 | 26.4791 | 4.9085 | 60.0223 | 13 | 26.4758 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.469 | 6.2711 | 60.005 | 13 | 26.4817 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4807 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4862 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.4836 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.485 | 5.3811 | 59.982 | 13 | 26.4887 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4912 | 5.2608 | 60.0166 | 13 | 26.4874 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.4843 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.4773 | 6.2711 | 60.005 | 13 | 26.49 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.489 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.4945 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.4919 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.4934 | 5.3811 | 59.982 | 13 | 26.4971 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.4995 | 5.2608 | 60.0166 | 13 | 26.4957 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.4926 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.4856 | 6.2711 | 60.005 | 13 | 26.4984 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.4973 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5028 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5003 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5017 | 5.378 | 59.982 | 13 | 26.5054 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5078 | 5.2629 | 60.0166 | 13 | 26.5042 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5009 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.494 | 6.2711 | 60.005 | 13 | 26.5067 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5057 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5112 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5086 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5101 | 5.378 | 59.982 | 13 | 26.5137 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5162 | 5.2629 | 60.0166 | 13 | 26.5125 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5092 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.5023 | 6.2671 | 60.005 | 13 | 26.515 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.514 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5195 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.517 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5184 | 5.378 | 59.982 | 13 | 26.5221 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5245 | 5.2629 | 60.0166 | 13 | 26.5208 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5176 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.5106 | 6.2671 | 60.005 | 13 | 26.5234 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5223 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5278 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5253 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5267 | 5.378 | 59.982 | 13 | 26.5304 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5328 | 5.2629 | 60.0166 | 13 | 26.5291 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5259 | 5.2307 | 60.0108 | 13 | 26.5189 | 6.2653 | 60.005 | 13 | 26.5317 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5307 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5362 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5336 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5351 | 5.378 | 59.982 | 13 | 26.5388 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5411 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5375 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5342 | 5.2258 | 60.0108 | 13 | 26.5272 | 6.2653 | 60.005 | 13 | 26.54 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.539 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5445 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5419 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5434 | 5.378 | 59.982 | 13 | 26.5471 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5496 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5458 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5425 | 5.2258 | 60.0108 | 13 | 26.5356 | 6.2653 | 60.005 | 13 | 26.5483 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5474 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5528 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5503 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5518 | 5.3752 | 59.982 | 13 | 26.5554 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5579 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5541 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5509 | 5.2258 | 60.0108 | 13 | 26.5439 | 6.2653 | 60.005 | 13 | 26.5568 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5557 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5612 | 14.1425 | 59.9993 | 21 | 26.5586 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5601 | 5.3752 | 59.982 | 13 | 26.5638 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5662 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5624 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5592 | 5.2258 | 60.0108 | 13 | 26.5522 | 6.2626 | 60.005 | 13 | 26.5651 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.564 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5695 | 14.1452 | 59.9993 | 21 | 26.567 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5684 | 5.3723 | 59.982 | 13 | 26.5721 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5745 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5707 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5675 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 26.5607 | 6.2626 | 60.005 | 13 | 26.5734 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5724 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5779 | 14.1452 | 59.9993 | 21 | 26.5753 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5768 | 5.3723 | 59.982 | 13 | 26.5804 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5829 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5791 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5758 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 26.569 | 6.258 | 60.005 | 13 | 26.5818 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5807 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5862 | 14.1466 | 59.9993 | 21 | 26.5836 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5851 | 5.3696 | 59.982 | 13 | 26.5887 | 5.9181 | 59.982 | 13 | 26.5912 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5874 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5842 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 26.5773 | 6.258 | 60.005 | 13 | 26.5901 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5891 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.5945 | 14.1466 | 59.9993 | 21 | 26.592 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.5934 | 5.3696 | 59.982 | 13 | 26.5971 | 5.9181 | 59.9878 | 13 | 26.5995 | 5.2648 | 60.0166 | 13 | 26.5957 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.5925 | 5.2231 | 60.0108 | 13 | 26.5856 | 6.258 | 60.005 | 13 | 26.5984 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.5974 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6028 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6003 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6017 | 5.3696 | 59.982 | 13 | 26.6054 | 5.9181 | 59.9878 | 13 | 26.6078 | 5.2674 | 60.0166 | 13 | 26.604 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6008 | 5.2208 | 60.0108 | 13 | 26.5939 | 6.258 | 60.005 | 13 | 26.6067 | 12.8981 | 59.9878 | 21
26.6057 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6112 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6086 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6101 | 5.3696 | 59.982 | 13 | 26.6138 | 5.9181 | 59.9878 | 13 | 26.6162 | 5.2674 | 60.0166 | 13 | 26.6124 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6093 | 5.2208 | 60.0108 | 13 | 26.6023 | 6.2558 | 60.005 | 13 | 26.6151 | 12.9006 | 59.9878 | 21
26.6141 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6195 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6169 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6184 | 5.3696 | 59.982 | 13 | 26.6221 | 5.9181 | 59.9878 | 13 | 26.6245 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6207 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6176 | 5.2185 | 60.0108 | 13 | 26.6106 | 6.2558 | 60.005 | 13 | 26.6234 | 12.9006 | 59.9878 | 21
26.6224 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6278 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6253 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6268 | 5.3696 | 59.982 | 13 | 26.6304 | 5.9099 | 59.9878 | 13 | 26.6328 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.629 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6259 | 5.2185 | 60.0108 | 13 | 26.619 | 6.2502 | 60.005 | 13 | 26.6317 | 12.904 | 59.9878 | 21
26.6307 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6362 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6336 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6351 | 5.3674 | 59.982 | 13 | 26.6388 | 5.9099 | 59.9878 | 13 | 26.6411 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6373 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6342 | 5.2185 | 60.0108 | 13 | 26.6273 | 6.2502 | 60.005 | 13 | 26.6401 | 12.904 | 59.9878 | 21
26.6391 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6445 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.642 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6434 | 5.3674 | 59.982 | 13 | 26.6471 | 5.9099 | 59.9878 | 13 | 26.6495 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6458 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6425 | 5.2185 | 60.0108 | 13 | 26.6356 | 6.2502 | 60.005 | 13 | 26.6484 | 12.9081 | 59.9878 | 21
26.6474 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6528 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6503 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6518 | 5.3624 | 59.982 | 13 | 26.6555 | 5.9099 | 59.9878 | 13 | 26.6578 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6541 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6509 | 5.2185 | 60.0108 | 13 | 26.6439 | 6.2502 | 60.005 | 13 | 26.6567 | 12.9081 | 59.9878 | 21
26.6558 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6612 | 14.1508 | 59.9993 | 21 | 26.6586 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6601 | 5.3624 | 59.982 | 13 | 26.6638 | 5.9099 | 59.9878 | 13 | 26.6661 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6624 | 4.9113 | 60.0223 | 13 | 26.6592 | 5.2185 | 60.0108 | 13 | 26.6522 | 6.2474 | 60.005 | 13 | 26.665 | 12.9081 | 59.9878 | 21
26.6641 | 12.7932 | 59.9648 | 13 | 26.6695 | 14.2244 | 59.9993 | 21 | 26.6669 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6685 | 5.3624 | 59.982 | 13 | 26.6721 | 5.9099 | 59.9878 | 13 | 26.6744 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6707 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.6675 | 5.2158 | 60.0108 | 13 | 26.6606 | 6.2474 | 60.005 | 13 | 26.6733 | 12.9081 | 59.9878 | 21
26.6724 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.6778 | 14.2244 | 59.9993 | 21 | 26.6753 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6768 | 5.3624 | 59.982 | 13 | 26.6804 | 6.0794 | 59.9878 | 13 | 26.6829 | 5.2689 | 60.0166 | 13 | 26.6791 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.6759 | 5.2158 | 60.0108 | 13 | 26.6689 | 6.2423 | 60.005 | 13 | 26.6818 | 12.9081 | 59.9878 | 21
26.6808 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.6862 | 14.2244 | 59.9993 | 21 | 26.6836 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6851 | 5.3624 | 59.982 | 13 | 26.6888 | 6.0794 | 59.9878 | 13 | 26.6912 | 5.2726 | 60.0166 | 13 | 26.6874 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.6842 | 5.2808 | 60.0108 | 13 | 26.6772 | 6.2423 | 60.005 | 13 | 26.6901 | 12.9081 | 59.9878 | 21
26.6891 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.6945 | 14.2244 | 59.9993 | 21 | 26.692 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.6935 | 5.3624 | 59.982 | 13 | 26.6971 | 6.0723 | 59.9878 | 13 | 26.6995 | 5.2726 | 60.0166 | 13 | 26.6957 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.6925 | 5.2808 | 60.0108 | 13 | 26.6857 | 6.2423 | 60.005 | 13 | 26.6985 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.6974 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7029 | 14.2244 | 59.9993 | 21 | 26.7003 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7018 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.7054 | 6.0723 | 59.9878 | 13 | 26.7078 | 5.2726 | 60.0166 | 13 | 26.704 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7008 | 5.2757 | 60.0108 | 13 | 26.694 | 6.2423 | 60.005 | 13 | 26.7068 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7058 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7112 | 14.2244 | 59.9993 | 21 | 26.7086 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7101 | 5.4076 | 59.982 | 13 | 26.7138 | 6.0723 | 59.9878 | 13 | 26.7162 | 5.2726 | 60.0166 | 13 | 26.7124 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7092 | 5.2757 | 60.0108 | 13 | 26.7023 | 6.241 | 60.005 | 13 | 26.7151 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7141 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7195 | 14.2262 | 59.9993 | 21 | 26.7169 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7184 | 5.4029 | 59.982 | 13 | 26.7221 | 6.0723 | 59.9878 | 13 | 26.7245 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7207 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7175 | 5.2757 | 60.0108 | 13 | 26.7106 | 6.241 | 60.005 | 13 | 26.7234 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7225 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7278 | 14.2262 | 59.9993 | 21 | 26.7253 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7268 | 5.4029 | 59.982 | 13 | 26.7305 | 6.1712 | 59.9878 | 13 | 26.7328 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.729 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7258 | 5.2757 | 60.0108 | 13 | 26.7189 | 6.2392 | 60.005 | 13 | 26.7317 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7308 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7362 | 14.2262 | 59.9993 | 21 | 26.7336 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7351 | 5.4029 | 59.982 | 13 | 26.7388 | 6.1712 | 59.9878 | 13 | 26.7411 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7373 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7341 | 5.2757 | 60.0108 | 13 | 26.7273 | 6.2392 | 60.005 | 13 | 26.7401 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7391 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7445 | 14.2262 | 59.9993 | 21 | 26.7419 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7435 | 5.4029 | 59.982 | 13 | 26.7471 | 6.1686 | 59.9878 | 13 | 26.7495 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7457 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7426 | 5.2757 | 60.0108 | 13 | 26.7356 | 6.2361 | 60.005 | 13 | 26.7484 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7475 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7528 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.7502 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7518 | 5.4029 | 59.982 | 13 | 26.7555 | 6.1686 | 59.9878 | 13 | 26.7578 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.754 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7509 | 5.2728 | 60.0108 | 13 | 26.7439 | 6.2361 | 60.005 | 13 | 26.7567 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7558 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7612 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.7586 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7601 | 5.4029 | 59.982 | 13 | 26.7638 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.7661 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7623 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7592 | 5.2728 | 60.0108 | 13 | 26.7523 | 6.2334 | 60.005 | 13 | 26.7651 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7642 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7695 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.767 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7685 | 5.3981 | 59.982 | 13 | 26.7722 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.7744 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7706 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7675 | 5.2708 | 60.0108 | 13 | 26.7606 | 6.2334 | 60.005 | 13 | 26.7734 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7725 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7778 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.7753 | 5.2274 | 60.0051 | 13 | 26.7768 | 5.3981 | 59.982 | 13 | 26.7805 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.7828 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7791 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7759 | 5.2708 | 60.0108 | 13 | 26.7689 | 6.2305 | 60.005 | 13 | 26.7817 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7808 | 12.7931 | 59.9648 | 13 | 26.7862 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.7836 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.7852 | 5.3981 | 59.982 | 13 | 26.7888 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.7911 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7874 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7842 | 5.2685 | 60.0108 | 13 | 26.7772 | 6.2305 | 60.005 | 13 | 26.79 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7892 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.7945 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.7919 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.7935 | 5.3981 | 59.982 | 13 | 26.7971 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.7994 | 5.2777 | 60.0166 | 13 | 26.7957 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.7925 | 5.2685 | 60.0108 | 13 | 26.7855 | 6.2305 | 60.005 | 13 | 26.7985 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.7975 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8028 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.8003 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8018 | 5.3943 | 59.982 | 13 | 26.8055 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8077 | 5.2818 | 60.0166 | 13 | 26.804 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8008 | 5.2685 | 60.0108 | 13 | 26.7939 | 6.2305 | 60.005 | 13 | 26.8068 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8058 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8112 | 14.2262 | 60.0108 | 21 | 26.8086 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8102 | 5.3943 | 59.982 | 13 | 26.8138 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8162 | 5.2818 | 60.0166 | 13 | 26.8123 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8092 | 5.2685 | 60.0108 | 13 | 26.8022 | 6.2255 | 60.005 | 13 | 26.8151 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8142 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8195 | 14.2224 | 60.0108 | 21 | 26.817 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8185 | 5.3943 | 59.982 | 13 | 26.8221 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8245 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8207 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8175 | 5.2685 | 60.0108 | 13 | 26.8107 | 6.2255 | 60.005 | 13 | 26.8235 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8225 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8278 | 14.2224 | 60.0108 | 21 | 26.8253 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8268 | 5.3943 | 59.982 | 13 | 26.8305 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8328 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.829 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8258 | 5.2685 | 60.0108 | 13 | 26.819 | 6.2255 | 60.005 | 13 | 26.8318 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8309 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8362 | 14.2175 | 60.0108 | 21 | 26.8336 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8351 | 5.4759 | 59.982 | 13 | 26.8388 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8411 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8373 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8341 | 5.2646 | 60.0108 | 13 | 26.8273 | 6.2255 | 60.005 | 13 | 26.8401 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8392 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8445 | 14.2175 | 60.0108 | 21 | 26.8419 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8435 | 5.4759 | 59.982 | 13 | 26.8472 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8495 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8456 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8425 | 5.2646 | 60.0108 | 13 | 26.8356 | 6.2216 | 60.005 | 13 | 26.8484 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8475 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8528 | 14.2175 | 60.0108 | 21 | 26.8503 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8518 | 5.4759 | 59.982 | 13 | 26.8555 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8578 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.854 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8508 | 5.2616 | 60.0108 | 13 | 26.8439 | 6.2216 | 60.005 | 13 | 26.8568 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8559 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8611 | 14.2175 | 60.0108 | 21 | 26.8586 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8602 | 5.4759 | 59.982 | 13 | 26.8638 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8661 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8623 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8591 | 5.2616 | 60.0108 | 13 | 26.8523 | 6.2189 | 59.9993 | 13 | 26.8651 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8642 | 12.7903 | 59.9648 | 13 | 26.8695 | 14.2148 | 60.0108 | 21 | 26.8669 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8685 | 5.4759 | 59.982 | 13 | 26.8722 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 26.8744 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8706 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8674 | 5.2616 | 60.0108 | 13 | 26.8606 | 6.2189 | 59.9993 | 13 | 26.8734 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8725 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.8778 | 14.2148 | 60.0108 | 21 | 26.8752 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8768 | 5.4759 | 59.982 | 13 | 26.8805 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.8828 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8789 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8759 | 5.2616 | 60.0108 | 13 | 26.8689 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.8818 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8809 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.8861 | 14.211 | 60.0108 | 21 | 26.8836 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8852 | 5.4704 | 59.982 | 13 | 26.8889 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.8911 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8873 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8842 | 5.2616 | 60.0108 | 13 | 26.8773 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.8901 | 12.9081 | 59.9935 | 21
26.8892 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.8945 | 14.211 | 60.0108 | 21 | 26.8919 | 5.2254 | 60.0051 | 13 | 26.8935 | 5.4704 | 59.982 | 13 | 26.8972 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.8994 | 5.2839 | 60.0166 | 13 | 26.8956 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.8925 | 5.2616 | 60.0108 | 13 | 26.8856 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.8984 | 12.9068 | 59.9935 | 21
26.8976 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9028 | 14.208 | 60.0108 | 21 | 26.9003 | 5.2227 | 60.0051 | 13 | 26.9019 | 5.4672 | 59.982 | 13 | 26.9055 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9077 | 5.287 | 60.0166 | 13 | 26.9039 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9008 | 5.2586 | 60.0108 | 13 | 26.8939 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9067 | 12.9068 | 59.9935 | 21
26.9059 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9111 | 14.208 | 60.0108 | 21 | 26.9086 | 5.2227 | 60.0051 | 13 | 26.9102 | 5.4672 | 59.982 | 13 | 26.9138 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9161 | 5.287 | 60.0166 | 13 | 26.9122 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9092 | 5.2586 | 60.0108 | 13 | 26.9022 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.915 | 12.9068 | 59.9935 | 21
26.9142 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9195 | 14.2074 | 60.0108 | 21 | 26.9169 | 5.2208 | 60.0051 | 13 | 26.9185 | 5.4672 | 59.982 | 13 | 26.9222 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9244 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.9207 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9175 | 5.2523 | 60.0108 | 13 | 26.9105 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9235 | 12.9068 | 59.9935 | 21
26.9226 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9278 | 14.2074 | 60.0108 | 21 | 26.9252 | 5.2208 | 60.0051 | 13 | 26.9269 | 5.4672 | 59.982 | 13 | 26.9305 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9327 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.929 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9258 | 5.2523 | 60.0108 | 13 | 26.9189 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9318 | 12.9039 | 59.9935 | 21
26.9309 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9361 | 14.2036 | 60.0108 | 21 | 26.9336 | 5.2208 | 60.0051 | 13 | 26.9352 | 5.4672 | 59.982 | 13 | 26.9388 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.941 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.9373 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9341 | 5.2523 | 60.0108 | 13 | 26.9272 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9402 | 12.9039 | 59.9935 | 21
26.9393 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9445 | 14.2036 | 60.0108 | 21 | 26.9419 | 5.2208 | 60.0051 | 13 | 26.9435 | 5.4672 | 59.982 | 13 | 26.9472 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9495 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.9456 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9425 | 5.2523 | 60.0108 | 13 | 26.9355 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9485 | 12.9039 | 59.9935 | 21
26.9476 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9528 | 14.2036 | 60.0108 | 21 | 26.9503 | 5.2208 | 60.0051 | 13 | 26.9518 | 5.4652 | 59.982 | 13 | 26.9555 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9578 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.954 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9508 | 5.2523 | 60.0108 | 13 | 26.944 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9568 | 12.9039 | 59.9935 | 21
26.9559 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9611 | 14.2036 | 60.0108 | 21 | 26.9586 | 5.2208 | 60.0051 | 13 | 26.9602 | 5.4652 | 59.982 | 13 | 26.9639 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9661 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.9623 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9591 | 5.2523 | 60.0108 | 13 | 26.9523 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9651 | 12.9015 | 59.9935 | 21
26.9643 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9695 | 14.1977 | 60.0108 | 21 | 26.9669 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 26.9686 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 26.9722 | 6.1595 | 59.982 | 13 | 26.9744 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.9706 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9674 | 5.2511 | 60.0108 | 13 | 26.9606 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9734 | 12.9015 | 59.9935 | 21
26.9726 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9778 | 14.1977 | 60.0108 | 21 | 26.9753 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 26.9769 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 26.9805 | 6.155 | 59.982 | 13 | 26.9828 | 5.3516 | 60.0166 | 13 | 26.9789 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9758 | 5.2511 | 60.0108 | 13 | 26.9689 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9818 | 12.9015 | 59.9935 | 21
26.9809 | 12.7819 | 59.9648 | 13 | 26.9861 | 14.1964 | 60.0108 | 21 | 26.9836 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 26.9852 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 26.9889 | 6.155 | 59.982 | 13 | 26.9911 | 5.3541 | 60.0166 | 13 | 26.9873 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9841 | 5.2494 | 60.0108 | 13 | 26.9773 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9901 | 12.9015 | 59.9935 | 21
26.9893 | 12.779 | 59.9648 | 13 | 26.9945 | 14.1964 | 60.0108 | 21 | 26.9919 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 26.9935 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 26.9972 | 6.155 | 59.982 | 13 | 26.9994 | 5.3541 | 60.0166 | 13 | 26.9956 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 26.9924 | 5.2494 | 60.0108 | 13 | 26.9856 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 26.9984 | 12.9015 | 59.9935 | 21
26.9976 | 12.779 | 59.9648 | 13 | 27.0028 | 14.1964 | 60.0108 | 21 | 27.0002 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 27.0019 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 27.0056 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0077 | 5.357 | 60.0166 | 13 | 27.0039 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0007 | 5.2465 | 60.0108 | 13 | 26.9939 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0068 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.006 | 12.779 | 59.9648 | 13 | 27.0111 | 14.1964 | 60.0108 | 21 | 27.0086 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 27.0102 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 27.0139 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0161 | 5.357 | 60.0166 | 13 | 27.0122 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0092 | 5.2465 | 60.0108 | 13 | 27.0023 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0151 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0143 | 12.779 | 59.9648 | 13 | 27.0195 | 14.1937 | 60.0108 | 21 | 27.0169 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 27.0186 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 27.0222 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0244 | 5.357 | 60.0166 | 13 | 27.0206 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0175 | 5.2442 | 60.0108 | 13 | 27.0106 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0234 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0226 | 12.8179 | 59.9648 | 13 | 27.0278 | 14.1937 | 60.0108 | 21 | 27.0253 | 5.2182 | 60.0051 | 13 | 27.0269 | 5.4602 | 59.982 | 13 | 27.0305 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0327 | 5.357 | 60.0166 | 13 | 27.0289 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0258 | 5.2442 | 60.0108 | 13 | 27.0189 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0317 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.031 | 12.8179 | 59.9648 | 13 | 27.0361 | 14.1871 | 60.0108 | 21 | 27.0336 | 5.2151 | 60.0051 | 13 | 27.0352 | 5.4574 | 59.982 | 13 | 27.0389 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.041 | 5.3597 | 60.0166 | 13 | 27.0372 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0341 | 5.2442 | 60.0108 | 13 | 27.0272 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0402 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0393 | 12.8149 | 59.9648 | 13 | 27.0445 | 14.1871 | 60.0108 | 21 | 27.0419 | 5.2151 | 60.0051 | 13 | 27.0436 | 5.4574 | 59.982 | 13 | 27.0472 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0494 | 5.3597 | 60.0166 | 13 | 27.0455 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0425 | 5.2442 | 60.0108 | 13 | 27.0355 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0485 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0477 | 12.8149 | 59.9648 | 13 | 27.0528 | 14.1871 | 60.0108 | 21 | 27.0502 | 5.2151 | 60.0051 | 13 | 27.0519 | 5.4548 | 59.982 | 13 | 27.0555 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0577 | 5.3597 | 60.0166 | 13 | 27.0538 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0508 | 5.2413 | 60.0108 | 13 | 27.0439 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0568 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.056 | 12.8148 | 59.9648 | 13 | 27.0611 | 14.1871 | 60.0108 | 21 | 27.0586 | 5.2151 | 60.0051 | 13 | 27.0602 | 5.4548 | 59.982 | 13 | 27.0639 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.066 | 5.3597 | 60.0166 | 13 | 27.0623 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0591 | 5.2413 | 60.0108 | 13 | 27.0522 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0652 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0643 | 12.8148 | 59.9648 | 13 | 27.0695 | 14.1834 | 60.0108 | 21 | 27.0669 | 5.2125 | 60.0051 | 13 | 27.0685 | 5.451 | 59.982 | 13 | 27.0722 | 6.155 | 59.982 | 13 | 27.0743 | 5.3597 | 60.0166 | 13 | 27.0706 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0675 | 5.2386 | 60.0108 | 13 | 27.0607 | 6.3231 | 59.9993 | 13 | 27.0735 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0727 | 12.8525 | 59.9648 | 13 | 27.0778 | 14.1834 | 60.0108 | 21 | 27.0753 | 5.2125 | 60.0051 | 13 | 27.0769 | 5.451 | 59.982 | 13 | 27.0806 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.0828 | 5.3597 | 60.0166 | 13 | 27.0789 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0758 | 5.2386 | 60.0108 | 13 | 27.069 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.0818 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.081 | 12.8525 | 59.9648 | 13 | 27.0861 | 14.1819 | 60.0108 | 21 | 27.0836 | 5.2092 | 60.0051 | 13 | 27.0853 | 5.451 | 59.982 | 13 | 27.0889 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.0911 | 5.3622 | 60.0166 | 13 | 27.0872 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0841 | 5.3365 | 60.0108 | 13 | 27.0773 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.0901 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0893 | 12.8498 | 59.9648 | 13 | 27.0945 | 14.1819 | 60.0108 | 21 | 27.0919 | 5.2092 | 60.0051 | 13 | 27.0936 | 5.451 | 59.982 | 13 | 27.0972 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.0994 | 5.3622 | 60.0166 | 13 | 27.0956 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.0924 | 5.3365 | 60.0108 | 13 | 27.0856 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.0984 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.0977 | 12.8498 | 59.9648 | 13 | 27.1028 | 14.1771 | 60.0108 | 21 | 27.1002 | 5.2878 | 60.0051 | 13 | 27.1019 | 5.451 | 59.982 | 13 | 27.1056 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.1077 | 5.3622 | 60.0223 | 13 | 27.1039 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1007 | 5.3345 | 60.0108 | 13 | 27.0939 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1068 | 12.9015 | 59.9935 | 21
27.106 | 12.8498 | 59.9648 | 13 | 27.1111 | 14.1771 | 60.0108 | 21 | 27.1086 | 5.2878 | 60.0051 | 13 | 27.1102 | 5.451 | 59.982 | 13 | 27.1139 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.1161 | 5.3622 | 60.0223 | 13 | 27.1122 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1091 | 5.3345 | 60.0108 | 13 | 27.1023 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1151 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.1144 | 12.8498 | 59.9648 | 13 | 27.1194 | 14.2226 | 60.0108 | 21 | 27.1169 | 5.2878 | 60.0051 | 13 | 27.1186 | 5.4493 | 59.982 | 13 | 27.1223 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.1244 | 5.3622 | 60.0223 | 13 | 27.1205 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1174 | 5.3345 | 60.0108 | 13 | 27.1106 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1235 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.1227 | 12.8498 | 59.9648 | 13 | 27.1278 | 14.2226 | 60.0108 | 21 | 27.1252 | 5.2878 | 60.0051 | 13 | 27.1269 | 5.4493 | 59.982 | 13 | 27.1306 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.1327 | 5.3622 | 60.0223 | 13 | 27.1289 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1257 | 5.3345 | 60.0108 | 13 | 27.1189 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1318 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.131 | 12.8498 | 59.9648 | 13 | 27.1361 | 14.2168 | 60.0108 | 21 | 27.1335 | 5.2856 | 60.0051 | 13 | 27.1353 | 5.4468 | 59.982 | 13 | 27.1389 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.141 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1372 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1342 | 5.3318 | 60.0108 | 13 | 27.1273 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1401 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.1394 | 12.8868 | 59.9648 | 13 | 27.1444 | 14.2168 | 60.0108 | 21 | 27.1419 | 5.2856 | 60.0051 | 13 | 27.1436 | 5.4468 | 59.982 | 13 | 27.1473 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.1494 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1455 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1425 | 5.3318 | 60.0108 | 13 | 27.1356 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1484 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.1477 | 12.8868 | 59.9648 | 13 | 27.1528 | 14.2168 | 60.0108 | 21 | 27.1503 | 5.2836 | 60.0051 | 13 | 27.1519 | 5.4468 | 59.982 | 13 | 27.1556 | 6.1531 | 59.982 | 13 | 27.1577 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1538 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1508 | 5.3295 | 60.0108 | 13 | 27.1439 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1567 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.156 | 12.8819 | 59.9648 | 13 | 27.1611 | 14.2168 | 60.0108 | 21 | 27.1586 | 5.2836 | 60.0051 | 13 | 27.1603 | 5.4468 | 59.982 | 13 | 27.1639 | 6.152 | 59.982 | 13 | 27.166 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1622 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1591 | 5.3295 | 60.0108 | 13 | 27.1522 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1652 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.1644 | 12.8819 | 59.9648 | 13 | 27.1694 | 14.21 | 60.0108 | 21 | 27.1669 | 5.28 | 60.0051 | 13 | 27.1686 | 5.4468 | 59.982 | 13 | 27.1722 | 6.152 | 59.982 | 13 | 27.1743 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1705 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1675 | 5.3268 | 60.0108 | 13 | 27.1605 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1735 | 12.8972 | 59.9935 | 21
27.1727 | 12.8793 | 59.9648 | 13 | 27.1778 | 14.21 | 60.0108 | 21 | 27.1752 | 5.28 | 60.0051 | 13 | 27.1769 | 5.4468 | 59.982 | 13 | 27.1806 | 6.1522 | 59.982 | 13 | 27.1827 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1788 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1758 | 5.3268 | 60.0108 | 13 | 27.1689 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1818 | 12.8925 | 59.9935 | 21
27.1811 | 12.8793 | 59.9648 | 13 | 27.1861 | 14.283 | 60.0108 | 21 | 27.1836 | 5.28 | 60.0051 | 13 | 27.1852 | 5.4447 | 59.982 | 13 | 27.1889 | 6.1522 | 59.982 | 13 | 27.191 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1871 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1841 | 5.3268 | 60.0108 | 13 | 27.1772 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1902 | 12.8925 | 59.9935 | 21
27.1894 | 12.8793 | 59.9648 | 13 | 27.1944 | 14.283 | 60.0108 | 21 | 27.1919 | 5.28 | 60.0051 | 13 | 27.1936 | 5.4447 | 59.982 | 13 | 27.1973 | 6.1494 | 59.982 | 13 | 27.1993 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.1956 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.1924 | 5.3268 | 60.0108 | 13 | 27.1857 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.1985 | 12.8887 | 59.9935 | 21
27.1977 | 12.8793 | 59.9648 | 13 | 27.2028 | 14.283 | 60.0108 | 21 | 27.2003 | 5.28 | 60.0051 | 13 | 27.202 | 5.5262 | 59.982 | 13 | 27.2056 | 6.1494 | 59.982 | 13 | 27.2076 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2039 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2008 | 5.3241 | 60.0108 | 13 | 27.194 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2068 | 12.8887 | 59.9935 | 21
27.2061 | 12.877 | 59.9648 | 13 | 27.2111 | 14.283 | 60.0108 | 21 | 27.2086 | 5.28 | 60.0051 | 13 | 27.2103 | 5.5262 | 59.982 | 13 | 27.2139 | 6.1494 | 59.982 | 13 | 27.2159 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2122 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2091 | 5.3241 | 60.0108 | 13 | 27.2023 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2151 | 12.8887 | 59.9935 | 21
27.2144 | 12.877 | 59.9648 | 13 | 27.2194 | 14.2803 | 60.0108 | 21 | 27.2169 | 5.277 | 60.0051 | 13 | 27.2186 | 5.5236 | 59.982 | 13 | 27.2223 | 6.1494 | 59.982 | 13 | 27.2244 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2205 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2174 | 5.3229 | 60.0108 | 13 | 27.2106 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2235 | 12.8887 | 59.9935 | 21
27.2228 | 12.877 | 59.9648 | 13 | 27.2278 | 14.2803 | 60.0108 | 21 | 27.2252 | 5.277 | 60.0051 | 13 | 27.2269 | 5.5236 | 59.982 | 13 | 27.2306 | 6.1494 | 59.982 | 13 | 27.2327 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2289 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2257 | 5.3229 | 60.0108 | 13 | 27.2189 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2318 | 12.8887 | 59.9935 | 21
27.2311 | 12.877 | 59.9648 | 13 | 27.2361 | 14.2705 | 60.0108 | 21 | 27.2336 | 5.3446 | 60.0051 | 13 | 27.2353 | 5.5236 | 59.982 | 13 | 27.239 | 6.1494 | 59.982 | 13 | 27.241 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2372 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2341 | 5.3202 | 60.0108 | 13 | 27.2273 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2401 | 12.8887 | 59.9935 | 21
27.2394 | 12.8719 | 59.9648 | 13 | 27.2444 | 14.2705 | 60.0108 | 21 | 27.2419 | 5.3446 | 60.0051 | 13 | 27.2436 | 5.5236 | 59.982 | 13 | 27.2473 | 6.1466 | 59.982 | 13 | 27.2493 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2455 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2424 | 5.3202 | 60.0108 | 13 | 27.2356 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2485 | 12.9483 | 59.9935 | 21
27.2478 | 12.8719 | 59.9648 | 13 | 27.2527 | 14.2705 | 60.0051 | 21 | 27.2502 | 5.3446 | 60.0051 | 13 | 27.252 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.2556 | 6.1466 | 59.982 | 13 | 27.2577 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2538 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2507 | 5.3202 | 60.0108 | 13 | 27.2439 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2568 | 12.9483 | 59.9935 | 21
27.2561 | 12.8719 | 59.9648 | 13 | 27.2611 | 14.2705 | 60.0051 | 21 | 27.2585 | 5.3446 | 60.0051 | 13 | 27.2603 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.264 | 6.1466 | 59.982 | 13 | 27.266 | 5.4285 | 60.0223 | 13 | 27.2622 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.259 | 5.3202 | 60.0108 | 13 | 27.2523 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2651 | 12.9483 | 59.9935 | 21
27.2644 | 12.8719 | 59.9648 | 13 | 27.2694 | 14.2668 | 60.0051 | 21 | 27.2669 | 5.3421 | 60.0051 | 13 | 27.2686 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.2723 | 6.1466 | 59.982 | 13 | 27.2743 | 5.5175 | 60.0223 | 13 | 27.2705 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2675 | 5.3147 | 60.0108 | 13 | 27.2606 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2734 | 12.9483 | 59.9935 | 21
27.2728 | 12.8719 | 59.9648 | 13 | 27.2777 | 14.2668 | 60.0051 | 21 | 27.2752 | 5.3421 | 60.0051 | 13 | 27.277 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.2806 | 6.1466 | 59.982 | 13 | 27.2826 | 5.5175 | 60.0223 | 13 | 27.2788 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2758 | 5.3147 | 60.0108 | 13 | 27.2689 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2819 | 12.9461 | 59.9935 | 21
27.2811 | 12.8719 | 59.9648 | 13 | 27.2861 | 14.2668 | 60.0051 | 21 | 27.2836 | 5.3399 | 60.0051 | 13 | 27.2853 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.2889 | 6.1466 | 59.982 | 13 | 27.291 | 5.5175 | 60.0223 | 13 | 27.2871 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2841 | 5.3147 | 60.0108 | 13 | 27.2772 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2902 | 12.9461 | 59.9935 | 21
27.2895 | 12.8683 | 59.9648 | 13 | 27.2944 | 14.2668 | 60.0051 | 21 | 27.2919 | 5.3399 | 60.0051 | 13 | 27.2936 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.2973 | 6.1434 | 59.982 | 13 | 27.2993 | 5.5175 | 60.0223 | 13 | 27.2954 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.2924 | 5.3147 | 60.0108 | 13 | 27.2855 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.2985 | 13.0204 | 59.9935 | 21
27.2978 | 12.8683 | 59.9648 | 13 | 27.3027 | 14.2668 | 60.0051 | 21 | 27.3002 | 5.3376 | 60.0051 | 13 | 27.3019 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.3056 | 6.1434 | 59.982 | 13 | 27.3076 | 5.5175 | 60.0223 | 13 | 27.3038 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3008 | 5.3127 | 60.0108 | 13 | 27.2939 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3069 | 13.0204 | 59.9935 | 21
27.3061 | 12.8655 | 59.9648 | 13 | 27.3111 | 14.2668 | 60.0051 | 21 | 27.3085 | 5.3376 | 60.0051 | 13 | 27.3103 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.314 | 6.1434 | 59.982 | 13 | 27.3159 | 5.5175 | 60.0223 | 13 | 27.3121 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3091 | 5.3127 | 60.0108 | 13 | 27.3022 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3152 | 13.0204 | 59.9935 | 21
27.3145 | 12.8655 | 59.9648 | 13 | 27.3194 | 14.3486 | 60.0051 | 21 | 27.3169 | 5.3376 | 60.0051 | 13 | 27.3187 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.3223 | 6.1434 | 59.982 | 13 | 27.3243 | 5.5159 | 60.0223 | 13 | 27.3204 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3174 | 5.3599 | 60.0108 | 13 | 27.3107 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3235 | 13.0204 | 59.9935 | 21
27.3228 | 12.8625 | 59.9648 | 13 | 27.3277 | 14.3486 | 60.0051 | 21 | 27.3252 | 5.3376 | 60.0051 | 13 | 27.327 | 5.5203 | 59.982 | 13 | 27.3306 | 6.1434 | 59.982 | 13 | 27.3326 | 5.5159 | 60.0223 | 13 | 27.3287 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3257 | 5.3599 | 60.0108 | 13 | 27.319 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3318 | 13.0204 | 59.9935 | 21
27.3311 | 12.8625 | 59.9648 | 13 | 27.3361 | 14.3475 | 60.0051 | 21 | 27.3336 | 5.3376 | 60.0051 | 13 | 27.3353 | 5.5149 | 59.982 | 13 | 27.339 | 6.1434 | 59.982 | 13 | 27.3409 | 5.5133 | 60.0223 | 13 | 27.3372 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3341 | 5.3599 | 60.0108 | 13 | 27.3273 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3401 | 13.0204 | 59.9935 | 21
27.3395 | 12.8625 | 59.9648 | 13 | 27.3444 | 14.3475 | 60.0051 | 21 | 27.3419 | 5.3376 | 60.0051 | 13 | 27.3436 | 5.5149 | 59.982 | 13 | 27.3473 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.3492 | 5.5133 | 60.0223 | 13 | 27.3455 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3424 | 5.3599 | 60.0108 | 13 | 27.3356 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3485 | 13.017 | 59.9935 | 21
27.3478 | 12.8625 | 59.9648 | 13 | 27.3528 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.3502 | 5.3322 | 60.0051 | 13 | 27.352 | 5.5149 | 59.982 | 13 | 27.3557 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.3577 | 5.5133 | 60.0223 | 13 | 27.3538 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3507 | 5.3538 | 60.0108 | 13 | 27.3439 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3568 | 13.017 | 59.9935 | 21
27.3562 | 12.8602 | 59.9648 | 13 | 27.3611 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.3586 | 5.3322 | 60.0051 | 13 | 27.3603 | 5.5149 | 59.982 | 13 | 27.364 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.366 | 5.5133 | 60.0223 | 13 | 27.3621 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.359 | 5.3538 | 60.0108 | 13 | 27.3523 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3651 | 13.017 | 59.9935 | 21
27.3645 | 12.8602 | 59.9648 | 13 | 27.3694 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.3669 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 27.3687 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.3723 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.3743 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.3705 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3674 | 5.3517 | 60.0108 | 13 | 27.3606 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3735 | 13.017 | 59.9935 | 21
27.3728 | 12.8594 | 59.9648 | 13 | 27.3777 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.3752 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 27.377 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.3807 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.3826 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.3788 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3757 | 5.3517 | 60.0108 | 13 | 27.3689 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3818 | 13.017 | 59.9935 | 21
27.3812 | 12.8594 | 59.9648 | 13 | 27.3861 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.3835 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 27.3853 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.389 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.391 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.3871 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.384 | 5.3517 | 60.0108 | 13 | 27.3773 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3901 | 13.017 | 59.9935 | 21
27.3895 | 12.8594 | 59.9648 | 13 | 27.3944 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.3919 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 27.3937 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.3973 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.3993 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.3954 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.3923 | 5.3517 | 60.0108 | 13 | 27.3856 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.3984 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.3979 | 12.8594 | 59.9648 | 13 | 27.4027 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.4002 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 27.402 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.4056 | 6.1382 | 59.982 | 13 | 27.4076 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4038 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4008 | 5.3517 | 60.0108 | 13 | 27.3939 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4069 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4062 | 12.8535 | 59.9648 | 13 | 27.4111 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.4086 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 27.4103 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.414 | 6.136 | 59.982 | 13 | 27.4159 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4121 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4091 | 5.3517 | 60.0108 | 13 | 27.4022 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4152 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4145 | 12.8535 | 59.9648 | 13 | 27.4194 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.4169 | 5.3852 | 60.0051 | 13 | 27.4187 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.4223 | 6.136 | 59.982 | 13 | 27.4243 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4204 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4174 | 5.3437 | 60.0108 | 13 | 27.4105 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4235 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4229 | 12.8507 | 59.9648 | 13 | 27.4277 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.4252 | 5.3852 | 60.0051 | 13 | 27.427 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.4307 | 6.136 | 59.982 | 13 | 27.4326 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4287 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4257 | 5.3437 | 60.0108 | 13 | 27.4189 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4319 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4312 | 12.8507 | 59.9648 | 13 | 27.4361 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.4335 | 5.3803 | 60.0051 | 13 | 27.4354 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.439 | 6.136 | 59.982 | 13 | 27.4409 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4371 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4341 | 5.3437 | 60.0108 | 13 | 27.4272 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4402 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4395 | 12.8507 | 59.9648 | 13 | 27.4444 | 14.3465 | 60.0051 | 21 | 27.4419 | 5.3803 | 60.0051 | 13 | 27.4437 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.4473 | 6.1305 | 59.982 | 13 | 27.4492 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4454 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4424 | 5.3437 | 60.0108 | 13 | 27.4357 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4485 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4479 | 12.8507 | 59.9648 | 13 | 27.4527 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.4502 | 5.3803 | 60.0051 | 13 | 27.452 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.4557 | 6.1305 | 59.982 | 13 | 27.4575 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4537 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4507 | 5.3437 | 60.0108 | 13 | 27.444 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4568 | 13.0148 | 59.9935 | 21
27.4562 | 12.8507 | 59.9648 | 13 | 27.4611 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.4586 | 5.3803 | 60.0051 | 13 | 27.4603 | 5.5132 | 59.982 | 13 | 27.464 | 6.1305 | 59.982 | 13 | 27.4659 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.462 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.459 | 5.3437 | 60.0108 | 13 | 27.4523 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4652 | 13.0127 | 59.9935 | 21
27.4646 | 12.8507 | 59.9648 | 13 | 27.4694 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.4669 | 5.3803 | 60.0051 | 13 | 27.4687 | 5.5111 | 59.982 | 13 | 27.4724 | 6.1305 | 59.982 | 13 | 27.4742 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4705 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4674 | 5.3396 | 60.0108 | 13 | 27.4606 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4735 | 13.0127 | 59.9935 | 21
27.4729 | 12.8454 | 59.9648 | 13 | 27.4777 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.4752 | 5.3803 | 60.0051 | 13 | 27.4771 | 5.5111 | 59.982 | 13 | 27.4807 | 6.1305 | 59.982 | 13 | 27.4825 | 5.5098 | 60.0223 | 13 | 27.4788 | 4.9123 | 60.0223 | 13 | 27.4757 | 5.3396 | 60.0108 | 13 | 27.4689 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4818 | 13.0121 | 59.9935 | 21
27.4812 | 12.8454 | 59.9648 | 13 | 27.4861 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.4835 | 5.3781 | 60.0051 | 13 | 27.4854 | 5.5081 | 59.982 | 13 | 27.489 | 6.1305 | 59.982 | 13 | 27.4908 | 5.5068 | 60.0223 | 13 | 27.4871 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.484 | 5.3362 | 60.0108 | 13 | 27.4773 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4902 | 13.0121 | 59.9935 | 21
27.4896 | 12.8426 | 59.9648 | 13 | 27.4944 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.4919 | 5.3781 | 60.0051 | 13 | 27.4937 | 5.5081 | 59.982 | 13 | 27.4974 | 6.1283 | 59.982 | 13 | 27.4993 | 5.5068 | 60.0223 | 13 | 27.4954 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.4923 | 5.3362 | 60.0108 | 13 | 27.4856 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.4985 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.4979 | 12.8426 | 59.9648 | 13 | 27.5027 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.5002 | 5.3747 | 60.0051 | 13 | 27.502 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.5057 | 6.1283 | 59.982 | 13 | 27.5076 | 5.5068 | 60.0223 | 13 | 27.5038 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.5007 | 5.3362 | 60.0108 | 13 | 27.4939 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5068 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5063 | 12.8426 | 59.9648 | 13 | 27.511 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.5085 | 5.3747 | 60.0051 | 13 | 27.5104 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.514 | 6.1283 | 59.982 | 13 | 27.5159 | 5.5068 | 60.0223 | 13 | 27.5121 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.509 | 5.3362 | 60.0108 | 13 | 27.5023 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5151 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5146 | 12.8426 | 59.9648 | 13 | 27.5194 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.5168 | 5.3722 | 60.0051 | 13 | 27.5187 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.5223 | 6.1283 | 59.982 | 13 | 27.5242 | 5.5068 | 60.0223 | 13 | 27.5204 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.5173 | 5.3318 | 60.0108 | 13 | 27.5106 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5234 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5229 | 12.8426 | 59.9648 | 13 | 27.5277 | 14.343 | 60.0051 | 21 | 27.5252 | 5.3722 | 60.0051 | 13 | 27.527 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.5307 | 6.1258 | 59.982 | 13 | 27.5326 | 5.5068 | 60.0223 | 13 | 27.5287 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.5258 | 5.3318 | 60.0108 | 13 | 27.5189 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5319 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5313 | 12.8426 | 59.9648 | 13 | 27.5361 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5336 | 5.3722 | 60.0051 | 13 | 27.5354 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.5391 | 6.1258 | 59.982 | 13 | 27.5409 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.537 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.5341 | 5.3318 | 60.0108 | 13 | 27.5272 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5402 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5396 | 12.83 | 59.9648 | 13 | 27.5444 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5419 | 5.3722 | 60.0051 | 13 | 27.5437 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.5474 | 6.1226 | 59.982 | 13 | 27.5492 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.5454 | 4.9152 | 60.0223 | 13 | 27.5424 | 5.3318 | 60.0108 | 13 | 27.5356 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5486 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5479 | 12.83 | 59.9648 | 13 | 27.5527 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5502 | 5.3699 | 60.0051 | 13 | 27.5521 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.5557 | 6.1226 | 59.982 | 13 | 27.5575 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.5537 | 4.9176 | 60.0223 | 13 | 27.5507 | 5.3292 | 60.0108 | 13 | 27.5439 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5569 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5563 | 12.83 | 59.9648 | 13 | 27.5611 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5585 | 5.3699 | 60.0051 | 13 | 27.5604 | 5.5049 | 59.982 | 13 | 27.564 | 6.1226 | 59.982 | 13 | 27.5659 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.562 | 4.9176 | 60.0223 | 13 | 27.559 | 5.3292 | 60.0108 | 13 | 27.5522 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5652 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.5646 | 12.83 | 59.9648 | 13 | 27.5694 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5669 | 5.3686 | 60.0051 | 13 | 27.5687 | 5.5021 | 59.982 | 13 | 27.5724 | 6.1226 | 59.982 | 13 | 27.5742 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.5703 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.5674 | 5.3244 | 60.0108 | 13 | 27.5607 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5735 | 13.0099 | 59.9935 | 21
27.573 | 12.83 | 59.9648 | 13 | 27.5777 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5752 | 5.3686 | 60.0051 | 13 | 27.577 | 5.5021 | 59.982 | 13 | 27.5807 | 6.1194 | 59.982 | 13 | 27.5825 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.5787 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.5757 | 5.3244 | 60.0108 | 13 | 27.569 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5818 | 13.0037 | 59.9935 | 21
27.5813 | 12.83 | 59.9648 | 13 | 27.5861 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5836 | 5.366 | 60.0051 | 13 | 27.5854 | 5.5021 | 59.982 | 13 | 27.5891 | 6.1194 | 59.982 | 13 | 27.5908 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.587 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.584 | 5.3932 | 60.0108 | 13 | 27.5773 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5902 | 13.0037 | 59.9935 | 21
27.5896 | 12.8248 | 59.9648 | 13 | 27.5944 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.5919 | 5.366 | 60.0051 | 13 | 27.5938 | 5.5021 | 59.982 | 13 | 27.5974 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.5992 | 5.5042 | 60.0223 | 13 | 27.5953 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.5924 | 5.3932 | 60.0108 | 13 | 27.5856 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.5985 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.598 | 12.8248 | 59.9648 | 13 | 27.6027 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6002 | 5.366 | 60.0051 | 13 | 27.6021 | 5.4965 | 59.982 | 13 | 27.6057 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6075 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6036 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6007 | 5.3932 | 60.0108 | 13 | 27.5939 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6068 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6063 | 12.8227 | 59.9648 | 13 | 27.6111 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6085 | 5.366 | 60.0051 | 13 | 27.6104 | 5.4965 | 59.982 | 13 | 27.6141 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6158 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6121 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.609 | 5.3932 | 60.0108 | 13 | 27.6023 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6152 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6146 | 12.8227 | 59.9648 | 13 | 27.6194 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6169 | 5.36 | 60.0051 | 13 | 27.6187 | 5.4965 | 59.982 | 13 | 27.6224 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6241 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6204 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6173 | 5.3853 | 60.0108 | 13 | 27.6106 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6235 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.623 | 12.8227 | 59.9648 | 13 | 27.6277 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6252 | 5.36 | 60.0051 | 13 | 27.6271 | 5.4965 | 59.982 | 13 | 27.6307 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6326 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6287 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6257 | 5.3853 | 60.0108 | 13 | 27.6189 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6318 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6313 | 12.8227 | 59.9648 | 13 | 27.636 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6335 | 5.36 | 60.0051 | 13 | 27.6354 | 5.6052 | 59.982 | 13 | 27.639 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6409 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.637 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.634 | 5.3853 | 60.0108 | 13 | 27.6273 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6401 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6397 | 12.8176 | 59.9648 | 13 | 27.6444 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6418 | 5.36 | 60.0051 | 13 | 27.6437 | 5.6052 | 59.982 | 13 | 27.6474 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6492 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6454 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6423 | 5.3853 | 60.0108 | 13 | 27.6356 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6486 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.648 | 12.8176 | 59.9648 | 13 | 27.6527 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6502 | 5.36 | 60.0051 | 13 | 27.6521 | 5.6052 | 59.982 | 13 | 27.6558 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6575 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6537 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6506 | 5.3853 | 60.0108 | 13 | 27.6439 | 6.3233 | 59.9993 | 13 | 27.6569 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6563 | 12.8176 | 59.9648 | 13 | 27.661 | 14.3413 | 60.0051 | 21 | 27.6585 | 5.36 | 60.0051 | 13 | 27.6604 | 5.6052 | 59.982 | 13 | 27.6641 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6659 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.662 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6591 | 5.3853 | 60.0108 | 13 | 27.6522 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.6652 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6647 | 12.8176 | 59.9648 | 13 | 27.6694 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.6669 | 5.3566 | 60.0051 | 13 | 27.6688 | 5.6024 | 59.982 | 13 | 27.6724 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6742 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6703 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6674 | 5.3807 | 60.0108 | 13 | 27.6606 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.6736 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.673 | 12.8137 | 59.9648 | 13 | 27.6777 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.6752 | 5.3566 | 60.0051 | 13 | 27.6771 | 5.6024 | 59.982 | 13 | 27.6807 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6825 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6787 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6757 | 5.3807 | 60.0108 | 13 | 27.6689 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.6819 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6814 | 12.8137 | 59.9648 | 13 | 27.686 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.6835 | 5.3514 | 60.0051 | 13 | 27.6854 | 5.6 | 59.982 | 13 | 27.6891 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6908 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.687 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.684 | 5.3773 | 60.0108 | 13 | 27.6772 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.6902 | 13.001 | 59.9935 | 21
27.6897 | 12.8086 | 59.9648 | 13 | 27.6944 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.6918 | 5.3514 | 60.0051 | 13 | 27.6937 | 5.6 | 59.982 | 13 | 27.6974 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.6991 | 5.5022 | 60.0223 | 13 | 27.6953 | 4.9202 | 60.0223 | 13 | 27.6924 | 5.3773 | 60.0108 | 13 | 27.6857 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.6985 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.698 | 12.8086 | 59.9648 | 13 | 27.7027 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7002 | 5.3514 | 60.0051 | 13 | 27.7021 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 27.7057 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7075 | 5.5007 | 60.0223 | 13 | 27.7036 | 4.9226 | 60.0223 | 13 | 27.7007 | 5.3773 | 60.0108 | 13 | 27.694 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.7068 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7064 | 12.8086 | 59.9648 | 13 | 27.711 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7085 | 5.3514 | 60.0051 | 13 | 27.7104 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 27.7141 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7158 | 5.5007 | 60.0223 | 13 | 27.712 | 4.9226 | 60.0223 | 13 | 27.709 | 5.3773 | 60.0108 | 13 | 27.7023 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.7152 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7147 | 12.8086 | 59.9648 | 13 | 27.7194 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7169 | 5.3514 | 60.0051 | 13 | 27.7188 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 27.7224 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7241 | 5.5007 | 60.0223 | 13 | 27.7203 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.7173 | 5.3733 | 60.0108 | 13 | 27.7106 | 6.3215 | 59.9993 | 13 | 27.7235 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.723 | 12.8054 | 59.9648 | 13 | 27.7277 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7252 | 5.3514 | 60.0051 | 13 | 27.7271 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 27.7308 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7324 | 5.5007 | 60.0223 | 13 | 27.7286 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.7257 | 5.3733 | 60.0108 | 13 | 27.7189 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7319 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7314 | 12.8054 | 59.9648 | 13 | 27.7361 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7335 | 5.346 | 60.0051 | 13 | 27.7354 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 27.7391 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7408 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.7369 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.734 | 5.3733 | 60.0108 | 13 | 27.7273 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7402 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7397 | 12.8238 | 59.9648 | 13 | 27.7444 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7419 | 5.346 | 60.0051 | 13 | 27.7438 | 5.5972 | 59.982 | 13 | 27.7474 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7491 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.7454 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.7423 | 5.3733 | 60.0108 | 13 | 27.7356 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7485 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7481 | 12.8238 | 59.9648 | 13 | 27.7527 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7502 | 5.3431 | 60.0051 | 13 | 27.7521 | 5.5932 | 59.982 | 13 | 27.7558 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7574 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.7537 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.7506 | 5.3699 | 60.0108 | 13 | 27.7439 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7568 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7564 | 12.8219 | 59.9648 | 13 | 27.761 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7585 | 5.3431 | 60.0051 | 13 | 27.7604 | 5.5932 | 59.982 | 13 | 27.7641 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7657 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.762 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.759 | 5.3699 | 60.0108 | 13 | 27.7523 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7651 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7647 | 12.8219 | 59.9648 | 13 | 27.7694 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7668 | 5.3431 | 60.0051 | 13 | 27.7688 | 5.5932 | 59.982 | 13 | 27.7725 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7742 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.7703 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.7673 | 5.3658 | 60.0108 | 13 | 27.7606 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7736 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7731 | 12.8219 | 59.9648 | 13 | 27.7777 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7752 | 5.3431 | 60.0051 | 13 | 27.7771 | 5.5932 | 59.982 | 13 | 27.7808 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7825 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.7786 | 4.9251 | 60.0223 | 13 | 27.7756 | 5.3658 | 60.0108 | 13 | 27.7689 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7819 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7814 | 12.8219 | 59.9648 | 13 | 27.786 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7835 | 5.3431 | 60.0051 | 13 | 27.7855 | 5.5905 | 59.982 | 13 | 27.7891 | 6.1174 | 59.9763 | 13 | 27.7908 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.787 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.7839 | 5.3658 | 60.0108 | 13 | 27.7772 | 6.3186 | 59.9993 | 13 | 27.7902 | 13.0701 | 59.9935 | 21
27.7897 | 12.8198 | 59.9648 | 13 | 27.7944 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.7919 | 5.3431 | 60.0051 | 13 | 27.7938 | 5.5905 | 59.982 | 13 | 27.7975 | 6.1151 | 59.9763 | 13 | 27.7991 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.7953 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.7924 | 5.3658 | 60.0108 | 13 | 27.7856 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.7986 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.7981 | 12.8198 | 59.9648 | 13 | 27.8027 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8002 | 5.3383 | 60.0051 | 13 | 27.8021 | 5.5905 | 59.982 | 13 | 27.8058 | 6.1151 | 59.9763 | 13 | 27.8075 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8036 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.8007 | 5.3658 | 60.0108 | 13 | 27.7939 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8069 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8064 | 12.8175 | 59.9648 | 13 | 27.811 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8085 | 5.3383 | 60.0051 | 13 | 27.8105 | 5.5905 | 59.982 | 13 | 27.8141 | 6.1151 | 59.9763 | 13 | 27.8158 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8119 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.809 | 5.3658 | 60.0108 | 13 | 27.8022 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8152 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8148 | 12.8175 | 59.9648 | 13 | 27.8194 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8168 | 5.3347 | 60.0051 | 13 | 27.8188 | 5.5877 | 59.982 | 13 | 27.8224 | 6.1151 | 59.9763 | 13 | 27.8241 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8203 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.8173 | 5.358 | 60.0108 | 13 | 27.8107 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8235 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8231 | 12.8175 | 59.9648 | 13 | 27.8277 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8252 | 5.3347 | 60.0051 | 13 | 27.8271 | 5.5877 | 59.982 | 13 | 27.8308 | 6.1151 | 59.9763 | 13 | 27.8324 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8286 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.8257 | 5.358 | 60.0108 | 13 | 27.819 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8319 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8314 | 12.8175 | 59.9648 | 13 | 27.836 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8335 | 5.3347 | 60.0051 | 13 | 27.8354 | 5.5853 | 59.982 | 13 | 27.8392 | 6.1151 | 59.9763 | 13 | 27.8408 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8369 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.834 | 5.358 | 60.0108 | 13 | 27.8273 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8402 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8398 | 12.8163 | 59.9648 | 13 | 27.8444 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8419 | 5.3347 | 60.0051 | 13 | 27.8438 | 5.5853 | 59.982 | 13 | 27.8475 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.8491 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8452 | 4.9279 | 60.0223 | 13 | 27.8423 | 5.358 | 60.0108 | 13 | 27.8356 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8485 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8481 | 12.8163 | 59.9648 | 13 | 27.8527 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8502 | 5.3325 | 60.0051 | 13 | 27.8521 | 5.5853 | 59.982 | 13 | 27.8558 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.8574 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8536 | 4.9303 | 60.0223 | 13 | 27.8506 | 5.426 | 60.0108 | 13 | 27.8439 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8569 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8565 | 12.8079 | 59.9648 | 13 | 27.861 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8585 | 5.3325 | 60.0051 | 13 | 27.8605 | 5.5853 | 59.982 | 13 | 27.8641 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.8657 | 5.4989 | 60.0223 | 13 | 27.8619 | 4.9303 | 60.0223 | 13 | 27.859 | 5.426 | 60.0108 | 13 | 27.8523 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8652 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8648 | 12.8079 | 59.9648 | 13 | 27.8694 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8668 | 5.3269 | 60.0051 | 13 | 27.8688 | 5.5825 | 59.982 | 13 | 27.8725 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.8741 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.8702 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.8673 | 5.4204 | 60.0108 | 13 | 27.8606 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8735 | 13.0635 | 59.9935 | 21
27.8731 | 12.8079 | 59.9648 | 13 | 27.8777 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8752 | 5.3269 | 60.0051 | 13 | 27.8771 | 5.5825 | 59.982 | 13 | 27.8809 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.8824 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.8785 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.8756 | 5.4204 | 60.0108 | 13 | 27.8689 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8818 | 13.0612 | 59.9935 | 21
27.8815 | 12.8079 | 59.9648 | 13 | 27.886 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8835 | 5.3269 | 60.0051 | 13 | 27.8855 | 5.6404 | 59.982 | 13 | 27.8892 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.8907 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.887 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.8839 | 5.4169 | 60.0108 | 13 | 27.8773 | 6.317 | 59.9993 | 13 | 27.8903 | 13.0612 | 59.9935 | 21
27.8898 | 12.8055 | 59.9648 | 13 | 27.8943 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.8918 | 5.3269 | 60.0051 | 13 | 27.8938 | 5.6404 | 59.982 | 13 | 27.8975 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.899 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.8953 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.8923 | 5.4169 | 60.0108 | 13 | 27.8856 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.8986 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.8981 | 12.8055 | 59.9648 | 13 | 27.9027 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.9001 | 5.3237 | 60.0051 | 13 | 27.9022 | 5.638 | 59.982 | 13 | 27.9058 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.9073 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.9036 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.9006 | 5.4169 | 60.0108 | 13 | 27.8939 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9069 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9065 | 12.8035 | 59.9648 | 13 | 27.911 | 14.3391 | 60.0051 | 21 | 27.9085 | 5.3237 | 60.0051 | 13 | 27.9105 | 5.638 | 59.982 | 13 | 27.9142 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.9158 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.9119 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.9089 | 5.4169 | 60.0108 | 13 | 27.9022 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9153 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9148 | 12.8035 | 59.9648 | 13 | 27.9194 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9169 | 5.3207 | 60.0051 | 13 | 27.9188 | 5.638 | 59.982 | 13 | 27.9225 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.9241 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.9203 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.9172 | 5.4121 | 60.0108 | 13 | 27.9106 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9236 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9232 | 12.799 | 59.9648 | 13 | 27.9277 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9252 | 5.3207 | 60.0051 | 13 | 27.9272 | 5.638 | 59.982 | 13 | 27.9308 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.9324 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.9286 | 4.9327 | 60.0223 | 13 | 27.9257 | 5.4121 | 60.0108 | 13 | 27.9189 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9319 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9315 | 12.799 | 59.9648 | 13 | 27.936 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9335 | 5.3173 | 60.0051 | 13 | 27.9355 | 5.638 | 59.982 | 13 | 27.9392 | 6.1129 | 59.9763 | 13 | 27.9407 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.9369 | 4.9345 | 60.0223 | 13 | 27.934 | 5.4102 | 60.0108 | 13 | 27.9272 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9402 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9398 | 12.7944 | 59.9648 | 13 | 27.9444 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9418 | 5.3173 | 60.0051 | 13 | 27.9438 | 5.638 | 59.982 | 13 | 27.9475 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.9491 | 5.4918 | 60.0223 | 13 | 27.9452 | 4.9345 | 60.0223 | 13 | 27.9423 | 5.4102 | 60.0108 | 13 | 27.9357 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9485 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9482 | 12.7944 | 59.9648 | 13 | 27.9527 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9502 | 5.3147 | 60.0051 | 13 | 27.9521 | 5.6333 | 59.982 | 13 | 27.9559 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.9574 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 27.9536 | 4.9345 | 60.0223 | 13 | 27.9506 | 5.4102 | 60.0108 | 13 | 27.944 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9569 | 13.0913 | 59.9935 | 21
27.9565 | 12.7924 | 59.9648 | 13 | 27.961 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9585 | 5.3147 | 60.0051 | 13 | 27.9605 | 5.6333 | 59.982 | 13 | 27.9642 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.9657 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 27.9619 | 4.9345 | 60.0223 | 13 | 27.959 | 5.4102 | 60.0108 | 13 | 27.9523 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9652 | 13.0893 | 59.9935 | 21
27.9649 | 12.7924 | 59.9648 | 13 | 27.9694 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9669 | 5.3656 | 60.0051 | 13 | 27.9688 | 5.631 | 59.982 | 13 | 27.9725 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.974 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 27.9702 | 4.9345 | 60.0223 | 13 | 27.9673 | 5.4051 | 60.0108 | 13 | 27.9606 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9736 | 13.0893 | 59.9935 | 21
27.9732 | 12.7924 | 59.9648 | 13 | 27.9777 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9752 | 5.3656 | 60.0051 | 13 | 27.9772 | 5.631 | 59.982 | 13 | 27.9809 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.9824 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 27.9785 | 4.9345 | 60.0223 | 13 | 27.9756 | 5.4051 | 60.0108 | 13 | 27.9689 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9819 | 13.0893 | 59.9935 | 21
27.9815 | 12.7924 | 59.9648 | 13 | 27.986 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9835 | 5.362 | 60.0051 | 13 | 27.9855 | 5.631 | 59.982 | 13 | 27.9892 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.9907 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 27.9869 | 4.937 | 60.0223 | 13 | 27.984 | 5.4051 | 60.0108 | 13 | 27.9773 | 6.4166 | 59.9993 | 13 | 27.9902 | 13.0893 | 59.9935 | 21
27.9899 | 12.7864 | 59.959 | 13 | 27.9944 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 27.9918 | 5.362 | 60.0051 | 13 | 27.9938 | 5.631 | 59.982 | 13 | 27.9976 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 27.999 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 27.9952 | 4.937 | 60.0223 | 13 | 27.9923 | 5.4051 | 60.0108 | 13 | 27.9856 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 27.9985 | 13.086 | 59.9935 | 21
27.9982 | 12.7864 | 59.959 | 13 | 28.0027 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0002 | 5.3568 | 60.0051 | 13 | 28.0022 | 5.631 | 59.982 | 13 | 28.0059 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0073 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0035 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0006 | 5.4019 | 60.0108 | 13 | 27.9939 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0068 | 13.086 | 59.9935 | 21
28.0065 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.011 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0085 | 5.3568 | 60.0051 | 13 | 28.0105 | 5.631 | 59.982 | 13 | 28.0142 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0157 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0118 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0089 | 5.4019 | 60.0108 | 13 | 28.0023 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0153 | 13.086 | 59.9935 | 21
28.0149 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0193 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0168 | 5.3568 | 60.0051 | 13 | 28.0189 | 5.6287 | 59.982 | 13 | 28.0225 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.024 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0201 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0172 | 5.3972 | 60.0108 | 13 | 28.0106 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0236 | 13.086 | 59.9935 | 21
28.0232 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0277 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0251 | 5.3568 | 60.0051 | 13 | 28.0272 | 5.6287 | 59.982 | 13 | 28.0309 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0323 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0286 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0256 | 5.3972 | 60.0108 | 13 | 28.0189 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0319 | 13.086 | 59.9935 | 21
28.0316 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.036 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0335 | 5.5003 | 60.0051 | 13 | 28.0355 | 5.6251 | 59.982 | 13 | 28.0392 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0406 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0369 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0339 | 5.3972 | 60.0108 | 13 | 28.0272 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0403 | 13.086 | 59.9935 | 21
28.0399 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0443 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0418 | 5.5003 | 60.0051 | 13 | 28.0439 | 5.6251 | 59.982 | 13 | 28.0475 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0491 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0452 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0422 | 5.3972 | 60.0108 | 13 | 28.0356 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0486 | 13.0823 | 59.9935 | 21
28.0482 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0527 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0502 | 5.4979 | 59.9993 | 13 | 28.0522 | 5.6212 | 59.982 | 13 | 28.0559 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0574 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0535 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0507 | 5.4669 | 60.0108 | 13 | 28.0439 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0569 | 13.0823 | 59.9935 | 21
28.0566 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.061 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0585 | 5.4979 | 59.9993 | 13 | 28.0605 | 5.6212 | 59.982 | 13 | 28.0642 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0657 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0619 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.059 | 5.4669 | 60.0108 | 13 | 28.0522 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0652 | 13.0823 | 59.9935 | 21
28.0649 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0693 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0668 | 5.4947 | 59.9993 | 13 | 28.0688 | 5.6212 | 59.982 | 13 | 28.0726 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.074 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0702 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0673 | 5.4609 | 60.0108 | 13 | 28.0607 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0736 | 13.0823 | 59.9935 | 21
28.0733 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0777 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0751 | 5.4947 | 59.9993 | 13 | 28.0772 | 5.6212 | 59.982 | 13 | 28.0809 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0824 | 5.4892 | 60.0223 | 13 | 28.0785 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0756 | 5.4609 | 60.0108 | 13 | 28.069 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0819 | 13.0802 | 59.9935 | 21
28.0816 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.086 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0835 | 5.4947 | 59.9993 | 13 | 28.0855 | 5.6212 | 59.982 | 13 | 28.0892 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.0907 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.0868 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0839 | 5.4609 | 60.0108 | 13 | 28.0773 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.0902 | 13.0802 | 59.9935 | 21
28.0899 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.0943 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.0919 | 5.4947 | 59.9993 | 13 | 28.0939 | 5.6212 | 59.982 | 13 | 28.0976 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.099 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.0952 | 4.9393 | 60.0223 | 13 | 28.0923 | 5.4609 | 60.0108 | 13 | 28.0856 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.0986 | 13.0802 | 59.9935 | 21
28.0983 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.1027 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1002 | 5.4947 | 59.9993 | 13 | 28.1022 | 5.6186 | 59.982 | 13 | 28.1059 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.1073 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1035 | 4.9421 | 60.0223 | 13 | 28.1006 | 5.4583 | 60.0108 | 13 | 28.0939 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1069 | 13.0802 | 59.9935 | 21
28.1066 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.111 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1085 | 5.4947 | 59.9993 | 13 | 28.1105 | 5.6186 | 59.982 | 13 | 28.1143 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.1157 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1118 | 4.9421 | 60.0223 | 13 | 28.1089 | 5.4583 | 60.0108 | 13 | 28.1023 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1152 | 13.0765 | 59.9935 | 21
28.115 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.1194 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1168 | 5.4934 | 59.9993 | 13 | 28.1189 | 5.6185 | 59.982 | 13 | 28.1226 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.124 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1201 | 4.9445 | 60.0223 | 13 | 28.1173 | 5.4538 | 60.0108 | 13 | 28.1106 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1235 | 13.0765 | 59.9935 | 21
28.1233 | 12.7847 | 59.959 | 13 | 28.1277 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1252 | 5.4934 | 59.9993 | 13 | 28.1272 | 5.6185 | 59.982 | 13 | 28.1309 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.1323 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1285 | 4.9445 | 60.0223 | 13 | 28.1256 | 5.4538 | 60.0108 | 13 | 28.1189 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1318 | 13.0744 | 59.9935 | 21
28.1316 | 12.7847 | 59.959 | 13 | 28.136 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1335 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1356 | 5.6185 | 59.982 | 13 | 28.1393 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.1406 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1368 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1339 | 5.4538 | 60.0108 | 13 | 28.1273 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1403 | 13.0744 | 59.9935 | 21
28.14 | 12.7847 | 59.959 | 13 | 28.1443 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1418 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1439 | 5.6185 | 59.982 | 13 | 28.1476 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.1489 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1451 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1422 | 5.4538 | 60.0108 | 13 | 28.1356 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1486 | 13.0745 | 59.9935 | 21
28.1483 | 12.7847 | 59.959 | 13 | 28.1527 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1501 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1522 | 5.6141 | 59.982 | 13 | 28.1559 | 6.1101 | 59.9763 | 13 | 28.1573 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1534 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1506 | 5.45 | 60.0108 | 13 | 28.1439 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.157 | 13.0745 | 59.9935 | 21
28.1567 | 12.7848 | 59.959 | 13 | 28.161 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1585 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1606 | 5.6141 | 59.982 | 13 | 28.1642 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.1656 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1619 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1589 | 5.45 | 60.0108 | 13 | 28.1522 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1653 | 13.0745 | 59.9935 | 21
28.165 | 12.7848 | 59.959 | 13 | 28.1693 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1668 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1689 | 5.6141 | 59.982 | 13 | 28.1726 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.174 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1702 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1672 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.1606 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1736 | 13.0745 | 59.9935 | 21
28.1733 | 12.7848 | 59.959 | 13 | 28.1777 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1752 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1772 | 5.6141 | 59.982 | 13 | 28.181 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.1823 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1785 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1755 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.1689 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1819 | 13.0708 | 59.9935 | 21
28.1817 | 12.7848 | 59.959 | 13 | 28.186 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1835 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1855 | 5.6141 | 59.982 | 13 | 28.1893 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.1907 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1868 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.184 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.1772 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1902 | 13.0708 | 59.9935 | 21
28.19 | 12.7848 | 59.959 | 13 | 28.1943 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.1918 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.1939 | 5.6141 | 59.982 | 13 | 28.1976 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.199 | 5.4875 | 60.0223 | 13 | 28.1952 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.1923 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.1857 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.1986 | 13.1339 | 59.9935 | 21
28.1983 | 12.7848 | 59.959 | 13 | 28.2027 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.2002 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.2022 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.2059 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.2073 | 5.4865 | 60.0223 | 13 | 28.2035 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.2006 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.194 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2069 | 13.1339 | 59.9935 | 21
28.2067 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.211 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.2085 | 5.4915 | 59.9993 | 13 | 28.2106 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.2143 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.2156 | 5.4865 | 60.0223 | 13 | 28.2118 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.2089 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.2023 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2152 | 13.1296 | 59.9935 | 21
28.215 | 12.7849 | 59.959 | 13 | 28.2193 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.2169 | 5.4882 | 59.9993 | 13 | 28.2189 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.2227 | 6.1047 | 59.9763 | 13 | 28.224 | 5.4865 | 60.0223 | 13 | 28.2201 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.2173 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.2106 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2236 | 13.1296 | 59.9935 | 21
28.2234 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.2277 | 14.3412 | 60.0051 | 21 | 28.2252 | 5.4882 | 59.9993 | 13 | 28.2272 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.231 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2323 | 5.4865 | 60.0223 | 13 | 28.2285 | 4.9465 | 60.0223 | 13 | 28.2256 | 5.4447 | 60.0051 | 13 | 28.2189 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2319 | 13.1296 | 59.9935 | 21
28.2317 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.236 | 14.3431 | 60.0051 | 21 | 28.2335 | 5.4863 | 59.9993 | 13 | 28.2356 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.2393 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2406 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2368 | 5.002 | 60.0223 | 13 | 28.2339 | 5.4425 | 60.0051 | 13 | 28.2273 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2402 | 13.1296 | 59.9935 | 21
28.24 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.2443 | 14.3431 | 60.0051 | 21 | 28.2418 | 5.4863 | 59.9993 | 13 | 28.2439 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.2476 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2489 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2451 | 5.002 | 60.0223 | 13 | 28.2422 | 5.4425 | 60.0051 | 13 | 28.2356 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2485 | 13.1296 | 59.9935 | 21
28.2484 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.2527 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.2502 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.2523 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.256 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2573 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2534 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.2506 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2439 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.257 | 13.1296 | 59.9935 | 21
28.2567 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.261 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.2585 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.2606 | 5.6117 | 59.982 | 13 | 28.2643 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2656 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2617 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.2589 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2523 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2653 | 13.1277 | 59.9935 | 21
28.2651 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.2693 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.2668 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.2689 | 5.6058 | 59.982 | 13 | 28.2726 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2739 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2701 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.2672 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2606 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2736 | 13.1277 | 59.9935 | 21
28.2734 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.2776 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.2751 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.2773 | 5.6058 | 59.982 | 13 | 28.281 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2822 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2784 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.2755 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2689 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.282 | 13.1277 | 59.9935 | 21
28.2817 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.286 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.2835 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.2856 | 5.6058 | 59.982 | 13 | 28.2893 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.2906 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.2867 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.2839 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2772 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2903 | 13.1277 | 59.9935 | 21
28.2901 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.2943 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.2918 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.2939 | 5.6058 | 59.982 | 13 | 28.2977 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.299 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.295 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.2922 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2856 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.2986 | 13.1225 | 59.9935 | 21
28.2984 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3026 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3002 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.3022 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.306 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3073 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3035 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3005 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.2939 | 6.521 | 59.9993 | 13 | 28.3069 | 13.1225 | 59.9935 | 21
28.3068 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.311 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3085 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.3106 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.3143 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3156 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3118 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.309 | 5.438 | 60.0051 | 13 | 28.3022 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3152 | 13.1225 | 59.9935 | 21
28.3151 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3193 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3168 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.319 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.3227 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.324 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3201 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3173 | 5.4338 | 60.0051 | 13 | 28.3107 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3236 | 13.1225 | 59.9935 | 21
28.3234 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3276 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3252 | 5.4839 | 59.9993 | 13 | 28.3273 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.331 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3323 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3284 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3256 | 5.4338 | 60.0051 | 13 | 28.319 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3319 | 13.1225 | 59.9935 | 21
28.3318 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.336 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3335 | 5.4789 | 59.9993 | 13 | 28.3356 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.3394 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3406 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3368 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3339 | 5.4306 | 60.0051 | 13 | 28.3273 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3403 | 13.1225 | 59.9935 | 21
28.3401 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3443 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3419 | 5.4789 | 59.9993 | 13 | 28.3439 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.3477 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3489 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3451 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3423 | 5.4306 | 60.0051 | 13 | 28.3356 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3486 | 13.1224 | 59.9935 | 21
28.3484 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3527 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3502 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.3523 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.356 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3573 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3534 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3506 | 5.4306 | 60.0051 | 13 | 28.3439 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3569 | 13.1224 | 59.9935 | 21
28.3568 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.361 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3585 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.3606 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.3644 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3656 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3617 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3589 | 5.4306 | 60.0051 | 13 | 28.3523 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3652 | 13.1186 | 59.9935 | 21
28.3651 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3693 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3668 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.369 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.3727 | 6.1029 | 59.9763 | 13 | 28.3739 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3701 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3672 | 5.4306 | 60.0051 | 13 | 28.3606 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3735 | 13.1186 | 59.9935 | 21
28.3735 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3777 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3752 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.3773 | 5.6034 | 59.982 | 13 | 28.381 | 6.1728 | 59.9763 | 13 | 28.3822 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3784 | 5.0086 | 60.0223 | 13 | 28.3756 | 5.4306 | 60.0051 | 13 | 28.3689 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.382 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.3818 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.386 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3835 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.3856 | 5.6869 | 59.982 | 13 | 28.3893 | 6.1728 | 59.9763 | 13 | 28.3905 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.3867 | 5.0136 | 60.0223 | 13 | 28.3839 | 5.4263 | 60.0051 | 13 | 28.3773 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3903 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.3901 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.3943 | 14.3431 | 60.0108 | 21 | 28.3918 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.394 | 5.6869 | 59.982 | 13 | 28.3977 | 6.1701 | 59.9763 | 13 | 28.3989 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.395 | 5.0136 | 60.0223 | 13 | 28.3922 | 5.4263 | 60.0051 | 13 | 28.3856 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.3986 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.3985 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4026 | 14.3416 | 60.0108 | 21 | 28.4001 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.4023 | 5.6869 | 59.982 | 13 | 28.4061 | 6.1701 | 59.9763 | 13 | 28.4072 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4034 | 5.0136 | 60.0223 | 13 | 28.4005 | 5.4263 | 60.0051 | 13 | 28.3939 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.407 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.4068 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.411 | 14.3416 | 60.0108 | 21 | 28.4085 | 5.4767 | 59.9993 | 13 | 28.4106 | 5.6869 | 59.982 | 13 | 28.4144 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4155 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4117 | 5.0136 | 60.0223 | 13 | 28.4089 | 5.4263 | 60.0051 | 13 | 28.4022 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4153 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.4152 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4193 | 14.3389 | 60.0166 | 21 | 28.4168 | 5.4717 | 59.9993 | 13 | 28.4189 | 5.6846 | 59.982 | 13 | 28.4227 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4238 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.42 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4172 | 5.4231 | 60.0051 | 13 | 28.4106 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4236 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.4235 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4276 | 14.3389 | 60.0166 | 21 | 28.4252 | 5.4717 | 59.9993 | 13 | 28.4273 | 5.6846 | 59.982 | 13 | 28.431 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4323 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4283 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4255 | 5.4231 | 60.0051 | 13 | 28.4189 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4319 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.4318 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.436 | 14.3398 | 60.0166 | 21 | 28.4335 | 5.4717 | 59.9993 | 13 | 28.4357 | 5.6846 | 59.982 | 13 | 28.4394 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4406 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4368 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4338 | 5.4213 | 60.0051 | 13 | 28.4272 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4403 | 13.1162 | 59.9935 | 21
28.4402 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4443 | 14.3398 | 60.0166 | 21 | 28.4418 | 5.4717 | 59.9993 | 13 | 28.444 | 5.6846 | 59.982 | 13 | 28.4477 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4489 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4451 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4423 | 5.4213 | 60.0051 | 13 | 28.4357 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4486 | 13.1087 | 59.9935 | 21
28.4485 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4526 | 14.3398 | 60.0166 | 21 | 28.4502 | 5.4685 | 59.9993 | 13 | 28.4523 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.4561 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4572 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4534 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4506 | 5.419 | 60.0051 | 13 | 28.444 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4569 | 13.1087 | 59.9935 | 21
28.4569 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.461 | 14.3398 | 60.0166 | 21 | 28.4585 | 5.4685 | 59.9993 | 13 | 28.4606 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.4644 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4656 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4617 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4589 | 5.419 | 60.0051 | 13 | 28.4523 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4653 | 13.1314 | 59.9935 | 21
28.4652 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4693 | 14.3398 | 60.0166 | 21 | 28.4669 | 5.4685 | 59.9993 | 13 | 28.469 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.4727 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4739 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4701 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4672 | 5.419 | 60.0051 | 13 | 28.4606 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4736 | 13.1314 | 59.9935 | 21
28.4735 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.4776 | 14.3398 | 60.0166 | 21 | 28.4752 | 5.4685 | 59.9993 | 13 | 28.4773 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.4811 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4822 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4784 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4756 | 5.419 | 60.0051 | 13 | 28.4689 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4819 | 13.1314 | 59.9935 | 21
28.4819 | 12.7833 | 59.959 | 13 | 28.486 | 14.3329 | 60.0166 | 21 | 28.4835 | 5.4658 | 59.9993 | 13 | 28.4857 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.4894 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4905 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.4867 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4839 | 5.4191 | 60.0051 | 13 | 28.4773 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4902 | 13.1314 | 59.9935 | 21
28.4902 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.4943 | 14.3329 | 60.0166 | 21 | 28.4918 | 5.4658 | 59.9993 | 13 | 28.494 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.4977 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.4989 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.495 | 5.0162 | 60.0223 | 13 | 28.4922 | 5.4191 | 60.0051 | 13 | 28.4856 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.4987 | 13.1314 | 59.9935 | 21
28.4986 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5026 | 14.3329 | 60.0166 | 21 | 28.5002 | 5.4639 | 59.9993 | 13 | 28.5023 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5061 | 6.1674 | 59.9763 | 13 | 28.5072 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5033 | 5.0186 | 60.0223 | 13 | 28.5006 | 5.4151 | 60.0051 | 13 | 28.494 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.507 | 13.1314 | 59.9935 | 21
28.5069 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.511 | 14.3329 | 60.0166 | 21 | 28.5085 | 5.4639 | 59.9993 | 13 | 28.5107 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5144 | 6.2341 | 59.9763 | 13 | 28.5155 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5117 | 5.0186 | 60.0223 | 13 | 28.5089 | 5.4151 | 60.0051 | 13 | 28.5023 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.5153 | 13.1262 | 59.9935 | 21
28.5152 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5193 | 14.3289 | 60.0166 | 21 | 28.5168 | 5.4639 | 59.9993 | 13 | 28.519 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5228 | 6.2341 | 59.9763 | 13 | 28.5238 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.52 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5172 | 5.4133 | 60.0051 | 13 | 28.5106 | 6.5211 | 59.9993 | 13 | 28.5237 | 13.1262 | 59.9935 | 21
28.5236 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5276 | 14.3289 | 60.0166 | 21 | 28.5251 | 5.4639 | 59.9993 | 13 | 28.5273 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5311 | 6.3273 | 59.9763 | 13 | 28.5322 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5283 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5255 | 5.4133 | 60.0051 | 13 | 28.5189 | 6.5189 | 59.9993 | 13 | 28.532 | 13.1262 | 59.9935 | 21
28.5319 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5359 | 14.3289 | 60.0166 | 21 | 28.5335 | 5.4607 | 59.9993 | 13 | 28.5356 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5394 | 6.3273 | 59.9763 | 13 | 28.5405 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5366 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5339 | 5.4133 | 60.0051 | 13 | 28.5272 | 6.5189 | 59.9993 | 13 | 28.5403 | 13.1262 | 59.9935 | 21
28.5402 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5443 | 14.3289 | 60.0166 | 21 | 28.5418 | 5.4607 | 59.9993 | 13 | 28.544 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5477 | 6.3234 | 59.9763 | 13 | 28.5488 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.545 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5422 | 5.4133 | 60.0051 | 13 | 28.5356 | 6.5189 | 59.9993 | 13 | 28.5486 | 13.1262 | 59.9935 | 21
28.5486 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5526 | 14.3264 | 60.0166 | 21 | 28.5502 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.5524 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5561 | 6.3234 | 59.9763 | 13 | 28.5571 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5533 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5505 | 5.4103 | 60.0051 | 13 | 28.5439 | 6.5189 | 59.9993 | 13 | 28.5569 | 13.1262 | 59.9935 | 21
28.5569 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5609 | 14.3264 | 60.0166 | 21 | 28.5585 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.5607 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5645 | 6.3234 | 59.9763 | 13 | 28.5656 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5616 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5588 | 5.4103 | 60.0051 | 13 | 28.5522 | 6.5189 | 59.9993 | 13 | 28.5653 | 13.1243 | 59.9935 | 21
28.5653 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5693 | 14.3234 | 60.0166 | 21 | 28.5668 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.569 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5728 | 6.3234 | 59.9763 | 13 | 28.5739 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5699 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5673 | 5.4044 | 60.0051 | 13 | 28.5607 | 6.5189 | 59.9993 | 13 | 28.5736 | 13.1243 | 59.9935 | 21
28.5736 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5776 | 14.3234 | 60.0166 | 21 | 28.5752 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.5773 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5811 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.5822 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5784 | 5.0219 | 60.0223 | 13 | 28.5756 | 5.4044 | 60.0051 | 13 | 28.569 | 6.5164 | 59.9993 | 13 | 28.582 | 13.1222 | 59.9935 | 21
28.5819 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5859 | 14.3234 | 60.0166 | 21 | 28.5835 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.5857 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5894 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.5905 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.5867 | 5.0255 | 60.0223 | 13 | 28.5839 | 5.4044 | 60.0051 | 13 | 28.5773 | 6.5164 | 59.9993 | 13 | 28.5903 | 13.1222 | 59.9935 | 21
28.5903 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.5943 | 14.3234 | 60.0166 | 21 | 28.5919 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.594 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.5978 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.5989 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.595 | 5.0255 | 60.0223 | 13 | 28.5922 | 5.4044 | 60.0051 | 13 | 28.5856 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.5986 | 13.1203 | 59.9935 | 21
28.5986 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.6026 | 14.3194 | 60.0166 | 21 | 28.6002 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.6024 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.6061 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6072 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6033 | 5.0255 | 60.0223 | 13 | 28.6006 | 5.404 | 60.0051 | 13 | 28.5939 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6069 | 13.1203 | 59.9935 | 21
28.6069 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.6109 | 14.3194 | 60.0166 | 21 | 28.6085 | 5.4566 | 59.9993 | 13 | 28.6107 | 5.6796 | 59.982 | 13 | 28.6144 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6155 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6117 | 5.0255 | 60.0223 | 13 | 28.6089 | 5.404 | 60.0051 | 13 | 28.6023 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6152 | 13.1203 | 59.9935 | 21
28.6153 | 12.7833 | 59.9648 | 13 | 28.6192 | 14.3194 | 60.0166 | 21 | 28.6168 | 5.4489 | 59.9993 | 13 | 28.619 | 5.6765 | 59.982 | 13 | 28.6228 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6238 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.62 | 5.0274 | 60.0223 | 13 | 28.6172 | 5.3997 | 60.0051 | 13 | 28.6106 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6237 | 13.1203 | 59.9935 | 21
28.6236 | 12.7809 | 59.9648 | 13 | 28.6276 | 14.3194 | 60.0166 | 21 | 28.6252 | 5.4489 | 59.9993 | 13 | 28.6274 | 5.6765 | 59.982 | 13 | 28.6311 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6321 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6283 | 5.0274 | 60.0223 | 13 | 28.6255 | 5.3997 | 60.0051 | 13 | 28.619 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.632 | 13.1203 | 59.9935 | 21
28.632 | 12.7809 | 59.9648 | 13 | 28.6359 | 14.3169 | 60.0166 | 21 | 28.6335 | 5.4489 | 59.9993 | 13 | 28.6357 | 5.6765 | 59.982 | 13 | 28.6395 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6405 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6366 | 5.0274 | 60.0223 | 13 | 28.6339 | 5.3965 | 60.0051 | 13 | 28.6273 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6403 | 13.1203 | 59.9935 | 21
28.6403 | 12.7809 | 59.9648 | 13 | 28.6442 | 14.3169 | 60.0166 | 21 | 28.6418 | 5.4489 | 59.9993 | 13 | 28.644 | 5.6765 | 59.982 | 13 | 28.6478 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6488 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.645 | 5.0274 | 60.0223 | 13 | 28.6422 | 5.3965 | 60.0051 | 13 | 28.6356 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6487 | 13.1172 | 59.9935 | 21
28.6486 | 12.7809 | 59.9648 | 13 | 28.6526 | 14.3133 | 60.0166 | 21 | 28.6501 | 5.4489 | 59.9993 | 13 | 28.6524 | 5.6765 | 59.982 | 13 | 28.6561 | 6.3207 | 59.9763 | 13 | 28.6571 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6533 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.6505 | 5.3965 | 60.0051 | 13 | 28.6439 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.657 | 13.1172 | 59.9935 | 21
28.657 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.6609 | 14.3133 | 60.0166 | 21 | 28.6585 | 5.4489 | 59.9993 | 13 | 28.6607 | 5.6765 | 59.982 | 13 | 28.6645 | 6.3185 | 59.9763 | 13 | 28.6654 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6616 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.6588 | 5.3965 | 60.0051 | 13 | 28.6522 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6653 | 13.1546 | 59.9935 | 21
28.6653 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.6692 | 14.386 | 60.0166 | 21 | 28.6668 | 5.4469 | 59.9993 | 13 | 28.6691 | 5.6751 | 59.982 | 13 | 28.6728 | 6.3185 | 59.9763 | 13 | 28.6738 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6699 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.6672 | 5.3914 | 60.0051 | 13 | 28.6606 | 6.5136 | 59.9993 | 13 | 28.6736 | 13.1546 | 59.9935 | 21
28.6737 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.6776 | 14.386 | 60.0166 | 21 | 28.6752 | 5.4469 | 59.9993 | 13 | 28.6774 | 5.6751 | 59.982 | 13 | 28.6812 | 6.3162 | 59.9763 | 13 | 28.6821 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6783 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.6755 | 5.3914 | 60.0051 | 13 | 28.6689 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.682 | 13.1538 | 59.9935 | 21
28.682 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.6859 | 14.386 | 60.0166 | 21 | 28.6835 | 5.4404 | 59.9993 | 13 | 28.6857 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.6895 | 6.3162 | 59.9763 | 13 | 28.6904 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6866 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.6838 | 5.3914 | 60.0051 | 13 | 28.6772 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.6903 | 13.1538 | 59.9935 | 21
28.6903 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.6942 | 14.386 | 60.0166 | 21 | 28.6918 | 5.4404 | 59.9993 | 13 | 28.694 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.6978 | 6.3162 | 59.9763 | 13 | 28.6987 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.6949 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.6923 | 5.3914 | 60.0051 | 13 | 28.6857 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.6986 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.6987 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7025 | 14.3832 | 60.0166 | 21 | 28.7002 | 5.4404 | 59.9993 | 13 | 28.7024 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7062 | 6.3162 | 59.9763 | 13 | 28.7072 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7032 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.7006 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 28.694 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.707 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.707 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7109 | 14.3832 | 60.0166 | 21 | 28.7085 | 5.4404 | 59.9993 | 13 | 28.7108 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7145 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7155 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7117 | 5.03 | 60.0223 | 13 | 28.7089 | 5.3881 | 60.0051 | 13 | 28.7023 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.7153 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7153 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7192 | 14.3807 | 60.0166 | 21 | 28.7169 | 5.4404 | 59.9993 | 13 | 28.7191 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7228 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7238 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.72 | 5.0319 | 60.0223 | 13 | 28.7172 | 5.3845 | 60.0051 | 13 | 28.7106 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.7236 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7237 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7275 | 14.3807 | 60.0166 | 21 | 28.7252 | 5.4404 | 59.9993 | 13 | 28.7274 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7311 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7321 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7283 | 5.0319 | 60.0223 | 13 | 28.7256 | 5.3845 | 60.0051 | 13 | 28.7189 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.7319 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.732 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7359 | 14.4527 | 60.0166 | 21 | 28.7335 | 5.4378 | 59.9993 | 13 | 28.7357 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7395 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7405 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7366 | 5.0343 | 60.0223 | 13 | 28.7339 | 5.3845 | 60.0051 | 13 | 28.7273 | 6.5115 | 59.9993 | 13 | 28.7402 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7404 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7442 | 14.4527 | 60.0166 | 21 | 28.7418 | 5.4378 | 59.9993 | 13 | 28.7441 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7479 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7488 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7449 | 5.0343 | 60.0223 | 13 | 28.7422 | 5.3845 | 60.0051 | 13 | 28.7356 | 6.5089 | 59.9993 | 13 | 28.7487 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7487 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7525 | 14.4527 | 60.0166 | 21 | 28.7502 | 5.4333 | 59.9993 | 13 | 28.7524 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7562 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7571 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7533 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.7505 | 5.3845 | 60.0051 | 13 | 28.744 | 6.5089 | 59.9993 | 13 | 28.757 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.757 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7609 | 14.4527 | 60.0166 | 21 | 28.7585 | 5.4333 | 59.9993 | 13 | 28.7607 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7645 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7654 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7616 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.7589 | 5.3845 | 60.0051 | 13 | 28.7523 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.7654 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7654 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7692 | 14.4527 | 60.0166 | 21 | 28.7668 | 5.4333 | 59.9993 | 13 | 28.7691 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7728 | 6.3135 | 59.9763 | 13 | 28.7738 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7699 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.7672 | 5.3771 | 60.0051 | 13 | 28.7606 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.7737 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7737 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7775 | 14.4527 | 60.0166 | 21 | 28.7751 | 5.4333 | 59.9993 | 13 | 28.7774 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7812 | 6.3113 | 59.9763 | 13 | 28.7821 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7782 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.7755 | 5.3771 | 60.0051 | 13 | 28.7689 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.782 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7821 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7859 | 14.4501 | 60.0166 | 21 | 28.7835 | 5.4306 | 59.9993 | 13 | 28.7858 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7896 | 6.3113 | 59.9763 | 13 | 28.7904 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7866 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.7838 | 5.4762 | 60.0051 | 13 | 28.7772 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.7903 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7904 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.7942 | 14.4501 | 60.0166 | 21 | 28.7918 | 5.4306 | 59.9993 | 13 | 28.7941 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.7979 | 6.309 | 59.9763 | 13 | 28.7987 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.7949 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.7922 | 5.4762 | 60.0051 | 13 | 28.7856 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.7986 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.7987 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.8025 | 14.4501 | 60.0166 | 21 | 28.8002 | 5.4273 | 59.9993 | 13 | 28.8024 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.8062 | 6.309 | 59.9763 | 13 | 28.8071 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8032 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.8005 | 5.4762 | 60.0051 | 13 | 28.7939 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.807 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8071 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.8109 | 14.4501 | 60.0166 | 21 | 28.8085 | 5.4273 | 59.9993 | 13 | 28.8107 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.8145 | 6.309 | 59.9763 | 13 | 28.8154 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8115 | 5.0361 | 60.0223 | 13 | 28.8088 | 5.4762 | 60.0051 | 13 | 28.8022 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.8153 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8154 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.8192 | 14.4445 | 60.0166 | 21 | 28.8168 | 5.5399 | 59.9993 | 13 | 28.8191 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.8229 | 6.309 | 59.9763 | 13 | 28.8237 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8199 | 5.0389 | 60.0223 | 13 | 28.8171 | 5.4734 | 60.0051 | 13 | 28.8107 | 6.5061 | 59.9993 | 13 | 28.8237 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8237 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.8275 | 14.4445 | 60.0166 | 21 | 28.8252 | 5.5399 | 59.9993 | 13 | 28.8275 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.8312 | 6.3063 | 59.9763 | 13 | 28.832 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8282 | 5.0389 | 60.0223 | 13 | 28.8256 | 5.4734 | 60.0051 | 13 | 28.819 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.832 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8321 | 12.7762 | 59.9648 | 13 | 28.8358 | 14.4412 | 60.0166 | 21 | 28.8335 | 5.5342 | 59.9993 | 13 | 28.8358 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.8395 | 6.3063 | 59.9763 | 13 | 28.8405 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8365 | 5.0405 | 60.0223 | 13 | 28.8339 | 5.4688 | 60.0051 | 13 | 28.8273 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8403 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8404 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8442 | 14.4412 | 60.0166 | 21 | 28.8419 | 5.5342 | 59.9993 | 13 | 28.8441 | 5.6725 | 59.982 | 13 | 28.8479 | 6.3063 | 59.9763 | 13 | 28.8488 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8448 | 5.0405 | 60.0223 | 13 | 28.8422 | 5.4688 | 60.0051 | 13 | 28.8356 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8486 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8488 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8525 | 14.4412 | 60.0166 | 21 | 28.8502 | 5.5342 | 59.9993 | 13 | 28.8524 | 5.6701 | 59.982 | 13 | 28.8562 | 6.3063 | 59.9763 | 13 | 28.8571 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8533 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.8505 | 5.4688 | 60.0051 | 13 | 28.8439 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8569 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8571 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8608 | 14.4412 | 60.0166 | 21 | 28.8585 | 5.5342 | 59.9993 | 13 | 28.8608 | 5.6701 | 59.982 | 13 | 28.8646 | 6.3063 | 59.9763 | 13 | 28.8654 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8616 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.8589 | 5.4688 | 60.0051 | 13 | 28.8523 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8654 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8654 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8692 | 14.4412 | 60.0166 | 21 | 28.8668 | 5.5311 | 59.9993 | 13 | 28.8691 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.8729 | 6.3063 | 59.9763 | 13 | 28.8737 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8699 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.8672 | 5.4688 | 60.0051 | 13 | 28.8606 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8737 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8738 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8775 | 14.4412 | 60.0166 | 21 | 28.8752 | 5.5311 | 59.9993 | 13 | 28.8774 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.8812 | 6.3042 | 59.9763 | 13 | 28.8821 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8782 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.8755 | 5.4688 | 60.0051 | 13 | 28.869 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8821 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8821 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8858 | 14.4387 | 60.0166 | 21 | 28.8835 | 5.5285 | 59.9935 | 13 | 28.8858 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.8896 | 6.3042 | 59.9763 | 13 | 28.8904 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8866 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.8839 | 5.4646 | 60.0051 | 13 | 28.8773 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8904 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8904 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.8942 | 14.4387 | 60.0166 | 21 | 28.8918 | 5.5285 | 59.9935 | 13 | 28.8941 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.8979 | 6.3015 | 59.9763 | 13 | 28.8987 | 5.4853 | 60.0223 | 13 | 28.8949 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.8922 | 5.4646 | 60.0051 | 13 | 28.8856 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.8987 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.8988 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.9025 | 14.4387 | 60.0166 | 21 | 28.9001 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9025 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9062 | 6.3015 | 59.9763 | 13 | 28.907 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9032 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.9005 | 5.4605 | 60.0051 | 13 | 28.8939 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.907 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.9071 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.9108 | 14.4387 | 60.0166 | 21 | 28.9085 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9108 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9146 | 6.3015 | 59.9763 | 13 | 28.9154 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9115 | 5.0438 | 60.0223 | 13 | 28.9088 | 5.4605 | 60.0051 | 13 | 28.9022 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.9153 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.9155 | 12.7739 | 59.9648 | 13 | 28.9192 | 14.4376 | 60.0166 | 21 | 28.9169 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9191 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9229 | 6.3015 | 59.9763 | 13 | 28.9237 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9199 | 5.0481 | 60.0223 | 13 | 28.9172 | 5.5324 | 60.0051 | 13 | 28.9106 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.9237 | 13.1538 | 59.9878 | 21
28.9238 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9275 | 14.4376 | 60.0166 | 21 | 28.9252 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9274 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9313 | 6.3015 | 59.9763 | 13 | 28.932 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9282 | 5.0481 | 60.0223 | 13 | 28.9255 | 5.5324 | 60.0051 | 13 | 28.9189 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.932 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9321 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9358 | 14.4376 | 60.0166 | 21 | 28.9335 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9358 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9396 | 6.3015 | 59.9763 | 13 | 28.9403 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9365 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9338 | 5.5273 | 60.0051 | 13 | 28.9272 | 6.5035 | 59.9993 | 13 | 28.9403 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9405 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9442 | 14.4376 | 60.0166 | 21 | 28.9418 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9442 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9479 | 6.2983 | 59.9763 | 13 | 28.9487 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9448 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9421 | 5.5273 | 60.0051 | 13 | 28.9357 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.9487 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9488 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9525 | 14.4351 | 60.0166 | 21 | 28.9502 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9525 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9562 | 6.2983 | 59.9763 | 13 | 28.957 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9531 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9506 | 5.5273 | 60.0051 | 13 | 28.944 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.957 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9572 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9608 | 14.4351 | 60.0166 | 21 | 28.9585 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9608 | 5.6681 | 59.982 | 13 | 28.9646 | 6.2983 | 59.9763 | 13 | 28.9653 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9615 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9589 | 5.5273 | 60.0051 | 13 | 28.9523 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.9653 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9655 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9691 | 14.4351 | 60.0166 | 21 | 28.9669 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9691 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 28.9729 | 6.2983 | 59.9763 | 13 | 28.9736 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9698 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9672 | 5.5243 | 60.0051 | 13 | 28.9606 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.9736 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9738 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9775 | 14.4351 | 60.0166 | 21 | 28.9752 | 5.5252 | 59.9935 | 13 | 28.9775 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 28.9813 | 6.2961 | 59.9763 | 13 | 28.9821 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9781 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9755 | 5.5243 | 60.0051 | 13 | 28.969 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.9821 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9822 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9858 | 14.4326 | 60.0166 | 21 | 28.9835 | 5.5234 | 59.9935 | 13 | 28.9858 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 28.9896 | 6.2961 | 59.9763 | 13 | 28.9904 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9865 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9839 | 5.5203 | 60.0051 | 13 | 28.9773 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.9904 | 13.1553 | 59.9878 | 21
28.9905 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 28.9941 | 14.4326 | 60.0166 | 21 | 28.9918 | 5.5234 | 59.9935 | 13 | 28.9941 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 28.9979 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 28.9987 | 5.4912 | 60.0223 | 13 | 28.9949 | 5.0493 | 60.0223 | 13 | 28.9922 | 5.5203 | 60.0051 | 13 | 28.9856 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 28.9987 | 13.1561 | 59.9878 | 21
28.9988 | 12.7702 | 59.9648 | 13 | 29.0025 | 14.4326 | 60.0166 | 21 | 29.0002 | 5.5234 | 59.9935 | 13 | 29.0025 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0063 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.007 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0032 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0005 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 28.994 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 29.0071 | 13.1561 | 59.9878 | 21
29.0072 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0108 | 14.4326 | 60.0166 | 21 | 29.0085 | 5.5234 | 59.9935 | 13 | 29.0108 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0146 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.0154 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0115 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0088 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0023 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 29.0154 | 13.1566 | 59.9878 | 21
29.0155 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0191 | 14.4326 | 60.0166 | 21 | 29.0168 | 5.5234 | 59.9935 | 13 | 29.0192 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0229 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.0237 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0198 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0172 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0106 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 29.0237 | 13.1566 | 59.9878 | 21
29.0239 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0275 | 14.4326 | 60.0166 | 21 | 29.0252 | 5.5234 | 59.9935 | 13 | 29.0275 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0313 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.032 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0282 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0255 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0189 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 29.032 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0322 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0358 | 14.4293 | 60.0166 | 21 | 29.0335 | 5.5214 | 59.9935 | 13 | 29.0358 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0396 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.0403 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0365 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0338 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0272 | 6.498 | 59.9993 | 13 | 29.0404 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0405 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0441 | 14.4293 | 60.0166 | 21 | 29.0419 | 5.5214 | 59.9935 | 13 | 29.0441 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.048 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.0487 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0448 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0421 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0356 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.0487 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0489 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0525 | 14.4293 | 60.0166 | 21 | 29.0502 | 5.5214 | 59.9935 | 13 | 29.0525 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0563 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.057 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0531 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0505 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0439 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.057 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0572 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0608 | 14.4293 | 60.0166 | 21 | 29.0585 | 5.5214 | 59.9935 | 13 | 29.0609 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0646 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.0653 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0615 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0588 | 5.5203 | 59.9993 | 13 | 29.0522 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.0654 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0656 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0691 | 14.4268 | 60.0166 | 21 | 29.0668 | 5.5778 | 59.9935 | 13 | 29.0692 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0729 | 6.2943 | 59.9763 | 13 | 29.0736 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0698 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0671 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.0607 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.0737 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0739 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0775 | 14.4268 | 60.0166 | 21 | 29.0752 | 5.5778 | 59.9935 | 13 | 29.0775 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0813 | 6.2923 | 59.9763 | 13 | 29.082 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0781 | 5.0499 | 60.0339 | 13 | 29.0756 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.069 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.082 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0822 | 12.7657 | 59.9648 | 13 | 29.0858 | 14.423 | 60.0166 | 21 | 29.0836 | 5.5778 | 59.9935 | 13 | 29.0858 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.0897 | 6.2923 | 59.9763 | 13 | 29.0903 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0864 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.0839 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.0773 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.0903 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0906 | 12.7659 | 59.9648 | 13 | 29.0941 | 14.423 | 60.0166 | 21 | 29.0919 | 5.5778 | 59.9935 | 13 | 29.0942 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.098 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.0986 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.0947 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.0922 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.0856 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.0988 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.0989 | 12.7659 | 59.9648 | 13 | 29.1024 | 14.423 | 60.0166 | 21 | 29.1002 | 5.5778 | 59.9935 | 13 | 29.1025 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1063 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1069 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1031 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.1005 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.094 | 6.4954 | 59.9993 | 13 | 29.1071 | 13.1566 | 59.9935 | 21
29.1072 | 12.7635 | 59.9648 | 13 | 29.1108 | 14.423 | 60.0166 | 21 | 29.1085 | 5.5778 | 59.9935 | 13 | 29.1108 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1146 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1152 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1115 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.1089 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1023 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1154 | 13.1562 | 59.9935 | 21
29.1156 | 12.7635 | 59.9648 | 13 | 29.1191 | 14.4195 | 60.0166 | 21 | 29.1169 | 5.5759 | 59.9935 | 13 | 29.1192 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.123 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1237 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1198 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.1172 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1106 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1238 | 13.1562 | 59.9935 | 21
29.1239 | 12.7635 | 59.9648 | 13 | 29.1274 | 14.4195 | 60.0166 | 21 | 29.1252 | 5.5759 | 59.9935 | 13 | 29.1275 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1313 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.132 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1281 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.1255 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.119 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1321 | 13.1562 | 59.9935 | 21
29.1323 | 12.7635 | 59.9648 | 13 | 29.1358 | 14.4195 | 60.0166 | 21 | 29.1335 | 5.5759 | 59.9935 | 13 | 29.1359 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1396 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1403 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1365 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.1338 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1273 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1404 | 13.1562 | 59.9935 | 21
29.1406 | 12.7723 | 59.9648 | 13 | 29.1441 | 14.4195 | 60.0166 | 21 | 29.1418 | 5.5759 | 59.9935 | 13 | 29.1442 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.148 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1486 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1448 | 5.0425 | 60.0339 | 13 | 29.1422 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1356 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1487 | 13.1544 | 59.9935 | 21
29.1489 | 12.7723 | 59.9648 | 13 | 29.1524 | 14.4785 | 60.0166 | 21 | 29.1502 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.1525 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1563 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.157 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1531 | 5.037 | 60.0339 | 13 | 29.1505 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1439 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.157 | 13.1544 | 59.9935 | 21
29.1573 | 12.7723 | 59.9648 | 13 | 29.1608 | 14.4785 | 60.0166 | 21 | 29.1585 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.1609 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1647 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1653 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1614 | 5.037 | 60.0339 | 13 | 29.1588 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1522 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1654 | 13.1525 | 59.9935 | 21
29.1656 | 12.7723 | 59.9648 | 13 | 29.1691 | 14.4763 | 60.0166 | 21 | 29.1669 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.1692 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.173 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1736 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1698 | 5.0344 | 60.0339 | 13 | 29.1671 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1606 | 6.5957 | 59.9993 | 13 | 29.1737 | 13.1525 | 59.9935 | 21
29.174 | 12.7693 | 59.9648 | 13 | 29.1774 | 14.4763 | 60.0166 | 21 | 29.1752 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.1776 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1813 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1819 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1781 | 5.0344 | 60.0339 | 13 | 29.1755 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1689 | 6.5933 | 59.9993 | 13 | 29.182 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.1823 | 12.7693 | 59.9648 | 13 | 29.1858 | 14.4724 | 60.0166 | 21 | 29.1835 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.1859 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.1897 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1903 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1864 | 5.0344 | 60.0339 | 13 | 29.1838 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1772 | 6.5933 | 59.9993 | 13 | 29.1904 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.1906 | 12.7693 | 59.9648 | 13 | 29.1941 | 14.4724 | 60.0166 | 21 | 29.1919 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.1942 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.198 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.1986 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.1947 | 5.0344 | 60.0339 | 13 | 29.1921 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.1857 | 6.5933 | 59.9993 | 13 | 29.1987 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.199 | 12.7693 | 59.9648 | 13 | 29.2024 | 14.4724 | 60.0166 | 21 | 29.2002 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.2025 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2064 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.2069 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.203 | 5.0328 | 60.0339 | 13 | 29.2006 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.194 | 6.5933 | 59.9993 | 13 | 29.207 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.2073 | 12.7693 | 59.9648 | 13 | 29.2108 | 14.4724 | 60.0166 | 21 | 29.2086 | 5.5734 | 59.9935 | 13 | 29.2109 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2147 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.2152 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2114 | 5.0328 | 60.0339 | 13 | 29.2089 | 5.5136 | 59.9993 | 13 | 29.2023 | 6.5916 | 59.9993 | 13 | 29.2153 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.2156 | 12.7693 | 59.9648 | 13 | 29.2191 | 14.4689 | 60.0166 | 21 | 29.2169 | 5.5681 | 59.9935 | 13 | 29.2192 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.223 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.2236 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2197 | 5.0308 | 60.0339 | 13 | 29.2172 | 5.5112 | 59.9993 | 13 | 29.2106 | 6.5916 | 59.9993 | 13 | 29.2238 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.224 | 12.7656 | 59.9648 | 13 | 29.2274 | 14.4689 | 60.0166 | 21 | 29.2252 | 5.5681 | 59.9935 | 13 | 29.2275 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2314 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.2319 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.228 | 5.0308 | 60.0339 | 13 | 29.2255 | 5.5112 | 59.9993 | 13 | 29.219 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2321 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.2323 | 12.7656 | 59.9648 | 13 | 29.2357 | 14.4689 | 60.0166 | 21 | 29.2335 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2359 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2397 | 6.2912 | 59.9705 | 13 | 29.2402 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2363 | 5.0308 | 60.0339 | 13 | 29.2339 | 5.5095 | 59.9993 | 13 | 29.2273 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2404 | 13.1509 | 59.9935 | 21
29.2407 | 12.7656 | 59.9648 | 13 | 29.2441 | 14.4689 | 60.0166 | 21 | 29.2419 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2442 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.248 | 6.2939 | 59.9705 | 13 | 29.2485 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2448 | 5.0308 | 60.0339 | 13 | 29.2422 | 5.5095 | 59.9993 | 13 | 29.2356 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2488 | 13.1469 | 59.9935 | 21
29.249 | 12.7656 | 59.9648 | 13 | 29.2524 | 14.4645 | 60.0166 | 21 | 29.2502 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2526 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2564 | 6.2939 | 59.9705 | 13 | 29.257 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2531 | 5.028 | 60.0339 | 13 | 29.2505 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.244 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2571 | 13.1469 | 59.9935 | 21
29.2573 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.2607 | 14.4645 | 60.0166 | 21 | 29.2585 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2609 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2647 | 6.2961 | 59.9705 | 13 | 29.2653 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2614 | 5.028 | 60.0339 | 13 | 29.2588 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.2523 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2654 | 13.1435 | 59.9935 | 21
29.2657 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.2691 | 14.4645 | 60.0166 | 21 | 29.2669 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2692 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2731 | 6.2961 | 59.9705 | 13 | 29.2736 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2697 | 5.0224 | 60.0339 | 13 | 29.2672 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.2606 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2737 | 13.1435 | 59.9935 | 21
29.274 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.2774 | 14.4645 | 60.0166 | 21 | 29.2752 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2776 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2814 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.2819 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.278 | 5.0224 | 60.0339 | 13 | 29.2755 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.2689 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2821 | 13.1413 | 59.9935 | 21
29.2823 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.2857 | 14.4645 | 60.0166 | 21 | 29.2836 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2859 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2897 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.2903 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2864 | 5.0224 | 60.0339 | 13 | 29.2838 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.2772 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2904 | 13.1413 | 59.9935 | 21
29.2907 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.2941 | 14.4645 | 60.0166 | 21 | 29.2919 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.2943 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.2981 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.2986 | 5.4939 | 60.0223 | 13 | 29.2947 | 5.0224 | 60.0339 | 13 | 29.2921 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.2856 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.2987 | 13.1413 | 59.9935 | 21
29.299 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.3024 | 14.4571 | 60.0166 | 21 | 29.3002 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.3026 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.3064 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3069 | 5.6009 | 60.0223 | 13 | 29.303 | 5.0224 | 60.0339 | 13 | 29.3005 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.2939 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.3071 | 13.1413 | 59.9935 | 21
29.3074 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.3107 | 14.4571 | 60.0166 | 21 | 29.3085 | 5.5656 | 59.9935 | 13 | 29.3109 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.3148 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3152 | 5.6009 | 60.0223 | 13 | 29.3113 | 5.0224 | 60.0339 | 13 | 29.3088 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.3022 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.3154 | 13.1413 | 59.9935 | 21
29.3157 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.3191 | 14.4571 | 60.0166 | 21 | 29.3169 | 5.5637 | 59.9935 | 13 | 29.3192 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.3231 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3236 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3197 | 5.0197 | 60.0339 | 13 | 29.3171 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.3107 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.3237 | 13.1413 | 59.9935 | 21
29.324 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.3274 | 14.4571 | 60.0166 | 21 | 29.3252 | 5.5637 | 59.9935 | 13 | 29.3276 | 5.6666 | 59.982 | 13 | 29.3314 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3319 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.328 | 5.0197 | 60.0339 | 13 | 29.3256 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.319 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.332 | 13.139 | 59.9935 | 21
29.3324 | 12.7633 | 59.9648 | 13 | 29.3357 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3336 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3359 | 5.6682 | 59.982 | 13 | 29.3398 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3402 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3363 | 5.0147 | 60.0339 | 13 | 29.3339 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.3273 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.3403 | 13.139 | 59.9935 | 21
29.3407 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.3441 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3419 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3442 | 5.6682 | 59.982 | 13 | 29.3481 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3485 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3446 | 5.0147 | 60.0339 | 13 | 29.3422 | 5.5066 | 59.9993 | 13 | 29.3356 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.3488 | 13.1372 | 59.9935 | 21
29.3491 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.3524 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3502 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3526 | 5.6697 | 59.982 | 13 | 29.3564 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3568 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.353 | 5.0147 | 60.0339 | 13 | 29.3505 | 5.5033 | 59.9993 | 13 | 29.344 | 6.5904 | 59.9993 | 13 | 29.3571 | 13.1372 | 59.9935 | 21
29.3574 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.3607 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3586 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3609 | 5.6697 | 59.982 | 13 | 29.3647 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3652 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3613 | 5.0147 | 60.0339 | 13 | 29.3589 | 5.5033 | 59.9993 | 13 | 29.3523 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.3655 | 13.1911 | 59.9935 | 21
29.3657 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.369 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3669 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3693 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.3731 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3735 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3696 | 5.0147 | 60.0339 | 13 | 29.3672 | 5.5033 | 59.9993 | 13 | 29.3606 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.3738 | 13.1911 | 59.9935 | 21
29.3741 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.3774 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3752 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3776 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.3815 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3818 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3779 | 5.0147 | 60.0339 | 13 | 29.3755 | 5.5033 | 59.9993 | 13 | 29.369 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.3821 | 13.1869 | 59.9935 | 21
29.3824 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.3857 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3835 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3859 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.3898 | 6.2993 | 59.9705 | 13 | 29.3901 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3862 | 5.1218 | 60.0339 | 13 | 29.3838 | 5.5033 | 59.9993 | 13 | 29.3773 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.3904 | 13.1869 | 59.9935 | 21
29.3907 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.394 | 14.4547 | 60.0166 | 21 | 29.3919 | 5.5589 | 59.9935 | 13 | 29.3943 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.3981 | 6.3026 | 59.9705 | 13 | 29.3986 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.3947 | 5.1218 | 60.0339 | 13 | 29.3922 | 5.5033 | 59.9993 | 13 | 29.3856 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.3987 | 13.1869 | 59.9935 | 21
29.3991 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.4024 | 14.4538 | 60.0166 | 21 | 29.4002 | 5.557 | 59.9935 | 13 | 29.4026 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4064 | 6.3026 | 59.9705 | 13 | 29.4069 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.403 | 5.1218 | 60.0339 | 13 | 29.4005 | 5.5 | 59.9993 | 13 | 29.3939 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.4071 | 13.1869 | 59.9935 | 21
29.4074 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.4107 | 14.4538 | 60.0166 | 21 | 29.4086 | 5.557 | 59.9935 | 13 | 29.4109 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4148 | 6.3057 | 59.9705 | 13 | 29.4152 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.4113 | 5.1218 | 60.0339 | 13 | 29.4088 | 5.5 | 59.9993 | 13 | 29.4022 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.4154 | 13.1853 | 59.9935 | 21
29.4158 | 12.7612 | 59.9648 | 13 | 29.419 | 14.45 | 60.0166 | 21 | 29.4169 | 5.5544 | 59.9935 | 13 | 29.4193 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4232 | 6.3057 | 59.9705 | 13 | 29.4235 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.4196 | 5.1218 | 60.0339 | 13 | 29.4172 | 5.6171 | 59.9993 | 13 | 29.4106 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.4237 | 13.1853 | 59.9935 | 21
29.4241 | 12.7524 | 59.9648 | 13 | 29.4274 | 14.45 | 60.0166 | 21 | 29.4252 | 5.5544 | 59.9935 | 13 | 29.4276 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4315 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4319 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.428 | 5.1218 | 60.0339 | 13 | 29.4255 | 5.6171 | 59.9993 | 13 | 29.4189 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.4321 | 13.2349 | 59.9935 | 21
29.4324 | 12.7524 | 59.9648 | 13 | 29.4357 | 14.4477 | 60.0166 | 21 | 29.4336 | 5.5514 | 59.9935 | 13 | 29.4359 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4398 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4402 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.4363 | 5.1169 | 60.0339 | 13 | 29.4338 | 5.6171 | 59.9993 | 13 | 29.4272 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.4404 | 13.2349 | 59.9935 | 21
29.4408 | 12.7524 | 59.9648 | 13 | 29.444 | 14.4477 | 60.0166 | 21 | 29.4419 | 5.5514 | 59.9935 | 13 | 29.4443 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4481 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4485 | 5.6824 | 60.0223 | 13 | 29.4446 | 5.1169 | 60.0339 | 13 | 29.4421 | 5.6171 | 59.9993 | 13 | 29.4357 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.4487 | 13.2349 | 59.9935 | 21
29.4491 | 12.7524 | 59.9648 | 13 | 29.4524 | 14.4477 | 60.0166 | 21 | 29.4503 | 5.5514 | 59.9935 | 13 | 29.4526 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4565 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4568 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.4529 | 5.1141 | 60.0339 | 13 | 29.4506 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.444 | 6.5826 | 59.9993 | 13 | 29.457 | 13.2349 | 59.9935 | 21
29.4574 | 12.7524 | 59.9648 | 13 | 29.4607 | 14.4477 | 60.0166 | 21 | 29.4586 | 5.5514 | 59.9935 | 13 | 29.4609 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4648 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4652 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.4612 | 5.1141 | 60.0339 | 13 | 29.4589 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.4523 | 6.578 | 59.9993 | 13 | 29.4655 | 13.2325 | 59.9935 | 21
29.4658 | 12.7524 | 59.9648 | 13 | 29.469 | 14.4477 | 60.0166 | 21 | 29.4669 | 5.5487 | 59.9935 | 13 | 29.4693 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4731 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4735 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.4696 | 5.1141 | 60.0339 | 13 | 29.4672 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.4606 | 6.578 | 59.9993 | 13 | 29.4738 | 13.2325 | 59.9935 | 21
29.4741 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.4774 | 14.4477 | 60.0166 | 21 | 29.4752 | 5.5487 | 59.9935 | 13 | 29.4776 | 5.6697 | 59.9878 | 13 | 29.4815 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4818 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.4779 | 5.1141 | 60.0339 | 13 | 29.4755 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.469 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.4821 | 13.2286 | 59.9935 | 21
29.4825 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.4857 | 14.497 | 60.0166 | 21 | 29.4836 | 5.5462 | 59.9935 | 13 | 29.486 | 5.6674 | 59.9878 | 13 | 29.4898 | 6.3085 | 59.9705 | 13 | 29.4901 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.4862 | 5.1096 | 60.0339 | 13 | 29.4839 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.4773 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.4905 | 13.2286 | 59.9935 | 21
29.4908 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.494 | 14.497 | 60.0166 | 21 | 29.4919 | 5.5462 | 59.9935 | 13 | 29.4943 | 5.6674 | 59.9878 | 13 | 29.4982 | 6.3098 | 59.9705 | 13 | 29.4985 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.4945 | 5.1096 | 60.0339 | 13 | 29.4922 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.4856 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.4988 | 13.2271 | 59.9935 | 21
29.4991 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.5023 | 14.4934 | 60.0166 | 21 | 29.5002 | 5.5462 | 59.9935 | 13 | 29.5026 | 5.665 | 59.9878 | 13 | 29.5065 | 6.3098 | 59.9705 | 13 | 29.5068 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5029 | 5.107 | 60.0339 | 13 | 29.5005 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.494 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5071 | 13.2271 | 59.9935 | 21
29.5075 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.5107 | 14.4934 | 60.0166 | 21 | 29.5085 | 5.5462 | 59.9935 | 13 | 29.5109 | 5.665 | 59.9878 | 13 | 29.5148 | 6.3098 | 59.9705 | 13 | 29.5151 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5112 | 5.107 | 60.0339 | 13 | 29.5089 | 5.612 | 59.9993 | 13 | 29.5023 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5154 | 13.2271 | 59.9935 | 21
29.5158 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.519 | 14.4934 | 60.0166 | 21 | 29.5169 | 5.6086 | 59.9935 | 13 | 29.5193 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5232 | 6.3098 | 59.9705 | 13 | 29.5234 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5195 | 5.107 | 60.0339 | 13 | 29.5172 | 5.6097 | 59.9993 | 13 | 29.5106 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5237 | 13.2271 | 59.9935 | 21
29.5242 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.5273 | 14.4934 | 60.0166 | 21 | 29.5253 | 5.6086 | 59.9935 | 13 | 29.5276 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5315 | 6.3108 | 59.9705 | 13 | 29.5319 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5278 | 5.107 | 60.0339 | 13 | 29.5255 | 5.6097 | 59.9993 | 13 | 29.5189 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5321 | 13.2241 | 59.9935 | 21
29.5325 | 12.7487 | 59.9648 | 13 | 29.5356 | 14.4913 | 60.0166 | 21 | 29.5336 | 5.6038 | 59.9935 | 13 | 29.5359 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5399 | 6.3108 | 59.9705 | 13 | 29.5402 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5363 | 5.102 | 60.0339 | 13 | 29.5338 | 5.6074 | 59.9993 | 13 | 29.5272 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5404 | 13.2241 | 59.9935 | 21
29.5408 | 12.7464 | 59.9648 | 13 | 29.544 | 14.4913 | 60.0166 | 21 | 29.5419 | 5.6038 | 59.9935 | 13 | 29.5443 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5482 | 6.3108 | 59.9705 | 13 | 29.5485 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5446 | 5.102 | 60.0339 | 13 | 29.5422 | 5.6074 | 59.9993 | 13 | 29.5356 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5488 | 13.2222 | 59.9935 | 21
29.5492 | 12.7464 | 59.9648 | 13 | 29.5523 | 14.4881 | 60.0166 | 21 | 29.5502 | 5.6013 | 59.9935 | 13 | 29.5526 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5565 | 6.3108 | 59.9705 | 13 | 29.5568 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5529 | 5.102 | 60.0339 | 13 | 29.5505 | 5.6058 | 59.9993 | 13 | 29.5439 | 6.5751 | 59.9993 | 13 | 29.5571 | 13.2222 | 59.9935 | 21
29.5575 | 12.7922 | 59.9648 | 13 | 29.5607 | 14.4881 | 60.0166 | 21 | 29.5586 | 5.6013 | 59.9935 | 13 | 29.561 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5649 | 6.3123 | 59.9705 | 13 | 29.5652 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5612 | 5.102 | 60.0339 | 13 | 29.5588 | 5.6058 | 59.9993 | 13 | 29.5522 | 6.5734 | 59.9993 | 13 | 29.5654 | 13.2505 | 59.9935 | 21
29.5658 | 12.7922 | 59.9648 | 13 | 29.569 | 14.5327 | 60.0166 | 21 | 29.5669 | 5.6013 | 59.9935 | 13 | 29.5693 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5732 | 6.3123 | 59.9705 | 13 | 29.5735 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5695 | 5.0992 | 60.0339 | 13 | 29.5671 | 5.6058 | 59.9993 | 13 | 29.5607 | 6.5734 | 59.9993 | 13 | 29.5737 | 13.2505 | 59.9935 | 21
29.5742 | 12.7922 | 59.9648 | 13 | 29.5773 | 14.5327 | 60.0166 | 21 | 29.5753 | 5.6013 | 59.9935 | 13 | 29.5776 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5815 | 6.3123 | 59.9705 | 13 | 29.5818 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5779 | 5.0992 | 60.0339 | 13 | 29.5756 | 5.6058 | 59.9993 | 13 | 29.569 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.582 | 13.2505 | 59.9935 | 21
29.5825 | 12.7922 | 59.9648 | 13 | 29.5856 | 14.5327 | 60.0166 | 21 | 29.5836 | 5.6013 | 59.9935 | 13 | 29.5859 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5899 | 6.3123 | 59.9705 | 13 | 29.5901 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5862 | 5.0932 | 60.0339 | 13 | 29.5839 | 5.6058 | 59.9993 | 13 | 29.5773 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.5905 | 13.2505 | 59.9935 | 21
29.5909 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.594 | 14.5327 | 60.0166 | 21 | 29.5919 | 5.6013 | 59.9935 | 13 | 29.5943 | 5.6616 | 59.9878 | 13 | 29.5982 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.5984 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.5945 | 5.0932 | 60.0339 | 13 | 29.5922 | 5.6058 | 59.9993 | 13 | 29.5856 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.5988 | 13.2474 | 59.9935 | 21
29.5992 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.6023 | 14.5327 | 60.0166 | 21 | 29.6003 | 5.5985 | 59.9935 | 13 | 29.6027 | 5.6589 | 59.9878 | 13 | 29.6066 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6068 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6028 | 5.1985 | 60.0339 | 13 | 29.6005 | 5.6028 | 59.9993 | 13 | 29.594 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.6071 | 13.2474 | 59.9935 | 21
29.6075 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.6106 | 14.5327 | 60.0166 | 21 | 29.6086 | 5.5985 | 59.9935 | 13 | 29.611 | 5.6589 | 59.9878 | 13 | 29.6149 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6151 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6112 | 5.1985 | 60.0339 | 13 | 29.6089 | 5.6028 | 59.9993 | 13 | 29.6023 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.6155 | 13.2458 | 59.9935 | 21
29.6159 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.619 | 14.5299 | 60.0166 | 21 | 29.6169 | 5.593 | 59.9935 | 13 | 29.6193 | 5.6566 | 59.9878 | 13 | 29.6232 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6234 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6195 | 5.1956 | 60.0339 | 13 | 29.6172 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6106 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.6238 | 13.2458 | 59.9935 | 21
29.6242 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.6273 | 14.5299 | 60.0166 | 21 | 29.6252 | 5.593 | 59.9935 | 13 | 29.6276 | 5.6566 | 59.9878 | 13 | 29.6316 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6317 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6278 | 5.1956 | 60.0339 | 13 | 29.6255 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.619 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.6321 | 13.2429 | 59.9935 | 21
29.6326 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.6356 | 14.5895 | 60.0166 | 21 | 29.6336 | 5.593 | 59.9935 | 13 | 29.636 | 5.6566 | 59.9878 | 13 | 29.6399 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6401 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6361 | 5.1908 | 60.0339 | 13 | 29.6339 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6273 | 6.5682 | 59.9993 | 13 | 29.6404 | 13.2429 | 59.9935 | 21
29.6409 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.644 | 14.5895 | 60.0166 | 21 | 29.6419 | 5.593 | 59.9935 | 13 | 29.6443 | 5.6566 | 59.9878 | 13 | 29.6483 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6484 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6445 | 5.1908 | 60.0339 | 13 | 29.6422 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6356 | 6.566 | 59.9993 | 13 | 29.6488 | 13.2429 | 59.9935 | 21
29.6492 | 12.7891 | 59.9648 | 13 | 29.6523 | 14.5884 | 60.0166 | 21 | 29.6503 | 5.593 | 59.9935 | 13 | 29.6526 | 5.6566 | 59.9878 | 13 | 29.6566 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6567 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6528 | 5.1908 | 60.0339 | 13 | 29.6505 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6439 | 6.566 | 59.9993 | 13 | 29.6571 | 13.2429 | 59.9935 | 21
29.6576 | 12.7868 | 59.9648 | 13 | 29.6606 | 14.5884 | 60.0166 | 21 | 29.6586 | 5.593 | 59.9935 | 13 | 29.661 | 5.6566 | 59.9878 | 13 | 29.6649 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.665 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6611 | 5.1908 | 60.0339 | 13 | 29.6588 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6522 | 6.566 | 59.9993 | 13 | 29.6654 | 13.2392 | 59.9935 | 21
29.6659 | 12.7868 | 59.9648 | 13 | 29.6689 | 14.5884 | 60.0166 | 21 | 29.6669 | 5.591 | 59.9935 | 13 | 29.6693 | 5.653 | 59.9878 | 13 | 29.6733 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6735 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6694 | 5.1873 | 60.0281 | 13 | 29.6672 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6606 | 6.566 | 59.9993 | 13 | 29.6738 | 13.2392 | 59.9935 | 21
29.6742 | 12.7827 | 59.9648 | 13 | 29.6773 | 14.5884 | 60.0166 | 21 | 29.6752 | 5.591 | 59.9935 | 13 | 29.6777 | 5.653 | 59.9878 | 13 | 29.6816 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6818 | 5.6848 | 60.0223 | 13 | 29.6777 | 5.1873 | 60.0281 | 13 | 29.6755 | 5.5979 | 59.9993 | 13 | 29.6689 | 6.5635 | 59.9993 | 13 | 29.6821 | 13.2392 | 59.9935 | 21
29.6826 | 12.7827 | 59.9648 | 13 | 29.6856 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.6836 | 5.5886 | 59.9935 | 13 | 29.686 | 5.6506 | 59.9878 | 13 | 29.6899 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6901 | 5.6873 | 60.0223 | 13 | 29.6862 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.6838 | 5.5948 | 59.9993 | 13 | 29.6774 | 6.5635 | 59.9993 | 13 | 29.6904 | 13.2392 | 59.9935 | 21
29.6909 | 12.7827 | 59.9648 | 21 | 29.6939 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.692 | 5.5886 | 59.9935 | 13 | 29.6943 | 5.6506 | 59.9878 | 13 | 29.6982 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.6984 | 5.6873 | 60.0223 | 13 | 29.6945 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.6921 | 5.5948 | 59.9993 | 13 | 29.6857 | 6.5606 | 59.9993 | 13 | 29.6987 | 13.2378 | 59.9935 | 21
29.6993 | 12.7827 | 59.9648 | 21 | 29.7023 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.7003 | 5.585 | 59.9935 | 13 | 29.7026 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.7066 | 6.3123 | 59.9763 | 13 | 29.7068 | 5.6873 | 60.0223 | 13 | 29.7028 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7006 | 5.5918 | 59.9993 | 13 | 29.694 | 6.5606 | 59.9993 | 13 | 29.7072 | 13.2378 | 59.9935 | 21
29.7076 | 12.7806 | 59.9648 | 21 | 29.7106 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.7086 | 5.585 | 59.9935 | 13 | 29.711 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.715 | 6.3101 | 59.9763 | 13 | 29.7151 | 5.6873 | 60.0223 | 13 | 29.7111 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7089 | 5.5918 | 59.9993 | 13 | 29.7023 | 6.5606 | 59.9993 | 13 | 29.7155 | 13.2378 | 59.9935 | 21
29.7159 | 12.7806 | 59.9648 | 21 | 29.7189 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.7169 | 5.5822 | 59.9935 | 13 | 29.7193 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.7233 | 6.3101 | 59.9763 | 13 | 29.7234 | 5.6873 | 60.0223 | 13 | 29.7195 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7172 | 5.5918 | 59.9993 | 13 | 29.7106 | 6.5606 | 59.9993 | 13 | 29.7238 | 13.2378 | 59.9935 | 21
29.7243 | 12.7806 | 59.9648 | 21 | 29.7273 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.7253 | 5.5822 | 59.9935 | 13 | 29.7277 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.7316 | 6.308 | 59.9763 | 13 | 29.7317 | 5.6873 | 60.0223 | 13 | 29.7278 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7255 | 5.5918 | 59.9993 | 13 | 29.719 | 6.5606 | 59.9993 | 13 | 29.7322 | 13.2339 | 59.9935 | 21
29.7326 | 12.7806 | 59.9648 | 21 | 29.7356 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.7336 | 5.5796 | 59.9935 | 13 | 29.736 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.7399 | 6.308 | 59.9763 | 13 | 29.7401 | 5.6894 | 60.0223 | 13 | 29.7361 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7339 | 5.5918 | 59.9993 | 13 | 29.7273 | 6.5606 | 59.9993 | 13 | 29.7405 | 13.2339 | 59.9935 | 21
29.7409 | 12.7783 | 59.9648 | 21 | 29.7439 | 14.5832 | 60.0166 | 21 | 29.7419 | 5.5796 | 59.9935 | 13 | 29.7443 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.7483 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.7484 | 5.6894 | 60.0223 | 13 | 29.7444 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7422 | 5.5918 | 59.9993 | 13 | 29.7356 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7488 | 13.2339 | 59.9935 | 21
29.7493 | 12.7783 | 59.9648 | 21 | 29.7523 | 14.5801 | 60.0166 | 21 | 29.7502 | 5.5796 | 59.9935 | 13 | 29.7527 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.7566 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.7567 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.7528 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7505 | 5.5868 | 59.9993 | 13 | 29.744 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7571 | 13.2339 | 59.9935 | 21
29.7576 | 12.7783 | 59.9648 | 21 | 29.7606 | 14.5801 | 60.0166 | 21 | 29.7586 | 5.5796 | 59.9935 | 13 | 29.761 | 5.6475 | 59.9878 | 13 | 29.765 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.765 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.7611 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7589 | 5.5868 | 59.9993 | 13 | 29.7523 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7654 | 13.2311 | 59.9935 | 21
29.766 | 12.7783 | 59.9648 | 21 | 29.7689 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.7669 | 5.5777 | 59.9935 | 13 | 29.7693 | 5.6422 | 59.9878 | 13 | 29.7733 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.7734 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.7694 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7672 | 5.5868 | 59.9993 | 13 | 29.7606 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7738 | 13.2311 | 59.9935 | 21
29.7743 | 12.7783 | 59.9648 | 21 | 29.7773 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.7753 | 5.5777 | 59.9935 | 13 | 29.7776 | 5.6422 | 59.9878 | 13 | 29.7816 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.7817 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.7777 | 5.1816 | 60.0281 | 13 | 29.7755 | 5.5868 | 59.9993 | 13 | 29.7689 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7821 | 13.2298 | 59.9935 | 21
29.7826 | 12.7783 | 59.9648 | 21 | 29.7856 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.7836 | 5.6465 | 59.9935 | 13 | 29.786 | 5.6422 | 59.9878 | 13 | 29.79 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.79 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.786 | 5.1795 | 60.0281 | 13 | 29.7838 | 5.583 | 59.9993 | 13 | 29.7772 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7904 | 13.2298 | 59.9935 | 21
29.791 | 12.7759 | 59.9648 | 21 | 29.7939 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.7919 | 5.6465 | 59.9935 | 13 | 29.7944 | 5.6422 | 59.9878 | 13 | 29.7983 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.7983 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.7944 | 5.1795 | 60.0281 | 13 | 29.7922 | 5.583 | 59.9993 | 13 | 29.7856 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.7988 | 13.2277 | 59.9935 | 21
29.7993 | 12.7759 | 59.9648 | 21 | 29.8022 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.8003 | 5.6434 | 59.9935 | 13 | 29.8027 | 5.6398 | 59.9878 | 13 | 29.8066 | 6.3038 | 59.9763 | 13 | 29.8068 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8027 | 5.1764 | 60.0281 | 13 | 29.8005 | 5.5801 | 59.9993 | 13 | 29.7939 | 6.5585 | 59.9993 | 13 | 29.8071 | 13.2277 | 59.9935 | 21
29.8077 | 12.7711 | 59.9648 | 21 | 29.8106 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.8086 | 5.6434 | 59.9935 | 13 | 29.811 | 5.6398 | 59.9878 | 13 | 29.815 | 6.3014 | 59.9763 | 13 | 29.8151 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.811 | 5.1764 | 60.0281 | 13 | 29.8088 | 5.5801 | 59.9993 | 13 | 29.8024 | 6.5558 | 59.9993 | 13 | 29.8154 | 13.2822 | 59.9935 | 21
29.816 | 12.7711 | 59.9648 | 21 | 29.8189 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.817 | 5.6434 | 59.9935 | 13 | 29.8193 | 5.6398 | 59.9878 | 13 | 29.8233 | 6.3014 | 59.9763 | 13 | 29.8234 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8193 | 5.1764 | 60.0281 | 13 | 29.8171 | 5.5773 | 59.9993 | 13 | 29.8107 | 6.5558 | 59.9993 | 13 | 29.8237 | 13.2822 | 59.9935 | 21
29.8243 | 12.7711 | 59.9648 | 21 | 29.8272 | 14.5772 | 60.0166 | 21 | 29.8253 | 5.6434 | 59.9935 | 13 | 29.8277 | 5.6398 | 59.9878 | 13 | 29.8317 | 6.2993 | 59.9763 | 13 | 29.8317 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8278 | 5.1764 | 60.0281 | 13 | 29.8256 | 5.5773 | 59.9993 | 13 | 29.819 | 6.5542 | 59.9993 | 13 | 29.8322 | 13.2769 | 59.9935 | 21
29.8327 | 12.7711 | 59.9648 | 21 | 29.8356 | 14.5752 | 60.0166 | 21 | 29.8336 | 5.6406 | 59.9935 | 13 | 29.836 | 5.6398 | 59.9878 | 13 | 29.84 | 6.2993 | 59.9763 | 13 | 29.84 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8361 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8339 | 5.5773 | 59.9935 | 13 | 29.8273 | 6.5542 | 59.9993 | 13 | 29.8405 | 13.2769 | 59.9935 | 21
29.841 | 12.7688 | 59.9648 | 21 | 29.8439 | 14.5752 | 60.0166 | 21 | 29.8419 | 5.6406 | 59.9935 | 13 | 29.8444 | 5.6398 | 59.9878 | 13 | 29.8483 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.8484 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8444 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8422 | 5.5773 | 59.9935 | 13 | 29.8356 | 6.5542 | 59.9993 | 13 | 29.8488 | 13.2769 | 59.9935 | 21
29.8493 | 12.7688 | 59.9648 | 21 | 29.8522 | 14.5752 | 60.0166 | 21 | 29.8503 | 5.6359 | 59.9935 | 13 | 29.8527 | 5.6351 | 59.9878 | 13 | 29.8567 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.8567 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8527 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8505 | 5.5773 | 59.9935 | 13 | 29.844 | 6.5542 | 59.9993 | 13 | 29.8572 | 13.2769 | 59.9935 | 21
29.8577 | 12.7688 | 59.9648 | 21 | 29.8606 | 14.5752 | 60.0166 | 21 | 29.8586 | 5.6359 | 59.9935 | 13 | 29.861 | 5.6351 | 59.9878 | 13 | 29.865 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.865 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8611 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8589 | 5.5773 | 59.9935 | 13 | 29.8523 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.8655 | 13.2738 | 59.9935 | 21
29.866 | 12.7688 | 59.9648 | 21 | 29.8689 | 14.5752 | 60.0166 | 21 | 29.8669 | 5.6359 | 59.9935 | 13 | 29.8694 | 5.6321 | 59.9878 | 13 | 29.8734 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.8733 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8694 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8672 | 5.5773 | 59.9935 | 13 | 29.8606 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.8738 | 13.2738 | 59.9935 | 21
29.8744 | 12.8317 | 59.9648 | 21 | 29.8772 | 14.5752 | 60.0166 | 21 | 29.8753 | 5.6359 | 59.9935 | 13 | 29.8777 | 5.6321 | 59.9878 | 13 | 29.8817 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.8817 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8777 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8755 | 5.5773 | 59.9935 | 13 | 29.869 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.8821 | 13.2738 | 59.9935 | 21
29.8827 | 12.8317 | 59.9648 | 21 | 29.8856 | 14.5722 | 60.0166 | 21 | 29.8836 | 5.6339 | 59.9935 | 13 | 29.886 | 5.6321 | 59.9878 | 13 | 29.89 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.89 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.886 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8839 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.8773 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.8905 | 13.2738 | 59.9935 | 21
29.891 | 12.826 | 59.9648 | 21 | 29.8939 | 14.5722 | 60.0166 | 21 | 29.892 | 5.6339 | 59.9935 | 13 | 29.8943 | 5.6321 | 59.9878 | 13 | 29.8983 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.8983 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.8944 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.8922 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.8856 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.8988 | 13.267 | 59.9935 | 21
29.8994 | 12.826 | 59.9648 | 21 | 29.9022 | 14.5722 | 60.0166 | 21 | 29.9003 | 5.6307 | 59.9935 | 13 | 29.9027 | 5.6298 | 59.9878 | 13 | 29.9067 | 6.297 | 59.9763 | 13 | 29.9066 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.9027 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.9005 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.8939 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9071 | 13.267 | 59.9935 | 21
29.9077 | 12.826 | 59.9648 | 21 | 29.9106 | 14.5722 | 60.0166 | 21 | 29.9086 | 5.6307 | 59.9935 | 13 | 29.911 | 5.6298 | 59.9878 | 13 | 29.915 | 6.2949 | 59.9763 | 13 | 29.915 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.911 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.9088 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.9022 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9155 | 13.267 | 59.9935 | 21
29.916 | 12.826 | 59.9648 | 21 | 29.9189 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9169 | 5.6269 | 59.9935 | 13 | 29.9194 | 5.6299 | 59.9878 | 13 | 29.9233 | 6.2949 | 59.9763 | 13 | 29.9233 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.9193 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.9172 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.9106 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9238 | 13.267 | 59.9935 | 21
29.9244 | 12.8238 | 59.9648 | 21 | 29.9272 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9253 | 5.6269 | 59.9935 | 13 | 29.9277 | 5.6299 | 59.9878 | 13 | 29.9317 | 6.2927 | 59.9763 | 13 | 29.9316 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.9276 | 5.1736 | 60.0281 | 13 | 29.9255 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.9189 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9321 | 13.267 | 59.9935 | 21
29.9327 | 12.8238 | 59.9648 | 21 | 29.9355 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9336 | 5.6242 | 59.9935 | 13 | 29.936 | 5.6239 | 59.9878 | 13 | 29.94 | 6.2927 | 59.9763 | 13 | 29.9399 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.936 | 5.2572 | 60.0281 | 13 | 29.9338 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.9274 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9404 | 13.267 | 59.9935 | 21
29.9411 | 12.8238 | 59.9648 | 21 | 29.9439 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.942 | 5.6242 | 59.9935 | 13 | 29.9444 | 5.6239 | 59.9878 | 13 | 29.9484 | 6.29 | 59.9763 | 13 | 29.9484 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.9443 | 5.2572 | 60.0281 | 13 | 29.9423 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.9357 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9487 | 13.3181 | 59.9935 | 21
29.9494 | 12.8238 | 59.9648 | 21 | 29.9522 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9503 | 5.621 | 59.9935 | 13 | 29.9527 | 5.7116 | 59.9878 | 13 | 29.9567 | 6.29 | 59.9763 | 13 | 29.9567 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.9526 | 5.2556 | 60.0281 | 13 | 29.9506 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.944 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9572 | 13.3181 | 59.9935 | 21
29.9577 | 12.8238 | 59.9648 | 21 | 29.9605 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9586 | 5.621 | 59.9935 | 13 | 29.9611 | 5.7116 | 59.9878 | 13 | 29.965 | 6.29 | 59.9763 | 13 | 29.965 | 5.7988 | 60.0223 | 13 | 29.9609 | 5.2556 | 60.0281 | 13 | 29.9589 | 5.5733 | 59.9935 | 13 | 29.9523 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9655 | 13.3149 | 59.9935 | 21
29.9661 | 12.8238 | 59.9648 | 21 | 29.9689 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.967 | 5.6211 | 59.9935 | 13 | 29.9694 | 5.709 | 59.9878 | 13 | 29.9734 | 6.29 | 59.9763 | 13 | 29.9733 | 5.8011 | 60.0223 | 13 | 29.9694 | 5.2556 | 60.0281 | 13 | 29.9672 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 29.9606 | 6.5526 | 59.9993 | 13 | 29.9739 | 13.3149 | 59.9935 | 21
29.9744 | 12.867 | 59.9648 | 21 | 29.9772 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9753 | 5.6211 | 59.9935 | 13 | 29.9777 | 5.709 | 59.9878 | 13 | 29.9817 | 6.2873 | 59.9763 | 13 | 29.9817 | 5.8011 | 60.0223 | 13 | 29.9777 | 5.2556 | 60.0281 | 13 | 29.9756 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 29.969 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 29.9822 | 13.3149 | 59.9935 | 21
29.9828 | 12.867 | 59.9648 | 21 | 29.9855 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9836 | 5.6152 | 59.9935 | 13 | 29.986 | 5.7934 | 59.9878 | 13 | 29.9901 | 6.2873 | 59.9763 | 13 | 29.99 | 5.8011 | 60.0223 | 13 | 29.986 | 5.2556 | 60.0281 | 13 | 29.9839 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 29.9773 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 29.9905 | 13.3149 | 59.9935 | 21
29.9911 | 12.8647 | 59.9648 | 21 | 29.9939 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 29.9919 | 5.6152 | 59.9935 | 13 | 29.9944 | 5.7934 | 59.9878 | 13 | 29.9984 | 6.2852 | 59.9763 | 13 | 29.9983 | 5.8011 | 60.0223 | 13 | 29.9943 | 5.2556 | 60.0281 | 13 | 29.9922 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 29.9856 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 29.9988 | 13.3149 | 59.9935 | 21
29.9994 | 12.8647 | 59.9648 | 21 | 30.0022 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0003 | 5.6135 | 59.9935 | 13 | 30.0027 | 5.7876 | 59.9878 | 13 | 30.0067 | 6.2852 | 59.9763 | 13 | 30.0066 | 5.8011 | 60.0223 | 13 | 30.0027 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0005 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 29.994 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0071 | 13.3149 | 59.9935 | 21
30.0078 | 12.8626 | 59.9648 | 21 | 30.0105 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0086 | 5.6135 | 59.9935 | 13 | 30.011 | 5.7876 | 59.9878 | 13 | 30.0151 | 6.2852 | 59.9763 | 13 | 30.015 | 5.8011 | 60.0223 | 13 | 30.011 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0089 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 30.0023 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0155 | 13.3152 | 59.9935 | 21
30.0161 | 12.8626 | 59.9648 | 21 | 30.0189 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.017 | 5.6135 | 59.9935 | 13 | 30.0194 | 5.7876 | 59.9878 | 13 | 30.0234 | 6.2852 | 59.9763 | 13 | 30.0233 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0193 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0172 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 30.0106 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0238 | 13.3152 | 59.9935 | 21
30.0244 | 12.8626 | 59.9648 | 21 | 30.0272 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0253 | 5.6135 | 59.9935 | 13 | 30.0277 | 5.7876 | 59.9878 | 13 | 30.0317 | 6.282 | 59.9763 | 13 | 30.0316 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0276 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0255 | 5.5716 | 59.9935 | 13 | 30.0189 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0321 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0328 | 12.8626 | 59.9648 | 21 | 30.0355 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0336 | 5.6067 | 59.9935 | 13 | 30.0361 | 5.7853 | 59.9878 | 13 | 30.04 | 6.282 | 59.9763 | 13 | 30.0399 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.036 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0338 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0272 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0405 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0411 | 12.8626 | 59.9648 | 21 | 30.0439 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.042 | 5.6067 | 59.9935 | 13 | 30.0444 | 5.7853 | 59.9878 | 13 | 30.0484 | 6.2802 | 59.9763 | 13 | 30.0483 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0443 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0422 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0356 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0488 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0495 | 12.8626 | 59.9648 | 21 | 30.0522 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0503 | 5.6035 | 59.9878 | 13 | 30.0527 | 5.7831 | 59.9878 | 13 | 30.0568 | 6.2802 | 59.9763 | 13 | 30.0566 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0526 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0505 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0439 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0571 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0578 | 12.8581 | 59.9648 | 21 | 30.0605 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0587 | 5.6035 | 59.9878 | 13 | 30.061 | 5.7831 | 59.9878 | 13 | 30.0651 | 6.3544 | 59.9763 | 13 | 30.0649 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0609 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0588 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0524 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0654 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0661 | 12.8581 | 59.9648 | 21 | 30.0688 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.067 | 5.6035 | 59.9878 | 13 | 30.0694 | 5.7807 | 59.9878 | 13 | 30.0734 | 6.3544 | 59.9763 | 13 | 30.0732 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0692 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0673 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0607 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0739 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0745 | 12.856 | 59.9648 | 21 | 30.0772 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0753 | 5.6035 | 59.9878 | 13 | 30.0778 | 5.7807 | 59.9878 | 13 | 30.0817 | 6.3544 | 59.9763 | 13 | 30.0815 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0776 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0756 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.069 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0822 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0828 | 12.856 | 59.9648 | 21 | 30.0855 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.0836 | 5.6019 | 59.9878 | 13 | 30.0861 | 5.7785 | 59.9878 | 13 | 30.0901 | 6.3544 | 59.9763 | 13 | 30.09 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0859 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0839 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0773 | 6.5498 | 59.9993 | 13 | 30.0905 | 13.3055 | 59.9935 | 21
30.0912 | 12.8519 | 59.9648 | 21 | 30.0938 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.092 | 5.6019 | 59.9878 | 13 | 30.0944 | 5.7785 | 59.9878 | 13 | 30.0984 | 6.4539 | 59.9705 | 13 | 30.0983 | 5.8038 | 60.0223 | 13 | 30.0942 | 5.2536 | 60.0281 | 13 | 30.0922 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.0856 | 6.5473 | 59.9993 | 13 | 30.0989 | 13.3007 | 59.9935 | 21
30.0995 | 12.8519 | 59.9648 | 21 | 30.1022 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1003 | 5.6019 | 59.9878 | 13 | 30.1027 | 5.7785 | 59.9878 | 13 | 30.1068 | 6.4539 | 59.9705 | 13 | 30.1066 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1025 | 5.2512 | 60.0281 | 13 | 30.1006 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.094 | 6.5473 | 59.9993 | 13 | 30.1072 | 13.3007 | 59.9935 | 21
30.1078 | 12.8519 | 59.9648 | 21 | 30.1105 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1086 | 5.6019 | 59.9878 | 13 | 30.1111 | 5.7785 | 59.9878 | 13 | 30.1151 | 6.4522 | 59.9705 | 13 | 30.1149 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.111 | 5.2512 | 60.0281 | 13 | 30.1089 | 5.5717 | 59.9935 | 13 | 30.1023 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1155 | 13.2978 | 59.9935 | 21
30.1162 | 12.8519 | 59.9648 | 21 | 30.1188 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.117 | 5.5994 | 59.9878 | 13 | 30.1194 | 5.7755 | 59.9878 | 13 | 30.1234 | 6.4522 | 59.9705 | 13 | 30.1233 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1193 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1172 | 5.5688 | 59.9935 | 13 | 30.1106 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1238 | 13.2978 | 59.9935 | 21
30.1245 | 12.8513 | 59.9648 | 21 | 30.1272 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1253 | 5.5994 | 59.9878 | 13 | 30.1277 | 5.7755 | 59.9878 | 13 | 30.1318 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1316 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1276 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1256 | 5.5688 | 59.9935 | 13 | 30.119 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1321 | 13.3423 | 59.9935 | 21
30.1328 | 12.8513 | 59.9648 | 21 | 30.1355 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1337 | 5.5971 | 59.9878 | 13 | 30.1361 | 5.773 | 59.9878 | 13 | 30.1401 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1399 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1359 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1339 | 5.5688 | 59.9935 | 13 | 30.1273 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1405 | 13.3423 | 59.9935 | 21
30.1412 | 12.8492 | 59.9648 | 21 | 30.1438 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.142 | 5.5971 | 59.9878 | 13 | 30.1444 | 5.773 | 59.9878 | 13 | 30.1484 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1482 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1443 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1422 | 5.5688 | 59.9935 | 13 | 30.1356 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1488 | 13.3423 | 59.9935 | 21
30.1495 | 12.8492 | 59.9648 | 21 | 30.1522 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1503 | 5.5971 | 59.9878 | 13 | 30.1528 | 5.7687 | 59.9878 | 13 | 30.1568 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1566 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1526 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1505 | 5.5655 | 59.9935 | 13 | 30.1439 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1572 | 13.3423 | 59.9935 | 21
30.1579 | 12.8492 | 59.9648 | 21 | 30.1605 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1586 | 5.5971 | 59.9878 | 13 | 30.1611 | 5.7687 | 59.9878 | 13 | 30.1651 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1649 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1609 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1589 | 5.5655 | 59.9935 | 13 | 30.1523 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1655 | 13.3412 | 59.9935 | 21
30.1662 | 12.8492 | 59.9648 | 21 | 30.1688 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.167 | 5.5943 | 59.9878 | 13 | 30.1694 | 5.7658 | 59.9878 | 13 | 30.1735 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1732 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1692 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1672 | 5.5655 | 59.9935 | 13 | 30.1606 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1738 | 13.3412 | 59.9935 | 21
30.1745 | 12.8492 | 59.9648 | 21 | 30.1772 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1754 | 5.5943 | 59.9878 | 13 | 30.1777 | 5.7658 | 59.9878 | 13 | 30.1818 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1815 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1776 | 5.2488 | 60.0281 | 13 | 30.1755 | 5.5655 | 59.9935 | 13 | 30.1689 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1821 | 13.34 | 59.9935 | 21
30.1829 | 12.8492 | 59.9648 | 21 | 30.1855 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.1837 | 5.5943 | 59.9878 | 13 | 30.1861 | 5.7658 | 59.9878 | 13 | 30.1901 | 6.5433 | 59.9705 | 13 | 30.1899 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1859 | 5.246 | 60.0281 | 13 | 30.1838 | 5.5655 | 59.9935 | 13 | 30.1774 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1904 | 13.34 | 59.9935 | 21
30.1912 | 12.8478 | 59.9648 | 21 | 30.1938 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.192 | 5.5943 | 59.9878 | 13 | 30.1944 | 5.7658 | 59.9878 | 13 | 30.1985 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.1982 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.1942 | 5.246 | 60.0281 | 13 | 30.1923 | 5.5655 | 59.9935 | 13 | 30.1857 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.1989 | 13.344 | 59.9935 | 21
30.1995 | 12.8478 | 59.9648 | 21 | 30.2021 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2003 | 5.5917 | 59.9878 | 13 | 30.2028 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2068 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2065 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.2025 | 5.246 | 60.0281 | 13 | 30.2006 | 5.5631 | 59.9935 | 13 | 30.194 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2072 | 13.344 | 59.9935 | 21
30.2079 | 12.846 | 59.9648 | 21 | 30.2105 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2087 | 5.5917 | 59.9878 | 13 | 30.2111 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2151 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2148 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.2108 | 5.246 | 60.0281 | 13 | 30.2089 | 5.5631 | 59.9935 | 13 | 30.2023 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2155 | 13.3402 | 59.9935 | 21
30.2162 | 12.846 | 59.9648 | 21 | 30.2188 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.217 | 5.6235 | 59.9878 | 13 | 30.2194 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2235 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2233 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.2192 | 5.246 | 60.0281 | 13 | 30.2172 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2106 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2239 | 13.3402 | 59.9935 | 21
30.2246 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2271 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2253 | 5.6235 | 59.9878 | 13 | 30.2278 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2318 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2316 | 5.8058 | 60.0223 | 13 | 30.2275 | 5.246 | 60.0281 | 13 | 30.2256 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.219 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2322 | 13.3364 | 59.9935 | 21
30.2329 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2355 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2336 | 5.6206 | 59.9878 | 13 | 30.2361 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2402 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2399 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2358 | 5.2433 | 60.0281 | 13 | 30.2339 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2273 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2405 | 13.3364 | 59.9935 | 21
30.2412 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2438 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.242 | 5.6206 | 59.9878 | 13 | 30.2444 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2485 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2482 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2441 | 5.2433 | 60.0281 | 13 | 30.2422 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2356 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2488 | 13.3336 | 59.9935 | 21
30.2496 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2521 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2504 | 5.6186 | 59.9878 | 13 | 30.2527 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2568 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2566 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2526 | 5.2433 | 60.0281 | 13 | 30.2506 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.244 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2572 | 13.3336 | 59.9935 | 21
30.2579 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2605 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2587 | 5.6186 | 59.9878 | 13 | 30.2611 | 5.7632 | 59.982 | 13 | 30.2652 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2649 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2609 | 5.2433 | 60.0281 | 13 | 30.2589 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2523 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2655 | 13.3336 | 59.9935 | 21
30.2663 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2688 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.267 | 5.6186 | 59.9878 | 13 | 30.2695 | 5.7603 | 59.982 | 13 | 30.2735 | 6.5413 | 59.9705 | 13 | 30.2732 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2692 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.2672 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2606 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2738 | 13.3336 | 59.9935 | 21
30.2746 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2771 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2753 | 5.6186 | 59.9878 | 13 | 30.2778 | 5.7603 | 59.982 | 13 | 30.2819 | 6.5386 | 59.9705 | 13 | 30.2815 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2775 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.2755 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2689 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2822 | 13.3336 | 59.9935 | 21
30.2829 | 12.842 | 59.9648 | 21 | 30.2855 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.2837 | 5.6161 | 59.9878 | 13 | 30.2861 | 5.7603 | 59.982 | 13 | 30.2902 | 6.5386 | 59.9705 | 13 | 30.2898 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2859 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.2839 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2773 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2905 | 13.3336 | 59.9935 | 21
30.2913 | 12.8376 | 59.9648 | 21 | 30.2938 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.292 | 5.6161 | 59.9878 | 13 | 30.2944 | 5.7603 | 59.982 | 13 | 30.2985 | 6.5386 | 59.9705 | 13 | 30.2982 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.2942 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.2922 | 5.6554 | 59.9935 | 13 | 30.2856 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.2988 | 13.3307 | 59.9935 | 21
30.2996 | 12.8376 | 59.9648 | 21 | 30.3021 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.3004 | 5.6161 | 59.9878 | 13 | 30.3028 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3069 | 6.5386 | 59.9705 | 13 | 30.3065 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3025 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.3005 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.2939 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.3071 | 13.3307 | 59.9935 | 21
30.3079 | 12.8334 | 59.9648 | 21 | 30.3105 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.3087 | 5.6161 | 59.9878 | 13 | 30.3111 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3152 | 6.536 | 59.9705 | 13 | 30.3148 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3108 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.309 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.3024 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.3156 | 13.3295 | 59.9935 | 21
30.3163 | 12.8334 | 59.9648 | 21 | 30.3188 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.317 | 5.6161 | 59.9878 | 13 | 30.3195 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3235 | 6.536 | 59.9705 | 13 | 30.3231 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3192 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.3173 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.3107 | 6.5451 | 59.9993 | 13 | 30.3239 | 13.3295 | 59.9935 | 21
30.3246 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3271 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.3254 | 5.6161 | 59.9878 | 13 | 30.3278 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3318 | 6.536 | 59.9705 | 13 | 30.3315 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3275 | 5.2402 | 60.0281 | 13 | 30.3256 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.319 | 6.6722 | 59.9993 | 13 | 30.3322 | 13.3296 | 59.9935 | 21
30.333 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3354 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.3337 | 5.6107 | 59.9878 | 13 | 30.3361 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3402 | 6.536 | 59.9705 | 13 | 30.3398 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3358 | 5.2374 | 60.0281 | 13 | 30.3339 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.3273 | 6.6722 | 59.9993 | 13 | 30.3406 | 13.3296 | 59.9935 | 21
30.3413 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3438 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.342 | 5.6107 | 59.9878 | 13 | 30.3445 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3486 | 6.536 | 59.9705 | 13 | 30.3481 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3441 | 5.2374 | 60.0281 | 13 | 30.3423 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.3356 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3489 | 13.3266 | 59.9935 | 21
30.3496 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3521 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.3503 | 5.609 | 59.9878 | 13 | 30.3528 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3569 | 6.536 | 59.9705 | 13 | 30.3564 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3524 | 5.2359 | 60.0281 | 13 | 30.3506 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.344 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3572 | 13.3266 | 59.9935 | 21
30.358 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3604 | 14.5709 | 60.0166 | 21 | 30.3587 | 5.609 | 59.9878 | 13 | 30.3611 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3652 | 6.5327 | 59.9705 | 13 | 30.3649 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3608 | 5.2359 | 60.0281 | 13 | 30.3589 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.3523 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3655 | 13.323 | 59.9935 | 21
30.3663 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3688 | 14.5731 | 60.0166 | 21 | 30.367 | 5.609 | 59.9878 | 13 | 30.3694 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3735 | 6.5327 | 59.9705 | 13 | 30.3732 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3691 | 5.2359 | 60.0281 | 13 | 30.3672 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.3606 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3738 | 13.323 | 59.9935 | 21
30.3746 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3771 | 14.5731 | 60.0166 | 21 | 30.3754 | 5.609 | 59.9878 | 13 | 30.3778 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3819 | 6.5327 | 59.9705 | 13 | 30.3815 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3774 | 5.2359 | 60.0281 | 13 | 30.3756 | 5.7257 | 59.9935 | 13 | 30.369 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3822 | 13.3202 | 59.9935 | 21
30.383 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3854 | 14.5784 | 60.0166 | 21 | 30.3837 | 5.606 | 59.9878 | 13 | 30.3862 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3903 | 6.5327 | 59.9705 | 13 | 30.3898 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3857 | 5.2342 | 60.0281 | 13 | 30.3839 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.3773 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3905 | 13.3202 | 59.9935 | 21
30.3913 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.3938 | 14.5784 | 60.0166 | 21 | 30.392 | 5.606 | 59.9878 | 13 | 30.3945 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.3986 | 6.53 | 59.9705 | 13 | 30.3982 | 5.8074 | 60.0223 | 13 | 30.3942 | 5.2342 | 60.0281 | 13 | 30.3922 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.3856 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.3989 | 13.3187 | 59.9935 | 21
30.3997 | 12.8313 | 59.9648 | 21 | 30.4021 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4004 | 5.7227 | 59.9878 | 13 | 30.4028 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4069 | 6.53 | 59.9705 | 13 | 30.4065 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4025 | 5.2342 | 60.0281 | 13 | 30.4006 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.3939 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.4072 | 13.3187 | 59.9935 | 21
30.408 | 12.8297 | 59.9648 | 21 | 30.4104 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4087 | 5.7227 | 59.9878 | 13 | 30.4111 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4152 | 6.53 | 59.9705 | 13 | 30.4148 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4108 | 5.2342 | 60.0281 | 13 | 30.4089 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.4023 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.4155 | 13.3187 | 59.9935 | 21
30.4163 | 12.8297 | 59.9648 | 21 | 30.4188 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4171 | 5.7186 | 59.9878 | 13 | 30.4195 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4236 | 6.53 | 59.9705 | 13 | 30.4231 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4191 | 5.2342 | 60.0281 | 13 | 30.4172 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.4106 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.4238 | 13.3187 | 59.9935 | 21
30.4247 | 12.8297 | 59.9648 | 21 | 30.4271 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4254 | 5.7186 | 59.9878 | 13 | 30.4279 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4319 | 6.53 | 59.9705 | 13 | 30.4315 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4275 | 5.2342 | 60.0281 | 13 | 30.4255 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.4189 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.4321 | 13.3129 | 59.9935 | 21
30.433 | 12.8297 | 59.9648 | 21 | 30.4354 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4337 | 5.7185 | 59.9878 | 13 | 30.4362 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4402 | 6.53 | 59.9705 | 13 | 30.4398 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4358 | 5.2321 | 60.0281 | 13 | 30.434 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.4274 | 6.6705 | 59.9993 | 13 | 30.4406 | 13.3129 | 59.9935 | 21
30.4414 | 12.8297 | 59.9648 | 21 | 30.4438 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.442 | 5.7185 | 59.9878 | 13 | 30.4445 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4486 | 6.5258 | 59.9705 | 13 | 30.4481 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4441 | 5.2321 | 60.0281 | 13 | 30.4423 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.4357 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4489 | 13.3129 | 59.9935 | 21
30.4497 | 12.8297 | 59.9648 | 21 | 30.4521 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4504 | 5.7156 | 59.9878 | 13 | 30.4528 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4569 | 6.5258 | 59.9705 | 13 | 30.4564 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4524 | 5.2295 | 60.0281 | 13 | 30.4506 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.444 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4572 | 13.3129 | 59.9935 | 21
30.458 | 12.862 | 59.9648 | 21 | 30.4604 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4587 | 5.7156 | 59.9878 | 13 | 30.4612 | 5.7574 | 59.982 | 13 | 30.4653 | 6.5239 | 59.9705 | 13 | 30.4648 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4607 | 5.2295 | 60.0281 | 13 | 30.4589 | 5.724 | 59.9935 | 13 | 30.4523 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4656 | 13.3095 | 59.9935 | 21
30.4664 | 12.862 | 59.9648 | 21 | 30.4688 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.467 | 5.7125 | 59.9878 | 13 | 30.4695 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.4736 | 6.5239 | 59.9705 | 13 | 30.4731 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4691 | 5.2271 | 60.0281 | 13 | 30.4673 | 5.7225 | 59.9935 | 13 | 30.4606 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4739 | 13.3095 | 59.9935 | 21
30.4747 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.4771 | 14.5835 | 60.0166 | 21 | 30.4754 | 5.7125 | 59.9878 | 13 | 30.4778 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.4819 | 6.5239 | 59.9705 | 13 | 30.4814 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4774 | 5.2271 | 60.0281 | 13 | 30.4756 | 5.7225 | 59.9935 | 13 | 30.469 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4822 | 13.3095 | 59.9935 | 21
30.483 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.4854 | 14.5896 | 60.0166 | 21 | 30.4837 | 5.7106 | 59.9878 | 13 | 30.4862 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.4903 | 6.5239 | 59.9705 | 13 | 30.4897 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.4857 | 5.2271 | 60.0281 | 13 | 30.4839 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.4773 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4905 | 13.3095 | 59.9935 | 21
30.4914 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.4937 | 14.5896 | 60.0166 | 21 | 30.4921 | 5.7106 | 59.9878 | 13 | 30.4945 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.4986 | 6.5222 | 59.9705 | 13 | 30.4982 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.494 | 5.2271 | 60.0281 | 13 | 30.4923 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.4856 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.4989 | 13.3054 | 59.9935 | 21
30.4997 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.502 | 14.5896 | 60.0166 | 21 | 30.5004 | 5.7106 | 59.9878 | 13 | 30.5029 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.507 | 6.5222 | 59.9705 | 13 | 30.5065 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5024 | 5.2741 | 60.0281 | 13 | 30.5006 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.494 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5072 | 13.3054 | 59.9935 | 21
30.5081 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5104 | 14.5896 | 60.0166 | 21 | 30.5087 | 5.7106 | 59.9878 | 13 | 30.5112 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5153 | 6.5222 | 59.9705 | 13 | 30.5148 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5107 | 5.2741 | 60.0281 | 13 | 30.5089 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5023 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5155 | 13.3039 | 59.9935 | 21
30.5164 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5187 | 14.5927 | 60.0166 | 21 | 30.5171 | 5.7061 | 59.9878 | 13 | 30.5195 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5236 | 6.5222 | 59.9705 | 13 | 30.5231 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.519 | 5.2741 | 60.0281 | 13 | 30.5172 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5106 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5239 | 13.3039 | 59.9935 | 21
30.5247 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.527 | 14.5927 | 60.0166 | 21 | 30.5254 | 5.7061 | 59.9878 | 13 | 30.5278 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.532 | 6.5222 | 59.9705 | 13 | 30.5314 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5273 | 5.2741 | 60.0281 | 13 | 30.5256 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5189 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5322 | 13.3039 | 59.9935 | 21
30.5331 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5354 | 14.5927 | 60.0166 | 21 | 30.5338 | 5.7622 | 59.9878 | 13 | 30.5362 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5403 | 6.5222 | 59.9705 | 13 | 30.5398 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5358 | 5.2714 | 60.0281 | 13 | 30.5339 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5273 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5405 | 13.3039 | 59.9935 | 21
30.5414 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5437 | 14.5927 | 60.0166 | 21 | 30.5421 | 5.7622 | 59.9878 | 13 | 30.5446 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5486 | 6.5206 | 59.9705 | 13 | 30.5481 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5441 | 5.2714 | 60.0281 | 13 | 30.5422 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5356 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5488 | 13.301 | 59.9935 | 21
30.5498 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.552 | 14.5927 | 60.0166 | 21 | 30.5504 | 5.7591 | 59.9878 | 13 | 30.5529 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.557 | 6.5206 | 59.9705 | 13 | 30.5564 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5524 | 5.2714 | 60.0281 | 13 | 30.5507 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5439 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5571 | 13.301 | 59.9935 | 21
30.5581 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5604 | 14.5927 | 60.0166 | 21 | 30.5587 | 5.7591 | 59.9878 | 13 | 30.5612 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5653 | 6.5184 | 59.9705 | 13 | 30.5647 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5607 | 5.2714 | 60.0281 | 13 | 30.559 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5524 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5656 | 13.2939 | 59.9935 | 21
30.5664 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5687 | 14.5999 | 60.0166 | 21 | 30.5671 | 5.7559 | 59.9878 | 13 | 30.5695 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5737 | 6.5184 | 59.9705 | 13 | 30.5731 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5691 | 5.2664 | 60.0281 | 13 | 30.5673 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5607 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5739 | 13.2939 | 59.9935 | 21
30.5748 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.577 | 14.5999 | 60.0166 | 21 | 30.5754 | 5.7559 | 59.9878 | 13 | 30.5779 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.582 | 6.5161 | 59.9705 | 13 | 30.5814 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5774 | 5.2664 | 60.0281 | 13 | 30.5756 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.569 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5823 | 13.3755 | 59.9935 | 21
30.5831 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5854 | 14.5999 | 60.0166 | 21 | 30.5837 | 5.7529 | 59.9878 | 13 | 30.5862 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5903 | 6.5161 | 59.9705 | 13 | 30.5897 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.5857 | 5.2664 | 60.0281 | 13 | 30.584 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5773 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5906 | 13.3755 | 59.9935 | 21
30.5914 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.5937 | 14.5999 | 60.0166 | 21 | 30.5921 | 5.7529 | 59.9878 | 13 | 30.5945 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.5987 | 6.5161 | 59.9705 | 13 | 30.598 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.594 | 5.2664 | 60.0281 | 13 | 30.5923 | 5.7203 | 59.9935 | 13 | 30.5856 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.5989 | 13.3745 | 59.9935 | 21
30.5998 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.602 | 14.6019 | 60.0166 | 21 | 30.6004 | 5.7529 | 59.9878 | 13 | 30.6029 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.607 | 6.5161 | 59.9705 | 13 | 30.6064 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6023 | 5.2664 | 60.0281 | 13 | 30.6006 | 5.7181 | 59.9935 | 13 | 30.594 | 6.6667 | 59.9993 | 13 | 30.6072 | 13.3745 | 59.9935 | 21
30.6081 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6104 | 14.6019 | 60.0166 | 21 | 30.6088 | 5.7529 | 59.9878 | 13 | 30.6112 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6154 | 6.5161 | 59.9705 | 13 | 30.6147 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6107 | 5.2664 | 60.0281 | 13 | 30.6089 | 5.7181 | 59.9935 | 13 | 30.6023 | 6.6629 | 59.9993 | 13 | 30.6155 | 13.3721 | 59.9935 | 21
30.6165 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6187 | 14.6019 | 60.0166 | 21 | 30.6171 | 5.7477 | 59.9878 | 13 | 30.6196 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6237 | 6.5161 | 59.9705 | 13 | 30.623 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.619 | 5.264 | 60.0281 | 13 | 30.6173 | 5.7181 | 59.9935 | 13 | 30.6106 | 6.6629 | 59.9993 | 13 | 30.6239 | 13.3721 | 59.9935 | 21
30.6248 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.627 | 14.6019 | 60.0166 | 21 | 30.6254 | 5.7477 | 59.9878 | 13 | 30.6279 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.632 | 6.511 | 59.9705 | 13 | 30.6313 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6273 | 5.264 | 60.0281 | 13 | 30.6256 | 5.7181 | 59.9935 | 13 | 30.619 | 6.6605 | 59.9993 | 13 | 30.6322 | 13.3721 | 59.9935 | 21
30.6331 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6353 | 14.6039 | 60.0166 | 21 | 30.6337 | 5.7459 | 59.9878 | 13 | 30.6362 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6404 | 6.511 | 59.9705 | 13 | 30.6398 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6356 | 5.264 | 60.0281 | 13 | 30.6339 | 5.7181 | 59.9935 | 13 | 30.6273 | 6.6605 | 59.9993 | 13 | 30.6405 | 13.3721 | 59.9935 | 21
30.6415 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6437 | 14.6039 | 60.0166 | 21 | 30.6421 | 5.7459 | 59.9878 | 13 | 30.6445 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6487 | 6.511 | 59.9705 | 13 | 30.6481 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.644 | 5.264 | 60.0281 | 13 | 30.6422 | 5.7181 | 59.9935 | 13 | 30.6356 | 6.6605 | 59.9993 | 13 | 30.6489 | 13.3659 | 59.9935 | 21
30.6498 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.652 | 14.6068 | 60.0166 | 21 | 30.6505 | 5.7459 | 59.9878 | 13 | 30.6529 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.657 | 6.511 | 59.9705 | 13 | 30.6564 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6523 | 5.2609 | 60.0281 | 13 | 30.6506 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.6439 | 6.6605 | 59.9993 | 13 | 30.6572 | 13.3659 | 59.9935 | 21
30.6581 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6603 | 14.6068 | 60.0166 | 21 | 30.6588 | 5.7459 | 59.9878 | 13 | 30.6613 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6653 | 6.5083 | 59.9705 | 13 | 30.6647 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6606 | 5.2609 | 60.0281 | 13 | 30.6589 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.6523 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.6655 | 13.3625 | 59.9935 | 21
30.6665 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6687 | 14.6068 | 60.0166 | 21 | 30.6671 | 5.7435 | 59.9878 | 13 | 30.6696 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6737 | 6.5083 | 59.9705 | 13 | 30.6731 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6689 | 5.2609 | 60.0281 | 13 | 30.6672 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.6606 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.6738 | 13.3625 | 59.9935 | 21
30.6748 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.677 | 14.6068 | 60.0166 | 21 | 30.6754 | 5.7435 | 59.9878 | 13 | 30.6779 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6821 | 6.5083 | 59.9705 | 13 | 30.6814 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6774 | 5.2609 | 60.0281 | 13 | 30.6757 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.6689 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.6823 | 13.3625 | 59.9935 | 21
30.6832 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6853 | 14.6068 | 60.0166 | 21 | 30.6838 | 5.7372 | 59.9878 | 13 | 30.6862 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6904 | 6.5083 | 59.9705 | 13 | 30.6897 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.6857 | 5.2574 | 60.0281 | 13 | 30.684 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.6774 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.6906 | 13.3625 | 59.9935 | 21
30.6915 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.6937 | 14.6068 | 60.0166 | 21 | 30.6921 | 5.7372 | 59.9878 | 13 | 30.6946 | 5.7567 | 59.982 | 13 | 30.6987 | 6.5083 | 59.9705 | 13 | 30.698 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.694 | 5.2574 | 60.0281 | 13 | 30.6923 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.6857 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.6989 | 13.3591 | 59.9935 | 21
30.6998 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.702 | 14.6144 | 60.0166 | 21 | 30.7004 | 5.7372 | 59.9878 | 13 | 30.7029 | 5.7567 | 59.9878 | 13 | 30.707 | 6.5083 | 59.9705 | 13 | 30.7064 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7023 | 5.255 | 60.0281 | 13 | 30.7006 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.694 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7073 | 13.3591 | 59.9935 | 21
30.7082 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7103 | 14.6144 | 60.0166 | 21 | 30.7087 | 5.7372 | 59.9878 | 13 | 30.7112 | 5.7567 | 59.9878 | 13 | 30.7154 | 6.504 | 59.9705 | 13 | 30.7147 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7107 | 5.255 | 60.0281 | 13 | 30.709 | 5.7133 | 59.9935 | 13 | 30.7023 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7156 | 13.4152 | 59.9935 | 21
30.7165 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7187 | 14.6144 | 60.0166 | 21 | 30.7171 | 5.7347 | 59.982 | 13 | 30.7196 | 5.7567 | 59.9878 | 13 | 30.7238 | 6.504 | 59.9705 | 13 | 30.723 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.719 | 5.255 | 60.0281 | 13 | 30.7173 | 5.7118 | 59.9935 | 13 | 30.7106 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7239 | 13.4152 | 59.9935 | 21
30.7249 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.727 | 14.6144 | 60.0166 | 21 | 30.7255 | 5.7347 | 59.982 | 13 | 30.7279 | 5.7567 | 59.9878 | 13 | 30.7321 | 6.5018 | 59.9705 | 13 | 30.7313 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7273 | 5.255 | 60.0281 | 13 | 30.7256 | 5.7118 | 59.9935 | 13 | 30.719 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7322 | 13.4117 | 59.9935 | 21
30.7332 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7353 | 14.6167 | 60.0166 | 21 | 30.7338 | 5.7331 | 59.982 | 13 | 30.7363 | 5.7535 | 59.9878 | 13 | 30.7404 | 6.5018 | 59.9705 | 13 | 30.7397 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7356 | 5.255 | 60.0281 | 13 | 30.734 | 5.7118 | 59.9935 | 13 | 30.7273 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7405 | 13.4117 | 59.9935 | 21
30.7415 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7437 | 14.6167 | 60.0166 | 21 | 30.7421 | 5.7331 | 59.982 | 13 | 30.7446 | 5.7535 | 59.9878 | 13 | 30.7487 | 6.5018 | 59.9705 | 13 | 30.748 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7439 | 5.255 | 60.0281 | 13 | 30.7423 | 5.7118 | 59.9935 | 13 | 30.7356 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7489 | 13.4091 | 59.9935 | 21
30.7499 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.752 | 14.6167 | 60.0223 | 21 | 30.7504 | 5.7331 | 59.982 | 13 | 30.7529 | 5.7509 | 59.9878 | 13 | 30.7571 | 6.5018 | 59.9705 | 13 | 30.7563 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7523 | 5.2533 | 60.0281 | 13 | 30.7506 | 5.7103 | 59.9935 | 13 | 30.744 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7572 | 13.4091 | 59.9935 | 21
30.7582 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7603 | 14.6167 | 60.0223 | 21 | 30.7588 | 5.7331 | 59.982 | 13 | 30.7612 | 5.7509 | 59.9878 | 13 | 30.7654 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.7646 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7606 | 5.2533 | 60.0281 | 13 | 30.7589 | 5.7103 | 59.9935 | 13 | 30.7523 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7656 | 13.4077 | 59.9935 | 21
30.7665 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7686 | 14.6179 | 60.0223 | 21 | 30.7671 | 5.7331 | 59.982 | 13 | 30.7696 | 5.8369 | 59.9878 | 13 | 30.7737 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.7729 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7689 | 5.2533 | 60.0281 | 13 | 30.7673 | 5.7072 | 59.9935 | 13 | 30.7606 | 6.6571 | 59.9993 | 13 | 30.7739 | 13.4077 | 59.9935 | 21
30.7749 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.777 | 14.6179 | 60.0223 | 21 | 30.7755 | 5.7331 | 59.982 | 13 | 30.778 | 5.8369 | 59.9878 | 13 | 30.7821 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.7814 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7772 | 5.2533 | 60.0281 | 13 | 30.7756 | 5.7072 | 59.9935 | 13 | 30.7689 | 6.6529 | 59.9993 | 13 | 30.7822 | 13.4045 | 59.9935 | 21
30.7832 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7853 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.7838 | 5.731 | 59.982 | 13 | 30.7863 | 5.8369 | 59.9878 | 13 | 30.7904 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.7897 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7856 | 5.2533 | 60.0281 | 13 | 30.7839 | 5.7072 | 59.9935 | 13 | 30.7773 | 6.6529 | 59.9993 | 13 | 30.7905 | 13.4045 | 59.9935 | 21
30.7916 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.7936 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.7921 | 5.731 | 59.982 | 13 | 30.7946 | 5.8369 | 59.9878 | 13 | 30.7988 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.798 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.7939 | 5.2533 | 60.0281 | 13 | 30.7922 | 5.7072 | 59.9935 | 13 | 30.7856 | 6.6529 | 59.9993 | 13 | 30.7988 | 13.4008 | 59.9935 | 21
30.7999 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.802 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.8005 | 5.731 | 59.982 | 13 | 30.8029 | 5.8369 | 59.9878 | 13 | 30.8071 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8063 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8022 | 5.2487 | 60.0281 | 13 | 30.8007 | 5.7049 | 59.9935 | 13 | 30.7939 | 6.6529 | 59.9993 | 13 | 30.8073 | 13.4008 | 59.9935 | 21
30.8082 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.8103 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.8088 | 5.731 | 59.982 | 13 | 30.8113 | 5.8369 | 59.9878 | 13 | 30.8154 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8147 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8105 | 5.2487 | 60.0281 | 13 | 30.809 | 5.7049 | 59.9935 | 13 | 30.8024 | 6.6505 | 59.9993 | 13 | 30.8156 | 13.3984 | 59.9935 | 21
30.8166 | 12.8598 | 59.9648 | 21 | 30.8186 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.8171 | 5.7278 | 59.982 | 13 | 30.8196 | 5.8347 | 59.9878 | 13 | 30.8238 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.823 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.819 | 5.2487 | 60.0281 | 13 | 30.8173 | 5.7049 | 59.9935 | 13 | 30.8107 | 6.6505 | 59.9993 | 13 | 30.8239 | 13.3984 | 59.9935 | 21
30.8249 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.827 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.8254 | 5.7278 | 59.982 | 13 | 30.8279 | 5.8347 | 59.9878 | 13 | 30.8321 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8313 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8273 | 5.2487 | 60.0281 | 13 | 30.8256 | 5.7049 | 59.9935 | 13 | 30.819 | 6.7807 | 59.9993 | 13 | 30.8323 | 13.395 | 59.9935 | 21
30.8333 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.8353 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.8338 | 5.7278 | 59.982 | 13 | 30.8362 | 5.828 | 59.9878 | 13 | 30.8405 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8396 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8356 | 5.2487 | 60.0281 | 13 | 30.834 | 5.7024 | 59.9935 | 13 | 30.8273 | 6.7807 | 59.9993 | 13 | 30.8406 | 13.395 | 59.9935 | 21
30.8416 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.8436 | 14.6681 | 60.0223 | 21 | 30.8422 | 5.7278 | 59.982 | 13 | 30.8446 | 5.828 | 59.9878 | 13 | 30.8488 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.848 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8439 | 5.2487 | 60.0281 | 13 | 30.8423 | 5.7024 | 59.9935 | 13 | 30.8356 | 6.7807 | 59.9993 | 13 | 30.8489 | 13.3917 | 59.9935 | 21
30.8499 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.852 | 14.7653 | 60.0223 | 21 | 30.8505 | 5.7278 | 59.982 | 13 | 30.853 | 5.828 | 59.9878 | 13 | 30.8571 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8563 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8523 | 5.245 | 60.0281 | 13 | 30.8506 | 5.7024 | 59.9935 | 13 | 30.844 | 6.7807 | 59.9993 | 13 | 30.8572 | 13.3917 | 59.9935 | 21
30.8583 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.8603 | 14.7653 | 60.0223 | 21 | 30.8588 | 5.7278 | 59.982 | 13 | 30.8613 | 5.828 | 59.9878 | 13 | 30.8655 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8646 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8606 | 5.245 | 60.0281 | 13 | 30.859 | 5.7024 | 59.9935 | 13 | 30.8523 | 6.7807 | 59.9993 | 13 | 30.8656 | 13.3864 | 59.9878 | 21
30.8666 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.8686 | 14.7653 | 60.0223 | 21 | 30.8671 | 5.725 | 59.982 | 13 | 30.8696 | 5.828 | 59.9878 | 13 | 30.8738 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8729 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8689 | 5.245 | 60.0281 | 13 | 30.8673 | 5.7024 | 59.9935 | 13 | 30.8606 | 6.7807 | 59.9993 | 13 | 30.8739 | 13.3864 | 59.9878 | 21
30.8749 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.877 | 14.7653 | 60.0223 | 21 | 30.8755 | 5.725 | 59.982 | 13 | 30.8779 | 5.828 | 59.9878 | 13 | 30.8821 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8813 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8772 | 5.245 | 60.0281 | 13 | 30.8756 | 5.7024 | 59.9935 | 13 | 30.869 | 6.7786 | 59.9993 | 13 | 30.8822 | 13.3851 | 59.9878 | 21
30.8833 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.8853 | 14.7653 | 60.0223 | 21 | 30.8838 | 5.725 | 59.982 | 13 | 30.8863 | 5.8258 | 59.9878 | 13 | 30.8905 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8896 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8855 | 5.2425 | 60.0281 | 13 | 30.8839 | 5.6966 | 59.9935 | 13 | 30.8773 | 6.7786 | 59.9993 | 13 | 30.8906 | 13.3851 | 59.9878 | 21
30.8916 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.8936 | 14.7653 | 60.0223 | 21 | 30.8922 | 5.725 | 59.982 | 13 | 30.8946 | 5.8258 | 59.9878 | 13 | 30.8988 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.8979 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.8939 | 5.2425 | 60.0281 | 13 | 30.8923 | 5.6966 | 59.9935 | 13 | 30.8856 | 6.7786 | 59.9993 | 13 | 30.8989 | 13.3851 | 59.9878 | 21
30.9 | 12.8598 | 59.9705 | 21 | 30.9019 | 14.7671 | 60.0223 | 21 | 30.9005 | 5.725 | 59.982 | 13 | 30.903 | 5.8258 | 59.9878 | 13 | 30.9072 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9062 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9022 | 5.2425 | 60.0281 | 13 | 30.9006 | 5.6966 | 59.9935 | 13 | 30.8939 | 6.7786 | 59.9993 | 13 | 30.9072 | 13.3851 | 59.9878 | 21
30.9083 | 12.858 | 59.9705 | 21 | 30.9103 | 14.7671 | 60.0223 | 21 | 30.9088 | 5.725 | 59.982 | 13 | 30.9113 | 5.8258 | 59.9878 | 13 | 30.9155 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9147 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9105 | 5.2425 | 60.0281 | 13 | 30.9089 | 5.6966 | 59.9935 | 13 | 30.9023 | 6.7772 | 59.9993 | 13 | 30.9155 | 13.3851 | 59.9878 | 21
30.9166 | 12.858 | 59.9705 | 21 | 30.9186 | 14.7671 | 60.0223 | 21 | 30.9172 | 5.72 | 59.982 | 13 | 30.9196 | 5.8244 | 59.9878 | 13 | 30.9238 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.923 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9188 | 5.2425 | 60.0281 | 13 | 30.9174 | 5.6966 | 59.9935 | 13 | 30.9106 | 6.7772 | 59.9993 | 13 | 30.924 | 13.3851 | 59.9878 | 21
30.925 | 12.856 | 59.9705 | 21 | 30.9269 | 14.7671 | 60.0223 | 21 | 30.9255 | 5.72 | 59.982 | 13 | 30.928 | 5.8244 | 59.9878 | 13 | 30.9322 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9313 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9272 | 5.2425 | 60.0281 | 13 | 30.9257 | 5.6966 | 59.9935 | 13 | 30.9189 | 6.7772 | 59.9993 | 13 | 30.9323 | 13.3826 | 59.9878 | 21
30.9333 | 12.856 | 59.9705 | 21 | 30.9352 | 14.7671 | 60.0223 | 21 | 30.9338 | 5.72 | 59.982 | 13 | 30.9363 | 5.8244 | 59.9878 | 13 | 30.9405 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9396 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9355 | 5.3052 | 60.0281 | 13 | 30.934 | 5.6939 | 59.9935 | 13 | 30.9274 | 6.7772 | 59.9993 | 13 | 30.9406 | 13.3826 | 59.9878 | 21
30.9416 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9436 | 14.7671 | 60.0223 | 21 | 30.9422 | 5.72 | 59.982 | 13 | 30.9446 | 5.8244 | 59.9878 | 13 | 30.9489 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.948 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9438 | 5.3052 | 60.0281 | 13 | 30.9423 | 5.6939 | 59.9935 | 13 | 30.9357 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.949 | 13.3826 | 59.9878 | 21
30.95 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9519 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 30.9505 | 5.72 | 59.982 | 13 | 30.9529 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 30.9572 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9563 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9521 | 5.3036 | 60.0281 | 13 | 30.9507 | 5.6939 | 59.9935 | 13 | 30.944 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.9573 | 13.3826 | 59.9878 | 21
30.9583 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9602 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 30.9589 | 5.72 | 59.982 | 13 | 30.9613 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 30.9655 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9646 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9606 | 5.3036 | 60.0281 | 13 | 30.959 | 5.6939 | 59.9935 | 13 | 30.9523 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.9656 | 13.4412 | 59.9878 | 21
30.9667 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9686 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 30.9672 | 5.7807 | 59.982 | 13 | 30.9696 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 30.9739 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9729 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9689 | 5.3036 | 60.0281 | 13 | 30.9673 | 5.6924 | 59.9935 | 13 | 30.9606 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.9739 | 13.4412 | 59.9878 | 21
30.975 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9769 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 30.9755 | 5.7807 | 59.982 | 13 | 30.978 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 30.9822 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9813 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9772 | 5.3036 | 60.0281 | 13 | 30.9756 | 5.6924 | 59.9935 | 13 | 30.969 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.9823 | 13.4397 | 59.9878 | 21
30.9833 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9852 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 30.9838 | 5.7807 | 59.982 | 13 | 30.9863 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 30.9905 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9896 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9855 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 30.984 | 5.6883 | 59.9935 | 13 | 30.9773 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.9906 | 13.4397 | 59.9878 | 21
30.9917 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 30.9936 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 30.9922 | 5.7807 | 59.982 | 13 | 30.9946 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 30.9989 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 30.9979 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 30.9939 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 30.9923 | 5.6883 | 59.9935 | 13 | 30.9856 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 30.9989 | 13.4367 | 59.9878 | 21
31 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 31.0019 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 31.0005 | 5.7752 | 59.982 | 13 | 31.003 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 31.0072 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0062 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0022 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 31.0006 | 5.6883 | 59.9935 | 13 | 30.994 | 6.7756 | 59.9993 | 13 | 31.0073 | 13.4367 | 59.9878 | 21
31.0083 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 31.0102 | 14.7708 | 60.0223 | 21 | 31.0089 | 5.7752 | 59.982 | 13 | 31.0113 | 5.822 | 59.9878 | 13 | 31.0156 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0145 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0105 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 31.009 | 5.6883 | 59.9935 | 13 | 31.0023 | 6.7736 | 59.9993 | 13 | 31.0156 | 13.4367 | 59.9878 | 21
31.0167 | 12.8539 | 59.9705 | 21 | 31.0186 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0172 | 5.7752 | 59.982 | 13 | 31.0197 | 5.8191 | 59.9878 | 13 | 31.0239 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0229 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0188 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 31.0173 | 5.6859 | 59.9935 | 13 | 31.0106 | 6.7736 | 59.9993 | 13 | 31.0239 | 13.4367 | 59.9878 | 21
31.025 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 31.0269 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0255 | 5.7752 | 59.982 | 13 | 31.028 | 5.8191 | 59.9878 | 13 | 31.0322 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0312 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0271 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 31.0256 | 5.6859 | 59.9935 | 13 | 31.0189 | 6.7736 | 59.9993 | 13 | 31.0322 | 13.4369 | 59.9878 | 21
31.0334 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 31.0352 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0339 | 5.7752 | 59.982 | 13 | 31.0363 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0406 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0396 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0355 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 31.0339 | 5.6836 | 59.9935 | 13 | 31.0273 | 6.7736 | 59.9993 | 13 | 31.0405 | 13.4369 | 59.9878 | 21
31.0417 | 12.8484 | 59.9705 | 21 | 31.0435 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0422 | 5.7752 | 59.982 | 13 | 31.0446 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0489 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0479 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0438 | 5.3014 | 60.0281 | 13 | 31.0424 | 5.6836 | 59.9935 | 13 | 31.0356 | 6.7736 | 59.9993 | 13 | 31.049 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.05 | 12.8484 | 59.9705 | 21 | 31.0519 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0505 | 5.7735 | 59.982 | 13 | 31.053 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0573 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0563 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0521 | 5.2962 | 60.0281 | 13 | 31.0507 | 5.6836 | 59.9935 | 13 | 31.0439 | 6.7736 | 59.9993 | 13 | 31.0573 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.0584 | 12.8484 | 59.9705 | 21 | 31.0602 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0589 | 5.7735 | 59.982 | 13 | 31.0613 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0656 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0646 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0604 | 5.2962 | 60.0281 | 13 | 31.059 | 5.6836 | 59.9935 | 13 | 31.0524 | 6.7699 | 59.9993 | 13 | 31.0657 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.0667 | 12.8484 | 59.9705 | 21 | 31.0685 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0672 | 5.7712 | 59.982 | 13 | 31.0696 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0739 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0729 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0688 | 5.2962 | 60.0281 | 13 | 31.0673 | 5.6836 | 59.9935 | 13 | 31.0607 | 6.7699 | 59.9993 | 13 | 31.074 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.075 | 12.8484 | 59.9705 | 21 | 31.0769 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0756 | 5.7712 | 59.982 | 13 | 31.078 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0823 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0812 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0771 | 5.2962 | 60.0281 | 13 | 31.0757 | 5.6836 | 59.9935 | 13 | 31.069 | 6.7659 | 59.9993 | 13 | 31.0823 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.0834 | 12.8484 | 59.9705 | 21 | 31.0852 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0839 | 5.7712 | 59.982 | 13 | 31.0863 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0906 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0896 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0854 | 5.2937 | 60.0281 | 13 | 31.084 | 5.6787 | 59.9935 | 13 | 31.0773 | 6.7659 | 59.9993 | 13 | 31.0906 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.0917 | 12.8445 | 59.9705 | 21 | 31.0935 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.0922 | 5.7712 | 59.982 | 13 | 31.0947 | 5.8169 | 59.9878 | 13 | 31.0989 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.0979 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.0938 | 5.2937 | 60.0281 | 13 | 31.0923 | 5.6787 | 59.9935 | 13 | 31.0856 | 6.7659 | 59.9993 | 13 | 31.0989 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.1001 | 12.8445 | 59.9705 | 21 | 31.1019 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.1005 | 5.7685 | 59.982 | 13 | 31.103 | 5.8151 | 59.9878 | 13 | 31.1073 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1062 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1022 | 5.2937 | 60.0281 | 13 | 31.1007 | 5.6758 | 59.9935 | 13 | 31.094 | 6.7659 | 59.9993 | 13 | 31.1073 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.1084 | 12.8445 | 59.9705 | 21 | 31.1102 | 14.7741 | 60.0223 | 21 | 31.1089 | 5.7685 | 59.982 | 13 | 31.1113 | 5.8151 | 59.9878 | 13 | 31.1156 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1145 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1105 | 5.2937 | 60.0281 | 13 | 31.109 | 5.6758 | 59.9935 | 13 | 31.1023 | 6.7659 | 59.9993 | 13 | 31.1156 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.1167 | 12.8445 | 59.9705 | 21 | 31.1185 | 14.7761 | 60.0223 | 21 | 31.1172 | 5.7658 | 59.982 | 13 | 31.1197 | 5.8151 | 59.9878 | 13 | 31.124 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1229 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1188 | 5.2937 | 60.0281 | 13 | 31.1173 | 5.676 | 59.9935 | 13 | 31.1107 | 6.7659 | 59.9993 | 13 | 31.124 | 13.4344 | 59.9878 | 21
31.1251 | 12.8445 | 59.9705 | 21 | 31.1269 | 14.7761 | 60.0223 | 21 | 31.1255 | 5.7658 | 59.982 | 13 | 31.128 | 5.8151 | 59.9878 | 13 | 31.1323 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1312 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1271 | 5.2937 | 60.0281 | 13 | 31.1256 | 5.676 | 59.9935 | 13 | 31.119 | 6.7639 | 59.9993 | 13 | 31.1323 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1334 | 12.8445 | 59.9705 | 21 | 31.1352 | 14.7768 | 60.0223 | 21 | 31.1339 | 5.7634 | 59.982 | 13 | 31.1364 | 5.8151 | 59.9878 | 13 | 31.1406 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1395 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1354 | 5.2914 | 60.0281 | 13 | 31.134 | 5.676 | 59.9935 | 13 | 31.1273 | 6.7639 | 59.9993 | 13 | 31.1406 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1417 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1435 | 14.7768 | 60.0223 | 21 | 31.1422 | 5.7634 | 59.982 | 13 | 31.1447 | 5.8151 | 59.9878 | 13 | 31.149 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1478 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1438 | 5.2914 | 60.0281 | 13 | 31.1423 | 5.676 | 59.9935 | 13 | 31.1356 | 6.7639 | 59.9993 | 13 | 31.1489 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1501 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1519 | 14.7768 | 60.0223 | 21 | 31.1506 | 5.7634 | 59.982 | 13 | 31.153 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.1573 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1562 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1521 | 5.2888 | 60.0281 | 13 | 31.1506 | 5.6745 | 59.9935 | 13 | 31.1439 | 6.7639 | 59.9993 | 13 | 31.1572 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1584 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1602 | 14.7768 | 60.0223 | 21 | 31.1589 | 5.7634 | 59.982 | 13 | 31.1613 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.1656 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1646 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1604 | 5.2888 | 60.0281 | 13 | 31.1591 | 5.6745 | 59.9935 | 13 | 31.1523 | 6.7639 | 59.9993 | 13 | 31.1656 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1667 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1685 | 14.7768 | 60.0223 | 21 | 31.1672 | 5.7634 | 59.982 | 13 | 31.1697 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.174 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1729 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1687 | 5.2877 | 60.0281 | 13 | 31.1674 | 5.669 | 59.9935 | 13 | 31.1606 | 6.7639 | 59.9993 | 13 | 31.174 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1751 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1768 | 14.7768 | 60.0223 | 21 | 31.1756 | 5.7634 | 59.982 | 13 | 31.178 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.1823 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1812 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1771 | 5.2877 | 60.0281 | 13 | 31.1757 | 5.669 | 59.9935 | 13 | 31.1689 | 6.7611 | 59.9993 | 13 | 31.1824 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1834 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1852 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.1839 | 5.7609 | 59.982 | 13 | 31.1863 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.1907 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1896 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1854 | 5.2877 | 60.0281 | 13 | 31.184 | 5.669 | 59.9935 | 13 | 31.1774 | 6.7611 | 59.9993 | 13 | 31.1907 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.1918 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.1935 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.1923 | 5.7609 | 59.982 | 13 | 31.1947 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.199 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.1979 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.1937 | 5.2877 | 60.0281 | 13 | 31.1924 | 5.669 | 59.9935 | 13 | 31.1857 | 6.7611 | 59.9993 | 13 | 31.199 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.2001 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2018 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2006 | 5.7556 | 59.982 | 13 | 31.203 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.2073 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2062 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.202 | 5.2877 | 60.0281 | 13 | 31.2007 | 5.669 | 59.9935 | 13 | 31.194 | 6.7611 | 59.9993 | 13 | 31.2073 | 13.4313 | 59.9878 | 21
31.2084 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2101 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2089 | 5.7556 | 59.982 | 13 | 31.2114 | 5.9004 | 59.9878 | 13 | 31.2157 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2145 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2104 | 5.2877 | 60.0281 | 13 | 31.209 | 5.669 | 59.9935 | 13 | 31.2023 | 6.7596 | 59.9993 | 13 | 31.2156 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2168 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2185 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2172 | 5.7556 | 59.982 | 13 | 31.2197 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.224 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2229 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2188 | 5.2853 | 60.0281 | 13 | 31.2173 | 5.6665 | 59.9935 | 13 | 31.2106 | 6.7596 | 59.9993 | 13 | 31.224 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2251 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2268 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2256 | 5.7556 | 59.982 | 13 | 31.228 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2324 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2312 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2271 | 5.2853 | 60.0281 | 13 | 31.2257 | 5.6665 | 59.9935 | 13 | 31.219 | 6.7576 | 59.9993 | 13 | 31.2323 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2335 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2351 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2339 | 5.7556 | 59.982 | 13 | 31.2363 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2407 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2395 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2354 | 5.2829 | 60.0281 | 13 | 31.234 | 5.6642 | 59.9935 | 13 | 31.2273 | 6.7576 | 59.9993 | 13 | 31.2406 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2418 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2435 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2422 | 5.7556 | 59.982 | 13 | 31.2447 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.249 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2478 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2438 | 5.2829 | 60.0281 | 13 | 31.2423 | 5.6642 | 59.9935 | 13 | 31.2357 | 6.8678 | 59.9993 | 13 | 31.249 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2501 | 12.8398 | 59.9705 | 21 | 31.2518 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2506 | 5.7533 | 59.982 | 13 | 31.253 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2574 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2561 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2521 | 5.2805 | 60.0281 | 13 | 31.2506 | 5.6611 | 59.9935 | 13 | 31.244 | 6.8678 | 59.9993 | 13 | 31.2573 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2585 | 12.8325 | 59.9705 | 21 | 31.2601 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2589 | 5.7533 | 59.982 | 13 | 31.2614 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2657 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2645 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2604 | 5.2805 | 60.0281 | 13 | 31.259 | 5.6611 | 59.9935 | 13 | 31.2523 | 6.8678 | 59.9993 | 13 | 31.2656 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2668 | 12.8325 | 59.9705 | 21 | 31.2685 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2673 | 5.7469 | 59.982 | 13 | 31.2697 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.274 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2728 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2687 | 5.2806 | 60.0281 | 13 | 31.2673 | 5.6611 | 59.9935 | 13 | 31.2606 | 6.8678 | 59.9993 | 13 | 31.2739 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2751 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.2768 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2756 | 5.7469 | 59.982 | 13 | 31.278 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2824 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2811 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.277 | 5.2806 | 60.0281 | 13 | 31.2756 | 5.6611 | 59.9935 | 13 | 31.2689 | 6.8678 | 59.9993 | 13 | 31.2823 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2835 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.2851 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2839 | 5.7469 | 59.982 | 13 | 31.2864 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2907 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2894 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2854 | 5.2806 | 60.0281 | 13 | 31.2841 | 5.6586 | 59.9935 | 13 | 31.2773 | 6.8678 | 59.9993 | 13 | 31.2906 | 13.4287 | 59.9878 | 21
31.2918 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.2935 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.2923 | 5.7469 | 59.982 | 13 | 31.2947 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.2991 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.2979 | 5.8076 | 60.0223 | 13 | 31.2937 | 5.2806 | 60.0281 | 13 | 31.2924 | 5.6586 | 59.9935 | 13 | 31.2856 | 6.8652 | 59.9993 | 13 | 31.299 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3001 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3018 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.3006 | 5.7469 | 59.982 | 13 | 31.303 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3074 | 6.5018 | 59.9647 | 13 | 31.3062 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.302 | 5.2776 | 60.0281 | 13 | 31.3007 | 5.6557 | 59.9935 | 13 | 31.2939 | 6.8652 | 59.9993 | 13 | 31.3074 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3085 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3101 | 14.776 | 60.0223 | 21 | 31.309 | 5.7469 | 59.982 | 13 | 31.3113 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3157 | 6.5048 | 59.9647 | 13 | 31.3145 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.3103 | 5.2776 | 60.0281 | 13 | 31.309 | 5.6557 | 59.9935 | 13 | 31.3024 | 6.862 | 59.9993 | 13 | 31.3157 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3168 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3185 | 14.7772 | 60.0223 | 21 | 31.3173 | 5.7439 | 59.982 | 13 | 31.3197 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3241 | 6.5048 | 59.9647 | 13 | 31.3228 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.3187 | 5.2755 | 60.0281 | 13 | 31.3174 | 5.6539 | 59.9935 | 13 | 31.3107 | 6.862 | 59.9993 | 13 | 31.324 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3252 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3268 | 14.7772 | 60.0223 | 21 | 31.3256 | 5.7439 | 59.982 | 13 | 31.3281 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3324 | 6.5048 | 59.9647 | 13 | 31.3312 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.327 | 5.2755 | 60.0281 | 13 | 31.3257 | 5.6539 | 59.9935 | 13 | 31.319 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.3323 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3335 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3351 | 14.7791 | 60.0223 | 21 | 31.3339 | 5.7413 | 59.982 | 13 | 31.3364 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3408 | 6.5048 | 59.9647 | 13 | 31.3395 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.3353 | 5.2729 | 60.0281 | 13 | 31.334 | 5.6538 | 59.9935 | 13 | 31.3273 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.3407 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3418 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3434 | 14.7791 | 60.0223 | 21 | 31.3423 | 5.7413 | 59.982 | 13 | 31.3447 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3491 | 6.5073 | 59.9647 | 13 | 31.3478 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.3436 | 5.2729 | 60.0281 | 13 | 31.3424 | 5.6538 | 59.9935 | 13 | 31.3356 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.349 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3502 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3518 | 14.7791 | 60.0223 | 21 | 31.3506 | 5.7372 | 59.982 | 13 | 31.353 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3574 | 6.5073 | 59.9647 | 13 | 31.3561 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.3521 | 5.2705 | 60.0281 | 13 | 31.3507 | 5.6523 | 59.9935 | 13 | 31.344 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.3573 | 13.4258 | 59.9878 | 21
31.3585 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3601 | 14.7791 | 60.0223 | 21 | 31.3589 | 5.7372 | 59.982 | 13 | 31.3614 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3658 | 6.5073 | 59.9647 | 13 | 31.3645 | 5.8141 | 60.0223 | 13 | 31.3604 | 5.2705 | 60.0281 | 13 | 31.359 | 5.6523 | 59.9935 | 13 | 31.3523 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.3657 | 13.4234 | 59.9878 | 21
31.3669 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3684 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.3673 | 5.7348 | 59.982 | 13 | 31.3697 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3741 | 6.5073 | 59.9647 | 13 | 31.3728 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.3687 | 5.2683 | 60.0281 | 13 | 31.3673 | 5.6507 | 59.9935 | 13 | 31.3607 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.374 | 13.4234 | 59.9878 | 21
31.3752 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3768 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.3756 | 5.7348 | 59.982 | 13 | 31.3781 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3824 | 6.5073 | 59.9647 | 13 | 31.3811 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.377 | 5.2683 | 60.0281 | 13 | 31.3757 | 5.6507 | 59.9935 | 13 | 31.369 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.3823 | 13.4234 | 59.9878 | 21
31.3835 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3851 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.384 | 5.7321 | 59.982 | 13 | 31.3864 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3908 | 6.5073 | 59.9647 | 13 | 31.3894 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.3854 | 5.2683 | 60.0281 | 13 | 31.384 | 5.6507 | 59.9935 | 13 | 31.3773 | 6.8584 | 59.9993 | 13 | 31.3906 | 13.4234 | 59.9878 | 21
31.3919 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.3934 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.3923 | 5.7321 | 59.982 | 13 | 31.3947 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.3991 | 6.5095 | 59.9647 | 13 | 31.3978 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.3937 | 5.2683 | 60.0281 | 13 | 31.3923 | 5.6507 | 59.9935 | 13 | 31.3856 | 6.8559 | 59.9993 | 13 | 31.399 | 13.4234 | 59.9878 | 21
31.4002 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.4018 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4006 | 5.7321 | 59.982 | 13 | 31.4031 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4075 | 6.5095 | 59.9647 | 13 | 31.4061 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.402 | 5.2683 | 60.0281 | 13 | 31.4006 | 5.755 | 59.9935 | 13 | 31.3939 | 6.8559 | 59.9993 | 13 | 31.4073 | 13.4234 | 59.9878 | 21
31.4085 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.4101 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.409 | 5.7321 | 59.982 | 13 | 31.4114 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4158 | 6.5095 | 59.9647 | 13 | 31.4144 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4103 | 5.2683 | 60.0281 | 13 | 31.4091 | 5.755 | 59.9935 | 13 | 31.4023 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.4156 | 13.4889 | 59.9878 | 21
31.4169 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.4184 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4173 | 5.7276 | 59.982 | 13 | 31.4197 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4241 | 6.5095 | 59.9647 | 13 | 31.4227 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4186 | 5.2622 | 60.0281 | 13 | 31.4174 | 5.7526 | 59.9935 | 13 | 31.4106 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.4241 | 13.4889 | 59.9878 | 21
31.4252 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.4267 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4257 | 5.7276 | 59.982 | 13 | 31.428 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4325 | 6.6587 | 59.9705 | 13 | 31.4312 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.427 | 5.2622 | 60.0281 | 13 | 31.4257 | 5.7526 | 59.9935 | 13 | 31.4189 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.4324 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4335 | 12.8283 | 59.9705 | 21 | 31.4351 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.434 | 5.7258 | 59.982 | 13 | 31.4364 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4408 | 6.6587 | 59.9705 | 13 | 31.4395 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4353 | 5.3722 | 60.0281 | 13 | 31.434 | 5.8869 | 59.9935 | 13 | 31.4274 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.4407 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4419 | 12.8248 | 59.9705 | 21 | 31.4434 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4423 | 5.7258 | 59.982 | 13 | 31.4447 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4492 | 6.6587 | 59.9705 | 13 | 31.4478 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4436 | 5.3722 | 60.0281 | 13 | 31.4424 | 5.8869 | 59.9935 | 13 | 31.4357 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.449 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4502 | 12.8248 | 59.9705 | 21 | 31.4517 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4507 | 5.7258 | 59.982 | 13 | 31.4531 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4575 | 6.6587 | 59.9705 | 13 | 31.4561 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4519 | 5.3722 | 60.0281 | 13 | 31.4507 | 5.8869 | 59.9935 | 13 | 31.444 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.4574 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4586 | 12.8248 | 59.9705 | 21 | 31.4601 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.459 | 5.7258 | 59.982 | 13 | 31.4614 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4658 | 6.6587 | 59.9705 | 13 | 31.4645 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4603 | 5.3722 | 60.0281 | 13 | 31.459 | 5.8869 | 59.9935 | 13 | 31.4523 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.4657 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4669 | 12.8248 | 59.9705 | 21 | 31.4684 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4673 | 5.7954 | 59.982 | 13 | 31.4697 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4742 | 6.6587 | 59.9705 | 13 | 31.4728 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4686 | 5.3722 | 60.0281 | 13 | 31.4674 | 5.8869 | 59.9935 | 13 | 31.4606 | 6.8518 | 59.9993 | 13 | 31.474 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4752 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.4767 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4756 | 5.7954 | 59.982 | 13 | 31.4781 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4825 | 6.7099 | 59.9705 | 13 | 31.4811 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4769 | 5.3722 | 60.0281 | 13 | 31.4757 | 5.8869 | 59.9935 | 13 | 31.469 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.4824 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4836 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.485 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.484 | 5.7954 | 59.982 | 13 | 31.4864 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4908 | 6.7099 | 59.9705 | 13 | 31.4894 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4852 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.484 | 5.8847 | 59.9935 | 13 | 31.4773 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.4907 | 13.4895 | 59.9878 | 21
31.4919 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.4934 | 14.7813 | 60.0223 | 21 | 31.4923 | 5.7954 | 59.982 | 13 | 31.4948 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.4991 | 6.7099 | 59.9705 | 13 | 31.4977 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.4937 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.4923 | 5.8847 | 59.9935 | 13 | 31.4857 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.499 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5003 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5017 | 14.7843 | 60.0223 | 21 | 31.5007 | 5.7916 | 59.982 | 13 | 31.5031 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.5075 | 6.7099 | 59.9705 | 13 | 31.5061 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.502 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.5007 | 5.8821 | 59.9935 | 13 | 31.494 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.5073 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5086 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.51 | 14.7843 | 60.0223 | 21 | 31.509 | 5.7916 | 59.982 | 13 | 31.5114 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.5159 | 6.7099 | 59.9705 | 13 | 31.5144 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5103 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.509 | 5.8821 | 59.9935 | 13 | 31.5023 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.5156 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5169 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5184 | 14.788 | 60.0223 | 21 | 31.5173 | 5.7884 | 59.982 | 13 | 31.5197 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.5242 | 6.7099 | 59.9705 | 13 | 31.5227 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5186 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.5173 | 5.8803 | 59.9935 | 13 | 31.5106 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.524 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5253 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5267 | 14.788 | 60.0223 | 21 | 31.5257 | 5.7884 | 59.982 | 13 | 31.5281 | 5.8972 | 59.9878 | 13 | 31.5325 | 6.7072 | 59.9705 | 13 | 31.531 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.527 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.5258 | 5.8803 | 59.9935 | 13 | 31.5189 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.5323 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5336 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.535 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.534 | 5.7845 | 59.982 | 13 | 31.5364 | 5.8972 | 59.9935 | 13 | 31.5408 | 6.7072 | 59.9705 | 13 | 31.5394 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5353 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.5341 | 5.8803 | 59.9935 | 13 | 31.5273 | 6.8448 | 59.9993 | 13 | 31.5408 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5419 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5434 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.5424 | 5.7845 | 59.982 | 13 | 31.5447 | 5.8972 | 59.9935 | 13 | 31.5492 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.5477 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5436 | 5.3644 | 60.0281 | 13 | 31.5424 | 5.8803 | 59.9935 | 13 | 31.5356 | 6.8405 | 59.9993 | 13 | 31.5491 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5503 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5517 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.5507 | 5.7818 | 59.982 | 13 | 31.5531 | 5.8972 | 59.9935 | 13 | 31.5576 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.556 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5519 | 5.3593 | 60.0281 | 13 | 31.5507 | 5.879 | 59.9935 | 13 | 31.5439 | 6.8405 | 59.9993 | 13 | 31.5574 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5586 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.56 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.559 | 5.7818 | 59.982 | 13 | 31.5614 | 5.8972 | 59.9935 | 13 | 31.5659 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.5643 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5602 | 5.3593 | 60.0281 | 13 | 31.5591 | 5.879 | 59.9935 | 13 | 31.5524 | 6.8383 | 59.9993 | 13 | 31.5657 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5669 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5684 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.5674 | 5.8461 | 59.982 | 13 | 31.5698 | 5.8972 | 59.9935 | 13 | 31.5742 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.5728 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5686 | 5.3558 | 60.0281 | 13 | 31.5674 | 5.879 | 59.9935 | 13 | 31.5607 | 6.8383 | 59.9993 | 13 | 31.574 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5753 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5767 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.5757 | 5.8461 | 59.982 | 13 | 31.5781 | 5.8972 | 59.9935 | 13 | 31.5825 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.5811 | 5.8177 | 60.0223 | 13 | 31.5769 | 5.3558 | 60.0281 | 13 | 31.5757 | 5.879 | 59.9935 | 13 | 31.569 | 6.8383 | 59.9993 | 13 | 31.5824 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.5836 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.585 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.584 | 5.8461 | 59.982 | 13 | 31.5864 | 5.8919 | 59.9935 | 13 | 31.5909 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.5894 | 5.8194 | 60.0223 | 13 | 31.5852 | 5.3558 | 60.0281 | 13 | 31.584 | 5.8769 | 59.9935 | 13 | 31.5773 | 6.8383 | 59.9993 | 13 | 31.5907 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.592 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.5934 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.5923 | 5.8461 | 59.982 | 13 | 31.5947 | 5.8919 | 59.9935 | 13 | 31.5992 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.5977 | 5.8194 | 60.0223 | 13 | 31.5935 | 5.3558 | 60.0281 | 13 | 31.5924 | 5.8769 | 59.9935 | 13 | 31.5857 | 6.8362 | 59.9993 | 13 | 31.5991 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.6003 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.6017 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.6007 | 5.8409 | 59.982 | 13 | 31.6031 | 5.8882 | 59.9935 | 13 | 31.6075 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.6061 | 5.8194 | 60.0223 | 13 | 31.6019 | 5.3514 | 60.0281 | 13 | 31.6007 | 5.8744 | 59.9935 | 13 | 31.594 | 6.8362 | 59.9993 | 13 | 31.6074 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.6086 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.61 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.609 | 5.8409 | 59.982 | 13 | 31.6115 | 5.8882 | 59.9935 | 13 | 31.6159 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.6144 | 5.8194 | 60.0223 | 13 | 31.6102 | 5.3514 | 60.0281 | 13 | 31.609 | 5.8744 | 59.9935 | 13 | 31.6023 | 6.8362 | 59.9993 | 13 | 31.6157 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.617 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.6183 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.6174 | 5.8373 | 59.982 | 13 | 31.6198 | 5.8882 | 59.9935 | 13 | 31.6242 | 6.6994 | 59.9705 | 13 | 31.6227 | 5.8194 | 60.0223 | 13 | 31.6185 | 5.3514 | 60.0281 | 13 | 31.6174 | 5.8721 | 59.9935 | 13 | 31.6107 | 6.8362 | 59.9993 | 13 | 31.624 | 13.4886 | 59.9878 | 21
31.6253 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.6267 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.6257 | 5.8373 | 59.982 | 13 | 31.6281 | 5.8882 | 59.9935 | 13 | 31.6326 | 6.6977 | 59.9705 | 13 | 31.631 | 5.8194 | 60.0223 | 13 | 31.6268 | 5.3514 | 60.0281 | 13 | 31.6257 | 5.8721 | 59.9935 | 13 | 31.619 | 6.8305 | 59.9993 | 13 | 31.6323 | 13.4863 | 59.9878 | 21
31.6336 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.635 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.634 | 5.8373 | 59.982 | 13 | 31.6364 | 5.8882 | 59.9935 | 13 | 31.6409 | 6.6977 | 59.9705 | 13 | 31.6394 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6353 | 5.3479 | 60.0281 | 13 | 31.634 | 5.8721 | 59.9935 | 13 | 31.6273 | 6.8305 | 59.9993 | 13 | 31.6407 | 13.4863 | 59.9878 | 21
31.642 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.6433 | 14.7903 | 60.0223 | 21 | 31.6424 | 5.8373 | 59.982 | 13 | 31.6448 | 5.8882 | 59.9935 | 13 | 31.6492 | 6.6956 | 59.9705 | 13 | 31.6477 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6436 | 5.3479 | 60.0281 | 13 | 31.6423 | 5.8721 | 59.9935 | 13 | 31.6356 | 6.8305 | 59.9993 | 13 | 31.649 | 13.4863 | 59.9878 | 21
31.6503 | 12.8178 | 59.9705 | 21 | 31.6516 | 14.7915 | 60.0223 | 21 | 31.6507 | 5.9055 | 59.982 | 13 | 31.6531 | 5.8858 | 59.9935 | 13 | 31.6576 | 6.6956 | 59.9705 | 13 | 31.656 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6519 | 5.3457 | 60.0281 | 13 | 31.6508 | 5.8701 | 59.9935 | 13 | 31.6439 | 6.8305 | 59.9993 | 13 | 31.6575 | 13.4863 | 59.9878 | 21
31.6587 | 12.8144 | 59.9705 | 21 | 31.66 | 14.7915 | 60.0223 | 21 | 31.6591 | 5.9055 | 59.982 | 13 | 31.6614 | 5.8858 | 59.9935 | 13 | 31.6659 | 6.6925 | 59.9705 | 13 | 31.6643 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6602 | 5.3457 | 60.0281 | 13 | 31.6591 | 5.8701 | 59.9935 | 13 | 31.6523 | 6.8285 | 59.9993 | 13 | 31.6658 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.667 | 12.8144 | 59.9705 | 21 | 31.6683 | 14.7915 | 60.0223 | 21 | 31.6674 | 5.9033 | 59.982 | 13 | 31.6697 | 5.9953 | 59.9935 | 13 | 31.6743 | 6.6925 | 59.9705 | 13 | 31.6727 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6686 | 5.3422 | 60.0281 | 13 | 31.6674 | 5.8701 | 59.9935 | 13 | 31.6606 | 6.8285 | 59.9993 | 13 | 31.6741 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.6753 | 12.8144 | 59.9705 | 21 | 31.6766 | 14.7915 | 60.0223 | 21 | 31.6757 | 5.9033 | 59.982 | 13 | 31.6781 | 5.9953 | 59.9935 | 13 | 31.6826 | 6.6925 | 59.9705 | 13 | 31.681 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6769 | 5.3422 | 60.0281 | 13 | 31.6757 | 5.8701 | 59.9935 | 13 | 31.6689 | 6.8285 | 59.9993 | 13 | 31.6824 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.6837 | 12.8144 | 59.9705 | 21 | 31.685 | 14.7949 | 60.0223 | 21 | 31.6841 | 5.9033 | 59.982 | 13 | 31.6864 | 5.9953 | 59.9935 | 13 | 31.6909 | 6.6925 | 59.9705 | 13 | 31.6893 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6852 | 5.3422 | 60.0281 | 13 | 31.6841 | 5.8638 | 59.9935 | 13 | 31.6774 | 6.8285 | 59.9993 | 13 | 31.6907 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.692 | 12.8123 | 59.9705 | 21 | 31.6933 | 14.7949 | 60.0223 | 21 | 31.6924 | 5.9033 | 59.982 | 13 | 31.6948 | 5.9953 | 59.9935 | 13 | 31.6993 | 6.6925 | 59.9705 | 13 | 31.6976 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.6935 | 5.3422 | 60.0281 | 13 | 31.6924 | 5.8638 | 59.9935 | 13 | 31.6857 | 6.8259 | 59.9993 | 13 | 31.6991 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.7003 | 12.8123 | 59.9705 | 21 | 31.7016 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7007 | 5.9008 | 59.982 | 13 | 31.7031 | 5.9953 | 59.9935 | 13 | 31.7076 | 6.6925 | 59.9705 | 13 | 31.7061 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.7018 | 5.3374 | 60.0281 | 13 | 31.7007 | 5.8638 | 59.9935 | 13 | 31.694 | 6.8259 | 59.9993 | 13 | 31.7074 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.7087 | 12.8123 | 59.9705 | 21 | 31.71 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.709 | 5.9008 | 59.982 | 13 | 31.7114 | 5.9953 | 59.9935 | 13 | 31.7159 | 6.6903 | 59.9705 | 13 | 31.7144 | 5.821 | 60.0223 | 13 | 31.7102 | 5.3374 | 60.0281 | 13 | 31.7091 | 5.8638 | 59.9935 | 13 | 31.7023 | 6.8245 | 59.9993 | 13 | 31.7157 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.717 | 12.8123 | 59.9705 | 21 | 31.7183 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7174 | 5.8935 | 59.9763 | 13 | 31.7198 | 5.9934 | 59.9935 | 13 | 31.7243 | 6.6903 | 59.9705 | 13 | 31.7227 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7185 | 5.3352 | 60.0281 | 13 | 31.7174 | 5.8618 | 59.9935 | 13 | 31.7107 | 6.8245 | 59.9993 | 13 | 31.7241 | 13.4825 | 59.9878 | 21
31.7254 | 12.8123 | 59.9705 | 21 | 31.7266 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7258 | 5.8935 | 59.9763 | 13 | 31.7281 | 5.9934 | 59.9935 | 13 | 31.7326 | 6.6903 | 59.9705 | 13 | 31.731 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7268 | 5.3352 | 60.0281 | 13 | 31.7257 | 5.8618 | 59.9935 | 13 | 31.719 | 6.8221 | 59.9993 | 13 | 31.7324 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.7337 | 12.8123 | 59.9705 | 21 | 31.735 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7341 | 5.8935 | 59.9763 | 13 | 31.7365 | 5.9906 | 59.9935 | 13 | 31.741 | 6.6903 | 59.9705 | 13 | 31.7393 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7351 | 5.3352 | 60.0281 | 13 | 31.734 | 5.8618 | 59.9935 | 13 | 31.7273 | 6.8221 | 59.9993 | 13 | 31.7407 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.742 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7433 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7424 | 5.8935 | 59.9763 | 13 | 31.7448 | 5.9906 | 59.9935 | 13 | 31.7493 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 31.7477 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7435 | 5.3352 | 60.0281 | 13 | 31.7424 | 5.8618 | 59.9935 | 13 | 31.7357 | 6.8221 | 59.9993 | 13 | 31.749 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.7504 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7516 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7507 | 5.8935 | 59.9763 | 13 | 31.7531 | 5.9869 | 59.9935 | 13 | 31.7576 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 31.756 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7518 | 5.333 | 60.0281 | 13 | 31.7507 | 5.8594 | 59.9935 | 13 | 31.744 | 6.8221 | 59.9993 | 13 | 31.7574 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.7587 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7599 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7591 | 5.8935 | 59.9763 | 13 | 31.7614 | 5.9869 | 59.9935 | 13 | 31.766 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.7643 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7601 | 5.333 | 60.0281 | 13 | 31.759 | 5.8594 | 59.9935 | 13 | 31.7523 | 6.8221 | 59.9993 | 13 | 31.7657 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.767 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7683 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7674 | 5.8909 | 59.9763 | 13 | 31.7698 | 5.9848 | 59.9935 | 13 | 31.7743 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.7726 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7684 | 5.3273 | 60.0281 | 13 | 31.7675 | 5.8535 | 59.9935 | 13 | 31.7606 | 6.8221 | 59.9993 | 13 | 31.774 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.7754 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7766 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7758 | 5.8909 | 59.9763 | 13 | 31.7781 | 5.9848 | 59.9935 | 13 | 31.7827 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.781 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7769 | 5.3273 | 60.0281 | 13 | 31.7758 | 5.8535 | 59.9935 | 13 | 31.7689 | 6.8163 | 59.9993 | 13 | 31.7825 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.7837 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7849 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7841 | 5.8886 | 59.9763 | 13 | 31.7864 | 5.9827 | 59.9935 | 13 | 31.791 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.7893 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7852 | 5.3273 | 60.0281 | 13 | 31.7841 | 5.8535 | 59.9935 | 13 | 31.7773 | 6.8163 | 59.9993 | 13 | 31.7908 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.7921 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.7933 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.7924 | 5.8886 | 59.9763 | 13 | 31.7948 | 5.9827 | 59.9935 | 13 | 31.7993 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.7976 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.7935 | 5.3273 | 60.0281 | 13 | 31.7924 | 5.8535 | 59.9935 | 13 | 31.7856 | 6.8143 | 59.9993 | 13 | 31.7991 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8004 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.8016 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.8008 | 5.8886 | 59.9763 | 13 | 31.8031 | 5.9827 | 59.9935 | 13 | 31.8077 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8059 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.8018 | 5.3248 | 60.0281 | 13 | 31.8008 | 5.8535 | 59.9935 | 13 | 31.7939 | 6.8143 | 59.9993 | 13 | 31.8074 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8087 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.8099 | 14.7966 | 60.0223 | 21 | 31.8091 | 5.8886 | 59.9763 | 13 | 31.8115 | 5.9827 | 59.9935 | 13 | 31.816 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8143 | 5.8236 | 60.0223 | 13 | 31.8102 | 5.3248 | 60.0281 | 13 | 31.8091 | 5.8535 | 59.9935 | 13 | 31.8024 | 6.8143 | 59.9993 | 13 | 31.8158 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8171 | 12.8102 | 59.9705 | 21 | 31.8183 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8174 | 5.8865 | 59.9763 | 13 | 31.8198 | 5.9761 | 59.9935 | 13 | 31.8243 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8226 | 5.8264 | 60.0223 | 13 | 31.8185 | 5.3213 | 60.0281 | 13 | 31.8174 | 5.8492 | 59.9935 | 13 | 31.8107 | 6.8143 | 59.9993 | 13 | 31.8241 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8254 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8266 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8258 | 5.8865 | 59.9763 | 13 | 31.8281 | 5.9761 | 59.9935 | 13 | 31.8327 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8309 | 5.8264 | 60.0223 | 13 | 31.8268 | 5.3213 | 60.0281 | 13 | 31.8257 | 5.8492 | 59.9935 | 13 | 31.819 | 6.8143 | 59.9993 | 13 | 31.8324 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8337 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8349 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8341 | 5.8865 | 59.9763 | 13 | 31.8364 | 5.9761 | 59.9935 | 13 | 31.841 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8392 | 5.8302 | 60.0223 | 13 | 31.8351 | 5.318 | 60.0223 | 13 | 31.8341 | 5.8492 | 59.9935 | 13 | 31.8273 | 6.8143 | 59.9993 | 13 | 31.8408 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8421 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8433 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8425 | 5.8865 | 59.9763 | 13 | 31.8448 | 5.9761 | 59.9935 | 13 | 31.8494 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8477 | 5.8302 | 60.0223 | 13 | 31.8434 | 5.318 | 60.0223 | 13 | 31.8424 | 5.8492 | 59.9935 | 13 | 31.8357 | 6.8095 | 59.9993 | 13 | 31.8491 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8504 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8516 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8508 | 5.8865 | 59.9763 | 13 | 31.8531 | 5.9733 | 59.9935 | 13 | 31.8577 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.856 | 5.8302 | 60.0223 | 13 | 31.8518 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.8507 | 5.8453 | 59.9935 | 13 | 31.844 | 6.8095 | 59.9993 | 13 | 31.8574 | 13.4792 | 59.9878 | 21
31.8588 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8599 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8591 | 5.8865 | 59.9763 | 13 | 31.8615 | 5.9733 | 59.9935 | 13 | 31.866 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8643 | 5.8302 | 60.0223 | 13 | 31.8601 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.859 | 5.8453 | 59.9935 | 13 | 31.8523 | 6.8075 | 59.9993 | 13 | 31.8657 | 13.4761 | 59.9878 | 21
31.8671 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8683 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8674 | 5.8839 | 59.9763 | 13 | 31.8698 | 5.9733 | 59.9935 | 13 | 31.8744 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8726 | 5.8302 | 60.0223 | 13 | 31.8684 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.8674 | 5.8433 | 59.9935 | 13 | 31.8607 | 6.8075 | 59.9993 | 13 | 31.8741 | 13.4761 | 59.9878 | 21
31.8754 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8766 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8758 | 5.8839 | 59.9763 | 13 | 31.8781 | 5.9733 | 59.9935 | 13 | 31.8827 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.881 | 5.8302 | 60.0223 | 13 | 31.8767 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.8757 | 5.8433 | 59.9935 | 13 | 31.869 | 6.885 | 59.9993 | 13 | 31.8824 | 13.4761 | 59.9878 | 21
31.8838 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8849 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8842 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 31.8865 | 5.9709 | 59.9935 | 13 | 31.8911 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8893 | 5.833 | 60.0223 | 13 | 31.8851 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.884 | 5.8409 | 59.9935 | 13 | 31.8773 | 6.885 | 59.9993 | 13 | 31.8907 | 13.4761 | 59.9878 | 21
31.8921 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.8932 | 14.7982 | 60.0223 | 21 | 31.8925 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 31.8948 | 5.9709 | 59.9935 | 13 | 31.8994 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.8976 | 5.833 | 60.0223 | 13 | 31.8934 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.8925 | 5.8409 | 59.9935 | 13 | 31.8856 | 6.885 | 59.9993 | 13 | 31.8992 | 13.4761 | 59.9878 | 21
31.9004 | 12.8046 | 59.9705 | 21 | 31.9016 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9008 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 31.9031 | 5.9664 | 59.9935 | 13 | 31.9077 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9059 | 5.833 | 60.0223 | 13 | 31.9017 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.9008 | 5.8409 | 59.9935 | 13 | 31.8939 | 6.885 | 59.9993 | 13 | 31.9075 | 13.4761 | 59.9878 | 21
31.9088 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 31.9099 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9091 | 5.8817 | 59.9763 | 13 | 31.9114 | 5.9664 | 59.9935 | 13 | 31.9161 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9143 | 5.833 | 60.0223 | 13 | 31.91 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.9091 | 5.8409 | 59.9935 | 13 | 31.9023 | 6.8799 | 59.9993 | 13 | 31.9158 | 13.4736 | 59.9878 | 21
31.9171 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 31.9182 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9175 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 31.9198 | 5.9664 | 59.9935 | 13 | 31.9244 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9226 | 5.833 | 60.0223 | 13 | 31.9185 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.9174 | 5.8363 | 59.9935 | 13 | 31.9106 | 6.8799 | 59.9993 | 13 | 31.9241 | 13.4736 | 59.9878 | 21
31.9255 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 31.9265 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9258 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 31.9281 | 5.9664 | 59.9935 | 13 | 31.9327 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9309 | 5.833 | 60.0223 | 13 | 31.9268 | 5.4015 | 60.0223 | 13 | 31.9258 | 5.8363 | 59.9935 | 13 | 31.9189 | 6.8771 | 59.9993 | 13 | 31.9325 | 13.4736 | 59.9878 | 21
31.9338 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 31.9349 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9341 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 31.9365 | 5.9664 | 59.9935 | 13 | 31.9411 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9392 | 5.9169 | 60.0223 | 13 | 31.9351 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9341 | 5.834 | 59.9935 | 13 | 31.9274 | 6.8771 | 59.9993 | 13 | 31.9408 | 13.4736 | 59.9878 | 21
31.9421 | 12.7962 | 59.9705 | 21 | 31.9432 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9425 | 5.8787 | 59.9763 | 13 | 31.9448 | 5.9664 | 59.9935 | 13 | 31.9494 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9476 | 5.9169 | 60.0223 | 13 | 31.9434 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9424 | 5.834 | 59.9935 | 13 | 31.9357 | 6.9389 | 59.9993 | 13 | 31.9491 | 13.4707 | 59.9878 | 21
31.9505 | 12.7962 | 59.9705 | 21 | 31.9515 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9508 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 31.9531 | 5.9643 | 59.9935 | 13 | 31.9578 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9559 | 5.9169 | 60.0223 | 13 | 31.9518 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9508 | 5.834 | 59.9935 | 13 | 31.944 | 6.9389 | 59.9993 | 13 | 31.9575 | 13.4707 | 59.9878 | 21
31.9588 | 12.8224 | 59.9705 | 21 | 31.9599 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9592 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 31.9615 | 5.9643 | 59.9935 | 13 | 31.9661 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9642 | 5.9169 | 60.0223 | 13 | 31.9601 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9591 | 5.834 | 59.9935 | 13 | 31.9523 | 6.9389 | 59.9993 | 13 | 31.9658 | 13.4707 | 59.9878 | 21
31.9671 | 12.8224 | 59.9705 | 21 | 31.9682 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9675 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 31.9698 | 5.958 | 59.9935 | 13 | 31.9744 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9725 | 5.9199 | 60.0223 | 13 | 31.9684 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9674 | 5.828 | 59.9935 | 13 | 31.9607 | 6.9389 | 59.9993 | 13 | 31.9741 | 13.4707 | 59.9878 | 21
31.9755 | 12.8204 | 59.9705 | 21 | 31.9765 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9758 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 31.9781 | 5.958 | 59.9935 | 13 | 31.9828 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9808 | 5.9199 | 60.0223 | 13 | 31.9767 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9757 | 5.828 | 59.9935 | 13 | 31.969 | 6.9389 | 59.9993 | 13 | 31.9824 | 13.4707 | 59.9878 | 21
31.9838 | 12.8204 | 59.9705 | 21 | 31.9849 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9842 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 31.9865 | 5.958 | 59.9935 | 13 | 31.9911 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9893 | 5.9224 | 60.0223 | 13 | 31.9851 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9841 | 5.8257 | 59.9935 | 13 | 31.9773 | 6.9389 | 59.9993 | 13 | 31.9907 | 13.4707 | 59.9878 | 21
31.9922 | 12.8203 | 59.9705 | 21 | 31.9932 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 31.9925 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 31.9948 | 5.958 | 59.9935 | 13 | 31.9995 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 31.9976 | 5.9224 | 60.0223 | 13 | 31.9934 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 31.9924 | 5.8257 | 59.9935 | 13 | 31.9857 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 31.9991 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0005 | 12.8203 | 59.9705 | 21 | 32.0015 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0009 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 32.0031 | 5.958 | 59.9935 | 13 | 32.0078 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0059 | 5.9224 | 60.0223 | 13 | 32.0017 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 32.0007 | 5.8257 | 59.9935 | 13 | 31.994 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0074 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0088 | 12.8374 | 59.9705 | 21 | 32.0099 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0092 | 5.874 | 59.9763 | 13 | 32.0115 | 5.958 | 59.9935 | 13 | 32.0161 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0142 | 5.9224 | 60.0223 | 13 | 32.01 | 5.4 | 60.0223 | 13 | 32.009 | 5.8257 | 59.9935 | 13 | 32.0023 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0159 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0172 | 12.8374 | 59.9705 | 21 | 32.0182 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0175 | 5.8694 | 59.9763 | 13 | 32.0198 | 5.9547 | 59.9935 | 13 | 32.0245 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0226 | 5.9224 | 60.0223 | 13 | 32.0184 | 5.3974 | 60.0223 | 13 | 32.0175 | 5.8206 | 59.9935 | 13 | 32.0106 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0242 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0255 | 12.8374 | 59.9705 | 21 | 32.0265 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0259 | 5.8694 | 59.9763 | 13 | 32.0281 | 5.9547 | 59.9935 | 13 | 32.0328 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0309 | 5.9224 | 60.0223 | 13 | 32.0267 | 5.3974 | 60.0223 | 13 | 32.0258 | 5.8206 | 59.9935 | 13 | 32.0189 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0325 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0338 | 12.8374 | 59.9705 | 21 | 32.0349 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0342 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0364 | 5.9492 | 59.9935 | 13 | 32.0411 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0392 | 5.9253 | 60.0223 | 13 | 32.035 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0341 | 5.8182 | 59.9935 | 13 | 32.0273 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0408 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0422 | 12.8374 | 59.9705 | 21 | 32.0432 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0425 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0448 | 5.9492 | 59.9935 | 13 | 32.0495 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0475 | 5.9253 | 60.0223 | 13 | 32.0433 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0424 | 5.8182 | 59.9935 | 13 | 32.0356 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0491 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0505 | 12.8374 | 59.9705 | 21 | 32.0515 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0508 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0532 | 6.037 | 59.9935 | 13 | 32.0578 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0559 | 5.9253 | 60.0223 | 13 | 32.0516 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0508 | 5.8182 | 59.9935 | 13 | 32.0439 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0575 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0589 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.0598 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0592 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0615 | 6.037 | 59.9935 | 13 | 32.0662 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0642 | 5.9253 | 60.0223 | 13 | 32.0601 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0591 | 5.8182 | 59.9935 | 13 | 32.0524 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0658 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0672 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.0682 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0676 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0698 | 6.037 | 59.9935 | 13 | 32.0745 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0725 | 5.9305 | 60.0223 | 13 | 32.0684 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0674 | 5.8167 | 59.9935 | 13 | 32.0607 | 6.9313 | 59.9993 | 13 | 32.0742 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0755 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.0765 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0759 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0781 | 6.037 | 59.9935 | 13 | 32.0828 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0808 | 5.9305 | 60.0223 | 13 | 32.0767 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0758 | 5.8167 | 59.9935 | 13 | 32.069 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.0825 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0839 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.0848 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0842 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0865 | 6.0348 | 59.9935 | 13 | 32.0912 | 6.6881 | 59.9647 | 13 | 32.0892 | 5.9305 | 60.0223 | 13 | 32.085 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0841 | 5.8094 | 59.9935 | 13 | 32.0773 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.0908 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.0922 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.0932 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.0925 | 5.8664 | 59.9763 | 13 | 32.0948 | 6.0348 | 59.9935 | 13 | 32.0995 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.0975 | 5.9305 | 60.0223 | 13 | 32.0934 | 5.3949 | 60.0223 | 13 | 32.0924 | 5.8094 | 59.9935 | 13 | 32.0857 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.0991 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.1005 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.1015 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1009 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1031 | 6.0321 | 59.9935 | 13 | 32.1078 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1058 | 5.9336 | 60.0223 | 13 | 32.1017 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1007 | 5.8068 | 59.9935 | 13 | 32.094 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1074 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.1089 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.1098 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1093 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1115 | 6.0321 | 59.9935 | 13 | 32.1161 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1141 | 5.9336 | 60.0223 | 13 | 32.11 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1091 | 5.8068 | 59.9935 | 13 | 32.1023 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1158 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.1172 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.1181 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1176 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1198 | 6.0298 | 59.9935 | 13 | 32.1245 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1226 | 5.9336 | 60.0223 | 13 | 32.1183 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1174 | 5.8068 | 59.9935 | 13 | 32.1107 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1241 | 13.4707 | 59.9878 | 21
32.1256 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.1265 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1259 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1281 | 6.0298 | 59.9935 | 13 | 32.1329 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1309 | 5.9336 | 60.0223 | 13 | 32.1267 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1257 | 5.8068 | 59.9935 | 13 | 32.119 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1324 | 13.4666 | 59.9878 | 21
32.1339 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 32.1348 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1342 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1365 | 6.0298 | 59.9935 | 13 | 32.1412 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1392 | 5.9352 | 60.0223 | 13 | 32.135 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1342 | 5.8019 | 59.9935 | 13 | 32.1273 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1409 | 13.4666 | 59.9878 | 21
32.1422 | 12.8232 | 59.9705 | 21 | 32.1431 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1426 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1448 | 6.0298 | 59.9935 | 13 | 32.1495 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1475 | 5.9352 | 60.0223 | 13 | 32.1433 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1425 | 5.8019 | 59.9935 | 13 | 32.1356 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1492 | 13.4666 | 59.9878 | 21
32.1506 | 12.8232 | 59.9705 | 21 | 32.1515 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1509 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1531 | 6.0274 | 59.9935 | 13 | 32.1578 | 6.6881 | 59.9705 | 13 | 32.1559 | 5.9382 | 60.0223 | 13 | 32.1516 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1508 | 5.7993 | 59.9935 | 13 | 32.1439 | 6.9232 | 59.9993 | 13 | 32.1575 | 13.4666 | 59.9878 | 21
32.1589 | 12.8193 | 59.9705 | 21 | 32.1598 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1592 | 5.8586 | 59.9763 | 13 | 32.1615 | 6.0274 | 59.9935 | 13 | 32.1662 | 6.6786 | 59.9705 | 13 | 32.1642 | 5.9382 | 60.0223 | 13 | 32.16 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1591 | 5.7993 | 59.9935 | 13 | 32.1523 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.1658 | 13.4652 | 59.9878 | 21
32.1672 | 12.8193 | 59.9705 | 21 | 32.1681 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1676 | 5.854 | 59.9763 | 13 | 32.1698 | 6.0247 | 59.9935 | 13 | 32.1746 | 6.6786 | 59.9705 | 13 | 32.1725 | 5.9402 | 60.0223 | 13 | 32.1683 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1675 | 5.7993 | 59.9878 | 13 | 32.1606 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.1742 | 13.4652 | 59.9878 | 21
32.1756 | 12.8193 | 59.9705 | 21 | 32.1765 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1759 | 5.854 | 59.9763 | 13 | 32.1782 | 6.0247 | 59.9935 | 13 | 32.1829 | 6.6786 | 59.9705 | 13 | 32.1808 | 5.9402 | 60.0223 | 13 | 32.1766 | 5.392 | 60.0223 | 13 | 32.1758 | 5.7993 | 59.9878 | 13 | 32.1689 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.1825 | 13.4652 | 59.9878 | 21
32.1839 | 12.8193 | 59.9705 | 21 | 32.1848 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1843 | 5.854 | 59.9763 | 13 | 32.1865 | 6.0247 | 59.9935 | 13 | 32.1912 | 6.6786 | 59.9705 | 13 | 32.1892 | 5.9402 | 60.0223 | 13 | 32.1849 | 5.3872 | 60.0223 | 13 | 32.1841 | 5.7971 | 59.9878 | 13 | 32.1774 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.1908 | 13.4652 | 59.9878 | 21
32.1923 | 12.8173 | 59.9705 | 21 | 32.1931 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.1926 | 5.854 | 59.9763 | 13 | 32.1948 | 6.0247 | 59.9935 | 13 | 32.1995 | 6.6786 | 59.9705 | 13 | 32.1975 | 5.9402 | 60.0223 | 13 | 32.1934 | 5.3872 | 60.0223 | 13 | 32.1925 | 5.7971 | 59.9878 | 13 | 32.1857 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.1992 | 13.4652 | 59.9878 | 21
32.2006 | 12.8173 | 59.9705 | 21 | 32.2014 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2009 | 5.851 | 59.9763 | 13 | 32.2031 | 6.0215 | 59.9935 | 13 | 32.2079 | 6.6786 | 59.9705 | 13 | 32.2058 | 5.9427 | 60.0223 | 13 | 32.2017 | 5.3872 | 60.0223 | 13 | 32.2008 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.194 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.2075 | 13.4652 | 59.9878 | 21
32.2089 | 12.8173 | 59.9705 | 21 | 32.2098 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2093 | 5.851 | 59.9763 | 13 | 32.2115 | 6.0215 | 59.9935 | 13 | 32.2162 | 6.6788 | 59.9705 | 13 | 32.2141 | 5.9427 | 60.0223 | 13 | 32.21 | 5.3872 | 60.0223 | 13 | 32.2091 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.2023 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.2158 | 13.4621 | 59.9878 | 21
32.2173 | 12.8173 | 59.9705 | 21 | 32.2181 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2176 | 5.851 | 59.9763 | 13 | 32.2198 | 6.0181 | 59.9935 | 13 | 32.2245 | 6.6788 | 59.9705 | 13 | 32.2224 | 5.9427 | 60.0223 | 13 | 32.2183 | 5.3872 | 60.0223 | 13 | 32.2174 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.2107 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.2241 | 13.4621 | 59.9878 | 21
32.2256 | 12.8173 | 59.9705 | 21 | 32.2264 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.226 | 5.851 | 59.9763 | 13 | 32.2281 | 6.0181 | 59.9935 | 13 | 32.2329 | 6.6725 | 59.9705 | 13 | 32.2308 | 5.9427 | 60.0223 | 13 | 32.2267 | 5.3872 | 60.0223 | 13 | 32.2258 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.219 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.2325 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.2339 | 12.8173 | 59.9705 | 21 | 32.2348 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2343 | 5.8461 | 59.9763 | 13 | 32.2365 | 6.0161 | 59.9935 | 13 | 32.2412 | 6.6725 | 59.9705 | 13 | 32.2391 | 5.9469 | 60.0223 | 13 | 32.235 | 5.385 | 60.0223 | 13 | 32.2341 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.2273 | 6.9167 | 59.9993 | 13 | 32.2408 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.2423 | 12.8141 | 59.9705 | 21 | 32.2431 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2426 | 5.8461 | 59.9763 | 13 | 32.2448 | 6.0161 | 59.9935 | 13 | 32.2496 | 6.6725 | 59.9705 | 13 | 32.2474 | 5.9469 | 60.0223 | 13 | 32.2433 | 5.385 | 60.0223 | 13 | 32.2424 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.2357 | 6.9126 | 59.9993 | 13 | 32.2491 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.2506 | 12.8141 | 59.9705 | 21 | 32.2514 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.251 | 5.8461 | 59.9763 | 13 | 32.2532 | 6.0161 | 59.9935 | 13 | 32.2579 | 6.6725 | 59.9705 | 13 | 32.2557 | 5.9469 | 60.0223 | 13 | 32.2516 | 5.385 | 60.0223 | 13 | 32.2507 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.244 | 6.9126 | 59.9993 | 13 | 32.2576 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.259 | 12.8255 | 59.9705 | 21 | 32.2598 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2593 | 5.8461 | 59.9763 | 13 | 32.2615 | 6.0161 | 59.9935 | 13 | 32.2662 | 6.6725 | 59.9705 | 13 | 32.2642 | 5.9469 | 60.0223 | 13 | 32.26 | 5.385 | 60.0223 | 13 | 32.2592 | 5.7905 | 59.9878 | 13 | 32.2523 | 6.9102 | 59.9993 | 13 | 32.2659 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.2673 | 12.8255 | 59.9705 | 21 | 32.2681 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2676 | 5.8663 | 59.9763 | 13 | 32.2698 | 6.0161 | 59.9935 | 13 | 32.2746 | 6.6725 | 59.9705 | 13 | 32.2725 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.2683 | 5.385 | 60.0223 | 13 | 32.2675 | 5.8694 | 59.9878 | 13 | 32.2606 | 6.9102 | 59.9993 | 13 | 32.2742 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.2756 | 12.8255 | 59.9705 | 21 | 32.2764 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2759 | 5.8663 | 59.9763 | 13 | 32.2781 | 6.0161 | 59.9935 | 13 | 32.2829 | 6.6665 | 59.9705 | 13 | 32.2808 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.2766 | 5.385 | 60.0223 | 13 | 32.2758 | 5.8694 | 59.9878 | 13 | 32.2689 | 6.9102 | 59.9993 | 13 | 32.2825 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.284 | 12.8255 | 59.9705 | 21 | 32.2848 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2843 | 5.8633 | 59.9763 | 13 | 32.2865 | 6.0107 | 59.9935 | 13 | 32.2913 | 6.6665 | 59.9705 | 13 | 32.2891 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.2849 | 5.3831 | 60.0223 | 13 | 32.2842 | 5.8671 | 59.9878 | 13 | 32.2773 | 6.9102 | 59.9993 | 13 | 32.2909 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.2923 | 12.8208 | 59.9705 | 21 | 32.2931 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.2926 | 5.8633 | 59.9763 | 13 | 32.2948 | 6.0107 | 59.9935 | 13 | 32.2996 | 6.6634 | 59.9705 | 13 | 32.2975 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.2932 | 5.3831 | 60.0223 | 13 | 32.2925 | 5.8671 | 59.9878 | 13 | 32.2856 | 6.9102 | 59.9993 | 13 | 32.2992 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3006 | 12.8208 | 59.9705 | 21 | 32.3014 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.301 | 5.8608 | 59.9763 | 13 | 32.3032 | 6.0072 | 59.9935 | 13 | 32.3079 | 6.6634 | 59.9705 | 13 | 32.3058 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3016 | 5.3831 | 60.0223 | 13 | 32.3008 | 5.8656 | 59.9878 | 13 | 32.2939 | 6.9102 | 59.9993 | 13 | 32.3075 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.309 | 12.8208 | 59.9705 | 21 | 32.3098 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.3093 | 5.8608 | 59.9763 | 13 | 32.3115 | 6.0072 | 59.9935 | 13 | 32.3163 | 6.6634 | 59.9705 | 13 | 32.3141 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3099 | 5.3831 | 60.0223 | 13 | 32.3091 | 5.8656 | 59.9878 | 13 | 32.3024 | 6.9069 | 59.9993 | 13 | 32.3159 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3173 | 12.8208 | 59.9705 | 21 | 32.3181 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.3176 | 5.8697 | 59.9763 | 13 | 32.3198 | 6.0072 | 59.9935 | 13 | 32.3246 | 6.6634 | 59.9705 | 13 | 32.3224 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3182 | 5.3807 | 60.0223 | 13 | 32.3175 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3107 | 6.9069 | 59.9993 | 13 | 32.3242 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3257 | 12.8195 | 59.9705 | 21 | 32.3264 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.326 | 5.8697 | 59.9763 | 13 | 32.3282 | 6.0072 | 59.9935 | 13 | 32.3329 | 6.6616 | 59.9705 | 13 | 32.3308 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3265 | 5.3807 | 60.0223 | 13 | 32.3258 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.319 | 6.9037 | 59.9993 | 13 | 32.3325 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.334 | 12.8195 | 59.9705 | 21 | 32.3347 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.3343 | 5.8697 | 59.9763 | 13 | 32.3365 | 6.0072 | 59.9935 | 13 | 32.3413 | 6.6616 | 59.9705 | 13 | 32.3391 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.335 | 5.3785 | 60.0223 | 13 | 32.3341 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3273 | 6.9037 | 59.9993 | 13 | 32.3408 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3423 | 12.8175 | 59.9705 | 21 | 32.3431 | 14.7968 | 60.0223 | 21 | 32.3427 | 5.8697 | 59.9763 | 13 | 32.3448 | 6.0072 | 59.9935 | 13 | 32.3496 | 6.6559 | 59.9705 | 13 | 32.3474 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3433 | 5.3785 | 60.0223 | 13 | 32.3424 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3357 | 6.9663 | 59.9993 | 13 | 32.3492 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3507 | 12.8175 | 59.9705 | 21 | 32.3514 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.351 | 5.8647 | 59.9763 | 13 | 32.3531 | 6.004 | 59.9935 | 13 | 32.358 | 6.6559 | 59.9705 | 13 | 32.3557 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3516 | 5.3785 | 60.0223 | 13 | 32.3508 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.344 | 6.9663 | 59.9993 | 13 | 32.3575 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.359 | 12.8175 | 59.9705 | 21 | 32.3597 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.3593 | 5.8647 | 59.9763 | 13 | 32.3615 | 6.004 | 59.9935 | 13 | 32.3663 | 6.6559 | 59.9705 | 13 | 32.364 | 5.9482 | 60.0339 | 13 | 32.3599 | 5.3785 | 60.0223 | 13 | 32.3591 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3523 | 6.9663 | 59.9993 | 13 | 32.3658 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3673 | 12.8175 | 59.9705 | 21 | 32.368 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.3677 | 5.8622 | 59.9763 | 13 | 32.3698 | 5.9988 | 59.9935 | 13 | 32.3746 | 6.6559 | 59.9705 | 13 | 32.3724 | 5.9465 | 60.0339 | 13 | 32.3683 | 5.3785 | 60.0223 | 13 | 32.3674 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3607 | 6.9663 | 59.9993 | 13 | 32.3743 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3757 | 12.8177 | 59.9705 | 21 | 32.3764 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.376 | 5.8622 | 59.9763 | 13 | 32.3782 | 5.9988 | 59.9935 | 13 | 32.383 | 6.6532 | 59.9705 | 13 | 32.3807 | 5.9465 | 60.0339 | 13 | 32.3766 | 5.3785 | 60.0223 | 13 | 32.3759 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.369 | 6.9663 | 59.9993 | 13 | 32.3826 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.384 | 12.8177 | 59.9705 | 21 | 32.3847 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.3843 | 5.8836 | 59.9763 | 13 | 32.3865 | 5.9988 | 59.9935 | 13 | 32.3913 | 6.6532 | 59.9705 | 13 | 32.389 | 5.9441 | 60.0339 | 13 | 32.3849 | 5.3769 | 60.0223 | 13 | 32.3842 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3773 | 6.9663 | 59.9993 | 13 | 32.3909 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.3924 | 12.8177 | 59.9705 | 21 | 32.393 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.3926 | 5.8836 | 59.9763 | 13 | 32.3948 | 5.9988 | 59.9935 | 13 | 32.3997 | 6.65 | 59.9705 | 13 | 32.3973 | 5.9441 | 60.0339 | 13 | 32.3932 | 5.3769 | 60.0223 | 13 | 32.3925 | 5.8642 | 59.9878 | 13 | 32.3856 | 6.9645 | 59.9993 | 13 | 32.3992 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.4007 | 12.8177 | 59.9705 | 21 | 32.4014 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.401 | 5.8836 | 59.9763 | 13 | 32.4032 | 5.9988 | 59.9935 | 13 | 32.408 | 6.65 | 59.9705 | 13 | 32.4058 | 5.9407 | 60.0339 | 13 | 32.4016 | 5.3769 | 60.0223 | 13 | 32.4008 | 5.8585 | 59.9878 | 13 | 32.3939 | 6.9645 | 59.9993 | 13 | 32.4076 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.409 | 12.8097 | 59.9705 | 21 | 32.4097 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4094 | 5.8836 | 59.9763 | 13 | 32.4115 | 5.9988 | 59.9935 | 13 | 32.4163 | 6.6456 | 59.9705 | 13 | 32.4141 | 5.9407 | 60.0339 | 13 | 32.4099 | 5.3769 | 60.0223 | 13 | 32.4092 | 5.8585 | 59.9878 | 13 | 32.4023 | 6.9645 | 59.9993 | 13 | 32.4159 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.4174 | 12.8097 | 59.9705 | 21 | 32.418 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4177 | 5.8808 | 59.9763 | 13 | 32.4199 | 5.9964 | 59.9935 | 13 | 32.4247 | 6.6456 | 59.9705 | 13 | 32.4224 | 5.9407 | 60.0339 | 13 | 32.4182 | 5.374 | 60.0223 | 13 | 32.4175 | 5.8585 | 59.9878 | 13 | 32.4106 | 6.9645 | 59.9993 | 13 | 32.4242 | 13.5327 | 59.9878 | 21
32.4257 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.4264 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.426 | 5.8808 | 59.9763 | 13 | 32.4282 | 5.9964 | 59.9935 | 13 | 32.433 | 6.6428 | 59.9647 | 13 | 32.4307 | 5.9407 | 60.0339 | 13 | 32.4265 | 5.374 | 60.0223 | 13 | 32.4258 | 5.8585 | 59.9878 | 13 | 32.4191 | 6.958 | 59.9993 | 13 | 32.4326 | 13.5303 | 59.9878 | 21
32.434 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.4347 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4343 | 5.8755 | 59.9763 | 13 | 32.4365 | 6.066 | 59.9935 | 13 | 32.4413 | 6.6428 | 59.9647 | 13 | 32.439 | 5.9407 | 60.0396 | 13 | 32.4349 | 5.3716 | 60.0223 | 13 | 32.4342 | 5.8585 | 59.9878 | 13 | 32.4274 | 6.958 | 59.9993 | 13 | 32.4409 | 13.5303 | 59.9878 | 21
32.4424 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.443 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4427 | 5.8755 | 59.9763 | 13 | 32.4448 | 6.066 | 59.9935 | 13 | 32.4496 | 6.6428 | 59.9647 | 13 | 32.4474 | 5.9407 | 60.0396 | 13 | 32.4432 | 5.3716 | 60.0223 | 13 | 32.4425 | 5.8585 | 59.9878 | 13 | 32.4357 | 6.958 | 59.9993 | 13 | 32.4492 | 13.5303 | 59.9878 | 21
32.4507 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.4514 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.451 | 5.8755 | 59.9763 | 13 | 32.4532 | 6.0628 | 59.9935 | 13 | 32.458 | 6.6428 | 59.9647 | 13 | 32.4557 | 5.9407 | 60.0396 | 13 | 32.4515 | 5.3716 | 60.0223 | 13 | 32.4508 | 5.8543 | 59.9878 | 13 | 32.444 | 6.958 | 59.9993 | 13 | 32.4575 | 13.5303 | 59.9878 | 21
32.4591 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.4597 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4594 | 5.8755 | 59.9763 | 13 | 32.4615 | 6.0628 | 59.9935 | 13 | 32.4664 | 6.6428 | 59.9647 | 13 | 32.464 | 5.9407 | 60.0396 | 13 | 32.4598 | 5.3716 | 60.0223 | 13 | 32.4591 | 5.8543 | 59.9878 | 13 | 32.4523 | 6.958 | 59.9993 | 13 | 32.4658 | 13.5294 | 59.9878 | 21
32.4674 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.468 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4677 | 5.8755 | 59.9763 | 13 | 32.4698 | 6.0628 | 59.9935 | 13 | 32.4747 | 6.6428 | 59.9647 | 13 | 32.4723 | 5.9351 | 60.0396 | 13 | 32.4683 | 5.3685 | 60.0223 | 13 | 32.4675 | 5.8543 | 59.9878 | 13 | 32.4607 | 6.958 | 59.9993 | 13 | 32.4742 | 13.5294 | 59.9878 | 21
32.4757 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.4763 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.476 | 5.8755 | 59.9763 | 13 | 32.4781 | 6.0628 | 59.9935 | 13 | 32.483 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.4807 | 5.9351 | 60.0396 | 13 | 32.4766 | 5.3685 | 60.0223 | 13 | 32.4758 | 5.8543 | 59.9878 | 13 | 32.469 | 6.9558 | 59.9993 | 13 | 32.4825 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.4841 | 12.8059 | 59.9705 | 21 | 32.4847 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4844 | 5.8733 | 59.9763 | 13 | 32.4865 | 6.0579 | 59.9935 | 13 | 32.4914 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.489 | 5.9325 | 60.0396 | 13 | 32.4849 | 5.3685 | 60.0223 | 13 | 32.4841 | 5.8543 | 59.9878 | 13 | 32.4773 | 6.9558 | 59.9993 | 13 | 32.491 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.4924 | 12.8026 | 59.9705 | 21 | 32.493 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.4927 | 5.8733 | 59.9763 | 13 | 32.4949 | 6.0579 | 59.9935 | 13 | 32.4997 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.4973 | 5.9325 | 60.0396 | 13 | 32.4932 | 5.3685 | 60.0223 | 13 | 32.4926 | 5.8543 | 59.9878 | 13 | 32.4857 | 6.953 | 59.9993 | 13 | 32.4993 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5007 | 12.8026 | 59.9705 | 21 | 32.5013 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.501 | 5.9198 | 59.9763 | 13 | 32.5032 | 6.0579 | 59.9935 | 13 | 32.5081 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5056 | 5.9325 | 60.0396 | 13 | 32.5016 | 5.3664 | 60.0223 | 13 | 32.5009 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.494 | 6.953 | 59.9993 | 13 | 32.5076 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5091 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.5097 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5094 | 5.9198 | 59.9763 | 13 | 32.5115 | 6.0579 | 59.9935 | 13 | 32.5164 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5139 | 5.9325 | 60.0396 | 13 | 32.5099 | 5.3664 | 60.0223 | 13 | 32.5092 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5023 | 6.9506 | 59.9993 | 13 | 32.5159 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5174 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.518 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5177 | 5.9169 | 59.9763 | 13 | 32.5198 | 6.0557 | 59.9935 | 13 | 32.5247 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5223 | 5.928 | 60.0396 | 13 | 32.5182 | 5.3664 | 60.0223 | 13 | 32.5175 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5106 | 6.9506 | 59.9993 | 13 | 32.5242 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5257 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.5263 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5261 | 5.9169 | 59.9763 | 13 | 32.5282 | 6.0557 | 59.9935 | 13 | 32.5331 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5306 | 5.928 | 60.0396 | 13 | 32.5265 | 5.3664 | 60.0223 | 13 | 32.5259 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5189 | 6.9506 | 59.9993 | 13 | 32.5326 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5341 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.5347 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5344 | 5.9169 | 59.9763 | 13 | 32.5365 | 6.0557 | 59.9935 | 13 | 32.5414 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5389 | 5.928 | 60.0396 | 13 | 32.5348 | 5.3631 | 60.0223 | 13 | 32.5342 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5273 | 6.9506 | 59.9993 | 13 | 32.5409 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5424 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.543 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5427 | 5.9169 | 59.9763 | 13 | 32.5449 | 6.0557 | 59.9935 | 13 | 32.5497 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5472 | 5.928 | 60.0396 | 13 | 32.5432 | 5.3631 | 60.0223 | 13 | 32.5425 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5356 | 6.9487 | 59.9993 | 13 | 32.5493 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5508 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.5513 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5511 | 5.9139 | 59.9763 | 13 | 32.5532 | 6.0512 | 59.9935 | 13 | 32.558 | 6.6406 | 59.9647 | 13 | 32.5557 | 5.9255 | 60.0396 | 13 | 32.5515 | 5.3606 | 60.0223 | 13 | 32.5509 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5441 | 6.9487 | 59.9993 | 13 | 32.5576 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5591 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.5597 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5594 | 5.9139 | 59.9763 | 13 | 32.5615 | 6.0512 | 59.9935 | 13 | 32.5664 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.564 | 5.9255 | 60.0396 | 13 | 32.5598 | 5.3606 | 60.0223 | 13 | 32.5592 | 5.85 | 59.9878 | 13 | 32.5524 | 6.9487 | 59.9993 | 13 | 32.5659 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5674 | 12.8006 | 59.9705 | 21 | 32.568 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5677 | 5.9105 | 59.9763 | 13 | 32.5699 | 6.0512 | 59.9935 | 13 | 32.5748 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.5723 | 5.9214 | 60.0396 | 13 | 32.5681 | 5.3577 | 60.0223 | 13 | 32.5675 | 5.8472 | 59.9878 | 13 | 32.5607 | 6.9487 | 59.9993 | 13 | 32.5742 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5758 | 12.7956 | 59.9705 | 21 | 32.5763 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.576 | 5.9105 | 59.9763 | 13 | 32.5782 | 6.0512 | 59.9935 | 13 | 32.5831 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.5806 | 5.9214 | 60.0396 | 13 | 32.5765 | 5.3577 | 60.0223 | 13 | 32.5758 | 5.8472 | 59.9878 | 13 | 32.569 | 6.9475 | 59.9993 | 13 | 32.5825 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5841 | 12.7956 | 59.9705 | 21 | 32.5847 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5844 | 5.908 | 59.9763 | 13 | 32.5865 | 6.0512 | 59.9935 | 13 | 32.5914 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.5889 | 5.9214 | 60.0396 | 13 | 32.5848 | 5.3577 | 60.0223 | 13 | 32.5842 | 5.8472 | 59.9878 | 13 | 32.5773 | 6.9475 | 59.9993 | 13 | 32.5909 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.5925 | 12.7956 | 59.9705 | 21 | 32.593 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.5928 | 5.908 | 59.9763 | 13 | 32.5948 | 6.0512 | 59.9935 | 13 | 32.5998 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.5973 | 5.9214 | 60.0396 | 13 | 32.5931 | 5.3577 | 60.0223 | 13 | 32.5925 | 5.8472 | 59.9878 | 13 | 32.5857 | 6.9451 | 59.9993 | 13 | 32.5992 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.6008 | 12.7956 | 59.9705 | 21 | 32.6013 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6011 | 5.908 | 59.9763 | 13 | 32.6032 | 6.045 | 59.9935 | 13 | 32.6081 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.6056 | 5.9184 | 60.0396 | 13 | 32.6014 | 5.3577 | 60.0223 | 13 | 32.6008 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.594 | 6.9451 | 59.9993 | 13 | 32.6075 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.6091 | 12.792 | 59.9705 | 21 | 32.6096 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6094 | 5.908 | 59.9763 | 13 | 32.6115 | 6.045 | 59.9935 | 13 | 32.6165 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.6139 | 5.9184 | 60.0396 | 13 | 32.6099 | 5.3577 | 60.0223 | 13 | 32.6093 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6023 | 6.9451 | 59.9993 | 13 | 32.616 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.6175 | 12.792 | 59.9705 | 21 | 32.618 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6177 | 5.9047 | 59.9763 | 13 | 32.6199 | 6.0422 | 59.9935 | 13 | 32.6248 | 6.6388 | 59.9647 | 13 | 32.6222 | 5.9136 | 60.0396 | 13 | 32.6182 | 5.3516 | 60.0223 | 13 | 32.6176 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6107 | 6.9451 | 59.9993 | 13 | 32.6243 | 13.5272 | 59.9878 | 21
32.6258 | 12.792 | 59.9705 | 21 | 32.6263 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6261 | 5.9047 | 59.9763 | 13 | 32.6282 | 6.0422 | 59.9935 | 13 | 32.6331 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6306 | 5.9136 | 60.0396 | 13 | 32.6265 | 5.3516 | 60.0223 | 13 | 32.6259 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.619 | 6.9436 | 59.9993 | 13 | 32.6326 | 13.5217 | 59.9878 | 21
32.6341 | 12.792 | 59.9705 | 21 | 32.6346 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6345 | 5.9025 | 59.9763 | 13 | 32.6365 | 6.0422 | 59.9935 | 13 | 32.6415 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6389 | 5.9136 | 60.0396 | 13 | 32.6348 | 5.4646 | 60.0223 | 13 | 32.6342 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6273 | 6.9436 | 59.9993 | 13 | 32.6409 | 13.5217 | 59.9878 | 21
32.6425 | 12.792 | 59.9705 | 21 | 32.6429 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6428 | 5.9025 | 59.9763 | 13 | 32.6448 | 6.0422 | 59.9935 | 13 | 32.6498 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6472 | 5.9136 | 60.0396 | 13 | 32.6432 | 5.4646 | 60.0223 | 13 | 32.6426 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6356 | 6.9436 | 59.9993 | 13 | 32.6493 | 13.5217 | 59.9878 | 21
32.6508 | 12.792 | 59.9705 | 21 | 32.6513 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6511 | 5.9025 | 59.9763 | 13 | 32.6532 | 6.0422 | 59.9935 | 13 | 32.6581 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6555 | 5.9136 | 60.0396 | 13 | 32.6515 | 5.4646 | 60.0223 | 13 | 32.6509 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6439 | 6.9436 | 59.9993 | 13 | 32.6576 | 13.5217 | 59.9878 | 21
32.6591 | 12.7838 | 59.9705 | 21 | 32.6596 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6594 | 5.9025 | 59.9763 | 13 | 32.6616 | 6.0422 | 59.9935 | 13 | 32.6664 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6638 | 5.9136 | 60.0396 | 13 | 32.6598 | 5.4646 | 60.0223 | 13 | 32.6592 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6523 | 6.9436 | 59.9993 | 13 | 32.6659 | 13.5217 | 59.9878 | 21
32.6675 | 12.7838 | 59.9705 | 21 | 32.6679 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6678 | 5.8991 | 59.9763 | 13 | 32.6699 | 6.0401 | 59.9935 | 13 | 32.6748 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6722 | 5.9066 | 60.0396 | 13 | 32.6681 | 5.4646 | 60.0223 | 13 | 32.6676 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6606 | 6.9436 | 59.9993 | 13 | 32.6743 | 13.5217 | 59.9878 | 21
32.6758 | 12.7838 | 59.9705 | 21 | 32.6763 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6761 | 5.8991 | 59.9763 | 13 | 32.6782 | 6.0401 | 59.9935 | 13 | 32.6832 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6805 | 5.9066 | 60.0396 | 13 | 32.6765 | 5.4646 | 60.0223 | 13 | 32.6759 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6691 | 6.94 | 59.9993 | 13 | 32.6826 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.6842 | 12.7838 | 59.9705 | 21 | 32.6846 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6844 | 5.8975 | 59.9763 | 13 | 32.6865 | 6.0337 | 59.9935 | 13 | 32.6915 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6888 | 5.9066 | 60.0396 | 13 | 32.6848 | 5.4621 | 60.0223 | 13 | 32.6842 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6774 | 6.94 | 59.9993 | 13 | 32.6909 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.6925 | 12.7791 | 59.9705 | 21 | 32.6929 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.6928 | 5.8975 | 59.9763 | 13 | 32.6949 | 6.0337 | 59.9935 | 13 | 32.6998 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.6971 | 5.9066 | 60.0396 | 13 | 32.6931 | 5.4621 | 60.0223 | 13 | 32.6925 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.6857 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.6992 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.7008 | 12.7791 | 59.9705 | 21 | 32.7013 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7011 | 5.8941 | 59.9763 | 13 | 32.7032 | 6.0337 | 59.9935 | 13 | 32.7081 | 6.6361 | 59.9647 | 13 | 32.7056 | 5.9066 | 60.0396 | 13 | 32.7014 | 5.5454 | 60.0223 | 13 | 32.7009 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.694 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.7076 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.7092 | 12.7791 | 59.9705 | 21 | 32.7096 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7095 | 5.8941 | 59.9763 | 13 | 32.7115 | 6.0337 | 59.9935 | 13 | 32.7165 | 6.8844 | 59.9647 | 13 | 32.7139 | 5.9066 | 60.0396 | 13 | 32.7098 | 5.5454 | 60.0223 | 13 | 32.7092 | 5.8428 | 59.9878 | 13 | 32.7023 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.7159 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.7175 | 12.7791 | 59.9705 | 21 | 32.7179 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7178 | 5.8941 | 59.9763 | 13 | 32.7198 | 6.0318 | 59.9935 | 13 | 32.7249 | 6.8844 | 59.9647 | 13 | 32.7222 | 5.9008 | 60.0396 | 13 | 32.7181 | 5.5454 | 60.0223 | 13 | 32.7175 | 5.8395 | 59.9878 | 13 | 32.7107 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.7242 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.7259 | 12.7758 | 59.9705 | 21 | 32.7263 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7261 | 5.8941 | 59.9763 | 13 | 32.7282 | 6.0318 | 59.9935 | 13 | 32.7332 | 6.8814 | 59.9647 | 13 | 32.7305 | 5.9008 | 60.0396 | 13 | 32.7264 | 5.5454 | 60.0223 | 13 | 32.7258 | 5.8395 | 59.9878 | 13 | 32.719 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.7327 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.7342 | 12.7758 | 59.9705 | 21 | 32.7346 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7345 | 5.8884 | 59.9763 | 13 | 32.7366 | 6.0318 | 59.9935 | 13 | 32.7415 | 6.8814 | 59.9647 | 13 | 32.7388 | 5.8969 | 60.0396 | 13 | 32.7347 | 5.5454 | 60.0223 | 13 | 32.7343 | 5.8383 | 59.9878 | 13 | 32.7273 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.741 | 13.5184 | 59.9878 | 21
32.7425 | 12.7758 | 59.9705 | 21 | 32.7429 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7428 | 5.8884 | 59.9763 | 13 | 32.7449 | 6.0318 | 59.9935 | 13 | 32.7499 | 6.8814 | 59.9647 | 13 | 32.7472 | 5.8969 | 60.0396 | 13 | 32.7432 | 5.5454 | 60.0223 | 13 | 32.7426 | 5.8383 | 59.9878 | 13 | 32.7357 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.7493 | 13.5185 | 59.9878 | 21
32.7509 | 12.7758 | 59.9705 | 21 | 32.7513 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7512 | 5.8862 | 59.9763 | 13 | 32.7532 | 6.0248 | 59.9935 | 13 | 32.7582 | 6.8814 | 59.9647 | 13 | 32.7555 | 6.0039 | 60.0396 | 13 | 32.7515 | 5.5432 | 60.0223 | 13 | 32.7509 | 5.8383 | 59.9878 | 13 | 32.744 | 6.9353 | 59.9993 | 13 | 32.7576 | 13.5185 | 59.9878 | 21
32.7592 | 12.7758 | 59.9705 | 21 | 32.7596 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7595 | 5.8862 | 59.9763 | 13 | 32.7615 | 6.0248 | 59.9935 | 13 | 32.7665 | 6.8814 | 59.9647 | 13 | 32.7638 | 6.0039 | 60.0396 | 13 | 32.7598 | 5.5432 | 60.0223 | 13 | 32.7593 | 5.8383 | 59.9878 | 13 | 32.7523 | 6.9332 | 59.9993 | 13 | 32.766 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.7675 | 12.7758 | 59.9705 | 21 | 32.7679 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7678 | 5.8862 | 59.9763 | 13 | 32.7699 | 6.0248 | 59.9935 | 13 | 32.7748 | 6.8814 | 59.9647 | 13 | 32.7721 | 6.001 | 60.0339 | 13 | 32.7681 | 5.5371 | 60.0223 | 13 | 32.7676 | 5.9309 | 59.9878 | 13 | 32.7606 | 6.9332 | 59.9993 | 13 | 32.7743 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.7759 | 12.7722 | 59.9705 | 21 | 32.7762 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7761 | 5.8862 | 59.9763 | 13 | 32.7782 | 6.0248 | 59.9935 | 13 | 32.7832 | 6.8792 | 59.9647 | 13 | 32.7805 | 6.001 | 60.0339 | 13 | 32.7764 | 5.5371 | 60.0223 | 13 | 32.7759 | 5.9309 | 59.9878 | 13 | 32.7689 | 6.9303 | 59.9993 | 13 | 32.7826 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.7842 | 12.7722 | 59.9705 | 21 | 32.7846 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7845 | 5.8829 | 59.9763 | 13 | 32.7866 | 6.0216 | 59.9935 | 13 | 32.7916 | 6.8792 | 59.9647 | 13 | 32.7888 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.7848 | 5.5371 | 60.0223 | 13 | 32.7842 | 5.9309 | 59.9878 | 13 | 32.7773 | 6.9303 | 59.9993 | 13 | 32.791 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.7925 | 12.765 | 59.9705 | 21 | 32.7929 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.7928 | 5.8829 | 59.9763 | 13 | 32.7949 | 6.0216 | 59.9935 | 13 | 32.7999 | 6.8792 | 59.9647 | 13 | 32.7971 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.7931 | 5.5371 | 60.0223 | 13 | 32.7926 | 5.9309 | 59.9878 | 13 | 32.7856 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.7993 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.8009 | 12.765 | 59.9705 | 21 | 32.8012 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8011 | 5.8771 | 59.9763 | 13 | 32.8032 | 6.1063 | 59.9935 | 13 | 32.8082 | 6.8792 | 59.9647 | 13 | 32.8054 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.8014 | 5.5351 | 60.0223 | 13 | 32.8009 | 5.9309 | 59.9878 | 13 | 32.7941 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8076 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.8092 | 12.765 | 59.9705 | 21 | 32.8096 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8095 | 5.8771 | 59.9763 | 13 | 32.8115 | 6.1063 | 59.9935 | 13 | 32.8165 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8137 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.8097 | 5.5351 | 60.0223 | 13 | 32.8092 | 5.9309 | 59.9878 | 13 | 32.8024 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8159 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.8176 | 12.765 | 59.9705 | 21 | 32.8179 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8178 | 5.8771 | 59.9763 | 13 | 32.8199 | 6.1015 | 59.9935 | 13 | 32.8249 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8221 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.8181 | 5.533 | 60.0223 | 13 | 32.8175 | 5.9289 | 59.9878 | 13 | 32.8107 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8243 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.8259 | 12.765 | 59.9705 | 21 | 32.8262 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8262 | 5.8771 | 59.9763 | 13 | 32.8282 | 6.1015 | 59.9935 | 13 | 32.8333 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8304 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.8264 | 5.533 | 60.0223 | 13 | 32.8259 | 5.9289 | 59.9878 | 13 | 32.819 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8326 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.8342 | 12.765 | 59.9705 | 21 | 32.8345 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8345 | 5.8753 | 59.9763 | 13 | 32.8365 | 6.1015 | 59.9935 | 13 | 32.8416 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8387 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.8347 | 5.5297 | 60.0223 | 13 | 32.8342 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.8273 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8409 | 13.5112 | 59.9878 | 21
32.8426 | 12.7631 | 59.9705 | 21 | 32.8429 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8428 | 5.8753 | 59.9763 | 13 | 32.8449 | 6.1015 | 59.9935 | 13 | 32.8499 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.847 | 5.9973 | 60.0339 | 13 | 32.843 | 5.5297 | 60.0223 | 13 | 32.8425 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.8357 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8494 | 13.5091 | 59.9878 | 21
32.8509 | 12.7631 | 59.9705 | 21 | 32.8512 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8512 | 5.873 | 59.9763 | 13 | 32.8532 | 6.1015 | 59.9935 | 13 | 32.8583 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8555 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.8514 | 5.5264 | 60.0223 | 13 | 32.851 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.844 | 6.9269 | 59.9993 | 13 | 32.8577 | 13.5091 | 59.9878 | 21
32.8593 | 12.8002 | 59.9705 | 21 | 32.8595 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8595 | 5.873 | 59.9763 | 13 | 32.8616 | 6.1015 | 59.9935 | 13 | 32.8666 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8638 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.8597 | 5.5264 | 60.0223 | 13 | 32.8593 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.8523 | 6.9223 | 59.9993 | 13 | 32.866 | 13.5091 | 59.9878 | 21
32.8676 | 12.8002 | 59.9705 | 21 | 32.8679 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8679 | 5.9128 | 59.9763 | 13 | 32.8699 | 6.0983 | 59.9935 | 13 | 32.8749 | 6.8772 | 59.9647 | 13 | 32.8721 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.868 | 5.5238 | 60.0223 | 13 | 32.8676 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.8607 | 6.9223 | 59.9993 | 13 | 32.8743 | 13.5091 | 59.9878 | 21
32.8759 | 12.8002 | 59.9705 | 21 | 32.8762 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8762 | 5.9128 | 59.9763 | 13 | 32.8782 | 6.0983 | 59.9935 | 13 | 32.8832 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.8804 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.8763 | 5.5238 | 60.0223 | 13 | 32.8759 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.869 | 6.9223 | 59.9993 | 13 | 32.8827 | 13.5059 | 59.9878 | 21
32.8843 | 12.8002 | 59.9705 | 21 | 32.8845 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8845 | 5.9089 | 59.9705 | 13 | 32.8865 | 6.0957 | 59.9935 | 13 | 32.8916 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.8888 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.8848 | 5.5214 | 60.0223 | 13 | 32.8843 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.8773 | 6.9223 | 59.9993 | 13 | 32.891 | 13.5059 | 59.9878 | 21
32.8926 | 12.8002 | 59.9705 | 21 | 32.8929 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.8929 | 5.9089 | 59.9705 | 13 | 32.8949 | 6.0957 | 59.9935 | 13 | 32.9 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.8971 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.8931 | 5.5214 | 60.0223 | 13 | 32.8926 | 6.0332 | 59.9878 | 13 | 32.8856 | 6.9196 | 59.9993 | 13 | 32.8993 | 13.5059 | 59.9878 | 21
32.9009 | 12.8002 | 59.9705 | 21 | 32.9012 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.9012 | 5.9056 | 59.9705 | 13 | 32.9032 | 6.0957 | 59.9935 | 13 | 32.9083 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.9054 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9014 | 5.5191 | 60.0223 | 13 | 32.9009 | 6.0315 | 59.9878 | 13 | 32.8939 | 6.9196 | 59.9993 | 13 | 32.9077 | 13.5059 | 59.9878 | 21
32.9093 | 12.7934 | 59.9705 | 21 | 32.9095 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.9095 | 5.9056 | 59.9705 | 13 | 32.9116 | 6.0957 | 59.9935 | 13 | 32.9166 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.9137 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9097 | 5.5191 | 60.0223 | 13 | 32.9093 | 6.0315 | 59.9878 | 13 | 32.9023 | 6.9196 | 59.9993 | 13 | 32.916 | 13.5022 | 59.9878 | 21
32.9176 | 12.7934 | 59.9705 | 21 | 32.9178 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.9179 | 5.9056 | 59.9705 | 13 | 32.9199 | 6.0918 | 59.9935 | 13 | 32.9249 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.922 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9181 | 5.5158 | 60.0223 | 13 | 32.9176 | 6.0315 | 59.9878 | 13 | 32.9106 | 6.9196 | 59.9993 | 13 | 32.9243 | 13.5022 | 59.9878 | 21
32.9259 | 12.847 | 59.9705 | 21 | 32.9262 | 14.9301 | 60.0223 | 21 | 32.9262 | 5.9056 | 59.9705 | 13 | 32.9282 | 6.0918 | 59.9935 | 13 | 32.9333 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.9304 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9264 | 5.5158 | 60.0223 | 13 | 32.9259 | 6.0315 | 59.9878 | 13 | 32.9191 | 6.9196 | 59.9993 | 13 | 32.9326 | 13.5022 | 59.9878 | 21
32.9343 | 12.847 | 59.9705 | 21 | 32.9345 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9346 | 5.9026 | 59.9705 | 13 | 32.9366 | 6.0901 | 59.9935 | 13 | 32.9417 | 6.8754 | 59.9647 | 13 | 32.9387 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9347 | 5.5158 | 60.0223 | 13 | 32.9342 | 6.0285 | 59.9878 | 13 | 32.9274 | 6.9196 | 59.9993 | 13 | 32.9409 | 13.5022 | 59.9878 | 21
32.9426 | 12.8424 | 59.9705 | 21 | 32.9428 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9429 | 5.9026 | 59.9705 | 13 | 32.9449 | 6.0901 | 59.9935 | 13 | 32.95 | 6.871 | 59.9647 | 13 | 32.947 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.943 | 5.5158 | 60.0223 | 13 | 32.9426 | 6.0285 | 59.9878 | 13 | 32.9357 | 6.986 | 59.9993 | 13 | 32.9493 | 13.5022 | 59.9878 | 21
32.951 | 12.8424 | 59.9705 | 21 | 32.9512 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9512 | 5.9026 | 59.9705 | 13 | 32.9532 | 6.1586 | 59.9935 | 13 | 32.9583 | 6.871 | 59.9647 | 13 | 32.9553 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9514 | 5.5085 | 60.0223 | 13 | 32.9509 | 6.0257 | 59.9878 | 13 | 32.944 | 6.986 | 59.9993 | 13 | 32.9576 | 13.5022 | 59.9878 | 21
32.9593 | 12.8406 | 59.9705 | 21 | 32.9595 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9596 | 5.9026 | 59.9705 | 13 | 32.9615 | 6.1586 | 59.9935 | 13 | 32.9666 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 32.9637 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9597 | 5.5085 | 60.0223 | 13 | 32.9592 | 6.0257 | 59.9878 | 13 | 32.9523 | 6.9861 | 59.9993 | 13 | 32.9661 | 13.4991 | 59.9878 | 21
32.9676 | 12.8406 | 59.9705 | 21 | 32.9678 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9679 | 5.9027 | 59.9705 | 13 | 32.9699 | 6.1586 | 59.9935 | 13 | 32.975 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 32.972 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.968 | 5.5065 | 60.0223 | 13 | 32.9677 | 6.0257 | 59.9878 | 13 | 32.9607 | 6.9861 | 59.9993 | 13 | 32.9744 | 13.4991 | 59.9878 | 21
32.976 | 12.8384 | 59.9705 | 21 | 32.9762 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9763 | 5.9027 | 59.9705 | 13 | 32.9782 | 6.1586 | 59.9935 | 13 | 32.9833 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 32.9803 | 5.9953 | 60.0339 | 13 | 32.9763 | 5.5065 | 60.0223 | 13 | 32.976 | 6.0257 | 59.9878 | 13 | 32.969 | 6.9841 | 59.9993 | 13 | 32.9827 | 13.4991 | 59.9878 | 21
32.9843 | 12.8384 | 59.9705 | 21 | 32.9845 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9846 | 5.9008 | 59.9705 | 13 | 32.9866 | 6.1586 | 59.9935 | 13 | 32.9916 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 32.9886 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 32.9847 | 5.5065 | 60.0223 | 13 | 32.9843 | 6.0231 | 59.9878 | 13 | 32.9773 | 6.9841 | 59.9993 | 13 | 32.991 | 13.4991 | 59.9878 | 21
32.9926 | 12.8384 | 59.9705 | 21 | 32.9928 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 32.9929 | 5.9008 | 59.9705 | 13 | 32.9949 | 6.1586 | 59.9935 | 13 | 33 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 32.9969 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 32.993 | 5.5065 | 60.0223 | 13 | 32.9926 | 6.0231 | 59.9878 | 13 | 32.9857 | 6.9819 | 59.9993 | 13 | 32.9993 | 13.5563 | 59.9878 | 21
33.001 | 12.8384 | 59.9705 | 21 | 33.0012 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0013 | 5.9008 | 59.9705 | 13 | 33.0032 | 6.1555 | 59.9935 | 13 | 33.0084 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 33.0054 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0013 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.001 | 6.0231 | 59.9878 | 13 | 32.994 | 6.9819 | 59.9993 | 13 | 33.0077 | 13.5563 | 59.9878 | 21
33.0093 | 12.8348 | 59.9705 | 21 | 33.0095 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0096 | 5.9008 | 59.9705 | 13 | 33.0116 | 6.1555 | 59.9935 | 13 | 33.0167 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 33.0137 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0096 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0093 | 6.0231 | 59.9878 | 13 | 33.0023 | 6.9819 | 59.9993 | 13 | 33.016 | 13.5535 | 59.9878 | 21
33.0177 | 12.8348 | 59.9705 | 21 | 33.0178 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0179 | 5.8987 | 59.9705 | 13 | 33.0199 | 6.1514 | 59.9935 | 13 | 33.025 | 6.8709 | 59.9647 | 13 | 33.022 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0179 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0176 | 6.0211 | 59.9878 | 13 | 33.0106 | 6.9819 | 59.9993 | 13 | 33.0244 | 13.5535 | 59.9878 | 21
33.026 | 12.8331 | 59.9705 | 21 | 33.0262 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0262 | 5.8987 | 59.9705 | 13 | 33.0283 | 6.1514 | 59.9935 | 13 | 33.0333 | 6.8692 | 59.9647 | 13 | 33.0303 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0264 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.026 | 6.0211 | 59.9878 | 13 | 33.019 | 6.9819 | 59.9993 | 13 | 33.0327 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.0343 | 12.8331 | 59.9705 | 21 | 33.0345 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0346 | 5.8987 | 59.9705 | 13 | 33.0366 | 6.1514 | 59.9935 | 13 | 33.0417 | 6.8692 | 59.9647 | 13 | 33.0387 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0347 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0343 | 6.0211 | 59.9878 | 13 | 33.0273 | 6.9819 | 59.9993 | 13 | 33.041 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.0427 | 12.9024 | 59.9705 | 21 | 33.0428 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.043 | 5.8987 | 59.9705 | 13 | 33.0449 | 6.1514 | 59.9935 | 13 | 33.05 | 6.8691 | 59.9647 | 13 | 33.047 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.043 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0426 | 6.0211 | 59.9878 | 13 | 33.0356 | 6.9797 | 59.9993 | 13 | 33.0493 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.051 | 12.9024 | 59.9705 | 21 | 33.0511 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0513 | 5.8987 | 59.9705 | 13 | 33.0532 | 6.1515 | 59.9935 | 13 | 33.0583 | 6.8691 | 59.9647 | 13 | 33.0553 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0513 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0509 | 6.0183 | 59.9878 | 13 | 33.0441 | 6.9797 | 59.9993 | 13 | 33.0576 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.0593 | 12.9024 | 59.9705 | 21 | 33.0595 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0596 | 5.8987 | 59.9705 | 13 | 33.0616 | 6.1515 | 59.9935 | 13 | 33.0667 | 6.8673 | 59.9647 | 13 | 33.0636 | 5.993 | 60.0339 | 13 | 33.0597 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0593 | 6.0183 | 59.9878 | 13 | 33.0524 | 6.9797 | 59.9993 | 13 | 33.066 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.0677 | 12.9024 | 59.9705 | 21 | 33.0678 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0679 | 5.8963 | 59.9705 | 13 | 33.0699 | 6.1515 | 59.9935 | 13 | 33.075 | 6.8673 | 59.9647 | 13 | 33.072 | 5.9915 | 60.0339 | 13 | 33.068 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0676 | 6.0165 | 59.9878 | 13 | 33.0607 | 6.9797 | 59.9993 | 13 | 33.0743 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.076 | 12.896 | 59.9705 | 21 | 33.0761 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0763 | 5.8963 | 59.9705 | 13 | 33.0782 | 6.1515 | 59.9935 | 13 | 33.0834 | 6.865 | 59.9647 | 13 | 33.0803 | 5.9915 | 60.0339 | 13 | 33.0763 | 5.497 | 60.0166 | 13 | 33.0759 | 6.0165 | 59.9878 | 13 | 33.069 | 6.9797 | 59.9993 | 13 | 33.0826 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.0844 | 12.896 | 59.9705 | 21 | 33.0844 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.0847 | 5.894 | 59.9705 | 13 | 33.0866 | 6.1515 | 59.9935 | 13 | 33.0917 | 6.865 | 59.9647 | 13 | 33.0886 | 5.9915 | 60.0339 | 13 | 33.0846 | 5.4923 | 60.0166 | 13 | 33.0844 | 6.0165 | 59.9878 | 13 | 33.0773 | 6.9797 | 59.9993 | 13 | 33.0911 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.0927 | 12.896 | 59.9705 | 21 | 33.0928 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.093 | 5.894 | 59.9705 | 13 | 33.0949 | 6.1515 | 59.9935 | 13 | 33.1 | 6.865 | 59.9647 | 13 | 33.0969 | 5.9915 | 60.0339 | 13 | 33.093 | 5.4923 | 60.0166 | 13 | 33.0927 | 6.0165 | 59.9878 | 13 | 33.0857 | 6.9769 | 59.9993 | 13 | 33.0994 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.101 | 12.896 | 59.9705 | 21 | 33.1011 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.1013 | 5.894 | 59.9705 | 13 | 33.1033 | 6.1469 | 59.9935 | 13 | 33.1084 | 6.865 | 59.9647 | 13 | 33.1052 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1013 | 5.4899 | 60.0166 | 13 | 33.101 | 6.0145 | 59.9878 | 13 | 33.094 | 6.9769 | 59.9993 | 13 | 33.1077 | 13.5523 | 59.9878 | 21
33.1094 | 12.8939 | 59.9705 | 21 | 33.1094 | 14.9296 | 60.0223 | 21 | 33.1096 | 5.894 | 59.9705 | 13 | 33.1116 | 6.1469 | 59.9935 | 13 | 33.1168 | 6.862 | 59.9647 | 13 | 33.1136 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1096 | 5.4899 | 60.0166 | 13 | 33.1093 | 6.0145 | 59.9878 | 13 | 33.1023 | 6.9769 | 59.9993 | 13 | 33.116 | 13.5462 | 59.9878 | 21
33.1177 | 12.8939 | 59.9705 | 21 | 33.1178 | 14.9281 | 60.0223 | 21 | 33.118 | 5.8919 | 59.9705 | 13 | 33.1199 | 6.1469 | 59.9935 | 13 | 33.1251 | 6.862 | 59.9647 | 13 | 33.1219 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1179 | 5.4899 | 60.0166 | 13 | 33.1177 | 6.0145 | 59.9878 | 13 | 33.1107 | 6.9769 | 59.9993 | 13 | 33.1244 | 13.5462 | 59.9878 | 21
33.126 | 12.8939 | 59.9705 | 21 | 33.1261 | 14.9281 | 60.0223 | 21 | 33.1263 | 5.8919 | 59.9705 | 13 | 33.1282 | 6.1469 | 59.9935 | 13 | 33.1334 | 6.862 | 59.9647 | 13 | 33.1302 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1263 | 5.4899 | 60.0166 | 13 | 33.126 | 6.0145 | 59.9878 | 13 | 33.119 | 6.9739 | 59.9993 | 13 | 33.1327 | 13.6151 | 59.9878 | 21
33.1344 | 12.8939 | 59.9705 | 21 | 33.1344 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.1346 | 5.8919 | 59.9705 | 13 | 33.1366 | 6.1439 | 59.9935 | 13 | 33.1417 | 6.862 | 59.9647 | 13 | 33.1385 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1346 | 5.4899 | 60.0166 | 13 | 33.1343 | 6.0086 | 59.9878 | 13 | 33.1273 | 6.9739 | 59.9993 | 13 | 33.141 | 13.6151 | 59.9878 | 21
33.1427 | 12.8871 | 59.9705 | 21 | 33.1428 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.143 | 5.8919 | 59.9705 | 13 | 33.1449 | 6.1439 | 59.9935 | 13 | 33.1501 | 6.8595 | 59.9647 | 13 | 33.147 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1429 | 5.4899 | 60.0166 | 13 | 33.1426 | 6.0086 | 59.9878 | 13 | 33.1356 | 6.9739 | 59.9993 | 13 | 33.1494 | 13.6151 | 59.9878 | 21
33.1511 | 12.8871 | 59.9705 | 21 | 33.1511 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.1513 | 5.8919 | 59.9705 | 13 | 33.1533 | 6.1439 | 59.9935 | 13 | 33.1584 | 6.8595 | 59.9647 | 13 | 33.1553 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1512 | 5.4858 | 60.0166 | 13 | 33.151 | 6.0086 | 59.9878 | 13 | 33.144 | 6.9739 | 59.9993 | 13 | 33.1577 | 13.6151 | 59.9878 | 21
33.1594 | 12.8871 | 59.9705 | 21 | 33.1594 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.1597 | 5.8919 | 59.9705 | 13 | 33.1616 | 6.1439 | 59.9935 | 13 | 33.1667 | 6.8557 | 59.9647 | 13 | 33.1636 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1597 | 5.4858 | 60.0166 | 13 | 33.1593 | 6.0086 | 59.9878 | 13 | 33.1523 | 6.972 | 59.9993 | 13 | 33.166 | 13.6151 | 59.9878 | 21
33.1677 | 12.8871 | 59.9705 | 21 | 33.1678 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.168 | 5.89 | 59.9705 | 13 | 33.1699 | 6.1439 | 59.9935 | 13 | 33.1751 | 6.8557 | 59.9647 | 13 | 33.1719 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.168 | 5.4858 | 60.0166 | 13 | 33.1676 | 6.0067 | 59.9878 | 13 | 33.1606 | 6.972 | 59.9993 | 13 | 33.1743 | 13.6151 | 59.9878 | 21
33.1761 | 12.883 | 59.9705 | 21 | 33.1761 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.1763 | 5.89 | 59.9705 | 13 | 33.1783 | 6.1439 | 59.9935 | 13 | 33.1834 | 6.8557 | 59.9647 | 13 | 33.1803 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1763 | 5.4858 | 60.0166 | 13 | 33.176 | 6.0067 | 59.9878 | 13 | 33.1691 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.1827 | 13.6968 | 59.9878 | 21
33.1844 | 12.883 | 59.9705 | 21 | 33.1844 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.1847 | 5.8883 | 59.9705 | 13 | 33.1866 | 6.1412 | 59.9935 | 13 | 33.1918 | 6.8557 | 59.9647 | 13 | 33.1886 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.1846 | 5.5889 | 60.0166 | 13 | 33.1843 | 6.0067 | 59.9878 | 13 | 33.1774 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.191 | 13.6968 | 59.9878 | 21
33.1927 | 12.883 | 59.9705 | 21 | 33.1927 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.193 | 5.8883 | 59.9705 | 13 | 33.1949 | 6.1412 | 59.9935 | 13 | 33.2001 | 6.8557 | 59.9647 | 13 | 33.1969 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.193 | 5.5889 | 60.0166 | 13 | 33.1926 | 6.0067 | 59.9878 | 13 | 33.1857 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.1993 | 13.694 | 59.9878 | 21
33.2011 | 12.883 | 59.9705 | 21 | 33.2011 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.2014 | 5.8883 | 59.9705 | 13 | 33.2032 | 6.1381 | 59.9935 | 13 | 33.2084 | 6.8557 | 59.9647 | 13 | 33.2052 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.2013 | 5.5889 | 60.0166 | 13 | 33.2009 | 6.0041 | 59.9878 | 13 | 33.194 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.2078 | 13.694 | 59.9878 | 21
33.2094 | 12.8813 | 59.9705 | 21 | 33.2094 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.2097 | 5.8883 | 59.9705 | 13 | 33.2116 | 6.1381 | 59.9935 | 13 | 33.2168 | 6.8539 | 59.9647 | 13 | 33.2135 | 6.0836 | 60.0339 | 13 | 33.2096 | 5.5889 | 60.0166 | 13 | 33.2094 | 6.0041 | 59.9878 | 13 | 33.2023 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.2161 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2178 | 12.8813 | 59.9705 | 21 | 33.2177 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.218 | 5.8861 | 59.9705 | 13 | 33.2199 | 6.1381 | 59.9935 | 13 | 33.2252 | 6.8539 | 59.9647 | 13 | 33.2219 | 6.0815 | 60.0339 | 13 | 33.2179 | 5.5824 | 60.0166 | 13 | 33.2177 | 6.0003 | 59.9878 | 13 | 33.2107 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.2244 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2261 | 12.8762 | 59.9705 | 21 | 33.2261 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.2264 | 5.8861 | 59.9705 | 13 | 33.2283 | 6.1381 | 59.9935 | 13 | 33.2335 | 6.8519 | 59.9647 | 13 | 33.2302 | 6.0815 | 60.0339 | 13 | 33.2263 | 5.5824 | 60.0166 | 13 | 33.226 | 6.0003 | 59.9878 | 13 | 33.219 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.2327 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2344 | 12.8762 | 59.9705 | 21 | 33.2344 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.2347 | 5.9474 | 59.9705 | 13 | 33.2366 | 6.1381 | 59.9935 | 13 | 33.2418 | 6.8519 | 59.9647 | 13 | 33.2385 | 6.0815 | 60.0339 | 13 | 33.2346 | 5.5824 | 60.0166 | 13 | 33.2344 | 6.0003 | 59.9878 | 13 | 33.2273 | 7.0804 | 59.9993 | 13 | 33.2411 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2428 | 12.8723 | 59.9705 | 21 | 33.2427 | 14.9777 | 60.0223 | 21 | 33.243 | 5.9474 | 59.9705 | 13 | 33.2449 | 6.1381 | 59.9935 | 13 | 33.2501 | 6.8519 | 59.9647 | 13 | 33.2468 | 6.0815 | 60.0339 | 13 | 33.2429 | 5.5824 | 60.0166 | 13 | 33.2427 | 6.0003 | 59.9878 | 13 | 33.2357 | 7.0767 | 59.9993 | 13 | 33.2494 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2511 | 12.8723 | 59.9705 | 21 | 33.2511 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.2514 | 5.9474 | 59.9705 | 13 | 33.2532 | 6.1357 | 59.9935 | 13 | 33.2585 | 6.8519 | 59.9647 | 13 | 33.2552 | 6.0815 | 60.0339 | 13 | 33.2512 | 5.5824 | 60.0166 | 13 | 33.251 | 5.9972 | 59.9878 | 13 | 33.244 | 7.0767 | 59.9993 | 13 | 33.2577 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2594 | 12.8723 | 59.9705 | 21 | 33.2594 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.2597 | 5.9474 | 59.9705 | 13 | 33.2616 | 6.1357 | 59.9935 | 13 | 33.2668 | 6.8519 | 59.959 | 13 | 33.2635 | 6.0815 | 60.0339 | 13 | 33.2596 | 5.5824 | 60.0166 | 13 | 33.2593 | 5.9972 | 59.9878 | 13 | 33.2523 | 7.0767 | 59.9993 | 13 | 33.2661 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2678 | 12.8723 | 59.9705 | 21 | 33.2677 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.2681 | 5.9447 | 59.9705 | 13 | 33.27 | 6.1357 | 59.9935 | 13 | 33.2751 | 6.8519 | 59.959 | 13 | 33.2719 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.2679 | 5.5794 | 60.0166 | 13 | 33.2677 | 5.9959 | 59.9878 | 13 | 33.2606 | 7.0767 | 59.9993 | 13 | 33.2744 | 13.6873 | 59.9878 | 21
33.2761 | 12.8684 | 59.9705 | 21 | 33.2761 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.2764 | 5.9447 | 59.9705 | 13 | 33.2783 | 6.1357 | 59.9935 | 13 | 33.2835 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.2802 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.2762 | 5.5794 | 60.0166 | 13 | 33.276 | 5.9959 | 59.9878 | 13 | 33.269 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.2827 | 13.6868 | 59.9878 | 21
33.2845 | 12.8684 | 59.9705 | 21 | 33.2844 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.2847 | 5.9418 | 59.9705 | 13 | 33.2866 | 6.134 | 59.9935 | 13 | 33.2918 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.2885 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.2845 | 5.5746 | 60.0166 | 13 | 33.2843 | 5.9959 | 59.9878 | 13 | 33.2773 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.291 | 13.6868 | 59.9878 | 21
33.2928 | 12.8684 | 59.9705 | 21 | 33.2927 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.2931 | 5.9418 | 59.9705 | 13 | 33.2949 | 6.134 | 59.9935 | 13 | 33.3002 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.2969 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.293 | 5.5746 | 60.0166 | 13 | 33.2926 | 5.9959 | 59.9878 | 13 | 33.2856 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.2994 | 13.6835 | 59.9878 | 21
33.3011 | 12.8684 | 59.9705 | 21 | 33.3011 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3014 | 5.9418 | 59.9705 | 13 | 33.3033 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3085 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3052 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3013 | 5.5747 | 60.0166 | 13 | 33.301 | 5.994 | 59.9878 | 13 | 33.2941 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.3077 | 13.6835 | 59.9878 | 21
33.3095 | 12.8665 | 59.9705 | 21 | 33.3094 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3098 | 5.9418 | 59.9705 | 13 | 33.3116 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3168 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3135 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3096 | 5.5747 | 60.0166 | 13 | 33.3093 | 5.994 | 59.9878 | 13 | 33.3024 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.316 | 13.6816 | 59.9878 | 21
33.3178 | 12.8665 | 59.9705 | 21 | 33.3177 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3181 | 5.9397 | 59.9705 | 13 | 33.3199 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3252 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3218 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3179 | 5.5747 | 60.0166 | 13 | 33.3176 | 5.994 | 59.9878 | 13 | 33.3107 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.3245 | 13.6816 | 59.9878 | 21
33.3261 | 12.9291 | 59.9705 | 21 | 33.326 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3264 | 5.9397 | 59.9705 | 13 | 33.3282 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3336 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3302 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3263 | 5.5747 | 60.0166 | 13 | 33.326 | 5.994 | 59.9878 | 13 | 33.319 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.3328 | 13.6816 | 59.9878 | 21
33.3345 | 12.9291 | 59.9705 | 21 | 33.3344 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3348 | 5.9397 | 59.9705 | 13 | 33.3366 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3419 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3385 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3346 | 5.5747 | 60.0166 | 13 | 33.3344 | 5.99 | 59.9878 | 13 | 33.3273 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.3411 | 13.6816 | 59.9878 | 21
33.3428 | 12.9279 | 59.9705 | 21 | 33.3427 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3431 | 5.9397 | 59.9705 | 13 | 33.345 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3502 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3468 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3429 | 5.5747 | 60.0166 | 13 | 33.3427 | 5.99 | 59.9878 | 13 | 33.3357 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.3494 | 13.6765 | 59.9878 | 21
33.3512 | 12.9279 | 59.9705 | 21 | 33.351 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3514 | 6.0118 | 59.9705 | 13 | 33.3533 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3585 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3551 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3512 | 5.5676 | 60.0166 | 13 | 33.351 | 5.99 | 59.9878 | 13 | 33.344 | 7.0707 | 59.9993 | 13 | 33.3577 | 13.6765 | 59.9878 | 21
33.3595 | 12.9279 | 59.9705 | 21 | 33.3593 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3597 | 6.0118 | 59.9705 | 13 | 33.3616 | 6.132 | 59.9935 | 13 | 33.3669 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3635 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3596 | 5.5676 | 60.0166 | 13 | 33.3594 | 5.99 | 59.9878 | 13 | 33.3523 | 7.0688 | 59.9993 | 13 | 33.3661 | 13.6745 | 59.9878 | 21
33.3678 | 12.9279 | 59.9705 | 21 | 33.3677 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3681 | 6.0118 | 59.9705 | 13 | 33.3699 | 6.1286 | 59.9935 | 13 | 33.3752 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3718 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3679 | 5.5676 | 60.0166 | 13 | 33.3677 | 5.9872 | 59.9878 | 13 | 33.3607 | 7.0688 | 59.9993 | 13 | 33.3744 | 13.6745 | 59.9878 | 21
33.3762 | 12.9268 | 59.9705 | 21 | 33.376 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3765 | 6.0118 | 59.9705 | 13 | 33.3783 | 6.1286 | 59.9935 | 13 | 33.3835 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3801 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3762 | 5.5676 | 60.0166 | 13 | 33.376 | 5.9872 | 59.9878 | 13 | 33.369 | 7.0676 | 59.9993 | 13 | 33.3828 | 13.6745 | 59.9878 | 21
33.3845 | 12.9268 | 59.9705 | 21 | 33.3843 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3848 | 6.0118 | 59.9705 | 13 | 33.3866 | 6.1253 | 59.9935 | 13 | 33.3919 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3884 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3845 | 5.5676 | 60.0166 | 13 | 33.3844 | 5.9855 | 59.9878 | 13 | 33.3773 | 7.0676 | 59.9993 | 13 | 33.3911 | 13.6745 | 59.9878 | 21
33.3928 | 12.9268 | 59.9705 | 21 | 33.3927 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.3931 | 6.0118 | 59.9705 | 13 | 33.395 | 6.1253 | 59.9935 | 13 | 33.4003 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.3967 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.3929 | 5.5676 | 60.0166 | 13 | 33.3927 | 5.9855 | 59.9878 | 13 | 33.3856 | 7.0676 | 59.9993 | 13 | 33.3994 | 13.6708 | 59.9878 | 21
33.4012 | 12.9268 | 59.9705 | 21 | 33.401 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4014 | 6.0063 | 59.9705 | 13 | 33.4033 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4086 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4052 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4012 | 5.5618 | 60.0166 | 13 | 33.401 | 5.9835 | 59.9878 | 13 | 33.394 | 7.0676 | 59.9993 | 13 | 33.4077 | 13.6708 | 59.9878 | 21
33.4095 | 12.9242 | 59.9705 | 21 | 33.4093 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4098 | 6.0063 | 59.9705 | 13 | 33.4116 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4169 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4135 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4095 | 5.5618 | 60.0166 | 13 | 33.4093 | 5.9835 | 59.9878 | 13 | 33.4023 | 7.0653 | 59.9993 | 13 | 33.416 | 13.6704 | 59.9878 | 21
33.4179 | 12.9242 | 59.9705 | 21 | 33.4177 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4182 | 6.0063 | 59.9705 | 13 | 33.4199 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4252 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4218 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4178 | 5.5618 | 60.0166 | 13 | 33.4177 | 5.9836 | 59.9878 | 13 | 33.4106 | 7.0653 | 59.9993 | 13 | 33.4244 | 13.6704 | 59.9878 | 21
33.4262 | 12.9208 | 59.9705 | 21 | 33.426 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4265 | 6.0063 | 59.9705 | 13 | 33.4283 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4336 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4301 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4263 | 5.5618 | 60.0166 | 13 | 33.426 | 5.9836 | 59.9878 | 13 | 33.4191 | 7.0653 | 59.9993 | 13 | 33.4327 | 13.6672 | 59.9878 | 21
33.4345 | 12.9208 | 59.9705 | 21 | 33.4343 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4348 | 6.0035 | 59.9705 | 13 | 33.4366 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.442 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4385 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4346 | 5.5578 | 60.0166 | 13 | 33.4343 | 5.9803 | 59.9878 | 13 | 33.4274 | 7.0653 | 59.9993 | 13 | 33.4412 | 13.6672 | 59.9878 | 21
33.4429 | 12.9208 | 59.9705 | 21 | 33.4427 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4431 | 6.0035 | 59.9705 | 13 | 33.4449 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4503 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4468 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4429 | 5.5578 | 60.0166 | 13 | 33.4427 | 5.9803 | 59.9878 | 13 | 33.4357 | 7.133 | 59.9993 | 13 | 33.4495 | 13.6672 | 59.9878 | 21
33.4512 | 12.9208 | 59.9705 | 21 | 33.451 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4515 | 6.0035 | 59.9705 | 13 | 33.4533 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4586 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4551 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4512 | 5.5537 | 60.0166 | 13 | 33.451 | 5.9761 | 59.9878 | 13 | 33.444 | 7.133 | 59.9993 | 13 | 33.4578 | 13.6672 | 59.9878 | 21
33.4595 | 13.004 | 59.9705 | 21 | 33.4593 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4598 | 6.0035 | 59.9705 | 13 | 33.4616 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.467 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4634 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4596 | 5.5537 | 60.0166 | 13 | 33.4594 | 5.9761 | 59.9878 | 13 | 33.4523 | 7.1275 | 59.9993 | 13 | 33.4661 | 13.6609 | 59.9878 | 21
33.4679 | 13.004 | 59.9705 | 21 | 33.4677 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4681 | 6.0373 | 59.9705 | 13 | 33.47 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4753 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4718 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4679 | 5.5537 | 60.0166 | 13 | 33.4677 | 6.0614 | 59.9878 | 13 | 33.4607 | 7.1275 | 59.9993 | 13 | 33.4744 | 13.6609 | 59.9878 | 21
33.4762 | 13.004 | 59.9705 | 21 | 33.476 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4765 | 6.0373 | 59.9705 | 13 | 33.4783 | 6.1234 | 59.9935 | 13 | 33.4836 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4801 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4762 | 5.5537 | 60.0166 | 13 | 33.4761 | 6.0614 | 59.9878 | 13 | 33.469 | 7.1275 | 59.9993 | 13 | 33.4828 | 13.6609 | 59.9878 | 21
33.4846 | 13.004 | 59.9705 | 21 | 33.4843 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4848 | 6.0373 | 59.9705 | 13 | 33.4866 | 6.1194 | 59.9935 | 13 | 33.492 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4884 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4845 | 5.5537 | 60.0166 | 13 | 33.4844 | 6.0615 | 59.9878 | 13 | 33.4773 | 7.1275 | 59.9993 | 13 | 33.4911 | 13.6609 | 59.9878 | 21
33.4929 | 12.9999 | 59.9705 | 21 | 33.4926 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.4932 | 6.0373 | 59.9705 | 13 | 33.4949 | 6.1194 | 59.9935 | 13 | 33.5003 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.4967 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.4929 | 5.5537 | 60.0166 | 13 | 33.4927 | 6.0615 | 59.9878 | 13 | 33.4857 | 7.1253 | 59.9993 | 13 | 33.4995 | 13.6575 | 59.9878 | 21
33.5012 | 12.9999 | 59.9705 | 21 | 33.501 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5015 | 6.032 | 59.9705 | 13 | 33.5033 | 6.1164 | 59.9935 | 13 | 33.5087 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.505 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5012 | 5.5514 | 60.0166 | 13 | 33.5011 | 6.059 | 59.9878 | 13 | 33.494 | 7.1253 | 59.9993 | 13 | 33.5078 | 13.6575 | 59.9878 | 21
33.5096 | 12.9966 | 59.9705 | 21 | 33.5093 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5098 | 6.032 | 59.9705 | 13 | 33.5116 | 6.1164 | 59.9935 | 13 | 33.517 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.5134 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5095 | 5.5514 | 60.0166 | 13 | 33.5094 | 6.059 | 59.9878 | 13 | 33.5023 | 7.1253 | 59.9993 | 13 | 33.5161 | 13.6763 | 59.9878 | 21
33.5179 | 12.9966 | 59.9705 | 21 | 33.5176 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5182 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.52 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.5253 | 6.8525 | 59.959 | 13 | 33.5217 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5178 | 5.5443 | 60.0166 | 13 | 33.5177 | 6.0528 | 59.9878 | 13 | 33.5106 | 7.1253 | 59.9993 | 13 | 33.5244 | 13.6763 | 59.9878 | 21
33.5262 | 12.9939 | 59.9705 | 21 | 33.526 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5265 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.5283 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.5337 | 6.8535 | 59.959 | 13 | 33.53 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5262 | 5.5443 | 60.0166 | 13 | 33.526 | 6.0528 | 59.9878 | 13 | 33.519 | 7.1253 | 59.9993 | 13 | 33.5327 | 13.6739 | 59.9878 | 21
33.5346 | 12.9939 | 59.9705 | 21 | 33.5343 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5349 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.5366 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.542 | 6.8535 | 59.959 | 13 | 33.5383 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5345 | 5.5443 | 60.0166 | 13 | 33.5344 | 6.0528 | 59.9878 | 13 | 33.5273 | 7.1253 | 59.9993 | 13 | 33.5411 | 13.6739 | 59.9878 | 21
33.5429 | 12.9939 | 59.9705 | 21 | 33.5426 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5432 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.545 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.5504 | 6.8555 | 59.959 | 13 | 33.5468 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5428 | 5.5443 | 60.0166 | 13 | 33.5427 | 6.0528 | 59.9878 | 13 | 33.5356 | 7.1238 | 59.9993 | 13 | 33.5494 | 13.6731 | 59.9878 | 21
33.5513 | 12.9939 | 59.9705 | 21 | 33.5509 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5515 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.5533 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.5587 | 6.8555 | 59.959 | 13 | 33.5551 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5511 | 5.5443 | 60.0166 | 13 | 33.551 | 6.0528 | 59.9878 | 13 | 33.5441 | 7.1238 | 59.9993 | 13 | 33.5577 | 13.6731 | 59.9878 | 21
33.5596 | 12.9939 | 59.9705 | 21 | 33.5593 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5599 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.5616 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.567 | 6.8568 | 59.959 | 13 | 33.5634 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5596 | 5.5443 | 60.0166 | 13 | 33.5594 | 6.0528 | 59.9878 | 13 | 33.5524 | 7.1213 | 59.9993 | 13 | 33.5662 | 13.6703 | 59.9878 | 21
33.5679 | 12.9939 | 59.9705 | 21 | 33.5676 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5682 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.5699 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.5754 | 6.8568 | 59.959 | 13 | 33.5717 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5679 | 5.5384 | 60.0166 | 13 | 33.5677 | 6.0498 | 59.9878 | 13 | 33.5607 | 7.1213 | 59.9993 | 13 | 33.5745 | 13.6703 | 59.9878 | 21
33.5763 | 12.9934 | 59.9705 | 21 | 33.5759 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5765 | 6.0302 | 59.9705 | 13 | 33.5783 | 6.1855 | 59.9935 | 13 | 33.5837 | 6.8568 | 59.959 | 13 | 33.58 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5762 | 5.5384 | 60.0166 | 13 | 33.576 | 6.0498 | 59.9878 | 13 | 33.569 | 7.118 | 59.9993 | 13 | 33.5828 | 13.6703 | 59.9878 | 21
33.5846 | 12.9934 | 59.9705 | 21 | 33.5843 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5849 | 6.0275 | 59.9705 | 13 | 33.5866 | 6.1829 | 59.9935 | 13 | 33.592 | 6.8568 | 59.959 | 13 | 33.5884 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5845 | 5.5359 | 60.0166 | 13 | 33.5844 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 33.5773 | 7.118 | 59.9993 | 13 | 33.5911 | 13.6703 | 59.9878 | 21
33.5929 | 12.9934 | 59.9705 | 21 | 33.5926 | 14.9753 | 60.0223 | 21 | 33.5932 | 6.0275 | 59.9705 | 13 | 33.595 | 6.1829 | 59.9935 | 13 | 33.6004 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.5967 | 6.0817 | 60.0339 | 13 | 33.5929 | 5.5359 | 60.0166 | 13 | 33.5928 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 33.5857 | 7.118 | 59.9993 | 13 | 33.5995 | 13.6665 | 59.9878 | 21
33.6013 | 12.9934 | 59.9705 | 21 | 33.6009 | 14.9766 | 60.0223 | 21 | 33.6016 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.6033 | 6.1812 | 59.9935 | 13 | 33.6087 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.605 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6012 | 5.5359 | 60.0166 | 13 | 33.6011 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 33.594 | 7.118 | 59.9993 | 13 | 33.6078 | 13.6665 | 59.9878 | 21
33.6096 | 12.9921 | 59.9705 | 21 | 33.6093 | 14.9766 | 60.0223 | 21 | 33.6099 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.6116 | 6.1812 | 59.9935 | 13 | 33.6171 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6133 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6095 | 5.5359 | 60.0166 | 13 | 33.6094 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 33.6023 | 7.115 | 59.9993 | 13 | 33.6161 | 13.6656 | 59.9878 | 21
33.618 | 12.9921 | 59.9705 | 21 | 33.6176 | 14.9766 | 60.0223 | 21 | 33.6182 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.62 | 6.1782 | 59.9935 | 13 | 33.6254 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6217 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6178 | 5.5301 | 60.0166 | 13 | 33.6177 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 33.6107 | 7.115 | 59.9993 | 13 | 33.6245 | 13.6656 | 59.9878 | 21
33.6263 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6259 | 14.9766 | 60.0223 | 21 | 33.6266 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.6283 | 6.1782 | 59.9935 | 13 | 33.6337 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.63 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6262 | 5.5301 | 60.0166 | 13 | 33.6261 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 33.619 | 7.1124 | 59.9993 | 13 | 33.6328 | 13.709 | 59.9878 | 21
33.6346 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6342 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6349 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.6367 | 6.1782 | 59.9935 | 13 | 33.6421 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6383 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6345 | 5.527 | 60.0166 | 13 | 33.6344 | 6.0426 | 59.9878 | 13 | 33.6273 | 7.1124 | 59.9993 | 13 | 33.6411 | 13.709 | 59.9878 | 21
33.643 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6426 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6432 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.645 | 6.1782 | 59.9935 | 13 | 33.6504 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6466 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6428 | 5.527 | 60.0166 | 13 | 33.6427 | 6.0426 | 59.9878 | 13 | 33.6356 | 7.1124 | 59.9993 | 13 | 33.6494 | 13.705 | 59.9878 | 21
33.6513 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6509 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6516 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.6533 | 6.1782 | 59.9935 | 13 | 33.6588 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6549 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6511 | 5.527 | 60.0166 | 13 | 33.6511 | 6.0364 | 59.9878 | 13 | 33.644 | 7.1124 | 59.9993 | 13 | 33.6578 | 13.705 | 59.9878 | 21
33.6596 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6592 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6599 | 6.0228 | 59.9705 | 13 | 33.6616 | 6.1782 | 59.9935 | 13 | 33.6671 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6633 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6595 | 5.527 | 60.0166 | 13 | 33.6594 | 6.0364 | 59.9878 | 13 | 33.6523 | 7.1082 | 59.9993 | 13 | 33.6661 | 13.7001 | 59.9878 | 21
33.668 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6676 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6683 | 6.021 | 59.9705 | 13 | 33.67 | 6.1764 | 59.9935 | 13 | 33.6754 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6716 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6678 | 5.5222 | 60.0166 | 13 | 33.6677 | 6.0364 | 59.9878 | 13 | 33.6606 | 7.1082 | 59.9993 | 13 | 33.6744 | 13.7001 | 59.9878 | 21
33.6763 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6759 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6766 | 6.021 | 59.9705 | 13 | 33.6783 | 6.1764 | 59.9935 | 13 | 33.6838 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6799 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6761 | 5.5222 | 60.0166 | 13 | 33.676 | 6.0364 | 59.9878 | 13 | 33.6691 | 7.1069 | 59.9993 | 13 | 33.6829 | 13.6999 | 59.9878 | 21
33.6847 | 12.9904 | 59.9705 | 21 | 33.6842 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6849 | 6.0161 | 59.9705 | 13 | 33.6866 | 6.1736 | 59.9935 | 13 | 33.6921 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6882 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6844 | 5.5222 | 60.0166 | 13 | 33.6844 | 6.0364 | 59.9878 | 13 | 33.6774 | 7.1069 | 59.9993 | 13 | 33.6912 | 13.6999 | 59.9878 | 21
33.693 | 12.984 | 59.9705 | 21 | 33.6926 | 14.9781 | 60.0223 | 21 | 33.6932 | 6.0161 | 59.9705 | 13 | 33.695 | 6.1736 | 59.9935 | 13 | 33.7004 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.6967 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.6929 | 5.5222 | 60.0166 | 13 | 33.6927 | 6.0364 | 59.9878 | 13 | 33.6857 | 7.1052 | 59.9993 | 13 | 33.6995 | 13.7655 | 59.982 | 21
33.7013 | 12.984 | 59.9705 | 21 | 33.7009 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7016 | 6.0161 | 59.9705 | 13 | 33.7033 | 6.1736 | 59.9935 | 13 | 33.7088 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.705 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.7012 | 5.5192 | 60.0166 | 13 | 33.701 | 6.0339 | 59.9878 | 13 | 33.694 | 7.1052 | 59.9993 | 13 | 33.7078 | 13.7655 | 59.982 | 21
33.7097 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7092 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.71 | 6.0161 | 59.9705 | 13 | 33.7117 | 6.1736 | 59.9935 | 13 | 33.7171 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.7133 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.7095 | 5.5192 | 60.0166 | 13 | 33.7095 | 6.0339 | 59.9878 | 13 | 33.7023 | 7.1052 | 59.9993 | 13 | 33.7162 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.718 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7176 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7183 | 6.0161 | 59.9705 | 13 | 33.72 | 6.1702 | 59.9935 | 13 | 33.7255 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.7216 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.7178 | 5.5126 | 60.0166 | 13 | 33.7178 | 6.0297 | 59.9878 | 13 | 33.7107 | 7.1052 | 59.9993 | 13 | 33.7245 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.7263 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7259 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7266 | 6.0161 | 59.9705 | 13 | 33.7283 | 6.1702 | 59.9935 | 13 | 33.7338 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.7299 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.7262 | 5.5126 | 60.0166 | 13 | 33.7261 | 6.0297 | 59.9878 | 13 | 33.719 | 7.1022 | 59.9993 | 13 | 33.7328 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.7347 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7342 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7349 | 6.0143 | 59.9705 | 13 | 33.7366 | 6.1702 | 59.9935 | 13 | 33.7421 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.7383 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.7345 | 5.5751 | 60.0166 | 13 | 33.7344 | 6.0297 | 59.9878 | 13 | 33.7274 | 7.1022 | 59.9993 | 13 | 33.7412 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.743 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7426 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7433 | 6.0143 | 59.9705 | 13 | 33.745 | 6.1702 | 59.9935 | 13 | 33.7505 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.7466 | 6.0817 | 60.0396 | 13 | 33.7428 | 5.5751 | 60.0166 | 13 | 33.7428 | 6.0297 | 59.9878 | 13 | 33.7357 | 7.0991 | 59.9993 | 13 | 33.7495 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.7514 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7509 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7516 | 6.0121 | 59.9705 | 13 | 33.7533 | 6.1676 | 59.9935 | 13 | 33.7588 | 6.8568 | 59.9647 | 13 | 33.7549 | 6.0802 | 60.0396 | 13 | 33.7511 | 5.5751 | 60.0166 | 13 | 33.7511 | 6.0297 | 59.9878 | 13 | 33.744 | 7.0991 | 59.9993 | 13 | 33.7578 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.7597 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7592 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7599 | 6.0121 | 59.9705 | 13 | 33.7617 | 6.1676 | 59.9935 | 13 | 33.7672 | 6.8543 | 59.9647 | 13 | 33.7632 | 6.0802 | 60.0396 | 13 | 33.7595 | 5.5751 | 60.0166 | 13 | 33.7594 | 6.0297 | 59.9878 | 13 | 33.7523 | 7.0965 | 59.9993 | 13 | 33.7661 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.768 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7675 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7683 | 6.0098 | 59.9705 | 13 | 33.77 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.7755 | 6.8543 | 59.9647 | 13 | 33.7716 | 6.078 | 60.0396 | 13 | 33.7678 | 5.5671 | 60.0166 | 13 | 33.7677 | 6.0272 | 59.9878 | 13 | 33.7606 | 7.0965 | 59.9993 | 13 | 33.7745 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.7764 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7759 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7766 | 6.0098 | 59.9705 | 13 | 33.7783 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.7838 | 6.8543 | 59.9647 | 13 | 33.7799 | 6.078 | 60.0396 | 13 | 33.7761 | 5.5671 | 60.0166 | 13 | 33.7761 | 6.0272 | 59.9878 | 13 | 33.769 | 7.0965 | 59.9993 | 13 | 33.7828 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.7847 | 12.9832 | 59.9705 | 21 | 33.7842 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.785 | 6.0098 | 59.9705 | 13 | 33.7867 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.7922 | 6.8543 | 59.9647 | 13 | 33.7882 | 6.078 | 60.0396 | 13 | 33.7844 | 5.5671 | 60.0166 | 13 | 33.7844 | 6.0224 | 59.9878 | 13 | 33.7773 | 7.0965 | 59.9993 | 13 | 33.7911 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.793 | 12.9831 | 59.9705 | 21 | 33.7925 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.7933 | 6.0098 | 59.9705 | 13 | 33.795 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8005 | 6.8543 | 59.9647 | 13 | 33.7965 | 6.078 | 60.0396 | 13 | 33.7928 | 5.5671 | 60.0166 | 13 | 33.7927 | 6.0224 | 59.9878 | 13 | 33.7856 | 7.0947 | 59.9993 | 13 | 33.7996 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.8014 | 12.9831 | 59.9705 | 21 | 33.8008 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8016 | 6.0071 | 59.9705 | 13 | 33.8033 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8088 | 6.8543 | 59.9647 | 13 | 33.8048 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8011 | 5.628 | 60.0166 | 13 | 33.8011 | 6.0224 | 59.9878 | 13 | 33.7941 | 7.0947 | 59.9993 | 13 | 33.8079 | 13.7615 | 59.982 | 21
33.8097 | 12.9789 | 59.9705 | 21 | 33.8092 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.81 | 6.0071 | 59.9705 | 13 | 33.8116 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8172 | 6.8514 | 59.9647 | 13 | 33.8132 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8094 | 5.628 | 60.0166 | 13 | 33.8094 | 6.0224 | 59.9878 | 13 | 33.8024 | 7.0947 | 59.9993 | 13 | 33.8162 | 13.7598 | 59.982 | 21
33.8181 | 12.9789 | 59.9705 | 21 | 33.8175 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8183 | 6.0071 | 59.9705 | 13 | 33.82 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8255 | 6.8514 | 59.9647 | 13 | 33.8215 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8177 | 5.6218 | 60.0166 | 13 | 33.8177 | 6.0224 | 59.9878 | 13 | 33.8107 | 7.0947 | 59.9993 | 13 | 33.8245 | 13.7598 | 59.982 | 21
33.8264 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8258 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8267 | 6.0071 | 59.9705 | 13 | 33.8283 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8339 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8298 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8262 | 5.6218 | 60.0166 | 13 | 33.826 | 6.0224 | 59.9878 | 13 | 33.819 | 7.0888 | 59.9993 | 13 | 33.8329 | 13.7575 | 59.982 | 21
33.8347 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8342 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.835 | 6.005 | 59.9705 | 13 | 33.8367 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8422 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8381 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8345 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8345 | 6.0177 | 59.9878 | 13 | 33.8273 | 7.0888 | 59.9993 | 13 | 33.8412 | 13.7575 | 59.982 | 21
33.8431 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8425 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8433 | 6.005 | 59.9705 | 13 | 33.845 | 6.166 | 59.9935 | 13 | 33.8505 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8466 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8428 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8428 | 6.0177 | 59.9878 | 13 | 33.8357 | 7.0888 | 59.9993 | 13 | 33.8495 | 13.7575 | 59.982 | 21
33.8514 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8508 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8517 | 6.0022 | 59.9705 | 13 | 33.8533 | 6.1604 | 59.9935 | 13 | 33.8589 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8549 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8511 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8511 | 6.0157 | 59.9878 | 13 | 33.844 | 7.0888 | 59.9993 | 13 | 33.8579 | 13.7575 | 59.982 | 21
33.8597 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8592 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.86 | 6.0022 | 59.9705 | 13 | 33.8616 | 6.1604 | 59.9935 | 13 | 33.8672 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8632 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8595 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8595 | 6.0157 | 59.9878 | 13 | 33.8524 | 7.0861 | 59.9993 | 13 | 33.8662 | 13.7575 | 59.982 | 21
33.8681 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8675 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8683 | 6.0004 | 59.9705 | 13 | 33.87 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.8755 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8715 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8678 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8678 | 6.0157 | 59.9878 | 13 | 33.8607 | 7.0861 | 59.9993 | 13 | 33.8745 | 13.7575 | 59.982 | 21
33.8764 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8758 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8767 | 6.0004 | 59.9705 | 13 | 33.8784 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.8839 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8798 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8761 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8761 | 6.0157 | 59.9878 | 13 | 33.869 | 7.0861 | 59.9993 | 13 | 33.8828 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.8848 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8842 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.885 | 6.0004 | 59.9705 | 13 | 33.8867 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.8922 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8882 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8844 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8844 | 6.0132 | 59.9878 | 13 | 33.8773 | 7.0861 | 59.9993 | 13 | 33.8912 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.8931 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.8925 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.8934 | 6.0004 | 59.9705 | 13 | 33.895 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.9006 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.8965 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.8928 | 5.6181 | 60.0108 | 13 | 33.8928 | 6.0132 | 59.9878 | 13 | 33.8856 | 7.0805 | 59.9993 | 13 | 33.8995 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9014 | 12.9749 | 59.9705 | 21 | 33.9008 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9017 | 6.0004 | 59.9705 | 13 | 33.9033 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.9089 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9048 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9011 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9011 | 6.0107 | 59.9878 | 13 | 33.894 | 7.0805 | 59.9993 | 13 | 33.9078 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9098 | 12.9716 | 59.9705 | 21 | 33.9091 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.91 | 6.0004 | 59.9705 | 13 | 33.9117 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.9172 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9131 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9094 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9094 | 6.0107 | 59.9878 | 13 | 33.9023 | 7.079 | 59.9993 | 13 | 33.9163 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9181 | 12.9716 | 59.9705 | 21 | 33.9175 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9184 | 5.9972 | 59.9705 | 13 | 33.92 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.9256 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9215 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9177 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9178 | 6.0076 | 59.9878 | 13 | 33.9106 | 7.079 | 59.9993 | 13 | 33.9246 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9264 | 12.9689 | 59.9705 | 21 | 33.9258 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9267 | 5.9972 | 59.9705 | 13 | 33.9283 | 6.1574 | 59.9935 | 13 | 33.9339 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9298 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9261 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9261 | 6.0076 | 59.9878 | 13 | 33.9191 | 7.079 | 59.9993 | 13 | 33.9329 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9348 | 12.9689 | 59.9705 | 21 | 33.9341 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9351 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.9366 | 6.1548 | 59.9935 | 13 | 33.9423 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9381 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9344 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9344 | 6.005 | 59.9878 | 13 | 33.9274 | 7.079 | 59.9993 | 13 | 33.9412 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9431 | 12.9689 | 59.9705 | 21 | 33.9425 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9434 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.945 | 6.1548 | 59.9935 | 13 | 33.9506 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9464 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9427 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9427 | 6.005 | 59.9878 | 13 | 33.9357 | 7.0764 | 59.9993 | 13 | 33.9496 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9515 | 12.9689 | 59.9705 | 21 | 33.9508 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9517 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.9534 | 6.1548 | 59.9935 | 13 | 33.9589 | 6.8497 | 59.9647 | 13 | 33.9547 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.951 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9512 | 6.005 | 59.9878 | 13 | 33.944 | 7.0764 | 59.9993 | 13 | 33.9579 | 13.7552 | 59.982 | 21
33.9598 | 12.9689 | 59.9705 | 21 | 33.9591 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9601 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.9617 | 6.1548 | 59.9935 | 13 | 33.9673 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 33.9631 | 6.0754 | 60.0396 | 13 | 33.9595 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9595 | 6.005 | 59.9878 | 13 | 33.9523 | 7.15 | 59.9993 | 13 | 33.9662 | 13.7491 | 59.982 | 21
33.9681 | 12.9689 | 59.9705 | 21 | 33.9675 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9684 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.97 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 33.9756 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 33.9714 | 6.0729 | 60.0396 | 13 | 33.9678 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9678 | 6.0798 | 59.9878 | 13 | 33.9607 | 7.15 | 59.9993 | 13 | 33.9746 | 13.7491 | 59.982 | 21
33.9765 | 12.9631 | 59.9705 | 21 | 33.9758 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9767 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.9783 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 33.9839 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 33.9797 | 6.0729 | 60.0396 | 13 | 33.9761 | 5.6136 | 60.0108 | 13 | 33.9762 | 6.0798 | 59.9878 | 13 | 33.969 | 7.15 | 59.9993 | 13 | 33.9829 | 13.7491 | 59.982 | 21
33.9848 | 12.9631 | 59.9705 | 21 | 33.9841 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.985 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.9867 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 33.9923 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 33.988 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 33.9844 | 5.6115 | 60.0108 | 13 | 33.9845 | 6.078 | 59.9878 | 13 | 33.9774 | 7.15 | 59.9993 | 13 | 33.9912 | 13.7491 | 59.982 | 21
33.9931 | 13.0665 | 59.9705 | 21 | 33.9925 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 33.9934 | 5.9921 | 59.9705 | 13 | 33.995 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 34.0006 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 33.9965 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 33.9928 | 5.6115 | 60.0108 | 13 | 33.9928 | 6.078 | 59.9878 | 13 | 33.9857 | 7.15 | 59.9993 | 13 | 33.9995 | 13.7491 | 59.982 | 21
34.0015 | 13.0665 | 59.9705 | 21 | 34.0008 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0018 | 5.9873 | 59.9705 | 13 | 34.0034 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 34.009 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 34.0048 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0011 | 5.6095 | 60.0108 | 13 | 34.0011 | 6.0757 | 59.9878 | 13 | 33.994 | 7.15 | 59.9993 | 13 | 34.0079 | 13.7491 | 59.982 | 21
34.0098 | 13.0665 | 59.9705 | 21 | 34.0091 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0101 | 5.9873 | 59.9705 | 13 | 34.0117 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 34.0173 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 34.0131 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0094 | 5.6095 | 60.0108 | 13 | 34.0095 | 6.0757 | 59.9878 | 13 | 34.0023 | 7.1448 | 59.9993 | 13 | 34.0162 | 13.7491 | 59.982 | 21
34.0182 | 13.0665 | 59.9705 | 21 | 34.0175 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0184 | 5.9836 | 59.9705 | 13 | 34.02 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 34.0256 | 6.8483 | 59.9647 | 13 | 34.0214 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0177 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0178 | 6.0757 | 59.9878 | 13 | 34.0106 | 7.1448 | 59.9993 | 13 | 34.0245 | 13.7491 | 59.982 | 21
34.0265 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0258 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0267 | 5.9836 | 59.9705 | 13 | 34.0283 | 6.1496 | 59.9935 | 13 | 34.034 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0297 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0261 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0261 | 6.0757 | 59.9878 | 13 | 34.019 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.033 | 13.7491 | 59.982 | 21
34.0348 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0341 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0351 | 5.9836 | 59.9705 | 13 | 34.0367 | 6.147 | 59.9935 | 13 | 34.0423 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0381 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0344 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0345 | 6.0704 | 59.9878 | 13 | 34.0273 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0413 | 13.7491 | 59.982 | 21
34.0432 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0424 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0435 | 5.9836 | 59.9705 | 13 | 34.045 | 6.147 | 59.9935 | 13 | 34.0507 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0464 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0427 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0428 | 6.0704 | 59.9878 | 13 | 34.0356 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0496 | 13.7467 | 59.982 | 21
34.0515 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0508 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0518 | 5.9836 | 59.9705 | 13 | 34.0533 | 6.1441 | 59.9935 | 13 | 34.059 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0547 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.051 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0511 | 6.0686 | 59.9878 | 13 | 34.0441 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0579 | 13.7467 | 59.982 | 21
34.0598 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0591 | 14.9792 | 60.0223 | 21 | 34.0601 | 5.9836 | 59.9705 | 13 | 34.0617 | 6.1441 | 59.9935 | 13 | 34.0673 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.063 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0594 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0594 | 6.0686 | 59.9878 | 13 | 34.0524 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0663 | 13.7467 | 59.982 | 21
34.0682 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0674 | 14.9768 | 60.0223 | 21 | 34.0684 | 6.0383 | 59.9705 | 13 | 34.07 | 6.1441 | 59.9935 | 13 | 34.0757 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0714 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0677 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0679 | 6.0686 | 59.9878 | 13 | 34.0607 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0746 | 13.7467 | 59.982 | 21
34.0765 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0757 | 14.9768 | 60.0223 | 21 | 34.0768 | 6.0383 | 59.9705 | 13 | 34.0784 | 6.1441 | 59.9935 | 13 | 34.084 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0797 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.076 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0762 | 6.0686 | 59.9878 | 13 | 34.069 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0829 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.0849 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0841 | 14.9733 | 60.0223 | 21 | 34.0851 | 6.0959 | 59.9705 | 13 | 34.0867 | 6.1441 | 59.9935 | 13 | 34.0923 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.088 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0844 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0845 | 6.0686 | 59.9878 | 13 | 34.0774 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0913 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.0932 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.0924 | 14.9733 | 60.0223 | 21 | 34.0934 | 6.0959 | 59.9705 | 13 | 34.095 | 6.1441 | 59.9935 | 13 | 34.1006 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.0963 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.0928 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.0928 | 6.0686 | 59.9878 | 13 | 34.0857 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.0996 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1015 | 13.0626 | 59.9705 | 21 | 34.1007 | 14.9733 | 60.0223 | 21 | 34.1018 | 6.0959 | 59.9705 | 13 | 34.1033 | 6.1412 | 59.9935 | 13 | 34.109 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.1046 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.1011 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.1012 | 6.0658 | 59.9878 | 13 | 34.094 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.1079 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1099 | 13.0615 | 59.9705 | 21 | 34.1091 | 14.9733 | 60.0223 | 21 | 34.1101 | 6.0959 | 59.9705 | 13 | 34.1117 | 6.1412 | 59.9935 | 13 | 34.1174 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.113 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.1094 | 5.6069 | 60.0108 | 13 | 34.1095 | 6.0658 | 59.9878 | 13 | 34.1024 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.1162 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1182 | 13.0615 | 59.9705 | 21 | 34.1174 | 14.9733 | 60.0223 | 21 | 34.1185 | 6.0946 | 59.9705 | 13 | 34.12 | 6.1386 | 59.9935 | 13 | 34.1257 | 6.8425 | 59.9647 | 13 | 34.1213 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.1177 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1178 | 6.0593 | 59.9878 | 13 | 34.1107 | 7.142 | 59.9935 | 13 | 34.1246 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1265 | 13.0582 | 59.9705 | 21 | 34.1257 | 14.9733 | 60.0223 | 21 | 34.1268 | 6.0946 | 59.9705 | 13 | 34.1284 | 6.1386 | 59.9935 | 13 | 34.134 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.1296 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.1261 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1262 | 6.0593 | 59.9878 | 13 | 34.119 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1329 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1349 | 13.0582 | 59.9705 | 21 | 34.1341 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1351 | 6.0946 | 59.9705 | 13 | 34.1367 | 6.1386 | 59.9935 | 13 | 34.1424 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.1379 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.1344 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1345 | 6.0593 | 59.9878 | 13 | 34.1273 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1412 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1432 | 13.0582 | 59.9705 | 21 | 34.1424 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1435 | 6.0946 | 59.9705 | 13 | 34.145 | 6.1386 | 59.9935 | 13 | 34.1507 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.1464 | 6.0713 | 60.0396 | 13 | 34.1427 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1428 | 6.0593 | 59.9878 | 13 | 34.1356 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1497 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1516 | 13.0582 | 59.9705 | 21 | 34.1507 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1518 | 6.0928 | 59.9705 | 13 | 34.1534 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.1591 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.1547 | 6.0689 | 60.0396 | 13 | 34.151 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1511 | 6.0593 | 59.9878 | 13 | 34.144 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.158 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1599 | 13.0557 | 59.9705 | 21 | 34.1591 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1602 | 6.0928 | 59.9705 | 13 | 34.1617 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.1674 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.163 | 6.0689 | 60.0396 | 13 | 34.1594 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1595 | 6.0593 | 59.9878 | 13 | 34.1523 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1663 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1682 | 13.0557 | 59.9705 | 21 | 34.1674 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1685 | 6.0909 | 59.9705 | 13 | 34.17 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.1757 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.1713 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.1677 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1678 | 6.0574 | 59.9878 | 13 | 34.1608 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1746 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1766 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.1757 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1768 | 6.0909 | 59.9705 | 13 | 34.1783 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.1841 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.1796 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.176 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1761 | 6.0574 | 59.9878 | 13 | 34.1691 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.183 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1849 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.1841 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1852 | 6.0909 | 59.9705 | 13 | 34.1867 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.1924 | 6.84 | 59.9647 | 13 | 34.188 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.1843 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1846 | 6.0521 | 59.9878 | 13 | 34.1774 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1913 | 13.7457 | 59.982 | 21
34.1932 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.1924 | 14.971 | 60.0223 | 21 | 34.1935 | 6.0909 | 59.9705 | 13 | 34.195 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.2007 | 6.9384 | 59.9647 | 13 | 34.1963 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.1927 | 5.5988 | 60.0108 | 13 | 34.1929 | 6.0521 | 59.9878 | 13 | 34.1857 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.1996 | 13.7863 | 59.982 | 21
34.2016 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.2007 | 14.9675 | 60.0223 | 21 | 34.2018 | 6.0881 | 59.9705 | 13 | 34.2034 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.209 | 6.9384 | 59.9647 | 13 | 34.2046 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.201 | 5.5943 | 60.0108 | 13 | 34.2012 | 6.0521 | 59.9878 | 13 | 34.194 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.208 | 13.7863 | 59.982 | 21
34.2099 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.209 | 14.9675 | 60.0223 | 21 | 34.2102 | 6.0881 | 59.9705 | 13 | 34.2117 | 6.1368 | 59.9935 | 13 | 34.2174 | 6.9346 | 59.9647 | 13 | 34.2129 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.2094 | 5.5943 | 60.0108 | 13 | 34.2095 | 6.0521 | 59.9878 | 13 | 34.2024 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.2163 | 13.7839 | 59.982 | 21
34.2183 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.2174 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2185 | 6.0854 | 59.9705 | 13 | 34.22 | 6.1305 | 59.9935 | 13 | 34.2258 | 6.9346 | 59.9647 | 13 | 34.2213 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.2177 | 5.5943 | 60.0108 | 13 | 34.2179 | 6.0521 | 59.9878 | 13 | 34.2107 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.2246 | 13.7839 | 59.982 | 21
34.2266 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.2257 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2269 | 6.0854 | 59.9705 | 13 | 34.2284 | 6.1305 | 59.9935 | 13 | 34.2341 | 6.9346 | 59.9647 | 13 | 34.2296 | 6.1505 | 60.0396 | 13 | 34.2261 | 5.5943 | 60.0108 | 13 | 34.2262 | 6.0521 | 59.9878 | 13 | 34.219 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.2329 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2349 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.234 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2352 | 6.0834 | 59.9705 | 13 | 34.2367 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2424 | 6.9346 | 59.9647 | 13 | 34.2379 | 6.1473 | 60.0396 | 13 | 34.2344 | 5.5909 | 60.0108 | 13 | 34.2345 | 6.0493 | 59.9878 | 13 | 34.2274 | 7.1369 | 59.9935 | 13 | 34.2413 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2433 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.2424 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2435 | 6.0834 | 59.9705 | 13 | 34.2451 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2508 | 6.9346 | 59.9647 | 13 | 34.2462 | 6.1473 | 60.0396 | 13 | 34.2427 | 5.5909 | 60.0108 | 13 | 34.2428 | 6.0493 | 59.9878 | 13 | 34.2357 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.2496 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2516 | 13.1136 | 59.9705 | 21 | 34.2507 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2519 | 6.1558 | 59.9705 | 13 | 34.2534 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2591 | 6.9346 | 59.9647 | 13 | 34.2545 | 6.1473 | 60.0396 | 13 | 34.251 | 5.5911 | 60.0108 | 13 | 34.2512 | 6.0437 | 59.9878 | 13 | 34.244 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.2579 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2599 | 13.1073 | 59.9705 | 21 | 34.259 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2602 | 6.1558 | 59.9705 | 13 | 34.2617 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2675 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.2629 | 6.1473 | 60.0396 | 13 | 34.2594 | 5.5911 | 60.0108 | 13 | 34.2595 | 6.0437 | 59.9878 | 13 | 34.2523 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.2664 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2683 | 13.1073 | 59.9705 | 21 | 34.2673 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2686 | 6.153 | 59.9705 | 13 | 34.27 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2758 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.2712 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.2677 | 5.5911 | 60.0108 | 13 | 34.2678 | 6.0437 | 59.9878 | 13 | 34.2607 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.2747 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2766 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.2757 | 14.9667 | 60.0223 | 21 | 34.2769 | 6.153 | 59.9705 | 13 | 34.2784 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2841 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.2795 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.276 | 5.5911 | 60.0108 | 13 | 34.2762 | 6.0437 | 59.9878 | 13 | 34.269 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.283 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.285 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.284 | 14.961 | 60.0223 | 21 | 34.2852 | 6.1504 | 59.9705 | 13 | 34.2867 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.2925 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.2878 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.2844 | 5.5885 | 60.0108 | 13 | 34.2845 | 6.1627 | 59.9878 | 13 | 34.2773 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.2913 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.2933 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.2923 | 14.961 | 60.0223 | 21 | 34.2936 | 6.1504 | 59.9705 | 13 | 34.295 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.3008 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.2963 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.2927 | 5.5885 | 60.0108 | 13 | 34.2928 | 6.1627 | 59.9878 | 13 | 34.2858 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.2997 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.3016 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.3007 | 14.961 | 60.0223 | 21 | 34.3019 | 6.1475 | 59.9705 | 13 | 34.3034 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.3091 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.3046 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.301 | 5.5856 | 60.0108 | 13 | 34.3011 | 6.1587 | 59.9878 | 13 | 34.2941 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.308 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.31 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.309 | 14.961 | 60.0223 | 21 | 34.3102 | 6.1475 | 59.9705 | 13 | 34.3117 | 6.1279 | 59.9935 | 13 | 34.3174 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.3129 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3093 | 5.5856 | 60.0108 | 13 | 34.3096 | 6.1587 | 59.9878 | 13 | 34.3024 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.3164 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.3183 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.3173 | 14.961 | 60.0223 | 21 | 34.3185 | 6.1475 | 59.9705 | 13 | 34.3201 | 6.1254 | 59.9935 | 13 | 34.3258 | 6.9316 | 59.9647 | 13 | 34.3212 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3177 | 5.5856 | 60.0108 | 13 | 34.3179 | 6.1563 | 59.9878 | 13 | 34.3107 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.3247 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.3266 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.3257 | 14.961 | 60.0223 | 21 | 34.3269 | 6.1475 | 59.9705 | 13 | 34.3284 | 6.1254 | 59.9935 | 13 | 34.3342 | 6.9288 | 59.9647 | 13 | 34.3295 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.326 | 5.5856 | 60.0108 | 13 | 34.3262 | 6.1563 | 59.9878 | 13 | 34.319 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.333 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.335 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.334 | 14.9586 | 60.0223 | 21 | 34.3353 | 6.1475 | 59.9705 | 13 | 34.3367 | 6.1226 | 59.9935 | 13 | 34.3425 | 6.9288 | 59.9647 | 13 | 34.3379 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3344 | 5.6568 | 60.0108 | 13 | 34.3346 | 6.1562 | 59.9878 | 13 | 34.3274 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.3413 | 13.7822 | 59.982 | 21
34.3433 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.3423 | 14.9586 | 60.0223 | 21 | 34.3436 | 6.1475 | 59.9705 | 13 | 34.345 | 6.1226 | 59.9935 | 13 | 34.3508 | 7.0009 | 59.9647 | 13 | 34.3462 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3427 | 5.6568 | 60.0108 | 13 | 34.3429 | 6.1562 | 59.9878 | 13 | 34.3357 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.3496 | 13.7797 | 59.982 | 21
34.3516 | 13.1043 | 59.9705 | 21 | 34.3506 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.3519 | 6.1459 | 59.9705 | 13 | 34.3534 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.3591 | 7.0009 | 59.9647 | 13 | 34.3545 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3511 | 5.6568 | 60.0108 | 13 | 34.3512 | 6.1538 | 59.9878 | 13 | 34.3441 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.358 | 13.7797 | 59.982 | 21
34.36 | 13.1017 | 59.9705 | 21 | 34.359 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.3602 | 6.1459 | 59.9705 | 13 | 34.3617 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.3675 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.3628 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3594 | 5.6568 | 60.0108 | 13 | 34.3595 | 6.1538 | 59.9878 | 13 | 34.3524 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.3663 | 13.7797 | 59.982 | 21
34.3683 | 13.1017 | 59.9705 | 21 | 34.3673 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.3686 | 6.1429 | 59.9705 | 13 | 34.3701 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.3759 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.3712 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3677 | 5.6524 | 60.0108 | 13 | 34.3679 | 6.152 | 59.9878 | 13 | 34.3607 | 7.1349 | 59.9935 | 13 | 34.3748 | 13.7797 | 59.982 | 21
34.3767 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.3756 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.377 | 6.1429 | 59.9705 | 13 | 34.3784 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.3842 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.3795 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.376 | 5.6524 | 60.0108 | 13 | 34.3762 | 6.152 | 59.9878 | 13 | 34.369 | 7.1337 | 59.9935 | 13 | 34.3831 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.385 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.384 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.3853 | 6.1409 | 59.9705 | 13 | 34.3867 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.3925 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.3878 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3844 | 5.6524 | 60.0108 | 13 | 34.3845 | 6.152 | 59.9878 | 13 | 34.3773 | 7.1337 | 59.9935 | 13 | 34.3914 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.3933 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.3923 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.3936 | 6.1409 | 59.9705 | 13 | 34.3951 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.4009 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.3961 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.3927 | 5.6524 | 60.0108 | 13 | 34.3929 | 6.152 | 59.9878 | 13 | 34.3857 | 7.1328 | 59.9935 | 13 | 34.3997 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4017 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.4006 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.4019 | 6.1409 | 59.9705 | 13 | 34.4034 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.4092 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4044 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.401 | 5.7917 | 60.0108 | 13 | 34.4012 | 6.1486 | 59.9878 | 13 | 34.394 | 7.1328 | 59.9935 | 13 | 34.408 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.41 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.409 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.4103 | 6.1409 | 59.9705 | 13 | 34.4117 | 6.1192 | 59.9935 | 13 | 34.4175 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4128 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.4093 | 5.7917 | 60.0108 | 13 | 34.4095 | 6.1486 | 59.9878 | 13 | 34.4023 | 7.1328 | 59.9935 | 13 | 34.4164 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4184 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.4173 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.4186 | 6.1383 | 59.9705 | 13 | 34.42 | 6.1769 | 59.9935 | 13 | 34.4258 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4211 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.4177 | 5.7891 | 60.0108 | 13 | 34.4178 | 6.1467 | 59.9878 | 13 | 34.4108 | 7.1328 | 59.9935 | 13 | 34.4247 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4267 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.4256 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.4269 | 6.1383 | 59.9705 | 13 | 34.4284 | 6.1769 | 59.9935 | 13 | 34.4342 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4294 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.426 | 5.7891 | 60.0108 | 13 | 34.4263 | 6.1467 | 59.9878 | 13 | 34.4191 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4331 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.435 | 13.0948 | 59.9705 | 21 | 34.434 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.4353 | 6.1383 | 59.9705 | 13 | 34.4367 | 6.1735 | 59.9935 | 13 | 34.4426 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4377 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.4343 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4346 | 6.1448 | 59.9878 | 13 | 34.4274 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4414 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4434 | 13.0923 | 59.9705 | 21 | 34.4423 | 14.9553 | 60.0223 | 21 | 34.4436 | 6.1383 | 59.9705 | 13 | 34.4451 | 6.1735 | 59.9935 | 13 | 34.4509 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4462 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.4426 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4429 | 6.1448 | 59.9878 | 13 | 34.4357 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4497 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4517 | 13.0923 | 59.9705 | 21 | 34.4506 | 15.0283 | 60.0223 | 21 | 34.452 | 6.1361 | 59.9705 | 13 | 34.4534 | 6.1735 | 59.9935 | 13 | 34.4592 | 6.999 | 59.9647 | 13 | 34.4545 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.451 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4513 | 6.1448 | 59.9878 | 13 | 34.4441 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.458 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.46 | 13.0923 | 59.9705 | 21 | 34.459 | 15.0283 | 60.0223 | 21 | 34.4603 | 6.1361 | 59.9705 | 13 | 34.4617 | 6.1735 | 59.9935 | 13 | 34.4675 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.4628 | 6.1436 | 60.0396 | 13 | 34.4594 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4596 | 6.1448 | 59.9878 | 13 | 34.4524 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4663 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4684 | 13.0923 | 59.9705 | 21 | 34.4673 | 15.0869 | 60.0223 | 21 | 34.4686 | 6.1332 | 59.9705 | 13 | 34.47 | 6.1735 | 59.9935 | 13 | 34.4759 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.4711 | 6.1407 | 60.0396 | 13 | 34.4677 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4679 | 6.2081 | 59.9878 | 13 | 34.4607 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4747 | 13.8147 | 59.982 | 21
34.4767 | 13.0892 | 59.9705 | 21 | 34.4756 | 15.0869 | 60.0223 | 21 | 34.477 | 6.1332 | 59.9705 | 13 | 34.4784 | 6.1735 | 59.9935 | 13 | 34.4843 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.4794 | 6.1407 | 60.0396 | 13 | 34.476 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4762 | 6.2081 | 59.9878 | 13 | 34.4691 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.483 | 13.8125 | 59.982 | 21
34.485 | 13.0892 | 59.9705 | 21 | 34.4839 | 15.0853 | 60.0223 | 21 | 34.4853 | 6.1306 | 59.9705 | 13 | 34.4868 | 6.2662 | 59.9935 | 13 | 34.4926 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.4878 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.4844 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4846 | 6.2081 | 59.9878 | 13 | 34.4774 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4915 | 13.8125 | 59.982 | 21
34.4934 | 13.0854 | 59.9705 | 21 | 34.4923 | 15.0853 | 60.0223 | 21 | 34.4937 | 6.1306 | 59.9705 | 13 | 34.4951 | 6.2662 | 59.9935 | 13 | 34.5009 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.4961 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.4927 | 5.784 | 60.0108 | 13 | 34.4929 | 6.2081 | 59.9878 | 13 | 34.4857 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.4998 | 13.8096 | 59.982 | 21
34.5017 | 13.0854 | 59.9705 | 21 | 34.5006 | 15.0853 | 60.0223 | 21 | 34.502 | 6.1306 | 59.9705 | 13 | 34.5034 | 6.2662 | 59.9935 | 13 | 34.5093 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5044 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.501 | 5.7763 | 60.0108 | 13 | 34.5012 | 6.2062 | 59.9878 | 13 | 34.494 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5081 | 13.8096 | 59.982 | 21
34.5101 | 13.0854 | 59.9705 | 21 | 34.5089 | 15.0853 | 60.0223 | 21 | 34.5103 | 6.1306 | 59.9705 | 13 | 34.5117 | 6.2662 | 59.9935 | 13 | 34.5176 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5127 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.5093 | 5.7763 | 60.0108 | 13 | 34.5096 | 6.2062 | 59.9878 | 13 | 34.5024 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5164 | 13.8096 | 59.982 | 21
34.5184 | 13.0854 | 59.9705 | 21 | 34.5172 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5187 | 6.1306 | 59.9705 | 13 | 34.5201 | 6.2611 | 59.9935 | 13 | 34.5259 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5211 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.5177 | 5.7763 | 60.0108 | 13 | 34.5179 | 6.2062 | 59.9878 | 13 | 34.5107 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5247 | 13.8096 | 59.982 | 21
34.5267 | 13.083 | 59.9705 | 21 | 34.5256 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.527 | 6.1306 | 59.9705 | 13 | 34.5284 | 6.2611 | 59.9935 | 13 | 34.5342 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5294 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.526 | 5.7763 | 60.0108 | 13 | 34.5262 | 6.2062 | 59.9878 | 13 | 34.519 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5331 | 13.8045 | 59.982 | 21
34.5351 | 13.083 | 59.9705 | 21 | 34.5339 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5353 | 6.1278 | 59.9705 | 13 | 34.5367 | 6.2611 | 59.9935 | 13 | 34.5426 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5377 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.5343 | 5.7763 | 60.0108 | 13 | 34.5345 | 6.202 | 59.9878 | 13 | 34.5275 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5414 | 13.8045 | 59.982 | 21
34.5434 | 13.0797 | 59.9705 | 21 | 34.5422 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5437 | 6.1278 | 59.9705 | 13 | 34.545 | 6.2611 | 59.9935 | 13 | 34.551 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.546 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.5426 | 5.7763 | 60.0108 | 13 | 34.543 | 6.202 | 59.9878 | 13 | 34.5358 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5498 | 13.8045 | 59.982 | 21
34.5518 | 13.0797 | 59.9705 | 21 | 34.5506 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.552 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.5534 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.5593 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5543 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.551 | 5.7724 | 60.0108 | 13 | 34.5513 | 6.1992 | 59.9878 | 13 | 34.5441 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5581 | 13.8045 | 59.982 | 21
34.5601 | 13.0797 | 59.9705 | 21 | 34.5589 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5604 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.5618 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.5676 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.5627 | 6.1382 | 60.0396 | 13 | 34.5593 | 5.7724 | 60.0108 | 13 | 34.5596 | 6.1992 | 59.9878 | 13 | 34.5524 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5664 | 13.8045 | 59.982 | 21
34.5684 | 13.0797 | 59.9705 | 21 | 34.5672 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5687 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.5701 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.5759 | 6.9916 | 59.9647 | 13 | 34.571 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.5676 | 5.7698 | 60.0108 | 13 | 34.5679 | 6.1992 | 59.9878 | 13 | 34.5607 | 7.2257 | 59.9935 | 13 | 34.5747 | 13.8045 | 59.982 | 21
34.5768 | 13.0759 | 59.9705 | 21 | 34.5756 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.577 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.5784 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.5843 | 6.9896 | 59.9647 | 13 | 34.5793 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.5759 | 5.7698 | 60.0108 | 13 | 34.5763 | 6.1992 | 59.9878 | 13 | 34.5691 | 7.2223 | 59.9935 | 13 | 34.583 | 13.8024 | 59.982 | 21
34.5851 | 13.0759 | 59.9705 | 21 | 34.5839 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5854 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.5867 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.5927 | 6.9896 | 59.9647 | 13 | 34.5876 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.5844 | 5.7698 | 60.0108 | 13 | 34.5846 | 6.1992 | 59.9878 | 13 | 34.5774 | 7.2223 | 59.9935 | 13 | 34.5914 | 13.8024 | 59.982 | 21
34.5934 | 13.0735 | 59.9705 | 21 | 34.5922 | 15.0817 | 60.0223 | 21 | 34.5937 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.5951 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.601 | 6.9878 | 59.9647 | 13 | 34.5961 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.5927 | 5.7698 | 60.0108 | 13 | 34.5929 | 6.1992 | 59.9878 | 13 | 34.5857 | 7.2223 | 59.9935 | 13 | 34.5997 | 13.8024 | 59.982 | 21
34.6018 | 13.0735 | 59.9705 | 21 | 34.6006 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6021 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.6034 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.6093 | 6.9878 | 59.9647 | 13 | 34.6044 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.601 | 5.7659 | 60.0108 | 13 | 34.6013 | 6.1932 | 59.9878 | 13 | 34.5941 | 7.2223 | 59.9935 | 13 | 34.6082 | 13.8024 | 59.982 | 21
34.6101 | 13.0723 | 59.9705 | 21 | 34.6089 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6104 | 6.1232 | 59.9705 | 13 | 34.6118 | 6.3289 | 59.9935 | 13 | 34.6177 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6127 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6093 | 5.7659 | 60.0108 | 13 | 34.6096 | 6.1932 | 59.9878 | 13 | 34.6024 | 7.2223 | 59.9935 | 13 | 34.6165 | 13.8006 | 59.982 | 21
34.6184 | 13.0723 | 59.9705 | 21 | 34.6172 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6187 | 6.1204 | 59.9705 | 13 | 34.6201 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.626 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.621 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6177 | 5.7659 | 60.0108 | 13 | 34.6179 | 6.1902 | 59.9878 | 13 | 34.6107 | 7.2223 | 59.9935 | 13 | 34.6248 | 13.8006 | 59.982 | 21
34.6268 | 13.0722 | 59.9705 | 21 | 34.6255 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6271 | 6.1204 | 59.9705 | 13 | 34.6284 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.6343 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6293 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.626 | 5.7659 | 60.0108 | 13 | 34.6262 | 6.1902 | 59.9878 | 13 | 34.619 | 7.2196 | 59.9935 | 13 | 34.6331 | 13.8006 | 59.982 | 21
34.6351 | 13.0722 | 59.9705 | 21 | 34.6339 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6354 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6367 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.6426 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6377 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6343 | 5.7625 | 60.0108 | 13 | 34.6346 | 6.1902 | 59.9878 | 13 | 34.6274 | 7.2196 | 59.9935 | 13 | 34.6414 | 13.8006 | 59.982 | 21
34.6435 | 13.0663 | 59.9705 | 21 | 34.6422 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6437 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6451 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.651 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.646 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6426 | 5.7625 | 60.0108 | 13 | 34.6429 | 6.1902 | 59.9878 | 13 | 34.6357 | 7.2196 | 59.9935 | 13 | 34.6498 | 13.8006 | 59.982 | 21
34.6518 | 13.0663 | 59.9705 | 21 | 34.6505 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.652 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6534 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.6594 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6543 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.651 | 5.7578 | 60.0108 | 13 | 34.6512 | 6.1887 | 59.9878 | 13 | 34.644 | 7.2196 | 59.9935 | 13 | 34.6581 | 13.8006 | 59.982 | 21
34.6601 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.6589 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6604 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6617 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.6677 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6626 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6593 | 5.7578 | 60.0108 | 13 | 34.6595 | 6.1887 | 59.9878 | 13 | 34.6525 | 7.2196 | 59.9935 | 13 | 34.6665 | 13.8003 | 59.982 | 21
34.6685 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.6672 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6688 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6701 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.676 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.671 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6676 | 5.7578 | 60.0108 | 13 | 34.668 | 6.1845 | 59.9878 | 13 | 34.6608 | 7.2196 | 59.9935 | 13 | 34.6748 | 13.8003 | 59.982 | 21
34.6768 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.6755 | 15.1661 | 60.0223 | 21 | 34.6771 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6784 | 6.3255 | 59.9935 | 13 | 34.6843 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6793 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6759 | 5.7578 | 60.0108 | 13 | 34.6763 | 6.1845 | 59.9878 | 13 | 34.6691 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.6831 | 13.8003 | 59.982 | 21
34.6852 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.6839 | 15.164 | 60.0223 | 21 | 34.6854 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6868 | 6.3228 | 59.9935 | 13 | 34.6927 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6876 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6843 | 5.7578 | 60.0108 | 13 | 34.6846 | 6.1845 | 59.9878 | 13 | 34.6774 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.6914 | 13.8003 | 59.982 | 21
34.6935 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.6922 | 15.164 | 60.0223 | 21 | 34.6937 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.6951 | 6.3228 | 59.9935 | 13 | 34.701 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.6959 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.6926 | 5.7578 | 60.0108 | 13 | 34.693 | 6.1845 | 59.9878 | 13 | 34.6858 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.6997 | 13.798 | 59.982 | 21
34.7018 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7005 | 15.164 | 60.0223 | 21 | 34.7021 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.7034 | 6.3197 | 59.9935 | 13 | 34.7094 | 6.986 | 59.9647 | 13 | 34.7042 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7009 | 5.7493 | 60.0108 | 13 | 34.7013 | 6.1821 | 59.9878 | 13 | 34.6941 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7081 | 13.798 | 59.982 | 21
34.7102 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7089 | 15.164 | 60.0223 | 21 | 34.7104 | 6.1154 | 59.9705 | 13 | 34.7117 | 6.3197 | 59.9935 | 13 | 34.7177 | 6.9813 | 59.9647 | 13 | 34.7126 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7092 | 5.7493 | 60.0108 | 13 | 34.7096 | 6.1821 | 59.9878 | 13 | 34.7024 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7164 | 13.7979 | 59.982 | 21
34.7185 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7172 | 15.164 | 60.0223 | 21 | 34.7188 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7201 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.726 | 6.9813 | 59.9647 | 13 | 34.7209 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7177 | 5.7493 | 60.0108 | 13 | 34.7179 | 6.1802 | 59.9878 | 13 | 34.7108 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7249 | 13.7979 | 59.982 | 21
34.7268 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7255 | 15.164 | 60.0223 | 21 | 34.7271 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7284 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7344 | 6.9813 | 59.9647 | 13 | 34.7292 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.726 | 5.7493 | 60.0108 | 13 | 34.7263 | 6.1802 | 59.9878 | 13 | 34.7191 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7332 | 13.796 | 59.982 | 21
34.7352 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7339 | 15.1612 | 60.0223 | 21 | 34.7354 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7368 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7427 | 6.9813 | 59.9647 | 13 | 34.7375 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7343 | 5.7493 | 60.0108 | 13 | 34.7346 | 6.1766 | 59.9878 | 13 | 34.7274 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7415 | 13.796 | 59.982 | 21
34.7435 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7422 | 15.1612 | 60.0223 | 21 | 34.7438 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7451 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.751 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.746 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7426 | 5.7493 | 60.0108 | 13 | 34.7429 | 6.1766 | 59.9878 | 13 | 34.7357 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7498 | 13.8651 | 59.982 | 21
34.7519 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7505 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.7521 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7534 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7594 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.7543 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.751 | 5.7417 | 60.0108 | 13 | 34.7513 | 6.1742 | 59.9878 | 13 | 34.744 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7581 | 13.8651 | 59.982 | 21
34.7602 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7588 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.7604 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7618 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7678 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.7626 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7593 | 5.7417 | 60.0108 | 13 | 34.7596 | 6.1742 | 59.9878 | 13 | 34.7524 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7665 | 13.8651 | 59.982 | 21
34.7685 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7672 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.7688 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7701 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7761 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.7709 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7676 | 5.7417 | 60.0108 | 13 | 34.7679 | 6.1742 | 59.9878 | 13 | 34.7607 | 7.2995 | 59.9935 | 13 | 34.7748 | 13.8651 | 59.982 | 21
34.7769 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7755 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.7771 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7784 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7844 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.7792 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.776 | 5.7417 | 60.0108 | 13 | 34.7762 | 6.1742 | 59.9878 | 13 | 34.7692 | 7.298 | 59.9935 | 13 | 34.7832 | 13.8651 | 59.982 | 21
34.7852 | 13.1263 | 59.9648 | 21 | 34.7838 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.7855 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7867 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.7927 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.7876 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7843 | 5.7417 | 60.0108 | 13 | 34.7847 | 6.1702 | 59.9878 | 13 | 34.7775 | 7.298 | 59.9935 | 13 | 34.7915 | 13.8651 | 59.982 | 21
34.7935 | 13.1228 | 59.9648 | 21 | 34.7921 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.7938 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.7951 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.8011 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.7959 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.7926 | 5.7417 | 60.0108 | 13 | 34.793 | 6.1702 | 59.9878 | 13 | 34.7858 | 7.2948 | 59.9935 | 13 | 34.7998 | 13.8621 | 59.982 | 21
34.8019 | 13.1228 | 59.9648 | 21 | 34.8005 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.8021 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.8034 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.8094 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.8042 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8009 | 5.7368 | 60.0108 | 13 | 34.8013 | 6.1642 | 59.9878 | 13 | 34.7941 | 7.2948 | 59.9935 | 13 | 34.8081 | 13.8621 | 59.982 | 21
34.8102 | 13.1193 | 59.9648 | 21 | 34.8088 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.8105 | 6.1071 | 59.9705 | 13 | 34.8118 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.8177 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.8125 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8093 | 5.7368 | 60.0108 | 13 | 34.8097 | 6.1642 | 59.9878 | 13 | 34.8024 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8164 | 13.8621 | 59.982 | 21
34.8186 | 13.1193 | 59.9648 | 21 | 34.8171 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.8188 | 6.0994 | 59.9705 | 13 | 34.8201 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.8261 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.8209 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8176 | 5.7333 | 60.0108 | 13 | 34.818 | 6.1642 | 59.9878 | 13 | 34.8108 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8248 | 13.8621 | 59.982 | 21
34.8269 | 13.1193 | 59.9648 | 21 | 34.8255 | 15.1561 | 60.0223 | 21 | 34.8271 | 6.0994 | 59.9705 | 13 | 34.8284 | 6.317 | 59.9935 | 13 | 34.8344 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.8292 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8259 | 5.7333 | 60.0108 | 13 | 34.8263 | 6.1642 | 59.9878 | 13 | 34.8191 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8331 | 13.8621 | 59.982 | 21
34.8352 | 13.1193 | 59.9648 | 21 | 34.8338 | 15.154 | 60.0223 | 21 | 34.8355 | 6.0994 | 59.9705 | 13 | 34.8368 | 6.3099 | 59.9935 | 13 | 34.8428 | 6.9777 | 59.9647 | 13 | 34.8375 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8342 | 5.7304 | 60.0108 | 13 | 34.8346 | 6.1624 | 59.9878 | 13 | 34.8274 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8416 | 13.8621 | 59.982 | 21
34.8436 | 13.1781 | 59.9648 | 21 | 34.8421 | 15.154 | 60.0223 | 21 | 34.8438 | 6.0994 | 59.9705 | 13 | 34.8451 | 6.3099 | 59.9935 | 13 | 34.8511 | 6.9748 | 59.9647 | 13 | 34.8458 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8427 | 5.7304 | 60.0108 | 13 | 34.843 | 6.1624 | 59.9878 | 13 | 34.8358 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8499 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.8519 | 13.1781 | 59.9648 | 21 | 34.8505 | 15.154 | 60.0223 | 21 | 34.8522 | 6.1571 | 59.9705 | 13 | 34.8535 | 6.3099 | 59.9935 | 13 | 34.8594 | 6.9748 | 59.9647 | 13 | 34.8541 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.851 | 5.7288 | 60.0108 | 13 | 34.8513 | 6.161 | 59.9878 | 13 | 34.8441 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8582 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.8603 | 13.1781 | 59.9648 | 21 | 34.8588 | 15.154 | 60.0223 | 21 | 34.8605 | 6.1571 | 59.9705 | 13 | 34.8618 | 6.3099 | 59.9935 | 13 | 34.8678 | 6.972 | 59.9647 | 13 | 34.8625 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8593 | 5.7288 | 60.0108 | 13 | 34.8596 | 6.161 | 59.9878 | 13 | 34.8524 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8665 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.8686 | 13.1781 | 59.9648 | 21 | 34.8671 | 15.1504 | 60.0223 | 21 | 34.8688 | 6.1571 | 59.9705 | 13 | 34.8701 | 6.3099 | 59.9935 | 13 | 34.8762 | 6.972 | 59.9647 | 13 | 34.8708 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8676 | 5.7262 | 60.0108 | 13 | 34.868 | 6.1578 | 59.9878 | 13 | 34.8607 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8748 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.8769 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.8755 | 15.1504 | 60.0223 | 21 | 34.8772 | 6.1571 | 59.9705 | 13 | 34.8784 | 6.3099 | 59.9935 | 13 | 34.8845 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.8792 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.876 | 5.7262 | 60.0108 | 13 | 34.8763 | 6.1578 | 59.9878 | 13 | 34.8691 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8832 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.8853 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.8838 | 15.1468 | 60.0223 | 21 | 34.8855 | 6.1571 | 59.9705 | 13 | 34.8868 | 6.3098 | 59.9935 | 13 | 34.8928 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.8875 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8843 | 5.7215 | 60.0108 | 13 | 34.8846 | 6.1578 | 59.9878 | 13 | 34.8774 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8915 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.8936 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.8921 | 15.1468 | 60.0223 | 21 | 34.8939 | 6.1571 | 59.9705 | 13 | 34.8951 | 6.3098 | 59.9935 | 13 | 34.9011 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.8959 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.8926 | 5.7215 | 60.0108 | 13 | 34.8929 | 6.1578 | 59.9878 | 13 | 34.8857 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.8999 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.9019 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9005 | 15.1468 | 60.0223 | 21 | 34.9022 | 6.155 | 59.9705 | 13 | 34.9034 | 6.3098 | 59.9935 | 13 | 34.9095 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.9042 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9009 | 5.7215 | 60.0108 | 13 | 34.9014 | 6.1524 | 59.9878 | 13 | 34.8942 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.9082 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.9103 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9088 | 15.1468 | 60.0223 | 21 | 34.9105 | 6.155 | 59.9705 | 13 | 34.9118 | 6.3098 | 59.9935 | 13 | 34.9178 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.9125 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9093 | 5.7215 | 60.0108 | 13 | 34.9097 | 6.1524 | 59.9878 | 13 | 34.9025 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.9165 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.9186 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9171 | 15.1415 | 60.0223 | 21 | 34.9189 | 6.152 | 59.9705 | 13 | 34.9201 | 6.3074 | 59.9935 | 13 | 34.9261 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.9208 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9176 | 5.718 | 60.0108 | 13 | 34.918 | 6.1524 | 59.9878 | 13 | 34.9108 | 7.2932 | 59.9935 | 13 | 34.9248 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.927 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9254 | 15.1415 | 60.0223 | 21 | 34.9272 | 6.152 | 59.9705 | 13 | 34.9285 | 6.3074 | 59.9935 | 13 | 34.9345 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.9291 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9259 | 5.718 | 60.0108 | 13 | 34.9264 | 6.1524 | 59.9878 | 13 | 34.9191 | 7.2919 | 59.9935 | 13 | 34.9332 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.9353 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9338 | 15.1382 | 60.0223 | 21 | 34.9355 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9368 | 6.3965 | 59.9935 | 13 | 34.9428 | 6.9699 | 59.9647 | 13 | 34.9375 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9342 | 5.7119 | 60.0108 | 13 | 34.9347 | 6.229 | 59.9878 | 13 | 34.9274 | 7.2919 | 59.9935 | 13 | 34.9415 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.9436 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9421 | 15.1382 | 60.0223 | 21 | 34.9438 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9451 | 6.3965 | 59.9935 | 13 | 34.9512 | 6.968 | 59.9647 | 13 | 34.9458 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9426 | 5.7119 | 60.0108 | 13 | 34.943 | 6.229 | 59.9878 | 13 | 34.9358 | 7.2888 | 59.9935 | 13 | 34.9498 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.952 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9504 | 15.1382 | 60.0223 | 21 | 34.9522 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9534 | 6.395 | 59.9935 | 13 | 34.9595 | 6.968 | 59.9647 | 13 | 34.9541 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9509 | 5.7119 | 60.0108 | 13 | 34.9513 | 6.2234 | 59.9878 | 13 | 34.9441 | 7.2888 | 59.9935 | 13 | 34.9583 | 13.8607 | 59.982 | 21
34.9603 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9588 | 15.1382 | 60.0223 | 21 | 34.9606 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9618 | 6.395 | 59.9935 | 13 | 34.9678 | 6.968 | 59.9647 | 13 | 34.9624 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9592 | 5.7119 | 60.0108 | 13 | 34.9597 | 6.2234 | 59.9878 | 13 | 34.9525 | 7.2888 | 59.9935 | 13 | 34.9666 | 13.8584 | 59.982 | 21
34.9687 | 13.1733 | 59.9648 | 21 | 34.9671 | 15.1361 | 60.0223 | 21 | 34.9689 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9701 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 34.9762 | 6.968 | 59.9647 | 13 | 34.9708 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9675 | 5.7119 | 60.0108 | 13 | 34.968 | 6.2234 | 59.9878 | 13 | 34.9608 | 7.2888 | 59.9935 | 13 | 34.9749 | 13.8584 | 59.982 | 21
34.977 | 13.1709 | 59.9648 | 21 | 34.9754 | 15.1361 | 60.0223 | 21 | 34.9772 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9785 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 34.9846 | 6.9651 | 59.9647 | 13 | 34.9791 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.976 | 5.7119 | 60.0108 | 13 | 34.9763 | 6.2234 | 59.9878 | 13 | 34.9691 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 34.9832 | 13.8584 | 59.982 | 21
34.9853 | 13.1709 | 59.9648 | 21 | 34.9837 | 15.1338 | 60.0223 | 21 | 34.9855 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9868 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 34.9929 | 6.9651 | 59.9647 | 13 | 34.9874 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9843 | 5.7016 | 60.0108 | 13 | 34.9846 | 6.2234 | 59.9878 | 13 | 34.9774 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 34.9916 | 13.8584 | 59.982 | 21
34.9937 | 13.1709 | 59.9648 | 21 | 34.9921 | 15.1338 | 60.0223 | 21 | 34.9939 | 6.1492 | 59.9705 | 13 | 34.9951 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0012 | 6.9622 | 59.9647 | 13 | 34.9957 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 34.9926 | 5.7016 | 60.0108 | 13 | 34.993 | 6.2234 | 59.9878 | 13 | 34.9857 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 34.9999 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.002 | 13.1709 | 59.9648 | 21 | 35.0004 | 15.1309 | 60.0223 | 21 | 35.0023 | 6.1466 | 59.9705 | 13 | 35.0035 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0095 | 6.9622 | 59.9647 | 13 | 35.004 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0009 | 5.7016 | 60.0051 | 13 | 35.0013 | 6.2174 | 59.982 | 13 | 34.9941 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0082 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.0103 | 13.1709 | 59.9648 | 21 | 35.0087 | 15.1309 | 60.0223 | 21 | 35.0106 | 6.1466 | 59.9705 | 13 | 35.0118 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0179 | 6.9623 | 59.9647 | 13 | 35.0125 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0093 | 5.7016 | 60.0051 | 13 | 35.0096 | 6.2174 | 59.982 | 13 | 35.0024 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0166 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.0187 | 13.1709 | 59.9648 | 21 | 35.0171 | 15.1309 | 60.0223 | 21 | 35.0189 | 6.1466 | 59.9705 | 13 | 35.0201 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0262 | 6.9623 | 59.9647 | 13 | 35.0208 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0176 | 5.7016 | 60.0051 | 13 | 35.0181 | 6.2147 | 59.982 | 13 | 35.0107 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0249 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.027 | 13.2268 | 59.9648 | 21 | 35.0254 | 15.1309 | 60.0223 | 21 | 35.0272 | 6.1466 | 59.9705 | 13 | 35.0284 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0345 | 6.9599 | 59.9647 | 13 | 35.0291 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0259 | 5.7016 | 60.0051 | 13 | 35.0264 | 6.2147 | 59.982 | 13 | 35.0192 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0332 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.0354 | 13.2268 | 59.9648 | 21 | 35.0337 | 15.1309 | 60.0223 | 21 | 35.0356 | 6.1466 | 59.9705 | 13 | 35.0368 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0429 | 6.9599 | 59.9647 | 13 | 35.0374 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0342 | 5.6994 | 60.0051 | 13 | 35.0347 | 6.2147 | 59.982 | 13 | 35.0275 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0415 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.0437 | 13.2268 | 59.9648 | 21 | 35.0421 | 15.1309 | 60.0223 | 21 | 35.0439 | 6.1466 | 59.9705 | 13 | 35.0451 | 6.3929 | 59.9935 | 13 | 35.0512 | 7.0637 | 59.9647 | 13 | 35.0457 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0426 | 5.6994 | 60.0051 | 13 | 35.043 | 6.2147 | 59.982 | 13 | 35.0358 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0499 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.052 | 13.2268 | 59.9648 | 21 | 35.0504 | 15.1234 | 60.0223 | 21 | 35.0522 | 6.1447 | 59.9705 | 13 | 35.0535 | 6.39 | 59.9935 | 13 | 35.0596 | 7.0637 | 59.9647 | 13 | 35.0541 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0509 | 5.6948 | 60.0051 | 13 | 35.0514 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0441 | 7.2864 | 59.9935 | 13 | 35.0582 | 13.8584 | 59.982 | 21
35.0604 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.0587 | 15.1234 | 60.0223 | 21 | 35.0606 | 6.1447 | 59.9705 | 13 | 35.0618 | 6.39 | 59.9935 | 13 | 35.0679 | 7.0637 | 59.9647 | 13 | 35.0624 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0592 | 5.6948 | 60.0051 | 13 | 35.0597 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0525 | 7.2838 | 59.9935 | 13 | 35.0665 | 13.8925 | 59.982 | 21
35.0687 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.067 | 15.1201 | 60.0223 | 21 | 35.0689 | 6.1447 | 59.9705 | 13 | 35.0701 | 6.3872 | 59.9935 | 13 | 35.0762 | 7.0637 | 59.9647 | 13 | 35.0707 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0675 | 5.7517 | 60.0051 | 13 | 35.068 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0608 | 7.2838 | 59.9935 | 13 | 35.075 | 13.8925 | 59.982 | 21
35.077 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.0754 | 15.1201 | 60.0223 | 21 | 35.0773 | 6.1447 | 59.9705 | 13 | 35.0785 | 6.3872 | 59.9935 | 13 | 35.0846 | 7.062 | 59.9647 | 13 | 35.079 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0759 | 5.7517 | 60.0051 | 13 | 35.0764 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0691 | 7.2838 | 59.9935 | 13 | 35.0833 | 13.8925 | 59.982 | 21
35.0854 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.0837 | 15.1532 | 60.0223 | 21 | 35.0856 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.0868 | 6.3872 | 59.9935 | 13 | 35.0929 | 7.062 | 59.9647 | 13 | 35.0874 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0842 | 5.7517 | 60.0051 | 13 | 35.0847 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0775 | 7.2838 | 59.9935 | 13 | 35.0916 | 13.8925 | 59.982 | 21
35.0937 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.092 | 15.1532 | 60.0223 | 21 | 35.0939 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.0952 | 6.3872 | 59.9935 | 13 | 35.1013 | 7.0592 | 59.9647 | 13 | 35.0957 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.0925 | 5.7517 | 60.0051 | 13 | 35.093 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0858 | 7.2838 | 59.9935 | 13 | 35.0999 | 13.8908 | 59.982 | 21
35.1021 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.1004 | 15.1502 | 60.0223 | 21 | 35.1023 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1035 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1096 | 7.0592 | 59.9647 | 13 | 35.104 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.101 | 5.7517 | 60.0051 | 13 | 35.1014 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.0941 | 7.2838 | 59.9935 | 13 | 35.1083 | 13.8908 | 59.982 | 21
35.1104 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.1087 | 15.1502 | 60.0223 | 21 | 35.1106 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1118 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1179 | 7.0592 | 59.9647 | 13 | 35.1123 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1093 | 5.7517 | 60.0051 | 13 | 35.1097 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.1024 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1166 | 13.8908 | 59.982 | 21
35.1187 | 13.2258 | 59.9648 | 21 | 35.117 | 15.1438 | 60.0223 | 21 | 35.119 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1201 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1263 | 7.0592 | 59.9647 | 13 | 35.1206 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1176 | 5.7494 | 60.0051 | 13 | 35.118 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.1108 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1249 | 13.8908 | 59.982 | 21
35.1271 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.1254 | 15.1438 | 60.0223 | 21 | 35.1273 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1285 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1346 | 7.0563 | 59.9647 | 13 | 35.129 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1259 | 5.7494 | 60.0051 | 13 | 35.1263 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.1191 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1333 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1354 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.1337 | 15.1438 | 60.0223 | 21 | 35.1356 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1368 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1429 | 7.0563 | 59.9647 | 13 | 35.1373 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1343 | 5.7876 | 60.0051 | 13 | 35.1348 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.1274 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1416 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1438 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.142 | 15.1438 | 60.0223 | 21 | 35.144 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1451 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1513 | 7.0563 | 59.9647 | 13 | 35.1456 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1426 | 5.7876 | 60.0051 | 13 | 35.1431 | 6.2146 | 59.982 | 13 | 35.1359 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1499 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1521 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.1504 | 15.1416 | 60.0223 | 21 | 35.1523 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1534 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.1596 | 7.0563 | 59.9647 | 13 | 35.1539 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1509 | 5.7876 | 60.0051 | 13 | 35.1514 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1442 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1582 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1604 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.1587 | 15.1416 | 60.0223 | 21 | 35.1606 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1618 | 6.384 | 59.9935 | 13 | 35.168 | 7.0546 | 59.9647 | 13 | 35.1624 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1592 | 5.7876 | 60.0051 | 13 | 35.1598 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1525 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1666 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1688 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.167 | 15.1349 | 60.0223 | 21 | 35.169 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1702 | 6.3824 | 59.9935 | 13 | 35.1763 | 7.0546 | 59.9647 | 13 | 35.1707 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1676 | 5.7852 | 60.0051 | 13 | 35.1681 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1608 | 7.2786 | 59.9935 | 13 | 35.1749 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1771 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.1754 | 15.1349 | 60.0223 | 21 | 35.1773 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1785 | 6.3824 | 59.9935 | 13 | 35.1846 | 7.0546 | 59.9647 | 13 | 35.179 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1759 | 5.7852 | 60.0051 | 13 | 35.1764 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1691 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.1832 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1854 | 13.2236 | 59.9648 | 21 | 35.1837 | 15.1328 | 60.0223 | 21 | 35.1857 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1868 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.193 | 7.0546 | 59.9647 | 13 | 35.1873 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1842 | 5.7852 | 60.0051 | 13 | 35.1847 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1775 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.1917 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.1938 | 13.2205 | 59.9648 | 21 | 35.192 | 15.1328 | 60.0223 | 21 | 35.194 | 6.1434 | 59.9705 | 13 | 35.1951 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.2013 | 7.0515 | 59.9647 | 13 | 35.1956 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.1925 | 5.7852 | 60.0051 | 13 | 35.1931 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1858 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.2 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2021 | 13.2205 | 59.9648 | 21 | 35.2003 | 15.1328 | 60.0223 | 21 | 35.2023 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2035 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.2097 | 7.0515 | 59.9647 | 13 | 35.204 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.2009 | 5.783 | 60.0051 | 13 | 35.2014 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.1941 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.2083 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2105 | 13.2152 | 59.9648 | 21 | 35.2087 | 15.1328 | 60.0223 | 21 | 35.2107 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2118 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.218 | 7.0497 | 59.9647 | 13 | 35.2123 | 6.138 | 60.0396 | 13 | 35.2092 | 5.783 | 60.0051 | 13 | 35.2097 | 6.2118 | 59.982 | 13 | 35.2025 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.2166 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2188 | 13.2152 | 59.9648 | 21 | 35.217 | 15.1305 | 60.0223 | 21 | 35.219 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2202 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.2263 | 7.0497 | 59.9647 | 13 | 35.2206 | 6.1403 | 60.0396 | 13 | 35.2175 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2181 | 6.209 | 59.982 | 13 | 35.2108 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.225 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2271 | 13.2152 | 59.9648 | 21 | 35.2253 | 15.1305 | 60.0223 | 21 | 35.2274 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2285 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.2347 | 7.0497 | 59.9647 | 13 | 35.2289 | 6.1403 | 60.0396 | 13 | 35.2258 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2264 | 6.209 | 59.982 | 13 | 35.2191 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.2333 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2355 | 13.2152 | 59.9648 | 21 | 35.2336 | 15.2454 | 60.0223 | 21 | 35.2357 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2368 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.243 | 7.0497 | 59.9647 | 13 | 35.2373 | 6.1403 | 60.0396 | 13 | 35.2343 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2347 | 6.209 | 59.982 | 13 | 35.2274 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.2416 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2438 | 13.2152 | 59.9648 | 21 | 35.242 | 15.2454 | 60.0223 | 21 | 35.244 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2451 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.2513 | 7.0477 | 59.9647 | 13 | 35.2456 | 6.1403 | 60.0396 | 13 | 35.2426 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.243 | 6.209 | 59.982 | 13 | 35.2358 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.25 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2522 | 13.2152 | 59.9648 | 21 | 35.2503 | 15.2454 | 60.0223 | 21 | 35.2524 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2535 | 6.3777 | 59.9935 | 13 | 35.2597 | 7.0477 | 59.9647 | 13 | 35.2539 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.2509 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2515 | 6.209 | 59.982 | 13 | 35.2441 | 7.2764 | 59.9935 | 13 | 35.2583 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2605 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.2586 | 15.2454 | 60.0223 | 21 | 35.2607 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2618 | 6.3777 | 59.9935 | 13 | 35.268 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.2622 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.2592 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2598 | 6.209 | 59.982 | 13 | 35.2524 | 7.2739 | 59.9935 | 13 | 35.2666 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2688 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.267 | 15.2354 | 60.0223 | 21 | 35.269 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2701 | 6.3748 | 59.9935 | 13 | 35.2764 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.2705 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.2676 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2681 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.2609 | 7.2739 | 59.9935 | 13 | 35.2749 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2772 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.2753 | 15.2354 | 60.0223 | 21 | 35.2773 | 6.1427 | 59.9705 | 13 | 35.2785 | 6.3748 | 59.9935 | 13 | 35.2847 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.2789 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.2759 | 5.7816 | 60.0051 | 13 | 35.2765 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.2692 | 7.2739 | 59.9935 | 13 | 35.2833 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2855 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.2836 | 15.2322 | 60.0223 | 21 | 35.2857 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.2868 | 6.3748 | 59.9935 | 13 | 35.293 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.2872 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.2842 | 5.7764 | 60.0051 | 13 | 35.2848 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.2775 | 7.2739 | 59.9935 | 13 | 35.2916 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.2938 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.292 | 15.2322 | 60.0223 | 21 | 35.2941 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.2952 | 6.3748 | 59.9935 | 13 | 35.3014 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.2955 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.2926 | 5.7764 | 60.0051 | 13 | 35.2931 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.2858 | 7.2707 | 59.9935 | 13 | 35.2999 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3022 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.3003 | 15.2322 | 60.0223 | 21 | 35.3024 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3035 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3098 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3038 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3009 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3014 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.2942 | 7.2707 | 59.9935 | 13 | 35.3083 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3105 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.3086 | 15.2322 | 60.0223 | 21 | 35.3107 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3118 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3181 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3123 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3092 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3098 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3025 | 7.2707 | 59.9935 | 13 | 35.3167 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3189 | 13.2129 | 59.9648 | 21 | 35.317 | 15.2286 | 60.0223 | 21 | 35.319 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3201 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3264 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3206 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3175 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3181 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3108 | 7.2707 | 59.9935 | 13 | 35.325 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3272 | 13.2099 | 59.9648 | 21 | 35.3253 | 15.2286 | 60.0223 | 21 | 35.3274 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3285 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3347 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3289 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3259 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3264 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3192 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.3333 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3355 | 13.2099 | 59.9648 | 21 | 35.3336 | 15.2237 | 60.0223 | 21 | 35.3358 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3368 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3431 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3372 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3342 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3348 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3275 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.3417 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3439 | 13.2099 | 59.9648 | 21 | 35.3419 | 15.2237 | 60.0223 | 21 | 35.3441 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3452 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3514 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3455 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3425 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3431 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3358 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.35 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3522 | 13.2099 | 59.9648 | 21 | 35.3503 | 15.2212 | 60.0223 | 21 | 35.3524 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3535 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3597 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3539 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3508 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3514 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3441 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.3583 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3605 | 13.2099 | 59.9648 | 21 | 35.3586 | 15.2212 | 60.0223 | 21 | 35.3607 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3618 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3681 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3622 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3593 | 5.7739 | 60.0051 | 13 | 35.3597 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3524 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.3667 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3689 | 13.2099 | 59.9648 | 21 | 35.3669 | 15.2176 | 60.0223 | 21 | 35.3691 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3702 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3765 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3705 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3676 | 5.7711 | 60.0051 | 13 | 35.3682 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3608 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.375 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3772 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.3753 | 15.2176 | 60.0223 | 21 | 35.3774 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3785 | 6.3721 | 59.9935 | 13 | 35.3848 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3788 | 6.1417 | 60.0396 | 13 | 35.3759 | 5.7711 | 60.0051 | 13 | 35.3765 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3691 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.3833 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3856 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.3836 | 15.2161 | 60.0223 | 21 | 35.3857 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3868 | 6.3666 | 59.9935 | 13 | 35.3931 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3872 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.3842 | 5.7657 | 60.0051 | 13 | 35.3848 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3776 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.3916 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.3939 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.3919 | 15.2161 | 60.0223 | 21 | 35.3941 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.3951 | 6.3666 | 59.9935 | 13 | 35.4014 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.3955 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.3926 | 5.7657 | 60.0051 | 13 | 35.3932 | 6.2072 | 59.982 | 13 | 35.3859 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.4 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4022 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.4003 | 15.2134 | 60.0223 | 21 | 35.4024 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4035 | 6.3666 | 59.9935 | 13 | 35.4098 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4038 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4009 | 5.7659 | 60.0051 | 13 | 35.4015 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.3942 | 7.2691 | 59.9935 | 13 | 35.4083 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4106 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.4086 | 15.2134 | 60.0223 | 21 | 35.4108 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4118 | 6.3666 | 59.9935 | 13 | 35.4182 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4121 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4092 | 5.7659 | 60.0051 | 13 | 35.4098 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4025 | 7.269 | 59.9935 | 13 | 35.4166 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4189 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.4169 | 15.2099 | 60.0166 | 21 | 35.4191 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4202 | 6.3666 | 59.9935 | 13 | 35.4265 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4204 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4175 | 5.7659 | 60.0051 | 13 | 35.4181 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4108 | 7.269 | 59.9935 | 13 | 35.425 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4273 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.4253 | 15.2099 | 60.0166 | 21 | 35.4274 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4285 | 6.3666 | 59.9935 | 13 | 35.4348 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4288 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4259 | 5.7659 | 60.0051 | 13 | 35.4265 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4192 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.4333 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4356 | 13.206 | 59.9648 | 21 | 35.4336 | 15.2645 | 60.0166 | 21 | 35.4358 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4368 | 6.3638 | 59.9935 | 13 | 35.4432 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4371 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4342 | 5.7642 | 60.0051 | 13 | 35.4348 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4275 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.4417 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4439 | 13.2053 | 59.9648 | 21 | 35.4419 | 15.2645 | 60.0166 | 21 | 35.4441 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4452 | 6.3638 | 59.9935 | 13 | 35.4515 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4454 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4425 | 5.7642 | 60.0051 | 13 | 35.4431 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4358 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.45 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4523 | 13.2053 | 59.9648 | 21 | 35.4503 | 15.2618 | 60.0166 | 21 | 35.4525 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4535 | 6.3638 | 59.9935 | 13 | 35.4598 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4537 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4508 | 5.7617 | 60.0051 | 13 | 35.4515 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4442 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.4584 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4606 | 13.2053 | 59.9648 | 21 | 35.4586 | 15.2618 | 60.0166 | 21 | 35.4608 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4619 | 6.3638 | 59.9935 | 13 | 35.4681 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4622 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4592 | 5.7617 | 60.0051 | 13 | 35.4598 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4525 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.4667 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4689 | 13.2053 | 59.9648 | 21 | 35.4669 | 15.2618 | 60.0166 | 21 | 35.4691 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4702 | 6.3638 | 59.9935 | 13 | 35.4765 | 7.0477 | 59.959 | 13 | 35.4705 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4675 | 5.7589 | 60.0051 | 13 | 35.4681 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4608 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.475 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4773 | 13.1976 | 59.9648 | 21 | 35.4753 | 15.2618 | 60.0166 | 21 | 35.4775 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4785 | 6.3638 | 59.9935 | 13 | 35.4849 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.4788 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4758 | 5.7589 | 60.0051 | 13 | 35.4764 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4691 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.4834 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.4856 | 13.1976 | 59.9648 | 21 | 35.4836 | 15.2606 | 60.0166 | 21 | 35.4858 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4868 | 6.3622 | 59.9935 | 13 | 35.4932 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.4871 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4843 | 5.8422 | 60.0051 | 13 | 35.4849 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4775 | 7.2666 | 59.9935 | 13 | 35.4917 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.494 | 13.1976 | 59.9648 | 21 | 35.4919 | 15.2606 | 60.0166 | 21 | 35.4941 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.4952 | 6.3622 | 59.9935 | 13 | 35.5015 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.4954 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.4926 | 5.8422 | 60.0051 | 13 | 35.4932 | 6.2048 | 59.982 | 13 | 35.4858 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5023 | 13.1976 | 59.9648 | 21 | 35.5002 | 15.2609 | 60.0166 | 21 | 35.5025 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5035 | 6.3622 | 59.9935 | 13 | 35.5099 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5038 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5009 | 5.8422 | 60.0051 | 13 | 35.5015 | 6.2029 | 59.982 | 13 | 35.4941 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5083 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5106 | 13.1976 | 59.9648 | 21 | 35.5086 | 15.2609 | 60.0166 | 21 | 35.5108 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5118 | 6.3622 | 59.9935 | 13 | 35.5182 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5121 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5092 | 5.8422 | 60.0051 | 13 | 35.5099 | 6.2029 | 59.982 | 13 | 35.5026 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5167 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.519 | 13.1976 | 59.9648 | 21 | 35.5169 | 15.2608 | 60.0166 | 21 | 35.5192 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5202 | 6.3595 | 59.9935 | 13 | 35.5266 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5204 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5176 | 5.8397 | 60.0051 | 13 | 35.5182 | 6.2029 | 59.982 | 13 | 35.5109 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.525 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5273 | 13.1925 | 59.9648 | 21 | 35.5252 | 15.2608 | 60.0166 | 21 | 35.5275 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5285 | 6.3595 | 59.9935 | 13 | 35.5349 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5287 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5259 | 5.8397 | 60.0051 | 13 | 35.5265 | 6.2029 | 59.982 | 13 | 35.5192 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5333 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5357 | 13.1925 | 59.9648 | 21 | 35.5336 | 15.2608 | 60.0166 | 21 | 35.5358 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5369 | 6.3569 | 59.9935 | 13 | 35.5432 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5371 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5342 | 5.8373 | 60.0051 | 13 | 35.5348 | 6.318 | 59.982 | 13 | 35.5275 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5417 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.544 | 13.1903 | 59.9648 | 21 | 35.5419 | 15.2608 | 60.0166 | 21 | 35.5442 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5452 | 6.3569 | 59.9935 | 13 | 35.5516 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5454 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5425 | 5.8373 | 60.0051 | 13 | 35.5432 | 6.318 | 59.982 | 13 | 35.5358 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.55 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5523 | 13.1903 | 59.9648 | 21 | 35.5502 | 15.2608 | 60.0166 | 21 | 35.5525 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5535 | 6.3569 | 59.9935 | 13 | 35.5599 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5537 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5509 | 5.8347 | 60.0051 | 13 | 35.5515 | 6.318 | 59.982 | 13 | 35.5442 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5583 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5607 | 13.1903 | 59.9648 | 21 | 35.5586 | 15.2608 | 60.0166 | 21 | 35.5609 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5618 | 6.3569 | 59.9935 | 13 | 35.5682 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.562 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5592 | 5.8347 | 60.0051 | 13 | 35.5598 | 6.318 | 59.982 | 13 | 35.5525 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5667 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.569 | 13.1903 | 59.9648 | 21 | 35.5669 | 15.2604 | 60.0166 | 21 | 35.5692 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5702 | 6.3546 | 59.9935 | 13 | 35.5766 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5703 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5675 | 5.8347 | 60.0051 | 13 | 35.5682 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.5609 | 7.2622 | 59.9935 | 13 | 35.5751 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5773 | 13.1881 | 59.9648 | 21 | 35.5752 | 15.2604 | 60.0166 | 21 | 35.5775 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5785 | 6.3546 | 59.9935 | 13 | 35.5849 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5787 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5758 | 5.8347 | 60.0051 | 13 | 35.5765 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.5692 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.5834 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.5857 | 13.1881 | 59.9648 | 21 | 35.5835 | 15.2587 | 60.0166 | 21 | 35.5859 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5869 | 6.4116 | 59.9935 | 13 | 35.5933 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.587 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5842 | 5.8321 | 60.0051 | 13 | 35.5848 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.5775 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.5917 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.594 | 13.1881 | 59.9648 | 21 | 35.5919 | 15.2587 | 60.0166 | 21 | 35.5942 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.5952 | 6.4116 | 59.9935 | 13 | 35.6016 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.5953 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.5925 | 5.8321 | 60.0051 | 13 | 35.5931 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.5858 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.6001 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6024 | 13.1881 | 59.9648 | 21 | 35.6002 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6025 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6035 | 6.4116 | 59.9935 | 13 | 35.6099 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6036 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6008 | 5.8264 | 60.0051 | 13 | 35.6016 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.5941 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.6084 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6107 | 13.1852 | 59.9648 | 21 | 35.6085 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6109 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6119 | 6.4116 | 59.9935 | 13 | 35.6183 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6121 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6091 | 5.8264 | 60.0051 | 13 | 35.6099 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.6025 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.6167 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.619 | 13.1852 | 59.9648 | 21 | 35.6169 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6192 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6202 | 6.4116 | 59.9935 | 13 | 35.6266 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6204 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6176 | 5.8264 | 60.0051 | 13 | 35.6182 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.6108 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.625 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6274 | 13.1831 | 59.9648 | 21 | 35.6252 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6276 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6285 | 6.4116 | 59.9935 | 13 | 35.6349 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6287 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6259 | 5.8264 | 60.0051 | 13 | 35.6266 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.6191 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.6334 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6357 | 13.1831 | 59.9648 | 21 | 35.6335 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6359 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6368 | 6.4065 | 59.9935 | 13 | 35.6433 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.637 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6342 | 5.8239 | 60.0051 | 13 | 35.6349 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.6276 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.6417 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.644 | 13.1831 | 59.9648 | 21 | 35.6418 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6442 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6452 | 6.4065 | 59.9935 | 13 | 35.6516 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6453 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6425 | 5.8239 | 60.0051 | 13 | 35.6432 | 6.3152 | 59.982 | 13 | 35.6359 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.65 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6524 | 13.1831 | 59.9648 | 21 | 35.6502 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6526 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6535 | 6.4065 | 59.9935 | 13 | 35.66 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6537 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6509 | 5.8205 | 60.0051 | 13 | 35.6515 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6442 | 7.3858 | 59.9935 | 13 | 35.6584 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6607 | 13.1831 | 59.959 | 21 | 35.6585 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6609 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6619 | 6.4065 | 59.9935 | 13 | 35.6683 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.662 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6592 | 5.8205 | 60.0051 | 13 | 35.6599 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6525 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.6667 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6691 | 13.1831 | 59.959 | 21 | 35.6668 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6693 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6702 | 6.4042 | 59.9935 | 13 | 35.6766 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6703 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6675 | 5.8171 | 59.9993 | 13 | 35.6682 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6609 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.675 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6774 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.6752 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6776 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6785 | 6.4042 | 59.9935 | 13 | 35.685 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6786 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6759 | 5.8171 | 59.9993 | 13 | 35.6765 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6692 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.6833 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6857 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.6835 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6859 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6869 | 6.4042 | 59.9935 | 13 | 35.6933 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.687 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6842 | 5.8146 | 59.9993 | 13 | 35.6849 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6775 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.6918 | 13.9434 | 59.982 | 21
35.6941 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.6918 | 15.256 | 60.0166 | 21 | 35.6943 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.6952 | 6.4042 | 59.9935 | 13 | 35.7017 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.6953 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.6925 | 5.8146 | 59.9993 | 13 | 35.6932 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6859 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.7001 | 13.9434 | 59.9878 | 21
35.7024 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.7002 | 15.2532 | 60.0166 | 21 | 35.7026 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7036 | 6.4042 | 59.9935 | 13 | 35.71 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.7036 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7008 | 5.8126 | 59.9993 | 13 | 35.7015 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.6942 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.7084 | 13.9434 | 59.9878 | 21
35.7108 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.7085 | 15.2532 | 60.0166 | 21 | 35.7109 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7119 | 6.4042 | 59.9935 | 13 | 35.7183 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.7119 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7092 | 5.8126 | 59.9993 | 13 | 35.7098 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.7025 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.7168 | 13.9434 | 59.9878 | 21
35.7191 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.7168 | 15.2532 | 60.0166 | 21 | 35.7192 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7202 | 6.4026 | 59.9935 | 13 | 35.7267 | 7.0478 | 59.959 | 13 | 35.7202 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7175 | 5.8126 | 59.9993 | 13 | 35.7183 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.7108 | 7.3841 | 59.9935 | 13 | 35.7251 | 13.9434 | 59.9878 | 21
35.7274 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.7252 | 15.2532 | 60.0166 | 21 | 35.7276 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7285 | 6.4026 | 59.9935 | 13 | 35.735 | 7.0491 | 59.959 | 13 | 35.7286 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7258 | 5.8126 | 59.9993 | 13 | 35.7266 | 6.3133 | 59.982 | 13 | 35.7192 | 7.3817 | 59.9935 | 13 | 35.7334 | 13.9434 | 59.9878 | 21
35.7358 | 13.1803 | 59.959 | 21 | 35.7335 | 15.252 | 60.0166 | 21 | 35.736 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7369 | 6.4001 | 59.9935 | 13 | 35.7433 | 7.0491 | 59.959 | 13 | 35.7369 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7341 | 5.8126 | 59.9993 | 13 | 35.7349 | 6.3106 | 59.982 | 13 | 35.7275 | 7.3817 | 59.9935 | 13 | 35.7417 | 13.9434 | 59.9878 | 21
35.7441 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7418 | 15.252 | 60.0166 | 21 | 35.7443 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7452 | 6.4001 | 59.9935 | 13 | 35.7517 | 7.0491 | 59.959 | 13 | 35.7452 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7426 | 5.8126 | 59.9993 | 13 | 35.7433 | 6.3106 | 59.982 | 13 | 35.7358 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.7501 | 13.9412 | 59.9878 | 21
35.7524 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7502 | 15.2501 | 60.0166 | 21 | 35.7526 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7535 | 6.3978 | 59.9935 | 13 | 35.76 | 7.0491 | 59.959 | 13 | 35.7535 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7509 | 5.8127 | 59.9993 | 13 | 35.7516 | 6.3106 | 59.982 | 13 | 35.7443 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.7584 | 13.9412 | 59.9878 | 21
35.7608 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7585 | 15.2501 | 60.0166 | 21 | 35.7609 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7618 | 6.3978 | 59.9935 | 13 | 35.7684 | 7.0491 | 59.959 | 13 | 35.762 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7592 | 5.8127 | 59.9993 | 13 | 35.7599 | 6.3106 | 59.982 | 13 | 35.7526 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.7667 | 13.9412 | 59.9878 | 21
35.7691 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7668 | 15.2501 | 60.0166 | 21 | 35.7693 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7702 | 6.3978 | 59.9935 | 13 | 35.7767 | 7.0491 | 59.959 | 13 | 35.7703 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7675 | 5.8099 | 59.9993 | 13 | 35.7682 | 6.3078 | 59.982 | 13 | 35.7609 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.7751 | 13.9412 | 59.9878 | 21
35.7775 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7751 | 15.2501 | 60.0166 | 21 | 35.7776 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7786 | 6.3978 | 59.9935 | 13 | 35.785 | 7.051 | 59.959 | 13 | 35.7786 | 6.1432 | 60.0396 | 13 | 35.7759 | 5.8099 | 59.9993 | 13 | 35.7766 | 6.3078 | 59.982 | 13 | 35.7692 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.7834 | 13.9368 | 59.9878 | 21
35.7858 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7835 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.7859 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7869 | 6.3978 | 59.9935 | 13 | 35.7934 | 7.051 | 59.959 | 13 | 35.7869 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.7842 | 5.8052 | 59.9993 | 13 | 35.7849 | 6.3078 | 59.982 | 13 | 35.7775 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.7917 | 13.9368 | 59.9878 | 21
35.7941 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.7918 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.7943 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.7952 | 6.3978 | 59.9935 | 13 | 35.8017 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.7952 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.7925 | 5.8052 | 59.9993 | 13 | 35.7932 | 6.3078 | 59.982 | 13 | 35.7859 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8 | 13.9368 | 59.9878 | 21
35.8025 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8001 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8026 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8035 | 6.3942 | 59.9935 | 13 | 35.8101 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8036 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8009 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.8016 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.7942 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8085 | 13.9368 | 59.9878 | 21
35.8108 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8085 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.811 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8119 | 6.3942 | 59.9935 | 13 | 35.8184 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8119 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8092 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.8099 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8026 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8168 | 13.9346 | 59.9878 | 21
35.8192 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8168 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8193 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8202 | 6.3942 | 59.9935 | 13 | 35.8267 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8202 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8175 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.8182 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8109 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8251 | 13.9346 | 59.9878 | 21
35.8275 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8251 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8276 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8286 | 6.3942 | 59.9935 | 13 | 35.8351 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8285 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8258 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.8265 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8192 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8335 | 13.9346 | 59.9878 | 21
35.8358 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8335 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.836 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8369 | 6.3913 | 59.9935 | 13 | 35.8434 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8369 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8342 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.835 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8275 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8418 | 13.9346 | 59.9878 | 21
35.8442 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8418 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8443 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8452 | 6.3913 | 59.9935 | 13 | 35.8517 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8452 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8425 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.8433 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8358 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8501 | 13.9332 | 59.9878 | 21
35.8525 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8501 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8527 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8535 | 6.3883 | 59.9935 | 13 | 35.8601 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8535 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8508 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.8516 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8442 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8584 | 13.9332 | 59.9878 | 21
35.8609 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8585 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.861 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8619 | 6.3883 | 59.9935 | 13 | 35.8685 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8618 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8591 | 5.8871 | 59.9993 | 13 | 35.86 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8525 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8668 | 13.9332 | 59.9878 | 21
35.8692 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8668 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8693 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8702 | 6.3883 | 59.9935 | 13 | 35.8768 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8701 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8676 | 5.8828 | 59.9993 | 13 | 35.8683 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8608 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8751 | 13.9332 | 59.9878 | 21
35.8775 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8751 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8777 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8785 | 6.3883 | 59.9935 | 13 | 35.8851 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8785 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8759 | 5.8828 | 59.9993 | 13 | 35.8766 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8693 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8834 | 13.9292 | 59.9878 | 21
35.8859 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8835 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.886 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8869 | 6.3883 | 59.9935 | 13 | 35.8934 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8868 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8842 | 5.8804 | 59.9993 | 13 | 35.8849 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8776 | 7.3795 | 59.9935 | 13 | 35.8918 | 13.9292 | 59.9878 | 21
35.8942 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.8918 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.8943 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.8952 | 6.3883 | 59.9935 | 13 | 35.9018 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.8951 | 6.2756 | 60.0396 | 13 | 35.8925 | 5.8804 | 59.9993 | 13 | 35.8933 | 6.3068 | 59.982 | 13 | 35.8859 | 7.3771 | 59.9935 | 13 | 35.9001 | 13.9272 | 59.9878 | 21
35.9026 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9001 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.9027 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9036 | 6.3865 | 59.9935 | 13 | 35.9102 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.9034 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9009 | 5.8804 | 59.9993 | 13 | 35.9016 | 6.4051 | 59.982 | 13 | 35.8942 | 7.3771 | 59.9935 | 13 | 35.9084 | 13.9272 | 59.9878 | 21
35.9109 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9084 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.911 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9119 | 6.3865 | 59.9935 | 13 | 35.9185 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.9119 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9092 | 5.8804 | 59.9993 | 13 | 35.9099 | 6.4051 | 59.982 | 13 | 35.9026 | 7.3771 | 59.9935 | 13 | 35.9167 | 13.9272 | 59.9878 | 21
35.9192 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9168 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.9194 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9202 | 6.3839 | 59.9935 | 13 | 35.9268 | 7.0529 | 59.959 | 13 | 35.9202 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9175 | 5.8804 | 59.9993 | 13 | 35.9183 | 6.4023 | 59.982 | 13 | 35.9109 | 7.3771 | 59.9935 | 13 | 35.925 | 13.9272 | 59.9878 | 21
35.9276 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9251 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.9277 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9285 | 6.3839 | 59.9935 | 13 | 35.9352 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9285 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9259 | 5.8804 | 59.9993 | 13 | 35.9266 | 6.4023 | 59.982 | 13 | 35.9192 | 7.3758 | 59.9935 | 13 | 35.9335 | 13.9238 | 59.9878 | 21
35.9359 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9334 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.936 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9369 | 6.3839 | 59.9935 | 13 | 35.9435 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9368 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9342 | 5.9539 | 59.9993 | 13 | 35.9349 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9276 | 7.3758 | 59.9935 | 13 | 35.9418 | 13.9238 | 59.9878 | 21
35.9443 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9418 | 15.3304 | 60.0166 | 21 | 35.9444 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9452 | 6.3839 | 59.9935 | 13 | 35.9518 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9451 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9425 | 5.9539 | 59.9993 | 13 | 35.9432 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9359 | 7.3758 | 59.9935 | 13 | 35.9502 | 13.9238 | 59.9878 | 21
35.9526 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9501 | 15.3274 | 60.0166 | 21 | 35.9527 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9536 | 6.3839 | 59.9935 | 13 | 35.9601 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9535 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9508 | 5.9539 | 59.9993 | 13 | 35.9517 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9442 | 7.3758 | 59.9935 | 13 | 35.9585 | 13.9238 | 59.9878 | 21
35.9609 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9584 | 15.3274 | 60.0166 | 21 | 35.9611 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9619 | 6.3839 | 59.9935 | 13 | 35.9685 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9618 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9592 | 5.9539 | 59.9993 | 13 | 35.96 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9525 | 7.3758 | 59.9935 | 13 | 35.9668 | 13.9238 | 59.9878 | 21
35.9693 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9668 | 15.3274 | 60.0166 | 21 | 35.9694 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9702 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.9769 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9701 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9675 | 5.9509 | 59.9993 | 13 | 35.9683 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9608 | 7.3758 | 59.9935 | 13 | 35.9751 | 13.9238 | 59.9878 | 21
35.9776 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9751 | 15.3274 | 60.0166 | 21 | 35.9777 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9786 | 6.3809 | 59.9935 | 13 | 35.9852 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9784 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9758 | 5.9509 | 59.9993 | 13 | 35.9767 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9692 | 7.3727 | 59.9935 | 13 | 35.9834 | 13.9195 | 59.9878 | 21
35.9859 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9834 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 35.9861 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9869 | 6.3783 | 59.9935 | 13 | 35.9935 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9868 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9841 | 5.9509 | 59.9993 | 13 | 35.985 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9775 | 7.3727 | 59.9935 | 13 | 35.9918 | 13.9195 | 59.9878 | 21
35.9943 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 35.9918 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 35.9944 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 35.9952 | 6.3783 | 59.9935 | 13 | 36.0018 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 35.9951 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 35.9926 | 5.9509 | 59.9993 | 13 | 35.9933 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.986 | 7.3727 | 59.9935 | 13 | 36.0001 | 13.9195 | 59.9878 | 21
36.0026 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0001 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0027 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 36.0035 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0102 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 36.0034 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0009 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0016 | 6.399 | 59.982 | 13 | 35.9943 | 7.3727 | 59.9935 | 13 | 36.0085 | 13.9195 | 59.9878 | 21
36.011 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0084 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.011 | 6.2 | 59.9705 | 13 | 36.0119 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0186 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 36.0117 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0092 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.01 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0026 | 7.3727 | 59.9935 | 13 | 36.0168 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.0193 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0168 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0194 | 6.2538 | 59.9705 | 13 | 36.0202 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0269 | 7.0529 | 59.9647 | 13 | 36.02 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0175 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0183 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0109 | 7.3727 | 59.9935 | 13 | 36.0251 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.0276 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0251 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0278 | 6.2538 | 59.9705 | 13 | 36.0286 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0352 | 7.0505 | 59.9647 | 13 | 36.0284 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0259 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0266 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0192 | 7.3702 | 59.9935 | 13 | 36.0334 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.036 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0334 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0361 | 6.2538 | 59.9705 | 13 | 36.0369 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0435 | 7.0505 | 59.9647 | 13 | 36.0367 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0342 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.035 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0276 | 7.3702 | 59.9935 | 13 | 36.0417 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.0443 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0417 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0444 | 6.2538 | 59.9705 | 13 | 36.0452 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0519 | 7.1129 | 59.9647 | 13 | 36.045 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0425 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0433 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0359 | 7.3702 | 59.9935 | 13 | 36.0502 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.0527 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0501 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0527 | 6.2538 | 59.9705 | 13 | 36.0536 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0602 | 7.1129 | 59.9647 | 13 | 36.0533 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0509 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0516 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0442 | 7.3702 | 59.9935 | 13 | 36.0585 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.061 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0584 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0611 | 6.2538 | 59.9705 | 13 | 36.0619 | 6.3761 | 59.9935 | 13 | 36.0685 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.0618 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0592 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0599 | 6.399 | 59.982 | 13 | 36.0526 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.0669 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.0693 | 13.1806 | 59.959 | 21 | 36.0667 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0695 | 6.2555 | 59.9705 | 13 | 36.0703 | 6.371 | 59.9935 | 13 | 36.0769 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.0701 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0675 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0684 | 6.3969 | 59.982 | 13 | 36.0609 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.0752 | 13.918 | 59.9878 | 21
36.0777 | 13.184 | 59.959 | 21 | 36.0751 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0778 | 6.2555 | 59.9705 | 13 | 36.0786 | 6.371 | 59.9935 | 13 | 36.0853 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.0784 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0758 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0767 | 6.3969 | 59.982 | 13 | 36.0692 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.0835 | 13.9158 | 59.9878 | 21
36.086 | 13.184 | 59.959 | 21 | 36.0834 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0861 | 6.2555 | 59.9705 | 13 | 36.0869 | 6.3687 | 59.9935 | 13 | 36.0936 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.0867 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0842 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.085 | 6.3969 | 59.982 | 13 | 36.0775 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.0918 | 13.9158 | 59.9878 | 21
36.0944 | 13.184 | 59.959 | 21 | 36.0917 | 15.3242 | 60.0166 | 21 | 36.0944 | 6.2555 | 59.9705 | 13 | 36.0952 | 6.3687 | 59.9935 | 13 | 36.1019 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.095 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.0925 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.0934 | 6.3969 | 59.982 | 13 | 36.0859 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.1001 | 13.9158 | 59.9878 | 21
36.1027 | 13.184 | 59.959 | 21 | 36.1001 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1028 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1036 | 6.4987 | 59.9935 | 13 | 36.1102 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.1034 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1008 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1017 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.0942 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.1085 | 13.9158 | 59.9878 | 21
36.111 | 13.1916 | 59.959 | 21 | 36.1084 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1111 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1119 | 6.4987 | 59.9935 | 13 | 36.1186 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.1117 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1093 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.11 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1025 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.1168 | 13.9107 | 59.9878 | 21
36.1194 | 13.1916 | 59.959 | 21 | 36.1167 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1194 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1202 | 6.4987 | 59.9935 | 13 | 36.127 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.12 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1176 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1183 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.111 | 7.3677 | 59.9935 | 13 | 36.1251 | 13.9107 | 59.9878 | 21
36.1277 | 13.1916 | 59.959 | 21 | 36.1251 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1278 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1286 | 6.4987 | 59.9935 | 13 | 36.1353 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.1283 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1259 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1267 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1193 | 7.3634 | 59.9935 | 13 | 36.1335 | 13.9073 | 59.9878 | 21
36.136 | 13.1916 | 59.959 | 21 | 36.1334 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1361 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1369 | 6.4987 | 59.9935 | 13 | 36.1436 | 7.11 | 59.9647 | 13 | 36.1367 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1342 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.135 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1276 | 7.3634 | 59.9935 | 13 | 36.1418 | 13.9073 | 59.9878 | 21
36.1444 | 13.1916 | 59.959 | 21 | 36.1417 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1445 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1453 | 6.4987 | 59.9935 | 13 | 36.1519 | 7.1087 | 59.9647 | 13 | 36.145 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1426 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1433 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1359 | 7.361 | 59.9935 | 13 | 36.1501 | 13.9073 | 59.9878 | 21
36.1527 | 13.1916 | 59.959 | 21 | 36.1501 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1528 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1536 | 6.4939 | 59.9935 | 13 | 36.1603 | 7.1087 | 59.9647 | 13 | 36.1533 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1509 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1517 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1442 | 7.361 | 59.9935 | 13 | 36.1584 | 13.9073 | 59.9878 | 21
36.1611 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.1584 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1611 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1619 | 6.4939 | 59.9935 | 13 | 36.1686 | 7.2102 | 59.9647 | 13 | 36.1616 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1592 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.16 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1526 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.1669 | 13.9073 | 59.9878 | 21
36.1694 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.1667 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1695 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1702 | 6.4939 | 59.9935 | 13 | 36.1769 | 7.2102 | 59.9647 | 13 | 36.1699 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1675 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1683 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1609 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.1752 | 13.9073 | 59.9878 | 21
36.1777 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.175 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1778 | 6.2574 | 59.9705 | 13 | 36.1786 | 6.4939 | 59.9935 | 13 | 36.1853 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.1783 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1759 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1766 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1693 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.1835 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.1861 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.1834 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1862 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.1869 | 6.4909 | 59.9935 | 13 | 36.1937 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.1866 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1842 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1851 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1776 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.1919 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.1944 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.1917 | 15.3212 | 60.0166 | 21 | 36.1945 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.1953 | 6.4909 | 59.9935 | 13 | 36.202 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.1949 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.1925 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.1934 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1859 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.2002 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.2028 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2028 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2036 | 6.4909 | 59.9935 | 13 | 36.2103 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.2032 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2009 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2017 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.1942 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.2085 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.2111 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2084 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2112 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2119 | 6.4909 | 59.9935 | 13 | 36.2186 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.2117 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2092 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2101 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.2025 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.2168 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.2194 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2167 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2195 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2203 | 6.4909 | 59.9935 | 13 | 36.227 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.22 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2175 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2184 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.2109 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.2252 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.2278 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.225 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2278 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2286 | 6.4909 | 59.9935 | 13 | 36.2354 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.2283 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2258 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2267 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.2192 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.2335 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.2361 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2334 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2362 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2369 | 6.4872 | 59.9935 | 13 | 36.2437 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.2366 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2343 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.235 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.2275 | 7.3585 | 59.9935 | 13 | 36.2418 | 13.9051 | 59.9878 | 21
36.2444 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2417 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2445 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2452 | 6.4872 | 59.9935 | 13 | 36.252 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.2449 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2426 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2434 | 6.3933 | 59.982 | 13 | 36.236 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.2502 | 13.9026 | 59.9878 | 21
36.2528 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.25 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2529 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2536 | 6.4872 | 59.9935 | 13 | 36.2603 | 7.2066 | 59.9647 | 13 | 36.2533 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2509 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2517 | 6.3914 | 59.982 | 13 | 36.2443 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.2585 | 13.9026 | 59.9878 | 21
36.2611 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2584 | 15.3481 | 60.0166 | 21 | 36.2612 | 6.2604 | 59.9705 | 13 | 36.2619 | 6.4872 | 59.9935 | 13 | 36.2687 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.2616 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2592 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.26 | 6.3914 | 59.982 | 13 | 36.2526 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.2668 | 13.9911 | 59.9878 | 21
36.2695 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2667 | 15.3459 | 60.0166 | 21 | 36.2695 | 6.2636 | 59.9705 | 13 | 36.2703 | 6.4842 | 59.9935 | 13 | 36.277 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.2699 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2676 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2684 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.2609 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.2751 | 13.9911 | 59.9878 | 21
36.2778 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.275 | 15.3459 | 60.0166 | 21 | 36.2779 | 6.2636 | 59.9705 | 13 | 36.2786 | 6.4842 | 59.9935 | 13 | 36.2853 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.2782 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2759 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2767 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.2693 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.2836 | 13.9911 | 59.9878 | 21
36.2861 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2834 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.2862 | 6.2636 | 59.9705 | 13 | 36.2869 | 6.4842 | 59.9935 | 13 | 36.2937 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.2866 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2842 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.285 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.2776 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.2919 | 13.9911 | 59.9878 | 21
36.2945 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.2917 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.2946 | 6.2636 | 59.9705 | 13 | 36.2953 | 6.4842 | 59.9935 | 13 | 36.3021 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.2949 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.2926 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.2935 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.2859 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.3002 | 13.9911 | 59.9878 | 21
36.3028 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3029 | 6.2666 | 59.9705 | 13 | 36.3036 | 6.4842 | 59.9935 | 13 | 36.3104 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3032 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.3009 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3018 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.2943 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.3086 | 13.9911 | 59.9878 | 21
36.3111 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3083 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3112 | 6.2666 | 59.9705 | 13 | 36.312 | 6.4842 | 59.9935 | 13 | 36.3187 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3115 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.3092 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3101 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3026 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.3169 | 13.987 | 59.9878 | 21
36.3195 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3167 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3196 | 6.2666 | 59.9705 | 13 | 36.3203 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.327 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3198 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.3175 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3184 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3109 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.3252 | 13.987 | 59.9878 | 21
36.3278 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.325 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3279 | 6.2666 | 59.9705 | 13 | 36.3286 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3354 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3282 | 6.385 | 60.0396 | 13 | 36.3259 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3268 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3192 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.3335 | 14.0899 | 59.9878 | 21
36.3362 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3333 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3362 | 6.2666 | 59.9705 | 13 | 36.3369 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3438 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3365 | 6.3802 | 60.0396 | 13 | 36.3342 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3351 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3276 | 7.3524 | 59.9935 | 13 | 36.3419 | 14.0899 | 59.9878 | 21
36.3445 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3417 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3445 | 6.2666 | 59.9705 | 13 | 36.3453 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3521 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3448 | 6.3802 | 60.0396 | 13 | 36.3425 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3434 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3359 | 7.3486 | 59.9935 | 13 | 36.3502 | 14.0899 | 59.9878 | 21
36.3528 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.35 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3529 | 6.2694 | 59.9705 | 13 | 36.3536 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3604 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3531 | 6.3802 | 60.0396 | 13 | 36.3508 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3518 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3442 | 7.3486 | 59.9935 | 13 | 36.3585 | 14.0899 | 59.9878 | 21
36.3612 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3583 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3613 | 6.2694 | 59.9705 | 13 | 36.3619 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3688 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3615 | 6.3802 | 60.0396 | 13 | 36.3593 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3601 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3527 | 7.3456 | 59.9935 | 13 | 36.3669 | 14.0899 | 59.9878 | 21
36.3695 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3667 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3696 | 6.2694 | 59.9705 | 13 | 36.3702 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3771 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3699 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.3676 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3684 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.361 | 7.3456 | 59.9935 | 13 | 36.3752 | 14.0899 | 59.9878 | 21
36.3779 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.375 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3779 | 6.2694 | 59.9705 | 13 | 36.3786 | 6.4805 | 59.9935 | 13 | 36.3854 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3782 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.3759 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3767 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3693 | 7.4634 | 59.9935 | 13 | 36.3835 | 14.0894 | 59.9878 | 21
36.3862 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3833 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3862 | 6.272 | 59.9705 | 13 | 36.387 | 6.4776 | 59.9935 | 13 | 36.3937 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3865 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.3843 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3851 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3776 | 7.4634 | 59.9935 | 13 | 36.3918 | 14.0894 | 59.9878 | 21
36.3945 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.3917 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.3946 | 6.272 | 59.9705 | 13 | 36.3953 | 6.4776 | 59.9935 | 13 | 36.4021 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.3948 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.3926 | 5.9467 | 59.9935 | 13 | 36.3934 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3859 | 7.4634 | 59.9935 | 13 | 36.4001 | 14.0894 | 59.9878 | 21
36.4029 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.4 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.403 | 6.272 | 59.9705 | 13 | 36.4036 | 6.4776 | 59.9935 | 13 | 36.4105 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.4032 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4009 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4017 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.3943 | 7.4634 | 59.9935 | 13 | 36.4086 | 14.0894 | 59.9878 | 21
36.4112 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.4083 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.4113 | 6.272 | 59.9705 | 13 | 36.4119 | 6.4776 | 59.9935 | 13 | 36.4188 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.4115 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4092 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4102 | 6.3868 | 59.982 | 13 | 36.4026 | 7.4634 | 59.9935 | 13 | 36.4169 | 14.0876 | 59.9878 | 21
36.4195 | 13.1916 | 59.9648 | 21 | 36.4167 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.4196 | 6.272 | 59.9705 | 13 | 36.4203 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4271 | 7.2062 | 59.959 | 13 | 36.4198 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4176 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4185 | 6.384 | 59.982 | 13 | 36.411 | 7.4634 | 59.9935 | 13 | 36.4253 | 14.0876 | 59.9878 | 21
36.4279 | 13.189 | 59.9648 | 21 | 36.425 | 15.3435 | 60.0166 | 21 | 36.4279 | 6.272 | 59.9705 | 13 | 36.4286 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4355 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4281 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4259 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4268 | 6.384 | 59.982 | 13 | 36.4193 | 7.4608 | 59.9935 | 13 | 36.4336 | 14.0857 | 59.9878 | 21
36.4362 | 13.189 | 59.9648 | 21 | 36.4333 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4363 | 6.275 | 59.9705 | 13 | 36.437 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4438 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4364 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4342 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4351 | 6.3778 | 59.982 | 13 | 36.4276 | 7.4608 | 59.9935 | 13 | 36.4419 | 14.0857 | 59.9878 | 21
36.4446 | 13.189 | 59.9648 | 21 | 36.4417 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4446 | 6.275 | 59.9705 | 13 | 36.4453 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4521 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4448 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4425 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4435 | 6.3778 | 59.982 | 13 | 36.4359 | 7.4585 | 59.9935 | 13 | 36.4502 | 14.0857 | 59.9878 | 21
36.4529 | 13.189 | 59.9648 | 21 | 36.45 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4529 | 6.275 | 59.9705 | 13 | 36.4536 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4604 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4531 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4509 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4518 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.4442 | 7.4585 | 59.9935 | 13 | 36.4585 | 14.0857 | 59.9878 | 21
36.4612 | 13.189 | 59.9648 | 21 | 36.4583 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4613 | 6.275 | 59.9705 | 13 | 36.4619 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4688 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4614 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4592 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4601 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.4526 | 7.4585 | 59.9935 | 13 | 36.4669 | 14.0857 | 59.9878 | 21
36.4696 | 13.189 | 59.9648 | 21 | 36.4666 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4696 | 6.3044 | 59.9705 | 13 | 36.4703 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4772 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4697 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4675 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4685 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.4609 | 7.4585 | 59.9935 | 13 | 36.4752 | 14.0857 | 59.9878 | 21
36.4779 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.475 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.478 | 6.3044 | 59.9705 | 13 | 36.4786 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4855 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4781 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.476 | 5.9449 | 59.9935 | 13 | 36.4768 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.4692 | 7.4543 | 59.9935 | 13 | 36.4836 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.4863 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.4833 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4863 | 6.3067 | 59.9705 | 13 | 36.4869 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.4938 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4865 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4843 | 5.9437 | 59.9935 | 13 | 36.4851 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.4777 | 7.4543 | 59.9935 | 13 | 36.4919 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.4946 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.4916 | 15.3405 | 60.0166 | 21 | 36.4946 | 6.3067 | 59.9705 | 13 | 36.4953 | 6.4721 | 59.9935 | 13 | 36.5022 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.4948 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.4926 | 5.9437 | 59.9935 | 13 | 36.4934 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.486 | 7.4543 | 59.9935 | 13 | 36.5002 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5029 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5 | 15.3397 | 60.0166 | 21 | 36.503 | 6.3084 | 59.9705 | 13 | 36.5036 | 6.4696 | 59.9935 | 13 | 36.5105 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5031 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5009 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5018 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.4943 | 7.4543 | 59.9935 | 13 | 36.5085 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5113 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5083 | 15.3397 | 60.0166 | 21 | 36.5113 | 6.3084 | 59.9705 | 13 | 36.512 | 6.4696 | 59.9935 | 13 | 36.5189 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5114 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5093 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5101 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.5026 | 7.4516 | 59.9935 | 13 | 36.5168 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5196 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5166 | 15.3397 | 60.0166 | 21 | 36.5197 | 6.3084 | 59.9705 | 13 | 36.5203 | 6.4673 | 59.9935 | 13 | 36.5272 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5198 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5176 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5184 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.511 | 7.4516 | 59.9935 | 13 | 36.5253 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5279 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.525 | 15.3397 | 60.0166 | 21 | 36.528 | 6.3084 | 59.9705 | 13 | 36.5286 | 6.4673 | 59.9935 | 13 | 36.5355 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5281 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5259 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5269 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.5193 | 7.4492 | 59.9935 | 13 | 36.5336 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5363 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5333 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.5363 | 6.3103 | 59.9705 | 13 | 36.5369 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5439 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5364 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5342 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5352 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.5276 | 7.4492 | 59.9935 | 13 | 36.542 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5446 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5416 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.5447 | 6.3103 | 59.9705 | 13 | 36.5453 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5522 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5447 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5426 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5435 | 6.3779 | 59.982 | 13 | 36.536 | 7.4492 | 59.9935 | 13 | 36.5503 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.553 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5499 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.553 | 6.3103 | 59.9705 | 13 | 36.5536 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5605 | 7.2082 | 59.9647 | 13 | 36.5531 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5509 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5518 | 6.3761 | 59.982 | 13 | 36.5443 | 7.4492 | 59.9935 | 13 | 36.5586 | 14.0822 | 59.9878 | 21
36.5613 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5583 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.5613 | 6.3103 | 59.9705 | 13 | 36.562 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5688 | 7.2042 | 59.9647 | 13 | 36.5614 | 6.3767 | 60.0396 | 13 | 36.5592 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5602 | 6.3761 | 59.982 | 13 | 36.5526 | 7.4474 | 59.9935 | 13 | 36.5669 | 14.0766 | 59.9878 | 21
36.5696 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5666 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.5697 | 6.3103 | 59.9705 | 13 | 36.5703 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5772 | 7.2042 | 59.9647 | 13 | 36.5697 | 6.4663 | 60.0396 | 13 | 36.5676 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5685 | 6.3761 | 59.982 | 13 | 36.5609 | 7.4474 | 59.9935 | 13 | 36.5752 | 14.0766 | 59.9878 | 21
36.578 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5749 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.578 | 6.3103 | 59.9705 | 13 | 36.5786 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5856 | 7.2042 | 59.9647 | 13 | 36.578 | 6.4663 | 60.0396 | 13 | 36.5759 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5768 | 6.3761 | 59.982 | 13 | 36.5692 | 7.4474 | 59.9935 | 13 | 36.5836 | 14.1566 | 59.9878 | 21
36.5863 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5833 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.5864 | 6.3519 | 59.9705 | 13 | 36.587 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.5939 | 7.2042 | 59.9647 | 13 | 36.5863 | 6.4663 | 60.0396 | 13 | 36.5842 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5852 | 6.3761 | 59.982 | 13 | 36.5776 | 7.4474 | 59.9935 | 13 | 36.5919 | 14.1566 | 59.9878 | 21
36.5947 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5916 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.5947 | 6.3519 | 59.9705 | 13 | 36.5953 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.6022 | 7.2014 | 59.9705 | 13 | 36.5947 | 6.4663 | 60.0396 | 13 | 36.5925 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.5935 | 6.3761 | 59.982 | 13 | 36.5859 | 7.446 | 59.9935 | 13 | 36.6002 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.603 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.5999 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.603 | 6.3519 | 59.9705 | 13 | 36.6036 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.6105 | 7.2014 | 59.9705 | 13 | 36.603 | 6.464 | 60.0396 | 13 | 36.601 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6018 | 6.3713 | 59.982 | 13 | 36.5944 | 7.446 | 59.9935 | 13 | 36.6086 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.6113 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6082 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6114 | 6.3519 | 59.9705 | 13 | 36.6119 | 6.4637 | 59.9935 | 13 | 36.6189 | 7.2014 | 59.9705 | 13 | 36.6113 | 6.464 | 60.0396 | 13 | 36.6093 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6101 | 6.3713 | 59.982 | 13 | 36.6027 | 7.4438 | 59.9935 | 13 | 36.6169 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.6197 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6166 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6197 | 6.3519 | 59.9705 | 13 | 36.6203 | 6.4621 | 59.9935 | 13 | 36.6273 | 7.2014 | 59.9705 | 13 | 36.6196 | 6.464 | 60.0396 | 13 | 36.6176 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6185 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.611 | 7.4438 | 59.9935 | 13 | 36.6252 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.628 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6249 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6281 | 6.3519 | 59.9705 | 13 | 36.6286 | 6.4621 | 59.9935 | 13 | 36.6356 | 7.2801 | 59.9705 | 13 | 36.6281 | 6.464 | 60.0396 | 13 | 36.626 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6268 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.6193 | 7.4438 | 59.9935 | 13 | 36.6335 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.6363 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6332 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6364 | 6.3539 | 59.9705 | 13 | 36.637 | 6.4607 | 59.9935 | 13 | 36.6439 | 7.2801 | 59.9705 | 13 | 36.6364 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6343 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6351 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.6276 | 7.4438 | 59.9935 | 13 | 36.642 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.6447 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6416 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6447 | 6.3539 | 59.9705 | 13 | 36.6453 | 6.4607 | 59.9935 | 13 | 36.6522 | 7.2749 | 59.9705 | 13 | 36.6447 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6426 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6436 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.636 | 7.5522 | 59.9935 | 13 | 36.6503 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.653 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6499 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6531 | 6.3539 | 59.9705 | 13 | 36.6536 | 6.4607 | 59.9935 | 13 | 36.6606 | 7.2749 | 59.9705 | 13 | 36.653 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6509 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6519 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.6443 | 7.5522 | 59.9935 | 13 | 36.6586 | 14.1554 | 59.9878 | 21
36.6614 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6582 | 15.3348 | 60.0166 | 21 | 36.6614 | 6.3539 | 59.9705 | 13 | 36.662 | 6.4607 | 59.9935 | 13 | 36.6689 | 7.2749 | 59.9705 | 13 | 36.6613 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6593 | 5.9425 | 59.9935 | 13 | 36.6602 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.6526 | 7.5469 | 59.9935 | 13 | 36.667 | 14.1534 | 59.9878 | 21
36.6697 | 13.1876 | 59.9648 | 21 | 36.6666 | 15.3302 | 60.0166 | 21 | 36.6697 | 6.3565 | 59.9705 | 13 | 36.6703 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.6772 | 7.2749 | 59.9705 | 13 | 36.6697 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6676 | 5.9403 | 59.9935 | 13 | 36.6685 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.661 | 7.5469 | 59.9935 | 13 | 36.6753 | 14.1534 | 59.9878 | 21
36.678 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.6749 | 15.3302 | 60.0166 | 21 | 36.678 | 6.3565 | 59.9705 | 13 | 36.6786 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.6856 | 7.2732 | 59.9705 | 13 | 36.678 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6759 | 5.9403 | 59.9935 | 13 | 36.6769 | 6.3712 | 59.982 | 13 | 36.6693 | 7.5469 | 59.9935 | 13 | 36.6836 | 14.1534 | 59.9878 | 21
36.6864 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.6832 | 15.3284 | 60.0166 | 21 | 36.6864 | 6.3597 | 59.9705 | 13 | 36.687 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.6939 | 7.2732 | 59.9705 | 13 | 36.6863 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6842 | 5.9403 | 59.9935 | 13 | 36.6852 | 6.3684 | 59.982 | 13 | 36.6776 | 7.5469 | 59.9935 | 13 | 36.6919 | 14.1534 | 59.9878 | 21
36.6947 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.6916 | 15.3284 | 60.0166 | 21 | 36.6948 | 6.3597 | 59.9705 | 13 | 36.6953 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.7023 | 7.2676 | 59.9705 | 13 | 36.6946 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.6926 | 5.9403 | 59.9935 | 13 | 36.6935 | 6.3684 | 59.982 | 13 | 36.6859 | 7.5438 | 59.9935 | 13 | 36.7003 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.703 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.6999 | 15.3284 | 60.0166 | 21 | 36.7031 | 6.3597 | 59.9705 | 13 | 36.7036 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.7106 | 7.2676 | 59.9705 | 13 | 36.703 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7009 | 5.9374 | 59.9935 | 13 | 36.7019 | 6.3684 | 59.982 | 13 | 36.6943 | 7.5438 | 59.9935 | 13 | 36.7086 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7114 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7082 | 15.3284 | 60.0166 | 21 | 36.7114 | 6.3597 | 59.9705 | 13 | 36.712 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.7189 | 7.2676 | 59.9705 | 13 | 36.7113 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7092 | 5.9374 | 59.9935 | 13 | 36.7102 | 6.3684 | 59.982 | 13 | 36.7026 | 7.5439 | 59.9935 | 13 | 36.7169 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7197 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7166 | 15.3277 | 60.0166 | 21 | 36.7197 | 6.3629 | 59.9705 | 13 | 36.7203 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.7273 | 7.2676 | 59.9705 | 13 | 36.7196 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7177 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7185 | 6.3684 | 59.982 | 13 | 36.7109 | 7.5439 | 59.9935 | 13 | 36.7253 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7281 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7249 | 15.3277 | 60.0166 | 21 | 36.7281 | 6.3629 | 59.9705 | 13 | 36.7286 | 6.4577 | 59.9935 | 13 | 36.7356 | 7.2649 | 59.9705 | 13 | 36.7279 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.726 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7268 | 6.3684 | 59.982 | 13 | 36.7194 | 7.5439 | 59.9935 | 13 | 36.7336 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7364 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7332 | 15.3277 | 60.0166 | 21 | 36.7365 | 6.3629 | 59.9705 | 13 | 36.737 | 6.5511 | 59.9935 | 13 | 36.744 | 7.2649 | 59.9705 | 13 | 36.7362 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7343 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7352 | 6.3627 | 59.982 | 13 | 36.7277 | 7.5439 | 59.9935 | 13 | 36.7419 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7447 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7415 | 15.3277 | 60.0166 | 21 | 36.7448 | 6.3629 | 59.9705 | 13 | 36.7453 | 6.5511 | 59.9935 | 13 | 36.7523 | 7.2582 | 59.9705 | 13 | 36.7446 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7426 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7435 | 6.3627 | 59.982 | 13 | 36.736 | 7.5414 | 59.9935 | 13 | 36.7502 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7531 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7499 | 15.3277 | 60.0166 | 21 | 36.7531 | 6.3645 | 59.9705 | 13 | 36.7537 | 6.5511 | 59.9935 | 13 | 36.7606 | 7.2582 | 59.9705 | 13 | 36.7529 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.751 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7518 | 6.3627 | 59.982 | 13 | 36.7443 | 7.5414 | 59.9935 | 13 | 36.7587 | 14.1484 | 59.9878 | 21
36.7614 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7582 | 15.3277 | 60.0166 | 21 | 36.7614 | 6.3645 | 59.9705 | 13 | 36.762 | 6.5511 | 59.9935 | 13 | 36.769 | 7.2582 | 59.9647 | 13 | 36.7612 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7593 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7603 | 6.3627 | 59.982 | 13 | 36.7526 | 7.5384 | 59.9935 | 13 | 36.767 | 14.1464 | 59.9878 | 21
36.7698 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7665 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.7698 | 6.3645 | 59.9705 | 13 | 36.7703 | 6.5475 | 59.9935 | 13 | 36.7773 | 7.2582 | 59.9647 | 13 | 36.7695 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7676 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7686 | 6.3627 | 59.982 | 13 | 36.761 | 7.5384 | 59.9935 | 13 | 36.7753 | 14.1464 | 59.9878 | 21
36.7781 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7749 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.7781 | 6.3645 | 59.9705 | 13 | 36.7786 | 6.5475 | 59.9935 | 13 | 36.7856 | 7.255 | 59.9647 | 13 | 36.778 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7759 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7769 | 6.3627 | 59.982 | 13 | 36.7693 | 7.5384 | 59.9935 | 13 | 36.7837 | 14.1464 | 59.9878 | 21
36.7864 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7832 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.7864 | 6.3645 | 59.9705 | 13 | 36.787 | 6.5445 | 59.9935 | 13 | 36.794 | 7.255 | 59.9647 | 13 | 36.7863 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7843 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7853 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.7777 | 7.5384 | 59.9935 | 13 | 36.792 | 14.1464 | 59.9878 | 21
36.7948 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7915 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.7948 | 6.3645 | 59.9705 | 13 | 36.7953 | 6.5445 | 59.9935 | 13 | 36.8023 | 7.255 | 59.9647 | 13 | 36.7946 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.7926 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.7936 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.786 | 7.536 | 59.9935 | 13 | 36.8003 | 14.1449 | 59.9878 | 21
36.8031 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.7999 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.8031 | 6.3674 | 59.9705 | 13 | 36.8036 | 6.5445 | 59.9935 | 13 | 36.8107 | 7.255 | 59.9647 | 13 | 36.8029 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.8009 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.8019 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.7943 | 7.536 | 59.9935 | 13 | 36.8086 | 14.1449 | 59.9878 | 21
36.8114 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.8082 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.8115 | 6.3674 | 59.9705 | 13 | 36.812 | 6.5445 | 59.9935 | 13 | 36.819 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8112 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.8093 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.8102 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.8026 | 7.536 | 59.9935 | 13 | 36.817 | 14.1412 | 59.9878 | 21
36.8198 | 13.1844 | 59.9648 | 21 | 36.8165 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.8198 | 6.3694 | 59.9705 | 13 | 36.8203 | 6.5445 | 59.9935 | 13 | 36.8273 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8196 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.8176 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.8186 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.8109 | 7.536 | 59.9935 | 13 | 36.8253 | 14.1412 | 59.9878 | 21
36.8281 | 13.1822 | 59.9648 | 21 | 36.8249 | 15.3709 | 60.0166 | 21 | 36.8281 | 6.3694 | 59.9705 | 13 | 36.8287 | 6.5445 | 59.9935 | 13 | 36.8357 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8279 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.8259 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.8269 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.8193 | 7.536 | 59.9935 | 13 | 36.8336 | 14.1412 | 59.9878 | 21
36.8365 | 13.1822 | 59.9648 | 21 | 36.8332 | 15.366 | 60.0166 | 21 | 36.8365 | 6.3721 | 59.9705 | 13 | 36.837 | 6.543 | 59.9935 | 13 | 36.844 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8362 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.8342 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.8352 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.8276 | 7.536 | 59.9935 | 13 | 36.842 | 14.1412 | 59.9878 | 21
36.8448 | 13.1822 | 59.9648 | 21 | 36.8415 | 15.366 | 60.0166 | 21 | 36.8448 | 6.3721 | 59.9705 | 13 | 36.8453 | 6.543 | 59.9935 | 13 | 36.8524 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8445 | 6.4616 | 60.0396 | 13 | 36.8427 | 5.9351 | 59.9935 | 13 | 36.8436 | 6.3609 | 59.982 | 13 | 36.8359 | 7.5336 | 59.9935 | 13 | 36.8503 | 14.1412 | 59.9878 | 21
36.8531 | 13.1822 | 59.9648 | 21 | 36.8499 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.8531 | 6.3721 | 59.9705 | 13 | 36.8536 | 6.543 | 59.9935 | 13 | 36.8607 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8529 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.851 | 5.9304 | 59.9935 | 13 | 36.8519 | 6.3553 | 59.982 | 13 | 36.8444 | 7.5336 | 59.9935 | 13 | 36.8586 | 14.1412 | 59.9878 | 21
36.8615 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.8582 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.8615 | 6.3721 | 59.9705 | 13 | 36.862 | 6.543 | 59.9935 | 13 | 36.869 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8612 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.8593 | 5.9304 | 59.9935 | 13 | 36.8602 | 6.3553 | 59.982 | 13 | 36.8527 | 7.5336 | 59.9935 | 13 | 36.8669 | 14.1371 | 59.9878 | 21
36.8698 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.8665 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.8698 | 6.3721 | 59.9705 | 13 | 36.8703 | 6.5404 | 59.9935 | 13 | 36.8774 | 7.2936 | 59.9647 | 13 | 36.8695 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.8676 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.8685 | 6.3553 | 59.982 | 13 | 36.861 | 7.5336 | 59.9935 | 13 | 36.8752 | 14.1371 | 59.9878 | 21
36.8782 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.8748 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.8782 | 6.3721 | 59.9705 | 13 | 36.8787 | 6.5404 | 59.9935 | 13 | 36.8857 | 7.2907 | 59.9647 | 13 | 36.8778 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.876 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.877 | 6.3553 | 59.982 | 13 | 36.8693 | 7.5291 | 59.9935 | 13 | 36.8837 | 14.1371 | 59.9878 | 21
36.8865 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.8832 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.8865 | 6.374 | 59.9705 | 13 | 36.887 | 6.5404 | 59.9935 | 13 | 36.894 | 7.2907 | 59.9647 | 13 | 36.8861 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.8843 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.8853 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.8777 | 7.5291 | 59.9935 | 13 | 36.892 | 14.1371 | 59.9878 | 21
36.8948 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.8915 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.8948 | 6.374 | 59.9705 | 13 | 36.8953 | 6.5404 | 59.9935 | 13 | 36.9024 | 7.2907 | 59.9647 | 13 | 36.8945 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.8926 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.8936 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.886 | 7.5291 | 59.9935 | 13 | 36.9004 | 14.1371 | 59.9878 | 21
36.9032 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.8998 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9032 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.9037 | 6.5404 | 59.9935 | 13 | 36.9107 | 7.2907 | 59.9647 | 13 | 36.9028 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.901 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.902 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.8943 | 7.5291 | 59.9935 | 13 | 36.9087 | 14.1371 | 59.9878 | 21
36.9115 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.9082 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9115 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.912 | 6.5404 | 59.9935 | 13 | 36.9191 | 7.2877 | 59.9647 | 13 | 36.9111 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9093 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.9103 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9027 | 7.5291 | 59.9935 | 13 | 36.917 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9198 | 13.1794 | 59.9648 | 21 | 36.9165 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9199 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.9203 | 6.5342 | 59.9935 | 13 | 36.9274 | 7.2877 | 59.9647 | 13 | 36.9194 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9176 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.9186 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.911 | 7.5291 | 59.9935 | 13 | 36.9253 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9282 | 13.258 | 59.9648 | 21 | 36.9248 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9282 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.9286 | 6.5342 | 59.9935 | 13 | 36.9357 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9279 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9259 | 5.9281 | 59.9935 | 13 | 36.9269 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9193 | 7.5279 | 59.9935 | 13 | 36.9336 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9365 | 13.258 | 59.9648 | 21 | 36.9332 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9365 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.937 | 6.6294 | 59.9935 | 13 | 36.9441 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9362 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9343 | 5.9252 | 59.9935 | 13 | 36.9353 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9276 | 7.5279 | 59.9935 | 13 | 36.942 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9449 | 13.258 | 59.9648 | 21 | 36.9415 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9449 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.9453 | 6.6294 | 59.9935 | 13 | 36.9524 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9445 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9426 | 5.9252 | 59.9935 | 13 | 36.9436 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.936 | 7.5279 | 59.9935 | 13 | 36.9503 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9532 | 13.258 | 59.9648 | 21 | 36.9498 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9532 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.9537 | 6.6294 | 59.9935 | 13 | 36.9608 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9528 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9509 | 5.9221 | 59.9935 | 13 | 36.9519 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9443 | 7.5279 | 59.9935 | 13 | 36.9587 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9615 | 13.258 | 59.9648 | 21 | 36.9582 | 15.3609 | 60.0166 | 21 | 36.9615 | 6.3848 | 59.9705 | 13 | 36.962 | 6.6294 | 59.9935 | 13 | 36.9691 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9611 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9592 | 5.9221 | 59.9935 | 13 | 36.9603 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9526 | 7.5256 | 59.9935 | 13 | 36.967 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9699 | 13.258 | 59.9648 | 21 | 36.9665 | 15.3592 | 60.0166 | 21 | 36.9698 | 6.3876 | 59.9705 | 13 | 36.9703 | 6.6269 | 59.9935 | 13 | 36.9774 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9695 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9677 | 5.9874 | 59.9935 | 13 | 36.9686 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9611 | 7.5256 | 59.9935 | 13 | 36.9753 | 14.1359 | 59.9878 | 21
36.9782 | 13.3365 | 59.9648 | 21 | 36.9748 | 15.3592 | 60.0166 | 21 | 36.9782 | 6.3876 | 59.9705 | 13 | 36.9786 | 6.6269 | 59.9935 | 13 | 36.9858 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9778 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.976 | 5.9874 | 59.9935 | 13 | 36.9769 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9694 | 7.5213 | 59.9935 | 13 | 36.9836 | 14.1322 | 59.9878 | 21
36.9865 | 13.3365 | 59.9648 | 21 | 36.9832 | 15.3511 | 60.0166 | 21 | 36.9866 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 36.987 | 6.6269 | 59.9935 | 13 | 36.9941 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9861 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9843 | 5.9874 | 59.9935 | 13 | 36.9852 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9777 | 7.5213 | 59.9935 | 13 | 36.9919 | 14.1322 | 59.9878 | 21
36.9949 | 13.3334 | 59.9648 | 21 | 36.9915 | 15.3511 | 60.0166 | 21 | 36.9949 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 36.9954 | 6.6269 | 59.9935 | 13 | 37.0024 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 36.9944 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 36.9927 | 5.9874 | 59.9935 | 13 | 36.9937 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.986 | 7.518 | 59.9935 | 13 | 37.0004 | 14.1322 | 59.9878 | 21
37.0032 | 13.3334 | 59.9648 | 21 | 36.9998 | 15.3511 | 60.0166 | 21 | 37.0032 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 37.0037 | 6.6269 | 59.9935 | 13 | 37.0108 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0028 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.001 | 5.9874 | 59.9935 | 13 | 37.002 | 6.481 | 59.982 | 13 | 36.9943 | 7.518 | 59.9935 | 13 | 37.0087 | 14.1322 | 59.9878 | 21
37.0116 | 13.3334 | 59.9648 | 21 | 37.0081 | 15.3511 | 60.0166 | 21 | 37.0115 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 37.012 | 6.6269 | 59.9935 | 13 | 37.0191 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0111 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0093 | 5.9874 | 59.9935 | 13 | 37.0103 | 6.481 | 59.982 | 13 | 37.0027 | 7.518 | 59.9935 | 13 | 37.017 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0199 | 13.3334 | 59.9648 | 21 | 37.0165 | 15.4152 | 60.0166 | 21 | 37.0199 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 37.0203 | 6.6247 | 59.9935 | 13 | 37.0275 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0194 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0176 | 5.9856 | 59.9935 | 13 | 37.0187 | 6.4746 | 59.982 | 13 | 37.011 | 7.518 | 59.9935 | 13 | 37.0254 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0282 | 13.3334 | 59.9648 | 21 | 37.0248 | 15.4152 | 60.0166 | 21 | 37.0283 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 37.0287 | 6.6247 | 59.9935 | 13 | 37.0358 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0277 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.026 | 5.9856 | 59.9935 | 13 | 37.027 | 6.4746 | 59.982 | 13 | 37.0194 | 7.518 | 59.9935 | 13 | 37.0337 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0366 | 13.3334 | 59.9648 | 21 | 37.0331 | 15.458 | 60.0166 | 21 | 37.0366 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 37.037 | 6.6229 | 59.9935 | 13 | 37.0441 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.036 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0343 | 5.9833 | 59.9935 | 13 | 37.0353 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0277 | 7.518 | 59.9935 | 13 | 37.042 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0449 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0415 | 15.458 | 60.0166 | 21 | 37.0449 | 6.3914 | 59.9705 | 13 | 37.0453 | 6.6229 | 59.9935 | 13 | 37.0525 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0444 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0426 | 5.9833 | 59.9935 | 13 | 37.0436 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.036 | 7.5157 | 59.9935 | 13 | 37.0503 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0533 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0498 | 15.4534 | 60.0166 | 21 | 37.0532 | 6.3991 | 59.9763 | 13 | 37.0536 | 6.6229 | 59.9935 | 13 | 37.0609 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0527 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0509 | 5.9833 | 59.9935 | 13 | 37.052 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0443 | 7.5157 | 59.9935 | 13 | 37.0587 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0616 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0581 | 15.4534 | 60.0166 | 21 | 37.0616 | 6.3991 | 59.9763 | 13 | 37.062 | 6.6229 | 59.9935 | 13 | 37.0692 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.061 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0593 | 5.9833 | 59.9935 | 13 | 37.0603 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0526 | 7.5157 | 59.9935 | 13 | 37.067 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0699 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0665 | 15.4509 | 60.0166 | 21 | 37.0699 | 6.3991 | 59.9763 | 13 | 37.0703 | 6.6204 | 59.9935 | 13 | 37.0775 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0693 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0676 | 5.9807 | 59.9935 | 13 | 37.0686 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.061 | 7.5157 | 59.9935 | 13 | 37.0753 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0783 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0748 | 15.4509 | 60.0166 | 21 | 37.0782 | 6.3991 | 59.9763 | 13 | 37.0787 | 6.6204 | 59.9935 | 13 | 37.0858 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0778 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0759 | 5.9807 | 59.9935 | 13 | 37.077 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0693 | 7.5157 | 59.9935 | 13 | 37.0837 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0866 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0831 | 15.4498 | 60.0166 | 21 | 37.0866 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.087 | 6.6204 | 59.9935 | 13 | 37.0942 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0861 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0844 | 5.9807 | 59.9935 | 13 | 37.0853 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0776 | 7.5157 | 59.9935 | 13 | 37.092 | 14.1303 | 59.9878 | 21
37.0949 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0915 | 15.4498 | 60.0166 | 21 | 37.0949 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.0953 | 6.6204 | 59.9935 | 13 | 37.1025 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.0944 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.0927 | 5.9807 | 59.9935 | 13 | 37.0936 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0861 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 37.1003 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1033 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.0998 | 15.4498 | 60.0166 | 21 | 37.1033 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1037 | 6.6183 | 59.9935 | 13 | 37.1108 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1027 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.101 | 5.9788 | 59.9935 | 13 | 37.1019 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.0944 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 37.1086 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1116 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1081 | 15.4498 | 60.0166 | 21 | 37.1116 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.112 | 6.6183 | 59.9935 | 13 | 37.1192 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.111 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.1093 | 5.9788 | 59.9935 | 13 | 37.1104 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1027 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 37.1171 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.12 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1165 | 15.4498 | 60.0166 | 21 | 37.1199 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1204 | 6.6183 | 59.9935 | 13 | 37.1276 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1194 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.1177 | 5.9788 | 59.9935 | 13 | 37.1187 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.111 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 37.1254 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1283 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1248 | 15.4498 | 60.0166 | 21 | 37.1283 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1287 | 6.6183 | 59.9935 | 13 | 37.1359 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1277 | 6.4601 | 60.0396 | 13 | 37.126 | 5.9788 | 59.9935 | 13 | 37.127 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1194 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 37.1337 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1366 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1331 | 15.4484 | 60.0166 | 21 | 37.1366 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.137 | 6.6149 | 59.9935 | 13 | 37.1442 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.136 | 6.4578 | 60.0396 | 13 | 37.1343 | 5.9765 | 59.9935 | 13 | 37.1354 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1277 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 37.1421 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.145 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1414 | 15.4484 | 60.0166 | 21 | 37.145 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1453 | 6.6149 | 59.9935 | 13 | 37.1525 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1443 | 6.4578 | 60.0396 | 13 | 37.1426 | 5.9765 | 59.9935 | 13 | 37.1437 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.136 | 7.5801 | 59.9935 | 13 | 37.1504 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1533 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1498 | 15.4417 | 60.0166 | 21 | 37.1533 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1537 | 6.6149 | 59.9935 | 13 | 37.1609 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1527 | 6.4578 | 60.0396 | 13 | 37.151 | 5.9739 | 59.9935 | 13 | 37.152 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1444 | 7.5801 | 59.9935 | 13 | 37.1587 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1617 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1581 | 15.4417 | 60.0166 | 21 | 37.1616 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.162 | 6.6149 | 59.9935 | 13 | 37.1693 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.161 | 6.4578 | 60.0396 | 13 | 37.1593 | 5.9739 | 59.9935 | 13 | 37.1603 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1527 | 7.5778 | 59.9935 | 13 | 37.167 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.17 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1664 | 15.4417 | 60.0166 | 21 | 37.17 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1703 | 6.6123 | 59.9935 | 13 | 37.1776 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1693 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.1676 | 5.9706 | 59.9935 | 13 | 37.1687 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.161 | 7.5778 | 59.9935 | 13 | 37.1754 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1783 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1748 | 15.4417 | 60.0166 | 21 | 37.1783 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1787 | 6.6123 | 59.9935 | 13 | 37.1859 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1776 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.176 | 5.9706 | 59.9935 | 13 | 37.177 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1693 | 7.5778 | 59.9935 | 13 | 37.1837 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.1867 | 13.3307 | 59.9648 | 21 | 37.1831 | 15.4417 | 60.0166 | 21 | 37.1866 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.187 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.1943 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1859 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.1843 | 5.9706 | 59.9935 | 13 | 37.1853 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1776 | 7.5778 | 59.9935 | 13 | 37.192 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.195 | 13.33 | 59.9648 | 21 | 37.1914 | 15.4417 | 60.0166 | 21 | 37.1949 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.1954 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.2026 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.1943 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.1926 | 5.9706 | 59.9935 | 13 | 37.1937 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.186 | 7.5754 | 59.9935 | 13 | 37.2004 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2033 | 13.33 | 59.9648 | 21 | 37.1998 | 15.4403 | 60.0166 | 21 | 37.2033 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2037 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.2109 | 7.2877 | 59.959 | 13 | 37.2026 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2009 | 5.9673 | 59.9935 | 13 | 37.202 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.1943 | 7.5754 | 59.9935 | 13 | 37.2087 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2117 | 13.33 | 59.9648 | 21 | 37.2081 | 15.4403 | 60.0166 | 21 | 37.2117 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.212 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.2192 | 7.2906 | 59.959 | 13 | 37.2109 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2094 | 5.9673 | 59.9935 | 13 | 37.2103 | 6.4708 | 59.982 | 13 | 37.2028 | 7.5725 | 59.9935 | 13 | 37.217 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.22 | 13.33 | 59.9648 | 21 | 37.2164 | 15.4353 | 60.0166 | 21 | 37.22 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2203 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.2276 | 7.2906 | 59.959 | 13 | 37.2192 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2177 | 5.9673 | 59.9935 | 13 | 37.2186 | 6.4682 | 59.982 | 13 | 37.2111 | 7.5725 | 59.9935 | 13 | 37.2253 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2284 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2248 | 15.4353 | 60.0166 | 21 | 37.2283 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2287 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.236 | 7.2906 | 59.959 | 13 | 37.2277 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.226 | 5.9673 | 59.9935 | 13 | 37.2271 | 6.4682 | 59.982 | 13 | 37.2194 | 7.5725 | 59.9935 | 13 | 37.2338 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2367 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2331 | 15.4325 | 60.0166 | 21 | 37.2366 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.237 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.2443 | 7.2906 | 59.959 | 13 | 37.236 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2344 | 5.9623 | 59.9935 | 13 | 37.2354 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.2277 | 7.5725 | 59.9935 | 13 | 37.2421 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.245 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2414 | 15.4325 | 60.0166 | 21 | 37.245 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2454 | 6.6092 | 59.9935 | 13 | 37.2526 | 7.294 | 59.959 | 13 | 37.2443 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2427 | 5.9623 | 59.9935 | 13 | 37.2437 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.236 | 7.5725 | 59.9935 | 13 | 37.2504 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2534 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2498 | 15.4325 | 60.0166 | 21 | 37.2533 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2537 | 6.6063 | 59.9935 | 13 | 37.261 | 7.294 | 59.959 | 13 | 37.2526 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.251 | 5.9623 | 59.9935 | 13 | 37.2521 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.2444 | 7.5725 | 59.9935 | 13 | 37.2588 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2617 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2581 | 15.4325 | 60.0166 | 21 | 37.2617 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.262 | 6.6063 | 59.9935 | 13 | 37.2693 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.2609 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2593 | 5.9623 | 59.9935 | 13 | 37.2604 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.2527 | 7.5702 | 59.9935 | 13 | 37.2671 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2701 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2664 | 15.4271 | 60.0166 | 21 | 37.27 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2704 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.2776 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.2693 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.2677 | 5.9623 | 59.9935 | 13 | 37.2687 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.261 | 7.5702 | 59.9935 | 13 | 37.2754 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2784 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2747 | 15.4271 | 60.0166 | 21 | 37.2783 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2787 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.2859 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.2776 | 6.4553 | 60.0396 | 13 | 37.276 | 5.9623 | 59.9935 | 13 | 37.277 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.2694 | 7.5702 | 59.9935 | 13 | 37.2837 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2867 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2831 | 15.4248 | 60.0166 | 21 | 37.2867 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.287 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.2943 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.2859 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.2843 | 5.9601 | 59.9935 | 13 | 37.2854 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.2777 | 7.5702 | 59.9935 | 13 | 37.2921 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.2951 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2914 | 15.4248 | 60.0166 | 21 | 37.295 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.2953 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.3027 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.2942 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.2926 | 5.9601 | 59.9935 | 13 | 37.2937 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.286 | 7.5687 | 59.9935 | 13 | 37.3004 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3034 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.2997 | 15.422 | 60.0166 | 21 | 37.3033 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.3037 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.311 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3026 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.301 | 5.9576 | 59.9935 | 13 | 37.302 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.2943 | 7.5687 | 59.9935 | 13 | 37.3087 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3117 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3081 | 15.422 | 60.0166 | 21 | 37.3117 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.312 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.3193 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3109 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.3093 | 5.9576 | 59.9935 | 13 | 37.3104 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3027 | 7.5687 | 59.9935 | 13 | 37.3171 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3201 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3164 | 15.422 | 60.0166 | 21 | 37.32 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.3204 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.3277 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3192 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.3176 | 5.9546 | 59.9935 | 13 | 37.3187 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.311 | 7.5687 | 59.9935 | 13 | 37.3254 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3284 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3247 | 15.422 | 60.0166 | 21 | 37.3284 | 6.4084 | 59.9763 | 13 | 37.3287 | 6.6028 | 59.9935 | 13 | 37.336 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3275 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.326 | 5.9546 | 59.9935 | 13 | 37.327 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3193 | 7.5659 | 59.9935 | 13 | 37.3337 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3368 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3331 | 15.4206 | 60.0166 | 21 | 37.3367 | 6.4108 | 59.9763 | 13 | 37.337 | 6.6027 | 59.9935 | 13 | 37.3444 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3358 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.3344 | 5.9546 | 59.9935 | 13 | 37.3353 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3278 | 7.5659 | 59.9935 | 13 | 37.342 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3451 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3414 | 15.4206 | 60.0166 | 21 | 37.345 | 6.4108 | 59.9763 | 13 | 37.3454 | 6.6027 | 59.9935 | 13 | 37.3527 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3442 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.3427 | 5.9546 | 59.9935 | 13 | 37.3438 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3361 | 7.5659 | 59.9935 | 13 | 37.3503 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3534 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3497 | 15.4185 | 60.0166 | 21 | 37.3534 | 6.4108 | 59.9763 | 13 | 37.3537 | 6.5963 | 59.9935 | 13 | 37.361 | 7.2967 | 59.959 | 13 | 37.3525 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.351 | 5.9523 | 59.9935 | 13 | 37.3521 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3444 | 7.5659 | 59.9935 | 13 | 37.3588 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3618 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3581 | 15.4185 | 60.0166 | 21 | 37.3617 | 6.4108 | 59.9763 | 13 | 37.3621 | 6.5963 | 59.9935 | 13 | 37.3694 | 7.2994 | 59.959 | 13 | 37.3608 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.3594 | 5.9523 | 59.9935 | 13 | 37.3604 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3527 | 7.5636 | 59.9935 | 13 | 37.3671 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3701 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3664 | 15.4786 | 60.0166 | 21 | 37.3701 | 6.4142 | 59.9763 | 13 | 37.3704 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.3777 | 7.2994 | 59.959 | 13 | 37.3691 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.3677 | 5.9503 | 59.9935 | 13 | 37.3688 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.361 | 7.5636 | 59.9935 | 13 | 37.3755 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3784 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3747 | 15.4786 | 60.0166 | 21 | 37.3784 | 6.4142 | 59.9763 | 13 | 37.3787 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.386 | 7.2994 | 59.959 | 13 | 37.3776 | 6.4523 | 60.0396 | 13 | 37.376 | 5.9503 | 59.9935 | 13 | 37.3771 | 6.4663 | 59.982 | 13 | 37.3694 | 7.5636 | 59.9935 | 13 | 37.3838 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3868 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3831 | 15.4758 | 60.0166 | 21 | 37.3867 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.387 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.3944 | 7.2994 | 59.959 | 13 | 37.3859 | 6.4494 | 60.0396 | 13 | 37.3843 | 5.9482 | 59.9935 | 13 | 37.3854 | 6.464 | 59.982 | 13 | 37.3777 | 7.5636 | 59.9935 | 13 | 37.3921 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.3951 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3914 | 15.4758 | 60.0166 | 21 | 37.395 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.3954 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4027 | 7.3021 | 59.959 | 13 | 37.3942 | 6.4494 | 60.0396 | 13 | 37.3927 | 5.9482 | 59.9935 | 13 | 37.3937 | 6.464 | 59.982 | 13 | 37.3861 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4004 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4035 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.3997 | 15.4738 | 60.0166 | 21 | 37.4034 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4037 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4111 | 7.3021 | 59.959 | 13 | 37.4025 | 6.4494 | 60.0396 | 13 | 37.401 | 5.946 | 59.9935 | 13 | 37.4021 | 6.4612 | 59.982 | 13 | 37.3944 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4087 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4118 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4081 | 15.4738 | 60.0166 | 21 | 37.4117 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.412 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4194 | 7.305 | 59.959 | 13 | 37.4108 | 6.4494 | 60.0396 | 13 | 37.4093 | 5.946 | 59.9935 | 13 | 37.4104 | 6.4612 | 59.982 | 13 | 37.4027 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4171 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4201 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4164 | 15.471 | 60.0166 | 21 | 37.42 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4204 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4277 | 7.305 | 59.959 | 13 | 37.4192 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4177 | 5.9954 | 59.9935 | 13 | 37.4187 | 6.4612 | 59.982 | 13 | 37.411 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4254 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4285 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4247 | 15.471 | 60.0166 | 21 | 37.4284 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4287 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4361 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4275 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.426 | 5.9954 | 59.9935 | 13 | 37.4271 | 6.4612 | 59.982 | 13 | 37.4193 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4338 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4368 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.433 | 15.471 | 60.0166 | 21 | 37.4367 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4371 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4444 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4358 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4343 | 5.9954 | 59.9935 | 13 | 37.4354 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4277 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4421 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4452 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4414 | 15.471 | 60.0166 | 21 | 37.4451 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4454 | 6.5932 | 59.9935 | 13 | 37.4528 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4441 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4426 | 5.9954 | 59.9935 | 13 | 37.4437 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.436 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4504 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4535 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4497 | 15.5217 | 60.0166 | 21 | 37.4534 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4537 | 6.5885 | 59.9935 | 13 | 37.4611 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4525 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.451 | 5.9928 | 59.9935 | 13 | 37.452 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4443 | 7.5611 | 59.9935 | 13 | 37.4587 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4618 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.458 | 15.5217 | 60.0166 | 21 | 37.4617 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.462 | 6.5885 | 59.9935 | 13 | 37.4694 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4608 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4594 | 5.9928 | 59.9935 | 13 | 37.4604 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4528 | 7.5563 | 59.9935 | 13 | 37.467 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4702 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4664 | 15.5155 | 60.0166 | 21 | 37.4701 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4704 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.4778 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4691 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4677 | 5.9868 | 59.9935 | 13 | 37.4688 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4611 | 7.5563 | 59.9935 | 13 | 37.4755 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4785 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.4747 | 15.5155 | 60.0166 | 21 | 37.4784 | 6.4219 | 59.9763 | 13 | 37.4787 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.4861 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4774 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.476 | 5.9868 | 59.9935 | 13 | 37.4771 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4694 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.4838 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4868 | 13.4415 | 59.9648 | 21 | 37.483 | 15.5155 | 60.0166 | 21 | 37.4868 | 6.4241 | 59.9763 | 13 | 37.4871 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.4944 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4857 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4844 | 5.9868 | 59.9935 | 13 | 37.4855 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4777 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.4921 | 14.126 | 59.9878 | 21
37.4952 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.4914 | 15.5155 | 60.0166 | 21 | 37.4951 | 6.4241 | 59.9763 | 13 | 37.4954 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.5028 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.4941 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.4927 | 5.9868 | 59.9935 | 13 | 37.4938 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4861 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5005 | 14.1238 | 59.9878 | 21
37.5035 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.4997 | 15.5155 | 60.0166 | 21 | 37.5034 | 6.4241 | 59.9763 | 13 | 37.5037 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.5111 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5024 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.501 | 5.9868 | 59.9935 | 13 | 37.5021 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.4944 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5088 | 14.1238 | 59.9878 | 21
37.5119 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.508 | 15.5155 | 60.0166 | 21 | 37.5118 | 6.4241 | 59.9763 | 13 | 37.5121 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.5195 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5107 | 6.4467 | 60.0396 | 13 | 37.5094 | 5.9868 | 59.9935 | 13 | 37.5104 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.5027 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5171 | 14.1238 | 59.9878 | 21
37.5202 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.5163 | 15.5082 | 60.0166 | 21 | 37.5201 | 6.4264 | 59.9763 | 13 | 37.5204 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.5278 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.519 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5177 | 5.9842 | 59.9935 | 13 | 37.5188 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.5111 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5254 | 14.1238 | 59.9878 | 21
37.5285 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.5247 | 15.5082 | 60.0166 | 21 | 37.5284 | 6.4264 | 59.9763 | 13 | 37.5287 | 6.5846 | 59.9935 | 13 | 37.5361 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5275 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.526 | 5.9842 | 59.9935 | 13 | 37.5271 | 6.4575 | 59.982 | 13 | 37.5194 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5338 | 14.1238 | 59.9878 | 21
37.5369 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.533 | 15.5082 | 60.0166 | 21 | 37.5367 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 37.537 | 6.5823 | 59.9935 | 13 | 37.5445 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5358 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5343 | 5.9797 | 59.9935 | 13 | 37.5354 | 6.5423 | 59.982 | 13 | 37.5277 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5421 | 14.1238 | 59.9878 | 21
37.5452 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.5413 | 15.5082 | 60.0166 | 21 | 37.5451 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 37.5454 | 6.5823 | 59.9935 | 13 | 37.5528 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5441 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5427 | 5.9797 | 59.9935 | 13 | 37.5438 | 6.5423 | 59.982 | 13 | 37.536 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5504 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.5535 | 13.4415 | 59.9705 | 21 | 37.5497 | 15.5082 | 60.0166 | 21 | 37.5535 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 37.5537 | 6.5798 | 59.9935 | 13 | 37.5612 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5524 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.551 | 5.9797 | 59.9935 | 13 | 37.5521 | 6.5397 | 59.982 | 13 | 37.5444 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5588 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.5619 | 13.4404 | 59.9705 | 21 | 37.558 | 15.5082 | 60.0166 | 21 | 37.5618 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 37.5621 | 6.5798 | 59.9935 | 13 | 37.5695 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5607 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5593 | 5.9797 | 59.9935 | 13 | 37.5604 | 6.5397 | 59.982 | 13 | 37.5527 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5671 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.5702 | 13.4404 | 59.9705 | 21 | 37.5663 | 15.5023 | 60.0166 | 21 | 37.5701 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 37.5704 | 6.5798 | 59.9935 | 13 | 37.5778 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5691 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5676 | 5.9797 | 59.9935 | 13 | 37.5687 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.561 | 7.5541 | 59.9935 | 13 | 37.5754 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.5786 | 13.4375 | 59.9705 | 21 | 37.5746 | 15.5023 | 60.0166 | 21 | 37.5784 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 37.5787 | 6.5798 | 59.9935 | 13 | 37.5862 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5774 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.576 | 5.9797 | 59.9935 | 13 | 37.5771 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.5695 | 7.5509 | 59.9935 | 13 | 37.5837 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.5869 | 13.4375 | 59.9705 | 21 | 37.583 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.5868 | 6.4591 | 59.9763 | 13 | 37.587 | 6.577 | 59.9935 | 13 | 37.5945 | 7.305 | 59.9647 | 13 | 37.5857 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5844 | 5.9752 | 59.9935 | 13 | 37.5854 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.5778 | 7.5509 | 59.9935 | 13 | 37.5922 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.5952 | 13.4375 | 59.9705 | 21 | 37.5913 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.5952 | 6.4591 | 59.9763 | 13 | 37.5954 | 6.577 | 59.9935 | 13 | 37.6028 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.594 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.5927 | 5.9752 | 59.9935 | 13 | 37.5938 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.5861 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6005 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.6036 | 13.4375 | 59.9705 | 21 | 37.5996 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6035 | 6.4591 | 59.9763 | 13 | 37.6038 | 6.577 | 59.9935 | 13 | 37.6112 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6024 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.6011 | 5.9731 | 59.9935 | 13 | 37.6022 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.5944 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6088 | 14.1235 | 59.9878 | 21
37.6119 | 13.4338 | 59.9705 | 21 | 37.608 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6118 | 6.4591 | 59.9763 | 13 | 37.6121 | 6.577 | 59.9935 | 13 | 37.6195 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6107 | 6.4438 | 60.0396 | 13 | 37.6094 | 5.9731 | 59.9935 | 13 | 37.6105 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6027 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6172 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6202 | 13.4338 | 59.9705 | 21 | 37.6163 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6201 | 6.4613 | 59.9763 | 13 | 37.6204 | 6.577 | 59.9935 | 13 | 37.6279 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.619 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.6177 | 5.9731 | 59.9935 | 13 | 37.6188 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6111 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6255 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6286 | 13.4338 | 59.9705 | 21 | 37.6246 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6285 | 6.4613 | 59.9763 | 13 | 37.6287 | 6.577 | 59.9935 | 13 | 37.6362 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6273 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.626 | 5.9731 | 59.9935 | 13 | 37.6271 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6194 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6338 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6369 | 13.4338 | 59.9705 | 21 | 37.633 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6368 | 6.4613 | 59.9763 | 13 | 37.6371 | 6.6501 | 59.9935 | 13 | 37.6445 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6356 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.6344 | 5.9709 | 59.9935 | 13 | 37.6355 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6278 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6421 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6453 | 13.4316 | 59.9705 | 21 | 37.6413 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6451 | 6.4613 | 59.9763 | 13 | 37.6454 | 6.6501 | 59.9935 | 13 | 37.6529 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.644 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.6427 | 5.9709 | 59.9935 | 13 | 37.6438 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6361 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6505 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6536 | 13.4316 | 59.9705 | 21 | 37.6497 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6535 | 6.4643 | 59.9763 | 13 | 37.6537 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.6612 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6523 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.651 | 5.9652 | 59.9935 | 13 | 37.6521 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6444 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6588 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6619 | 13.4316 | 59.9705 | 21 | 37.658 | 15.4982 | 60.0108 | 21 | 37.6618 | 6.4643 | 59.9763 | 13 | 37.662 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.6696 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6606 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.6593 | 5.9652 | 59.9935 | 13 | 37.6605 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6527 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6671 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6703 | 13.4316 | 59.9705 | 21 | 37.6663 | 15.4946 | 60.0108 | 21 | 37.6702 | 6.4643 | 59.9763 | 13 | 37.6704 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.6779 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6689 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.6677 | 5.9634 | 59.9935 | 13 | 37.6688 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.661 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6755 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6786 | 13.4292 | 59.9705 | 21 | 37.6747 | 15.4946 | 60.0108 | 21 | 37.6785 | 6.4643 | 59.9763 | 13 | 37.6787 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.6862 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6774 | 6.4412 | 60.0396 | 13 | 37.676 | 5.9634 | 59.9935 | 13 | 37.6771 | 6.5371 | 59.982 | 13 | 37.6694 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6838 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6869 | 13.4292 | 59.9705 | 21 | 37.683 | 15.4946 | 60.0108 | 21 | 37.6868 | 6.4677 | 59.9763 | 13 | 37.6871 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.6946 | 7.305 | 59.9705 | 13 | 37.6857 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.6843 | 5.9634 | 59.9935 | 13 | 37.6854 | 6.5348 | 59.982 | 13 | 37.6777 | 7.5453 | 59.9935 | 13 | 37.6921 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.6953 | 13.4292 | 59.9705 | 21 | 37.6913 | 15.4946 | 60.0108 | 21 | 37.6952 | 6.4677 | 59.9763 | 13 | 37.6954 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.7029 | 7.3008 | 59.9705 | 13 | 37.694 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.6927 | 5.9634 | 59.9935 | 13 | 37.6938 | 6.5348 | 59.982 | 13 | 37.686 | 7.5431 | 59.9935 | 13 | 37.7004 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7036 | 13.4292 | 59.9705 | 21 | 37.6996 | 15.4924 | 60.0108 | 21 | 37.7035 | 6.4677 | 59.9763 | 13 | 37.7037 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.7112 | 7.3008 | 59.9705 | 13 | 37.7023 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.701 | 5.9634 | 59.9935 | 13 | 37.7021 | 6.5348 | 59.982 | 13 | 37.6945 | 7.5431 | 59.9935 | 13 | 37.7089 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.712 | 13.4239 | 59.9705 | 21 | 37.708 | 15.4924 | 60.0108 | 21 | 37.7119 | 6.4677 | 59.9763 | 13 | 37.7121 | 6.6477 | 59.9935 | 13 | 37.7195 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7106 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7094 | 5.9634 | 59.9935 | 13 | 37.7104 | 6.5348 | 59.982 | 13 | 37.7028 | 7.5407 | 59.9935 | 13 | 37.7172 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7203 | 13.4239 | 59.9705 | 21 | 37.7163 | 15.4924 | 60.0108 | 21 | 37.7202 | 6.4699 | 59.9763 | 13 | 37.7204 | 6.6449 | 59.9935 | 13 | 37.7279 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.719 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7177 | 5.9544 | 59.9935 | 13 | 37.7189 | 6.5348 | 59.982 | 13 | 37.7111 | 7.5407 | 59.9935 | 13 | 37.7255 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7286 | 13.4239 | 59.9705 | 21 | 37.7246 | 15.4924 | 60.0108 | 21 | 37.7285 | 6.4699 | 59.9763 | 13 | 37.7288 | 6.6449 | 59.9935 | 13 | 37.7363 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7273 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7261 | 5.9544 | 59.9935 | 13 | 37.7272 | 6.5348 | 59.982 | 13 | 37.7194 | 7.5407 | 59.9935 | 13 | 37.7339 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.737 | 13.4239 | 59.9705 | 21 | 37.733 | 15.4924 | 60.0108 | 21 | 37.7369 | 6.4699 | 59.9763 | 13 | 37.7371 | 6.6417 | 59.9935 | 13 | 37.7446 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7356 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7344 | 5.9544 | 59.9935 | 13 | 37.7355 | 6.5331 | 59.982 | 13 | 37.7278 | 7.5407 | 59.9935 | 13 | 37.7422 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7453 | 13.4208 | 59.9705 | 21 | 37.7413 | 15.4924 | 60.0108 | 21 | 37.7452 | 6.4699 | 59.9763 | 13 | 37.7454 | 6.6417 | 59.9935 | 13 | 37.7529 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7439 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7427 | 5.9544 | 59.9935 | 13 | 37.7438 | 6.5331 | 59.982 | 13 | 37.7361 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.7505 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7536 | 13.4208 | 59.9705 | 21 | 37.7496 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.7535 | 6.473 | 59.9763 | 13 | 37.7537 | 6.6417 | 59.9935 | 13 | 37.7612 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7523 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.751 | 5.9544 | 59.9935 | 13 | 37.7522 | 6.5331 | 59.982 | 13 | 37.7444 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.7588 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.762 | 13.4208 | 59.9705 | 21 | 37.758 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.7618 | 6.473 | 59.9763 | 13 | 37.7621 | 6.6417 | 59.9935 | 13 | 37.7696 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7606 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7594 | 5.9544 | 59.9935 | 13 | 37.7605 | 6.5331 | 59.982 | 13 | 37.7528 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.7671 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7703 | 13.4208 | 59.9705 | 21 | 37.7663 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.7702 | 6.4758 | 59.9763 | 13 | 37.7704 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.778 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7689 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7677 | 5.9472 | 59.9935 | 13 | 37.7688 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.7611 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.7755 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7787 | 13.4188 | 59.9705 | 21 | 37.7746 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.7785 | 6.4758 | 59.9763 | 13 | 37.7787 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.7863 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7772 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.776 | 5.9472 | 59.9935 | 13 | 37.7772 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.7694 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.7838 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.787 | 13.4188 | 59.9705 | 21 | 37.783 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.7869 | 6.4758 | 59.9763 | 13 | 37.7871 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.7946 | 7.2972 | 59.9705 | 13 | 37.7855 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7844 | 5.9472 | 59.9935 | 13 | 37.7855 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.7777 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.7922 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.7953 | 13.4133 | 59.9705 | 21 | 37.7913 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.7952 | 6.4758 | 59.9763 | 13 | 37.7954 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.8029 | 7.2933 | 59.9705 | 13 | 37.7939 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.7927 | 5.9472 | 59.9935 | 13 | 37.7938 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.786 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.8005 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8037 | 13.4133 | 59.9705 | 21 | 37.7996 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.8035 | 6.4791 | 59.9763 | 13 | 37.8038 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.8113 | 7.2933 | 59.9705 | 13 | 37.8022 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.801 | 6.0121 | 59.9935 | 13 | 37.8021 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.7944 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.8088 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.812 | 13.4087 | 59.9705 | 21 | 37.808 | 15.4884 | 60.0108 | 21 | 37.8119 | 6.4791 | 59.9763 | 13 | 37.8121 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.8196 | 7.2933 | 59.9705 | 13 | 37.8105 | 6.4387 | 60.0396 | 13 | 37.8093 | 6.0121 | 59.9935 | 13 | 37.8105 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.8027 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.8171 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8203 | 13.4087 | 59.9705 | 21 | 37.8163 | 15.4879 | 60.0108 | 21 | 37.8202 | 6.4791 | 59.9763 | 13 | 37.8204 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.8279 | 7.2933 | 59.9705 | 13 | 37.8188 | 6.5162 | 60.0396 | 13 | 37.8177 | 6.0088 | 59.9935 | 13 | 37.8188 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.8112 | 7.5378 | 59.9935 | 13 | 37.8254 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8287 | 13.4087 | 59.9648 | 21 | 37.8246 | 15.4879 | 60.0108 | 21 | 37.8286 | 6.4791 | 59.9763 | 13 | 37.8287 | 6.6394 | 59.9935 | 13 | 37.8363 | 7.2906 | 59.9705 | 13 | 37.8273 | 6.5162 | 60.0396 | 13 | 37.826 | 6.0088 | 59.9935 | 13 | 37.8271 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.8195 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8339 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.837 | 13.4087 | 59.9648 | 21 | 37.8329 | 15.4879 | 60.0108 | 21 | 37.8369 | 6.4834 | 59.9763 | 13 | 37.8371 | 6.7072 | 59.9935 | 13 | 37.8446 | 7.2906 | 59.9705 | 13 | 37.8356 | 6.5162 | 60.0396 | 13 | 37.8344 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8356 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.8278 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8422 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8454 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8413 | 15.4879 | 60.0108 | 21 | 37.8452 | 6.4834 | 59.9763 | 13 | 37.8454 | 6.7072 | 59.9935 | 13 | 37.853 | 7.2906 | 59.9705 | 13 | 37.8439 | 6.5162 | 60.0396 | 13 | 37.8428 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8439 | 6.5305 | 59.982 | 13 | 37.8361 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8506 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8537 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8496 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.8536 | 6.4834 | 59.9763 | 13 | 37.8538 | 6.7072 | 59.9935 | 13 | 37.8613 | 7.2906 | 59.9705 | 13 | 37.8522 | 6.5162 | 60.0396 | 13 | 37.8511 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8522 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8444 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8589 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.862 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8579 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.8619 | 6.4834 | 59.9763 | 13 | 37.8621 | 6.7072 | 59.9935 | 13 | 37.8696 | 7.2906 | 59.9705 | 13 | 37.8605 | 6.5162 | 60.0396 | 13 | 37.8594 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8605 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8528 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8672 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8704 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8663 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.8702 | 6.4834 | 59.9763 | 13 | 37.8704 | 6.7048 | 59.9935 | 13 | 37.878 | 7.2906 | 59.9705 | 13 | 37.8689 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.8677 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8689 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8611 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8755 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8787 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8746 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.8786 | 6.4834 | 59.9763 | 13 | 37.8788 | 6.7048 | 59.9935 | 13 | 37.8863 | 7.2872 | 59.9705 | 13 | 37.8772 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.8761 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8772 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8694 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8838 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.887 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8829 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.8869 | 6.4856 | 59.9763 | 13 | 37.8871 | 6.7048 | 59.9935 | 13 | 37.8947 | 7.2872 | 59.9705 | 13 | 37.8855 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.8844 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8855 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8778 | 7.5333 | 59.9935 | 13 | 37.8922 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.8954 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8913 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.8953 | 6.4856 | 59.9763 | 13 | 37.8954 | 6.7048 | 59.9935 | 13 | 37.903 | 7.2872 | 59.9705 | 13 | 37.8938 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.8927 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.8939 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8861 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9005 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9037 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.8996 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.9036 | 6.4856 | 59.9763 | 13 | 37.9037 | 6.7048 | 59.9935 | 13 | 37.9113 | 7.2872 | 59.9705 | 13 | 37.9021 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.901 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.9022 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.8944 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9089 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9121 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9079 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.9119 | 6.4856 | 59.9763 | 13 | 37.9121 | 6.7048 | 59.9935 | 13 | 37.9197 | 7.2838 | 59.9705 | 13 | 37.9105 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.9094 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.9105 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.9027 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9172 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9204 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9163 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.9202 | 6.4874 | 59.9763 | 13 | 37.9204 | 6.7027 | 59.9935 | 13 | 37.928 | 7.2838 | 59.9705 | 13 | 37.9188 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.9177 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.9188 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.9111 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9255 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9287 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9246 | 15.4853 | 60.0108 | 21 | 37.9286 | 6.4874 | 59.9763 | 13 | 37.9288 | 6.7027 | 59.9935 | 13 | 37.9363 | 7.2811 | 59.9705 | 13 | 37.9271 | 6.5112 | 60.0396 | 13 | 37.926 | 6.0025 | 59.9878 | 13 | 37.9272 | 6.5286 | 59.982 | 13 | 37.9194 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9338 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9371 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9329 | 15.4848 | 60.0108 | 21 | 37.937 | 6.4904 | 59.9763 | 13 | 37.9371 | 6.7027 | 59.9935 | 13 | 37.9447 | 7.2811 | 59.9705 | 13 | 37.9354 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9344 | 6.0011 | 59.9878 | 13 | 37.9355 | 6.6048 | 59.982 | 13 | 37.9277 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9421 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9454 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9413 | 15.4848 | 60.0108 | 21 | 37.9453 | 6.4904 | 59.9763 | 13 | 37.9454 | 6.7027 | 59.9935 | 13 | 37.953 | 7.2811 | 59.9705 | 13 | 37.9438 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9427 | 6.0011 | 59.9878 | 13 | 37.9438 | 6.6048 | 59.982 | 13 | 37.9362 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9506 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9538 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9496 | 15.4848 | 60.0108 | 21 | 37.9536 | 6.4904 | 59.9763 | 13 | 37.9538 | 6.6985 | 59.9935 | 13 | 37.9614 | 7.2811 | 59.9705 | 13 | 37.9521 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.951 | 6.0011 | 59.9878 | 13 | 37.9523 | 6.6048 | 59.982 | 13 | 37.9445 | 7.5292 | 59.9935 | 13 | 37.9589 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9621 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9579 | 15.4848 | 60.0108 | 21 | 37.9619 | 6.4904 | 59.9763 | 13 | 37.9621 | 6.6985 | 59.9935 | 13 | 37.9697 | 7.2811 | 59.9705 | 13 | 37.9604 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9594 | 6.0011 | 59.9878 | 13 | 37.9606 | 6.6048 | 59.982 | 13 | 37.9528 | 7.5267 | 59.9935 | 13 | 37.9672 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9704 | 13.4047 | 59.9648 | 21 | 37.9662 | 15.4812 | 60.0108 | 21 | 37.9703 | 6.4937 | 59.9763 | 13 | 37.9705 | 6.6985 | 59.9935 | 13 | 37.978 | 7.2811 | 59.9705 | 13 | 37.9688 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9678 | 6.0011 | 59.9878 | 13 | 37.9689 | 6.602 | 59.982 | 13 | 37.9611 | 7.5267 | 59.9935 | 13 | 37.9756 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9788 | 13.4018 | 59.9648 | 21 | 37.9746 | 15.4812 | 60.0108 | 21 | 37.9786 | 6.4937 | 59.9763 | 13 | 37.9788 | 6.6985 | 59.9935 | 13 | 37.9864 | 7.2784 | 59.9705 | 13 | 37.9771 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9761 | 6.0011 | 59.9878 | 13 | 37.9773 | 6.602 | 59.982 | 13 | 37.9695 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 37.9839 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9871 | 13.4018 | 59.9648 | 21 | 37.9829 | 15.4812 | 60.0108 | 21 | 37.9869 | 6.4965 | 59.9763 | 13 | 37.9871 | 6.6985 | 59.9935 | 13 | 37.9947 | 7.2784 | 59.9705 | 13 | 37.9855 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9844 | 5.999 | 59.9878 | 13 | 37.9856 | 6.602 | 59.982 | 13 | 37.9778 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 37.9922 | 14.1236 | 59.9878 | 21
37.9954 | 13.4018 | 59.9648 | 21 | 37.9912 | 15.4812 | 60.0108 | 21 | 37.9953 | 6.4965 | 59.9763 | 13 | 37.9954 | 6.6985 | 59.9935 | 13 | 38.0031 | 7.2757 | 59.9705 | 13 | 37.9938 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 37.9928 | 5.999 | 59.9878 | 13 | 37.9939 | 6.602 | 59.982 | 13 | 37.9861 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0005 | 14.1236 | 59.9878 | 21
38.0038 | 13.4018 | 59.9648 | 21 | 37.9996 | 15.4812 | 60.0108 | 21 | 38.0036 | 6.4965 | 59.9763 | 13 | 38.0038 | 6.6954 | 59.9935 | 13 | 38.0114 | 7.2757 | 59.9705 | 13 | 38.0021 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 38.0011 | 5.999 | 59.9878 | 13 | 38.0022 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 37.9945 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0089 | 14.1236 | 59.9878 | 21
38.0121 | 13.3987 | 59.9648 | 21 | 38.0079 | 15.4812 | 60.0108 | 21 | 38.012 | 6.4965 | 59.9763 | 13 | 38.0121 | 6.6954 | 59.9935 | 13 | 38.0197 | 7.2757 | 59.9705 | 13 | 38.0104 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 38.0094 | 5.999 | 59.9878 | 13 | 38.0106 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0028 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0172 | 14.1236 | 59.9878 | 21
38.0205 | 13.3987 | 59.9648 | 21 | 38.0162 | 15.4771 | 60.0108 | 21 | 38.0203 | 6.5347 | 59.9763 | 13 | 38.0204 | 6.6954 | 59.9935 | 13 | 38.0281 | 7.2757 | 59.9705 | 13 | 38.0188 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 38.0177 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0189 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0111 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0255 | 14.1236 | 59.9878 | 21
38.0288 | 13.3987 | 59.9648 | 21 | 38.0246 | 15.4771 | 60.0108 | 21 | 38.0286 | 6.5347 | 59.9763 | 13 | 38.0288 | 6.6954 | 59.9935 | 13 | 38.0364 | 7.2729 | 59.9705 | 13 | 38.0271 | 6.5087 | 60.0396 | 13 | 38.0261 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0272 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0194 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0339 | 14.1236 | 59.9878 | 21
38.0371 | 13.3987 | 59.9648 | 21 | 38.0329 | 15.4771 | 60.0108 | 21 | 38.037 | 6.5359 | 59.9763 | 13 | 38.0371 | 6.6954 | 59.9935 | 13 | 38.0447 | 7.2729 | 59.9705 | 13 | 38.0354 | 6.5074 | 60.0396 | 13 | 38.0344 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0356 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0277 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0422 | 14.1236 | 59.9878 | 21
38.0455 | 13.3987 | 59.9648 | 21 | 38.0412 | 15.4771 | 60.0108 | 21 | 38.0453 | 6.5359 | 59.9763 | 13 | 38.0455 | 6.6954 | 59.9935 | 13 | 38.053 | 7.2729 | 59.9705 | 13 | 38.0437 | 6.5074 | 60.0396 | 13 | 38.0427 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0439 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0361 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0505 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.0538 | 13.3987 | 59.9648 | 21 | 38.0496 | 15.5311 | 60.0108 | 21 | 38.0536 | 6.537 | 59.9878 | 13 | 38.0538 | 6.6892 | 59.9935 | 13 | 38.0614 | 7.2729 | 59.9705 | 13 | 38.052 | 6.5074 | 60.0396 | 13 | 38.0511 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0522 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0444 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0588 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.0621 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.0579 | 15.5311 | 60.0108 | 21 | 38.062 | 6.537 | 59.9878 | 13 | 38.0621 | 6.6892 | 59.9935 | 13 | 38.0698 | 7.2702 | 59.9705 | 13 | 38.0604 | 6.5074 | 60.0396 | 13 | 38.0594 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0605 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0527 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0673 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.0705 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.0662 | 15.5311 | 60.0108 | 21 | 38.0703 | 6.537 | 59.9878 | 13 | 38.0704 | 6.6892 | 59.9935 | 13 | 38.0781 | 7.2702 | 59.9705 | 13 | 38.0687 | 6.5074 | 60.0396 | 13 | 38.0677 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.069 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0612 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0756 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.0788 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.0746 | 15.5311 | 60.0108 | 21 | 38.0787 | 6.537 | 59.9878 | 13 | 38.0788 | 6.6892 | 59.9935 | 13 | 38.0864 | 7.2658 | 59.9705 | 13 | 38.077 | 6.5074 | 60.0396 | 13 | 38.076 | 5.9971 | 59.9878 | 13 | 38.0773 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0695 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0839 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.0872 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.0829 | 15.5275 | 60.0108 | 21 | 38.087 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.0871 | 6.6861 | 59.9935 | 13 | 38.0947 | 7.2658 | 59.9705 | 13 | 38.0853 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.0845 | 5.9938 | 59.9878 | 13 | 38.0856 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0778 | 7.5244 | 59.9935 | 13 | 38.0923 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.0955 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.0912 | 15.5275 | 60.0108 | 21 | 38.0953 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.0955 | 6.6861 | 59.9935 | 13 | 38.1031 | 7.2658 | 59.9647 | 13 | 38.0938 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.0928 | 5.9938 | 59.9878 | 13 | 38.094 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0861 | 7.7054 | 59.9935 | 13 | 38.1006 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1038 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.0995 | 15.5235 | 60.0108 | 21 | 38.1036 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.1038 | 6.6861 | 59.9935 | 13 | 38.1115 | 7.2658 | 59.9647 | 13 | 38.1021 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.1011 | 5.9937 | 59.9878 | 13 | 38.1023 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.0945 | 7.7054 | 59.9935 | 13 | 38.1089 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1122 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1079 | 15.5235 | 60.0108 | 21 | 38.112 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.1121 | 6.6861 | 59.9935 | 13 | 38.1198 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1104 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.1094 | 5.9937 | 59.9878 | 13 | 38.1106 | 6.6003 | 59.982 | 13 | 38.1028 | 7.7658 | 59.9935 | 13 | 38.1172 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1205 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1162 | 15.6141 | 60.0108 | 21 | 38.1203 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.1205 | 6.6861 | 59.9935 | 13 | 38.1281 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1187 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.1178 | 5.9937 | 59.9878 | 13 | 38.1189 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1111 | 7.7658 | 59.9935 | 13 | 38.1256 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1289 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1246 | 15.6141 | 60.0108 | 21 | 38.1287 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.1288 | 6.6861 | 59.9935 | 13 | 38.1365 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.127 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.1261 | 5.9937 | 59.9878 | 13 | 38.1273 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1195 | 7.7633 | 59.9935 | 13 | 38.1339 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1372 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1329 | 15.6141 | 60.0108 | 21 | 38.137 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.1371 | 6.6837 | 59.9935 | 13 | 38.1448 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1354 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.1344 | 5.9917 | 59.9878 | 13 | 38.1356 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1278 | 7.7633 | 59.9935 | 13 | 38.1422 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1455 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1412 | 15.6141 | 60.0108 | 21 | 38.1453 | 6.5608 | 59.9878 | 13 | 38.1454 | 6.6837 | 59.9935 | 13 | 38.1531 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1437 | 6.5026 | 60.0396 | 13 | 38.1428 | 5.9917 | 59.9878 | 13 | 38.1439 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1361 | 7.7633 | 59.9935 | 13 | 38.1506 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1539 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1496 | 15.6123 | 60.0108 | 21 | 38.1537 | 6.5536 | 59.9878 | 13 | 38.1538 | 6.6814 | 59.9935 | 13 | 38.1614 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.152 | 6.4994 | 60.0396 | 13 | 38.1511 | 5.9917 | 59.9878 | 13 | 38.1523 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1444 | 7.7633 | 59.9935 | 13 | 38.1589 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1622 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1579 | 15.6123 | 60.0108 | 21 | 38.162 | 6.5536 | 59.9878 | 13 | 38.1621 | 6.6814 | 59.9935 | 13 | 38.1698 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1603 | 6.4994 | 60.0396 | 13 | 38.1594 | 5.9917 | 59.9878 | 13 | 38.1606 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1528 | 7.7614 | 59.9935 | 13 | 38.1672 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1705 | 13.3947 | 59.9648 | 21 | 38.1662 | 15.6123 | 60.0108 | 21 | 38.1703 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.1705 | 6.6787 | 59.9935 | 13 | 38.1782 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1687 | 6.4994 | 60.0396 | 13 | 38.1677 | 5.9893 | 59.9878 | 13 | 38.1689 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1611 | 7.7614 | 59.9935 | 13 | 38.1755 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1789 | 13.394 | 59.9648 | 21 | 38.1746 | 15.6123 | 60.0108 | 21 | 38.1786 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.1788 | 6.6787 | 59.9935 | 13 | 38.1865 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.177 | 6.4994 | 60.0396 | 13 | 38.1761 | 5.9893 | 59.9878 | 13 | 38.1772 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1694 | 7.7614 | 59.9935 | 13 | 38.184 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1872 | 13.394 | 59.9648 | 21 | 38.1829 | 15.6123 | 60.0108 | 21 | 38.187 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.1871 | 6.6787 | 59.9935 | 13 | 38.1948 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1853 | 6.5918 | 60.0396 | 13 | 38.1844 | 5.9893 | 59.9878 | 13 | 38.1857 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1779 | 7.7614 | 59.9935 | 13 | 38.1923 | 14.1969 | 59.9878 | 21
38.1956 | 13.3907 | 59.9648 | 21 | 38.1912 | 15.6123 | 60.0108 | 21 | 38.1953 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.1954 | 6.6787 | 59.9935 | 13 | 38.2031 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.1936 | 6.5918 | 60.0396 | 13 | 38.1927 | 5.9893 | 59.9878 | 13 | 38.194 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1862 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2006 | 14.1969 | 59.9935 | 21
38.2039 | 13.3907 | 59.9648 | 21 | 38.1996 | 15.6112 | 60.0108 | 21 | 38.2037 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2038 | 6.6787 | 59.9935 | 13 | 38.2115 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2019 | 6.5893 | 60.0396 | 13 | 38.2012 | 5.988 | 59.9878 | 13 | 38.2023 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.1945 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.209 | 14.1969 | 59.9935 | 21
38.2122 | 13.3879 | 59.9648 | 21 | 38.2079 | 15.6112 | 60.0108 | 21 | 38.212 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2122 | 6.6787 | 59.9935 | 13 | 38.2198 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2103 | 6.5893 | 60.0396 | 13 | 38.2095 | 5.988 | 59.9878 | 13 | 38.2107 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2028 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2173 | 14.1969 | 59.9935 | 21
38.2206 | 13.3879 | 59.9648 | 21 | 38.2162 | 15.6112 | 60.0108 | 21 | 38.2203 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2205 | 6.6764 | 59.9935 | 13 | 38.2281 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2186 | 6.5865 | 60.0396 | 13 | 38.2178 | 5.9879 | 59.9878 | 13 | 38.219 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2111 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2256 | 14.1969 | 59.9935 | 21
38.2289 | 13.3879 | 59.9648 | 21 | 38.2245 | 15.6112 | 60.0108 | 21 | 38.2287 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2288 | 6.6764 | 59.9935 | 13 | 38.2365 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2269 | 6.5865 | 60.0396 | 13 | 38.2261 | 5.9879 | 59.9878 | 13 | 38.2273 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2195 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2339 | 14.1935 | 59.9935 | 21
38.2373 | 13.3879 | 59.9648 | 21 | 38.2329 | 15.6112 | 60.0108 | 21 | 38.237 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2371 | 6.672 | 59.9935 | 13 | 38.2448 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2352 | 6.5865 | 60.0396 | 13 | 38.2345 | 5.9858 | 59.9878 | 13 | 38.2356 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2278 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2422 | 14.1935 | 59.9935 | 21
38.2456 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2412 | 15.6112 | 60.0108 | 21 | 38.2454 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2455 | 6.672 | 59.9935 | 13 | 38.2532 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2437 | 6.5865 | 60.0396 | 13 | 38.2428 | 5.9858 | 59.9878 | 13 | 38.244 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2362 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2506 | 14.1935 | 59.9935 | 21
38.2539 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2495 | 15.6091 | 60.0108 | 21 | 38.2537 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2538 | 6.672 | 59.9935 | 13 | 38.2615 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.252 | 6.5844 | 60.0396 | 13 | 38.2511 | 5.9858 | 59.9878 | 13 | 38.2523 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2445 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2589 | 14.1935 | 59.9935 | 21
38.2623 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2579 | 15.6091 | 60.0108 | 21 | 38.262 | 6.5502 | 59.9878 | 13 | 38.2621 | 6.672 | 59.9935 | 13 | 38.2698 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2603 | 6.5844 | 60.0396 | 13 | 38.2595 | 5.9858 | 59.9878 | 13 | 38.2606 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2528 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2673 | 14.1895 | 59.9935 | 21
38.2706 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2662 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.2703 | 6.5461 | 59.9878 | 13 | 38.2704 | 6.672 | 59.9935 | 13 | 38.2782 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2686 | 6.6828 | 60.0396 | 13 | 38.2678 | 5.9858 | 59.9878 | 13 | 38.269 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2611 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2756 | 14.1895 | 59.9935 | 21
38.2789 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2745 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.2787 | 6.5461 | 59.9878 | 13 | 38.2788 | 6.672 | 59.9935 | 13 | 38.2866 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2769 | 6.6828 | 60.0396 | 13 | 38.2761 | 5.9858 | 59.9878 | 13 | 38.2773 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2694 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2839 | 14.1851 | 59.9935 | 21
38.2873 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2829 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.287 | 6.5461 | 59.9878 | 13 | 38.2872 | 6.7366 | 59.9935 | 13 | 38.2949 | 7.2627 | 59.9647 | 13 | 38.2853 | 6.6804 | 60.0396 | 13 | 38.2844 | 5.9807 | 59.9878 | 13 | 38.2856 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2778 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.2922 | 14.1851 | 59.9935 | 21
38.2956 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2912 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.2953 | 6.5461 | 59.9878 | 13 | 38.2955 | 6.7366 | 59.9935 | 13 | 38.3032 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.2936 | 6.6804 | 60.0396 | 13 | 38.2928 | 5.9807 | 59.9878 | 13 | 38.2939 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2861 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3005 | 14.1819 | 59.9935 | 21
38.304 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.2995 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.3037 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3038 | 6.733 | 59.9935 | 13 | 38.3115 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3019 | 6.6804 | 60.0396 | 13 | 38.3011 | 5.9807 | 59.9878 | 13 | 38.3024 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.2944 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.309 | 14.1819 | 59.9935 | 21
38.3123 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.3079 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.312 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3121 | 6.733 | 59.9935 | 13 | 38.3199 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3102 | 6.6804 | 60.0396 | 13 | 38.3094 | 5.9807 | 59.9878 | 13 | 38.3107 | 6.5981 | 59.982 | 13 | 38.3029 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3173 | 14.2501 | 59.9935 | 21
38.3206 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.3162 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.3204 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3205 | 6.7304 | 59.9935 | 13 | 38.3282 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3186 | 6.6744 | 60.0396 | 13 | 38.3179 | 5.9807 | 59.9878 | 13 | 38.319 | 6.5953 | 59.982 | 13 | 38.3112 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3256 | 14.2501 | 59.9935 | 21
38.329 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.3245 | 15.607 | 60.0108 | 21 | 38.3287 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3288 | 6.7304 | 59.9935 | 13 | 38.3365 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3269 | 6.6744 | 60.0396 | 13 | 38.3262 | 5.9807 | 59.9878 | 13 | 38.3274 | 6.5953 | 59.982 | 13 | 38.3195 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.334 | 14.2481 | 59.9935 | 21
38.3373 | 13.5224 | 59.9648 | 21 | 38.3329 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.337 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3372 | 6.7272 | 59.9935 | 13 | 38.3449 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3352 | 6.6744 | 60.0396 | 13 | 38.3345 | 5.9776 | 59.9878 | 13 | 38.3357 | 6.5953 | 59.982 | 13 | 38.3278 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3423 | 14.2481 | 59.9935 | 21
38.3456 | 13.5177 | 59.9648 | 21 | 38.3412 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.3454 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3455 | 6.7272 | 59.9935 | 13 | 38.3532 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3435 | 6.6744 | 60.0396 | 13 | 38.3428 | 5.9776 | 59.9878 | 13 | 38.344 | 6.5953 | 59.982 | 13 | 38.3362 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3506 | 14.247 | 59.9935 | 21
38.354 | 13.5177 | 59.9648 | 21 | 38.3495 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.3537 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3538 | 6.7272 | 59.9935 | 13 | 38.3616 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3518 | 6.6744 | 60.0396 | 13 | 38.3512 | 5.9757 | 59.9878 | 13 | 38.3523 | 6.5918 | 59.982 | 13 | 38.3445 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3589 | 14.247 | 59.9935 | 21
38.3623 | 13.5177 | 59.9648 | 21 | 38.3578 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.3621 | 6.544 | 59.9878 | 13 | 38.3621 | 6.7272 | 59.9935 | 13 | 38.3699 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3602 | 6.6744 | 60.0396 | 13 | 38.3595 | 5.9757 | 59.9878 | 13 | 38.3607 | 6.5918 | 59.982 | 13 | 38.3528 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3673 | 14.3032 | 59.9935 | 21
38.3707 | 13.5177 | 59.9648 | 21 | 38.3662 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.3704 | 6.5881 | 59.9878 | 13 | 38.3705 | 6.7272 | 59.9935 | 13 | 38.3782 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3685 | 6.672 | 60.0396 | 13 | 38.3678 | 5.9724 | 59.9878 | 13 | 38.369 | 6.5918 | 59.982 | 13 | 38.3612 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3756 | 14.3032 | 59.9935 | 21
38.379 | 13.5162 | 59.9648 | 21 | 38.3745 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.3787 | 6.5881 | 59.9878 | 13 | 38.3788 | 6.7272 | 59.9935 | 13 | 38.3866 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3768 | 6.672 | 60.0396 | 13 | 38.3761 | 5.9724 | 59.9878 | 13 | 38.3773 | 6.5918 | 59.982 | 13 | 38.3695 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3839 | 14.2989 | 59.9935 | 21
38.3873 | 13.5162 | 59.9648 | 21 | 38.3828 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.387 | 6.5881 | 59.9878 | 13 | 38.3871 | 6.7218 | 59.9935 | 13 | 38.395 | 7.2598 | 59.9647 | 13 | 38.3851 | 6.6689 | 60.0396 | 13 | 38.3845 | 5.9724 | 59.9878 | 13 | 38.3857 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.3778 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.3923 | 14.2989 | 59.9935 | 21
38.3957 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.3912 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.3954 | 6.5881 | 59.9878 | 13 | 38.3955 | 6.7218 | 59.9935 | 13 | 38.4033 | 7.2572 | 59.9647 | 13 | 38.3936 | 6.6689 | 60.0396 | 13 | 38.3928 | 5.9724 | 59.9878 | 13 | 38.394 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.3861 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.4006 | 14.2989 | 59.9935 | 21
38.404 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.3995 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.4037 | 6.5862 | 59.9878 | 13 | 38.4038 | 6.7193 | 59.9935 | 13 | 38.4116 | 7.2572 | 59.9647 | 13 | 38.4019 | 6.6671 | 60.0396 | 13 | 38.4011 | 5.9703 | 59.9878 | 13 | 38.4023 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.3944 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.4089 | 14.2989 | 59.9935 | 21
38.4124 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4078 | 15.6051 | 60.0108 | 21 | 38.412 | 6.5862 | 59.9878 | 13 | 38.4122 | 6.7193 | 59.9935 | 13 | 38.4199 | 7.2572 | 59.9647 | 13 | 38.4102 | 6.6671 | 60.0396 | 13 | 38.4095 | 5.9703 | 59.9878 | 13 | 38.4106 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4028 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.4172 | 14.2966 | 59.9935 | 21
38.4207 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4162 | 15.605 | 60.0108 | 21 | 38.4204 | 6.583 | 59.9878 | 13 | 38.4205 | 6.7193 | 59.9935 | 13 | 38.4283 | 7.2572 | 59.9647 | 13 | 38.4185 | 6.6671 | 60.0396 | 13 | 38.4178 | 5.9679 | 59.9878 | 13 | 38.4191 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4111 | 7.7602 | 59.9935 | 13 | 38.4255 | 14.2966 | 59.9935 | 21
38.429 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4245 | 15.605 | 60.0108 | 21 | 38.4287 | 6.583 | 59.9878 | 13 | 38.4288 | 6.7193 | 59.9935 | 13 | 38.4366 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4268 | 6.6671 | 60.0396 | 13 | 38.4261 | 5.9679 | 59.9878 | 13 | 38.4274 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4196 | 7.7581 | 59.9935 | 13 | 38.434 | 14.2918 | 59.9935 | 21
38.4374 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4328 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4371 | 6.583 | 59.9878 | 13 | 38.4371 | 6.7193 | 59.9935 | 13 | 38.4449 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4352 | 6.6659 | 60.0396 | 13 | 38.4344 | 6.0611 | 59.9878 | 13 | 38.4357 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4279 | 7.7581 | 59.9935 | 13 | 38.4423 | 14.2918 | 59.9935 | 21
38.4457 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4412 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4454 | 6.583 | 59.9878 | 13 | 38.4455 | 6.7193 | 59.9935 | 13 | 38.4533 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4435 | 6.6659 | 60.0396 | 13 | 38.4429 | 6.0611 | 59.9878 | 13 | 38.4441 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4362 | 7.7581 | 59.9935 | 13 | 38.4507 | 14.2918 | 59.9935 | 21
38.454 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4495 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4537 | 6.583 | 59.9878 | 13 | 38.4538 | 6.7168 | 59.9935 | 13 | 38.4616 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4518 | 6.6638 | 60.0396 | 13 | 38.4512 | 6.0587 | 59.9878 | 13 | 38.4524 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4445 | 7.7581 | 59.9935 | 13 | 38.459 | 14.2918 | 59.9935 | 21
38.4624 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4578 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.462 | 6.583 | 59.9878 | 13 | 38.4622 | 6.7168 | 59.9935 | 13 | 38.47 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4601 | 6.6638 | 60.0396 | 13 | 38.4595 | 6.0587 | 59.9878 | 13 | 38.4607 | 6.589 | 59.982 | 13 | 38.4528 | 7.7561 | 59.9935 | 13 | 38.4673 | 14.2858 | 59.9935 | 21
38.4707 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4662 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4704 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.4705 | 6.7142 | 59.9935 | 13 | 38.4783 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4685 | 6.6638 | 60.0396 | 13 | 38.4679 | 6.0556 | 59.9878 | 13 | 38.4691 | 6.6496 | 59.982 | 13 | 38.4612 | 7.7561 | 59.9935 | 13 | 38.4756 | 14.2858 | 59.9935 | 21
38.4791 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4745 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4787 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.4788 | 6.7142 | 59.9935 | 13 | 38.4866 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4768 | 6.6638 | 60.0396 | 13 | 38.4762 | 6.0556 | 59.9878 | 13 | 38.4774 | 6.6496 | 59.982 | 13 | 38.4695 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.4839 | 14.2836 | 59.9935 | 21
38.4874 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4828 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4871 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.4872 | 6.7142 | 59.9935 | 13 | 38.495 | 7.2544 | 59.9647 | 13 | 38.4851 | 6.6605 | 60.0396 | 13 | 38.4845 | 6.053 | 59.9878 | 13 | 38.4857 | 6.6496 | 59.982 | 13 | 38.4778 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.4923 | 14.2836 | 59.9935 | 21
38.4957 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4911 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.4954 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.4955 | 6.7142 | 59.9935 | 13 | 38.5033 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.4934 | 6.6605 | 60.0396 | 13 | 38.4928 | 6.053 | 59.9878 | 13 | 38.494 | 6.6496 | 59.982 | 13 | 38.4862 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5006 | 14.2836 | 59.9935 | 21
38.5041 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.4995 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.5037 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5038 | 6.7116 | 59.9935 | 13 | 38.5117 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5017 | 6.6581 | 60.0396 | 13 | 38.5012 | 6.0531 | 59.9878 | 13 | 38.5024 | 6.6471 | 59.982 | 13 | 38.4945 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5089 | 14.2836 | 59.9935 | 21
38.5124 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5078 | 15.6046 | 60.0108 | 21 | 38.5121 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5121 | 6.7116 | 59.9935 | 13 | 38.52 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5101 | 6.6581 | 60.0396 | 13 | 38.5095 | 6.0531 | 59.9878 | 13 | 38.5107 | 6.6471 | 59.982 | 13 | 38.5028 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5173 | 14.2807 | 59.9935 | 21
38.5207 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5161 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5204 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5205 | 6.7116 | 59.9935 | 13 | 38.5283 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5184 | 6.656 | 60.0396 | 13 | 38.5178 | 6.0531 | 59.9878 | 13 | 38.519 | 6.6471 | 59.982 | 13 | 38.5111 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5256 | 14.2807 | 59.9935 | 21
38.5291 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5245 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5287 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5288 | 6.7116 | 59.9935 | 13 | 38.5367 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5267 | 6.656 | 60.0396 | 13 | 38.5262 | 6.0531 | 59.9878 | 13 | 38.5275 | 6.6471 | 59.982 | 13 | 38.5195 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5339 | 14.2807 | 59.9935 | 21
38.5374 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5328 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.537 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5372 | 6.7051 | 59.9935 | 13 | 38.545 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.535 | 6.656 | 60.0396 | 13 | 38.5345 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 38.5358 | 6.6471 | 59.982 | 13 | 38.5278 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5422 | 14.2807 | 59.9935 | 21
38.5458 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5411 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5454 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5455 | 6.7051 | 59.9935 | 13 | 38.5533 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5435 | 6.656 | 60.0396 | 13 | 38.5428 | 6.0451 | 59.9878 | 13 | 38.5441 | 6.6471 | 59.982 | 13 | 38.5361 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5507 | 14.2772 | 59.9935 | 21
38.5541 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5495 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5538 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5538 | 6.7051 | 59.9935 | 13 | 38.5617 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5518 | 6.6532 | 60.0396 | 13 | 38.5511 | 6.1226 | 59.9878 | 13 | 38.5524 | 6.6427 | 59.982 | 13 | 38.5446 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.559 | 14.2772 | 59.9935 | 21
38.5624 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5578 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5621 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5622 | 6.7051 | 59.9935 | 13 | 38.57 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5601 | 6.6532 | 60.0396 | 13 | 38.5596 | 6.1226 | 59.9878 | 13 | 38.5608 | 6.6427 | 59.982 | 13 | 38.5529 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5673 | 14.2707 | 59.9935 | 21
38.5708 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5661 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5704 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5705 | 6.7051 | 59.9935 | 13 | 38.5784 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5684 | 6.6508 | 60.0396 | 13 | 38.5679 | 6.1226 | 59.9878 | 13 | 38.5691 | 6.6427 | 59.982 | 13 | 38.5612 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5757 | 14.2707 | 59.9935 | 21
38.5791 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5745 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5787 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5789 | 6.7051 | 59.9935 | 13 | 38.5867 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5767 | 6.6508 | 60.0396 | 13 | 38.5762 | 6.1226 | 59.9878 | 13 | 38.5774 | 6.6427 | 59.982 | 13 | 38.5695 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.584 | 14.2707 | 59.9935 | 21
38.5875 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5828 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5871 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5872 | 6.7495 | 59.9935 | 13 | 38.595 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5851 | 6.6477 | 60.0396 | 13 | 38.5845 | 6.119 | 59.9878 | 13 | 38.5858 | 6.6427 | 59.982 | 13 | 38.5779 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.5923 | 14.2707 | 59.9935 | 21
38.5958 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5912 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.5954 | 6.58 | 59.9878 | 13 | 38.5955 | 6.7495 | 59.9935 | 13 | 38.6034 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.5934 | 6.6477 | 60.0396 | 13 | 38.5929 | 6.119 | 59.9878 | 13 | 38.5941 | 6.6427 | 59.982 | 13 | 38.5862 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.6006 | 14.2641 | 59.9935 | 21
38.6041 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.5995 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6038 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6038 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6117 | 7.2526 | 59.9647 | 13 | 38.6017 | 6.6477 | 60.0396 | 13 | 38.6012 | 6.1157 | 59.9878 | 13 | 38.6024 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.5945 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.609 | 14.2641 | 59.9935 | 21
38.6125 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.6078 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6121 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6122 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6201 | 7.2509 | 59.9647 | 13 | 38.61 | 6.6477 | 60.0396 | 13 | 38.6095 | 6.1157 | 59.9878 | 13 | 38.6107 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6029 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.6173 | 14.2602 | 59.9935 | 21
38.6208 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.6161 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6204 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6205 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6284 | 7.2509 | 59.9647 | 13 | 38.6184 | 6.6478 | 60.0396 | 13 | 38.6179 | 6.1157 | 59.9878 | 13 | 38.6191 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6112 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.6256 | 14.2602 | 59.9935 | 21
38.6291 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.6245 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6288 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6288 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6367 | 7.2509 | 59.9647 | 13 | 38.6267 | 6.6478 | 60.0396 | 13 | 38.6262 | 6.1157 | 59.9878 | 13 | 38.6274 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6195 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.634 | 14.2604 | 59.9935 | 21
38.6375 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.6328 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6371 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6372 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6451 | 7.2509 | 59.9647 | 13 | 38.635 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6345 | 6.1157 | 59.9878 | 13 | 38.6357 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6278 | 7.7531 | 59.9935 | 13 | 38.6423 | 14.2604 | 59.9935 | 21
38.6458 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.6411 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6454 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6455 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6534 | 7.2484 | 59.9647 | 13 | 38.6433 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6428 | 6.1157 | 59.9878 | 13 | 38.6442 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6361 | 7.7498 | 59.9935 | 13 | 38.6506 | 14.2548 | 59.9935 | 21
38.6542 | 13.5142 | 59.9648 | 21 | 38.6495 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6537 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6539 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6617 | 7.2484 | 59.9647 | 13 | 38.6516 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6512 | 6.1096 | 59.9878 | 13 | 38.6525 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6445 | 7.7498 | 59.9935 | 13 | 38.6589 | 14.2548 | 59.9935 | 21
38.6625 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.6578 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6621 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6622 | 6.8052 | 59.9935 | 13 | 38.6701 | 7.2484 | 59.9647 | 13 | 38.66 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6595 | 6.1096 | 59.9878 | 13 | 38.6608 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6528 | 7.7469 | 59.9935 | 13 | 38.6672 | 14.253 | 59.9935 | 21
38.6708 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.6661 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6704 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6705 | 6.8026 | 59.9935 | 13 | 38.6784 | 7.2484 | 59.9647 | 13 | 38.6683 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6678 | 6.1081 | 59.9878 | 13 | 38.6691 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6611 | 7.7469 | 59.9935 | 13 | 38.6757 | 14.253 | 59.9935 | 21
38.6792 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.6745 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6788 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6788 | 6.8026 | 59.9935 | 13 | 38.6868 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.6766 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6763 | 6.1081 | 59.9878 | 13 | 38.6775 | 6.691 | 59.982 | 13 | 38.6696 | 7.7469 | 59.9935 | 13 | 38.684 | 14.3418 | 59.9935 | 21
38.6875 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.6828 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6871 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6872 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.6951 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.6849 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6846 | 6.1081 | 59.9878 | 13 | 38.6858 | 6.6887 | 59.982 | 13 | 38.6779 | 7.7469 | 59.9935 | 13 | 38.6924 | 14.3418 | 59.9935 | 21
38.6959 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.6911 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.6954 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.6955 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7034 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.6934 | 6.6384 | 60.0396 | 13 | 38.6929 | 6.1081 | 59.9878 | 13 | 38.6941 | 6.6887 | 59.982 | 13 | 38.6862 | 7.7469 | 59.9935 | 13 | 38.7007 | 14.3384 | 59.9878 | 21
38.7042 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.6995 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7038 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.7039 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7118 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.7017 | 6.6338 | 60.0396 | 13 | 38.7012 | 6.1065 | 59.9878 | 13 | 38.7025 | 6.6867 | 59.982 | 13 | 38.6945 | 7.7469 | 59.9935 | 13 | 38.709 | 14.3384 | 59.9878 | 21
38.7125 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.7078 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7121 | 6.5783 | 59.9878 | 13 | 38.7122 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7201 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.71 | 6.6338 | 60.0396 | 13 | 38.7096 | 6.1065 | 59.9878 | 13 | 38.7108 | 6.6867 | 59.982 | 13 | 38.7029 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7173 | 14.3345 | 59.9878 | 21
38.7209 | 13.5137 | 59.9648 | 21 | 38.7161 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7205 | 6.5783 | 59.9935 | 13 | 38.7205 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7285 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.7183 | 6.63 | 60.0396 | 13 | 38.7179 | 6.1012 | 59.9878 | 13 | 38.7191 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7112 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7256 | 14.3345 | 59.9878 | 21
38.7292 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7245 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7288 | 6.5783 | 59.9935 | 13 | 38.7289 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7368 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.7266 | 6.63 | 60.0396 | 13 | 38.7262 | 6.1012 | 59.9878 | 13 | 38.7274 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7195 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.734 | 14.3314 | 59.9878 | 21
38.7375 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7328 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7371 | 6.5783 | 59.9935 | 13 | 38.7372 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7451 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.735 | 6.63 | 60.0396 | 13 | 38.7346 | 6.1012 | 59.9878 | 13 | 38.7358 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7279 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7423 | 14.3314 | 59.9878 | 21
38.7459 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7411 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7454 | 6.5783 | 59.9935 | 13 | 38.7455 | 6.7972 | 59.9935 | 13 | 38.7535 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.7433 | 6.63 | 60.0396 | 13 | 38.7429 | 6.1012 | 59.9878 | 13 | 38.7441 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7362 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7506 | 14.3827 | 59.9878 | 21
38.7542 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7495 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7538 | 6.5761 | 59.9935 | 13 | 38.7538 | 6.7919 | 59.9935 | 13 | 38.7618 | 7.3221 | 59.9647 | 13 | 38.7516 | 6.63 | 60.0396 | 13 | 38.7512 | 6.0986 | 59.9878 | 13 | 38.7524 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7445 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.759 | 14.3827 | 59.9878 | 21
38.7626 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7578 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7621 | 6.5761 | 59.9935 | 13 | 38.7622 | 6.7919 | 59.9935 | 13 | 38.7701 | 7.3186 | 59.9647 | 13 | 38.7599 | 6.63 | 60.0396 | 13 | 38.7595 | 6.0986 | 59.9878 | 13 | 38.7609 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7528 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7673 | 14.3826 | 59.9878 | 21
38.7709 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7661 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7704 | 6.5737 | 59.9935 | 13 | 38.7705 | 6.7898 | 59.9935 | 13 | 38.7785 | 7.3186 | 59.9647 | 13 | 38.7683 | 6.6256 | 60.0396 | 13 | 38.7679 | 6.0956 | 59.9878 | 13 | 38.7692 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7612 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7756 | 14.3826 | 59.9878 | 21
38.7792 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7744 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7788 | 6.5737 | 59.9935 | 13 | 38.7789 | 6.7898 | 59.9935 | 13 | 38.7868 | 7.4074 | 59.9647 | 13 | 38.7766 | 6.6256 | 60.0396 | 13 | 38.7762 | 6.0956 | 59.9878 | 13 | 38.7775 | 6.6841 | 59.982 | 13 | 38.7695 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7839 | 14.3802 | 59.9878 | 21
38.7876 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7828 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7871 | 6.5703 | 59.9935 | 13 | 38.7872 | 6.7898 | 59.9935 | 13 | 38.7952 | 7.4074 | 59.9647 | 13 | 38.7849 | 6.6256 | 60.0396 | 13 | 38.7845 | 6.0923 | 59.9878 | 13 | 38.7858 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.7778 | 7.7432 | 59.9935 | 13 | 38.7924 | 14.3802 | 59.9878 | 21
38.7959 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7911 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.7955 | 6.5703 | 59.9935 | 13 | 38.7955 | 6.7898 | 59.9935 | 13 | 38.8035 | 7.4876 | 59.9647 | 13 | 38.7932 | 6.6256 | 60.0396 | 13 | 38.793 | 6.0923 | 59.9878 | 13 | 38.7942 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.7863 | 7.7409 | 59.9935 | 13 | 38.8007 | 14.3785 | 59.9878 | 21
38.8043 | 13.5116 | 59.9648 | 21 | 38.7994 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8038 | 6.5703 | 59.9935 | 13 | 38.8038 | 6.7898 | 59.9935 | 13 | 38.8118 | 7.4876 | 59.9647 | 13 | 38.8015 | 6.6244 | 60.0396 | 13 | 38.8013 | 6.0902 | 59.9878 | 13 | 38.8025 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.7946 | 7.7409 | 59.9935 | 13 | 38.809 | 14.3785 | 59.9878 | 21
38.8126 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8078 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8121 | 6.5703 | 59.9935 | 13 | 38.8122 | 6.7898 | 59.9935 | 13 | 38.8202 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8099 | 6.6244 | 60.0396 | 13 | 38.8096 | 6.0902 | 59.9878 | 13 | 38.8108 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8029 | 7.739 | 59.9935 | 13 | 38.8174 | 14.3767 | 59.9878 | 21
38.8209 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8161 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8204 | 6.5682 | 59.9935 | 13 | 38.8206 | 6.7875 | 59.9935 | 13 | 38.8285 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8182 | 6.6244 | 60.0396 | 13 | 38.8179 | 6.0902 | 59.9878 | 13 | 38.8192 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8112 | 7.739 | 59.9935 | 13 | 38.8257 | 14.3767 | 59.9878 | 21
38.8293 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8244 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8288 | 6.5682 | 59.9935 | 13 | 38.8289 | 6.7875 | 59.9935 | 13 | 38.8369 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8265 | 6.6244 | 60.0396 | 13 | 38.8263 | 6.0902 | 59.9878 | 13 | 38.8275 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8195 | 7.739 | 59.9935 | 13 | 38.834 | 14.3767 | 59.9878 | 21
38.8376 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8328 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8371 | 6.5682 | 59.9935 | 13 | 38.8372 | 6.7843 | 59.9935 | 13 | 38.8452 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8348 | 6.6209 | 60.0396 | 13 | 38.8346 | 6.0872 | 59.982 | 13 | 38.8358 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8279 | 7.739 | 59.9935 | 13 | 38.8423 | 14.3767 | 59.9878 | 21
38.8459 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8411 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8455 | 6.5682 | 59.9935 | 13 | 38.8455 | 6.7843 | 59.9935 | 13 | 38.8535 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8433 | 6.6209 | 60.0396 | 13 | 38.8429 | 6.0872 | 59.982 | 13 | 38.8441 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8362 | 7.739 | 59.9935 | 13 | 38.8507 | 14.3767 | 59.9878 | 21
38.8543 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8494 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8538 | 6.5651 | 59.9935 | 13 | 38.8539 | 6.7812 | 59.9935 | 13 | 38.8619 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8516 | 6.6209 | 60.0396 | 13 | 38.8512 | 6.0872 | 59.982 | 13 | 38.8525 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8446 | 7.739 | 59.9935 | 13 | 38.859 | 14.3767 | 59.9878 | 21
38.8626 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8578 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8621 | 6.5651 | 59.9935 | 13 | 38.8622 | 6.7812 | 59.9935 | 13 | 38.8702 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8599 | 6.6209 | 60.0396 | 13 | 38.8596 | 6.0872 | 59.982 | 13 | 38.8608 | 6.7456 | 59.982 | 13 | 38.8529 | 7.736 | 59.9935 | 13 | 38.8673 | 14.3683 | 59.9878 | 21
38.871 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8661 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8705 | 6.5627 | 59.9935 | 13 | 38.8705 | 6.7812 | 59.9935 | 13 | 38.8785 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8682 | 6.6209 | 60.0396 | 13 | 38.8679 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.8691 | 6.7435 | 59.982 | 13 | 38.8612 | 7.736 | 59.9935 | 13 | 38.8757 | 14.3683 | 59.9878 | 21
38.8793 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8744 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8788 | 6.5627 | 59.9935 | 13 | 38.8788 | 6.7812 | 59.9935 | 13 | 38.8869 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8765 | 6.6209 | 60.0396 | 13 | 38.8762 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.8776 | 6.7435 | 59.982 | 13 | 38.8695 | 7.736 | 59.9935 | 13 | 38.884 | 14.3683 | 59.9878 | 21
38.8876 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8828 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8871 | 6.5627 | 59.9935 | 13 | 38.8872 | 6.7785 | 59.9935 | 13 | 38.8952 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8849 | 6.6166 | 60.0396 | 13 | 38.8846 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.8859 | 6.742 | 59.982 | 13 | 38.8778 | 7.736 | 59.9935 | 13 | 38.8923 | 14.3683 | 59.9878 | 21
38.896 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8911 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.8954 | 6.5627 | 59.9935 | 13 | 38.8956 | 6.7785 | 59.9935 | 13 | 38.9036 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.8932 | 6.6166 | 60.0396 | 13 | 38.8929 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.8942 | 6.742 | 59.982 | 13 | 38.8862 | 7.736 | 59.9935 | 13 | 38.9006 | 14.3654 | 59.9878 | 21
38.9043 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.8994 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.9038 | 6.5595 | 59.9935 | 13 | 38.9039 | 6.7785 | 59.9935 | 13 | 38.9119 | 7.485 | 59.9647 | 13 | 38.9015 | 6.6104 | 60.0396 | 13 | 38.9012 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9025 | 6.742 | 59.982 | 13 | 38.8945 | 7.736 | 59.9935 | 13 | 38.9091 | 14.3654 | 59.9878 | 21
38.9127 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9077 | 15.6057 | 60.0108 | 21 | 38.9121 | 6.5595 | 59.9935 | 13 | 38.9122 | 6.7785 | 59.9935 | 13 | 38.9202 | 7.4834 | 59.9647 | 13 | 38.9098 | 6.6104 | 60.0396 | 13 | 38.9095 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9109 | 6.742 | 59.982 | 13 | 38.9028 | 7.7354 | 59.9935 | 13 | 38.9174 | 14.3654 | 59.9878 | 21
38.921 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9161 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9205 | 6.5595 | 59.9935 | 13 | 38.9205 | 6.862 | 59.9935 | 13 | 38.9286 | 7.4834 | 59.9647 | 13 | 38.9182 | 6.6104 | 60.0396 | 13 | 38.918 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9192 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9113 | 7.7354 | 59.9935 | 13 | 38.9257 | 14.3654 | 59.9878 | 21
38.9293 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9244 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9288 | 6.5595 | 59.9935 | 13 | 38.9289 | 6.862 | 59.9935 | 13 | 38.9369 | 7.4834 | 59.9647 | 13 | 38.9265 | 6.6104 | 60.0396 | 13 | 38.9263 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9275 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9196 | 7.7354 | 59.9935 | 13 | 38.9341 | 14.3639 | 59.9878 | 21
38.9377 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9327 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9371 | 6.5542 | 59.9935 | 13 | 38.9372 | 6.8599 | 59.9935 | 13 | 38.9453 | 7.4834 | 59.9647 | 13 | 38.9348 | 6.6902 | 60.0396 | 13 | 38.9346 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9359 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9279 | 7.7354 | 59.9935 | 13 | 38.9424 | 14.3639 | 59.9878 | 21
38.946 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9411 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9455 | 6.5542 | 59.9935 | 13 | 38.9456 | 6.8599 | 59.9935 | 13 | 38.9536 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9431 | 6.6902 | 60.0396 | 13 | 38.943 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9442 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9362 | 7.7324 | 59.9935 | 13 | 38.9507 | 14.3639 | 59.9878 | 21
38.9543 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9494 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9538 | 6.6323 | 59.9935 | 13 | 38.9539 | 6.8588 | 59.9935 | 13 | 38.9619 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9514 | 6.6847 | 60.0396 | 13 | 38.9513 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9525 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9446 | 7.7324 | 59.9935 | 13 | 38.959 | 14.3639 | 59.9878 | 21
38.9627 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9577 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9622 | 6.6323 | 59.9935 | 13 | 38.9622 | 6.8588 | 59.9935 | 13 | 38.9703 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9598 | 6.6847 | 60.0396 | 13 | 38.9596 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9608 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9529 | 7.7324 | 59.9935 | 13 | 38.9674 | 14.3597 | 59.9878 | 21
38.971 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9661 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9705 | 6.6323 | 59.9935 | 13 | 38.9705 | 6.8588 | 59.9935 | 13 | 38.9786 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9681 | 6.6847 | 60.0396 | 13 | 38.968 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9692 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9612 | 7.7324 | 59.9935 | 13 | 38.9757 | 14.3597 | 59.9878 | 21
38.9793 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9744 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9788 | 6.6323 | 59.9935 | 13 | 38.9789 | 6.8588 | 59.9935 | 13 | 38.9869 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9764 | 6.6847 | 60.0396 | 13 | 38.9763 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9775 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9696 | 7.7324 | 59.9935 | 13 | 38.984 | 14.3597 | 59.9878 | 21
38.9877 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9827 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9871 | 6.6301 | 59.9935 | 13 | 38.9872 | 6.8588 | 59.9935 | 13 | 38.9953 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9847 | 6.6847 | 60.0396 | 13 | 38.9846 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9858 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9779 | 7.7324 | 59.9935 | 13 | 38.9924 | 14.3597 | 59.9878 | 21
38.996 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9911 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 38.9955 | 6.6301 | 59.9935 | 13 | 38.9955 | 6.8588 | 59.9935 | 13 | 39.0036 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 38.9932 | 6.6847 | 60.0396 | 13 | 38.9929 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 38.9943 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9862 | 7.7303 | 59.9935 | 13 | 39.0007 | 14.3597 | 59.9878 | 21
39.0044 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 38.9994 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 39.0038 | 6.6301 | 59.9935 | 13 | 39.0039 | 6.8567 | 59.9935 | 13 | 39.012 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0015 | 6.7464 | 60.0396 | 13 | 39.0013 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0026 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 38.9945 | 7.7303 | 59.9935 | 13 | 39.009 | 14.3597 | 59.9878 | 21
39.0127 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0077 | 15.6057 | 60.0166 | 21 | 39.0121 | 6.6301 | 59.9935 | 13 | 39.0122 | 6.8567 | 59.9935 | 13 | 39.0203 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0098 | 6.7464 | 60.0396 | 13 | 39.0096 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0109 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0028 | 7.7282 | 59.9935 | 13 | 39.0173 | 14.3557 | 59.9878 | 21
39.021 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0161 | 15.6029 | 60.0166 | 21 | 39.0204 | 6.6283 | 59.9935 | 13 | 39.0206 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.0286 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0181 | 6.7402 | 60.0396 | 13 | 39.0179 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0192 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0112 | 7.7282 | 59.9935 | 13 | 39.0256 | 14.3557 | 59.9878 | 21
39.0294 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0244 | 15.6029 | 60.0166 | 21 | 39.0288 | 6.6283 | 59.9935 | 13 | 39.0289 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.037 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0264 | 6.7402 | 60.0396 | 13 | 39.0264 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0276 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0195 | 7.7282 | 59.9935 | 13 | 39.0341 | 14.3556 | 59.9878 | 21
39.0377 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0327 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0372 | 6.6244 | 59.9935 | 13 | 39.0372 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.0453 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0348 | 6.7402 | 60.0396 | 13 | 39.0347 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0359 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.028 | 7.7282 | 59.9935 | 13 | 39.0424 | 14.3556 | 59.9878 | 21
39.0461 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.041 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0455 | 6.6244 | 59.9935 | 13 | 39.0455 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.0536 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0431 | 6.7402 | 60.0396 | 13 | 39.043 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0442 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0363 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.0508 | 14.3537 | 59.9878 | 21
39.0544 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0494 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0538 | 6.6244 | 59.9935 | 13 | 39.0539 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.062 | 7.4791 | 59.9647 | 13 | 39.0514 | 6.7384 | 60.0396 | 13 | 39.0513 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0526 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0446 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.0591 | 14.3537 | 59.9878 | 21
39.0627 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0577 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0621 | 6.6244 | 59.9935 | 13 | 39.0622 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.0703 | 7.4734 | 59.9647 | 13 | 39.0597 | 6.7384 | 60.0396 | 13 | 39.0597 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0609 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0529 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.0674 | 14.3506 | 59.9878 | 21
39.0711 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.066 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0705 | 6.6224 | 59.9935 | 13 | 39.0706 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.0787 | 7.4734 | 59.9647 | 13 | 39.0681 | 6.7328 | 60.0396 | 13 | 39.068 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0692 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0612 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.0757 | 14.3506 | 59.9878 | 21
39.0794 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0744 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0788 | 6.6224 | 59.9935 | 13 | 39.0789 | 6.8514 | 59.9935 | 13 | 39.087 | 7.4734 | 59.9647 | 13 | 39.0764 | 6.7328 | 60.0396 | 13 | 39.0763 | 6.1664 | 59.982 | 13 | 39.0775 | 6.7399 | 59.982 | 13 | 39.0696 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.084 | 14.3506 | 59.9878 | 21
39.0877 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0827 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0872 | 6.6224 | 59.9935 | 13 | 39.0872 | 6.8465 | 59.9935 | 13 | 39.0953 | 7.4734 | 59.9647 | 13 | 39.0847 | 6.7328 | 60.0396 | 13 | 39.0847 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.0859 | 6.7378 | 59.982 | 13 | 39.0779 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.0924 | 14.3506 | 59.9878 | 21
39.0961 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.091 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.0955 | 6.6224 | 59.9935 | 13 | 39.0956 | 6.8465 | 59.9935 | 13 | 39.1037 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.093 | 6.7328 | 60.0396 | 13 | 39.093 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.0942 | 6.7378 | 59.982 | 13 | 39.0862 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.1007 | 14.3491 | 59.9878 | 21
39.1044 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.0994 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.1038 | 6.6195 | 59.9935 | 13 | 39.1039 | 6.8465 | 59.9935 | 13 | 39.112 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1013 | 6.7294 | 60.0396 | 13 | 39.1013 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1025 | 6.7345 | 59.982 | 13 | 39.0946 | 7.7255 | 59.9935 | 13 | 39.1091 | 14.3491 | 59.9878 | 21
39.1128 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.1077 | 15.5994 | 60.0166 | 21 | 39.1122 | 6.6195 | 59.9935 | 13 | 39.1122 | 6.8465 | 59.9935 | 13 | 39.1204 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1097 | 6.7294 | 60.0396 | 13 | 39.1096 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.111 | 6.7345 | 59.982 | 13 | 39.1029 | 7.7219 | 59.9935 | 13 | 39.1174 | 14.3491 | 59.9878 | 21
39.1211 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.116 | 15.5977 | 60.0166 | 21 | 39.1205 | 6.6195 | 59.9935 | 13 | 39.1205 | 6.8445 | 59.9935 | 13 | 39.1287 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.118 | 6.7237 | 60.0396 | 13 | 39.118 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1193 | 6.7345 | 59.982 | 13 | 39.1112 | 7.7219 | 59.9935 | 13 | 39.1257 | 14.3491 | 59.9878 | 21
39.1294 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.1244 | 15.5977 | 60.0166 | 21 | 39.1288 | 6.6195 | 59.9935 | 13 | 39.1289 | 6.8445 | 59.9935 | 13 | 39.137 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1263 | 6.7237 | 60.0396 | 13 | 39.1263 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1276 | 6.7345 | 59.982 | 13 | 39.1195 | 7.7182 | 59.9935 | 13 | 39.134 | 14.3451 | 59.9878 | 21
39.1378 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.1327 | 15.5977 | 60.0166 | 21 | 39.1371 | 6.721 | 59.9935 | 13 | 39.1372 | 6.8445 | 59.9935 | 13 | 39.1454 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1346 | 6.7237 | 60.0396 | 13 | 39.1346 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1359 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1279 | 7.7182 | 59.9935 | 13 | 39.1423 | 14.3451 | 59.9878 | 21
39.1461 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.141 | 15.5977 | 60.0166 | 21 | 39.1455 | 6.721 | 59.9935 | 13 | 39.1456 | 6.8445 | 59.9935 | 13 | 39.1537 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1431 | 6.7237 | 60.0396 | 13 | 39.1431 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1443 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1362 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.1508 | 14.3451 | 59.9878 | 21
39.1545 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.1494 | 15.5932 | 60.0166 | 21 | 39.1538 | 6.721 | 59.9935 | 13 | 39.1539 | 6.8445 | 59.9935 | 13 | 39.162 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1514 | 6.7826 | 60.0396 | 13 | 39.1514 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1526 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1445 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.1591 | 14.3451 | 59.9878 | 21
39.1628 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.1577 | 15.5932 | 60.0166 | 21 | 39.1622 | 6.721 | 59.9935 | 13 | 39.1622 | 6.8445 | 59.9935 | 13 | 39.1704 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1597 | 6.7826 | 60.0396 | 13 | 39.1597 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1609 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.153 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.1674 | 14.338 | 59.9878 | 21
39.1711 | 13.507 | 59.9648 | 21 | 39.166 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.1705 | 6.7177 | 59.9935 | 13 | 39.1706 | 6.8418 | 59.9935 | 13 | 39.1787 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.168 | 6.7783 | 60.0396 | 13 | 39.168 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1693 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1613 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.1758 | 14.338 | 59.9878 | 21
39.1795 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.1743 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.1788 | 6.7177 | 59.9935 | 13 | 39.1789 | 6.8418 | 59.9935 | 13 | 39.1871 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1763 | 6.7783 | 60.0396 | 13 | 39.1764 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1776 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1696 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.1841 | 14.338 | 59.9878 | 21
39.1878 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.1827 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.1871 | 6.7177 | 59.9935 | 13 | 39.1873 | 6.8397 | 59.9935 | 13 | 39.1954 | 7.471 | 59.9647 | 13 | 39.1847 | 6.7755 | 60.0396 | 13 | 39.1847 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1859 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1779 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.1924 | 14.338 | 59.9878 | 21
39.1961 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.191 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.1955 | 6.7177 | 59.9935 | 13 | 39.1956 | 6.8397 | 59.9935 | 13 | 39.2037 | 7.4699 | 59.9647 | 13 | 39.193 | 6.7755 | 60.0396 | 13 | 39.193 | 6.1655 | 59.982 | 13 | 39.1942 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1863 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.2007 | 14.3821 | 59.9878 | 21
39.2045 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.1993 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.2039 | 6.7754 | 59.9935 | 13 | 39.2039 | 6.8397 | 59.9935 | 13 | 39.2121 | 7.4699 | 59.9647 | 13 | 39.2013 | 6.7755 | 60.0396 | 13 | 39.2014 | 6.1638 | 59.982 | 13 | 39.2026 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.1946 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.2091 | 14.3821 | 59.9878 | 21
39.2128 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.2077 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.2122 | 6.7754 | 59.9935 | 13 | 39.2122 | 6.8397 | 59.9935 | 13 | 39.2204 | 7.4699 | 59.9647 | 13 | 39.2096 | 6.7755 | 60.0396 | 13 | 39.2097 | 6.1638 | 59.982 | 13 | 39.2109 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2029 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.2174 | 14.3792 | 59.9878 | 21
39.2212 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.216 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.2205 | 6.772 | 59.9935 | 13 | 39.2206 | 6.8374 | 59.9935 | 13 | 39.2288 | 7.4699 | 59.9647 | 13 | 39.218 | 6.769 | 60.0396 | 13 | 39.218 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2192 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2113 | 7.7162 | 59.9935 | 13 | 39.2257 | 14.3792 | 59.9878 | 21
39.2295 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.2243 | 15.5895 | 60.0166 | 21 | 39.2288 | 6.772 | 59.9935 | 13 | 39.2289 | 6.8374 | 59.9935 | 13 | 39.2371 | 7.4674 | 59.9647 | 13 | 39.2263 | 6.769 | 60.0396 | 13 | 39.2263 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2277 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2196 | 7.7142 | 59.9935 | 13 | 39.2341 | 14.3775 | 59.9878 | 21
39.2378 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.2327 | 15.5861 | 60.0166 | 21 | 39.2372 | 6.772 | 59.9935 | 13 | 39.2372 | 6.8374 | 59.9935 | 13 | 39.2454 | 7.4674 | 59.9647 | 13 | 39.2346 | 6.7671 | 60.0396 | 13 | 39.2347 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.236 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2279 | 7.7142 | 59.9935 | 13 | 39.2424 | 14.3775 | 59.9878 | 21
39.2462 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.241 | 15.5861 | 60.0166 | 21 | 39.2455 | 6.772 | 59.9935 | 13 | 39.2456 | 6.8374 | 59.9935 | 13 | 39.2538 | 7.4674 | 59.9647 | 13 | 39.2429 | 6.7671 | 60.0396 | 13 | 39.243 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2443 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2362 | 7.7142 | 59.9935 | 13 | 39.2507 | 14.3731 | 59.9878 | 21
39.2545 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.2493 | 15.5836 | 60.0166 | 21 | 39.2538 | 6.772 | 59.9935 | 13 | 39.2539 | 6.8357 | 59.9935 | 13 | 39.2621 | 7.4674 | 59.9647 | 13 | 39.2512 | 6.7671 | 60.0396 | 13 | 39.2513 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2526 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2445 | 7.7142 | 59.9935 | 13 | 39.259 | 14.3731 | 59.9878 | 21
39.2629 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.2577 | 15.5836 | 60.0166 | 21 | 39.2621 | 6.772 | 59.9935 | 13 | 39.2623 | 6.8357 | 59.9935 | 13 | 39.2704 | 7.4674 | 59.9647 | 13 | 39.2596 | 6.7671 | 60.0396 | 13 | 39.2598 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.261 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2529 | 7.7088 | 59.9935 | 13 | 39.2675 | 14.3731 | 59.9878 | 21
39.2712 | 13.5058 | 59.9648 | 21 | 39.266 | 15.5836 | 60.0166 | 21 | 39.2705 | 6.7687 | 59.9935 | 13 | 39.2706 | 6.8337 | 59.9935 | 13 | 39.2788 | 7.4674 | 59.9647 | 13 | 39.2679 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.2681 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2693 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2612 | 7.7088 | 59.9935 | 13 | 39.2758 | 14.3731 | 59.9878 | 21
39.2795 | 13.624 | 59.9648 | 21 | 39.2743 | 15.5836 | 60.0166 | 21 | 39.2788 | 6.7687 | 59.9935 | 13 | 39.2789 | 6.8337 | 59.9935 | 13 | 39.2871 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.2762 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.2764 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2776 | 6.7321 | 59.982 | 13 | 39.2695 | 7.7088 | 59.9935 | 13 | 39.2841 | 14.3721 | 59.9878 | 21
39.2879 | 13.624 | 59.9648 | 21 | 39.2827 | 15.5814 | 60.0166 | 21 | 39.2872 | 6.7687 | 59.9935 | 13 | 39.2872 | 6.8337 | 59.9935 | 13 | 39.2955 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.2845 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.2847 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.286 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.278 | 7.7088 | 59.9935 | 13 | 39.2925 | 14.3721 | 59.9878 | 21
39.2962 | 13.624 | 59.9648 | 21 | 39.291 | 15.5814 | 60.0166 | 21 | 39.2955 | 6.7687 | 59.9935 | 13 | 39.2956 | 6.8337 | 59.9935 | 13 | 39.3038 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.293 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.2931 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.2943 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.2863 | 7.7088 | 59.9935 | 13 | 39.3008 | 14.3708 | 59.9878 | 21
39.3045 | 13.624 | 59.9648 | 21 | 39.2993 | 15.5814 | 60.0166 | 21 | 39.3038 | 6.7655 | 59.9935 | 13 | 39.3039 | 6.8749 | 59.9935 | 13 | 39.3121 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3013 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.3014 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.3026 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.2946 | 7.7088 | 59.9935 | 13 | 39.3091 | 14.3708 | 59.9878 | 21
39.3129 | 13.624 | 59.9648 | 21 | 39.3076 | 15.5814 | 60.0166 | 21 | 39.3122 | 6.7655 | 59.9935 | 13 | 39.3123 | 6.8749 | 59.9935 | 13 | 39.3205 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3096 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.3097 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.3109 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3029 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3174 | 14.3708 | 59.9878 | 21
39.3212 | 13.624 | 59.9648 | 21 | 39.316 | 15.5814 | 60.0166 | 21 | 39.3205 | 6.7655 | 59.9935 | 13 | 39.3206 | 6.8721 | 59.9935 | 13 | 39.3288 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3179 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.3181 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.3193 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3113 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3258 | 14.3708 | 59.9878 | 21
39.3296 | 13.624 | 59.9705 | 21 | 39.3243 | 15.5814 | 60.0166 | 21 | 39.3289 | 6.7655 | 59.9935 | 13 | 39.3289 | 6.8721 | 59.9935 | 13 | 39.3372 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3262 | 6.7588 | 60.0339 | 13 | 39.3264 | 6.1617 | 59.982 | 13 | 39.3276 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3196 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3341 | 14.3676 | 59.9878 | 21
39.3379 | 13.624 | 59.9705 | 21 | 39.3326 | 15.5787 | 60.0166 | 21 | 39.3372 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3373 | 6.8721 | 59.9935 | 13 | 39.3455 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3346 | 6.756 | 60.0339 | 13 | 39.3347 | 6.1587 | 59.982 | 13 | 39.3359 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3279 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3424 | 14.3676 | 59.9878 | 21
39.3462 | 13.624 | 59.9705 | 21 | 39.341 | 15.5787 | 60.0166 | 21 | 39.3455 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3456 | 6.8721 | 59.9935 | 13 | 39.3538 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3429 | 6.756 | 60.0339 | 13 | 39.343 | 6.1587 | 59.982 | 13 | 39.3444 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3363 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3508 | 14.3647 | 59.9878 | 21
39.3546 | 13.624 | 59.9705 | 21 | 39.3493 | 15.6442 | 60.0166 | 21 | 39.3538 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3539 | 6.8701 | 59.9935 | 13 | 39.3622 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3512 | 6.75 | 60.0339 | 13 | 39.3514 | 6.1567 | 59.982 | 13 | 39.3527 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3446 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3591 | 14.3647 | 59.9878 | 21
39.3629 | 13.6222 | 59.9705 | 21 | 39.3576 | 15.6442 | 60.0166 | 21 | 39.3622 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3622 | 6.8701 | 59.9935 | 13 | 39.3705 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3595 | 6.75 | 60.0339 | 13 | 39.3597 | 6.1567 | 59.982 | 13 | 39.361 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3529 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3674 | 14.3611 | 59.9878 | 21
39.3713 | 13.6222 | 59.9705 | 21 | 39.366 | 15.64 | 60.0166 | 21 | 39.3705 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3706 | 6.8701 | 59.9935 | 13 | 39.3788 | 7.4647 | 59.9647 | 13 | 39.3679 | 6.75 | 60.0339 | 13 | 39.368 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.3693 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3612 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3757 | 14.3611 | 59.9878 | 21
39.3796 | 13.6203 | 59.9705 | 21 | 39.3743 | 15.64 | 60.0166 | 21 | 39.3788 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3789 | 6.8701 | 59.9935 | 13 | 39.3872 | 7.4626 | 59.9647 | 13 | 39.3762 | 6.75 | 60.0339 | 13 | 39.3765 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.3777 | 6.7294 | 59.982 | 13 | 39.3696 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3842 | 14.3956 | 59.9878 | 21
39.3879 | 13.6203 | 59.9705 | 21 | 39.3826 | 15.64 | 60.0166 | 21 | 39.3872 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3873 | 6.8701 | 59.9935 | 13 | 39.3955 | 7.4626 | 59.9647 | 13 | 39.3845 | 6.75 | 60.0339 | 13 | 39.3848 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.386 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.3779 | 7.7082 | 59.9935 | 13 | 39.3925 | 14.3956 | 59.9878 | 21
39.3963 | 13.6181 | 59.9705 | 21 | 39.391 | 15.64 | 60.0166 | 21 | 39.3955 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.3956 | 6.8701 | 59.9935 | 13 | 39.4039 | 7.4626 | 59.9647 | 13 | 39.3928 | 6.75 | 60.0339 | 13 | 39.3931 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.3943 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.3862 | 7.7033 | 59.9935 | 13 | 39.4008 | 14.3927 | 59.9878 | 21
39.4046 | 13.6181 | 59.9705 | 21 | 39.3993 | 15.6345 | 60.0166 | 21 | 39.4039 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4039 | 6.8644 | 59.9935 | 13 | 39.4122 | 7.4626 | 59.9647 | 13 | 39.4011 | 6.7482 | 60.0339 | 13 | 39.4014 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.4027 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.3947 | 7.7033 | 59.9935 | 13 | 39.4092 | 14.3927 | 59.9878 | 21
39.4129 | 13.6181 | 59.9705 | 21 | 39.4076 | 15.6345 | 60.0166 | 21 | 39.4122 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4122 | 6.8644 | 59.9935 | 13 | 39.4205 | 7.4626 | 59.9647 | 13 | 39.4095 | 6.7482 | 60.0339 | 13 | 39.4098 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.411 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.403 | 7.7033 | 59.9935 | 13 | 39.4175 | 14.3855 | 59.9878 | 21
39.4213 | 13.6181 | 59.9705 | 21 | 39.416 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4205 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4206 | 6.8644 | 59.9935 | 13 | 39.4289 | 7.4626 | 59.9647 | 13 | 39.4178 | 6.7482 | 60.0339 | 13 | 39.4181 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.4193 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.4113 | 7.7033 | 59.9935 | 13 | 39.4258 | 14.3855 | 59.9878 | 21
39.4296 | 13.6181 | 59.9705 | 21 | 39.4243 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4288 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.429 | 6.8644 | 59.9935 | 13 | 39.4372 | 7.4613 | 59.9647 | 13 | 39.4261 | 6.7482 | 60.0339 | 13 | 39.4264 | 6.1566 | 59.982 | 13 | 39.4276 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.4196 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4341 | 14.3855 | 59.9878 | 21
39.438 | 13.6181 | 59.9705 | 21 | 39.4326 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4372 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4373 | 6.9044 | 59.9935 | 13 | 39.4456 | 7.4613 | 59.9647 | 13 | 39.4344 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4348 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.436 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.4279 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4425 | 14.3855 | 59.9878 | 21
39.4463 | 13.612 | 59.9705 | 21 | 39.4409 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4455 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4456 | 6.9044 | 59.9935 | 13 | 39.4539 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4429 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4431 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.4443 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.4363 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4508 | 14.3855 | 59.9878 | 21
39.4546 | 13.612 | 59.9705 | 21 | 39.4493 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4539 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4539 | 6.9044 | 59.9935 | 13 | 39.4622 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4512 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4514 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.4526 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.4446 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4591 | 14.3855 | 59.9878 | 21
39.463 | 13.612 | 59.9705 | 21 | 39.4576 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4622 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4623 | 6.9044 | 59.9935 | 13 | 39.4706 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4595 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4597 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.4611 | 6.7237 | 59.982 | 13 | 39.453 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4675 | 14.3838 | 59.9878 | 21
39.4713 | 13.612 | 59.9705 | 21 | 39.4659 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4705 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4706 | 6.903 | 59.9935 | 13 | 39.4789 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4678 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4681 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.4694 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.4613 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4758 | 14.3838 | 59.9878 | 21
39.4796 | 13.6009 | 59.9705 | 21 | 39.4743 | 15.6335 | 60.0166 | 21 | 39.4789 | 6.7627 | 59.9935 | 13 | 39.4789 | 6.903 | 59.9935 | 13 | 39.4872 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4762 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4764 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.4777 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.4696 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4841 | 14.3823 | 59.9878 | 21
39.488 | 13.6009 | 59.9705 | 21 | 39.4826 | 15.6982 | 60.0166 | 21 | 39.4872 | 6.761 | 59.9935 | 13 | 39.4872 | 6.9007 | 59.9935 | 13 | 39.4956 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4845 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4847 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.486 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.4779 | 7.701 | 59.9935 | 13 | 39.4924 | 14.3823 | 59.9878 | 21
39.4963 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.4909 | 15.6982 | 60.0166 | 21 | 39.4955 | 6.761 | 59.9935 | 13 | 39.4956 | 6.9007 | 59.9935 | 13 | 39.5039 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.4928 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.4932 | 6.153 | 59.982 | 13 | 39.4944 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.4862 | 7.699 | 59.9935 | 13 | 39.5007 | 14.3795 | 59.9878 | 21
39.5046 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.4993 | 15.6982 | 60.0166 | 21 | 39.5038 | 6.761 | 59.9935 | 13 | 39.504 | 6.9007 | 59.9935 | 13 | 39.5123 | 7.5128 | 59.9647 | 13 | 39.5011 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5015 | 6.209 | 59.982 | 13 | 39.5027 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.4946 | 7.699 | 59.9935 | 13 | 39.5092 | 14.3795 | 59.9878 | 21
39.513 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5076 | 15.6982 | 60.0166 | 21 | 39.5122 | 6.761 | 59.9935 | 13 | 39.5123 | 6.9007 | 59.9935 | 13 | 39.5206 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5095 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5098 | 6.209 | 59.982 | 13 | 39.511 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5029 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5175 | 14.3795 | 59.9878 | 21
39.5213 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5159 | 15.6961 | 60.0166 | 21 | 39.5205 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5206 | 6.8976 | 59.9935 | 13 | 39.5289 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5178 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5181 | 6.207 | 59.982 | 13 | 39.5194 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5112 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5259 | 14.3795 | 59.9878 | 21
39.5297 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5243 | 15.6961 | 60.0166 | 21 | 39.5289 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5289 | 6.8976 | 59.9935 | 13 | 39.5373 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5261 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5265 | 6.207 | 59.982 | 13 | 39.5277 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5197 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5342 | 14.3762 | 59.9878 | 21
39.538 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5326 | 15.6929 | 60.0166 | 21 | 39.5372 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5373 | 6.8951 | 59.9935 | 13 | 39.5456 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5344 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5348 | 6.207 | 59.982 | 13 | 39.536 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.528 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5425 | 14.3762 | 59.9878 | 21
39.5463 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5409 | 15.6929 | 60.0166 | 21 | 39.5455 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5456 | 6.8951 | 59.9935 | 13 | 39.554 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5427 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5431 | 6.207 | 59.982 | 13 | 39.5443 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5363 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5508 | 14.3762 | 59.9878 | 21
39.5547 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5493 | 15.6929 | 60.0166 | 21 | 39.5539 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.554 | 6.8951 | 59.9935 | 13 | 39.5623 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5511 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5515 | 6.207 | 59.982 | 13 | 39.5527 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5446 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5591 | 14.3762 | 59.9878 | 21
39.563 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5576 | 15.6929 | 60.0166 | 21 | 39.5622 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5623 | 6.8951 | 59.9935 | 13 | 39.5706 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5594 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5598 | 6.207 | 59.982 | 13 | 39.561 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.553 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5675 | 14.4363 | 59.9878 | 21
39.5714 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5659 | 15.761 | 60.0166 | 21 | 39.5706 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5706 | 6.8921 | 59.9935 | 13 | 39.579 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5677 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5681 | 6.282 | 59.982 | 13 | 39.5693 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5613 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5758 | 14.4363 | 59.9878 | 21
39.5797 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5742 | 15.761 | 60.0166 | 21 | 39.5789 | 6.7599 | 59.9935 | 13 | 39.5789 | 6.8921 | 59.9935 | 13 | 39.5873 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.576 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5764 | 6.282 | 59.982 | 13 | 39.5778 | 6.7228 | 59.982 | 13 | 39.5696 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5842 | 14.4335 | 59.9878 | 21
39.588 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5826 | 15.761 | 60.0166 | 21 | 39.5872 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.5873 | 6.8921 | 59.9935 | 13 | 39.5956 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5845 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5848 | 6.2801 | 59.982 | 13 | 39.5861 | 6.7202 | 59.982 | 13 | 39.578 | 7.6938 | 59.9935 | 13 | 39.5925 | 14.4335 | 59.9878 | 21
39.5964 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5909 | 15.761 | 60.0166 | 21 | 39.5955 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.5956 | 6.8921 | 59.9935 | 13 | 39.6039 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.5928 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.5931 | 6.2801 | 59.982 | 13 | 39.5944 | 6.7202 | 59.982 | 13 | 39.5863 | 7.6873 | 59.9935 | 13 | 39.6008 | 14.4266 | 59.9878 | 21
39.6047 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.5992 | 15.7567 | 60.0166 | 21 | 39.6039 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6039 | 6.8902 | 59.9935 | 13 | 39.6123 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6011 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6014 | 6.2801 | 59.982 | 13 | 39.6027 | 6.7179 | 59.982 | 13 | 39.5946 | 7.6873 | 59.9935 | 13 | 39.6091 | 14.4266 | 59.9878 | 21
39.613 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6075 | 15.7567 | 60.0166 | 21 | 39.6122 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6123 | 6.8902 | 59.9935 | 13 | 39.6207 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6094 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6099 | 6.2801 | 59.982 | 13 | 39.6111 | 6.7179 | 59.982 | 13 | 39.6029 | 7.6873 | 59.9935 | 13 | 39.6174 | 14.4266 | 59.9878 | 21
39.6214 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6159 | 15.7528 | 60.0166 | 21 | 39.6205 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6206 | 6.8881 | 59.9935 | 13 | 39.629 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6178 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6182 | 6.2801 | 59.982 | 13 | 39.6194 | 6.7179 | 59.982 | 13 | 39.6112 | 7.6873 | 59.9935 | 13 | 39.6259 | 14.4266 | 59.9878 | 21
39.6297 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6242 | 15.7528 | 60.0166 | 21 | 39.6288 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.629 | 6.8881 | 59.9935 | 13 | 39.6373 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6261 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6265 | 6.2801 | 59.982 | 13 | 39.6277 | 6.7179 | 59.982 | 13 | 39.6196 | 7.6843 | 59.9935 | 13 | 39.6342 | 14.4266 | 59.9878 | 21
39.6381 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6325 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6372 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6373 | 6.8881 | 59.9935 | 13 | 39.6457 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6344 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6348 | 6.2776 | 59.982 | 13 | 39.6361 | 6.7179 | 59.982 | 13 | 39.6279 | 7.6843 | 59.9935 | 13 | 39.6425 | 14.4266 | 59.9878 | 21
39.6464 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6409 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6456 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6456 | 6.8881 | 59.9935 | 13 | 39.654 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6427 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6432 | 6.2776 | 59.982 | 13 | 39.6444 | 6.7179 | 59.982 | 13 | 39.6364 | 7.7514 | 59.9935 | 13 | 39.6509 | 14.4199 | 59.9878 | 21
39.6547 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6492 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6539 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6539 | 6.8852 | 59.9935 | 13 | 39.6624 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6511 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6515 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.6527 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.6447 | 7.7514 | 59.9935 | 13 | 39.6592 | 14.4199 | 59.9878 | 21
39.6631 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6575 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6622 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6623 | 6.8852 | 59.9935 | 13 | 39.6707 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6594 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6598 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.6611 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.653 | 7.7514 | 59.9935 | 13 | 39.6675 | 14.4199 | 59.9878 | 21
39.6714 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6659 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6705 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6706 | 6.8852 | 59.9935 | 13 | 39.679 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6677 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6682 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.6694 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.6613 | 7.7514 | 59.9935 | 13 | 39.6758 | 14.4199 | 59.9878 | 21
39.6798 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6742 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6789 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.679 | 6.8852 | 59.9935 | 13 | 39.6874 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.676 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6765 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.6777 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.6696 | 7.7495 | 59.9935 | 13 | 39.6842 | 14.4199 | 59.9878 | 21
39.6881 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6825 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6872 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6873 | 6.8795 | 59.9935 | 13 | 39.6957 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6843 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6848 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.686 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.678 | 7.7495 | 59.9935 | 13 | 39.6925 | 14.4199 | 59.9878 | 21
39.6964 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6909 | 15.7492 | 60.0166 | 21 | 39.6956 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.6956 | 6.8795 | 59.9935 | 13 | 39.704 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.6927 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.6931 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.6945 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.6863 | 7.7473 | 59.9935 | 13 | 39.7008 | 14.4184 | 59.9878 | 21
39.7048 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.6992 | 15.7445 | 60.0166 | 21 | 39.7039 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.704 | 6.8795 | 59.9935 | 13 | 39.7123 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.701 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7015 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.7028 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.6946 | 7.7473 | 59.9935 | 13 | 39.7092 | 14.4184 | 59.9878 | 21
39.7131 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.7075 | 15.7445 | 60.0166 | 21 | 39.7122 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7123 | 6.8795 | 59.9935 | 13 | 39.7207 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7094 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7098 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.7111 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.703 | 7.7473 | 59.9935 | 13 | 39.7175 | 14.4169 | 59.9878 | 21
39.7214 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.7159 | 15.7413 | 60.0166 | 21 | 39.7206 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7206 | 6.8795 | 59.9935 | 13 | 39.7291 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7177 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7181 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.7195 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7113 | 7.7473 | 59.9935 | 13 | 39.7258 | 14.4169 | 59.9878 | 21
39.7298 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.7242 | 15.7413 | 60.0166 | 21 | 39.7289 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7289 | 6.8795 | 59.9935 | 13 | 39.7374 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7261 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7266 | 6.2756 | 59.982 | 13 | 39.7278 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7196 | 7.7451 | 59.9935 | 13 | 39.7341 | 14.4123 | 59.9878 | 21
39.7381 | 13.6009 | 59.9648 | 21 | 39.7325 | 15.7377 | 60.0166 | 21 | 39.7372 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7373 | 6.8773 | 59.9935 | 13 | 39.7457 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7344 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7349 | 6.2735 | 59.982 | 13 | 39.7361 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7279 | 7.7451 | 59.9935 | 13 | 39.7426 | 14.4123 | 59.9878 | 21
39.7465 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7408 | 15.7377 | 60.0166 | 21 | 39.7455 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7456 | 6.8773 | 59.9935 | 13 | 39.7541 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7427 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7432 | 6.2735 | 59.982 | 13 | 39.7444 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7363 | 7.7431 | 59.9935 | 13 | 39.7509 | 14.4089 | 59.9878 | 21
39.7548 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7492 | 15.7376 | 60.0166 | 21 | 39.7539 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.754 | 6.8747 | 59.9935 | 13 | 39.7624 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.751 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7515 | 6.2735 | 59.982 | 13 | 39.7528 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7446 | 7.7431 | 59.9935 | 13 | 39.7592 | 14.4089 | 59.9878 | 21
39.7631 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7575 | 15.7376 | 60.0166 | 21 | 39.7622 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7623 | 6.8747 | 59.9935 | 13 | 39.7708 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7594 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7599 | 6.2735 | 59.982 | 13 | 39.7611 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7529 | 7.7431 | 59.9935 | 13 | 39.7676 | 14.4089 | 59.9878 | 21
39.7715 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7658 | 15.7376 | 60.0166 | 21 | 39.7706 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7706 | 6.8717 | 59.9935 | 13 | 39.7791 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7677 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7682 | 6.2705 | 59.982 | 13 | 39.7694 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7614 | 7.7431 | 59.9935 | 13 | 39.7759 | 14.4089 | 59.9878 | 21
39.7798 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7742 | 15.7376 | 60.0166 | 21 | 39.7789 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.779 | 6.8717 | 59.9935 | 13 | 39.7874 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.776 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7765 | 6.2705 | 59.982 | 13 | 39.7778 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7697 | 7.809 | 59.9935 | 13 | 39.7842 | 14.4054 | 59.9878 | 21
39.7881 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7825 | 15.7339 | 60.0166 | 21 | 39.7872 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7873 | 6.8717 | 59.9935 | 13 | 39.7958 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7843 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7849 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.7861 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.778 | 7.809 | 59.9935 | 13 | 39.7925 | 14.4054 | 59.9878 | 21
39.7965 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7908 | 15.7339 | 60.0166 | 21 | 39.7955 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.7957 | 6.8717 | 59.9935 | 13 | 39.8041 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.7926 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.7932 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.7944 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7863 | 7.809 | 59.9935 | 13 | 39.8009 | 14.4032 | 59.9878 | 21
39.8048 | 13.7178 | 59.9648 | 21 | 39.7992 | 15.7332 | 60.0166 | 21 | 39.8039 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.804 | 6.8687 | 59.9935 | 13 | 39.8124 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.801 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.8015 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8027 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.7947 | 7.809 | 59.9935 | 13 | 39.8092 | 14.4032 | 59.9878 | 21
39.8132 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8075 | 15.7332 | 60.0166 | 21 | 39.8123 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8123 | 6.8687 | 59.9935 | 13 | 39.8207 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8093 | 6.7458 | 60.0281 | 13 | 39.8098 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8112 | 6.7159 | 59.982 | 13 | 39.803 | 7.8055 | 59.9935 | 13 | 39.8175 | 14.4276 | 59.9878 | 21
39.8215 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8158 | 15.7332 | 60.0166 | 21 | 39.8206 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8206 | 6.9202 | 59.9935 | 13 | 39.8291 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8176 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8182 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8195 | 6.7135 | 59.982 | 13 | 39.8113 | 7.8055 | 59.9935 | 13 | 39.8259 | 14.4276 | 59.9878 | 21
39.8298 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8242 | 15.7332 | 60.0166 | 21 | 39.8289 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.829 | 6.9202 | 59.9935 | 13 | 39.8375 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8259 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8265 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8278 | 6.7135 | 59.982 | 13 | 39.8197 | 7.8018 | 59.9935 | 13 | 39.8342 | 14.4608 | 59.9878 | 21
39.8382 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8325 | 15.7297 | 60.0166 | 21 | 39.8372 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8373 | 6.9202 | 59.9935 | 13 | 39.8458 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8344 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8348 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8362 | 6.7104 | 59.982 | 13 | 39.828 | 7.8018 | 59.9935 | 13 | 39.8425 | 14.4608 | 59.9878 | 21
39.8465 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8408 | 15.7297 | 60.0166 | 21 | 39.8456 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8456 | 6.9202 | 59.9935 | 13 | 39.8541 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8427 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8433 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8445 | 6.7104 | 59.982 | 13 | 39.8363 | 7.8012 | 59.9935 | 13 | 39.8508 | 14.4608 | 59.9878 | 21
39.8549 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8492 | 15.7297 | 60.0166 | 21 | 39.8539 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.854 | 6.9171 | 59.9935 | 13 | 39.8625 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.851 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8516 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8528 | 6.7104 | 59.982 | 13 | 39.8446 | 7.8012 | 59.9935 | 13 | 39.8593 | 14.4608 | 59.9878 | 21
39.8632 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8575 | 15.7297 | 60.0166 | 21 | 39.8622 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8623 | 6.9171 | 59.9935 | 13 | 39.8708 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8593 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8599 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8611 | 6.7104 | 59.982 | 13 | 39.8529 | 7.8012 | 59.9935 | 13 | 39.8676 | 14.4584 | 59.9878 | 21
39.8715 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8658 | 15.7249 | 60.0166 | 21 | 39.8705 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8707 | 6.9171 | 59.9935 | 13 | 39.8792 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8677 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8683 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8695 | 6.7104 | 59.982 | 13 | 39.8613 | 7.8012 | 59.9935 | 13 | 39.8759 | 14.4584 | 59.9878 | 21
39.8799 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8741 | 15.7249 | 60.0166 | 21 | 39.8789 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.879 | 6.9171 | 59.9935 | 13 | 39.8875 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.876 | 6.7503 | 60.0281 | 13 | 39.8766 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8778 | 6.7104 | 59.982 | 13 | 39.8696 | 7.8012 | 59.9935 | 13 | 39.8843 | 14.5042 | 59.9878 | 21
39.8882 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8825 | 15.7249 | 60.0166 | 21 | 39.8872 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8873 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 39.8958 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8843 | 6.7527 | 60.0281 | 13 | 39.8849 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8861 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.8781 | 7.8012 | 59.9935 | 13 | 39.8926 | 14.5042 | 59.9878 | 21
39.8965 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8908 | 15.7249 | 60.0166 | 21 | 39.8956 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.8956 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 39.9042 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.8926 | 6.7527 | 60.0281 | 13 | 39.8932 | 6.2675 | 59.982 | 13 | 39.8945 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.8864 | 7.799 | 59.9935 | 13 | 39.9009 | 14.5041 | 59.9878 | 21
39.9049 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.8991 | 15.7232 | 60.0166 | 21 | 39.9039 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.904 | 6.9681 | 59.9935 | 13 | 39.9125 | 7.512 | 59.9647 | 13 | 39.901 | 6.7527 | 60.0281 | 13 | 39.9016 | 6.2655 | 59.982 | 13 | 39.9028 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.8947 | 7.799 | 59.9935 | 13 | 39.9092 | 14.5041 | 59.9878 | 21
39.9132 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.9075 | 15.7232 | 60.0166 | 21 | 39.9122 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9123 | 6.9681 | 59.9935 | 13 | 39.9208 | 7.5153 | 59.9647 | 13 | 39.9093 | 6.7527 | 60.0281 | 13 | 39.9099 | 6.2655 | 59.982 | 13 | 39.9111 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.903 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9176 | 14.5041 | 59.9878 | 21
39.9216 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.9158 | 15.72 | 60.0166 | 21 | 39.9206 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9207 | 6.9681 | 59.9935 | 13 | 39.9291 | 7.5153 | 59.9647 | 13 | 39.9176 | 6.7527 | 60.0281 | 13 | 39.9182 | 6.2628 | 59.982 | 13 | 39.9194 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.9113 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9259 | 14.5041 | 59.9878 | 21
39.9299 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.9241 | 15.72 | 60.0166 | 21 | 39.9289 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.929 | 6.9681 | 59.9935 | 13 | 39.9375 | 7.5196 | 59.9647 | 13 | 39.9259 | 6.7527 | 60.0281 | 13 | 39.9266 | 6.2628 | 59.982 | 13 | 39.9279 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.9197 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9342 | 14.5022 | 59.9878 | 21
39.9382 | 13.7176 | 59.9648 | 21 | 39.9325 | 15.7163 | 60.0166 | 21 | 39.9373 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9373 | 6.9664 | 59.9935 | 13 | 39.9459 | 7.5196 | 59.9647 | 13 | 39.9342 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.9349 | 6.2628 | 59.982 | 13 | 39.9362 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.928 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9426 | 14.5022 | 59.9878 | 21
39.9466 | 13.715 | 59.9648 | 21 | 39.9408 | 15.7163 | 60.0166 | 21 | 39.9456 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9457 | 6.9664 | 59.9935 | 13 | 39.9542 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.9426 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.9432 | 6.2628 | 59.982 | 13 | 39.9445 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.9363 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9509 | 14.4991 | 59.9878 | 21
39.9549 | 13.715 | 59.9648 | 21 | 39.9491 | 15.7163 | 60.0166 | 21 | 39.9539 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.954 | 6.9664 | 59.9935 | 13 | 39.9625 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.9509 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.9515 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 39.9529 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.9447 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9592 | 14.4991 | 59.9878 | 21
39.9632 | 13.715 | 59.9648 | 21 | 39.9575 | 15.7163 | 60.0166 | 21 | 39.9622 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9623 | 6.9664 | 59.9935 | 13 | 39.9708 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.9592 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.96 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 39.9612 | 6.708 | 59.982 | 13 | 39.953 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9675 | 14.4957 | 59.9878 | 21
39.9716 | 13.715 | 59.9648 | 21 | 39.9658 | 15.7671 | 60.0166 | 21 | 39.9706 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9706 | 6.9619 | 59.9935 | 13 | 39.9792 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.9675 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.9683 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 39.9695 | 6.8032 | 59.982 | 13 | 39.9613 | 7.793 | 59.9935 | 13 | 39.9758 | 14.4957 | 59.9878 | 21
39.9799 | 13.715 | 59.9648 | 21 | 39.9741 | 15.7671 | 60.0166 | 21 | 39.9789 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.979 | 6.9619 | 59.9935 | 13 | 39.9875 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.976 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.9766 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 39.9778 | 6.8032 | 59.982 | 13 | 39.9696 | 7.7856 | 59.9935 | 13 | 39.9843 | 14.4957 | 59.9878 | 21
39.9883 | 13.715 | 59.9648 | 21 | 39.9825 | 15.7649 | 60.0166 | 21 | 39.9872 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9873 | 6.9619 | 59.9935 | 13 | 39.9958 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.9843 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.985 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 39.9862 | 6.8032 | 59.982 | 13 | 39.978 | 7.7856 | 59.9935 | 13 | 39.9926 | 14.4957 | 59.9878 | 21
39.9966 | 13.712 | 59.9648 | 21 | 39.9908 | 15.7649 | 60.0166 | 21 | 39.9956 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 39.9957 | 6.9619 | 59.9935 | 13 | 40.0042 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 39.9926 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 39.9933 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 39.9945 | 6.8032 | 59.982 | 13 | 39.9863 | 7.7856 | 59.9935 | 13 | 40.001 | 14.492 | 59.9878 | 21
40.0049 | 13.712 | 59.9648 | 21 | 39.9991 | 15.7611 | 60.0166 | 21 | 40.0039 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.004 | 6.9619 | 59.9935 | 13 | 40.0126 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 40.0009 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 40.0016 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 40.0028 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 39.9946 | 7.7856 | 59.9935 | 13 | 40.0093 | 14.492 | 59.9878 | 21
40.0133 | 13.712 | 59.9648 | 21 | 40.0074 | 15.7611 | 60.0166 | 21 | 40.0123 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0123 | 6.9619 | 59.9935 | 13 | 40.0209 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 40.0093 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 40.0099 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 40.0112 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.0031 | 7.8817 | 59.9935 | 13 | 40.0176 | 14.4863 | 59.9878 | 21
40.0216 | 13.712 | 59.9648 | 21 | 40.0158 | 15.7611 | 60.0166 | 21 | 40.0206 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0206 | 6.959 | 59.9935 | 13 | 40.0292 | 7.5233 | 59.9647 | 13 | 40.0176 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 40.0183 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 40.0195 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.0114 | 7.8817 | 59.9935 | 13 | 40.0259 | 14.4863 | 59.9878 | 21
40.03 | 13.712 | 59.9648 | 21 | 40.0241 | 15.7611 | 60.0166 | 21 | 40.0289 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.029 | 6.959 | 59.9935 | 13 | 40.0375 | 7.5243 | 59.9647 | 13 | 40.0259 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 40.0266 | 6.2598 | 59.982 | 13 | 40.0278 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.0197 | 7.8817 | 59.9935 | 13 | 40.0342 | 14.4863 | 59.9878 | 21
40.0383 | 13.712 | 59.9648 | 21 | 40.0324 | 15.7594 | 60.0166 | 21 | 40.0372 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0374 | 6.9575 | 59.9935 | 13 | 40.0459 | 7.5243 | 59.9647 | 13 | 40.0342 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 40.0349 | 6.2582 | 59.982 | 13 | 40.0361 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.028 | 7.8817 | 59.9935 | 13 | 40.0426 | 14.4863 | 59.9878 | 21
40.0466 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0408 | 15.7594 | 60.0166 | 21 | 40.0456 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0457 | 6.9575 | 59.9935 | 13 | 40.0543 | 7.5248 | 59.9647 | 13 | 40.0425 | 6.7527 | 60.0339 | 13 | 40.0433 | 6.2582 | 59.982 | 13 | 40.0446 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.0363 | 7.8772 | 59.9935 | 13 | 40.0509 | 14.4863 | 59.9878 | 21
40.055 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0491 | 15.7935 | 60.0166 | 21 | 40.0539 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.054 | 6.9548 | 59.9935 | 13 | 40.0626 | 7.5248 | 59.9647 | 13 | 40.0509 | 6.7487 | 60.0339 | 13 | 40.0516 | 6.2555 | 59.982 | 13 | 40.0529 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.0447 | 7.8772 | 59.9935 | 13 | 40.0593 | 14.4863 | 59.9878 | 21
40.0633 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0574 | 15.7935 | 60.0166 | 21 | 40.0623 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0623 | 6.9548 | 59.9935 | 13 | 40.0709 | 7.5248 | 59.9647 | 13 | 40.0592 | 6.7487 | 60.0339 | 13 | 40.0599 | 6.2555 | 59.982 | 13 | 40.0612 | 6.8797 | 59.982 | 13 | 40.053 | 7.8748 | 59.9935 | 13 | 40.0676 | 14.4807 | 59.9878 | 21
40.0716 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0658 | 15.7935 | 60.0166 | 21 | 40.0706 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0707 | 6.9548 | 59.9935 | 13 | 40.0792 | 7.5248 | 59.9647 | 13 | 40.0675 | 6.7461 | 60.0339 | 13 | 40.0682 | 6.2555 | 59.982 | 13 | 40.0696 | 6.8736 | 59.982 | 13 | 40.0614 | 7.8748 | 59.9935 | 13 | 40.0759 | 14.4807 | 59.9878 | 21
40.08 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0741 | 15.7935 | 60.0166 | 21 | 40.0789 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.079 | 6.9548 | 59.9935 | 13 | 40.0876 | 7.5256 | 59.9647 | 13 | 40.0758 | 6.7461 | 60.0339 | 13 | 40.0767 | 6.2555 | 59.982 | 13 | 40.0779 | 6.8736 | 59.982 | 13 | 40.0697 | 7.8748 | 59.9935 | 13 | 40.0842 | 14.4807 | 59.9878 | 21
40.0883 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0824 | 15.7902 | 60.0166 | 21 | 40.0873 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0873 | 6.9548 | 59.9935 | 13 | 40.0959 | 7.5256 | 59.9647 | 13 | 40.0842 | 6.7461 | 60.0339 | 13 | 40.085 | 6.2535 | 59.982 | 13 | 40.0862 | 6.8736 | 59.982 | 13 | 40.078 | 7.8748 | 59.9935 | 13 | 40.0925 | 14.4807 | 59.9878 | 21
40.0967 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0908 | 15.7902 | 60.0166 | 21 | 40.0956 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.0956 | 6.9548 | 59.9935 | 13 | 40.1042 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.0925 | 6.7461 | 60.0339 | 13 | 40.0933 | 6.2535 | 59.982 | 13 | 40.0945 | 6.8736 | 59.982 | 13 | 40.0863 | 7.8748 | 59.9935 | 13 | 40.101 | 14.4807 | 59.9878 | 21
40.105 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.0991 | 15.7832 | 60.0166 | 21 | 40.1039 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.104 | 6.9504 | 59.9935 | 13 | 40.1126 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1008 | 6.8073 | 60.0339 | 13 | 40.1017 | 6.2535 | 59.982 | 13 | 40.1029 | 6.8736 | 59.982 | 13 | 40.0946 | 7.8748 | 59.9935 | 13 | 40.1093 | 14.4807 | 59.9878 | 21
40.1133 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.1074 | 15.7832 | 60.0166 | 21 | 40.1122 | 6.7588 | 59.9935 | 13 | 40.1124 | 6.9504 | 59.9935 | 13 | 40.1209 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1091 | 6.8073 | 60.0339 | 13 | 40.11 | 6.2535 | 59.982 | 13 | 40.1112 | 6.8736 | 59.982 | 13 | 40.103 | 7.8705 | 59.9935 | 13 | 40.1176 | 14.475 | 59.9878 | 21
40.1217 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.1158 | 15.8236 | 60.0166 | 21 | 40.1206 | 6.7621 | 59.9935 | 13 | 40.1207 | 6.9504 | 59.9935 | 13 | 40.1293 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1176 | 6.8073 | 60.0339 | 13 | 40.1183 | 6.2535 | 59.982 | 13 | 40.1195 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1113 | 7.8705 | 59.9935 | 13 | 40.126 | 14.475 | 59.9878 | 21
40.13 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.1241 | 15.8236 | 60.0166 | 21 | 40.1289 | 6.7621 | 59.9935 | 13 | 40.129 | 6.9504 | 59.9935 | 13 | 40.1376 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1259 | 6.8073 | 60.0339 | 13 | 40.1266 | 6.2535 | 59.982 | 13 | 40.1279 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1196 | 7.8705 | 59.9935 | 13 | 40.1343 | 14.4708 | 59.9878 | 21
40.1384 | 13.7102 | 59.9648 | 21 | 40.1324 | 15.8203 | 60.0166 | 21 | 40.1373 | 6.766 | 59.9935 | 13 | 40.1373 | 6.9484 | 59.9935 | 13 | 40.1459 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1342 | 6.8032 | 60.0339 | 13 | 40.135 | 6.251 | 59.982 | 13 | 40.1362 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1281 | 7.8705 | 59.9935 | 13 | 40.1426 | 14.4708 | 59.9878 | 21
40.1467 | 13.7079 | 59.9648 | 21 | 40.1407 | 15.8203 | 60.0166 | 21 | 40.1456 | 6.766 | 59.9935 | 13 | 40.1457 | 6.9484 | 59.9935 | 13 | 40.1543 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1425 | 6.8032 | 60.0339 | 13 | 40.1433 | 6.251 | 59.982 | 13 | 40.1445 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1364 | 7.867 | 59.9935 | 13 | 40.1509 | 14.4708 | 59.9878 | 21
40.155 | 13.7079 | 59.9648 | 21 | 40.1491 | 15.8155 | 60.0166 | 21 | 40.1539 | 6.766 | 59.9935 | 13 | 40.154 | 6.9484 | 59.9935 | 13 | 40.1627 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1508 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.1516 | 6.251 | 59.982 | 13 | 40.153 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1447 | 7.867 | 59.9935 | 13 | 40.1593 | 14.4708 | 59.9878 | 21
40.1634 | 13.7079 | 59.9648 | 21 | 40.1574 | 15.8155 | 60.0166 | 21 | 40.1623 | 6.766 | 59.9935 | 13 | 40.1624 | 6.9484 | 59.9935 | 13 | 40.171 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1592 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.16 | 6.251 | 59.982 | 13 | 40.1613 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.153 | 7.867 | 59.9935 | 13 | 40.1676 | 14.4654 | 59.9878 | 21
40.1717 | 13.7079 | 59.9648 | 21 | 40.1657 | 15.8155 | 60.0166 | 21 | 40.1706 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.1707 | 6.9485 | 59.9935 | 13 | 40.1793 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1675 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.1683 | 6.2488 | 59.982 | 13 | 40.1696 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1614 | 7.867 | 59.9935 | 13 | 40.1759 | 14.4654 | 59.9878 | 21
40.18 | 13.7079 | 59.9648 | 21 | 40.1741 | 15.8155 | 60.0166 | 21 | 40.179 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.179 | 6.9485 | 59.9935 | 13 | 40.1876 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1758 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.1766 | 6.2488 | 59.982 | 13 | 40.1779 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1697 | 7.8634 | 59.9935 | 13 | 40.1843 | 14.4654 | 59.9878 | 21
40.1884 | 13.7079 | 59.9648 | 21 | 40.1824 | 15.8124 | 60.0166 | 21 | 40.1873 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.1873 | 6.9425 | 59.9935 | 13 | 40.196 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1841 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.1849 | 6.2459 | 59.982 | 13 | 40.1863 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.178 | 7.8634 | 59.9935 | 13 | 40.1926 | 14.4654 | 59.9878 | 21
40.1967 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.1907 | 15.8124 | 60.0166 | 21 | 40.1956 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.1957 | 6.9425 | 59.9935 | 13 | 40.2043 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.1925 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.1934 | 6.2459 | 59.982 | 13 | 40.1946 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1864 | 7.8634 | 59.9935 | 13 | 40.2009 | 14.4625 | 59.982 | 21
40.2051 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.1991 | 15.8055 | 60.0166 | 21 | 40.2039 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.204 | 6.9425 | 59.9935 | 13 | 40.2126 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2008 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.2017 | 6.2459 | 59.982 | 13 | 40.2029 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.1947 | 7.8634 | 59.9935 | 13 | 40.2092 | 14.4625 | 59.982 | 21
40.2134 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2074 | 15.8055 | 60.0166 | 21 | 40.2123 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.2123 | 6.9425 | 59.9935 | 13 | 40.221 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2091 | 6.8001 | 60.0339 | 13 | 40.21 | 6.2459 | 59.982 | 13 | 40.2113 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.203 | 7.8634 | 59.9935 | 13 | 40.2177 | 14.4625 | 59.982 | 21
40.2217 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2157 | 15.8055 | 60.0166 | 21 | 40.2206 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.2207 | 6.9398 | 59.9935 | 13 | 40.2293 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2174 | 6.7934 | 60.0339 | 13 | 40.2184 | 6.2434 | 59.982 | 13 | 40.2196 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2113 | 7.8634 | 59.9935 | 13 | 40.226 | 14.4625 | 59.982 | 21
40.2301 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2241 | 15.8055 | 60.0166 | 21 | 40.2289 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.229 | 6.9398 | 59.9935 | 13 | 40.2377 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2257 | 6.7934 | 60.0339 | 13 | 40.2267 | 6.2434 | 59.982 | 13 | 40.2279 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2196 | 7.8599 | 59.9935 | 13 | 40.2343 | 14.4613 | 59.982 | 21
40.2384 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2324 | 15.7993 | 60.0166 | 21 | 40.2373 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.2374 | 6.9398 | 59.9935 | 13 | 40.246 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2341 | 6.7934 | 60.0339 | 13 | 40.235 | 6.2434 | 59.982 | 13 | 40.2362 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.228 | 7.8599 | 59.9935 | 13 | 40.2427 | 14.4613 | 59.982 | 21
40.2467 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2407 | 15.7993 | 60.0166 | 21 | 40.2456 | 6.7704 | 59.9935 | 13 | 40.2457 | 6.9398 | 59.9935 | 13 | 40.2543 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2424 | 6.7934 | 60.0339 | 13 | 40.2433 | 6.2434 | 59.982 | 13 | 40.2446 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2363 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.251 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.2551 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2491 | 15.7962 | 60.0108 | 21 | 40.254 | 6.7753 | 59.9935 | 13 | 40.254 | 6.9398 | 59.9935 | 13 | 40.2627 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2507 | 6.791 | 60.0339 | 13 | 40.2517 | 6.2434 | 59.982 | 13 | 40.2529 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2448 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.2593 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.2634 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2574 | 15.7962 | 60.0108 | 21 | 40.2623 | 6.7753 | 59.9935 | 13 | 40.2623 | 6.9398 | 59.9935 | 13 | 40.271 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.259 | 6.791 | 60.0339 | 13 | 40.26 | 6.2434 | 59.982 | 13 | 40.2612 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2531 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.2676 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.2718 | 13.702 | 59.9648 | 21 | 40.2657 | 15.7962 | 60.0108 | 21 | 40.2706 | 6.7753 | 59.9935 | 13 | 40.2707 | 7.0079 | 59.9935 | 13 | 40.2794 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2675 | 6.791 | 60.0339 | 13 | 40.2683 | 6.2407 | 59.982 | 13 | 40.2697 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2614 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.276 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.2801 | 13.8111 | 59.9648 | 21 | 40.274 | 15.7962 | 60.0108 | 21 | 40.2789 | 6.7753 | 59.9935 | 13 | 40.279 | 7.0079 | 59.9935 | 13 | 40.2877 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2758 | 6.791 | 60.0339 | 13 | 40.2767 | 6.2407 | 59.982 | 13 | 40.278 | 6.8735 | 59.982 | 13 | 40.2697 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.2843 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.2884 | 13.8111 | 59.9648 | 21 | 40.2824 | 15.7933 | 60.0108 | 21 | 40.2873 | 6.7753 | 59.9935 | 13 | 40.2874 | 7.0079 | 59.9935 | 13 | 40.296 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2841 | 6.791 | 60.0339 | 13 | 40.285 | 6.2387 | 59.982 | 13 | 40.2863 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.278 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.2926 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.2968 | 13.8111 | 59.9648 | 21 | 40.2907 | 15.7933 | 60.0108 | 21 | 40.2956 | 6.7753 | 59.9935 | 13 | 40.2957 | 7.0079 | 59.9935 | 13 | 40.3044 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.2924 | 6.791 | 60.0339 | 13 | 40.2933 | 6.2387 | 59.982 | 13 | 40.2946 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.2864 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.301 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.3051 | 13.8111 | 59.9648 | 21 | 40.299 | 15.79 | 60.0108 | 21 | 40.304 | 6.7776 | 59.9935 | 13 | 40.304 | 7.0079 | 59.9935 | 13 | 40.3127 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3008 | 6.7853 | 60.0339 | 13 | 40.3016 | 6.2372 | 59.982 | 13 | 40.303 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.2947 | 7.8553 | 59.9935 | 13 | 40.3093 | 14.4604 | 59.982 | 21
40.3135 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3074 | 15.79 | 60.0108 | 21 | 40.3123 | 6.7776 | 59.9935 | 13 | 40.3124 | 7.0079 | 59.9935 | 13 | 40.321 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3091 | 6.7853 | 60.0339 | 13 | 40.3101 | 6.2372 | 59.982 | 13 | 40.3113 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.303 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.3176 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3218 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3157 | 15.79 | 60.0108 | 21 | 40.3206 | 6.7776 | 59.9935 | 13 | 40.3207 | 7.0052 | 59.9935 | 13 | 40.3294 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3174 | 6.8288 | 60.0339 | 13 | 40.3184 | 6.3429 | 59.982 | 13 | 40.3196 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3114 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.3259 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3301 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.324 | 15.79 | 60.0108 | 21 | 40.329 | 6.7776 | 59.9935 | 13 | 40.329 | 7.0052 | 59.9935 | 13 | 40.3377 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3257 | 6.8288 | 60.0339 | 13 | 40.3267 | 6.3429 | 59.982 | 13 | 40.328 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3197 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.3344 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3385 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3324 | 15.786 | 60.0108 | 21 | 40.3373 | 6.7776 | 59.9935 | 13 | 40.3373 | 7.0028 | 59.9935 | 13 | 40.3461 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.334 | 6.8254 | 60.0339 | 13 | 40.3351 | 6.3429 | 59.982 | 13 | 40.3363 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.328 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.3427 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3468 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3407 | 15.786 | 60.0108 | 21 | 40.3456 | 6.7776 | 59.9935 | 13 | 40.3457 | 7.0028 | 59.9935 | 13 | 40.3544 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3424 | 6.8254 | 60.0339 | 13 | 40.3434 | 6.3429 | 59.982 | 13 | 40.3446 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3363 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.351 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3551 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.349 | 15.786 | 60.0108 | 21 | 40.3539 | 6.7821 | 59.9935 | 13 | 40.354 | 7.001 | 59.9935 | 13 | 40.3627 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3507 | 6.8254 | 60.0339 | 13 | 40.3517 | 6.3429 | 59.982 | 13 | 40.3529 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3447 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.3594 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3635 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3574 | 15.786 | 60.0108 | 21 | 40.3623 | 6.7821 | 59.9935 | 13 | 40.3624 | 7.001 | 59.9935 | 13 | 40.3711 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.359 | 6.8254 | 60.0339 | 13 | 40.36 | 6.3429 | 59.982 | 13 | 40.3613 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.353 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.3677 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3718 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3657 | 15.7856 | 60.0108 | 21 | 40.3706 | 6.7821 | 59.9935 | 13 | 40.3707 | 7.001 | 59.9935 | 13 | 40.3794 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3673 | 6.8214 | 60.0339 | 13 | 40.3684 | 6.3374 | 59.982 | 13 | 40.3696 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3613 | 7.8485 | 59.9935 | 13 | 40.376 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3802 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.374 | 15.7856 | 60.0108 | 21 | 40.379 | 6.7821 | 59.9935 | 13 | 40.379 | 7.001 | 59.9935 | 13 | 40.3878 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3757 | 6.8214 | 60.0339 | 13 | 40.3767 | 6.3374 | 59.982 | 13 | 40.3779 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3698 | 7.8433 | 59.9935 | 13 | 40.3843 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3885 | 13.8078 | 59.9648 | 21 | 40.3824 | 15.7961 | 60.0108 | 21 | 40.3873 | 6.7821 | 59.9935 | 13 | 40.3874 | 7.001 | 59.9935 | 13 | 40.3961 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.384 | 6.8214 | 60.0339 | 13 | 40.385 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.3864 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3781 | 7.8433 | 59.9935 | 13 | 40.3927 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.3968 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.3907 | 15.7961 | 60.0108 | 21 | 40.3956 | 6.7821 | 59.9935 | 13 | 40.3957 | 7.001 | 59.9935 | 13 | 40.4044 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.3923 | 6.8214 | 60.0339 | 13 | 40.3934 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.3947 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3864 | 7.8433 | 59.9935 | 13 | 40.401 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.4052 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.399 | 15.793 | 60.0108 | 21 | 40.4039 | 6.7851 | 59.9935 | 13 | 40.4041 | 6.9984 | 59.9935 | 13 | 40.4128 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4006 | 6.8214 | 60.0339 | 13 | 40.4017 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.403 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.3947 | 7.8433 | 59.9935 | 13 | 40.4093 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.4135 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4073 | 15.793 | 60.0108 | 21 | 40.4123 | 6.7851 | 59.9935 | 13 | 40.4124 | 6.9984 | 59.9935 | 13 | 40.4211 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4089 | 6.8214 | 60.0339 | 13 | 40.41 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.4113 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.4031 | 7.9103 | 59.9935 | 13 | 40.4177 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.4219 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4157 | 15.7893 | 60.0108 | 21 | 40.4207 | 6.7879 | 59.9935 | 13 | 40.4207 | 6.9966 | 59.9935 | 13 | 40.4294 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4174 | 6.8189 | 60.0339 | 13 | 40.4183 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.4197 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.4114 | 7.9103 | 59.9935 | 13 | 40.426 | 14.5074 | 59.982 | 21
40.4302 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.424 | 15.7893 | 60.0108 | 21 | 40.429 | 6.7879 | 59.9935 | 13 | 40.429 | 6.9966 | 59.9935 | 13 | 40.4377 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4257 | 6.8189 | 60.0339 | 13 | 40.4268 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.428 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.4197 | 7.9103 | 59.9935 | 13 | 40.4343 | 14.5036 | 59.982 | 21
40.4385 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4323 | 15.789 | 60.0108 | 21 | 40.4373 | 6.7879 | 59.9935 | 13 | 40.4374 | 6.9936 | 59.9935 | 13 | 40.4461 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.434 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4351 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.4363 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.4281 | 7.9103 | 59.9935 | 13 | 40.4426 | 14.5036 | 59.982 | 21
40.4469 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4407 | 15.789 | 60.0108 | 21 | 40.4456 | 6.7879 | 59.9935 | 13 | 40.4457 | 6.9936 | 59.9935 | 13 | 40.4545 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4423 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4434 | 6.3349 | 59.982 | 13 | 40.4447 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.4364 | 7.9103 | 59.9935 | 13 | 40.451 | 14.542 | 59.982 | 21
40.4552 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.449 | 15.7836 | 60.0108 | 21 | 40.454 | 6.7899 | 59.9935 | 13 | 40.454 | 6.9936 | 59.9935 | 13 | 40.4628 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4507 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4518 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.453 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.4447 | 7.9103 | 59.9935 | 13 | 40.4594 | 14.542 | 59.982 | 21
40.4635 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4573 | 15.7836 | 60.0108 | 21 | 40.4623 | 6.7899 | 59.9935 | 13 | 40.4624 | 6.9936 | 59.9935 | 13 | 40.4711 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.459 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4601 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.4613 | 6.8677 | 59.982 | 13 | 40.453 | 7.9079 | 59.9935 | 13 | 40.4677 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.4719 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4657 | 15.7836 | 60.0108 | 21 | 40.4706 | 6.7899 | 59.9935 | 13 | 40.4707 | 6.991 | 59.9935 | 13 | 40.4794 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4673 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4684 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.4696 | 6.8647 | 59.982 | 13 | 40.4613 | 7.9079 | 59.9935 | 13 | 40.4761 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.4802 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.474 | 15.7836 | 60.0108 | 21 | 40.4789 | 6.7899 | 59.9935 | 13 | 40.4791 | 6.991 | 59.9935 | 13 | 40.4878 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4756 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4767 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.478 | 6.8647 | 59.982 | 13 | 40.4697 | 7.9079 | 59.9935 | 13 | 40.4844 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.4886 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4823 | 15.7803 | 60.0108 | 21 | 40.4873 | 6.8057 | 59.9935 | 13 | 40.4874 | 6.9886 | 59.9935 | 13 | 40.4962 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.484 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4851 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.4863 | 6.8647 | 59.982 | 13 | 40.478 | 7.9079 | 59.9935 | 13 | 40.4927 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.4969 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.4907 | 15.7803 | 60.0108 | 21 | 40.4956 | 6.8057 | 59.9935 | 13 | 40.4957 | 6.9886 | 59.9935 | 13 | 40.5045 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.4923 | 6.8123 | 60.0339 | 13 | 40.4934 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.4946 | 6.8647 | 59.982 | 13 | 40.4865 | 7.9079 | 59.9935 | 13 | 40.501 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5052 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.499 | 15.7803 | 60.0108 | 21 | 40.504 | 6.8057 | 59.9935 | 13 | 40.504 | 6.9857 | 59.9935 | 13 | 40.5128 | 7.5256 | 59.9705 | 13 | 40.5006 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5017 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.5031 | 6.8624 | 59.982 | 13 | 40.4948 | 7.9079 | 59.9935 | 13 | 40.5094 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5136 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5073 | 15.7803 | 60.0108 | 21 | 40.5123 | 6.8057 | 59.9935 | 13 | 40.5124 | 6.9857 | 59.9935 | 13 | 40.5211 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5089 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5101 | 6.3274 | 59.982 | 13 | 40.5114 | 6.8624 | 59.982 | 13 | 40.5031 | 7.9059 | 59.9935 | 13 | 40.5177 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5219 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5157 | 15.779 | 60.0108 | 21 | 40.5206 | 6.809 | 59.9935 | 13 | 40.5207 | 6.9857 | 59.9935 | 13 | 40.5295 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5172 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5184 | 6.3254 | 59.982 | 13 | 40.5197 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5114 | 7.9059 | 59.9935 | 13 | 40.526 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5303 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.524 | 15.779 | 60.0108 | 21 | 40.529 | 6.809 | 59.9935 | 13 | 40.5291 | 6.9857 | 59.9935 | 13 | 40.5378 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5256 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5267 | 6.3254 | 59.982 | 13 | 40.528 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5197 | 7.9059 | 59.9935 | 13 | 40.5344 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5386 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5323 | 15.7786 | 60.0108 | 21 | 40.5373 | 6.809 | 59.9935 | 13 | 40.5374 | 6.9832 | 59.9935 | 13 | 40.5461 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5339 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.535 | 6.3201 | 59.982 | 13 | 40.5364 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5281 | 7.9059 | 59.9935 | 13 | 40.5427 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5469 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5406 | 15.7786 | 60.0108 | 21 | 40.5457 | 6.809 | 59.9935 | 13 | 40.5457 | 6.9832 | 59.9935 | 13 | 40.5545 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5422 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5435 | 6.3201 | 59.982 | 13 | 40.5447 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5364 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.551 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5553 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.549 | 15.7786 | 60.0108 | 21 | 40.554 | 6.8113 | 59.9993 | 13 | 40.5541 | 6.9804 | 59.9935 | 13 | 40.5628 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5505 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5518 | 6.3876 | 59.982 | 13 | 40.553 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5447 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.5593 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5636 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5573 | 15.7786 | 60.0108 | 21 | 40.5623 | 6.8113 | 59.9993 | 13 | 40.5624 | 6.9804 | 59.9935 | 13 | 40.5712 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.559 | 6.8048 | 60.0339 | 13 | 40.5601 | 6.3876 | 59.982 | 13 | 40.5614 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5531 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.5677 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5719 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5656 | 15.7786 | 60.0108 | 21 | 40.5706 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.5707 | 6.9784 | 59.9935 | 13 | 40.5795 | 7.5238 | 59.9705 | 13 | 40.5673 | 6.7982 | 60.0339 | 13 | 40.5685 | 6.3876 | 59.982 | 13 | 40.5697 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5614 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.576 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5803 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.574 | 15.7786 | 60.0108 | 21 | 40.579 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.579 | 6.9784 | 59.9935 | 13 | 40.5878 | 7.5216 | 59.9705 | 13 | 40.5756 | 6.7982 | 60.0339 | 13 | 40.5768 | 6.3876 | 59.982 | 13 | 40.578 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5697 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.5844 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.5886 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5823 | 15.8351 | 60.0108 | 21 | 40.5873 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.5874 | 6.9784 | 59.9935 | 13 | 40.5962 | 7.5216 | 59.9705 | 13 | 40.5839 | 6.7942 | 60.0339 | 13 | 40.5851 | 6.3851 | 59.982 | 13 | 40.5863 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.578 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.5928 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.597 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.5907 | 15.8351 | 60.0108 | 21 | 40.5956 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.5957 | 6.9784 | 59.9935 | 13 | 40.6045 | 7.5216 | 59.9705 | 13 | 40.5923 | 6.7942 | 60.0339 | 13 | 40.5934 | 6.3851 | 59.982 | 13 | 40.5947 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5864 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.6011 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6053 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.599 | 15.8303 | 60.0108 | 21 | 40.604 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6041 | 6.9755 | 59.9935 | 13 | 40.6129 | 7.5216 | 59.9705 | 13 | 40.6006 | 6.8882 | 60.0339 | 13 | 40.6018 | 6.3798 | 59.982 | 13 | 40.603 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.5947 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.6094 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6136 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6073 | 15.8303 | 60.0108 | 21 | 40.6123 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6124 | 6.9755 | 59.9935 | 13 | 40.6212 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6089 | 6.8882 | 60.0339 | 13 | 40.6101 | 6.3798 | 59.982 | 13 | 40.6113 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.603 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.6177 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.622 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6157 | 15.8274 | 60.0108 | 21 | 40.6207 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6207 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 40.6295 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6172 | 6.8866 | 60.0339 | 13 | 40.6184 | 6.3798 | 59.982 | 13 | 40.6198 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.6115 | 7.9025 | 59.9935 | 13 | 40.6261 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6303 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.624 | 15.8274 | 60.0108 | 21 | 40.629 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6291 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 40.6379 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6255 | 6.8866 | 60.0339 | 13 | 40.6268 | 6.3798 | 59.982 | 13 | 40.6281 | 6.8604 | 59.982 | 13 | 40.6198 | 7.8966 | 59.9935 | 13 | 40.6344 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6386 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6323 | 15.8274 | 60.0108 | 21 | 40.6373 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6374 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 40.6462 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6339 | 6.8845 | 60.0339 | 13 | 40.6351 | 6.3773 | 59.982 | 13 | 40.6364 | 6.8581 | 59.982 | 13 | 40.6281 | 7.8966 | 59.9935 | 13 | 40.6428 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.647 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6407 | 15.8274 | 60.0108 | 21 | 40.6456 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6458 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 40.6545 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6422 | 6.8845 | 60.0339 | 13 | 40.6434 | 6.3773 | 59.982 | 13 | 40.6447 | 6.8581 | 59.982 | 13 | 40.6364 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.6511 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6553 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.649 | 15.8739 | 60.0108 | 21 | 40.654 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6541 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 40.6629 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6505 | 6.8827 | 60.0339 | 13 | 40.6517 | 6.3773 | 59.982 | 13 | 40.6531 | 6.8581 | 59.982 | 13 | 40.6447 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.6594 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6637 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6573 | 15.8739 | 60.0108 | 21 | 40.6623 | 6.8134 | 59.9993 | 13 | 40.6624 | 6.97 | 59.9935 | 13 | 40.6712 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6588 | 6.8827 | 60.0339 | 13 | 40.6602 | 6.3773 | 59.982 | 13 | 40.6614 | 6.8581 | 59.982 | 13 | 40.6531 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.6677 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.672 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6656 | 15.8739 | 60.0108 | 21 | 40.6707 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.6707 | 6.9682 | 59.9935 | 13 | 40.6796 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6672 | 6.8827 | 60.0339 | 13 | 40.6685 | 6.372 | 59.982 | 13 | 40.6697 | 6.8581 | 59.982 | 13 | 40.6614 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.676 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6803 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.674 | 15.8739 | 60.0108 | 21 | 40.679 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.6791 | 6.9682 | 59.9935 | 13 | 40.6879 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6755 | 6.8827 | 60.0339 | 13 | 40.6768 | 6.372 | 59.982 | 13 | 40.6781 | 6.8581 | 59.982 | 13 | 40.6698 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.6844 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.6887 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6823 | 15.8739 | 60.0108 | 21 | 40.6873 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.6874 | 6.9633 | 59.9935 | 13 | 40.6962 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6838 | 6.88 | 60.0339 | 13 | 40.6852 | 6.372 | 59.982 | 13 | 40.6864 | 6.8541 | 59.982 | 13 | 40.6781 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.6927 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.697 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.6906 | 15.8739 | 60.0108 | 21 | 40.6956 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.6957 | 6.9633 | 59.9935 | 13 | 40.7046 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.6921 | 6.88 | 60.0339 | 13 | 40.6935 | 6.372 | 59.982 | 13 | 40.6947 | 6.8541 | 59.982 | 13 | 40.6864 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.7012 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7053 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.699 | 15.8726 | 60.0108 | 21 | 40.704 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.704 | 6.9633 | 59.9935 | 13 | 40.7129 | 7.5187 | 59.9705 | 13 | 40.7004 | 6.8779 | 60.0339 | 13 | 40.7018 | 6.369 | 59.982 | 13 | 40.703 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.6947 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.7095 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7137 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.7073 | 15.8726 | 60.0108 | 21 | 40.7123 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7124 | 6.9633 | 59.9935 | 13 | 40.7213 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7089 | 6.8779 | 60.0339 | 13 | 40.7102 | 6.369 | 59.982 | 13 | 40.7114 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.703 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.7178 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.722 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.7156 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7206 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7208 | 7.0206 | 59.9935 | 13 | 40.7296 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7172 | 6.8779 | 60.0339 | 13 | 40.7185 | 6.369 | 59.982 | 13 | 40.7197 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7114 | 7.8935 | 59.9935 | 13 | 40.7261 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7304 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.724 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.729 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7291 | 7.0206 | 59.9935 | 13 | 40.7379 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7255 | 6.8779 | 60.0339 | 13 | 40.7268 | 6.369 | 59.982 | 13 | 40.728 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7197 | 7.8876 | 59.9935 | 13 | 40.7344 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7387 | 13.8062 | 59.9648 | 21 | 40.7323 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7373 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7374 | 7.0177 | 59.9935 | 13 | 40.7463 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7338 | 6.8723 | 60.0339 | 13 | 40.7351 | 6.3637 | 59.982 | 13 | 40.7365 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.728 | 7.8876 | 59.9935 | 13 | 40.7428 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.747 | 13.8093 | 59.9648 | 21 | 40.7406 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7457 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7457 | 7.0177 | 59.9935 | 13 | 40.7546 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7422 | 6.8723 | 60.0339 | 13 | 40.7435 | 6.3637 | 59.982 | 13 | 40.7448 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7365 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.7511 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7554 | 13.8093 | 59.9648 | 21 | 40.749 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.754 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7541 | 7.0125 | 59.9935 | 13 | 40.7629 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7505 | 6.8723 | 60.0339 | 13 | 40.7518 | 6.3637 | 59.982 | 13 | 40.7531 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7448 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.7595 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7637 | 13.8093 | 59.9648 | 21 | 40.7573 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7623 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7624 | 7.0125 | 59.9935 | 13 | 40.7712 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7588 | 6.8723 | 60.0339 | 13 | 40.7601 | 6.3637 | 59.982 | 13 | 40.7614 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7531 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.7678 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7721 | 13.8093 | 59.9648 | 21 | 40.7656 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7706 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7708 | 7.0125 | 59.9935 | 13 | 40.7796 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7671 | 6.869 | 60.0339 | 13 | 40.7686 | 6.3607 | 59.982 | 13 | 40.7698 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7614 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.7761 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7804 | 13.813 | 59.9648 | 21 | 40.774 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.779 | 6.8156 | 59.9993 | 13 | 40.7791 | 7.0125 | 59.9935 | 13 | 40.788 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7755 | 6.869 | 60.0339 | 13 | 40.7769 | 6.3607 | 59.982 | 13 | 40.7781 | 6.8518 | 59.982 | 13 | 40.7698 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.7844 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7887 | 13.813 | 59.9648 | 21 | 40.7823 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7873 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.7874 | 7.0819 | 59.9935 | 13 | 40.7963 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7838 | 6.8663 | 60.0339 | 13 | 40.7852 | 6.3607 | 59.982 | 13 | 40.7864 | 6.8499 | 59.982 | 13 | 40.7781 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.7927 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.7971 | 13.813 | 59.9648 | 21 | 40.7906 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.7957 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.7957 | 7.0819 | 59.9935 | 13 | 40.8046 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.7921 | 6.8663 | 60.0339 | 13 | 40.7935 | 6.3607 | 59.982 | 13 | 40.7948 | 6.8499 | 59.982 | 13 | 40.7864 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.8011 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8054 | 13.813 | 59.9648 | 21 | 40.799 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.804 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.8041 | 7.0818 | 59.9935 | 13 | 40.8129 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8004 | 6.8629 | 60.0339 | 13 | 40.8019 | 6.3561 | 59.982 | 13 | 40.8031 | 6.8499 | 59.982 | 13 | 40.7948 | 7.8843 | 59.9935 | 13 | 40.8094 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8137 | 13.8165 | 59.9648 | 21 | 40.8073 | 15.8713 | 60.0108 | 21 | 40.8123 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.8124 | 7.0818 | 59.9935 | 13 | 40.8213 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8087 | 6.8629 | 60.0339 | 13 | 40.8102 | 6.3561 | 59.982 | 13 | 40.8114 | 6.8499 | 59.982 | 13 | 40.8031 | 7.8827 | 59.9935 | 13 | 40.8179 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8221 | 13.8165 | 59.9648 | 21 | 40.8156 | 15.8645 | 60.0108 | 21 | 40.8206 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.8207 | 7.0755 | 59.9935 | 13 | 40.8297 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8171 | 6.8609 | 60.0339 | 13 | 40.8185 | 6.3536 | 59.982 | 13 | 40.8197 | 6.8499 | 59.982 | 13 | 40.8114 | 7.8827 | 59.9935 | 13 | 40.8262 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8304 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8239 | 15.8645 | 60.0108 | 21 | 40.829 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.8291 | 7.0755 | 59.9935 | 13 | 40.838 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8254 | 6.8609 | 60.0339 | 13 | 40.8269 | 6.3536 | 59.982 | 13 | 40.8281 | 6.8499 | 59.982 | 13 | 40.8197 | 7.8827 | 59.9935 | 13 | 40.8345 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8388 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8323 | 15.8615 | 60.0108 | 21 | 40.8373 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.8374 | 7.0755 | 59.9935 | 13 | 40.8463 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8337 | 6.8582 | 60.0339 | 13 | 40.8352 | 6.3536 | 59.982 | 13 | 40.8364 | 6.8485 | 59.982 | 13 | 40.828 | 7.8827 | 59.9935 | 13 | 40.8428 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8471 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8406 | 15.8615 | 60.0108 | 21 | 40.8456 | 6.8184 | 59.9993 | 13 | 40.8458 | 7.0755 | 59.9935 | 13 | 40.8546 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.842 | 6.8582 | 60.0339 | 13 | 40.8435 | 6.3536 | 59.982 | 13 | 40.8447 | 6.8485 | 59.982 | 13 | 40.8364 | 7.8807 | 59.9935 | 13 | 40.8511 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8554 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8489 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.854 | 6.8209 | 59.9993 | 13 | 40.8541 | 7.0726 | 59.9935 | 13 | 40.863 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8505 | 6.8582 | 60.0339 | 13 | 40.8518 | 6.3536 | 59.982 | 13 | 40.8531 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8447 | 7.8807 | 59.9935 | 13 | 40.8595 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8638 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8573 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.8623 | 6.8209 | 59.9993 | 13 | 40.8624 | 7.0726 | 59.9935 | 13 | 40.8713 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8588 | 6.8582 | 60.0339 | 13 | 40.8602 | 6.3536 | 59.982 | 13 | 40.8615 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8531 | 7.9533 | 59.9935 | 13 | 40.8678 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8721 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8656 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.8707 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.8707 | 7.0726 | 59.9935 | 13 | 40.8796 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8671 | 6.8558 | 60.0339 | 13 | 40.8685 | 6.3455 | 59.982 | 13 | 40.8698 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8615 | 7.9533 | 59.9935 | 13 | 40.8762 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8805 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8739 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.879 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.8791 | 7.0726 | 59.9935 | 13 | 40.888 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8754 | 6.8558 | 60.0339 | 13 | 40.8768 | 6.3455 | 59.982 | 13 | 40.8781 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8698 | 7.9501 | 59.9935 | 13 | 40.8845 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8888 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8823 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.8873 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.8874 | 7.0685 | 59.9935 | 13 | 40.8963 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8837 | 6.8509 | 60.0339 | 13 | 40.8853 | 6.3455 | 59.982 | 13 | 40.8865 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8781 | 7.9501 | 59.9935 | 13 | 40.8928 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.8971 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8906 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.8956 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.8958 | 7.0685 | 59.9935 | 13 | 40.9047 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.8921 | 6.8509 | 60.0339 | 13 | 40.8936 | 6.3455 | 59.982 | 13 | 40.8948 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8864 | 7.9501 | 59.9935 | 13 | 40.9011 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.9055 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.8989 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.904 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.9041 | 7.0661 | 59.9935 | 13 | 40.913 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9004 | 6.8509 | 60.0339 | 13 | 40.9019 | 6.3455 | 59.982 | 13 | 40.9031 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.8948 | 7.9501 | 59.9935 | 13 | 40.9094 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.9138 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.9073 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.9123 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.9124 | 7.0661 | 59.9935 | 13 | 40.9213 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9087 | 6.8509 | 60.0339 | 13 | 40.9102 | 6.3455 | 59.982 | 13 | 40.9115 | 6.8462 | 59.982 | 13 | 40.9031 | 7.9474 | 59.9935 | 13 | 40.9178 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.9221 | 13.8165 | 59.9705 | 21 | 40.9156 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.9207 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.9208 | 7.0661 | 59.9935 | 13 | 40.9297 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.917 | 6.8509 | 60.0339 | 13 | 40.9186 | 6.344 | 59.982 | 13 | 40.9198 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9114 | 7.9474 | 59.9935 | 13 | 40.9261 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.9305 | 13.8145 | 59.9705 | 21 | 40.9239 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.929 | 6.8298 | 59.9993 | 13 | 40.9291 | 7.0661 | 59.9935 | 13 | 40.938 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9254 | 6.8509 | 60.0339 | 13 | 40.9269 | 6.344 | 59.982 | 13 | 40.9281 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9198 | 7.9458 | 59.9935 | 13 | 40.9346 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.9388 | 13.8145 | 59.9705 | 21 | 40.9323 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.9373 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9374 | 7.0661 | 59.9935 | 13 | 40.9464 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9337 | 6.8448 | 60.0339 | 13 | 40.9352 | 6.3386 | 59.982 | 13 | 40.9364 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9281 | 7.9458 | 59.9935 | 13 | 40.9429 | 14.5388 | 59.982 | 21
40.9472 | 13.812 | 59.9705 | 21 | 40.9406 | 15.9197 | 60.0108 | 21 | 40.9456 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9457 | 7.0661 | 59.9935 | 13 | 40.9547 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.942 | 6.8448 | 60.0339 | 13 | 40.9436 | 6.3386 | 59.982 | 13 | 40.9448 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9364 | 7.9458 | 59.9935 | 13 | 40.9512 | 14.602 | 59.982 | 21
40.9555 | 13.812 | 59.9705 | 21 | 40.9489 | 15.917 | 60.0108 | 21 | 40.954 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9541 | 7.0608 | 59.9935 | 13 | 40.963 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9503 | 6.8416 | 60.0339 | 13 | 40.9519 | 6.3386 | 59.982 | 13 | 40.9531 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9447 | 7.9458 | 59.9935 | 13 | 40.9595 | 14.602 | 59.982 | 21
40.9638 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 40.9572 | 15.917 | 60.0108 | 21 | 40.9623 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9624 | 7.0608 | 59.9935 | 13 | 40.9714 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9587 | 6.8416 | 60.0339 | 13 | 40.9602 | 6.3386 | 59.982 | 13 | 40.9614 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9531 | 7.9458 | 59.9935 | 13 | 40.9678 | 14.602 | 59.982 | 21
40.9722 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 40.9656 | 15.9141 | 60.0108 | 21 | 40.9706 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9708 | 7.0579 | 59.9935 | 13 | 40.9797 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.967 | 6.8416 | 60.0339 | 13 | 40.9685 | 6.3356 | 59.982 | 13 | 40.9698 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9614 | 7.9458 | 59.9935 | 13 | 40.9762 | 14.602 | 59.982 | 21
40.9805 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 40.9739 | 15.9141 | 60.0108 | 21 | 40.979 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9791 | 7.0579 | 59.9935 | 13 | 40.988 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9753 | 6.8416 | 60.0339 | 13 | 40.9769 | 6.3356 | 59.982 | 13 | 40.9781 | 6.8444 | 59.982 | 13 | 40.9697 | 7.9393 | 59.9935 | 13 | 40.9845 | 14.602 | 59.982 | 21
40.9888 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 40.9822 | 15.9141 | 60.0108 | 21 | 40.9873 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9874 | 7.0579 | 59.9935 | 13 | 40.9964 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9836 | 6.8384 | 60.0339 | 13 | 40.9852 | 6.4288 | 59.982 | 13 | 40.9865 | 6.9666 | 59.982 | 13 | 40.9781 | 7.9393 | 59.9935 | 13 | 40.9929 | 14.602 | 59.982 | 21
40.9972 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 40.9906 | 15.9141 | 60.0108 | 21 | 40.9957 | 6.8321 | 59.9993 | 13 | 40.9958 | 7.0579 | 59.9935 | 13 | 41.0047 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 40.9919 | 6.8384 | 60.0339 | 13 | 40.9935 | 6.4288 | 59.982 | 13 | 40.9948 | 6.9666 | 59.982 | 13 | 40.9865 | 7.9393 | 59.9935 | 13 | 41.0012 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0055 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 40.9989 | 15.9141 | 60.0108 | 21 | 41.004 | 6.8353 | 59.9993 | 13 | 41.0041 | 7.0579 | 59.9935 | 13 | 41.0131 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0004 | 6.8318 | 60.0339 | 13 | 41.002 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 41.0032 | 6.9666 | 59.982 | 13 | 40.9948 | 7.9393 | 59.9935 | 13 | 41.0095 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0138 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 41.0072 | 15.9141 | 60.0108 | 21 | 41.0123 | 6.8353 | 59.9993 | 13 | 41.0125 | 7.0579 | 59.9935 | 13 | 41.0214 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0087 | 6.8318 | 60.0339 | 13 | 41.0103 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 41.0115 | 6.9666 | 59.982 | 13 | 41.0031 | 7.9378 | 59.9935 | 13 | 41.0178 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0222 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 41.0156 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0206 | 6.8374 | 59.9993 | 13 | 41.0208 | 7.0527 | 59.9935 | 13 | 41.0297 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.017 | 6.8319 | 60.0339 | 13 | 41.0186 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 41.0198 | 6.9641 | 59.982 | 13 | 41.0115 | 7.9378 | 59.9935 | 13 | 41.0261 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0305 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 41.0239 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.029 | 6.8374 | 59.9993 | 13 | 41.0291 | 7.0527 | 59.9935 | 13 | 41.0381 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0253 | 6.8319 | 60.0339 | 13 | 41.0269 | 6.4288 | 59.9763 | 13 | 41.0282 | 6.9641 | 59.982 | 13 | 41.0198 | 7.9378 | 59.9935 | 13 | 41.0345 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0389 | 13.809 | 59.9705 | 21 | 41.0322 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0373 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0374 | 7.0497 | 59.9935 | 13 | 41.0464 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0337 | 6.9875 | 60.0339 | 13 | 41.0353 | 6.4265 | 59.9763 | 13 | 41.0365 | 6.9641 | 59.982 | 13 | 41.0281 | 7.9378 | 59.9935 | 13 | 41.0428 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0472 | 13.8065 | 59.9705 | 21 | 41.0406 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0457 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0458 | 7.0497 | 59.9935 | 13 | 41.0547 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.042 | 6.9875 | 60.0339 | 13 | 41.0436 | 6.4265 | 59.9763 | 13 | 41.0448 | 6.9641 | 59.982 | 13 | 41.0365 | 7.9378 | 59.9935 | 13 | 41.0513 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0555 | 13.8065 | 59.9705 | 21 | 41.0489 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.054 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0541 | 7.0497 | 59.9935 | 13 | 41.063 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0503 | 6.9827 | 60.0339 | 13 | 41.0519 | 6.4265 | 59.9763 | 13 | 41.0531 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0448 | 7.9378 | 59.9935 | 13 | 41.0596 | 14.602 | 59.982 | 21
41.0639 | 13.8041 | 59.9705 | 21 | 41.0572 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0623 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0624 | 7.0497 | 59.9935 | 13 | 41.0714 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0586 | 6.9827 | 60.0339 | 13 | 41.0603 | 6.4265 | 59.9763 | 13 | 41.0615 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0531 | 7.9361 | 59.9935 | 13 | 41.0679 | 14.5985 | 59.982 | 21
41.0722 | 13.8041 | 59.9705 | 21 | 41.0656 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0706 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0708 | 7.0497 | 59.9935 | 13 | 41.0798 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.067 | 6.9805 | 60.0339 | 13 | 41.0686 | 6.4265 | 59.9763 | 13 | 41.0698 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0614 | 7.9361 | 59.9935 | 13 | 41.0762 | 14.5985 | 59.982 | 21
41.0805 | 13.8041 | 59.9705 | 21 | 41.0739 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.079 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0791 | 7.0497 | 59.9935 | 13 | 41.0881 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0753 | 6.9805 | 60.0339 | 13 | 41.0769 | 6.4265 | 59.9763 | 13 | 41.0781 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0697 | 7.931 | 59.9935 | 13 | 41.0845 | 14.5985 | 59.982 | 21
41.0889 | 13.8041 | 59.9705 | 21 | 41.0822 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0873 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0875 | 7.0445 | 59.9935 | 13 | 41.0964 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0836 | 6.9805 | 60.0339 | 13 | 41.0852 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.0865 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0781 | 7.931 | 59.9935 | 13 | 41.0929 | 14.5985 | 59.982 | 21
41.0972 | 13.7997 | 59.9705 | 21 | 41.0906 | 15.9111 | 60.0108 | 21 | 41.0956 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.0958 | 7.0445 | 59.9935 | 13 | 41.1047 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.0919 | 6.9805 | 60.0339 | 13 | 41.0936 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.0948 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0864 | 7.931 | 59.9935 | 13 | 41.1012 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1056 | 13.7997 | 59.9705 | 21 | 41.0989 | 15.9089 | 60.0108 | 21 | 41.104 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.1041 | 7.0431 | 59.9935 | 13 | 41.1131 | 7.5766 | 59.9705 | 13 | 41.1002 | 6.9752 | 60.0281 | 13 | 41.1019 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1031 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.0948 | 7.931 | 59.9935 | 13 | 41.1096 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1139 | 13.7997 | 59.9705 | 21 | 41.1072 | 15.9089 | 60.0108 | 21 | 41.1123 | 6.8393 | 59.9993 | 13 | 41.1124 | 7.0431 | 59.9935 | 13 | 41.1215 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1086 | 6.9752 | 60.0281 | 13 | 41.1102 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1115 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1031 | 7.931 | 59.9935 | 13 | 41.1179 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1222 | 13.7997 | 59.9705 | 21 | 41.1156 | 15.9089 | 60.0108 | 21 | 41.1207 | 6.845 | 59.9993 | 13 | 41.1208 | 7.0431 | 59.9935 | 13 | 41.1298 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1169 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.1187 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1199 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1115 | 7.931 | 59.9935 | 13 | 41.1262 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1306 | 13.7996 | 59.9705 | 21 | 41.1239 | 15.9089 | 60.0108 | 21 | 41.129 | 6.845 | 59.9993 | 13 | 41.1291 | 7.0431 | 59.9935 | 13 | 41.1381 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1252 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.127 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1282 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1198 | 7.9294 | 59.9935 | 13 | 41.1345 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1389 | 13.7996 | 59.9705 | 21 | 41.1322 | 15.9089 | 60.0108 | 21 | 41.1373 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1375 | 7.0431 | 59.9935 | 13 | 41.1464 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1335 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.1353 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1365 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1281 | 7.9294 | 59.9935 | 13 | 41.1428 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1473 | 13.7981 | 59.9705 | 21 | 41.1406 | 15.9089 | 60.0108 | 21 | 41.1456 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1458 | 7.0431 | 59.9935 | 13 | 41.1548 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.142 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.1437 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1449 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1365 | 7.9294 | 59.9935 | 13 | 41.1512 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1556 | 13.7981 | 59.9705 | 21 | 41.1489 | 15.9054 | 60.0108 | 21 | 41.154 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1541 | 7.0389 | 59.9935 | 13 | 41.1631 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1503 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.152 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1532 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1448 | 7.9294 | 59.9935 | 13 | 41.1595 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1639 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.1572 | 15.9054 | 60.0108 | 21 | 41.1623 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1625 | 7.0389 | 59.9935 | 13 | 41.1714 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1586 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.1603 | 6.4229 | 59.9763 | 13 | 41.1615 | 6.9626 | 59.982 | 13 | 41.1531 | 7.9276 | 59.9935 | 13 | 41.168 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1723 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.1656 | 15.9054 | 60.0108 | 21 | 41.1707 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1708 | 7.036 | 59.9935 | 13 | 41.1798 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1669 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.1686 | 6.4206 | 59.9763 | 13 | 41.1698 | 6.9605 | 59.982 | 13 | 41.1615 | 7.9276 | 59.9935 | 13 | 41.1763 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1806 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.1739 | 15.9054 | 60.0108 | 21 | 41.179 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1791 | 7.036 | 59.9935 | 13 | 41.1881 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1753 | 6.972 | 60.0281 | 13 | 41.177 | 6.4206 | 59.9763 | 13 | 41.1782 | 6.9605 | 59.982 | 13 | 41.1698 | 7.9237 | 59.9935 | 13 | 41.1846 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1889 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.1822 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.1873 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1874 | 7.036 | 59.9935 | 13 | 41.1965 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1836 | 6.9699 | 60.0281 | 13 | 41.1853 | 6.4206 | 59.9763 | 13 | 41.1865 | 6.9605 | 59.982 | 13 | 41.1781 | 7.9237 | 59.9935 | 13 | 41.1929 | 14.596 | 59.982 | 21
41.1973 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.1906 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.1957 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.1958 | 7.036 | 59.9935 | 13 | 41.2048 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.1919 | 6.9699 | 60.0281 | 13 | 41.1936 | 6.4206 | 59.9763 | 13 | 41.1948 | 6.9605 | 59.982 | 13 | 41.1864 | 7.9211 | 59.9935 | 13 | 41.2012 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2056 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.1989 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.204 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.2041 | 7.036 | 59.9935 | 13 | 41.2131 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2002 | 6.9699 | 60.0281 | 13 | 41.202 | 6.4206 | 59.9763 | 13 | 41.2032 | 6.9605 | 59.982 | 13 | 41.1948 | 7.9211 | 59.9935 | 13 | 41.2096 | 14.596 | 59.982 | 21
41.214 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2072 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.2123 | 6.8475 | 59.9993 | 13 | 41.2125 | 7.036 | 59.9935 | 13 | 41.2215 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2085 | 6.9699 | 60.0281 | 13 | 41.2103 | 6.4206 | 59.9763 | 13 | 41.2115 | 6.9605 | 59.982 | 13 | 41.2031 | 7.9211 | 59.9935 | 13 | 41.2179 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2223 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2155 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.2206 | 6.8519 | 59.9993 | 13 | 41.2208 | 7.0308 | 59.9935 | 13 | 41.2298 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2169 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.2186 | 6.4178 | 59.9763 | 13 | 41.2198 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2114 | 7.9211 | 59.9935 | 13 | 41.2263 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2306 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2239 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.229 | 6.8519 | 59.9993 | 13 | 41.2291 | 7.0308 | 59.9935 | 13 | 41.2382 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2252 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.2269 | 6.4178 | 59.9763 | 13 | 41.2281 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2198 | 7.9211 | 59.9935 | 13 | 41.2346 | 14.596 | 59.982 | 21
41.239 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2322 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.2373 | 6.8544 | 59.9993 | 13 | 41.2375 | 7.0279 | 59.9935 | 13 | 41.2465 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2335 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.2354 | 6.4153 | 59.9763 | 13 | 41.2366 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2281 | 7.9211 | 59.9935 | 13 | 41.2429 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2473 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2405 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.2457 | 6.8544 | 59.9993 | 13 | 41.2458 | 7.0279 | 59.9935 | 13 | 41.2548 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2418 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.2437 | 6.4153 | 59.9763 | 13 | 41.2449 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2365 | 8.0016 | 59.9935 | 13 | 41.2512 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2556 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2489 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.254 | 6.8544 | 59.9993 | 13 | 41.2542 | 7.0279 | 59.9935 | 13 | 41.2632 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2502 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.252 | 6.4153 | 59.9763 | 13 | 41.2532 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2448 | 8.0016 | 59.9935 | 13 | 41.2596 | 14.596 | 59.982 | 21
41.264 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2572 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.2623 | 6.8544 | 59.9993 | 13 | 41.2625 | 7.0279 | 59.9935 | 13 | 41.2715 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2585 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.2604 | 6.4153 | 59.9763 | 13 | 41.2616 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2531 | 8.0016 | 59.9935 | 13 | 41.2679 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2723 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2655 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.2706 | 6.8544 | 59.9993 | 13 | 41.2708 | 7.0279 | 59.9935 | 13 | 41.2798 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2668 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.2687 | 6.4153 | 59.9763 | 13 | 41.2699 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2615 | 8.0016 | 59.9935 | 13 | 41.2762 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2807 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2739 | 15.9043 | 60.0108 | 21 | 41.279 | 6.8544 | 59.9993 | 13 | 41.2791 | 7.0279 | 59.9935 | 13 | 41.2882 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2751 | 6.965 | 60.0281 | 13 | 41.277 | 6.4153 | 59.9763 | 13 | 41.2782 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2698 | 7.9958 | 59.9935 | 13 | 41.2847 | 14.596 | 59.982 | 21
41.289 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2822 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.2873 | 6.8563 | 59.9993 | 13 | 41.2875 | 7.0228 | 59.9935 | 13 | 41.2965 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2836 | 6.9618 | 60.0281 | 13 | 41.2854 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.2865 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2782 | 7.9958 | 59.9935 | 13 | 41.293 | 14.596 | 59.982 | 21
41.2973 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2905 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.2957 | 6.8563 | 59.9993 | 13 | 41.2958 | 7.0228 | 59.9935 | 13 | 41.3049 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.2919 | 6.9618 | 60.0281 | 13 | 41.2937 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.2949 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2865 | 7.9958 | 59.9935 | 13 | 41.3013 | 14.596 | 59.982 | 21
41.3057 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.2989 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.304 | 6.8595 | 59.9993 | 13 | 41.3041 | 7.0198 | 59.9935 | 13 | 41.3132 | 7.667 | 59.9705 | 13 | 41.3002 | 6.9602 | 60.0281 | 13 | 41.302 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.3032 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.2948 | 7.9958 | 59.9935 | 13 | 41.3096 | 14.596 | 59.982 | 21
41.314 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.3072 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.3123 | 6.8595 | 59.9993 | 13 | 41.3124 | 7.0198 | 59.9935 | 13 | 41.3215 | 7.6697 | 59.9705 | 13 | 41.3085 | 6.9602 | 60.0281 | 13 | 41.3103 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.3115 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.3031 | 7.9958 | 59.9935 | 13 | 41.318 | 14.5939 | 59.982 | 21
41.3223 | 13.7962 | 59.9648 | 21 | 41.3155 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.3207 | 6.8627 | 59.9993 | 13 | 41.3208 | 7.0198 | 59.9935 | 13 | 41.3299 | 7.6697 | 59.9705 | 13 | 41.3169 | 6.9574 | 60.0281 | 13 | 41.3187 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.3199 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.3114 | 7.9958 | 59.9935 | 13 | 41.3264 | 14.5939 | 59.982 | 21
41.3307 | 13.7972 | 59.9648 | 21 | 41.3239 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.329 | 6.8627 | 59.9993 | 13 | 41.3292 | 7.0198 | 59.9935 | 13 | 41.3382 | 7.6721 | 59.9705 | 13 | 41.3252 | 6.9574 | 60.0281 | 13 | 41.327 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.3282 | 6.9562 | 59.982 | 13 | 41.3198 | 7.9941 | 59.9935 | 13 | 41.3347 | 14.6134 | 59.982 | 21
41.339 | 13.7972 | 59.9648 | 21 | 41.3322 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.3373 | 6.914 | 59.9993 | 13 | 41.3375 | 7.0198 | 59.9935 | 13 | 41.3466 | 7.6721 | 59.9705 | 13 | 41.3335 | 6.9574 | 60.0281 | 13 | 41.3353 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.3365 | 6.954 | 59.982 | 13 | 41.3281 | 7.9941 | 59.9935 | 13 | 41.343 | 14.6134 | 59.982 | 21
41.3474 | 13.8001 | 59.9648 | 21 | 41.3405 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.3456 | 6.914 | 59.9993 | 13 | 41.3458 | 7.0198 | 59.9935 | 13 | 41.3549 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3418 | 6.9574 | 60.0281 | 13 | 41.3438 | 6.413 | 59.9763 | 13 | 41.3448 | 6.954 | 59.982 | 13 | 41.3364 | 7.9941 | 59.9935 | 13 | 41.3513 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.3557 | 13.8001 | 59.9648 | 21 | 41.3488 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.354 | 6.914 | 59.9993 | 13 | 41.3541 | 7.112 | 59.9935 | 13 | 41.3632 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3501 | 6.9574 | 60.0281 | 13 | 41.3521 | 6.4112 | 59.9763 | 13 | 41.3533 | 6.954 | 59.982 | 13 | 41.3448 | 7.9941 | 59.9935 | 13 | 41.3596 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.364 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.3572 | 15.9041 | 60.0108 | 21 | 41.3623 | 6.914 | 59.9993 | 13 | 41.3625 | 7.112 | 59.9935 | 13 | 41.3716 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3585 | 6.9574 | 60.0281 | 13 | 41.3604 | 6.4112 | 59.9763 | 13 | 41.3616 | 6.954 | 59.982 | 13 | 41.3531 | 7.9895 | 59.9935 | 13 | 41.3679 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.3724 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.3655 | 15.9029 | 60.0108 | 21 | 41.3707 | 6.9176 | 59.9993 | 13 | 41.3708 | 7.112 | 59.9935 | 13 | 41.3799 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3668 | 6.9527 | 60.0281 | 13 | 41.3687 | 6.4077 | 59.9763 | 13 | 41.3699 | 6.9521 | 59.982 | 13 | 41.3615 | 7.9895 | 59.9935 | 13 | 41.3762 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.3807 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.3738 | 15.9029 | 60.0108 | 21 | 41.379 | 6.9176 | 59.9993 | 13 | 41.3792 | 7.112 | 59.9935 | 13 | 41.3882 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3751 | 6.9527 | 60.0281 | 13 | 41.3771 | 6.4077 | 59.9763 | 13 | 41.3783 | 6.9521 | 59.982 | 13 | 41.3698 | 7.9895 | 59.9935 | 13 | 41.3845 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.3891 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.3822 | 15.9029 | 60.0108 | 21 | 41.3873 | 6.9198 | 59.9993 | 13 | 41.3875 | 7.112 | 59.9935 | 13 | 41.3965 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3834 | 6.9527 | 60.0281 | 13 | 41.3854 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.3866 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.3782 | 7.9895 | 59.9935 | 13 | 41.3931 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.3974 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.3905 | 15.9029 | 60.0108 | 21 | 41.3956 | 6.9198 | 59.9993 | 13 | 41.3958 | 7.112 | 59.9935 | 13 | 41.4049 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.3918 | 6.9527 | 60.0281 | 13 | 41.3937 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.3949 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.3865 | 7.9895 | 59.9935 | 13 | 41.4014 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.4057 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.3988 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.404 | 6.9198 | 59.9993 | 13 | 41.4041 | 7.1098 | 59.9935 | 13 | 41.4133 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4001 | 6.9506 | 60.0281 | 13 | 41.4021 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.4032 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.3948 | 7.9895 | 59.9935 | 13 | 41.4097 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.4141 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.4072 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.4123 | 6.9198 | 59.9993 | 13 | 41.4125 | 7.1098 | 59.9935 | 13 | 41.4216 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4084 | 6.9506 | 60.0281 | 13 | 41.4104 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.4116 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4032 | 7.9864 | 59.9935 | 13 | 41.418 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.4224 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.4155 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.4207 | 6.9217 | 59.9993 | 13 | 41.4208 | 7.1629 | 59.9935 | 13 | 41.4299 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4167 | 6.9506 | 60.0281 | 13 | 41.4187 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.4199 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4115 | 7.9864 | 59.9935 | 13 | 41.4263 | 14.6099 | 59.982 | 21
41.4307 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.4238 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.429 | 6.9217 | 59.9993 | 13 | 41.4291 | 7.1629 | 59.9935 | 13 | 41.4382 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4252 | 6.9506 | 60.0281 | 13 | 41.4271 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.4282 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4198 | 7.9864 | 59.9935 | 13 | 41.4346 | 14.6076 | 59.982 | 21
41.4391 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.4322 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.4373 | 6.9217 | 59.9993 | 13 | 41.4375 | 7.1629 | 59.9935 | 13 | 41.4466 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4335 | 6.9474 | 60.0281 | 13 | 41.4354 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.4366 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4281 | 7.9864 | 59.9935 | 13 | 41.4431 | 14.6076 | 59.982 | 21
41.4474 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.4405 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.4457 | 6.9217 | 59.9993 | 13 | 41.4458 | 7.1629 | 59.9935 | 13 | 41.455 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4418 | 6.9474 | 60.0281 | 13 | 41.4437 | 6.4065 | 59.9763 | 13 | 41.4449 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4365 | 7.984 | 59.9935 | 13 | 41.4514 | 14.6045 | 59.982 | 21
41.4558 | 13.8031 | 59.9648 | 21 | 41.4488 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.454 | 6.9242 | 59.9993 | 13 | 41.4542 | 7.1611 | 59.9935 | 13 | 41.4633 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4501 | 6.9442 | 60.0281 | 13 | 41.452 | 6.4037 | 59.9763 | 13 | 41.4532 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4448 | 7.984 | 59.9935 | 13 | 41.4597 | 14.6045 | 59.982 | 21
41.4641 | 13.8055 | 59.9648 | 21 | 41.4572 | 15.8999 | 60.0108 | 21 | 41.4623 | 6.9242 | 59.9993 | 13 | 41.4625 | 7.1611 | 59.9935 | 13 | 41.4716 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4585 | 6.9442 | 60.0281 | 13 | 41.4604 | 6.4037 | 59.9763 | 13 | 41.4615 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4531 | 7.984 | 59.9935 | 13 | 41.468 | 14.6045 | 59.982 | 21
41.4724 | 13.8055 | 59.9648 | 21 | 41.4655 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.4706 | 6.9265 | 59.9993 | 13 | 41.4708 | 7.1611 | 59.9935 | 13 | 41.4799 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4668 | 6.9407 | 60.0281 | 13 | 41.4688 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.47 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4615 | 7.984 | 59.9935 | 13 | 41.4763 | 14.6045 | 59.982 | 21
41.4808 | 13.8068 | 59.9648 | 21 | 41.4738 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.479 | 6.9265 | 59.9993 | 13 | 41.4791 | 7.1611 | 59.9935 | 13 | 41.4883 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4751 | 6.9407 | 60.0281 | 13 | 41.4771 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.4783 | 6.9499 | 59.982 | 13 | 41.4698 | 7.9789 | 59.9935 | 13 | 41.4846 | 14.6045 | 59.982 | 21
41.4891 | 13.8068 | 59.9648 | 21 | 41.4821 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.4873 | 6.9265 | 59.9993 | 13 | 41.4875 | 7.1558 | 59.9935 | 13 | 41.4966 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4834 | 6.9409 | 60.0281 | 13 | 41.4855 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.4866 | 6.9469 | 59.982 | 13 | 41.4781 | 7.9789 | 59.9935 | 13 | 41.4929 | 14.6045 | 59.982 | 21
41.4975 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.4905 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.4957 | 6.9265 | 59.9993 | 13 | 41.4958 | 7.1558 | 59.9935 | 13 | 41.5049 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.4917 | 6.9409 | 60.0281 | 13 | 41.4938 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.495 | 6.9469 | 59.982 | 13 | 41.4865 | 7.9772 | 59.9935 | 13 | 41.5012 | 14.6023 | 59.982 | 21
41.5058 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.4988 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.504 | 6.9265 | 59.9993 | 13 | 41.5042 | 7.1531 | 59.9935 | 13 | 41.5133 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5001 | 6.9393 | 60.0281 | 13 | 41.5021 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.5033 | 6.945 | 59.982 | 13 | 41.4948 | 7.9772 | 59.9935 | 13 | 41.5098 | 14.6023 | 59.982 | 21
41.5141 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5071 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.5123 | 6.9265 | 59.9993 | 13 | 41.5125 | 7.1531 | 59.9935 | 13 | 41.5216 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5084 | 6.9393 | 60.0281 | 13 | 41.5104 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.5116 | 6.945 | 59.982 | 13 | 41.5032 | 7.9772 | 59.9935 | 13 | 41.5181 | 14.6024 | 59.982 | 21
41.5225 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5155 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.5206 | 6.932 | 59.9993 | 13 | 41.5208 | 7.1531 | 59.9935 | 13 | 41.53 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5167 | 6.9361 | 60.0281 | 13 | 41.5188 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.52 | 6.945 | 59.982 | 13 | 41.5115 | 7.9772 | 59.9935 | 13 | 41.5264 | 14.6024 | 59.982 | 21
41.5308 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5238 | 15.8972 | 60.0108 | 21 | 41.529 | 6.932 | 59.9993 | 13 | 41.5292 | 7.1531 | 59.9935 | 13 | 41.5383 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.525 | 6.9361 | 60.0281 | 13 | 41.5271 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.5283 | 6.945 | 59.982 | 13 | 41.5198 | 7.9748 | 59.9935 | 13 | 41.5347 | 14.6024 | 59.982 | 21
41.5391 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5321 | 15.9459 | 60.0108 | 21 | 41.5373 | 6.9332 | 59.9993 | 13 | 41.5375 | 7.1504 | 59.9935 | 13 | 41.5466 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5334 | 7.0056 | 60.0281 | 13 | 41.5354 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.5366 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5282 | 7.9748 | 59.9935 | 13 | 41.543 | 14.6024 | 59.982 | 21
41.5475 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5405 | 15.9459 | 60.0108 | 21 | 41.5457 | 6.9332 | 59.9993 | 13 | 41.5458 | 7.1504 | 59.9935 | 13 | 41.555 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5417 | 7.0056 | 60.0281 | 13 | 41.5438 | 6.3989 | 59.9763 | 13 | 41.5449 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5365 | 7.9747 | 59.9935 | 13 | 41.5513 | 14.5941 | 59.982 | 21
41.5558 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5488 | 15.9459 | 60.0108 | 21 | 41.554 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.5541 | 7.1444 | 59.9935 | 13 | 41.5633 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.55 | 7.0031 | 60.0281 | 13 | 41.5521 | 6.3928 | 59.9763 | 13 | 41.5533 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5448 | 7.9747 | 59.9935 | 13 | 41.5598 | 14.5941 | 59.982 | 21
41.5642 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5572 | 15.9459 | 60.0108 | 21 | 41.5623 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.5625 | 7.1444 | 59.9935 | 13 | 41.5717 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5583 | 7.0031 | 60.0281 | 13 | 41.5604 | 6.3928 | 59.9763 | 13 | 41.5616 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5531 | 7.9747 | 59.9935 | 13 | 41.5681 | 14.5941 | 59.982 | 21
41.5725 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5655 | 15.9459 | 60.0108 | 21 | 41.5707 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.5708 | 7.1444 | 59.9935 | 13 | 41.58 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5668 | 7.0031 | 60.0281 | 13 | 41.5688 | 6.3902 | 59.9763 | 13 | 41.5699 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5615 | 7.9747 | 59.9935 | 13 | 41.5764 | 14.5941 | 59.982 | 21
41.5808 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5738 | 15.9459 | 60.0108 | 21 | 41.579 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.5792 | 7.1444 | 59.9935 | 13 | 41.5883 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5751 | 7.0031 | 60.0281 | 13 | 41.5771 | 6.3902 | 59.9763 | 13 | 41.5784 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5698 | 7.9732 | 59.9935 | 13 | 41.5847 | 14.5944 | 59.982 | 21
41.5892 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5822 | 15.9424 | 60.0108 | 21 | 41.5873 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.5875 | 7.1427 | 59.9935 | 13 | 41.5967 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5834 | 6.9999 | 60.0281 | 13 | 41.5854 | 6.4773 | 59.9763 | 13 | 41.5867 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5781 | 7.9732 | 59.9935 | 13 | 41.593 | 14.5944 | 59.982 | 21
41.5975 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5905 | 15.9424 | 60.0108 | 21 | 41.5956 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.5958 | 7.1427 | 59.9935 | 13 | 41.605 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.5917 | 6.9999 | 60.0281 | 13 | 41.5938 | 6.4773 | 59.9763 | 13 | 41.595 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5865 | 8.0437 | 59.9935 | 13 | 41.6013 | 14.5944 | 59.982 | 21
41.6058 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.5988 | 15.9424 | 60.0108 | 21 | 41.604 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.6042 | 7.1405 | 59.9935 | 13 | 41.6133 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.6001 | 7.0414 | 60.0281 | 13 | 41.6022 | 6.5586 | 59.9763 | 13 | 41.6034 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.5948 | 8.0437 | 59.9935 | 13 | 41.6096 | 14.5944 | 59.982 | 21
41.6142 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6071 | 15.9424 | 60.0108 | 21 | 41.6123 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.6125 | 7.1405 | 59.9935 | 13 | 41.6217 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.6084 | 7.0414 | 60.0281 | 13 | 41.6105 | 6.5586 | 59.9763 | 13 | 41.6117 | 6.9427 | 59.982 | 13 | 41.6031 | 8.0422 | 59.9935 | 13 | 41.6179 | 14.5909 | 59.982 | 21
41.6225 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6155 | 15.9376 | 60.0108 | 21 | 41.6207 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.6208 | 7.1379 | 59.9935 | 13 | 41.63 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.6167 | 7.0383 | 60.0281 | 13 | 41.6188 | 6.5586 | 59.9763 | 13 | 41.62 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6115 | 8.0422 | 59.9935 | 13 | 41.6265 | 14.5909 | 59.982 | 21
41.6309 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6238 | 15.9376 | 60.0108 | 21 | 41.629 | 6.988 | 60.0108 | 13 | 41.6292 | 7.1379 | 59.9935 | 13 | 41.6384 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.625 | 7.0383 | 60.0281 | 13 | 41.6272 | 6.5586 | 59.9763 | 13 | 41.6283 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6199 | 8.0422 | 59.9935 | 13 | 41.6348 | 14.5909 | 59.982 | 21
41.6392 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6321 | 15.9376 | 60.0108 | 21 | 41.6373 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6375 | 7.1354 | 59.9935 | 13 | 41.6467 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.6333 | 7.0383 | 60.0281 | 13 | 41.6355 | 6.5535 | 59.9763 | 13 | 41.6367 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6282 | 8.0422 | 59.9935 | 13 | 41.6431 | 14.5909 | 59.982 | 21
41.6475 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6405 | 15.9376 | 60.0108 | 21 | 41.6456 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6458 | 7.1354 | 59.9935 | 13 | 41.655 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.6417 | 7.0383 | 60.0281 | 13 | 41.6438 | 6.5535 | 59.9763 | 13 | 41.645 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6365 | 8.0391 | 59.9935 | 13 | 41.6514 | 14.6469 | 59.982 | 21
41.6559 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6488 | 15.9376 | 60.0108 | 21 | 41.654 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6542 | 7.1332 | 59.9935 | 13 | 41.6634 | 7.6747 | 59.9705 | 13 | 41.65 | 7.0355 | 60.0281 | 13 | 41.6521 | 6.5519 | 59.9763 | 13 | 41.6533 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6449 | 8.0391 | 59.9935 | 13 | 41.6597 | 14.6469 | 59.982 | 21
41.6642 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6571 | 15.9376 | 60.0108 | 21 | 41.6623 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6625 | 7.1332 | 59.9935 | 13 | 41.6717 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.6583 | 7.0355 | 60.0281 | 13 | 41.6605 | 6.5519 | 59.9763 | 13 | 41.6617 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6532 | 8.0391 | 59.9935 | 13 | 41.668 | 14.6469 | 59.982 | 21
41.6725 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6655 | 15.932 | 60.0108 | 21 | 41.6707 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6708 | 7.1298 | 59.9935 | 13 | 41.6801 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.6666 | 7.03 | 60.0281 | 13 | 41.6688 | 6.5519 | 59.9763 | 13 | 41.67 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6615 | 8.0391 | 59.9935 | 13 | 41.6765 | 14.6469 | 59.982 | 21
41.6809 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6738 | 15.932 | 60.0108 | 21 | 41.679 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6792 | 7.1298 | 59.9935 | 13 | 41.6884 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.675 | 7.03 | 60.0281 | 13 | 41.6771 | 6.5519 | 59.9763 | 13 | 41.6783 | 6.9389 | 59.982 | 13 | 41.6698 | 8.0391 | 59.9935 | 13 | 41.6848 | 14.6469 | 59.982 | 21
41.6892 | 13.8068 | 59.9705 | 21 | 41.6821 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.6873 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6875 | 7.1298 | 59.9935 | 13 | 41.6967 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.6833 | 7.03 | 60.0281 | 13 | 41.6855 | 6.5519 | 59.9763 | 13 | 41.6866 | 6.9355 | 59.982 | 13 | 41.6781 | 8.0391 | 59.9935 | 13 | 41.6931 | 14.6469 | 59.982 | 21
41.6975 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.6905 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.6956 | 6.9777 | 60.0108 | 13 | 41.6959 | 7.1298 | 59.9935 | 13 | 41.7051 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.6917 | 7.03 | 60.0281 | 13 | 41.6938 | 6.5519 | 59.9763 | 13 | 41.6951 | 6.9355 | 59.982 | 13 | 41.6865 | 8.0323 | 59.9935 | 13 | 41.7014 | 14.6997 | 59.982 | 21
41.7059 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.6988 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.704 | 6.9764 | 60.0108 | 13 | 41.7042 | 7.1255 | 59.9878 | 13 | 41.7134 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.7 | 7.03 | 60.0281 | 13 | 41.7021 | 6.5496 | 59.9763 | 13 | 41.7034 | 6.9355 | 59.982 | 13 | 41.6948 | 8.0323 | 59.9935 | 13 | 41.7097 | 14.6997 | 59.982 | 21
41.7142 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7071 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7123 | 6.9764 | 60.0108 | 13 | 41.7125 | 7.1255 | 59.9878 | 13 | 41.7217 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.7084 | 7.03 | 60.0281 | 13 | 41.7106 | 6.5496 | 59.9763 | 13 | 41.7117 | 6.9355 | 59.982 | 13 | 41.7032 | 8.0323 | 59.9935 | 13 | 41.718 | 14.6997 | 59.982 | 21
41.7226 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7155 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7206 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7208 | 7.1255 | 59.9878 | 13 | 41.73 | 7.6793 | 59.9705 | 13 | 41.7167 | 7.0269 | 60.0281 | 13 | 41.7189 | 6.547 | 59.9763 | 13 | 41.7201 | 6.9355 | 59.982 | 13 | 41.7115 | 8.0323 | 59.9935 | 13 | 41.7263 | 14.6997 | 59.982 | 21
41.7309 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7238 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7289 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7292 | 7.1255 | 59.9878 | 13 | 41.7384 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.725 | 7.0269 | 60.0281 | 13 | 41.7272 | 6.547 | 59.9763 | 13 | 41.7284 | 6.9355 | 59.982 | 13 | 41.7198 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7346 | 14.6979 | 59.982 | 21
41.7392 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7321 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7373 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7375 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7468 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7333 | 7.0231 | 60.0281 | 13 | 41.7355 | 6.5446 | 59.9763 | 13 | 41.7367 | 6.9325 | 59.982 | 13 | 41.7281 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7432 | 14.6979 | 59.982 | 21
41.7476 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7404 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7456 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7458 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7551 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7416 | 7.0231 | 60.0281 | 13 | 41.7439 | 6.5446 | 59.9763 | 13 | 41.745 | 6.9325 | 59.982 | 13 | 41.7365 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7515 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.7559 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7488 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.754 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7542 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7634 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.75 | 7.0231 | 60.0281 | 13 | 41.7522 | 6.5446 | 59.9763 | 13 | 41.7534 | 6.9325 | 59.982 | 13 | 41.7449 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7598 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.7642 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7571 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7623 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7625 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7717 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7583 | 7.0231 | 60.0281 | 13 | 41.7605 | 6.5446 | 59.9763 | 13 | 41.7617 | 6.9325 | 59.982 | 13 | 41.7532 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7681 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.7726 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7654 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7706 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7709 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7801 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7666 | 7.0161 | 60.0223 | 13 | 41.7689 | 6.5446 | 59.9763 | 13 | 41.77 | 6.9294 | 59.982 | 13 | 41.7615 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7764 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.7809 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7738 | 15.983 | 60.0108 | 21 | 41.7789 | 6.9716 | 60.0108 | 13 | 41.7792 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7885 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7749 | 7.0161 | 60.0223 | 13 | 41.7772 | 6.5446 | 59.9763 | 13 | 41.7784 | 6.9294 | 59.982 | 13 | 41.7699 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7847 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.7893 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7821 | 15.9787 | 60.0108 | 21 | 41.7873 | 6.9686 | 60.0108 | 13 | 41.7875 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.7968 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7833 | 7.0161 | 60.0223 | 13 | 41.7855 | 6.5418 | 59.9763 | 13 | 41.7867 | 6.9294 | 59.982 | 13 | 41.7782 | 8.0306 | 59.9935 | 13 | 41.7932 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.7976 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7904 | 15.9787 | 60.0108 | 21 | 41.7956 | 6.9686 | 60.0108 | 13 | 41.7958 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8051 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7916 | 7.0161 | 60.0223 | 13 | 41.7938 | 6.5418 | 59.9763 | 13 | 41.795 | 6.9294 | 59.982 | 13 | 41.7865 | 8.0255 | 59.9935 | 13 | 41.8015 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.8059 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.7988 | 15.9759 | 60.0108 | 21 | 41.804 | 6.9686 | 60.0108 | 13 | 41.8042 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8134 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.7999 | 7.0143 | 60.0223 | 13 | 41.8022 | 6.5392 | 59.9763 | 13 | 41.8033 | 6.9294 | 59.982 | 13 | 41.7948 | 8.0255 | 59.9935 | 13 | 41.8098 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.8143 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.8071 | 15.9759 | 60.0108 | 21 | 41.8123 | 6.9686 | 60.0108 | 13 | 41.8125 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8218 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8082 | 7.0143 | 60.0223 | 13 | 41.8105 | 6.5392 | 59.9763 | 13 | 41.8118 | 6.9294 | 59.982 | 13 | 41.8032 | 8.0226 | 59.9935 | 13 | 41.8181 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.8226 | 13.9127 | 59.9705 | 21 | 41.8154 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8206 | 6.9663 | 60.0108 | 13 | 41.8209 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8301 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8167 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8188 | 6.536 | 59.9763 | 13 | 41.8201 | 6.9271 | 59.982 | 13 | 41.8115 | 8.0226 | 59.9935 | 13 | 41.8264 | 14.6954 | 59.982 | 21
41.831 | 13.9096 | 59.9705 | 21 | 41.8238 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8289 | 6.9663 | 60.0108 | 13 | 41.8292 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8384 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.825 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8273 | 6.536 | 59.9763 | 13 | 41.8284 | 6.9271 | 59.982 | 13 | 41.8198 | 8.0226 | 59.9935 | 13 | 41.8347 | 14.6943 | 59.982 | 21
41.8393 | 13.9096 | 59.9705 | 21 | 41.8321 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8373 | 6.9663 | 60.0108 | 13 | 41.8375 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8468 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8333 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8356 | 6.536 | 59.9763 | 13 | 41.8368 | 6.9271 | 59.982 | 13 | 41.8282 | 8.0226 | 59.9935 | 13 | 41.843 | 14.6943 | 59.982 | 21
41.8476 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8404 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8456 | 6.9663 | 60.0108 | 13 | 41.8459 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8551 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8416 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8439 | 6.536 | 59.9763 | 13 | 41.8451 | 6.9271 | 59.982 | 13 | 41.8365 | 8.0226 | 59.9935 | 13 | 41.8513 | 14.6883 | 59.982 | 21
41.856 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8488 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8539 | 6.9628 | 60.0108 | 13 | 41.8542 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8635 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.85 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8523 | 6.5336 | 59.9763 | 13 | 41.8534 | 6.9271 | 59.982 | 13 | 41.8448 | 8.0226 | 59.9935 | 13 | 41.8599 | 14.6883 | 59.982 | 21
41.8643 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8571 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8622 | 6.9628 | 60.0108 | 13 | 41.8625 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8718 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8583 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8606 | 6.5336 | 59.9763 | 13 | 41.8617 | 6.9271 | 59.982 | 13 | 41.8531 | 8.0201 | 59.9935 | 13 | 41.8682 | 14.6883 | 59.982 | 21
41.8726 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8654 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8706 | 6.9628 | 60.0108 | 13 | 41.8708 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8801 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8666 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8689 | 6.5336 | 59.9763 | 13 | 41.8701 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.8615 | 8.0201 | 59.9935 | 13 | 41.8765 | 14.6883 | 59.982 | 21
41.881 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8737 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8789 | 6.9628 | 60.0108 | 13 | 41.8792 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8885 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8749 | 7.0497 | 60.0223 | 13 | 41.8772 | 6.5336 | 59.9763 | 13 | 41.8784 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.8699 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.8848 | 14.7693 | 59.982 | 21
41.8893 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8821 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8873 | 6.9609 | 60.0108 | 13 | 41.8876 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.8968 | 7.6818 | 59.9705 | 13 | 41.8833 | 7.0477 | 60.0223 | 13 | 41.8856 | 6.531 | 59.9763 | 13 | 41.8867 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.8782 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.8931 | 14.7693 | 59.982 | 21
41.8977 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8904 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.8956 | 6.9609 | 60.0108 | 13 | 41.8959 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9052 | 7.684 | 59.9705 | 13 | 41.8916 | 7.0477 | 60.0223 | 13 | 41.8939 | 6.531 | 59.9763 | 13 | 41.8951 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.8866 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.9014 | 14.7693 | 59.982 | 21
41.906 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.8987 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.9039 | 6.9609 | 60.0108 | 13 | 41.9042 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9135 | 7.684 | 59.9705 | 13 | 41.8999 | 7.0477 | 60.0223 | 13 | 41.9022 | 6.5287 | 59.9763 | 13 | 41.9034 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.8949 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.9099 | 14.7693 | 59.982 | 21
41.9143 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9071 | 15.9738 | 60.0108 | 21 | 41.9122 | 6.9609 | 60.0108 | 13 | 41.9125 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9218 | 7.684 | 59.9705 | 13 | 41.9082 | 7.0477 | 60.0223 | 13 | 41.9106 | 6.5287 | 59.9763 | 13 | 41.9117 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.9032 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.9182 | 14.7673 | 59.982 | 21
41.9227 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9154 | 15.9701 | 60.0108 | 21 | 41.9206 | 6.9609 | 60.0108 | 13 | 41.9209 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9302 | 7.684 | 59.9705 | 13 | 41.9166 | 7.0477 | 60.0223 | 13 | 41.9189 | 6.5287 | 59.9763 | 13 | 41.92 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.9115 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.9265 | 14.7673 | 59.982 | 21
41.931 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9237 | 15.9701 | 60.0108 | 21 | 41.9289 | 6.9609 | 60.0108 | 13 | 41.9292 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9385 | 7.6867 | 59.9705 | 13 | 41.9249 | 7.0477 | 60.0223 | 13 | 41.9272 | 6.5287 | 59.9763 | 13 | 41.9285 | 6.9253 | 59.982 | 13 | 41.9198 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.9348 | 14.7673 | 59.982 | 21
41.9393 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9321 | 15.9696 | 60.0108 | 21 | 41.9373 | 6.9587 | 60.0108 | 13 | 41.9376 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9468 | 7.6867 | 59.9705 | 13 | 41.9332 | 7.0459 | 60.0223 | 13 | 41.9355 | 6.5259 | 59.9763 | 13 | 41.9368 | 6.9241 | 59.982 | 13 | 41.9282 | 8.0161 | 59.9935 | 13 | 41.9431 | 14.7673 | 59.982 | 21
41.9477 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9404 | 15.9696 | 60.0108 | 21 | 41.9456 | 6.9587 | 60.0108 | 13 | 41.9459 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9552 | 7.6867 | 59.9705 | 13 | 41.9415 | 7.0459 | 60.0223 | 13 | 41.944 | 6.5259 | 59.9763 | 13 | 41.9451 | 6.9241 | 59.982 | 13 | 41.9365 | 8.0098 | 59.9935 | 13 | 41.9514 | 14.7646 | 59.982 | 21
41.956 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9487 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 41.9539 | 6.9587 | 60.0108 | 13 | 41.9542 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9635 | 7.6867 | 59.9705 | 13 | 41.95 | 7.0459 | 60.0223 | 13 | 41.9523 | 6.5259 | 59.9763 | 13 | 41.9535 | 6.9241 | 59.982 | 13 | 41.9448 | 8.0098 | 59.9935 | 13 | 41.9597 | 14.7646 | 59.982 | 21
41.9643 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9571 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 41.9622 | 6.9587 | 60.0108 | 13 | 41.9626 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9719 | 7.6867 | 59.9705 | 13 | 41.9583 | 7.0459 | 60.0223 | 13 | 41.9606 | 6.5259 | 59.9763 | 13 | 41.9618 | 6.9241 | 59.982 | 13 | 41.9532 | 8.0068 | 59.9935 | 13 | 41.968 | 14.763 | 59.982 | 21
41.9727 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9654 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 41.9706 | 6.9587 | 60.0108 | 13 | 41.9709 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9802 | 7.6867 | 59.9705 | 13 | 41.9666 | 7.0459 | 60.0223 | 13 | 41.969 | 6.5232 | 59.9763 | 13 | 41.9701 | 6.9241 | 59.982 | 13 | 41.9615 | 8.0068 | 59.9935 | 13 | 41.9766 | 14.763 | 59.982 | 21
41.981 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9737 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 41.9789 | 6.9587 | 60.0108 | 13 | 41.9792 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9885 | 7.6901 | 59.9705 | 13 | 41.9749 | 7.0459 | 60.0223 | 13 | 41.9773 | 6.5232 | 59.9763 | 13 | 41.9784 | 6.9241 | 59.982 | 13 | 41.9698 | 8.0068 | 59.9935 | 13 | 41.9849 | 14.763 | 59.982 | 21
41.9894 | 13.9064 | 59.9705 | 21 | 41.9821 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 41.9872 | 6.9561 | 60.0108 | 13 | 41.9875 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 41.9969 | 7.6901 | 59.9705 | 13 | 41.9832 | 7.0431 | 60.0223 | 13 | 41.9856 | 6.5208 | 59.9763 | 13 | 41.9868 | 7.0304 | 59.982 | 13 | 41.9781 | 8.0068 | 59.9935 | 13 | 41.9932 | 14.763 | 59.982 | 21
41.9977 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 41.9904 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 41.9955 | 6.9561 | 60.0108 | 13 | 41.9959 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0052 | 7.6901 | 59.9705 | 13 | 41.9916 | 7.0431 | 60.0223 | 13 | 41.994 | 6.5208 | 59.9763 | 13 | 41.9951 | 7.0304 | 59.982 | 13 | 41.9866 | 8.0068 | 59.9935 | 13 | 42.0015 | 14.763 | 59.982 | 21
42.006 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 41.9987 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 42.0039 | 6.9525 | 60.0108 | 13 | 42.0042 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0135 | 7.6901 | 59.9705 | 13 | 41.9999 | 7.0431 | 60.0223 | 13 | 42.0023 | 6.5208 | 59.9763 | 13 | 42.0034 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 41.9949 | 8.0068 | 59.9935 | 13 | 42.0098 | 14.763 | 59.982 | 21
42.0144 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.007 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 42.0123 | 6.9525 | 60.0108 | 13 | 42.0126 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0219 | 7.6901 | 59.9705 | 13 | 42.0082 | 7.0431 | 60.0223 | 13 | 42.0106 | 6.5208 | 59.9763 | 13 | 42.0118 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0032 | 8.0014 | 59.9935 | 13 | 42.0181 | 14.7611 | 59.982 | 21
42.0227 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0154 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 42.0206 | 6.9525 | 60.0108 | 13 | 42.0209 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0302 | 7.6901 | 59.9705 | 13 | 42.0165 | 7.0401 | 60.0223 | 13 | 42.0189 | 6.5184 | 59.9763 | 13 | 42.0201 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0116 | 8.0014 | 59.9935 | 13 | 42.0266 | 14.7611 | 59.982 | 21
42.031 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0237 | 15.9652 | 60.0108 | 21 | 42.0289 | 6.9525 | 60.0108 | 13 | 42.0292 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0386 | 7.8231 | 59.9705 | 13 | 42.0249 | 7.0401 | 60.0223 | 13 | 42.0273 | 6.5184 | 59.9763 | 13 | 42.0284 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0199 | 8.0014 | 59.9935 | 13 | 42.0349 | 14.7611 | 59.982 | 21
42.0394 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0321 | 15.9574 | 60.0108 | 21 | 42.0372 | 6.9525 | 60.0108 | 13 | 42.0376 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0469 | 7.8231 | 59.9705 | 13 | 42.0332 | 7.0401 | 60.0223 | 13 | 42.0356 | 6.5184 | 59.9763 | 13 | 42.0367 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0282 | 8.0014 | 59.9935 | 13 | 42.0432 | 14.7611 | 59.982 | 21
42.0477 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0404 | 15.9574 | 60.0108 | 21 | 42.0456 | 6.9525 | 60.0108 | 13 | 42.0459 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0552 | 7.8231 | 59.9705 | 13 | 42.0415 | 7.0401 | 60.0223 | 13 | 42.0439 | 6.5184 | 59.9763 | 13 | 42.0452 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0365 | 7.9984 | 59.9935 | 13 | 42.0515 | 14.7607 | 59.982 | 21
42.0561 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0487 | 15.9562 | 60.0108 | 21 | 42.0539 | 6.949 | 60.0108 | 13 | 42.0543 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0635 | 7.8231 | 59.9705 | 13 | 42.0498 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.0524 | 6.5168 | 59.9763 | 13 | 42.0535 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0449 | 7.9984 | 59.9935 | 13 | 42.0598 | 14.7607 | 59.982 | 21
42.0644 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0571 | 15.9562 | 60.0108 | 21 | 42.0623 | 6.949 | 60.0108 | 13 | 42.0626 | 7.1917 | 59.9878 | 13 | 42.0719 | 7.8254 | 59.9705 | 13 | 42.0582 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.0607 | 6.5168 | 59.9763 | 13 | 42.0618 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0532 | 7.9984 | 59.9935 | 13 | 42.0681 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.0727 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0654 | 16.0273 | 60.0108 | 21 | 42.0706 | 6.949 | 60.0108 | 13 | 42.0709 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.0803 | 7.8254 | 59.9705 | 13 | 42.0665 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.069 | 6.5144 | 59.9763 | 13 | 42.0702 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0615 | 7.9984 | 59.9935 | 13 | 42.0764 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.0811 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0737 | 16.0273 | 60.0108 | 21 | 42.0789 | 6.949 | 60.0108 | 13 | 42.0792 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.0886 | 7.8254 | 59.9705 | 13 | 42.0748 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.0773 | 6.5144 | 59.9763 | 13 | 42.0785 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0699 | 8.0891 | 59.9935 | 13 | 42.0847 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.0894 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0821 | 16.0273 | 60.0108 | 21 | 42.0872 | 7.0367 | 60.0108 | 13 | 42.0876 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.0969 | 7.8254 | 59.9705 | 13 | 42.0831 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.0857 | 6.5121 | 59.9763 | 13 | 42.0868 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0782 | 8.0891 | 59.9935 | 13 | 42.0933 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.0977 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0904 | 16.0273 | 60.0108 | 21 | 42.0956 | 7.0367 | 60.0108 | 13 | 42.0959 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1052 | 7.8254 | 59.9705 | 13 | 42.0916 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.094 | 6.5121 | 59.9763 | 13 | 42.0951 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0865 | 8.0891 | 59.9935 | 13 | 42.1016 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.1061 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.0987 | 16.0273 | 60.0108 | 21 | 42.1039 | 7.0367 | 60.0108 | 13 | 42.1042 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1136 | 7.8254 | 59.9705 | 13 | 42.0999 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.1023 | 6.5093 | 59.9763 | 13 | 42.1035 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.0948 | 8.0891 | 59.9935 | 13 | 42.1099 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.1144 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1071 | 16.0273 | 60.0108 | 21 | 42.1122 | 7.0367 | 60.0108 | 13 | 42.1126 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1219 | 7.8282 | 59.9705 | 13 | 42.1082 | 7.0371 | 60.0223 | 13 | 42.1107 | 6.5093 | 59.9763 | 13 | 42.1118 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1031 | 8.0891 | 59.9935 | 13 | 42.1182 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.1228 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1154 | 16.0239 | 60.0108 | 21 | 42.1205 | 7.0343 | 60.0108 | 13 | 42.1209 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1302 | 7.8282 | 59.9705 | 13 | 42.1165 | 7.0345 | 60.0223 | 13 | 42.119 | 6.5093 | 59.9763 | 13 | 42.1201 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1116 | 8.0891 | 59.9935 | 13 | 42.1265 | 14.7608 | 59.982 | 21
42.1311 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1237 | 16.0239 | 60.0108 | 21 | 42.1289 | 7.0343 | 60.0108 | 13 | 42.1293 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1386 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1249 | 7.0345 | 60.0223 | 13 | 42.1273 | 6.5093 | 59.9763 | 13 | 42.1285 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1199 | 8.0855 | 59.9935 | 13 | 42.1348 | 14.7547 | 59.982 | 21
42.1394 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.132 | 16.0193 | 60.0108 | 21 | 42.1372 | 7.0343 | 60.0108 | 13 | 42.1376 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1469 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1332 | 7.0331 | 60.0223 | 13 | 42.1356 | 6.5052 | 59.9763 | 13 | 42.1368 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1282 | 8.0855 | 59.9935 | 13 | 42.1433 | 14.7547 | 59.982 | 21
42.1478 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1404 | 16.0193 | 60.0108 | 21 | 42.1456 | 7.0343 | 60.0108 | 13 | 42.1459 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1553 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1415 | 7.0331 | 60.0223 | 13 | 42.144 | 6.5052 | 59.9763 | 13 | 42.1451 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1366 | 8.0814 | 59.9935 | 13 | 42.1516 | 14.7547 | 59.982 | 21
42.1561 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1487 | 16.0193 | 60.0108 | 21 | 42.1539 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.1542 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1636 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1498 | 7.0331 | 60.0223 | 13 | 42.1523 | 6.5019 | 59.9763 | 13 | 42.1534 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1449 | 8.0814 | 59.9935 | 13 | 42.1599 | 14.7547 | 59.982 | 21
42.1645 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.157 | 16.0193 | 60.0108 | 21 | 42.1622 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.1626 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1719 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1582 | 7.0331 | 60.0223 | 13 | 42.1606 | 6.5019 | 59.9763 | 13 | 42.1619 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1532 | 8.0814 | 59.9935 | 13 | 42.1682 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.1728 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1654 | 16.0142 | 60.0108 | 21 | 42.1705 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.171 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1803 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1665 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.1691 | 6.5019 | 59.9705 | 13 | 42.1702 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1615 | 8.0814 | 59.9935 | 13 | 42.1765 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.1811 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1737 | 16.0142 | 60.0108 | 21 | 42.1789 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.1793 | 7.2011 | 59.9878 | 13 | 42.1886 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1748 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.1774 | 6.5019 | 59.9705 | 13 | 42.1785 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1699 | 8.0814 | 59.9935 | 13 | 42.1848 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.1895 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.182 | 16.0109 | 60.0108 | 21 | 42.1872 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.1876 | 7.2019 | 59.9878 | 13 | 42.197 | 7.8307 | 59.9705 | 13 | 42.1831 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.1857 | 6.5019 | 59.9705 | 13 | 42.1869 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1782 | 8.0814 | 59.9935 | 13 | 42.1931 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.1978 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1904 | 16.0109 | 60.0108 | 21 | 42.1956 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.1959 | 7.2019 | 59.9878 | 13 | 42.2053 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.1914 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.1941 | 6.5019 | 59.9705 | 13 | 42.1952 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1865 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.2014 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2061 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.1987 | 16.0082 | 60.0108 | 21 | 42.2039 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2043 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2136 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.1998 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.2024 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2035 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.1949 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.21 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2145 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.207 | 16.0082 | 60.0108 | 21 | 42.2122 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2126 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.222 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.2081 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.2107 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2118 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2032 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.2183 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2228 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2154 | 16.0082 | 60.0108 | 21 | 42.2205 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2209 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2303 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.2164 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.219 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2202 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2115 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.2266 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2311 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2237 | 16.0082 | 60.0108 | 21 | 42.2289 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2293 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2386 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.2247 | 7.0314 | 60.0223 | 13 | 42.2274 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2285 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2198 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.2349 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2395 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.232 | 16.0051 | 60.0108 | 21 | 42.2372 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2376 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.247 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.2332 | 7.029 | 60.0223 | 13 | 42.2357 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2368 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2283 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.2432 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2478 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2404 | 16.0051 | 60.0108 | 21 | 42.2455 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.246 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2553 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.2415 | 7.029 | 60.0223 | 13 | 42.244 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2452 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2366 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.2515 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2562 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2487 | 16.0019 | 60.0108 | 21 | 42.2538 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2543 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2637 | 7.833 | 59.9705 | 13 | 42.2498 | 7.0264 | 60.0223 | 13 | 42.2524 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2535 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2449 | 8.073 | 59.9935 | 13 | 42.26 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2645 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.257 | 16.0019 | 60.0108 | 21 | 42.2622 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2626 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.272 | 7.8376 | 59.9705 | 13 | 42.2581 | 7.0264 | 60.0223 | 13 | 42.2607 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2618 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2533 | 8.0681 | 59.9935 | 13 | 42.2683 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2728 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2654 | 15.999 | 60.0108 | 21 | 42.2705 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2709 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2803 | 7.8376 | 59.9705 | 13 | 42.2665 | 7.0264 | 60.0223 | 13 | 42.269 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2701 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2616 | 8.0681 | 59.9935 | 13 | 42.2766 | 14.7518 | 59.982 | 21
42.2812 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2737 | 15.999 | 60.0108 | 21 | 42.2789 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2793 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.2887 | 7.8376 | 59.9705 | 13 | 42.2748 | 7.0264 | 60.0223 | 13 | 42.2775 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2786 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2699 | 8.0657 | 59.9935 | 13 | 42.2849 | 14.7499 | 59.982 | 21
42.2895 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.282 | 15.9991 | 60.0108 | 21 | 42.2872 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.2876 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.297 | 7.8376 | 59.9705 | 13 | 42.2831 | 7.0235 | 60.0223 | 13 | 42.2858 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2869 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2782 | 8.0657 | 59.9935 | 13 | 42.2932 | 14.7499 | 59.982 | 21
42.2978 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2903 | 15.9991 | 60.0108 | 21 | 42.2955 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.296 | 7.2019 | 59.9935 | 13 | 42.3054 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.2914 | 7.0235 | 60.0223 | 13 | 42.2941 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.2952 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2865 | 8.0657 | 59.9935 | 13 | 42.3015 | 14.7499 | 59.982 | 21
42.3062 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.2987 | 15.9985 | 60.0108 | 21 | 42.3038 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3043 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 42.3137 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.2998 | 7.0235 | 60.0223 | 13 | 42.3024 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.3036 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.2949 | 8.0657 | 59.9935 | 13 | 42.3098 | 14.7499 | 59.982 | 21
42.3145 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.307 | 15.9985 | 60.0108 | 21 | 42.3122 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3126 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 42.322 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.3081 | 7.0235 | 60.0223 | 13 | 42.3108 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.3119 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.3032 | 8.0657 | 59.9935 | 13 | 42.3181 | 14.7499 | 59.982 | 21
42.3229 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3153 | 15.9959 | 60.0108 | 21 | 42.3205 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.321 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 42.3304 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.3164 | 7.0235 | 60.0223 | 13 | 42.3191 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.3202 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.3116 | 8.0657 | 59.9935 | 13 | 42.3267 | 14.7499 | 59.982 | 21
42.3312 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3237 | 15.9959 | 60.0108 | 21 | 42.3289 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3293 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 42.3387 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.3247 | 7.0235 | 60.0223 | 13 | 42.3274 | 6.4992 | 59.9705 | 13 | 42.3285 | 7.1594 | 59.982 | 13 | 42.3199 | 8.061 | 59.9935 | 13 | 42.335 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3395 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.332 | 15.9932 | 60.0108 | 21 | 42.3372 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3376 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.347 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.3331 | 7.0215 | 60.0223 | 13 | 42.3358 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3369 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3282 | 8.061 | 59.9935 | 13 | 42.3433 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3479 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3403 | 15.9932 | 60.0108 | 21 | 42.3455 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3459 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.3553 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.3414 | 7.0215 | 60.0223 | 13 | 42.3441 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3452 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3365 | 8.061 | 59.9935 | 13 | 42.3516 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3562 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3487 | 16.039 | 60.0108 | 21 | 42.3538 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3543 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.3637 | 7.8394 | 59.9705 | 13 | 42.3497 | 7.0199 | 60.0223 | 13 | 42.3524 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3535 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3448 | 8.061 | 59.9935 | 13 | 42.3599 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3645 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.357 | 16.039 | 60.0108 | 21 | 42.3622 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3626 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.3721 | 7.8419 | 59.9705 | 13 | 42.358 | 7.0199 | 60.0223 | 13 | 42.3608 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3619 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3533 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.3682 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3729 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3653 | 16.0389 | 60.0108 | 21 | 42.3705 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.371 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.3804 | 7.8419 | 59.9705 | 13 | 42.3665 | 7.0199 | 60.0223 | 13 | 42.3691 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3702 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3616 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.3767 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3812 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3737 | 16.0389 | 60.0108 | 21 | 42.3788 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3793 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.3887 | 7.8464 | 59.9705 | 13 | 42.3748 | 7.0199 | 60.0223 | 13 | 42.3774 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3785 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3699 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.385 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3896 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.382 | 16.0311 | 60.0108 | 21 | 42.3871 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3876 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.397 | 7.8464 | 59.9705 | 13 | 42.3831 | 7.0199 | 60.0223 | 13 | 42.3857 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3868 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3783 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.3933 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.3979 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3903 | 16.0311 | 60.0108 | 21 | 42.3955 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.3959 | 7.1946 | 59.9935 | 13 | 42.4054 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.3914 | 7.0199 | 60.0223 | 13 | 42.3942 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.3953 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3866 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4016 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.4062 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.3987 | 16.0284 | 60.0108 | 21 | 42.4038 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.4043 | 7.192 | 59.9935 | 13 | 42.4138 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.3998 | 7.0169 | 60.0223 | 13 | 42.4025 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4036 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.3949 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4099 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.4146 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.407 | 16.0284 | 60.0108 | 21 | 42.4122 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.4127 | 7.192 | 59.9935 | 13 | 42.4221 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.4081 | 7.0169 | 60.0223 | 13 | 42.4108 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4119 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4032 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4182 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.4229 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4153 | 16.0756 | 60.0108 | 21 | 42.4205 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.421 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 42.4304 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.4164 | 7.0169 | 60.0223 | 13 | 42.4192 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4203 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4116 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4265 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.4313 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4236 | 16.0756 | 60.0108 | 21 | 42.4288 | 7.0321 | 60.0108 | 13 | 42.4293 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 42.4387 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.4247 | 7.0169 | 60.0223 | 13 | 42.4275 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4286 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4199 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4348 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.4396 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.432 | 16.0698 | 60.0108 | 21 | 42.4371 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.4376 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 42.4471 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.433 | 7.0139 | 60.0223 | 13 | 42.4358 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4369 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4282 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4434 | 14.7482 | 59.982 | 21
42.4479 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4403 | 16.0698 | 60.0108 | 21 | 42.4455 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.446 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 42.4554 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.4414 | 7.0139 | 60.0223 | 13 | 42.4442 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4452 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4366 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4517 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.4563 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4486 | 16.0645 | 60.0108 | 21 | 42.4538 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.4543 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 42.4637 | 7.8492 | 59.9705 | 13 | 42.4497 | 7.0139 | 60.0223 | 13 | 42.4525 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4536 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4449 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.46 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.4646 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.457 | 16.0645 | 60.0108 | 21 | 42.4622 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.4626 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 42.4721 | 7.8508 | 59.9705 | 13 | 42.458 | 7.0139 | 60.0223 | 13 | 42.4608 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4619 | 7.1612 | 59.9878 | 13 | 42.4532 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4683 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.4729 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4653 | 16.0645 | 60.0108 | 21 | 42.4705 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.4709 | 7.1841 | 59.9935 | 13 | 42.4804 | 7.8508 | 59.9705 | 13 | 42.4663 | 7.0113 | 60.0223 | 13 | 42.4691 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4702 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.4615 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4766 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.4813 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4736 | 16.0645 | 60.0108 | 21 | 42.4788 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.4793 | 7.1841 | 59.9935 | 13 | 42.4888 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.4747 | 7.0113 | 60.0223 | 13 | 42.4775 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4786 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.47 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4849 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.4896 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.482 | 16.0587 | 60.0108 | 21 | 42.4871 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.4877 | 7.1841 | 59.9935 | 13 | 42.4971 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.483 | 7.0113 | 60.0223 | 13 | 42.4858 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4869 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.4783 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.4934 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.4979 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4903 | 16.0587 | 60.0108 | 21 | 42.4955 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.496 | 7.1841 | 59.9935 | 13 | 42.5054 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.4913 | 7.0113 | 60.0223 | 13 | 42.4941 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.4952 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.4866 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5017 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5063 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.4987 | 16.0564 | 60.0108 | 21 | 42.5038 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5043 | 7.1799 | 59.9935 | 13 | 42.5138 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.4996 | 7.0113 | 60.0223 | 13 | 42.5026 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5035 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.495 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.51 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5146 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.507 | 16.0564 | 60.0108 | 21 | 42.5121 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5126 | 7.1799 | 59.9935 | 13 | 42.5221 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.5081 | 7.0113 | 60.0223 | 13 | 42.5109 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.512 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5033 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5183 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.523 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.5153 | 16.0564 | 60.0108 | 21 | 42.5205 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.521 | 7.1799 | 59.9935 | 13 | 42.5305 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.5164 | 7.0095 | 60.0223 | 13 | 42.5192 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5203 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5116 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5266 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5313 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.5237 | 16.0564 | 60.0108 | 21 | 42.5288 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5293 | 7.1799 | 59.9935 | 13 | 42.5388 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.5247 | 7.0095 | 60.0223 | 13 | 42.5276 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5286 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5199 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5349 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5396 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.532 | 16.0488 | 60.0108 | 21 | 42.5372 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5377 | 7.1761 | 59.9935 | 13 | 42.5471 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.533 | 7.0075 | 60.0223 | 13 | 42.5359 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.537 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5283 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5432 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.548 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.5403 | 16.0488 | 60.0108 | 21 | 42.5455 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.546 | 7.1761 | 59.9935 | 13 | 42.5555 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.5414 | 7.0075 | 60.0223 | 13 | 42.5442 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5453 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5366 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5518 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5563 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.5486 | 16.0766 | 60.0108 | 21 | 42.5538 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5543 | 7.1761 | 59.9935 | 13 | 42.5638 | 7.856 | 59.9705 | 13 | 42.5497 | 7.0075 | 60.0223 | 13 | 42.5525 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5536 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5449 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5601 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5646 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.557 | 16.0766 | 60.0108 | 21 | 42.5621 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5626 | 7.1761 | 59.9935 | 13 | 42.5721 | 7.8616 | 59.9705 | 13 | 42.558 | 7.0075 | 60.0223 | 13 | 42.5609 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5619 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5533 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5684 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.573 | 13.9058 | 59.9705 | 21 | 42.5653 | 16.0766 | 60.0108 | 21 | 42.5705 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.571 | 7.1703 | 59.9935 | 13 | 42.5805 | 7.8616 | 59.9705 | 13 | 42.5663 | 7.005 | 60.0223 | 13 | 42.5692 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5703 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5616 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5767 | 14.7866 | 59.982 | 21
42.5813 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.5736 | 16.0766 | 60.0108 | 21 | 42.5788 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5793 | 7.1703 | 59.9935 | 13 | 42.5888 | 7.8641 | 59.9705 | 13 | 42.5747 | 7.005 | 60.0223 | 13 | 42.5775 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5786 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5699 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.585 | 14.788 | 59.982 | 21
42.5897 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.582 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.5872 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.5876 | 7.1703 | 59.9935 | 13 | 42.5972 | 7.8641 | 59.9705 | 13 | 42.583 | 7.005 | 60.0223 | 13 | 42.5859 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5869 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5782 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.5933 | 14.788 | 59.982 | 21
42.598 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.5903 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.5955 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.596 | 7.1703 | 59.9935 | 13 | 42.6055 | 7.8641 | 59.9763 | 13 | 42.5913 | 7.005 | 60.0223 | 13 | 42.5942 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.5952 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.5865 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6016 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6063 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.5986 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.6038 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6043 | 7.168 | 59.9935 | 13 | 42.6138 | 7.8641 | 59.9763 | 13 | 42.5996 | 7.005 | 60.0223 | 13 | 42.6025 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6036 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.595 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6101 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6147 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.607 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.6121 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6127 | 7.168 | 59.9935 | 13 | 42.6222 | 7.8641 | 59.9763 | 13 | 42.608 | 7.005 | 60.0223 | 13 | 42.611 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6119 | 7.1564 | 59.9878 | 13 | 42.6033 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6184 | 14.788 | 59.982 | 21
42.623 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6153 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.6205 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.621 | 7.1657 | 59.9935 | 13 | 42.6305 | 7.8641 | 59.9763 | 13 | 42.6163 | 6.999 | 60.0223 | 13 | 42.6193 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6202 | 7.1534 | 59.9878 | 13 | 42.6117 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6267 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6313 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6236 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.6288 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6293 | 7.1657 | 59.9935 | 13 | 42.6389 | 7.8641 | 59.9763 | 13 | 42.6246 | 6.999 | 60.0223 | 13 | 42.6276 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6285 | 7.1534 | 59.9878 | 13 | 42.62 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.635 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6397 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.632 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.6371 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6376 | 7.1621 | 59.9935 | 13 | 42.6472 | 7.8641 | 59.9763 | 13 | 42.6329 | 6.999 | 60.0223 | 13 | 42.6359 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.637 | 7.1494 | 59.9878 | 13 | 42.6283 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6433 | 14.788 | 59.982 | 21
42.648 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6403 | 16.0626 | 60.0051 | 21 | 42.6454 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.646 | 7.1621 | 59.9935 | 13 | 42.6555 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.6414 | 6.999 | 60.0223 | 13 | 42.6443 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6453 | 7.1494 | 59.9878 | 13 | 42.6366 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6516 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6563 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6486 | 16.0604 | 60.0051 | 21 | 42.6538 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6543 | 7.1599 | 59.9935 | 13 | 42.6639 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.6497 | 6.999 | 60.0223 | 13 | 42.6526 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6536 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.6449 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6599 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6647 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.657 | 16.0604 | 60.0051 | 21 | 42.6621 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6627 | 7.1599 | 59.9935 | 13 | 42.6722 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.658 | 6.999 | 60.0223 | 13 | 42.6609 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.662 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.6533 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6685 | 14.788 | 59.982 | 21
42.673 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6653 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.6705 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.671 | 7.1599 | 59.9935 | 13 | 42.6805 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.6663 | 7.0571 | 60.0223 | 13 | 42.6693 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6703 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.6616 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6768 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6814 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6736 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.6788 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6793 | 7.1599 | 59.9935 | 13 | 42.6888 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.6746 | 7.0571 | 60.0223 | 13 | 42.6776 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6786 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.67 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6851 | 14.788 | 59.982 | 21
42.6897 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6819 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.6871 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.6877 | 7.1556 | 59.9935 | 13 | 42.6972 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.683 | 7.0552 | 60.0223 | 13 | 42.6859 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6869 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.6783 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.6934 | 14.788 | 59.982 | 21
42.698 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6903 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.6954 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.696 | 7.1556 | 59.9935 | 13 | 42.7056 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.6913 | 7.0552 | 60.0223 | 13 | 42.6943 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.6953 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.6866 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7017 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7064 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.6986 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.7038 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.7043 | 7.1497 | 59.9935 | 13 | 42.7139 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.6996 | 7.0552 | 60.0223 | 13 | 42.7026 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7036 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.6949 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.71 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7147 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.7069 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.7121 | 7.031 | 60.0108 | 13 | 42.7126 | 7.1497 | 59.9935 | 13 | 42.7222 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7079 | 7.0552 | 60.0223 | 13 | 42.7109 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7119 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7032 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7185 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7231 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.7153 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.7205 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.721 | 7.1497 | 59.9935 | 13 | 42.7305 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7163 | 7.0532 | 60.0223 | 13 | 42.7192 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7203 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7117 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7268 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7314 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.7236 | 16.0588 | 60.0051 | 21 | 42.7288 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.7293 | 7.1497 | 59.9935 | 13 | 42.7389 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7246 | 7.0532 | 60.0223 | 13 | 42.7277 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7286 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.72 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7351 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7397 | 13.9953 | 59.9705 | 21 | 42.7319 | 16.057 | 60.0051 | 21 | 42.7371 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.7377 | 7.1497 | 59.9935 | 13 | 42.7472 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7329 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.736 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7369 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7284 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7434 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7481 | 13.9993 | 59.9705 | 21 | 42.7403 | 16.057 | 60.0051 | 21 | 42.7454 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.746 | 7.1497 | 59.9935 | 13 | 42.7556 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7412 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.7443 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7452 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7367 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7517 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7564 | 13.9993 | 59.9705 | 21 | 42.7486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.7538 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.7543 | 7.1438 | 59.9935 | 13 | 42.7639 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7496 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.7527 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7537 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.745 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.76 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7647 | 13.9993 | 59.9705 | 21 | 42.757 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.7621 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.7627 | 7.1438 | 59.9935 | 13 | 42.7722 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7579 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.761 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.762 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7533 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7683 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7731 | 13.9993 | 59.9705 | 21 | 42.7653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.7704 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.771 | 7.1409 | 59.9935 | 13 | 42.7806 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7662 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.7693 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7703 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7616 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7766 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7814 | 13.9993 | 59.9705 | 21 | 42.7736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.7787 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.7794 | 7.1409 | 59.9935 | 13 | 42.7889 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7745 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.7777 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7787 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.77 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7852 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7898 | 13.9993 | 59.9705 | 21 | 42.782 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.7871 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.7877 | 7.1409 | 59.9935 | 13 | 42.7972 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.783 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.786 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.787 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7783 | 8.0585 | 59.9878 | 13 | 42.7935 | 14.788 | 59.982 | 21
42.7981 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.7903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.7954 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.796 | 7.1409 | 59.9935 | 13 | 42.8056 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7913 | 7.0517 | 60.0223 | 13 | 42.7943 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.7953 | 7.1461 | 59.9878 | 13 | 42.7866 | 8.0614 | 59.9878 | 13 | 42.8018 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8064 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.7986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8038 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.8043 | 7.1382 | 59.9935 | 13 | 42.8139 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.7996 | 7.1506 | 60.0223 | 13 | 42.8026 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.8036 | 7.143 | 59.9878 | 13 | 42.795 | 8.0614 | 59.9878 | 13 | 42.8101 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8148 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8069 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8121 | 7.031 | 60.0166 | 13 | 42.8127 | 7.1382 | 59.9935 | 13 | 42.8223 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.8079 | 7.1506 | 60.0223 | 13 | 42.811 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.812 | 7.143 | 59.9878 | 13 | 42.8033 | 8.0639 | 59.9878 | 13 | 42.8184 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8231 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8204 | 7.029 | 60.0166 | 13 | 42.821 | 7.2296 | 59.9935 | 13 | 42.8306 | 7.891 | 59.9763 | 13 | 42.8163 | 7.1464 | 60.0223 | 13 | 42.8193 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.8203 | 7.143 | 59.9878 | 13 | 42.8116 | 8.0639 | 59.9878 | 13 | 42.8267 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8314 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8287 | 7.029 | 60.0166 | 13 | 42.8293 | 7.2296 | 59.9935 | 13 | 42.8389 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8246 | 7.1464 | 60.0223 | 13 | 42.8276 | 6.5764 | 59.9705 | 13 | 42.8286 | 7.143 | 59.9878 | 13 | 42.8199 | 8.0639 | 59.9878 | 13 | 42.8352 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8398 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8319 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8371 | 7.029 | 60.0166 | 13 | 42.8377 | 7.2296 | 59.9935 | 13 | 42.8472 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8329 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8361 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.837 | 7.143 | 59.9878 | 13 | 42.8284 | 8.0639 | 59.9878 | 13 | 42.8435 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8481 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8454 | 7.029 | 60.0166 | 13 | 42.846 | 7.2296 | 59.9935 | 13 | 42.8556 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8412 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8444 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.8453 | 7.143 | 59.9878 | 13 | 42.8367 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.8518 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8565 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8538 | 7.0236 | 60.0166 | 13 | 42.8544 | 7.2296 | 59.9935 | 13 | 42.864 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8496 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8527 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.8536 | 7.1418 | 59.9878 | 13 | 42.845 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.8601 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8648 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8569 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8621 | 7.0236 | 60.0166 | 13 | 42.8627 | 7.2296 | 59.9935 | 13 | 42.8723 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8579 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8611 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.8619 | 7.1418 | 59.9878 | 13 | 42.8534 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.8684 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8731 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8704 | 7.0236 | 60.0166 | 13 | 42.871 | 7.2271 | 59.9878 | 13 | 42.8806 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8662 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8694 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.8704 | 7.2226 | 59.9878 | 13 | 42.8617 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.8767 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8815 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8787 | 7.0236 | 60.0166 | 13 | 42.8793 | 7.2271 | 59.9878 | 13 | 42.8889 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8745 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8777 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.8787 | 7.2226 | 59.9878 | 13 | 42.87 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.885 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8898 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.882 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8871 | 7.0236 | 60.0166 | 13 | 42.8877 | 7.33 | 59.9878 | 13 | 42.8973 | 7.8929 | 59.9763 | 13 | 42.8829 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.886 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.887 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.8783 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.8933 | 14.788 | 59.982 | 21
42.8981 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.8954 | 7.0236 | 60.0166 | 13 | 42.896 | 7.33 | 59.9878 | 13 | 42.9056 | 7.8956 | 59.9763 | 13 | 42.8912 | 7.1437 | 60.0223 | 13 | 42.8944 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.8954 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.8867 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9019 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9065 | 14.0069 | 59.9705 | 21 | 42.8986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9037 | 7.1029 | 60.0166 | 13 | 42.9044 | 7.33 | 59.9878 | 13 | 42.9139 | 7.8956 | 59.9763 | 13 | 42.8995 | 7.1382 | 60.0223 | 13 | 42.9027 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9037 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.895 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9102 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9148 | 14.0074 | 59.9705 | 21 | 42.907 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.912 | 7.1029 | 60.0166 | 13 | 42.9127 | 7.33 | 59.9878 | 13 | 42.9223 | 7.8956 | 59.9763 | 13 | 42.9078 | 7.1382 | 60.0223 | 13 | 42.911 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.912 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9033 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9185 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9231 | 14.0074 | 59.9705 | 21 | 42.9153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9204 | 7.1029 | 60.0166 | 13 | 42.921 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.9306 | 7.8956 | 59.9763 | 13 | 42.9161 | 7.1382 | 60.0223 | 13 | 42.9194 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9203 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9117 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9268 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9315 | 14.1042 | 59.9705 | 21 | 42.9236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9287 | 7.1029 | 60.0166 | 13 | 42.9294 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.939 | 7.8956 | 59.9763 | 13 | 42.9246 | 7.1382 | 60.0223 | 13 | 42.9277 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9287 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.92 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9351 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9398 | 14.1042 | 59.9705 | 21 | 42.9319 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9371 | 7.1029 | 60.0166 | 13 | 42.9377 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.9473 | 7.8956 | 59.9763 | 13 | 42.9329 | 7.1353 | 60.0223 | 13 | 42.936 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.937 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9283 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9434 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9482 | 14.1042 | 59.9705 | 21 | 42.9403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9454 | 7.1029 | 60.0166 | 13 | 42.946 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.9556 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9412 | 7.1353 | 60.0223 | 13 | 42.9445 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9453 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9366 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9519 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9565 | 14.1042 | 59.9705 | 21 | 42.9486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9537 | 7.0957 | 60.0166 | 13 | 42.9543 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.964 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9495 | 7.1353 | 60.0223 | 13 | 42.9528 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9537 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9451 | 8.1611 | 59.9878 | 13 | 42.9602 | 14.788 | 59.982 | 21
42.9648 | 14.1042 | 59.9705 | 21 | 42.9569 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.962 | 7.0957 | 60.0166 | 13 | 42.9627 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.9723 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9579 | 7.1353 | 60.0223 | 13 | 42.9611 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.962 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9534 | 8.1639 | 59.9878 | 13 | 42.9685 | 14.7898 | 59.982 | 21
42.9732 | 14.1042 | 59.9705 | 21 | 42.9653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9704 | 7.0957 | 60.0166 | 13 | 42.971 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.9807 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9662 | 7.1355 | 60.0223 | 13 | 42.9694 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9703 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9617 | 8.1639 | 59.9878 | 13 | 42.9768 | 14.7898 | 59.982 | 21
42.9815 | 14.1037 | 59.9705 | 21 | 42.9736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9787 | 7.0957 | 60.0166 | 13 | 42.9794 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.989 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9745 | 7.1355 | 60.0223 | 13 | 42.9778 | 6.5755 | 59.9705 | 13 | 42.9786 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9701 | 8.1653 | 59.9878 | 13 | 42.9851 | 14.7898 | 59.982 | 21
42.9898 | 14.1037 | 59.9705 | 21 | 42.982 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9871 | 7.0957 | 60.0166 | 13 | 42.9877 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 42.9973 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9828 | 7.1306 | 60.0223 | 13 | 42.9861 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 42.9871 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9784 | 8.1653 | 59.9878 | 13 | 42.9934 | 14.7898 | 59.982 | 21
42.9982 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 42.9903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 42.9954 | 7.0957 | 60.0166 | 13 | 42.996 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0057 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9912 | 7.1306 | 60.0223 | 13 | 42.9944 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 42.9954 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.9867 | 8.1653 | 59.9878 | 13 | 43.0017 | 14.7921 | 59.982 | 21
43.0065 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 42.9986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0037 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0044 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.014 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 42.9995 | 7.1278 | 60.0223 | 13 | 43.0028 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.0037 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 42.995 | 8.1653 | 59.9878 | 13 | 43.01 | 14.7921 | 59.982 | 21
43.0149 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.007 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.012 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0127 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0223 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0078 | 7.1278 | 60.0223 | 13 | 43.0111 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.012 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0034 | 8.1653 | 59.9878 | 13 | 43.0186 | 14.7921 | 59.982 | 21
43.0232 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0204 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0211 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0306 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0161 | 7.1278 | 60.0223 | 13 | 43.0194 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.0204 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0117 | 8.1653 | 59.9878 | 13 | 43.0269 | 14.7921 | 59.982 | 21
43.0315 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0287 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0294 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.039 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0245 | 7.1278 | 60.0223 | 13 | 43.0278 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.0287 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.02 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0352 | 14.7921 | 59.982 | 21
43.0399 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.032 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.037 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0377 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0474 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0328 | 7.1278 | 60.0223 | 13 | 43.0361 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.037 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0284 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0435 | 14.7921 | 59.982 | 21
43.0482 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0453 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.046 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0557 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0411 | 7.1278 | 60.0223 | 13 | 43.0444 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.0453 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0367 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0518 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.0565 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0537 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0544 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.064 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0494 | 7.1255 | 60.0223 | 13 | 43.0527 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.0537 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.045 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0601 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.0649 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0569 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.062 | 7.0921 | 60.0166 | 13 | 43.0627 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0723 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0579 | 7.1255 | 60.0223 | 13 | 43.0612 | 6.573 | 59.9705 | 13 | 43.062 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0533 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0686 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.0732 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0704 | 7.0898 | 60.0166 | 13 | 43.071 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0807 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0662 | 7.1237 | 60.0223 | 13 | 43.0695 | 6.5692 | 59.9705 | 13 | 43.0703 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0616 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0769 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.0816 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0787 | 7.0898 | 60.0166 | 13 | 43.0794 | 7.3302 | 59.9878 | 13 | 43.0891 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0745 | 7.1237 | 60.0223 | 13 | 43.0778 | 6.5692 | 59.9705 | 13 | 43.0787 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0701 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0852 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.0899 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0819 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.087 | 7.0898 | 60.0166 | 13 | 43.0877 | 7.4196 | 59.9878 | 13 | 43.0974 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0828 | 7.2165 | 60.0223 | 13 | 43.0862 | 6.5692 | 59.9705 | 13 | 43.087 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0784 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.0935 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.0982 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.0953 | 7.0898 | 60.0166 | 13 | 43.0961 | 7.4196 | 59.9878 | 13 | 43.1057 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0912 | 7.2165 | 60.0223 | 13 | 43.0945 | 6.5692 | 59.9705 | 13 | 43.0953 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0868 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.1018 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.1066 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.0986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1037 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1044 | 7.4196 | 59.9878 | 13 | 43.114 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.0995 | 7.2165 | 60.0223 | 13 | 43.1028 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1036 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.0951 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.1101 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.1149 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.107 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.112 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1127 | 7.4196 | 59.9878 | 13 | 43.1224 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1078 | 7.2165 | 60.0223 | 13 | 43.1112 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1121 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1034 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.1184 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.1232 | 14.1037 | 59.9763 | 21 | 43.1153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1204 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1211 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1307 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1161 | 7.2143 | 60.0223 | 13 | 43.1195 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1204 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1117 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.1267 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.1316 | 14.0993 | 59.9763 | 21 | 43.1236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1287 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1294 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.139 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1245 | 7.2143 | 60.0223 | 13 | 43.1278 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1287 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.12 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.1353 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.1399 | 14.0993 | 59.9763 | 21 | 43.132 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.137 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1378 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1474 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1328 | 7.2143 | 60.0223 | 13 | 43.1362 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1371 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1284 | 8.1653 | 59.9935 | 13 | 43.1436 | 14.7952 | 59.982 | 21
43.1482 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1453 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1461 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1557 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1411 | 7.2143 | 60.0223 | 13 | 43.1445 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1454 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1367 | 8.1629 | 59.9935 | 13 | 43.1519 | 14.7954 | 59.982 | 21
43.1566 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1537 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1544 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1641 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1494 | 7.211 | 60.0223 | 13 | 43.1528 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1537 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.145 | 8.1629 | 59.9935 | 13 | 43.1602 | 14.7954 | 59.982 | 21
43.1649 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.157 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.162 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1627 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1724 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1577 | 7.211 | 60.0223 | 13 | 43.1611 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.162 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1534 | 8.1601 | 59.9935 | 13 | 43.1685 | 14.7954 | 59.982 | 21
43.1733 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1703 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1711 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1807 | 7.8971 | 59.9763 | 13 | 43.1661 | 7.2084 | 60.0223 | 13 | 43.1696 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1704 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1617 | 8.1601 | 59.9935 | 13 | 43.1768 | 14.7954 | 59.982 | 21
43.1816 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1786 | 7.0876 | 60.0166 | 13 | 43.1794 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1891 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.1744 | 7.2084 | 60.0223 | 13 | 43.1779 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1787 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.17 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.1853 | 14.7974 | 59.982 | 21
43.1899 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1819 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.187 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.1877 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.1974 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.1827 | 7.2062 | 60.0223 | 13 | 43.1862 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.187 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1783 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.1936 | 14.7974 | 59.982 | 21
43.1983 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.1953 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.1961 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2057 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.191 | 7.2062 | 60.0223 | 13 | 43.1946 | 6.5653 | 59.9705 | 13 | 43.1954 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1868 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2019 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2066 | 14.0962 | 59.9763 | 21 | 43.1986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2036 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2044 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2141 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.1995 | 7.2062 | 60.0223 | 13 | 43.2029 | 6.5625 | 59.9705 | 13 | 43.2037 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.1951 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2102 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2149 | 14.0937 | 59.9763 | 21 | 43.2069 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.212 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2128 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2224 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2078 | 7.2062 | 60.0223 | 13 | 43.2112 | 6.5625 | 59.9705 | 13 | 43.212 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2034 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2185 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2233 | 14.0937 | 59.9763 | 21 | 43.2153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2203 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2211 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2307 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2161 | 7.2062 | 60.0223 | 13 | 43.2196 | 6.5625 | 59.9705 | 13 | 43.2203 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2118 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2268 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2316 | 14.0914 | 59.9763 | 21 | 43.2236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2286 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2294 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2391 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2244 | 7.2062 | 60.0223 | 13 | 43.2279 | 6.5625 | 59.9705 | 13 | 43.2288 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2201 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2351 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.24 | 14.0914 | 59.9763 | 21 | 43.232 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2369 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2377 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2474 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2328 | 7.2039 | 60.0223 | 13 | 43.2362 | 6.5625 | 59.9705 | 13 | 43.2371 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2284 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2434 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2483 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.2403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2453 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2461 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2557 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2411 | 7.2039 | 60.0223 | 13 | 43.2445 | 6.5625 | 59.9705 | 13 | 43.2454 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2367 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.252 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2566 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.2486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2536 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2545 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2641 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2494 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.2529 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.2538 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.245 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2603 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.265 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.257 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.262 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2628 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2724 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2577 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.2612 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.2621 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2534 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2686 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2733 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.2653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2703 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2711 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2808 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2661 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.2695 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.2704 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2617 | 8.1565 | 59.9935 | 13 | 43.2769 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2816 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.2736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2786 | 7.0859 | 60.0166 | 13 | 43.2794 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2891 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2744 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.278 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.2787 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2701 | 8.1534 | 59.9935 | 13 | 43.2852 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.29 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.282 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2869 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.2878 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.2974 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2827 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.2863 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.2871 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2784 | 8.1534 | 59.9935 | 13 | 43.2935 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.2983 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.2903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.2953 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.2961 | 7.4197 | 59.9878 | 13 | 43.3058 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.291 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.2946 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.2954 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.2867 | 8.1504 | 59.9935 | 13 | 43.302 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.3066 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.2986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3036 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3044 | 7.4227 | 59.9878 | 13 | 43.3141 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.2994 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.303 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.3037 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.295 | 8.1504 | 59.9935 | 13 | 43.3103 | 14.7974 | 59.9878 | 21
43.315 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.3069 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.312 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3127 | 7.4227 | 59.9878 | 13 | 43.3224 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3077 | 7.1993 | 60.0223 | 13 | 43.3113 | 6.5607 | 59.9705 | 13 | 43.3121 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3033 | 8.2241 | 59.9935 | 13 | 43.3186 | 14.7978 | 59.9878 | 21
43.3233 | 14.0869 | 59.9763 | 21 | 43.3153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3203 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3211 | 7.4264 | 59.9878 | 13 | 43.3308 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.316 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3196 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3204 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3118 | 8.2241 | 59.9935 | 13 | 43.3269 | 14.7978 | 59.9878 | 21
43.3317 | 14.0829 | 59.9763 | 21 | 43.3236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3286 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3295 | 7.4264 | 59.9878 | 13 | 43.3391 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3243 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3279 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3287 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3201 | 8.2241 | 59.9935 | 13 | 43.3352 | 14.7927 | 59.9878 | 21
43.34 | 14.0829 | 59.9763 | 21 | 43.3319 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3369 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3378 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3475 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3328 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3363 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.337 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3284 | 8.2241 | 59.9935 | 13 | 43.3435 | 14.7927 | 59.9878 | 21
43.3483 | 14.0782 | 59.9763 | 21 | 43.3403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3453 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3461 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3558 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3411 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3446 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3455 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3368 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.3518 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.3567 | 14.0782 | 59.9763 | 21 | 43.3486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3536 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3544 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3641 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3494 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3529 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3538 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3451 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.3601 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.365 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.357 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3619 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3628 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3724 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3577 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3613 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3621 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3534 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.3687 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.3733 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.3653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3702 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3711 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3808 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3661 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3696 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3705 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3617 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.377 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.3817 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.3736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3786 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3795 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3892 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3744 | 7.1886 | 60.0223 | 13 | 43.3779 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3788 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3701 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.3853 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.39 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.382 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3869 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3878 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.3975 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3827 | 7.1807 | 60.0223 | 13 | 43.3864 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3871 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3784 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.3936 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.3984 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.3903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.3953 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.3961 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4058 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.391 | 7.1807 | 60.0223 | 13 | 43.3947 | 6.5583 | 59.9705 | 13 | 43.3954 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3867 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.4019 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.4067 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.3986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4036 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4045 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4141 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.3993 | 7.1807 | 60.0223 | 13 | 43.403 | 6.5568 | 59.9705 | 13 | 43.4038 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.3951 | 8.2218 | 59.9935 | 13 | 43.4102 | 14.7878 | 59.9878 | 21
43.415 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.407 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4119 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4128 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4225 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4077 | 7.1807 | 60.0223 | 13 | 43.4113 | 6.5568 | 59.9705 | 13 | 43.4121 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4034 | 8.2202 | 59.9935 | 13 | 43.4185 | 14.7832 | 59.9878 | 21
43.4234 | 14.0752 | 59.9763 | 21 | 43.4153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4202 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4211 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4308 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.416 | 7.1807 | 60.0223 | 13 | 43.4197 | 6.5552 | 59.9705 | 13 | 43.4204 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4117 | 8.2202 | 59.9935 | 13 | 43.427 | 14.7832 | 59.9878 | 21
43.4317 | 14.0713 | 59.9763 | 21 | 43.4236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4286 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4294 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4391 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4243 | 7.1807 | 60.0223 | 13 | 43.428 | 6.5552 | 59.9705 | 13 | 43.4288 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.42 | 8.2202 | 59.9935 | 13 | 43.4353 | 14.7832 | 59.9878 | 21
43.44 | 14.0713 | 59.9763 | 21 | 43.4319 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4369 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4378 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4475 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4326 | 7.2524 | 60.0223 | 13 | 43.4363 | 6.5552 | 59.9705 | 13 | 43.4371 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4285 | 8.2202 | 59.9935 | 13 | 43.4436 | 14.7832 | 59.9878 | 21
43.4484 | 14.0702 | 59.9763 | 21 | 43.4403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4453 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4461 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4558 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.441 | 7.2524 | 60.0223 | 13 | 43.4447 | 6.5552 | 59.9705 | 13 | 43.4454 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4368 | 8.2186 | 59.9935 | 13 | 43.4519 | 14.7832 | 59.9878 | 21
43.4567 | 14.0702 | 59.9763 | 21 | 43.4486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4536 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4545 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4642 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4493 | 7.2495 | 60.0223 | 13 | 43.453 | 6.5552 | 59.9705 | 13 | 43.4537 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4451 | 8.2186 | 59.9935 | 13 | 43.4602 | 14.7832 | 59.9878 | 21
43.465 | 14.0681 | 59.9763 | 21 | 43.457 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4619 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4628 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4725 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4576 | 7.2495 | 60.0223 | 13 | 43.4613 | 6.5552 | 59.9705 | 13 | 43.4622 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4535 | 8.2186 | 59.9935 | 13 | 43.4685 | 14.8474 | 59.9878 | 21
43.4734 | 14.0681 | 59.9763 | 21 | 43.4653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4702 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4711 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4808 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4659 | 7.248 | 60.0223 | 13 | 43.4697 | 6.5554 | 59.9705 | 13 | 43.4705 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4618 | 8.2186 | 59.9935 | 13 | 43.4768 | 14.8474 | 59.9878 | 21
43.4817 | 14.0681 | 59.9763 | 21 | 43.4736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4786 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4795 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4892 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4744 | 7.248 | 60.0223 | 13 | 43.478 | 6.5554 | 59.9705 | 13 | 43.4788 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4701 | 8.2151 | 59.9935 | 13 | 43.4851 | 14.8474 | 59.9878 | 21
43.49 | 14.0681 | 59.9763 | 21 | 43.482 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4869 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4878 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.4975 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4827 | 7.248 | 60.0223 | 13 | 43.4863 | 6.5554 | 59.9705 | 13 | 43.4871 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4784 | 8.2151 | 59.9935 | 13 | 43.4937 | 14.8474 | 59.9878 | 21
43.4984 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.4903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.4952 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.4962 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.5059 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.491 | 7.248 | 60.0223 | 13 | 43.4946 | 6.5554 | 59.9705 | 13 | 43.4955 | 7.221 | 59.9878 | 13 | 43.4867 | 8.2151 | 59.9935 | 13 | 43.502 | 14.8447 | 59.9878 | 21
43.5067 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.4986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5035 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5045 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.5142 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.4993 | 7.2458 | 60.0223 | 13 | 43.5031 | 6.553 | 59.9705 | 13 | 43.5038 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.4951 | 8.2151 | 59.9935 | 13 | 43.5103 | 14.8447 | 59.9878 | 21
43.5151 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.507 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5119 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5128 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.5225 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.5077 | 7.2458 | 60.0223 | 13 | 43.5114 | 6.553 | 59.9705 | 13 | 43.5121 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5034 | 8.2151 | 59.9935 | 13 | 43.5186 | 14.8399 | 59.9878 | 21
43.5234 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5202 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5211 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.5309 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.516 | 7.2458 | 60.0223 | 13 | 43.5197 | 6.553 | 59.9705 | 13 | 43.5204 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5118 | 8.2151 | 59.9935 | 13 | 43.5269 | 14.8399 | 59.9878 | 21
43.5317 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5286 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5295 | 7.4289 | 59.9878 | 13 | 43.5392 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.5243 | 7.2458 | 60.0223 | 13 | 43.5281 | 6.553 | 59.9705 | 13 | 43.5288 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5201 | 8.2127 | 59.9935 | 13 | 43.5352 | 14.8399 | 59.9878 | 21
43.5401 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.532 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5369 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5378 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5475 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.5326 | 7.2398 | 60.0223 | 13 | 43.5364 | 6.553 | 59.9705 | 13 | 43.5371 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5284 | 8.2127 | 59.9935 | 13 | 43.5437 | 14.8399 | 59.9878 | 21
43.5484 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5452 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5461 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5558 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.541 | 7.2398 | 60.0223 | 13 | 43.5447 | 6.553 | 59.9705 | 13 | 43.5454 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5367 | 8.2127 | 59.9935 | 13 | 43.552 | 14.8399 | 59.9878 | 21
43.5568 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5535 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5545 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5642 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.5493 | 7.2398 | 60.0223 | 13 | 43.5531 | 6.6328 | 59.9705 | 13 | 43.5538 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.545 | 8.2127 | 59.9935 | 13 | 43.5603 | 14.8399 | 59.9878 | 21
43.5651 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5569 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5619 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5628 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5726 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.5576 | 7.2398 | 60.0223 | 13 | 43.5614 | 6.6328 | 59.9705 | 13 | 43.5621 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5535 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.5686 | 14.8351 | 59.9878 | 21
43.5734 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5702 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5712 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5809 | 7.8969 | 59.9763 | 13 | 43.5659 | 7.2375 | 60.0223 | 13 | 43.5697 | 6.63 | 59.9705 | 13 | 43.5704 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5618 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.5769 | 14.8351 | 59.9878 | 21
43.5818 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5786 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5795 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5892 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.5743 | 7.2375 | 60.0223 | 13 | 43.578 | 6.63 | 59.9705 | 13 | 43.5787 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5701 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.5852 | 14.8843 | 59.9878 | 21
43.5901 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.582 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5869 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5878 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.5975 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.5826 | 7.2375 | 60.0223 | 13 | 43.5864 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.5872 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5785 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.5935 | 14.8843 | 59.9878 | 21
43.5984 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.5952 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.5961 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 43.6059 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.5909 | 7.2375 | 60.0223 | 13 | 43.5947 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.5955 | 7.221 | 59.9935 | 13 | 43.5868 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.6018 | 14.8819 | 59.9878 | 21
43.6068 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.5986 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6035 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6045 | 7.4256 | 59.9935 | 13 | 43.6143 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.5992 | 7.2318 | 60.0223 | 13 | 43.603 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6038 | 7.2191 | 59.9935 | 13 | 43.5951 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.6104 | 14.8819 | 59.9878 | 21
43.6151 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.607 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6119 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6129 | 7.4256 | 59.9935 | 13 | 43.6226 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6077 | 7.2318 | 60.0223 | 13 | 43.6115 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6122 | 7.2191 | 59.9935 | 13 | 43.6034 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.6187 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6235 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6153 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6202 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6212 | 7.4226 | 59.9935 | 13 | 43.6309 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.616 | 7.2291 | 60.0223 | 13 | 43.6198 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6205 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6118 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.627 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6318 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6236 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6285 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6295 | 7.4226 | 59.9935 | 13 | 43.6392 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6243 | 7.2291 | 60.0223 | 13 | 43.6281 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6288 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6201 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.6353 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6401 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.632 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6368 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6378 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 43.6476 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6326 | 7.2291 | 60.0223 | 13 | 43.6365 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6371 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6284 | 8.2099 | 59.9935 | 13 | 43.6436 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6485 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6403 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6452 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6462 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 43.6559 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6409 | 7.2291 | 60.0223 | 13 | 43.6448 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6455 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6368 | 8.2065 | 59.9935 | 13 | 43.6519 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6568 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6486 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6535 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6545 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 43.6642 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6493 | 7.2291 | 60.0223 | 13 | 43.6531 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6538 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6451 | 8.2065 | 59.9935 | 13 | 43.6604 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6651 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.657 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6619 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6628 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 43.6726 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6576 | 7.2291 | 60.0223 | 13 | 43.6614 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6621 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6534 | 8.2034 | 59.9935 | 13 | 43.6687 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6735 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6653 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6702 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6711 | 7.416 | 59.9935 | 13 | 43.6809 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6659 | 7.2247 | 60.0223 | 13 | 43.6698 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6705 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6617 | 8.2034 | 59.9935 | 13 | 43.677 | 14.8794 | 59.9878 | 21
43.6818 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6736 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6785 | 7.1662 | 60.0166 | 13 | 43.6795 | 7.416 | 59.9935 | 13 | 43.6893 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6742 | 7.2247 | 60.0223 | 13 | 43.6781 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6788 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.67 | 8.2034 | 59.9935 | 13 | 43.6853 | 14.8763 | 59.9878 | 21
43.6901 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6819 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6868 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.6878 | 7.4138 | 59.9935 | 13 | 43.6976 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6826 | 7.2225 | 60.0223 | 13 | 43.6864 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6871 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6785 | 8.2034 | 59.9935 | 13 | 43.6936 | 14.8763 | 59.9878 | 21
43.6985 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6903 | 16.0519 | 59.9993 | 21 | 43.6952 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.6962 | 7.4138 | 59.9935 | 13 | 43.7059 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6909 | 7.2225 | 60.0223 | 13 | 43.6948 | 6.7199 | 59.9705 | 13 | 43.6954 | 7.215 | 59.9935 | 13 | 43.6868 | 8.2034 | 59.9935 | 13 | 43.7019 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7068 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.6986 | 16.0567 | 59.9993 | 21 | 43.7035 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7045 | 7.4138 | 59.9935 | 13 | 43.7143 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.6992 | 7.2225 | 60.0223 | 13 | 43.7031 | 6.7184 | 59.9705 | 13 | 43.7039 | 7.2132 | 59.9935 | 13 | 43.6952 | 8.2034 | 59.9935 | 13 | 43.7102 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7152 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.707 | 16.0567 | 59.9993 | 21 | 43.7119 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7128 | 7.4138 | 59.9935 | 13 | 43.7226 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7075 | 7.2225 | 60.0223 | 13 | 43.7114 | 6.7184 | 59.9705 | 13 | 43.7122 | 7.2132 | 59.9935 | 13 | 43.7035 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7185 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7235 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7153 | 16.0567 | 59.9993 | 21 | 43.7202 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7212 | 7.4114 | 59.9935 | 13 | 43.731 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7159 | 7.2225 | 60.0223 | 13 | 43.7198 | 6.7184 | 59.9705 | 13 | 43.7205 | 7.2112 | 59.9935 | 13 | 43.7118 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7271 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7318 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7236 | 16.0567 | 59.9993 | 21 | 43.7285 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7295 | 7.4114 | 59.9935 | 13 | 43.7393 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7242 | 7.2225 | 60.0223 | 13 | 43.7281 | 6.7184 | 59.9705 | 13 | 43.7288 | 7.2112 | 59.9935 | 13 | 43.7201 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7354 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7402 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.732 | 16.0567 | 59.9993 | 21 | 43.7368 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7379 | 7.4088 | 59.9935 | 13 | 43.7476 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7325 | 7.2144 | 60.0223 | 13 | 43.7365 | 6.7184 | 59.9705 | 13 | 43.7372 | 7.2112 | 59.9935 | 13 | 43.7284 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7437 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7485 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7403 | 16.0567 | 59.9993 | 21 | 43.7452 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7462 | 7.4088 | 59.9935 | 13 | 43.756 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7408 | 7.2144 | 60.0223 | 13 | 43.7448 | 6.7184 | 59.9705 | 13 | 43.7455 | 7.2112 | 59.9935 | 13 | 43.7368 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.752 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7568 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7486 | 16.0625 | 59.9993 | 21 | 43.7535 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7545 | 7.4088 | 59.9935 | 13 | 43.7643 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7493 | 7.2144 | 60.0223 | 13 | 43.7532 | 6.7157 | 59.9705 | 13 | 43.7538 | 7.2078 | 59.9935 | 13 | 43.7451 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7603 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7652 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.757 | 16.0625 | 59.9993 | 21 | 43.7618 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7628 | 7.4088 | 59.9935 | 13 | 43.7726 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7576 | 7.2144 | 60.0223 | 13 | 43.7615 | 6.7157 | 59.9705 | 13 | 43.7621 | 7.2078 | 59.9935 | 13 | 43.7534 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7686 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7735 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7653 | 16.0625 | 59.9993 | 21 | 43.7701 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7712 | 7.4058 | 59.9935 | 13 | 43.7809 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7659 | 7.2144 | 60.0166 | 13 | 43.7698 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.7705 | 7.2078 | 59.9935 | 13 | 43.7618 | 8.2005 | 59.9935 | 13 | 43.7771 | 14.8692 | 59.9878 | 21
43.7819 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7736 | 16.0625 | 59.9993 | 21 | 43.7785 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7795 | 7.4058 | 59.9935 | 13 | 43.7893 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7742 | 7.2144 | 60.0166 | 13 | 43.7782 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.7788 | 7.2078 | 59.9935 | 13 | 43.7701 | 8.1988 | 59.9935 | 13 | 43.7854 | 14.9294 | 59.9878 | 21
43.7902 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.782 | 16.0625 | 59.9993 | 21 | 43.7868 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7878 | 7.4033 | 59.9935 | 13 | 43.7976 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7826 | 7.2144 | 60.0166 | 13 | 43.7865 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.7871 | 7.2059 | 59.9935 | 13 | 43.7784 | 8.1988 | 59.9935 | 13 | 43.7937 | 14.9294 | 59.9878 | 21
43.7985 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7903 | 16.0625 | 59.9993 | 21 | 43.7952 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.7962 | 7.4033 | 59.9935 | 13 | 43.806 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7909 | 7.2144 | 60.0166 | 13 | 43.7948 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.7955 | 7.2059 | 59.9935 | 13 | 43.7867 | 8.1953 | 59.9935 | 13 | 43.802 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8069 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.7986 | 16.145 | 59.9993 | 21 | 43.8035 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.8045 | 7.4012 | 59.9935 | 13 | 43.8143 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.7992 | 7.2063 | 60.0166 | 13 | 43.8032 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.8038 | 7.2059 | 59.9935 | 13 | 43.7952 | 8.1953 | 59.9935 | 13 | 43.8103 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8152 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.8069 | 16.145 | 59.9993 | 21 | 43.8118 | 7.2441 | 60.0166 | 13 | 43.8129 | 7.4012 | 59.9935 | 13 | 43.8226 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8075 | 7.2063 | 60.0166 | 13 | 43.8115 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.8121 | 7.2059 | 59.9935 | 13 | 43.8035 | 8.2802 | 59.9935 | 13 | 43.8186 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8236 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.8153 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8201 | 7.2484 | 60.0166 | 13 | 43.8212 | 7.4012 | 59.9935 | 13 | 43.831 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8159 | 7.2063 | 60.0166 | 13 | 43.8198 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.8204 | 7.202 | 59.9935 | 13 | 43.8118 | 8.2802 | 59.9935 | 13 | 43.8269 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8319 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.8236 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8285 | 7.2484 | 60.0166 | 13 | 43.8295 | 7.4012 | 59.9935 | 13 | 43.8393 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8242 | 7.2063 | 60.0166 | 13 | 43.8281 | 6.7133 | 59.9705 | 13 | 43.8289 | 7.202 | 59.9935 | 13 | 43.8202 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8352 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8402 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.832 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8368 | 7.2484 | 60.0166 | 13 | 43.8378 | 7.3982 | 59.9935 | 13 | 43.8477 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8325 | 7.2063 | 60.0166 | 13 | 43.8365 | 6.7109 | 59.9705 | 13 | 43.8372 | 7.202 | 59.9935 | 13 | 43.8285 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8438 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8486 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.8403 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8452 | 7.2484 | 60.0166 | 13 | 43.8462 | 7.3982 | 59.9935 | 13 | 43.856 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8408 | 7.2063 | 60.0166 | 13 | 43.8448 | 6.7109 | 59.9705 | 13 | 43.8455 | 7.202 | 59.9935 | 13 | 43.8368 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8521 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8569 | 14.0681 | 59.9705 | 21 | 43.8486 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8535 | 7.2484 | 60.0166 | 13 | 43.8545 | 7.3982 | 59.9935 | 13 | 43.8643 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8492 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.8531 | 6.7109 | 59.9705 | 13 | 43.8539 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 43.8451 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8604 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8652 | 14.0713 | 59.9705 | 21 | 43.857 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8618 | 7.2484 | 60.0166 | 13 | 43.8629 | 7.3982 | 59.9935 | 13 | 43.8727 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8575 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.8616 | 6.7109 | 59.9705 | 13 | 43.8622 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 43.8534 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8687 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8736 | 14.0713 | 59.9705 | 21 | 43.8653 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8701 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.8712 | 7.3911 | 59.9935 | 13 | 43.881 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8658 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.8699 | 6.7086 | 59.9705 | 13 | 43.8705 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 43.8618 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.877 | 14.9268 | 59.9878 | 21
43.8819 | 14.0741 | 59.9705 | 21 | 43.8736 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8785 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.8795 | 7.3911 | 59.9935 | 13 | 43.8893 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8741 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.8782 | 6.7086 | 59.9705 | 13 | 43.8788 | 7.1997 | 59.9935 | 13 | 43.8701 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8853 | 14.9226 | 59.9878 | 21
43.8903 | 14.0741 | 59.9705 | 21 | 43.882 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8868 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.8879 | 7.3911 | 59.9935 | 13 | 43.8976 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8826 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.8866 | 6.7086 | 59.9705 | 13 | 43.8872 | 7.1978 | 59.9935 | 13 | 43.8785 | 8.2789 | 59.9935 | 13 | 43.8936 | 14.9226 | 59.9878 | 21
43.8986 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.8903 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.8951 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.8962 | 7.3911 | 59.9935 | 13 | 43.906 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8909 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.8949 | 6.7086 | 59.9705 | 13 | 43.8955 | 7.1978 | 59.9935 | 13 | 43.8868 | 8.2765 | 59.9935 | 13 | 43.9021 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9069 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.8986 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.9034 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9045 | 7.3899 | 59.9935 | 13 | 43.9144 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.8992 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.9032 | 6.7059 | 59.9705 | 13 | 43.9038 | 7.1978 | 59.9935 | 13 | 43.8951 | 8.2765 | 59.9935 | 13 | 43.9104 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9153 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.907 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.9118 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9128 | 7.3899 | 59.9935 | 13 | 43.9227 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9075 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.9115 | 6.7059 | 59.9705 | 13 | 43.9121 | 7.1978 | 59.9935 | 13 | 43.9034 | 8.2765 | 59.9935 | 13 | 43.9187 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9236 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9153 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.9201 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9212 | 7.3899 | 59.9935 | 13 | 43.931 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9159 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.9199 | 6.7059 | 59.9705 | 13 | 43.9205 | 7.1978 | 59.9935 | 13 | 43.9117 | 8.2765 | 59.9935 | 13 | 43.927 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9319 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9236 | 16.1981 | 59.9993 | 21 | 43.9285 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9295 | 7.3899 | 59.9935 | 13 | 43.9393 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9242 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.9282 | 6.7059 | 59.9705 | 13 | 43.9288 | 7.1978 | 59.9935 | 13 | 43.9202 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9353 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9403 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9319 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9368 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9379 | 7.3874 | 59.9935 | 13 | 43.9477 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9325 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.9365 | 6.7059 | 59.9705 | 13 | 43.9371 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9285 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9436 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9486 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9403 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9451 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9462 | 7.3874 | 59.9935 | 13 | 43.9561 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9408 | 7.2838 | 60.0166 | 13 | 43.9449 | 6.7059 | 59.9705 | 13 | 43.9454 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9368 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9519 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9569 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9486 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9534 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9545 | 7.3851 | 59.9935 | 13 | 43.9644 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9492 | 7.2817 | 60.0166 | 13 | 43.9532 | 6.7029 | 59.9705 | 13 | 43.9539 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9452 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9602 | 14.9197 | 59.9878 | 21
43.9653 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.957 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9618 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9629 | 7.3851 | 59.9935 | 13 | 43.9727 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9575 | 7.2817 | 60.0166 | 13 | 43.9615 | 6.7029 | 59.9705 | 13 | 43.9622 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9535 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9688 | 14.9172 | 59.9878 | 21
43.9736 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9653 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9701 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9712 | 7.3851 | 59.9935 | 13 | 43.981 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9658 | 7.2792 | 60.0166 | 13 | 43.97 | 6.7007 | 59.9705 | 13 | 43.9705 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9618 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9771 | 14.9172 | 59.9878 | 21
43.982 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9736 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9785 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9796 | 7.3851 | 59.9935 | 13 | 43.9894 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9741 | 7.2792 | 60.0166 | 13 | 43.9783 | 6.7007 | 59.9705 | 13 | 43.9789 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9701 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9854 | 14.9145 | 59.9878 | 21
43.9903 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.982 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9868 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9879 | 7.381 | 59.9935 | 13 | 43.9977 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9825 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 43.9866 | 6.7007 | 59.9705 | 13 | 43.9872 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9785 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 43.9937 | 14.9145 | 59.9878 | 21
43.9986 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9903 | 16.2006 | 59.9993 | 21 | 43.9951 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 43.9962 | 7.381 | 59.9935 | 13 | 44.006 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9908 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 43.9949 | 6.7007 | 59.9705 | 13 | 43.9955 | 7.1958 | 59.9935 | 13 | 43.9868 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 44.002 | 14.9145 | 59.9878 | 21
44.007 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 43.9986 | 16.2013 | 59.9993 | 21 | 44.0034 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 44.0045 | 7.3794 | 59.9935 | 13 | 44.0144 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 43.9991 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0033 | 6.7007 | 59.9705 | 13 | 44.0038 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 43.9951 | 8.2716 | 59.9935 | 13 | 44.0103 | 14.9145 | 59.9878 | 21
44.0153 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.007 | 16.2013 | 59.9993 | 21 | 44.0118 | 7.2509 | 60.0166 | 13 | 44.0129 | 7.3794 | 59.9935 | 13 | 44.0227 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0074 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0116 | 6.7007 | 59.9705 | 13 | 44.0122 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0035 | 8.2693 | 59.9935 | 13 | 44.0188 | 14.9114 | 59.9878 | 21
44.0236 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.0153 | 16.2013 | 59.9993 | 21 | 44.0201 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.0212 | 7.3794 | 59.9935 | 13 | 44.0311 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0159 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0199 | 6.698 | 59.9705 | 13 | 44.0205 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0118 | 8.2693 | 59.9935 | 13 | 44.0271 | 14.9114 | 59.9878 | 21
44.032 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.0236 | 16.2013 | 59.9993 | 21 | 44.0284 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.0295 | 7.3794 | 59.9935 | 13 | 44.0394 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0242 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0283 | 6.698 | 59.9705 | 13 | 44.0288 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0201 | 8.2693 | 59.9935 | 13 | 44.0354 | 14.9114 | 59.9878 | 21
44.0403 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.032 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0367 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0378 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0477 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0325 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0366 | 6.698 | 59.9705 | 13 | 44.0372 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0284 | 8.2693 | 59.9935 | 13 | 44.0437 | 14.9114 | 59.9878 | 21
44.0487 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.0403 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0451 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0462 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0561 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0408 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0449 | 6.698 | 59.9705 | 13 | 44.0455 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0369 | 8.2666 | 59.9935 | 13 | 44.052 | 14.9114 | 59.9878 | 21
44.057 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.0486 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0534 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0546 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0644 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0492 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0533 | 6.698 | 59.9705 | 13 | 44.0538 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0452 | 8.2666 | 59.9935 | 13 | 44.0603 | 14.9114 | 59.9878 | 21
44.0653 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.057 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0618 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0629 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0728 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0575 | 7.2768 | 60.0166 | 13 | 44.0616 | 6.698 | 59.9705 | 13 | 44.0621 | 7.1894 | 59.9935 | 13 | 44.0535 | 8.2638 | 59.9935 | 13 | 44.0686 | 14.9071 | 59.9878 | 21
44.0737 | 14.0783 | 59.9705 | 21 | 44.0653 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0701 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0712 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0811 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0658 | 7.2735 | 60.0166 | 13 | 44.0699 | 6.6934 | 59.9705 | 13 | 44.0706 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.0619 | 8.2638 | 59.9935 | 13 | 44.0769 | 14.9071 | 59.9878 | 21
44.082 | 14.0814 | 59.9705 | 21 | 44.0736 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0784 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0795 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0894 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0741 | 7.2735 | 60.0166 | 13 | 44.0782 | 6.6934 | 59.9705 | 13 | 44.0789 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.0702 | 8.2638 | 59.9935 | 13 | 44.0854 | 14.9071 | 59.9878 | 21
44.0903 | 14.0814 | 59.9705 | 21 | 44.082 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0867 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0879 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.0978 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0825 | 7.2712 | 60.0166 | 13 | 44.0867 | 6.7713 | 59.9705 | 13 | 44.0872 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.0785 | 8.2638 | 59.9935 | 13 | 44.0938 | 14.9071 | 59.9878 | 21
44.0987 | 14.0814 | 59.9705 | 21 | 44.0903 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.0951 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.0962 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1061 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0908 | 7.2712 | 60.0166 | 13 | 44.095 | 6.7713 | 59.9705 | 13 | 44.0956 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.0868 | 8.3374 | 59.9935 | 13 | 44.1021 | 14.9071 | 59.9878 | 21
44.107 | 14.0814 | 59.9705 | 21 | 44.0986 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1034 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.1046 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1144 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.0991 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1033 | 6.7713 | 59.9705 | 13 | 44.1039 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.0951 | 8.3374 | 59.9935 | 13 | 44.1104 | 14.9071 | 59.9878 | 21
44.1154 | 14.083 | 59.9705 | 21 | 44.107 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1118 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.1129 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1227 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.1074 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1117 | 6.7713 | 59.9705 | 13 | 44.1122 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.1035 | 8.3374 | 59.9935 | 13 | 44.1187 | 14.9042 | 59.9878 | 21
44.1237 | 14.083 | 59.9705 | 21 | 44.1153 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1201 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.1212 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1311 | 7.9655 | 59.9763 | 13 | 44.1158 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.12 | 6.7675 | 59.9705 | 13 | 44.1205 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.1118 | 8.3374 | 59.9935 | 13 | 44.127 | 14.9042 | 59.9878 | 21
44.132 | 14.083 | 59.9705 | 21 | 44.1236 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1284 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.1296 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1395 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1241 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1283 | 6.7675 | 59.9705 | 13 | 44.1288 | 7.1863 | 59.9935 | 13 | 44.1202 | 8.3374 | 59.9935 | 13 | 44.1355 | 14.9042 | 59.9878 | 21
44.1404 | 14.083 | 59.9705 | 21 | 44.132 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1367 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.1379 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1478 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1324 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1367 | 6.7675 | 59.9705 | 13 | 44.1372 | 7.1844 | 59.9935 | 13 | 44.1285 | 8.3374 | 59.9935 | 13 | 44.1438 | 14.9042 | 59.9878 | 21
44.1487 | 14.083 | 59.9705 | 21 | 44.1403 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.145 | 7.2613 | 60.0166 | 13 | 44.1462 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1561 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1407 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.145 | 6.7675 | 59.9705 | 13 | 44.1455 | 7.1844 | 59.9935 | 13 | 44.1368 | 8.3349 | 59.9935 | 13 | 44.1521 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.1571 | 14.083 | 59.9705 | 21 | 44.1486 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1534 | 7.2644 | 60.0166 | 13 | 44.1545 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1644 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1492 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1533 | 6.8199 | 59.9705 | 13 | 44.1538 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1451 | 8.3349 | 59.9935 | 13 | 44.1604 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.1654 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.157 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1617 | 7.2644 | 60.0166 | 13 | 44.1629 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1728 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1575 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1616 | 6.8199 | 59.9705 | 13 | 44.1622 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1534 | 8.3349 | 59.9935 | 13 | 44.1687 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.1737 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.1653 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.17 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1712 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1811 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1658 | 7.2666 | 60.0166 | 13 | 44.17 | 6.8199 | 59.9705 | 13 | 44.1705 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1619 | 8.3349 | 59.9935 | 13 | 44.177 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.1821 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.1736 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1783 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1796 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1895 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1741 | 7.2666 | 60.0166 | 13 | 44.1783 | 6.8199 | 59.9705 | 13 | 44.1788 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1702 | 8.3328 | 59.9935 | 13 | 44.1853 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.1904 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.182 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.1867 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1879 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.1978 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1824 | 7.2665 | 60.0166 | 13 | 44.1866 | 6.8199 | 59.9705 | 13 | 44.1871 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1785 | 8.3328 | 59.9935 | 13 | 44.1936 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.1987 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.1903 | 16.2028 | 59.9993 | 21 | 44.195 | 7.2687 | 60.0166 | 13 | 44.1962 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2061 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1908 | 7.2665 | 60.0166 | 13 | 44.1951 | 6.8199 | 59.9705 | 13 | 44.1956 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1869 | 8.3298 | 59.9935 | 13 | 44.2021 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.2071 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.1986 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2034 | 7.2988 | 60.0166 | 13 | 44.2046 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2145 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.1991 | 7.2665 | 60.0166 | 13 | 44.2034 | 6.8186 | 59.9705 | 13 | 44.2039 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.1952 | 8.3298 | 59.9935 | 13 | 44.2104 | 14.8998 | 59.9878 | 21
44.2154 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.207 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2117 | 7.2988 | 60.0166 | 13 | 44.2129 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2228 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2074 | 7.2665 | 60.0166 | 13 | 44.2117 | 6.8186 | 59.9705 | 13 | 44.2122 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2035 | 8.3298 | 59.9935 | 13 | 44.2188 | 14.9099 | 59.9878 | 21
44.2237 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2153 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.22 | 7.2988 | 60.0166 | 13 | 44.2213 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2311 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2157 | 7.2598 | 60.0166 | 13 | 44.2201 | 6.8186 | 59.9705 | 13 | 44.2206 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2118 | 8.3298 | 59.9935 | 13 | 44.2271 | 14.9099 | 59.9878 | 21
44.2321 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2236 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2283 | 7.2988 | 60.0166 | 13 | 44.2296 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2395 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2241 | 7.2598 | 60.0166 | 13 | 44.2284 | 6.8186 | 59.9705 | 13 | 44.2289 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2202 | 8.3298 | 59.9935 | 13 | 44.2354 | 14.9057 | 59.9878 | 21
44.2404 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.232 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2367 | 7.3 | 60.0166 | 13 | 44.2379 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2478 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2324 | 7.2598 | 60.0166 | 13 | 44.2367 | 6.8122 | 59.9705 | 13 | 44.2372 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2285 | 8.3298 | 59.9935 | 13 | 44.2437 | 14.9057 | 59.9878 | 21
44.2487 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2403 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.245 | 7.3 | 60.0166 | 13 | 44.2463 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2562 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2407 | 7.2598 | 60.0166 | 13 | 44.245 | 6.8122 | 59.9705 | 13 | 44.2455 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2368 | 8.3271 | 59.9935 | 13 | 44.2522 | 14.9057 | 59.9878 | 21
44.2571 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2486 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2534 | 7.3 | 60.0166 | 13 | 44.2546 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2645 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.249 | 7.2598 | 60.0166 | 13 | 44.2534 | 6.8122 | 59.9705 | 13 | 44.2539 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2452 | 8.3271 | 59.9935 | 13 | 44.2605 | 14.9057 | 59.9878 | 21
44.2654 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.257 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2617 | 7.3 | 60.0166 | 13 | 44.2629 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2728 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2574 | 7.2598 | 60.0166 | 13 | 44.2617 | 6.8122 | 59.9705 | 13 | 44.2622 | 7.182 | 59.9935 | 13 | 44.2535 | 8.3239 | 59.9935 | 13 | 44.2688 | 14.9057 | 59.9878 | 21
44.2738 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2653 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.27 | 7.3 | 60.0166 | 13 | 44.2712 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2812 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2657 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.27 | 6.8122 | 59.9705 | 13 | 44.2705 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.2618 | 8.3239 | 59.9935 | 13 | 44.2771 | 14.9057 | 59.9878 | 21
44.2821 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2736 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2783 | 7.3 | 60.0166 | 13 | 44.2796 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2895 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.274 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.2784 | 6.8122 | 59.9705 | 13 | 44.2789 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.2701 | 8.3223 | 59.9935 | 13 | 44.2854 | 14.9318 | 59.9878 | 21
44.2904 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.282 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.2867 | 7.3022 | 60.0166 | 13 | 44.2879 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.2979 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2823 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.2867 | 6.8087 | 59.9705 | 13 | 44.2872 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.2784 | 8.3223 | 59.9935 | 13 | 44.2937 | 14.9318 | 59.9878 | 21
44.2988 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2903 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.295 | 7.3022 | 60.0166 | 13 | 44.2963 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3062 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2908 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.295 | 6.8087 | 59.9705 | 13 | 44.2955 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.2869 | 8.3223 | 59.9935 | 13 | 44.302 | 14.9318 | 59.9878 | 21
44.3071 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.2986 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3033 | 7.3047 | 60.0166 | 13 | 44.3046 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3145 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.2991 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.3035 | 6.8087 | 59.9705 | 13 | 44.3038 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.2952 | 8.3223 | 59.9935 | 13 | 44.3103 | 14.9318 | 59.9878 | 21
44.3154 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.307 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3116 | 7.3047 | 60.0166 | 13 | 44.3129 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3228 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3074 | 7.2581 | 60.0166 | 13 | 44.3118 | 6.8087 | 59.9705 | 13 | 44.3123 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3036 | 8.321 | 59.9935 | 13 | 44.3188 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3238 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.3153 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.32 | 7.3047 | 60.0166 | 13 | 44.3213 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3312 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3157 | 7.3474 | 60.0166 | 13 | 44.3201 | 6.8039 | 59.9705 | 13 | 44.3206 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3119 | 8.321 | 59.9935 | 13 | 44.3271 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3321 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.3236 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3283 | 7.3047 | 60.0166 | 13 | 44.3296 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3395 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3241 | 7.3474 | 60.0166 | 13 | 44.3284 | 6.8039 | 59.9705 | 13 | 44.3289 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3202 | 8.4225 | 59.9935 | 13 | 44.3354 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3404 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.332 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3367 | 7.3047 | 60.0166 | 13 | 44.338 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3478 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3324 | 7.3474 | 60.0166 | 13 | 44.3368 | 6.8039 | 59.9705 | 13 | 44.3372 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3285 | 8.4225 | 59.9935 | 13 | 44.3438 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3488 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.3403 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.345 | 7.3047 | 60.0166 | 13 | 44.3463 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3562 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3407 | 7.3474 | 60.0166 | 13 | 44.3451 | 6.8039 | 59.9705 | 13 | 44.3456 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3368 | 8.4203 | 59.9935 | 13 | 44.3521 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3571 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.3486 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3533 | 7.3071 | 60.0166 | 13 | 44.3546 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3645 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.349 | 7.3428 | 60.0166 | 13 | 44.3534 | 6.8039 | 59.9705 | 13 | 44.3539 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3452 | 8.4203 | 59.9935 | 13 | 44.3604 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3655 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.357 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3616 | 7.3071 | 60.0166 | 13 | 44.3629 | 7.3776 | 59.9878 | 13 | 44.3729 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3574 | 7.3428 | 60.0166 | 13 | 44.3618 | 6.8039 | 59.9705 | 13 | 44.3622 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3535 | 8.4172 | 59.9935 | 13 | 44.3687 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3738 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.3653 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.37 | 7.3071 | 60.0166 | 13 | 44.3713 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.3812 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3657 | 7.3428 | 60.0166 | 13 | 44.3701 | 6.8014 | 59.9705 | 13 | 44.3705 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3618 | 8.4172 | 59.9935 | 13 | 44.3772 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3821 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.3736 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3783 | 7.3071 | 60.0166 | 13 | 44.3796 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.3895 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.374 | 7.3428 | 60.0166 | 13 | 44.3784 | 6.8014 | 59.9705 | 13 | 44.3789 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3702 | 8.4172 | 59.9935 | 13 | 44.3855 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3905 | 14.083 | 59.9763 | 21 | 44.382 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.3867 | 7.3071 | 60.0166 | 13 | 44.3879 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.3979 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3823 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.3868 | 6.7994 | 59.9705 | 13 | 44.3872 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3785 | 8.4172 | 59.9935 | 13 | 44.3938 | 14.9276 | 59.9878 | 21
44.3988 | 14.0838 | 59.9763 | 21 | 44.3903 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.395 | 7.3071 | 60.0166 | 13 | 44.3963 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.4062 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.3907 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.3951 | 6.7994 | 59.9705 | 13 | 44.3955 | 7.1819 | 59.9935 | 13 | 44.3868 | 8.4146 | 59.9935 | 13 | 44.4021 | 14.9204 | 59.9878 | 21
44.4071 | 14.0838 | 59.9763 | 21 | 44.3986 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4033 | 7.3094 | 60.0166 | 13 | 44.4046 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.4146 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.399 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4034 | 6.7994 | 59.9705 | 13 | 44.4039 | 7.1815 | 59.9935 | 13 | 44.3951 | 8.4146 | 59.9935 | 13 | 44.4104 | 14.9204 | 59.9878 | 21
44.4155 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.407 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4116 | 7.3094 | 60.0166 | 13 | 44.413 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.4229 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4073 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4117 | 6.7994 | 59.9705 | 13 | 44.4122 | 7.1815 | 59.9935 | 13 | 44.4036 | 8.4126 | 59.9935 | 13 | 44.4187 | 14.9204 | 59.9878 | 21
44.4238 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4153 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.42 | 7.3094 | 60.0166 | 13 | 44.4213 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.4312 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4156 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4202 | 6.7964 | 59.9705 | 13 | 44.4205 | 7.2689 | 59.9935 | 13 | 44.4119 | 8.4126 | 59.9935 | 13 | 44.427 | 14.9204 | 59.9878 | 21
44.4322 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4236 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4283 | 7.3094 | 60.0166 | 13 | 44.4296 | 7.3776 | 59.9935 | 13 | 44.4396 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4241 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4285 | 6.7964 | 59.9705 | 13 | 44.4288 | 7.2689 | 59.9935 | 13 | 44.4202 | 8.4126 | 59.9935 | 13 | 44.4353 | 14.9158 | 59.9878 | 21
44.4405 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.432 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4366 | 7.3126 | 60.0166 | 13 | 44.4379 | 7.3738 | 59.9935 | 13 | 44.4479 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4324 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4368 | 6.7964 | 59.9705 | 13 | 44.4373 | 7.2689 | 59.9935 | 13 | 44.4286 | 8.4126 | 59.9935 | 13 | 44.4438 | 14.9158 | 59.9878 | 21
44.4488 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4403 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4449 | 7.3126 | 60.0166 | 13 | 44.4463 | 7.3738 | 59.9935 | 13 | 44.4562 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4407 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4452 | 6.7964 | 59.9705 | 13 | 44.4456 | 7.2689 | 59.9935 | 13 | 44.4369 | 8.4101 | 59.9935 | 13 | 44.4521 | 14.9158 | 59.9878 | 21
44.4572 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4486 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4533 | 7.3156 | 60.0166 | 13 | 44.4546 | 7.3715 | 59.9935 | 13 | 44.4645 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.449 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4535 | 6.794 | 59.9705 | 13 | 44.4539 | 7.3462 | 59.9935 | 13 | 44.4452 | 8.4101 | 59.9935 | 13 | 44.4604 | 14.9158 | 59.9878 | 21
44.4655 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.457 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4616 | 7.3156 | 60.0166 | 13 | 44.463 | 7.3715 | 59.9935 | 13 | 44.4729 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4574 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4618 | 6.794 | 59.9705 | 13 | 44.4623 | 7.3462 | 59.9935 | 13 | 44.4535 | 8.4089 | 59.9935 | 13 | 44.4688 | 14.9128 | 59.9878 | 21
44.4738 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4653 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.47 | 7.3156 | 60.0166 | 13 | 44.4713 | 7.3715 | 59.9935 | 13 | 44.4813 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4657 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4702 | 6.7905 | 59.9705 | 13 | 44.4706 | 7.3462 | 59.9935 | 13 | 44.4618 | 8.4089 | 59.9935 | 13 | 44.4771 | 14.9128 | 59.9878 | 21
44.4822 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4736 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4783 | 7.3156 | 60.0166 | 13 | 44.4796 | 7.3715 | 59.9935 | 13 | 44.4896 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.474 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4785 | 6.7905 | 59.9705 | 13 | 44.4789 | 7.3462 | 59.9935 | 13 | 44.4702 | 8.4089 | 59.9935 | 13 | 44.4854 | 14.9104 | 59.9878 | 21
44.4905 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.482 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4866 | 7.3156 | 60.0166 | 13 | 44.488 | 7.3715 | 59.9935 | 13 | 44.4979 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4823 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4868 | 6.7905 | 59.9705 | 13 | 44.4872 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.4785 | 8.4089 | 59.9935 | 13 | 44.4939 | 14.9104 | 59.9878 | 21
44.4988 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4903 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.4949 | 7.3156 | 60.0166 | 13 | 44.4963 | 7.3715 | 59.9935 | 13 | 44.5062 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.4907 | 7.3403 | 60.0166 | 13 | 44.4951 | 6.7905 | 59.9705 | 13 | 44.4956 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.4869 | 8.4074 | 59.9935 | 13 | 44.5022 | 14.9104 | 59.9878 | 21
44.5072 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.4986 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5033 | 7.3165 | 60.0166 | 13 | 44.5046 | 7.3699 | 59.9935 | 13 | 44.5146 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.499 | 7.3354 | 60.0166 | 13 | 44.5035 | 6.7885 | 59.9705 | 13 | 44.5039 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.4952 | 8.4074 | 59.9935 | 13 | 44.5105 | 14.9104 | 59.9878 | 21
44.5155 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.507 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5116 | 7.3165 | 60.0166 | 13 | 44.5129 | 7.3699 | 59.9935 | 13 | 44.5229 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5073 | 7.3354 | 60.0166 | 13 | 44.5118 | 6.7885 | 59.9705 | 13 | 44.5122 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5035 | 8.4074 | 59.9935 | 13 | 44.5188 | 14.9078 | 59.9878 | 21
44.5239 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.5153 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.52 | 7.3165 | 60.0166 | 13 | 44.5213 | 7.3668 | 59.9935 | 13 | 44.5312 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5156 | 7.3333 | 60.0166 | 13 | 44.5201 | 6.7885 | 59.9705 | 13 | 44.5205 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5118 | 8.4074 | 59.9935 | 13 | 44.5271 | 14.9078 | 59.9878 | 21
44.5322 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.5236 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5283 | 7.3165 | 60.0166 | 13 | 44.5296 | 7.3668 | 59.9935 | 13 | 44.5396 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.524 | 7.3333 | 60.0166 | 13 | 44.5286 | 6.7885 | 59.9705 | 13 | 44.5289 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5201 | 8.4074 | 59.9878 | 13 | 44.5354 | 14.9078 | 59.9878 | 21
44.5405 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.532 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5366 | 7.3165 | 60.0166 | 13 | 44.538 | 7.3641 | 59.9935 | 13 | 44.5479 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5323 | 7.3333 | 60.0166 | 13 | 44.5369 | 6.7854 | 59.9705 | 13 | 44.5372 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5286 | 8.4074 | 59.9878 | 13 | 44.5437 | 14.9078 | 59.9878 | 21
44.5489 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.5403 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5449 | 7.3165 | 60.0166 | 13 | 44.5463 | 7.3641 | 59.9935 | 13 | 44.5563 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5406 | 7.3333 | 60.0166 | 13 | 44.5452 | 6.7854 | 59.9705 | 13 | 44.5455 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5369 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.552 | 14.9041 | 59.9878 | 21
44.5572 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.5486 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5533 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.5546 | 7.3608 | 59.9935 | 13 | 44.5646 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.549 | 7.3333 | 60.0166 | 13 | 44.5536 | 6.7854 | 59.9705 | 13 | 44.5538 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5453 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.5605 | 14.9041 | 59.9878 | 21
44.5655 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.557 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5616 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.563 | 7.3608 | 59.9935 | 13 | 44.5729 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5574 | 7.3333 | 60.0166 | 13 | 44.5619 | 6.7854 | 59.9705 | 13 | 44.5623 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5536 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.5688 | 14.9016 | 59.9878 | 21
44.5739 | 14.0821 | 59.9763 | 21 | 44.5653 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5699 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.5713 | 7.3608 | 59.9935 | 13 | 44.5813 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5657 | 7.3332 | 60.0166 | 13 | 44.5702 | 6.7854 | 59.9705 | 13 | 44.5706 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5619 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.5771 | 14.9016 | 59.9878 | 21
44.5822 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.5736 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5782 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.5797 | 7.3608 | 59.9935 | 13 | 44.5896 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.574 | 7.3332 | 60.0166 | 13 | 44.5785 | 6.7854 | 59.9705 | 13 | 44.5789 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5702 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.5854 | 14.9016 | 59.9878 | 21
44.5906 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.582 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5866 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.588 | 7.3577 | 59.9935 | 13 | 44.598 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5823 | 7.3332 | 60.0166 | 13 | 44.5869 | 6.7832 | 59.9705 | 13 | 44.5873 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5785 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.5938 | 14.9016 | 59.9878 | 21
44.5989 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.5903 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.5949 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.5963 | 7.3577 | 59.9935 | 13 | 44.6063 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.5907 | 7.3332 | 60.0166 | 13 | 44.5952 | 6.7832 | 59.9705 | 13 | 44.5956 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5869 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6021 | 14.9016 | 59.9878 | 21
44.6072 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.5986 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.6033 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6046 | 7.433 | 59.9935 | 13 | 44.6146 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.599 | 7.3332 | 60.0166 | 13 | 44.6035 | 6.7797 | 59.9705 | 13 | 44.6039 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.5952 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6106 | 14.9016 | 59.9878 | 21
44.6156 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.607 | 16.2011 | 59.9993 | 21 | 44.6116 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.613 | 7.433 | 59.9935 | 13 | 44.623 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6073 | 7.3332 | 60.0166 | 13 | 44.6119 | 6.7797 | 59.9705 | 13 | 44.6122 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6035 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6189 | 14.8964 | 59.9878 | 21
44.6239 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6153 | 16.1989 | 59.9993 | 21 | 44.6199 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6213 | 7.4306 | 59.9935 | 13 | 44.6313 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6156 | 7.3319 | 60.0166 | 13 | 44.6202 | 6.7765 | 59.9705 | 13 | 44.6206 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6119 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6272 | 14.8964 | 59.9878 | 21
44.6322 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6236 | 16.1989 | 59.9993 | 21 | 44.6282 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6296 | 7.4306 | 59.9935 | 13 | 44.6396 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.624 | 7.3319 | 60.0166 | 13 | 44.6285 | 6.7765 | 59.9705 | 13 | 44.6289 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6202 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6355 | 14.8964 | 59.9878 | 21
44.6406 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.632 | 16.1965 | 59.9993 | 21 | 44.6366 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6379 | 7.4306 | 59.9935 | 13 | 44.6479 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6323 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.637 | 6.7765 | 59.9705 | 13 | 44.6372 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6285 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6438 | 14.8964 | 59.9878 | 21
44.6489 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6403 | 16.1965 | 59.9993 | 21 | 44.6449 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6463 | 7.4306 | 59.9935 | 13 | 44.6563 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6406 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6453 | 6.7765 | 59.9705 | 13 | 44.6456 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6368 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6521 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.6572 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6487 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.6533 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6547 | 7.4276 | 59.9935 | 13 | 44.6647 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6489 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6536 | 6.7765 | 59.9705 | 13 | 44.6539 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6453 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6604 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.6656 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.657 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.6616 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.663 | 7.4276 | 59.9935 | 13 | 44.673 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6573 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6619 | 6.7765 | 59.9705 | 13 | 44.6622 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6536 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6687 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.6739 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6653 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.6699 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6713 | 7.4242 | 59.9935 | 13 | 44.6813 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6656 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6703 | 6.7736 | 59.9705 | 13 | 44.6705 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6619 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6772 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.6823 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6736 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.6782 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6796 | 7.4242 | 59.9935 | 13 | 44.6896 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.674 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6786 | 6.7736 | 59.9705 | 13 | 44.679 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6703 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6855 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.6906 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.682 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.6865 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.688 | 7.5065 | 59.9935 | 13 | 44.698 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6823 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6869 | 6.7716 | 59.9705 | 13 | 44.6873 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6786 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.6938 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.6989 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6903 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.6949 | 7.3184 | 60.0223 | 13 | 44.6963 | 7.5065 | 59.9935 | 13 | 44.7063 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.6907 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.6953 | 6.7716 | 59.9705 | 13 | 44.6956 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6869 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7021 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.7073 | 14.1549 | 59.9763 | 21 | 44.6986 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7032 | 7.3155 | 60.0223 | 13 | 44.7047 | 7.5065 | 59.9935 | 13 | 44.7147 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.699 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.7036 | 6.7716 | 59.9705 | 13 | 44.704 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.6952 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7104 | 14.8939 | 59.9878 | 21
44.7156 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.707 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7115 | 7.3155 | 60.0223 | 13 | 44.713 | 7.5065 | 59.9935 | 13 | 44.723 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7073 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.7119 | 6.7716 | 59.9705 | 13 | 44.7123 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7036 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7188 | 14.8903 | 59.9878 | 21
44.7239 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7153 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7198 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7213 | 7.5043 | 59.9935 | 13 | 44.7313 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7156 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.7203 | 6.7703 | 59.9705 | 13 | 44.7206 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7119 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7273 | 14.8903 | 59.9878 | 21
44.7323 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7236 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7282 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7297 | 7.5043 | 59.9935 | 13 | 44.7397 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.724 | 7.3273 | 60.0166 | 13 | 44.7286 | 6.7703 | 59.9705 | 13 | 44.7289 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7202 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7356 | 14.8903 | 59.9878 | 21
44.7406 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.732 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7365 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.738 | 7.5043 | 59.9935 | 13 | 44.748 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7323 | 7.321 | 60.0166 | 13 | 44.7369 | 6.7703 | 59.9705 | 13 | 44.7372 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7286 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7439 | 14.8903 | 59.9878 | 21
44.7489 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7403 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7449 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7463 | 7.5043 | 59.9935 | 13 | 44.7563 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7406 | 7.321 | 60.0166 | 13 | 44.7452 | 6.7703 | 59.9705 | 13 | 44.7456 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7369 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7522 | 14.888 | 59.9878 | 21
44.7573 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7486 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7532 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7546 | 7.4984 | 59.9935 | 13 | 44.7647 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7489 | 7.4267 | 60.0166 | 13 | 44.7537 | 6.7703 | 59.9705 | 13 | 44.7539 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7452 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7605 | 14.888 | 59.9878 | 21
44.7656 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.757 | 16.1921 | 59.9993 | 21 | 44.7615 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.763 | 7.4984 | 59.9935 | 13 | 44.773 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7573 | 7.4267 | 60.0166 | 13 | 44.762 | 6.7703 | 59.9705 | 13 | 44.7622 | 7.3934 | 59.9935 | 13 | 44.7535 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7688 | 14.888 | 59.9878 | 21
44.7739 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7653 | 16.1895 | 59.9993 | 21 | 44.7698 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7713 | 7.4984 | 59.9935 | 13 | 44.7814 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7656 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.7703 | 6.7663 | 59.9705 | 13 | 44.7706 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.762 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7771 | 14.888 | 59.9878 | 21
44.7823 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7737 | 16.1895 | 59.9993 | 21 | 44.7782 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7797 | 7.4984 | 59.9935 | 13 | 44.7897 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7739 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.7787 | 6.7663 | 59.9705 | 13 | 44.7789 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.7703 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7854 | 14.9343 | 59.9878 | 21
44.7906 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.782 | 16.1892 | 59.9993 | 21 | 44.7865 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.788 | 7.4953 | 59.9935 | 13 | 44.798 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7822 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.787 | 6.7663 | 59.9705 | 13 | 44.7872 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.7786 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.7939 | 14.9343 | 59.9878 | 21
44.799 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7903 | 16.1892 | 59.9993 | 21 | 44.7949 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.7963 | 7.4953 | 59.9935 | 13 | 44.8064 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.7906 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.7953 | 6.7663 | 59.9705 | 13 | 44.7955 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.787 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8022 | 14.9328 | 59.9878 | 21
44.8073 | 14.2361 | 59.9763 | 21 | 44.7986 | 16.1892 | 59.9993 | 21 | 44.8032 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.8046 | 7.4933 | 59.9935 | 13 | 44.8147 | 8.0372 | 59.9763 | 13 | 44.799 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.8037 | 6.7627 | 59.9705 | 13 | 44.804 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.7953 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8105 | 14.9328 | 59.9878 | 21
44.8156 | 14.2407 | 59.9763 | 21 | 44.807 | 16.1892 | 59.9993 | 21 | 44.8115 | 7.308 | 60.0223 | 13 | 44.813 | 7.4933 | 59.9935 | 13 | 44.8231 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8073 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.812 | 6.7627 | 59.9705 | 13 | 44.8123 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.8036 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8188 | 14.9328 | 59.9878 | 21
44.824 | 14.2407 | 59.9763 | 21 | 44.8153 | 16.1862 | 59.9993 | 21 | 44.8198 | 7.305 | 60.0223 | 13 | 44.8214 | 7.49 | 59.9935 | 13 | 44.8314 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8156 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.8203 | 6.7627 | 59.9705 | 13 | 44.8206 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.8119 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8271 | 14.9328 | 59.9878 | 21
44.8323 | 14.2451 | 59.9763 | 21 | 44.8236 | 16.1862 | 59.9993 | 21 | 44.8282 | 7.305 | 60.0223 | 13 | 44.8297 | 7.49 | 59.9935 | 13 | 44.8397 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.824 | 7.4232 | 60.0166 | 13 | 44.8286 | 6.7627 | 59.9705 | 13 | 44.829 | 7.3953 | 59.9935 | 13 | 44.8203 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8354 | 14.926 | 59.9878 | 21
44.8406 | 14.2451 | 59.9763 | 21 | 44.832 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8365 | 7.305 | 60.0223 | 13 | 44.838 | 7.49 | 59.9935 | 13 | 44.848 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8323 | 7.4211 | 60.0166 | 13 | 44.837 | 6.7627 | 59.9705 | 13 | 44.8373 | 7.3975 | 59.9935 | 13 | 44.8286 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8438 | 14.926 | 59.9878 | 21
44.849 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.8403 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8448 | 7.305 | 60.0223 | 13 | 44.8463 | 7.49 | 59.9935 | 13 | 44.8564 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8406 | 7.4211 | 60.0166 | 13 | 44.8453 | 6.7627 | 59.9705 | 13 | 44.8456 | 7.3975 | 59.9935 | 13 | 44.8369 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8523 | 14.9534 | 59.9878 | 21
44.8573 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.8486 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8531 | 7.3029 | 60.0223 | 13 | 44.8547 | 7.4862 | 59.9935 | 13 | 44.8647 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8489 | 7.4179 | 60.0166 | 13 | 44.8536 | 6.7606 | 59.9705 | 13 | 44.8539 | 7.3975 | 59.9935 | 13 | 44.8453 | 8.405 | 59.9878 | 13 | 44.8606 | 14.9534 | 59.9878 | 21
44.8657 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.857 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8615 | 7.3029 | 60.0223 | 13 | 44.863 | 7.4862 | 59.9935 | 13 | 44.873 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8573 | 7.4179 | 60.0166 | 13 | 44.8621 | 6.7606 | 59.9705 | 13 | 44.8623 | 7.3975 | 59.9935 | 13 | 44.8536 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.8689 | 14.9534 | 59.9878 | 21
44.874 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.8653 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8698 | 7.3006 | 60.0223 | 13 | 44.8713 | 7.4862 | 59.9935 | 13 | 44.8814 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8656 | 7.4179 | 60.0166 | 13 | 44.8704 | 6.7577 | 59.9705 | 13 | 44.8706 | 7.3975 | 59.9935 | 13 | 44.8619 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.8772 | 14.9534 | 59.9878 | 21
44.8823 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.8736 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8782 | 7.3006 | 60.0223 | 13 | 44.8796 | 7.4862 | 59.9935 | 13 | 44.8897 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8739 | 7.4179 | 60.0166 | 13 | 44.8787 | 6.7577 | 59.9705 | 13 | 44.8789 | 7.3975 | 59.9935 | 13 | 44.8702 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.8855 | 14.9497 | 59.9878 | 21
44.8907 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.882 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8865 | 7.3006 | 60.0223 | 13 | 44.888 | 7.4838 | 59.9935 | 13 | 44.8981 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8822 | 7.4155 | 60.0166 | 13 | 44.8871 | 6.7577 | 59.9705 | 13 | 44.8873 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.8785 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.8938 | 14.9497 | 59.9878 | 21
44.899 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.8903 | 16.1839 | 59.9993 | 21 | 44.8948 | 7.3006 | 60.0223 | 13 | 44.8963 | 7.4838 | 59.9935 | 13 | 44.9064 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8906 | 7.4155 | 60.0166 | 13 | 44.8954 | 6.7577 | 59.9705 | 13 | 44.8956 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.887 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.9021 | 14.9497 | 59.9878 | 21
44.9073 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.8987 | 16.1818 | 59.9993 | 21 | 44.9031 | 7.3006 | 60.0223 | 13 | 44.9047 | 7.4802 | 59.9935 | 13 | 44.9147 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.8989 | 7.4155 | 60.0166 | 13 | 44.9037 | 6.7577 | 59.9705 | 13 | 44.9039 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.8953 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.9104 | 14.9497 | 59.9878 | 21
44.9157 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.907 | 16.1818 | 59.9993 | 21 | 44.9115 | 7.3006 | 60.0223 | 13 | 44.913 | 7.4802 | 59.9935 | 13 | 44.9231 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.9072 | 7.4155 | 60.0166 | 13 | 44.912 | 6.7577 | 59.9705 | 13 | 44.9122 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9037 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.9189 | 14.9879 | 59.9878 | 21
44.924 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9153 | 16.1818 | 59.9993 | 21 | 44.9198 | 7.2977 | 60.0223 | 13 | 44.9213 | 7.4764 | 59.9935 | 13 | 44.9314 | 8.0898 | 59.9763 | 13 | 44.9155 | 7.4138 | 60.0166 | 13 | 44.9204 | 6.7555 | 59.9705 | 13 | 44.9207 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.912 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.9272 | 14.9879 | 59.9878 | 21
44.9324 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9236 | 16.1818 | 59.9993 | 21 | 44.9281 | 7.2977 | 60.0223 | 13 | 44.9297 | 7.4764 | 59.9935 | 13 | 44.9398 | 8.0945 | 59.9763 | 13 | 44.924 | 7.4138 | 60.0166 | 13 | 44.9287 | 6.7555 | 59.9705 | 13 | 44.929 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9203 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.9355 | 14.9858 | 59.9878 | 21
44.9407 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.932 | 16.1818 | 59.9993 | 21 | 44.9365 | 7.2977 | 60.0223 | 13 | 44.938 | 7.5783 | 59.9935 | 13 | 44.9481 | 8.0945 | 59.9763 | 13 | 44.9323 | 7.4138 | 60.0166 | 13 | 44.937 | 6.7535 | 59.9705 | 13 | 44.9373 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9286 | 8.405 | 59.9935 | 13 | 44.9438 | 14.9858 | 59.9878 | 21
44.949 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9403 | 16.1818 | 59.9993 | 21 | 44.9448 | 7.2977 | 60.0223 | 13 | 44.9464 | 7.5783 | 59.9935 | 13 | 44.9564 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9406 | 7.4138 | 60.0166 | 13 | 44.9454 | 6.7535 | 59.9705 | 13 | 44.9456 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9369 | 8.403 | 59.9935 | 13 | 44.9521 | 14.985 | 59.9878 | 21
44.9574 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9486 | 16.1749 | 59.9993 | 21 | 44.9531 | 7.2977 | 60.0223 | 13 | 44.9547 | 7.576 | 59.9935 | 13 | 44.9648 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9489 | 7.4117 | 60.0166 | 13 | 44.9537 | 6.7535 | 59.9705 | 13 | 44.954 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9453 | 8.403 | 59.9935 | 13 | 44.9604 | 14.985 | 59.9878 | 21
44.9657 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.957 | 16.1749 | 59.9993 | 21 | 44.9614 | 7.2977 | 60.0223 | 13 | 44.963 | 7.576 | 59.9935 | 13 | 44.9731 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9573 | 7.4117 | 60.0166 | 13 | 44.962 | 6.7535 | 59.9705 | 13 | 44.9623 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9536 | 8.4017 | 59.9935 | 13 | 44.969 | 14.9837 | 59.9878 | 21
44.974 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9653 | 16.1749 | 59.9993 | 21 | 44.9698 | 7.291 | 60.0223 | 13 | 44.9713 | 7.574 | 59.9935 | 13 | 44.9814 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9656 | 7.4092 | 60.0166 | 13 | 44.9705 | 6.7515 | 59.9705 | 13 | 44.9706 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9619 | 8.4017 | 59.9935 | 13 | 44.9773 | 14.9837 | 59.9878 | 21
44.9824 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9736 | 16.1749 | 59.9993 | 21 | 44.9781 | 7.291 | 60.0223 | 13 | 44.9797 | 7.574 | 59.9935 | 13 | 44.9897 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9739 | 7.4092 | 60.0166 | 13 | 44.9788 | 6.7515 | 59.9705 | 13 | 44.9789 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9703 | 8.3991 | 59.9935 | 13 | 44.9856 | 14.9837 | 59.9878 | 21
44.9907 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.982 | 16.1732 | 59.9993 | 21 | 44.9865 | 7.291 | 60.0223 | 13 | 44.988 | 7.572 | 59.9935 | 13 | 44.9981 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9822 | 7.4067 | 60.0166 | 13 | 44.9871 | 6.7515 | 59.9705 | 13 | 44.9873 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9786 | 8.3991 | 59.9935 | 13 | 44.9939 | 14.9837 | 59.9878 | 21
44.999 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9903 | 16.1732 | 59.9993 | 21 | 44.9948 | 7.291 | 60.0223 | 13 | 44.9963 | 7.572 | 59.9935 | 13 | 45.0065 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9906 | 7.4067 | 60.0166 | 13 | 44.9954 | 6.7515 | 59.9705 | 13 | 44.9956 | 7.4011 | 59.9935 | 13 | 44.9869 | 8.3991 | 59.9935 | 13 | 45.0022 | 14.9837 | 59.9878 | 21
45.0074 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 44.9986 | 16.2244 | 59.9993 | 21 | 45.0031 | 7.291 | 60.0223 | 13 | 45.0047 | 7.572 | 59.9935 | 13 | 45.0148 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 44.9989 | 7.4067 | 60.0166 | 13 | 45.0038 | 6.7515 | 59.9705 | 13 | 45.0039 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 44.9952 | 8.3991 | 59.9935 | 13 | 45.0105 | 14.9837 | 59.9878 | 21
45.0157 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.007 | 16.2244 | 59.9993 | 21 | 45.0114 | 7.291 | 60.0223 | 13 | 45.013 | 7.572 | 59.9935 | 13 | 45.0231 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0072 | 7.4067 | 60.0166 | 13 | 45.0121 | 6.7515 | 59.9705 | 13 | 45.0123 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.0037 | 8.3991 | 59.9935 | 13 | 45.0188 | 14.9814 | 59.9878 | 21
45.0241 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0153 | 16.2244 | 59.9993 | 21 | 45.0198 | 7.2887 | 60.0223 | 13 | 45.0214 | 7.5665 | 59.9935 | 13 | 45.0314 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0155 | 7.4067 | 60.0166 | 13 | 45.0204 | 6.7473 | 59.9705 | 13 | 45.0206 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.012 | 8.3991 | 59.9935 | 13 | 45.0271 | 14.9814 | 59.9878 | 21
45.0324 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0237 | 16.2244 | 59.9993 | 21 | 45.0281 | 7.2887 | 60.0223 | 13 | 45.0297 | 7.5665 | 59.9935 | 13 | 45.0398 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0239 | 7.4067 | 60.0166 | 13 | 45.0288 | 6.7473 | 59.9705 | 13 | 45.0289 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.0203 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0356 | 14.9814 | 59.9878 | 21
45.0407 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.032 | 16.2244 | 59.9993 | 21 | 45.0364 | 7.2887 | 60.0223 | 13 | 45.038 | 7.5665 | 59.9935 | 13 | 45.0482 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0322 | 7.4028 | 60.0166 | 13 | 45.0371 | 6.7473 | 59.9705 | 13 | 45.0372 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.0287 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0439 | 14.9814 | 59.9878 | 21
45.0491 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0403 | 16.2244 | 59.9993 | 21 | 45.0447 | 7.2887 | 60.0223 | 13 | 45.0463 | 7.5665 | 59.9935 | 13 | 45.0565 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0405 | 7.4028 | 60.0166 | 13 | 45.0454 | 6.7473 | 59.9705 | 13 | 45.0457 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.037 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0522 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.0574 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0486 | 16.2218 | 59.9993 | 21 | 45.0531 | 7.2864 | 60.0223 | 13 | 45.0547 | 7.5637 | 59.9935 | 13 | 45.0648 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0488 | 7.4028 | 60.0166 | 13 | 45.0538 | 6.8897 | 59.9705 | 13 | 45.054 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.0453 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0605 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.0657 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.057 | 16.2218 | 59.9993 | 21 | 45.0614 | 7.2864 | 60.0223 | 13 | 45.063 | 7.5637 | 59.9935 | 13 | 45.0731 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0573 | 7.4028 | 60.0166 | 13 | 45.0621 | 6.8897 | 59.9705 | 13 | 45.0623 | 7.4041 | 59.9935 | 13 | 45.0536 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0688 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.0741 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0653 | 16.2195 | 59.9993 | 21 | 45.0698 | 7.2839 | 60.0223 | 13 | 45.0714 | 7.5637 | 59.9935 | 13 | 45.0815 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0656 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.0704 | 6.8897 | 59.9705 | 13 | 45.0707 | 7.4073 | 59.9935 | 13 | 45.062 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0771 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.0824 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0736 | 16.2195 | 59.9993 | 21 | 45.0781 | 7.2839 | 60.0223 | 13 | 45.0797 | 7.5637 | 59.9935 | 13 | 45.0898 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0739 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.0787 | 6.8897 | 59.9705 | 13 | 45.079 | 7.4073 | 59.9935 | 13 | 45.0703 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.0857 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.0908 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.082 | 16.2169 | 59.9993 | 21 | 45.0864 | 7.2839 | 60.0223 | 13 | 45.088 | 7.5573 | 59.9935 | 13 | 45.0981 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0822 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.0872 | 6.8876 | 59.9705 | 13 | 45.0873 | 7.4073 | 59.9935 | 13 | 45.0786 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.094 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.0991 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0903 | 16.2169 | 59.9993 | 21 | 45.0947 | 7.2839 | 60.0223 | 13 | 45.0964 | 7.5573 | 59.9935 | 13 | 45.1065 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0906 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.0955 | 6.8876 | 59.9705 | 13 | 45.0956 | 7.4073 | 59.9935 | 13 | 45.087 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1023 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.1074 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.0986 | 16.2169 | 59.9993 | 21 | 45.1031 | 7.2804 | 60.0223 | 13 | 45.1047 | 7.5573 | 59.9935 | 13 | 45.1148 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.0989 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.1038 | 6.8843 | 59.9705 | 13 | 45.104 | 7.4105 | 59.9935 | 13 | 45.0953 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1106 | 14.9758 | 59.9878 | 21
45.1158 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.107 | 16.2169 | 59.9993 | 21 | 45.1114 | 7.2804 | 60.0223 | 13 | 45.113 | 7.5573 | 59.9935 | 13 | 45.1232 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1072 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.1122 | 6.8843 | 59.9705 | 13 | 45.1123 | 7.4105 | 59.9935 | 13 | 45.1036 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1189 | 14.9713 | 59.9878 | 21
45.1241 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.1153 | 16.2169 | 59.9993 | 21 | 45.1198 | 7.3226 | 60.0223 | 13 | 45.1213 | 7.5553 | 59.9935 | 13 | 45.1315 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1155 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.1205 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1206 | 7.4105 | 59.9935 | 13 | 45.1119 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1272 | 14.9713 | 59.9878 | 21
45.1324 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.1236 | 16.2169 | 59.9993 | 21 | 45.1281 | 7.3226 | 60.0223 | 13 | 45.1297 | 7.5553 | 59.9935 | 13 | 45.1398 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1238 | 7.3985 | 60.0166 | 13 | 45.1288 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1289 | 7.4105 | 59.9935 | 13 | 45.1202 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1355 | 14.9713 | 59.9878 | 21
45.1408 | 14.2473 | 59.9763 | 21 | 45.132 | 16.2679 | 59.9993 | 21 | 45.1364 | 7.3187 | 60.0223 | 13 | 45.138 | 7.5553 | 59.9935 | 13 | 45.1482 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1322 | 7.3938 | 60.0166 | 13 | 45.1372 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1373 | 7.4105 | 59.9935 | 13 | 45.1287 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1438 | 14.9713 | 59.9878 | 21
45.1491 | 14.248 | 59.9763 | 21 | 45.1403 | 16.2679 | 59.9993 | 21 | 45.1447 | 7.3187 | 60.0223 | 13 | 45.1464 | 7.5553 | 59.9935 | 13 | 45.1565 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1405 | 7.3938 | 60.0166 | 13 | 45.1455 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1456 | 7.4105 | 59.9935 | 13 | 45.137 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1523 | 14.9677 | 59.9878 | 21
45.1574 | 14.248 | 59.9763 | 21 | 45.1487 | 16.2667 | 59.9993 | 21 | 45.1531 | 7.3187 | 60.0223 | 13 | 45.1547 | 7.5498 | 59.9935 | 13 | 45.1649 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1488 | 7.3938 | 60.0166 | 13 | 45.1538 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1539 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.1454 | 8.3991 | 59.9878 | 13 | 45.1606 | 14.9677 | 59.9878 | 21
45.1658 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.157 | 16.2667 | 59.9993 | 21 | 45.1614 | 7.3187 | 60.0223 | 13 | 45.163 | 7.5498 | 59.9935 | 13 | 45.1732 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1571 | 7.3938 | 60.0166 | 13 | 45.1621 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1622 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.1537 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.1689 | 14.9671 | 59.9878 | 21
45.1741 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.1653 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.1697 | 7.3169 | 60.0223 | 13 | 45.1714 | 7.5498 | 59.9935 | 13 | 45.1815 | 8.0969 | 59.9763 | 13 | 45.1655 | 7.3904 | 60.0166 | 13 | 45.1705 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1707 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.162 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.1772 | 14.9671 | 59.9878 | 21
45.1825 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.1736 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.178 | 7.3169 | 60.0223 | 13 | 45.1797 | 7.5498 | 59.9935 | 13 | 45.1899 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.1738 | 7.3904 | 60.0166 | 13 | 45.1788 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.179 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.1703 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.1855 | 14.9671 | 59.9878 | 21
45.1908 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.182 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.1863 | 7.3169 | 60.0223 | 13 | 45.188 | 7.5471 | 59.9935 | 13 | 45.1982 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.1821 | 7.3904 | 60.0166 | 13 | 45.1871 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1873 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.1786 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.1938 | 14.9671 | 59.9878 | 21
45.1991 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.1903 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.1947 | 7.3169 | 60.0223 | 13 | 45.1964 | 7.5471 | 59.9935 | 13 | 45.2065 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.1904 | 7.3904 | 60.0166 | 13 | 45.1956 | 6.8821 | 59.9705 | 13 | 45.1957 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.187 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.2021 | 14.9672 | 59.9878 | 21
45.2075 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.1986 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.203 | 7.3828 | 60.0223 | 13 | 45.2047 | 7.5451 | 59.9935 | 13 | 45.2148 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.1989 | 7.3904 | 60.0166 | 13 | 45.2039 | 6.8793 | 59.9705 | 13 | 45.204 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.1953 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.2107 | 14.9672 | 59.9878 | 21
45.2158 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.207 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.2114 | 7.3828 | 60.0223 | 13 | 45.213 | 7.5451 | 59.9935 | 13 | 45.2232 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.2072 | 7.3904 | 60.0166 | 13 | 45.2122 | 6.8793 | 59.9705 | 13 | 45.2123 | 7.4124 | 59.9935 | 13 | 45.2037 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.219 | 14.9649 | 59.9878 | 21
45.2241 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.2153 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.2197 | 7.3805 | 60.0223 | 13 | 45.2214 | 7.5417 | 59.9935 | 13 | 45.2315 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.2155 | 7.3871 | 60.0166 | 13 | 45.2206 | 6.8775 | 59.9705 | 13 | 45.2206 | 7.4154 | 59.9935 | 13 | 45.212 | 8.399 | 59.9878 | 13 | 45.2273 | 14.9649 | 59.9878 | 21
45.2325 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.2236 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.228 | 7.3805 | 60.0223 | 13 | 45.2297 | 7.5417 | 59.9935 | 13 | 45.2399 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.2238 | 7.3871 | 60.0166 | 13 | 45.2289 | 6.8775 | 59.9705 | 13 | 45.229 | 7.4154 | 59.9935 | 13 | 45.2203 | 8.4004 | 59.9878 | 13 | 45.2356 | 14.9634 | 59.9878 | 21
45.2408 | 14.248 | 59.982 | 21 | 45.232 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.2363 | 7.3782 | 60.0223 | 13 | 45.238 | 7.5398 | 59.9935 | 13 | 45.2482 | 8.1658 | 59.9763 | 13 | 45.2322 | 7.3839 | 60.0166 | 13 | 45.2372 | 6.9913 | 59.9705 | 13 | 45.2373 | 7.4154 | 59.9935 | 13 | 45.2286 | 8.4004 | 59.9878 | 13 | 45.2439 | 14.9634 | 59.9878 | 21
45.2491 | 14.2416 | 59.982 | 21 | 45.2403 | 16.2672 | 59.9993 | 21 | 45.2447 | 7.3782 | 60.0223 | 13 | 45.2463 | 7.5398 | 59.9935 | 13 | 45.2565 | 8.1961 | 59.9763 | 13 | 45.2405 | 7.3839 | 60.0166 | 13 | 45.2455 | 6.9913 | 59.9705 | 13 | 45.2456 | 7.4154 | 59.9935 | 13 | 45.2369 | 8.4004 | 59.9878 | 13 | 45.2522 | 14.9635 | 59.9878 | 21
45.2575 | 14.2416 | 59.982 | 21 | 45.2487 | 16.2646 | 59.9993 | 21 | 45.253 | 7.3782 | 60.0223 | 13 | 45.2547 | 7.5361 | 59.9935 | 13 | 45.2649 | 8.1961 | 59.9763 | 13 | 45.2488 | 7.3839 | 60.0166 | 13 | 45.2539 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.254 | 7.418 | 59.9935 | 13 | 45.2454 | 8.4004 | 59.9878 | 13 | 45.2605 | 14.9635 | 59.9878 | 21
45.2658 | 14.2387 | 59.982 | 21 | 45.257 | 16.2646 | 59.9993 | 21 | 45.2614 | 7.3782 | 60.0223 | 13 | 45.2631 | 7.5361 | 59.9935 | 13 | 45.2732 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.2571 | 7.3839 | 60.0166 | 13 | 45.2622 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.2623 | 7.418 | 59.9935 | 13 | 45.2537 | 8.4017 | 59.9878 | 13 | 45.2688 | 14.9592 | 59.9878 | 21
45.2741 | 14.2387 | 59.982 | 21 | 45.2653 | 16.3325 | 59.9993 | 21 | 45.2697 | 7.3748 | 60.0223 | 13 | 45.2714 | 7.5361 | 59.9935 | 13 | 45.2816 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.2655 | 7.3815 | 60.0166 | 13 | 45.2705 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.2706 | 7.418 | 59.9935 | 13 | 45.2621 | 8.4017 | 59.9878 | 13 | 45.2773 | 14.9592 | 59.9878 | 21
45.2825 | 14.3242 | 59.982 | 21 | 45.2737 | 16.3325 | 59.9993 | 21 | 45.278 | 7.3748 | 60.0223 | 13 | 45.2797 | 7.5361 | 59.9935 | 13 | 45.2899 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.2738 | 7.3815 | 60.0166 | 13 | 45.2789 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.2789 | 7.418 | 59.9935 | 13 | 45.2704 | 8.4017 | 59.9878 | 13 | 45.2856 | 14.9592 | 59.9878 | 21
45.2908 | 14.3242 | 59.982 | 21 | 45.282 | 16.3325 | 59.9993 | 21 | 45.2863 | 7.373 | 60.0223 | 13 | 45.288 | 7.53 | 59.9935 | 13 | 45.2982 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.2821 | 7.3815 | 60.0166 | 13 | 45.2872 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.2874 | 7.4203 | 59.9935 | 13 | 45.2787 | 8.4017 | 59.9878 | 13 | 45.2939 | 14.9592 | 59.9878 | 21
45.2992 | 14.3242 | 59.982 | 21 | 45.2903 | 16.3325 | 59.9993 | 21 | 45.2947 | 7.373 | 60.0223 | 13 | 45.2964 | 7.53 | 59.9935 | 13 | 45.3066 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.2904 | 7.3815 | 60.0166 | 13 | 45.2955 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.2957 | 7.4203 | 59.9935 | 13 | 45.287 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3022 | 14.9533 | 59.9878 | 21
45.3075 | 14.3242 | 59.982 | 21 | 45.2986 | 16.3325 | 59.9993 | 21 | 45.303 | 7.3697 | 60.0223 | 13 | 45.3047 | 7.5276 | 59.9935 | 13 | 45.3149 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.2988 | 7.3815 | 60.0166 | 13 | 45.304 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.304 | 7.4203 | 59.9935 | 13 | 45.2953 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3105 | 14.9533 | 59.9878 | 21
45.3158 | 14.3242 | 59.982 | 21 | 45.307 | 16.3325 | 59.9993 | 21 | 45.3113 | 7.3697 | 60.0223 | 13 | 45.313 | 7.5276 | 59.9935 | 13 | 45.3232 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3071 | 7.3815 | 60.0166 | 13 | 45.3123 | 6.9879 | 59.9705 | 13 | 45.3124 | 7.4203 | 59.9935 | 13 | 45.3037 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3188 | 14.9533 | 59.9878 | 21
45.3242 | 14.3242 | 59.982 | 21 | 45.3153 | 16.3327 | 59.9993 | 21 | 45.3196 | 7.3697 | 60.0223 | 13 | 45.3214 | 7.5276 | 59.9935 | 13 | 45.3316 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3154 | 7.3794 | 60.0166 | 13 | 45.3206 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.3207 | 7.4203 | 59.9935 | 13 | 45.312 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3274 | 14.9533 | 59.9878 | 21
45.3325 | 14.3174 | 59.982 | 21 | 45.3236 | 16.3327 | 59.9993 | 21 | 45.328 | 7.3697 | 60.0223 | 13 | 45.3297 | 7.5276 | 59.9935 | 13 | 45.3399 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3237 | 7.3794 | 60.0166 | 13 | 45.3289 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.329 | 7.4203 | 59.9935 | 13 | 45.3203 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3357 | 14.9533 | 59.9878 | 21
45.3408 | 14.3174 | 59.982 | 21 | 45.332 | 16.3327 | 59.9993 | 21 | 45.3363 | 7.3663 | 60.0223 | 13 | 45.3381 | 7.5248 | 59.9935 | 13 | 45.3483 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3322 | 7.3794 | 60.0166 | 13 | 45.3373 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.3373 | 7.4225 | 59.9935 | 13 | 45.3287 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.344 | 14.9533 | 59.9878 | 21
45.3492 | 14.3174 | 59.982 | 21 | 45.3403 | 16.3327 | 59.9993 | 21 | 45.3447 | 7.3663 | 60.0223 | 13 | 45.3464 | 7.5248 | 59.9935 | 13 | 45.3566 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3405 | 7.3794 | 60.0166 | 13 | 45.3456 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.3456 | 7.4225 | 59.9935 | 13 | 45.337 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3523 | 14.9817 | 59.9878 | 21
45.3575 | 14.3174 | 59.982 | 21 | 45.3486 | 16.3254 | 59.9993 | 21 | 45.353 | 7.3618 | 60.0223 | 13 | 45.3547 | 7.5224 | 59.9935 | 13 | 45.3649 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3488 | 7.3772 | 60.0166 | 13 | 45.3539 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.354 | 7.4225 | 59.9935 | 13 | 45.3453 | 8.4039 | 59.9878 | 13 | 45.3606 | 14.9817 | 59.9878 | 21
45.3658 | 14.3112 | 59.982 | 21 | 45.357 | 16.3254 | 59.9993 | 21 | 45.3613 | 7.3618 | 60.0223 | 13 | 45.363 | 7.5224 | 59.9935 | 13 | 45.3732 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3571 | 7.3772 | 60.0166 | 13 | 45.3623 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.3623 | 7.4225 | 59.9935 | 13 | 45.3536 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.3689 | 14.9791 | 59.9878 | 21
45.3742 | 14.3112 | 59.982 | 21 | 45.3653 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.3696 | 7.3588 | 60.0223 | 13 | 45.3714 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 45.3816 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3655 | 7.3772 | 60.0166 | 13 | 45.3706 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.3706 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 45.3621 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.3772 | 14.9791 | 59.9878 | 21
45.3825 | 14.3112 | 59.982 | 21 | 45.3737 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.378 | 7.3588 | 60.0223 | 13 | 45.3797 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 45.39 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3738 | 7.3772 | 60.0166 | 13 | 45.3789 | 6.9827 | 59.9705 | 13 | 45.379 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 45.3704 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.3855 | 14.9766 | 59.9878 | 21
45.3908 | 14.3112 | 59.982 | 21 | 45.382 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.3863 | 7.3588 | 60.0223 | 13 | 45.3881 | 7.5743 | 59.9935 | 13 | 45.3983 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3821 | 7.3746 | 60.0166 | 13 | 45.3873 | 6.9807 | 59.9705 | 13 | 45.3873 | 7.4268 | 59.9935 | 13 | 45.3787 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.394 | 14.9766 | 59.9878 | 21
45.3992 | 14.3102 | 59.982 | 21 | 45.3903 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.3947 | 7.3588 | 60.0223 | 13 | 45.3964 | 7.5743 | 59.9935 | 13 | 45.4066 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3904 | 7.3746 | 60.0166 | 13 | 45.3956 | 6.9807 | 59.9705 | 13 | 45.3956 | 7.4268 | 59.9935 | 13 | 45.3871 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4023 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4075 | 14.3102 | 59.982 | 21 | 45.3987 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.403 | 7.4703 | 60.0223 | 13 | 45.4047 | 7.5743 | 59.9935 | 13 | 45.4149 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.3988 | 7.3746 | 60.0166 | 13 | 45.4039 | 6.9807 | 59.9705 | 13 | 45.4039 | 7.4268 | 59.9935 | 13 | 45.3954 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4106 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4159 | 14.3055 | 59.982 | 21 | 45.407 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.4113 | 7.4703 | 60.0223 | 13 | 45.413 | 7.5743 | 59.9935 | 13 | 45.4233 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4071 | 7.3746 | 60.0166 | 13 | 45.4122 | 6.9807 | 59.9705 | 13 | 45.4124 | 7.4268 | 59.9935 | 13 | 45.4037 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4189 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4242 | 14.3055 | 59.982 | 21 | 45.4153 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.4196 | 7.4681 | 60.0223 | 13 | 45.4214 | 7.569 | 59.9935 | 13 | 45.4316 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4154 | 7.3725 | 60.0166 | 13 | 45.4207 | 6.9807 | 59.9705 | 13 | 45.4207 | 7.4268 | 59.9935 | 13 | 45.412 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4272 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4325 | 14.3055 | 59.982 | 21 | 45.4236 | 16.3216 | 59.9993 | 21 | 45.4279 | 7.4681 | 60.0223 | 13 | 45.4297 | 7.569 | 59.9935 | 13 | 45.4399 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4237 | 7.3725 | 60.0166 | 13 | 45.429 | 6.9807 | 59.9705 | 13 | 45.429 | 7.4268 | 59.9935 | 13 | 45.4204 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4355 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4409 | 14.3055 | 59.982 | 21 | 45.432 | 16.3197 | 59.9993 | 21 | 45.4363 | 7.4658 | 60.0223 | 13 | 45.438 | 7.569 | 59.9935 | 13 | 45.4483 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4321 | 7.3725 | 60.0166 | 13 | 45.4373 | 6.9789 | 59.9705 | 13 | 45.4374 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 45.4287 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4441 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4492 | 14.3055 | 59.982 | 21 | 45.4403 | 16.3197 | 59.9993 | 21 | 45.4446 | 7.4658 | 60.0223 | 13 | 45.4464 | 7.569 | 59.9935 | 13 | 45.4566 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4404 | 7.3725 | 60.0166 | 13 | 45.4457 | 6.9789 | 59.9705 | 13 | 45.4457 | 7.4289 | 59.9935 | 13 | 45.437 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4524 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4575 | 14.3055 | 59.982 | 21 | 45.4486 | 16.3156 | 59.9993 | 21 | 45.4529 | 7.4658 | 60.0223 | 13 | 45.4547 | 7.5671 | 59.9935 | 13 | 45.465 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4487 | 7.3725 | 60.0166 | 13 | 45.454 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.454 | 7.4322 | 59.9935 | 13 | 45.4454 | 8.4039 | 59.9935 | 13 | 45.4607 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4659 | 14.305 | 59.982 | 21 | 45.457 | 16.3156 | 59.9993 | 21 | 45.4612 | 7.4658 | 60.0223 | 13 | 45.4631 | 7.5671 | 59.9935 | 13 | 45.4733 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.457 | 7.3725 | 60.0166 | 13 | 45.4623 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.4623 | 7.4322 | 59.9935 | 13 | 45.4537 | 8.4018 | 59.9935 | 13 | 45.469 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4742 | 14.305 | 59.982 | 21 | 45.4653 | 16.3115 | 59.9993 | 21 | 45.4696 | 7.4605 | 60.0223 | 13 | 45.4714 | 7.5653 | 59.9935 | 13 | 45.4816 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4655 | 7.3704 | 60.0166 | 13 | 45.4707 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.4707 | 7.4357 | 59.9935 | 13 | 45.462 | 8.4018 | 59.9935 | 13 | 45.4773 | 14.9754 | 59.9878 | 21
45.4825 | 14.3497 | 59.982 | 21 | 45.4736 | 16.3115 | 59.9993 | 21 | 45.4779 | 7.4605 | 60.0223 | 13 | 45.4797 | 7.5653 | 59.9935 | 13 | 45.49 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4738 | 7.3704 | 60.0166 | 13 | 45.479 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.479 | 7.4357 | 59.9935 | 13 | 45.4703 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.4856 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.4909 | 14.3497 | 59.982 | 21 | 45.482 | 16.3115 | 59.9993 | 21 | 45.4863 | 7.4605 | 60.0223 | 13 | 45.488 | 7.562 | 59.9935 | 13 | 45.4983 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4821 | 7.3704 | 60.0166 | 13 | 45.4873 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.4873 | 7.4357 | 59.9935 | 13 | 45.4786 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.4939 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.4992 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.4903 | 16.3115 | 59.9993 | 21 | 45.4946 | 7.4605 | 60.0223 | 13 | 45.4964 | 7.562 | 59.9935 | 13 | 45.5067 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4904 | 7.3704 | 60.0166 | 13 | 45.4956 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.4957 | 7.4357 | 59.9935 | 13 | 45.4871 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5022 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.5075 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.4987 | 16.3115 | 59.9993 | 21 | 45.5029 | 7.4575 | 60.0223 | 13 | 45.5047 | 7.562 | 59.9935 | 13 | 45.515 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.4988 | 7.5416 | 60.0166 | 13 | 45.504 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.504 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.4954 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5107 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.5159 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.507 | 16.3115 | 59.9993 | 21 | 45.5112 | 7.4575 | 60.0223 | 13 | 45.5131 | 7.562 | 59.9935 | 13 | 45.5233 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.5071 | 7.5416 | 60.0166 | 13 | 45.5123 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.5123 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5038 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.519 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.5242 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.5153 | 16.3733 | 59.9993 | 21 | 45.5196 | 7.4575 | 60.0223 | 13 | 45.5214 | 7.5552 | 59.9935 | 13 | 45.5317 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.5154 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5206 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.5206 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5121 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5273 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.5326 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.5237 | 16.3733 | 59.9993 | 21 | 45.5279 | 7.4575 | 60.0223 | 13 | 45.5297 | 7.5552 | 59.9935 | 13 | 45.54 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.5237 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5291 | 6.9763 | 59.9705 | 13 | 45.5289 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5204 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5356 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.5409 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.532 | 16.3714 | 59.9993 | 21 | 45.5363 | 7.4527 | 60.0223 | 13 | 45.5381 | 7.5552 | 59.9935 | 13 | 45.5483 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.5321 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5374 | 6.971 | 59.9705 | 13 | 45.5374 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5287 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5439 | 14.9976 | 59.9878 | 21
45.5492 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.5403 | 16.3714 | 59.9993 | 21 | 45.5446 | 7.4527 | 60.0223 | 13 | 45.5464 | 7.5552 | 59.9935 | 13 | 45.5566 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.5404 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5457 | 6.971 | 59.9705 | 13 | 45.5457 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.537 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5522 | 15.0374 | 59.9878 | 21
45.5576 | 14.3497 | 59.9763 | 21 | 45.5486 | 16.3714 | 59.9993 | 21 | 45.5529 | 7.4527 | 60.0223 | 13 | 45.5547 | 7.5528 | 59.9935 | 13 | 45.565 | 8.2041 | 59.9763 | 13 | 45.5487 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5541 | 6.971 | 59.9705 | 13 | 45.554 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5454 | 8.396 | 59.9935 | 13 | 45.5608 | 15.0374 | 59.9878 | 21
45.5659 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.557 | 16.3714 | 59.9993 | 21 | 45.5612 | 7.4527 | 60.0223 | 13 | 45.563 | 7.5528 | 59.9935 | 13 | 45.5734 | 8.2312 | 59.9763 | 13 | 45.557 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5624 | 6.971 | 59.9705 | 13 | 45.5624 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5537 | 8.3938 | 59.9935 | 13 | 45.5691 | 15.0374 | 59.9878 | 21
45.5742 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.5653 | 16.3714 | 59.9993 | 21 | 45.5696 | 7.4504 | 60.0223 | 13 | 45.5714 | 7.6282 | 59.9935 | 13 | 45.5817 | 8.2312 | 59.9763 | 13 | 45.5654 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.5707 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.5707 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.562 | 8.3938 | 59.9935 | 13 | 45.5774 | 15.0374 | 59.9878 | 21
45.5826 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.5736 | 16.3714 | 59.9993 | 21 | 45.5779 | 7.4504 | 60.0223 | 13 | 45.5797 | 7.6282 | 59.9935 | 13 | 45.59 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.5737 | 7.5396 | 60.0166 | 13 | 45.579 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.579 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5704 | 8.3938 | 59.9935 | 13 | 45.5857 | 15.0343 | 59.9878 | 21
45.5909 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.582 | 16.3655 | 59.9993 | 21 | 45.5862 | 7.4445 | 60.0223 | 13 | 45.5881 | 7.6253 | 59.9935 | 13 | 45.5983 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.582 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.5874 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.5873 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5787 | 8.3938 | 59.9935 | 13 | 45.594 | 15.0343 | 59.9878 | 21
45.5993 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.5903 | 16.3655 | 59.9993 | 21 | 45.5945 | 7.4445 | 60.0223 | 13 | 45.5964 | 7.6253 | 59.9935 | 13 | 45.6067 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.5903 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.5957 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.5957 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.587 | 8.3913 | 59.9935 | 13 | 45.6023 | 15.0343 | 59.9878 | 21
45.6076 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.5986 | 16.3654 | 59.9993 | 21 | 45.6029 | 7.4445 | 60.0223 | 13 | 45.6047 | 7.6253 | 59.9935 | 13 | 45.615 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.5988 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.604 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.604 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.5953 | 8.3913 | 59.9935 | 13 | 45.6106 | 15.0343 | 59.9878 | 21
45.6159 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.607 | 16.3654 | 59.9993 | 21 | 45.6112 | 7.4445 | 60.0223 | 13 | 45.6131 | 7.6253 | 59.9935 | 13 | 45.6234 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6071 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.6124 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.6123 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6038 | 8.4882 | 59.9935 | 13 | 45.6189 | 15.0288 | 59.9878 | 21
45.6243 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6153 | 16.3654 | 59.9993 | 21 | 45.6196 | 7.4408 | 60.0223 | 13 | 45.6214 | 7.6219 | 59.9935 | 13 | 45.6317 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6154 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.6207 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.6207 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6121 | 8.4882 | 59.9935 | 13 | 45.6274 | 15.0288 | 59.9878 | 21
45.6326 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6237 | 16.3654 | 59.9993 | 21 | 45.6279 | 7.4408 | 60.0223 | 13 | 45.6298 | 7.6219 | 59.9935 | 13 | 45.64 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6237 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.629 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.629 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6204 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6357 | 15.0288 | 59.9878 | 21
45.6409 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.632 | 16.3654 | 59.9993 | 21 | 45.6362 | 7.4381 | 60.0223 | 13 | 45.6381 | 7.6198 | 59.9935 | 13 | 45.6484 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6321 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.6375 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.6373 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6288 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.644 | 15.0288 | 59.9878 | 21
45.6493 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6403 | 16.3654 | 59.9993 | 21 | 45.6445 | 7.4381 | 60.0223 | 13 | 45.6464 | 7.6198 | 59.9935 | 13 | 45.6567 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6404 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 45.6458 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.6456 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6371 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6523 | 15.0286 | 59.9878 | 21
45.6576 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6487 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.6528 | 7.436 | 60.0223 | 13 | 45.6547 | 7.6171 | 59.9935 | 13 | 45.665 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6487 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.6541 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.6541 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6454 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6606 | 15.0286 | 59.9878 | 21
45.6659 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.657 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.6612 | 7.436 | 60.0223 | 13 | 45.6631 | 7.6171 | 59.9935 | 13 | 45.6734 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.657 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.6624 | 6.9691 | 59.9705 | 13 | 45.6624 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6537 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6689 | 15.0259 | 59.9878 | 21
45.6743 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6653 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.6695 | 7.436 | 60.0223 | 13 | 45.6714 | 7.6171 | 59.9935 | 13 | 45.6817 | 8.2331 | 59.9763 | 13 | 45.6654 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.6708 | 6.9661 | 59.9705 | 13 | 45.6707 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.662 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6772 | 15.0259 | 59.9878 | 21
45.6826 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6736 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.6779 | 7.436 | 60.0223 | 13 | 45.6797 | 7.6171 | 59.9935 | 13 | 45.6901 | 8.235 | 59.9763 | 13 | 45.6737 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.6791 | 6.9661 | 59.9705 | 13 | 45.679 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6704 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6858 | 15.0214 | 59.9878 | 21
45.691 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.682 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.6862 | 7.431 | 60.0223 | 13 | 45.6881 | 7.615 | 59.9935 | 13 | 45.6984 | 8.235 | 59.9763 | 13 | 45.682 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.6874 | 6.9661 | 59.9705 | 13 | 45.6874 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6787 | 8.4857 | 59.9935 | 13 | 45.6941 | 15.0214 | 59.9878 | 21
45.6993 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6903 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.6945 | 7.431 | 60.0223 | 13 | 45.6964 | 7.615 | 59.9935 | 13 | 45.7067 | 8.235 | 59.9763 | 13 | 45.6903 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.6958 | 6.9661 | 59.9705 | 13 | 45.6957 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6871 | 8.4831 | 59.9935 | 13 | 45.7024 | 15.0214 | 59.9878 | 21
45.7076 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.6986 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.7028 | 7.431 | 60.0223 | 13 | 45.7048 | 7.61 | 59.9935 | 13 | 45.7151 | 8.235 | 59.9763 | 13 | 45.6987 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.7041 | 6.9628 | 59.9705 | 13 | 45.704 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.6954 | 8.4831 | 59.9935 | 13 | 45.7107 | 15.0214 | 59.9878 | 21
45.716 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.707 | 16.4414 | 59.9993 | 21 | 45.7112 | 7.431 | 60.0223 | 13 | 45.7131 | 7.61 | 59.9935 | 13 | 45.7234 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.707 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.7124 | 6.9628 | 59.9705 | 13 | 45.7123 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.7037 | 8.482 | 59.9935 | 13 | 45.719 | 15.0214 | 59.9878 | 21
45.7243 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.7153 | 16.4368 | 59.9993 | 21 | 45.7195 | 7.4279 | 60.0223 | 13 | 45.7214 | 7.61 | 59.9935 | 13 | 45.7318 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7153 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.7208 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.7207 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.712 | 8.482 | 59.9935 | 13 | 45.7273 | 15.0214 | 59.9878 | 21
45.7326 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.7237 | 16.4368 | 59.9993 | 21 | 45.7278 | 7.4279 | 60.0223 | 13 | 45.7297 | 7.61 | 59.9935 | 13 | 45.7401 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7236 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.7291 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.729 | 7.4388 | 59.9993 | 13 | 45.7203 | 8.482 | 59.9935 | 13 | 45.7356 | 15.0191 | 59.9878 | 21
45.741 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.732 | 16.4368 | 59.9993 | 21 | 45.7361 | 7.4279 | 60.0223 | 13 | 45.7381 | 7.61 | 59.9935 | 13 | 45.7484 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7321 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.7374 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.7373 | 7.4406 | 59.9993 | 13 | 45.7288 | 8.482 | 59.9935 | 13 | 45.7439 | 15.0191 | 59.9878 | 21
45.7493 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.7403 | 16.4368 | 59.9993 | 21 | 45.7445 | 7.4279 | 60.0223 | 13 | 45.7464 | 7.61 | 59.9935 | 13 | 45.7567 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7404 | 7.5304 | 60.0166 | 13 | 45.7457 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.7457 | 7.4406 | 59.9993 | 13 | 45.7371 | 8.482 | 59.9935 | 13 | 45.7524 | 15.0191 | 59.9878 | 21
45.7577 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.7487 | 16.4368 | 59.9993 | 21 | 45.7528 | 7.4228 | 60.0223 | 13 | 45.7548 | 7.6066 | 59.9935 | 13 | 45.7651 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7487 | 7.5275 | 60.0166 | 13 | 45.7542 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.754 | 7.4406 | 59.9993 | 13 | 45.7454 | 8.482 | 59.9935 | 13 | 45.7607 | 15.0191 | 59.9878 | 21
45.766 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.757 | 16.4368 | 59.9993 | 21 | 45.7612 | 7.4228 | 60.0223 | 13 | 45.7631 | 7.6066 | 59.9935 | 13 | 45.7734 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.757 | 7.5275 | 60.0166 | 13 | 45.7625 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.7623 | 7.4406 | 59.9993 | 13 | 45.7538 | 8.5587 | 59.9935 | 13 | 45.769 | 15.0158 | 59.9878 | 21
45.7743 | 14.3496 | 59.9763 | 21 | 45.7653 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.7695 | 7.4228 | 60.0223 | 13 | 45.7714 | 7.5992 | 59.9935 | 13 | 45.7817 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7654 | 7.5275 | 60.0166 | 13 | 45.7708 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.7706 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.7621 | 8.5587 | 59.9935 | 13 | 45.7773 | 15.0158 | 59.9878 | 21
45.7827 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.7737 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.7778 | 7.4228 | 60.0223 | 13 | 45.7798 | 7.5992 | 59.9935 | 13 | 45.7901 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7737 | 7.5275 | 60.0166 | 13 | 45.7792 | 6.9609 | 59.9705 | 13 | 45.7791 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.7704 | 8.5587 | 59.9935 | 13 | 45.7856 | 15.0139 | 59.9878 | 21
45.791 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.782 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.7861 | 7.4207 | 60.0223 | 13 | 45.7881 | 7.5992 | 59.9935 | 13 | 45.7984 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.782 | 7.5275 | 60.0166 | 13 | 45.7875 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.7874 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.7787 | 8.5587 | 59.9935 | 13 | 45.7939 | 15.0139 | 59.9878 | 21
45.7993 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.7903 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.7945 | 7.4207 | 60.0223 | 13 | 45.7964 | 7.5992 | 59.9935 | 13 | 45.8068 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7903 | 7.5275 | 60.0166 | 13 | 45.7958 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.7957 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.7871 | 8.5557 | 59.9935 | 13 | 45.8025 | 15.0139 | 59.9878 | 21
45.8077 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.7986 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.8028 | 7.4207 | 60.0223 | 13 | 45.8047 | 7.5992 | 59.9935 | 13 | 45.8151 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.7987 | 7.5259 | 60.0166 | 13 | 45.8042 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.804 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.7954 | 8.5557 | 59.9935 | 13 | 45.8108 | 15.0139 | 59.9878 | 21
45.816 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.807 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.8112 | 7.4207 | 60.0223 | 13 | 45.8131 | 7.5992 | 59.9935 | 13 | 45.8234 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.807 | 7.5259 | 60.0166 | 13 | 45.8125 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.8124 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8037 | 8.5542 | 59.9935 | 13 | 45.8191 | 15.0139 | 59.9878 | 21
45.8243 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8153 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.8195 | 7.4364 | 60.0223 | 13 | 45.8214 | 7.5957 | 59.9935 | 13 | 45.8318 | 8.2376 | 59.9763 | 13 | 45.8153 | 7.5259 | 60.0166 | 13 | 45.8208 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.8207 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8121 | 8.5542 | 59.9935 | 13 | 45.8274 | 15.0139 | 59.9878 | 21
45.8327 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8236 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.8278 | 7.4364 | 60.0223 | 13 | 45.8298 | 7.5957 | 59.9935 | 13 | 45.8401 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8236 | 7.5259 | 60.0166 | 13 | 45.8291 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.829 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8204 | 8.5542 | 59.9935 | 13 | 45.8357 | 15.0117 | 59.9878 | 21
45.841 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.832 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.8361 | 7.4333 | 60.0223 | 13 | 45.8381 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8484 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.832 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8375 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.8373 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8287 | 8.5542 | 59.9935 | 13 | 45.844 | 15.0117 | 59.9878 | 21
45.8493 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8403 | 16.435 | 59.9993 | 21 | 45.8445 | 7.4333 | 60.0223 | 13 | 45.8464 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8568 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8403 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8458 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.8457 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.837 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.8523 | 15.0107 | 59.9878 | 21
45.8577 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8487 | 16.4349 | 59.9993 | 21 | 45.8528 | 7.4333 | 60.0223 | 13 | 45.8547 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8651 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8486 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8541 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.854 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8455 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.8606 | 15.0107 | 59.9878 | 21
45.866 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.857 | 16.4349 | 59.9993 | 21 | 45.8611 | 7.4333 | 60.0223 | 13 | 45.8631 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8735 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8569 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8625 | 6.9595 | 59.9705 | 13 | 45.8623 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8538 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.8691 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.8744 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8653 | 16.433 | 59.9993 | 21 | 45.8694 | 7.4275 | 60.0223 | 13 | 45.8715 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8818 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8654 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8708 | 6.9577 | 59.9705 | 13 | 45.8707 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8621 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.8774 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.8827 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8737 | 16.433 | 59.9993 | 21 | 45.8777 | 7.4275 | 60.0223 | 13 | 45.8798 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8901 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8737 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8792 | 6.9577 | 59.9705 | 13 | 45.879 | 7.4429 | 59.9993 | 13 | 45.8705 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.8857 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.891 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.882 | 16.4306 | 59.9993 | 21 | 45.8861 | 7.4275 | 60.0223 | 13 | 45.8881 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.8984 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.882 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8876 | 6.9577 | 59.9705 | 13 | 45.8873 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.8788 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.894 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.8994 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8903 | 16.4306 | 59.9993 | 21 | 45.8944 | 7.4275 | 60.0223 | 13 | 45.8964 | 7.6374 | 59.9935 | 13 | 45.9068 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8903 | 7.5234 | 60.0166 | 13 | 45.8959 | 6.9577 | 59.9705 | 13 | 45.8956 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.8871 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9023 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.9077 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.8987 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9028 | 7.4245 | 60.0223 | 13 | 45.9048 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9152 | 8.2401 | 59.9763 | 13 | 45.8987 | 7.5213 | 60.0166 | 13 | 45.9042 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9041 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.8954 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9106 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.916 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.907 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9111 | 7.4245 | 60.0223 | 13 | 45.9131 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9235 | 8.247 | 59.9763 | 13 | 45.907 | 7.5213 | 60.0166 | 13 | 45.9125 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9124 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9037 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9192 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.9244 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.9153 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9194 | 7.4229 | 60.0223 | 13 | 45.9214 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9318 | 8.247 | 59.9763 | 13 | 45.9153 | 7.5674 | 60.0166 | 13 | 45.9209 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9207 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9121 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9275 | 15.0085 | 59.9878 | 21
45.9327 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.9236 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9277 | 7.4229 | 60.0223 | 13 | 45.9297 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9401 | 8.247 | 59.9763 | 13 | 45.9236 | 7.5674 | 60.0166 | 13 | 45.9292 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.929 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9204 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9358 | 15.005 | 59.9878 | 21
45.941 | 14.3498 | 59.9763 | 21 | 45.932 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9361 | 7.4207 | 60.0223 | 13 | 45.9381 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9485 | 8.247 | 59.9763 | 13 | 45.932 | 7.5674 | 60.0166 | 13 | 45.9375 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9374 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9288 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9441 | 15.005 | 59.9878 | 21
45.9494 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.9403 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9444 | 7.4207 | 60.0223 | 13 | 45.9465 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9568 | 8.247 | 59.9763 | 13 | 45.9403 | 7.5674 | 60.0166 | 13 | 45.9459 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9457 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9371 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9524 | 15.005 | 59.9878 | 21
45.9577 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.9486 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9528 | 7.5006 | 60.0223 | 13 | 45.9548 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9651 | 8.247 | 59.9763 | 13 | 45.9486 | 7.5674 | 60.0166 | 13 | 45.9542 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.954 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9454 | 8.5517 | 59.9935 | 13 | 45.9607 | 15.005 | 59.9878 | 21
45.9661 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.957 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9611 | 7.5006 | 60.0223 | 13 | 45.9631 | 7.6303 | 59.9935 | 13 | 45.9735 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 45.9569 | 7.5674 | 60.0166 | 13 | 45.9625 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9623 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9537 | 8.5449 | 59.9935 | 13 | 45.969 | 15.0029 | 59.9878 | 21
45.9744 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.9653 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9694 | 7.4974 | 60.0223 | 13 | 45.9714 | 7.6243 | 59.9935 | 13 | 45.9818 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 45.9653 | 7.565 | 60.0166 | 13 | 45.9709 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.9707 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.962 | 8.5449 | 59.9935 | 13 | 45.9773 | 15.0029 | 59.9878 | 21
45.9827 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.9737 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9777 | 7.4974 | 60.0223 | 13 | 45.9798 | 7.6243 | 59.9935 | 13 | 45.9902 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 45.9736 | 7.565 | 60.0166 | 13 | 45.9792 | 6.9545 | 59.9705 | 13 | 45.979 | 7.4443 | 59.9993 | 13 | 45.9705 | 8.5449 | 59.9935 | 13 | 45.9858 | 15.0666 | 59.9878 | 21
45.9911 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.982 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9861 | 7.4947 | 60.0223 | 13 | 45.9881 | 7.6203 | 59.9935 | 13 | 45.9985 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 45.9819 | 7.565 | 60.0166 | 13 | 45.9875 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 45.9873 | 7.4462 | 59.9993 | 13 | 45.9788 | 8.5449 | 59.9935 | 13 | 45.9941 | 15.0666 | 59.9878 | 21
45.9994 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.9903 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 45.9944 | 7.4947 | 60.0223 | 13 | 45.9965 | 7.6203 | 59.9935 | 13 | 46.0068 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 45.9902 | 7.565 | 60.0166 | 13 | 45.9958 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 45.9957 | 7.4462 | 59.9993 | 13 | 45.9871 | 8.5449 | 59.9935 | 13 | 46.0024 | 15.0666 | 59.9878 | 21
46.0077 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 45.9987 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.0027 | 7.4947 | 60.0223 | 13 | 46.0048 | 7.6203 | 59.9935 | 13 | 46.0152 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 45.9987 | 7.565 | 60.0166 | 13 | 46.0043 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.004 | 7.4462 | 59.9993 | 13 | 45.9955 | 8.5449 | 59.9935 | 13 | 46.0107 | 15.0666 | 59.9878 | 21
46.0161 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 46.007 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.011 | 7.4947 | 60.0223 | 13 | 46.0131 | 7.6203 | 59.9935 | 13 | 46.0235 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 46.007 | 7.565 | 60.0166 | 13 | 46.0126 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0123 | 7.4462 | 59.9993 | 13 | 46.0038 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.019 | 15.0632 | 59.9878 | 21
46.0244 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 46.0153 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.0194 | 7.4885 | 60.0223 | 13 | 46.0214 | 7.6203 | 59.9935 | 13 | 46.0319 | 8.2499 | 59.9763 | 13 | 46.0153 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0209 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0206 | 7.4462 | 59.9993 | 13 | 46.0121 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0273 | 15.0632 | 59.9878 | 21
46.0328 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 46.0237 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.0277 | 7.4885 | 60.0223 | 13 | 46.0298 | 7.6203 | 59.9935 | 13 | 46.0402 | 8.2534 | 59.9763 | 13 | 46.0236 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0293 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0291 | 7.4462 | 59.9993 | 13 | 46.0204 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0359 | 15.0611 | 59.9878 | 21
46.0411 | 14.3565 | 59.9763 | 21 | 46.032 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.0361 | 7.4847 | 60.0223 | 13 | 46.0381 | 7.6136 | 59.9935 | 13 | 46.0485 | 8.2534 | 59.9763 | 13 | 46.032 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0376 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0374 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0288 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0442 | 15.0611 | 59.9878 | 21
46.0494 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.0403 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.0444 | 7.4847 | 60.0223 | 13 | 46.0464 | 7.6136 | 59.9935 | 13 | 46.0569 | 8.2534 | 59.9763 | 13 | 46.0403 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0459 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0457 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0371 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0525 | 15.0569 | 59.9878 | 21
46.0578 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.0486 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.0527 | 7.4847 | 60.0166 | 13 | 46.0548 | 7.6136 | 59.9935 | 13 | 46.0652 | 8.2534 | 59.9763 | 13 | 46.0486 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0543 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.054 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0454 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0608 | 15.0569 | 59.9878 | 21
46.0661 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.057 | 16.4262 | 59.9993 | 21 | 46.061 | 7.4847 | 60.0166 | 13 | 46.0631 | 7.6136 | 59.9935 | 13 | 46.0735 | 8.2548 | 59.9763 | 13 | 46.0569 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0626 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0624 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0538 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0691 | 15.0569 | 59.9878 | 21
46.0744 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.0653 | 16.4241 | 59.9993 | 21 | 46.0694 | 7.479 | 60.0166 | 13 | 46.0715 | 7.6102 | 59.9935 | 13 | 46.0818 | 8.2548 | 59.9763 | 13 | 46.0652 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0709 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.0707 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0621 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0774 | 15.0569 | 59.9878 | 21
46.0828 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.0736 | 16.4241 | 59.9993 | 21 | 46.0777 | 7.479 | 60.0166 | 13 | 46.0798 | 7.6102 | 59.9935 | 13 | 46.0902 | 8.2548 | 59.9763 | 13 | 46.0736 | 7.5597 | 60.0166 | 13 | 46.0792 | 6.9523 | 59.9705 | 13 | 46.079 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0704 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.0857 | 15.0569 | 59.9878 | 21
46.0911 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.082 | 16.4241 | 59.9993 | 21 | 46.0861 | 7.479 | 60.0166 | 13 | 46.0881 | 7.6102 | 59.9935 | 13 | 46.0986 | 8.2548 | 59.9763 | 13 | 46.0819 | 7.5561 | 60.0166 | 13 | 46.0876 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.0873 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0787 | 8.5424 | 59.9935 | 13 | 46.094 | 15.0569 | 59.9878 | 21
46.0994 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.0903 | 16.4241 | 59.9993 | 21 | 46.0944 | 7.479 | 60.0166 | 13 | 46.0964 | 7.6102 | 59.9935 | 13 | 46.1069 | 8.2548 | 59.982 | 13 | 46.0902 | 7.5561 | 60.0166 | 13 | 46.0959 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.0957 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.087 | 8.541 | 59.9935 | 13 | 46.1025 | 15.0528 | 59.9878 | 21
46.1078 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.0987 | 16.4224 | 59.9993 | 21 | 46.1027 | 7.479 | 60.0166 | 13 | 46.1048 | 7.6056 | 59.9935 | 13 | 46.1152 | 8.2548 | 59.982 | 13 | 46.0985 | 7.5561 | 60.0166 | 13 | 46.1042 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.104 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.0955 | 8.541 | 59.9935 | 13 | 46.1108 | 15.0528 | 59.9878 | 21
46.1161 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.107 | 16.4224 | 59.9993 | 21 | 46.111 | 7.479 | 60.0166 | 13 | 46.1131 | 7.6056 | 59.9935 | 13 | 46.1235 | 8.2548 | 59.982 | 13 | 46.1069 | 7.5561 | 60.0166 | 13 | 46.1127 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1123 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1038 | 8.541 | 59.9935 | 13 | 46.1191 | 15.0528 | 59.9878 | 21
46.1245 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1153 | 16.4224 | 59.9993 | 21 | 46.1194 | 7.4773 | 60.0166 | 13 | 46.1215 | 7.6056 | 59.9935 | 13 | 46.1319 | 8.2548 | 59.982 | 13 | 46.1152 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.121 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1207 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1122 | 8.541 | 59.9935 | 13 | 46.1274 | 15.0528 | 59.9878 | 21
46.1328 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1237 | 16.4224 | 59.9993 | 21 | 46.1277 | 7.4773 | 60.0166 | 13 | 46.1298 | 7.6056 | 59.9935 | 13 | 46.1402 | 8.2548 | 59.982 | 13 | 46.1235 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.1293 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.129 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1205 | 8.541 | 59.9935 | 13 | 46.1357 | 15.0492 | 59.9878 | 21
46.1411 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.132 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.136 | 7.4773 | 60.0166 | 13 | 46.1381 | 7.6035 | 59.9935 | 13 | 46.1486 | 8.2548 | 59.982 | 13 | 46.1318 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.1377 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1373 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1288 | 8.541 | 59.9935 | 13 | 46.144 | 15.0492 | 59.9878 | 21
46.1495 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1403 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.1443 | 7.4773 | 60.0166 | 13 | 46.1465 | 7.6035 | 59.9935 | 13 | 46.1569 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1403 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.146 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1456 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1371 | 8.5384 | 59.9935 | 13 | 46.1523 | 15.0492 | 59.9878 | 21
46.1578 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1487 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.1527 | 7.4773 | 60.0166 | 13 | 46.1548 | 7.6035 | 59.9935 | 13 | 46.1652 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1486 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.1543 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1541 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1454 | 8.5384 | 59.9935 | 13 | 46.1609 | 15.0492 | 59.9878 | 21
46.1661 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.157 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.161 | 7.4773 | 60.0166 | 13 | 46.1631 | 7.6035 | 59.9935 | 13 | 46.1736 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1569 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.1626 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1624 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1538 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.1692 | 15.0475 | 59.9878 | 21
46.1745 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1653 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.1694 | 7.4747 | 60.0166 | 13 | 46.1714 | 7.5978 | 59.9935 | 13 | 46.1819 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1652 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.171 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.1707 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1621 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.1775 | 15.0475 | 59.9878 | 21
46.1828 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1736 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.1777 | 7.4747 | 60.0166 | 13 | 46.1798 | 7.5978 | 59.9935 | 13 | 46.1902 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1736 | 7.5508 | 60.0166 | 13 | 46.1793 | 6.9505 | 59.9705 | 13 | 46.179 | 7.4486 | 59.9993 | 13 | 46.1704 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.1858 | 15.1804 | 59.9878 | 21
46.1912 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.182 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.186 | 7.4746 | 60.0166 | 13 | 46.1881 | 7.5978 | 59.9935 | 13 | 46.1985 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1819 | 7.5466 | 60.0166 | 13 | 46.1876 | 6.9499 | 59.9705 | 13 | 46.1874 | 7.4517 | 59.9993 | 13 | 46.1788 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.1941 | 15.1804 | 59.9878 | 21
46.1995 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1903 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.1943 | 7.4746 | 60.0166 | 13 | 46.1965 | 7.5978 | 59.9935 | 13 | 46.2069 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1902 | 7.5466 | 60.0166 | 13 | 46.196 | 6.9499 | 59.9705 | 13 | 46.1957 | 7.4517 | 59.9993 | 13 | 46.1871 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.2024 | 15.1767 | 59.982 | 21
46.2078 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.1987 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.2027 | 7.4715 | 60.0166 | 13 | 46.2048 | 7.5943 | 59.9935 | 13 | 46.2153 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.1985 | 7.5428 | 60.0166 | 13 | 46.2043 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.204 | 7.4517 | 59.9993 | 13 | 46.1954 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.2107 | 15.1767 | 59.982 | 21
46.2162 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.207 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.211 | 7.4715 | 60.0166 | 13 | 46.2131 | 7.5943 | 59.9935 | 13 | 46.2236 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2069 | 7.5428 | 60.0166 | 13 | 46.2126 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2123 | 7.4517 | 59.9993 | 13 | 46.2037 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.219 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2245 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2153 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.2194 | 7.4715 | 60.0166 | 13 | 46.2215 | 7.6488 | 59.9935 | 13 | 46.2319 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2152 | 7.5428 | 60.0166 | 13 | 46.2211 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2207 | 7.4517 | 59.9993 | 13 | 46.2122 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.2275 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2328 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2237 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.2277 | 7.4715 | 60.0166 | 13 | 46.2298 | 7.6488 | 59.9935 | 13 | 46.2402 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2235 | 7.5428 | 60.0166 | 13 | 46.2294 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.229 | 7.4517 | 59.9993 | 13 | 46.2205 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.2358 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2412 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.232 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.236 | 7.4916 | 60.0166 | 13 | 46.2382 | 7.6488 | 59.9935 | 13 | 46.2486 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2318 | 7.5427 | 60.0166 | 13 | 46.2377 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2373 | 7.5025 | 59.9993 | 13 | 46.2288 | 8.5366 | 59.9935 | 13 | 46.2441 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2495 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2403 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.2443 | 7.4916 | 60.0166 | 13 | 46.2465 | 7.6488 | 59.9935 | 13 | 46.2569 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2402 | 7.5427 | 60.0166 | 13 | 46.246 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2457 | 7.5025 | 59.9993 | 13 | 46.2372 | 8.5345 | 59.9935 | 13 | 46.2524 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2579 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2487 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.2527 | 7.4916 | 60.0166 | 13 | 46.2548 | 7.6488 | 59.9935 | 13 | 46.2653 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2485 | 7.5427 | 60.0166 | 13 | 46.2544 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.254 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2455 | 8.5345 | 59.9935 | 13 | 46.2607 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2662 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.257 | 16.4197 | 59.9993 | 21 | 46.261 | 7.4916 | 60.0166 | 13 | 46.2631 | 7.6488 | 59.9935 | 13 | 46.2736 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2568 | 7.5427 | 60.0166 | 13 | 46.2627 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2623 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2538 | 8.5321 | 59.9935 | 13 | 46.269 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2745 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2653 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.2693 | 7.489 | 60.0166 | 13 | 46.2715 | 7.6435 | 59.9935 | 13 | 46.2819 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2651 | 7.5411 | 60.0166 | 13 | 46.271 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2706 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2621 | 8.5321 | 59.9935 | 13 | 46.2776 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2829 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2737 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.2776 | 7.489 | 60.0166 | 13 | 46.2798 | 7.6435 | 59.9935 | 13 | 46.2903 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2736 | 7.5411 | 60.0166 | 13 | 46.2794 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2791 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2704 | 8.5321 | 59.9935 | 13 | 46.2859 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2912 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.282 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.286 | 7.487 | 60.0166 | 13 | 46.2881 | 7.64 | 59.9935 | 13 | 46.2986 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2819 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 46.2877 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2874 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2788 | 8.5321 | 59.9935 | 13 | 46.2942 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.2995 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2903 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.2943 | 7.487 | 60.0166 | 13 | 46.2965 | 7.64 | 59.9935 | 13 | 46.3069 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2902 | 7.5375 | 60.0166 | 13 | 46.296 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.2957 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2871 | 8.5286 | 59.9935 | 13 | 46.3025 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3079 | 14.359 | 59.9763 | 21 | 46.2986 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3026 | 7.5099 | 60.0166 | 13 | 46.3048 | 7.64 | 59.9935 | 13 | 46.3153 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.2985 | 7.5346 | 60.0166 | 13 | 46.3044 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.304 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.2955 | 8.5286 | 59.9935 | 13 | 46.3108 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3162 | 14.3616 | 59.9763 | 21 | 46.307 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.311 | 7.5099 | 60.0166 | 13 | 46.3132 | 7.64 | 59.9935 | 13 | 46.3236 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.3069 | 7.5346 | 60.0166 | 13 | 46.3127 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.3124 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3038 | 8.5286 | 59.9935 | 13 | 46.3191 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3245 | 14.3616 | 59.9763 | 21 | 46.3153 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3193 | 7.5099 | 60.0166 | 13 | 46.3215 | 7.635 | 59.9935 | 13 | 46.332 | 8.3034 | 59.982 | 13 | 46.3152 | 7.5346 | 60.0166 | 13 | 46.321 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.3207 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3121 | 8.5286 | 59.9935 | 13 | 46.3274 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3329 | 14.3662 | 59.9763 | 21 | 46.3237 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3276 | 7.5099 | 60.0166 | 13 | 46.3298 | 7.635 | 59.9935 | 13 | 46.3403 | 8.3011 | 59.982 | 13 | 46.3235 | 7.5346 | 60.0166 | 13 | 46.3293 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.329 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3204 | 8.5286 | 59.9935 | 13 | 46.3359 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3412 | 14.3662 | 59.9763 | 21 | 46.332 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3359 | 7.5071 | 60.0166 | 13 | 46.3381 | 7.7014 | 59.9935 | 13 | 46.3486 | 8.3011 | 59.982 | 13 | 46.3318 | 7.5314 | 60.0166 | 13 | 46.3378 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.3373 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3287 | 8.5286 | 59.9935 | 13 | 46.3442 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3495 | 14.3662 | 59.9763 | 21 | 46.3403 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3443 | 7.5071 | 60.0166 | 13 | 46.3465 | 7.7014 | 59.9935 | 13 | 46.3569 | 8.2982 | 59.982 | 13 | 46.3402 | 7.5314 | 60.0166 | 13 | 46.3461 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.3457 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3372 | 8.5265 | 59.9935 | 13 | 46.3525 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3579 | 14.3662 | 59.9763 | 21 | 46.3487 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3526 | 7.5047 | 60.0166 | 13 | 46.3548 | 7.7014 | 59.9935 | 13 | 46.3653 | 8.2982 | 59.982 | 13 | 46.3485 | 7.5314 | 60.0166 | 13 | 46.3544 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.354 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3455 | 8.5265 | 59.9935 | 13 | 46.3608 | 15.1744 | 59.982 | 21
46.3662 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.357 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.361 | 7.5047 | 60.0166 | 13 | 46.3632 | 7.7014 | 59.9935 | 13 | 46.3737 | 8.2942 | 59.982 | 13 | 46.3568 | 7.5314 | 60.0166 | 13 | 46.3628 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.3623 | 7.5041 | 59.9993 | 13 | 46.3538 | 8.5265 | 59.9935 | 13 | 46.3691 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.3746 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.3653 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3693 | 7.5047 | 60.0166 | 13 | 46.3715 | 7.6985 | 59.9935 | 13 | 46.382 | 8.2942 | 59.982 | 13 | 46.3651 | 7.529 | 60.0166 | 13 | 46.3711 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.3707 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.3622 | 8.5265 | 59.9935 | 13 | 46.3774 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.3829 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.3737 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3776 | 7.5047 | 60.0166 | 13 | 46.3798 | 7.6985 | 59.9935 | 13 | 46.3903 | 8.2942 | 59.982 | 13 | 46.3735 | 7.529 | 60.0166 | 13 | 46.3794 | 6.9492 | 59.9705 | 13 | 46.379 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.3705 | 8.5265 | 59.9935 | 13 | 46.3857 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.3912 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.382 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3859 | 7.5018 | 60.0166 | 13 | 46.3882 | 7.6929 | 59.9935 | 13 | 46.3986 | 8.2942 | 59.982 | 13 | 46.3818 | 7.5269 | 60.0166 | 13 | 46.3878 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.3873 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.3788 | 8.5265 | 59.9935 | 13 | 46.3943 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.3996 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.3903 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.3943 | 7.5018 | 60.0166 | 13 | 46.3965 | 7.6929 | 59.9935 | 13 | 46.407 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.3901 | 7.5269 | 60.0166 | 13 | 46.3961 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.3956 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.3871 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4026 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4079 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.3987 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4026 | 7.5018 | 60.0166 | 13 | 46.4048 | 7.7293 | 59.9935 | 13 | 46.4153 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.3984 | 7.5233 | 60.0166 | 13 | 46.4044 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.4041 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.3955 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4109 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4162 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.407 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4109 | 7.5018 | 60.0166 | 13 | 46.4131 | 7.7293 | 59.9935 | 13 | 46.4236 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4069 | 7.5233 | 60.0166 | 13 | 46.4127 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.4124 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4038 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4192 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4246 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.4153 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4193 | 7.5018 | 60.0166 | 13 | 46.4215 | 7.7277 | 59.9935 | 13 | 46.432 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4152 | 7.5233 | 60.0166 | 13 | 46.4211 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.4207 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4121 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4275 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4329 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.4236 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4276 | 7.5018 | 60.0166 | 13 | 46.4298 | 7.7277 | 59.9935 | 13 | 46.4403 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4235 | 7.5233 | 60.0166 | 13 | 46.4294 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.4291 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4205 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4358 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4412 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.432 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4359 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.4382 | 7.723 | 59.9935 | 13 | 46.4487 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4318 | 7.5233 | 60.0166 | 13 | 46.4377 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.4374 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4288 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4441 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4496 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.4403 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4443 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.4465 | 7.723 | 59.9935 | 13 | 46.457 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4402 | 7.5233 | 60.0166 | 13 | 46.4462 | 7.0283 | 59.9705 | 13 | 46.4457 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4371 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4526 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4579 | 14.3706 | 59.9763 | 21 | 46.4487 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4526 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.4548 | 7.723 | 59.9935 | 13 | 46.4653 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4485 | 7.5156 | 60.0166 | 13 | 46.4545 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.454 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4454 | 8.5255 | 59.9935 | 13 | 46.4609 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4663 | 14.3769 | 59.9763 | 21 | 46.457 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4609 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.4631 | 7.723 | 59.9935 | 13 | 46.4736 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4568 | 7.5156 | 60.0166 | 13 | 46.4628 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.4623 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4539 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.4692 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4746 | 14.3769 | 59.9763 | 21 | 46.4653 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4692 | 7.4954 | 60.0166 | 13 | 46.4715 | 7.796 | 59.9935 | 13 | 46.482 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4651 | 7.5136 | 60.0166 | 13 | 46.4712 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.4707 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4622 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.4775 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4829 | 14.3769 | 59.9763 | 21 | 46.4737 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4776 | 7.4954 | 60.0166 | 13 | 46.4799 | 7.796 | 59.9935 | 13 | 46.4904 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4735 | 7.5136 | 60.0166 | 13 | 46.4795 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.479 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4705 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.4858 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4913 | 14.3769 | 59.9763 | 21 | 46.482 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4859 | 7.4954 | 60.0166 | 13 | 46.4882 | 7.7937 | 59.9935 | 13 | 46.4987 | 8.3673 | 59.982 | 13 | 46.4818 | 7.5136 | 60.0166 | 13 | 46.4878 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.4873 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4789 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.4941 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.4996 | 14.3798 | 59.9763 | 21 | 46.4903 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.4943 | 7.4954 | 60.0166 | 13 | 46.4965 | 7.7937 | 59.9935 | 13 | 46.507 | 8.3649 | 59.982 | 13 | 46.4901 | 7.5136 | 60.0166 | 13 | 46.4961 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.4957 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4872 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.5027 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.5079 | 14.3798 | 59.9763 | 21 | 46.4987 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5026 | 7.4909 | 60.0166 | 13 | 46.5048 | 7.7908 | 59.9935 | 13 | 46.5153 | 8.3649 | 59.982 | 13 | 46.4984 | 7.5136 | 60.0166 | 13 | 46.5045 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.504 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.4955 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.511 | 15.1718 | 59.982 | 21
46.5163 | 14.3798 | 59.9763 | 21 | 46.507 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5109 | 7.4909 | 60.0166 | 13 | 46.5132 | 7.7908 | 59.9935 | 13 | 46.5237 | 8.3649 | 59.982 | 13 | 46.5068 | 7.5136 | 60.0166 | 13 | 46.5128 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5123 | 7.5066 | 59.9993 | 13 | 46.5038 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.5193 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5246 | 14.3798 | 59.9763 | 21 | 46.5153 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5192 | 7.4909 | 60.0166 | 13 | 46.5215 | 7.7879 | 59.9935 | 13 | 46.532 | 8.3649 | 59.982 | 13 | 46.5151 | 7.5106 | 60.0166 | 13 | 46.5211 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5206 | 7.5109 | 59.9993 | 13 | 46.5121 | 8.5184 | 59.9935 | 13 | 46.5276 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.533 | 14.3798 | 59.9763 | 21 | 46.5237 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5276 | 7.4909 | 60.0166 | 13 | 46.5298 | 7.7879 | 59.9935 | 13 | 46.5403 | 8.3649 | 59.982 | 13 | 46.5234 | 7.5106 | 60.0166 | 13 | 46.5295 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5291 | 7.5109 | 59.9993 | 13 | 46.5205 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5359 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5413 | 14.3798 | 59.9763 | 21 | 46.532 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5359 | 7.4878 | 60.0166 | 13 | 46.5381 | 7.7848 | 59.9878 | 13 | 46.5487 | 8.3649 | 59.982 | 13 | 46.5317 | 7.5052 | 60.0166 | 13 | 46.5378 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5374 | 7.5109 | 59.9993 | 13 | 46.5288 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5442 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5496 | 14.3836 | 59.9763 | 21 | 46.5403 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5443 | 7.4878 | 60.0166 | 13 | 46.5465 | 7.7848 | 59.9878 | 13 | 46.557 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5402 | 7.5052 | 60.0166 | 13 | 46.5461 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5457 | 7.5109 | 59.9993 | 13 | 46.5372 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5525 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.558 | 14.3836 | 59.9763 | 21 | 46.5486 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5526 | 7.4878 | 60.0166 | 13 | 46.5549 | 7.7819 | 59.9878 | 13 | 46.5654 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5485 | 7.5052 | 60.0166 | 13 | 46.5546 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5541 | 7.5109 | 59.9993 | 13 | 46.5455 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5608 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5663 | 14.3854 | 59.9763 | 21 | 46.557 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5609 | 7.4878 | 60.0166 | 13 | 46.5632 | 7.7819 | 59.9878 | 13 | 46.5737 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5568 | 7.5052 | 60.0166 | 13 | 46.5629 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5624 | 7.5109 | 59.9993 | 13 | 46.5538 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5693 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5746 | 14.3854 | 59.9763 | 21 | 46.5653 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5692 | 7.4853 | 60.0166 | 13 | 46.5715 | 7.7819 | 59.9878 | 13 | 46.582 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5651 | 7.5052 | 60.0166 | 13 | 46.5712 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5707 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.5621 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5776 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.583 | 14.3854 | 59.9763 | 21 | 46.5737 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5776 | 7.4853 | 60.0166 | 13 | 46.5798 | 7.7819 | 59.9878 | 13 | 46.5903 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5735 | 7.5052 | 60.0166 | 13 | 46.5796 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.579 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.5704 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5859 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5913 | 14.3854 | 59.9763 | 21 | 46.582 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5859 | 7.4816 | 60.0166 | 13 | 46.5882 | 7.7819 | 59.9878 | 13 | 46.5987 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5818 | 7.5032 | 60.0166 | 13 | 46.5879 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5873 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.5789 | 8.5145 | 59.9935 | 13 | 46.5942 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.5996 | 14.3854 | 59.9763 | 21 | 46.5903 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.5942 | 7.4816 | 60.0166 | 13 | 46.5965 | 7.7819 | 59.9878 | 13 | 46.6071 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5901 | 7.5032 | 60.0166 | 13 | 46.5962 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.5957 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.5872 | 8.5124 | 59.9935 | 13 | 46.6025 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.608 | 14.3854 | 59.9763 | 21 | 46.5987 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.6025 | 7.4787 | 60.0166 | 13 | 46.6049 | 7.7793 | 59.9878 | 13 | 46.6154 | 8.3595 | 59.982 | 13 | 46.5984 | 7.5008 | 60.0166 | 13 | 46.6045 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.604 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.5955 | 8.5124 | 59.9935 | 13 | 46.6108 | 15.1717 | 59.982 | 21
46.6163 | 14.3897 | 59.9763 | 21 | 46.607 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.6109 | 7.4787 | 60.0166 | 13 | 46.6132 | 7.7793 | 59.9878 | 13 | 46.6237 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6068 | 7.5008 | 60.0166 | 13 | 46.6129 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6123 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.6039 | 8.5094 | 59.9935 | 13 | 46.6194 | 15.1698 | 59.982 | 21
46.6247 | 14.3897 | 59.9763 | 21 | 46.6153 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.6192 | 7.4787 | 60.0166 | 13 | 46.6215 | 7.7793 | 59.9878 | 13 | 46.632 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6151 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.6212 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6207 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.6122 | 8.5094 | 59.9935 | 13 | 46.6277 | 15.1698 | 59.982 | 21
46.633 | 14.3905 | 59.9763 | 21 | 46.6237 | 16.4196 | 59.9993 | 21 | 46.6276 | 7.4787 | 60.0166 | 13 | 46.6299 | 7.7793 | 59.9878 | 13 | 46.6404 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6234 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.6295 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.629 | 7.5815 | 59.9993 | 13 | 46.6205 | 8.5094 | 59.9935 | 13 | 46.636 | 15.1698 | 59.982 | 21
46.6413 | 14.3905 | 59.9763 | 21 | 46.632 | 16.416 | 59.9993 | 21 | 46.6359 | 7.4756 | 60.0166 | 13 | 46.6382 | 7.7792 | 59.9878 | 13 | 46.6487 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6317 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.6379 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6373 | 7.5836 | 59.9993 | 13 | 46.6288 | 8.5094 | 59.9935 | 13 | 46.6443 | 15.1698 | 59.982 | 21
46.6497 | 14.3905 | 59.9763 | 21 | 46.6403 | 16.416 | 59.9993 | 21 | 46.6442 | 7.4756 | 60.0166 | 13 | 46.6465 | 7.7792 | 59.9878 | 13 | 46.657 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6401 | 7.4972 | 60.0166 | 13 | 46.6462 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6456 | 7.5836 | 59.9993 | 13 | 46.6372 | 8.5094 | 59.9935 | 13 | 46.6526 | 15.1697 | 59.982 | 21
46.658 | 14.3905 | 59.9763 | 21 | 46.6487 | 16.416 | 59.9993 | 21 | 46.6525 | 7.4756 | 60.0166 | 13 | 46.6548 | 7.777 | 59.9878 | 13 | 46.6654 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6484 | 7.4942 | 60.0166 | 13 | 46.6545 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6541 | 7.5836 | 59.9993 | 13 | 46.6455 | 8.5094 | 59.9935 | 13 | 46.6609 | 15.1697 | 59.982 | 21
46.6663 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.657 | 16.416 | 59.9993 | 21 | 46.6609 | 7.4756 | 60.0166 | 13 | 46.6632 | 7.777 | 59.9878 | 13 | 46.6737 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.6567 | 7.4942 | 60.0166 | 13 | 46.663 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6624 | 7.5836 | 59.9993 | 13 | 46.6538 | 8.5084 | 59.9935 | 13 | 46.6692 | 15.1679 | 59.982 | 21
46.6747 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.6653 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.6692 | 7.4728 | 60.0166 | 13 | 46.6715 | 7.777 | 59.9878 | 13 | 46.6821 | 8.3572 | 59.982 | 13 | 46.665 | 7.4922 | 60.0166 | 13 | 46.6713 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6707 | 7.5868 | 59.9993 | 13 | 46.6622 | 8.5084 | 59.9935 | 13 | 46.6775 | 15.1679 | 59.982 | 21
46.683 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.6737 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.6776 | 7.4728 | 60.0166 | 13 | 46.6799 | 7.777 | 59.9878 | 13 | 46.6904 | 8.354 | 59.982 | 13 | 46.6735 | 7.4922 | 60.0166 | 13 | 46.6796 | 7.079 | 59.9705 | 13 | 46.6791 | 7.5868 | 59.9993 | 13 | 46.6705 | 8.5084 | 59.9935 | 13 | 46.686 | 15.1679 | 59.982 | 21
46.6913 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.682 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.6859 | 7.4711 | 60.0166 | 13 | 46.6882 | 7.7744 | 59.9878 | 13 | 46.6987 | 8.354 | 59.982 | 13 | 46.6818 | 7.4922 | 60.0166 | 13 | 46.6879 | 7.0824 | 59.9705 | 13 | 46.6874 | 7.5908 | 59.9993 | 13 | 46.6788 | 8.5084 | 59.9935 | 13 | 46.6943 | 15.1679 | 59.982 | 21
46.6997 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.6903 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.6942 | 7.4711 | 60.0166 | 13 | 46.6965 | 7.7744 | 59.9878 | 13 | 46.707 | 8.354 | 59.982 | 13 | 46.6901 | 7.4922 | 60.0166 | 13 | 46.6963 | 7.0824 | 59.9705 | 13 | 46.6957 | 7.5908 | 59.9993 | 13 | 46.6871 | 8.5084 | 59.9935 | 13 | 46.7026 | 15.1679 | 59.982 | 21
46.708 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.6987 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7025 | 7.4686 | 60.0166 | 13 | 46.7049 | 7.7718 | 59.9878 | 13 | 46.7154 | 8.354 | 59.982 | 13 | 46.6984 | 7.4888 | 60.0166 | 13 | 46.7046 | 7.0851 | 59.9705 | 13 | 46.704 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.6954 | 8.5084 | 59.9935 | 13 | 46.7109 | 15.1679 | 59.982 | 21
46.7163 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.707 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7109 | 7.4686 | 60.0166 | 13 | 46.7132 | 7.7718 | 59.9878 | 13 | 46.7238 | 8.4244 | 59.982 | 13 | 46.7068 | 7.4888 | 60.0166 | 13 | 46.7129 | 7.0851 | 59.9705 | 13 | 46.7123 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7039 | 8.6042 | 59.9935 | 13 | 46.7192 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7247 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.7153 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7192 | 7.5628 | 60.0166 | 13 | 46.7216 | 7.7718 | 59.9878 | 13 | 46.7321 | 8.4244 | 59.982 | 13 | 46.7151 | 7.486 | 60.0166 | 13 | 46.7213 | 7.0851 | 59.9705 | 13 | 46.7207 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7122 | 8.6042 | 59.9935 | 13 | 46.7275 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.733 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.7237 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7275 | 7.5628 | 60.0166 | 13 | 46.7299 | 7.7718 | 59.9878 | 13 | 46.7404 | 8.4244 | 59.982 | 13 | 46.7234 | 7.486 | 60.0166 | 13 | 46.7296 | 7.0851 | 59.9705 | 13 | 46.729 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7206 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7361 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7414 | 14.3919 | 59.9878 | 21 | 46.732 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7358 | 7.5603 | 60.0166 | 13 | 46.7382 | 7.7718 | 59.9878 | 13 | 46.7487 | 8.4244 | 59.982 | 13 | 46.7317 | 7.6471 | 60.0166 | 13 | 46.7379 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7373 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7289 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7444 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7497 | 14.3903 | 59.9878 | 21 | 46.7403 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7442 | 7.5603 | 60.0166 | 13 | 46.7465 | 7.7718 | 59.9878 | 13 | 46.7571 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.7401 | 7.6471 | 60.0166 | 13 | 46.7463 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7457 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7372 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7527 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.758 | 14.3903 | 59.9878 | 21 | 46.7487 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7525 | 7.5574 | 60.0166 | 13 | 46.7549 | 7.7695 | 59.9878 | 13 | 46.7654 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.7484 | 7.7113 | 60.0166 | 13 | 46.7546 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.754 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7455 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.761 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7664 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.757 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7609 | 7.5574 | 60.0166 | 13 | 46.7632 | 7.7695 | 59.9878 | 13 | 46.7737 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.7567 | 7.7113 | 60.0166 | 13 | 46.7629 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7623 | 7.6353 | 59.9993 | 13 | 46.7538 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7693 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7747 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.7653 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7692 | 7.5545 | 60.0166 | 13 | 46.7715 | 7.7695 | 59.9878 | 13 | 46.7821 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.765 | 7.7113 | 60.0166 | 13 | 46.7712 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7706 | 7.638 | 59.9993 | 13 | 46.7622 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7776 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.783 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.7737 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7775 | 7.5545 | 60.0166 | 13 | 46.7799 | 7.7695 | 59.9878 | 13 | 46.7904 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.7734 | 7.7113 | 60.0166 | 13 | 46.7797 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7791 | 7.638 | 59.9993 | 13 | 46.7705 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7859 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7914 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.782 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7858 | 7.5545 | 60.0166 | 13 | 46.7882 | 7.7685 | 59.9878 | 13 | 46.7988 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.7817 | 7.7113 | 60.0166 | 13 | 46.788 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7874 | 7.64 | 59.9993 | 13 | 46.7788 | 8.6016 | 59.9935 | 13 | 46.7942 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.7997 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.7903 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.7942 | 7.5545 | 60.0166 | 13 | 46.7966 | 7.7685 | 59.9878 | 13 | 46.8071 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.79 | 7.7113 | 60.0166 | 13 | 46.7963 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.7957 | 7.64 | 59.9993 | 13 | 46.7872 | 8.5994 | 59.9935 | 13 | 46.8027 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.808 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.7987 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8025 | 7.5521 | 60.0166 | 13 | 46.8049 | 7.7685 | 59.9878 | 13 | 46.8154 | 8.4216 | 59.982 | 13 | 46.7983 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.8047 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.8041 | 7.64 | 59.9993 | 13 | 46.7955 | 8.5994 | 59.9935 | 13 | 46.811 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.8164 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.807 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8109 | 7.5521 | 60.0166 | 13 | 46.8132 | 7.7685 | 59.9878 | 13 | 46.8238 | 8.4161 | 59.982 | 13 | 46.8068 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.813 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.8124 | 7.64 | 59.9993 | 13 | 46.8038 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8193 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.8247 | 14.3842 | 59.9878 | 21 | 46.8153 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8192 | 7.5493 | 60.0166 | 13 | 46.8216 | 7.7655 | 59.9878 | 13 | 46.8321 | 8.4161 | 59.982 | 13 | 46.8151 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.8213 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.8207 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8121 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8276 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.833 | 14.3804 | 59.9878 | 21 | 46.8237 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8275 | 7.5493 | 60.0166 | 13 | 46.8299 | 7.7655 | 59.9878 | 13 | 46.8405 | 8.4161 | 59.982 | 13 | 46.8234 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.8297 | 7.0894 | 59.9705 | 13 | 46.829 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8206 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8359 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.8414 | 14.3804 | 59.9878 | 21 | 46.832 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8358 | 7.5468 | 60.0166 | 13 | 46.8383 | 7.7655 | 59.9878 | 13 | 46.8488 | 8.4161 | 59.982 | 13 | 46.8317 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.838 | 7.0931 | 59.9705 | 13 | 46.8373 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8289 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8442 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.8497 | 14.3804 | 59.9878 | 21 | 46.8403 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8442 | 7.5468 | 60.0166 | 13 | 46.8466 | 7.7655 | 59.9878 | 13 | 46.8571 | 8.4161 | 59.982 | 13 | 46.8401 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.8463 | 7.0931 | 59.9705 | 13 | 46.8457 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8372 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8528 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.858 | 14.3804 | 59.9878 | 21 | 46.8487 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8525 | 7.5468 | 60.0166 | 13 | 46.8549 | 7.7633 | 59.9878 | 13 | 46.8654 | 8.4161 | 59.982 | 13 | 46.8484 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.8546 | 7.0931 | 59.9705 | 13 | 46.854 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8456 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8611 | 15.1677 | 59.982 | 21
46.8664 | 14.3804 | 59.9878 | 21 | 46.857 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8608 | 7.5468 | 60.0166 | 13 | 46.8632 | 7.7633 | 59.9878 | 13 | 46.8738 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.8567 | 7.7041 | 60.0166 | 13 | 46.863 | 7.0931 | 59.9705 | 13 | 46.8623 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8539 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8694 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.8747 | 14.3804 | 59.9878 | 21 | 46.8653 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8691 | 7.5468 | 60.0166 | 13 | 46.8716 | 7.7633 | 59.9878 | 13 | 46.8821 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.865 | 7.701 | 60.0166 | 13 | 46.8713 | 7.0931 | 59.9705 | 13 | 46.8707 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8622 | 8.5969 | 59.9935 | 13 | 46.8777 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.883 | 14.3712 | 59.9878 | 21 | 46.8737 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8775 | 7.5468 | 60.0166 | 13 | 46.8799 | 7.7633 | 59.9878 | 13 | 46.8904 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.8734 | 7.701 | 60.0166 | 13 | 46.8796 | 7.0931 | 59.9705 | 13 | 46.879 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8705 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.886 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.8914 | 14.3712 | 59.9878 | 21 | 46.882 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8858 | 7.5412 | 60.0166 | 13 | 46.8882 | 7.7604 | 59.9878 | 13 | 46.8988 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.8817 | 7.6983 | 60.0166 | 13 | 46.8881 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.8873 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8788 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.8943 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.8997 | 14.3712 | 59.9878 | 21 | 46.8903 | 16.4125 | 59.9993 | 21 | 46.8942 | 7.5412 | 60.0166 | 13 | 46.8966 | 7.7604 | 59.9878 | 13 | 46.9071 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.89 | 7.6983 | 60.0166 | 13 | 46.8964 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.8956 | 7.6423 | 59.9993 | 13 | 46.8872 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9026 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9081 | 14.3712 | 59.9878 | 21 | 46.8987 | 16.4081 | 59.9993 | 21 | 46.9025 | 7.5393 | 60.0166 | 13 | 46.9049 | 7.7604 | 59.9878 | 13 | 46.9155 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.8983 | 7.6954 | 60.0166 | 13 | 46.9047 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.9041 | 7.6466 | 59.9993 | 13 | 46.8955 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9109 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9164 | 14.3712 | 59.9878 | 21 | 46.907 | 16.4081 | 59.9993 | 21 | 46.9108 | 7.5393 | 60.0166 | 13 | 46.9133 | 7.7604 | 59.9878 | 13 | 46.9238 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.9067 | 7.6954 | 60.0166 | 13 | 46.9131 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.9124 | 7.6466 | 59.9993 | 13 | 46.9039 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9194 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9247 | 14.3712 | 59.9878 | 21 | 46.9153 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9191 | 7.5894 | 60.0166 | 13 | 46.9216 | 7.7604 | 59.9878 | 13 | 46.9321 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.915 | 7.6954 | 60.0166 | 13 | 46.9214 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.9207 | 7.6466 | 59.9993 | 13 | 46.9122 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9277 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9331 | 14.3696 | 59.9878 | 21 | 46.9237 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9275 | 7.5894 | 60.0166 | 13 | 46.9299 | 7.7604 | 59.9878 | 13 | 46.9405 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.9233 | 7.6954 | 60.0166 | 13 | 46.9297 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.9291 | 7.6466 | 59.9993 | 13 | 46.9205 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.936 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9414 | 14.3696 | 59.9878 | 21 | 46.932 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9358 | 7.5894 | 60.0166 | 13 | 46.9382 | 7.7574 | 59.9878 | 13 | 46.9488 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.9316 | 7.6936 | 60.0166 | 13 | 46.938 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.9374 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9288 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9443 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9497 | 14.3696 | 59.9878 | 21 | 46.9403 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9442 | 7.5894 | 60.0166 | 13 | 46.9466 | 7.7574 | 59.9878 | 13 | 46.9572 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.9401 | 7.6936 | 60.0166 | 13 | 46.9464 | 7.0956 | 59.9705 | 13 | 46.9457 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9371 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9526 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9581 | 14.3696 | 59.9878 | 21 | 46.9487 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9525 | 7.5797 | 60.0166 | 13 | 46.9549 | 7.7551 | 59.9878 | 13 | 46.9655 | 8.4154 | 59.982 | 13 | 46.9484 | 7.6908 | 60.0166 | 13 | 46.9547 | 7.0989 | 59.9705 | 13 | 46.954 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9456 | 8.595 | 59.9935 | 13 | 46.9609 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9664 | 14.3696 | 59.9878 | 21 | 46.957 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9608 | 7.5797 | 60.0166 | 13 | 46.9633 | 7.7551 | 59.9878 | 13 | 46.9738 | 8.4117 | 59.982 | 13 | 46.9567 | 7.6908 | 60.0166 | 13 | 46.963 | 7.0989 | 59.9705 | 13 | 46.9624 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9539 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 46.9695 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9747 | 14.3696 | 59.9878 | 21 | 46.9653 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9691 | 7.5797 | 60.0166 | 13 | 46.9716 | 7.7551 | 59.9878 | 13 | 46.9821 | 8.4117 | 59.982 | 13 | 46.965 | 7.6908 | 60.0166 | 13 | 46.9714 | 7.1008 | 59.9705 | 13 | 46.9707 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9622 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 46.9778 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9831 | 14.3673 | 59.9878 | 21 | 46.9737 | 16.4945 | 59.9993 | 21 | 46.9775 | 7.5797 | 60.0166 | 13 | 46.9799 | 7.7551 | 59.9878 | 13 | 46.9905 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.9734 | 7.6908 | 60.0166 | 13 | 46.9797 | 7.1008 | 59.9705 | 13 | 46.979 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9706 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 46.9861 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9914 | 14.3673 | 59.9878 | 21 | 46.982 | 16.4896 | 59.9993 | 21 | 46.9858 | 7.5797 | 60.0166 | 13 | 46.9883 | 7.7551 | 59.9878 | 13 | 46.9988 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.9817 | 7.6908 | 60.0166 | 13 | 46.988 | 7.1008 | 59.9705 | 13 | 46.9873 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9789 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 46.9944 | 15.2118 | 59.982 | 21
46.9997 | 14.3673 | 59.9878 | 21 | 46.9903 | 16.4896 | 59.9993 | 21 | 46.9941 | 7.5797 | 60.0166 | 13 | 46.9966 | 7.7551 | 59.9878 | 13 | 47.0071 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.99 | 7.6908 | 60.0166 | 13 | 46.9965 | 7.1008 | 59.9705 | 13 | 46.9957 | 7.6488 | 59.9993 | 13 | 46.9872 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 47.0027 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0081 | 14.3673 | 59.9878 | 21 | 46.9987 | 16.4896 | 59.9993 | 21 | 47.0024 | 7.5785 | 60.0166 | 13 | 47.0049 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0155 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.9983 | 7.6833 | 60.0166 | 13 | 47.0048 | 7.103 | 59.9705 | 13 | 47.004 | 7.6512 | 59.9993 | 13 | 46.9955 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 47.011 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0164 | 14.3673 | 59.9878 | 21 | 47.007 | 16.4896 | 59.9993 | 21 | 47.0108 | 7.5785 | 60.0166 | 13 | 47.0132 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0238 | 8.409 | 59.982 | 13 | 47.0066 | 7.6833 | 60.0166 | 13 | 47.0131 | 7.103 | 59.9705 | 13 | 47.0123 | 7.6512 | 59.9993 | 13 | 47.0039 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 47.0193 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0247 | 14.3673 | 59.9878 | 21 | 47.0153 | 16.4896 | 59.9993 | 21 | 47.0191 | 7.5733 | 60.0166 | 13 | 47.0216 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0322 | 8.409 | 59.982 | 13 | 47.015 | 7.6833 | 60.0166 | 13 | 47.0214 | 7.103 | 59.9705 | 13 | 47.0206 | 7.6549 | 59.9993 | 13 | 47.0122 | 8.59 | 59.9935 | 13 | 47.0276 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0331 | 14.3645 | 59.9878 | 21 | 47.0237 | 16.4896 | 59.9993 | 21 | 47.0275 | 7.5733 | 60.0166 | 13 | 47.03 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0405 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0233 | 7.6833 | 60.0166 | 13 | 47.0298 | 7.103 | 59.9705 | 13 | 47.0291 | 7.6549 | 59.9993 | 13 | 47.0205 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0361 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0414 | 14.3645 | 59.9878 | 21 | 47.032 | 16.5386 | 59.9993 | 21 | 47.0358 | 7.5733 | 60.0166 | 13 | 47.0383 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0488 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0316 | 7.6805 | 60.0166 | 13 | 47.0381 | 7.103 | 59.9705 | 13 | 47.0374 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0289 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0444 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0498 | 14.3645 | 59.9878 | 21 | 47.0403 | 16.5386 | 59.9993 | 21 | 47.0441 | 7.5733 | 60.0166 | 13 | 47.0466 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0572 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0399 | 7.6805 | 60.0166 | 13 | 47.0464 | 7.103 | 59.9705 | 13 | 47.0457 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0372 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0527 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0581 | 14.3645 | 59.9878 | 21 | 47.0487 | 16.5386 | 59.9993 | 21 | 47.0524 | 7.5733 | 60.0166 | 13 | 47.0549 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0655 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0483 | 7.6805 | 60.0166 | 13 | 47.0548 | 7.1049 | 59.9705 | 13 | 47.0541 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0455 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.061 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0664 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.057 | 16.5386 | 59.9993 | 21 | 47.0608 | 7.5733 | 60.0166 | 13 | 47.0633 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0739 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0566 | 7.6805 | 60.0166 | 13 | 47.0631 | 7.1049 | 59.9705 | 13 | 47.0624 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0538 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0693 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0748 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.0653 | 16.5386 | 59.9993 | 21 | 47.0691 | 7.571 | 60.0166 | 13 | 47.0716 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0822 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0649 | 7.6784 | 60.0166 | 13 | 47.0714 | 7.1076 | 59.9705 | 13 | 47.0707 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0623 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0776 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0831 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.0737 | 16.5386 | 59.9993 | 21 | 47.0775 | 7.571 | 60.0166 | 13 | 47.08 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0905 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0732 | 7.6784 | 60.0166 | 13 | 47.0798 | 7.1076 | 59.9705 | 13 | 47.079 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0706 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0862 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0914 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.082 | 16.5364 | 59.9993 | 21 | 47.0858 | 7.5666 | 60.0166 | 13 | 47.0883 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.0988 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0817 | 7.6784 | 60.0166 | 13 | 47.0881 | 7.1076 | 59.9705 | 13 | 47.0874 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0789 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.0945 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.0998 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.0903 | 16.5364 | 59.9993 | 21 | 47.0941 | 7.5666 | 60.0166 | 13 | 47.0966 | 7.7526 | 59.9878 | 13 | 47.1072 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.09 | 7.6784 | 60.0166 | 13 | 47.0964 | 7.1076 | 59.9705 | 13 | 47.0957 | 7.6572 | 59.9993 | 13 | 47.0873 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1028 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1081 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.0987 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1024 | 7.5666 | 60.0166 | 13 | 47.105 | 7.7487 | 59.9878 | 13 | 47.1155 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.0983 | 7.6724 | 60.0166 | 13 | 47.1047 | 7.1099 | 59.9705 | 13 | 47.104 | 7.6588 | 59.9993 | 13 | 47.0956 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1111 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1164 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.107 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1108 | 7.5666 | 60.0166 | 13 | 47.1133 | 7.7487 | 59.9878 | 13 | 47.1238 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1066 | 7.6724 | 60.0166 | 13 | 47.1132 | 7.1099 | 59.9705 | 13 | 47.1123 | 7.6588 | 59.9993 | 13 | 47.1039 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1194 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1248 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.1153 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1191 | 7.5642 | 60.0166 | 13 | 47.1216 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1322 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.115 | 7.6724 | 60.0166 | 13 | 47.1215 | 7.1099 | 59.9705 | 13 | 47.1207 | 7.6609 | 59.9993 | 13 | 47.1122 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1277 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1331 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.1237 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1274 | 7.5642 | 60.0166 | 13 | 47.1299 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1405 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1233 | 7.6724 | 60.0166 | 13 | 47.1298 | 7.1099 | 59.9705 | 13 | 47.129 | 7.6609 | 59.9993 | 13 | 47.1205 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.136 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1414 | 14.3599 | 59.9878 | 21 | 47.132 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1357 | 7.5642 | 60.0166 | 13 | 47.1383 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1489 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1316 | 7.669 | 60.0166 | 13 | 47.1382 | 7.1129 | 59.9705 | 13 | 47.1373 | 7.6632 | 59.9993 | 13 | 47.1289 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1443 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1498 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.1403 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1441 | 7.5642 | 60.0166 | 13 | 47.1466 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1572 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1399 | 7.669 | 60.0166 | 13 | 47.1465 | 7.1129 | 59.9705 | 13 | 47.1456 | 7.6632 | 59.9993 | 13 | 47.1372 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1528 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1581 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.1487 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1524 | 7.5569 | 60.0166 | 13 | 47.155 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1655 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1483 | 7.669 | 60.0166 | 13 | 47.1548 | 7.1164 | 59.9705 | 13 | 47.1541 | 7.6632 | 59.9993 | 13 | 47.1456 | 8.5885 | 59.9935 | 13 | 47.1611 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1664 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.157 | 16.5348 | 59.9993 | 21 | 47.1608 | 7.5569 | 60.0166 | 13 | 47.1633 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1739 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1566 | 7.669 | 60.0166 | 13 | 47.1632 | 7.1164 | 59.9705 | 13 | 47.1624 | 7.6632 | 59.9993 | 13 | 47.1539 | 8.5861 | 59.9935 | 13 | 47.1694 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1748 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.1653 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.1691 | 7.5541 | 60.0166 | 13 | 47.1716 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1822 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1649 | 7.6672 | 60.0166 | 13 | 47.1715 | 7.1164 | 59.9705 | 13 | 47.1707 | 7.6652 | 59.9993 | 13 | 47.1622 | 8.5861 | 59.9935 | 13 | 47.1777 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1831 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.1737 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.1774 | 7.5541 | 60.0166 | 13 | 47.18 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1906 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1732 | 7.6672 | 60.0166 | 13 | 47.1798 | 7.1164 | 59.9705 | 13 | 47.1791 | 7.6652 | 59.9993 | 13 | 47.1705 | 8.5861 | 59.9935 | 13 | 47.186 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1914 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.182 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.1857 | 7.5541 | 60.0166 | 13 | 47.1883 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.1989 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1816 | 7.6637 | 60.0166 | 13 | 47.1881 | 7.1187 | 59.9705 | 13 | 47.1874 | 7.6652 | 59.9993 | 13 | 47.1788 | 8.5861 | 59.9935 | 13 | 47.1943 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.1998 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.1903 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.1941 | 7.5541 | 60.0166 | 13 | 47.1967 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2072 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1899 | 7.6637 | 60.0166 | 13 | 47.1965 | 7.1187 | 59.9705 | 13 | 47.1957 | 7.6652 | 59.9993 | 13 | 47.1873 | 8.5838 | 59.9935 | 13 | 47.2029 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2081 | 14.3598 | 59.9878 | 21 | 47.1987 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2024 | 7.5515 | 60.0166 | 13 | 47.205 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2156 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.1982 | 7.6619 | 60.0166 | 13 | 47.2048 | 7.1187 | 59.9705 | 13 | 47.204 | 7.6652 | 59.9993 | 13 | 47.1956 | 8.5838 | 59.9935 | 13 | 47.2112 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2165 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.207 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2108 | 7.5515 | 60.0166 | 13 | 47.2133 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2239 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.2065 | 7.6619 | 60.0166 | 13 | 47.2131 | 7.1187 | 59.9705 | 13 | 47.2124 | 7.6652 | 59.9993 | 13 | 47.2039 | 8.5838 | 59.9935 | 13 | 47.2195 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2248 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.2153 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2191 | 7.5489 | 60.0166 | 13 | 47.2216 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2322 | 8.405 | 59.982 | 13 | 47.215 | 7.7752 | 60.0166 | 13 | 47.2216 | 7.1209 | 59.9705 | 13 | 47.2207 | 7.6678 | 59.9993 | 13 | 47.2123 | 8.5838 | 59.9935 | 13 | 47.2278 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2331 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.2237 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2274 | 7.5489 | 60.0166 | 13 | 47.23 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2405 | 8.4003 | 59.982 | 13 | 47.2233 | 7.7752 | 60.0166 | 13 | 47.2299 | 7.1209 | 59.9705 | 13 | 47.229 | 7.6678 | 59.9993 | 13 | 47.2206 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2361 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2415 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.232 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2357 | 7.5461 | 60.0166 | 13 | 47.2383 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2489 | 8.4003 | 59.982 | 13 | 47.2316 | 7.7752 | 60.0166 | 13 | 47.2382 | 7.1219 | 59.9705 | 13 | 47.2373 | 7.671 | 59.9993 | 13 | 47.2289 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2444 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2498 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.2403 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2441 | 7.5461 | 60.0166 | 13 | 47.2466 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2572 | 8.4003 | 59.982 | 13 | 47.2399 | 7.7752 | 60.0166 | 13 | 47.2466 | 7.1219 | 59.9705 | 13 | 47.2457 | 7.671 | 59.9993 | 13 | 47.2372 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2527 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2581 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.2487 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2524 | 7.5461 | 60.0166 | 13 | 47.255 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2656 | 8.4003 | 59.982 | 13 | 47.2483 | 7.7734 | 60.0166 | 13 | 47.2549 | 7.1219 | 59.9705 | 13 | 47.254 | 7.6742 | 59.9993 | 13 | 47.2456 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.261 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2665 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.257 | 16.5322 | 59.9993 | 21 | 47.2607 | 7.5461 | 60.0166 | 13 | 47.2633 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2739 | 8.4003 | 59.982 | 13 | 47.2566 | 7.7734 | 60.0166 | 13 | 47.2632 | 7.1219 | 59.9705 | 13 | 47.2623 | 7.6742 | 59.9993 | 13 | 47.2539 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2695 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2748 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.2653 | 16.5304 | 59.9993 | 21 | 47.269 | 7.5436 | 60.0166 | 13 | 47.2717 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2822 | 8.4003 | 59.982 | 13 | 47.2649 | 7.7706 | 60.0166 | 13 | 47.2715 | 7.1253 | 59.9705 | 13 | 47.2706 | 7.6742 | 59.9993 | 13 | 47.2622 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2778 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2831 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.2737 | 16.5304 | 59.9993 | 21 | 47.2773 | 7.5436 | 60.0166 | 13 | 47.28 | 7.7463 | 59.9878 | 13 | 47.2906 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.2732 | 7.7706 | 60.0166 | 13 | 47.2799 | 7.1253 | 59.9705 | 13 | 47.2791 | 7.6742 | 59.9993 | 13 | 47.2706 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2861 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2915 | 14.3569 | 59.9878 | 21 | 47.282 | 16.5304 | 59.9993 | 21 | 47.2857 | 7.542 | 60.0166 | 13 | 47.2883 | 7.7442 | 59.9878 | 13 | 47.2989 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.2816 | 7.7682 | 60.0166 | 13 | 47.2882 | 7.1272 | 59.9705 | 13 | 47.2874 | 7.6742 | 59.9993 | 13 | 47.2789 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.2944 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.2998 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.2903 | 16.5304 | 59.9993 | 21 | 47.294 | 7.542 | 60.0166 | 13 | 47.2966 | 7.7442 | 59.9878 | 13 | 47.3073 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.2899 | 7.7682 | 60.0166 | 13 | 47.2965 | 7.1272 | 59.9705 | 13 | 47.2957 | 7.6742 | 59.9993 | 13 | 47.2872 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.3027 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.3081 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.2987 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.3024 | 7.5392 | 60.0166 | 13 | 47.305 | 7.7426 | 59.9878 | 13 | 47.3156 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.2982 | 7.7682 | 60.0166 | 13 | 47.3049 | 7.1299 | 59.9705 | 13 | 47.3041 | 7.6767 | 59.9993 | 13 | 47.2955 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.311 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.3165 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.307 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.3107 | 7.5392 | 60.0166 | 13 | 47.3134 | 7.7426 | 59.9878 | 13 | 47.3239 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3065 | 7.7682 | 60.0166 | 13 | 47.3132 | 7.1299 | 59.9705 | 13 | 47.3124 | 7.6767 | 59.9993 | 13 | 47.3038 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.3196 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.3248 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.3153 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.319 | 7.5367 | 60.0166 | 13 | 47.3217 | 7.7397 | 59.9878 | 13 | 47.3323 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3149 | 7.7638 | 60.0166 | 13 | 47.3215 | 7.1299 | 59.9705 | 13 | 47.3207 | 7.6767 | 59.9993 | 13 | 47.3123 | 8.5819 | 59.9935 | 13 | 47.3279 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.3331 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.3237 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.3273 | 7.5367 | 60.0166 | 13 | 47.33 | 7.7397 | 59.9878 | 13 | 47.3406 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3232 | 7.7638 | 60.0166 | 13 | 47.33 | 7.1299 | 59.9705 | 13 | 47.329 | 7.6767 | 59.9993 | 13 | 47.3206 | 8.5818 | 59.9935 | 13 | 47.3362 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.3415 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.332 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.3357 | 7.5939 | 60.0166 | 13 | 47.3383 | 7.7397 | 59.9878 | 13 | 47.3489 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3315 | 7.7638 | 60.0166 | 13 | 47.3383 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.3374 | 7.6823 | 59.9993 | 13 | 47.329 | 8.5818 | 59.9935 | 13 | 47.3445 | 15.2118 | 59.982 | 21
47.3498 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.3403 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.344 | 7.5939 | 60.0166 | 13 | 47.3467 | 7.7397 | 59.9878 | 13 | 47.3572 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3398 | 7.7638 | 60.0166 | 13 | 47.3466 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.3457 | 7.6823 | 59.9993 | 13 | 47.3373 | 8.5818 | 59.9935 | 13 | 47.3528 | 15.2127 | 59.982 | 21
47.3581 | 14.3518 | 59.9878 | 21 | 47.3487 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.3524 | 7.5916 | 60.0166 | 13 | 47.355 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.3656 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3483 | 7.7615 | 60.0166 | 13 | 47.3549 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.354 | 7.6823 | 59.9993 | 13 | 47.3456 | 8.5818 | 59.9935 | 13 | 47.3611 | 15.2127 | 59.982 | 21
47.3665 | 14.3445 | 59.9878 | 21 | 47.357 | 16.5265 | 59.9993 | 21 | 47.3607 | 7.5916 | 60.0166 | 13 | 47.3633 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.3739 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3566 | 7.7615 | 60.0166 | 13 | 47.3633 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.3623 | 7.6823 | 59.9993 | 13 | 47.3539 | 8.5793 | 59.9935 | 13 | 47.3694 | 15.2127 | 59.982 | 21
47.3748 | 14.3445 | 59.9878 | 21 | 47.3653 | 16.5226 | 59.9993 | 21 | 47.369 | 7.5916 | 60.0166 | 13 | 47.3717 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.3823 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3649 | 7.7588 | 60.0166 | 13 | 47.3716 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.3707 | 7.6823 | 59.9993 | 13 | 47.3622 | 8.5793 | 59.9935 | 13 | 47.3777 | 15.2127 | 59.982 | 21
47.3832 | 14.3445 | 59.9878 | 21 | 47.3737 | 16.5226 | 59.9993 | 21 | 47.3773 | 7.5916 | 60.0166 | 13 | 47.38 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.3906 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3732 | 7.7588 | 60.0166 | 13 | 47.3799 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.379 | 7.6823 | 59.9993 | 13 | 47.3706 | 8.6551 | 59.9935 | 13 | 47.3862 | 15.2151 | 59.982 | 21
47.3915 | 14.3445 | 59.9878 | 21 | 47.382 | 16.5226 | 59.9993 | 21 | 47.3857 | 7.5855 | 60.0166 | 13 | 47.3884 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.3989 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3816 | 7.7588 | 60.0166 | 13 | 47.3883 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.3873 | 7.6846 | 59.9993 | 13 | 47.3789 | 8.6551 | 59.9935 | 13 | 47.3945 | 15.2151 | 59.982 | 21
47.3998 | 14.3445 | 59.9878 | 21 | 47.3904 | 16.5226 | 59.9993 | 21 | 47.394 | 7.5855 | 60.0166 | 13 | 47.3967 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4073 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3899 | 7.7588 | 60.0166 | 13 | 47.3966 | 7.135 | 59.9763 | 13 | 47.3956 | 7.6846 | 59.9993 | 13 | 47.3872 | 8.6551 | 59.9935 | 13 | 47.4028 | 15.2151 | 59.982 | 21
47.4081 | 14.3445 | 59.9878 | 21 | 47.3987 | 16.5226 | 59.9993 | 21 | 47.4023 | 7.6568 | 60.0166 | 13 | 47.405 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4156 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.3982 | 7.7557 | 60.0166 | 13 | 47.4049 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4041 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.3956 | 8.6551 | 59.9935 | 13 | 47.4111 | 15.2151 | 59.982 | 21
47.4165 | 14.4467 | 59.9878 | 21 | 47.407 | 16.5226 | 59.9993 | 21 | 47.4106 | 7.6568 | 60.0166 | 13 | 47.4133 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.424 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4065 | 7.7557 | 60.0166 | 13 | 47.4132 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4124 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.4039 | 8.6519 | 59.9935 | 13 | 47.4194 | 15.2151 | 59.982 | 21
47.4248 | 14.4467 | 59.9878 | 21 | 47.4153 | 16.5186 | 59.9993 | 21 | 47.419 | 7.6568 | 60.0166 | 13 | 47.4217 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4323 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4149 | 7.7542 | 60.0166 | 13 | 47.4216 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4207 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.4122 | 8.6519 | 59.9935 | 13 | 47.4277 | 15.2151 | 59.982 | 21
47.4332 | 14.4449 | 59.9878 | 21 | 47.4237 | 16.5186 | 59.9993 | 21 | 47.4273 | 7.6568 | 60.0166 | 13 | 47.43 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4406 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4232 | 7.7542 | 60.0166 | 13 | 47.4299 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4291 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.4205 | 8.6519 | 59.9935 | 13 | 47.4363 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4415 | 14.4449 | 59.9878 | 21 | 47.432 | 16.5186 | 59.9993 | 21 | 47.4357 | 7.6568 | 60.0166 | 13 | 47.4384 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.449 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4315 | 7.7527 | 60.0166 | 13 | 47.4382 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4374 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.429 | 8.6519 | 59.9935 | 13 | 47.4446 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4498 | 14.4449 | 59.9878 | 21 | 47.4403 | 16.5186 | 59.9993 | 21 | 47.444 | 7.6568 | 60.0166 | 13 | 47.4467 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4573 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4398 | 7.7527 | 60.0166 | 13 | 47.4467 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4457 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.4373 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.4529 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4582 | 14.4449 | 59.9878 | 21 | 47.4487 | 16.5186 | 59.9993 | 21 | 47.4523 | 7.6999 | 60.0166 | 13 | 47.455 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4656 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4482 | 7.7527 | 60.0166 | 13 | 47.455 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.454 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.4456 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.4612 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4665 | 14.4432 | 59.9878 | 21 | 47.457 | 16.5186 | 59.9993 | 21 | 47.4606 | 7.6999 | 60.0166 | 13 | 47.4634 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4739 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4565 | 7.7527 | 60.0166 | 13 | 47.4633 | 7.1368 | 59.9763 | 13 | 47.4624 | 7.6898 | 59.9993 | 13 | 47.454 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.4695 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4748 | 14.4432 | 59.9878 | 21 | 47.4653 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.469 | 7.6999 | 60.0166 | 13 | 47.4717 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4823 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4648 | 7.7509 | 60.0166 | 13 | 47.4717 | 7.2193 | 59.9763 | 13 | 47.4707 | 7.6945 | 59.9993 | 13 | 47.4623 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.4778 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4832 | 14.4432 | 59.9878 | 21 | 47.4737 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.4773 | 7.6999 | 60.0166 | 13 | 47.48 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.4906 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4731 | 7.7509 | 60.0166 | 13 | 47.48 | 7.2193 | 59.9763 | 13 | 47.479 | 7.6945 | 59.9993 | 13 | 47.4706 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.4861 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4915 | 14.4432 | 59.9878 | 21 | 47.482 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.4857 | 7.6999 | 60.0166 | 13 | 47.4883 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.499 | 8.398 | 59.982 | 13 | 47.4816 | 7.7509 | 60.0166 | 13 | 47.4883 | 7.2193 | 59.9763 | 13 | 47.4873 | 7.6958 | 59.9993 | 13 | 47.4789 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.4944 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.4998 | 14.4432 | 59.9878 | 21 | 47.4903 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.494 | 7.6999 | 60.0166 | 13 | 47.4967 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.5073 | 8.3929 | 59.982 | 13 | 47.4899 | 7.7509 | 60.0166 | 13 | 47.4966 | 7.2193 | 59.9763 | 13 | 47.4957 | 7.6958 | 59.9993 | 13 | 47.4872 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.5029 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.5082 | 14.4432 | 59.9878 | 21 | 47.4987 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.5023 | 7.6919 | 60.0166 | 13 | 47.5051 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.5156 | 8.3929 | 59.982 | 13 | 47.4982 | 7.7445 | 60.0166 | 13 | 47.505 | 7.2193 | 59.9763 | 13 | 47.504 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.4956 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.5112 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.5165 | 14.439 | 59.9878 | 21 | 47.507 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.5106 | 7.6919 | 60.0166 | 13 | 47.5134 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.524 | 8.3929 | 59.982 | 13 | 47.5065 | 7.7445 | 60.0166 | 13 | 47.5133 | 7.2193 | 59.9763 | 13 | 47.5123 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5039 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.5195 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.5248 | 14.439 | 59.9878 | 21 | 47.5154 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.519 | 7.6919 | 60.0166 | 13 | 47.5217 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.5323 | 8.3929 | 59.982 | 13 | 47.5149 | 7.7445 | 60.0166 | 13 | 47.5216 | 7.2216 | 59.9763 | 13 | 47.5206 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5123 | 8.6478 | 59.9935 | 13 | 47.5278 | 15.2152 | 59.982 | 21
47.5332 | 14.439 | 59.9878 | 21 | 47.5237 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.5273 | 7.6919 | 60.0166 | 13 | 47.53 | 7.7657 | 59.9878 | 13 | 47.5406 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5232 | 7.7445 | 60.0166 | 13 | 47.53 | 7.2216 | 59.9763 | 13 | 47.5291 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5206 | 8.6454 | 59.9935 | 13 | 47.5361 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5415 | 14.439 | 59.9878 | 21 | 47.532 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.5356 | 7.6919 | 60.0166 | 13 | 47.5384 | 7.7633 | 59.9878 | 13 | 47.549 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5315 | 7.7445 | 60.0166 | 13 | 47.5383 | 7.2238 | 59.9763 | 13 | 47.5374 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5289 | 8.6454 | 59.9935 | 13 | 47.5444 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5499 | 14.439 | 59.9878 | 21 | 47.5403 | 16.5148 | 59.9993 | 21 | 47.5439 | 7.6919 | 60.0166 | 13 | 47.5467 | 7.7633 | 59.9878 | 13 | 47.5573 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5398 | 7.7445 | 60.0166 | 13 | 47.5466 | 7.2238 | 59.9763 | 13 | 47.5457 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5372 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.553 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5582 | 14.439 | 59.9878 | 21 | 47.5487 | 16.513 | 59.9993 | 21 | 47.5523 | 7.6823 | 60.0108 | 13 | 47.5551 | 7.7601 | 59.9878 | 13 | 47.5657 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5482 | 7.7402 | 60.0166 | 13 | 47.5549 | 7.2238 | 59.9763 | 13 | 47.5541 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5455 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.5613 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5665 | 14.4343 | 59.9878 | 21 | 47.557 | 16.513 | 59.9993 | 21 | 47.5606 | 7.6823 | 60.0108 | 13 | 47.5634 | 7.7601 | 59.9878 | 13 | 47.574 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5565 | 7.7402 | 60.0166 | 13 | 47.5634 | 7.2238 | 59.9763 | 13 | 47.5624 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.554 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.5696 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5749 | 14.4343 | 59.9878 | 21 | 47.5653 | 16.5082 | 59.9993 | 21 | 47.569 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.5717 | 7.7601 | 59.9878 | 13 | 47.5823 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5648 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.5717 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.5707 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5623 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.5779 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5832 | 14.4305 | 59.9878 | 21 | 47.5737 | 16.5082 | 59.9993 | 21 | 47.5773 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.5801 | 7.7601 | 59.9878 | 13 | 47.5906 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5731 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.58 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.579 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5706 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.5862 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5915 | 14.4305 | 59.9878 | 21 | 47.582 | 16.5082 | 59.9993 | 21 | 47.5856 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.5884 | 7.7601 | 59.9878 | 13 | 47.599 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5815 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.5884 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.5873 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.579 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.5945 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.5999 | 14.541 | 59.9878 | 21 | 47.5903 | 16.5082 | 59.9993 | 21 | 47.5939 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.5967 | 7.7601 | 59.9878 | 13 | 47.6074 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5898 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.5967 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.5957 | 7.6958 | 60.0108 | 13 | 47.5873 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.6028 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.6082 | 14.541 | 59.9878 | 21 | 47.5987 | 16.5082 | 59.9993 | 21 | 47.6023 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.605 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6157 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.5981 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.605 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.604 | 7.6934 | 60.0108 | 13 | 47.5956 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.6111 | 15.2152 | 59.9878 | 21
47.6165 | 14.541 | 59.9878 | 21 | 47.607 | 16.5082 | 59.9993 | 21 | 47.6106 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6134 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.624 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6064 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.6134 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.6123 | 7.6934 | 60.0108 | 13 | 47.6039 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.6196 | 15.2143 | 59.9878 | 21
47.6249 | 14.541 | 59.9878 | 21 | 47.6153 | 16.5047 | 59.9993 | 21 | 47.619 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6217 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6323 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6149 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.6217 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.6207 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6123 | 8.6434 | 59.9935 | 13 | 47.6279 | 15.2143 | 59.9878 | 21
47.6332 | 14.5384 | 59.9878 | 21 | 47.6237 | 16.5047 | 59.9993 | 21 | 47.6273 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6301 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6407 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6232 | 7.735 | 60.0166 | 13 | 47.63 | 7.2257 | 59.9763 | 13 | 47.629 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6206 | 8.6405 | 59.9935 | 13 | 47.6362 | 15.2101 | 59.9878 | 21
47.6415 | 14.5384 | 59.9878 | 21 | 47.632 | 16.5047 | 59.9993 | 21 | 47.6356 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6384 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.649 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6315 | 7.7291 | 60.0166 | 13 | 47.6383 | 7.2272 | 59.9763 | 13 | 47.6373 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6289 | 8.6405 | 59.9935 | 13 | 47.6445 | 15.2101 | 59.9878 | 21
47.6499 | 14.5346 | 59.9878 | 21 | 47.6404 | 16.5047 | 59.9993 | 21 | 47.6439 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6467 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6573 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6398 | 7.7291 | 60.0166 | 13 | 47.6467 | 7.2272 | 59.9763 | 13 | 47.6456 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6373 | 8.6405 | 59.9935 | 13 | 47.6528 | 15.208 | 59.9878 | 21
47.6582 | 14.5346 | 59.9878 | 21 | 47.6487 | 16.557 | 59.9993 | 21 | 47.6523 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6551 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6657 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6482 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.655 | 7.2272 | 59.9763 | 13 | 47.6539 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6456 | 8.6405 | 59.9935 | 13 | 47.6611 | 15.208 | 59.9878 | 21
47.6665 | 14.6298 | 59.9878 | 21 | 47.657 | 16.557 | 59.9993 | 21 | 47.6606 | 7.6822 | 60.0108 | 13 | 47.6634 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.674 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6565 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.6633 | 7.2272 | 59.9763 | 13 | 47.6624 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6539 | 8.6405 | 59.9935 | 13 | 47.6697 | 15.208 | 59.9878 | 21
47.6749 | 14.6298 | 59.9878 | 21 | 47.6653 | 16.557 | 59.9993 | 21 | 47.6689 | 7.6801 | 60.0108 | 13 | 47.6718 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6824 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6648 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.6718 | 7.2309 | 59.9763 | 13 | 47.6707 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6622 | 8.6405 | 59.9935 | 13 | 47.678 | 15.208 | 59.9878 | 21
47.6832 | 14.6298 | 59.9878 | 21 | 47.6737 | 16.557 | 59.9993 | 21 | 47.6772 | 7.6801 | 60.0108 | 13 | 47.6801 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.6907 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6731 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.6801 | 7.2309 | 59.9763 | 13 | 47.679 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6707 | 8.636 | 59.9935 | 13 | 47.6863 | 15.208 | 59.9878 | 21
47.6916 | 14.6298 | 59.9878 | 21 | 47.682 | 16.5547 | 59.9993 | 21 | 47.6856 | 7.6778 | 60.0108 | 13 | 47.6884 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.699 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6815 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.6884 | 7.2337 | 59.9763 | 13 | 47.6874 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.679 | 8.636 | 59.9935 | 13 | 47.6946 | 15.208 | 59.9878 | 21
47.6999 | 14.6298 | 59.9878 | 21 | 47.6903 | 16.5547 | 59.9993 | 21 | 47.6939 | 7.6778 | 60.0108 | 13 | 47.6967 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7073 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6898 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.6967 | 7.2337 | 59.9763 | 13 | 47.6957 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6873 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7029 | 15.2952 | 59.9878 | 21
47.7082 | 14.6298 | 59.9878 | 21 | 47.6987 | 16.5547 | 59.9993 | 21 | 47.7023 | 7.675 | 60.0108 | 13 | 47.7051 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7157 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.6981 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.7051 | 7.2337 | 59.9763 | 13 | 47.704 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.6957 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7112 | 15.2952 | 59.9878 | 21
47.7166 | 14.6257 | 59.9878 | 21 | 47.707 | 16.5547 | 59.9993 | 21 | 47.7106 | 7.675 | 60.0108 | 13 | 47.7134 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7241 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7064 | 7.7267 | 60.0166 | 13 | 47.7134 | 7.2337 | 59.9763 | 13 | 47.7123 | 7.6877 | 60.0108 | 13 | 47.704 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7195 | 15.2878 | 59.9878 | 21
47.7249 | 14.6257 | 59.9878 | 21 | 47.7153 | 16.5547 | 59.9993 | 21 | 47.7189 | 7.675 | 60.0108 | 13 | 47.7217 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7324 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7148 | 7.7252 | 60.0166 | 13 | 47.7217 | 7.3134 | 59.9763 | 13 | 47.7206 | 7.6857 | 60.0108 | 13 | 47.7123 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7278 | 15.2878 | 59.9878 | 21
47.7332 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.7237 | 16.5547 | 59.9993 | 21 | 47.7273 | 7.675 | 60.0108 | 13 | 47.7301 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7407 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7231 | 7.7252 | 60.0166 | 13 | 47.7301 | 7.3134 | 59.9763 | 13 | 47.729 | 7.6857 | 60.0108 | 13 | 47.7206 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7363 | 15.2878 | 59.9878 | 21
47.7416 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.732 | 16.553 | 59.9993 | 21 | 47.7356 | 7.7229 | 60.0108 | 13 | 47.7384 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.749 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7314 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.7384 | 7.3134 | 59.9763 | 13 | 47.7373 | 7.6857 | 60.0108 | 13 | 47.7289 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7446 | 15.2878 | 59.9878 | 21
47.7499 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.7403 | 16.553 | 59.9993 | 21 | 47.744 | 7.7229 | 60.0108 | 13 | 47.7468 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7574 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7397 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.7467 | 7.3134 | 59.9763 | 13 | 47.7456 | 7.6857 | 60.0108 | 13 | 47.7373 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7529 | 15.2846 | 59.9878 | 21
47.7582 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.7487 | 16.5487 | 59.9993 | 21 | 47.7523 | 7.7229 | 60.0108 | 13 | 47.7551 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7657 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7482 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.755 | 7.3134 | 59.9763 | 13 | 47.754 | 7.683 | 60.0108 | 13 | 47.7456 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7612 | 15.2846 | 59.9878 | 21
47.7666 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.757 | 16.5487 | 59.9993 | 21 | 47.7606 | 7.7229 | 60.0108 | 13 | 47.7634 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.774 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7565 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.7634 | 7.3134 | 59.9763 | 13 | 47.7623 | 7.683 | 60.0108 | 13 | 47.754 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7695 | 15.2846 | 59.9878 | 21
47.7749 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.7654 | 16.5487 | 59.9993 | 21 | 47.7689 | 7.7212 | 60.0108 | 13 | 47.7717 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7824 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7648 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.7717 | 7.3155 | 59.9763 | 13 | 47.7706 | 7.683 | 60.0108 | 13 | 47.7623 | 8.7347 | 59.9935 | 13 | 47.7778 | 15.2846 | 59.9878 | 21
47.7832 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.7737 | 16.5487 | 59.9993 | 21 | 47.7773 | 7.7212 | 60.0108 | 13 | 47.7801 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7907 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7731 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.78 | 7.3155 | 59.9763 | 13 | 47.7789 | 7.683 | 60.0108 | 13 | 47.7706 | 8.733 | 59.9935 | 13 | 47.7864 | 15.2846 | 59.9878 | 21
47.7916 | 14.6198 | 59.9878 | 21 | 47.782 | 16.5462 | 59.9993 | 21 | 47.7856 | 7.7212 | 60.0108 | 13 | 47.7885 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.7991 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7815 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.7885 | 7.3193 | 59.9763 | 13 | 47.7874 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.7789 | 8.733 | 59.9935 | 13 | 47.7947 | 15.2846 | 59.9878 | 21
47.7999 | 14.6155 | 59.9878 | 21 | 47.7903 | 16.5462 | 59.9993 | 21 | 47.7939 | 7.7212 | 60.0108 | 13 | 47.7968 | 7.757 | 59.9878 | 13 | 47.8074 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7898 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.7968 | 7.3193 | 59.9763 | 13 | 47.7957 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.7872 | 8.733 | 59.9935 | 13 | 47.803 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8082 | 14.6155 | 59.9878 | 21 | 47.7987 | 16.5463 | 59.9993 | 21 | 47.8022 | 7.7212 | 60.0108 | 13 | 47.8051 | 7.8161 | 59.9878 | 13 | 47.8157 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.7981 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.8051 | 7.3193 | 59.9763 | 13 | 47.804 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.7957 | 8.733 | 59.9935 | 13 | 47.8113 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8166 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.807 | 16.5463 | 59.9993 | 21 | 47.8106 | 7.7212 | 60.0108 | 13 | 47.8134 | 7.8161 | 59.9878 | 13 | 47.824 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8064 | 7.7214 | 60.0166 | 13 | 47.8135 | 7.3193 | 59.9763 | 13 | 47.8123 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.804 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8196 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8249 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.8153 | 16.6016 | 59.9993 | 21 | 47.8189 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8218 | 7.8161 | 59.9878 | 13 | 47.8324 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8148 | 7.7157 | 60.0166 | 13 | 47.8218 | 7.3193 | 59.9763 | 13 | 47.8207 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8123 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8279 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8332 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.8237 | 16.6016 | 59.9993 | 21 | 47.8273 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8301 | 7.8161 | 59.9878 | 13 | 47.8408 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8231 | 7.7157 | 60.0166 | 13 | 47.8301 | 7.3193 | 59.9763 | 13 | 47.829 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8207 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8362 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8416 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.832 | 16.5985 | 59.9993 | 21 | 47.8356 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8384 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8491 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8314 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8384 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8373 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.829 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8445 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8499 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.8403 | 16.5985 | 59.9993 | 21 | 47.8439 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8468 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8574 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8397 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8468 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8456 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8373 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.853 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8583 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.8487 | 16.5985 | 59.9993 | 21 | 47.8522 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8551 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8657 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8481 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8551 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.854 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8456 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8613 | 15.2795 | 59.9878 | 21
47.8666 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.857 | 16.5985 | 59.9993 | 21 | 47.8606 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8635 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8741 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8564 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8634 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8623 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.854 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8696 | 15.2787 | 59.9878 | 21
47.8749 | 14.6074 | 59.9878 | 21 | 47.8654 | 16.5985 | 59.9993 | 21 | 47.8689 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8718 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8824 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8647 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8718 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8706 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8623 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8779 | 15.2787 | 59.9878 | 21
47.8832 | 14.6053 | 59.9878 | 21 | 47.8737 | 16.5985 | 59.9993 | 21 | 47.8773 | 7.7175 | 60.0108 | 13 | 47.8801 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8907 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.873 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8801 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8789 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8706 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8862 | 15.2771 | 59.9878 | 21
47.8916 | 14.6053 | 59.9878 | 21 | 47.882 | 16.5964 | 59.9993 | 21 | 47.8856 | 7.7149 | 60.0108 | 13 | 47.8884 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.8991 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8815 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8884 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8873 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.879 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.8945 | 15.2771 | 59.9878 | 21
47.8999 | 14.5963 | 59.9878 | 21 | 47.8904 | 16.5964 | 59.9993 | 21 | 47.8939 | 7.7149 | 60.0108 | 13 | 47.8968 | 7.8148 | 59.9878 | 13 | 47.9074 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8898 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.8967 | 7.3193 | 59.9878 | 13 | 47.8956 | 7.6817 | 60.0108 | 13 | 47.8873 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.9028 | 15.2771 | 59.9878 | 21
47.9083 | 14.5963 | 59.9878 | 21 | 47.8987 | 16.5964 | 59.9993 | 21 | 47.9022 | 7.7149 | 60.0108 | 13 | 47.9051 | 7.812 | 59.9878 | 13 | 47.9158 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.8981 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.9052 | 7.317 | 59.9878 | 13 | 47.9039 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.8956 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.9114 | 15.2771 | 59.9878 | 21
47.9166 | 14.5963 | 59.9878 | 21 | 47.907 | 16.5964 | 59.9993 | 21 | 47.9106 | 7.7149 | 60.0108 | 13 | 47.9135 | 7.812 | 59.9878 | 13 | 47.9241 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9064 | 7.7441 | 60.0166 | 13 | 47.9135 | 7.317 | 59.9878 | 13 | 47.9122 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9039 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.9197 | 15.2736 | 59.9878 | 21
47.9249 | 14.5963 | 59.9878 | 21 | 47.9153 | 16.591 | 59.9993 | 21 | 47.9189 | 7.7149 | 60.0108 | 13 | 47.9218 | 7.812 | 59.9878 | 13 | 47.9324 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9148 | 7.7403 | 60.0166 | 13 | 47.9218 | 7.3131 | 59.9878 | 13 | 47.9207 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9122 | 8.7287 | 59.9935 | 13 | 47.928 | 15.2736 | 59.9878 | 21
47.9333 | 14.5963 | 59.9878 | 21 | 47.9237 | 16.591 | 59.9993 | 21 | 47.9272 | 7.7149 | 60.0108 | 13 | 47.9301 | 7.812 | 59.9878 | 13 | 47.9407 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9231 | 7.7403 | 60.0166 | 13 | 47.9302 | 7.3131 | 59.9878 | 13 | 47.929 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9207 | 8.7263 | 59.9935 | 13 | 47.9363 | 15.367 | 59.9878 | 21
47.9416 | 14.5963 | 59.9878 | 21 | 47.932 | 16.591 | 59.9993 | 21 | 47.9355 | 7.7126 | 60.0108 | 13 | 47.9385 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9491 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9314 | 7.7403 | 60.0166 | 13 | 47.9385 | 7.3131 | 59.9878 | 13 | 47.9373 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.929 | 8.7263 | 59.9935 | 13 | 47.9446 | 15.367 | 59.9878 | 21
47.9499 | 14.5919 | 59.9878 | 21 | 47.9403 | 16.591 | 59.9993 | 21 | 47.9439 | 7.7126 | 60.0108 | 13 | 47.9468 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9575 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9397 | 7.7403 | 60.0166 | 13 | 47.9468 | 7.3131 | 59.9878 | 13 | 47.9456 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9374 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 47.9529 | 15.3658 | 59.9878 | 21
47.9583 | 14.5919 | 59.9878 | 21 | 47.9487 | 16.591 | 59.9993 | 21 | 47.9522 | 7.709 | 60.0108 | 13 | 47.9551 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9658 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9481 | 7.7372 | 60.0166 | 13 | 47.9551 | 7.3131 | 59.9878 | 13 | 47.954 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9457 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 47.9612 | 15.3658 | 59.9878 | 21
47.9666 | 14.5903 | 59.9878 | 21 | 47.957 | 16.591 | 59.9993 | 21 | 47.9606 | 7.709 | 60.0108 | 13 | 47.9634 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9741 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9564 | 7.7372 | 60.0166 | 13 | 47.9635 | 7.3131 | 59.9878 | 13 | 47.9623 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.954 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 47.9695 | 15.3622 | 59.9878 | 21
47.9749 | 14.5903 | 59.9878 | 21 | 47.9653 | 16.5864 | 59.9993 | 21 | 47.9689 | 7.709 | 60.0108 | 13 | 47.9718 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9824 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9647 | 7.7372 | 60.0166 | 13 | 47.9718 | 7.3116 | 59.9878 | 13 | 47.9706 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9623 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 47.978 | 15.3622 | 59.9878 | 21
47.9833 | 14.5903 | 59.9878 | 21 | 47.9737 | 16.5864 | 59.9993 | 21 | 47.9772 | 7.709 | 60.0108 | 13 | 47.9801 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9908 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.973 | 7.7372 | 60.0166 | 13 | 47.9801 | 7.3116 | 59.9878 | 13 | 47.9789 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9706 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 47.9863 | 15.3622 | 59.9878 | 21
47.9916 | 14.5903 | 59.9878 | 21 | 47.982 | 16.5845 | 59.9993 | 21 | 47.9855 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 47.9885 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 47.9991 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9813 | 7.7372 | 60.0166 | 13 | 47.9884 | 7.3096 | 59.9878 | 13 | 47.9873 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.979 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 47.9946 | 15.3622 | 59.9878 | 21
47.9999 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 47.9904 | 16.5845 | 59.9993 | 21 | 47.9939 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 47.9968 | 7.8636 | 59.9878 | 13 | 48.0074 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.9897 | 7.7372 | 60.0166 | 13 | 47.9968 | 7.3096 | 59.9878 | 13 | 47.9956 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9873 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 48.0029 | 15.426 | 59.9878 | 21
48.0083 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 47.9987 | 16.5826 | 59.9993 | 21 | 48.0022 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0051 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0158 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 47.998 | 7.7346 | 60.0166 | 13 | 48.0051 | 7.3074 | 59.9878 | 13 | 48.0039 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 47.9956 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 48.0112 | 15.426 | 59.9878 | 21
48.0166 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.007 | 16.5826 | 59.9993 | 21 | 48.0106 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0135 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0241 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 48.0063 | 7.7346 | 60.0166 | 13 | 48.0134 | 7.3074 | 59.9878 | 13 | 48.0123 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.004 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 48.0195 | 15.4252 | 59.9878 | 21
48.025 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0154 | 16.5826 | 59.9993 | 21 | 48.0189 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0218 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0325 | 8.4425 | 59.982 | 13 | 48.0146 | 7.7323 | 60.0166 | 13 | 48.0219 | 7.3074 | 59.9878 | 13 | 48.0206 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0123 | 8.7222 | 59.9935 | 13 | 48.0281 | 15.4252 | 59.9878 | 21
48.0333 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0237 | 16.5826 | 59.9993 | 21 | 48.0272 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0302 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0408 | 8.5223 | 59.982 | 13 | 48.0231 | 7.7323 | 60.0166 | 13 | 48.0302 | 7.3074 | 59.9878 | 13 | 48.0289 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0206 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0364 | 15.4252 | 59.9878 | 21
48.0416 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.032 | 16.6379 | 59.9993 | 21 | 48.0355 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0385 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0491 | 8.5223 | 59.982 | 13 | 48.0314 | 7.7323 | 60.0166 | 13 | 48.0385 | 7.3055 | 59.9878 | 13 | 48.0372 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0289 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0447 | 15.4252 | 59.9878 | 21
48.05 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0403 | 16.6379 | 59.9993 | 21 | 48.0439 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0468 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0575 | 8.5223 | 59.982 | 13 | 48.0397 | 7.7323 | 60.0166 | 13 | 48.0468 | 7.3055 | 59.9878 | 13 | 48.0455 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0374 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.053 | 15.4238 | 59.9878 | 21
48.0583 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0487 | 16.635 | 59.9993 | 21 | 48.0522 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0552 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0658 | 8.5223 | 59.982 | 13 | 48.048 | 7.7908 | 60.0166 | 13 | 48.0552 | 7.3055 | 59.9878 | 13 | 48.054 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0457 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0613 | 15.4238 | 59.9878 | 21
48.0666 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.057 | 16.635 | 59.9993 | 21 | 48.0605 | 7.7069 | 60.0108 | 13 | 48.0635 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0742 | 8.5245 | 59.982 | 13 | 48.0564 | 7.7908 | 60.0166 | 13 | 48.0635 | 7.3055 | 59.9878 | 13 | 48.0623 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.054 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0696 | 15.4238 | 59.9878 | 21
48.075 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0653 | 16.6335 | 59.9993 | 21 | 48.0688 | 7.7045 | 60.0108 | 13 | 48.0718 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0825 | 8.5245 | 59.982 | 13 | 48.0647 | 7.7908 | 60.0166 | 13 | 48.0718 | 7.3027 | 59.9878 | 13 | 48.0706 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0624 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0779 | 15.4238 | 59.9878 | 21
48.0833 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0737 | 16.6335 | 59.9993 | 21 | 48.0772 | 7.7045 | 60.0108 | 13 | 48.0801 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0908 | 8.5245 | 59.982 | 13 | 48.073 | 7.7908 | 60.0166 | 13 | 48.0802 | 7.3027 | 59.9878 | 13 | 48.079 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0707 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0862 | 15.4192 | 59.9878 | 21
48.0916 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.082 | 16.6335 | 59.9993 | 21 | 48.0855 | 7.7045 | 60.0108 | 13 | 48.0885 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.0991 | 8.5245 | 59.982 | 13 | 48.0813 | 7.7882 | 60.0166 | 13 | 48.0885 | 7.2977 | 59.9878 | 13 | 48.0873 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.079 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.0947 | 15.4192 | 59.9878 | 21
48.1 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0903 | 16.6335 | 59.9993 | 21 | 48.0939 | 7.7045 | 60.0108 | 13 | 48.0968 | 7.8578 | 59.9878 | 13 | 48.1075 | 8.526 | 59.982 | 13 | 48.0897 | 7.7882 | 60.0166 | 13 | 48.0968 | 7.2977 | 59.9878 | 13 | 48.0956 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0873 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.103 | 15.4192 | 59.9878 | 21
48.1083 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.0987 | 16.6335 | 59.9993 | 21 | 48.1022 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1052 | 7.8547 | 59.9878 | 13 | 48.1158 | 8.526 | 59.982 | 13 | 48.098 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1051 | 7.2977 | 59.9878 | 13 | 48.1039 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.0957 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.1113 | 15.4192 | 59.9878 | 21
48.1166 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.107 | 16.6335 | 59.9993 | 21 | 48.1105 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1135 | 7.8547 | 59.9878 | 13 | 48.1241 | 8.526 | 59.982 | 13 | 48.1063 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1135 | 7.2977 | 59.9878 | 13 | 48.1122 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.104 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.1196 | 15.4192 | 59.9878 | 21
48.125 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.1154 | 16.6293 | 59.9993 | 21 | 48.1188 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1218 | 7.8547 | 59.9878 | 13 | 48.1325 | 8.526 | 59.982 | 13 | 48.1146 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1218 | 7.2977 | 59.9878 | 13 | 48.1206 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1123 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.1279 | 15.4192 | 59.9878 | 21
48.1333 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.1237 | 16.6293 | 59.9993 | 21 | 48.1272 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1302 | 7.8547 | 59.9878 | 13 | 48.1408 | 8.526 | 59.982 | 13 | 48.123 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1301 | 7.2977 | 59.9878 | 13 | 48.1289 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1207 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.1362 | 15.4158 | 59.9878 | 21
48.1417 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.132 | 16.6212 | 59.9993 | 21 | 48.1355 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1385 | 7.8547 | 59.9878 | 13 | 48.1492 | 8.526 | 59.982 | 13 | 48.1313 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1385 | 7.2948 | 59.9878 | 13 | 48.1372 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.129 | 8.7222 | 59.9878 | 13 | 48.1448 | 15.4158 | 59.9878 | 21
48.15 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.1404 | 16.6212 | 59.9993 | 21 | 48.1439 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1469 | 7.8547 | 59.9878 | 13 | 48.1575 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.1396 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1469 | 7.2948 | 59.9878 | 13 | 48.1456 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1373 | 8.7245 | 59.9878 | 13 | 48.1531 | 15.4152 | 59.9878 | 21
48.1583 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.1487 | 16.6775 | 59.9993 | 21 | 48.1522 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1552 | 7.8516 | 59.9878 | 13 | 48.1658 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.1479 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1552 | 7.2948 | 59.9878 | 13 | 48.1539 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1456 | 8.7245 | 59.9878 | 13 | 48.1614 | 15.4152 | 59.9878 | 21
48.1667 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.157 | 16.6775 | 59.9993 | 21 | 48.1605 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1635 | 7.8516 | 59.9878 | 13 | 48.1742 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.1564 | 7.7848 | 60.0166 | 13 | 48.1635 | 7.2948 | 59.9878 | 13 | 48.1622 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1541 | 8.7283 | 59.9878 | 13 | 48.1697 | 15.4152 | 59.9878 | 21
48.175 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.1653 | 16.6775 | 59.9993 | 21 | 48.1688 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1718 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.1825 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.1647 | 7.7824 | 60.0166 | 13 | 48.1719 | 7.2914 | 59.9878 | 13 | 48.1705 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1624 | 8.7283 | 59.9878 | 13 | 48.178 | 15.4152 | 59.9878 | 21
48.1833 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.1737 | 16.6775 | 59.9993 | 21 | 48.1772 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1802 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.1909 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.173 | 7.7824 | 60.0166 | 13 | 48.1802 | 7.2914 | 59.9878 | 13 | 48.1788 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1707 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.1863 | 15.4097 | 59.9878 | 21
48.1917 | 14.5877 | 59.982 | 21 | 48.182 | 16.6765 | 59.9993 | 21 | 48.1855 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1885 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.1992 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.1813 | 7.7797 | 60.0166 | 13 | 48.1885 | 7.2868 | 59.9878 | 13 | 48.1873 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1791 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.1946 | 15.4097 | 59.9878 | 21
48.2 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.1903 | 16.6765 | 59.9993 | 21 | 48.1938 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.1968 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2075 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.1897 | 7.7797 | 60.0166 | 13 | 48.1969 | 7.2868 | 59.9878 | 13 | 48.1956 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1874 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.2029 | 15.4097 | 59.9878 | 21
48.2083 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.1987 | 16.6765 | 59.9993 | 21 | 48.2022 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.2052 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2158 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.198 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2052 | 7.2868 | 59.9878 | 13 | 48.2039 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.1957 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.2114 | 15.4097 | 59.9878 | 21
48.2167 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.207 | 16.6765 | 59.9993 | 21 | 48.2105 | 7.7002 | 60.0108 | 13 | 48.2135 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2242 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.2063 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2135 | 7.2868 | 59.9878 | 13 | 48.2123 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.204 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.2197 | 15.4076 | 59.9878 | 21
48.225 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2153 | 16.6733 | 59.9993 | 21 | 48.2189 | 7.6971 | 60.0108 | 13 | 48.2219 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2325 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.2146 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2218 | 7.2848 | 59.9878 | 13 | 48.2206 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2123 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.228 | 15.4076 | 59.9878 | 21
48.2333 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2237 | 16.6733 | 59.9993 | 21 | 48.2272 | 7.6971 | 60.0108 | 13 | 48.2302 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2408 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.223 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2302 | 7.2848 | 59.9878 | 13 | 48.2289 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2207 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.2363 | 15.4046 | 59.9878 | 21
48.2417 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.232 | 16.6702 | 59.9993 | 21 | 48.2355 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2385 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2492 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.2313 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2385 | 7.2817 | 59.9878 | 13 | 48.2372 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.229 | 8.7312 | 59.9878 | 13 | 48.2446 | 15.4046 | 59.9878 | 21
48.25 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2404 | 16.6702 | 59.9993 | 21 | 48.2438 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2468 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2575 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.2396 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2468 | 7.2817 | 59.9878 | 13 | 48.2456 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2374 | 8.7325 | 59.9878 | 13 | 48.2529 | 15.4046 | 59.9878 | 21
48.2584 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2487 | 16.6689 | 59.9993 | 21 | 48.2522 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2552 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2659 | 8.5289 | 59.982 | 13 | 48.2479 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2551 | 7.2817 | 59.9878 | 13 | 48.2539 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2457 | 8.7325 | 59.9878 | 13 | 48.2615 | 15.4046 | 59.9878 | 21
48.2667 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.257 | 16.6689 | 59.9993 | 21 | 48.2605 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2635 | 7.8479 | 59.9878 | 13 | 48.2742 | 8.5289 | 59.9878 | 13 | 48.2563 | 7.7782 | 60.0166 | 13 | 48.2635 | 7.2817 | 59.9878 | 13 | 48.2622 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.254 | 8.7349 | 59.9878 | 13 | 48.2698 | 15.4046 | 59.9878 | 21
48.275 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2654 | 16.6689 | 59.9993 | 21 | 48.2689 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2719 | 7.844 | 59.9878 | 13 | 48.2825 | 8.5289 | 59.9878 | 13 | 48.2646 | 7.7768 | 60.0166 | 13 | 48.2719 | 7.2817 | 59.9878 | 13 | 48.2705 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2623 | 8.7349 | 59.9878 | 13 | 48.2781 | 15.4046 | 59.9878 | 21
48.2834 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2737 | 16.6689 | 59.9993 | 21 | 48.2772 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2802 | 7.844 | 59.9878 | 13 | 48.2909 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.2729 | 7.7768 | 60.0166 | 13 | 48.2802 | 7.2817 | 59.9878 | 13 | 48.2789 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2706 | 8.7349 | 59.9878 | 13 | 48.2864 | 15.4012 | 59.9878 | 21
48.2917 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.282 | 16.7112 | 59.9993 | 21 | 48.2855 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2885 | 7.8419 | 59.9878 | 13 | 48.2992 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.2812 | 7.774 | 60.0166 | 13 | 48.2886 | 7.2797 | 59.9878 | 13 | 48.2872 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2791 | 8.7349 | 59.9878 | 13 | 48.2947 | 15.4012 | 59.9878 | 21
48.3 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2903 | 16.7112 | 59.9993 | 21 | 48.2938 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.2969 | 7.8419 | 59.9878 | 13 | 48.3076 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.2897 | 7.774 | 60.0166 | 13 | 48.2969 | 7.2797 | 59.9878 | 13 | 48.2955 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2874 | 8.7349 | 59.9878 | 13 | 48.303 | 15.3978 | 59.9878 | 21
48.3084 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.2987 | 16.7091 | 59.9993 | 21 | 48.3022 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.3052 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3159 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.298 | 7.774 | 60.0166 | 13 | 48.3052 | 7.2797 | 59.9878 | 13 | 48.3038 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.2958 | 8.7349 | 59.9878 | 13 | 48.3113 | 15.3978 | 59.9878 | 21
48.3167 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.307 | 16.7091 | 59.9993 | 21 | 48.3105 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.3135 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3242 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3063 | 7.774 | 60.0166 | 13 | 48.3135 | 7.2797 | 59.9878 | 13 | 48.3123 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3041 | 8.7374 | 59.9878 | 13 | 48.3196 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.325 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3153 | 16.7072 | 59.9993 | 21 | 48.3188 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.3219 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3325 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3146 | 7.7708 | 60.0166 | 13 | 48.3219 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3206 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3124 | 8.7374 | 59.9878 | 13 | 48.3281 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3334 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3237 | 16.7072 | 59.9993 | 21 | 48.3271 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.3302 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3409 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.323 | 7.7708 | 60.0166 | 13 | 48.3302 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3289 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3207 | 8.7374 | 59.9878 | 13 | 48.3364 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3417 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.332 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3355 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.3386 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3492 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3313 | 7.845 | 60.0166 | 13 | 48.3385 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3372 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.329 | 8.7374 | 59.9878 | 13 | 48.3447 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.35 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3403 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3438 | 7.6911 | 60.0108 | 13 | 48.3469 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3575 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3396 | 7.845 | 60.0166 | 13 | 48.3469 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3456 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3374 | 8.7387 | 59.9878 | 13 | 48.353 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3584 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3487 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3522 | 7.6863 | 60.0108 | 13 | 48.3552 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3659 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3479 | 7.845 | 60.0166 | 13 | 48.3552 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3539 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3457 | 8.7387 | 59.9878 | 13 | 48.3613 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3667 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.357 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3605 | 7.6863 | 60.0108 | 13 | 48.3635 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3742 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3563 | 7.845 | 60.0166 | 13 | 48.3635 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3622 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3541 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.3696 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3751 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3654 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3688 | 7.6863 | 60.0108 | 13 | 48.3719 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3826 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3646 | 7.8423 | 60.0166 | 13 | 48.3718 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3705 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3624 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.3779 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3834 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3737 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3771 | 7.6863 | 60.0108 | 13 | 48.3802 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3909 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3729 | 7.8423 | 60.0166 | 13 | 48.3802 | 7.275 | 59.9878 | 13 | 48.3789 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3707 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.3865 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.3917 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.382 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3855 | 7.6863 | 60.0108 | 13 | 48.3885 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.3992 | 8.5294 | 59.9878 | 13 | 48.3812 | 7.8743 | 60.0166 | 13 | 48.3885 | 7.2716 | 59.9878 | 13 | 48.3872 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.379 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.3948 | 15.3948 | 59.9878 | 21
48.4001 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3904 | 16.7029 | 59.9993 | 21 | 48.3938 | 7.6863 | 60.0108 | 13 | 48.3969 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.4075 | 8.5276 | 59.9878 | 13 | 48.3896 | 7.8743 | 60.0166 | 13 | 48.3969 | 7.2716 | 59.9878 | 13 | 48.3955 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3873 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4031 | 15.3879 | 59.9878 | 21
48.4084 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.3987 | 16.696 | 59.9993 | 21 | 48.4022 | 7.6825 | 60.0108 | 13 | 48.4052 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.4159 | 8.5276 | 59.9878 | 13 | 48.3979 | 7.8743 | 60.0166 | 13 | 48.4053 | 7.2686 | 59.9878 | 13 | 48.4038 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.3958 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4114 | 15.3879 | 59.9878 | 21
48.4167 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.407 | 16.696 | 59.9993 | 21 | 48.4105 | 7.6825 | 60.0108 | 13 | 48.4136 | 7.8395 | 59.9878 | 13 | 48.4243 | 8.5276 | 59.9878 | 13 | 48.4062 | 7.8743 | 60.0166 | 13 | 48.4136 | 7.2686 | 59.9878 | 13 | 48.4122 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4041 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4197 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4251 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4153 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4188 | 7.735 | 60.0108 | 13 | 48.4219 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4326 | 8.5276 | 59.9878 | 13 | 48.4146 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4219 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4205 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4124 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.428 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4334 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4237 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4271 | 7.735 | 60.0108 | 13 | 48.4302 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4409 | 8.5235 | 59.9878 | 13 | 48.423 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4302 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4288 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4208 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4363 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4417 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.432 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4355 | 7.735 | 60.0108 | 13 | 48.4385 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4492 | 8.5235 | 59.9878 | 13 | 48.4313 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4386 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4371 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4291 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4446 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4501 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4403 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4438 | 7.735 | 60.0108 | 13 | 48.4469 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4576 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4396 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4469 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4456 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4374 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4531 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4584 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4487 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4521 | 7.735 | 60.0108 | 13 | 48.4552 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4659 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4479 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4552 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4539 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4457 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4614 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4667 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.457 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4604 | 7.735 | 60.0108 | 13 | 48.4636 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4742 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4563 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4635 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4622 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4541 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4697 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4751 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4654 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4688 | 7.7298 | 60.0108 | 13 | 48.4719 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4825 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4646 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4719 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4706 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4624 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.478 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4834 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4737 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4771 | 7.7298 | 60.0108 | 13 | 48.4802 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4909 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4729 | 7.8701 | 60.0166 | 13 | 48.4802 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4789 | 7.6813 | 60.0108 | 13 | 48.4707 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4863 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.4918 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.482 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4855 | 7.7298 | 60.0108 | 13 | 48.4886 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.4993 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4812 | 7.8675 | 60.0166 | 13 | 48.4885 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4872 | 7.6821 | 60.0108 | 13 | 48.4791 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.4946 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.5001 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4904 | 16.6947 | 59.9993 | 21 | 48.4938 | 7.7298 | 60.0108 | 13 | 48.4969 | 7.834 | 59.9878 | 13 | 48.5076 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4896 | 7.8675 | 60.0166 | 13 | 48.4969 | 7.265 | 59.9878 | 13 | 48.4955 | 7.6821 | 60.0108 | 13 | 48.4874 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.5032 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.5084 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.4987 | 16.6916 | 59.9993 | 21 | 48.5021 | 7.7273 | 60.0108 | 13 | 48.5052 | 7.8329 | 59.9878 | 13 | 48.5159 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.4979 | 7.8675 | 60.0166 | 13 | 48.5052 | 7.2628 | 59.9878 | 13 | 48.5038 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.4957 | 8.7385 | 59.9935 | 13 | 48.5115 | 15.3864 | 59.9878 | 21
48.5168 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.507 | 16.6916 | 59.9993 | 21 | 48.5104 | 7.7273 | 60.0108 | 13 | 48.5135 | 7.8329 | 59.9878 | 13 | 48.5242 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.5062 | 7.8675 | 60.0166 | 13 | 48.5135 | 7.2628 | 59.9878 | 13 | 48.5122 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.504 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5198 | 15.3817 | 59.9878 | 21
48.5251 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5154 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5188 | 7.7273 | 60.0108 | 13 | 48.5219 | 7.8327 | 59.9878 | 13 | 48.5326 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.5145 | 7.8675 | 60.0166 | 13 | 48.5219 | 7.261 | 59.9878 | 13 | 48.5205 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5123 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5281 | 15.3817 | 59.9878 | 21
48.5334 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5237 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5271 | 7.7273 | 60.0108 | 13 | 48.5303 | 7.8327 | 59.9878 | 13 | 48.5409 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.5229 | 7.8675 | 60.0166 | 13 | 48.5303 | 7.261 | 59.9878 | 13 | 48.5288 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5208 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5364 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5418 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.532 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5355 | 7.7253 | 60.0108 | 13 | 48.5386 | 7.83 | 59.9878 | 13 | 48.5493 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.5312 | 7.8635 | 60.0166 | 13 | 48.5386 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5372 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5291 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5447 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5501 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5403 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5438 | 7.7253 | 60.0108 | 13 | 48.5469 | 7.83 | 59.9878 | 13 | 48.5576 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.5396 | 7.8635 | 60.0166 | 13 | 48.5469 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5455 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5375 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.553 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5584 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5487 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5521 | 7.8033 | 60.0108 | 13 | 48.5552 | 7.83 | 59.9878 | 13 | 48.5659 | 8.5209 | 59.9878 | 13 | 48.5479 | 7.8591 | 60.0166 | 13 | 48.5553 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5538 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5458 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5613 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5668 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.557 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5604 | 7.8033 | 60.0108 | 13 | 48.5636 | 7.83 | 59.9878 | 13 | 48.5743 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.5563 | 7.8591 | 60.0166 | 13 | 48.5636 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5621 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5541 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5698 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5751 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5653 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5688 | 7.8033 | 60.0108 | 13 | 48.5719 | 7.83 | 59.9878 | 13 | 48.5826 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.5646 | 7.8591 | 60.0166 | 13 | 48.5719 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5704 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5624 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5781 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5835 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5737 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5771 | 7.8033 | 60.0108 | 13 | 48.5803 | 7.83 | 59.9878 | 13 | 48.5909 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.5729 | 7.8591 | 60.0166 | 13 | 48.5802 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5789 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5707 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5864 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.5918 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.582 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5854 | 7.8007 | 60.0108 | 13 | 48.5886 | 7.8275 | 59.9878 | 13 | 48.5992 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.5812 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.5886 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5872 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5791 | 8.8349 | 59.9935 | 13 | 48.5947 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.6001 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5904 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.5938 | 7.8007 | 60.0108 | 13 | 48.5969 | 7.8275 | 59.9878 | 13 | 48.6076 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.5896 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.5969 | 7.259 | 59.9878 | 13 | 48.5955 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5874 | 8.8307 | 59.9935 | 13 | 48.603 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.6085 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.5987 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.6021 | 7.7987 | 60.0108 | 13 | 48.6053 | 7.8275 | 59.9878 | 13 | 48.6159 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.5979 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.6052 | 7.3521 | 59.9878 | 13 | 48.6039 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.5957 | 8.8307 | 59.9935 | 13 | 48.6113 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.6168 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.607 | 16.6831 | 59.9993 | 21 | 48.6104 | 7.7987 | 60.0108 | 13 | 48.6136 | 7.8275 | 59.9878 | 13 | 48.6243 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.6062 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.6136 | 7.3521 | 59.9878 | 13 | 48.6122 | 7.6841 | 60.0166 | 13 | 48.6041 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6199 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.6251 | 14.5859 | 59.982 | 21 | 48.6154 | 16.7129 | 59.9993 | 21 | 48.6188 | 7.7966 | 60.0108 | 13 | 48.6219 | 7.8247 | 59.9878 | 13 | 48.6326 | 8.5183 | 59.9878 | 13 | 48.6145 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.6219 | 7.3521 | 59.9878 | 13 | 48.6205 | 7.7498 | 60.0166 | 13 | 48.6124 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6282 | 15.3777 | 59.9878 | 21
48.6335 | 14.5895 | 59.982 | 21 | 48.6237 | 16.7129 | 59.9993 | 21 | 48.6271 | 7.7966 | 60.0108 | 13 | 48.6302 | 7.8247 | 59.9878 | 13 | 48.6409 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6229 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.6302 | 7.3521 | 59.9878 | 13 | 48.6288 | 7.7498 | 60.0166 | 13 | 48.6207 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6365 | 15.4332 | 59.9878 | 21
48.6418 | 14.5895 | 59.982 | 21 | 48.632 | 16.7129 | 59.9993 | 21 | 48.6354 | 7.7966 | 60.0108 | 13 | 48.6386 | 7.8247 | 59.9878 | 13 | 48.6493 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6312 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.6385 | 7.349 | 59.9878 | 13 | 48.6371 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.629 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6448 | 15.4332 | 59.9878 | 21
48.6501 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.6404 | 16.7129 | 59.9993 | 21 | 48.6437 | 7.7966 | 60.0108 | 13 | 48.6469 | 7.8247 | 59.9878 | 13 | 48.6576 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6395 | 7.8566 | 60.0166 | 13 | 48.647 | 7.349 | 59.9878 | 13 | 48.6455 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6375 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6531 | 15.4332 | 59.9878 | 21
48.6585 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.6487 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.6521 | 7.7966 | 60.0108 | 13 | 48.6553 | 7.8212 | 59.9878 | 13 | 48.666 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6478 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.6553 | 7.349 | 59.9878 | 13 | 48.6538 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6458 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6614 | 15.4332 | 59.9878 | 21
48.6668 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.657 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.6605 | 7.7966 | 60.0108 | 13 | 48.6636 | 7.8212 | 59.9878 | 13 | 48.6743 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6562 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.6636 | 7.349 | 59.9878 | 13 | 48.6621 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6541 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6697 | 15.4302 | 59.9878 | 21
48.6751 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.6653 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.6688 | 7.7907 | 60.0108 | 13 | 48.6719 | 7.8187 | 59.9878 | 13 | 48.6826 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6646 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.6719 | 7.3456 | 59.9878 | 13 | 48.6704 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6625 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.678 | 15.4302 | 59.9878 | 21
48.6835 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.6737 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.6771 | 7.7907 | 60.0108 | 13 | 48.6803 | 7.8187 | 59.9878 | 13 | 48.691 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6729 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.6803 | 7.3456 | 59.9878 | 13 | 48.6788 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6708 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6865 | 15.4302 | 59.9878 | 21
48.6918 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.682 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.6854 | 7.7877 | 60.0108 | 13 | 48.6886 | 7.8187 | 59.9878 | 13 | 48.6993 | 8.5166 | 59.9878 | 13 | 48.6812 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.6886 | 7.3456 | 59.9878 | 13 | 48.6871 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6791 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.6948 | 15.4302 | 59.9878 | 21
48.7002 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.6903 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.6938 | 7.7877 | 60.0108 | 13 | 48.697 | 7.8187 | 59.9878 | 13 | 48.7076 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.6896 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.6969 | 7.3456 | 59.9878 | 13 | 48.6954 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6874 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7031 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7085 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.6987 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.7021 | 7.7877 | 60.0108 | 13 | 48.7053 | 7.8166 | 59.9878 | 13 | 48.7159 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.6979 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.7053 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7037 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.6957 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7114 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7168 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.707 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.7104 | 7.7877 | 60.0108 | 13 | 48.7136 | 7.8166 | 59.9878 | 13 | 48.7243 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7062 | 7.8544 | 60.0166 | 13 | 48.7136 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7122 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.7041 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7197 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7252 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.7154 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.7188 | 7.7839 | 60.0108 | 13 | 48.7219 | 7.8166 | 59.9878 | 13 | 48.7326 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7145 | 7.8528 | 60.0166 | 13 | 48.7219 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7205 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.7124 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.728 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7335 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.7237 | 16.7108 | 59.9993 | 21 | 48.7271 | 7.7839 | 60.0108 | 13 | 48.7303 | 7.8166 | 59.9878 | 13 | 48.741 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7229 | 7.8528 | 60.0166 | 13 | 48.7302 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7288 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.7208 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7366 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7418 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.732 | 16.7095 | 59.9993 | 21 | 48.7354 | 7.7795 | 60.0108 | 13 | 48.7386 | 7.8166 | 59.9878 | 13 | 48.7493 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7312 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.7386 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7371 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.7291 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7449 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7502 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.7404 | 16.7095 | 59.9993 | 21 | 48.7438 | 7.7795 | 60.0108 | 13 | 48.7469 | 7.8166 | 59.9878 | 13 | 48.7576 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7395 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.7469 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7455 | 7.7475 | 60.0166 | 13 | 48.7374 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7532 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7585 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.7487 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.7521 | 7.8066 | 60.0108 | 13 | 48.7553 | 7.8112 | 59.9878 | 13 | 48.766 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7478 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.7552 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7538 | 7.7406 | 60.0166 | 13 | 48.7457 | 8.829 | 59.9935 | 13 | 48.7615 | 15.5434 | 59.9878 | 21
48.7668 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.757 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.7604 | 7.8066 | 60.0108 | 13 | 48.7636 | 7.8112 | 59.9878 | 13 | 48.7743 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7562 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.7637 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7621 | 7.7406 | 60.0166 | 13 | 48.754 | 8.8265 | 59.9935 | 13 | 48.7698 | 15.543 | 59.9878 | 21
48.7752 | 14.5981 | 59.982 | 21 | 48.7654 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.7687 | 7.8063 | 60.0108 | 13 | 48.772 | 7.8112 | 59.9878 | 13 | 48.7827 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7645 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.772 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7704 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.7625 | 8.8265 | 59.9935 | 13 | 48.7781 | 15.543 | 59.9878 | 21
48.7835 | 14.6003 | 59.982 | 21 | 48.7737 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.7771 | 7.8063 | 60.0108 | 13 | 48.7803 | 7.8112 | 59.9878 | 13 | 48.791 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7728 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.7803 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7788 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.7708 | 8.8242 | 59.9935 | 13 | 48.7864 | 15.543 | 59.9878 | 21
48.7918 | 14.6003 | 59.982 | 21 | 48.782 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.7854 | 7.8007 | 60.0108 | 13 | 48.7886 | 7.8092 | 59.9878 | 13 | 48.7993 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7811 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.7886 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7871 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.7791 | 8.8242 | 59.9935 | 13 | 48.7947 | 15.543 | 59.9878 | 21
48.8002 | 14.6022 | 59.982 | 21 | 48.7903 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.7938 | 7.8007 | 60.0108 | 13 | 48.797 | 7.8092 | 59.9878 | 13 | 48.8076 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7896 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.797 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.7954 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.7875 | 8.8242 | 59.9935 | 13 | 48.8032 | 15.5392 | 59.9878 | 21
48.8085 | 14.6022 | 59.982 | 21 | 48.7987 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.8021 | 7.7971 | 60.0108 | 13 | 48.8053 | 7.8092 | 59.9878 | 13 | 48.816 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.7979 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8053 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.8037 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.7958 | 8.8242 | 59.9935 | 13 | 48.8115 | 15.5392 | 59.9878 | 21
48.8169 | 14.6022 | 59.982 | 21 | 48.807 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.8104 | 7.7971 | 60.0108 | 13 | 48.8137 | 7.8092 | 59.9878 | 13 | 48.8243 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.8062 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8136 | 7.3436 | 59.9878 | 13 | 48.8121 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8041 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8198 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8252 | 14.6022 | 59.982 | 21 | 48.8153 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.8187 | 7.7971 | 60.0108 | 13 | 48.822 | 7.8936 | 59.9878 | 13 | 48.8326 | 8.515 | 59.9878 | 13 | 48.8145 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.822 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8204 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8124 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8281 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8335 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8237 | 16.7081 | 59.9993 | 21 | 48.8271 | 7.7971 | 60.0108 | 13 | 48.8303 | 7.8936 | 59.9878 | 13 | 48.841 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8229 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8303 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8287 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8208 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8364 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8419 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.832 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8354 | 7.7913 | 60.0108 | 13 | 48.8386 | 7.8911 | 59.9878 | 13 | 48.8493 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8312 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8386 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.837 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8291 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8447 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8502 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8404 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8438 | 7.7913 | 60.0108 | 13 | 48.847 | 7.8911 | 59.9878 | 13 | 48.8577 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8395 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8469 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8455 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8374 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.853 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8585 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8487 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8521 | 7.789 | 60.0108 | 13 | 48.8553 | 7.8874 | 59.9878 | 13 | 48.866 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8478 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8553 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8538 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8458 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8616 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8669 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.857 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8604 | 7.789 | 60.0108 | 13 | 48.8636 | 7.8874 | 59.9878 | 13 | 48.8743 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8562 | 7.8502 | 60.0166 | 13 | 48.8636 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8621 | 7.8942 | 60.0166 | 13 | 48.8541 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8699 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8752 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8654 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8687 | 7.7856 | 60.0108 | 13 | 48.872 | 7.8845 | 59.9878 | 13 | 48.8826 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8645 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.8719 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8704 | 7.8922 | 60.0166 | 13 | 48.8624 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8782 | 15.5377 | 59.9878 | 21
48.8835 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8737 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8771 | 7.7856 | 60.0108 | 13 | 48.8803 | 7.8845 | 59.9878 | 13 | 48.891 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8728 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.8804 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8788 | 7.8922 | 60.0166 | 13 | 48.8707 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8865 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.8919 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.882 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8854 | 7.7784 | 60.0108 | 13 | 48.8887 | 7.9438 | 59.9878 | 13 | 48.8994 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8811 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.8887 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8871 | 7.8922 | 60.0166 | 13 | 48.8792 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.8948 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9002 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8904 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.8937 | 7.7784 | 60.0108 | 13 | 48.897 | 7.9438 | 59.9878 | 13 | 48.9077 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8894 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.897 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.8954 | 7.8922 | 60.0166 | 13 | 48.8875 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.9031 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9085 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.8987 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.902 | 7.7784 | 60.0108 | 13 | 48.9053 | 7.9438 | 59.9878 | 13 | 48.916 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.8978 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.9053 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9037 | 7.8901 | 60.0166 | 13 | 48.8958 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.9114 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9169 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.907 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.9104 | 7.7784 | 60.0108 | 13 | 48.9136 | 7.9438 | 59.9878 | 13 | 48.9243 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9061 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.9137 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9121 | 7.8901 | 60.0166 | 13 | 48.9042 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.9197 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9252 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.9153 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.9187 | 7.7738 | 60.0108 | 13 | 48.922 | 7.9413 | 59.9878 | 13 | 48.9327 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9144 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.922 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9204 | 7.8901 | 60.0166 | 13 | 48.9125 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.9282 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9335 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.9237 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.9271 | 7.7738 | 60.0108 | 13 | 48.9303 | 7.9413 | 59.9878 | 13 | 48.941 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9227 | 7.8488 | 60.0166 | 13 | 48.9303 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9287 | 7.8901 | 60.0166 | 13 | 48.9208 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.9365 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9419 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.932 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.9354 | 7.7707 | 60.0108 | 13 | 48.9387 | 7.9413 | 59.9878 | 13 | 48.9493 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9312 | 7.8437 | 60.0166 | 13 | 48.9386 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.937 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9291 | 8.8206 | 59.9935 | 13 | 48.9448 | 15.5355 | 59.9878 | 21
48.9502 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.9404 | 16.7065 | 59.9993 | 21 | 48.9437 | 7.7707 | 60.0108 | 13 | 48.947 | 7.9413 | 59.9878 | 13 | 48.9576 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9395 | 7.8437 | 60.0166 | 13 | 48.947 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9454 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9374 | 8.818 | 59.9935 | 13 | 48.9531 | 15.5342 | 59.9878 | 21
48.9585 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.9487 | 16.7062 | 59.9993 | 21 | 48.952 | 7.825 | 60.0108 | 13 | 48.9553 | 7.9366 | 59.9878 | 13 | 48.966 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9478 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 48.9553 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9537 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9458 | 8.818 | 59.9935 | 13 | 48.9614 | 15.5342 | 59.9878 | 21
48.9669 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.957 | 16.7062 | 59.9993 | 21 | 48.9604 | 7.825 | 60.0108 | 13 | 48.9637 | 7.9366 | 59.9878 | 13 | 48.9744 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9561 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 48.9636 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.962 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9541 | 8.818 | 59.9935 | 13 | 48.9697 | 15.5342 | 59.9878 | 21
48.9752 | 14.6035 | 59.9878 | 21 | 48.9654 | 16.7062 | 59.9993 | 21 | 48.9687 | 7.8167 | 60.0108 | 13 | 48.972 | 7.9366 | 59.9878 | 13 | 48.9827 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9645 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 48.972 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9703 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9625 | 8.818 | 59.9935 | 13 | 48.9783 | 15.5342 | 59.9878 | 21
48.9836 | 14.5976 | 59.9878 | 21 | 48.9737 | 16.7062 | 59.9993 | 21 | 48.9771 | 7.8167 | 60.0108 | 13 | 48.9803 | 7.9366 | 59.9878 | 13 | 48.991 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9728 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 48.9803 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9788 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9708 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 48.9866 | 15.5294 | 59.9878 | 21
48.9919 | 14.5976 | 59.9878 | 21 | 48.982 | 16.7062 | 59.9993 | 21 | 48.9854 | 7.8138 | 60.0108 | 13 | 48.9886 | 7.9366 | 59.9878 | 13 | 48.9993 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9811 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 48.9886 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9871 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9791 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 48.9949 | 15.5294 | 59.9878 | 21
49.0002 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 48.9904 | 16.7062 | 59.9993 | 21 | 48.9937 | 7.8138 | 60.0108 | 13 | 48.997 | 7.9366 | 59.9878 | 13 | 49.0077 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9894 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 48.9969 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 48.9954 | 7.8875 | 60.0166 | 13 | 48.9874 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0032 | 15.5294 | 59.9878 | 21
49.0086 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 48.9987 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.002 | 7.8138 | 60.0108 | 13 | 49.0054 | 7.9342 | 59.9878 | 13 | 49.016 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 48.9978 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 49.0054 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 49.0037 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 48.9957 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0115 | 15.5294 | 59.9878 | 21
49.0169 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.007 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.0104 | 7.8138 | 60.0108 | 13 | 49.0137 | 7.9342 | 59.9878 | 13 | 49.0244 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0061 | 7.8905 | 60.0166 | 13 | 49.0137 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 49.0121 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0042 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0198 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0252 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0154 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.0187 | 7.8749 | 60.0108 | 13 | 49.022 | 7.9322 | 59.9878 | 13 | 49.0327 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0144 | 7.8883 | 60.0166 | 13 | 49.022 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 49.0204 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0125 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0281 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0336 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0237 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.027 | 7.8749 | 60.0108 | 13 | 49.0303 | 7.9322 | 59.9878 | 13 | 49.041 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0227 | 7.8883 | 60.0166 | 13 | 49.0304 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 49.0287 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0208 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0364 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0419 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.032 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.0353 | 7.8749 | 60.0108 | 13 | 49.0387 | 7.9322 | 59.9878 | 13 | 49.0494 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0311 | 7.8883 | 60.0166 | 13 | 49.0387 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 49.037 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0292 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0449 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0502 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0403 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.0437 | 7.8749 | 60.0108 | 13 | 49.047 | 7.9322 | 59.9878 | 13 | 49.0577 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0394 | 7.8883 | 60.0166 | 13 | 49.047 | 7.3421 | 59.9878 | 13 | 49.0454 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0375 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0532 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0586 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0487 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.052 | 7.8725 | 60.0051 | 13 | 49.0554 | 7.9297 | 59.9878 | 13 | 49.066 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0477 | 7.8883 | 60.0166 | 13 | 49.0553 | 7.3417 | 59.9878 | 13 | 49.0537 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0458 | 8.8157 | 59.9935 | 13 | 49.0615 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0669 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.057 | 16.8202 | 59.9993 | 21 | 49.0604 | 7.8725 | 60.0051 | 13 | 49.0637 | 7.9297 | 59.9878 | 13 | 49.0743 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.056 | 7.8883 | 60.0166 | 13 | 49.0637 | 7.3417 | 59.9878 | 13 | 49.062 | 7.886 | 60.0166 | 13 | 49.0541 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.0698 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0752 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0654 | 16.8549 | 59.9993 | 21 | 49.0687 | 7.8663 | 60.0051 | 13 | 49.072 | 7.9297 | 59.9878 | 13 | 49.0827 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0645 | 7.8857 | 60.0166 | 13 | 49.072 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.0703 | 7.8838 | 60.0166 | 13 | 49.0625 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.0781 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0836 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0737 | 16.8549 | 59.9993 | 21 | 49.077 | 7.8663 | 60.0051 | 13 | 49.0804 | 7.9297 | 59.9878 | 13 | 49.091 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0728 | 7.8857 | 60.0166 | 13 | 49.0803 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.0787 | 7.8838 | 60.0166 | 13 | 49.0708 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.0864 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.0919 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.082 | 16.8549 | 59.9993 | 21 | 49.0853 | 7.8663 | 60.0051 | 13 | 49.0887 | 7.9273 | 59.9878 | 13 | 49.0994 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0811 | 7.8859 | 60.0166 | 13 | 49.0887 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.087 | 7.8838 | 60.0166 | 13 | 49.0791 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.095 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.1002 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0904 | 16.8549 | 59.9993 | 21 | 49.0937 | 7.8663 | 60.0051 | 13 | 49.097 | 7.9273 | 59.9878 | 13 | 49.1077 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0894 | 7.8859 | 60.0166 | 13 | 49.097 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.0953 | 7.8838 | 60.0166 | 13 | 49.0875 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.1033 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.1086 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.0987 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1021 | 7.8663 | 60.0051 | 13 | 49.1053 | 7.9273 | 59.9878 | 13 | 49.116 | 8.6076 | 59.9878 | 13 | 49.0978 | 7.8859 | 60.0166 | 13 | 49.1053 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1036 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.0958 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.1116 | 15.5266 | 59.9878 | 21
49.1169 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.107 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1104 | 7.8663 | 60.0051 | 13 | 49.1137 | 7.9273 | 59.9878 | 13 | 49.1244 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1061 | 7.8859 | 60.0166 | 13 | 49.1136 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1121 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1041 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.1199 | 15.5227 | 59.9878 | 21
49.1253 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.1154 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1187 | 7.863 | 60.0051 | 13 | 49.122 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.1327 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1144 | 7.8859 | 60.0166 | 13 | 49.1221 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1204 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1124 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.1282 | 15.5227 | 59.9878 | 21
49.1336 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.1237 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.127 | 7.863 | 60.0051 | 13 | 49.1304 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.1411 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1227 | 7.8859 | 60.0166 | 13 | 49.1304 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1287 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1207 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.1365 | 15.5227 | 59.9878 | 21
49.1419 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.132 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1354 | 7.863 | 60.0051 | 13 | 49.1387 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.1494 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1311 | 7.8832 | 60.0166 | 13 | 49.1387 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.137 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1292 | 8.8116 | 59.9935 | 13 | 49.1448 | 15.5227 | 59.9878 | 21
49.1503 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.1404 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1437 | 7.863 | 60.0051 | 13 | 49.147 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.1577 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1394 | 7.8832 | 60.0166 | 13 | 49.147 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1454 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1375 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.1531 | 15.5227 | 59.9878 | 21
49.1586 | 14.5933 | 59.9878 | 21 | 49.1487 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.152 | 7.858 | 60.0051 | 13 | 49.1554 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.166 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1477 | 7.8832 | 60.0166 | 13 | 49.1554 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1537 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1459 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.1616 | 15.5227 | 59.9878 | 21
49.1669 | 14.5897 | 59.9878 | 21 | 49.157 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1603 | 7.858 | 60.0051 | 13 | 49.1637 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.1744 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.156 | 7.8832 | 60.0166 | 13 | 49.1637 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.162 | 7.8813 | 60.0166 | 13 | 49.1542 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.1699 | 15.5195 | 59.9878 | 21
49.1753 | 14.5897 | 59.9878 | 21 | 49.1653 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1687 | 7.858 | 60.0051 | 13 | 49.1721 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.1827 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1644 | 7.8832 | 60.0166 | 13 | 49.172 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1703 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.1625 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.1782 | 15.5195 | 59.9878 | 21
49.1836 | 14.6882 | 59.9878 | 21 | 49.1737 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.177 | 7.858 | 60.0051 | 13 | 49.1804 | 7.9253 | 59.9878 | 13 | 49.191 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1727 | 7.8832 | 60.0166 | 13 | 49.1804 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1786 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.1708 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.1865 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.1919 | 14.6882 | 59.9878 | 21 | 49.182 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1854 | 7.858 | 60.0051 | 13 | 49.1887 | 7.9193 | 59.9878 | 13 | 49.1994 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.181 | 7.8802 | 60.0166 | 13 | 49.1887 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.187 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.1791 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.1948 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2003 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.1904 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.1937 | 7.858 | 60.0051 | 13 | 49.197 | 7.9193 | 59.9878 | 13 | 49.2077 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1893 | 7.8802 | 60.0166 | 13 | 49.197 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.1953 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.1875 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.2031 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2086 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.1987 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.202 | 7.8557 | 60.0051 | 13 | 49.2054 | 7.9193 | 59.9878 | 13 | 49.2161 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.1978 | 7.8802 | 60.0166 | 13 | 49.2053 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2036 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.1958 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.2117 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2169 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.207 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2103 | 7.8557 | 60.0051 | 13 | 49.2137 | 7.9193 | 59.9878 | 13 | 49.2244 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2061 | 7.8802 | 60.0166 | 13 | 49.2137 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.212 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.2041 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.22 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2253 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.2154 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2187 | 7.8842 | 60.0051 | 13 | 49.222 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2327 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2144 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.222 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2203 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.2125 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.2283 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2336 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.2237 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.227 | 7.8842 | 60.0051 | 13 | 49.2304 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2411 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2227 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2303 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2286 | 7.8794 | 60.0166 | 13 | 49.2208 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.2366 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.242 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.232 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2354 | 7.8801 | 60.0051 | 13 | 49.2387 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2494 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2311 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2388 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2369 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2291 | 8.8091 | 59.9935 | 13 | 49.2449 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2503 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.2404 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2437 | 7.8801 | 60.0051 | 13 | 49.2471 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2578 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2394 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2471 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2452 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2374 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.2532 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2586 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.2487 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.252 | 7.8801 | 60.0051 | 13 | 49.2554 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2661 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2477 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2554 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2537 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2458 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.2615 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2669 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.257 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2603 | 7.8801 | 60.0051 | 13 | 49.2637 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2744 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.256 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2637 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.262 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2542 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.2698 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2753 | 14.6854 | 59.9878 | 21 | 49.2654 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2687 | 7.8801 | 60.0051 | 13 | 49.272 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2827 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2644 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2721 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2703 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2625 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.2783 | 15.5161 | 59.9878 | 21
49.2836 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.2737 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.277 | 7.8801 | 60.0051 | 13 | 49.2804 | 7.9173 | 59.9878 | 13 | 49.2911 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2727 | 7.9374 | 60.0166 | 13 | 49.2804 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2787 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2709 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.2866 | 15.5124 | 59.9878 | 21
49.292 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.282 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2853 | 7.8783 | 60.0051 | 13 | 49.2888 | 7.9149 | 59.9878 | 13 | 49.2994 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.281 | 7.9347 | 60.0166 | 13 | 49.2887 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.287 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2792 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.2949 | 15.5124 | 59.9878 | 21
49.3003 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.2903 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.2937 | 7.8783 | 60.0051 | 13 | 49.2971 | 7.9149 | 59.9878 | 13 | 49.3077 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2893 | 7.9347 | 60.0166 | 13 | 49.2971 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.2953 | 7.8763 | 60.0166 | 13 | 49.2875 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.3032 | 15.5124 | 59.9878 | 21
49.3086 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.2987 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.302 | 7.8783 | 60.0051 | 13 | 49.3054 | 7.9149 | 59.9878 | 13 | 49.3161 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.2977 | 7.9347 | 60.0166 | 13 | 49.3054 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3036 | 7.873 | 60.0166 | 13 | 49.2958 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.3115 | 15.5124 | 59.9878 | 21
49.317 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.307 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3104 | 7.8783 | 60.0051 | 13 | 49.3137 | 7.9149 | 59.9878 | 13 | 49.3244 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.306 | 7.9347 | 60.0166 | 13 | 49.3137 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3119 | 7.873 | 60.0166 | 13 | 49.3041 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.3198 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.3253 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3154 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3187 | 7.8756 | 60.0051 | 13 | 49.3221 | 7.9124 | 59.9878 | 13 | 49.3328 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.3143 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.322 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3203 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3125 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 49.3281 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.3336 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3237 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.327 | 7.8756 | 60.0051 | 13 | 49.3304 | 7.9124 | 59.9878 | 13 | 49.3411 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.3226 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3304 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3286 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3208 | 8.9394 | 59.9935 | 13 | 49.3367 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.342 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.332 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3353 | 7.8734 | 60.0051 | 13 | 49.3387 | 7.9104 | 59.9878 | 13 | 49.3494 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.3311 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3387 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3369 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3292 | 8.9394 | 59.9935 | 13 | 49.345 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.3503 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3404 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3437 | 7.8734 | 60.0051 | 13 | 49.3471 | 7.9104 | 59.9878 | 13 | 49.3577 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.3394 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.347 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3453 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3375 | 8.9394 | 59.9935 | 13 | 49.3533 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.3586 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3487 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.352 | 7.8734 | 60.0051 | 13 | 49.3554 | 7.9104 | 59.9878 | 13 | 49.3661 | 8.6042 | 59.9878 | 13 | 49.3477 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3555 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3536 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3458 | 8.9394 | 59.9935 | 13 | 49.3616 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.367 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.357 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3604 | 7.8734 | 60.0051 | 13 | 49.3638 | 7.9104 | 59.9878 | 13 | 49.3745 | 8.598 | 59.9878 | 13 | 49.356 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3638 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3619 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3541 | 8.9366 | 59.9935 | 13 | 49.3699 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.3753 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3654 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3687 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.3721 | 7.9104 | 59.9878 | 13 | 49.3828 | 8.598 | 59.9878 | 13 | 49.3644 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3721 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3702 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3624 | 8.9366 | 59.9935 | 13 | 49.3782 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.3836 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3737 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.377 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.3804 | 7.9104 | 59.9878 | 13 | 49.3911 | 8.598 | 59.9878 | 13 | 49.3727 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3804 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3785 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3708 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.3865 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.392 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.382 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3853 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.3887 | 7.9082 | 59.9878 | 13 | 49.3994 | 8.598 | 59.9878 | 13 | 49.381 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3888 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.387 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3792 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.3948 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4003 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3904 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.3937 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.3971 | 7.9082 | 59.9878 | 13 | 49.4078 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.3893 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.3971 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.3953 | 7.8698 | 60.0166 | 13 | 49.3875 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4033 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4086 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.3987 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.402 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.4054 | 7.9082 | 59.9878 | 13 | 49.4161 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.3977 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.4054 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4036 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.3959 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4116 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.417 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.407 | 16.8547 | 59.9993 | 21 | 49.4103 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.4138 | 7.9082 | 59.9878 | 13 | 49.4244 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.406 | 7.93 | 60.0166 | 13 | 49.4137 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.412 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4042 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4199 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4253 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.4154 | 16.8559 | 59.9993 | 21 | 49.4186 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.4221 | 7.9082 | 59.9878 | 13 | 49.4327 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4143 | 7.9279 | 60.0166 | 13 | 49.4221 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4203 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4125 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4282 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4336 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.4237 | 16.8559 | 59.9993 | 21 | 49.427 | 7.8703 | 60.0051 | 13 | 49.4304 | 7.9082 | 59.9878 | 13 | 49.4411 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4226 | 7.9279 | 60.0166 | 13 | 49.4304 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4286 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4208 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4365 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.442 | 14.6832 | 59.9878 | 21 | 49.432 | 16.8587 | 59.9993 | 21 | 49.4353 | 7.8675 | 60.0051 | 13 | 49.4388 | 7.9042 | 59.9878 | 13 | 49.4495 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.431 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4387 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4369 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4292 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4448 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4503 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.4404 | 16.8587 | 59.9993 | 21 | 49.4437 | 7.8675 | 60.0051 | 13 | 49.4471 | 7.9042 | 59.9878 | 13 | 49.4578 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4393 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4471 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4452 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4375 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4534 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4587 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.4487 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.452 | 7.864 | 60.0051 | 13 | 49.4554 | 8.0131 | 59.9878 | 13 | 49.4661 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4476 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4554 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4536 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4458 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4617 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.467 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.457 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.4603 | 7.864 | 60.0051 | 13 | 49.4637 | 8.0131 | 59.9878 | 13 | 49.4744 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4559 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4637 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4619 | 7.8666 | 60.0166 | 13 | 49.4542 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.47 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4753 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.4654 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.4687 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.4721 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.4828 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4644 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.472 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4702 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.4625 | 8.9348 | 59.9935 | 13 | 49.4783 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.4837 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.4737 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.477 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.4805 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.4911 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4727 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4805 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4786 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.4708 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.4866 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.492 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.482 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.4854 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.4888 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.4995 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.481 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4888 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4869 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.4791 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.4949 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.5003 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.4904 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.4937 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.4971 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.5078 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4893 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.4971 | 7.3407 | 59.9878 | 13 | 49.4952 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.4875 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5032 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.5087 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.4987 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.502 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5054 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.5161 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.4977 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.5055 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5035 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.4958 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5115 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.517 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.507 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5103 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5138 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.5245 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.506 | 7.9214 | 60.0166 | 13 | 49.5138 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5118 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5042 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.52 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.5253 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5154 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5187 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5221 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.5328 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5143 | 7.9183 | 60.0166 | 13 | 49.5221 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5203 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5126 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5283 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.5337 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5237 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.527 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5305 | 8.0107 | 59.9878 | 13 | 49.5411 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5226 | 7.9183 | 60.0166 | 13 | 49.5304 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5286 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5209 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5366 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.542 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.532 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5353 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5388 | 8.0086 | 59.9878 | 13 | 49.5494 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.531 | 7.9158 | 60.0166 | 13 | 49.5388 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5369 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5292 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5449 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.5503 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5404 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5436 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5471 | 8.0086 | 59.9878 | 13 | 49.5578 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5393 | 7.9158 | 60.0166 | 13 | 49.5471 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5453 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5375 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5532 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.5587 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5487 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.552 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5555 | 8.0063 | 59.9878 | 13 | 49.5661 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5476 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.5554 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5536 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5458 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5615 | 15.5065 | 59.9878 | 21
49.567 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.557 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5603 | 7.8622 | 60.0051 | 13 | 49.5638 | 8.0063 | 59.9878 | 13 | 49.5745 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5559 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.5637 | 7.3407 | 59.9935 | 13 | 49.5619 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5542 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5701 | 15.5043 | 59.9878 | 21
49.5753 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5654 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5687 | 7.8594 | 60.0051 | 13 | 49.5721 | 8.0037 | 59.9878 | 13 | 49.5828 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5643 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.5721 | 7.3385 | 59.9935 | 13 | 49.5702 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5625 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5784 | 15.5043 | 59.9878 | 21
49.5837 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5737 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.577 | 7.8594 | 60.0051 | 13 | 49.5804 | 8.0037 | 59.9878 | 13 | 49.5911 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5726 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.5804 | 7.3385 | 59.9935 | 13 | 49.5785 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5709 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.5867 | 15.5043 | 59.9878 | 21
49.592 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.582 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5853 | 7.8576 | 60.0051 | 13 | 49.5888 | 8.0037 | 59.9878 | 13 | 49.5995 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5809 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.5887 | 7.3357 | 59.9935 | 13 | 49.5869 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5792 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.595 | 15.5043 | 59.9878 | 21
49.6003 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5904 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.5936 | 7.8576 | 60.0051 | 13 | 49.5971 | 8.0037 | 59.9878 | 13 | 49.6078 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5892 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.5972 | 7.3357 | 59.9935 | 13 | 49.5952 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5875 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.6033 | 15.5026 | 59.9878 | 21
49.6087 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.5987 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.602 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6055 | 8.0019 | 59.9878 | 13 | 49.6161 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.5977 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.6055 | 7.3326 | 59.9935 | 13 | 49.6035 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.5958 | 8.9325 | 59.9935 | 13 | 49.6116 | 15.5026 | 59.9878 | 21
49.617 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.607 | 16.8617 | 59.9993 | 21 | 49.6103 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6138 | 8.0019 | 59.9878 | 13 | 49.6245 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.606 | 7.9127 | 60.0166 | 13 | 49.6138 | 7.3326 | 59.9935 | 13 | 49.6118 | 7.8632 | 60.0166 | 13 | 49.6041 | 8.9301 | 59.9935 | 13 | 49.6199 | 15.5028 | 59.9878 | 21
49.6254 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6154 | 16.8626 | 59.9993 | 21 | 49.6187 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6221 | 8.0019 | 59.9878 | 13 | 49.6328 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6143 | 7.9105 | 60.0166 | 13 | 49.6221 | 7.3326 | 59.9935 | 13 | 49.6202 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6125 | 8.9301 | 59.9935 | 13 | 49.6282 | 15.5028 | 59.9878 | 21
49.6337 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6237 | 16.8626 | 59.9993 | 21 | 49.627 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6305 | 8.0019 | 59.9878 | 13 | 49.6411 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6226 | 7.9105 | 60.0166 | 13 | 49.6305 | 7.3326 | 59.9935 | 13 | 49.6285 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6208 | 8.9301 | 59.9935 | 13 | 49.6367 | 15.5028 | 59.9878 | 21
49.642 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.632 | 16.8626 | 59.9993 | 21 | 49.6353 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6388 | 7.9995 | 59.9878 | 13 | 49.6495 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.631 | 7.908 | 60.0166 | 13 | 49.6388 | 7.3326 | 59.9935 | 13 | 49.6368 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6292 | 8.9301 | 59.9935 | 13 | 49.645 | 15.5028 | 59.9878 | 21
49.6504 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6404 | 16.8626 | 59.9993 | 21 | 49.6436 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6472 | 7.9995 | 59.9878 | 13 | 49.6578 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6393 | 7.908 | 60.0166 | 13 | 49.6471 | 7.3326 | 59.9935 | 13 | 49.6451 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6376 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.6533 | 15.5028 | 59.9878 | 21
49.6587 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6487 | 16.8626 | 59.9993 | 21 | 49.652 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6555 | 7.9995 | 59.9878 | 13 | 49.6661 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6476 | 7.908 | 60.0166 | 13 | 49.6554 | 7.4362 | 59.9935 | 13 | 49.6536 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6459 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.6616 | 15.5028 | 59.9878 | 21
49.667 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.657 | 16.8626 | 59.9993 | 21 | 49.6603 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6638 | 7.9995 | 59.9878 | 13 | 49.6745 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6559 | 7.908 | 60.0166 | 13 | 49.6638 | 7.4362 | 59.9935 | 13 | 49.6619 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6542 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.6699 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.6754 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6654 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.6686 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6721 | 7.9958 | 59.9878 | 13 | 49.6828 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6643 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.6721 | 7.4347 | 59.9935 | 13 | 49.6702 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6625 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.6782 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.6837 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6737 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.677 | 7.8555 | 60.0051 | 13 | 49.6805 | 7.9958 | 59.9878 | 13 | 49.6912 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6726 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.6804 | 7.4347 | 59.9935 | 13 | 49.6785 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6709 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.6868 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.692 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.682 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.6853 | 7.8818 | 60.0051 | 13 | 49.6888 | 7.9958 | 59.9878 | 13 | 49.6995 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6809 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.6888 | 7.4347 | 59.9935 | 13 | 49.6869 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6792 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.6951 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7004 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6904 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.6937 | 7.8818 | 60.0051 | 13 | 49.6971 | 7.9958 | 59.9878 | 13 | 49.7078 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6892 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.6971 | 7.4347 | 59.9935 | 13 | 49.6952 | 7.8621 | 60.0166 | 13 | 49.6875 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.7034 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7087 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.6987 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.702 | 7.8788 | 60.0051 | 13 | 49.7055 | 7.993 | 59.9878 | 13 | 49.7162 | 8.6763 | 59.9878 | 13 | 49.6976 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.7054 | 7.4319 | 59.9935 | 13 | 49.7035 | 7.8613 | 60.0166 | 13 | 49.6959 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.7117 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.717 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.707 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.7103 | 7.8788 | 60.0051 | 13 | 49.7138 | 7.993 | 59.9878 | 13 | 49.7245 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7059 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.7137 | 7.4319 | 59.9935 | 13 | 49.7118 | 7.8613 | 60.0166 | 13 | 49.7042 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.72 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7254 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7154 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.7186 | 7.8788 | 60.0051 | 13 | 49.7222 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7328 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7142 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.7222 | 7.4319 | 59.9935 | 13 | 49.7202 | 7.8613 | 60.0166 | 13 | 49.7125 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.7283 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7337 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7237 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.727 | 7.8788 | 60.0051 | 13 | 49.7305 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7411 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7225 | 7.9053 | 60.0166 | 13 | 49.7305 | 7.4319 | 59.9935 | 13 | 49.7285 | 7.8613 | 60.0166 | 13 | 49.7208 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.7366 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.742 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.732 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.7353 | 7.8754 | 60.0051 | 13 | 49.7388 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7495 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.731 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7388 | 7.4284 | 59.9935 | 13 | 49.7368 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7291 | 8.9273 | 59.9935 | 13 | 49.7449 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7504 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7404 | 16.8636 | 59.9993 | 21 | 49.7437 | 7.8754 | 60.0051 | 13 | 49.7471 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7578 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7393 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7472 | 7.4284 | 59.9935 | 13 | 49.7451 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7375 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.7532 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7587 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7487 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.752 | 7.9303 | 60.0051 | 13 | 49.7555 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7662 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7476 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7555 | 7.4284 | 59.9935 | 13 | 49.7535 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7458 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.7617 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7671 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.757 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.7603 | 7.9303 | 60.0051 | 13 | 49.7639 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7745 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7559 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7638 | 7.4284 | 59.9935 | 13 | 49.7618 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7543 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.77 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7754 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7654 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.7686 | 7.9303 | 60.0051 | 13 | 49.7722 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7828 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7643 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7721 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.7701 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7626 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.7783 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7837 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7737 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.777 | 7.9303 | 60.0051 | 13 | 49.7805 | 7.9907 | 59.9878 | 13 | 49.7912 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7726 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7805 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.7784 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7709 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.7866 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.7921 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.782 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.7853 | 7.9303 | 60.0051 | 13 | 49.7888 | 7.987 | 59.9878 | 13 | 49.7995 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7809 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7888 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.7869 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7792 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.7949 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8004 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7904 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.7936 | 7.9303 | 60.0051 | 13 | 49.7972 | 7.987 | 59.9878 | 13 | 49.8079 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7892 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.7971 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.7952 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7875 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8032 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8087 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.7987 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8019 | 7.9276 | 60.0051 | 13 | 49.8055 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8162 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.7976 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.8054 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.8035 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.7959 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8118 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8171 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.807 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8103 | 7.9276 | 60.0051 | 13 | 49.8138 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8245 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8059 | 7.9007 | 60.0166 | 13 | 49.8138 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.8118 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8042 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8201 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8254 | 14.8312 | 59.9878 | 21 | 49.8154 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8186 | 7.9256 | 60.0051 | 13 | 49.8222 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8328 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8142 | 7.898 | 60.0166 | 13 | 49.8221 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.8202 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8125 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8284 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8337 | 14.8312 | 59.9935 | 21 | 49.8237 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.827 | 7.9256 | 60.0051 | 13 | 49.8305 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8412 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8225 | 7.898 | 60.0166 | 13 | 49.8304 | 7.4249 | 59.9935 | 13 | 49.8285 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8209 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8367 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8421 | 14.8312 | 59.9935 | 21 | 49.832 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8353 | 7.9256 | 60.0051 | 13 | 49.8389 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8495 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8309 | 7.898 | 60.0166 | 13 | 49.8389 | 7.4222 | 59.9935 | 13 | 49.8368 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8292 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.845 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8504 | 14.8312 | 59.9935 | 21 | 49.8404 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8436 | 7.9256 | 60.0051 | 13 | 49.8472 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8578 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8392 | 7.898 | 60.0166 | 13 | 49.8472 | 7.4222 | 59.9935 | 13 | 49.8451 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8375 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8533 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8587 | 14.8312 | 59.9935 | 21 | 49.8487 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.852 | 7.9256 | 60.0051 | 13 | 49.8555 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8662 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8475 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.8555 | 7.4222 | 59.9935 | 13 | 49.8535 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8458 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8616 | 15.5012 | 59.9878 | 21
49.8671 | 14.8312 | 59.9935 | 21 | 49.857 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8603 | 7.9256 | 60.0051 | 13 | 49.8638 | 7.9849 | 59.9878 | 13 | 49.8745 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8558 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.8638 | 7.4222 | 59.9935 | 13 | 49.8618 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8542 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8699 | 15.5012 | 59.9935 | 21
49.8754 | 14.8312 | 59.9935 | 21 | 49.8654 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8687 | 7.9234 | 60.0051 | 13 | 49.8722 | 7.982 | 59.9878 | 13 | 49.8829 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8641 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.8722 | 7.4222 | 59.9935 | 13 | 49.8701 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8625 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8784 | 15.5012 | 59.9935 | 21
49.8837 | 14.8306 | 59.9935 | 21 | 49.8737 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.877 | 7.9234 | 60.0051 | 13 | 49.8805 | 7.982 | 59.9878 | 13 | 49.8912 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8726 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.8805 | 7.4222 | 59.9935 | 13 | 49.8784 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8708 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.8867 | 15.5012 | 59.9935 | 21
49.8921 | 14.8306 | 59.9935 | 21 | 49.882 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8853 | 7.9234 | 60.0051 | 13 | 49.8889 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.8995 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8809 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.8888 | 7.42 | 59.9935 | 13 | 49.8868 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8793 | 8.9249 | 59.9935 | 13 | 49.895 | 15.5012 | 59.9935 | 21
49.9004 | 14.8268 | 59.9935 | 21 | 49.8904 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.8936 | 7.9234 | 60.0051 | 13 | 49.8972 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9078 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8892 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.8971 | 7.42 | 59.9935 | 13 | 49.8951 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8876 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9033 | 15.5012 | 59.9935 | 21
49.9087 | 14.8268 | 59.9935 | 21 | 49.8987 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.902 | 7.9234 | 60.0051 | 13 | 49.9055 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9162 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.8975 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9055 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9034 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.8959 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9116 | 15.5012 | 59.9935 | 21
49.9171 | 14.8242 | 59.9935 | 21 | 49.907 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9103 | 7.9234 | 60.0051 | 13 | 49.9139 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9246 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9059 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9138 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9117 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9042 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9199 | 15.4972 | 59.9935 | 21
49.9254 | 14.8242 | 59.9935 | 21 | 49.9154 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9186 | 7.9207 | 60.0051 | 13 | 49.9222 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9329 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9142 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9221 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9202 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9126 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9285 | 15.4972 | 59.9935 | 21
49.9337 | 14.8242 | 59.9935 | 21 | 49.9237 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9269 | 7.9207 | 60.0051 | 13 | 49.9305 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9412 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9225 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9305 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9285 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9209 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9368 | 15.4942 | 59.9935 | 21
49.9421 | 14.8242 | 59.9935 | 21 | 49.932 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9353 | 7.9177 | 60.0051 | 13 | 49.9388 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9495 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9308 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9388 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9368 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9292 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9451 | 15.4942 | 59.9935 | 21
49.9504 | 14.8215 | 59.9935 | 21 | 49.9404 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9436 | 7.9177 | 60.0051 | 13 | 49.9472 | 7.9765 | 59.9878 | 13 | 49.9579 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9392 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9471 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9451 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9376 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9534 | 15.4942 | 59.9935 | 21
49.9587 | 14.8215 | 59.9935 | 21 | 49.9487 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.952 | 7.9525 | 60.0051 | 13 | 49.9556 | 8.061 | 59.9878 | 13 | 49.9662 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9475 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9554 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9535 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9459 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9617 | 15.4942 | 59.9935 | 21
49.9671 | 14.8215 | 59.9935 | 21 | 49.957 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9603 | 7.9525 | 60.0051 | 13 | 49.9639 | 8.061 | 59.9878 | 13 | 49.9745 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9558 | 7.8933 | 60.0166 | 13 | 49.9639 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9618 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9542 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.97 | 15.5245 | 59.9935 | 21
49.9754 | 14.8215 | 59.9935 | 21 | 49.9654 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9686 | 7.9492 | 60.0051 | 13 | 49.9722 | 8.0586 | 59.9878 | 13 | 49.9828 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9641 | 8.0287 | 60.0166 | 13 | 49.9722 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9701 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9625 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9783 | 15.5245 | 59.9935 | 21
49.9837 | 14.8171 | 59.9935 | 21 | 49.9737 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9769 | 7.9492 | 60.0051 | 13 | 49.9805 | 8.0586 | 59.9878 | 13 | 49.9912 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9725 | 8.0287 | 60.0166 | 13 | 49.9805 | 7.4181 | 59.9935 | 13 | 49.9784 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9708 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9866 | 15.5217 | 59.9935 | 21
49.9921 | 14.8171 | 59.9935 | 21 | 49.982 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9853 | 7.9492 | 60.0051 | 13 | 49.9889 | 8.0551 | 59.9878 | 13 | 49.9996 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9808 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 49.9888 | 7.4153 | 59.9935 | 13 | 49.9868 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9792 | 9.0243 | 59.9935 | 13 | 49.9951 | 15.5217 | 59.9935 | 21
50.0004 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 49.9904 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 49.9936 | 7.9492 | 60.0051 | 13 | 49.9972 | 8.0551 | 59.9878 | 13 | 50.0079 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9891 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 49.9972 | 7.4153 | 59.9935 | 13 | 49.9951 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9875 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0034 | 15.5217 | 59.9935 | 21
50.0088 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 49.9987 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.002 | 7.9492 | 60.0051 | 13 | 50.0056 | 8.0551 | 59.9878 | 13 | 50.0162 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 49.9974 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0055 | 7.4153 | 59.9935 | 13 | 50.0034 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 49.9958 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0117 | 15.5217 | 59.9935 | 21
50.0171 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.007 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0103 | 7.9492 | 60.0051 | 13 | 50.0139 | 8.0551 | 59.9878 | 13 | 50.0245 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 50.0059 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0138 | 7.4153 | 59.9935 | 13 | 50.0117 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0043 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.02 | 15.5186 | 59.9935 | 21
50.0254 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0154 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0186 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0222 | 8.1204 | 59.9878 | 13 | 50.0329 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 50.0142 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0222 | 7.4153 | 59.9935 | 13 | 50.0201 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0126 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0283 | 15.5186 | 59.9935 | 21
50.0338 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0237 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0269 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0306 | 8.1204 | 59.9878 | 13 | 50.0412 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 50.0225 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0305 | 7.4153 | 59.9935 | 13 | 50.0284 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0209 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0366 | 15.518 | 59.9935 | 21
50.0421 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.032 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0353 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0389 | 8.1186 | 59.9878 | 13 | 50.0496 | 8.6754 | 59.9878 | 13 | 50.0308 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0388 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 50.0367 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0292 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0449 | 15.518 | 59.9935 | 21
50.0504 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0404 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0436 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0472 | 8.1186 | 59.9878 | 13 | 50.0579 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0392 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0471 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 50.045 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0376 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0535 | 15.5144 | 59.9935 | 21
50.0588 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0487 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0519 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0555 | 8.1151 | 59.9878 | 13 | 50.0662 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0475 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0555 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 50.0533 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0459 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0618 | 15.5144 | 59.9935 | 21
50.0671 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.057 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0603 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0639 | 8.1151 | 59.9878 | 13 | 50.0746 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0558 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0638 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 50.0618 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0542 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0701 | 15.5144 | 59.9935 | 21
50.0754 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0654 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0686 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0722 | 8.1151 | 59.9878 | 13 | 50.0829 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0641 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0721 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 50.0701 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0626 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0784 | 15.5144 | 59.9935 | 21
50.0838 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0737 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.077 | 7.9446 | 60.0051 | 13 | 50.0806 | 8.1151 | 59.9878 | 13 | 50.0912 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0725 | 8.0819 | 60.0166 | 13 | 50.0804 | 7.5191 | 59.9935 | 13 | 50.0784 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0709 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.0867 | 15.5113 | 59.9935 | 21
50.0921 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.082 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0853 | 7.9413 | 60.0051 | 13 | 50.0889 | 8.1151 | 59.9878 | 13 | 50.0995 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0808 | 8.0798 | 60.0166 | 13 | 50.0889 | 7.5156 | 59.9935 | 13 | 50.0868 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0792 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.095 | 15.5113 | 59.9935 | 21
50.1004 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0904 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.0936 | 7.9413 | 60.0051 | 13 | 50.0972 | 8.1151 | 59.9878 | 13 | 50.1079 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0891 | 8.0798 | 60.0166 | 13 | 50.0972 | 7.5156 | 59.9935 | 13 | 50.0951 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0875 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1033 | 15.5959 | 59.9935 | 21
50.1088 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.0987 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1019 | 7.9393 | 60.0051 | 13 | 50.1056 | 8.1133 | 59.9878 | 13 | 50.1162 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.0974 | 8.0798 | 60.0166 | 13 | 50.1055 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1034 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.0959 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1116 | 15.5959 | 59.9935 | 21
50.1171 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.107 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1103 | 7.9393 | 60.0051 | 13 | 50.1139 | 8.1133 | 59.9878 | 13 | 50.1246 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1058 | 8.0798 | 60.0166 | 13 | 50.1139 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1117 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1042 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1201 | 15.5948 | 59.9935 | 21
50.1254 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1154 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1186 | 7.9366 | 60.0051 | 13 | 50.1223 | 8.1104 | 59.9878 | 13 | 50.1329 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1141 | 8.0778 | 60.0166 | 13 | 50.1222 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.12 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1125 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1284 | 15.5948 | 59.9935 | 21
50.1338 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1237 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.127 | 7.9366 | 60.0051 | 13 | 50.1306 | 8.1104 | 59.9878 | 13 | 50.1412 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1224 | 8.0778 | 60.0166 | 13 | 50.1305 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1284 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.121 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1367 | 15.5948 | 59.9935 | 21
50.1421 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.132 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1353 | 7.9366 | 60.0051 | 13 | 50.1389 | 8.1104 | 59.9878 | 13 | 50.1496 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1307 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1388 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1367 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1293 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.145 | 15.5948 | 59.9935 | 21
50.1504 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1404 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1436 | 7.9366 | 60.0051 | 13 | 50.1472 | 8.1104 | 59.9878 | 13 | 50.1579 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1392 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1472 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.145 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1376 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1533 | 15.5871 | 59.9935 | 21
50.1588 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1487 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1519 | 7.9366 | 60.0051 | 13 | 50.1556 | 8.108 | 59.9878 | 13 | 50.1663 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1475 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1555 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1534 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1459 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1616 | 15.5871 | 59.9935 | 21
50.1671 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.157 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1603 | 7.9366 | 60.0051 | 13 | 50.1639 | 8.108 | 59.9878 | 13 | 50.1746 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1558 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1638 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1617 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1542 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1702 | 15.5834 | 59.9935 | 21
50.1755 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1654 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1686 | 7.9346 | 60.0051 | 13 | 50.1722 | 8.108 | 59.9878 | 13 | 50.1829 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1641 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1721 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.17 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1626 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1785 | 15.5834 | 59.9935 | 21
50.1838 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1737 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1769 | 7.9346 | 60.0051 | 13 | 50.1806 | 8.108 | 59.9878 | 13 | 50.1913 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1725 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1805 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1783 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1709 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1868 | 15.5834 | 59.9935 | 21
50.1921 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.182 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1852 | 7.9329 | 60.0051 | 13 | 50.1889 | 8.108 | 59.9878 | 13 | 50.1996 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1808 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1888 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1866 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1793 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.1951 | 15.5834 | 59.9935 | 21
50.2005 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1904 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.1936 | 7.9329 | 60.0051 | 13 | 50.1973 | 8.108 | 59.9878 | 13 | 50.2079 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1891 | 8.0752 | 60.0166 | 13 | 50.1971 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.1951 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1876 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2034 | 15.5807 | 59.9935 | 21
50.2088 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.1987 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2019 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2056 | 8.1033 | 59.9878 | 13 | 50.2162 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.1974 | 8.0726 | 60.0166 | 13 | 50.2056 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2034 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.1959 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2117 | 15.5807 | 59.9935 | 21
50.2171 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.207 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2103 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2139 | 8.1033 | 59.9878 | 13 | 50.2246 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2058 | 8.0726 | 60.0166 | 13 | 50.2139 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2117 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.2042 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.22 | 15.5786 | 59.9935 | 21
50.2255 | 14.8115 | 59.9878 | 21 | 50.2154 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2186 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2222 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2329 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2141 | 8.0726 | 60.0166 | 13 | 50.2222 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2201 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.2125 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2283 | 15.5786 | 59.9935 | 21
50.2338 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2237 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2269 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2306 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2413 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2224 | 8.0726 | 60.0166 | 13 | 50.2305 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2284 | 7.8616 | 60.0166 | 13 | 50.2209 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2366 | 15.6087 | 59.9935 | 21
50.2421 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.232 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2353 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.239 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2496 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2307 | 8.0705 | 60.0166 | 13 | 50.2389 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2367 | 7.8636 | 60.0166 | 13 | 50.2292 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2451 | 15.6087 | 59.9935 | 21
50.2505 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2404 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2436 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2473 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2579 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2391 | 8.0705 | 60.0166 | 13 | 50.2472 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.245 | 7.8636 | 60.0166 | 13 | 50.2375 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2534 | 15.6062 | 59.9935 | 21
50.2588 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2487 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.252 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2556 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2663 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2474 | 8.0705 | 60.0166 | 13 | 50.2555 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2533 | 7.8636 | 60.0166 | 13 | 50.246 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2617 | 15.6062 | 59.9935 | 21
50.2671 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.257 | 16.8625 | 59.9993 | 21 | 50.2603 | 7.9312 | 60.0051 | 13 | 50.2639 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2746 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2557 | 8.0705 | 60.0166 | 13 | 50.2638 | 7.5122 | 59.9935 | 13 | 50.2617 | 7.8636 | 60.0166 | 13 | 50.2543 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.27 | 15.6002 | 59.9935 | 21
50.2755 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2654 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.2686 | 7.9244 | 60.0051 | 13 | 50.2723 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.283 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.264 | 8.0705 | 60.0166 | 13 | 50.2722 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.27 | 7.8676 | 60.0166 | 13 | 50.2626 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2783 | 15.6002 | 59.9935 | 21
50.2838 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2737 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.2769 | 7.9244 | 60.0051 | 13 | 50.2806 | 8.1011 | 59.9878 | 13 | 50.2913 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2725 | 8.0705 | 60.0166 | 13 | 50.2805 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.2783 | 7.8676 | 60.0166 | 13 | 50.2709 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2866 | 15.6002 | 59.9935 | 21
50.2921 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.282 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.2853 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.2889 | 8.0982 | 59.9878 | 13 | 50.2996 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2808 | 8.068 | 60.0166 | 13 | 50.2888 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.2867 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.2793 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.2952 | 15.6002 | 59.9935 | 21
50.3005 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2904 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.2936 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.2973 | 8.0982 | 59.9878 | 13 | 50.3079 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2891 | 8.068 | 60.0166 | 13 | 50.2972 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.295 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.2876 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3035 | 15.5973 | 59.9935 | 21
50.3088 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.2987 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3019 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.3056 | 8.0926 | 59.9878 | 13 | 50.3163 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.2974 | 8.068 | 60.0166 | 13 | 50.3055 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3033 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.2959 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3118 | 15.5973 | 59.9935 | 21
50.3171 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.307 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3102 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.314 | 8.0926 | 59.9878 | 13 | 50.3246 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3058 | 8.068 | 60.0166 | 13 | 50.3138 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3116 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3043 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3201 | 15.5913 | 59.9935 | 21
50.3255 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3154 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3186 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.3223 | 8.0926 | 59.9878 | 13 | 50.3329 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3141 | 8.068 | 60.0166 | 13 | 50.3221 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3199 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3126 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3284 | 15.5913 | 59.9935 | 21
50.3338 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3237 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3269 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.3306 | 8.0926 | 59.9878 | 13 | 50.3413 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3224 | 8.068 | 60.0166 | 13 | 50.3306 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3284 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3209 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3367 | 15.5913 | 59.9935 | 21
50.3422 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.332 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3353 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.3389 | 8.0926 | 59.9878 | 13 | 50.3496 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3307 | 8.0642 | 60.0166 | 13 | 50.3389 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3367 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3292 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.345 | 15.5913 | 59.9935 | 21
50.3505 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3404 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3436 | 7.9218 | 60.0051 | 13 | 50.3473 | 8.0926 | 59.9878 | 13 | 50.358 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3391 | 8.0642 | 60.0166 | 13 | 50.3472 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.345 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3375 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3533 | 15.6241 | 59.9935 | 21
50.3588 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3487 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3519 | 7.9201 | 60.0051 | 13 | 50.3556 | 8.0908 | 59.9878 | 13 | 50.3663 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3474 | 8.0642 | 60.0166 | 13 | 50.3556 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3534 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3459 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3618 | 15.6241 | 59.9935 | 21
50.3672 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.357 | 16.8566 | 59.9993 | 21 | 50.3602 | 7.9201 | 60.0051 | 13 | 50.364 | 8.0908 | 59.9878 | 13 | 50.3746 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3557 | 8.0642 | 60.0166 | 13 | 50.3639 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3617 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3542 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3701 | 15.6216 | 59.9878 | 21
50.3755 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.3686 | 7.9174 | 60.0051 | 13 | 50.3723 | 8.0872 | 59.9878 | 13 | 50.3829 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.364 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.3722 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.37 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3627 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3784 | 15.6216 | 59.9878 | 21
50.3838 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.3769 | 7.9174 | 60.0051 | 13 | 50.3806 | 8.0872 | 59.9878 | 13 | 50.3913 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3724 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.3805 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3783 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.371 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.3867 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.3922 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.382 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.3853 | 7.9144 | 60.0051 | 13 | 50.389 | 8.0872 | 59.9878 | 13 | 50.3997 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3807 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.3889 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.3866 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3793 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.395 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4005 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.3936 | 7.9144 | 60.0051 | 13 | 50.3973 | 8.0872 | 59.9878 | 13 | 50.408 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.389 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.3972 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.395 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3876 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4033 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4088 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.3987 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4019 | 7.9144 | 60.0051 | 13 | 50.4056 | 8.0837 | 59.9878 | 13 | 50.4163 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.3973 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.4055 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4033 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.3959 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4119 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4172 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.407 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4102 | 7.9144 | 60.0051 | 13 | 50.4139 | 8.0837 | 59.9878 | 13 | 50.4246 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4058 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.4138 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4116 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.4043 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4202 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4255 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4154 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4186 | 7.9144 | 60.0051 | 13 | 50.4223 | 8.0837 | 59.9878 | 13 | 50.433 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4141 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.4222 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.42 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.4126 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4285 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4338 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4237 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4269 | 7.9144 | 60.0051 | 13 | 50.4306 | 8.0837 | 59.9878 | 13 | 50.4413 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4224 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.4305 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4283 | 7.87 | 60.0166 | 13 | 50.4209 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4368 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4422 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.432 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4352 | 7.9111 | 60.0051 | 13 | 50.439 | 8.0799 | 59.9878 | 13 | 50.4496 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4307 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.4388 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4366 | 7.8719 | 60.0166 | 13 | 50.4293 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4451 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4505 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4404 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4436 | 7.9111 | 60.0051 | 13 | 50.4473 | 8.0799 | 59.9878 | 13 | 50.4579 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4391 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 50.4473 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4449 | 7.8719 | 60.0166 | 13 | 50.4376 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4534 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4588 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4487 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4519 | 7.9085 | 60.0051 | 13 | 50.4556 | 8.0777 | 59.9878 | 13 | 50.4663 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4474 | 8.0582 | 60.0166 | 13 | 50.4556 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4532 | 7.8719 | 60.0166 | 13 | 50.4459 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4617 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4672 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.457 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4603 | 7.9085 | 60.0051 | 13 | 50.464 | 8.0777 | 59.9878 | 13 | 50.4747 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4557 | 8.0582 | 60.0166 | 13 | 50.4639 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4617 | 7.8719 | 60.0166 | 13 | 50.4542 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.47 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4755 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4686 | 7.9061 | 60.0051 | 13 | 50.4723 | 8.0777 | 59.9878 | 13 | 50.483 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.464 | 8.0582 | 60.0166 | 13 | 50.4722 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.47 | 7.8731 | 60.0166 | 13 | 50.4626 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4785 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4838 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4769 | 7.9061 | 60.0051 | 13 | 50.4807 | 8.0777 | 59.9878 | 13 | 50.4913 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4724 | 8.0582 | 60.0166 | 13 | 50.4806 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4783 | 7.8731 | 60.0166 | 13 | 50.4709 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4868 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.4922 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.482 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4852 | 7.9061 | 60.0051 | 13 | 50.489 | 8.0749 | 59.9878 | 13 | 50.4996 | 8.7248 | 59.9878 | 13 | 50.4807 | 8.0571 | 60.0166 | 13 | 50.4889 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.4867 | 7.9341 | 60.0166 | 13 | 50.4792 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.4951 | 15.6192 | 59.9878 | 21
50.5005 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.4936 | 7.9061 | 60.0051 | 13 | 50.4973 | 8.0749 | 59.9878 | 13 | 50.508 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.489 | 8.0571 | 60.0166 | 13 | 50.4972 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.495 | 7.9341 | 60.0166 | 13 | 50.4877 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.5034 | 15.6153 | 59.9878 | 21
50.5089 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.4987 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5019 | 7.9061 | 60.0051 | 13 | 50.5057 | 8.0727 | 59.9878 | 13 | 50.5163 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.4973 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5055 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5033 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.496 | 9.0244 | 59.9935 | 13 | 50.5117 | 15.6153 | 59.9878 | 21
50.5172 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.507 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5103 | 7.9061 | 60.0051 | 13 | 50.514 | 8.0727 | 59.9878 | 13 | 50.5247 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5057 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5139 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5116 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5043 | 9.0229 | 59.9935 | 13 | 50.52 | 15.6109 | 59.9878 | 21
50.5255 | 14.8093 | 59.9878 | 21 | 50.5154 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5186 | 7.9031 | 60.0051 | 13 | 50.5223 | 8.0692 | 59.9878 | 13 | 50.533 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.514 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5222 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5199 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5126 | 9.0229 | 59.9935 | 13 | 50.5283 | 15.6109 | 59.9878 | 21
50.5339 | 14.8771 | 59.9878 | 21 | 50.5237 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5269 | 7.9031 | 60.0051 | 13 | 50.5306 | 8.0692 | 59.9878 | 13 | 50.5413 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5223 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5305 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5283 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.521 | 9.0229 | 59.9935 | 13 | 50.5369 | 15.6109 | 59.9878 | 21
50.5422 | 14.8771 | 59.9878 | 21 | 50.532 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5352 | 7.9014 | 60.0051 | 13 | 50.539 | 8.0692 | 59.9878 | 13 | 50.5497 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5306 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5389 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5366 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5293 | 9.0229 | 59.9935 | 13 | 50.5452 | 15.6109 | 59.9878 | 21
50.5505 | 14.8771 | 59.9878 | 21 | 50.5404 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5436 | 7.9014 | 60.0051 | 13 | 50.5473 | 8.0692 | 59.9878 | 13 | 50.558 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5391 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5472 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5449 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5376 | 9.1225 | 59.9935 | 13 | 50.5535 | 15.6109 | 59.9878 | 21
50.5589 | 14.8771 | 59.9878 | 21 | 50.5487 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5519 | 7.9337 | 60.0051 | 13 | 50.5557 | 8.0692 | 59.9878 | 13 | 50.5663 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5474 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5555 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5532 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.546 | 9.1225 | 59.9935 | 13 | 50.5618 | 15.6109 | 59.9878 | 21
50.5672 | 14.8752 | 59.9878 | 21 | 50.557 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5602 | 7.9337 | 60.0051 | 13 | 50.564 | 8.0692 | 59.9878 | 13 | 50.5746 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5557 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5638 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5616 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5543 | 9.1225 | 59.9935 | 13 | 50.5701 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.5755 | 14.8752 | 59.9878 | 21 | 50.5654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5685 | 7.9337 | 60.0051 | 13 | 50.5723 | 8.063 | 59.9878 | 13 | 50.583 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.564 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5723 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5699 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5626 | 9.1225 | 59.9935 | 13 | 50.5784 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.5839 | 14.8752 | 59.9878 | 21 | 50.5737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5769 | 7.9337 | 60.0051 | 13 | 50.5807 | 8.063 | 59.9878 | 13 | 50.5913 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5724 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5806 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5782 | 7.9364 | 60.0166 | 13 | 50.5709 | 9.1225 | 59.9935 | 13 | 50.5867 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.5922 | 14.8752 | 59.9878 | 21 | 50.582 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5852 | 7.9337 | 60.0051 | 13 | 50.589 | 8.0609 | 59.9878 | 13 | 50.5997 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5807 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5889 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.5865 | 7.9384 | 60.0166 | 13 | 50.5792 | 9.1225 | 59.9935 | 13 | 50.595 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.6005 | 14.8729 | 59.9878 | 21 | 50.5904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.5936 | 7.9337 | 60.0051 | 13 | 50.5974 | 8.0609 | 59.9878 | 13 | 50.608 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.589 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.5972 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.595 | 7.9384 | 60.0166 | 13 | 50.5876 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6035 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.6089 | 14.8729 | 59.9878 | 21 | 50.5987 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6019 | 7.9318 | 60.0051 | 13 | 50.6057 | 8.0609 | 59.9878 | 13 | 50.6163 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.5973 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6056 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6033 | 7.9384 | 60.0166 | 13 | 50.5959 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6118 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.6172 | 14.8729 | 59.9878 | 21 | 50.6071 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6102 | 7.9318 | 60.0051 | 13 | 50.614 | 8.0609 | 59.9878 | 13 | 50.6247 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6057 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6139 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6116 | 7.9384 | 60.0166 | 13 | 50.6042 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6201 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.6255 | 14.8729 | 59.9878 | 21 | 50.6154 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6186 | 7.9293 | 60.0051 | 13 | 50.6223 | 8.0609 | 59.9878 | 13 | 50.633 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.614 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6222 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6199 | 7.9384 | 60.0166 | 13 | 50.6127 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6284 | 15.609 | 59.9878 | 21
50.6339 | 14.8729 | 59.9878 | 21 | 50.6237 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6269 | 7.9293 | 60.0051 | 13 | 50.6307 | 8.0609 | 59.9878 | 13 | 50.6414 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6223 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6306 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6283 | 7.9384 | 60.0166 | 13 | 50.621 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6367 | 15.6067 | 59.9878 | 21
50.6422 | 14.8729 | 59.9878 | 21 | 50.632 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6353 | 7.9293 | 60.0051 | 13 | 50.639 | 8.058 | 59.9878 | 13 | 50.6497 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6306 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6389 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6366 | 7.9454 | 60.0166 | 13 | 50.6293 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.645 | 15.6067 | 59.9878 | 21
50.6506 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.6404 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6436 | 7.9293 | 60.0051 | 13 | 50.6473 | 8.058 | 59.9878 | 13 | 50.658 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.639 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6472 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6449 | 7.9454 | 60.0166 | 13 | 50.6376 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6536 | 15.6067 | 59.9878 | 21
50.6589 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.6487 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6519 | 7.9271 | 60.0051 | 13 | 50.6557 | 8.0521 | 59.9878 | 13 | 50.6664 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6473 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6555 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6532 | 7.9454 | 60.0166 | 13 | 50.646 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6619 | 15.6067 | 59.9878 | 21
50.6672 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.657 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6602 | 7.9271 | 60.0051 | 13 | 50.664 | 8.0521 | 59.9878 | 13 | 50.6747 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6556 | 8.0543 | 60.0166 | 13 | 50.6639 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6616 | 7.9454 | 60.0166 | 13 | 50.6543 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6702 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.6756 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.6654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6686 | 7.9271 | 60.0051 | 13 | 50.6724 | 8.0521 | 59.9878 | 13 | 50.683 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6639 | 8.052 | 60.0166 | 13 | 50.6722 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6699 | 7.9454 | 60.0166 | 13 | 50.6626 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6785 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.6839 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.6737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6769 | 7.9271 | 60.0051 | 13 | 50.6807 | 8.0521 | 59.9878 | 13 | 50.6913 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6724 | 8.052 | 60.0166 | 13 | 50.6805 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6782 | 7.9454 | 60.0166 | 13 | 50.671 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6868 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.6922 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.682 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6852 | 7.9569 | 60.0051 | 13 | 50.689 | 8.1258 | 59.9878 | 13 | 50.6997 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6807 | 8.052 | 60.0166 | 13 | 50.6888 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6865 | 7.9473 | 60.0166 | 13 | 50.6793 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.6951 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.7006 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.6904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.6935 | 7.9569 | 60.0051 | 13 | 50.6973 | 8.1258 | 59.9878 | 13 | 50.708 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.689 | 8.052 | 60.0166 | 13 | 50.6973 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.6949 | 7.9473 | 60.0166 | 13 | 50.6876 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7034 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.7089 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.6987 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7019 | 7.9543 | 60.0051 | 13 | 50.7057 | 8.1241 | 59.9878 | 13 | 50.7164 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.6973 | 8.052 | 60.0166 | 13 | 50.7056 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7032 | 7.9473 | 60.0166 | 13 | 50.6959 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7117 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.7172 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.707 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7102 | 7.9543 | 60.0051 | 13 | 50.7141 | 8.1241 | 59.9878 | 13 | 50.7247 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.7057 | 8.052 | 60.0166 | 13 | 50.7139 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7115 | 7.9473 | 60.0166 | 13 | 50.7043 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7202 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.7256 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.7154 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7186 | 7.9543 | 60.0051 | 13 | 50.7224 | 8.118 | 59.9878 | 13 | 50.733 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.714 | 8.0509 | 60.0166 | 13 | 50.7223 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7198 | 7.9506 | 60.0166 | 13 | 50.7126 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7285 | 15.6618 | 59.9878 | 21
50.7339 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.7237 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7269 | 7.9543 | 60.0051 | 13 | 50.7307 | 8.118 | 59.9878 | 13 | 50.7414 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.7223 | 8.0509 | 60.0166 | 13 | 50.7306 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7283 | 7.9506 | 60.0166 | 13 | 50.7209 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7368 | 15.7108 | 59.9878 | 21
50.7422 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.7321 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7352 | 7.951 | 60.0051 | 13 | 50.739 | 8.118 | 59.9878 | 13 | 50.7497 | 8.7704 | 59.9878 | 13 | 50.7306 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7389 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7366 | 7.9529 | 60.0166 | 13 | 50.7294 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7451 | 15.7108 | 59.9878 | 21
50.7506 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.7404 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7435 | 7.951 | 60.0051 | 13 | 50.7474 | 8.118 | 59.9878 | 13 | 50.7581 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.739 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7472 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7449 | 7.9529 | 60.0166 | 13 | 50.7377 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7534 | 15.7108 | 59.9878 | 21
50.7589 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.7487 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7519 | 7.9953 | 60.0051 | 13 | 50.7557 | 8.1153 | 59.9878 | 13 | 50.7664 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7473 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7556 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7532 | 7.9529 | 60.0166 | 13 | 50.746 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7617 | 15.7108 | 59.9878 | 21
50.7672 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.757 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7602 | 7.9953 | 60.0051 | 13 | 50.764 | 8.1153 | 59.9878 | 13 | 50.7747 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7556 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7639 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7616 | 7.9529 | 60.0166 | 13 | 50.7543 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7703 | 15.7077 | 59.9878 | 21
50.7756 | 14.8688 | 59.9878 | 21 | 50.7654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7686 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.7723 | 8.1153 | 59.9878 | 13 | 50.783 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7639 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7722 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7699 | 7.9549 | 60.0166 | 13 | 50.7626 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7786 | 15.7077 | 59.9878 | 21
50.7839 | 14.8643 | 59.9878 | 21 | 50.7737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7769 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.7807 | 8.1153 | 59.9878 | 13 | 50.7914 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7723 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7805 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7782 | 7.9549 | 60.0166 | 13 | 50.771 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7869 | 15.7077 | 59.9878 | 21
50.7922 | 14.8643 | 59.9878 | 21 | 50.782 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7852 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.7891 | 8.113 | 59.9878 | 13 | 50.7997 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7806 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7889 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7865 | 7.9549 | 60.0166 | 13 | 50.7793 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.7952 | 15.7077 | 59.9878 | 21
50.8006 | 14.8643 | 59.9878 | 21 | 50.7904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.7935 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.7974 | 8.113 | 59.9878 | 13 | 50.808 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7889 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.7972 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.7949 | 7.9549 | 60.0166 | 13 | 50.7877 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.8035 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8089 | 14.8643 | 59.9878 | 21 | 50.7987 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8019 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.8057 | 8.1089 | 59.9878 | 13 | 50.8164 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.7972 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8055 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.8032 | 7.9561 | 60.0166 | 13 | 50.796 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.8118 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8173 | 14.8604 | 59.9878 | 21 | 50.807 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8102 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.814 | 8.1089 | 59.9878 | 13 | 50.8247 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8055 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.814 | 7.5104 | 59.9935 | 13 | 50.8115 | 7.9561 | 60.0166 | 13 | 50.8043 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.8201 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8256 | 14.8604 | 59.9878 | 21 | 50.8154 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8185 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.8224 | 8.1074 | 59.9878 | 13 | 50.8331 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.814 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8223 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8198 | 7.9561 | 60.0166 | 13 | 50.8126 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.8284 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8339 | 14.8575 | 59.9878 | 21 | 50.8237 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8269 | 7.9913 | 60.0051 | 13 | 50.8307 | 8.1074 | 59.9878 | 13 | 50.8414 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8223 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8306 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8282 | 7.9561 | 60.0166 | 13 | 50.8209 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.8369 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8422 | 14.8575 | 59.9878 | 21 | 50.832 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8352 | 7.9855 | 60.0051 | 13 | 50.8391 | 8.1076 | 59.9878 | 13 | 50.8497 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8306 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8389 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8365 | 7.9569 | 60.0166 | 13 | 50.8293 | 9.1187 | 59.9935 | 13 | 50.8452 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8506 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8404 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8436 | 7.9855 | 60.0051 | 13 | 50.8474 | 8.1076 | 59.9878 | 13 | 50.858 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8389 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8473 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8448 | 7.9569 | 60.0166 | 13 | 50.8376 | 9.1176 | 59.9935 | 13 | 50.8535 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8589 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8487 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8519 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.8557 | 8.1054 | 59.9878 | 13 | 50.8664 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8473 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8556 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8531 | 7.9555 | 60.0166 | 13 | 50.8459 | 9.1176 | 59.9935 | 13 | 50.8618 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8673 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8571 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8602 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.8641 | 8.1054 | 59.9878 | 13 | 50.8748 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8556 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8639 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8616 | 7.9555 | 60.0166 | 13 | 50.8544 | 9.1171 | 59.9935 | 13 | 50.8701 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8756 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8685 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.8724 | 8.1015 | 59.9878 | 13 | 50.8831 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8639 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8722 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8699 | 7.9555 | 60.0166 | 13 | 50.8627 | 9.1171 | 59.9935 | 13 | 50.8784 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8839 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8769 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.8807 | 8.1015 | 59.9878 | 13 | 50.8914 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8722 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8806 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8782 | 7.9555 | 60.0166 | 13 | 50.871 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.887 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.8923 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.882 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8852 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.889 | 8.1015 | 59.9878 | 13 | 50.8997 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8806 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8889 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8865 | 7.9555 | 60.0166 | 13 | 50.8793 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.8953 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.9006 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.8936 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.8974 | 8.1015 | 59.9878 | 13 | 50.9081 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8889 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.8972 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.8949 | 7.9555 | 60.0166 | 13 | 50.8877 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9036 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.9089 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.8987 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9019 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.9057 | 8.1745 | 59.9878 | 13 | 50.9164 | 8.8227 | 59.9878 | 13 | 50.8972 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9056 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9032 | 8.1264 | 60.0166 | 13 | 50.896 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9119 | 15.7012 | 59.9878 | 21
50.9173 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.907 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9102 | 7.983 | 60.0051 | 13 | 50.9141 | 8.1745 | 59.9878 | 13 | 50.9247 | 8.8249 | 59.9878 | 13 | 50.9055 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9139 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9115 | 8.1264 | 60.0166 | 13 | 50.9043 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9202 | 15.7007 | 59.9878 | 21
50.9256 | 14.9931 | 59.9878 | 21 | 50.9154 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9185 | 7.9802 | 60.0051 | 13 | 50.9224 | 8.1711 | 59.9878 | 13 | 50.933 | 8.8249 | 59.9878 | 13 | 50.9139 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9222 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9198 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 50.9127 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9285 | 15.7007 | 59.9878 | 21
50.9339 | 14.9914 | 59.9878 | 21 | 50.9237 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9269 | 7.9802 | 60.0051 | 13 | 50.9307 | 8.1711 | 59.9878 | 13 | 50.9414 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9222 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9305 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9282 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 50.921 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9368 | 15.73 | 59.9878 | 21
50.9423 | 14.9914 | 59.9878 | 21 | 50.932 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9352 | 7.9744 | 60.0051 | 13 | 50.9391 | 8.1642 | 59.9878 | 13 | 50.9498 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9305 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.939 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9365 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 50.9293 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9451 | 15.73 | 59.9878 | 21
50.9506 | 14.988 | 59.9878 | 21 | 50.9404 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9435 | 7.9744 | 60.0051 | 13 | 50.9474 | 8.1642 | 59.9878 | 13 | 50.9581 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9388 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9473 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9448 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 50.9376 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9536 | 15.7297 | 59.9878 | 21
50.9589 | 14.988 | 59.9878 | 21 | 50.9487 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9518 | 7.9744 | 60.0051 | 13 | 50.9557 | 8.1642 | 59.9878 | 13 | 50.9664 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9473 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9556 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9531 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 50.9459 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9619 | 15.7297 | 59.9878 | 21
50.9673 | 14.988 | 59.9878 | 21 | 50.957 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9602 | 7.9744 | 60.0051 | 13 | 50.9641 | 8.1642 | 59.9878 | 13 | 50.9747 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9556 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.964 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9615 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 50.9543 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9702 | 15.7289 | 59.9878 | 21
50.9756 | 14.988 | 59.9878 | 21 | 50.9654 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9685 | 7.9744 | 60.0051 | 13 | 50.9724 | 8.1622 | 59.9878 | 13 | 50.9831 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9639 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9723 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9698 | 8.1436 | 60.0166 | 13 | 50.9626 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9785 | 15.7289 | 59.9878 | 21
50.984 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 50.9737 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9769 | 7.9744 | 60.0051 | 13 | 50.9808 | 8.1622 | 59.9878 | 13 | 50.9914 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9722 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9806 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9781 | 8.1436 | 60.0166 | 13 | 50.9711 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9868 | 15.729 | 59.9878 | 21
50.9923 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 50.9821 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9852 | 7.9716 | 60.0051 | 13 | 50.9891 | 8.1607 | 59.9878 | 13 | 50.9998 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9806 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9889 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9865 | 8.1436 | 60.0166 | 13 | 50.9794 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 50.9951 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0006 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 50.9904 | 16.8561 | 59.9993 | 21 | 50.9935 | 7.9716 | 60.0051 | 13 | 50.9974 | 8.1607 | 59.9878 | 13 | 51.0081 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9889 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 50.9973 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 50.9949 | 8.1436 | 60.0166 | 13 | 50.9877 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0034 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0089 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 50.9987 | 16.86 | 59.9993 | 21 | 51.0019 | 7.9716 | 60.0051 | 13 | 51.0057 | 8.1607 | 59.9878 | 13 | 51.0164 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 50.9972 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0056 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0032 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 50.996 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.012 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0173 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 51.007 | 16.86 | 59.9993 | 21 | 51.0102 | 7.9716 | 60.0051 | 13 | 51.0141 | 8.1607 | 59.9878 | 13 | 51.0248 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 51.0055 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0139 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0115 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0043 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0203 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0256 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 51.0154 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0186 | 7.9655 | 60.0051 | 13 | 51.0224 | 8.1555 | 59.9878 | 13 | 51.0331 | 8.8261 | 59.9935 | 13 | 51.0139 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0222 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0198 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0127 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0286 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.034 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 51.0237 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0269 | 7.9655 | 60.0051 | 13 | 51.0308 | 8.1555 | 59.9878 | 13 | 51.0414 | 8.8211 | 59.9935 | 13 | 51.0222 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0306 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0282 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.021 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0369 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0423 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 51.032 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0352 | 7.9655 | 60.0051 | 13 | 51.0391 | 8.1529 | 59.9878 | 13 | 51.0497 | 8.8211 | 59.9935 | 13 | 51.0305 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0389 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0365 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0293 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0452 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0506 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 51.0404 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0435 | 7.9655 | 60.0051 | 13 | 51.0474 | 8.1529 | 59.9878 | 13 | 51.0581 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0388 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0472 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0448 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0377 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0535 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.059 | 14.9826 | 59.9878 | 21 | 51.0487 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0519 | 7.9655 | 60.0051 | 13 | 51.0558 | 8.1529 | 59.9878 | 13 | 51.0664 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0472 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0557 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0531 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.046 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0618 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0673 | 14.9788 | 59.9878 | 21 | 51.057 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0602 | 7.9655 | 60.0051 | 13 | 51.0641 | 8.1529 | 59.9878 | 13 | 51.0748 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0555 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.064 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0614 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0543 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0701 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0756 | 14.9788 | 59.9878 | 21 | 51.0654 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0685 | 7.963 | 60.0051 | 13 | 51.0724 | 8.2212 | 59.9878 | 13 | 51.0831 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0638 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0723 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0698 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0626 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0786 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.084 | 14.9788 | 59.9878 | 21 | 51.0737 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0768 | 7.963 | 60.0051 | 13 | 51.0807 | 8.2212 | 59.9878 | 13 | 51.0914 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0721 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0806 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0781 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.071 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0869 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.0923 | 14.9788 | 59.9878 | 21 | 51.0821 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0852 | 7.963 | 60.0051 | 13 | 51.0891 | 8.2141 | 59.9878 | 13 | 51.0997 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0806 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.089 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0864 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0793 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.0952 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.1006 | 14.9788 | 59.9878 | 21 | 51.0904 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.0935 | 7.963 | 60.0051 | 13 | 51.0974 | 8.2141 | 59.9878 | 13 | 51.1081 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0889 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.0973 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.0948 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0876 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1035 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.109 | 14.9788 | 59.9878 | 21 | 51.0987 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1019 | 7.9604 | 60.0051 | 13 | 51.1058 | 8.2105 | 59.9878 | 13 | 51.1165 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.0972 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1056 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1031 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.0961 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1118 | 15.729 | 59.9878 | 21
51.1173 | 14.9766 | 59.9878 | 21 | 51.1071 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1102 | 7.9604 | 60.0051 | 13 | 51.1141 | 8.2105 | 59.9878 | 13 | 51.1248 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.1055 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1139 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1115 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.1044 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1201 | 15.7259 | 59.9878 | 21
51.1256 | 14.9766 | 59.9878 | 21 | 51.1154 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1185 | 7.9576 | 60.0051 | 13 | 51.1224 | 8.2105 | 59.9878 | 13 | 51.1331 | 8.8197 | 59.9935 | 13 | 51.1139 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1223 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1198 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.1127 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1287 | 15.7259 | 59.9878 | 21
51.134 | 14.9766 | 59.9878 | 21 | 51.1237 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1268 | 7.9576 | 60.0051 | 13 | 51.1308 | 8.2105 | 59.9878 | 13 | 51.1414 | 8.8147 | 59.9935 | 13 | 51.1222 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1306 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1281 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.121 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.137 | 15.7211 | 59.9878 | 21
51.1423 | 14.9766 | 59.9878 | 21 | 51.132 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1352 | 7.9561 | 60.0051 | 13 | 51.1391 | 8.2072 | 59.9878 | 13 | 51.1498 | 8.8147 | 59.9935 | 13 | 51.1305 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1389 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1365 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.1294 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1453 | 15.7211 | 59.9878 | 21
51.1506 | 14.9766 | 59.9878 | 21 | 51.1404 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1435 | 7.9561 | 60.0051 | 13 | 51.1475 | 8.2072 | 59.9878 | 13 | 51.1581 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1388 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1473 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1448 | 8.1436 | 60.0223 | 13 | 51.1377 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1536 | 15.7211 | 59.9878 | 21
51.159 | 14.9766 | 59.9878 | 21 | 51.1487 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1519 | 7.9561 | 60.0051 | 13 | 51.1558 | 8.2017 | 59.9878 | 13 | 51.1664 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1472 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1556 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1531 | 8.1461 | 60.0223 | 13 | 51.146 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1619 | 15.7211 | 59.9878 | 21
51.1673 | 14.9719 | 59.9878 | 21 | 51.157 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1602 | 7.9561 | 60.0051 | 13 | 51.1641 | 8.2017 | 59.9878 | 13 | 51.1747 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1555 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1639 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1614 | 8.1461 | 60.0223 | 13 | 51.1544 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1702 | 15.7211 | 59.9878 | 21
51.1757 | 14.9719 | 59.9878 | 21 | 51.1654 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1685 | 7.9536 | 60.0051 | 13 | 51.1724 | 8.2017 | 59.9878 | 13 | 51.1831 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1638 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1722 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1698 | 8.1493 | 60.0223 | 13 | 51.1627 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1785 | 15.7211 | 59.9878 | 21
51.184 | 14.9719 | 59.9878 | 21 | 51.1737 | 16.9765 | 59.9993 | 21 | 51.1768 | 7.9536 | 60.0051 | 13 | 51.1808 | 8.2017 | 59.9878 | 13 | 51.1914 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1721 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1807 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1781 | 8.1493 | 60.0223 | 13 | 51.171 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1868 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.1923 | 14.9719 | 59.9878 | 21 | 51.182 | 16.9806 | 59.9993 | 21 | 51.1852 | 7.9536 | 60.0051 | 13 | 51.1891 | 8.1997 | 59.9878 | 13 | 51.1998 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1805 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.189 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1864 | 8.1493 | 60.0223 | 13 | 51.1793 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.1953 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2007 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.1904 | 16.9806 | 59.9993 | 21 | 51.1935 | 7.9536 | 60.0051 | 13 | 51.1974 | 8.1997 | 59.9878 | 13 | 51.2081 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1888 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.1973 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.1947 | 8.1493 | 60.0223 | 13 | 51.1876 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2036 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.209 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.1987 | 16.9856 | 59.9993 | 21 | 51.2018 | 7.9474 | 60.0051 | 13 | 51.2058 | 8.1971 | 59.9878 | 13 | 51.2164 | 8.8117 | 59.9935 | 13 | 51.1971 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2056 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2031 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.196 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2119 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2173 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2071 | 16.9856 | 59.9993 | 21 | 51.2102 | 7.9474 | 60.0051 | 13 | 51.2141 | 8.1971 | 59.9878 | 13 | 51.2248 | 8.8094 | 59.9935 | 13 | 51.2054 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.214 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2114 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2043 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2202 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2257 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2154 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2185 | 7.9474 | 60.0051 | 13 | 51.2225 | 8.1944 | 59.9878 | 13 | 51.2331 | 8.8094 | 59.9935 | 13 | 51.2139 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2223 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2197 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2126 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2285 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.234 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2237 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2269 | 7.9474 | 60.0051 | 13 | 51.2308 | 8.1944 | 59.9878 | 13 | 51.2415 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 51.2222 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2306 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.228 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2211 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2368 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2423 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2321 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2352 | 7.9448 | 60.0051 | 13 | 51.2391 | 8.1926 | 59.9878 | 13 | 51.2498 | 8.8067 | 59.9935 | 13 | 51.2305 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.239 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2365 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2294 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2454 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2507 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2404 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2435 | 7.9448 | 60.0051 | 13 | 51.2474 | 8.1926 | 59.9878 | 13 | 51.2581 | 8.8039 | 59.9935 | 13 | 51.2388 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2473 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2448 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2377 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2537 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.259 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2487 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2518 | 7.9448 | 60.0051 | 13 | 51.2558 | 8.191 | 59.9878 | 13 | 51.2664 | 8.8039 | 59.9935 | 13 | 51.2472 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2556 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2531 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.246 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.262 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2673 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.257 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2602 | 7.9448 | 60.0051 | 13 | 51.2642 | 8.191 | 59.9878 | 13 | 51.2748 | 8.8706 | 59.9935 | 13 | 51.2555 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2639 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2614 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2544 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2703 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2757 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2654 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2685 | 7.9421 | 60.0051 | 13 | 51.2725 | 8.191 | 59.9878 | 13 | 51.2831 | 8.8706 | 59.9935 | 13 | 51.2638 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2723 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2697 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2627 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2786 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.284 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.2737 | 16.99 | 59.9993 | 21 | 51.2769 | 7.9421 | 60.0051 | 13 | 51.2808 | 8.191 | 59.9878 | 13 | 51.2914 | 8.8706 | 59.9935 | 13 | 51.2721 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2806 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2781 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.271 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2869 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.2924 | 14.9708 | 59.9878 | 21 | 51.282 | 16.9909 | 59.9993 | 21 | 51.2852 | 7.9386 | 60.0051 | 13 | 51.2891 | 8.1843 | 59.9878 | 13 | 51.2998 | 8.8706 | 59.9935 | 13 | 51.2805 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2889 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2864 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2794 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.2952 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3007 | 14.9686 | 59.9878 | 21 | 51.2904 | 16.9909 | 59.9993 | 21 | 51.2935 | 7.9386 | 60.0051 | 13 | 51.2975 | 8.1843 | 59.9878 | 13 | 51.3081 | 8.8678 | 59.9935 | 13 | 51.2888 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.2972 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.2947 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.2877 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3035 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.309 | 14.9686 | 59.9878 | 21 | 51.2987 | 16.9909 | 59.9993 | 21 | 51.3018 | 7.9351 | 60.0051 | 13 | 51.3058 | 8.1817 | 59.9878 | 13 | 51.3165 | 8.8678 | 59.9935 | 13 | 51.2971 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3057 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3031 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.296 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.312 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3173 | 14.9686 | 59.9878 | 21 | 51.307 | 16.9909 | 59.9993 | 21 | 51.3102 | 7.9351 | 60.0051 | 13 | 51.3141 | 8.1817 | 59.9878 | 13 | 51.3248 | 8.8678 | 59.9935 | 13 | 51.3054 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.314 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3114 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3043 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3203 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3257 | 14.9686 | 59.9878 | 21 | 51.3154 | 16.9907 | 59.9993 | 21 | 51.3185 | 7.9351 | 60.0051 | 13 | 51.3225 | 8.1817 | 59.9878 | 13 | 51.3331 | 8.8678 | 59.9935 | 13 | 51.3138 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3223 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3197 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3127 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3286 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.334 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3237 | 16.9907 | 59.9993 | 21 | 51.3268 | 7.9351 | 60.0051 | 13 | 51.3308 | 8.1817 | 59.9878 | 13 | 51.3414 | 8.8626 | 59.9935 | 13 | 51.3221 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3307 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.328 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.321 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3369 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3424 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3321 | 16.9907 | 59.9993 | 21 | 51.3351 | 7.9323 | 60.0051 | 13 | 51.3392 | 8.1783 | 59.9878 | 13 | 51.3498 | 8.8626 | 59.9935 | 13 | 51.3304 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.339 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3363 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3293 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3452 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3507 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3404 | 16.9907 | 59.9993 | 21 | 51.3435 | 7.9323 | 60.0051 | 13 | 51.3475 | 8.1783 | 59.9878 | 13 | 51.3581 | 8.8626 | 59.9935 | 13 | 51.3387 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3473 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3447 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3378 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3535 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.359 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3487 | 16.9926 | 59.9993 | 21 | 51.3518 | 7.9292 | 60.0051 | 13 | 51.3558 | 8.1704 | 59.9878 | 13 | 51.3665 | 8.8626 | 59.9935 | 13 | 51.3472 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3556 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.353 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3461 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3621 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3674 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3571 | 16.9926 | 59.9993 | 21 | 51.3602 | 7.9292 | 60.0051 | 13 | 51.3641 | 8.1704 | 59.9878 | 13 | 51.3748 | 8.8626 | 59.9935 | 13 | 51.3555 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.364 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3613 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3544 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3704 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3757 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3654 | 16.9926 | 59.9993 | 21 | 51.3685 | 7.9266 | 60.0051 | 13 | 51.3725 | 8.1704 | 59.982 | 13 | 51.3831 | 8.8626 | 59.9935 | 13 | 51.3638 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3723 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3696 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3627 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3787 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.384 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3737 | 16.9926 | 59.9993 | 21 | 51.3768 | 7.9266 | 60.0051 | 13 | 51.3808 | 8.1704 | 59.982 | 13 | 51.3915 | 8.8603 | 59.9935 | 13 | 51.3721 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3806 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3781 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.371 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.387 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.3924 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.382 | 16.9964 | 59.9993 | 21 | 51.3852 | 7.9252 | 60.0051 | 13 | 51.3892 | 8.1686 | 59.982 | 13 | 51.3998 | 8.8603 | 59.9935 | 13 | 51.3805 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3889 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3864 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3794 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.3953 | 15.7152 | 59.9878 | 21
51.4007 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3904 | 16.9964 | 59.9993 | 21 | 51.3935 | 7.9252 | 60.0051 | 13 | 51.3975 | 8.1686 | 59.982 | 13 | 51.4081 | 8.8603 | 59.9935 | 13 | 51.3888 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.3973 | 7.5892 | 59.9935 | 13 | 51.3947 | 8.1522 | 60.0223 | 13 | 51.3877 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4036 | 15.7095 | 59.9878 | 21
51.409 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.3987 | 16.9964 | 59.9993 | 21 | 51.4019 | 7.9254 | 60.0051 | 13 | 51.4058 | 8.1678 | 59.982 | 13 | 51.4164 | 8.8603 | 59.9935 | 13 | 51.3971 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4056 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.403 | 8.1542 | 60.0223 | 13 | 51.3961 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4119 | 15.7095 | 59.9878 | 21
51.4174 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.407 | 16.9964 | 59.9993 | 21 | 51.4102 | 7.9254 | 60.0051 | 13 | 51.4142 | 8.1678 | 59.982 | 13 | 51.4248 | 8.8577 | 59.9935 | 13 | 51.4054 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4139 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4114 | 8.1542 | 60.0223 | 13 | 51.4044 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4202 | 15.7095 | 59.9878 | 21
51.4257 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.4154 | 17.0749 | 59.9993 | 21 | 51.4185 | 7.9726 | 60.0051 | 13 | 51.4225 | 8.1678 | 59.982 | 13 | 51.4331 | 8.8577 | 59.9935 | 13 | 51.4138 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4224 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4197 | 8.1542 | 60.0223 | 13 | 51.4127 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4287 | 15.7095 | 59.9878 | 21
51.434 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.4237 | 17.0749 | 59.9993 | 21 | 51.4268 | 7.9726 | 60.0051 | 13 | 51.4308 | 8.1678 | 59.982 | 13 | 51.4415 | 8.9335 | 59.9935 | 13 | 51.4221 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4307 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.428 | 8.1542 | 60.0223 | 13 | 51.421 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.437 | 15.7458 | 59.9878 | 21
51.4424 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.432 | 17.0749 | 59.9993 | 21 | 51.4352 | 7.9664 | 60.0051 | 13 | 51.4391 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4498 | 8.9335 | 59.9935 | 13 | 51.4304 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.439 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4363 | 8.1542 | 60.0223 | 13 | 51.4293 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4453 | 15.7458 | 59.9878 | 21
51.4507 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.4404 | 17.0749 | 59.9993 | 21 | 51.4435 | 7.9664 | 60.0051 | 13 | 51.4475 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4581 | 8.9308 | 59.9935 | 13 | 51.4387 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4473 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4447 | 8.1542 | 60.0223 | 13 | 51.4377 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4536 | 15.7458 | 59.9878 | 21
51.4591 | 14.9645 | 59.9878 | 21 | 51.4487 | 17.0793 | 59.9993 | 21 | 51.4518 | 7.9664 | 60.0051 | 13 | 51.4559 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4665 | 8.9308 | 59.9935 | 13 | 51.4471 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4557 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.453 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.446 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4619 | 15.7458 | 59.9878 | 21
51.4674 | 14.9623 | 59.9878 | 21 | 51.4571 | 17.0793 | 59.9993 | 21 | 51.4601 | 7.9664 | 60.0051 | 13 | 51.4642 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4748 | 8.9308 | 59.9935 | 13 | 51.4554 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.464 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4613 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.4543 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4702 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.4757 | 14.9623 | 59.9878 | 21 | 51.4654 | 17.0806 | 59.9993 | 21 | 51.4685 | 8.0329 | 60.0051 | 13 | 51.4725 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4832 | 8.9308 | 59.9935 | 13 | 51.4637 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4723 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4696 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.4628 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4785 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.484 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.4737 | 17.0806 | 59.9993 | 21 | 51.4768 | 8.0329 | 60.0051 | 13 | 51.4808 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4915 | 9.0113 | 59.9935 | 13 | 51.472 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4807 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.478 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.4711 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4871 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.4924 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.4821 | 17.0806 | 59.9993 | 21 | 51.4852 | 8.0299 | 60.0051 | 13 | 51.4892 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.4998 | 9.0113 | 59.9935 | 13 | 51.4805 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.489 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4863 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.4794 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.4954 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5007 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.4904 | 17.0806 | 59.9993 | 21 | 51.4935 | 8.0299 | 60.0051 | 13 | 51.4976 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.5081 | 9.0113 | 59.9935 | 13 | 51.4888 | 8.0503 | 60.0166 | 13 | 51.4973 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.4946 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.4877 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.5037 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5091 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.4987 | 17.0836 | 59.9993 | 21 | 51.5018 | 8.0245 | 60.0051 | 13 | 51.5059 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.5165 | 9.0113 | 59.9935 | 13 | 51.4971 | 8.0357 | 60.0166 | 13 | 51.5056 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5029 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.4961 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.512 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5174 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.507 | 17.0836 | 59.9993 | 21 | 51.5101 | 8.0245 | 60.0051 | 13 | 51.5142 | 8.1665 | 59.982 | 13 | 51.5248 | 9.0113 | 59.9935 | 13 | 51.5054 | 8.0357 | 60.0166 | 13 | 51.514 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5114 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.5044 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.5203 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5257 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5154 | 17.0836 | 59.9993 | 21 | 51.5185 | 8.0245 | 60.0051 | 13 | 51.5225 | 8.163 | 59.982 | 13 | 51.5331 | 9.0113 | 59.9935 | 13 | 51.5138 | 8.0313 | 60.0166 | 13 | 51.5223 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5197 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.5127 | 9.1138 | 59.9935 | 13 | 51.5286 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5341 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5237 | 17.0836 | 59.9993 | 21 | 51.5268 | 8.0245 | 60.0051 | 13 | 51.5309 | 8.163 | 59.982 | 13 | 51.5414 | 9.0077 | 59.9935 | 13 | 51.5221 | 8.0313 | 60.0166 | 13 | 51.5306 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.528 | 8.1556 | 60.0223 | 13 | 51.5211 | 9.1131 | 59.9935 | 13 | 51.5369 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5424 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.532 | 17.0869 | 59.9993 | 21 | 51.5352 | 8.111 | 60.0051 | 13 | 51.5392 | 8.1603 | 59.982 | 13 | 51.5498 | 9.0077 | 59.9935 | 13 | 51.5304 | 8.0429 | 60.0166 | 13 | 51.5389 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5363 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5294 | 9.1131 | 59.9935 | 13 | 51.5452 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5507 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5404 | 17.0869 | 59.9993 | 21 | 51.5435 | 8.111 | 60.0051 | 13 | 51.5475 | 8.1603 | 59.982 | 13 | 51.5582 | 9.0049 | 59.9935 | 13 | 51.5387 | 8.0429 | 60.0166 | 13 | 51.5474 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5446 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5377 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.5537 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5591 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5487 | 17.1099 | 59.9993 | 21 | 51.5518 | 8.1019 | 60.0051 | 13 | 51.5559 | 8.1603 | 59.982 | 13 | 51.5665 | 9.0049 | 59.9935 | 13 | 51.5471 | 8.0483 | 60.0166 | 13 | 51.5557 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.553 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.546 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.562 | 15.7449 | 59.9878 | 21
51.5674 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.557 | 17.1099 | 59.9993 | 21 | 51.5601 | 8.1019 | 60.0051 | 13 | 51.5642 | 8.1603 | 59.982 | 13 | 51.5748 | 9.0049 | 59.9935 | 13 | 51.5554 | 8.0483 | 60.0166 | 13 | 51.564 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5613 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5543 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.5703 | 15.7903 | 59.9878 | 21
51.5757 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5654 | 17.1099 | 59.9993 | 21 | 51.5685 | 8.1019 | 60.0051 | 13 | 51.5726 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.5831 | 9.0049 | 59.9935 | 13 | 51.5637 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.5724 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5696 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5627 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.5786 | 15.7903 | 59.9878 | 21
51.5841 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5737 | 17.1099 | 59.9993 | 21 | 51.5768 | 8.1019 | 60.0051 | 13 | 51.5809 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.5915 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.572 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.5807 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.578 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.571 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.5869 | 15.7897 | 59.9878 | 21
51.5924 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5821 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.5851 | 8.1019 | 60.0051 | 13 | 51.5892 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.5998 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.5804 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.589 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5863 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5795 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.5952 | 15.7897 | 59.9878 | 21
51.6007 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5904 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.5935 | 8.1019 | 60.0051 | 13 | 51.5975 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.6082 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.5887 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.5973 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.5946 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5878 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6038 | 15.7897 | 59.9878 | 21
51.6091 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.5987 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.6018 | 8.097 | 60.0051 | 13 | 51.6059 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.6165 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.597 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6057 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6029 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.5961 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6121 | 15.7897 | 59.9878 | 21
51.6174 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.6071 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.6102 | 8.097 | 60.0051 | 13 | 51.6143 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.6248 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6053 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.614 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6112 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.6044 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6204 | 15.7897 | 59.9878 | 21
51.6257 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.6154 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.6185 | 8.0944 | 60.0051 | 13 | 51.6226 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.6332 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6138 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6223 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6196 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.6127 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6287 | 15.7897 | 59.9878 | 21
51.6341 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.6237 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.6268 | 8.0944 | 60.0051 | 13 | 51.6309 | 8.1565 | 59.982 | 13 | 51.6415 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6221 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6306 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6279 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.6211 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.637 | 15.7872 | 59.9878 | 21
51.6424 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.632 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.6351 | 8.0944 | 60.0051 | 13 | 51.6392 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6498 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6304 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.639 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6362 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.6294 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6453 | 15.7872 | 59.9878 | 21
51.6507 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.6404 | 17.1115 | 60.0108 | 21 | 51.6435 | 8.0944 | 60.0051 | 13 | 51.6476 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6581 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6387 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6473 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6445 | 8.158 | 60.0223 | 13 | 51.6377 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6536 | 15.7872 | 59.9878 | 21
51.6591 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.6487 | 17.1103 | 60.0108 | 21 | 51.6518 | 8.0906 | 60.0051 | 13 | 51.6559 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6665 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6471 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6556 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.653 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.6461 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6619 | 15.7872 | 59.9878 | 21
51.6674 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.657 | 17.1103 | 60.0108 | 21 | 51.6602 | 8.0906 | 60.0051 | 13 | 51.6642 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6748 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6554 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6641 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6613 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.6544 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6704 | 15.7872 | 59.9878 | 21
51.6758 | 14.9564 | 59.9878 | 21 | 51.6654 | 17.1059 | 60.0108 | 21 | 51.6685 | 8.0906 | 60.0051 | 13 | 51.6726 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6832 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6637 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6724 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6696 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.6627 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6787 | 15.7872 | 59.9878 | 21
51.6841 | 14.9527 | 59.9878 | 21 | 51.6737 | 17.1059 | 60.0108 | 21 | 51.6768 | 8.0906 | 60.0051 | 13 | 51.6809 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6915 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.672 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6807 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6779 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.671 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.687 | 15.7852 | 59.9878 | 21
51.6924 | 14.9527 | 59.9878 | 21 | 51.682 | 17.1007 | 60.0108 | 21 | 51.6851 | 8.0876 | 60.0051 | 13 | 51.6893 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.6998 | 9.0028 | 59.9935 | 13 | 51.6804 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.689 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6863 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.6794 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.6953 | 15.7852 | 59.9878 | 21
51.7008 | 14.9509 | 59.9878 | 21 | 51.6904 | 17.1007 | 60.0108 | 21 | 51.6935 | 8.0876 | 60.0051 | 13 | 51.6976 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.7081 | 9.0021 | 59.9935 | 13 | 51.6887 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.6974 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.6946 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.6877 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7036 | 15.7852 | 59.9878 | 21
51.7091 | 14.9509 | 59.9878 | 21 | 51.6987 | 17.1007 | 60.0108 | 21 | 51.7018 | 8.0823 | 60.0051 | 13 | 51.7059 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.7165 | 9.0021 | 59.9935 | 13 | 51.697 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.7057 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7029 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.696 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7119 | 15.7852 | 59.9878 | 21
51.7174 | 14.9509 | 59.9878 | 21 | 51.707 | 17.1007 | 60.0108 | 21 | 51.7101 | 8.0823 | 60.0051 | 13 | 51.7142 | 8.152 | 59.982 | 13 | 51.7249 | 9.0007 | 59.9935 | 13 | 51.7053 | 8.0531 | 60.0166 | 13 | 51.714 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7112 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.7045 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7205 | 15.7808 | 59.9878 | 21
51.7258 | 14.9509 | 59.9878 | 21 | 51.7154 | 17.1007 | 60.0108 | 21 | 51.7184 | 8.0823 | 60.0051 | 13 | 51.7226 | 8.1482 | 59.982 | 13 | 51.7332 | 9.0007 | 59.9935 | 13 | 51.7137 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.7223 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7196 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.7128 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7288 | 15.7808 | 59.9878 | 21
51.7341 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7237 | 17.1007 | 60.0108 | 21 | 51.7268 | 8.0823 | 60.0051 | 13 | 51.731 | 8.1482 | 59.982 | 13 | 51.7415 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.722 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.7307 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7279 | 8.16 | 60.0223 | 13 | 51.7211 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7371 | 15.7808 | 59.9878 | 21
51.7424 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.732 | 17.0995 | 60.0108 | 21 | 51.7351 | 8.0785 | 60.0051 | 13 | 51.7393 | 8.1463 | 59.982 | 13 | 51.7498 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.7303 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.739 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7362 | 8.1634 | 60.0223 | 13 | 51.7294 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7454 | 15.7808 | 59.9878 | 21
51.7508 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7404 | 17.0995 | 60.0108 | 21 | 51.7435 | 8.0785 | 60.0051 | 13 | 51.7476 | 8.1463 | 59.982 | 13 | 51.7582 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.7386 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.7473 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7445 | 8.1634 | 60.0223 | 13 | 51.7378 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7537 | 15.7808 | 59.9878 | 21
51.7591 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7487 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.7518 | 8.071 | 60.0051 | 13 | 51.7559 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.7665 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.7469 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.7557 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7528 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.7461 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.762 | 15.7808 | 59.9878 | 21
51.7674 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.757 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.7601 | 8.071 | 60.0051 | 13 | 51.7643 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.7748 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.7554 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.764 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7612 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.7544 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7703 | 15.7804 | 59.9878 | 21
51.7758 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7654 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.7685 | 8.071 | 60.0051 | 13 | 51.7726 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.7831 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.7637 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.7723 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7695 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.7628 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7786 | 15.7804 | 59.9878 | 21
51.7841 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7737 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.7768 | 8.071 | 60.0051 | 13 | 51.7809 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.7915 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.772 | 8.0553 | 60.0166 | 13 | 51.7806 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7778 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.7711 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7871 | 15.7804 | 59.9878 | 21
51.7924 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.782 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.7852 | 8.071 | 60.0051 | 13 | 51.7893 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.7998 | 9.0003 | 59.9935 | 13 | 51.7803 | 8.0589 | 60.0166 | 13 | 51.7891 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7863 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.7794 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.7954 | 15.7804 | 59.9878 | 21
51.8008 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7903 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.7935 | 8.071 | 60.0051 | 13 | 51.7976 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.8082 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.7887 | 8.0589 | 60.0166 | 13 | 51.7974 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.7946 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.7877 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8037 | 15.7779 | 59.9878 | 21
51.8091 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.7987 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.8018 | 8.0621 | 60.0051 | 13 | 51.806 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.8165 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.797 | 8.0589 | 60.0166 | 13 | 51.8057 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8029 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.796 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.812 | 15.7779 | 59.9878 | 21
51.8175 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.807 | 17.0952 | 60.0108 | 21 | 51.8101 | 8.0621 | 60.0051 | 13 | 51.8143 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.8248 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8053 | 8.0589 | 60.0166 | 13 | 51.814 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8112 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.8044 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8203 | 15.8381 | 59.9878 | 21
51.8258 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8153 | 17.0936 | 60.0108 | 21 | 51.8185 | 8.0621 | 60.0051 | 13 | 51.8226 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.8332 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8136 | 8.0589 | 60.0166 | 13 | 51.8224 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8195 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.8127 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8286 | 15.8381 | 59.9878 | 21
51.8341 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8237 | 17.0936 | 60.0108 | 21 | 51.8268 | 8.0621 | 60.0051 | 13 | 51.8309 | 8.1436 | 59.982 | 13 | 51.8415 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.822 | 8.0589 | 60.0166 | 13 | 51.8307 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8279 | 8.1658 | 60.0223 | 13 | 51.8212 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8372 | 15.8381 | 59.9878 | 21
51.8425 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.832 | 17.0936 | 60.0108 | 21 | 51.8351 | 8.0592 | 60.0051 | 13 | 51.8393 | 8.1731 | 59.982 | 13 | 51.8499 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8303 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.839 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8362 | 8.1679 | 60.0223 | 13 | 51.8295 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8455 | 15.8381 | 59.9878 | 21
51.8508 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8403 | 17.0936 | 60.0108 | 21 | 51.8434 | 8.0592 | 60.0051 | 13 | 51.8477 | 8.1731 | 59.982 | 13 | 51.8582 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8386 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.8474 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8445 | 8.1679 | 60.0223 | 13 | 51.8378 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8538 | 15.8379 | 59.9878 | 21
51.8591 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8487 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.8518 | 8.0534 | 60.0051 | 13 | 51.856 | 8.1731 | 59.982 | 13 | 51.8665 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8469 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.8557 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8528 | 8.1679 | 60.0223 | 13 | 51.8461 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8621 | 15.8379 | 59.9878 | 21
51.8675 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.857 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.8601 | 8.0534 | 60.0051 | 13 | 51.8643 | 8.1731 | 59.982 | 13 | 51.8748 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8553 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.864 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8612 | 8.1679 | 60.0223 | 13 | 51.8544 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8704 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.8758 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8653 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.8685 | 8.1627 | 60.0051 | 13 | 51.8726 | 8.1731 | 59.982 | 13 | 51.8832 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8636 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.8723 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8695 | 8.1679 | 60.0223 | 13 | 51.8628 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8787 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.8841 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8737 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.8768 | 8.1627 | 60.0051 | 13 | 51.881 | 8.1731 | 59.982 | 13 | 51.8915 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8719 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.8807 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8778 | 8.1679 | 60.0223 | 13 | 51.8711 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.887 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.8925 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.882 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.8851 | 8.1599 | 59.9993 | 13 | 51.8893 | 8.2515 | 59.982 | 13 | 51.8998 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8802 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.889 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8861 | 8.1712 | 60.0223 | 13 | 51.8794 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.8953 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.9008 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8903 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.8934 | 8.1599 | 59.9993 | 13 | 51.8976 | 8.2515 | 59.982 | 13 | 51.9082 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.8887 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.8973 | 7.588 | 59.9935 | 13 | 51.8945 | 8.1712 | 60.0223 | 13 | 51.8878 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9036 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.9091 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.8987 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.9018 | 8.1568 | 59.9993 | 13 | 51.906 | 8.2515 | 59.982 | 13 | 51.9165 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.897 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.9056 | 7.669 | 59.9935 | 13 | 51.9028 | 8.1737 | 60.0223 | 13 | 51.8961 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9121 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.9175 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.907 | 17.0879 | 60.0108 | 21 | 51.9101 | 8.1568 | 59.9993 | 13 | 51.9143 | 8.2515 | 59.982 | 13 | 51.9249 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9053 | 8.062 | 60.0166 | 13 | 51.9141 | 7.669 | 59.9935 | 13 | 51.9111 | 8.1737 | 60.0223 | 13 | 51.9044 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9204 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.9258 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9153 | 17.0839 | 60.0108 | 21 | 51.9185 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 51.9227 | 8.2469 | 59.982 | 13 | 51.9332 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9136 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9224 | 7.669 | 59.9935 | 13 | 51.9194 | 8.1737 | 60.0223 | 13 | 51.9127 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9287 | 15.8352 | 59.9878 | 21
51.9341 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9236 | 17.0839 | 60.0108 | 21 | 51.9268 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 51.931 | 8.2469 | 59.982 | 13 | 51.9415 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.922 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9307 | 7.669 | 59.9935 | 13 | 51.9279 | 8.1737 | 60.0223 | 13 | 51.9211 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.937 | 15.8273 | 59.9878 | 21
51.9425 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.932 | 17.0839 | 60.0108 | 21 | 51.9351 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 51.9393 | 8.2469 | 59.982 | 13 | 51.9498 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9303 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9391 | 7.6721 | 59.9935 | 13 | 51.9362 | 8.1737 | 60.0223 | 13 | 51.9294 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9453 | 15.8273 | 59.9878 | 21
51.9508 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9403 | 17.0839 | 60.0108 | 21 | 51.9435 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 51.9477 | 8.2469 | 59.982 | 13 | 51.9582 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9386 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9474 | 7.6721 | 59.9935 | 13 | 51.9445 | 8.1737 | 60.0223 | 13 | 51.9377 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9536 | 15.8274 | 59.9878 | 21
51.9591 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9486 | 17.0821 | 60.0108 | 21 | 51.9518 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 51.956 | 8.3156 | 59.982 | 13 | 51.9665 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9469 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9557 | 7.6741 | 59.9935 | 13 | 51.9528 | 8.1758 | 60.0223 | 13 | 51.9462 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9622 | 15.8274 | 59.9878 | 21
51.9675 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.957 | 17.0821 | 60.0108 | 21 | 51.9601 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 51.9644 | 8.3156 | 59.982 | 13 | 51.9749 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9553 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.964 | 7.6741 | 59.9935 | 13 | 51.9611 | 8.1758 | 60.0223 | 13 | 51.9545 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9705 | 15.8274 | 59.9878 | 21
51.9758 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9653 | 17.0821 | 60.0108 | 21 | 51.9684 | 8.1515 | 59.9993 | 13 | 51.9727 | 8.3156 | 59.982 | 13 | 51.9832 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9636 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9724 | 7.6741 | 59.9935 | 13 | 51.9695 | 8.1758 | 60.0223 | 13 | 51.9628 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9788 | 15.8274 | 59.9878 | 21
51.9842 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9737 | 17.0821 | 60.0108 | 21 | 51.9768 | 8.1515 | 59.9993 | 13 | 51.981 | 8.3156 | 59.982 | 13 | 51.9915 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9719 | 8.0659 | 60.0166 | 13 | 51.9807 | 7.6741 | 59.9935 | 13 | 51.9778 | 8.1758 | 60.0223 | 13 | 51.9711 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9871 | 15.8274 | 59.9878 | 21
51.9925 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.982 | 17.0802 | 60.0108 | 21 | 51.9851 | 8.1515 | 59.9993 | 13 | 51.9893 | 8.3131 | 59.982 | 13 | 51.9999 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9802 | 8.0685 | 60.0166 | 13 | 51.989 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 51.9861 | 8.1758 | 60.0223 | 13 | 51.9794 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 51.9954 | 15.8274 | 59.9878 | 21
52.0008 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9903 | 17.0802 | 60.0108 | 21 | 51.9935 | 8.1515 | 59.9993 | 13 | 51.9977 | 8.3131 | 59.982 | 13 | 52.0082 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9886 | 8.0685 | 60.0166 | 13 | 51.9973 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 51.9945 | 8.1758 | 60.0223 | 13 | 51.9878 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0037 | 15.8274 | 59.9878 | 21
52.0092 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 51.9987 | 17.0802 | 60.0108 | 21 | 52.0018 | 8.1501 | 59.9993 | 13 | 52.006 | 8.3112 | 59.982 | 13 | 52.0165 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 51.9969 | 8.0685 | 60.0166 | 13 | 52.0057 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0028 | 8.1771 | 60.0223 | 13 | 51.9961 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.012 | 15.8274 | 59.9878 | 21
52.0175 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.007 | 17.0802 | 60.0108 | 21 | 52.0101 | 8.1501 | 59.9993 | 13 | 52.0143 | 8.3112 | 59.982 | 13 | 52.0248 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0052 | 8.0685 | 60.0166 | 13 | 52.014 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0111 | 8.1771 | 60.0223 | 13 | 52.0045 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0203 | 15.8274 | 59.9878 | 21
52.0258 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0153 | 17.0802 | 60.0108 | 21 | 52.0184 | 8.1501 | 59.9993 | 13 | 52.0227 | 8.3376 | 59.982 | 13 | 52.0332 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0135 | 8.0685 | 60.0166 | 13 | 52.0223 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0194 | 8.1771 | 60.0223 | 13 | 52.0128 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0288 | 15.8274 | 59.9878 | 21
52.0342 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0237 | 17.0802 | 60.0108 | 21 | 52.0268 | 8.1501 | 59.9993 | 13 | 52.031 | 8.3376 | 59.982 | 13 | 52.0415 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.022 | 8.0685 | 60.0166 | 13 | 52.0308 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0277 | 8.1771 | 60.0223 | 13 | 52.0211 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0371 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0425 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.032 | 17.0789 | 60.0108 | 21 | 52.0351 | 8.1501 | 59.9993 | 13 | 52.0394 | 8.3341 | 59.982 | 13 | 52.0499 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0303 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 52.0391 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0361 | 8.1795 | 60.0223 | 13 | 52.0294 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0454 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0508 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0403 | 17.0789 | 60.0108 | 21 | 52.0435 | 8.1501 | 59.9993 | 13 | 52.0477 | 8.3341 | 59.982 | 13 | 52.0582 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0386 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 52.0474 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0444 | 8.1795 | 60.0223 | 13 | 52.0377 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0537 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0592 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0486 | 17.0789 | 60.0108 | 21 | 52.0518 | 8.146 | 59.9993 | 13 | 52.056 | 8.3317 | 59.982 | 13 | 52.0665 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0469 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 52.0557 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0527 | 8.1816 | 60.0223 | 13 | 52.0461 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.062 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0675 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.057 | 17.0789 | 60.0108 | 21 | 52.0601 | 8.146 | 59.9993 | 13 | 52.0644 | 8.3317 | 59.982 | 13 | 52.0749 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0553 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 52.0641 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0612 | 8.1816 | 60.0223 | 13 | 52.0544 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0703 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0758 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0653 | 17.0789 | 60.0108 | 21 | 52.0685 | 8.1431 | 59.9993 | 13 | 52.0727 | 8.3317 | 59.982 | 13 | 52.0832 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0636 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 52.0724 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0695 | 8.1816 | 60.0223 | 13 | 52.0627 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0789 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0842 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0736 | 17.0789 | 60.0108 | 21 | 52.0768 | 8.1431 | 59.9993 | 13 | 52.0811 | 8.3317 | 59.982 | 13 | 52.0916 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0719 | 8.1329 | 60.0166 | 13 | 52.0807 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0778 | 8.1816 | 60.0223 | 13 | 52.0712 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0872 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.0925 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.082 | 17.0755 | 60.0108 | 21 | 52.0851 | 8.1431 | 59.9993 | 13 | 52.0894 | 8.3302 | 59.982 | 13 | 52.0999 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0802 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.0891 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0861 | 8.1816 | 60.0223 | 13 | 52.0795 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.0955 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.1008 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0903 | 17.0755 | 60.0108 | 21 | 52.0934 | 8.1431 | 59.9993 | 13 | 52.0977 | 8.3302 | 59.982 | 13 | 52.1082 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0886 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.0974 | 7.6761 | 59.9935 | 13 | 52.0944 | 8.1816 | 60.0223 | 13 | 52.0878 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1038 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.1092 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.0986 | 17.0755 | 60.0108 | 21 | 52.1018 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.106 | 8.3302 | 59.982 | 13 | 52.1165 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.0969 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.1057 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1028 | 8.1839 | 60.0223 | 13 | 52.0961 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1121 | 15.8259 | 59.9878 | 21
52.1175 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.107 | 17.0755 | 60.0108 | 21 | 52.1101 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.1144 | 8.3302 | 59.982 | 13 | 52.1249 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.1052 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.114 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1111 | 8.1839 | 60.0223 | 13 | 52.1045 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1204 | 15.8222 | 59.9878 | 21
52.1258 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1153 | 17.0755 | 60.0108 | 21 | 52.1185 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.1227 | 8.3273 | 59.982 | 13 | 52.1332 | 9.0449 | 59.9935 | 13 | 52.1135 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.1224 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1194 | 8.1839 | 60.0223 | 13 | 52.1128 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1287 | 15.8222 | 59.9878 | 21
52.1342 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1236 | 17.0755 | 60.0108 | 21 | 52.1268 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.131 | 8.3273 | 59.982 | 13 | 52.1415 | 9.0475 | 59.9935 | 13 | 52.1219 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.1307 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1277 | 8.1839 | 60.0223 | 13 | 52.1211 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.137 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1425 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.132 | 17.124 | 60.0108 | 21 | 52.1351 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.1394 | 8.3273 | 59.982 | 13 | 52.1498 | 9.0475 | 59.9935 | 13 | 52.1302 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.139 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1361 | 8.1871 | 60.0223 | 13 | 52.1295 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1455 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1509 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1403 | 17.124 | 60.0108 | 21 | 52.1434 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.1477 | 8.3273 | 59.982 | 13 | 52.1582 | 9.0501 | 59.9935 | 13 | 52.1385 | 8.1362 | 60.0166 | 13 | 52.1473 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1444 | 8.1871 | 60.0223 | 13 | 52.1378 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1538 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1592 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1486 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.1518 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.1561 | 8.3243 | 59.982 | 13 | 52.1666 | 9.0501 | 59.9935 | 13 | 52.1469 | 8.1383 | 60.0166 | 13 | 52.1558 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1527 | 8.1871 | 60.0223 | 13 | 52.1461 | 9.113 | 59.9935 | 13 | 52.1621 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1675 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.157 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.1601 | 8.1409 | 59.9993 | 13 | 52.1644 | 8.3243 | 59.982 | 13 | 52.1749 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.1553 | 8.1383 | 60.0166 | 13 | 52.1641 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.161 | 8.1871 | 60.0223 | 13 | 52.1544 | 9.2225 | 59.9935 | 13 | 52.1704 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1759 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1653 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.1685 | 8.1377 | 59.9993 | 13 | 52.1727 | 8.3243 | 59.982 | 13 | 52.1832 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.1636 | 8.1383 | 60.0166 | 13 | 52.1724 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1694 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.1627 | 9.2225 | 59.9935 | 13 | 52.1787 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1842 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1736 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.1768 | 8.1377 | 59.9993 | 13 | 52.1811 | 8.3243 | 59.982 | 13 | 52.1915 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.1719 | 8.1383 | 60.0166 | 13 | 52.1808 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1777 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.1711 | 9.2225 | 59.9935 | 13 | 52.187 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.1925 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1819 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.1851 | 8.135 | 59.9993 | 13 | 52.1894 | 8.3217 | 59.982 | 13 | 52.1999 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.1802 | 8.1383 | 60.0166 | 13 | 52.1891 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.186 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.1794 | 9.2225 | 59.9935 | 13 | 52.1956 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2009 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1903 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.1935 | 8.135 | 59.9993 | 13 | 52.1978 | 8.3217 | 59.982 | 13 | 52.2082 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.1886 | 8.1383 | 60.0166 | 13 | 52.1974 | 7.7194 | 59.9935 | 13 | 52.1943 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.1879 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2039 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2092 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.1986 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.2018 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2061 | 8.3177 | 59.982 | 13 | 52.2166 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.1969 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2057 | 7.7213 | 59.9935 | 13 | 52.2028 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.1962 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2122 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2175 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2069 | 17.12 | 60.0108 | 21 | 52.2101 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2144 | 8.3177 | 59.982 | 13 | 52.2249 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2052 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2141 | 7.7213 | 59.9935 | 13 | 52.2111 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.2045 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2205 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2259 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2153 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2184 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2227 | 8.3147 | 59.982 | 13 | 52.2332 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2135 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2224 | 7.7213 | 59.9935 | 13 | 52.2194 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.2128 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2288 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2342 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2236 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2268 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2311 | 8.3147 | 59.982 | 13 | 52.2416 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2219 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2307 | 7.7213 | 59.9935 | 13 | 52.2277 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.2211 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2371 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2425 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2319 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2351 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2394 | 8.3122 | 59.982 | 13 | 52.2499 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2302 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.239 | 7.7213 | 59.9935 | 13 | 52.236 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.2295 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2454 | 15.8697 | 59.9878 | 21
52.2509 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2403 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2435 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2477 | 8.3122 | 59.982 | 13 | 52.2582 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2385 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2474 | 7.7213 | 59.9935 | 13 | 52.2444 | 8.1871 | 60.0339 | 13 | 52.2378 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2537 | 15.867 | 59.9878 | 21
52.2592 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2486 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2518 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2561 | 8.3122 | 59.982 | 13 | 52.2665 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2468 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2557 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.2527 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2461 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2622 | 15.867 | 59.9878 | 21
52.2675 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2569 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2601 | 8.1317 | 59.9993 | 13 | 52.2644 | 8.3122 | 59.982 | 13 | 52.2749 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2552 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.264 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.261 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2545 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2705 | 15.867 | 59.9878 | 21
52.2759 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2653 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2684 | 8.1278 | 59.9993 | 13 | 52.2728 | 8.3357 | 59.982 | 13 | 52.2832 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2635 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2725 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.2693 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2628 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2788 | 15.867 | 59.9878 | 21
52.2842 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2736 | 17.117 | 60.0108 | 21 | 52.2768 | 8.1278 | 59.9993 | 13 | 52.2811 | 8.3357 | 59.982 | 13 | 52.2916 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2719 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2808 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.2777 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2711 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2871 | 15.867 | 59.9878 | 21
52.2925 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2819 | 17.1158 | 60.0108 | 21 | 52.2852 | 8.1232 | 59.9993 | 13 | 52.2894 | 8.3314 | 59.982 | 13 | 52.2999 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2802 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2891 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.286 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2794 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.2954 | 15.867 | 59.9878 | 21
52.3009 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2903 | 17.1158 | 60.0108 | 21 | 52.2935 | 8.1232 | 59.9993 | 13 | 52.2978 | 8.3314 | 59.982 | 13 | 52.3082 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2886 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.2974 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.2943 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2878 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.3037 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3092 | 14.9468 | 59.9878 | 21 | 52.2986 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3018 | 8.1232 | 59.9993 | 13 | 52.3061 | 8.3285 | 59.982 | 13 | 52.3165 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.2969 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.3058 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.3026 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.2961 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.312 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3176 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3069 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3101 | 8.1232 | 59.9993 | 13 | 52.3145 | 8.3285 | 59.982 | 13 | 52.3249 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3052 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.3141 | 7.7251 | 59.9935 | 13 | 52.3109 | 8.1783 | 60.0339 | 13 | 52.3044 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.3206 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3259 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3152 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3185 | 8.1566 | 59.9993 | 13 | 52.3228 | 8.3285 | 59.982 | 13 | 52.3333 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3135 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.3224 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3193 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3129 | 9.304 | 59.9935 | 13 | 52.3289 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3342 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3236 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3268 | 8.1566 | 59.9993 | 13 | 52.3311 | 8.3285 | 59.982 | 13 | 52.3416 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3219 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.3307 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3276 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3212 | 9.3028 | 59.9935 | 13 | 52.3372 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3426 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3319 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3351 | 8.1566 | 59.9993 | 13 | 52.3395 | 8.3255 | 59.982 | 13 | 52.3499 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3302 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.3391 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3359 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3295 | 9.3028 | 59.9935 | 13 | 52.3455 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3509 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3402 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3434 | 8.1566 | 59.9993 | 13 | 52.3478 | 8.3255 | 59.982 | 13 | 52.3582 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3385 | 8.1405 | 60.0166 | 13 | 52.3474 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3442 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3378 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.3538 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3592 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3486 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3518 | 8.1541 | 59.9993 | 13 | 52.3561 | 8.3255 | 59.982 | 13 | 52.3666 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3468 | 8.1433 | 60.0166 | 13 | 52.3557 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3527 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.3621 | 15.8649 | 59.9878 | 21
52.3676 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3569 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3601 | 8.1541 | 59.9993 | 13 | 52.3644 | 8.3255 | 59.982 | 13 | 52.3749 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3552 | 8.1433 | 60.0166 | 13 | 52.3641 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.361 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.3704 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.3759 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3652 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3685 | 8.1519 | 59.9993 | 13 | 52.3728 | 8.3205 | 59.982 | 13 | 52.3832 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3635 | 8.1444 | 60.0166 | 13 | 52.3724 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3693 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3628 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.3787 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.3842 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3736 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3768 | 8.1519 | 59.9993 | 13 | 52.3811 | 8.3205 | 59.982 | 13 | 52.3915 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3718 | 8.1444 | 60.0166 | 13 | 52.3807 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3776 | 8.1729 | 60.0339 | 13 | 52.3712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.3872 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.3926 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3819 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3851 | 8.1491 | 59.9993 | 13 | 52.3895 | 8.3205 | 59.982 | 13 | 52.3999 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3801 | 8.2064 | 60.0166 | 13 | 52.389 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3859 | 8.1692 | 60.0339 | 13 | 52.3795 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.3955 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4009 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3902 | 17.1114 | 60.0108 | 21 | 52.3934 | 8.1491 | 59.9993 | 13 | 52.3978 | 8.3205 | 59.982 | 13 | 52.4082 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3885 | 8.2064 | 60.0166 | 13 | 52.3975 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.3943 | 8.1692 | 60.0339 | 13 | 52.3878 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4038 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4092 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.3986 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4018 | 8.1491 | 59.9993 | 13 | 52.4061 | 8.3175 | 59.982 | 13 | 52.4166 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.3969 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4058 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.4026 | 8.1668 | 60.0339 | 13 | 52.3961 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4121 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4176 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4069 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4102 | 8.1491 | 59.9993 | 13 | 52.4145 | 8.3175 | 59.982 | 13 | 52.4249 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4052 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4141 | 7.7287 | 59.9935 | 13 | 52.4109 | 8.1668 | 60.0339 | 13 | 52.4044 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4204 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4259 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4152 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4185 | 8.1491 | 59.9993 | 13 | 52.4228 | 8.3175 | 59.982 | 13 | 52.4332 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4135 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4224 | 7.8071 | 59.9935 | 13 | 52.4192 | 8.1668 | 60.0339 | 13 | 52.4128 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4287 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4342 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4236 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4268 | 8.1491 | 59.9993 | 13 | 52.4312 | 8.3175 | 59.982 | 13 | 52.4416 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4219 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4308 | 7.8071 | 59.9935 | 13 | 52.4276 | 8.1668 | 60.0339 | 13 | 52.4211 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4373 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4426 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4319 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4351 | 8.1463 | 59.9993 | 13 | 52.4395 | 8.3146 | 59.982 | 13 | 52.4499 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4302 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4391 | 7.8071 | 59.9935 | 13 | 52.4359 | 8.1668 | 60.0339 | 13 | 52.4296 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4456 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4509 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4402 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4435 | 8.1463 | 59.9993 | 13 | 52.4478 | 8.3146 | 59.982 | 13 | 52.4583 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4385 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4474 | 7.8071 | 59.9935 | 13 | 52.4442 | 8.1668 | 60.0339 | 13 | 52.4379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4539 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4593 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4486 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4518 | 8.1433 | 59.9993 | 13 | 52.4562 | 8.3076 | 59.982 | 13 | 52.4666 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4468 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4558 | 7.8071 | 59.9935 | 13 | 52.4525 | 8.1636 | 60.0339 | 13 | 52.4462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4622 | 15.8662 | 59.9878 | 21
52.4676 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4569 | 17.1096 | 60.0108 | 21 | 52.4601 | 8.1433 | 59.9993 | 13 | 52.4645 | 8.3076 | 59.982 | 13 | 52.4749 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4552 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4641 | 7.8071 | 59.9935 | 13 | 52.4609 | 8.1636 | 60.0339 | 13 | 52.4545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4705 | 15.8642 | 59.9878 | 21
52.4759 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4652 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.4684 | 8.1401 | 59.9993 | 13 | 52.4728 | 8.3076 | 59.982 | 13 | 52.4832 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4635 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4724 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.4692 | 8.1613 | 60.0339 | 13 | 52.4628 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4788 | 15.8642 | 59.9878 | 21
52.4843 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4736 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.4768 | 8.1401 | 59.9993 | 13 | 52.4811 | 8.3076 | 59.982 | 13 | 52.4916 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4718 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4807 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.4775 | 8.1613 | 60.0339 | 13 | 52.4712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4871 | 15.8642 | 59.9878 | 21
52.4926 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4819 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.4851 | 8.1401 | 59.9993 | 13 | 52.4895 | 8.3055 | 59.982 | 13 | 52.4999 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4801 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4891 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.4858 | 8.158 | 60.0339 | 13 | 52.4795 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.4954 | 15.8642 | 59.9878 | 21
52.5009 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4902 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.4935 | 8.1401 | 59.9993 | 13 | 52.4978 | 8.3055 | 59.982 | 13 | 52.5082 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4885 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.4974 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.4943 | 8.158 | 60.0339 | 13 | 52.4878 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5039 | 15.8621 | 59.9878 | 21
52.5093 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.4986 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.5018 | 8.1373 | 59.9993 | 13 | 52.5062 | 8.3055 | 59.982 | 13 | 52.5166 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.4968 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.5057 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.5026 | 8.158 | 60.0339 | 13 | 52.4962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5122 | 15.8621 | 59.9878 | 21
52.5176 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.5069 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.5101 | 8.1373 | 59.9993 | 13 | 52.5145 | 8.3055 | 59.982 | 13 | 52.5249 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5051 | 8.2087 | 60.0166 | 13 | 52.514 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.5109 | 8.158 | 60.0339 | 13 | 52.5045 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5205 | 15.8621 | 59.9878 | 21
52.5259 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.5152 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.5184 | 8.1373 | 59.9993 | 13 | 52.5228 | 8.3002 | 59.982 | 13 | 52.5333 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5134 | 8.2142 | 60.0166 | 13 | 52.5225 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.5192 | 8.158 | 60.0339 | 13 | 52.5128 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5288 | 15.8621 | 59.9878 | 21
52.5343 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.5236 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.5268 | 8.1373 | 59.9993 | 13 | 52.5312 | 8.3002 | 59.982 | 13 | 52.5416 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5219 | 8.2142 | 60.0166 | 13 | 52.5308 | 7.8091 | 59.9935 | 13 | 52.5275 | 8.158 | 60.0339 | 13 | 52.5211 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5371 | 15.8621 | 59.9878 | 21
52.5426 | 15.0103 | 59.9878 | 21 | 52.5319 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.5352 | 8.1351 | 59.9993 | 13 | 52.5395 | 8.2973 | 59.982 | 13 | 52.5499 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5302 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5391 | 7.8115 | 59.9935 | 13 | 52.5359 | 8.1559 | 60.0339 | 13 | 52.5295 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5454 | 15.8621 | 59.9878 | 21
52.5509 | 15.0059 | 59.9878 | 21 | 52.5402 | 17.1061 | 60.0108 | 21 | 52.5435 | 8.1351 | 59.9993 | 13 | 52.5479 | 8.2973 | 59.982 | 13 | 52.5582 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5385 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5475 | 7.8115 | 59.9935 | 13 | 52.5442 | 8.1559 | 60.0339 | 13 | 52.5378 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.554 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.5593 | 15.0059 | 59.9878 | 21 | 52.5486 | 17.164 | 60.0108 | 21 | 52.5518 | 8.1351 | 59.9993 | 13 | 52.5562 | 8.2973 | 59.982 | 13 | 52.5666 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5468 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5558 | 7.8115 | 59.9935 | 13 | 52.5525 | 8.1532 | 60.0339 | 13 | 52.5461 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5623 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.5676 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.5569 | 17.164 | 60.0108 | 21 | 52.5601 | 8.1351 | 59.9993 | 13 | 52.5645 | 8.2973 | 59.982 | 13 | 52.5749 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5552 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5641 | 7.8115 | 59.9935 | 13 | 52.5608 | 8.1532 | 60.0339 | 13 | 52.5546 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5706 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.5759 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.5652 | 17.164 | 60.0108 | 21 | 52.5685 | 8.1307 | 59.9993 | 13 | 52.5729 | 8.2973 | 59.982 | 13 | 52.5833 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5635 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5724 | 7.8135 | 59.9935 | 13 | 52.5692 | 8.1509 | 60.0339 | 13 | 52.5629 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5789 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.5843 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.5735 | 17.164 | 60.0108 | 21 | 52.5768 | 8.1307 | 59.9993 | 13 | 52.5812 | 8.2973 | 59.982 | 13 | 52.5916 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5718 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5808 | 7.8135 | 59.9935 | 13 | 52.5775 | 8.1509 | 60.0339 | 13 | 52.5712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5872 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.5926 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.5819 | 17.164 | 60.0108 | 21 | 52.5851 | 8.1285 | 59.9993 | 13 | 52.5895 | 8.2929 | 59.982 | 13 | 52.5999 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5801 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5891 | 7.8135 | 59.9935 | 13 | 52.5858 | 8.1509 | 60.0339 | 13 | 52.5795 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.5955 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.6009 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.5902 | 17.164 | 60.0108 | 21 | 52.5934 | 8.1285 | 59.9993 | 13 | 52.5978 | 8.2929 | 59.982 | 13 | 52.6083 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5885 | 8.2179 | 60.0166 | 13 | 52.5974 | 7.8135 | 59.9935 | 13 | 52.5941 | 8.1509 | 60.0339 | 13 | 52.5878 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6038 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.6093 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.5985 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6018 | 8.1285 | 59.9993 | 13 | 52.6062 | 8.2919 | 59.982 | 13 | 52.6166 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.5968 | 8.2203 | 60.0166 | 13 | 52.6057 | 7.8135 | 59.9935 | 13 | 52.6024 | 8.1509 | 60.0339 | 13 | 52.5962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6121 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.6176 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6069 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6101 | 8.1285 | 59.9993 | 13 | 52.6145 | 8.2919 | 59.982 | 13 | 52.6249 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6051 | 8.2203 | 60.0166 | 13 | 52.6141 | 7.8135 | 59.9935 | 13 | 52.6108 | 8.1509 | 60.0339 | 13 | 52.6045 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6206 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.626 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6152 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6185 | 8.1285 | 59.9993 | 13 | 52.6229 | 8.2919 | 59.982 | 13 | 52.6332 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6134 | 8.2228 | 60.0166 | 13 | 52.6224 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6191 | 8.1489 | 60.0339 | 13 | 52.6129 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6289 | 15.8583 | 59.9878 | 21
52.6343 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6235 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6268 | 8.1285 | 59.9993 | 13 | 52.6312 | 8.2919 | 59.982 | 13 | 52.6416 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6218 | 8.2228 | 60.0166 | 13 | 52.6307 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6274 | 8.1489 | 60.0339 | 13 | 52.6212 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6372 | 15.8559 | 59.9878 | 21
52.6426 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6319 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6351 | 8.1259 | 59.9993 | 13 | 52.6395 | 8.2919 | 59.982 | 13 | 52.6499 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6301 | 8.2228 | 60.0166 | 13 | 52.6392 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6357 | 8.1489 | 60.0339 | 13 | 52.6295 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6455 | 15.8559 | 59.9878 | 21
52.651 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6402 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6435 | 8.1259 | 59.9993 | 13 | 52.6479 | 8.2919 | 59.982 | 13 | 52.6583 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6384 | 8.2228 | 60.0166 | 13 | 52.6475 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6442 | 8.1489 | 60.0339 | 13 | 52.6378 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6538 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.6593 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6485 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6518 | 8.1685 | 59.9993 | 13 | 52.6562 | 8.289 | 59.982 | 13 | 52.6666 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6467 | 8.226 | 60.0166 | 13 | 52.6558 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6525 | 8.144 | 60.0339 | 13 | 52.6461 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6621 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.6676 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6569 | 17.236 | 60.0108 | 21 | 52.6602 | 8.1685 | 59.9993 | 13 | 52.6646 | 8.289 | 59.982 | 13 | 52.6749 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6552 | 8.226 | 60.0166 | 13 | 52.6641 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6608 | 8.144 | 60.0339 | 13 | 52.6545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6707 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.676 | 15.0039 | 59.9878 | 21 | 52.6652 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.6685 | 8.1685 | 59.9993 | 13 | 52.6729 | 8.2826 | 59.982 | 13 | 52.6833 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6635 | 8.2883 | 60.0166 | 13 | 52.6725 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6691 | 8.144 | 60.0339 | 13 | 52.6628 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.679 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.6843 | 15.0014 | 59.9878 | 21 | 52.6735 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.6768 | 8.1685 | 59.9993 | 13 | 52.6812 | 8.2826 | 59.982 | 13 | 52.6916 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6718 | 8.2883 | 60.0166 | 13 | 52.6808 | 7.8163 | 59.9935 | 13 | 52.6774 | 8.144 | 60.0339 | 13 | 52.6711 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6873 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.6926 | 15.0014 | 59.9878 | 21 | 52.6819 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.6851 | 8.1685 | 59.9993 | 13 | 52.6896 | 8.2826 | 59.982 | 13 | 52.7 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6801 | 8.2913 | 60.0166 | 13 | 52.6891 | 7.8199 | 59.9935 | 13 | 52.6858 | 8.144 | 60.0339 | 13 | 52.6796 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.6956 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.701 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.6902 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.6935 | 8.1685 | 59.9993 | 13 | 52.6979 | 8.2826 | 59.982 | 13 | 52.7083 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6884 | 8.2913 | 60.0166 | 13 | 52.6975 | 7.8199 | 59.9935 | 13 | 52.6941 | 8.144 | 60.0339 | 13 | 52.6879 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7039 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7093 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.6985 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7018 | 8.1658 | 59.9993 | 13 | 52.7062 | 8.3931 | 59.982 | 13 | 52.7166 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.6968 | 8.294 | 60.0166 | 13 | 52.7058 | 7.8232 | 59.9935 | 13 | 52.7024 | 8.1403 | 60.0339 | 13 | 52.6962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7122 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7176 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7068 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7101 | 8.1658 | 59.9993 | 13 | 52.7145 | 8.3931 | 59.982 | 13 | 52.7249 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7051 | 8.294 | 60.0166 | 13 | 52.7141 | 7.8232 | 59.9935 | 13 | 52.7107 | 8.1403 | 60.0339 | 13 | 52.7045 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7205 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.726 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7152 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7184 | 8.1617 | 59.9993 | 13 | 52.7229 | 8.3904 | 59.982 | 13 | 52.7333 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7134 | 8.294 | 60.0166 | 13 | 52.7224 | 7.8232 | 59.9935 | 13 | 52.7191 | 8.1403 | 60.0339 | 13 | 52.7129 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7288 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7343 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7235 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7268 | 8.1617 | 59.9993 | 13 | 52.7313 | 8.3904 | 59.982 | 13 | 52.7416 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7217 | 8.294 | 60.0166 | 13 | 52.7308 | 7.8232 | 59.9935 | 13 | 52.7274 | 8.1403 | 60.0339 | 13 | 52.7212 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7373 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7426 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7318 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7351 | 8.1589 | 59.9993 | 13 | 52.7396 | 8.385 | 59.982 | 13 | 52.7499 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7301 | 8.2977 | 60.0166 | 13 | 52.7391 | 7.8232 | 59.9935 | 13 | 52.7357 | 8.1403 | 60.0339 | 13 | 52.7295 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7456 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.751 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7402 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7435 | 8.1589 | 59.9993 | 13 | 52.7479 | 8.385 | 59.982 | 13 | 52.7582 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7384 | 8.2977 | 60.0166 | 13 | 52.7474 | 7.8232 | 59.9935 | 13 | 52.744 | 8.1403 | 60.0339 | 13 | 52.7379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7539 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7593 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7485 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7518 | 8.1589 | 59.9993 | 13 | 52.7562 | 8.385 | 59.982 | 13 | 52.7666 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7467 | 8.2977 | 60.0166 | 13 | 52.7557 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.7523 | 8.1341 | 60.0339 | 13 | 52.7462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7622 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7676 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7568 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7601 | 8.1589 | 59.9993 | 13 | 52.7646 | 8.385 | 59.982 | 13 | 52.775 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.755 | 8.2977 | 60.0166 | 13 | 52.7642 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.7607 | 8.1341 | 60.0339 | 13 | 52.7545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7705 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.776 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7652 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7685 | 8.1561 | 59.9993 | 13 | 52.7729 | 8.385 | 59.982 | 13 | 52.7833 | 9.0524 | 59.9935 | 13 | 52.7634 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.7725 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.769 | 8.1341 | 60.0339 | 13 | 52.7628 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7788 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7843 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7735 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7768 | 8.1561 | 59.9993 | 13 | 52.7812 | 8.385 | 59.982 | 13 | 52.7916 | 9.0528 | 59.9935 | 13 | 52.7717 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.7808 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.7773 | 8.1341 | 60.0339 | 13 | 52.7711 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7871 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.7927 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7818 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7852 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 52.7896 | 8.3823 | 59.982 | 13 | 52.7999 | 9.0528 | 59.9935 | 13 | 52.78 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.7892 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.7858 | 8.1341 | 60.0339 | 13 | 52.7795 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.7957 | 15.8532 | 59.9878 | 21
52.801 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7902 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.7935 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 52.7979 | 8.3823 | 59.982 | 13 | 52.8083 | 9.0544 | 59.9935 | 13 | 52.7883 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.7975 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.7941 | 8.1341 | 60.0339 | 13 | 52.7878 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.804 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8093 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.7985 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8018 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 52.8063 | 8.3802 | 59.982 | 13 | 52.8166 | 9.0544 | 59.9935 | 13 | 52.7968 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8058 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.8024 | 8.1333 | 60.0339 | 13 | 52.7963 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8123 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8176 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.8068 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8101 | 8.1539 | 59.9993 | 13 | 52.8146 | 8.3802 | 59.982 | 13 | 52.825 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8051 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8141 | 7.8251 | 59.9935 | 13 | 52.8107 | 8.1333 | 60.0339 | 13 | 52.8046 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8206 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.826 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.8152 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8185 | 8.1505 | 59.9993 | 13 | 52.8229 | 8.3777 | 59.982 | 13 | 52.8333 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8134 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8225 | 7.8271 | 59.9935 | 13 | 52.819 | 8.1333 | 60.0339 | 13 | 52.8129 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8289 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8343 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.8235 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8268 | 8.1505 | 59.9993 | 13 | 52.8312 | 8.3777 | 59.982 | 13 | 52.8416 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8217 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8308 | 7.8271 | 59.9935 | 13 | 52.8274 | 8.1333 | 60.0339 | 13 | 52.8212 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8372 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8427 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.8318 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8351 | 8.1479 | 59.9993 | 13 | 52.8396 | 8.3777 | 59.982 | 13 | 52.85 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8301 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8391 | 7.8294 | 59.9935 | 13 | 52.8357 | 8.1333 | 60.0339 | 13 | 52.8295 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8455 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.851 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.8401 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8434 | 8.1479 | 59.9993 | 13 | 52.848 | 8.3777 | 59.982 | 13 | 52.8583 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8384 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8474 | 7.8294 | 59.9935 | 13 | 52.844 | 8.1333 | 60.0339 | 13 | 52.8379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8538 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8593 | 15.0761 | 59.9878 | 21 | 52.8485 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8518 | 8.1449 | 59.9993 | 13 | 52.8563 | 8.3749 | 59.982 | 13 | 52.8666 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8467 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8558 | 7.8294 | 59.9935 | 13 | 52.8523 | 8.1301 | 60.0339 | 13 | 52.8462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8623 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8677 | 15.0751 | 59.9878 | 21 | 52.8568 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8601 | 8.1449 | 59.9993 | 13 | 52.8646 | 8.3749 | 59.982 | 13 | 52.8749 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.855 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8641 | 7.8294 | 59.9935 | 13 | 52.8607 | 8.1301 | 60.0339 | 13 | 52.8545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8706 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.876 | 15.0751 | 59.9878 | 21 | 52.8651 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8685 | 8.1449 | 59.9993 | 13 | 52.8729 | 8.3722 | 59.982 | 13 | 52.8833 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8634 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8724 | 7.8294 | 59.9935 | 13 | 52.869 | 8.1279 | 60.0339 | 13 | 52.8629 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8789 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8843 | 15.0714 | 59.9878 | 21 | 52.8735 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8768 | 8.1449 | 59.9993 | 13 | 52.8813 | 8.3722 | 59.982 | 13 | 52.8916 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8717 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8809 | 7.8294 | 59.9935 | 13 | 52.8773 | 8.1279 | 60.0339 | 13 | 52.8712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8872 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.8927 | 15.0714 | 59.9878 | 21 | 52.8818 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8851 | 8.1449 | 59.9993 | 13 | 52.8896 | 8.3722 | 59.982 | 13 | 52.9 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.88 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8892 | 7.8323 | 59.9935 | 13 | 52.8856 | 8.1279 | 60.0339 | 13 | 52.8795 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.8955 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.901 | 15.0714 | 59.9878 | 21 | 52.8901 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.8935 | 8.1449 | 59.9993 | 13 | 52.8979 | 8.3722 | 59.982 | 13 | 52.9083 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8883 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.8975 | 7.8323 | 59.9935 | 13 | 52.8939 | 8.1279 | 60.0339 | 13 | 52.8878 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9038 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9093 | 15.0714 | 59.9878 | 21 | 52.8985 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9018 | 8.1397 | 59.9993 | 13 | 52.9063 | 8.369 | 59.982 | 13 | 52.9166 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.8967 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9058 | 7.8323 | 59.9935 | 13 | 52.9023 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.8962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9124 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9177 | 15.0713 | 59.9878 | 21 | 52.9068 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9102 | 8.1397 | 59.9993 | 13 | 52.9146 | 8.369 | 59.982 | 13 | 52.9249 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.905 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9142 | 7.8323 | 59.9935 | 13 | 52.9106 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9045 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9207 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.926 | 15.0713 | 59.9878 | 21 | 52.9151 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9185 | 8.1397 | 59.9993 | 13 | 52.923 | 8.3676 | 59.982 | 13 | 52.9333 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.9133 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9225 | 7.8343 | 59.9935 | 13 | 52.9189 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9128 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.929 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9343 | 15.0673 | 59.9878 | 21 | 52.9235 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9268 | 8.1397 | 59.9993 | 13 | 52.9313 | 8.3676 | 59.982 | 13 | 52.9417 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.9216 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9308 | 7.8343 | 59.9935 | 13 | 52.9272 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9213 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9373 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9427 | 15.0673 | 59.9878 | 21 | 52.9318 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9351 | 8.1375 | 59.9993 | 13 | 52.9396 | 8.3655 | 59.982 | 13 | 52.95 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.9301 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9391 | 7.8343 | 59.9935 | 13 | 52.9357 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9296 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9456 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.951 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9402 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9435 | 8.1375 | 59.9993 | 13 | 52.9479 | 8.3655 | 59.982 | 13 | 52.9583 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.9384 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9475 | 7.8343 | 59.9935 | 13 | 52.944 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9539 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9594 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9485 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9518 | 8.1375 | 59.9993 | 13 | 52.9563 | 8.3655 | 59.982 | 13 | 52.9666 | 9.0568 | 59.9935 | 13 | 52.9467 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9558 | 7.8367 | 59.9935 | 13 | 52.9523 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9622 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9677 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9568 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9601 | 8.1375 | 59.9993 | 13 | 52.9647 | 8.3655 | 59.982 | 13 | 52.975 | 9.0602 | 59.9935 | 13 | 52.955 | 8.3028 | 60.0223 | 13 | 52.9641 | 7.8367 | 59.9935 | 13 | 52.9606 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9546 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9705 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.976 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9651 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9684 | 8.1952 | 59.9993 | 13 | 52.973 | 8.3655 | 59.982 | 13 | 52.9833 | 9.0602 | 59.9935 | 13 | 52.9634 | 8.3049 | 60.0223 | 13 | 52.9725 | 7.8367 | 59.9935 | 13 | 52.9689 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9629 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.979 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9844 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9735 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9768 | 8.1952 | 59.9993 | 13 | 52.9813 | 8.3655 | 59.982 | 13 | 52.9916 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 52.9717 | 8.3049 | 60.0223 | 13 | 52.9808 | 7.8367 | 59.9935 | 13 | 52.9773 | 8.1259 | 60.0339 | 13 | 52.9712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9873 | 15.8507 | 59.9878 | 21
52.9927 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9818 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9851 | 8.2458 | 59.9993 | 13 | 52.9896 | 8.3608 | 59.982 | 13 | 52.9999 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 52.98 | 8.3049 | 60.0223 | 13 | 52.9891 | 7.8376 | 59.9935 | 13 | 52.9856 | 8.1235 | 60.0339 | 13 | 52.9796 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 52.9956 | 15.8507 | 59.9878 | 21
53.001 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9901 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 52.9935 | 8.2458 | 59.9993 | 13 | 52.998 | 8.3608 | 59.982 | 13 | 53.0083 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 52.9883 | 8.3049 | 60.0223 | 13 | 52.9974 | 7.8376 | 59.9935 | 13 | 52.9939 | 8.1235 | 60.0339 | 13 | 52.9879 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0039 | 15.8507 | 59.9878 | 21
53.0094 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 52.9985 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0018 | 8.2457 | 59.9993 | 13 | 53.0063 | 8.3598 | 59.982 | 13 | 53.0166 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 52.9966 | 8.3075 | 60.0223 | 13 | 53.0059 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0022 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 52.9962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0122 | 15.8507 | 59.9878 | 21
53.0177 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 53.0068 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0101 | 8.2457 | 59.9993 | 13 | 53.0146 | 8.3598 | 59.982 | 13 | 53.025 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 53.005 | 8.3075 | 60.0223 | 13 | 53.0142 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0106 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0045 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0205 | 15.8507 | 59.9878 | 21
53.026 | 15.0674 | 59.9878 | 21 | 53.0151 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0185 | 8.2428 | 59.9993 | 13 | 53.023 | 8.3598 | 59.982 | 13 | 53.0333 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 53.0133 | 8.3075 | 60.0223 | 13 | 53.0225 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0189 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0128 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0291 | 15.8507 | 59.9878 | 21
53.0344 | 15.0657 | 59.9878 | 21 | 53.0235 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0268 | 8.2428 | 59.9993 | 13 | 53.0313 | 8.3598 | 59.982 | 13 | 53.0416 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 53.0216 | 8.3075 | 60.0223 | 13 | 53.0308 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0272 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0212 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0374 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.0427 | 15.0657 | 59.9878 | 21 | 53.0318 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0352 | 8.2428 | 59.9993 | 13 | 53.0397 | 8.3598 | 59.982 | 13 | 53.05 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 53.0299 | 8.3075 | 60.0223 | 13 | 53.0392 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0355 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0295 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0457 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.051 | 15.0656 | 59.9878 | 21 | 53.0401 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0435 | 8.2428 | 59.9993 | 13 | 53.048 | 8.3598 | 59.982 | 13 | 53.0583 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 53.0383 | 8.3075 | 60.0223 | 13 | 53.0475 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0438 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.038 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.054 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.0594 | 15.0656 | 59.9878 | 21 | 53.0485 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0518 | 8.2403 | 59.9993 | 13 | 53.0563 | 8.3545 | 59.982 | 13 | 53.0667 | 9.0676 | 59.9935 | 13 | 53.0466 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.0558 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0522 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0463 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0623 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.0677 | 15.0656 | 59.9878 | 21 | 53.0568 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0601 | 8.2403 | 59.9993 | 13 | 53.0646 | 8.3545 | 59.982 | 13 | 53.075 | 9.0702 | 59.9935 | 13 | 53.0549 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.0642 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0605 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0546 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0706 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.076 | 15.0656 | 59.9878 | 21 | 53.0651 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0685 | 8.2403 | 59.9993 | 13 | 53.073 | 8.3523 | 59.982 | 13 | 53.0833 | 9.0702 | 59.9935 | 13 | 53.0632 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.0725 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0688 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0629 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0789 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.0844 | 15.0636 | 59.9878 | 21 | 53.0735 | 17.2371 | 60.0108 | 21 | 53.0768 | 8.2403 | 59.9993 | 13 | 53.0814 | 8.3523 | 59.982 | 13 | 53.0916 | 9.0702 | 59.9935 | 13 | 53.0717 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.0808 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0773 | 8.118 | 60.0339 | 13 | 53.0712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0872 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.0927 | 15.0636 | 59.9878 | 21 | 53.0818 | 17.241 | 60.0108 | 21 | 53.0851 | 8.2381 | 59.9993 | 13 | 53.0897 | 8.3523 | 59.982 | 13 | 53.1 | 9.0702 | 59.9935 | 13 | 53.08 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.0891 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0856 | 8.1156 | 60.0339 | 13 | 53.0796 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.0957 | 15.9168 | 59.9878 | 21
53.1011 | 15.0636 | 59.9878 | 21 | 53.0901 | 17.241 | 60.0108 | 21 | 53.0934 | 8.2381 | 59.9993 | 13 | 53.098 | 8.3523 | 59.982 | 13 | 53.1083 | 9.0702 | 59.9935 | 13 | 53.0883 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.0975 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.0939 | 8.1156 | 60.0339 | 13 | 53.0879 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.104 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1094 | 15.0636 | 59.9878 | 21 | 53.0984 | 17.241 | 60.0108 | 21 | 53.1018 | 8.2361 | 59.9993 | 13 | 53.1063 | 8.3523 | 59.982 | 13 | 53.1166 | 9.0702 | 59.9935 | 13 | 53.0966 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1058 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1022 | 8.1136 | 60.0339 | 13 | 53.0962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1123 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1177 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1068 | 17.241 | 60.0108 | 21 | 53.1101 | 8.2361 | 59.9993 | 13 | 53.1147 | 8.3523 | 59.982 | 13 | 53.125 | 9.0727 | 59.9935 | 13 | 53.105 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1141 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1105 | 8.1136 | 60.0339 | 13 | 53.1046 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1206 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.126 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1151 | 17.241 | 60.0108 | 21 | 53.1185 | 8.2361 | 59.9993 | 13 | 53.123 | 8.3509 | 59.982 | 13 | 53.1333 | 9.0727 | 59.9935 | 13 | 53.1133 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1224 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1189 | 8.1136 | 60.0339 | 13 | 53.1129 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1289 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1344 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1234 | 17.241 | 60.0108 | 21 | 53.1268 | 8.2361 | 59.9993 | 13 | 53.1313 | 8.3509 | 59.982 | 13 | 53.1417 | 9.0753 | 59.9935 | 13 | 53.1216 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1309 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1272 | 8.1136 | 60.0339 | 13 | 53.1212 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1372 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1427 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1318 | 17.2444 | 60.0108 | 21 | 53.1351 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.1397 | 8.3487 | 59.982 | 13 | 53.15 | 9.0753 | 59.9935 | 13 | 53.1299 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1392 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1355 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1295 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1458 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1511 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1401 | 17.2444 | 60.0108 | 21 | 53.1435 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.148 | 8.3487 | 59.982 | 13 | 53.1583 | 9.0753 | 59.9935 | 13 | 53.1383 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1475 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1438 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1541 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1594 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1484 | 17.2444 | 60.0108 | 21 | 53.1518 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.1564 | 8.3456 | 59.982 | 13 | 53.1666 | 9.0753 | 59.9935 | 13 | 53.1466 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1558 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1522 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1624 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1677 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1568 | 17.2444 | 60.0108 | 21 | 53.1602 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.1647 | 8.3456 | 59.982 | 13 | 53.175 | 9.0753 | 59.9935 | 13 | 53.1549 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1642 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1605 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1707 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1761 | 15.0623 | 59.9878 | 21 | 53.1651 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.1685 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.173 | 8.3456 | 59.982 | 13 | 53.1833 | 9.0753 | 59.9935 | 13 | 53.1632 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1725 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1688 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.163 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.179 | 15.9151 | 59.9878 | 21
53.1844 | 15.1708 | 59.9878 | 21 | 53.1734 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.1768 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.1814 | 8.3456 | 59.982 | 13 | 53.1917 | 9.077 | 59.9935 | 13 | 53.1716 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1808 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1771 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1713 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1873 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.1927 | 15.1708 | 59.9878 | 21 | 53.1818 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.1851 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.1897 | 8.3442 | 59.982 | 13 | 53.2 | 9.077 | 59.9935 | 13 | 53.1799 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1892 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1854 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1796 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.1956 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2011 | 15.1708 | 59.9878 | 21 | 53.1901 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.1935 | 8.2323 | 59.9993 | 13 | 53.1981 | 8.3442 | 59.982 | 13 | 53.2083 | 9.077 | 59.9935 | 13 | 53.1882 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.1975 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.1938 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1879 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2039 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2094 | 15.1708 | 59.9878 | 21 | 53.1984 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.2018 | 8.2255 | 59.9993 | 13 | 53.2064 | 8.342 | 59.982 | 13 | 53.2167 | 9.077 | 59.9935 | 13 | 53.1965 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.2058 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2021 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.1962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2124 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2177 | 15.1708 | 59.9878 | 21 | 53.2068 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.2101 | 8.2255 | 59.9993 | 13 | 53.2147 | 8.342 | 59.982 | 13 | 53.225 | 9.077 | 59.9935 | 13 | 53.205 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.2141 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2104 | 8.1111 | 60.0339 | 13 | 53.2046 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2207 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2261 | 15.1708 | 59.9878 | 21 | 53.2151 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.2184 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.223 | 8.342 | 59.982 | 13 | 53.2333 | 9.077 | 59.9935 | 13 | 53.2133 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.2225 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2188 | 8.1055 | 60.0339 | 13 | 53.2129 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.229 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2344 | 15.167 | 59.9878 | 21 | 53.2234 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.2268 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.2314 | 8.342 | 59.982 | 13 | 53.2416 | 9.0795 | 59.9935 | 13 | 53.2216 | 8.3107 | 60.0223 | 13 | 53.2308 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2272 | 8.1055 | 60.0339 | 13 | 53.2213 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2373 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2427 | 15.167 | 59.9878 | 21 | 53.2318 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.2351 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.2397 | 8.3395 | 59.982 | 13 | 53.25 | 9.0795 | 59.9935 | 13 | 53.2299 | 8.3358 | 60.0223 | 13 | 53.2391 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2355 | 8.3218 | 60.0339 | 13 | 53.2296 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2456 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2511 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2401 | 17.245 | 60.0108 | 21 | 53.2435 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.248 | 8.3395 | 59.982 | 13 | 53.2583 | 9.0823 | 59.9935 | 13 | 53.2382 | 8.3358 | 60.0223 | 13 | 53.2474 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2438 | 8.3218 | 60.0339 | 13 | 53.2379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2539 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2594 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2484 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.2518 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.2564 | 8.3354 | 59.982 | 13 | 53.2667 | 9.0823 | 59.9935 | 13 | 53.2466 | 8.3358 | 60.0223 | 13 | 53.2559 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2521 | 8.3218 | 60.0339 | 13 | 53.2462 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2622 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2678 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2567 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.2601 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.2647 | 8.3354 | 59.982 | 13 | 53.275 | 9.0823 | 59.9935 | 13 | 53.2549 | 8.3358 | 60.0223 | 13 | 53.2642 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2604 | 8.3218 | 60.0339 | 13 | 53.2545 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2708 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2761 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2651 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.2685 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.2731 | 8.3332 | 59.982 | 13 | 53.2833 | 9.0823 | 59.9935 | 13 | 53.2632 | 8.3368 | 60.0223 | 13 | 53.2725 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2688 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.2629 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2791 | 15.9114 | 59.9878 | 21
53.2844 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2734 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.2768 | 8.223 | 59.9993 | 13 | 53.2814 | 8.3332 | 59.982 | 13 | 53.2917 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.2715 | 8.3368 | 60.0223 | 13 | 53.2808 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2771 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.2712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2874 | 15.9877 | 59.9878 | 21
53.2927 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2817 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.2852 | 8.2199 | 59.9993 | 13 | 53.2897 | 8.3332 | 59.982 | 13 | 53.3 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.2799 | 8.3368 | 60.0223 | 13 | 53.2892 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2854 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.2795 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.2957 | 15.9877 | 59.9878 | 21
53.3011 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2901 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.2935 | 8.2199 | 59.9993 | 13 | 53.2981 | 8.3332 | 59.982 | 13 | 53.3083 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.2882 | 8.3368 | 60.0223 | 13 | 53.2975 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.2937 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.288 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.304 | 15.9877 | 59.9878 | 21
53.3094 | 15.1632 | 59.9878 | 21 | 53.2984 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3018 | 8.2479 | 59.9993 | 13 | 53.3064 | 8.3332 | 59.982 | 13 | 53.3167 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.2965 | 8.3833 | 60.0223 | 13 | 53.3058 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3021 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.2963 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3123 | 15.9877 | 59.9878 | 21
53.3178 | 15.1599 | 59.9878 | 21 | 53.3067 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3101 | 8.2479 | 59.9993 | 13 | 53.3148 | 8.3332 | 59.982 | 13 | 53.325 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3048 | 8.3833 | 60.0223 | 13 | 53.3142 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3104 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.3046 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3206 | 15.9856 | 59.9878 | 21
53.3261 | 15.1599 | 59.9878 | 21 | 53.3151 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3185 | 8.2479 | 59.9993 | 13 | 53.3231 | 8.414 | 59.982 | 13 | 53.3333 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3132 | 8.3833 | 60.0223 | 13 | 53.3225 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3187 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.3129 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3289 | 15.9856 | 59.9878 | 21
53.3344 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3234 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3268 | 8.2479 | 59.9993 | 13 | 53.3314 | 8.414 | 59.982 | 13 | 53.3417 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3215 | 8.3833 | 60.0223 | 13 | 53.3308 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.327 | 8.3193 | 60.0339 | 13 | 53.3213 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3374 | 15.9856 | 59.9878 | 21
53.3428 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3317 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3351 | 8.2479 | 59.9993 | 13 | 53.3397 | 8.4093 | 59.982 | 13 | 53.35 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3298 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3391 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3353 | 8.3174 | 60.0339 | 13 | 53.3296 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3457 | 15.9856 | 59.9878 | 21
53.3511 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3401 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3434 | 8.2479 | 59.9993 | 13 | 53.3481 | 8.4093 | 59.982 | 13 | 53.3583 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3381 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3475 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3438 | 8.3174 | 60.0339 | 13 | 53.3379 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.354 | 15.9856 | 59.9878 | 21
53.3594 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3484 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3518 | 8.246 | 59.9993 | 13 | 53.3564 | 8.4093 | 59.982 | 13 | 53.3667 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3466 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3558 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3521 | 8.3174 | 60.0339 | 13 | 53.3463 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3623 | 15.9856 | 59.9878 | 21
53.3678 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3567 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3602 | 8.246 | 59.9993 | 13 | 53.3647 | 8.4093 | 59.982 | 13 | 53.375 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3549 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3641 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3604 | 8.3174 | 60.0339 | 13 | 53.3546 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3706 | 15.9833 | 59.9878 | 21
53.3761 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3651 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3685 | 8.246 | 59.9993 | 13 | 53.3731 | 8.4093 | 59.982 | 13 | 53.3834 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3632 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3724 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3688 | 8.3142 | 60.0339 | 13 | 53.3629 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3789 | 15.9833 | 59.9878 | 21
53.3844 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3734 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3768 | 8.246 | 59.9993 | 13 | 53.3814 | 8.4093 | 59.982 | 13 | 53.3917 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3715 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3809 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3771 | 8.3142 | 60.0339 | 13 | 53.3712 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3875 | 15.9833 | 59.9878 | 21
53.3928 | 15.2252 | 59.9878 | 21 | 53.3817 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3851 | 8.2377 | 59.9993 | 13 | 53.3898 | 8.4747 | 59.982 | 13 | 53.4 | 9.1337 | 59.9935 | 13 | 53.3799 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3892 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3854 | 8.4463 | 60.0339 | 13 | 53.3796 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.3958 | 15.9833 | 59.9878 | 21
53.4011 | 15.2967 | 59.9878 | 21 | 53.39 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.3935 | 8.2377 | 59.9993 | 13 | 53.3981 | 8.4747 | 59.982 | 13 | 53.4083 | 9.1362 | 59.9935 | 13 | 53.3882 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.3975 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.3937 | 8.4463 | 60.0339 | 13 | 53.3879 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.4041 | 15.9833 | 59.9878 | 21
53.4094 | 15.2967 | 59.9878 | 21 | 53.3984 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.4018 | 8.2377 | 59.9993 | 13 | 53.4064 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.4167 | 9.1362 | 59.9935 | 13 | 53.3965 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.4058 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.402 | 8.4463 | 60.0339 | 13 | 53.3962 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.4124 | 15.9833 | 59.9878 | 21
53.4178 | 15.2923 | 59.9878 | 21 | 53.4067 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.4102 | 8.2377 | 59.9993 | 13 | 53.4148 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.425 | 9.1389 | 59.9935 | 13 | 53.4048 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.4142 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4104 | 8.4463 | 60.0339 | 13 | 53.4047 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.4207 | 15.9836 | 59.9878 | 21
53.4261 | 15.2923 | 59.9878 | 21 | 53.415 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.4185 | 8.2349 | 59.9993 | 13 | 53.4231 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.4333 | 9.1389 | 59.9935 | 13 | 53.4132 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.4225 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4187 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.413 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.429 | 15.9836 | 59.9878 | 21
53.4345 | 15.2923 | 59.9878 | 21 | 53.4234 | 17.245 | 60.0166 | 21 | 53.4268 | 8.2349 | 59.9993 | 13 | 53.4315 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.4417 | 9.1389 | 59.9935 | 13 | 53.4215 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.4308 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.427 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4213 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.4373 | 15.9818 | 59.9878 | 21
53.4428 | 15.2923 | 59.9878 | 21 | 53.4317 | 17.2446 | 60.0166 | 21 | 53.4351 | 8.2349 | 59.9993 | 13 | 53.4398 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.45 | 9.1389 | 59.9935 | 13 | 53.4298 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.4392 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4353 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4296 | 9.3015 | 59.9935 | 13 | 53.4456 | 15.9818 | 59.9878 | 21
53.4511 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.44 | 17.2446 | 60.0166 | 21 | 53.4435 | 8.2349 | 59.9993 | 13 | 53.4481 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.4584 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4381 | 8.3847 | 60.0223 | 13 | 53.4475 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4437 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4379 | 9.3039 | 59.9935 | 13 | 53.4541 | 15.9818 | 59.9878 | 21
53.4594 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.4484 | 17.2421 | 60.0166 | 21 | 53.4518 | 8.2299 | 59.9993 | 13 | 53.4564 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.4667 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4465 | 8.3874 | 60.0223 | 13 | 53.4558 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.452 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4463 | 9.3039 | 59.9935 | 13 | 53.4624 | 15.9818 | 59.9878 | 21
53.4678 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.4567 | 17.2421 | 60.0166 | 21 | 53.4601 | 8.2299 | 59.9993 | 13 | 53.4648 | 8.4683 | 59.982 | 13 | 53.475 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4548 | 8.3874 | 60.0223 | 13 | 53.4641 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4603 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4546 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.4707 | 16.0424 | 59.9878 | 21
53.4761 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.465 | 17.2421 | 60.0166 | 21 | 53.4684 | 8.2299 | 59.9993 | 13 | 53.4731 | 8.4624 | 59.982 | 13 | 53.4833 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4631 | 8.3874 | 60.0223 | 13 | 53.4725 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4686 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4629 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.479 | 16.0424 | 59.9878 | 21
53.4845 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.4734 | 17.2421 | 60.0166 | 21 | 53.4768 | 8.2299 | 59.9993 | 13 | 53.4814 | 8.4624 | 59.982 | 13 | 53.4917 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4714 | 8.3874 | 60.0223 | 13 | 53.4808 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4769 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4713 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.4873 | 16.0424 | 59.9878 | 21
53.4928 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.4817 | 17.2421 | 60.0166 | 21 | 53.4852 | 8.2268 | 59.9993 | 13 | 53.4898 | 8.4592 | 59.982 | 13 | 53.5 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4797 | 8.3874 | 60.0223 | 13 | 53.4891 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4854 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4796 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.4956 | 16.0424 | 59.9878 | 21
53.5011 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.49 | 17.2421 | 60.0166 | 21 | 53.4935 | 8.2268 | 59.9993 | 13 | 53.4981 | 8.4592 | 59.982 | 13 | 53.5084 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4882 | 8.3874 | 60.0223 | 13 | 53.4974 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.4937 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4879 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.5042 | 16.0424 | 59.9878 | 21
53.5095 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.4984 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5018 | 8.2244 | 59.9993 | 13 | 53.5065 | 8.4592 | 59.982 | 13 | 53.5167 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.4965 | 8.3898 | 60.0223 | 13 | 53.5059 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.502 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.4962 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.5125 | 16.0424 | 59.9878 | 21
53.5178 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.5067 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5101 | 8.2244 | 59.9993 | 13 | 53.5148 | 8.4592 | 59.982 | 13 | 53.525 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5048 | 8.3898 | 60.0223 | 13 | 53.5142 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5103 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.5046 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.5208 | 16.0388 | 59.9878 | 21
53.5261 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.515 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5185 | 8.2206 | 59.9993 | 13 | 53.5231 | 8.4592 | 59.982 | 13 | 53.5333 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5131 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5225 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5187 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.5129 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.5291 | 16.0388 | 59.9878 | 21
53.5345 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.5233 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5268 | 8.2206 | 59.9993 | 13 | 53.5315 | 8.4592 | 59.982 | 13 | 53.5417 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5215 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5308 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.527 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.5212 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.5374 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5428 | 15.2892 | 59.9878 | 21 | 53.5317 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5352 | 8.2177 | 59.9993 | 13 | 53.5398 | 8.4586 | 59.982 | 13 | 53.55 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5298 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5392 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5353 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.5297 | 9.3061 | 59.9935 | 13 | 53.5457 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5511 | 15.2893 | 59.9878 | 21 | 53.54 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5435 | 8.2177 | 59.9993 | 13 | 53.5482 | 8.4586 | 59.982 | 13 | 53.5583 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5381 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5475 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5436 | 8.4426 | 60.0339 | 13 | 53.538 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.554 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5595 | 15.2893 | 59.9878 | 21 | 53.5483 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5518 | 8.3437 | 59.9993 | 13 | 53.5565 | 8.4559 | 59.982 | 13 | 53.5667 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5464 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5558 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5519 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.5463 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.5623 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5678 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.5567 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5601 | 8.3437 | 59.9993 | 13 | 53.5648 | 8.4559 | 59.982 | 13 | 53.575 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5548 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5642 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5603 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.5546 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.5708 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5761 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.565 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5685 | 8.3437 | 59.9993 | 13 | 53.5732 | 8.5133 | 59.982 | 13 | 53.5834 | 9.141 | 59.9935 | 13 | 53.5631 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5725 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5686 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.563 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.5791 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5845 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.5733 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5768 | 8.3437 | 59.9993 | 13 | 53.5815 | 8.5133 | 59.982 | 13 | 53.5917 | 9.1424 | 59.9935 | 13 | 53.5714 | 8.3927 | 60.0223 | 13 | 53.5808 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5769 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.5713 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.5874 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.5928 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.5817 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5851 | 8.3383 | 59.9993 | 13 | 53.5898 | 8.5102 | 59.982 | 13 | 53.6 | 9.1424 | 59.9935 | 13 | 53.5797 | 8.3954 | 60.0223 | 13 | 53.5891 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5852 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.5796 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.5957 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.6011 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.59 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.5935 | 8.3383 | 59.9993 | 13 | 53.5981 | 8.5102 | 59.982 | 13 | 53.6083 | 9.144 | 59.9935 | 13 | 53.5881 | 8.3954 | 60.0223 | 13 | 53.5975 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.5936 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.588 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.604 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.6095 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.5983 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6018 | 8.3347 | 59.9993 | 13 | 53.6065 | 8.507 | 59.982 | 13 | 53.6167 | 9.144 | 59.9935 | 13 | 53.5964 | 8.3954 | 60.0223 | 13 | 53.6058 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6019 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.5963 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6123 | 16.0365 | 59.9878 | 21
53.6178 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6067 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6102 | 8.3347 | 59.9993 | 13 | 53.6148 | 8.507 | 59.982 | 13 | 53.625 | 9.144 | 59.9935 | 13 | 53.6047 | 8.3954 | 60.0223 | 13 | 53.6141 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6102 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.6046 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6208 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6262 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.615 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6185 | 8.3347 | 59.9993 | 13 | 53.6232 | 8.5044 | 59.982 | 13 | 53.6334 | 9.144 | 59.9935 | 13 | 53.613 | 8.3954 | 60.0223 | 13 | 53.6224 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6185 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.6129 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6292 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6345 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6233 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6268 | 8.3347 | 59.9993 | 13 | 53.6315 | 8.5044 | 59.982 | 13 | 53.6417 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6215 | 8.3954 | 60.0223 | 13 | 53.6309 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6268 | 8.4394 | 60.0339 | 13 | 53.6212 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6375 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6428 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6317 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6351 | 8.3299 | 59.9993 | 13 | 53.6398 | 8.5044 | 59.982 | 13 | 53.65 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6298 | 8.3977 | 60.0223 | 13 | 53.6392 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6353 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6296 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6458 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6512 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.64 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6435 | 8.3299 | 59.9993 | 13 | 53.6482 | 8.5044 | 59.982 | 13 | 53.6584 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6381 | 8.3977 | 60.0223 | 13 | 53.6475 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6436 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6379 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6541 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6595 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6483 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6518 | 8.3277 | 59.9993 | 13 | 53.6565 | 8.5044 | 59.982 | 13 | 53.6667 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6464 | 8.3977 | 60.0223 | 13 | 53.6559 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6519 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6464 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6624 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6678 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6566 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6602 | 8.3277 | 59.9993 | 13 | 53.6649 | 8.5044 | 59.982 | 13 | 53.675 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6548 | 8.3977 | 60.0223 | 13 | 53.6642 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6602 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6547 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6707 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6762 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.665 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6685 | 8.3277 | 59.9993 | 13 | 53.6732 | 8.4994 | 59.982 | 13 | 53.6833 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6631 | 8.402 | 60.0223 | 13 | 53.6725 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6686 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.663 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.679 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6845 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6733 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6768 | 8.3277 | 59.9993 | 13 | 53.6815 | 8.4994 | 59.982 | 13 | 53.6917 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6714 | 8.402 | 60.0223 | 13 | 53.6808 | 7.8384 | 59.9993 | 13 | 53.6769 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6713 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6875 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.6928 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6816 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6851 | 8.371 | 59.9993 | 13 | 53.6899 | 8.4994 | 59.982 | 13 | 53.7 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6797 | 8.402 | 60.0223 | 13 | 53.6892 | 7.8368 | 59.9993 | 13 | 53.6852 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6796 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.6958 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.7012 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.69 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.6935 | 8.371 | 59.9993 | 13 | 53.6982 | 8.4994 | 59.982 | 13 | 53.7084 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6881 | 8.402 | 60.0223 | 13 | 53.6975 | 7.8368 | 59.9993 | 13 | 53.6935 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.688 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.7041 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.7095 | 15.2859 | 59.9878 | 21 | 53.6983 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7018 | 8.3674 | 59.9993 | 13 | 53.7065 | 8.4967 | 59.982 | 13 | 53.7167 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.6964 | 8.4047 | 60.0223 | 13 | 53.7058 | 7.8997 | 59.9993 | 13 | 53.7019 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.6963 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.7124 | 16.0343 | 59.9878 | 21
53.7178 | 15.2853 | 59.9878 | 21 | 53.7066 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7101 | 8.3674 | 59.9993 | 13 | 53.7148 | 8.4967 | 59.982 | 13 | 53.725 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7047 | 8.4047 | 60.0223 | 13 | 53.7141 | 7.8997 | 59.9993 | 13 | 53.7102 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7046 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.7207 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7262 | 15.2853 | 59.9878 | 21 | 53.715 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7185 | 8.3674 | 59.9935 | 13 | 53.7232 | 8.4967 | 59.982 | 13 | 53.7334 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.713 | 8.4047 | 60.0223 | 13 | 53.7225 | 7.8997 | 59.9993 | 13 | 53.7185 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.713 | 9.3091 | 59.9935 | 13 | 53.729 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7345 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7233 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7268 | 8.3674 | 59.9935 | 13 | 53.7315 | 8.4967 | 59.982 | 13 | 53.7417 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7213 | 8.4047 | 60.0223 | 13 | 53.7308 | 7.8997 | 59.9993 | 13 | 53.7268 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7213 | 9.311 | 59.9935 | 13 | 53.7373 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7429 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7316 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7352 | 8.3629 | 59.9935 | 13 | 53.7399 | 8.4948 | 59.982 | 13 | 53.7501 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7297 | 8.4079 | 60.0223 | 13 | 53.7391 | 7.8997 | 59.9993 | 13 | 53.7352 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7296 | 9.311 | 59.9935 | 13 | 53.7458 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7512 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.74 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7435 | 8.3629 | 59.9935 | 13 | 53.7482 | 8.4948 | 59.982 | 13 | 53.7584 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.738 | 8.4079 | 60.0223 | 13 | 53.7474 | 7.8997 | 59.9993 | 13 | 53.7435 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7379 | 9.311 | 59.9935 | 13 | 53.7542 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7595 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7483 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7518 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.7565 | 8.4917 | 59.982 | 13 | 53.7667 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7463 | 8.4079 | 60.0223 | 13 | 53.7559 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.7518 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7463 | 9.311 | 59.9935 | 13 | 53.7625 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7678 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7566 | 17.2419 | 60.0166 | 21 | 53.7601 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.7649 | 8.4917 | 59.982 | 13 | 53.775 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7546 | 8.4079 | 60.0223 | 13 | 53.7642 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.7601 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7546 | 9.3122 | 59.9935 | 13 | 53.7708 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7762 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.765 | 17.2431 | 60.0166 | 21 | 53.7685 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.7732 | 8.4891 | 59.982 | 13 | 53.7834 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7631 | 8.4079 | 60.0223 | 13 | 53.7725 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.7684 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7629 | 9.3122 | 59.9935 | 13 | 53.7791 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7845 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7733 | 17.2431 | 60.0166 | 21 | 53.7768 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.7816 | 8.4891 | 59.982 | 13 | 53.7917 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7714 | 8.4079 | 60.0223 | 13 | 53.7809 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.7769 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7714 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.7874 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.7929 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7816 | 17.248 | 60.0166 | 21 | 53.7852 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.7899 | 8.4891 | 59.982 | 13 | 53.8 | 9.1457 | 59.9935 | 13 | 53.7797 | 8.4106 | 60.0223 | 13 | 53.7892 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.7852 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7797 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.7957 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8012 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7899 | 17.248 | 60.0166 | 21 | 53.7935 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.7982 | 8.4891 | 59.982 | 13 | 53.8084 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.788 | 8.4106 | 60.0223 | 13 | 53.7975 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.7935 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.788 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.804 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8095 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.7983 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8018 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.8066 | 8.4859 | 59.982 | 13 | 53.8167 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.7964 | 8.4389 | 60.0223 | 13 | 53.8058 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.8018 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.7963 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8125 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8179 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.8066 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8102 | 8.3569 | 59.9935 | 13 | 53.8149 | 8.4859 | 59.982 | 13 | 53.8251 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8047 | 8.4389 | 60.0223 | 13 | 53.8142 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.8102 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8046 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8208 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8262 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.8149 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8185 | 8.3571 | 59.9935 | 13 | 53.8232 | 8.4859 | 59.982 | 13 | 53.8334 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.813 | 8.4389 | 60.0223 | 13 | 53.8225 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.8185 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.813 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8291 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8345 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.8233 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8268 | 8.3571 | 59.9935 | 13 | 53.8315 | 8.4859 | 59.982 | 13 | 53.8417 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8213 | 8.4389 | 60.0223 | 13 | 53.8308 | 7.8943 | 59.9993 | 13 | 53.8268 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8213 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8374 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8429 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.8316 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8351 | 8.357 | 59.9935 | 13 | 53.8399 | 8.4836 | 59.982 | 13 | 53.85 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8297 | 8.4413 | 60.0223 | 13 | 53.8391 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8351 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8297 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8457 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8512 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.8399 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8435 | 8.357 | 59.9935 | 13 | 53.8482 | 8.4836 | 59.982 | 13 | 53.8584 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.838 | 8.4413 | 60.0223 | 13 | 53.8475 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8434 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.838 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.854 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8595 | 15.2785 | 59.9878 | 21 | 53.8483 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8518 | 8.3552 | 59.9935 | 13 | 53.8566 | 8.4795 | 59.982 | 13 | 53.8667 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8463 | 8.4413 | 60.0223 | 13 | 53.8558 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8518 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8463 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8625 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8679 | 15.2771 | 59.9878 | 21 | 53.8566 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8602 | 8.3552 | 59.9935 | 13 | 53.8649 | 8.4795 | 59.982 | 13 | 53.8751 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8546 | 8.4413 | 60.0223 | 13 | 53.8641 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8601 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8546 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8708 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8762 | 15.2771 | 59.9878 | 21 | 53.8649 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8685 | 8.3552 | 59.9935 | 13 | 53.8732 | 8.4775 | 59.982 | 13 | 53.8834 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.863 | 8.4439 | 60.0223 | 13 | 53.8724 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8684 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8629 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8792 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8845 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.8733 | 17.2523 | 60.0166 | 21 | 53.8768 | 8.3552 | 59.9935 | 13 | 53.8816 | 8.4775 | 59.982 | 13 | 53.8917 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8713 | 8.4439 | 60.0223 | 13 | 53.8809 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8767 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8713 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8875 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.8929 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.8816 | 17.2563 | 60.0166 | 21 | 53.8851 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.8899 | 8.4775 | 59.982 | 13 | 53.9001 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8796 | 8.4439 | 60.0223 | 13 | 53.8892 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8851 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8796 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.8958 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9012 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.8899 | 17.2563 | 60.0166 | 21 | 53.8935 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.8983 | 8.4775 | 59.982 | 13 | 53.9084 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8879 | 8.4439 | 60.0223 | 13 | 53.8975 | 7.9505 | 59.9993 | 13 | 53.8934 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8879 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9041 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9095 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.8983 | 17.2563 | 60.0166 | 21 | 53.9019 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9066 | 8.4775 | 59.982 | 13 | 53.9167 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.8964 | 8.4452 | 60.0223 | 13 | 53.9059 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9017 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.8964 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9124 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9179 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.9066 | 17.2563 | 60.0166 | 21 | 53.9102 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9149 | 8.4775 | 59.982 | 13 | 53.925 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.9047 | 8.4452 | 60.0223 | 13 | 53.9142 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.91 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9047 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9207 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9262 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.9149 | 17.2615 | 60.0166 | 21 | 53.9185 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9233 | 8.4707 | 59.982 | 13 | 53.9334 | 9.2075 | 59.9935 | 13 | 53.913 | 8.4468 | 60.0223 | 13 | 53.9225 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9183 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.913 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9292 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9345 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.9232 | 17.2615 | 60.0166 | 21 | 53.9268 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9316 | 8.4707 | 59.982 | 13 | 53.9417 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9213 | 8.4468 | 60.0223 | 13 | 53.9308 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9268 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9213 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9375 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9429 | 15.2757 | 59.9878 | 21 | 53.9316 | 17.2658 | 60.0166 | 21 | 53.9352 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9399 | 8.4694 | 59.982 | 13 | 53.9501 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9297 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9392 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9351 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9297 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9458 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9512 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9399 | 17.2658 | 60.0166 | 21 | 53.9435 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9482 | 8.4694 | 59.982 | 13 | 53.9584 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.938 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9475 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9434 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.938 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9541 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9596 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9482 | 17.2775 | 60.0166 | 21 | 53.9518 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9566 | 8.4694 | 59.982 | 13 | 53.9667 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9463 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9558 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9517 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9463 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9624 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9679 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9565 | 17.2775 | 60.0166 | 21 | 53.9602 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9649 | 8.4694 | 59.982 | 13 | 53.975 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9546 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9641 | 7.947 | 59.9993 | 13 | 53.9601 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9547 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9707 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9762 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9649 | 17.2775 | 60.0166 | 21 | 53.9685 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9733 | 8.4694 | 59.982 | 13 | 53.9834 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9629 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9725 | 7.9432 | 59.9993 | 13 | 53.9684 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.963 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9792 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9846 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9732 | 17.2775 | 60.0166 | 21 | 53.9769 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9816 | 8.4694 | 59.982 | 13 | 53.9918 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9713 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9808 | 7.9432 | 59.9993 | 13 | 53.9767 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9713 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9875 | 16.0345 | 59.9878 | 21
53.9929 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9815 | 17.2815 | 60.0166 | 21 | 53.9852 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9899 | 8.4635 | 59.982 | 13 | 54.0001 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9796 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9891 | 7.9432 | 59.9993 | 13 | 53.985 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9796 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 53.9958 | 16.0345 | 59.9878 | 21
54.0012 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9899 | 17.2815 | 60.0166 | 21 | 53.9935 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 53.9983 | 8.4635 | 59.982 | 13 | 54.0084 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9879 | 8.4473 | 60.0339 | 13 | 53.9974 | 7.9432 | 59.9993 | 13 | 53.9933 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.988 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0042 | 16.0345 | 59.9878 | 21
54.0096 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 53.9982 | 17.2829 | 60.0166 | 21 | 54.0018 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0066 | 8.4612 | 59.982 | 13 | 54.0167 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 53.9962 | 8.4421 | 60.0339 | 13 | 54.0059 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0017 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 53.9963 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0125 | 16.0345 | 59.9878 | 21
54.0179 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 54.0065 | 17.2829 | 60.0166 | 21 | 54.0102 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.015 | 8.4612 | 59.982 | 13 | 54.0251 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0046 | 8.4421 | 60.0339 | 13 | 54.0142 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.01 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.0046 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0208 | 16.0345 | 59.9878 | 21
54.0262 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 54.0149 | 17.2829 | 60.0166 | 21 | 54.0185 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0233 | 8.4612 | 59.982 | 13 | 54.0334 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0129 | 8.4421 | 60.0339 | 13 | 54.0225 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0183 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.0131 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0291 | 16.0345 | 59.9878 | 21
54.0346 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 54.0232 | 17.2829 | 60.0166 | 21 | 54.0269 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0316 | 8.4612 | 59.982 | 13 | 54.0417 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0212 | 8.4421 | 60.0339 | 13 | 54.0309 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0267 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.0214 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0374 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0429 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 54.0315 | 17.3322 | 60.0166 | 21 | 54.0352 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.04 | 8.4612 | 59.982 | 13 | 54.05 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0295 | 8.4392 | 60.0339 | 13 | 54.0392 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.035 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.0297 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0459 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0512 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 54.0399 | 17.3322 | 60.0166 | 21 | 54.0435 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0483 | 8.4612 | 59.982 | 13 | 54.0584 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0378 | 8.4392 | 60.0339 | 13 | 54.0475 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0433 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.038 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0542 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0596 | 15.274 | 59.9878 | 21 | 54.0482 | 17.3308 | 60.0166 | 21 | 54.0519 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0566 | 8.4559 | 59.982 | 13 | 54.0667 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0463 | 8.4392 | 60.0339 | 13 | 54.0558 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0516 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.0463 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0625 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0679 | 15.271 | 59.9878 | 21 | 54.0565 | 17.3308 | 60.0166 | 21 | 54.0602 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0649 | 8.4559 | 59.982 | 13 | 54.0751 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0546 | 8.4392 | 60.0339 | 13 | 54.0642 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0599 | 8.4373 | 60.0339 | 13 | 54.0547 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0708 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0762 | 15.271 | 59.9878 | 21 | 54.0648 | 17.3308 | 60.0166 | 21 | 54.0685 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0733 | 8.5117 | 59.982 | 13 | 54.0834 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0629 | 8.4343 | 60.0339 | 13 | 54.0725 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0684 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.063 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0791 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0846 | 15.271 | 59.9878 | 21 | 54.0732 | 17.3308 | 60.0166 | 21 | 54.0768 | 8.3544 | 59.9878 | 13 | 54.0817 | 8.5117 | 59.982 | 13 | 54.0917 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0712 | 8.4343 | 60.0339 | 13 | 54.0808 | 7.94 | 59.9993 | 13 | 54.0767 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.0713 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0874 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.0929 | 15.271 | 59.9878 | 21 | 54.0815 | 17.3308 | 60.0223 | 21 | 54.0852 | 8.3578 | 59.9878 | 13 | 54.09 | 8.5117 | 59.982 | 13 | 54.1 | 9.2885 | 59.9993 | 13 | 54.0796 | 8.4343 | 60.0339 | 13 | 54.0891 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.085 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.0797 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.0957 | 16.0345 | 59.9935 | 21
54.1012 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.0898 | 17.3308 | 60.0223 | 21 | 54.0936 | 8.3578 | 59.9878 | 13 | 54.0983 | 8.5117 | 59.982 | 13 | 54.1084 | 9.2863 | 59.9993 | 13 | 54.0879 | 8.4343 | 60.0339 | 13 | 54.0975 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.0933 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.088 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1042 | 16.0356 | 59.9935 | 21
54.1096 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.0982 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1019 | 8.3581 | 59.9878 | 13 | 54.1066 | 8.5075 | 59.982 | 13 | 54.1168 | 9.2863 | 59.9993 | 13 | 54.0962 | 8.4317 | 60.0339 | 13 | 54.1058 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.1017 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.0963 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1125 | 16.0356 | 59.9935 | 21
54.1179 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1065 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1102 | 8.3581 | 59.9878 | 13 | 54.115 | 8.5075 | 59.982 | 13 | 54.1251 | 9.2836 | 59.9993 | 13 | 54.1045 | 8.4317 | 60.0339 | 13 | 54.1141 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.11 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1046 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1208 | 16.0356 | 59.9935 | 21
54.1263 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1148 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1185 | 8.3599 | 59.9878 | 13 | 54.1233 | 8.5075 | 59.982 | 13 | 54.1334 | 9.2836 | 59.9993 | 13 | 54.1129 | 8.4302 | 60.0339 | 13 | 54.1224 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.1183 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.113 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1292 | 16.0356 | 59.9935 | 21
54.1346 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1232 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1269 | 8.3599 | 59.9878 | 13 | 54.1317 | 8.5075 | 59.982 | 13 | 54.1417 | 9.2836 | 59.9993 | 13 | 54.1212 | 8.4302 | 60.0339 | 13 | 54.1309 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.1266 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1213 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1375 | 16.034 | 59.9935 | 21
54.1429 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1315 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1352 | 8.3599 | 59.9878 | 13 | 54.14 | 8.5045 | 59.982 | 13 | 54.1501 | 9.2836 | 59.9993 | 13 | 54.1295 | 8.427 | 60.0339 | 13 | 54.1392 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.1349 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1296 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1458 | 16.034 | 59.9935 | 21
54.1513 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1398 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1436 | 8.3599 | 59.9878 | 13 | 54.1483 | 8.5045 | 59.982 | 13 | 54.1584 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1378 | 8.427 | 60.0339 | 13 | 54.1475 | 7.9369 | 59.9993 | 13 | 54.1433 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1381 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1541 | 16.032 | 59.9935 | 21
54.1596 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1482 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1519 | 8.3599 | 59.9878 | 13 | 54.1567 | 8.5026 | 59.982 | 13 | 54.1667 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1461 | 8.427 | 60.0339 | 13 | 54.1559 | 8.0047 | 59.9993 | 13 | 54.1516 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1464 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1624 | 16.032 | 59.9935 | 21
54.1679 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1565 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1602 | 8.3599 | 59.9878 | 13 | 54.165 | 8.5026 | 59.982 | 13 | 54.175 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1545 | 8.427 | 60.0339 | 13 | 54.1642 | 8.0047 | 59.9993 | 13 | 54.1599 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1547 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1709 | 16.032 | 59.9935 | 21
54.1763 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1648 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1686 | 8.362 | 59.9878 | 13 | 54.1733 | 8.5001 | 59.982 | 13 | 54.1834 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1628 | 8.427 | 60.0339 | 13 | 54.1725 | 8.0047 | 59.9993 | 13 | 54.1682 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.163 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1792 | 16.032 | 59.9935 | 21
54.1846 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1732 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1769 | 8.362 | 59.9878 | 13 | 54.1816 | 8.5001 | 59.982 | 13 | 54.1917 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1711 | 8.427 | 60.0339 | 13 | 54.1808 | 8.0047 | 59.9993 | 13 | 54.1766 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1714 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1875 | 16.0275 | 59.9935 | 21
54.1929 | 15.267 | 59.9878 | 21 | 54.1815 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1852 | 8.362 | 59.9878 | 13 | 54.19 | 8.5616 | 59.982 | 13 | 54.2001 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1794 | 8.42 | 60.0339 | 13 | 54.1892 | 8.0047 | 59.9993 | 13 | 54.1849 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1797 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.1958 | 16.0275 | 59.9935 | 21
54.2013 | 15.2637 | 59.9878 | 21 | 54.1898 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.1935 | 8.362 | 59.9878 | 13 | 54.1984 | 8.5616 | 59.982 | 13 | 54.2084 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1879 | 8.42 | 60.0339 | 13 | 54.1975 | 8.0047 | 59.9993 | 13 | 54.1932 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.188 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2041 | 16.0275 | 59.9935 | 21
54.2096 | 15.2637 | 59.9878 | 21 | 54.1982 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2019 | 8.362 | 59.9878 | 13 | 54.2067 | 8.5584 | 59.982 | 13 | 54.2167 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.1962 | 8.4184 | 60.0339 | 13 | 54.2058 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2015 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.1964 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2124 | 16.0275 | 59.9935 | 21
54.2179 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2065 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2102 | 8.362 | 59.9878 | 13 | 54.215 | 8.5584 | 59.982 | 13 | 54.2251 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2045 | 8.4184 | 60.0339 | 13 | 54.2141 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2098 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2047 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2209 | 16.0275 | 59.9935 | 21
54.2263 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2148 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2186 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2233 | 8.5561 | 59.982 | 13 | 54.2334 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2128 | 8.4184 | 60.0339 | 13 | 54.2225 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2183 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.213 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2292 | 16.0275 | 59.9935 | 21
54.2346 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2231 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2269 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2317 | 8.5561 | 59.982 | 13 | 54.2418 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2211 | 8.4184 | 60.0339 | 13 | 54.2308 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2266 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2213 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2375 | 16.0185 | 59.9935 | 21
54.2429 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2315 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2352 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.24 | 8.5561 | 59.982 | 13 | 54.2501 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2295 | 8.4184 | 60.0339 | 13 | 54.2391 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2349 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2296 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2458 | 16.0185 | 59.9935 | 21
54.2513 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2398 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2436 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2484 | 8.5561 | 59.982 | 13 | 54.2584 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2378 | 8.4184 | 60.0339 | 13 | 54.2474 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2432 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.238 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2542 | 16.0185 | 59.9935 | 21
54.2596 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2481 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2519 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2567 | 8.6329 | 59.982 | 13 | 54.2667 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2461 | 8.4157 | 60.0339 | 13 | 54.2559 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2516 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2463 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2625 | 16.0185 | 59.9935 | 21
54.268 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2565 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2603 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.265 | 8.6329 | 59.982 | 13 | 54.2751 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2544 | 8.4157 | 60.0339 | 13 | 54.2642 | 8.002 | 59.9993 | 13 | 54.2599 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2548 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2708 | 16.0166 | 59.9935 | 21
54.2763 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2648 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2686 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2734 | 8.6304 | 59.982 | 13 | 54.2834 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2628 | 8.4096 | 60.0339 | 13 | 54.2725 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.2682 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2631 | 9.4391 | 59.9935 | 13 | 54.2791 | 16.0166 | 59.9935 | 21
54.2846 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2731 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2769 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2817 | 8.6304 | 59.982 | 13 | 54.2917 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2711 | 8.4096 | 60.0339 | 13 | 54.2809 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.2765 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2714 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.2876 | 16.0166 | 59.9935 | 21
54.293 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2815 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2852 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.29 | 8.6304 | 59.982 | 13 | 54.3 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2794 | 8.4096 | 60.0339 | 13 | 54.2892 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.2848 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2797 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.2959 | 16.0166 | 59.9935 | 21
54.3013 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2898 | 17.3315 | 60.0223 | 21 | 54.2936 | 8.362 | 59.9935 | 13 | 54.2983 | 8.6304 | 59.982 | 13 | 54.3084 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2877 | 8.4096 | 60.0339 | 13 | 54.2975 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.2932 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.288 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3042 | 16.0166 | 59.9935 | 21
54.3096 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.2981 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3019 | 8.3602 | 59.9935 | 13 | 54.3067 | 8.6287 | 59.982 | 13 | 54.3167 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.2961 | 8.4096 | 60.0339 | 13 | 54.3058 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.3015 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.2964 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3125 | 16.0166 | 59.9935 | 21
54.318 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.3064 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3102 | 8.3602 | 59.9935 | 13 | 54.3151 | 8.6287 | 59.982 | 13 | 54.3251 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.3044 | 8.4096 | 60.0339 | 13 | 54.3142 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.3098 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.3047 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3208 | 16.0144 | 59.9935 | 21
54.3263 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.3148 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3186 | 8.3567 | 59.9935 | 13 | 54.3234 | 8.6233 | 59.982 | 13 | 54.3334 | 9.2812 | 59.9993 | 13 | 54.3127 | 8.4086 | 60.0339 | 13 | 54.3225 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.3182 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.313 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3291 | 16.0144 | 59.9935 | 21
54.3346 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.3231 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3269 | 8.3567 | 59.9935 | 13 | 54.3317 | 8.6233 | 59.982 | 13 | 54.3417 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.321 | 8.4086 | 60.0339 | 13 | 54.3308 | 7.9996 | 59.9993 | 13 | 54.3265 | 8.4371 | 60.0339 | 13 | 54.3214 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3374 | 16.0117 | 59.9935 | 21
54.343 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.3314 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3353 | 8.3538 | 59.9935 | 13 | 54.34 | 8.6233 | 59.982 | 13 | 54.3501 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3293 | 8.4071 | 60.0339 | 13 | 54.3391 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3348 | 8.4371 | 60.0396 | 13 | 54.3297 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3459 | 16.0117 | 59.9935 | 21
54.3513 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.3398 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3436 | 8.3538 | 59.9935 | 13 | 54.3484 | 8.6233 | 59.982 | 13 | 54.3584 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3378 | 8.4071 | 60.0339 | 13 | 54.3475 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3431 | 8.4371 | 60.0396 | 13 | 54.338 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3542 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.3596 | 15.3439 | 59.9878 | 21 | 54.3481 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3519 | 8.3538 | 59.9935 | 13 | 54.3567 | 8.6204 | 59.982 | 13 | 54.3668 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3461 | 8.4037 | 60.0339 | 13 | 54.3558 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3514 | 8.4352 | 60.0396 | 13 | 54.3463 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3625 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.368 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.3564 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3602 | 8.3538 | 59.9935 | 13 | 54.3651 | 8.6204 | 59.982 | 13 | 54.3751 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3544 | 8.4037 | 60.0339 | 13 | 54.3641 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3599 | 8.4352 | 60.0396 | 13 | 54.3547 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3708 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.3763 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.3647 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3686 | 8.3538 | 59.9935 | 13 | 54.3734 | 8.618 | 59.9763 | 13 | 54.3834 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3627 | 8.4011 | 60.0339 | 13 | 54.3726 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3682 | 8.4352 | 60.0396 | 13 | 54.363 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3792 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.3846 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.3731 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3769 | 8.3538 | 59.9935 | 13 | 54.3817 | 8.618 | 59.9763 | 13 | 54.3917 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3711 | 8.4011 | 60.0339 | 13 | 54.3809 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3765 | 8.4352 | 60.0396 | 13 | 54.3713 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3875 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.393 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.3814 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3853 | 8.3509 | 59.9935 | 13 | 54.3901 | 8.6149 | 59.9763 | 13 | 54.4001 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3794 | 8.4011 | 60.0339 | 13 | 54.3892 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3848 | 8.433 | 60.0396 | 13 | 54.3798 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.3958 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.4013 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.3897 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.3936 | 8.3509 | 59.9935 | 13 | 54.3984 | 8.6149 | 59.9763 | 13 | 54.4084 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.3877 | 8.4011 | 60.0339 | 13 | 54.3975 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.3932 | 8.433 | 60.0396 | 13 | 54.3881 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.4041 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.4096 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.3981 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4019 | 8.3487 | 59.9935 | 13 | 54.4067 | 8.6149 | 59.9763 | 13 | 54.4167 | 9.2794 | 59.9993 | 13 | 54.396 | 8.3968 | 60.0339 | 13 | 54.4059 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4015 | 8.433 | 60.0396 | 13 | 54.3964 | 9.5297 | 59.9935 | 13 | 54.4126 | 16.0101 | 59.9935 | 21
54.418 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4064 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4103 | 8.3487 | 59.9935 | 13 | 54.4151 | 8.6149 | 59.9763 | 13 | 54.425 | 9.2768 | 59.9993 | 13 | 54.4044 | 8.3968 | 60.0339 | 13 | 54.4142 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4098 | 8.433 | 60.0396 | 13 | 54.4047 | 9.5259 | 59.9935 | 13 | 54.4209 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.4263 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4147 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4186 | 8.3487 | 59.9935 | 13 | 54.4234 | 8.6149 | 59.9763 | 13 | 54.4334 | 9.2768 | 59.9993 | 13 | 54.4127 | 8.3938 | 60.0339 | 13 | 54.4225 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4181 | 8.4287 | 60.0396 | 13 | 54.413 | 9.5259 | 59.9935 | 13 | 54.4292 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.4347 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4231 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4269 | 8.3487 | 59.9935 | 13 | 54.4318 | 8.6149 | 59.9763 | 13 | 54.4417 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.421 | 8.3938 | 60.0339 | 13 | 54.4308 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4264 | 8.4287 | 60.0396 | 13 | 54.4214 | 9.5259 | 59.9935 | 13 | 54.4375 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.443 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4314 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4352 | 8.3452 | 59.9935 | 13 | 54.4401 | 8.6139 | 59.9763 | 13 | 54.4501 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4293 | 8.3909 | 60.0339 | 13 | 54.4392 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4348 | 8.4268 | 60.0396 | 13 | 54.4297 | 9.5259 | 59.9935 | 13 | 54.4458 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.4513 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4397 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4436 | 8.3452 | 59.9935 | 13 | 54.4484 | 8.6139 | 59.9763 | 13 | 54.4584 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4376 | 8.3909 | 60.0339 | 13 | 54.4475 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4431 | 8.4268 | 60.0396 | 13 | 54.4381 | 9.5259 | 59.9935 | 13 | 54.4541 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.4597 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4481 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4519 | 8.3452 | 59.9935 | 13 | 54.4568 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.4667 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.446 | 8.3909 | 60.0339 | 13 | 54.4558 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4514 | 8.4268 | 60.0396 | 13 | 54.4464 | 9.5259 | 59.9935 | 13 | 54.4626 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.468 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4564 | 17.3759 | 60.0223 | 21 | 54.4603 | 8.3452 | 59.9935 | 13 | 54.4651 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.4751 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4543 | 8.3909 | 60.0339 | 13 | 54.4641 | 7.9978 | 59.9993 | 13 | 54.4597 | 8.4268 | 60.0396 | 13 | 54.4547 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.4709 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.4763 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4647 | 17.3791 | 60.0223 | 21 | 54.4686 | 8.3427 | 59.9935 | 13 | 54.4734 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.4834 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4626 | 8.3886 | 60.0339 | 13 | 54.4725 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.4681 | 8.4247 | 60.0396 | 13 | 54.463 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.4792 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.4847 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4731 | 17.3791 | 60.0223 | 21 | 54.4769 | 8.3427 | 59.9935 | 13 | 54.4818 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.4918 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4709 | 8.3886 | 60.0339 | 13 | 54.4808 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.4764 | 8.4247 | 60.0396 | 13 | 54.4713 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.4875 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.493 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4814 | 17.3791 | 60.0223 | 21 | 54.4852 | 8.3392 | 59.9935 | 13 | 54.4901 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5001 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4794 | 8.3886 | 60.0339 | 13 | 54.4891 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.4847 | 8.4247 | 60.0396 | 13 | 54.4797 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.4958 | 16.0056 | 59.9935 | 21
54.5013 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.4897 | 17.3791 | 60.0223 | 21 | 54.4936 | 8.3392 | 59.9935 | 13 | 54.4984 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5084 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.4877 | 8.3886 | 60.0339 | 13 | 54.4976 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.493 | 8.4247 | 60.0396 | 13 | 54.488 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5042 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.5097 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.498 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.502 | 8.3392 | 59.9935 | 13 | 54.5068 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5167 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.496 | 8.3824 | 60.0339 | 13 | 54.5059 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.5013 | 8.4247 | 60.0396 | 13 | 54.4963 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5125 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.518 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.5064 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5103 | 8.3392 | 59.9935 | 13 | 54.5151 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5251 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.5043 | 8.3824 | 60.0339 | 13 | 54.5142 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.5096 | 8.4247 | 60.0396 | 13 | 54.5048 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5208 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.5263 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.5147 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5186 | 8.3364 | 59.9935 | 13 | 54.5234 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5334 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.5126 | 8.3824 | 60.0339 | 13 | 54.5225 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.5181 | 8.42 | 60.0396 | 13 | 54.5131 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5291 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.5347 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.523 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5269 | 8.3364 | 59.9935 | 13 | 54.5318 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5417 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.521 | 8.3824 | 60.0339 | 13 | 54.5309 | 7.9961 | 59.9993 | 13 | 54.5264 | 8.42 | 60.0396 | 13 | 54.5214 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5376 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.543 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.5313 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5353 | 8.3854 | 59.9935 | 13 | 54.5401 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.55 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.5293 | 8.3801 | 60.0339 | 13 | 54.5392 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.5347 | 8.42 | 60.0396 | 13 | 54.5297 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5459 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.5513 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.5397 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5436 | 8.3854 | 59.9935 | 13 | 54.5485 | 8.6113 | 59.9763 | 13 | 54.5584 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.5376 | 8.3801 | 60.0339 | 13 | 54.5475 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.5431 | 8.42 | 60.0396 | 13 | 54.5381 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5542 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.5597 | 15.3414 | 59.9878 | 21 | 54.548 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5519 | 8.3834 | 59.9935 | 13 | 54.5568 | 8.6061 | 59.9763 | 13 | 54.5667 | 9.2751 | 59.9993 | 13 | 54.5459 | 8.3801 | 60.0339 | 13 | 54.5558 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.5514 | 8.4178 | 60.0396 | 13 | 54.5464 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5625 | 16.0623 | 59.9935 | 21
54.568 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.5563 | 17.3834 | 60.0223 | 21 | 54.5602 | 8.3834 | 59.9935 | 13 | 54.5651 | 8.6061 | 59.9763 | 13 | 54.5751 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.5543 | 8.3801 | 60.0339 | 13 | 54.5642 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.5597 | 8.4178 | 60.0396 | 13 | 54.5547 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5708 | 16.0604 | 59.9935 | 21
54.5763 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.5647 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.5686 | 8.3834 | 59.9935 | 13 | 54.5735 | 8.6061 | 59.9763 | 13 | 54.5834 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.5626 | 8.3749 | 60.0339 | 13 | 54.5725 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.568 | 8.4178 | 60.0396 | 13 | 54.5631 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5791 | 16.0604 | 59.9935 | 21
54.5847 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.573 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.5769 | 8.3834 | 59.9935 | 13 | 54.5818 | 8.6061 | 59.9763 | 13 | 54.5917 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.5709 | 8.3749 | 60.0339 | 13 | 54.5808 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.5763 | 8.4178 | 60.0396 | 13 | 54.5714 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5876 | 16.0545 | 59.9935 | 21
54.593 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.5813 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.5853 | 8.3778 | 59.9935 | 13 | 54.5901 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6001 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.5792 | 8.3749 | 60.0339 | 13 | 54.5891 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.5846 | 8.4178 | 60.0396 | 13 | 54.5797 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.5959 | 16.0545 | 59.9935 | 21
54.6014 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.5897 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.5936 | 8.3778 | 59.9935 | 13 | 54.5984 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6084 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.5876 | 8.3749 | 60.0339 | 13 | 54.5975 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.593 | 8.4178 | 60.0396 | 13 | 54.588 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6042 | 16.0545 | 59.9935 | 21
54.6097 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.598 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.6019 | 8.3756 | 59.9935 | 13 | 54.6068 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6168 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.5959 | 8.3725 | 60.0339 | 13 | 54.6058 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6013 | 8.4146 | 60.0396 | 13 | 54.5964 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6125 | 16.0545 | 59.9935 | 21
54.618 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6063 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.6103 | 8.3756 | 59.9935 | 13 | 54.6152 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6251 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.6042 | 8.3725 | 60.0339 | 13 | 54.6141 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6096 | 8.4146 | 60.0396 | 13 | 54.6047 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6208 | 16.1069 | 59.9935 | 21
54.6264 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6147 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.6186 | 8.3756 | 59.9935 | 13 | 54.6235 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6334 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.6125 | 8.3725 | 60.0339 | 13 | 54.6226 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.618 | 8.4123 | 60.0396 | 13 | 54.613 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6292 | 16.1069 | 59.9935 | 21
54.6347 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.623 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.627 | 8.3756 | 59.9935 | 13 | 54.6318 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6417 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.6208 | 8.3725 | 60.0339 | 13 | 54.6309 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6263 | 8.4123 | 60.0396 | 13 | 54.6215 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6375 | 16.1828 | 59.9935 | 21
54.643 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6313 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.6353 | 8.3756 | 59.9935 | 13 | 54.6401 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6501 | 9.2733 | 59.9993 | 13 | 54.6293 | 8.3698 | 60.0339 | 13 | 54.6392 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6346 | 8.4123 | 60.0396 | 13 | 54.6298 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6458 | 16.1828 | 59.9935 | 21
54.6514 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6396 | 17.3863 | 60.0223 | 21 | 54.6436 | 8.3756 | 59.9935 | 13 | 54.6485 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6584 | 9.271 | 59.9993 | 13 | 54.6376 | 8.3698 | 60.0339 | 13 | 54.6475 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6429 | 8.4123 | 60.0396 | 13 | 54.6381 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6543 | 16.1828 | 59.9935 | 21
54.6597 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.648 | 17.388 | 60.0223 | 21 | 54.6519 | 8.4639 | 59.9935 | 13 | 54.6569 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.6667 | 9.271 | 59.9993 | 13 | 54.6459 | 8.5088 | 60.0339 | 13 | 54.6559 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6512 | 8.4092 | 60.0396 | 13 | 54.6464 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6626 | 16.1828 | 59.9935 | 21
54.668 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6563 | 17.388 | 60.0223 | 21 | 54.6603 | 8.4639 | 59.9935 | 13 | 54.6652 | 8.6038 | 59.9763 | 13 | 54.675 | 9.271 | 59.9993 | 13 | 54.6542 | 8.5088 | 60.0339 | 13 | 54.6642 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6595 | 8.4092 | 60.0396 | 13 | 54.6547 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6709 | 16.1748 | 59.9935 | 21
54.6764 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6646 | 17.389 | 60.0223 | 21 | 54.6686 | 8.4605 | 59.9935 | 13 | 54.6735 | 8.6015 | 59.9763 | 13 | 54.6834 | 9.271 | 59.9993 | 13 | 54.6626 | 8.5056 | 60.0339 | 13 | 54.6725 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.668 | 8.4092 | 60.0396 | 13 | 54.6631 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6792 | 16.1748 | 59.9935 | 21
54.6847 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.673 | 17.389 | 60.0223 | 21 | 54.6769 | 8.4605 | 59.9935 | 13 | 54.6818 | 8.6015 | 59.9763 | 13 | 54.6917 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.6709 | 8.5056 | 60.0339 | 13 | 54.6808 | 7.9926 | 59.9993 | 13 | 54.6763 | 8.4092 | 60.0396 | 13 | 54.6714 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6875 | 16.1748 | 59.9935 | 21
54.693 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6813 | 17.389 | 60.0223 | 21 | 54.6853 | 8.4605 | 59.9935 | 13 | 54.6902 | 8.5977 | 59.9763 | 13 | 54.7001 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.6792 | 8.5031 | 60.0339 | 13 | 54.6892 | 7.9909 | 59.9993 | 13 | 54.6846 | 8.4092 | 60.0396 | 13 | 54.6797 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.6958 | 16.1748 | 59.9935 | 21
54.7014 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.6896 | 17.389 | 60.0223 | 21 | 54.6936 | 8.4605 | 59.9935 | 13 | 54.6985 | 8.5977 | 59.9763 | 13 | 54.7084 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.6875 | 8.5031 | 60.0339 | 13 | 54.6975 | 7.9909 | 59.9993 | 13 | 54.6929 | 8.4092 | 60.0396 | 13 | 54.6881 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7041 | 16.1748 | 59.9935 | 21
54.7097 | 15.3388 | 59.9878 | 21 | 54.698 | 17.389 | 60.0223 | 21 | 54.702 | 8.4605 | 59.9935 | 13 | 54.7068 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7167 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.6958 | 8.5031 | 60.0339 | 13 | 54.7058 | 7.9891 | 59.9993 | 13 | 54.7013 | 8.4086 | 60.0396 | 13 | 54.6964 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7126 | 16.1748 | 59.9935 | 21
54.718 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7063 | 17.389 | 60.0223 | 21 | 54.7103 | 8.4605 | 59.9935 | 13 | 54.7152 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7251 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7042 | 8.5031 | 60.0339 | 13 | 54.7141 | 7.9891 | 59.9993 | 13 | 54.7096 | 8.4086 | 60.0396 | 13 | 54.7047 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7209 | 16.1706 | 59.9935 | 21
54.7264 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7146 | 17.3928 | 60.0223 | 21 | 54.7186 | 8.5102 | 59.9935 | 13 | 54.7235 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7334 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7125 | 8.5031 | 60.0339 | 13 | 54.7225 | 7.9891 | 59.9993 | 13 | 54.7179 | 8.4086 | 60.0396 | 13 | 54.713 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7292 | 16.1706 | 59.9935 | 21
54.7347 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.723 | 17.3928 | 60.0223 | 21 | 54.7269 | 8.5102 | 59.9935 | 13 | 54.7319 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7418 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7208 | 8.5031 | 60.0339 | 13 | 54.7308 | 7.9891 | 59.9993 | 13 | 54.7262 | 8.4086 | 60.0396 | 13 | 54.7214 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7375 | 16.1706 | 59.9935 | 21
54.743 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7313 | 17.4284 | 60.0223 | 21 | 54.7353 | 8.5102 | 59.9935 | 13 | 54.7402 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7501 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7291 | 8.4989 | 60.0339 | 13 | 54.7391 | 7.9891 | 59.9993 | 13 | 54.7345 | 8.4063 | 60.0396 | 13 | 54.7297 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7458 | 16.1706 | 59.9935 | 21
54.7514 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7396 | 17.4284 | 60.0223 | 21 | 54.7436 | 8.5102 | 59.9935 | 13 | 54.7485 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7584 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7375 | 8.4989 | 60.0339 | 13 | 54.7476 | 7.9891 | 59.9993 | 13 | 54.7429 | 8.4063 | 60.0396 | 13 | 54.738 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7542 | 16.1667 | 59.9935 | 21
54.7597 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.748 | 17.4284 | 60.0223 | 21 | 54.752 | 8.5102 | 59.9935 | 13 | 54.7569 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7667 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7458 | 8.4989 | 60.0339 | 13 | 54.7559 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.7512 | 8.4063 | 60.0396 | 13 | 54.7465 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7625 | 16.1667 | 59.9935 | 21
54.7681 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7563 | 17.4284 | 60.0223 | 21 | 54.7603 | 8.5102 | 59.9935 | 13 | 54.7652 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7751 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7542 | 8.4989 | 60.0339 | 13 | 54.7642 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.7595 | 8.4063 | 60.0396 | 13 | 54.7548 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7708 | 16.1651 | 59.9935 | 21
54.7764 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7646 | 17.4284 | 60.0223 | 21 | 54.7686 | 8.5069 | 59.9935 | 13 | 54.7736 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7834 | 9.2684 | 59.9993 | 13 | 54.7625 | 8.4961 | 60.0339 | 13 | 54.7725 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.7678 | 8.4063 | 60.0396 | 13 | 54.7631 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7793 | 16.1651 | 59.9935 | 21
54.7847 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7729 | 17.4284 | 60.0223 | 21 | 54.777 | 8.5069 | 59.9935 | 13 | 54.7819 | 8.5937 | 59.9763 | 13 | 54.7917 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.7709 | 8.4961 | 60.0339 | 13 | 54.7809 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.7762 | 8.4063 | 60.0396 | 13 | 54.7714 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7876 | 16.1651 | 59.9935 | 21
54.7931 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7812 | 17.4298 | 60.0223 | 21 | 54.7853 | 8.5049 | 59.9935 | 13 | 54.7902 | 8.5927 | 59.9763 | 13 | 54.8 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.7792 | 8.4961 | 60.0339 | 13 | 54.7892 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.7845 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.7798 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.7959 | 16.1651 | 59.9935 | 21
54.8014 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7896 | 17.4298 | 60.0223 | 21 | 54.7936 | 8.5049 | 59.9935 | 13 | 54.7986 | 8.5927 | 59.9763 | 13 | 54.8084 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.7875 | 8.4961 | 60.0339 | 13 | 54.7975 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.7928 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.7881 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.8042 | 16.1631 | 59.9935 | 21
54.8097 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.7979 | 17.4347 | 60.0223 | 21 | 54.8019 | 8.5049 | 59.9935 | 13 | 54.8069 | 8.6353 | 59.9763 | 13 | 54.8167 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.7958 | 8.4938 | 60.0339 | 13 | 54.8058 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.8011 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.7964 | 9.521 | 59.9935 | 13 | 54.8125 | 16.1631 | 59.9935 | 21
54.8181 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8062 | 17.4347 | 60.0223 | 21 | 54.8103 | 8.5049 | 59.9935 | 13 | 54.8152 | 8.6353 | 59.9763 | 13 | 54.8251 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8041 | 8.4938 | 60.0339 | 13 | 54.8142 | 7.9856 | 59.9993 | 13 | 54.8094 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.8048 | 9.5193 | 59.9935 | 13 | 54.8208 | 16.1614 | 59.9935 | 21
54.8264 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8146 | 17.4347 | 60.0223 | 21 | 54.8186 | 8.5001 | 59.9935 | 13 | 54.8235 | 8.6355 | 59.9763 | 13 | 54.8334 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8125 | 8.491 | 60.0339 | 13 | 54.8225 | 7.983 | 59.9993 | 13 | 54.8179 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.8131 | 9.5193 | 59.9935 | 13 | 54.8293 | 16.1614 | 59.9935 | 21
54.8347 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8229 | 17.4347 | 60.0223 | 21 | 54.827 | 8.5001 | 59.9935 | 13 | 54.8319 | 8.6355 | 59.9763 | 13 | 54.8417 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8208 | 8.491 | 60.0339 | 13 | 54.8308 | 7.983 | 59.9993 | 13 | 54.8262 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.8214 | 9.5193 | 59.9935 | 13 | 54.8376 | 16.1614 | 59.9935 | 21
54.8431 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8312 | 17.4385 | 60.0223 | 21 | 54.8353 | 8.5001 | 59.9935 | 13 | 54.8403 | 8.6332 | 59.9763 | 13 | 54.8501 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8291 | 8.4882 | 60.0339 | 13 | 54.8391 | 7.983 | 59.9993 | 13 | 54.8345 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.8297 | 9.5193 | 59.9935 | 13 | 54.8459 | 16.1614 | 59.9935 | 21
54.8514 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8396 | 17.4385 | 60.0223 | 21 | 54.8436 | 8.5001 | 59.9935 | 13 | 54.8486 | 8.6332 | 59.9763 | 13 | 54.8584 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8374 | 8.4882 | 60.0339 | 13 | 54.8475 | 7.983 | 59.9993 | 13 | 54.8428 | 8.4031 | 60.0396 | 13 | 54.838 | 9.5193 | 59.9935 | 13 | 54.8542 | 16.1592 | 59.9935 | 21
54.8597 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8479 | 17.4385 | 60.0223 | 21 | 54.852 | 8.495 | 59.9935 | 13 | 54.8569 | 8.6305 | 59.9763 | 13 | 54.8668 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8458 | 8.5417 | 60.0339 | 13 | 54.8558 | 7.9796 | 59.9993 | 13 | 54.8512 | 8.3998 | 60.0396 | 13 | 54.8464 | 9.5193 | 59.9935 | 13 | 54.8625 | 16.1592 | 59.9935 | 21
54.8681 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8562 | 17.4385 | 60.0223 | 21 | 54.8603 | 8.495 | 59.9935 | 13 | 54.8652 | 8.6305 | 59.9763 | 13 | 54.8751 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8541 | 8.5417 | 60.0339 | 13 | 54.8641 | 7.9796 | 59.9993 | 13 | 54.8595 | 8.3998 | 60.0396 | 13 | 54.8547 | 9.616 | 59.9935 | 13 | 54.8708 | 16.1592 | 59.9935 | 21
54.8764 | 15.4541 | 59.9878 | 21 | 54.8646 | 17.4425 | 60.0223 | 21 | 54.8687 | 8.495 | 59.9935 | 13 | 54.8736 | 8.6305 | 59.9763 | 13 | 54.8834 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8624 | 8.5417 | 60.0339 | 13 | 54.8726 | 7.9796 | 59.9993 | 13 | 54.8678 | 8.4807 | 60.0396 | 13 | 54.8632 | 9.616 | 59.9935 | 13 | 54.8792 | 16.1592 | 59.9935 | 21
54.8847 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.8729 | 17.4425 | 60.0223 | 21 | 54.877 | 8.495 | 59.9935 | 13 | 54.8819 | 8.6305 | 59.9763 | 13 | 54.8917 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8707 | 8.5417 | 60.0339 | 13 | 54.8809 | 7.9796 | 59.9993 | 13 | 54.8761 | 8.4807 | 60.0396 | 13 | 54.8715 | 9.616 | 59.9935 | 13 | 54.8875 | 16.1575 | 59.9935 | 21
54.8931 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.8812 | 17.4425 | 60.0223 | 21 | 54.8853 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.8903 | 8.6276 | 59.9763 | 13 | 54.9001 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8792 | 8.5396 | 60.0339 | 13 | 54.8892 | 7.9796 | 59.9993 | 13 | 54.8844 | 8.4807 | 60.0396 | 13 | 54.8798 | 9.616 | 59.9935 | 13 | 54.896 | 16.1575 | 59.9935 | 21
54.9014 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.8896 | 17.4425 | 60.0223 | 21 | 54.8936 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.8986 | 8.6276 | 59.9763 | 13 | 54.9084 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8875 | 8.5396 | 60.0339 | 13 | 54.8975 | 7.9796 | 59.9993 | 13 | 54.8928 | 8.4807 | 60.0396 | 13 | 54.8881 | 9.6139 | 59.9935 | 13 | 54.9043 | 16.1575 | 59.9935 | 21
54.9098 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.8979 | 17.4457 | 60.0223 | 21 | 54.902 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9069 | 8.6276 | 59.9763 | 13 | 54.9167 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.8958 | 8.5396 | 60.0339 | 13 | 54.9059 | 7.9777 | 59.9993 | 13 | 54.9011 | 8.4807 | 60.0396 | 13 | 54.8964 | 9.6139 | 59.9935 | 13 | 54.9126 | 16.1575 | 59.9935 | 21
54.9181 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.9062 | 17.4457 | 60.0223 | 21 | 54.9103 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9153 | 8.6276 | 59.9763 | 13 | 54.925 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.9041 | 8.5396 | 60.0339 | 13 | 54.9142 | 7.9777 | 59.9993 | 13 | 54.9094 | 8.4807 | 60.0396 | 13 | 54.9048 | 9.6139 | 59.9935 | 13 | 54.9209 | 16.1556 | 59.9935 | 21
54.9264 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.9146 | 17.4459 | 60.0223 | 21 | 54.9186 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9236 | 8.6276 | 59.9763 | 13 | 54.9334 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.9124 | 8.5342 | 60.0339 | 13 | 54.9225 | 7.9777 | 59.9993 | 13 | 54.9177 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9131 | 9.6139 | 59.9935 | 13 | 54.9292 | 16.1556 | 59.9935 | 21
54.9348 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.9229 | 17.4459 | 60.0223 | 21 | 54.927 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9319 | 8.6276 | 59.9763 | 13 | 54.9418 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.9208 | 8.5342 | 60.0339 | 13 | 54.9308 | 7.9777 | 59.9993 | 13 | 54.9261 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9214 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9375 | 16.1556 | 59.9935 | 21
54.9431 | 15.4506 | 59.9878 | 21 | 54.9312 | 17.4459 | 60.0223 | 21 | 54.9353 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9403 | 8.6252 | 59.9763 | 13 | 54.9501 | 9.2662 | 59.9993 | 13 | 54.9291 | 8.5342 | 60.0339 | 13 | 54.9392 | 7.9777 | 59.9993 | 13 | 54.9344 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9298 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9458 | 16.1556 | 59.9935 | 21
54.9514 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9395 | 17.4459 | 60.0223 | 21 | 54.9437 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9486 | 8.6252 | 59.9763 | 13 | 54.9584 | 9.2627 | 59.9993 | 13 | 54.9374 | 8.5342 | 60.0339 | 13 | 54.9475 | 7.9777 | 59.9993 | 13 | 54.9427 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9381 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9543 | 16.1509 | 59.9935 | 21
54.9598 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9479 | 17.4473 | 60.0223 | 21 | 54.952 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.957 | 8.6252 | 59.9763 | 13 | 54.9667 | 9.2627 | 59.9993 | 13 | 54.9457 | 8.5342 | 60.0339 | 13 | 54.9558 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 54.951 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9464 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9626 | 16.1509 | 59.9935 | 21
54.9681 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9562 | 17.4473 | 60.0223 | 21 | 54.9603 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9653 | 8.6252 | 59.9763 | 13 | 54.9751 | 9.2627 | 59.9993 | 13 | 54.9541 | 8.5342 | 60.0339 | 13 | 54.9641 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 54.9594 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9547 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9709 | 16.1468 | 59.9935 | 21
54.9764 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9645 | 17.4473 | 60.0223 | 21 | 54.9686 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9736 | 8.6252 | 59.9763 | 13 | 54.9834 | 9.2627 | 59.9993 | 13 | 54.9624 | 8.5309 | 60.0339 | 13 | 54.9725 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 54.9678 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9631 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9792 | 16.1468 | 59.9935 | 21
54.9848 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9729 | 17.4473 | 60.0223 | 21 | 54.977 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.982 | 8.6252 | 59.9763 | 13 | 54.9918 | 9.2627 | 59.9993 | 13 | 54.9707 | 8.5309 | 60.0339 | 13 | 54.9808 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 54.9761 | 8.4805 | 60.0396 | 13 | 54.9714 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9875 | 16.1468 | 59.9935 | 21
54.9931 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9812 | 17.4473 | 60.0223 | 21 | 54.9854 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9903 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0001 | 9.2627 | 59.9993 | 13 | 54.979 | 8.5309 | 60.0339 | 13 | 54.9891 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 54.9844 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 54.9797 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 54.9958 | 16.1468 | 59.9935 | 21
55.0014 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9895 | 17.4473 | 60.0223 | 21 | 54.9937 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 54.9987 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0084 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 54.9873 | 8.5309 | 60.0339 | 13 | 54.9976 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 54.9927 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 54.9882 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0042 | 16.1468 | 59.9935 | 21
55.0098 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 54.9979 | 17.4494 | 60.0223 | 21 | 55.002 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.007 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0167 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 54.9957 | 8.5283 | 60.0339 | 13 | 55.0059 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 55.0011 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 54.9965 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0125 | 16.1468 | 59.9935 | 21
55.0181 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 55.0062 | 17.4494 | 60.0223 | 21 | 55.0103 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0153 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0251 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 55.004 | 8.5283 | 60.0339 | 13 | 55.0142 | 7.9746 | 59.9993 | 13 | 55.0094 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 55.0048 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.021 | 16.1468 | 59.9935 | 21
55.0264 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 55.0145 | 17.451 | 60.0223 | 21 | 55.0187 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0236 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0334 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 55.0123 | 8.5254 | 60.0339 | 13 | 55.0225 | 8.0168 | 59.9993 | 13 | 55.0177 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 55.0131 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0293 | 16.1468 | 59.9935 | 21
55.0348 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 55.0228 | 17.451 | 60.0223 | 21 | 55.027 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.032 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0417 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 55.0206 | 8.5254 | 60.0339 | 13 | 55.0309 | 8.0168 | 59.9993 | 13 | 55.026 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 55.0214 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0376 | 16.1416 | 59.9935 | 21
55.0431 | 15.5534 | 59.9878 | 21 | 55.0312 | 17.4993 | 60.0223 | 21 | 55.0353 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0403 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.05 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 55.0291 | 8.5254 | 60.0339 | 13 | 55.0392 | 8.0136 | 59.9993 | 13 | 55.0343 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 55.0298 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0459 | 16.1416 | 59.9935 | 21
55.0514 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0395 | 17.4993 | 60.0223 | 21 | 55.0436 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0486 | 8.6217 | 59.9763 | 13 | 55.0584 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 55.0374 | 8.5254 | 60.0339 | 13 | 55.0475 | 8.0136 | 59.9993 | 13 | 55.0427 | 8.5578 | 60.0396 | 13 | 55.0381 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0542 | 16.1403 | 59.9935 | 21
55.0598 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0478 | 17.4993 | 60.0223 | 21 | 55.052 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.057 | 8.6194 | 59.9763 | 13 | 55.0668 | 9.2613 | 59.9993 | 13 | 55.0457 | 8.5224 | 60.0339 | 13 | 55.0558 | 8.0136 | 59.9993 | 13 | 55.051 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0465 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0625 | 16.1403 | 59.9935 | 21
55.0681 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0562 | 17.4993 | 60.0223 | 21 | 55.0604 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0653 | 8.6194 | 59.9763 | 13 | 55.0751 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.054 | 8.5224 | 60.0339 | 13 | 55.0642 | 8.0136 | 59.9993 | 13 | 55.0593 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0548 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.071 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.0765 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0645 | 17.4993 | 60.0223 | 21 | 55.0687 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0737 | 8.6194 | 59.9763 | 13 | 55.0834 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.0624 | 8.5224 | 60.0339 | 13 | 55.0725 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.0676 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0631 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0793 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.0848 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0728 | 17.4993 | 60.0223 | 21 | 55.077 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.082 | 8.6194 | 59.9763 | 13 | 55.0917 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.0707 | 8.5224 | 60.0339 | 13 | 55.0808 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.076 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0714 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0876 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.0931 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0811 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.0853 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0903 | 8.6176 | 59.9763 | 13 | 55.1001 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.079 | 8.5199 | 60.0339 | 13 | 55.0892 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.0844 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0797 | 9.6113 | 59.9935 | 13 | 55.0959 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.1014 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0895 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.0937 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.0987 | 8.6176 | 59.9763 | 13 | 55.1084 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.0873 | 8.5199 | 60.0339 | 13 | 55.0975 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.0927 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0881 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1042 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.1098 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.0978 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.102 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.107 | 8.6176 | 59.9763 | 13 | 55.1168 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.0956 | 8.5199 | 60.0339 | 13 | 55.1058 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.101 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.0964 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1125 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.1181 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.1061 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.1104 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.1154 | 8.6176 | 59.9763 | 13 | 55.1251 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.104 | 8.5199 | 60.0339 | 13 | 55.1141 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1093 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1047 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1208 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.1265 | 15.5499 | 59.9878 | 21 | 55.1145 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.1187 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.1237 | 8.6138 | 59.9763 | 13 | 55.1334 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1123 | 8.5199 | 60.0339 | 13 | 55.1226 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1177 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1132 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1292 | 16.1378 | 59.9935 | 21
55.1348 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1228 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.127 | 8.4884 | 59.9878 | 13 | 55.132 | 8.6138 | 59.9763 | 13 | 55.1417 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1206 | 8.5199 | 60.0339 | 13 | 55.1309 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.126 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1215 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1375 | 16.1776 | 59.9935 | 21
55.1431 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1311 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.1354 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1404 | 8.6138 | 59.9763 | 13 | 55.1501 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1289 | 8.5154 | 60.0339 | 13 | 55.1392 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1343 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1298 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.146 | 16.1776 | 59.9935 | 21
55.1515 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1395 | 17.5008 | 60.0339 | 21 | 55.1437 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1487 | 8.6138 | 59.9763 | 13 | 55.1584 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1373 | 8.5154 | 60.0339 | 13 | 55.1475 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1426 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1381 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1543 | 16.1733 | 59.9935 | 21
55.1598 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1478 | 17.4912 | 60.0339 | 21 | 55.152 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.157 | 8.6115 | 59.9763 | 13 | 55.1667 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1456 | 8.5122 | 60.0339 | 13 | 55.1559 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.151 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1465 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1626 | 16.1733 | 59.9935 | 21
55.1681 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1561 | 17.4912 | 60.0339 | 21 | 55.1603 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1653 | 8.6115 | 59.9763 | 13 | 55.175 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1539 | 8.5122 | 60.0339 | 13 | 55.1642 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1593 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1548 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1709 | 16.1733 | 59.9935 | 21
55.1765 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1644 | 17.4912 | 60.0339 | 21 | 55.1687 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1737 | 8.6115 | 59.9763 | 13 | 55.1834 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1622 | 8.5122 | 60.0339 | 13 | 55.1725 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1676 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1631 | 9.6103 | 59.9935 | 13 | 55.1792 | 16.1733 | 59.9935 | 21
55.1848 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1728 | 17.4912 | 60.0339 | 21 | 55.177 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1821 | 8.6115 | 59.9763 | 13 | 55.1918 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1705 | 8.5122 | 60.0339 | 13 | 55.1808 | 8.0077 | 59.9993 | 13 | 55.1759 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1715 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.1875 | 16.1688 | 59.9935 | 21
55.1931 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1811 | 17.4912 | 60.0339 | 21 | 55.1854 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1904 | 8.6086 | 59.9763 | 13 | 55.2001 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.179 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.1892 | 8.0056 | 59.9993 | 13 | 55.1842 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1798 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.196 | 16.1688 | 59.9935 | 21
55.2015 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1894 | 17.4912 | 60.0339 | 21 | 55.1937 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.1987 | 8.6086 | 59.9763 | 13 | 55.2084 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1873 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.1975 | 8.0056 | 59.9993 | 13 | 55.1926 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1881 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2043 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.2098 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.1978 | 17.4897 | 60.0339 | 21 | 55.202 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.207 | 8.6086 | 59.9763 | 13 | 55.2167 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.1956 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.2058 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2009 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.1964 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2126 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.2181 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.2061 | 17.4897 | 60.0339 | 21 | 55.2104 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2154 | 8.6086 | 59.9763 | 13 | 55.2251 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2039 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.2142 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2092 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2048 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2209 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.2265 | 15.5467 | 59.9878 | 21 | 55.2144 | 17.4869 | 60.0339 | 21 | 55.2187 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2238 | 8.6086 | 59.9763 | 13 | 55.2334 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2123 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.2225 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2175 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2131 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2292 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.2348 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2227 | 17.4869 | 60.0339 | 21 | 55.2271 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2321 | 8.6086 | 59.9763 | 13 | 55.2418 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2206 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.2308 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.226 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2214 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2375 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.2432 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2311 | 17.4869 | 60.0339 | 21 | 55.2354 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2404 | 8.6052 | 59.9763 | 13 | 55.2501 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2289 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.2391 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2343 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2299 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2458 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.2515 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2394 | 17.4869 | 60.0339 | 21 | 55.2437 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2487 | 8.6052 | 59.9763 | 13 | 55.2584 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2372 | 8.5096 | 60.0339 | 13 | 55.2476 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2426 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2382 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2542 | 16.1909 | 59.9935 | 21
55.2598 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2477 | 17.4869 | 60.0339 | 21 | 55.252 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2571 | 8.6028 | 59.9763 | 13 | 55.2667 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2456 | 8.5095 | 60.0339 | 13 | 55.2559 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2509 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2465 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2627 | 16.1909 | 59.9935 | 21
55.2682 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.256 | 17.4869 | 60.0339 | 21 | 55.2604 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2654 | 8.6028 | 59.9763 | 13 | 55.2751 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2539 | 8.5095 | 60.0339 | 13 | 55.2642 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2592 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2548 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.271 | 16.1909 | 59.9935 | 21
55.2765 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2644 | 17.4826 | 60.0339 | 21 | 55.2687 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2737 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.2834 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2622 | 8.5046 | 60.0339 | 13 | 55.2725 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2676 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2631 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2793 | 16.1909 | 59.9935 | 21
55.2848 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2727 | 17.4826 | 60.0339 | 21 | 55.277 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2821 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.2917 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2705 | 8.5046 | 60.0339 | 13 | 55.2809 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2759 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2715 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2876 | 16.1888 | 59.9935 | 21
55.2932 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.281 | 17.4788 | 60.0339 | 21 | 55.2854 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2904 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.3001 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2788 | 8.5046 | 60.0339 | 13 | 55.2892 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2842 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2798 | 9.6081 | 59.9935 | 13 | 55.2959 | 16.1888 | 59.9935 | 21
55.3015 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2894 | 17.4788 | 60.0339 | 21 | 55.2937 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.2988 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.3084 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2872 | 8.5046 | 60.0339 | 13 | 55.2975 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.2925 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2882 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3042 | 16.1888 | 59.9935 | 21
55.3098 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.2977 | 17.4714 | 60.0339 | 21 | 55.3021 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3071 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.3168 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.2955 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3058 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.3009 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.2965 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3127 | 16.1888 | 59.9935 | 21
55.3182 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.306 | 17.4714 | 60.0339 | 21 | 55.3104 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3154 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.3251 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3038 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3142 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.3092 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3048 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.321 | 16.1831 | 59.9935 | 21
55.3265 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.3144 | 17.4714 | 60.0339 | 21 | 55.3187 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3238 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.3334 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3121 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3225 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.3175 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3131 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3293 | 16.1831 | 59.9935 | 21
55.3348 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.3227 | 17.4714 | 60.0339 | 21 | 55.3271 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3321 | 8.6011 | 59.9763 | 13 | 55.3417 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3206 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3308 | 8.0002 | 59.9993 | 13 | 55.3258 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3214 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3376 | 16.2136 | 59.9935 | 21
55.3432 | 15.5469 | 59.9878 | 21 | 55.331 | 17.4699 | 60.0339 | 21 | 55.3354 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3405 | 8.5961 | 59.9763 | 13 | 55.3501 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3289 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3392 | 8.0522 | 59.9993 | 13 | 55.3341 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3298 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3459 | 16.2136 | 59.9935 | 21
55.3515 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.3393 | 17.4699 | 60.0339 | 21 | 55.3438 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3488 | 8.5961 | 59.9763 | 13 | 55.3584 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3372 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3475 | 8.0522 | 59.9993 | 13 | 55.3425 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3381 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3542 | 16.2136 | 59.9935 | 21
55.3598 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.3477 | 17.4659 | 60.0339 | 21 | 55.3521 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3571 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.3668 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3455 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3558 | 8.0522 | 59.9993 | 13 | 55.3508 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3464 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3625 | 16.2136 | 59.9935 | 21
55.3682 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.356 | 17.4659 | 60.0339 | 21 | 55.3604 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3655 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.3751 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3539 | 8.502 | 60.0339 | 13 | 55.3641 | 8.0522 | 59.9993 | 13 | 55.3591 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3549 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3708 | 16.2113 | 59.9935 | 21
55.3765 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.3643 | 17.4659 | 60.0339 | 21 | 55.3687 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3738 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.3834 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3622 | 8.6123 | 60.0339 | 13 | 55.3726 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.3674 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3632 | 9.6052 | 59.9935 | 13 | 55.3792 | 16.2113 | 59.9935 | 21
55.3848 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.3727 | 17.4659 | 60.0339 | 21 | 55.3771 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3821 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.3917 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3705 | 8.6123 | 60.0339 | 13 | 55.3809 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.3759 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3715 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.3877 | 16.2113 | 59.9935 | 21
55.3932 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.381 | 17.4636 | 60.0339 | 21 | 55.3854 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3904 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.4001 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3788 | 8.6111 | 60.0339 | 13 | 55.3892 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.3842 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3798 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.396 | 16.2113 | 59.9935 | 21
55.4015 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.3893 | 17.4636 | 60.0339 | 21 | 55.3937 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.3988 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.4084 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3871 | 8.6111 | 60.0339 | 13 | 55.3975 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.3925 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3882 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4043 | 16.2084 | 59.9935 | 21
55.4098 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.3976 | 17.4621 | 60.0339 | 21 | 55.4021 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4071 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.4167 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.3955 | 8.6082 | 60.0339 | 13 | 55.4059 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4008 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.3965 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4126 | 16.2084 | 59.9935 | 21
55.4182 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.406 | 17.4621 | 60.0339 | 21 | 55.4104 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4155 | 8.5925 | 59.9763 | 13 | 55.4251 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4038 | 8.6082 | 60.0339 | 13 | 55.4142 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4091 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.4048 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4209 | 16.2084 | 59.9935 | 21
55.4265 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4143 | 17.4621 | 60.0339 | 21 | 55.4188 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4238 | 8.5888 | 59.9763 | 13 | 55.4334 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4121 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4225 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4175 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.4132 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4292 | 16.2084 | 59.9935 | 21
55.4349 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4226 | 17.4621 | 60.0339 | 21 | 55.4271 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4321 | 8.5888 | 59.9763 | 13 | 55.4418 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4204 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4308 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4258 | 8.5577 | 60.0396 | 13 | 55.4215 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4377 | 16.2085 | 59.9935 | 21
55.4432 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4309 | 17.4605 | 60.0339 | 21 | 55.4354 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4405 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.4501 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4288 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4392 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4341 | 8.5599 | 60.0396 | 13 | 55.4298 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.446 | 16.2085 | 59.9935 | 21
55.4515 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4393 | 17.4605 | 60.0339 | 21 | 55.4437 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4488 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.4584 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4371 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4475 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4424 | 8.5599 | 60.0396 | 13 | 55.4381 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4543 | 16.2064 | 59.9935 | 21
55.4599 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4476 | 17.4605 | 60.0339 | 21 | 55.4521 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4572 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.4667 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4454 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4558 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4508 | 8.5632 | 60.0396 | 13 | 55.4464 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4626 | 16.2064 | 59.9935 | 21
55.4682 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4559 | 17.4605 | 60.0339 | 21 | 55.4604 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4655 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.4751 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4537 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4642 | 8.0505 | 59.9993 | 13 | 55.4591 | 8.5632 | 60.0396 | 13 | 55.4548 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4709 | 16.2031 | 59.9935 | 21
55.4765 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4643 | 17.4552 | 60.0339 | 21 | 55.4688 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4738 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.4834 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.462 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4725 | 8.048 | 59.9993 | 13 | 55.4674 | 8.5632 | 60.0396 | 13 | 55.4631 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4792 | 16.2031 | 59.9935 | 21
55.4849 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4726 | 17.4552 | 60.0339 | 21 | 55.4771 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4822 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.4918 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4705 | 8.6672 | 60.0339 | 13 | 55.4808 | 8.048 | 59.9993 | 13 | 55.4757 | 8.5632 | 60.0396 | 13 | 55.4716 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4875 | 16.2031 | 59.9935 | 21
55.4932 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4809 | 17.4552 | 60.0339 | 21 | 55.4854 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4905 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.5001 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4788 | 8.6643 | 60.0339 | 13 | 55.4891 | 8.048 | 59.9993 | 13 | 55.484 | 8.5632 | 60.0396 | 13 | 55.4799 | 9.6028 | 59.9935 | 13 | 55.4958 | 16.2031 | 59.9935 | 21
55.5015 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4893 | 17.4552 | 60.0339 | 21 | 55.4938 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.4988 | 8.5837 | 59.9763 | 13 | 55.5084 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4871 | 8.6643 | 60.0339 | 13 | 55.4976 | 8.048 | 59.9993 | 13 | 55.4924 | 8.5632 | 60.0396 | 13 | 55.4882 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5044 | 16.2031 | 59.9935 | 21
55.5099 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.4976 | 17.494 | 60.0339 | 21 | 55.5021 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.5072 | 8.5813 | 59.9763 | 13 | 55.5167 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.4954 | 8.6619 | 60.0339 | 13 | 55.5059 | 8.0462 | 59.9993 | 13 | 55.5007 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.4965 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5127 | 16.2031 | 59.9935 | 21
55.5182 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5059 | 17.494 | 60.0339 | 21 | 55.5104 | 8.4896 | 59.9878 | 13 | 55.5155 | 8.5813 | 59.9763 | 13 | 55.5251 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5038 | 8.6619 | 60.0339 | 13 | 55.5142 | 8.0462 | 59.9993 | 13 | 55.509 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5048 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.521 | 16.1999 | 59.9935 | 21
55.5265 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5143 | 17.494 | 60.0339 | 21 | 55.5187 | 8.4923 | 59.9878 | 13 | 55.5239 | 8.577 | 59.9763 | 13 | 55.5334 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5121 | 8.6619 | 60.0339 | 13 | 55.5225 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5173 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5132 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5293 | 16.1999 | 59.9935 | 21
55.5349 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5226 | 17.494 | 60.0339 | 21 | 55.5271 | 8.4923 | 59.9878 | 13 | 55.5322 | 8.577 | 59.9763 | 13 | 55.5417 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5204 | 8.6619 | 60.0339 | 13 | 55.5309 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5258 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5215 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5376 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.5432 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5309 | 17.4922 | 60.0339 | 21 | 55.5355 | 8.4923 | 59.9878 | 13 | 55.5405 | 8.6781 | 59.9763 | 13 | 55.5501 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5287 | 8.6596 | 60.0339 | 13 | 55.5392 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5341 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5298 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5459 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.5516 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5392 | 17.4922 | 60.0339 | 21 | 55.5438 | 8.4923 | 59.9878 | 13 | 55.5488 | 8.6781 | 59.9763 | 13 | 55.5584 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5371 | 8.6596 | 60.0339 | 13 | 55.5475 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5424 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5382 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5542 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.5599 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5475 | 17.4876 | 60.0339 | 21 | 55.5521 | 8.4923 | 59.9878 | 13 | 55.5572 | 8.6781 | 59.9763 | 13 | 55.5668 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5454 | 8.6596 | 60.0339 | 13 | 55.5558 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5507 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5465 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5627 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.5682 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5559 | 17.4876 | 60.0339 | 21 | 55.5604 | 8.4923 | 59.9878 | 13 | 55.5656 | 8.6781 | 59.9763 | 13 | 55.5751 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5537 | 8.6596 | 60.0339 | 13 | 55.5642 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.559 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5548 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.571 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.5765 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5642 | 17.4876 | 60.0339 | 21 | 55.5688 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.5739 | 8.6757 | 59.9763 | 13 | 55.5834 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.562 | 8.6596 | 60.0339 | 13 | 55.5725 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5674 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5631 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5793 | 16.1924 | 59.9935 | 21
55.5849 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5725 | 17.4876 | 60.0339 | 21 | 55.5771 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.5822 | 8.6757 | 59.9763 | 13 | 55.5917 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5703 | 8.6596 | 60.0339 | 13 | 55.5808 | 8.0442 | 59.9993 | 13 | 55.5757 | 8.5664 | 60.0396 | 13 | 55.5715 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5876 | 16.207 | 59.9935 | 21
55.5932 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5809 | 17.5736 | 60.0339 | 21 | 55.5854 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.5905 | 8.6727 | 59.9763 | 13 | 55.6001 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5787 | 8.6578 | 60.0339 | 13 | 55.5892 | 8.041 | 59.9993 | 13 | 55.584 | 8.5683 | 60.0396 | 13 | 55.5798 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.5959 | 16.207 | 59.9935 | 21
55.6016 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5892 | 17.5736 | 60.0339 | 21 | 55.5938 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.5989 | 8.6727 | 59.9763 | 13 | 55.6084 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.587 | 8.6578 | 60.0339 | 13 | 55.5975 | 8.041 | 59.9993 | 13 | 55.5923 | 8.5683 | 60.0396 | 13 | 55.5881 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6042 | 16.2036 | 59.9935 | 21
55.6099 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.5975 | 17.5736 | 60.0339 | 21 | 55.6021 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6072 | 8.6704 | 59.9763 | 13 | 55.6168 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.5953 | 8.6578 | 60.0339 | 13 | 55.6058 | 8.041 | 59.9993 | 13 | 55.6007 | 8.5683 | 60.0396 | 13 | 55.5966 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6125 | 16.2036 | 59.9935 | 21
55.6182 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6059 | 17.5736 | 60.0339 | 21 | 55.6105 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6155 | 8.6704 | 59.9763 | 13 | 55.6251 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.6036 | 8.6578 | 60.0339 | 13 | 55.6141 | 8.041 | 59.9993 | 13 | 55.609 | 8.5683 | 60.0396 | 13 | 55.6049 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6208 | 16.2036 | 59.9935 | 21
55.6266 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6142 | 17.5694 | 60.0339 | 21 | 55.6188 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6239 | 8.6704 | 59.9763 | 13 | 55.6334 | 9.2599 | 59.9993 | 13 | 55.6121 | 8.6556 | 60.0339 | 13 | 55.6226 | 8.041 | 59.9993 | 13 | 55.6173 | 8.5714 | 60.0396 | 13 | 55.6132 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6294 | 16.2036 | 59.9935 | 21
55.6349 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6225 | 17.5694 | 60.0339 | 21 | 55.6271 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6322 | 8.6704 | 59.9763 | 13 | 55.6417 | 9.2664 | 59.9993 | 13 | 55.6204 | 8.6556 | 60.0339 | 13 | 55.6309 | 8.041 | 59.9993 | 13 | 55.6256 | 8.5714 | 60.0396 | 13 | 55.6215 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6377 | 16.2036 | 59.9935 | 21
55.6432 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6308 | 17.5694 | 60.0339 | 21 | 55.6354 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6406 | 8.665 | 59.9763 | 13 | 55.6501 | 9.2664 | 59.9993 | 13 | 55.6287 | 8.6556 | 60.0339 | 13 | 55.6392 | 8.0384 | 59.9993 | 13 | 55.6339 | 8.5714 | 60.0396 | 13 | 55.6298 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.646 | 16.2036 | 59.9935 | 21
55.6516 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6392 | 17.5694 | 60.0339 | 21 | 55.6438 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6489 | 8.665 | 59.9763 | 13 | 55.6584 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.637 | 8.6556 | 60.0339 | 13 | 55.6475 | 8.0384 | 59.9993 | 13 | 55.6423 | 8.5714 | 60.0396 | 13 | 55.6382 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6543 | 16.2017 | 59.9935 | 21
55.6599 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6475 | 17.5694 | 60.0339 | 21 | 55.6521 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6572 | 8.665 | 59.9763 | 13 | 55.6667 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.6454 | 8.6556 | 60.0339 | 13 | 55.6559 | 8.0384 | 59.9993 | 13 | 55.6506 | 8.5737 | 60.0396 | 13 | 55.6465 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6626 | 16.2017 | 59.9935 | 21
55.6682 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6558 | 17.5694 | 60.0339 | 21 | 55.6605 | 8.4957 | 59.9878 | 13 | 55.6656 | 8.665 | 59.9763 | 13 | 55.6751 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.6537 | 8.6556 | 60.0339 | 13 | 55.6642 | 8.0384 | 59.9993 | 13 | 55.6589 | 8.5737 | 60.0396 | 13 | 55.6549 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6709 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.6766 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6642 | 17.561 | 60.0339 | 21 | 55.6688 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.6739 | 8.665 | 59.9763 | 13 | 55.6834 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.662 | 8.6533 | 60.0339 | 13 | 55.6725 | 8.0352 | 59.9993 | 13 | 55.6672 | 8.5737 | 60.0396 | 13 | 55.6632 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6794 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.6849 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6725 | 17.561 | 60.0339 | 21 | 55.6771 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.6823 | 8.665 | 59.9763 | 13 | 55.6918 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.6703 | 8.6533 | 60.0339 | 13 | 55.6808 | 8.0352 | 59.9993 | 13 | 55.6757 | 8.5737 | 60.0396 | 13 | 55.6715 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.6877 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.6932 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6808 | 17.561 | 60.0339 | 21 | 55.6855 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.6906 | 8.6615 | 59.9763 | 13 | 55.7001 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.6786 | 8.6533 | 60.0339 | 13 | 55.6892 | 8.0352 | 59.9993 | 13 | 55.684 | 8.5737 | 60.0396 | 13 | 55.6798 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.696 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.7016 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6891 | 17.561 | 60.0339 | 21 | 55.6938 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.6989 | 8.6615 | 59.9763 | 13 | 55.7084 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.687 | 8.6533 | 60.0339 | 13 | 55.6975 | 8.0352 | 59.9993 | 13 | 55.6923 | 8.5737 | 60.0396 | 13 | 55.6881 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7043 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.7099 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.6975 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7021 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7073 | 8.6575 | 59.9763 | 13 | 55.7167 | 9.2706 | 59.9993 | 13 | 55.6953 | 8.6504 | 60.0339 | 13 | 55.7058 | 8.0352 | 59.9993 | 13 | 55.7006 | 8.5756 | 60.0396 | 13 | 55.6965 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7126 | 16.1961 | 59.9935 | 21
55.7183 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.7058 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7104 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7156 | 8.6575 | 59.9763 | 13 | 55.7251 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7036 | 8.6504 | 60.0339 | 13 | 55.7142 | 8.0352 | 59.9993 | 13 | 55.7089 | 8.5756 | 60.0396 | 13 | 55.7048 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7209 | 16.2514 | 59.9935 | 21
55.7266 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.7141 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7188 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7239 | 8.7528 | 59.9763 | 13 | 55.7334 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7119 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7225 | 8.0336 | 59.9993 | 13 | 55.7173 | 8.5756 | 60.0396 | 13 | 55.7131 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7292 | 16.2514 | 59.9935 | 21
55.7349 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.7224 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7271 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7322 | 8.7528 | 59.9763 | 13 | 55.7418 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7203 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7308 | 8.0336 | 59.9993 | 13 | 55.7256 | 8.5756 | 60.0396 | 13 | 55.7216 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7375 | 16.2469 | 59.9935 | 21
55.7432 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.7308 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7355 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7406 | 8.7528 | 59.9763 | 13 | 55.7501 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7286 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7391 | 8.0336 | 59.9993 | 13 | 55.7339 | 8.5786 | 60.0396 | 13 | 55.7299 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7461 | 16.2469 | 59.9935 | 21
55.7516 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.7391 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7438 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.749 | 8.7528 | 59.9763 | 13 | 55.7584 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7369 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7476 | 8.0336 | 59.9993 | 13 | 55.7422 | 8.5786 | 60.0396 | 13 | 55.7382 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7544 | 16.242 | 59.9935 | 21
55.7599 | 15.5481 | 59.9878 | 21 | 55.7474 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7521 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7573 | 8.7448 | 59.9763 | 13 | 55.7667 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7452 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7559 | 8.0336 | 59.9993 | 13 | 55.7506 | 8.5786 | 60.0396 | 13 | 55.7465 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7627 | 16.242 | 59.9935 | 21
55.7683 | 15.5506 | 59.9878 | 21 | 55.7558 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7605 | 8.499 | 59.9878 | 13 | 55.7656 | 8.7448 | 59.9763 | 13 | 55.7751 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7535 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7642 | 8.0336 | 59.9993 | 13 | 55.7589 | 8.5786 | 60.0396 | 13 | 55.7549 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.771 | 16.242 | 59.9935 | 21
55.7766 | 15.5506 | 59.9878 | 21 | 55.7641 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7688 | 8.5017 | 59.9878 | 13 | 55.7739 | 8.7448 | 59.9763 | 13 | 55.7834 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.762 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7725 | 8.03 | 59.9993 | 13 | 55.7672 | 8.5786 | 60.0396 | 13 | 55.7632 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7793 | 16.242 | 59.9935 | 21
55.7849 | 15.5506 | 59.9878 | 21 | 55.7724 | 17.5597 | 60.0339 | 21 | 55.7772 | 8.5017 | 59.9878 | 13 | 55.7823 | 8.7448 | 59.9763 | 13 | 55.7917 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7703 | 8.6467 | 60.0339 | 13 | 55.7809 | 8.03 | 59.9993 | 13 | 55.7755 | 8.5786 | 60.0396 | 13 | 55.7715 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7876 | 16.242 | 59.9935 | 21
55.7933 | 15.5506 | 59.9878 | 21 | 55.7808 | 17.5527 | 60.0339 | 21 | 55.7855 | 8.5017 | 59.9878 | 13 | 55.7906 | 8.7447 | 59.9763 | 13 | 55.8001 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7786 | 8.6405 | 60.0339 | 13 | 55.7892 | 8.03 | 59.9993 | 13 | 55.7838 | 8.581 | 60.0396 | 13 | 55.7799 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.7959 | 16.242 | 59.9935 | 21
55.8016 | 15.5549 | 59.9878 | 21 | 55.7891 | 17.5527 | 60.0339 | 21 | 55.7938 | 8.5017 | 59.9878 | 13 | 55.799 | 8.7447 | 59.9763 | 13 | 55.8084 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7869 | 8.6405 | 60.0339 | 13 | 55.7975 | 8.03 | 59.9993 | 13 | 55.7922 | 8.581 | 60.0396 | 13 | 55.7882 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.8044 | 16.2376 | 59.9935 | 21
55.8099 | 15.5549 | 59.9878 | 21 | 55.7974 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8022 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8073 | 8.7419 | 59.9763 | 13 | 55.8168 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.7953 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8059 | 8.0263 | 59.9993 | 13 | 55.8005 | 8.581 | 60.0396 | 13 | 55.7965 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.8127 | 16.2376 | 59.9935 | 21
55.8183 | 15.5549 | 59.9878 | 21 | 55.8058 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8105 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8156 | 8.7419 | 59.9763 | 13 | 55.8251 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.8036 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8142 | 8.0263 | 59.9993 | 13 | 55.8088 | 8.581 | 60.0396 | 13 | 55.8048 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.821 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8266 | 15.5549 | 59.9878 | 21 | 55.8141 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8188 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.824 | 8.7397 | 59.9763 | 13 | 55.8334 | 9.323 | 59.9993 | 13 | 55.8119 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8225 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8171 | 8.6729 | 60.0396 | 13 | 55.8132 | 9.6003 | 59.9935 | 13 | 55.8293 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8349 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8224 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8271 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8323 | 8.7397 | 59.9763 | 13 | 55.8417 | 9.3239 | 59.9993 | 13 | 55.8202 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8308 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8256 | 8.6729 | 60.0396 | 13 | 55.8215 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8376 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8433 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8307 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8355 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8406 | 8.8251 | 59.9763 | 13 | 55.8501 | 9.3239 | 59.9993 | 13 | 55.8286 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8392 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8339 | 8.6729 | 60.0396 | 13 | 55.8298 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8459 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8516 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8391 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8438 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.849 | 8.8251 | 59.9763 | 13 | 55.8584 | 9.3239 | 59.9993 | 13 | 55.8369 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8475 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8422 | 8.6729 | 60.0396 | 13 | 55.8383 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8542 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8599 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8474 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8522 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8573 | 8.8236 | 59.9763 | 13 | 55.8668 | 9.3239 | 59.9993 | 13 | 55.8452 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8558 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8505 | 8.6761 | 60.0396 | 13 | 55.8466 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8625 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8683 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8557 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8605 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8657 | 8.8236 | 59.9763 | 13 | 55.8751 | 9.3243 | 59.9993 | 13 | 55.8535 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8641 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8588 | 8.6761 | 60.0396 | 13 | 55.8549 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8711 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8766 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.864 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8688 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.874 | 8.8236 | 59.9763 | 13 | 55.8834 | 9.3243 | 59.9993 | 13 | 55.8618 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8726 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8672 | 8.6761 | 60.0396 | 13 | 55.8632 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8794 | 16.2327 | 59.9935 | 21
55.8849 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8724 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8772 | 8.5035 | 59.9878 | 13 | 55.8823 | 8.8236 | 59.9763 | 13 | 55.8917 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.8702 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8809 | 8.0237 | 59.9993 | 13 | 55.8755 | 8.6761 | 60.0396 | 13 | 55.8715 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.8877 | 16.2315 | 59.9935 | 21
55.8933 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8807 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8855 | 8.5035 | 59.9935 | 13 | 55.8907 | 8.82 | 59.9763 | 13 | 55.9001 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.8785 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8892 | 8.022 | 59.9993 | 13 | 55.8838 | 8.6761 | 60.0396 | 13 | 55.8799 | 9.6725 | 59.9935 | 13 | 55.896 | 16.2315 | 59.9935 | 21
55.9016 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.889 | 17.5485 | 60.0339 | 21 | 55.8939 | 8.5035 | 59.9935 | 13 | 55.899 | 8.82 | 59.9763 | 13 | 55.9084 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.8868 | 8.6384 | 60.0339 | 13 | 55.8975 | 8.022 | 59.9993 | 13 | 55.8921 | 8.6761 | 60.0396 | 13 | 55.8882 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9043 | 16.2233 | 59.9935 | 21
55.91 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.8974 | 17.5908 | 60.0339 | 21 | 55.9022 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9073 | 8.8176 | 59.9763 | 13 | 55.9167 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.8951 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9059 | 8.022 | 59.9993 | 13 | 55.9005 | 8.6784 | 60.0396 | 13 | 55.8966 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9126 | 16.2233 | 59.9935 | 21
55.9183 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9057 | 17.5908 | 60.0339 | 21 | 55.9105 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9156 | 8.8176 | 59.9763 | 13 | 55.9251 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9036 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9142 | 8.022 | 59.9993 | 13 | 55.9088 | 8.6784 | 60.0396 | 13 | 55.9049 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9211 | 16.2233 | 59.9935 | 21
55.9266 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.914 | 17.6455 | 60.0339 | 21 | 55.9188 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.924 | 8.815 | 59.9763 | 13 | 55.9334 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9119 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9225 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9171 | 8.6804 | 60.0396 | 13 | 55.9132 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9294 | 16.2233 | 59.9935 | 21
55.9349 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9223 | 17.6455 | 60.0339 | 21 | 55.9272 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9323 | 8.815 | 59.9763 | 13 | 55.9418 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9202 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9309 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9254 | 8.6804 | 60.0396 | 13 | 55.9215 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9377 | 16.2233 | 59.9935 | 21
55.9433 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9307 | 17.6455 | 60.0339 | 21 | 55.9355 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9407 | 8.815 | 59.9763 | 13 | 55.9501 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9285 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9392 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9337 | 8.6804 | 60.0396 | 13 | 55.9298 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.946 | 16.2233 | 59.9935 | 21
55.9516 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.939 | 17.6455 | 60.0339 | 21 | 55.9438 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.949 | 8.815 | 59.9763 | 13 | 55.9584 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9368 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9475 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9421 | 8.6804 | 60.0396 | 13 | 55.9382 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9543 | 16.2221 | 59.9935 | 21
55.96 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9473 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 55.9521 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9573 | 8.8131 | 59.9763 | 13 | 55.9667 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9452 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9558 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9504 | 8.6804 | 60.0396 | 13 | 55.9465 | 9.67 | 59.9935 | 13 | 55.9626 | 16.2221 | 59.9935 | 21
55.9683 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9557 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 55.9605 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9657 | 8.8131 | 59.9763 | 13 | 55.9751 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9535 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9642 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9587 | 8.6804 | 60.0396 | 13 | 55.9548 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 55.9709 | 16.3318 | 59.9935 | 21
55.9766 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.964 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 55.9689 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.974 | 8.8099 | 59.9763 | 13 | 55.9834 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9618 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9725 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.967 | 8.6825 | 60.0396 | 13 | 55.9633 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 55.9792 | 16.3318 | 59.9935 | 21
55.9849 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9723 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 55.9772 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9824 | 8.8099 | 59.9763 | 13 | 55.9918 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9701 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9808 | 8.0182 | 59.9993 | 13 | 55.9755 | 8.6825 | 60.0396 | 13 | 55.9716 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 55.9875 | 16.3314 | 59.9935 | 21
55.9933 | 15.5549 | 59.9935 | 21 | 55.9807 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 55.9855 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.9907 | 8.807 | 59.9763 | 13 | 56.0001 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9785 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9891 | 8.0164 | 59.9993 | 13 | 55.9838 | 8.6825 | 60.0396 | 13 | 55.9799 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 55.9961 | 16.3314 | 59.9935 | 21
56.0016 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 55.989 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 55.9938 | 8.5575 | 59.9935 | 13 | 55.999 | 8.807 | 59.9763 | 13 | 56.0084 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9868 | 8.6317 | 60.0339 | 13 | 55.9976 | 8.0164 | 59.9993 | 13 | 55.9921 | 8.6825 | 60.0396 | 13 | 55.9882 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0044 | 16.3314 | 59.9935 | 21
56.01 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 55.9973 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 56.0022 | 8.5557 | 59.9935 | 13 | 56.0074 | 8.807 | 59.9763 | 13 | 56.0168 | 9.3253 | 59.9993 | 13 | 55.9951 | 8.6275 | 60.0339 | 13 | 56.0059 | 8.0164 | 59.9993 | 13 | 56.0004 | 8.6825 | 60.0396 | 13 | 55.9966 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0127 | 16.3314 | 59.9935 | 21
56.0183 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0056 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 56.0105 | 8.5557 | 59.9935 | 13 | 56.0157 | 8.807 | 59.9763 | 13 | 56.0251 | 9.3276 | 59.9993 | 13 | 56.0034 | 8.6275 | 60.0339 | 13 | 56.0142 | 8.0164 | 59.9993 | 13 | 56.0087 | 8.6825 | 60.0396 | 13 | 56.0049 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.021 | 16.3314 | 59.9935 | 21
56.0266 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0139 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 56.0189 | 8.553 | 59.9935 | 13 | 56.024 | 8.8034 | 59.9763 | 13 | 56.0334 | 9.3276 | 59.9993 | 13 | 56.0118 | 8.6275 | 60.0339 | 13 | 56.0225 | 8.0136 | 59.9993 | 13 | 56.0171 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0132 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0293 | 16.3314 | 59.9935 | 21
56.035 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0223 | 17.6806 | 60.0339 | 21 | 56.0272 | 8.553 | 59.9935 | 13 | 56.0324 | 8.8034 | 59.9763 | 13 | 56.0417 | 9.3276 | 59.9993 | 13 | 56.0201 | 8.6275 | 60.0339 | 13 | 56.0309 | 8.0136 | 59.9993 | 13 | 56.0254 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0216 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0376 | 16.3277 | 59.9935 | 21
56.0433 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0306 | 17.6737 | 60.0339 | 21 | 56.0355 | 8.553 | 59.9935 | 13 | 56.0407 | 8.8016 | 59.9705 | 13 | 56.0501 | 9.3276 | 59.9993 | 13 | 56.0284 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0392 | 8.0103 | 59.9993 | 13 | 56.0337 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0299 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0461 | 16.3277 | 59.9935 | 21
56.0516 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0389 | 17.6737 | 60.0339 | 21 | 56.0439 | 8.553 | 59.9935 | 13 | 56.0491 | 8.8016 | 59.9705 | 13 | 56.0584 | 9.3313 | 59.9993 | 13 | 56.0367 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0475 | 8.0103 | 59.9993 | 13 | 56.042 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0382 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0544 | 16.3277 | 59.9935 | 21
56.06 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0473 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.0522 | 8.553 | 59.9935 | 13 | 56.0574 | 8.7999 | 59.9705 | 13 | 56.0668 | 9.3313 | 59.9993 | 13 | 56.045 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0559 | 8.0103 | 59.9993 | 13 | 56.0504 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0465 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0627 | 16.3277 | 59.9935 | 21
56.0683 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0556 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.0605 | 8.553 | 59.9935 | 13 | 56.0657 | 8.7999 | 59.9705 | 13 | 56.0751 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.0535 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0642 | 8.0103 | 59.9993 | 13 | 56.0587 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0548 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.071 | 16.3245 | 59.9935 | 21
56.0766 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0639 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.0688 | 8.5504 | 59.9935 | 13 | 56.0741 | 8.7999 | 59.9705 | 13 | 56.0834 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.0618 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0725 | 8.0103 | 59.9993 | 13 | 56.067 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0632 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0793 | 16.3245 | 59.9935 | 21
56.085 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0723 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.0772 | 8.5504 | 59.9935 | 13 | 56.0824 | 8.7999 | 59.9705 | 13 | 56.0917 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.0701 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0808 | 8.0103 | 59.9993 | 13 | 56.0753 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0715 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0876 | 16.3245 | 59.9935 | 21
56.0933 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0806 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.0855 | 8.5504 | 59.9935 | 13 | 56.0908 | 8.7999 | 59.9705 | 13 | 56.1001 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.0784 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0892 | 8.0068 | 59.9993 | 13 | 56.0836 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.08 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.0959 | 16.3245 | 59.9935 | 21
56.1016 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0889 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.0939 | 8.5504 | 59.9935 | 13 | 56.0991 | 8.7999 | 59.9705 | 13 | 56.1084 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.0868 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.0975 | 8.0068 | 59.9993 | 13 | 56.092 | 8.6868 | 60.0396 | 13 | 56.0883 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.1042 | 16.3203 | 59.9935 | 21
56.11 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.0972 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.1022 | 8.5504 | 59.9935 | 13 | 56.1074 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1168 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.0951 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.1058 | 8.0052 | 59.9993 | 13 | 56.1003 | 8.6888 | 60.0396 | 13 | 56.0966 | 9.6676 | 59.9935 | 13 | 56.1128 | 16.3203 | 59.9935 | 21
56.1183 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.1056 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.1105 | 8.5504 | 59.9935 | 13 | 56.1158 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1251 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1034 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.1141 | 8.0052 | 59.9993 | 13 | 56.1086 | 8.6888 | 60.0396 | 13 | 56.1049 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1211 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.1266 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.1139 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.1188 | 8.547 | 59.9935 | 13 | 56.1241 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1334 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1117 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.1226 | 8.1106 | 59.9993 | 13 | 56.1169 | 8.6908 | 60.0396 | 13 | 56.1132 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1294 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.135 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.1222 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.1272 | 8.547 | 59.9935 | 13 | 56.1324 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1418 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1201 | 8.6239 | 60.0339 | 13 | 56.1309 | 8.1106 | 59.9993 | 13 | 56.1254 | 8.6908 | 60.0396 | 13 | 56.1216 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1377 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.1433 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.1306 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.1356 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1407 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1501 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1284 | 8.6222 | 60.0339 | 13 | 56.1392 | 8.1089 | 59.9993 | 13 | 56.1337 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1299 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.146 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.1516 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.1389 | 17.672 | 60.0339 | 21 | 56.1439 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1491 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1584 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1367 | 8.6222 | 60.0339 | 13 | 56.1475 | 8.1089 | 59.9993 | 13 | 56.142 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1382 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1543 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.16 | 15.5456 | 59.9935 | 21 | 56.1472 | 17.6712 | 60.0339 | 21 | 56.1522 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1575 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1667 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.145 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.1559 | 8.1089 | 59.9993 | 13 | 56.1503 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1466 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1626 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.1683 | 15.542 | 59.9935 | 21 | 56.1555 | 17.6712 | 60.0339 | 21 | 56.1605 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1658 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1751 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1533 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.1642 | 8.1089 | 59.9993 | 13 | 56.1586 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1549 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1711 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.1766 | 15.542 | 59.9935 | 21 | 56.1639 | 17.6712 | 60.0339 | 21 | 56.1689 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1741 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1834 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1617 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.1725 | 8.1089 | 59.9993 | 13 | 56.167 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1632 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1794 | 16.3191 | 59.9935 | 21
56.185 | 15.5381 | 59.9935 | 21 | 56.1722 | 17.6712 | 60.0339 | 21 | 56.1772 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1824 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.1918 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.17 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.1809 | 8.1089 | 59.9993 | 13 | 56.1753 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1715 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.1877 | 16.3143 | 59.9935 | 21
56.1933 | 15.5381 | 59.9935 | 21 | 56.1805 | 17.6711 | 60.0339 | 21 | 56.1855 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1908 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2001 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1783 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.1892 | 8.1046 | 59.9993 | 13 | 56.1836 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1799 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.196 | 16.3143 | 59.9935 | 21
56.2016 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.1889 | 17.6711 | 60.0339 | 21 | 56.1938 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.1992 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2084 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1866 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.1975 | 8.1046 | 59.9993 | 13 | 56.1919 | 8.6932 | 60.0396 | 13 | 56.1882 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2043 | 16.3113 | 59.9935 | 21
56.21 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.1972 | 17.6711 | 60.0339 | 21 | 56.2022 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.2075 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2167 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.1951 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.2058 | 8.1046 | 59.9993 | 13 | 56.2003 | 8.6954 | 60.0396 | 13 | 56.1965 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2126 | 16.3113 | 59.9935 | 21
56.2183 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2055 | 17.6711 | 60.0339 | 21 | 56.2105 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.2158 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2251 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.2034 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.2142 | 8.1046 | 59.9993 | 13 | 56.2086 | 8.6954 | 60.0396 | 13 | 56.205 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2209 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.2266 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2138 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2189 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.2241 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2334 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.2117 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.2225 | 8.1046 | 59.9993 | 13 | 56.2169 | 8.6973 | 60.0396 | 13 | 56.2133 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2292 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.235 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2222 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2272 | 8.5443 | 59.9935 | 13 | 56.2325 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2418 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.22 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.2308 | 8.1046 | 59.9993 | 13 | 56.2252 | 8.6973 | 60.0396 | 13 | 56.2216 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2378 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.2433 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2305 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2355 | 8.5411 | 59.9935 | 13 | 56.2408 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2501 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.2283 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.2391 | 8.1049 | 59.9993 | 13 | 56.2335 | 8.6973 | 60.0396 | 13 | 56.2299 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2461 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.2517 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2388 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2439 | 8.5411 | 59.9935 | 13 | 56.2491 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2584 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.2367 | 8.6199 | 60.0339 | 13 | 56.2476 | 8.1049 | 59.9993 | 13 | 56.2419 | 8.6973 | 60.0396 | 13 | 56.2382 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2544 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.26 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2472 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2522 | 8.5391 | 59.9935 | 13 | 56.2575 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2668 | 9.334 | 59.9993 | 13 | 56.245 | 8.711 | 60.0339 | 13 | 56.2559 | 8.1016 | 59.9993 | 13 | 56.2502 | 8.6993 | 60.0396 | 13 | 56.2466 | 9.6639 | 59.9935 | 13 | 56.2627 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.2683 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2555 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2606 | 8.5391 | 59.9935 | 13 | 56.2658 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2751 | 9.3358 | 59.9993 | 13 | 56.2533 | 8.711 | 60.0339 | 13 | 56.2642 | 8.1016 | 59.9993 | 13 | 56.2585 | 8.6993 | 60.0396 | 13 | 56.2549 | 9.6617 | 59.9935 | 13 | 56.271 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.2766 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2638 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2689 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.2742 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2834 | 9.3358 | 59.9993 | 13 | 56.2616 | 8.7087 | 60.0339 | 13 | 56.2725 | 8.0987 | 59.9993 | 13 | 56.2668 | 8.6993 | 60.0396 | 13 | 56.2633 | 9.6617 | 59.9935 | 13 | 56.2793 | 16.3075 | 59.9935 | 21
56.285 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2722 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2772 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.2825 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.2917 | 9.3358 | 59.9993 | 13 | 56.27 | 8.7087 | 60.0339 | 13 | 56.2809 | 8.0987 | 59.9993 | 13 | 56.2753 | 8.6993 | 60.0396 | 13 | 56.2716 | 9.6617 | 59.9935 | 13 | 56.2878 | 16.3056 | 59.9935 | 21
56.2933 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2805 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2855 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.2908 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3001 | 9.3358 | 59.9993 | 13 | 56.2783 | 8.7087 | 60.0339 | 13 | 56.2892 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.2836 | 8.6993 | 60.0396 | 13 | 56.2799 | 9.6617 | 59.9935 | 13 | 56.2961 | 16.3056 | 59.9935 | 21
56.3017 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2888 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.2939 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.2992 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3084 | 9.3358 | 59.9993 | 13 | 56.2866 | 8.7087 | 60.0339 | 13 | 56.2975 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.2919 | 8.6993 | 60.0396 | 13 | 56.2882 | 9.6617 | 59.9935 | 13 | 56.3044 | 16.3056 | 59.9935 | 21
56.31 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.2971 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.3022 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.3075 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3168 | 9.3358 | 59.9993 | 13 | 56.2949 | 8.7087 | 60.0339 | 13 | 56.3059 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.3002 | 8.7005 | 60.0396 | 13 | 56.2965 | 9.6617 | 59.9935 | 13 | 56.3127 | 16.3056 | 59.9935 | 21
56.3183 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.3055 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.3105 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.3159 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3251 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3033 | 8.7087 | 60.0339 | 13 | 56.3142 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.3085 | 8.7005 | 60.0396 | 13 | 56.3049 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.321 | 16.3004 | 59.9935 | 21
56.3267 | 15.5329 | 59.9935 | 21 | 56.3138 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.3189 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.3242 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3334 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3116 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3225 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.3169 | 8.7005 | 60.0396 | 13 | 56.3132 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3293 | 16.3004 | 59.9935 | 21
56.335 | 15.5299 | 59.9935 | 21 | 56.3221 | 17.6684 | 60.0339 | 21 | 56.3272 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.3325 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3417 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3199 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3308 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.3252 | 8.7005 | 60.0396 | 13 | 56.3215 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3376 | 16.3004 | 59.9935 | 21
56.3433 | 15.5299 | 59.9935 | 21 | 56.3304 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3356 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.3409 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3501 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3282 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3392 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.3335 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.33 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3459 | 16.3004 | 59.9935 | 21
56.3517 | 15.5299 | 59.9935 | 21 | 56.3388 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3439 | 8.5376 | 59.9935 | 13 | 56.3492 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3584 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3365 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3475 | 8.0955 | 59.9993 | 13 | 56.3418 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3383 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3545 | 16.3004 | 59.9935 | 21
56.36 | 15.5299 | 59.9935 | 21 | 56.3471 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3522 | 8.5325 | 59.9935 | 13 | 56.3575 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3668 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.345 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3558 | 8.0919 | 59.9993 | 13 | 56.3502 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3466 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3628 | 16.3004 | 59.9935 | 21
56.3683 | 15.5286 | 59.9935 | 21 | 56.3554 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3605 | 8.5325 | 59.9935 | 13 | 56.3659 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3751 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3533 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3641 | 8.0919 | 59.9993 | 13 | 56.3585 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3549 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3711 | 16.329 | 59.9935 | 21
56.3767 | 15.5286 | 59.9935 | 21 | 56.3638 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3689 | 8.5325 | 59.9935 | 13 | 56.3742 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3834 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3616 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3726 | 8.0919 | 59.9993 | 13 | 56.3668 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3633 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3794 | 16.329 | 59.9935 | 21
56.385 | 15.5286 | 59.9935 | 21 | 56.3721 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3772 | 8.5325 | 59.9935 | 13 | 56.3826 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.3918 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3699 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3809 | 8.0919 | 59.9993 | 13 | 56.3751 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3716 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.3877 | 16.3241 | 59.9935 | 21
56.3933 | 15.5286 | 59.9935 | 21 | 56.3804 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3856 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.3909 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4001 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3783 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3892 | 8.1705 | 59.9993 | 13 | 56.3834 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3799 | 9.6578 | 59.9935 | 13 | 56.396 | 16.3241 | 59.9935 | 21
56.4017 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.3887 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.3939 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.3992 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4084 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3866 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.3975 | 8.1705 | 59.9993 | 13 | 56.3918 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3883 | 9.7428 | 59.9935 | 13 | 56.4043 | 16.3241 | 59.9935 | 21
56.41 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.3971 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4022 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.4076 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4167 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.3949 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4059 | 8.1705 | 59.9993 | 13 | 56.4001 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.3966 | 9.7428 | 59.9935 | 13 | 56.4128 | 16.3241 | 59.9935 | 21
56.4183 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4054 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4106 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.4159 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4251 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4032 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4142 | 8.1705 | 59.9993 | 13 | 56.4084 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4049 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4211 | 16.3199 | 59.9935 | 21
56.4267 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4137 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4189 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.4243 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4334 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4115 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4225 | 8.1705 | 59.9993 | 13 | 56.4167 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4132 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4294 | 16.3199 | 59.9935 | 21
56.435 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4221 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4272 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.4326 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4418 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4199 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4309 | 8.1705 | 59.9993 | 13 | 56.4252 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4216 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4377 | 16.3199 | 59.9935 | 21
56.4433 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4304 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4355 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.4409 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4501 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4282 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4392 | 8.1693 | 59.9993 | 13 | 56.4335 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4299 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.446 | 16.3199 | 59.9935 | 21
56.4517 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4387 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4439 | 8.5298 | 59.9935 | 13 | 56.4493 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4584 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4365 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4475 | 8.1693 | 59.9993 | 13 | 56.4418 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4382 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4543 | 16.3165 | 59.9935 | 21
56.46 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4471 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4522 | 8.5264 | 59.9935 | 13 | 56.4576 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4667 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4448 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4558 | 8.1658 | 59.9993 | 13 | 56.4501 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4467 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4626 | 16.3165 | 59.9935 | 21
56.4683 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4554 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4606 | 8.5264 | 59.9935 | 13 | 56.4659 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4751 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4532 | 8.7049 | 60.0339 | 13 | 56.4642 | 8.1658 | 59.9993 | 13 | 56.4584 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.455 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4709 | 16.3152 | 59.9935 | 21
56.4767 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4637 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4689 | 8.5237 | 59.9935 | 13 | 56.4742 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4834 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4615 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.4725 | 8.1633 | 59.9993 | 13 | 56.4667 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4633 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4795 | 16.3152 | 59.9935 | 21
56.485 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.472 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4772 | 8.5237 | 59.9935 | 13 | 56.4826 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.4918 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4698 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.4808 | 8.1633 | 59.9993 | 13 | 56.4751 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4716 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4878 | 16.344 | 59.9935 | 21
56.4933 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4803 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4856 | 8.5211 | 59.9935 | 13 | 56.491 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5001 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4781 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.4891 | 8.1633 | 59.9993 | 13 | 56.4834 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4799 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.4961 | 16.344 | 59.9935 | 21
56.5017 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.4887 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.4939 | 8.5211 | 59.9935 | 13 | 56.4993 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5084 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4866 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.4976 | 8.1633 | 59.9993 | 13 | 56.4917 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4883 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.5044 | 16.3411 | 59.9935 | 21
56.51 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.497 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5023 | 8.5211 | 59.9935 | 13 | 56.5076 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5168 | 9.3921 | 59.9993 | 13 | 56.4949 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5059 | 8.1633 | 59.9993 | 13 | 56.5 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.4966 | 9.7424 | 59.9935 | 13 | 56.5127 | 16.3411 | 59.9935 | 21
56.5183 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.5053 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5106 | 8.5211 | 59.9935 | 13 | 56.5159 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5251 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5032 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5142 | 8.1633 | 59.9993 | 13 | 56.5084 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.505 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.521 | 16.3363 | 59.9935 | 21
56.5267 | 15.527 | 59.9935 | 21 | 56.5137 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5189 | 8.5211 | 59.9935 | 13 | 56.5243 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5334 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5115 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5226 | 8.1601 | 59.9993 | 13 | 56.5167 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5133 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5295 | 16.3363 | 59.9935 | 21
56.535 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.522 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5272 | 8.5211 | 59.9935 | 13 | 56.5327 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5417 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5198 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5309 | 8.1601 | 59.9993 | 13 | 56.525 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5216 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5378 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.5433 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.5303 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5356 | 8.5192 | 59.9935 | 13 | 56.541 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5501 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5282 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5392 | 8.1601 | 59.9993 | 13 | 56.5333 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5299 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5461 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.5517 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.5387 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5439 | 8.5192 | 59.9935 | 13 | 56.5493 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5584 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5365 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5475 | 8.1601 | 59.9993 | 13 | 56.5416 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5382 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5544 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.56 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.547 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5522 | 8.5192 | 59.9935 | 13 | 56.5576 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5668 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5448 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5559 | 8.1556 | 59.9993 | 13 | 56.55 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5466 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5627 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.5684 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.5553 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5606 | 8.5192 | 59.9935 | 13 | 56.566 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5751 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5531 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5642 | 8.1556 | 59.9993 | 13 | 56.5583 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5549 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.571 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.5767 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.5637 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5689 | 8.5168 | 59.9935 | 13 | 56.5743 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5834 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5615 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5725 | 8.1556 | 59.9993 | 13 | 56.5667 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5632 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5793 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.585 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.572 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5773 | 8.5168 | 59.9935 | 13 | 56.5826 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.5917 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5698 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5808 | 8.1556 | 59.9993 | 13 | 56.575 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5717 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5876 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.5933 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.5803 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5856 | 8.5987 | 59.9935 | 13 | 56.591 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6001 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5781 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5892 | 8.2662 | 59.9993 | 13 | 56.5834 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.58 | 9.7414 | 59.9935 | 13 | 56.5962 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.6017 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.5886 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.5939 | 8.5987 | 59.9935 | 13 | 56.5993 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6085 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5864 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.5975 | 8.2662 | 59.9993 | 13 | 56.5917 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5883 | 9.7387 | 59.9935 | 13 | 56.6045 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.61 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.597 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.6022 | 8.5942 | 59.9935 | 13 | 56.6077 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6168 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.5948 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6058 | 8.2638 | 59.9993 | 13 | 56.6 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.5966 | 9.7387 | 59.9935 | 13 | 56.6128 | 16.3352 | 59.9878 | 21
56.6184 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.6053 | 17.6685 | 60.0339 | 21 | 56.6106 | 8.5942 | 59.9935 | 13 | 56.616 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6251 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6031 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6141 | 8.2638 | 59.9993 | 13 | 56.6083 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.605 | 9.7387 | 59.9935 | 13 | 56.6211 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.6267 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.6136 | 17.6721 | 60.0339 | 21 | 56.6189 | 8.5942 | 59.9935 | 13 | 56.6243 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6334 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6115 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6226 | 8.2638 | 59.9993 | 13 | 56.6166 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6133 | 9.7387 | 59.9935 | 13 | 56.6294 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.635 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.6219 | 17.6721 | 60.0339 | 21 | 56.6273 | 8.5942 | 59.9935 | 13 | 56.6327 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6418 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6198 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6309 | 8.2638 | 59.9993 | 13 | 56.625 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6216 | 9.7351 | 59.9935 | 13 | 56.6377 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.6434 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.6303 | 17.6721 | 60.0339 | 21 | 56.6356 | 8.5909 | 59.9935 | 13 | 56.641 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6501 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6281 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6392 | 8.2638 | 59.9993 | 13 | 56.6333 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.63 | 9.7351 | 59.9935 | 13 | 56.646 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.6517 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.6386 | 17.6721 | 60.0339 | 21 | 56.6439 | 8.5909 | 59.9935 | 13 | 56.6494 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6584 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6365 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6476 | 8.2638 | 59.9993 | 13 | 56.6416 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6383 | 9.7351 | 59.9935 | 13 | 56.6545 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.66 | 15.524 | 59.9935 | 21 | 56.6469 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.6523 | 8.5909 | 59.9935 | 13 | 56.6577 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6667 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6448 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6559 | 8.2582 | 59.9993 | 13 | 56.6499 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6466 | 9.7351 | 59.9935 | 13 | 56.6628 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.6684 | 15.5212 | 59.9935 | 21 | 56.6553 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.6606 | 8.5909 | 59.9935 | 13 | 56.666 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6751 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6531 | 8.6956 | 60.0339 | 13 | 56.6642 | 8.2582 | 59.9993 | 13 | 56.6583 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6549 | 9.7796 | 59.9935 | 13 | 56.6711 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.6767 | 15.5212 | 59.9935 | 21 | 56.6636 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.6689 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.6744 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6834 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6614 | 8.6917 | 60.0339 | 13 | 56.6725 | 8.2566 | 59.9993 | 13 | 56.6666 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6632 | 9.7796 | 59.9935 | 13 | 56.6794 | 16.3467 | 59.9878 | 21
56.685 | 15.5212 | 59.9935 | 21 | 56.6719 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.6772 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.6827 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.6918 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6698 | 8.6917 | 60.0339 | 13 | 56.6809 | 8.2566 | 59.9993 | 13 | 56.6749 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6716 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.6877 | 16.3805 | 59.9878 | 21
56.6934 | 15.5212 | 59.9935 | 21 | 56.6802 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.6856 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.691 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7001 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6781 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.6892 | 8.2566 | 59.9993 | 13 | 56.6832 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6799 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.696 | 16.3805 | 59.9878 | 21
56.7017 | 15.5212 | 59.9935 | 21 | 56.6886 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.6939 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.6994 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7084 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6864 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.6975 | 8.2566 | 59.9993 | 13 | 56.6915 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6884 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7043 | 16.3805 | 59.9878 | 21
56.71 | 15.5212 | 59.9935 | 21 | 56.6969 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.7023 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.7077 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7167 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.6947 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7058 | 8.2566 | 59.9993 | 13 | 56.6998 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.6967 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7126 | 16.3805 | 59.9878 | 21
56.7184 | 15.6137 | 59.9935 | 21 | 56.7052 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.7106 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.7161 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7251 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.703 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7142 | 8.2566 | 59.9993 | 13 | 56.7083 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.705 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7212 | 16.3805 | 59.9878 | 21
56.7267 | 15.6137 | 59.9935 | 21 | 56.7136 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.7189 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.7244 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7335 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.7114 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7225 | 8.2541 | 59.9993 | 13 | 56.7166 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.7133 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7295 | 16.3805 | 59.9878 | 21
56.735 | 15.6137 | 59.9935 | 21 | 56.7219 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.7272 | 8.6884 | 59.9935 | 13 | 56.7327 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7418 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.7197 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7308 | 8.2541 | 59.9993 | 13 | 56.7249 | 8.7005 | 60.0454 | 13 | 56.7216 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7378 | 16.4166 | 59.9878 | 21
56.7434 | 15.6137 | 59.9935 | 21 | 56.7302 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.7356 | 8.6833 | 59.9935 | 13 | 56.7411 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7501 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.728 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7391 | 8.2511 | 59.9993 | 13 | 56.7332 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.73 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7461 | 16.4166 | 59.9878 | 21
56.7517 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7386 | 17.6772 | 60.0339 | 21 | 56.744 | 8.6833 | 59.9935 | 13 | 56.7494 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7584 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.7363 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7476 | 8.2511 | 59.9993 | 13 | 56.7416 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7383 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7544 | 16.4151 | 59.9878 | 21
56.76 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7469 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.7523 | 8.6833 | 59.9935 | 13 | 56.7578 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7668 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.7448 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7559 | 8.2483 | 59.9993 | 13 | 56.7499 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7466 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7627 | 16.4151 | 59.9878 | 21
56.7684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7552 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.7606 | 8.6833 | 59.9935 | 13 | 56.7661 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7751 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.7531 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7642 | 8.2483 | 59.9993 | 13 | 56.7582 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.755 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7712 | 16.4151 | 59.9878 | 21
56.7767 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7635 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.7689 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.7744 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7834 | 9.4911 | 59.9993 | 13 | 56.7614 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7726 | 8.2483 | 59.9993 | 13 | 56.7665 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7633 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7795 | 16.4151 | 59.9878 | 21
56.785 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7719 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.7773 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.7828 | 8.7998 | 59.9705 | 13 | 56.7917 | 9.4944 | 59.9993 | 13 | 56.7697 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7809 | 8.2483 | 59.9993 | 13 | 56.7748 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7716 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7878 | 16.4117 | 59.9878 | 21
56.7934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7802 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.7856 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.7911 | 8.7976 | 59.9705 | 13 | 56.8001 | 9.4944 | 59.9993 | 13 | 56.7781 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7892 | 8.2458 | 59.9993 | 13 | 56.7832 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7799 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.7961 | 16.4117 | 59.9878 | 21
56.8017 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7885 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.7939 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.7994 | 8.7976 | 59.9705 | 13 | 56.8084 | 9.4944 | 59.9993 | 13 | 56.7864 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.7975 | 8.2458 | 59.9993 | 13 | 56.7915 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7883 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.8044 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.81 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.7968 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8022 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8077 | 8.7961 | 59.9705 | 13 | 56.8168 | 9.4944 | 59.9993 | 13 | 56.7947 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8059 | 8.2458 | 59.9993 | 13 | 56.7998 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.7966 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.8127 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8052 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8106 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8161 | 8.7961 | 59.9705 | 13 | 56.8251 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.803 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8142 | 8.2458 | 59.9993 | 13 | 56.8081 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8049 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.821 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8267 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8135 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8189 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8245 | 8.7961 | 59.9705 | 13 | 56.8334 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8113 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8225 | 8.2432 | 59.9993 | 13 | 56.8165 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8134 | 9.7766 | 59.9935 | 13 | 56.8293 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.835 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8218 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8273 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8328 | 8.7961 | 59.9705 | 13 | 56.8417 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8197 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8308 | 8.2432 | 59.9993 | 13 | 56.8248 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8217 | 9.7735 | 59.9935 | 13 | 56.8379 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8302 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8356 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8411 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.8501 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.828 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8392 | 8.2409 | 59.9993 | 13 | 56.8331 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.83 | 9.7735 | 59.9935 | 13 | 56.8462 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8517 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8385 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8439 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8494 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.8585 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8363 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8475 | 8.2409 | 59.9993 | 13 | 56.8414 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8383 | 9.7735 | 59.9935 | 13 | 56.8545 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8468 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8523 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8578 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.8668 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8446 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8558 | 8.2409 | 59.9993 | 13 | 56.8497 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8467 | 9.7735 | 59.9935 | 13 | 56.8628 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8551 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8606 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8661 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.8751 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.853 | 8.6894 | 60.0339 | 13 | 56.8641 | 8.2409 | 59.9993 | 13 | 56.8582 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.855 | 9.7735 | 59.9935 | 13 | 56.8711 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8767 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8635 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.869 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8745 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.8834 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8613 | 8.6861 | 60.0339 | 13 | 56.8726 | 8.2387 | 59.9993 | 13 | 56.8665 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8633 | 9.7735 | 59.9935 | 13 | 56.8794 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.885 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8718 | 17.6749 | 60.0396 | 21 | 56.8773 | 8.7529 | 59.9935 | 13 | 56.8828 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.8918 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8696 | 8.6861 | 60.0339 | 13 | 56.8809 | 8.2387 | 59.9993 | 13 | 56.8748 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8717 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.8879 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.8934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8801 | 17.6723 | 60.0396 | 21 | 56.8856 | 8.7495 | 59.9935 | 13 | 56.8911 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.9001 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8779 | 8.6823 | 60.0339 | 13 | 56.8892 | 8.2371 | 59.9993 | 13 | 56.8831 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.88 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.8962 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9017 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8885 | 17.6723 | 60.0396 | 21 | 56.8939 | 8.7495 | 59.9935 | 13 | 56.8995 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.9084 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8862 | 8.6823 | 60.0339 | 13 | 56.8976 | 8.2371 | 59.9993 | 13 | 56.8915 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8883 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9045 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.8968 | 17.6723 | 60.0396 | 21 | 56.9023 | 8.7495 | 59.9935 | 13 | 56.9078 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.9167 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.8947 | 8.6823 | 60.0339 | 13 | 56.9059 | 8.2371 | 59.9993 | 13 | 56.8998 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.8966 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9128 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9051 | 17.6723 | 60.0396 | 21 | 56.9106 | 8.7495 | 59.9935 | 13 | 56.9161 | 8.7925 | 59.9705 | 13 | 56.9251 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.903 | 8.6823 | 60.0339 | 13 | 56.9142 | 8.2371 | 59.9993 | 13 | 56.9081 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.9049 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9211 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9267 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9134 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9189 | 8.748 | 59.9935 | 13 | 56.9245 | 8.7897 | 59.9705 | 13 | 56.9334 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.9113 | 8.7695 | 60.0339 | 13 | 56.9225 | 8.234 | 59.9993 | 13 | 56.9164 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.9133 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9294 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9218 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9273 | 8.748 | 59.9935 | 13 | 56.9328 | 8.7897 | 59.9705 | 13 | 56.9418 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.9196 | 8.7695 | 60.0339 | 13 | 56.9309 | 8.234 | 59.9993 | 13 | 56.9247 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.9216 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9377 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9301 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9356 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9412 | 8.7862 | 59.9705 | 13 | 56.9501 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.928 | 8.7695 | 60.0339 | 13 | 56.9392 | 8.234 | 59.9993 | 13 | 56.9331 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.9299 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.946 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9517 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9384 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.944 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9495 | 8.7862 | 59.9705 | 13 | 56.9584 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.9363 | 8.7695 | 60.0339 | 13 | 56.9475 | 8.234 | 59.9993 | 13 | 56.9414 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.9384 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9546 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9467 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9523 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9578 | 8.7862 | 59.9705 | 13 | 56.9668 | 9.4959 | 59.9993 | 13 | 56.9446 | 8.7695 | 60.0339 | 13 | 56.9558 | 8.2279 | 59.9993 | 13 | 56.9497 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.9467 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9629 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9551 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9606 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9662 | 8.7862 | 59.9705 | 13 | 56.9751 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 56.9529 | 8.7695 | 60.0339 | 13 | 56.9642 | 8.2279 | 59.9993 | 13 | 56.958 | 8.7517 | 60.0454 | 13 | 56.955 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9712 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9767 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9634 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9689 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9745 | 8.7862 | 59.9705 | 13 | 56.9835 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 56.9613 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 56.9725 | 8.2279 | 59.9993 | 13 | 56.9664 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 56.9633 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9795 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9851 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9717 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9773 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9828 | 8.7862 | 59.9705 | 13 | 56.9918 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 56.9696 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 56.9808 | 8.2279 | 59.9993 | 13 | 56.9747 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 56.9717 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9878 | 16.4572 | 59.9878 | 21
56.9934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.98 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.9856 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9912 | 8.7839 | 59.9705 | 13 | 57.0001 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 56.9779 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 56.9891 | 8.2279 | 59.9993 | 13 | 56.983 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 56.98 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 56.9961 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0017 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9884 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 56.994 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 56.9995 | 8.7839 | 59.9705 | 13 | 57.0084 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 56.9862 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 56.9976 | 8.2279 | 59.9993 | 13 | 56.9913 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 56.9883 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 57.0044 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 56.9967 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 57.0023 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0079 | 8.7839 | 59.9705 | 13 | 57.0168 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 56.9945 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0059 | 8.2247 | 59.9993 | 13 | 56.9996 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 56.9967 | 9.7719 | 59.9935 | 13 | 57.0129 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.005 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 57.0106 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0162 | 8.7839 | 59.9705 | 13 | 57.0251 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0029 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0142 | 8.2247 | 59.9993 | 13 | 57.0079 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.005 | 9.7654 | 59.9935 | 13 | 57.0212 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0267 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0134 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 57.019 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0245 | 8.781 | 59.9705 | 13 | 57.0334 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0112 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0226 | 8.222 | 59.9993 | 13 | 57.0164 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0133 | 9.7654 | 59.9935 | 13 | 57.0295 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0217 | 17.6682 | 60.0396 | 21 | 57.0273 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0329 | 8.781 | 59.9705 | 13 | 57.0417 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0195 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0309 | 8.222 | 59.9993 | 13 | 57.0247 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0216 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0378 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.03 | 17.667 | 60.0396 | 21 | 57.0356 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0412 | 8.779 | 59.9705 | 13 | 57.0501 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0278 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0392 | 8.2186 | 59.9993 | 13 | 57.033 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.03 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0461 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0517 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0384 | 17.667 | 60.0396 | 21 | 57.0439 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0496 | 8.779 | 59.9705 | 13 | 57.0584 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0363 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0475 | 8.2186 | 59.9993 | 13 | 57.0413 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0383 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0544 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0467 | 17.6642 | 60.0396 | 21 | 57.0523 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0579 | 8.779 | 59.9705 | 13 | 57.0668 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0446 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0559 | 8.2186 | 59.9993 | 13 | 57.0497 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0466 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0627 | 16.4572 | 59.9878 | 21
57.0684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.055 | 17.6642 | 60.0396 | 21 | 57.0606 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0662 | 8.779 | 59.9705 | 13 | 57.0751 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0529 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0642 | 8.2186 | 59.9993 | 13 | 57.058 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0551 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.071 | 16.4539 | 59.9878 | 21
57.0767 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0633 | 17.6642 | 60.0396 | 21 | 57.069 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0746 | 8.779 | 59.9705 | 13 | 57.0834 | 9.4987 | 59.9993 | 13 | 57.0612 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0725 | 8.2186 | 59.9993 | 13 | 57.0663 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0634 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0796 | 16.4539 | 59.9878 | 21
57.0851 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0717 | 17.6642 | 60.0396 | 21 | 57.0773 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0829 | 8.779 | 59.9705 | 13 | 57.0918 | 9.5026 | 59.9993 | 13 | 57.0696 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0808 | 8.2186 | 59.9993 | 13 | 57.0746 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0717 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0879 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.0934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.08 | 17.6614 | 60.0396 | 21 | 57.0856 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0912 | 8.7757 | 59.9705 | 13 | 57.1001 | 9.5026 | 59.9993 | 13 | 57.0779 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0892 | 8.2137 | 59.9993 | 13 | 57.0829 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.08 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.0962 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1017 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0883 | 17.6614 | 60.0396 | 21 | 57.094 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.0995 | 8.7757 | 59.9705 | 13 | 57.1085 | 9.5051 | 59.9993 | 13 | 57.0862 | 8.7674 | 60.0339 | 13 | 57.0975 | 8.2137 | 59.9993 | 13 | 57.0913 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0883 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.1045 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.0966 | 17.6614 | 60.0396 | 21 | 57.1023 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.1079 | 8.7742 | 59.9705 | 13 | 57.1168 | 9.5051 | 59.9993 | 13 | 57.0945 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1058 | 8.2137 | 59.9993 | 13 | 57.0996 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.0967 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.1128 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.105 | 17.6614 | 60.0396 | 21 | 57.1107 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.1163 | 8.7742 | 59.9705 | 13 | 57.1251 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1028 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1143 | 8.2137 | 59.9993 | 13 | 57.1079 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.105 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.1211 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1267 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1133 | 17.6614 | 60.0396 | 21 | 57.119 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.1246 | 8.7742 | 59.9705 | 13 | 57.1334 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1112 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1226 | 8.2113 | 59.9993 | 13 | 57.1162 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1134 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.1296 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1216 | 17.6614 | 60.0396 | 21 | 57.1273 | 8.7454 | 59.9935 | 13 | 57.1329 | 8.7742 | 59.9705 | 13 | 57.1418 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1195 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1309 | 8.2113 | 59.9993 | 13 | 57.1246 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1217 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.1379 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1299 | 17.6889 | 60.0396 | 21 | 57.1356 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1412 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.1501 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1278 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1392 | 8.2113 | 59.9993 | 13 | 57.1329 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.13 | 9.7639 | 59.9935 | 13 | 57.1462 | 16.4515 | 59.9878 | 21
57.1517 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1383 | 17.6889 | 60.0396 | 21 | 57.144 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1496 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.1584 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1361 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1476 | 8.2113 | 59.9993 | 13 | 57.1412 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1383 | 9.7619 | 59.9935 | 13 | 57.1545 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.1601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1466 | 17.6889 | 60.0396 | 21 | 57.1523 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.158 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.1667 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1445 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1559 | 8.2099 | 59.9993 | 13 | 57.1495 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1466 | 9.7619 | 59.9935 | 13 | 57.1628 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.1684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1549 | 17.6889 | 60.0396 | 21 | 57.1606 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1663 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.1751 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1528 | 8.7652 | 60.0339 | 13 | 57.1642 | 8.2099 | 59.9993 | 13 | 57.1578 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.155 | 9.7589 | 59.9935 | 13 | 57.1711 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.1768 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1633 | 17.6853 | 60.0396 | 21 | 57.169 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1746 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.1834 | 9.5576 | 59.9993 | 13 | 57.1611 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.1725 | 8.2069 | 59.9993 | 13 | 57.1663 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1633 | 9.7589 | 59.9935 | 13 | 57.1794 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.1851 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1716 | 17.6853 | 60.0396 | 21 | 57.1773 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1829 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.1918 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.1694 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.1809 | 8.2069 | 59.9993 | 13 | 57.1746 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1716 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.1877 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.1934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1799 | 17.6853 | 60.0396 | 21 | 57.1857 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1913 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.2001 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.1777 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.1892 | 8.2069 | 59.9993 | 13 | 57.1829 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1801 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.1963 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2017 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1883 | 17.6853 | 60.0396 | 21 | 57.194 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.1996 | 8.772 | 59.9705 | 13 | 57.2084 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.1862 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.1975 | 8.2069 | 59.9993 | 13 | 57.1912 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1884 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2046 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.1966 | 17.7213 | 60.0396 | 21 | 57.2023 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2079 | 8.8391 | 59.9705 | 13 | 57.2168 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.1945 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2058 | 8.2034 | 59.9993 | 13 | 57.1996 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.1967 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2129 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2049 | 17.7213 | 60.0396 | 21 | 57.2106 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2163 | 8.8391 | 59.9705 | 13 | 57.2251 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2028 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2142 | 8.2034 | 59.9993 | 13 | 57.2079 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.205 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2212 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2268 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2132 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.219 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2246 | 8.8391 | 59.9705 | 13 | 57.2335 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2111 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2225 | 8.2034 | 59.9993 | 13 | 57.2162 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2134 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2295 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2216 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.2273 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.233 | 8.8391 | 59.9705 | 13 | 57.2418 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2195 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2308 | 8.2034 | 59.9993 | 13 | 57.2245 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2217 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2378 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2299 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.2357 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2413 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.2501 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2278 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2393 | 8.2007 | 59.9993 | 13 | 57.2328 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.23 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2463 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2518 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2382 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.244 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2496 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.2584 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2361 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2476 | 8.2007 | 59.9993 | 13 | 57.2411 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2384 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2546 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2466 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.2523 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.258 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.2668 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2444 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2559 | 8.2007 | 59.9993 | 13 | 57.2495 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2467 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2629 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2549 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.2607 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2663 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.2751 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2528 | 8.7642 | 60.0339 | 13 | 57.2642 | 8.2007 | 59.9993 | 13 | 57.2578 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.255 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2712 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2768 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2632 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.269 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2747 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.2834 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2611 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.2726 | 8.2007 | 59.9993 | 13 | 57.2661 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2633 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2795 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2851 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2715 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.2773 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.283 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.2917 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2694 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.2809 | 8.2007 | 59.9993 | 13 | 57.2744 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2716 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2878 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.2934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2798 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.2856 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2913 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.3001 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2777 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.2892 | 8.198 | 59.9993 | 13 | 57.2828 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.28 | 9.7576 | 59.9935 | 13 | 57.2961 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3018 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2882 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.294 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.2997 | 8.9146 | 59.9705 | 13 | 57.3084 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.286 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.2975 | 8.198 | 59.9993 | 13 | 57.2911 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2883 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.3044 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.2965 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.3023 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.308 | 8.9132 | 59.9705 | 13 | 57.3168 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.2944 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.3059 | 8.2852 | 59.9993 | 13 | 57.2994 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.2968 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.313 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3048 | 17.7212 | 60.0396 | 21 | 57.3107 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3163 | 8.9132 | 59.9705 | 13 | 57.3251 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3027 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.3142 | 8.2852 | 59.9993 | 13 | 57.3077 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3051 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.3213 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3268 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3132 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.319 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3247 | 8.9112 | 59.9705 | 13 | 57.3334 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.311 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.3225 | 8.2852 | 59.9993 | 13 | 57.316 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3134 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.3296 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3215 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.3273 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.333 | 8.9112 | 59.9705 | 13 | 57.3418 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3193 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.3308 | 8.2852 | 59.9993 | 13 | 57.3245 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3217 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.3379 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3298 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.3356 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3414 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.3501 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3278 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.3392 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3328 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.33 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.3462 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3518 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3382 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.344 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3497 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.3585 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3361 | 8.8783 | 60.0339 | 13 | 57.3475 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3411 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3384 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.3545 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3465 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.3524 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.358 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.3668 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3444 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.3558 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3494 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3467 | 9.7539 | 59.9935 | 13 | 57.363 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3684 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3548 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.3607 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3664 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.3751 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3527 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.3643 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3578 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.355 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.3713 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3768 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3631 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.369 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3747 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.3834 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3611 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.3726 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3661 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3634 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.3796 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3851 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3715 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.3773 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3831 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.3918 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3694 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.3809 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3744 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3717 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.3879 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.3934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3798 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.3857 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3914 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.4001 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3777 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.3892 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3827 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.38 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.3962 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4018 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3881 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.394 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.3997 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.4084 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.386 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.3976 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.391 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3883 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.4045 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.3965 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4023 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4081 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.4167 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.3943 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4059 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.3994 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.3967 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.4128 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4184 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4048 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4106 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4164 | 8.9075 | 59.9705 | 13 | 57.4251 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4027 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4142 | 8.2838 | 59.9993 | 13 | 57.4077 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.405 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.4211 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4268 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4131 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.419 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4247 | 8.9067 | 59.9705 | 13 | 57.4334 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.411 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4225 | 8.2813 | 59.9993 | 13 | 57.416 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4133 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.4297 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4214 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4273 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.433 | 8.9067 | 59.9705 | 13 | 57.4418 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4193 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4309 | 8.2813 | 59.9993 | 13 | 57.4243 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4218 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.438 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4297 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4357 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4414 | 8.9067 | 59.9705 | 13 | 57.4501 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4276 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4392 | 8.2783 | 59.9993 | 13 | 57.4327 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4301 | 9.7514 | 59.9935 | 13 | 57.4463 | 16.4501 | 59.9878 | 21
57.4518 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4381 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.444 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4498 | 8.9067 | 59.9705 | 13 | 57.4584 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.436 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4475 | 8.2783 | 59.9993 | 13 | 57.441 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4384 | 9.7494 | 59.9935 | 13 | 57.4546 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.4601 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4464 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4523 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4581 | 8.9032 | 59.9705 | 13 | 57.4668 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4443 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4558 | 8.2783 | 59.9993 | 13 | 57.4493 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4467 | 9.7494 | 59.9935 | 13 | 57.4629 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.4685 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4547 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4607 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4664 | 8.9032 | 59.9705 | 13 | 57.4751 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4526 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4642 | 8.2783 | 59.9993 | 13 | 57.4576 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.455 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.4712 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.4768 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4631 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.469 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4747 | 8.9012 | 59.9705 | 13 | 57.4835 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4609 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4725 | 8.2756 | 59.9993 | 13 | 57.4659 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4634 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.4795 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.4851 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4714 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4774 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4831 | 8.9012 | 59.9705 | 13 | 57.4918 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4692 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4808 | 8.2756 | 59.9993 | 13 | 57.4742 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4717 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.488 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.4934 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4797 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.4857 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4915 | 8.9012 | 59.9705 | 13 | 57.5001 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4777 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4893 | 8.2756 | 59.9993 | 13 | 57.4827 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4801 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.4963 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5018 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4881 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.494 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.4998 | 8.9012 | 59.9705 | 13 | 57.5084 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.486 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.4976 | 8.2756 | 59.9993 | 13 | 57.491 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4884 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.5046 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5101 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.4964 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.5023 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5081 | 8.9012 | 59.9705 | 13 | 57.5168 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.4943 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5059 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.4993 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.4967 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.5129 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5185 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.5047 | 17.7211 | 60.0396 | 21 | 57.5107 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5164 | 8.9012 | 59.9705 | 13 | 57.5251 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5026 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5142 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.5076 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.505 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.5212 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5268 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.513 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.519 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5248 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5334 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.511 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5226 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.516 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.5133 | 9.7471 | 59.9935 | 13 | 57.5295 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5351 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.5214 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.5273 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5331 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5417 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5193 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5309 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.5243 | 8.829 | 60.0454 | 13 | 57.5217 | 9.7448 | 59.9935 | 13 | 57.5378 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5434 | 15.6121 | 59.9935 | 21 | 57.5297 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.5357 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5414 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5501 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5276 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5392 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.5326 | 8.8319 | 60.0454 | 13 | 57.53 | 9.7448 | 59.9935 | 13 | 57.5461 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5518 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.538 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.544 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5498 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5584 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5359 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5475 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.5409 | 8.8319 | 60.0454 | 13 | 57.5383 | 9.7448 | 59.9935 | 13 | 57.5547 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5601 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.5464 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.5524 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5581 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5668 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5443 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5559 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.5492 | 8.8339 | 60.0454 | 13 | 57.5468 | 9.7448 | 59.9935 | 13 | 57.563 | 16.45 | 59.9878 | 21
57.5685 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.5547 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.5607 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5665 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5751 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5526 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5642 | 8.3706 | 59.9993 | 13 | 57.5576 | 8.8339 | 60.0454 | 13 | 57.5551 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.5713 | 16.4719 | 59.9878 | 21
57.5768 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.563 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.569 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5748 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5834 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5609 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5725 | 8.3674 | 59.9993 | 13 | 57.5659 | 8.8339 | 60.0454 | 13 | 57.5634 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.5796 | 16.4719 | 59.9878 | 21
57.5851 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.5713 | 17.7677 | 60.0396 | 21 | 57.5773 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5831 | 8.8978 | 59.9705 | 13 | 57.5918 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5692 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5808 | 8.3674 | 59.9993 | 13 | 57.5742 | 8.8339 | 60.0454 | 13 | 57.5717 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.5879 | 16.4684 | 59.9878 | 21
57.5935 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.5797 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.5857 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5915 | 8.8946 | 59.9705 | 13 | 57.6001 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5775 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5892 | 8.3646 | 59.9993 | 13 | 57.5825 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.5801 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.5962 | 16.4684 | 59.9878 | 21
57.6018 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.588 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.594 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.5998 | 8.8946 | 59.9705 | 13 | 57.6085 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5859 | 8.8756 | 60.0339 | 13 | 57.5975 | 8.3646 | 59.9993 | 13 | 57.5909 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.5884 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.6047 | 16.4684 | 59.9878 | 21
57.6101 | 15.6637 | 59.9935 | 21 | 57.5963 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.6024 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.6082 | 8.891 | 59.9705 | 13 | 57.6168 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.5942 | 8.8756 | 60.0396 | 13 | 57.6058 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.5992 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.5967 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.613 | 16.4684 | 59.9878 | 21
57.6185 | 15.6673 | 59.9935 | 21 | 57.6046 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.6107 | 8.7453 | 59.9935 | 13 | 57.6165 | 8.891 | 59.9705 | 13 | 57.6251 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6025 | 8.8756 | 60.0396 | 13 | 57.6143 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6075 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6051 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.6213 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6268 | 15.6673 | 59.9935 | 21 | 57.613 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.619 | 8.7487 | 59.9935 | 13 | 57.6248 | 8.891 | 59.9705 | 13 | 57.6334 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6108 | 8.8735 | 60.0396 | 13 | 57.6226 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6158 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6134 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.6296 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6351 | 15.6703 | 59.9935 | 21 | 57.6213 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.6274 | 8.7487 | 59.9935 | 13 | 57.6332 | 8.891 | 59.9705 | 13 | 57.6418 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6193 | 8.8735 | 60.0396 | 13 | 57.6309 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6241 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6217 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.6379 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6435 | 15.6703 | 59.9935 | 21 | 57.6296 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.6357 | 8.7514 | 59.9935 | 13 | 57.6415 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.6501 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6276 | 8.8698 | 60.0396 | 13 | 57.6392 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6326 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.63 | 9.8104 | 59.9935 | 13 | 57.6462 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6518 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.638 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.644 | 8.7514 | 59.9935 | 13 | 57.6498 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.6584 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6359 | 8.8698 | 60.0396 | 13 | 57.6476 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6409 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6384 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.6545 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6601 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6463 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.6523 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.6582 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.6667 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6442 | 8.8698 | 60.0396 | 13 | 57.6559 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6492 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6467 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.6628 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6685 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6546 | 17.7796 | 60.0396 | 21 | 57.6607 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.6665 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.6751 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6525 | 8.8698 | 60.0396 | 13 | 57.6642 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6575 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.655 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.6714 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6768 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6629 | 17.7865 | 60.0396 | 21 | 57.669 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.6749 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.6835 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6609 | 8.8676 | 60.0396 | 13 | 57.6725 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6659 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6635 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.6797 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6851 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6713 | 17.7865 | 60.0396 | 21 | 57.6774 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.6832 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.6918 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6692 | 8.8676 | 60.0396 | 13 | 57.6809 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6742 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6718 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.688 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.6935 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6796 | 17.7894 | 60.0396 | 21 | 57.6857 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.6915 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.7001 | 9.56 | 59.9993 | 13 | 57.6775 | 8.8655 | 60.0396 | 13 | 57.6892 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6825 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6801 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.6963 | 16.4654 | 59.9878 | 21
57.7018 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6879 | 17.7894 | 60.0396 | 21 | 57.694 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.6999 | 8.8882 | 59.9705 | 13 | 57.7084 | 9.5627 | 59.9993 | 13 | 57.6858 | 8.8655 | 60.0396 | 13 | 57.6975 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6908 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6884 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7046 | 16.5224 | 59.9878 | 21
57.7101 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.6963 | 17.7894 | 60.0396 | 21 | 57.7024 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7082 | 8.9676 | 59.9705 | 13 | 57.7168 | 9.5627 | 59.9993 | 13 | 57.6942 | 8.864 | 60.0396 | 13 | 57.7058 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.6991 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.6967 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7129 | 16.5224 | 59.9878 | 21
57.7185 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.7046 | 17.7894 | 60.0396 | 21 | 57.7107 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7166 | 8.9676 | 59.9705 | 13 | 57.7251 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7025 | 8.864 | 60.0396 | 13 | 57.7142 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7075 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.7051 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7214 | 16.5224 | 59.9878 | 21
57.7268 | 15.6738 | 59.9935 | 21 | 57.7129 | 17.7894 | 60.0396 | 21 | 57.7191 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7249 | 8.9633 | 59.9705 | 13 | 57.7335 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7108 | 8.864 | 60.0396 | 13 | 57.7225 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7158 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.7134 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7297 | 16.5224 | 59.9878 | 21
57.7351 | 15.7314 | 59.9935 | 21 | 57.7212 | 17.7894 | 60.0396 | 21 | 57.7274 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7332 | 8.9633 | 59.9705 | 13 | 57.7418 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7191 | 8.864 | 60.0396 | 13 | 57.7308 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7241 | 8.8383 | 60.0454 | 13 | 57.7218 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.738 | 16.5224 | 59.9878 | 21
57.7435 | 15.7314 | 59.9935 | 21 | 57.7296 | 17.7983 | 60.0396 | 21 | 57.7357 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7416 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.7501 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7274 | 8.864 | 60.0396 | 13 | 57.7393 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7324 | 8.8431 | 60.0454 | 13 | 57.7301 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7463 | 16.5224 | 59.9878 | 21
57.7518 | 15.7344 | 59.9935 | 21 | 57.7379 | 17.7983 | 60.0396 | 21 | 57.744 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7499 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.7584 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7358 | 8.864 | 60.0396 | 13 | 57.7476 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7407 | 8.8431 | 60.0454 | 13 | 57.7384 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7546 | 16.5219 | 59.9878 | 21
57.7601 | 15.7344 | 59.9935 | 21 | 57.7462 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.7524 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7582 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.7668 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7441 | 8.8556 | 60.0396 | 13 | 57.7559 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7491 | 8.8431 | 60.0454 | 13 | 57.7467 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7629 | 16.5219 | 59.9878 | 21
57.7685 | 15.7382 | 59.9935 | 21 | 57.7545 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.7607 | 8.7695 | 59.9935 | 13 | 57.7665 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.7751 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7524 | 8.8556 | 60.0396 | 13 | 57.7642 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7574 | 8.8431 | 60.0454 | 13 | 57.755 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7712 | 16.5184 | 59.9878 | 21
57.7768 | 15.7382 | 59.9935 | 21 | 57.7629 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.769 | 8.7749 | 59.9935 | 13 | 57.7749 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.7834 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7607 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.7726 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.7657 | 8.8431 | 60.0454 | 13 | 57.7634 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7795 | 16.5184 | 59.9878 | 21
57.7851 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.7712 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.7774 | 8.7749 | 59.9935 | 13 | 57.7833 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.7917 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7692 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.7809 | 8.3617 | 59.9993 | 13 | 57.774 | 8.8431 | 60.0454 | 13 | 57.7717 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7881 | 16.5184 | 59.9878 | 21
57.7935 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.7795 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.7857 | 8.7749 | 59.9935 | 13 | 57.7916 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.8001 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7775 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.7892 | 8.3593 | 59.9993 | 13 | 57.7823 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.78 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.7964 | 16.5184 | 59.9878 | 21
57.8018 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.7878 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.7941 | 8.7749 | 59.9935 | 13 | 57.7999 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.8085 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7858 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.7975 | 8.3593 | 59.9993 | 13 | 57.7908 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.7885 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8047 | 16.5163 | 59.9878 | 21
57.8102 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.7962 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.8024 | 8.7788 | 59.9935 | 13 | 57.8082 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.8168 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.7941 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8059 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.7991 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.7968 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.813 | 16.5163 | 59.9878 | 21
57.8185 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.8045 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.8107 | 8.7788 | 59.9935 | 13 | 57.8166 | 8.9605 | 59.9705 | 13 | 57.8251 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.8024 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8142 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8074 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8051 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8213 | 16.5163 | 59.9878 | 21
57.8268 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.8128 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.819 | 8.7788 | 59.9935 | 13 | 57.825 | 8.9584 | 59.9705 | 13 | 57.8334 | 9.5657 | 59.9993 | 13 | 57.8108 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8225 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8157 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8134 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8296 | 16.5163 | 59.9878 | 21
57.8352 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.8212 | 17.7998 | 60.0454 | 21 | 57.8274 | 8.7788 | 59.9935 | 13 | 57.8333 | 8.9584 | 59.9705 | 13 | 57.8418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8191 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8309 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8241 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8218 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8381 | 16.5633 | 59.9878 | 21
57.8435 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.8295 | 17.8008 | 60.0454 | 21 | 57.8357 | 8.7788 | 59.9935 | 13 | 57.8416 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.8501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8274 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8392 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8324 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8301 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8464 | 16.5633 | 59.9878 | 21
57.8518 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.8378 | 17.8008 | 60.0454 | 21 | 57.8441 | 8.7788 | 59.9935 | 13 | 57.8499 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.8585 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8357 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8475 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8407 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8384 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8547 | 16.5633 | 59.9878 | 21
57.8602 | 15.7415 | 59.9935 | 21 | 57.8461 | 17.8008 | 60.0454 | 21 | 57.8524 | 8.7849 | 59.9935 | 13 | 57.8583 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.8668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8441 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8558 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.849 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8468 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.863 | 16.5633 | 59.9878 | 21
57.8685 | 15.7451 | 59.9935 | 21 | 57.8545 | 17.8008 | 60.0454 | 21 | 57.8607 | 8.7849 | 59.9935 | 13 | 57.8666 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.8751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8524 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8643 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8573 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8551 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8713 | 16.5602 | 59.9878 | 21
57.8768 | 15.7451 | 59.9935 | 21 | 57.8628 | 17.8008 | 60.0454 | 21 | 57.8691 | 8.7849 | 59.9935 | 13 | 57.8749 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.8834 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8607 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8726 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.8657 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8634 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8796 | 16.5602 | 59.9878 | 21
57.8852 | 15.7463 | 59.9935 | 21 | 57.8711 | 17.8008 | 60.0454 | 21 | 57.8774 | 8.7849 | 59.9935 | 13 | 57.8833 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.8918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.869 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8809 | 8.3565 | 59.9993 | 13 | 57.874 | 8.8454 | 60.0454 | 13 | 57.8717 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8879 | 16.5604 | 59.9878 | 21
57.8935 | 15.7463 | 59.9935 | 21 | 57.8795 | 17.8036 | 60.0454 | 21 | 57.8857 | 8.7888 | 59.9935 | 13 | 57.8916 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.9001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8774 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8892 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.8823 | 8.847 | 60.0454 | 13 | 57.88 | 9.8056 | 59.9935 | 13 | 57.8962 | 16.5604 | 59.9878 | 21
57.9018 | 15.7463 | 59.9935 | 21 | 57.8878 | 17.8036 | 60.0454 | 21 | 57.894 | 8.7888 | 59.9935 | 13 | 57.9 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.9084 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.8857 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.8976 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.8906 | 8.847 | 60.0454 | 13 | 57.8884 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9048 | 16.5604 | 59.9878 | 21
57.9102 | 15.7463 | 59.9935 | 21 | 57.8961 | 17.8036 | 60.0454 | 21 | 57.9024 | 8.7888 | 59.9935 | 13 | 57.9083 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.9167 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.894 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9059 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.899 | 8.847 | 60.0454 | 13 | 57.8967 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9131 | 16.5604 | 59.9878 | 21
57.9185 | 15.7479 | 59.9935 | 21 | 57.9044 | 17.8036 | 60.0454 | 21 | 57.9107 | 8.7888 | 59.9935 | 13 | 57.9166 | 8.9557 | 59.9705 | 13 | 57.9251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9023 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9142 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9073 | 8.847 | 60.0454 | 13 | 57.9052 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9214 | 16.5605 | 59.9878 | 21
57.9268 | 15.7479 | 59.9935 | 21 | 57.9128 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9191 | 8.8289 | 59.9935 | 13 | 57.925 | 8.9495 | 59.9705 | 13 | 57.9335 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9106 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9225 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9156 | 8.847 | 60.0454 | 13 | 57.9135 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9297 | 16.5605 | 59.9878 | 21
57.9352 | 15.7479 | 59.9935 | 21 | 57.9211 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9274 | 8.8289 | 59.9935 | 13 | 57.9333 | 8.9495 | 59.9705 | 13 | 57.9418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9191 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9309 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.924 | 8.847 | 60.0454 | 13 | 57.9218 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.938 | 16.5577 | 59.9878 | 21
57.9435 | 15.7479 | 59.9935 | 21 | 57.9294 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9357 | 8.8324 | 59.9935 | 13 | 57.9417 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 57.9501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9274 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9392 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9323 | 8.849 | 60.0454 | 13 | 57.9301 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9463 | 16.5577 | 59.9878 | 21
57.9518 | 15.7479 | 59.9935 | 21 | 57.9377 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.944 | 8.8324 | 59.9935 | 13 | 57.95 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 57.9584 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9357 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9475 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9407 | 8.849 | 60.0454 | 13 | 57.9384 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9546 | 16.5577 | 59.9878 | 21
57.9602 | 15.7479 | 59.9935 | 21 | 57.946 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9524 | 8.8324 | 59.9935 | 13 | 57.9583 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 57.9668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.944 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9559 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.949 | 8.8525 | 60.0454 | 13 | 57.9468 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9631 | 16.5577 | 59.9878 | 21
57.9685 | 15.7497 | 59.9935 | 21 | 57.9544 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9608 | 8.8324 | 59.9935 | 13 | 57.9667 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 57.9751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9524 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9642 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9573 | 8.8525 | 60.0454 | 13 | 57.9551 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9714 | 16.5577 | 59.9878 | 21
57.9768 | 15.7497 | 59.9935 | 21 | 57.9627 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9691 | 8.8357 | 59.9935 | 13 | 57.975 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 57.9835 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9607 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9725 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9656 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 57.9634 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9797 | 16.5577 | 59.9878 | 21
57.9852 | 15.7507 | 59.9935 | 21 | 57.971 | 17.8036 | 60.0569 | 21 | 57.9774 | 8.8357 | 59.9935 | 13 | 57.9833 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 57.9918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.969 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9808 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.974 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 57.9718 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.988 | 16.5542 | 59.9878 | 21
57.9935 | 15.7507 | 59.9935 | 21 | 57.9794 | 17.7983 | 60.0569 | 21 | 57.9857 | 8.8373 | 59.9935 | 13 | 57.9917 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 58.0001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9773 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9893 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9823 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 57.9801 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 57.9963 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0018 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 57.9877 | 17.7983 | 60.0569 | 21 | 57.9941 | 8.8373 | 59.9935 | 13 | 58 | 8.9463 | 59.9705 | 13 | 58.0084 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.9856 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 57.9976 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9906 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 57.9884 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0046 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0102 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 57.996 | 17.7983 | 60.0569 | 21 | 58.0024 | 8.8407 | 59.9935 | 13 | 58.0084 | 8.9423 | 59.9705 | 13 | 58.0168 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 57.994 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0059 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 57.9989 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 57.9967 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0129 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0185 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0043 | 17.7983 | 60.0569 | 21 | 58.0107 | 8.8407 | 59.9935 | 13 | 58.0167 | 8.9423 | 59.9705 | 13 | 58.0251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0023 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0142 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0072 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 58.0051 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0212 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0268 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0127 | 17.7983 | 60.0569 | 21 | 58.019 | 8.8407 | 59.9935 | 13 | 58.025 | 8.9392 | 59.9705 | 13 | 58.0334 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0106 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0226 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0155 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 58.0134 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0298 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0352 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.021 | 17.7983 | 60.0569 | 21 | 58.0274 | 8.8407 | 59.9935 | 13 | 58.0334 | 8.9392 | 59.9705 | 13 | 58.0418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0189 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0309 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0239 | 8.9197 | 60.0454 | 13 | 58.0217 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0381 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0435 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0293 | 17.7885 | 60.0569 | 21 | 58.0358 | 8.847 | 59.9935 | 13 | 58.0417 | 8.9392 | 59.9705 | 13 | 58.0501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0273 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0392 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0322 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0302 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0464 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0518 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0376 | 17.7885 | 60.0569 | 21 | 58.0441 | 8.847 | 59.9935 | 13 | 58.05 | 8.9392 | 59.9705 | 13 | 58.0585 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0356 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0475 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0405 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0385 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0547 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0602 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.046 | 17.7885 | 60.0569 | 21 | 58.0524 | 8.847 | 59.9993 | 13 | 58.0583 | 8.9392 | 59.9705 | 13 | 58.0668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0439 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0559 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0488 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0468 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.063 | 16.5542 | 59.9878 | 21
58.0685 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0543 | 17.7885 | 60.0569 | 21 | 58.0607 | 8.847 | 59.9993 | 13 | 58.0667 | 8.9392 | 59.9705 | 13 | 58.0751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0522 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0642 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0573 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0551 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0713 | 16.5531 | 59.9878 | 21
58.0768 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0626 | 17.7885 | 60.0569 | 21 | 58.0691 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.0751 | 8.937 | 59.9705 | 13 | 58.0834 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0607 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0725 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0656 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0635 | 9.8025 | 59.9935 | 13 | 58.0798 | 16.5531 | 59.9878 | 21
58.0852 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.071 | 17.7885 | 60.0569 | 21 | 58.0774 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.0834 | 8.937 | 59.9705 | 13 | 58.0918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.069 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0809 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0739 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0718 | 9.8017 | 59.9935 | 13 | 58.0881 | 16.5472 | 59.9878 | 21
58.0935 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0793 | 17.7784 | 60.0569 | 21 | 58.0858 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.0917 | 8.9733 | 59.9705 | 13 | 58.1001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0773 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0892 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0822 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0801 | 9.8017 | 59.9935 | 13 | 58.0964 | 16.5472 | 59.9878 | 21
58.1018 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0876 | 17.7784 | 60.0569 | 21 | 58.0941 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.1 | 8.9733 | 59.9705 | 13 | 58.1085 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0856 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.0975 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0905 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0885 | 9.8017 | 59.9935 | 13 | 58.1047 | 16.5472 | 59.9878 | 21
58.1102 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.0959 | 17.7784 | 60.0569 | 21 | 58.1024 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.1084 | 8.971 | 59.9705 | 13 | 58.1168 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.0939 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1058 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.0989 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.0968 | 9.8017 | 59.9935 | 13 | 58.113 | 16.5472 | 59.9878 | 21
58.1185 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1042 | 17.7784 | 60.0569 | 21 | 58.1107 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.1168 | 8.971 | 59.9705 | 13 | 58.1251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1023 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1143 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1072 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.1051 | 9.8017 | 59.9935 | 13 | 58.1213 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1268 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1126 | 17.7784 | 60.0569 | 21 | 58.1191 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.1251 | 9.017 | 59.9705 | 13 | 58.1334 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1106 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1226 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1155 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.1134 | 9.8017 | 59.9935 | 13 | 58.1296 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1352 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1209 | 17.7784 | 60.0569 | 21 | 58.1274 | 8.849 | 59.9993 | 13 | 58.1334 | 9.017 | 59.9705 | 13 | 58.1418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1189 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1309 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1238 | 8.9217 | 60.0454 | 13 | 58.1217 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1379 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1435 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1292 | 17.7742 | 60.0569 | 21 | 58.1357 | 8.8509 | 59.9993 | 13 | 58.1417 | 9.0458 | 59.9705 | 13 | 58.1501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1272 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1392 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1322 | 8.9243 | 60.0454 | 13 | 58.1301 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1465 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1518 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1375 | 17.7742 | 60.0569 | 21 | 58.144 | 8.8509 | 59.9993 | 13 | 58.1501 | 9.0458 | 59.9705 | 13 | 58.1584 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1356 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1476 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1405 | 8.9243 | 60.0454 | 13 | 58.1384 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1548 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1602 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1459 | 17.7688 | 60.0569 | 21 | 58.1524 | 8.8509 | 59.9993 | 13 | 58.1584 | 9.0458 | 59.9705 | 13 | 58.1668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1439 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1559 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1488 | 8.9243 | 60.0454 | 13 | 58.1467 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1631 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1685 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1542 | 17.7688 | 60.0569 | 21 | 58.1608 | 8.8509 | 59.9993 | 13 | 58.1667 | 9.0458 | 59.9705 | 13 | 58.1751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1522 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1642 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1571 | 8.9243 | 60.0454 | 13 | 58.1552 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1714 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1768 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1625 | 17.7688 | 60.0569 | 21 | 58.1691 | 8.8509 | 59.9993 | 13 | 58.1751 | 9.0426 | 59.9705 | 13 | 58.1835 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1605 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1725 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1654 | 8.9243 | 60.0454 | 13 | 58.1635 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1797 | 16.5466 | 59.9878 | 21
58.1852 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1708 | 17.7688 | 60.0569 | 21 | 58.1774 | 8.8509 | 59.9993 | 13 | 58.1834 | 9.0426 | 59.9705 | 13 | 58.1918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1688 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1809 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1738 | 8.9243 | 60.0454 | 13 | 58.1718 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.188 | 16.5439 | 59.9878 | 21
58.1935 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1792 | 17.7621 | 60.0569 | 21 | 58.1857 | 8.8552 | 59.9993 | 13 | 58.1918 | 9.0426 | 59.9705 | 13 | 58.2001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1772 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1892 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1821 | 8.9255 | 60.0454 | 13 | 58.1801 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.1965 | 16.5439 | 59.9878 | 21
58.2018 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1875 | 17.7621 | 60.0569 | 21 | 58.1941 | 8.8552 | 59.9993 | 13 | 58.2001 | 9.0426 | 59.9705 | 13 | 58.2084 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1855 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.1975 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1904 | 8.9255 | 60.0454 | 13 | 58.1885 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.2048 | 16.6029 | 59.9878 | 21
58.2102 | 15.7507 | 59.9993 | 21 | 58.1958 | 17.9258 | 60.0569 | 21 | 58.2024 | 8.8552 | 59.9993 | 13 | 58.2084 | 9.0372 | 59.9705 | 13 | 58.2168 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.1938 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2059 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.1987 | 8.9255 | 60.0454 | 13 | 58.1968 | 9.7994 | 59.9935 | 13 | 58.2131 | 16.6029 | 59.9878 | 21
58.2185 | 15.7435 | 59.9993 | 21 | 58.2042 | 17.9258 | 60.0569 | 21 | 58.2108 | 8.8552 | 59.9993 | 13 | 58.2168 | 9.0372 | 59.9705 | 13 | 58.2251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2021 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2142 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2072 | 8.9255 | 60.0454 | 13 | 58.2051 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2214 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2268 | 15.7435 | 59.9993 | 21 | 58.2125 | 17.9232 | 60.0569 | 21 | 58.2191 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2251 | 9.0372 | 59.9705 | 13 | 58.2335 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2106 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2225 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2155 | 8.9255 | 60.0454 | 13 | 58.2135 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2297 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2352 | 15.7435 | 59.9993 | 21 | 58.2208 | 17.9232 | 60.0569 | 21 | 58.2274 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2335 | 9.0372 | 59.9705 | 13 | 58.2418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2189 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2308 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2238 | 8.9255 | 60.0454 | 13 | 58.2218 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.238 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2435 | 15.7435 | 59.9993 | 21 | 58.2291 | 17.9146 | 60.0569 | 21 | 58.2357 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2418 | 9.0372 | 59.9705 | 13 | 58.2501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2272 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2393 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2321 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2301 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2463 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2518 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2375 | 17.9146 | 60.0569 | 21 | 58.2441 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2501 | 9.0372 | 59.9705 | 13 | 58.2584 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2355 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2476 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2404 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2384 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2546 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2602 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2458 | 17.9146 | 60.0512 | 21 | 58.2524 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2585 | 9.0358 | 59.9705 | 13 | 58.2668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2439 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2559 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2487 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2468 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2632 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2685 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2541 | 17.9146 | 60.0512 | 21 | 58.2607 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2668 | 9.0358 | 59.9705 | 13 | 58.2751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2522 | 8.8532 | 60.0339 | 13 | 58.2642 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2571 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2551 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2715 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2768 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2624 | 17.9146 | 60.0512 | 21 | 58.269 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2751 | 9.0358 | 59.9705 | 13 | 58.2834 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2605 | 8.8532 | 60.0396 | 13 | 58.2726 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2654 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2634 | 9.8766 | 59.9935 | 13 | 58.2798 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2852 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2708 | 17.9146 | 60.0512 | 21 | 58.2774 | 8.8552 | 60.0108 | 13 | 58.2835 | 9.0358 | 59.9705 | 13 | 58.2918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2688 | 8.8532 | 60.0396 | 13 | 58.2809 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2737 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2719 | 9.8741 | 59.9935 | 13 | 58.2881 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.2935 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2791 | 17.9622 | 60.0512 | 21 | 58.2857 | 8.8532 | 60.0108 | 13 | 58.2918 | 9.0343 | 59.9705 | 13 | 58.3001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2771 | 8.8532 | 60.0396 | 13 | 58.2892 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.282 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2802 | 9.8741 | 59.9935 | 13 | 58.2964 | 16.6024 | 59.9878 | 21
58.3018 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2874 | 17.9622 | 60.0512 | 21 | 58.2941 | 8.8532 | 60.0108 | 13 | 58.3002 | 9.0343 | 59.9705 | 13 | 58.3085 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2855 | 8.8532 | 60.0396 | 13 | 58.2976 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2904 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2885 | 9.8741 | 59.9935 | 13 | 58.3047 | 16.6018 | 59.9878 | 21
58.3102 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.2957 | 17.9522 | 60.0512 | 21 | 58.3024 | 8.9415 | 60.0108 | 13 | 58.3085 | 9.0325 | 59.9705 | 13 | 58.3168 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.2938 | 8.8511 | 60.0396 | 13 | 58.3059 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.2987 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.2968 | 9.8741 | 59.9935 | 13 | 58.3132 | 16.6018 | 59.9878 | 21
58.3185 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.304 | 17.9522 | 60.0512 | 21 | 58.3107 | 8.9415 | 60.0108 | 13 | 58.3168 | 9.0325 | 59.9705 | 13 | 58.3251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3021 | 8.8511 | 60.0396 | 13 | 58.3142 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.307 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3051 | 9.8707 | 59.9935 | 13 | 58.3215 | 16.6018 | 59.9878 | 21
58.3268 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3124 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.319 | 8.9984 | 60.0108 | 13 | 58.3252 | 9.0325 | 59.9705 | 13 | 58.3334 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3104 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3225 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3153 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3135 | 9.8707 | 59.9935 | 13 | 58.3298 | 16.6018 | 59.9878 | 21
58.3352 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3207 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.3274 | 8.9984 | 60.0108 | 13 | 58.3335 | 9.0325 | 59.9705 | 13 | 58.3418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3188 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3309 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3236 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3218 | 9.8707 | 59.9935 | 13 | 58.3381 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3435 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.329 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.3357 | 8.9984 | 60.0108 | 13 | 58.3419 | 9.0293 | 59.9705 | 13 | 58.3501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3271 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3392 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.332 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3302 | 9.8707 | 59.9935 | 13 | 58.3464 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3518 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3374 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.3441 | 8.9984 | 60.0108 | 13 | 58.3502 | 9.0293 | 59.9705 | 13 | 58.3585 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3354 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3475 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3403 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3385 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.3547 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3602 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3457 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.3524 | 8.9964 | 60.0108 | 13 | 58.3585 | 9.0293 | 59.9705 | 13 | 58.3668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3438 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3558 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3486 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3468 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.363 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3685 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.354 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.3607 | 8.9964 | 60.0108 | 13 | 58.3669 | 9.0293 | 59.9705 | 13 | 58.3751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3521 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3643 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3569 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3551 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.3713 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3768 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3623 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.369 | 8.9948 | 60.0108 | 13 | 58.3752 | 9.0268 | 59.9705 | 13 | 58.3834 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3605 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3726 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3654 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3634 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.3799 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3852 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3707 | 17.9506 | 60.0512 | 21 | 58.3774 | 8.9948 | 60.0108 | 13 | 58.3835 | 9.0268 | 59.9705 | 13 | 58.3918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3688 | 8.8461 | 60.0396 | 13 | 58.3809 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3737 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3718 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.3882 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.3935 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.379 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.3857 | 8.9915 | 60.0108 | 13 | 58.3918 | 9.0241 | 59.9705 | 13 | 58.4001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3771 | 8.9351 | 60.0396 | 13 | 58.3892 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.382 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3801 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.3965 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.4018 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3873 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.394 | 8.9915 | 60.0108 | 13 | 58.4002 | 9.0241 | 59.9705 | 13 | 58.4084 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3854 | 8.9351 | 60.0396 | 13 | 58.3976 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3903 | 8.9275 | 60.0454 | 13 | 58.3884 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.4048 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.4102 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.3957 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.4024 | 8.988 | 60.0108 | 13 | 58.4086 | 9.0241 | 59.9705 | 13 | 58.4168 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.3938 | 8.9327 | 60.0396 | 13 | 58.4059 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.3986 | 8.9304 | 60.0454 | 13 | 58.3969 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.4131 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.4185 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.404 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.4107 | 8.988 | 60.0108 | 13 | 58.4169 | 9.0241 | 59.9705 | 13 | 58.4251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4021 | 8.9327 | 60.0396 | 13 | 58.4142 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.407 | 8.9304 | 60.0454 | 13 | 58.4052 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.4214 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.4268 | 15.7401 | 59.9993 | 21 | 58.4123 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.4191 | 8.988 | 60.0108 | 13 | 58.4252 | 9.0225 | 59.9705 | 13 | 58.4335 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4104 | 8.9293 | 60.0396 | 13 | 58.4226 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4153 | 8.9304 | 60.0454 | 13 | 58.4135 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.4297 | 16.6276 | 59.9878 | 21
58.4352 | 15.7377 | 59.9993 | 21 | 58.4206 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.4274 | 8.988 | 60.0108 | 13 | 58.4335 | 9.0225 | 59.9705 | 13 | 58.4418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4187 | 8.9293 | 60.0396 | 13 | 58.4309 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4236 | 8.9304 | 60.0454 | 13 | 58.4218 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.4382 | 16.6219 | 59.9878 | 21
58.4435 | 15.7377 | 59.9993 | 21 | 58.429 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.4357 | 8.9852 | 60.0108 | 13 | 58.4419 | 9.0214 | 59.9705 | 13 | 58.4501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.427 | 8.9293 | 60.0396 | 13 | 58.4392 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4319 | 8.9304 | 60.0454 | 13 | 58.4302 | 9.986 | 59.9935 | 13 | 58.4465 | 16.6219 | 59.9878 | 21
58.4518 | 15.7377 | 59.9993 | 21 | 58.4373 | 17.9505 | 60.0512 | 21 | 58.444 | 8.9852 | 60.0108 | 13 | 58.4503 | 9.0214 | 59.9705 | 13 | 58.4584 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4354 | 8.9293 | 60.0396 | 13 | 58.4475 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4403 | 8.9304 | 60.0454 | 13 | 58.4385 | 9.9828 | 59.9935 | 13 | 58.4548 | 16.6217 | 59.9878 | 21
58.4602 | 15.7377 | 59.9993 | 21 | 58.4456 | 17.9467 | 60.0512 | 21 | 58.4524 | 8.9852 | 60.0108 | 13 | 58.4586 | 9.0214 | 59.9705 | 13 | 58.4668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4437 | 8.9293 | 60.0396 | 13 | 58.4559 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4486 | 8.9327 | 60.0454 | 13 | 58.4468 | 9.9828 | 59.9935 | 13 | 58.4631 | 16.6217 | 59.9878 | 21
58.4685 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.4539 | 17.9467 | 60.0512 | 21 | 58.4607 | 8.9852 | 60.0108 | 13 | 58.4669 | 9.0214 | 59.9705 | 13 | 58.4751 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.452 | 8.9293 | 60.0396 | 13 | 58.4642 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4569 | 8.9327 | 60.0454 | 13 | 58.4552 | 9.9814 | 59.9935 | 13 | 58.4714 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.4768 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.4622 | 17.9467 | 60.0512 | 21 | 58.4691 | 8.9819 | 60.0108 | 13 | 58.4752 | 9.0186 | 59.9705 | 13 | 58.4835 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4603 | 8.9254 | 60.0396 | 13 | 58.4725 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4652 | 8.9327 | 60.0454 | 13 | 58.4635 | 9.9814 | 59.9935 | 13 | 58.4797 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.4852 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.4706 | 17.9467 | 60.0512 | 21 | 58.4774 | 8.9819 | 60.0108 | 13 | 58.4836 | 9.0186 | 59.9705 | 13 | 58.4918 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4688 | 8.9254 | 60.0396 | 13 | 58.4808 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4735 | 8.9327 | 60.0454 | 13 | 58.4718 | 9.9814 | 59.9935 | 13 | 58.488 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.4935 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.4789 | 17.9437 | 60.0512 | 21 | 58.4857 | 8.9798 | 60.0108 | 13 | 58.4919 | 9.0186 | 59.9705 | 13 | 58.5001 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4771 | 8.9254 | 60.0396 | 13 | 58.4893 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4819 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.4801 | 9.9814 | 59.9935 | 13 | 58.4963 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.5018 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.4872 | 17.9437 | 60.0512 | 21 | 58.494 | 8.9798 | 60.0108 | 13 | 58.5002 | 9.0186 | 59.9705 | 13 | 58.5084 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4854 | 8.9254 | 60.0396 | 13 | 58.4976 | 8.354 | 59.9993 | 13 | 58.4902 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.4884 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5049 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.5102 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.4956 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5024 | 8.9798 | 60.0108 | 13 | 58.5086 | 9.0154 | 59.9705 | 13 | 58.5168 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.4937 | 8.9254 | 60.0396 | 13 | 58.5059 | 8.3591 | 59.9993 | 13 | 58.4985 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.4968 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5132 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.5185 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5039 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5107 | 8.9798 | 60.0108 | 13 | 58.5169 | 9.0154 | 59.9705 | 13 | 58.5251 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.502 | 8.9254 | 60.0396 | 13 | 58.5142 | 8.3591 | 59.9993 | 13 | 58.5068 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5051 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5215 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.5268 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5122 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.519 | 8.9762 | 60.0108 | 13 | 58.5253 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5334 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.5104 | 9.0122 | 60.0396 | 13 | 58.5226 | 8.3591 | 59.9993 | 13 | 58.5151 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5135 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5298 | 16.6665 | 59.9878 | 21
58.5352 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5205 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5273 | 8.9762 | 60.0108 | 13 | 58.5336 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5418 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.5187 | 9.0122 | 60.0396 | 13 | 58.5309 | 8.3591 | 59.9993 | 13 | 58.5236 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5219 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5381 | 16.6639 | 59.9878 | 21
58.5435 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5289 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5357 | 8.9762 | 60.0108 | 13 | 58.5419 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5501 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.527 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5392 | 8.4364 | 59.9993 | 13 | 58.5319 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5302 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5464 | 16.6639 | 59.9878 | 21
58.5518 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5372 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.544 | 8.9762 | 60.0108 | 13 | 58.5503 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5585 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.5353 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5476 | 8.4364 | 59.9993 | 13 | 58.5402 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5385 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5549 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.5602 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5455 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5524 | 8.9762 | 60.0108 | 13 | 58.5586 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5668 | 9.5681 | 59.9993 | 13 | 58.5437 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5559 | 8.4364 | 59.9993 | 13 | 58.5485 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5468 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5632 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.5685 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5538 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5607 | 8.9762 | 60.0108 | 13 | 58.567 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5751 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.552 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5642 | 8.4364 | 59.9993 | 13 | 58.5568 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5552 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5715 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.5769 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5622 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.569 | 8.9727 | 60.0108 | 13 | 58.5753 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5834 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.5603 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5725 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.5652 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5635 | 9.9798 | 59.9935 | 13 | 58.5798 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.5852 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5705 | 17.9412 | 60.0512 | 21 | 58.5773 | 8.9727 | 60.0108 | 13 | 58.5836 | 9.0129 | 59.9705 | 13 | 58.5918 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.5686 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5809 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.5735 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5718 | 9.9769 | 59.9935 | 13 | 58.5881 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.5935 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5788 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.5857 | 8.9688 | 60.0108 | 13 | 58.592 | 9.0084 | 59.9705 | 13 | 58.6001 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.5769 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5892 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.5818 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5802 | 9.9769 | 59.9935 | 13 | 58.5964 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.6018 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5872 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.594 | 8.9688 | 60.0108 | 13 | 58.6003 | 9.0084 | 59.9705 | 13 | 58.6085 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.5853 | 9.0087 | 60.0396 | 13 | 58.5975 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.5901 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5885 | 9.9734 | 59.9935 | 13 | 58.6047 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.6102 | 15.7323 | 59.9993 | 21 | 58.5955 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6024 | 8.9688 | 60.0108 | 13 | 58.6086 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6168 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.5936 | 9.0041 | 60.0339 | 13 | 58.6058 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.5985 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.5968 | 9.9734 | 59.9935 | 13 | 58.613 | 16.6635 | 59.9878 | 21
58.6185 | 15.7287 | 59.9993 | 21 | 58.6038 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6107 | 8.9688 | 60.0108 | 13 | 58.617 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6251 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6019 | 9.0041 | 60.0339 | 13 | 58.6143 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6068 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.6051 | 9.9734 | 59.9935 | 13 | 58.6216 | 16.6615 | 59.9878 | 21
58.6268 | 15.7287 | 59.9993 | 21 | 58.6121 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.619 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.6253 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6334 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6102 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6226 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6151 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.6135 | 9.9734 | 59.9935 | 13 | 58.6299 | 16.6615 | 59.9878 | 21
58.6352 | 15.8268 | 59.9993 | 21 | 58.6205 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6273 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.6337 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6418 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6187 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6309 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6234 | 8.9348 | 60.0454 | 13 | 58.6218 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6382 | 16.6615 | 59.9878 | 21
58.6435 | 15.8268 | 59.9993 | 21 | 58.6288 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6357 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.642 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6501 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.627 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6392 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6317 | 8.937 | 60.0454 | 13 | 58.6301 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6465 | 16.6615 | 59.9878 | 21
58.6518 | 15.8268 | 59.9993 | 21 | 58.6371 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.644 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.6503 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6584 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6353 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6476 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6401 | 8.937 | 60.0454 | 13 | 58.6385 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6548 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.6602 | 15.8268 | 59.9993 | 21 | 58.6454 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6523 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.6587 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6668 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6436 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6559 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6484 | 8.937 | 60.0454 | 13 | 58.6469 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6631 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.6685 | 15.9162 | 59.9993 | 21 | 58.6537 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6606 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.667 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6751 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6519 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6642 | 8.4402 | 59.9993 | 13 | 58.6567 | 8.937 | 60.0454 | 13 | 58.6552 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6716 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.6768 | 15.9162 | 59.9993 | 21 | 58.6621 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.669 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.6754 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6835 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6603 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6726 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.665 | 8.937 | 60.0454 | 13 | 58.6635 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6799 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.6852 | 15.9162 | 59.9993 | 21 | 58.6704 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6773 | 8.9673 | 60.0108 | 13 | 58.6837 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.6918 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6686 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6809 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.6735 | 8.937 | 60.0454 | 13 | 58.6719 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6882 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.6935 | 15.9162 | 59.9993 | 21 | 58.6787 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.6857 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.692 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.7001 | 9.711 | 59.9993 | 13 | 58.6769 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6892 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.6818 | 8.9429 | 60.0454 | 13 | 58.6802 | 9.97 | 59.9935 | 13 | 58.6965 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7019 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.6871 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.694 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.7004 | 9.0074 | 59.9705 | 13 | 58.7084 | 9.7142 | 59.9993 | 13 | 58.6852 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.6975 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.6901 | 8.9429 | 60.0454 | 13 | 58.6885 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7048 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7102 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.6954 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7023 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.7087 | 9.0012 | 59.9705 | 13 | 58.7168 | 9.7142 | 59.9993 | 13 | 58.6936 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7059 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.6984 | 8.9429 | 60.0454 | 13 | 58.6969 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7131 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7185 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7037 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7106 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.717 | 9.0012 | 59.9705 | 13 | 58.7251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7019 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7142 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.7067 | 8.9429 | 60.0454 | 13 | 58.7052 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7214 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7268 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.712 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.719 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.7253 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7335 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7102 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7225 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.7151 | 8.9429 | 60.0454 | 13 | 58.7135 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7297 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7352 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7204 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7273 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.7337 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7185 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7308 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.7234 | 8.9429 | 60.0454 | 13 | 58.7218 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7383 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7435 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7287 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7357 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.7421 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7269 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7393 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.7317 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7301 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7466 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7519 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.737 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.744 | 8.9654 | 60.0108 | 13 | 58.7504 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7585 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7352 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7476 | 8.4462 | 59.9993 | 13 | 58.74 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7385 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7549 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7602 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7454 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7523 | 8.9634 | 60.0108 | 13 | 58.7587 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7435 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7559 | 8.4488 | 59.9993 | 13 | 58.7484 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7468 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7632 | 16.656 | 59.9878 | 21
58.7685 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7537 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7606 | 8.9634 | 60.0108 | 13 | 58.767 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7751 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7518 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7642 | 8.4488 | 59.9993 | 13 | 58.7567 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7552 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7715 | 16.6522 | 59.9878 | 21
58.7768 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.762 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.769 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.7754 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7834 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7601 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7726 | 8.4488 | 59.9993 | 13 | 58.765 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7635 | 9.9692 | 59.9935 | 13 | 58.7798 | 16.6522 | 59.9878 | 21
58.7852 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7703 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7773 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.7838 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.7918 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7686 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7809 | 8.4488 | 59.9993 | 13 | 58.7733 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7719 | 9.9679 | 59.9935 | 13 | 58.7883 | 16.6518 | 59.9878 | 21
58.7935 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7787 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7856 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.7921 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.8001 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7769 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7892 | 8.4514 | 59.9993 | 13 | 58.7816 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7802 | 9.9679 | 59.9935 | 13 | 58.7966 | 16.6518 | 59.9878 | 21
58.8018 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.787 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.7939 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8004 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.8085 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7852 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.7976 | 8.4514 | 59.9993 | 13 | 58.7899 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7885 | 9.9679 | 59.9935 | 13 | 58.8049 | 16.6518 | 59.9878 | 21
58.8102 | 15.911 | 59.9993 | 21 | 58.7953 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8023 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8087 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.8168 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.7935 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8059 | 8.4876 | 59.9993 | 13 | 58.7983 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.7969 | 9.9679 | 59.9935 | 13 | 58.8132 | 16.6518 | 59.9878 | 21
58.8185 | 16.0194 | 59.9993 | 21 | 58.8036 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8106 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8171 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.8251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8019 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8142 | 8.4876 | 59.9993 | 13 | 58.8066 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8052 | 9.9679 | 59.9935 | 13 | 58.8215 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8269 | 16.0194 | 59.9993 | 21 | 58.812 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.819 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8254 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.8334 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8102 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8225 | 8.4876 | 59.9993 | 13 | 58.8149 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8135 | 9.9679 | 59.9935 | 13 | 58.8298 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8352 | 16.0194 | 59.9993 | 21 | 58.8203 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8273 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8337 | 8.9973 | 59.9705 | 13 | 58.8418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8185 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8309 | 8.4876 | 59.9993 | 13 | 58.8232 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8219 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8381 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8435 | 16.0194 | 59.9993 | 21 | 58.8286 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8356 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8421 | 8.9949 | 59.9705 | 13 | 58.8501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8268 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8392 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8317 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8302 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8464 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8518 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8369 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8439 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8504 | 8.9949 | 59.9705 | 13 | 58.8585 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8351 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8475 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.84 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8385 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.855 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8602 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8453 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8523 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8588 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.8668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8435 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8558 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8483 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8468 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8633 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8685 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8536 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8606 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8671 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.8751 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8518 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8643 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8566 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8552 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8716 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8769 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8619 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.869 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8754 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.8835 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8601 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8726 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8649 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8635 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8799 | 16.6515 | 59.9878 | 21
58.8852 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8702 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8773 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8838 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.8918 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8684 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8809 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8733 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8718 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8882 | 16.6485 | 59.9878 | 21
58.8935 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8786 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.8856 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.8921 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9001 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8768 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8892 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8816 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8802 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.8965 | 16.6485 | 59.9878 | 21
58.9018 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8869 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.894 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9005 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9084 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8851 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.8976 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8899 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8885 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.9048 | 16.6476 | 59.9878 | 21
58.9102 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.8952 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9023 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9088 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9168 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.8934 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9059 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.8982 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.8969 | 9.9665 | 59.9935 | 13 | 58.9133 | 16.6476 | 59.9878 | 21
58.9185 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9035 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9106 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9171 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9017 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9142 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.9066 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9052 | 9.9608 | 59.9935 | 13 | 58.9216 | 16.6452 | 59.9878 | 21
58.9268 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9119 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9189 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9255 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9335 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9102 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9226 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.9149 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9135 | 9.9608 | 59.9935 | 13 | 58.9299 | 16.6452 | 59.9878 | 21
58.9352 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9202 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9273 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9338 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9185 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9309 | 8.49 | 59.9993 | 13 | 58.9232 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9219 | 9.9608 | 59.9935 | 13 | 58.9382 | 16.6452 | 59.9878 | 21
58.9435 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9285 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9356 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9421 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9268 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9392 | 8.4945 | 59.9993 | 13 | 58.9315 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9302 | 9.9608 | 59.9935 | 13 | 58.9465 | 16.6452 | 59.9878 | 21
58.9519 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9369 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.944 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9505 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9584 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9351 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9475 | 8.4945 | 59.9993 | 13 | 58.9398 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9386 | 9.9579 | 59.9935 | 13 | 58.9548 | 16.6452 | 59.9878 | 21
58.9602 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9452 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9523 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9588 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9434 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9559 | 8.4945 | 59.9993 | 13 | 58.9482 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9469 | 9.9579 | 59.9935 | 13 | 58.9631 | 16.6452 | 59.9878 | 21
58.9685 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9535 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9606 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9672 | 8.9932 | 59.9705 | 13 | 58.9751 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9518 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9642 | 8.4945 | 59.9993 | 13 | 58.9565 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9552 | 9.9579 | 59.9935 | 13 | 58.9714 | 16.6697 | 59.9878 | 21
58.9768 | 16.0172 | 59.9993 | 21 | 58.9618 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9689 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9755 | 8.9907 | 59.9705 | 13 | 58.9835 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9601 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9725 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 58.9648 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9635 | 9.9579 | 59.9935 | 13 | 58.98 | 16.6697 | 59.9878 | 21
58.9852 | 16.0152 | 59.9993 | 21 | 58.9702 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9773 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9838 | 8.9907 | 59.9705 | 13 | 58.9918 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9684 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9808 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 58.9731 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9718 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 58.9883 | 16.6697 | 59.9878 | 21
58.9935 | 16.0152 | 59.9993 | 21 | 58.9785 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.9856 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 58.9922 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0001 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9767 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9893 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 58.9816 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9802 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 58.9966 | 16.6697 | 59.9878 | 21
59.0019 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 58.9868 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 58.994 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0005 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0085 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9851 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 58.9976 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 58.9899 | 9.0009 | 60.0454 | 13 | 58.9885 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 59.0049 | 16.6693 | 59.9878 | 21
59.0102 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 58.9951 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0023 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0089 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0168 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 58.9934 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0059 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 58.9982 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 58.9968 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 59.0132 | 16.6693 | 59.9878 | 21
59.0185 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0034 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0106 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0172 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0017 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0143 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0065 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0052 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 59.0215 | 16.6693 | 59.9878 | 21
59.0268 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0118 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0189 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0255 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0334 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.01 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0226 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0148 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0135 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 59.03 | 16.6693 | 59.9878 | 21
59.0352 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0201 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0273 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0339 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0184 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0309 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0231 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0219 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 59.0383 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0435 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0284 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0356 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0422 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0267 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0392 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0315 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0302 | 9.9578 | 59.9935 | 13 | 59.0466 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0519 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0368 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0439 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0505 | 9.1496 | 59.9705 | 13 | 59.0585 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.035 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0476 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0398 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0386 | 9.9559 | 59.9935 | 13 | 59.0549 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0602 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0451 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0522 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0588 | 9.1495 | 59.9705 | 13 | 59.0668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0433 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0559 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0481 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0469 | 9.9559 | 59.9935 | 13 | 59.0632 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0685 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0534 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0606 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0672 | 9.1495 | 59.9705 | 13 | 59.0751 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0516 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0642 | 8.4959 | 59.9993 | 13 | 59.0564 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0552 | 10.0552 | 59.9935 | 13 | 59.0715 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0769 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0617 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0689 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0756 | 9.1495 | 59.9705 | 13 | 59.0834 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0601 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0725 | 8.4985 | 59.9993 | 13 | 59.0648 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0636 | 10.0552 | 59.9935 | 13 | 59.0798 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0852 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0701 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0773 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0839 | 9.1495 | 59.9705 | 13 | 59.0918 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0684 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0809 | 8.4985 | 59.9993 | 13 | 59.0731 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0719 | 10.0507 | 59.9935 | 13 | 59.0881 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.0935 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0784 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0856 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.0922 | 9.1473 | 59.9705 | 13 | 59.1001 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0767 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0892 | 8.4985 | 59.9993 | 13 | 59.0814 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0802 | 10.0507 | 59.9935 | 13 | 59.0967 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.1018 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0867 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.0939 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1005 | 9.1473 | 59.9705 | 13 | 59.1085 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.085 | 9.0013 | 60.0339 | 13 | 59.0975 | 8.4985 | 59.9993 | 13 | 59.0897 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0885 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.105 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.1102 | 16.0139 | 59.9993 | 21 | 59.0951 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1022 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1089 | 9.1473 | 59.9705 | 13 | 59.1168 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.0934 | 8.9978 | 60.0339 | 13 | 59.1058 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.098 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.0968 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1133 | 16.6956 | 59.9878 | 21
59.1185 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1034 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1106 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1172 | 9.1473 | 59.9705 | 13 | 59.1251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1017 | 8.9978 | 60.0339 | 13 | 59.1143 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.1064 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1052 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1216 | 16.6927 | 59.9878 | 21
59.1269 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1117 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1189 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1255 | 9.1444 | 59.9705 | 13 | 59.1335 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.11 | 8.9978 | 60.0339 | 13 | 59.1226 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.1147 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1135 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1299 | 16.6927 | 59.9878 | 21
59.1352 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.12 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1273 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1339 | 9.1444 | 59.9705 | 13 | 59.1418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1183 | 8.9978 | 60.0339 | 13 | 59.1309 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.123 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1219 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1382 | 16.6927 | 59.9878 | 21
59.1435 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1284 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1356 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1422 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.1501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1266 | 8.9942 | 60.0339 | 13 | 59.1393 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.1313 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1302 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1467 | 16.6927 | 59.9878 | 21
59.1518 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1367 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1439 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1506 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.1584 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.135 | 8.9942 | 60.0339 | 13 | 59.1476 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.1398 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1385 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.155 | 16.6927 | 59.9878 | 21
59.1602 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.145 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1522 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1589 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.1668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1433 | 8.9942 | 60.0339 | 13 | 59.1559 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.1481 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1469 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1633 | 16.6927 | 59.9878 | 21
59.1685 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1533 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1606 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1672 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.1751 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1516 | 8.9942 | 60.0339 | 13 | 59.1642 | 8.5037 | 59.9993 | 13 | 59.1564 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1552 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1716 | 16.688 | 59.9878 | 21
59.1769 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1617 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1689 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1756 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.1835 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1599 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.1726 | 8.5065 | 59.9993 | 13 | 59.1647 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1636 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1799 | 16.688 | 59.9878 | 21
59.1852 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.17 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1772 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1839 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.1918 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1683 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.1809 | 8.5065 | 59.9993 | 13 | 59.173 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1719 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1882 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.1935 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1783 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1855 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.1923 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.2001 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1766 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.1892 | 8.5065 | 59.9993 | 13 | 59.1814 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1802 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.1965 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2019 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.1866 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.1939 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.2006 | 9.1416 | 59.9705 | 13 | 59.2084 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1849 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.1975 | 8.5065 | 59.9993 | 13 | 59.1897 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1886 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.2048 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2102 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.195 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2022 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.2089 | 9.1394 | 59.9705 | 13 | 59.2168 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.1932 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2059 | 8.5065 | 59.9993 | 13 | 59.198 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.1969 | 10.0479 | 59.9935 | 13 | 59.2134 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2185 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2033 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2106 | 8.9602 | 60.0108 | 13 | 59.2173 | 9.1394 | 59.9705 | 13 | 59.2251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2017 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2142 | 8.5065 | 59.9993 | 13 | 59.2063 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2052 | 10.046 | 59.9935 | 13 | 59.2217 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2268 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2116 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2189 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2256 | 9.1394 | 59.9705 | 13 | 59.2335 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.21 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2225 | 8.5087 | 59.9993 | 13 | 59.2147 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2135 | 10.046 | 59.9935 | 13 | 59.23 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2352 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2199 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2272 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2339 | 9.1394 | 59.9705 | 13 | 59.2418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2183 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2308 | 8.5087 | 59.9993 | 13 | 59.223 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2219 | 10.046 | 59.9935 | 13 | 59.2383 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2435 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2283 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2355 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2423 | 9.2467 | 59.9705 | 13 | 59.2501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2266 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2393 | 8.5118 | 59.9993 | 13 | 59.2313 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2302 | 10.046 | 59.9935 | 13 | 59.2466 | 16.6839 | 59.9878 | 21
59.2519 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2366 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2439 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2506 | 9.2467 | 59.9705 | 13 | 59.2585 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2349 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2476 | 8.5118 | 59.9993 | 13 | 59.2396 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2385 | 10.0448 | 59.9935 | 13 | 59.2549 | 16.6809 | 59.9878 | 21
59.2602 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2449 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2522 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.259 | 9.2436 | 59.9705 | 13 | 59.2668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2433 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2559 | 8.5118 | 59.9993 | 13 | 59.2479 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2469 | 10.0448 | 59.9935 | 13 | 59.2634 | 16.6809 | 59.9878 | 21
59.2685 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2532 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2606 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2673 | 9.2436 | 59.9705 | 13 | 59.2751 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2516 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2643 | 8.5118 | 59.9993 | 13 | 59.2563 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2552 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.2717 | 16.6809 | 59.9878 | 21
59.2768 | 16.0111 | 59.9993 | 21 | 59.2616 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2689 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2756 | 9.2411 | 59.9705 | 13 | 59.2834 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2599 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2726 | 8.5118 | 59.9993 | 13 | 59.2646 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2635 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.28 | 16.6809 | 59.9878 | 21
59.2852 | 16.0095 | 59.9993 | 21 | 59.2699 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2772 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.284 | 9.2411 | 59.9705 | 13 | 59.2918 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2682 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2809 | 8.5118 | 59.9993 | 13 | 59.2729 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2719 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.2883 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.2935 | 16.0095 | 59.9993 | 21 | 59.2782 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2855 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.2923 | 9.2411 | 59.9705 | 13 | 59.3001 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2766 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2892 | 8.5146 | 59.9993 | 13 | 59.2812 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2803 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.2966 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3019 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.2866 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.2939 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.3007 | 9.2411 | 59.9705 | 13 | 59.3085 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2849 | 8.9902 | 60.0339 | 13 | 59.2976 | 8.5146 | 59.9993 | 13 | 59.2896 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2886 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3049 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3102 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.2949 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.3022 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.309 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3168 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.2932 | 8.9905 | 60.0339 | 13 | 59.3059 | 8.5146 | 59.9993 | 13 | 59.298 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.2969 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3132 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3185 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3032 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.3105 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.3173 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3251 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.3015 | 8.9905 | 60.0339 | 13 | 59.3142 | 8.5146 | 59.9993 | 13 | 59.3063 | 9.0019 | 60.0454 | 13 | 59.3053 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3215 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3269 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3115 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.3188 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.3257 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3334 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.3098 | 8.9905 | 60.0339 | 13 | 59.3225 | 8.5146 | 59.9993 | 13 | 59.3146 | 8.9964 | 60.0454 | 13 | 59.3136 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3301 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3352 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3199 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.3272 | 8.9602 | 60.0166 | 13 | 59.334 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3418 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.3182 | 8.9905 | 60.0339 | 13 | 59.3309 | 8.5146 | 59.9993 | 13 | 59.3229 | 8.9964 | 60.0454 | 13 | 59.3219 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3384 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3435 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3282 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.3355 | 8.9567 | 60.0166 | 13 | 59.3423 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3501 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.3265 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3392 | 8.517 | 59.9993 | 13 | 59.3312 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3302 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3467 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3519 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3365 | 17.9414 | 60.0512 | 21 | 59.3439 | 8.9567 | 60.0166 | 13 | 59.3506 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3585 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.3348 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3475 | 8.517 | 59.9993 | 13 | 59.3396 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3385 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.355 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3602 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3448 | 17.9461 | 60.0512 | 21 | 59.3522 | 8.9567 | 60.0166 | 13 | 59.359 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3668 | 9.7186 | 59.9993 | 13 | 59.3431 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3558 | 8.517 | 59.9993 | 13 | 59.3479 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3469 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3633 | 16.7174 | 59.9878 | 21
59.3685 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3531 | 17.9461 | 60.0512 | 21 | 59.3605 | 8.9567 | 60.0166 | 13 | 59.3674 | 9.2388 | 59.9705 | 13 | 59.3751 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.3516 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3643 | 8.517 | 59.9993 | 13 | 59.3562 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3552 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3716 | 16.7153 | 59.9878 | 21
59.3769 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3615 | 17.946 | 60.0512 | 21 | 59.3688 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.3757 | 9.2336 | 59.9705 | 13 | 59.3835 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.3599 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3726 | 8.5204 | 59.9993 | 13 | 59.3645 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3636 | 10.0414 | 59.9935 | 13 | 59.3799 | 16.7153 | 59.9878 | 21
59.3852 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3698 | 17.946 | 60.0512 | 21 | 59.3772 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.384 | 9.2336 | 59.9705 | 13 | 59.3918 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.3682 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3809 | 8.5204 | 59.9993 | 13 | 59.3729 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3719 | 10.038 | 59.9935 | 13 | 59.3884 | 16.7153 | 59.9878 | 21
59.3935 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3781 | 17.946 | 60.0512 | 21 | 59.3855 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.3923 | 9.2336 | 59.9705 | 13 | 59.4001 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.3765 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3893 | 8.5204 | 59.9993 | 13 | 59.3812 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3802 | 10.038 | 59.9935 | 13 | 59.3967 | 16.7153 | 59.9878 | 21
59.4018 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3865 | 17.946 | 60.0512 | 21 | 59.3939 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4007 | 9.2336 | 59.9705 | 13 | 59.4084 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.3849 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.3976 | 8.5204 | 59.9993 | 13 | 59.3895 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3885 | 10.0347 | 59.9935 | 13 | 59.405 | 16.7124 | 59.9878 | 21
59.4102 | 16.006 | 59.9993 | 21 | 59.3948 | 17.946 | 60.0512 | 21 | 59.4022 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4091 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4168 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.3932 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4059 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.3978 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.3969 | 10.0347 | 59.9935 | 13 | 59.4133 | 16.7124 | 59.9878 | 21
59.4185 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4031 | 17.946 | 60.0512 | 21 | 59.4105 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4174 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4251 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.4015 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4142 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4061 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.4053 | 10.0347 | 59.9935 | 13 | 59.4216 | 16.7124 | 59.9878 | 21
59.4269 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4114 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4188 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4257 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4335 | 9.8202 | 59.9993 | 13 | 59.4098 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4226 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4146 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.4136 | 10.0347 | 59.9935 | 13 | 59.4299 | 16.7124 | 59.9878 | 21
59.4352 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4198 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4272 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4341 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4418 | 9.8225 | 59.9993 | 13 | 59.4181 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4309 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4229 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.4219 | 10.0314 | 59.9935 | 13 | 59.4382 | 16.7124 | 59.9878 | 21
59.4435 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4281 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4355 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4424 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4501 | 9.8225 | 59.9993 | 13 | 59.4265 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4392 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4312 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.4303 | 10.0314 | 59.9935 | 13 | 59.4465 | 16.7124 | 59.9878 | 21
59.4519 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4364 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4438 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4507 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4584 | 9.8225 | 59.9993 | 13 | 59.4348 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4475 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4395 | 8.9925 | 60.0454 | 13 | 59.4386 | 10.0314 | 59.9935 | 13 | 59.4551 | 16.7109 | 59.9878 | 21
59.4602 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4448 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4521 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.459 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4668 | 9.8225 | 59.9993 | 13 | 59.4431 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4559 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4479 | 8.9904 | 60.0454 | 13 | 59.4469 | 10.0314 | 59.9935 | 13 | 59.4634 | 16.7109 | 59.9878 | 21
59.4685 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4531 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4605 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4674 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4752 | 9.8252 | 59.9993 | 13 | 59.4514 | 9.1061 | 60.0339 | 13 | 59.4642 | 8.522 | 59.9993 | 13 | 59.4562 | 8.9904 | 60.0454 | 13 | 59.4552 | 10.0314 | 59.9935 | 13 | 59.4717 | 16.7109 | 59.9878 | 21
59.4769 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4614 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4688 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4758 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4835 | 9.8252 | 59.9993 | 13 | 59.4598 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.4725 | 8.5254 | 59.9993 | 13 | 59.4645 | 8.9904 | 60.0454 | 13 | 59.4636 | 10.0314 | 59.9935 | 13 | 59.48 | 16.7109 | 59.9878 | 21
59.4852 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4697 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4772 | 8.9505 | 60.0166 | 13 | 59.4841 | 9.2324 | 59.9705 | 13 | 59.4918 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.4681 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.4808 | 8.5254 | 59.9993 | 13 | 59.4728 | 8.9904 | 60.0454 | 13 | 59.4719 | 10.0315 | 59.9935 | 13 | 59.4883 | 16.7109 | 59.9878 | 21
59.4935 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4781 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4855 | 8.9469 | 60.0166 | 13 | 59.4924 | 9.228 | 59.9705 | 13 | 59.5001 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.4764 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.4893 | 8.5254 | 59.9993 | 13 | 59.4811 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.4802 | 10.0315 | 59.9935 | 13 | 59.4966 | 16.7109 | 59.9878 | 21
59.5019 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4864 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.4938 | 8.9469 | 60.0166 | 13 | 59.5007 | 9.228 | 59.9705 | 13 | 59.5085 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.4847 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.4976 | 8.5254 | 59.9993 | 13 | 59.4895 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.4886 | 10.0315 | 59.9935 | 13 | 59.5051 | 16.7077 | 59.9878 | 21
59.5102 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.4947 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.5021 | 8.9469 | 60.0166 | 13 | 59.5091 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5168 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.4932 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.5059 | 8.527 | 59.9993 | 13 | 59.4978 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.4969 | 10.0315 | 59.9935 | 13 | 59.5134 | 16.7077 | 59.9878 | 21
59.5185 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.503 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.5105 | 8.9469 | 60.0166 | 13 | 59.5175 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5251 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5015 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.5143 | 8.527 | 59.9993 | 13 | 59.5061 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5052 | 10.0315 | 59.9935 | 13 | 59.5217 | 16.7077 | 59.9878 | 21
59.5269 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5114 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.5188 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5258 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5334 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5098 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.5226 | 8.527 | 59.9993 | 13 | 59.5144 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5135 | 10.0315 | 59.9935 | 13 | 59.53 | 16.7077 | 59.9878 | 21
59.5352 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5197 | 17.946 | 60.0569 | 21 | 59.5272 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5341 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5418 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5181 | 9.1024 | 60.0339 | 13 | 59.5309 | 8.527 | 59.9993 | 13 | 59.5228 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5219 | 10.0292 | 59.9935 | 13 | 59.5383 | 16.7876 | 59.9878 | 21
59.5435 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.528 | 17.9423 | 60.0569 | 21 | 59.5355 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5424 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5501 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5264 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5392 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5311 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5303 | 10.0292 | 59.9935 | 13 | 59.5466 | 16.7876 | 59.9878 | 21
59.5519 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5363 | 17.9423 | 60.0569 | 21 | 59.5438 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5508 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5585 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5348 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5476 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5394 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5386 | 10.0258 | 59.9935 | 13 | 59.5549 | 16.7876 | 59.9878 | 21
59.5602 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5446 | 17.9393 | 60.0569 | 21 | 59.5521 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5591 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5668 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5431 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5559 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5477 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.547 | 10.0258 | 59.9935 | 13 | 59.5632 | 16.7876 | 59.9878 | 21
59.5685 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.553 | 17.9393 | 60.0569 | 21 | 59.5605 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5674 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5751 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5514 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5642 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.556 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5553 | 10.0258 | 59.9935 | 13 | 59.5718 | 16.7845 | 59.9878 | 21
59.5769 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5613 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.5688 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5758 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5834 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5597 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5725 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5643 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5636 | 10.0258 | 59.9935 | 13 | 59.5801 | 16.7845 | 59.9878 | 21
59.5852 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5696 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.5771 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5841 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.5918 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5681 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5809 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5728 | 8.9846 | 60.0454 | 13 | 59.5719 | 10.0236 | 59.9935 | 13 | 59.5884 | 16.7845 | 59.9878 | 21
59.5935 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5779 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.5854 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.5925 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.6002 | 9.828 | 59.9993 | 13 | 59.5764 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5892 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5811 | 8.9821 | 60.0454 | 13 | 59.5802 | 10.0236 | 59.9935 | 13 | 59.5967 | 16.7845 | 59.9878 | 21
59.6019 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5863 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.5938 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.6008 | 9.2261 | 59.9705 | 13 | 59.6085 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.5847 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.5975 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5894 | 8.9821 | 60.0454 | 13 | 59.5886 | 10.0236 | 59.9935 | 13 | 59.605 | 16.7818 | 59.9878 | 21
59.6102 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.5946 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.6021 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.6091 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6168 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.593 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6058 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.5977 | 8.9821 | 60.0454 | 13 | 59.5969 | 10.0236 | 59.9935 | 13 | 59.6133 | 16.7818 | 59.9878 | 21
59.6185 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6029 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.6105 | 8.999 | 60.0166 | 13 | 59.6175 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6251 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6013 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6143 | 8.5295 | 59.9993 | 13 | 59.6061 | 8.9821 | 60.0454 | 13 | 59.6052 | 10.0236 | 59.9935 | 13 | 59.6218 | 16.7818 | 59.9878 | 21
59.6269 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6113 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.6188 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6258 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6335 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6097 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6226 | 8.5318 | 59.9993 | 13 | 59.6144 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6136 | 10.0236 | 59.9935 | 13 | 59.6301 | 16.7818 | 59.9878 | 21
59.6352 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6196 | 17.9355 | 60.0569 | 21 | 59.6271 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6342 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6418 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.618 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6309 | 8.5318 | 59.9993 | 13 | 59.6227 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6219 | 10.1018 | 59.9935 | 13 | 59.6384 | 16.7789 | 59.9878 | 21
59.6435 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6279 | 17.932 | 60.0569 | 21 | 59.6354 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6425 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6501 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6263 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6393 | 8.5345 | 59.9993 | 13 | 59.631 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6302 | 10.1018 | 59.9935 | 13 | 59.6467 | 16.7789 | 59.9878 | 21
59.6519 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6362 | 17.932 | 60.0569 | 21 | 59.6438 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6508 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6584 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6346 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6476 | 8.5345 | 59.9993 | 13 | 59.6393 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6385 | 10.1018 | 59.9935 | 13 | 59.655 | 16.7789 | 59.9878 | 21
59.6602 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6446 | 17.932 | 60.0569 | 21 | 59.6521 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6592 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6668 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6431 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6559 | 8.5345 | 59.9993 | 13 | 59.6477 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.647 | 10.1018 | 59.9935 | 13 | 59.6633 | 16.7789 | 59.9878 | 21
59.6685 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6529 | 17.932 | 60.0569 | 21 | 59.6605 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6675 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6751 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6514 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6642 | 8.5345 | 59.9993 | 13 | 59.656 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6553 | 10.1005 | 59.9935 | 13 | 59.6716 | 16.7789 | 59.9878 | 21
59.6769 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6612 | 17.929 | 60.0569 | 21 | 59.6688 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6758 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6835 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6597 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6726 | 8.5387 | 59.9993 | 13 | 59.6643 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6636 | 10.1005 | 59.9935 | 13 | 59.6799 | 16.7789 | 59.9878 | 21
59.6852 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6695 | 17.929 | 60.0569 | 21 | 59.6771 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6842 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.6918 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.668 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6809 | 8.5387 | 59.9993 | 13 | 59.6726 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.672 | 10.1005 | 59.9935 | 13 | 59.6885 | 16.7763 | 59.9878 | 21
59.6935 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6779 | 17.929 | 60.0569 | 21 | 59.6854 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.6925 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.7001 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6764 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6892 | 8.5387 | 59.9993 | 13 | 59.681 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6803 | 10.1005 | 59.9935 | 13 | 59.6968 | 16.7763 | 59.9878 | 21
59.7019 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6862 | 17.929 | 60.0569 | 21 | 59.6938 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7009 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.7084 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.6847 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.6975 | 8.5387 | 59.9993 | 13 | 59.6893 | 8.9783 | 60.0454 | 13 | 59.6886 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7051 | 16.7763 | 59.9878 | 21
59.7102 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.6945 | 17.9251 | 60.0569 | 21 | 59.7021 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7092 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.7168 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.693 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7059 | 8.5387 | 59.9993 | 13 | 59.6976 | 8.9763 | 60.0454 | 13 | 59.6969 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7134 | 16.7763 | 59.9878 | 21
59.7185 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7029 | 17.9251 | 60.0569 | 21 | 59.7104 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7175 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.7251 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.7013 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7142 | 8.5387 | 59.9993 | 13 | 59.7059 | 8.9763 | 60.0454 | 13 | 59.7052 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7217 | 16.7763 | 59.9878 | 21
59.7269 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7112 | 17.9251 | 60.0569 | 21 | 59.7188 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7259 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.7335 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.7096 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7225 | 8.5401 | 59.9993 | 13 | 59.7142 | 8.9763 | 60.0454 | 13 | 59.7136 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.73 | 16.7763 | 59.9878 | 21
59.7352 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7195 | 17.9251 | 60.0569 | 21 | 59.7271 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7342 | 9.2183 | 59.9705 | 13 | 59.7418 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.718 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.731 | 8.5401 | 59.9993 | 13 | 59.7227 | 8.9763 | 60.0454 | 13 | 59.7219 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7385 | 16.7735 | 59.9878 | 21
59.7435 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7278 | 17.9251 | 60.0569 | 21 | 59.7354 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7426 | 9.2132 | 59.9705 | 13 | 59.7501 | 9.828 | 60.0051 | 13 | 59.7263 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7393 | 8.5414 | 59.9993 | 13 | 59.731 | 8.9729 | 60.0454 | 13 | 59.7303 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7468 | 16.7735 | 59.9878 | 21
59.7519 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7361 | 17.9251 | 60.0569 | 21 | 59.7438 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7509 | 9.2132 | 59.9705 | 13 | 59.7584 | 9.8248 | 60.0051 | 13 | 59.7346 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7476 | 8.5414 | 59.9993 | 13 | 59.7393 | 8.9729 | 60.0454 | 13 | 59.7386 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7551 | 16.7713 | 59.9878 | 21
59.7602 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7445 | 17.9215 | 60.0569 | 21 | 59.7521 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7592 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.7668 | 9.8248 | 60.0051 | 13 | 59.7429 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7559 | 8.5414 | 59.9993 | 13 | 59.7476 | 8.9705 | 60.0454 | 13 | 59.7469 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7634 | 16.7713 | 59.9878 | 21
59.7685 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7528 | 17.9215 | 60.0569 | 21 | 59.7604 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7676 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.7751 | 9.8222 | 60.0051 | 13 | 59.7513 | 9.1011 | 60.0339 | 13 | 59.7643 | 8.5414 | 59.9993 | 13 | 59.756 | 8.9705 | 60.0454 | 13 | 59.7552 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.7717 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.7769 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7611 | 17.9145 | 60.0569 | 21 | 59.7687 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7759 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.7834 | 9.8222 | 60.0051 | 13 | 59.7596 | 9.1011 | 60.0396 | 13 | 59.7726 | 8.5414 | 59.9993 | 13 | 59.7643 | 8.9705 | 60.0454 | 13 | 59.7635 | 10.0984 | 59.9935 | 13 | 59.78 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.7852 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7694 | 17.9145 | 60.0569 | 21 | 59.7771 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7842 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.7918 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.7679 | 9.1011 | 60.0396 | 13 | 59.7809 | 8.5414 | 59.9993 | 13 | 59.7726 | 8.9705 | 60.0454 | 13 | 59.772 | 10.0962 | 59.9935 | 13 | 59.7883 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.7935 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7778 | 17.9145 | 60.0569 | 21 | 59.7854 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.7925 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8001 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.7762 | 9.1011 | 60.0396 | 13 | 59.7892 | 8.5431 | 59.9993 | 13 | 59.7809 | 8.967 | 60.0454 | 13 | 59.7803 | 10.0962 | 59.9935 | 13 | 59.7966 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.8019 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7861 | 17.9145 | 60.0569 | 21 | 59.7938 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.8009 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8085 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.7845 | 9.1011 | 60.0396 | 13 | 59.7976 | 8.5431 | 59.9993 | 13 | 59.7892 | 8.967 | 60.0454 | 13 | 59.7886 | 10.0962 | 59.9935 | 13 | 59.8052 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.8102 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.7944 | 17.9145 | 60.0569 | 21 | 59.8021 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.8093 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8168 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.793 | 9.0978 | 60.0396 | 13 | 59.8059 | 8.5431 | 59.9993 | 13 | 59.7975 | 9.0442 | 60.0454 | 13 | 59.797 | 10.0962 | 59.9935 | 13 | 59.8135 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.8185 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8027 | 17.9145 | 60.0569 | 21 | 59.8104 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.8176 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8251 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8013 | 9.0978 | 60.0396 | 13 | 59.8142 | 8.5431 | 59.9993 | 13 | 59.8059 | 9.0442 | 60.0454 | 13 | 59.8053 | 10.0928 | 59.9935 | 13 | 59.8218 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.8269 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8111 | 17.9107 | 60.0569 | 21 | 59.8187 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.8259 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8334 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8096 | 9.0944 | 60.0396 | 13 | 59.8225 | 8.5455 | 59.9993 | 13 | 59.8142 | 9.0442 | 60.0454 | 13 | 59.8136 | 10.0928 | 59.9935 | 13 | 59.8301 | 16.7685 | 59.9878 | 21
59.8352 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8194 | 17.9107 | 60.0569 | 21 | 59.8271 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.8342 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8418 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8179 | 9.0944 | 60.0396 | 13 | 59.8309 | 8.5455 | 59.9993 | 13 | 59.8225 | 9.0442 | 60.0454 | 13 | 59.8219 | 10.0928 | 59.9935 | 13 | 59.8384 | 16.7622 | 59.9878 | 21
59.8435 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8277 | 17.9107 | 60.0569 | 21 | 59.8354 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.8426 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8501 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8263 | 9.0944 | 60.0396 | 13 | 59.8392 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8308 | 9.0419 | 60.0454 | 13 | 59.8303 | 10.0928 | 59.9935 | 13 | 59.8467 | 16.7622 | 59.9878 | 21
59.8519 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8361 | 17.9107 | 60.0569 | 21 | 59.8438 | 8.9956 | 60.0166 | 13 | 59.851 | 9.2096 | 59.9705 | 13 | 59.8585 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8346 | 9.0944 | 60.0396 | 13 | 59.8475 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8392 | 9.0419 | 60.0454 | 13 | 59.8386 | 10.091 | 59.9935 | 13 | 59.855 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.8602 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8444 | 17.9097 | 60.0569 | 21 | 59.8521 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.8593 | 9.2073 | 59.9705 | 13 | 59.8668 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8429 | 9.0883 | 60.0396 | 13 | 59.856 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8475 | 9.0394 | 60.0454 | 13 | 59.8469 | 10.091 | 59.9935 | 13 | 59.8635 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.8685 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8527 | 17.9097 | 60.0569 | 21 | 59.8604 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.8676 | 9.2073 | 59.9705 | 13 | 59.8751 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8512 | 9.0883 | 60.0396 | 13 | 59.8643 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8558 | 9.0394 | 60.0454 | 13 | 59.8553 | 10.091 | 59.9935 | 13 | 59.8718 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.8769 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.861 | 17.9091 | 60.0569 | 21 | 59.8687 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.8759 | 9.2073 | 59.9705 | 13 | 59.8834 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8595 | 9.0883 | 60.0396 | 13 | 59.8726 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8641 | 9.0394 | 60.0454 | 13 | 59.8636 | 10.091 | 59.9935 | 13 | 59.8801 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.8852 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8694 | 17.9091 | 60.0569 | 21 | 59.8771 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.8843 | 9.2073 | 59.9705 | 13 | 59.8918 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8679 | 9.0883 | 60.0396 | 13 | 59.8809 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8724 | 9.0394 | 60.0454 | 13 | 59.8719 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.8884 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.8935 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8777 | 17.9091 | 60.0569 | 21 | 59.8854 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.8926 | 9.2073 | 59.9705 | 13 | 59.9001 | 9.8198 | 60.0051 | 13 | 59.8762 | 9.0883 | 60.0396 | 13 | 59.8893 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8809 | 9.0375 | 60.0454 | 13 | 59.8802 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.8967 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.9019 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.886 | 17.9091 | 60.0569 | 21 | 59.8937 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.9009 | 9.2073 | 59.9705 | 13 | 59.9084 | 9.817 | 60.0051 | 13 | 59.8845 | 9.0883 | 60.0396 | 13 | 59.8976 | 8.5482 | 59.9993 | 13 | 59.8892 | 9.0375 | 60.0454 | 13 | 59.8887 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.905 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.9102 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.8943 | 17.9091 | 60.0569 | 21 | 59.902 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.9093 | 9.2043 | 59.9705 | 13 | 59.9167 | 9.817 | 60.0051 | 13 | 59.8928 | 9.0843 | 60.0396 | 13 | 59.9059 | 8.5512 | 59.9993 | 13 | 59.8975 | 9.0375 | 60.0454 | 13 | 59.897 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9133 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.9185 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.9026 | 17.9091 | 60.0569 | 21 | 59.9103 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.9176 | 9.2043 | 59.9705 | 13 | 59.9251 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9012 | 9.0843 | 60.0396 | 13 | 59.9142 | 8.5512 | 59.9993 | 13 | 59.9058 | 9.0375 | 60.0454 | 13 | 59.9053 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9216 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.9269 | 16.0043 | 59.9993 | 21 | 59.911 | 17.905 | 60.0569 | 21 | 59.9187 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.926 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9334 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9095 | 9.0789 | 60.0396 | 13 | 59.9226 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9142 | 9.0351 | 60.0454 | 13 | 59.9137 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9302 | 16.7621 | 59.9878 | 21
59.9352 | 16.0106 | 59.9993 | 21 | 59.9193 | 17.905 | 60.0569 | 21 | 59.927 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.9343 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9418 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9178 | 9.0789 | 60.0396 | 13 | 59.9309 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9225 | 9.0351 | 60.0454 | 13 | 59.922 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9385 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9435 | 16.0106 | 59.9993 | 21 | 59.9276 | 18.0079 | 60.0569 | 21 | 59.9354 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.9426 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9501 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9261 | 9.0789 | 60.0396 | 13 | 59.9392 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9308 | 9.0351 | 60.0454 | 13 | 59.9303 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9468 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9519 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9359 | 18.0079 | 60.0569 | 21 | 59.9437 | 8.9954 | 60.0166 | 13 | 59.951 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9584 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9344 | 9.0789 | 60.0396 | 13 | 59.9475 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9391 | 9.0351 | 60.0454 | 13 | 59.9386 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9551 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9602 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9443 | 18.0079 | 60.0569 | 21 | 59.952 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 59.9593 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9668 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9429 | 9.0789 | 60.0396 | 13 | 59.9559 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9474 | 9.0299 | 60.0454 | 13 | 59.9469 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9634 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9685 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9526 | 18.0079 | 60.0569 | 21 | 59.9603 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 59.9677 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9751 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9512 | 9.0789 | 60.0396 | 13 | 59.9642 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9558 | 9.0299 | 60.0454 | 13 | 59.9553 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9717 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9769 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9609 | 18.0063 | 60.0569 | 21 | 59.9687 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 59.976 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9835 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9595 | 9.077 | 60.0396 | 13 | 59.9725 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9641 | 9.0299 | 60.0454 | 13 | 59.9636 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9802 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9852 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9692 | 18.0063 | 60.0569 | 21 | 59.977 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 59.9843 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 59.9918 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9678 | 9.077 | 60.0396 | 13 | 59.981 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9724 | 9.0299 | 60.0454 | 13 | 59.972 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9885 | 16.7553 | 59.9878 | 21
59.9935 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9776 | 18.0063 | 60.0569 | 21 | 59.9854 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 59.9927 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 60.0001 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9762 | 9.0736 | 60.0396 | 13 | 59.9893 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9807 | 9.095 | 60.0454 | 13 | 59.9803 | 10.154 | 59.9935 | 13 | 59.9968 | 16.7553 | 59.9878 | 21
60.0019 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9859 | 18.0063 | 60.0569 | 21 | 59.9937 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.001 | 9.2038 | 59.9705 | 13 | 60.0084 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9845 | 9.0736 | 60.0396 | 13 | 59.9976 | 8.5549 | 59.9993 | 13 | 59.9891 | 9.095 | 60.0454 | 13 | 59.9886 | 10.1508 | 59.9935 | 13 | 60.0051 | 16.7526 | 59.9878 | 21
60.0102 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 59.9942 | 18.0668 | 60.0569 | 21 | 60.002 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0093 | 9.2011 | 59.9705 | 13 | 60.0168 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 59.9928 | 9.1674 | 60.0396 | 13 | 60.0059 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 59.9974 | 9.095 | 60.0454 | 13 | 59.9969 | 10.1508 | 59.9935 | 13 | 60.0134 | 16.7526 | 59.9878 | 21
60.0185 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0026 | 18.0668 | 60.0569 | 21 | 60.0103 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0177 | 9.2011 | 59.9705 | 13 | 60.0251 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 60.0011 | 9.1674 | 60.0396 | 13 | 60.0143 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.0057 | 9.095 | 60.0454 | 13 | 60.0052 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0217 | 16.749 | 59.9878 | 21
60.0269 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0109 | 18.0668 | 60.0569 | 21 | 60.0187 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.026 | 9.2011 | 59.9705 | 13 | 60.0334 | 9.8122 | 60.0051 | 13 | 60.0094 | 9.1641 | 60.0396 | 13 | 60.0226 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.014 | 9.0916 | 60.0454 | 13 | 60.0137 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.03 | 16.749 | 59.9878 | 21
60.0352 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0192 | 18.0668 | 60.0569 | 21 | 60.027 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0344 | 9.2011 | 59.9705 | 13 | 60.0417 | 9.8104 | 60.0051 | 13 | 60.0178 | 9.1641 | 60.0396 | 13 | 60.0309 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.0223 | 9.0916 | 60.0454 | 13 | 60.022 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0383 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0435 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0275 | 18.0583 | 60.0569 | 21 | 60.0353 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0427 | 9.1981 | 59.9705 | 13 | 60.0501 | 9.8104 | 60.0051 | 13 | 60.0261 | 9.1627 | 60.0396 | 13 | 60.0392 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.0308 | 9.0894 | 60.0454 | 13 | 60.0303 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0469 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0519 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0359 | 18.0583 | 60.0569 | 21 | 60.0436 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.051 | 9.1981 | 59.9705 | 13 | 60.0584 | 9.8065 | 60.0051 | 13 | 60.0344 | 9.1627 | 60.0396 | 13 | 60.0476 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.0391 | 9.0894 | 60.0454 | 13 | 60.0387 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0552 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0602 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0442 | 18.0583 | 60.0569 | 21 | 60.052 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0594 | 9.1981 | 59.9705 | 13 | 60.0668 | 9.8065 | 60.0051 | 13 | 60.0427 | 9.1627 | 60.0396 | 13 | 60.0559 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.0474 | 9.0872 | 60.0454 | 13 | 60.047 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0635 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0685 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0525 | 18.0583 | 60.0569 | 21 | 60.0603 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0677 | 9.1981 | 59.9705 | 13 | 60.0751 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.0511 | 9.1627 | 60.0396 | 13 | 60.0642 | 8.5582 | 60.0108 | 13 | 60.0557 | 9.0872 | 60.0454 | 13 | 60.0553 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0718 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0769 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0608 | 18.053 | 60.0569 | 21 | 60.0687 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.076 | 9.1946 | 59.9705 | 13 | 60.0834 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.0594 | 9.1567 | 60.0396 | 13 | 60.0725 | 8.5554 | 60.0108 | 13 | 60.064 | 9.0872 | 60.0454 | 13 | 60.0636 | 10.1495 | 59.9935 | 13 | 60.0801 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0852 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0692 | 18.053 | 60.0569 | 21 | 60.077 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0844 | 9.1946 | 59.9705 | 13 | 60.0917 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.0677 | 9.1567 | 60.0396 | 13 | 60.0809 | 8.5554 | 60.0108 | 13 | 60.0724 | 9.0872 | 60.0454 | 13 | 60.072 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.0884 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.0935 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0775 | 18.1145 | 60.0569 | 21 | 60.0853 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.0927 | 9.1946 | 59.9705 | 13 | 60.1001 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.076 | 9.1533 | 60.0396 | 13 | 60.0892 | 8.5515 | 60.0108 | 13 | 60.0807 | 9.0848 | 60.0454 | 13 | 60.0803 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.0969 | 16.7462 | 59.9878 | 21
60.1019 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0858 | 18.1145 | 60.0569 | 21 | 60.0936 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1011 | 9.1946 | 59.9705 | 13 | 60.1084 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.0844 | 9.1533 | 60.0396 | 13 | 60.0975 | 8.5515 | 60.0108 | 13 | 60.089 | 9.0848 | 60.0454 | 13 | 60.0886 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1052 | 16.8182 | 59.9878 | 21
60.1102 | 16.0119 | 59.9993 | 21 | 60.0941 | 18.111 | 60.0569 | 21 | 60.102 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1094 | 9.1946 | 59.9705 | 13 | 60.1168 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.0928 | 9.149 | 60.0339 | 13 | 60.1058 | 8.5515 | 60.0108 | 13 | 60.0973 | 9.0829 | 60.0454 | 13 | 60.097 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1135 | 16.8182 | 59.9878 | 21
60.1185 | 16.0153 | 59.9993 | 21 | 60.1024 | 18.111 | 60.0569 | 21 | 60.1103 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1177 | 9.1946 | 59.9705 | 13 | 60.1251 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.1011 | 9.149 | 60.0339 | 13 | 60.1143 | 8.5515 | 60.0108 | 13 | 60.1056 | 9.0829 | 60.0454 | 13 | 60.1053 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1218 | 16.8184 | 59.9878 | 21
60.1269 | 16.0153 | 59.9993 | 21 | 60.1108 | 18.111 | 60.0569 | 21 | 60.1187 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.126 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1334 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.1094 | 9.149 | 60.0339 | 13 | 60.1226 | 8.5515 | 60.0108 | 13 | 60.114 | 9.0829 | 60.0454 | 13 | 60.1136 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1301 | 16.8184 | 59.9878 | 21
60.1352 | 16.0153 | 59.9993 | 21 | 60.1191 | 18.111 | 60.0569 | 21 | 60.127 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1344 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1417 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.1177 | 9.149 | 60.0339 | 13 | 60.1309 | 8.5515 | 60.0108 | 13 | 60.1223 | 9.0829 | 60.0454 | 13 | 60.1219 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1384 | 16.8184 | 59.9878 | 21
60.1435 | 16.0153 | 59.9993 | 21 | 60.1274 | 18.1099 | 60.0569 | 21 | 60.1353 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1428 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1501 | 9.8039 | 60.0051 | 13 | 60.1261 | 9.149 | 60.0339 | 13 | 60.1392 | 8.5502 | 60.0108 | 13 | 60.1306 | 9.0797 | 60.0454 | 13 | 60.1302 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1467 | 16.8184 | 59.9878 | 21
60.1519 | 16.019 | 59.9993 | 21 | 60.1358 | 18.1099 | 60.0569 | 21 | 60.1436 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1511 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1584 | 9.8016 | 60.0051 | 13 | 60.1344 | 9.149 | 60.0339 | 13 | 60.1476 | 8.5502 | 60.0108 | 13 | 60.1389 | 9.0797 | 60.0454 | 13 | 60.1387 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.155 | 16.8156 | 59.9878 | 21
60.1602 | 16.019 | 59.9993 | 21 | 60.1441 | 18.1096 | 60.0569 | 21 | 60.152 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1594 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1667 | 9.8016 | 60.0051 | 13 | 60.1427 | 9.2201 | 60.0339 | 13 | 60.1559 | 8.5472 | 60.0108 | 13 | 60.1473 | 9.1674 | 60.0454 | 13 | 60.147 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1636 | 16.8156 | 59.9878 | 21
60.1685 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.1524 | 18.1096 | 60.0569 | 21 | 60.1603 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1677 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1751 | 9.8016 | 60.0051 | 13 | 60.151 | 9.2201 | 60.0339 | 13 | 60.1642 | 8.5472 | 60.0108 | 13 | 60.1556 | 9.1674 | 60.0454 | 13 | 60.1554 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1719 | 16.9268 | 59.9878 | 21
60.1769 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.1607 | 18.1097 | 60.0569 | 21 | 60.1686 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1761 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1834 | 9.8016 | 60.0051 | 13 | 60.1594 | 9.219 | 60.0339 | 13 | 60.1725 | 8.5439 | 60.0108 | 13 | 60.1639 | 9.1635 | 60.0454 | 13 | 60.1637 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1802 | 16.9268 | 59.9878 | 21
60.1852 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.1691 | 18.1097 | 60.0569 | 21 | 60.1769 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1844 | 9.1928 | 59.9705 | 13 | 60.1918 | 9.8016 | 60.0051 | 13 | 60.1677 | 9.219 | 60.0339 | 13 | 60.1809 | 8.5439 | 60.0108 | 13 | 60.1722 | 9.1635 | 60.0454 | 13 | 60.172 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1885 | 16.9268 | 59.9878 | 21
60.1935 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.1774 | 18.1097 | 60.0569 | 21 | 60.1853 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.1927 | 9.1875 | 59.9705 | 13 | 60.2001 | 9.8016 | 60.0051 | 13 | 60.176 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.1892 | 8.5439 | 60.0108 | 13 | 60.1805 | 9.1635 | 60.0454 | 13 | 60.1803 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.1968 | 16.9268 | 59.9878 | 21
60.2019 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.1857 | 18.1097 | 60.0569 | 21 | 60.1936 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2011 | 9.1875 | 59.9705 | 13 | 60.2084 | 9.7984 | 60.0051 | 13 | 60.1843 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.1975 | 8.5439 | 60.0108 | 13 | 60.189 | 9.1635 | 60.0454 | 13 | 60.1886 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2051 | 16.9245 | 59.9878 | 21
60.2102 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.194 | 18.1092 | 60.0569 | 21 | 60.202 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2094 | 9.1875 | 59.9705 | 13 | 60.2167 | 9.7984 | 60.0051 | 13 | 60.1926 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.2058 | 8.5409 | 60.0108 | 13 | 60.1973 | 9.1635 | 60.0454 | 13 | 60.197 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2136 | 16.9245 | 59.9878 | 21
60.2185 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2024 | 18.1092 | 60.0569 | 21 | 60.2103 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2178 | 9.1875 | 59.9705 | 13 | 60.2251 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.201 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.2142 | 8.5409 | 60.0108 | 13 | 60.2056 | 9.1635 | 60.0454 | 13 | 60.2053 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2219 | 16.9226 | 59.9878 | 21
60.2269 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2107 | 18.1092 | 60.0569 | 21 | 60.2186 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2261 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2334 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2094 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.2225 | 8.5409 | 60.0108 | 13 | 60.2139 | 9.1616 | 60.0454 | 13 | 60.2136 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2302 | 16.9226 | 59.9878 | 21
60.2352 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.219 | 18.1092 | 60.0569 | 21 | 60.2269 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2344 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2418 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2177 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.2308 | 8.5409 | 60.0108 | 13 | 60.2223 | 9.1616 | 60.0454 | 13 | 60.222 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2385 | 16.9226 | 59.9878 | 21
60.2435 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2273 | 18.1056 | 60.0569 | 21 | 60.2353 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2428 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2501 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.226 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.2391 | 8.5395 | 60.0108 | 13 | 60.2306 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2303 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2468 | 16.9226 | 59.9878 | 21
60.2519 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2357 | 18.1056 | 60.0569 | 21 | 60.2436 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2511 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2584 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2344 | 9.2174 | 60.0339 | 13 | 60.2476 | 8.5395 | 60.0108 | 13 | 60.2389 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2386 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2551 | 16.9226 | 59.9878 | 21
60.2602 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.244 | 18.1026 | 60.0569 | 21 | 60.252 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2595 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2667 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2427 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.2559 | 8.5357 | 60.0108 | 13 | 60.2472 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2469 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2634 | 16.9226 | 59.9878 | 21
60.2685 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2523 | 18.1026 | 60.0569 | 21 | 60.2603 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2678 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2751 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.251 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.2642 | 8.5357 | 60.0108 | 13 | 60.2555 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2554 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2717 | 16.9199 | 59.9878 | 21
60.2769 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2607 | 18.1026 | 60.0569 | 21 | 60.2686 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2761 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2834 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2593 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.2725 | 8.533 | 60.0108 | 13 | 60.2639 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2637 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2803 | 16.9199 | 59.9878 | 21
60.2852 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.269 | 18.1026 | 60.0569 | 21 | 60.2769 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2845 | 9.1848 | 59.9705 | 13 | 60.2917 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2676 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.2809 | 8.533 | 60.0108 | 13 | 60.2722 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.272 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2886 | 16.9199 | 59.9878 | 21
60.2935 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2773 | 18.0993 | 60.0569 | 21 | 60.2853 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.2928 | 9.1818 | 59.9705 | 13 | 60.3 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.276 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.2892 | 8.533 | 60.0108 | 13 | 60.2805 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2804 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.2969 | 16.9199 | 59.9878 | 21
60.3019 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2856 | 18.0993 | 60.0569 | 21 | 60.2936 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3011 | 9.1818 | 59.9705 | 13 | 60.3084 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2843 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.2975 | 8.533 | 60.0108 | 13 | 60.2888 | 9.1552 | 60.0454 | 13 | 60.2887 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.3052 | 16.9199 | 59.9878 | 21
60.3102 | 16.0221 | 59.9993 | 21 | 60.2939 | 18.0993 | 60.0569 | 21 | 60.3019 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3095 | 9.1793 | 59.9705 | 13 | 60.3167 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.2926 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.3058 | 8.5307 | 60.0108 | 13 | 60.2972 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.297 | 10.1465 | 59.9935 | 13 | 60.3135 | 16.9199 | 59.9878 | 21
60.3185 | 16.0249 | 59.9993 | 21 | 60.3023 | 18.0993 | 60.0569 | 21 | 60.3102 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3178 | 9.1793 | 59.9705 | 13 | 60.3251 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.3009 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.3142 | 8.5307 | 60.0108 | 13 | 60.3055 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.3053 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3218 | 16.9201 | 59.9878 | 21
60.3269 | 16.0249 | 59.9993 | 21 | 60.3106 | 18.0993 | 60.0569 | 21 | 60.3186 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3262 | 9.177 | 59.9705 | 13 | 60.3334 | 9.797 | 60.0051 | 13 | 60.3093 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.3225 | 8.5307 | 60.0108 | 13 | 60.3138 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.3136 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3301 | 16.9201 | 59.9878 | 21
60.3352 | 16.0259 | 59.9993 | 21 | 60.3189 | 18.0993 | 60.0569 | 21 | 60.3269 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3345 | 9.177 | 59.9705 | 13 | 60.3417 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3176 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.3308 | 8.5307 | 60.0108 | 13 | 60.3221 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.322 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3386 | 16.9201 | 59.9878 | 21
60.3435 | 16.0259 | 59.9993 | 21 | 60.3272 | 18.0965 | 60.0569 | 21 | 60.3353 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3428 | 9.177 | 59.9705 | 13 | 60.3501 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3259 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.3392 | 8.528 | 60.0108 | 13 | 60.3304 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.3303 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3469 | 16.9201 | 59.9878 | 21
60.3519 | 16.0259 | 59.9993 | 21 | 60.3356 | 18.0965 | 60.0569 | 21 | 60.3436 | 8.9946 | 60.0166 | 13 | 60.3512 | 9.177 | 59.9705 | 13 | 60.3584 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3342 | 9.2153 | 60.0339 | 13 | 60.3475 | 8.528 | 60.0108 | 13 | 60.3387 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.3387 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3552 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.3602 | 16.0259 | 59.9993 | 21 | 60.3439 | 18.0939 | 60.0569 | 21 | 60.3519 | 8.9982 | 60.0166 | 13 | 60.3595 | 9.177 | 59.9705 | 13 | 60.3668 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3427 | 9.2135 | 60.0339 | 13 | 60.3558 | 8.528 | 60.0108 | 13 | 60.3472 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.347 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3635 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.3685 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.3522 | 18.0939 | 60.0569 | 21 | 60.3602 | 8.9982 | 60.0166 | 13 | 60.3679 | 9.177 | 59.9705 | 13 | 60.3751 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.351 | 9.2135 | 60.0339 | 13 | 60.3641 | 8.528 | 60.0108 | 13 | 60.3555 | 9.1488 | 60.0454 | 13 | 60.3553 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3718 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.3769 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.3605 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.3686 | 9.0003 | 60.0166 | 13 | 60.3762 | 9.2485 | 59.9705 | 13 | 60.3834 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3593 | 9.2135 | 60.0339 | 13 | 60.3726 | 8.528 | 60.0108 | 13 | 60.3638 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.3636 | 10.1454 | 59.9935 | 13 | 60.3801 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.3852 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.3689 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.3769 | 9.0003 | 60.0166 | 13 | 60.3845 | 9.2485 | 59.9705 | 13 | 60.3917 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3676 | 9.2135 | 60.0339 | 13 | 60.3809 | 8.528 | 60.0108 | 13 | 60.3721 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.3719 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.3884 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.3935 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.3772 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.3853 | 9.0003 | 60.0166 | 13 | 60.3929 | 9.2447 | 59.9705 | 13 | 60.4001 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3759 | 9.2105 | 60.0339 | 13 | 60.3892 | 8.5246 | 60.0108 | 13 | 60.3805 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.3804 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.3967 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.4019 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.3855 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.3936 | 9.0003 | 60.0166 | 13 | 60.4012 | 9.2447 | 59.9705 | 13 | 60.4084 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3843 | 9.2105 | 60.0339 | 13 | 60.3975 | 8.5246 | 60.0108 | 13 | 60.3888 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.3887 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4053 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.4102 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.3939 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.4019 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4095 | 9.2424 | 59.9705 | 13 | 60.4167 | 9.7943 | 60.0051 | 13 | 60.3926 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4059 | 8.5216 | 60.0108 | 13 | 60.3971 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.397 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4136 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.4185 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.4022 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.4102 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4178 | 9.2424 | 59.9705 | 13 | 60.425 | 9.7927 | 60.0051 | 13 | 60.4009 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4142 | 8.5216 | 60.0108 | 13 | 60.4054 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.4054 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4219 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.4269 | 16.0291 | 59.9993 | 21 | 60.4105 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.4186 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4262 | 9.2424 | 59.9705 | 13 | 60.4334 | 9.7927 | 60.0051 | 13 | 60.4092 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4225 | 8.5181 | 60.0108 | 13 | 60.4137 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.4137 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4302 | 16.9167 | 59.9878 | 21
60.4352 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4188 | 18.0905 | 60.0569 | 21 | 60.4269 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4346 | 9.2424 | 59.9705 | 13 | 60.4417 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4176 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4308 | 8.5181 | 60.0108 | 13 | 60.4221 | 9.1407 | 60.0454 | 13 | 60.422 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4385 | 16.914 | 59.9878 | 21
60.4435 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4272 | 18.0861 | 60.0569 | 21 | 60.4352 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4429 | 9.2425 | 59.9705 | 13 | 60.4501 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4259 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4392 | 8.5181 | 60.0108 | 13 | 60.4304 | 9.1867 | 60.0454 | 13 | 60.4303 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4468 | 16.914 | 59.9878 | 21
60.4519 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4355 | 18.0861 | 60.0569 | 21 | 60.4435 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4512 | 9.2425 | 59.9705 | 13 | 60.4584 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4342 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4475 | 8.5181 | 60.0108 | 13 | 60.4387 | 9.1867 | 60.0454 | 13 | 60.4387 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4553 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.4602 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4438 | 18.086 | 60.0569 | 21 | 60.4519 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4595 | 9.3171 | 59.9705 | 13 | 60.4667 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4425 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4558 | 8.5181 | 60.0108 | 13 | 60.447 | 9.1867 | 60.0454 | 13 | 60.447 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4636 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.4685 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4521 | 18.086 | 60.0569 | 21 | 60.4602 | 9.0051 | 60.0166 | 13 | 60.4679 | 9.3171 | 59.9705 | 13 | 60.475 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4508 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4641 | 8.5181 | 60.0108 | 13 | 60.4554 | 9.1867 | 60.0454 | 13 | 60.4553 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4719 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.4769 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4604 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.4686 | 9.0118 | 60.0166 | 13 | 60.4763 | 9.3129 | 59.9705 | 13 | 60.4834 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4592 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4725 | 8.5158 | 60.0108 | 13 | 60.4637 | 9.1867 | 60.0454 | 13 | 60.4637 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4802 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.4852 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4688 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.4769 | 9.0118 | 60.0166 | 13 | 60.4846 | 9.3129 | 59.9705 | 13 | 60.4917 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4675 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4808 | 8.5158 | 60.0108 | 13 | 60.472 | 9.1867 | 60.0454 | 13 | 60.472 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4885 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.4935 | 16.0303 | 59.9993 | 21 | 60.4771 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.4852 | 9.0118 | 60.0166 | 13 | 60.4929 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.5001 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4758 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4891 | 8.513 | 60.0108 | 13 | 60.4803 | 9.1804 | 60.0454 | 13 | 60.4803 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.4968 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.5019 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.4854 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.4935 | 9.0118 | 60.0166 | 13 | 60.5012 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.5084 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4841 | 9.2091 | 60.0339 | 13 | 60.4974 | 8.513 | 60.0108 | 13 | 60.4886 | 9.1804 | 60.0454 | 13 | 60.4886 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5051 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.5102 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.4937 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.5019 | 9.0152 | 60.0166 | 13 | 60.5096 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.5167 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.4926 | 9.2057 | 60.0339 | 13 | 60.5059 | 8.6002 | 60.0108 | 13 | 60.4971 | 9.1772 | 60.0454 | 13 | 60.4971 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5134 | 16.9115 | 59.9878 | 21
60.5185 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5021 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.5102 | 9.0152 | 60.0166 | 13 | 60.5179 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.525 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5009 | 9.2057 | 60.0339 | 13 | 60.5142 | 8.6002 | 60.0108 | 13 | 60.5054 | 9.1772 | 60.0454 | 13 | 60.5054 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.522 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5269 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5104 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.5186 | 9.0152 | 60.0166 | 13 | 60.5262 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.5334 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5092 | 9.2057 | 60.0339 | 13 | 60.5225 | 8.5978 | 60.0108 | 13 | 60.5137 | 9.1772 | 60.0454 | 13 | 60.5137 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5303 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5352 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5187 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.5269 | 9.0152 | 60.0166 | 13 | 60.5346 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.5417 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5175 | 9.2057 | 60.0339 | 13 | 60.5308 | 8.5978 | 60.0108 | 13 | 60.522 | 9.1772 | 60.0454 | 13 | 60.5221 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5386 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5435 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5271 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.5352 | 9.0168 | 60.0166 | 13 | 60.5429 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.55 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5259 | 9.2031 | 60.0339 | 13 | 60.5392 | 8.5978 | 60.0108 | 13 | 60.5304 | 9.1741 | 60.0454 | 13 | 60.5304 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5469 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5519 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5354 | 18.0819 | 60.0569 | 21 | 60.5435 | 9.0168 | 60.0166 | 13 | 60.5513 | 9.3068 | 59.9705 | 13 | 60.5584 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5342 | 9.2031 | 60.0339 | 13 | 60.5475 | 8.5978 | 60.0108 | 13 | 60.5387 | 9.1741 | 60.0454 | 13 | 60.5387 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5552 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5602 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5437 | 18.0815 | 60.0569 | 21 | 60.5519 | 9.0188 | 60.0166 | 13 | 60.5596 | 9.304 | 59.9705 | 13 | 60.5667 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5425 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.5558 | 8.7264 | 60.0108 | 13 | 60.547 | 9.1711 | 60.0454 | 13 | 60.547 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5635 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5685 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.552 | 18.0815 | 60.0569 | 21 | 60.5602 | 9.0188 | 60.0166 | 13 | 60.5679 | 9.304 | 59.9705 | 13 | 60.5751 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5508 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.5641 | 8.7264 | 60.0108 | 13 | 60.5553 | 9.1711 | 60.0454 | 13 | 60.5553 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.572 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5769 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5604 | 18.0779 | 60.0569 | 21 | 60.5685 | 9.0188 | 60.0166 | 13 | 60.5763 | 9.304 | 59.9705 | 13 | 60.5834 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5591 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.5725 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.5636 | 9.1678 | 60.0454 | 13 | 60.5637 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5803 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5852 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5687 | 18.0779 | 60.0569 | 21 | 60.5768 | 9.0188 | 60.0166 | 13 | 60.5846 | 9.304 | 59.9705 | 13 | 60.5917 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5675 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.5808 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.5719 | 9.1678 | 60.0454 | 13 | 60.572 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5886 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.5935 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.577 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.5852 | 9.1006 | 60.0166 | 13 | 60.593 | 9.3013 | 59.9705 | 13 | 60.6 | 9.7914 | 60.0051 | 13 | 60.5758 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.5891 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.5803 | 9.1661 | 60.0454 | 13 | 60.5804 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.5969 | 16.9095 | 59.9878 | 21
60.6019 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5853 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.5935 | 9.1006 | 60.0166 | 13 | 60.6013 | 9.3013 | 59.9705 | 13 | 60.6084 | 9.7923 | 60.0051 | 13 | 60.5841 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.5974 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.5886 | 9.1661 | 60.0454 | 13 | 60.5887 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6052 | 16.9069 | 59.9878 | 21
60.6102 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.5937 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.6019 | 9.1006 | 60.0166 | 13 | 60.6096 | 9.3838 | 59.9705 | 13 | 60.6167 | 9.7923 | 60.0051 | 13 | 60.5924 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.6058 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.5969 | 9.1641 | 60.0454 | 13 | 60.597 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6135 | 16.9069 | 59.9878 | 21
60.6185 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.602 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.6102 | 9.1006 | 60.0166 | 13 | 60.618 | 9.3838 | 59.9705 | 13 | 60.6251 | 9.7923 | 60.0051 | 13 | 60.6008 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.6141 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.6052 | 9.1641 | 60.0454 | 13 | 60.6053 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6218 | 16.9069 | 59.9878 | 21
60.6269 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.6103 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.6185 | 9.1123 | 60.0166 | 13 | 60.6263 | 9.3788 | 59.9705 | 13 | 60.6334 | 9.7923 | 60.0051 | 13 | 60.6091 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.6224 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.6136 | 9.2183 | 60.0454 | 13 | 60.6136 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6301 | 16.9069 | 59.9878 | 21
60.6352 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.6186 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.6268 | 9.1123 | 60.0166 | 13 | 60.6346 | 9.3788 | 59.9705 | 13 | 60.6417 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6174 | 9.1993 | 60.0339 | 13 | 60.6307 | 8.8308 | 60.0108 | 13 | 60.6219 | 9.2183 | 60.0454 | 13 | 60.6221 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6387 | 16.9069 | 59.9878 | 21
60.6435 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.627 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.6352 | 9.1123 | 60.0166 | 13 | 60.643 | 9.3788 | 59.9705 | 13 | 60.65 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6257 | 9.1974 | 60.0339 | 13 | 60.6392 | 8.8279 | 60.0108 | 13 | 60.6302 | 9.2135 | 60.0454 | 13 | 60.6304 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.647 | 16.9069 | 59.9878 | 21
60.6518 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.6353 | 18.0717 | 60.0569 | 21 | 60.6435 | 9.1123 | 60.0166 | 13 | 60.6513 | 9.3788 | 59.9705 | 13 | 60.6584 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6342 | 9.1974 | 60.0339 | 13 | 60.6475 | 8.8279 | 60.0108 | 13 | 60.6385 | 9.2135 | 60.0454 | 13 | 60.6387 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6553 | 16.9041 | 59.9878 | 21
60.6602 | 16.032 | 60.0051 | 21 | 60.6436 | 18.063 | 60.0569 | 21 | 60.6519 | 9.1123 | 60.0166 | 13 | 60.6597 | 9.3767 | 59.9705 | 13 | 60.6667 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6425 | 9.1948 | 60.0339 | 13 | 60.6558 | 8.8279 | 60.0108 | 13 | 60.6469 | 9.2104 | 60.0454 | 13 | 60.6471 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6636 | 16.9041 | 59.9878 | 21
60.6685 | 16.028 | 60.0108 | 21 | 60.6519 | 18.063 | 60.0569 | 21 | 60.6602 | 9.1123 | 60.0166 | 13 | 60.668 | 9.3767 | 59.9705 | 13 | 60.675 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6508 | 9.1948 | 60.0339 | 13 | 60.6641 | 8.8279 | 60.0108 | 13 | 60.6553 | 9.2104 | 60.0454 | 13 | 60.6554 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6719 | 16.9041 | 59.9878 | 21
60.6769 | 16.028 | 60.0108 | 21 | 60.6602 | 18.063 | 60.0569 | 21 | 60.6685 | 9.1675 | 60.0166 | 13 | 60.6763 | 9.3767 | 59.9705 | 13 | 60.6833 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6591 | 9.1948 | 60.0339 | 13 | 60.6725 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.6636 | 9.2104 | 60.0454 | 13 | 60.6637 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6802 | 16.9041 | 59.9878 | 21
60.6852 | 16.0265 | 60.0108 | 21 | 60.6686 | 18.063 | 60.0569 | 21 | 60.6768 | 9.1675 | 60.0166 | 13 | 60.6847 | 9.3767 | 59.9705 | 13 | 60.6917 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6674 | 9.1948 | 60.0339 | 13 | 60.6808 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.6719 | 9.2104 | 60.0454 | 13 | 60.672 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.6887 | 16.9041 | 59.9878 | 21
60.6935 | 16.0265 | 60.0108 | 21 | 60.6769 | 18.063 | 60.0569 | 21 | 60.6852 | 9.1735 | 60.0166 | 13 | 60.693 | 9.3746 | 59.9705 | 13 | 60.7 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6758 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.6891 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.6802 | 9.2084 | 60.0454 | 13 | 60.6804 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.697 | 16.9041 | 59.9878 | 21
60.7019 | 16.0265 | 60.0108 | 21 | 60.6852 | 18.063 | 60.0569 | 21 | 60.6935 | 9.1735 | 60.0166 | 13 | 60.7014 | 9.3746 | 59.9705 | 13 | 60.7084 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6841 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.6974 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.6886 | 9.2084 | 60.0454 | 13 | 60.6887 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7053 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7102 | 16.0265 | 60.0108 | 21 | 60.6936 | 18.097 | 60.0569 | 21 | 60.7018 | 9.1763 | 60.0166 | 13 | 60.7097 | 9.3715 | 59.9705 | 13 | 60.7167 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.6924 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.7058 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.6969 | 9.2063 | 60.0454 | 13 | 60.697 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7136 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7185 | 16.0237 | 60.0108 | 21 | 60.7019 | 18.097 | 60.0569 | 21 | 60.7101 | 9.1763 | 60.0166 | 13 | 60.718 | 9.3715 | 59.9705 | 13 | 60.725 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7007 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.7141 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.7052 | 9.2063 | 60.0454 | 13 | 60.7054 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7219 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7268 | 16.0237 | 60.0108 | 21 | 60.7102 | 18.1356 | 60.0569 | 21 | 60.7185 | 9.1763 | 60.0223 | 13 | 60.7264 | 9.3715 | 59.9705 | 13 | 60.7334 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7091 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.7224 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.7135 | 9.2033 | 60.0454 | 13 | 60.7137 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7302 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7352 | 16.0152 | 60.0108 | 21 | 60.7185 | 18.1356 | 60.0569 | 21 | 60.7268 | 9.1763 | 60.0223 | 13 | 60.7347 | 9.3715 | 59.9705 | 13 | 60.7417 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7174 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.7307 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.7218 | 9.2033 | 60.0454 | 13 | 60.722 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7385 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7435 | 16.0152 | 60.0108 | 21 | 60.7269 | 18.1324 | 60.0569 | 21 | 60.7352 | 9.2267 | 60.0223 | 13 | 60.743 | 9.3692 | 59.9705 | 13 | 60.7501 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7257 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.7391 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.7302 | 9.2003 | 60.0454 | 13 | 60.7303 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7468 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7518 | 16.0152 | 60.0108 | 21 | 60.7352 | 18.1324 | 60.0569 | 21 | 60.7435 | 9.2267 | 60.0223 | 13 | 60.7513 | 9.3692 | 59.9705 | 13 | 60.7584 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.734 | 9.193 | 60.0339 | 13 | 60.7474 | 8.8233 | 60.0108 | 13 | 60.7385 | 9.2003 | 60.0454 | 13 | 60.7386 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7554 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7602 | 16.0152 | 60.0108 | 21 | 60.7435 | 18.1324 | 60.0569 | 21 | 60.7518 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.7597 | 9.3671 | 59.9705 | 13 | 60.7667 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7423 | 9.1913 | 60.0339 | 13 | 60.7557 | 8.8206 | 60.0108 | 13 | 60.7468 | 9.2542 | 60.0454 | 13 | 60.7471 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7637 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7685 | 16.0124 | 60.0108 | 21 | 60.7518 | 18.1324 | 60.0569 | 21 | 60.7601 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.7681 | 9.3671 | 59.9705 | 13 | 60.775 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7507 | 9.1913 | 60.0339 | 13 | 60.764 | 8.8206 | 60.0108 | 13 | 60.7551 | 9.2542 | 60.0454 | 13 | 60.7554 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.772 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7768 | 16.0124 | 60.0108 | 21 | 60.7602 | 18.1324 | 60.0569 | 21 | 60.7684 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.7764 | 9.3646 | 59.9705 | 13 | 60.7834 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.759 | 9.1913 | 60.0339 | 13 | 60.7725 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.7635 | 9.2525 | 60.0454 | 13 | 60.7638 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7803 | 16.9011 | 59.9878 | 21
60.7852 | 16.0096 | 60.0108 | 21 | 60.7685 | 18.1324 | 60.0569 | 21 | 60.7768 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.7847 | 9.3646 | 59.9705 | 13 | 60.7917 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7673 | 9.1913 | 60.0339 | 13 | 60.7808 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.7719 | 9.2525 | 60.0454 | 13 | 60.7721 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7886 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.7935 | 16.0096 | 60.0108 | 21 | 60.7768 | 18.1829 | 60.0569 | 21 | 60.7851 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.793 | 9.3646 | 59.9705 | 13 | 60.8 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7756 | 9.1891 | 60.0339 | 13 | 60.7891 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.7802 | 9.2525 | 60.0454 | 13 | 60.7804 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.7969 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8018 | 16.0066 | 60.0108 | 21 | 60.7852 | 18.1829 | 60.0569 | 21 | 60.7935 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8014 | 9.3646 | 59.9705 | 13 | 60.8083 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7841 | 9.1891 | 60.0339 | 13 | 60.7974 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.7885 | 9.2525 | 60.0454 | 13 | 60.7887 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8052 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8102 | 16.0066 | 60.0108 | 21 | 60.7935 | 18.1759 | 60.0569 | 21 | 60.8018 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8098 | 9.3646 | 59.9705 | 13 | 60.8167 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.7924 | 9.1891 | 60.0339 | 13 | 60.8058 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.7968 | 9.2461 | 60.0454 | 13 | 60.797 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8137 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8185 | 16.0058 | 60.0108 | 21 | 60.8018 | 18.1759 | 60.0569 | 21 | 60.8101 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8181 | 9.3646 | 59.9705 | 13 | 60.825 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8007 | 9.1891 | 60.0339 | 13 | 60.8141 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8052 | 9.2461 | 60.0454 | 13 | 60.8054 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.822 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8268 | 16.0058 | 60.0108 | 21 | 60.8101 | 18.1759 | 60.0569 | 21 | 60.8184 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8264 | 9.3599 | 59.9705 | 13 | 60.8334 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.809 | 9.1891 | 60.0339 | 13 | 60.8224 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8135 | 9.2432 | 60.0454 | 13 | 60.8137 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8303 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8352 | 16.0058 | 60.0051 | 21 | 60.8185 | 18.1759 | 60.0569 | 21 | 60.8268 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8347 | 9.3599 | 59.9705 | 13 | 60.8417 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8174 | 9.1891 | 60.0339 | 13 | 60.8308 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8218 | 9.2432 | 60.0454 | 13 | 60.822 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8386 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8435 | 16.0058 | 60.0051 | 21 | 60.8268 | 18.1759 | 60.0569 | 21 | 60.8351 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8431 | 9.3599 | 59.9705 | 13 | 60.85 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8257 | 9.1865 | 60.0339 | 13 | 60.8391 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8301 | 9.2432 | 60.0454 | 13 | 60.8304 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8469 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8518 | 16.0039 | 60.0051 | 21 | 60.8351 | 18.1759 | 60.0569 | 21 | 60.8434 | 9.2292 | 60.0223 | 13 | 60.8514 | 9.3599 | 59.9705 | 13 | 60.8583 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.834 | 9.1865 | 60.0339 | 13 | 60.8474 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8384 | 9.2432 | 60.0454 | 13 | 60.8387 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8552 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8602 | 16.0039 | 60.0051 | 21 | 60.8434 | 18.1686 | 60.0569 | 21 | 60.8517 | 9.2299 | 60.0223 | 13 | 60.8597 | 9.4337 | 59.9705 | 13 | 60.8667 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8423 | 9.1832 | 60.0339 | 13 | 60.8557 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8468 | 9.2397 | 60.0454 | 13 | 60.847 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8635 | 16.8986 | 59.9878 | 21
60.8685 | 16.0039 | 60.0051 | 21 | 60.8517 | 18.1686 | 60.0569 | 21 | 60.8601 | 9.2299 | 60.0223 | 13 | 60.8681 | 9.4337 | 59.9705 | 13 | 60.875 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8506 | 9.1832 | 60.0339 | 13 | 60.8641 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8551 | 9.2397 | 60.0454 | 13 | 60.8553 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8718 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.8768 | 16.0039 | 60.0051 | 21 | 60.8601 | 18.1612 | 60.0569 | 21 | 60.8684 | 9.2299 | 60.0223 | 13 | 60.8764 | 9.4337 | 59.9705 | 13 | 60.8834 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.859 | 9.1832 | 60.0339 | 13 | 60.8724 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8634 | 9.2364 | 60.0454 | 13 | 60.8638 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8804 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.8852 | 16.0039 | 60.0051 | 21 | 60.8684 | 18.1612 | 60.0569 | 21 | 60.8768 | 9.2299 | 60.0223 | 13 | 60.8848 | 9.4337 | 59.9705 | 13 | 60.8917 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8673 | 9.1832 | 60.0339 | 13 | 60.8807 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8717 | 9.2364 | 60.0454 | 13 | 60.8721 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.8887 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.8935 | 16.0039 | 60.0051 | 21 | 60.8767 | 18.1612 | 60.0569 | 21 | 60.8851 | 9.2299 | 60.0339 | 13 | 60.8931 | 9.4337 | 59.9705 | 13 | 60.9 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8756 | 9.1832 | 60.0339 | 13 | 60.889 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.88 | 9.2364 | 60.0454 | 13 | 60.8804 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.897 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.9018 | 16.0041 | 60.0051 | 21 | 60.885 | 18.1612 | 60.0569 | 21 | 60.8934 | 9.2299 | 60.0339 | 13 | 60.9014 | 9.4337 | 59.9705 | 13 | 60.9083 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8839 | 9.1832 | 60.0339 | 13 | 60.8975 | 8.8146 | 60.0108 | 13 | 60.8884 | 9.2364 | 60.0454 | 13 | 60.8888 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9053 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.9101 | 16.0041 | 60.0051 | 21 | 60.8934 | 18.1613 | 60.0569 | 21 | 60.9017 | 9.2299 | 60.0339 | 13 | 60.9098 | 9.4294 | 59.9705 | 13 | 60.9167 | 9.8954 | 60.0051 | 13 | 60.8923 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9058 | 8.8141 | 60.0108 | 13 | 60.8967 | 9.232 | 60.0454 | 13 | 60.8971 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9136 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.9185 | 16.0041 | 60.0051 | 21 | 60.9017 | 18.1613 | 60.0569 | 21 | 60.9101 | 9.2299 | 60.0339 | 13 | 60.9181 | 9.4294 | 59.9705 | 13 | 60.925 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9006 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9141 | 8.8141 | 60.0108 | 13 | 60.905 | 9.232 | 60.0454 | 13 | 60.9054 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9219 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.9268 | 16.0041 | 60.0051 | 21 | 60.91 | 18.1561 | 60.0569 | 21 | 60.9184 | 9.2299 | 60.0339 | 13 | 60.9265 | 9.4774 | 59.9705 | 13 | 60.9333 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9089 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9224 | 8.8141 | 60.0108 | 13 | 60.9133 | 9.2286 | 60.0454 | 13 | 60.9137 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9304 | 16.8901 | 59.9878 | 21
60.9351 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.9184 | 18.1561 | 60.0569 | 21 | 60.9268 | 9.2299 | 60.0339 | 13 | 60.9348 | 9.4774 | 59.9705 | 13 | 60.9417 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9172 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9308 | 8.8141 | 60.0108 | 13 | 60.9218 | 9.2286 | 60.0454 | 13 | 60.922 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9387 | 16.9381 | 59.9878 | 21
60.9435 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.9267 | 18.1522 | 60.0569 | 21 | 60.9351 | 9.227 | 60.0339 | 13 | 60.9431 | 9.4748 | 59.9705 | 13 | 60.95 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9255 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9391 | 8.8141 | 60.0108 | 13 | 60.9301 | 9.2269 | 60.0454 | 13 | 60.9304 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.947 | 16.9381 | 59.9878 | 21
60.9518 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.935 | 18.1522 | 60.0569 | 21 | 60.9434 | 9.227 | 60.0339 | 13 | 60.9515 | 9.4748 | 59.9705 | 13 | 60.9584 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.934 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9474 | 8.8141 | 60.0108 | 13 | 60.9384 | 9.2269 | 60.0454 | 13 | 60.9387 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9553 | 16.9356 | 59.9878 | 21
60.9602 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.9433 | 18.1522 | 60.0569 | 21 | 60.9517 | 9.2206 | 60.0339 | 13 | 60.9598 | 9.4748 | 59.9705 | 13 | 60.9667 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9423 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9557 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.9467 | 9.2241 | 60.0454 | 13 | 60.9471 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9636 | 16.9356 | 59.9878 | 21
60.9685 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.9517 | 18.1522 | 60.0569 | 21 | 60.96 | 9.2206 | 60.0339 | 13 | 60.9681 | 9.4748 | 59.9705 | 13 | 60.975 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9506 | 9.1813 | 60.0339 | 13 | 60.9641 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.955 | 9.2241 | 60.0454 | 13 | 60.9554 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9719 | 16.9356 | 59.9878 | 21
60.9768 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.96 | 18.149 | 60.0569 | 21 | 60.9684 | 9.2206 | 60.0339 | 13 | 60.9765 | 9.4705 | 59.9705 | 13 | 60.9833 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9589 | 9.1775 | 60.0339 | 13 | 60.9724 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.9634 | 9.2207 | 60.0454 | 13 | 60.9637 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9802 | 16.9356 | 59.9878 | 21
60.9851 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.9683 | 18.149 | 60.0569 | 21 | 60.9767 | 9.2206 | 60.0339 | 13 | 60.9848 | 9.4705 | 59.9705 | 13 | 60.9917 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9673 | 9.1775 | 60.0339 | 13 | 60.9807 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.9717 | 9.2207 | 60.0454 | 13 | 60.972 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9885 | 16.9356 | 59.9878 | 21
60.9935 | 16.003 | 60.0051 | 21 | 60.9766 | 18.143 | 60.0569 | 21 | 60.985 | 9.2183 | 60.0339 | 13 | 60.9932 | 9.4705 | 59.9705 | 13 | 61 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9756 | 9.1775 | 60.0339 | 13 | 60.989 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.98 | 9.2734 | 60.0454 | 13 | 60.9803 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 60.9971 | 16.9356 | 59.9878 | 21
61.0018 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 60.985 | 18.143 | 60.0569 | 21 | 60.9933 | 9.2183 | 60.0339 | 13 | 61.0015 | 9.4705 | 59.9705 | 13 | 61.0084 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9839 | 9.1775 | 60.0339 | 13 | 60.9974 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.9883 | 9.2734 | 60.0454 | 13 | 60.9888 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0054 | 16.9356 | 59.9878 | 21
61.0101 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 60.9933 | 18.143 | 60.0569 | 21 | 61.0017 | 9.2146 | 60.0339 | 13 | 61.0098 | 9.4705 | 59.9705 | 13 | 61.0167 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 60.9922 | 9.1702 | 60.0339 | 13 | 61.0057 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 60.9967 | 9.2706 | 60.0396 | 13 | 60.9971 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0137 | 16.9356 | 59.9878 | 21
61.0185 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0016 | 18.143 | 60.0569 | 21 | 61.01 | 9.2146 | 60.0339 | 13 | 61.0182 | 9.4705 | 59.9705 | 13 | 61.025 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0006 | 9.1702 | 60.0339 | 13 | 61.014 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.005 | 9.2706 | 60.0396 | 13 | 61.0054 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.022 | 16.935 | 59.9878 | 21
61.0268 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0099 | 18.1397 | 60.0569 | 21 | 61.0184 | 9.2099 | 60.0339 | 13 | 61.0265 | 9.4682 | 59.9705 | 13 | 61.0333 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0089 | 9.1702 | 60.0339 | 13 | 61.0223 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0133 | 9.2706 | 60.0396 | 13 | 61.0138 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0303 | 16.935 | 59.9878 | 21
61.0351 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0182 | 18.1397 | 60.0569 | 21 | 61.0267 | 9.2099 | 60.0339 | 13 | 61.0349 | 9.4682 | 59.9705 | 13 | 61.0417 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0172 | 9.1702 | 60.0339 | 13 | 61.0308 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0216 | 9.2706 | 60.0396 | 13 | 61.0221 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0386 | 16.935 | 59.9878 | 21
61.0435 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0266 | 18.2599 | 60.0569 | 21 | 61.035 | 9.2071 | 60.0339 | 13 | 61.0432 | 9.4682 | 59.9705 | 13 | 61.05 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0255 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0391 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0299 | 9.2672 | 60.0396 | 13 | 61.0304 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0471 | 16.935 | 59.9878 | 21
61.0518 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0349 | 18.2599 | 60.0569 | 21 | 61.0433 | 9.2071 | 60.0339 | 13 | 61.0515 | 9.4682 | 59.9705 | 13 | 61.0583 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0338 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0474 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0383 | 9.2672 | 60.0396 | 13 | 61.0387 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0554 | 16.935 | 59.9878 | 21
61.0601 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0432 | 18.2544 | 60.0569 | 21 | 61.0516 | 9.2036 | 60.0339 | 13 | 61.0599 | 9.4658 | 59.9705 | 13 | 61.0667 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0422 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0557 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0466 | 9.2643 | 60.0396 | 13 | 61.0471 | 10.144 | 59.9935 | 13 | 61.0637 | 16.935 | 59.9878 | 21
61.0685 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0515 | 18.2544 | 60.0569 | 21 | 61.06 | 9.2036 | 60.0339 | 13 | 61.0682 | 9.4658 | 59.9705 | 13 | 61.075 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0505 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0641 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0549 | 9.2643 | 60.0396 | 13 | 61.0554 | 10.1469 | 59.9935 | 13 | 61.072 | 16.9349 | 59.9878 | 21
61.0768 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0599 | 18.2516 | 60.0569 | 21 | 61.0683 | 9.2036 | 60.0339 | 13 | 61.0765 | 9.4626 | 59.9705 | 13 | 61.0833 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0588 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0724 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0632 | 9.2643 | 60.0396 | 13 | 61.0637 | 10.1469 | 59.9935 | 13 | 61.0803 | 16.9349 | 59.9878 | 21
61.0851 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0682 | 18.2516 | 60.0569 | 21 | 61.0767 | 9.2036 | 60.0339 | 13 | 61.0848 | 9.4626 | 59.9705 | 13 | 61.0917 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0671 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0807 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0717 | 9.2643 | 60.0396 | 13 | 61.0721 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.0886 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.0935 | 16.003 | 59.9993 | 21 | 61.0765 | 18.2501 | 60.0569 | 21 | 61.085 | 9.1966 | 60.0339 | 13 | 61.0932 | 9.4626 | 59.9705 | 13 | 61.1 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0756 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.089 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.08 | 9.2615 | 60.0396 | 13 | 61.0804 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.0969 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1018 | 16.0058 | 59.9993 | 21 | 61.0849 | 18.2501 | 60.0569 | 21 | 61.0933 | 9.1966 | 60.0339 | 13 | 61.1016 | 9.4626 | 59.9705 | 13 | 61.1083 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0839 | 9.2939 | 60.0339 | 13 | 61.0974 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0883 | 9.2615 | 60.0396 | 13 | 61.0887 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1052 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1101 | 16.0058 | 59.9993 | 21 | 61.0932 | 18.2456 | 60.0569 | 21 | 61.1016 | 9.1945 | 60.0339 | 13 | 61.1099 | 9.4626 | 59.9705 | 13 | 61.1167 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.0922 | 9.3458 | 60.0339 | 13 | 61.1057 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.0966 | 9.2615 | 60.0396 | 13 | 61.097 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1138 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1185 | 16.0124 | 59.9993 | 21 | 61.1015 | 18.2456 | 60.0569 | 21 | 61.11 | 9.1945 | 60.0339 | 13 | 61.1182 | 9.4626 | 59.9705 | 13 | 61.125 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1005 | 9.3458 | 60.0339 | 13 | 61.114 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1049 | 9.2615 | 60.0396 | 13 | 61.1055 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1221 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1268 | 16.0124 | 59.9993 | 21 | 61.1098 | 18.2456 | 60.0569 | 21 | 61.1183 | 9.1945 | 60.0339 | 13 | 61.1265 | 9.4599 | 59.9705 | 13 | 61.1334 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1089 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1223 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1133 | 9.2615 | 60.0396 | 13 | 61.1138 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1304 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1351 | 16.0124 | 59.9993 | 21 | 61.1182 | 18.2456 | 60.0569 | 21 | 61.1266 | 9.1945 | 60.0339 | 13 | 61.1349 | 9.4599 | 59.9705 | 13 | 61.1417 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1172 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1307 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1216 | 9.2615 | 60.0396 | 13 | 61.1221 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1387 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1435 | 16.0124 | 59.9993 | 21 | 61.1265 | 18.2391 | 60.0569 | 21 | 61.1349 | 9.1916 | 60.0339 | 13 | 61.1432 | 9.458 | 59.9705 | 13 | 61.15 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1255 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.139 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1299 | 9.2566 | 60.0396 | 13 | 61.1305 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.147 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1518 | 16.0124 | 59.9993 | 21 | 61.1348 | 18.2391 | 60.0569 | 21 | 61.1432 | 9.1916 | 60.0339 | 13 | 61.1516 | 9.458 | 59.9705 | 13 | 61.1583 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1338 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1473 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1382 | 9.2566 | 60.0396 | 13 | 61.1388 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1553 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1601 | 16.0124 | 59.9993 | 21 | 61.1431 | 18.2318 | 60.0569 | 21 | 61.1516 | 9.1859 | 60.0339 | 13 | 61.1599 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.1667 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1421 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1556 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1466 | 9.2566 | 60.0396 | 13 | 61.1471 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1638 | 16.9351 | 59.9878 | 21
61.1685 | 16.2064 | 59.9993 | 21 | 61.1515 | 18.2318 | 60.0569 | 21 | 61.1599 | 9.1859 | 60.0339 | 13 | 61.1682 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.175 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1505 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1641 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1549 | 9.2566 | 60.0396 | 13 | 61.1554 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1721 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.1768 | 16.2064 | 59.9993 | 21 | 61.1598 | 18.2294 | 60.0569 | 21 | 61.1683 | 9.1859 | 60.0339 | 13 | 61.1766 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.1833 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1588 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1724 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1632 | 9.2537 | 60.0396 | 13 | 61.1637 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1804 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.1851 | 16.2066 | 59.9993 | 21 | 61.1681 | 18.2294 | 60.0569 | 21 | 61.1766 | 9.1859 | 60.0339 | 13 | 61.1849 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.1917 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1671 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1807 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1715 | 9.2537 | 60.0396 | 13 | 61.1721 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.1887 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.1935 | 16.2066 | 59.9993 | 21 | 61.1765 | 18.2622 | 60.0569 | 21 | 61.1849 | 9.1836 | 60.0339 | 13 | 61.1932 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.2 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1754 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.189 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1798 | 9.3103 | 60.0396 | 13 | 61.1804 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.197 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2018 | 16.2066 | 59.9993 | 21 | 61.1848 | 18.2622 | 60.0569 | 21 | 61.1932 | 9.1836 | 60.0339 | 13 | 61.2016 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.2083 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1838 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.1974 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1882 | 9.3103 | 60.0396 | 13 | 61.1888 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2053 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2102 | 16.2066 | 59.9993 | 21 | 61.1931 | 18.2528 | 60.0569 | 21 | 61.2016 | 9.1816 | 60.0339 | 13 | 61.2099 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.2167 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.1921 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.2057 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.1965 | 9.3091 | 60.0396 | 13 | 61.1971 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2136 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2185 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2014 | 18.2528 | 60.0569 | 21 | 61.2099 | 9.1816 | 60.0339 | 13 | 61.2183 | 9.4557 | 59.9705 | 13 | 61.225 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2004 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.214 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2048 | 9.3091 | 60.0396 | 13 | 61.2054 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2219 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2268 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2097 | 18.2528 | 60.0569 | 21 | 61.2182 | 9.1782 | 60.0281 | 13 | 61.2266 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.2333 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2087 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.2223 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2131 | 9.3091 | 60.0396 | 13 | 61.2137 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2305 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2351 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2181 | 18.2528 | 60.0569 | 21 | 61.2266 | 9.1782 | 60.0281 | 13 | 61.2349 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.2416 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.217 | 9.3433 | 60.0339 | 13 | 61.2307 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2216 | 9.3091 | 60.0396 | 13 | 61.222 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2388 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2435 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2264 | 18.2436 | 60.0569 | 21 | 61.2349 | 9.1782 | 60.0281 | 13 | 61.2433 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.25 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2255 | 9.3377 | 60.0339 | 13 | 61.239 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2299 | 9.3078 | 60.0396 | 13 | 61.2305 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2471 | 16.9318 | 59.9878 | 21
61.2518 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2347 | 18.2436 | 60.0569 | 21 | 61.2432 | 9.1782 | 60.0281 | 13 | 61.2516 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.2583 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2338 | 9.3377 | 60.0339 | 13 | 61.2473 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2382 | 9.3078 | 60.0396 | 13 | 61.2388 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2554 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.2601 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.243 | 18.2395 | 60.0512 | 21 | 61.2515 | 9.1782 | 60.0281 | 13 | 61.2599 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.2667 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2421 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.2556 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2465 | 9.3062 | 60.0396 | 13 | 61.2471 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2637 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.2685 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2514 | 18.2395 | 60.0512 | 21 | 61.2599 | 9.1782 | 60.0281 | 13 | 61.2683 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.275 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2504 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.264 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2548 | 9.3062 | 60.0396 | 13 | 61.2555 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.272 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.2768 | 16.2115 | 59.9993 | 21 | 61.2597 | 18.2368 | 60.0512 | 21 | 61.2682 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.2766 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.2833 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2588 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.2723 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2632 | 9.3034 | 60.0396 | 13 | 61.2638 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2803 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.2851 | 16.2142 | 59.9993 | 21 | 61.268 | 18.2368 | 60.0512 | 21 | 61.2766 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.285 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.2916 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2671 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.2806 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2715 | 9.3034 | 60.0396 | 13 | 61.2721 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2888 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.2935 | 16.2142 | 59.9993 | 21 | 61.2763 | 18.2357 | 60.0512 | 21 | 61.2849 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.2933 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.3 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2754 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.2891 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2798 | 9.3034 | 60.0396 | 13 | 61.2804 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.2971 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3018 | 16.2142 | 59.9993 | 21 | 61.2847 | 18.2357 | 60.0512 | 21 | 61.2932 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.3016 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.3083 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2837 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.2974 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2881 | 9.3034 | 60.0396 | 13 | 61.2888 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3054 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3101 | 16.2142 | 59.9993 | 21 | 61.293 | 18.2357 | 60.0512 | 21 | 61.3015 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.31 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3167 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.2921 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.3057 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.2965 | 9.2997 | 60.0396 | 13 | 61.2971 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3137 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3185 | 16.2142 | 59.9993 | 21 | 61.3013 | 18.2357 | 60.0512 | 21 | 61.3099 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.3183 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.325 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3004 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.314 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3048 | 9.2997 | 60.0396 | 13 | 61.3054 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.322 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3268 | 16.2142 | 59.9993 | 21 | 61.3097 | 18.2327 | 60.0512 | 21 | 61.3182 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.3267 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3333 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3087 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.3224 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3131 | 9.2968 | 60.0396 | 13 | 61.3138 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3303 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3352 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.318 | 18.2327 | 60.0512 | 21 | 61.3265 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.335 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3417 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.317 | 9.3349 | 60.0339 | 13 | 61.3307 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3214 | 9.2968 | 60.0396 | 13 | 61.3221 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3386 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3435 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.3263 | 18.2692 | 60.0512 | 21 | 61.3348 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.3433 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.35 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3253 | 9.3323 | 60.0339 | 13 | 61.339 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3297 | 9.2951 | 60.0396 | 13 | 61.3304 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3469 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3518 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.3346 | 18.2692 | 60.0512 | 21 | 61.3432 | 9.1786 | 60.0281 | 13 | 61.3517 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3583 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3337 | 9.3323 | 60.0339 | 13 | 61.3473 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3381 | 9.2951 | 60.0396 | 13 | 61.3387 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3555 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3601 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.343 | 18.2654 | 60.0512 | 21 | 61.3515 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.36 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3666 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.342 | 9.3323 | 60.0339 | 13 | 61.3557 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3464 | 9.2951 | 60.0396 | 13 | 61.347 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3638 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3685 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.3513 | 18.2654 | 60.0512 | 21 | 61.3598 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.3683 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.375 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3503 | 9.3323 | 60.0339 | 13 | 61.364 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3547 | 9.2951 | 60.0396 | 13 | 61.3555 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3721 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3768 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.3596 | 18.2654 | 60.0512 | 21 | 61.3682 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.3766 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3833 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3586 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.3723 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.363 | 9.2939 | 60.0396 | 13 | 61.3638 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3804 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3851 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.368 | 18.2654 | 60.0512 | 21 | 61.3765 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.385 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.3917 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3671 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.3806 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3715 | 9.2939 | 60.0396 | 13 | 61.3722 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.3887 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.3935 | 16.2168 | 60.0108 | 21 | 61.3763 | 18.259 | 60.0512 | 21 | 61.3848 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.3934 | 9.4472 | 59.9705 | 13 | 61.4 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3754 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.389 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3798 | 9.2883 | 60.0396 | 13 | 61.3805 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.397 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.4018 | 16.2129 | 60.0108 | 21 | 61.3846 | 18.259 | 60.0512 | 21 | 61.3931 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4017 | 9.4472 | 59.9705 | 13 | 61.4083 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.3837 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.3973 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3881 | 9.2883 | 60.0396 | 13 | 61.3888 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4055 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.4101 | 16.2129 | 60.0108 | 21 | 61.3929 | 18.2555 | 60.0512 | 21 | 61.4015 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.41 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4166 | 9.9882 | 60.0051 | 13 | 61.392 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.4056 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.3964 | 9.2883 | 60.0396 | 13 | 61.3971 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4138 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.4185 | 16.2078 | 60.0108 | 21 | 61.4012 | 18.2555 | 60.0512 | 21 | 61.4098 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4183 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.425 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4003 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.4139 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4047 | 9.2883 | 60.0396 | 13 | 61.4054 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4221 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.4268 | 16.2078 | 60.0108 | 21 | 61.4096 | 18.2555 | 60.0454 | 21 | 61.4182 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4267 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4333 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4087 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.4224 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4131 | 9.2883 | 60.0396 | 13 | 61.4138 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4304 | 16.9257 | 59.9878 | 21
61.4351 | 16.2078 | 60.0108 | 21 | 61.4179 | 18.2555 | 60.0454 | 21 | 61.4265 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4351 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4417 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.417 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.4307 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4214 | 9.2883 | 60.0396 | 13 | 61.4221 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4387 | 16.9252 | 59.9878 | 21
61.4435 | 16.2078 | 60.0108 | 21 | 61.4262 | 18.2527 | 60.0454 | 21 | 61.4348 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4434 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.45 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4253 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.439 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4297 | 9.2802 | 60.0396 | 13 | 61.4304 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.447 | 16.9252 | 59.9878 | 21
61.4518 | 16.2078 | 60.0108 | 21 | 61.4345 | 18.2527 | 60.0454 | 21 | 61.4431 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4517 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4583 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4336 | 9.3301 | 60.0339 | 13 | 61.4473 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.438 | 9.2802 | 60.0396 | 13 | 61.4388 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4553 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.4601 | 16.2078 | 60.0108 | 21 | 61.4429 | 18.2527 | 60.0454 | 21 | 61.4515 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.46 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4666 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.442 | 9.3248 | 60.0339 | 13 | 61.4557 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4464 | 9.2802 | 60.0396 | 13 | 61.4471 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4636 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.4685 | 16.2031 | 60.0108 | 21 | 61.4512 | 18.2527 | 60.0454 | 21 | 61.4598 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4684 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.475 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4503 | 9.3248 | 60.0339 | 13 | 61.464 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4547 | 9.2802 | 60.0396 | 13 | 61.4554 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4722 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.4768 | 16.2031 | 60.0108 | 21 | 61.4595 | 18.2501 | 60.0454 | 21 | 61.4681 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4767 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4833 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4586 | 9.3248 | 60.0339 | 13 | 61.4723 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.463 | 9.2802 | 60.0396 | 13 | 61.4637 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4805 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.4851 | 16.2003 | 60.0108 | 21 | 61.4679 | 18.2501 | 60.0454 | 21 | 61.4764 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.485 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.4916 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4669 | 9.3248 | 60.0339 | 13 | 61.4806 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4713 | 9.2802 | 60.0396 | 13 | 61.4722 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4888 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.4934 | 16.2003 | 60.0108 | 21 | 61.4762 | 18.2494 | 60.0454 | 21 | 61.4847 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.4934 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4753 | 9.3248 | 60.0339 | 13 | 61.489 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4796 | 9.2724 | 60.0396 | 13 | 61.4805 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.4971 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5018 | 16.2003 | 60.0108 | 21 | 61.4845 | 18.2494 | 60.0454 | 21 | 61.4931 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5017 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5083 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4836 | 9.3248 | 60.0339 | 13 | 61.4973 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.488 | 9.2724 | 60.0396 | 13 | 61.4888 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5054 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5101 | 16.2003 | 60.0108 | 21 | 61.4928 | 18.2494 | 60.0454 | 21 | 61.5014 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5101 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5167 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.4919 | 9.322 | 60.0339 | 13 | 61.5056 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.4963 | 9.2724 | 60.0396 | 13 | 61.4972 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5137 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5184 | 16.1975 | 60.0108 | 21 | 61.5012 | 18.2494 | 60.0454 | 21 | 61.5098 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5184 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.525 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5002 | 9.322 | 60.0339 | 13 | 61.5139 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5046 | 9.2724 | 60.0396 | 13 | 61.5055 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5222 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5268 | 16.1975 | 60.0108 | 21 | 61.5095 | 18.2494 | 60.0454 | 21 | 61.5181 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5267 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5333 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5085 | 9.322 | 60.0339 | 13 | 61.5223 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5129 | 9.2724 | 60.0396 | 13 | 61.5138 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5305 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5351 | 16.1943 | 60.0108 | 21 | 61.5178 | 18.2494 | 60.0454 | 21 | 61.5264 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5351 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5416 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.517 | 9.322 | 60.0339 | 13 | 61.5306 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5214 | 9.2724 | 60.0396 | 13 | 61.5221 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5388 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5434 | 16.1943 | 60.0108 | 21 | 61.5262 | 18.2467 | 60.0454 | 21 | 61.5347 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5434 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.55 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5253 | 9.322 | 60.0339 | 13 | 61.5389 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5297 | 9.2673 | 60.0396 | 13 | 61.5305 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5471 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5518 | 16.1916 | 60.0108 | 21 | 61.5345 | 18.2467 | 60.0454 | 21 | 61.5431 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5518 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5583 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5336 | 9.322 | 60.0339 | 13 | 61.5472 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.538 | 9.2673 | 60.0396 | 13 | 61.5388 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5554 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5601 | 16.1916 | 60.0108 | 21 | 61.5428 | 18.2467 | 60.0454 | 21 | 61.5514 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5601 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5667 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5419 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.5557 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5463 | 9.2673 | 60.0396 | 13 | 61.5471 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5637 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5684 | 16.1916 | 60.0108 | 21 | 61.5511 | 18.2467 | 60.0454 | 21 | 61.5598 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5684 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.575 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5503 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.564 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5546 | 9.2673 | 60.0396 | 13 | 61.5555 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.572 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5768 | 16.1916 | 60.0108 | 21 | 61.5594 | 18.2909 | 60.0454 | 21 | 61.5681 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5768 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5833 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5586 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.5723 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.563 | 9.3262 | 60.0396 | 13 | 61.5638 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5803 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5851 | 16.3066 | 60.0108 | 21 | 61.5678 | 18.2909 | 60.0454 | 21 | 61.5764 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5851 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.5916 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5669 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.5806 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5713 | 9.3262 | 60.0396 | 13 | 61.5721 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5889 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.5934 | 16.3066 | 60.0108 | 21 | 61.5761 | 18.2888 | 60.0454 | 21 | 61.5847 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.5934 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5752 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.589 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5796 | 9.3161 | 60.0396 | 13 | 61.5804 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.5972 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6018 | 16.3066 | 60.0108 | 21 | 61.5844 | 18.2888 | 60.0454 | 21 | 61.5931 | 9.2104 | 60.0281 | 13 | 61.6018 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6083 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5836 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.5973 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5879 | 9.3161 | 60.0396 | 13 | 61.5887 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6055 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6101 | 16.3066 | 60.0108 | 21 | 61.5928 | 18.2836 | 60.0454 | 21 | 61.6014 | 9.2122 | 60.0281 | 13 | 61.6101 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6166 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.5919 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.6056 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.5963 | 9.3161 | 60.0396 | 13 | 61.5972 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6138 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6184 | 16.3066 | 60.0108 | 21 | 61.6011 | 18.2836 | 60.0454 | 21 | 61.6097 | 9.2122 | 60.0281 | 13 | 61.6185 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6249 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.6002 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.6139 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6046 | 9.3161 | 60.0396 | 13 | 61.6055 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6221 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6268 | 16.3066 | 60.0108 | 21 | 61.6094 | 18.2836 | 60.0454 | 21 | 61.618 | 9.2137 | 60.0281 | 13 | 61.6268 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6333 | 10.0818 | 60.0051 | 13 | 61.6085 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.6223 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6129 | 9.3161 | 60.0396 | 13 | 61.6138 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6304 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6351 | 16.3023 | 60.0108 | 21 | 61.6177 | 18.2836 | 60.0454 | 21 | 61.6263 | 9.2137 | 60.0281 | 13 | 61.6351 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6416 | 10.0832 | 60.0051 | 13 | 61.6168 | 9.3158 | 60.0339 | 13 | 61.6306 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6212 | 9.3161 | 60.0396 | 13 | 61.6222 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6389 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6434 | 16.3023 | 60.0108 | 21 | 61.6261 | 18.2782 | 60.0454 | 21 | 61.6347 | 9.2137 | 60.0281 | 13 | 61.6435 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.65 | 10.0832 | 60.0051 | 13 | 61.6252 | 9.3123 | 60.0339 | 13 | 61.6389 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6295 | 9.3903 | 60.0396 | 13 | 61.6305 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6472 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6518 | 16.2949 | 60.0108 | 21 | 61.6344 | 18.2782 | 60.0454 | 21 | 61.643 | 9.2137 | 60.0281 | 13 | 61.6518 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6583 | 10.0832 | 60.0051 | 13 | 61.6335 | 9.3123 | 60.0339 | 13 | 61.6472 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6379 | 9.3903 | 60.0396 | 13 | 61.6388 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6555 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6601 | 16.2949 | 60.0108 | 21 | 61.6427 | 18.2782 | 60.0454 | 21 | 61.6514 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.6602 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6666 | 10.0832 | 60.0051 | 13 | 61.6418 | 9.3105 | 60.0339 | 13 | 61.6556 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6462 | 9.3903 | 60.0396 | 13 | 61.6471 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6638 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6684 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.6511 | 18.2782 | 60.0454 | 21 | 61.6597 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.6685 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6749 | 10.0852 | 60.0051 | 13 | 61.6501 | 9.3105 | 60.0339 | 13 | 61.6639 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6545 | 9.3903 | 60.0396 | 13 | 61.6555 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6721 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6768 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.6594 | 18.2737 | 60.0454 | 21 | 61.668 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.6768 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6833 | 10.0852 | 60.0051 | 13 | 61.6586 | 9.309 | 60.0339 | 13 | 61.6722 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6628 | 9.3877 | 60.0339 | 13 | 61.6638 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6804 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6851 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.6677 | 18.2737 | 60.0454 | 21 | 61.6763 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.6852 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.6917 | 10.0852 | 60.0051 | 13 | 61.6669 | 9.309 | 60.0339 | 13 | 61.6805 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6713 | 9.3877 | 60.0339 | 13 | 61.6721 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.6887 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.6934 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.676 | 18.2737 | 60.0454 | 21 | 61.6847 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.6935 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7 | 10.0852 | 60.0051 | 13 | 61.6752 | 9.309 | 60.0339 | 13 | 61.689 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6796 | 9.3848 | 60.0339 | 13 | 61.6805 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.697 | 16.9636 | 59.9878 | 21
61.7017 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.6844 | 18.2737 | 60.0454 | 21 | 61.693 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.7018 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7083 | 10.0852 | 60.0051 | 13 | 61.6835 | 9.309 | 60.0339 | 13 | 61.6973 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6879 | 9.3848 | 60.0339 | 13 | 61.6888 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7056 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7101 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.6927 | 18.2685 | 60.0454 | 21 | 61.7014 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.7101 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7166 | 10.0852 | 60.0051 | 13 | 61.6918 | 9.309 | 60.0339 | 13 | 61.7056 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.6962 | 9.3817 | 60.0339 | 13 | 61.6971 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7139 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7184 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.701 | 18.2685 | 60.0454 | 21 | 61.7097 | 9.2165 | 60.0281 | 13 | 61.7185 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.725 | 10.0865 | 60.0051 | 13 | 61.7002 | 9.309 | 60.0339 | 13 | 61.7139 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.7045 | 9.3817 | 60.0339 | 13 | 61.7054 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7222 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7268 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7094 | 18.3039 | 60.0454 | 21 | 61.718 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7269 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7333 | 10.0865 | 60.0051 | 13 | 61.7085 | 9.3092 | 60.0339 | 13 | 61.7223 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.7129 | 9.3817 | 60.0339 | 13 | 61.7139 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7305 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7351 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7177 | 18.3039 | 60.0454 | 21 | 61.7263 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7352 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7416 | 10.0865 | 60.0051 | 13 | 61.7168 | 9.3092 | 60.0339 | 13 | 61.7306 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.7212 | 9.3817 | 60.0339 | 13 | 61.7222 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7388 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7434 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.726 | 18.302 | 60.0454 | 21 | 61.7347 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7435 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7499 | 10.0865 | 60.0051 | 13 | 61.7251 | 9.3092 | 60.0339 | 13 | 61.7389 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.7295 | 9.3817 | 60.0339 | 13 | 61.7305 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7471 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7517 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7343 | 18.302 | 60.0454 | 21 | 61.743 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7518 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7583 | 10.0865 | 60.0051 | 13 | 61.7335 | 9.3092 | 60.0339 | 13 | 61.7472 | 8.8143 | 60.0108 | 13 | 61.7378 | 9.3817 | 60.0339 | 13 | 61.7389 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7554 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7601 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7426 | 18.302 | 60.0454 | 21 | 61.7513 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7602 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7666 | 10.0865 | 60.0051 | 13 | 61.7418 | 9.3069 | 60.0339 | 13 | 61.7556 | 8.8157 | 60.0108 | 13 | 61.7462 | 9.3792 | 60.0339 | 13 | 61.7472 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7639 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7684 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.751 | 18.302 | 60.0454 | 21 | 61.7596 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7686 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.775 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.7501 | 9.3069 | 60.0339 | 13 | 61.7639 | 8.8157 | 60.0108 | 13 | 61.7545 | 9.3792 | 60.0339 | 13 | 61.7555 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7722 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7767 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7593 | 18.302 | 60.0454 | 21 | 61.7679 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7769 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7833 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.7584 | 9.3038 | 60.0339 | 13 | 61.7722 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.7628 | 9.3782 | 60.0339 | 13 | 61.7638 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7805 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7851 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7676 | 18.302 | 60.0454 | 21 | 61.7763 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7852 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7916 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.7668 | 9.3038 | 60.0339 | 13 | 61.7806 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.7711 | 9.3782 | 60.0339 | 13 | 61.7721 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7888 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.7934 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.776 | 18.3429 | 60.0454 | 21 | 61.7846 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.7935 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.7999 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.7751 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.7889 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.7794 | 9.3782 | 60.0339 | 13 | 61.7805 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.7971 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8017 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7843 | 18.3429 | 60.0454 | 21 | 61.793 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8019 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.8083 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.7834 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.7972 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.7878 | 9.3782 | 60.0339 | 13 | 61.7888 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.8054 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8101 | 16.2949 | 60.0051 | 21 | 61.7926 | 18.3383 | 60.0454 | 21 | 61.8013 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8102 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.8166 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.7917 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.8055 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.7961 | 9.3782 | 60.0339 | 13 | 61.7972 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.8137 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8184 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8009 | 18.3383 | 60.0454 | 21 | 61.8096 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8185 | 9.4454 | 59.9705 | 13 | 61.825 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.814 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8044 | 9.3782 | 60.0339 | 13 | 61.8055 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.822 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8267 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8093 | 18.3383 | 60.0454 | 21 | 61.8179 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8269 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.8333 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8085 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.8223 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8127 | 9.3756 | 60.0339 | 13 | 61.8138 | 10.1476 | 59.9935 | 13 | 61.8306 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8351 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8176 | 18.3383 | 60.0454 | 21 | 61.8263 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8352 | 9.4488 | 59.9705 | 13 | 61.8416 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8168 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.8306 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8212 | 9.3756 | 60.0339 | 13 | 61.8221 | 10.1445 | 59.9935 | 13 | 61.8389 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8434 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8259 | 18.3383 | 60.0454 | 21 | 61.8346 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8436 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.8499 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8251 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.8389 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8295 | 9.3728 | 60.0339 | 13 | 61.8304 | 10.1445 | 59.9935 | 13 | 61.8472 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8517 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8343 | 18.3383 | 60.0454 | 21 | 61.8429 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8519 | 9.451 | 59.9705 | 13 | 61.8583 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8334 | 9.3011 | 60.0339 | 13 | 61.8473 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8378 | 9.3728 | 60.0339 | 13 | 61.8389 | 10.1414 | 59.9935 | 13 | 61.8555 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8601 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8426 | 18.3387 | 60.0454 | 21 | 61.8513 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8602 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.8666 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8418 | 9.2987 | 60.0339 | 13 | 61.8556 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8461 | 9.3728 | 60.0339 | 13 | 61.8472 | 10.1414 | 59.9935 | 13 | 61.8638 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8684 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8509 | 18.3387 | 60.0454 | 21 | 61.8596 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8686 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.8749 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8501 | 9.2987 | 60.0339 | 13 | 61.8639 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8544 | 9.3728 | 60.0339 | 13 | 61.8555 | 10.1414 | 59.9935 | 13 | 61.8721 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8767 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8592 | 18.3361 | 60.0454 | 21 | 61.8679 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8769 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.8832 | 10.0865 | 60.0108 | 13 | 61.8584 | 9.2987 | 60.0339 | 13 | 61.8722 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8628 | 9.4258 | 60.0339 | 13 | 61.8639 | 10.1414 | 59.9935 | 13 | 61.8806 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8851 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8676 | 18.3361 | 60.0454 | 21 | 61.8762 | 9.2165 | 60.0339 | 13 | 61.8853 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.8916 | 10.0812 | 60.0108 | 13 | 61.8667 | 9.2987 | 60.0339 | 13 | 61.8806 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8711 | 9.4258 | 60.0339 | 13 | 61.8722 | 10.259 | 59.9935 | 13 | 61.8889 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.8934 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8759 | 18.3361 | 60.0454 | 21 | 61.8846 | 9.2165 | 60.0396 | 13 | 61.8936 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.8999 | 10.0812 | 60.0108 | 13 | 61.8751 | 9.2971 | 60.0339 | 13 | 61.8889 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8794 | 9.4258 | 60.0339 | 13 | 61.8805 | 10.259 | 59.9935 | 13 | 61.8972 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9017 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8842 | 18.3361 | 60.0454 | 21 | 61.8929 | 9.2165 | 60.0396 | 13 | 61.9019 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.9083 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.8834 | 9.2971 | 60.0339 | 13 | 61.8972 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8877 | 9.4258 | 60.0339 | 13 | 61.8888 | 10.259 | 59.9935 | 13 | 61.9055 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9101 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.8925 | 18.3361 | 60.0454 | 21 | 61.9012 | 9.2118 | 60.0396 | 13 | 61.9103 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.9166 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.8917 | 9.2971 | 60.0339 | 13 | 61.9055 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.8961 | 9.4245 | 60.0339 | 13 | 61.8972 | 10.259 | 59.9935 | 13 | 61.9138 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9184 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9008 | 18.3361 | 60.0454 | 21 | 61.9095 | 9.2118 | 60.0396 | 13 | 61.9186 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.9249 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9 | 9.2971 | 60.0339 | 13 | 61.9139 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.9044 | 9.4245 | 60.0339 | 13 | 61.9055 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9221 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9267 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9092 | 18.3308 | 60.0454 | 21 | 61.9179 | 9.2078 | 60.0396 | 13 | 61.9269 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.9332 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9083 | 9.2944 | 60.0339 | 13 | 61.9222 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.9127 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9138 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9304 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9351 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9175 | 18.3308 | 60.0454 | 21 | 61.9262 | 9.2078 | 60.0396 | 13 | 61.9353 | 9.4552 | 59.9705 | 13 | 61.9416 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9167 | 9.2944 | 60.0339 | 13 | 61.9305 | 8.8167 | 60.0108 | 13 | 61.921 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9222 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9387 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9434 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9258 | 18.3263 | 60.0454 | 21 | 61.9345 | 9.244 | 60.0396 | 13 | 61.9436 | 9.4572 | 59.9705 | 13 | 61.9499 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.925 | 9.2944 | 60.0339 | 13 | 61.9388 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9293 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9305 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9473 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9517 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9342 | 18.3263 | 60.0454 | 21 | 61.9429 | 9.244 | 60.0396 | 13 | 61.952 | 9.4572 | 59.9705 | 13 | 61.9583 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9333 | 9.2944 | 60.0339 | 13 | 61.9473 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9377 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9388 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9556 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9601 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9425 | 18.3238 | 60.0454 | 21 | 61.9512 | 9.2388 | 60.0396 | 13 | 61.9603 | 9.4594 | 59.9705 | 13 | 61.9666 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9417 | 9.2933 | 60.0339 | 13 | 61.9556 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.946 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9471 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9639 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9684 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9508 | 18.3238 | 60.0454 | 21 | 61.9595 | 9.2388 | 60.0396 | 13 | 61.9686 | 9.4594 | 59.9705 | 13 | 61.9749 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9501 | 9.2933 | 60.0339 | 13 | 61.9639 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9543 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9554 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9722 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9767 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9591 | 18.3238 | 60.0454 | 21 | 61.9678 | 9.2388 | 60.0396 | 13 | 61.977 | 9.4628 | 59.9705 | 13 | 61.9832 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9584 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 61.9722 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9628 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9639 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9805 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9851 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9675 | 18.3238 | 60.0454 | 21 | 61.9762 | 9.2388 | 60.0396 | 13 | 61.9853 | 9.4628 | 59.9705 | 13 | 61.9916 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.9667 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 61.9806 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9711 | 9.4193 | 60.0339 | 13 | 61.9722 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9888 | 17.0185 | 59.9878 | 21
61.9934 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9758 | 18.3208 | 60.0454 | 21 | 61.9845 | 9.2355 | 60.0396 | 13 | 61.9937 | 9.4628 | 59.9705 | 13 | 61.9999 | 10.0774 | 60.0108 | 13 | 61.975 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 61.9889 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9794 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 61.9806 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 61.9973 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0017 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9841 | 18.3208 | 60.0454 | 21 | 61.9929 | 9.2355 | 60.0396 | 13 | 62.002 | 9.4628 | 59.9705 | 13 | 62.0082 | 10.0751 | 60.0108 | 13 | 61.9833 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 61.9972 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.9877 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 61.9889 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0056 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0101 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 61.9925 | 18.3208 | 60.0454 | 21 | 62.0012 | 9.2314 | 60.0396 | 13 | 62.0103 | 9.4643 | 59.9705 | 13 | 62.0166 | 10.0751 | 60.0108 | 13 | 61.9917 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 62.0055 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 61.996 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 61.9972 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0139 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0184 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0008 | 18.3208 | 60.0454 | 21 | 62.0095 | 9.2314 | 60.0396 | 13 | 62.0187 | 9.4643 | 59.9705 | 13 | 62.0249 | 10.0751 | 60.0108 | 13 | 62 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 62.0139 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0044 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 62.0055 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0222 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0267 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0091 | 18.35 | 60.0454 | 21 | 62.0178 | 9.2753 | 60.0396 | 13 | 62.027 | 9.4643 | 59.9705 | 13 | 62.0333 | 10.0751 | 60.0108 | 13 | 62.0083 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 62.0222 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0127 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 62.0138 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0305 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0351 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0174 | 18.35 | 60.0454 | 21 | 62.0261 | 9.2753 | 60.0396 | 13 | 62.0353 | 9.4643 | 59.9705 | 13 | 62.0416 | 10.0723 | 60.0108 | 13 | 62.0166 | 9.2902 | 60.0339 | 13 | 62.0305 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.021 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 62.0222 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0388 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0434 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0258 | 18.3447 | 60.0454 | 21 | 62.0345 | 9.2753 | 60.0396 | 13 | 62.0436 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0499 | 10.0723 | 60.0108 | 13 | 62.025 | 9.2829 | 60.0339 | 13 | 62.0388 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0293 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 62.0305 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0471 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0517 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0341 | 18.3447 | 60.0454 | 21 | 62.0428 | 9.2753 | 60.0396 | 13 | 62.052 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0582 | 10.0723 | 60.0108 | 13 | 62.0333 | 9.2829 | 60.0339 | 13 | 62.0472 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0377 | 9.4105 | 60.0339 | 13 | 62.0388 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0554 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0601 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0424 | 18.3414 | 60.0454 | 21 | 62.0511 | 9.3108 | 60.0396 | 13 | 62.0604 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0666 | 10.0723 | 60.0108 | 13 | 62.0416 | 9.2829 | 60.0339 | 13 | 62.0555 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.046 | 9.4095 | 60.0339 | 13 | 62.0472 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.064 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0684 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0508 | 18.3414 | 60.0454 | 21 | 62.0594 | 9.3108 | 60.0396 | 13 | 62.0687 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0749 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.0499 | 9.2829 | 60.0339 | 13 | 62.0638 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0543 | 9.4095 | 60.0339 | 13 | 62.0555 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0723 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0767 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0591 | 18.3414 | 60.0454 | 21 | 62.0678 | 9.3453 | 60.0396 | 13 | 62.077 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0833 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.0583 | 9.2799 | 60.0339 | 13 | 62.0721 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0626 | 9.4057 | 60.0339 | 13 | 62.0638 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0806 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.085 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0674 | 18.3414 | 60.0454 | 21 | 62.0761 | 9.3453 | 60.0396 | 13 | 62.0853 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0916 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.0667 | 9.2799 | 60.0339 | 13 | 62.0806 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0709 | 9.4057 | 60.0339 | 13 | 62.0721 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0889 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.0934 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0757 | 18.334 | 60.0454 | 21 | 62.0844 | 9.3453 | 60.0396 | 13 | 62.0937 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.0999 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.075 | 9.2799 | 60.0339 | 13 | 62.0889 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0793 | 9.4057 | 60.0339 | 13 | 62.0806 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.0972 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1017 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.084 | 18.334 | 60.0454 | 21 | 62.0928 | 9.3453 | 60.0396 | 13 | 62.1021 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1082 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.0833 | 9.2799 | 60.0339 | 13 | 62.0972 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0876 | 9.4057 | 60.0339 | 13 | 62.0889 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.1055 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1101 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.0924 | 18.3697 | 60.0454 | 21 | 62.1011 | 9.3428 | 60.0396 | 13 | 62.1104 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1166 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.0916 | 9.2799 | 60.0339 | 13 | 62.1055 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.0959 | 9.4057 | 60.0339 | 13 | 62.0972 | 10.3643 | 59.9935 | 13 | 62.1138 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1184 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1007 | 18.3697 | 60.0454 | 21 | 62.1094 | 9.3428 | 60.0396 | 13 | 62.1187 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1249 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1 | 9.2799 | 60.0339 | 13 | 62.1139 | 8.8182 | 60.0108 | 13 | 62.1042 | 9.4057 | 60.0339 | 13 | 62.1056 | 10.3585 | 59.9935 | 13 | 62.1223 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1267 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.109 | 18.3697 | 60.0454 | 21 | 62.1177 | 9.336 | 60.0396 | 13 | 62.127 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1332 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1083 | 9.3479 | 60.0339 | 13 | 62.1222 | 8.8189 | 60.0108 | 13 | 62.1127 | 9.4027 | 60.0339 | 13 | 62.1139 | 10.3585 | 59.9935 | 13 | 62.1306 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.135 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1174 | 18.3697 | 60.0454 | 21 | 62.1261 | 9.336 | 60.0396 | 13 | 62.1354 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1415 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1166 | 9.3479 | 60.0339 | 13 | 62.1305 | 8.8189 | 60.0108 | 13 | 62.121 | 9.4027 | 60.0339 | 13 | 62.1222 | 10.3585 | 59.9935 | 13 | 62.1389 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1434 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1257 | 18.3665 | 60.0454 | 21 | 62.1344 | 9.336 | 60.0396 | 13 | 62.1437 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1499 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1249 | 9.422 | 60.0339 | 13 | 62.1388 | 8.8189 | 60.0108 | 13 | 62.1293 | 9.4002 | 60.0339 | 13 | 62.1305 | 10.3585 | 59.9935 | 13 | 62.1472 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1517 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.134 | 18.3665 | 60.0454 | 21 | 62.1427 | 9.336 | 60.0396 | 13 | 62.152 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1582 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1333 | 9.422 | 60.0339 | 13 | 62.1472 | 8.8189 | 60.0108 | 13 | 62.1376 | 9.4002 | 60.0339 | 13 | 62.1389 | 10.4821 | 59.9935 | 13 | 62.1555 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.16 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1423 | 18.3614 | 60.0454 | 21 | 62.1511 | 9.3335 | 60.0396 | 13 | 62.1604 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1666 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1416 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.1555 | 8.8196 | 60.0108 | 13 | 62.1459 | 9.3974 | 60.0339 | 13 | 62.1472 | 10.4821 | 59.9935 | 13 | 62.1638 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1684 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1507 | 18.3614 | 60.0454 | 21 | 62.1594 | 9.3335 | 60.0396 | 13 | 62.1687 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1749 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1499 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.1638 | 8.8196 | 60.0108 | 13 | 62.1543 | 9.3974 | 60.0339 | 13 | 62.1555 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.1721 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1767 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.159 | 18.3896 | 60.0454 | 21 | 62.1677 | 9.3303 | 60.0396 | 13 | 62.1771 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1832 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1582 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.1721 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.1626 | 9.3974 | 60.0339 | 13 | 62.1639 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.1804 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.185 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1673 | 18.3896 | 60.0454 | 21 | 62.176 | 9.3303 | 60.0396 | 13 | 62.1854 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1915 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1665 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.1805 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.1709 | 9.3974 | 60.0339 | 13 | 62.1722 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.189 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.1934 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1757 | 18.3874 | 60.0454 | 21 | 62.1844 | 9.3275 | 60.0396 | 13 | 62.1937 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.1999 | 10.0696 | 60.0108 | 13 | 62.1749 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.1888 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.1792 | 9.3974 | 60.0339 | 13 | 62.1805 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.1973 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.2017 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.184 | 18.3874 | 60.0454 | 21 | 62.1927 | 9.3275 | 60.0396 | 13 | 62.2021 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2082 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.1832 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.1971 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.1876 | 9.3974 | 60.0339 | 13 | 62.1888 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2056 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.21 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.1923 | 18.3825 | 60.0454 | 21 | 62.201 | 9.325 | 60.0396 | 13 | 62.2104 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2166 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.1915 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.2054 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.1959 | 9.396 | 60.0339 | 13 | 62.1971 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2139 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.2184 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2006 | 18.3825 | 60.0454 | 21 | 62.2094 | 9.325 | 60.0396 | 13 | 62.2188 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2249 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.1998 | 9.4195 | 60.0339 | 13 | 62.2139 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2042 | 9.396 | 60.0339 | 13 | 62.2056 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2222 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.2267 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.209 | 18.3772 | 60.0454 | 21 | 62.2177 | 9.325 | 60.0396 | 13 | 62.2271 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2332 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2083 | 9.4171 | 60.0339 | 13 | 62.2222 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2125 | 9.3946 | 60.0339 | 13 | 62.2139 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2305 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.235 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2173 | 18.3772 | 60.0454 | 21 | 62.226 | 9.325 | 60.0396 | 13 | 62.2354 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2415 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2166 | 9.4171 | 60.0339 | 13 | 62.2305 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2208 | 9.3946 | 60.0339 | 13 | 62.2222 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.239 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.2434 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2256 | 18.3774 | 60.0454 | 21 | 62.2343 | 9.3338 | 60.0396 | 13 | 62.2438 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2499 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2249 | 9.4141 | 60.0339 | 13 | 62.2388 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2292 | 9.3946 | 60.0339 | 13 | 62.2306 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2473 | 17.0185 | 59.9878 | 21
62.2517 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2339 | 18.3774 | 60.0454 | 21 | 62.2427 | 9.3338 | 60.0396 | 13 | 62.2521 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2582 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2332 | 9.4141 | 60.0339 | 13 | 62.2472 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2375 | 9.3946 | 60.0339 | 13 | 62.2389 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2556 | 17.013 | 59.9878 | 21
62.26 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2423 | 18.3687 | 60.0396 | 21 | 62.251 | 9.3277 | 60.0396 | 13 | 62.2604 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2665 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2416 | 9.4108 | 60.0339 | 13 | 62.2555 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2458 | 9.3924 | 60.0339 | 13 | 62.2472 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2639 | 17.013 | 59.9878 | 21
62.2684 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2506 | 18.3687 | 60.0396 | 21 | 62.2593 | 9.3277 | 60.0396 | 13 | 62.2687 | 9.4643 | 59.9763 | 13 | 62.2748 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2499 | 9.4108 | 60.0339 | 13 | 62.2638 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2543 | 9.3924 | 60.0339 | 13 | 62.2555 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2722 | 17.013 | 59.9878 | 21
62.2767 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2589 | 18.3663 | 60.0396 | 21 | 62.2676 | 9.3277 | 60.0396 | 13 | 62.2771 | 9.4586 | 59.9763 | 13 | 62.2832 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2582 | 9.4108 | 60.0339 | 13 | 62.2721 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2626 | 9.3924 | 60.0339 | 13 | 62.2639 | 10.4778 | 59.9935 | 13 | 62.2805 | 17.013 | 59.9878 | 21
62.285 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2672 | 18.3663 | 60.0396 | 21 | 62.276 | 9.3277 | 60.0396 | 13 | 62.2854 | 9.4586 | 59.9763 | 13 | 62.2915 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2665 | 9.4108 | 60.0339 | 13 | 62.2805 | 8.8196 | 60.0166 | 13 | 62.2709 | 9.3924 | 60.0339 | 13 | 62.2722 | 10.4748 | 59.9935 | 13 | 62.2888 | 17.013 | 59.9878 | 21
62.2934 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2756 | 18.3663 | 60.0396 | 21 | 62.2843 | 9.3261 | 60.0396 | 13 | 62.2938 | 9.4586 | 59.9763 | 13 | 62.2999 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2748 | 9.4108 | 60.0339 | 13 | 62.2888 | 8.8181 | 60.0166 | 13 | 62.2792 | 9.3872 | 60.0339 | 13 | 62.2805 | 10.4748 | 59.9935 | 13 | 62.2971 | 17.013 | 59.9878 | 21
62.3017 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2839 | 18.3663 | 60.0396 | 21 | 62.2926 | 9.3261 | 60.0396 | 13 | 62.3021 | 9.4586 | 59.9763 | 13 | 62.3082 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2832 | 9.4108 | 60.0339 | 13 | 62.2971 | 8.8181 | 60.0166 | 13 | 62.2875 | 9.3872 | 60.0339 | 13 | 62.2889 | 10.4748 | 59.9935 | 13 | 62.3057 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.31 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.2922 | 18.3622 | 60.0396 | 21 | 62.301 | 9.3237 | 60.0396 | 13 | 62.3104 | 9.4586 | 59.9763 | 13 | 62.3165 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2915 | 9.4097 | 60.0339 | 13 | 62.3054 | 8.8161 | 60.0166 | 13 | 62.2959 | 9.4206 | 60.0339 | 13 | 62.2972 | 10.4748 | 59.9935 | 13 | 62.314 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3184 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.3006 | 18.3622 | 60.0396 | 21 | 62.3093 | 9.3237 | 60.0396 | 13 | 62.3188 | 9.4586 | 59.9763 | 13 | 62.3248 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.2998 | 9.4097 | 60.0339 | 13 | 62.3138 | 8.8161 | 60.0166 | 13 | 62.3042 | 9.4206 | 60.0339 | 13 | 62.3055 | 10.4732 | 59.9935 | 13 | 62.3223 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3267 | 16.2932 | 60.0051 | 21 | 62.3089 | 18.3622 | 60.0396 | 21 | 62.3176 | 9.3201 | 60.0396 | 13 | 62.3271 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3332 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.3081 | 9.4084 | 60.0339 | 13 | 62.3221 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3125 | 9.4206 | 60.0339 | 13 | 62.3138 | 10.4732 | 59.9935 | 13 | 62.3306 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.335 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3172 | 18.3622 | 60.0396 | 21 | 62.3259 | 9.3201 | 60.0396 | 13 | 62.3354 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3415 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.3165 | 9.4084 | 60.0339 | 13 | 62.3304 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3208 | 9.4206 | 60.0339 | 13 | 62.3223 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3389 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3434 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3256 | 18.3594 | 60.0396 | 21 | 62.3343 | 9.3171 | 60.0396 | 13 | 62.3438 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3499 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.3248 | 9.4084 | 60.0339 | 13 | 62.3387 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3292 | 9.4177 | 60.0281 | 13 | 62.3306 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3472 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3517 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3339 | 18.3594 | 60.0396 | 21 | 62.3426 | 9.3171 | 60.0396 | 13 | 62.3521 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3582 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.3331 | 9.4084 | 60.0339 | 13 | 62.3472 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3375 | 9.4177 | 60.0281 | 13 | 62.3389 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3557 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.36 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3422 | 18.3549 | 60.0396 | 21 | 62.351 | 9.3147 | 60.0396 | 13 | 62.3605 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3665 | 10.0687 | 60.0108 | 13 | 62.3414 | 9.4051 | 60.0339 | 13 | 62.3555 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3458 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3473 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.364 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3684 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3505 | 18.3549 | 60.0396 | 21 | 62.3593 | 9.3147 | 60.0396 | 13 | 62.3688 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3748 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3499 | 9.4051 | 60.0339 | 13 | 62.3638 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3541 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3556 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3723 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3767 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3589 | 18.3549 | 60.0396 | 21 | 62.3676 | 9.3147 | 60.0396 | 13 | 62.3771 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3832 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3582 | 9.4027 | 60.0339 | 13 | 62.3721 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3624 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3639 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3806 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.385 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3672 | 18.3549 | 60.0396 | 21 | 62.3759 | 9.3147 | 60.0396 | 13 | 62.3855 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3915 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3665 | 9.4027 | 60.0339 | 13 | 62.3805 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3708 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3722 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3889 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.3933 | 16.2932 | 60.0108 | 21 | 62.3755 | 18.3964 | 60.0396 | 21 | 62.3842 | 9.3119 | 60.0396 | 13 | 62.3938 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.3998 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3748 | 9.4027 | 60.0339 | 13 | 62.3888 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3792 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3805 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.3972 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.4017 | 16.2915 | 60.0108 | 21 | 62.3839 | 18.3964 | 60.0396 | 21 | 62.3926 | 9.3119 | 60.0396 | 13 | 62.4022 | 9.4544 | 59.9763 | 13 | 62.4081 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3831 | 9.4027 | 60.0339 | 13 | 62.3971 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3875 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3889 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.4055 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.41 | 16.2915 | 60.0108 | 21 | 62.3922 | 18.3945 | 60.0396 | 21 | 62.4009 | 9.3088 | 60.0396 | 13 | 62.4105 | 9.4488 | 59.9763 | 13 | 62.4165 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3915 | 9.3999 | 60.0339 | 13 | 62.4054 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.3958 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.3972 | 10.4727 | 59.9935 | 13 | 62.4138 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.4183 | 16.2915 | 60.0108 | 21 | 62.4005 | 18.3945 | 60.0396 | 21 | 62.4092 | 9.3088 | 60.0396 | 13 | 62.4188 | 9.4488 | 59.9763 | 13 | 62.4248 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.3998 | 9.3999 | 60.0339 | 13 | 62.4138 | 8.8151 | 60.0166 | 13 | 62.4042 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.4056 | 10.4722 | 59.9935 | 13 | 62.4224 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.4267 | 16.2915 | 60.0108 | 21 | 62.4088 | 18.3942 | 60.0396 | 21 | 62.4175 | 9.307 | 60.0396 | 13 | 62.4271 | 9.4488 | 59.9763 | 13 | 62.4332 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4081 | 9.4824 | 60.0339 | 13 | 62.4221 | 8.8127 | 60.0166 | 13 | 62.4125 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.4139 | 10.4722 | 59.9935 | 13 | 62.4307 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.435 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4171 | 18.3942 | 60.0396 | 21 | 62.4259 | 9.307 | 60.0396 | 13 | 62.4355 | 9.4488 | 59.9763 | 13 | 62.4415 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4164 | 9.4824 | 60.0339 | 13 | 62.4304 | 8.8127 | 60.0166 | 13 | 62.4208 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.4222 | 10.4712 | 59.9935 | 13 | 62.439 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.4433 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4255 | 18.3896 | 60.0396 | 21 | 62.4342 | 9.307 | 60.0396 | 13 | 62.4438 | 9.4488 | 59.9763 | 13 | 62.4498 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4248 | 9.4824 | 60.0339 | 13 | 62.4387 | 8.8127 | 60.0166 | 13 | 62.4291 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.4305 | 10.4712 | 59.9935 | 13 | 62.4473 | 17.0096 | 59.9878 | 21
62.4517 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4338 | 18.3896 | 60.0396 | 21 | 62.4425 | 9.307 | 60.0396 | 13 | 62.4521 | 9.4488 | 59.9763 | 13 | 62.4581 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4331 | 9.4824 | 60.0339 | 13 | 62.4471 | 8.8127 | 60.0166 | 13 | 62.4374 | 9.4139 | 60.0281 | 13 | 62.4388 | 10.4712 | 59.9935 | 13 | 62.4556 | 17.007 | 59.9878 | 21
62.46 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4421 | 18.3861 | 60.0396 | 21 | 62.4509 | 9.3447 | 60.0396 | 13 | 62.4605 | 9.445 | 59.9763 | 13 | 62.4665 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4414 | 9.4769 | 60.0339 | 13 | 62.4554 | 8.8105 | 60.0166 | 13 | 62.4458 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4473 | 10.4712 | 59.9935 | 13 | 62.4639 | 17.007 | 59.9878 | 21
62.4683 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4505 | 18.3861 | 60.0396 | 21 | 62.4592 | 9.3447 | 60.0396 | 13 | 62.4688 | 9.445 | 59.9763 | 13 | 62.4748 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4497 | 9.4769 | 60.0339 | 13 | 62.4637 | 8.8105 | 60.0166 | 13 | 62.4541 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4556 | 10.4712 | 59.9935 | 13 | 62.4724 | 17.007 | 59.9878 | 21
62.4767 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4588 | 18.3984 | 60.0396 | 21 | 62.4675 | 9.3416 | 60.0396 | 13 | 62.4772 | 9.5063 | 59.9763 | 13 | 62.4832 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.458 | 9.4769 | 60.0339 | 13 | 62.472 | 8.8105 | 60.0166 | 13 | 62.4624 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4639 | 10.4712 | 59.9935 | 13 | 62.4807 | 17.007 | 59.9878 | 21
62.485 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4671 | 18.3984 | 60.0396 | 21 | 62.4758 | 9.3416 | 60.0396 | 13 | 62.4855 | 9.5063 | 59.9763 | 13 | 62.4915 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4664 | 9.4769 | 60.0339 | 13 | 62.4805 | 8.8105 | 60.0166 | 13 | 62.4708 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4723 | 10.4683 | 59.9935 | 13 | 62.489 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.4933 | 16.2891 | 60.0108 | 21 | 62.4755 | 18.3984 | 60.0396 | 21 | 62.4842 | 9.3383 | 60.0396 | 13 | 62.4938 | 9.5032 | 59.9763 | 13 | 62.4998 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4747 | 9.474 | 60.0339 | 13 | 62.4888 | 8.8105 | 60.0166 | 13 | 62.4791 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4806 | 10.4683 | 59.9935 | 13 | 62.4973 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5017 | 16.2864 | 60.0108 | 21 | 62.4838 | 18.3984 | 60.0396 | 21 | 62.4925 | 9.3383 | 60.0396 | 13 | 62.5022 | 9.5032 | 59.9763 | 13 | 62.5082 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.483 | 9.474 | 60.0339 | 13 | 62.4971 | 8.8105 | 60.0166 | 13 | 62.4874 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4889 | 10.4683 | 59.9935 | 13 | 62.5056 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.51 | 16.2864 | 60.0108 | 21 | 62.4921 | 18.3887 | 60.0396 | 21 | 62.5009 | 9.3383 | 60.0396 | 13 | 62.5105 | 9.5009 | 59.9763 | 13 | 62.5165 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4913 | 9.474 | 60.0339 | 13 | 62.5054 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.4957 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.4972 | 10.4683 | 59.9935 | 13 | 62.5139 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5183 | 16.2864 | 60.0108 | 21 | 62.5004 | 18.3887 | 60.0396 | 21 | 62.5092 | 9.3383 | 60.0396 | 13 | 62.5189 | 9.5009 | 59.9763 | 13 | 62.5248 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.4998 | 9.474 | 60.0339 | 13 | 62.5138 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.504 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5056 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5222 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5267 | 16.2864 | 60.0108 | 21 | 62.5088 | 18.3887 | 60.0396 | 21 | 62.5175 | 9.3383 | 60.0396 | 13 | 62.5272 | 9.5009 | 59.9763 | 13 | 62.5331 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5081 | 9.474 | 60.0339 | 13 | 62.5221 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.5125 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5139 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5305 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.535 | 16.2814 | 60.0108 | 21 | 62.5171 | 18.3887 | 60.0396 | 21 | 62.5258 | 9.3383 | 60.0396 | 13 | 62.5355 | 9.5009 | 59.9763 | 13 | 62.5415 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5164 | 9.474 | 60.0339 | 13 | 62.5304 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.5208 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5222 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5391 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5433 | 16.2814 | 60.0108 | 21 | 62.5254 | 18.3887 | 60.0396 | 21 | 62.5341 | 9.332 | 60.0396 | 13 | 62.5439 | 9.5009 | 59.9763 | 13 | 62.5498 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5247 | 9.4691 | 60.0339 | 13 | 62.5387 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.5291 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5306 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5474 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5517 | 16.2755 | 60.0108 | 21 | 62.5338 | 18.3887 | 60.0396 | 21 | 62.5425 | 9.332 | 60.0396 | 13 | 62.5522 | 9.5009 | 59.9763 | 13 | 62.5582 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5331 | 9.4691 | 60.0339 | 13 | 62.5471 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.5374 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5389 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5557 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.56 | 16.2755 | 60.0108 | 21 | 62.5421 | 18.3824 | 60.0396 | 21 | 62.5508 | 9.3295 | 60.0396 | 13 | 62.5605 | 9.4949 | 59.9763 | 13 | 62.5665 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5414 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.5554 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.5458 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5472 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.564 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5683 | 16.2755 | 60.0108 | 21 | 62.5504 | 18.3824 | 60.0396 | 21 | 62.5591 | 9.3295 | 60.0396 | 13 | 62.5688 | 9.4949 | 59.9763 | 13 | 62.5748 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5497 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.5637 | 8.8076 | 60.0166 | 13 | 62.5541 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5555 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5723 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5767 | 16.2755 | 60.0108 | 21 | 62.5587 | 18.3782 | 60.0396 | 21 | 62.5674 | 9.3295 | 60.0396 | 13 | 62.5772 | 9.4949 | 59.9763 | 13 | 62.5831 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.558 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.572 | 8.8049 | 60.0166 | 13 | 62.5624 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5638 | 10.4657 | 59.9935 | 13 | 62.5806 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.585 | 16.2755 | 60.0108 | 21 | 62.567 | 18.3782 | 60.0396 | 21 | 62.5758 | 9.3295 | 60.0396 | 13 | 62.5856 | 9.4949 | 59.9763 | 13 | 62.5915 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5663 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.5804 | 8.8049 | 60.0166 | 13 | 62.5707 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5723 | 10.4625 | 59.9935 | 13 | 62.5889 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.5933 | 16.2755 | 60.0108 | 21 | 62.5754 | 18.3782 | 60.0396 | 21 | 62.5841 | 9.3266 | 60.0396 | 13 | 62.5939 | 9.4916 | 59.9763 | 13 | 62.5998 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5747 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.5887 | 8.8049 | 60.0166 | 13 | 62.579 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5806 | 10.4625 | 59.9935 | 13 | 62.5974 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6016 | 16.2722 | 60.0108 | 21 | 62.5837 | 18.3782 | 60.0396 | 21 | 62.5924 | 9.3266 | 60.0396 | 13 | 62.6022 | 9.4916 | 59.9763 | 13 | 62.6082 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.583 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.597 | 8.8049 | 60.0166 | 13 | 62.5874 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.589 | 10.4625 | 59.9935 | 13 | 62.6057 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.61 | 16.2722 | 60.0108 | 21 | 62.592 | 18.3714 | 60.0396 | 21 | 62.6008 | 9.3654 | 60.0396 | 13 | 62.6105 | 9.4916 | 59.9763 | 13 | 62.6165 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5913 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.6053 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.5957 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.5973 | 10.4625 | 59.9935 | 13 | 62.614 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6183 | 16.2722 | 60.0108 | 21 | 62.6004 | 18.3714 | 60.0396 | 21 | 62.6091 | 9.3654 | 60.0396 | 13 | 62.6189 | 9.4916 | 59.9763 | 13 | 62.6248 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.5996 | 9.4662 | 60.0339 | 13 | 62.6138 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.604 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6056 | 10.4594 | 59.9935 | 13 | 62.6223 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6266 | 16.2722 | 60.0108 | 21 | 62.6087 | 18.368 | 60.0396 | 21 | 62.6174 | 9.3654 | 60.0396 | 13 | 62.6273 | 9.4874 | 59.9763 | 13 | 62.6331 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.608 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6221 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.6124 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6139 | 10.4594 | 59.9935 | 13 | 62.6306 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.635 | 16.3293 | 60.0108 | 21 | 62.617 | 18.368 | 60.0396 | 21 | 62.6257 | 9.3654 | 60.0396 | 13 | 62.6356 | 9.4874 | 59.9763 | 13 | 62.6415 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6163 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6304 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.6207 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6222 | 10.4594 | 59.9935 | 13 | 62.6389 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6433 | 16.3293 | 60.0108 | 21 | 62.6253 | 18.368 | 60.0396 | 21 | 62.6341 | 9.3654 | 60.0396 | 13 | 62.6439 | 9.5371 | 59.9763 | 13 | 62.6498 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6246 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6387 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.629 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6306 | 10.4594 | 59.9935 | 13 | 62.6472 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6516 | 16.3292 | 60.0108 | 21 | 62.6337 | 18.368 | 60.0396 | 21 | 62.6424 | 9.3654 | 60.0396 | 13 | 62.6522 | 9.5371 | 59.9763 | 13 | 62.6581 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6329 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6471 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.6373 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6389 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.6555 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.66 | 16.3292 | 60.0108 | 21 | 62.642 | 18.3605 | 60.0396 | 21 | 62.6508 | 9.36 | 60.0396 | 13 | 62.6606 | 9.5338 | 59.9763 | 13 | 62.6664 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6412 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6554 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.6456 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6472 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.6641 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6683 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.6503 | 18.3605 | 60.0396 | 21 | 62.6591 | 9.36 | 60.0396 | 13 | 62.6689 | 9.5338 | 59.9763 | 13 | 62.6748 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6497 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6637 | 8.8617 | 60.0166 | 13 | 62.6541 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6556 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.6724 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6766 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.6587 | 18.3563 | 60.0396 | 21 | 62.6674 | 9.3803 | 60.0396 | 13 | 62.6772 | 9.6324 | 59.9763 | 13 | 62.6831 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.658 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.672 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.6624 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6639 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.6807 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.685 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.667 | 18.3563 | 60.0396 | 21 | 62.6757 | 9.3803 | 60.0396 | 13 | 62.6856 | 9.6324 | 59.9763 | 13 | 62.6915 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6663 | 9.4579 | 60.0339 | 13 | 62.6804 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.6707 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6722 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.689 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.6933 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.6753 | 18.4177 | 60.0396 | 21 | 62.684 | 9.377 | 60.0396 | 13 | 62.6939 | 9.6302 | 59.9763 | 13 | 62.6998 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6746 | 9.4543 | 60.0339 | 13 | 62.6887 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.679 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6805 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.6973 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.7016 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.6837 | 18.4177 | 60.0396 | 21 | 62.6924 | 9.377 | 60.0396 | 13 | 62.7023 | 9.6302 | 59.9763 | 13 | 62.7081 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.683 | 9.4543 | 60.0339 | 13 | 62.697 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.6874 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.689 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7056 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.71 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.692 | 18.4163 | 60.0396 | 21 | 62.7007 | 9.3755 | 60.0396 | 13 | 62.7106 | 9.6247 | 59.9763 | 13 | 62.7164 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6913 | 9.451 | 60.0339 | 13 | 62.7053 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.6957 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.6973 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7141 | 17.0065 | 59.9878 | 21
62.7183 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7003 | 18.4163 | 60.0396 | 21 | 62.709 | 9.3755 | 60.0396 | 13 | 62.7189 | 9.6247 | 59.9763 | 13 | 62.7248 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.6996 | 9.451 | 60.0339 | 13 | 62.7137 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.704 | 9.4641 | 60.0281 | 13 | 62.7056 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7224 | 17.0634 | 59.9878 | 21
62.7266 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7086 | 18.4137 | 60.0396 | 21 | 62.7173 | 9.3732 | 60.0396 | 13 | 62.7273 | 9.6246 | 59.9763 | 13 | 62.7331 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7079 | 9.451 | 60.0339 | 13 | 62.722 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7123 | 9.4631 | 60.0281 | 13 | 62.714 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7307 | 17.0634 | 59.9878 | 21
62.735 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7169 | 18.4137 | 60.0396 | 21 | 62.7257 | 9.3732 | 60.0396 | 13 | 62.7356 | 9.6246 | 59.9763 | 13 | 62.7415 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7163 | 9.451 | 60.0339 | 13 | 62.7303 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7206 | 9.4631 | 60.0281 | 13 | 62.7223 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.739 | 17.0634 | 59.9878 | 21
62.7433 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7253 | 18.41 | 60.0396 | 21 | 62.734 | 9.3732 | 60.0396 | 13 | 62.744 | 9.6228 | 59.9763 | 13 | 62.7498 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7246 | 9.451 | 60.0339 | 13 | 62.7386 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.729 | 9.4631 | 60.0281 | 13 | 62.7306 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7473 | 17.0634 | 59.9878 | 21
62.7516 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7336 | 18.41 | 60.0396 | 21 | 62.7423 | 9.3732 | 60.0396 | 13 | 62.7523 | 9.6228 | 59.9763 | 13 | 62.7581 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7329 | 9.451 | 60.0339 | 13 | 62.7471 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7373 | 9.4631 | 60.0281 | 13 | 62.7389 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7556 | 17.0634 | 59.9878 | 21
62.76 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7419 | 18.4738 | 60.0339 | 21 | 62.7507 | 9.3699 | 60.0396 | 13 | 62.7606 | 9.6197 | 59.9763 | 13 | 62.7664 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7412 | 9.446 | 60.0339 | 13 | 62.7554 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7456 | 9.4603 | 60.0281 | 13 | 62.7473 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7639 | 17.0634 | 59.9878 | 21
62.7683 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7503 | 18.4738 | 60.0339 | 21 | 62.759 | 9.3699 | 60.0396 | 13 | 62.769 | 9.6197 | 59.9763 | 13 | 62.7748 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7495 | 9.446 | 60.0339 | 13 | 62.7637 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.754 | 9.4603 | 60.0281 | 13 | 62.7556 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7722 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.7766 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7586 | 18.4699 | 60.0339 | 21 | 62.7673 | 9.3645 | 60.0396 | 13 | 62.7773 | 9.6172 | 59.9763 | 13 | 62.7831 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7579 | 9.446 | 60.0339 | 13 | 62.772 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7623 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.7639 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7808 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.785 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7669 | 18.4699 | 60.0339 | 21 | 62.7756 | 9.3645 | 60.0396 | 13 | 62.7856 | 9.6172 | 59.9763 | 13 | 62.7914 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7662 | 9.446 | 60.0339 | 13 | 62.7804 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7706 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.7723 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7891 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.7933 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7753 | 18.4663 | 60.0339 | 21 | 62.784 | 9.3645 | 60.0396 | 13 | 62.7939 | 9.615 | 59.9763 | 13 | 62.7997 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7745 | 9.4414 | 60.0339 | 13 | 62.7887 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7789 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.7806 | 10.4583 | 59.9935 | 13 | 62.7974 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8016 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7836 | 18.4663 | 60.0339 | 21 | 62.7923 | 9.3645 | 60.0396 | 13 | 62.8023 | 9.615 | 59.9763 | 13 | 62.8081 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7828 | 9.4414 | 60.0339 | 13 | 62.797 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7872 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.7889 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8057 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.81 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.7919 | 18.4663 | 60.0339 | 21 | 62.8007 | 9.3645 | 60.0396 | 13 | 62.8106 | 9.613 | 59.9763 | 13 | 62.8164 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7913 | 9.4391 | 60.0339 | 13 | 62.8053 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.7957 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.7972 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.814 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8183 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.8002 | 18.4663 | 60.0339 | 21 | 62.809 | 9.3645 | 60.0396 | 13 | 62.819 | 9.613 | 59.9763 | 13 | 62.8248 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.7996 | 9.4391 | 60.0339 | 13 | 62.8137 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.804 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8055 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8223 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8266 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.8086 | 18.4615 | 60.0339 | 21 | 62.8173 | 9.3827 | 60.0396 | 13 | 62.8273 | 9.6094 | 59.9763 | 13 | 62.8331 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8079 | 9.4361 | 60.0339 | 13 | 62.822 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8123 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.814 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8308 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.835 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.8169 | 18.4615 | 60.0339 | 21 | 62.8256 | 9.3827 | 60.0396 | 13 | 62.8356 | 9.6094 | 59.9763 | 13 | 62.8414 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8162 | 9.4361 | 60.0339 | 13 | 62.8303 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8206 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8223 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8391 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8433 | 16.3292 | 60.0051 | 21 | 62.8252 | 18.4615 | 60.0339 | 21 | 62.8339 | 9.3798 | 60.0396 | 13 | 62.844 | 9.6072 | 59.9763 | 13 | 62.8497 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8246 | 9.4361 | 60.0339 | 13 | 62.8386 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.829 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8306 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8474 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8516 | 16.334 | 60.0051 | 21 | 62.8336 | 18.4615 | 60.0339 | 21 | 62.8423 | 9.3798 | 60.0396 | 13 | 62.8523 | 9.6072 | 59.9763 | 13 | 62.8581 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8329 | 9.4361 | 60.0339 | 13 | 62.847 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8373 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.839 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8557 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8599 | 16.334 | 60.0051 | 21 | 62.8419 | 18.4605 | 60.0339 | 21 | 62.8506 | 9.3798 | 60.0396 | 13 | 62.8607 | 9.6041 | 59.9763 | 13 | 62.8664 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8412 | 9.4744 | 60.0339 | 13 | 62.8553 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8456 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8473 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.864 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8683 | 16.3389 | 60.0051 | 21 | 62.8502 | 18.4605 | 60.0339 | 21 | 62.8589 | 9.3798 | 60.0396 | 13 | 62.869 | 9.6041 | 59.9763 | 13 | 62.8748 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8495 | 9.4744 | 60.0339 | 13 | 62.8636 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8539 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8556 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8723 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8766 | 16.3389 | 60.0051 | 21 | 62.8586 | 18.4564 | 60.0339 | 21 | 62.8672 | 9.3798 | 60.0396 | 13 | 62.8773 | 9.6041 | 59.9705 | 13 | 62.8831 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8578 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.8719 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8622 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8639 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8806 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.885 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.8669 | 18.4564 | 60.0339 | 21 | 62.8755 | 9.3798 | 60.0396 | 13 | 62.8857 | 9.6041 | 59.9705 | 13 | 62.8914 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8662 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.8804 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8706 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8723 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8889 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.8933 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.8752 | 18.4548 | 60.0339 | 21 | 62.8839 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.894 | 9.5975 | 59.9705 | 13 | 62.8997 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8745 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.8887 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8789 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8806 | 10.4569 | 59.9935 | 13 | 62.8975 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9016 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.8835 | 18.4548 | 60.0339 | 21 | 62.8922 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.9023 | 9.5975 | 59.9705 | 13 | 62.9081 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8828 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.897 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8872 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8889 | 10.4544 | 59.9935 | 13 | 62.9058 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.91 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.8918 | 18.4548 | 60.0339 | 21 | 62.9006 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.9107 | 9.5975 | 59.9705 | 13 | 62.9164 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8911 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.9053 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.8956 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.8973 | 10.4544 | 59.9935 | 13 | 62.9141 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9183 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9002 | 18.4548 | 60.0339 | 21 | 62.9089 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.919 | 9.5975 | 59.9705 | 13 | 62.9247 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.8995 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.9137 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9039 | 9.458 | 60.0281 | 13 | 62.9056 | 10.4544 | 59.9935 | 13 | 62.9224 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9266 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9085 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9172 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.9274 | 9.5975 | 59.9705 | 13 | 62.933 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9078 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.922 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9122 | 9.4553 | 60.0281 | 13 | 62.9139 | 10.4544 | 59.9935 | 13 | 62.9307 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9349 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9168 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9255 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.9357 | 9.5975 | 59.9705 | 13 | 62.9414 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9161 | 9.47 | 60.0339 | 13 | 62.9303 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9205 | 9.4553 | 60.0281 | 13 | 62.9222 | 10.4544 | 59.9935 | 13 | 62.939 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9433 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9252 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9339 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.944 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9497 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9244 | 9.4608 | 60.0339 | 13 | 62.9386 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9288 | 9.4529 | 60.0281 | 13 | 62.9307 | 10.4544 | 59.9935 | 13 | 62.9475 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9516 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9335 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9422 | 9.3721 | 60.0396 | 13 | 62.9524 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9581 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9327 | 9.4608 | 60.0339 | 13 | 62.947 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9373 | 9.4529 | 60.0281 | 13 | 62.939 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 62.9558 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9599 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9418 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9505 | 9.3615 | 60.0396 | 13 | 62.9607 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9664 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9412 | 9.4608 | 60.0339 | 13 | 62.9553 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9456 | 9.4529 | 60.0281 | 13 | 62.9473 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 62.9641 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9683 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9502 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9589 | 9.3615 | 60.0396 | 13 | 62.9691 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9747 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9495 | 9.4608 | 60.0339 | 13 | 62.9636 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9539 | 9.4529 | 60.0281 | 13 | 62.9557 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 62.9724 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9766 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9585 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9672 | 9.3752 | 60.0396 | 13 | 62.9774 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9831 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9578 | 9.4608 | 60.0339 | 13 | 62.9719 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9622 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 62.964 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 62.9807 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9849 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9668 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9755 | 9.3752 | 60.0396 | 13 | 62.9857 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9914 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9661 | 9.4608 | 60.0339 | 13 | 62.9803 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9706 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 62.9723 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 62.989 | 17.0635 | 59.9878 | 21
62.9933 | 16.3424 | 60.0051 | 21 | 62.9752 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9838 | 9.3752 | 60.0396 | 13 | 62.9941 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 62.9998 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9745 | 9.4558 | 60.0339 | 13 | 62.9886 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9789 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 62.9806 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 62.9973 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0016 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 62.9835 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 62.9922 | 9.3752 | 60.0396 | 13 | 63.0024 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 63.0081 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9828 | 9.4558 | 60.0339 | 13 | 62.9969 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9872 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 62.9889 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0056 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0099 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 62.9918 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 63.0005 | 9.3724 | 60.0396 | 13 | 63.0107 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 63.0164 | 10.1453 | 60.0108 | 13 | 62.9911 | 9.4538 | 60.0339 | 13 | 63.0052 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 62.9955 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 62.9973 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0142 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0183 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0001 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 63.0089 | 9.3724 | 60.0396 | 13 | 63.019 | 9.5955 | 59.9705 | 13 | 63.0247 | 10.2396 | 60.0108 | 13 | 62.9994 | 9.4538 | 60.0339 | 13 | 63.0137 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0038 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0056 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0225 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0266 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0085 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 63.0172 | 9.3715 | 60.0396 | 13 | 63.0274 | 9.5937 | 59.9705 | 13 | 63.0331 | 10.2396 | 60.0108 | 13 | 63.0078 | 9.4538 | 60.0339 | 13 | 63.022 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0122 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.014 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0308 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0349 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0168 | 18.451 | 60.0281 | 21 | 63.0255 | 9.3715 | 60.0396 | 13 | 63.0358 | 9.5937 | 59.9705 | 13 | 63.0414 | 10.2396 | 60.0108 | 13 | 63.0161 | 9.4538 | 60.0339 | 13 | 63.0303 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0205 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0223 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0391 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0433 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0251 | 18.4487 | 60.0281 | 21 | 63.0338 | 9.3681 | 60.0396 | 13 | 63.0441 | 9.5937 | 59.9705 | 13 | 63.0497 | 10.2396 | 60.0108 | 13 | 63.0244 | 9.4516 | 60.0339 | 13 | 63.0386 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0288 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0306 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0474 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0516 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0334 | 18.4487 | 60.0281 | 21 | 63.0421 | 9.3681 | 60.0396 | 13 | 63.0524 | 9.5937 | 59.9705 | 13 | 63.058 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0327 | 9.4516 | 60.0339 | 13 | 63.0469 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0372 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0389 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0557 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0599 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0418 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.0505 | 9.3681 | 60.0396 | 13 | 63.0607 | 9.5937 | 59.9705 | 13 | 63.0664 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.041 | 9.4487 | 60.0339 | 13 | 63.0553 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0455 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0472 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.064 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0683 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0501 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.0588 | 9.3681 | 60.0396 | 13 | 63.0691 | 9.5937 | 59.9705 | 13 | 63.0747 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0494 | 9.4487 | 60.0339 | 13 | 63.0636 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0538 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0557 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0725 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0766 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0584 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.0671 | 9.3669 | 60.0396 | 13 | 63.0775 | 9.5893 | 59.9705 | 13 | 63.0831 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0577 | 9.4454 | 60.0339 | 13 | 63.0719 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0621 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.064 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0808 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0849 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0668 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.0754 | 9.3669 | 60.0396 | 13 | 63.0858 | 9.5893 | 59.9705 | 13 | 63.0914 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.066 | 9.4454 | 60.0339 | 13 | 63.0802 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0704 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0723 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0891 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.0933 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0751 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.0838 | 9.3633 | 60.0396 | 13 | 63.0941 | 9.5893 | 59.9705 | 13 | 63.0997 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0743 | 9.4454 | 60.0339 | 13 | 63.0886 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0789 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.0807 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.0974 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.1016 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0834 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.0921 | 9.3633 | 60.0396 | 13 | 63.1024 | 9.5893 | 59.9705 | 13 | 63.108 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0828 | 9.4454 | 60.0339 | 13 | 63.0969 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0872 | 9.4516 | 60.0281 | 13 | 63.089 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1057 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.1099 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.0918 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1004 | 9.3608 | 60.0396 | 13 | 63.1108 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1164 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0911 | 9.4397 | 60.0339 | 13 | 63.1052 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.0955 | 9.449 | 60.0281 | 13 | 63.0973 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.114 | 17.0635 | 59.9878 | 21
63.1182 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.1001 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1088 | 9.3608 | 60.0396 | 13 | 63.1191 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1247 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.0994 | 9.4397 | 60.0339 | 13 | 63.1135 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.1038 | 9.449 | 60.0281 | 13 | 63.1056 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1223 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1266 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.1084 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1171 | 9.3579 | 60.0396 | 13 | 63.1274 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1331 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1077 | 9.4397 | 60.0339 | 13 | 63.1219 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.1122 | 9.449 | 60.0281 | 13 | 63.114 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1306 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1349 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.1168 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1254 | 9.3579 | 60.0396 | 13 | 63.1358 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1414 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.116 | 9.4397 | 60.0339 | 13 | 63.1302 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.1205 | 9.449 | 60.0281 | 13 | 63.1223 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1392 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1433 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.1251 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1337 | 9.3579 | 60.0396 | 13 | 63.1441 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1497 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1244 | 9.4364 | 60.0339 | 13 | 63.1385 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.1288 | 9.449 | 60.0281 | 13 | 63.1306 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1475 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1516 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.1334 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1421 | 9.3579 | 60.0396 | 13 | 63.1525 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.158 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1327 | 9.4364 | 60.0339 | 13 | 63.1469 | 8.861 | 60.0166 | 13 | 63.1371 | 9.449 | 60.0281 | 13 | 63.139 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1558 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1599 | 16.3435 | 60.0108 | 21 | 63.1417 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1504 | 9.3557 | 60.0396 | 13 | 63.1608 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1664 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.141 | 9.496 | 60.0339 | 13 | 63.1553 | 8.8651 | 60.0166 | 13 | 63.1454 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.1473 | 10.4526 | 59.9935 | 13 | 63.1641 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1683 | 16.3435 | 60.0166 | 21 | 63.1501 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1588 | 9.3557 | 60.0396 | 13 | 63.1691 | 9.5861 | 59.9705 | 13 | 63.1747 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1493 | 9.496 | 60.0339 | 13 | 63.1636 | 8.8651 | 60.0166 | 13 | 63.1538 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.1556 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.1724 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1766 | 16.3435 | 60.0166 | 21 | 63.1584 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1671 | 9.3557 | 60.0396 | 13 | 63.1775 | 9.5827 | 59.9705 | 13 | 63.183 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1577 | 9.4904 | 60.0339 | 13 | 63.1719 | 8.8674 | 60.0166 | 13 | 63.1621 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.1639 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.1807 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1849 | 16.3435 | 60.0166 | 21 | 63.1667 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1754 | 9.3557 | 60.0396 | 13 | 63.1858 | 9.5827 | 59.9705 | 13 | 63.1913 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.166 | 9.4904 | 60.0339 | 13 | 63.1802 | 8.8674 | 60.0166 | 13 | 63.1704 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.1722 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.1892 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.1932 | 16.3435 | 60.0166 | 21 | 63.175 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.1837 | 9.4069 | 60.0396 | 13 | 63.1942 | 9.5827 | 59.9705 | 13 | 63.1997 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1743 | 9.4904 | 60.0339 | 13 | 63.1886 | 8.8674 | 60.0166 | 13 | 63.1787 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.1807 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.1975 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.2016 | 16.3435 | 60.0166 | 21 | 63.1834 | 18.4489 | 60.0281 | 21 | 63.192 | 9.4069 | 60.0396 | 13 | 63.2025 | 9.5827 | 59.9705 | 13 | 63.208 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1826 | 9.4904 | 60.0339 | 13 | 63.1969 | 8.8674 | 60.0166 | 13 | 63.1871 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.189 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2058 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.2099 | 16.3435 | 60.0166 | 21 | 63.1917 | 18.448 | 60.0281 | 21 | 63.2004 | 9.4069 | 60.0396 | 13 | 63.2108 | 9.5827 | 59.9705 | 13 | 63.2164 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.191 | 9.4882 | 60.0339 | 13 | 63.2052 | 8.8674 | 60.0166 | 13 | 63.1954 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.1974 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2141 | 17.0651 | 59.9878 | 21
63.2182 | 16.3312 | 60.0166 | 21 | 63.2 | 18.448 | 60.0281 | 21 | 63.2087 | 9.4069 | 60.0396 | 13 | 63.2192 | 9.5827 | 59.9705 | 13 | 63.2247 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.1993 | 9.4882 | 60.0339 | 13 | 63.2135 | 8.8674 | 60.0166 | 13 | 63.2037 | 9.4467 | 60.0281 | 13 | 63.2057 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2224 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2266 | 16.3312 | 60.0166 | 21 | 63.2084 | 18.4475 | 60.0281 | 21 | 63.217 | 9.4047 | 60.0396 | 13 | 63.2275 | 9.5802 | 59.9705 | 13 | 63.233 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.2076 | 9.4847 | 60.0339 | 13 | 63.2219 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.212 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.214 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2307 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2349 | 16.3818 | 60.0166 | 21 | 63.2167 | 18.4475 | 60.0281 | 21 | 63.2253 | 9.4047 | 60.0396 | 13 | 63.2358 | 9.5802 | 59.9705 | 13 | 63.2413 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.2159 | 9.4847 | 60.0339 | 13 | 63.2302 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2205 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2223 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.239 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2432 | 16.3818 | 60.0166 | 21 | 63.225 | 18.4475 | 60.0281 | 21 | 63.2337 | 9.4047 | 60.0396 | 13 | 63.2442 | 9.5802 | 59.9705 | 13 | 63.2497 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.2242 | 9.482 | 60.0339 | 13 | 63.2385 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2288 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2306 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2473 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2515 | 16.3818 | 60.0166 | 21 | 63.2334 | 18.4475 | 60.0281 | 21 | 63.242 | 9.4047 | 60.0396 | 13 | 63.2525 | 9.5802 | 59.9705 | 13 | 63.258 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.2327 | 9.482 | 60.0339 | 13 | 63.2468 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2371 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.239 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2559 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2599 | 16.3818 | 60.0166 | 21 | 63.2417 | 18.4687 | 60.0281 | 21 | 63.2503 | 9.4315 | 60.0396 | 13 | 63.2609 | 9.5783 | 59.9705 | 13 | 63.2664 | 10.3145 | 60.0108 | 13 | 63.241 | 9.482 | 60.0339 | 13 | 63.2552 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2454 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2473 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2642 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2682 | 16.3818 | 60.0166 | 21 | 63.25 | 18.4687 | 60.0281 | 21 | 63.2587 | 9.4315 | 60.0396 | 13 | 63.2692 | 9.5783 | 59.9705 | 13 | 63.2747 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.2493 | 9.482 | 60.0339 | 13 | 63.2635 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2538 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2556 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2725 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2765 | 16.3818 | 60.0166 | 21 | 63.2584 | 18.4633 | 60.0281 | 21 | 63.267 | 9.4294 | 60.0396 | 13 | 63.2775 | 9.5783 | 59.9705 | 13 | 63.283 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.2576 | 9.482 | 60.0339 | 13 | 63.2719 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2621 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.264 | 10.4507 | 59.9935 | 13 | 63.2808 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2849 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.2667 | 18.4633 | 60.0281 | 21 | 63.2753 | 9.4294 | 60.0396 | 13 | 63.2859 | 9.5783 | 59.9705 | 13 | 63.2913 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.266 | 9.482 | 60.0339 | 13 | 63.2802 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2704 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2723 | 10.4493 | 59.9935 | 13 | 63.2891 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.2932 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.275 | 18.4633 | 60.0281 | 21 | 63.2836 | 9.4294 | 60.0396 | 13 | 63.2942 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.2997 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.2743 | 9.5369 | 60.0339 | 13 | 63.2886 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2787 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2806 | 10.4493 | 59.9935 | 13 | 63.2974 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3015 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.2833 | 18.4633 | 60.0281 | 21 | 63.292 | 9.4294 | 60.0396 | 13 | 63.3026 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.308 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.2826 | 9.5369 | 60.0339 | 13 | 63.2969 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.287 | 9.4434 | 60.0281 | 13 | 63.2889 | 10.4493 | 59.9935 | 13 | 63.3059 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3099 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.2917 | 18.4633 | 60.0281 | 21 | 63.3003 | 9.4294 | 60.0396 | 13 | 63.3109 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.3163 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.2909 | 9.534 | 60.0339 | 13 | 63.3052 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.2954 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.2974 | 10.4493 | 59.9935 | 13 | 63.3142 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3182 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.3 | 18.4633 | 60.0281 | 21 | 63.3087 | 9.4294 | 60.0396 | 13 | 63.3192 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.3246 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.2993 | 9.534 | 60.0339 | 13 | 63.3135 | 8.8702 | 60.0166 | 13 | 63.3037 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.3057 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3225 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3265 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.3083 | 18.4596 | 60.0281 | 21 | 63.317 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3276 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.333 | 10.3145 | 60.0166 | 13 | 63.3076 | 9.534 | 60.0339 | 13 | 63.3219 | 8.8715 | 60.0166 | 13 | 63.312 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.314 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3308 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3349 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3167 | 18.4596 | 60.0281 | 21 | 63.3253 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3359 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.3413 | 10.3095 | 60.0166 | 13 | 63.3159 | 9.534 | 60.0339 | 13 | 63.3302 | 8.8715 | 60.0166 | 13 | 63.3203 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.3224 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3391 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3432 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.325 | 18.4596 | 60.0281 | 21 | 63.3336 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3442 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.3497 | 10.3095 | 60.0166 | 13 | 63.3242 | 9.5321 | 60.0339 | 13 | 63.3385 | 8.8738 | 60.0166 | 13 | 63.3287 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.3307 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3474 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3515 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3333 | 18.4596 | 60.0281 | 21 | 63.3419 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3525 | 9.6168 | 59.9705 | 13 | 63.358 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3325 | 9.5321 | 60.0339 | 13 | 63.3468 | 8.8738 | 60.0166 | 13 | 63.337 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.339 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3557 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3599 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3416 | 18.4553 | 60.0281 | 21 | 63.3503 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3609 | 9.6144 | 59.9705 | 13 | 63.3663 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3409 | 9.5255 | 60.0339 | 13 | 63.3552 | 8.8738 | 60.0166 | 13 | 63.3453 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.3473 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.364 | 17.0676 | 59.9878 | 21
63.3682 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.35 | 18.4553 | 60.0281 | 21 | 63.3586 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3693 | 9.6144 | 59.9705 | 13 | 63.3746 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3492 | 9.5255 | 60.0339 | 13 | 63.3635 | 8.8738 | 60.0166 | 13 | 63.3536 | 9.4425 | 60.0281 | 13 | 63.3557 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3726 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.3765 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3583 | 18.4553 | 60.0281 | 21 | 63.3669 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3776 | 9.6124 | 59.9705 | 13 | 63.383 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3575 | 9.5255 | 60.0339 | 13 | 63.3718 | 8.8767 | 60.0166 | 13 | 63.3621 | 9.4393 | 60.0281 | 13 | 63.364 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3809 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.3848 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3666 | 18.4553 | 60.0281 | 21 | 63.3752 | 9.422 | 60.0396 | 13 | 63.3859 | 9.6124 | 59.9705 | 13 | 63.3913 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3658 | 9.5255 | 60.0339 | 13 | 63.3801 | 8.8767 | 60.0166 | 13 | 63.3704 | 9.4393 | 60.0281 | 13 | 63.3723 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3892 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.3932 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.375 | 18.454 | 60.0281 | 21 | 63.3836 | 9.4198 | 60.0396 | 13 | 63.3942 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.3997 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3743 | 9.5255 | 60.0339 | 13 | 63.3885 | 8.8767 | 60.0166 | 13 | 63.3787 | 9.4393 | 60.0281 | 13 | 63.3807 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.3975 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4015 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3833 | 18.454 | 60.0281 | 21 | 63.3919 | 9.4198 | 60.0396 | 13 | 63.4026 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.408 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3826 | 9.5255 | 60.0339 | 13 | 63.3969 | 8.8767 | 60.0166 | 13 | 63.387 | 9.4393 | 60.0281 | 13 | 63.389 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.4058 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4099 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.3916 | 18.4528 | 60.0281 | 21 | 63.4002 | 9.4171 | 60.0396 | 13 | 63.4109 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.4163 | 10.3073 | 60.0166 | 13 | 63.3909 | 9.5214 | 60.0339 | 13 | 63.4052 | 8.8767 | 60.0166 | 13 | 63.3954 | 9.4393 | 60.0281 | 13 | 63.3973 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.4141 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4182 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4 | 18.4528 | 60.0281 | 21 | 63.4086 | 9.4171 | 60.0396 | 13 | 63.4193 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.4246 | 10.3045 | 60.0166 | 13 | 63.3992 | 9.5214 | 60.0339 | 13 | 63.4135 | 8.8767 | 60.0166 | 13 | 63.4037 | 9.4393 | 60.0281 | 13 | 63.4056 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.4226 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4265 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4083 | 18.4528 | 60.0281 | 21 | 63.4169 | 9.4128 | 60.0396 | 13 | 63.4276 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.433 | 10.3045 | 60.0166 | 13 | 63.4075 | 9.5172 | 60.0339 | 13 | 63.4219 | 8.9537 | 60.0166 | 13 | 63.412 | 9.4364 | 60.0281 | 13 | 63.4139 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.4309 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4349 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4166 | 18.4528 | 60.0281 | 21 | 63.4252 | 9.4128 | 60.0396 | 13 | 63.4359 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.4413 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4159 | 9.5172 | 60.0339 | 13 | 63.4302 | 8.9537 | 60.0166 | 13 | 63.4203 | 9.4364 | 60.0281 | 13 | 63.4224 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.4392 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4432 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4249 | 18.4515 | 60.0281 | 21 | 63.4335 | 9.4128 | 60.0396 | 13 | 63.4443 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.4496 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4242 | 9.5172 | 60.0339 | 13 | 63.4385 | 9.0579 | 60.0166 | 13 | 63.4286 | 9.4364 | 60.0281 | 13 | 63.4307 | 10.4477 | 59.9935 | 13 | 63.4475 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4515 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4333 | 18.4515 | 60.0281 | 21 | 63.4419 | 9.4128 | 60.0396 | 13 | 63.4526 | 9.6102 | 59.9705 | 13 | 63.4579 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4325 | 9.5172 | 60.0339 | 13 | 63.4468 | 9.0579 | 60.0166 | 13 | 63.437 | 9.4364 | 60.0281 | 13 | 63.4391 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.4558 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4598 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4416 | 18.446 | 60.0281 | 21 | 63.4502 | 9.4128 | 60.0396 | 13 | 63.4609 | 9.6084 | 59.9705 | 13 | 63.4663 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4408 | 9.5152 | 60.0339 | 13 | 63.4552 | 9.0579 | 60.0166 | 13 | 63.4453 | 9.4336 | 60.0281 | 13 | 63.4474 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.4641 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4682 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4499 | 18.446 | 60.0281 | 21 | 63.4586 | 9.4128 | 60.0396 | 13 | 63.4693 | 9.6084 | 59.9705 | 13 | 63.4746 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4492 | 9.5152 | 60.0339 | 13 | 63.4635 | 9.0579 | 60.0166 | 13 | 63.4536 | 9.4336 | 60.0281 | 13 | 63.4557 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.4724 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4765 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4583 | 18.4545 | 60.0281 | 21 | 63.4669 | 9.4086 | 60.0396 | 13 | 63.4776 | 9.6053 | 59.9705 | 13 | 63.483 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4575 | 9.5107 | 60.0339 | 13 | 63.4718 | 9.0579 | 60.0166 | 13 | 63.4619 | 9.4336 | 60.0281 | 13 | 63.464 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.4807 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4848 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4666 | 18.4545 | 60.0281 | 21 | 63.4752 | 9.4086 | 60.0396 | 13 | 63.486 | 9.6053 | 59.9705 | 13 | 63.4913 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4658 | 9.5107 | 60.0339 | 13 | 63.4801 | 9.0579 | 60.0166 | 13 | 63.4703 | 9.4336 | 60.0281 | 13 | 63.4723 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.4893 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.4932 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4749 | 18.4545 | 60.0281 | 21 | 63.4835 | 9.4712 | 60.0396 | 13 | 63.4943 | 9.6035 | 59.9705 | 13 | 63.4996 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4741 | 9.5076 | 60.0339 | 13 | 63.4885 | 9.0601 | 60.0166 | 13 | 63.4786 | 9.431 | 60.0281 | 13 | 63.4807 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.4976 | 17.0704 | 59.9878 | 21
63.5015 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4832 | 18.4545 | 60.0281 | 21 | 63.4918 | 9.4712 | 60.0396 | 13 | 63.5026 | 9.6035 | 59.9705 | 13 | 63.5079 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4825 | 9.5076 | 60.0339 | 13 | 63.4968 | 9.0601 | 60.0166 | 13 | 63.4869 | 9.431 | 60.0281 | 13 | 63.489 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5059 | 17.0719 | 59.9878 | 21
63.5098 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4916 | 18.4502 | 60.0281 | 21 | 63.5002 | 9.4712 | 60.0396 | 13 | 63.511 | 9.6035 | 59.9705 | 13 | 63.5163 | 10.2998 | 60.0166 | 13 | 63.4908 | 9.566 | 60.0339 | 13 | 63.5051 | 9.0631 | 60.0166 | 13 | 63.4952 | 9.4925 | 60.0281 | 13 | 63.4973 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5142 | 17.0719 | 59.9878 | 21
63.5182 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.4999 | 18.4502 | 60.0281 | 21 | 63.5085 | 9.4712 | 60.0396 | 13 | 63.5193 | 9.6035 | 59.9705 | 13 | 63.5246 | 10.2981 | 60.0166 | 13 | 63.4991 | 9.566 | 60.0339 | 13 | 63.5134 | 9.0631 | 60.0166 | 13 | 63.5037 | 9.4925 | 60.0281 | 13 | 63.5057 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5225 | 17.1292 | 59.9878 | 21
63.5265 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5082 | 18.4495 | 60.0281 | 21 | 63.5168 | 9.4675 | 60.0396 | 13 | 63.5276 | 9.6035 | 59.9705 | 13 | 63.533 | 10.2981 | 60.0166 | 13 | 63.5074 | 9.566 | 60.0339 | 13 | 63.5219 | 9.0631 | 60.0166 | 13 | 63.512 | 9.4925 | 60.0281 | 13 | 63.514 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5308 | 17.1292 | 59.9878 | 21
63.5348 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5166 | 18.4495 | 60.0281 | 21 | 63.5251 | 9.4675 | 60.0396 | 13 | 63.536 | 9.6035 | 59.9705 | 13 | 63.5413 | 10.2954 | 60.0166 | 13 | 63.5157 | 9.566 | 60.0339 | 13 | 63.5302 | 9.0631 | 60.0166 | 13 | 63.5203 | 9.4925 | 60.0281 | 13 | 63.5223 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5391 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5432 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5249 | 18.4436 | 60.0281 | 21 | 63.5335 | 9.4675 | 60.0396 | 13 | 63.5443 | 9.657 | 59.9705 | 13 | 63.5496 | 10.2954 | 60.0166 | 13 | 63.5242 | 9.5637 | 60.0339 | 13 | 63.5385 | 9.0664 | 60.0166 | 13 | 63.5286 | 9.4925 | 60.0281 | 13 | 63.5306 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5476 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5515 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5332 | 18.4436 | 60.0281 | 21 | 63.5418 | 9.4675 | 60.0396 | 13 | 63.5527 | 9.657 | 59.9705 | 13 | 63.5579 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5325 | 9.5637 | 60.0339 | 13 | 63.5468 | 9.0664 | 60.0166 | 13 | 63.537 | 9.4925 | 60.0281 | 13 | 63.5391 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5559 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5598 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5416 | 18.442 | 60.0281 | 21 | 63.5501 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.561 | 9.6511 | 59.9705 | 13 | 63.5663 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5408 | 9.5568 | 60.0339 | 13 | 63.5552 | 9.0664 | 60.0166 | 13 | 63.5453 | 9.488 | 60.0281 | 13 | 63.5474 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5642 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5682 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5499 | 18.442 | 60.0281 | 21 | 63.5585 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.5693 | 9.6511 | 59.9705 | 13 | 63.5746 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5491 | 9.5568 | 60.0339 | 13 | 63.5635 | 9.0664 | 60.0166 | 13 | 63.5536 | 9.488 | 60.0281 | 13 | 63.5557 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5725 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5765 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5582 | 18.442 | 60.0281 | 21 | 63.5668 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.5777 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.5829 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5575 | 9.5568 | 60.0339 | 13 | 63.5718 | 9.0693 | 60.0166 | 13 | 63.5619 | 9.488 | 60.0281 | 13 | 63.5641 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5808 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5848 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5665 | 18.442 | 60.0281 | 21 | 63.5751 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.586 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.5912 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5658 | 9.5568 | 60.0339 | 13 | 63.5801 | 9.0693 | 60.0166 | 13 | 63.5702 | 9.488 | 60.0281 | 13 | 63.5724 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5891 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.5931 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5749 | 18.4363 | 60.0223 | 21 | 63.5834 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.5944 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.5996 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5741 | 9.5568 | 60.0339 | 13 | 63.5885 | 9.0693 | 60.0166 | 13 | 63.5786 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.5807 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.5974 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6015 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5832 | 18.4363 | 60.0223 | 21 | 63.5918 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.6027 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.6079 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5824 | 9.5568 | 60.0339 | 13 | 63.5968 | 9.0693 | 60.0166 | 13 | 63.5869 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.589 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6057 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6098 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5915 | 18.4286 | 60.0223 | 21 | 63.6001 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.611 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.6163 | 10.2931 | 60.0166 | 13 | 63.5907 | 9.5524 | 60.0339 | 13 | 63.6051 | 9.0721 | 60.0166 | 13 | 63.5952 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.5973 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6143 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6181 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.5999 | 18.4286 | 60.0223 | 21 | 63.6084 | 9.4642 | 60.0396 | 13 | 63.6194 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.6246 | 10.2904 | 60.0166 | 13 | 63.5991 | 9.5524 | 60.0339 | 13 | 63.6134 | 9.0721 | 60.0166 | 13 | 63.6035 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.6057 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6226 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6265 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.6082 | 18.4286 | 60.0223 | 21 | 63.6168 | 9.4581 | 60.0396 | 13 | 63.6277 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.6329 | 10.2904 | 60.0166 | 13 | 63.6074 | 9.5493 | 60.0339 | 13 | 63.6218 | 9.0745 | 60.0166 | 13 | 63.6119 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.614 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6309 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6348 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.6165 | 18.4286 | 60.0223 | 21 | 63.6251 | 9.4581 | 60.0396 | 13 | 63.636 | 9.6491 | 59.9705 | 13 | 63.6412 | 10.2904 | 60.0166 | 13 | 63.6157 | 9.5493 | 60.0339 | 13 | 63.6301 | 9.0745 | 60.0166 | 13 | 63.6202 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.6224 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6392 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6432 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.6248 | 18.4286 | 60.0223 | 21 | 63.6334 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.6443 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6496 | 10.2904 | 60.0166 | 13 | 63.624 | 9.5493 | 60.0339 | 13 | 63.6384 | 9.0745 | 60.0166 | 13 | 63.6285 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.6307 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6475 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6515 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.6332 | 18.4286 | 60.0223 | 21 | 63.6417 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.6527 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6579 | 10.2867 | 60.0166 | 13 | 63.6324 | 9.5493 | 60.0339 | 13 | 63.6467 | 9.0745 | 60.0166 | 13 | 63.6368 | 9.4857 | 60.0281 | 13 | 63.639 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6558 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6598 | 16.3706 | 60.0108 | 21 | 63.6415 | 18.4289 | 60.0223 | 21 | 63.6501 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.6611 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6663 | 10.2867 | 60.0166 | 13 | 63.6407 | 9.5442 | 60.0339 | 13 | 63.6552 | 9.0745 | 60.0166 | 13 | 63.6453 | 9.4847 | 60.0281 | 13 | 63.6473 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6643 | 17.1292 | 59.9935 | 21
63.6681 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.6498 | 18.4289 | 60.0223 | 21 | 63.6584 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.6694 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6746 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.649 | 9.5442 | 60.0339 | 13 | 63.6635 | 9.0745 | 60.0166 | 13 | 63.6536 | 9.4847 | 60.0281 | 13 | 63.6556 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6726 | 17.1235 | 59.9935 | 21
63.6765 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.6582 | 18.4289 | 60.0223 | 21 | 63.6667 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.6777 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6829 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.6573 | 9.5442 | 60.0339 | 13 | 63.6718 | 9.0802 | 60.0166 | 13 | 63.6619 | 9.4847 | 60.0281 | 13 | 63.6641 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6809 | 17.1235 | 59.9935 | 21
63.6848 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.6665 | 18.4289 | 60.0223 | 21 | 63.675 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.686 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6912 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.6658 | 9.5442 | 60.0339 | 13 | 63.6801 | 9.0802 | 60.0166 | 13 | 63.6702 | 9.4847 | 60.0281 | 13 | 63.6724 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6892 | 17.1235 | 59.9935 | 21
63.6931 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.6748 | 18.4281 | 60.0223 | 21 | 63.6833 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.6944 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.6996 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.6741 | 9.5411 | 60.0339 | 13 | 63.6885 | 9.0826 | 60.0166 | 13 | 63.6786 | 9.4822 | 60.0281 | 13 | 63.6807 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.6975 | 17.1235 | 59.9935 | 21
63.7015 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.6832 | 18.4281 | 60.0223 | 21 | 63.6917 | 9.4962 | 60.0396 | 13 | 63.7028 | 9.6425 | 59.9705 | 13 | 63.7079 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.6824 | 9.5411 | 60.0339 | 13 | 63.6968 | 9.0826 | 60.0166 | 13 | 63.6869 | 9.4822 | 60.0281 | 13 | 63.6891 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7058 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7098 | 16.3706 | 60.0166 | 21 | 63.6915 | 18.4209 | 60.0223 | 21 | 63.7 | 9.541 | 60.0396 | 13 | 63.7111 | 9.639 | 59.9705 | 13 | 63.7162 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.6907 | 9.5364 | 60.0339 | 13 | 63.7051 | 9.0826 | 60.0166 | 13 | 63.6952 | 9.481 | 60.0281 | 13 | 63.6974 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7141 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7181 | 16.3684 | 60.0166 | 21 | 63.6998 | 18.4209 | 60.0223 | 21 | 63.7084 | 9.541 | 60.0396 | 13 | 63.7194 | 9.639 | 59.9705 | 13 | 63.7245 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.699 | 9.5364 | 60.0339 | 13 | 63.7134 | 9.0826 | 60.0166 | 13 | 63.7035 | 9.481 | 60.0281 | 13 | 63.7057 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7224 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7265 | 16.3684 | 60.0166 | 21 | 63.7082 | 18.4175 | 60.0223 | 21 | 63.7167 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7277 | 9.6316 | 59.9705 | 13 | 63.7329 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.7074 | 9.5364 | 60.0339 | 13 | 63.7218 | 9.0826 | 60.0166 | 13 | 63.7118 | 9.481 | 60.0281 | 13 | 63.714 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.731 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7348 | 16.3635 | 60.0166 | 21 | 63.7165 | 18.4175 | 60.0223 | 21 | 63.725 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7361 | 9.6316 | 59.9705 | 13 | 63.7412 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.7157 | 9.5364 | 60.0339 | 13 | 63.7301 | 9.0826 | 60.0166 | 13 | 63.7202 | 9.481 | 60.0281 | 13 | 63.7224 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7393 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7431 | 16.3635 | 60.0166 | 21 | 63.7248 | 18.4175 | 60.0223 | 21 | 63.7333 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7444 | 9.6316 | 59.9705 | 13 | 63.7496 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.724 | 9.5329 | 60.0339 | 13 | 63.7384 | 9.0853 | 60.0166 | 13 | 63.7285 | 9.4786 | 60.0281 | 13 | 63.7307 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7476 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7515 | 16.3635 | 60.0166 | 21 | 63.7332 | 18.4175 | 60.0223 | 21 | 63.7417 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7527 | 9.6316 | 59.9705 | 13 | 63.7579 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.7323 | 9.5329 | 60.0339 | 13 | 63.7467 | 9.0853 | 60.0166 | 13 | 63.7368 | 9.4786 | 60.0281 | 13 | 63.739 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7559 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7598 | 16.3635 | 60.0166 | 21 | 63.7415 | 18.4175 | 60.0223 | 21 | 63.75 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7611 | 9.6316 | 59.9705 | 13 | 63.7662 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.7407 | 9.5241 | 60.0339 | 13 | 63.7551 | 9.0878 | 60.0166 | 13 | 63.7451 | 9.4786 | 60.0281 | 13 | 63.7474 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7642 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7681 | 16.3635 | 60.0166 | 21 | 63.7498 | 18.4175 | 60.0223 | 21 | 63.7583 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7694 | 9.6316 | 59.9705 | 13 | 63.7745 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.749 | 9.5241 | 60.0339 | 13 | 63.7634 | 9.0878 | 60.0166 | 13 | 63.7535 | 9.4786 | 60.0281 | 13 | 63.7557 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7725 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7764 | 16.3635 | 60.0166 | 21 | 63.7581 | 18.4165 | 60.0223 | 21 | 63.7667 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7778 | 9.63 | 59.9705 | 13 | 63.7829 | 10.284 | 60.0166 | 13 | 63.7573 | 9.5241 | 60.0281 | 13 | 63.7717 | 9.0878 | 60.0166 | 13 | 63.7618 | 9.4786 | 60.0281 | 13 | 63.764 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7808 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7848 | 16.3603 | 60.0166 | 21 | 63.7664 | 18.4165 | 60.0223 | 21 | 63.775 | 9.5382 | 60.0396 | 13 | 63.7861 | 9.63 | 59.9705 | 13 | 63.7912 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.7656 | 9.5241 | 60.0281 | 13 | 63.78 | 9.0878 | 60.0166 | 13 | 63.7701 | 9.4786 | 60.0281 | 13 | 63.7723 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7893 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.7931 | 16.3603 | 60.0166 | 21 | 63.7748 | 18.4097 | 60.0223 | 21 | 63.7833 | 9.5321 | 60.0396 | 13 | 63.7944 | 9.625 | 59.9705 | 13 | 63.7996 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.774 | 9.5241 | 60.0281 | 13 | 63.7885 | 9.0905 | 60.0166 | 13 | 63.7784 | 9.4728 | 60.0281 | 13 | 63.7806 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.7976 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.8014 | 16.3562 | 60.0166 | 21 | 63.7831 | 18.4097 | 60.0223 | 21 | 63.7916 | 9.5321 | 60.0396 | 13 | 63.8028 | 9.625 | 59.9705 | 13 | 63.8079 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.7823 | 9.5241 | 60.0281 | 13 | 63.7968 | 9.0905 | 60.0166 | 13 | 63.7869 | 9.4728 | 60.0281 | 13 | 63.7891 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8059 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.8098 | 16.3562 | 60.0166 | 21 | 63.7914 | 18.4097 | 60.0223 | 21 | 63.8 | 9.53 | 60.0396 | 13 | 63.8111 | 9.625 | 59.9705 | 13 | 63.8162 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.7906 | 9.603 | 60.0281 | 13 | 63.8051 | 9.1419 | 60.0166 | 13 | 63.7952 | 9.4728 | 60.0281 | 13 | 63.7974 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8142 | 17.12 | 59.9935 | 21
63.8181 | 16.3531 | 60.0166 | 21 | 63.7998 | 18.4097 | 60.0223 | 21 | 63.8083 | 9.53 | 60.0396 | 13 | 63.8195 | 9.625 | 59.9705 | 13 | 63.8245 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.799 | 9.603 | 60.0281 | 13 | 63.8134 | 9.1419 | 60.0166 | 13 | 63.8035 | 9.4728 | 60.0281 | 13 | 63.8058 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8225 | 17.118 | 59.9935 | 21
63.8264 | 16.3531 | 60.0166 | 21 | 63.8081 | 18.4305 | 60.0223 | 21 | 63.8167 | 9.53 | 60.0396 | 13 | 63.8278 | 9.625 | 59.9705 | 13 | 63.8329 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.8073 | 9.603 | 60.0281 | 13 | 63.8218 | 9.1441 | 60.0166 | 13 | 63.8118 | 9.4703 | 60.0281 | 13 | 63.8141 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8308 | 17.118 | 59.9935 | 21
63.8348 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8164 | 18.4305 | 60.0223 | 21 | 63.825 | 9.53 | 60.0396 | 13 | 63.8361 | 9.625 | 59.9705 | 13 | 63.8412 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.8157 | 9.603 | 60.0281 | 13 | 63.8301 | 9.1441 | 60.0166 | 13 | 63.8202 | 9.4703 | 60.0281 | 13 | 63.8224 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8391 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8431 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8248 | 18.4193 | 60.0223 | 21 | 63.8333 | 9.53 | 60.0396 | 13 | 63.8445 | 9.6215 | 59.9705 | 13 | 63.8495 | 10.2817 | 60.0166 | 13 | 63.824 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8384 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8285 | 9.4702 | 60.0281 | 13 | 63.8307 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8474 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8514 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8331 | 18.4193 | 60.0223 | 21 | 63.8416 | 9.53 | 60.0396 | 13 | 63.8528 | 9.6215 | 59.9705 | 13 | 63.8578 | 10.2787 | 60.0166 | 13 | 63.8323 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8467 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8368 | 9.4702 | 60.0281 | 13 | 63.839 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.856 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8597 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8414 | 18.4158 | 60.0223 | 21 | 63.8499 | 9.5454 | 60.0396 | 13 | 63.8611 | 9.6195 | 59.9705 | 13 | 63.8662 | 10.2787 | 60.0166 | 13 | 63.8406 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8551 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8451 | 9.4702 | 60.0281 | 13 | 63.8474 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8643 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8681 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8498 | 18.4158 | 60.0223 | 21 | 63.8583 | 9.5454 | 60.0396 | 13 | 63.8695 | 9.6195 | 59.9705 | 13 | 63.8745 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.849 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8634 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8534 | 9.4702 | 60.0281 | 13 | 63.8557 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8726 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8764 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8581 | 18.4158 | 60.0223 | 21 | 63.8666 | 9.5454 | 60.0396 | 13 | 63.8778 | 9.6161 | 59.9705 | 13 | 63.8829 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.8573 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8717 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8618 | 9.4647 | 60.0281 | 13 | 63.864 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8809 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8848 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8664 | 18.4158 | 60.0223 | 21 | 63.8749 | 9.5454 | 60.0396 | 13 | 63.8862 | 9.6161 | 59.9705 | 13 | 63.8912 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.8656 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.88 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8701 | 9.4647 | 60.0281 | 13 | 63.8724 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8892 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.8931 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8748 | 18.4141 | 60.0223 | 21 | 63.8832 | 9.5409 | 60.0396 | 13 | 63.8945 | 9.6161 | 59.9705 | 13 | 63.8995 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.8739 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8883 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8784 | 9.4622 | 60.0281 | 13 | 63.8807 | 10.4471 | 59.9935 | 13 | 63.8975 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9014 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8831 | 18.4141 | 60.0223 | 21 | 63.8916 | 9.5409 | 60.0396 | 13 | 63.9028 | 9.6161 | 59.9705 | 13 | 63.9078 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.8823 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.8967 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8867 | 9.4622 | 60.0281 | 13 | 63.889 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.906 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9098 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8914 | 18.4436 | 60.0223 | 21 | 63.8999 | 9.538 | 60.0396 | 13 | 63.9112 | 9.6145 | 59.9705 | 13 | 63.9161 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.8906 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.905 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.8951 | 9.4622 | 60.0281 | 13 | 63.8973 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9143 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9181 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.8997 | 18.4436 | 60.0223 | 21 | 63.9082 | 9.538 | 60.0396 | 13 | 63.9195 | 9.6145 | 59.9705 | 13 | 63.9245 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.8989 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.9133 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.9034 | 9.4622 | 60.0281 | 13 | 63.9058 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9226 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9264 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9081 | 18.4436 | 60.0166 | 21 | 63.9166 | 9.538 | 60.0396 | 13 | 63.9279 | 9.6145 | 59.9705 | 13 | 63.9328 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9072 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.9216 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.9117 | 9.4599 | 60.0281 | 13 | 63.9141 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9309 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9347 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9164 | 18.4436 | 60.0166 | 21 | 63.9249 | 9.538 | 60.0396 | 13 | 63.9362 | 9.6145 | 59.9705 | 13 | 63.9412 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9156 | 9.5982 | 60.0281 | 13 | 63.9301 | 9.1456 | 60.0223 | 13 | 63.92 | 9.4599 | 60.0281 | 13 | 63.9224 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9392 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9431 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9247 | 18.4353 | 60.0166 | 21 | 63.9332 | 9.538 | 60.0396 | 13 | 63.9445 | 9.6113 | 59.9705 | 13 | 63.9495 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.924 | 9.5955 | 60.0281 | 13 | 63.9384 | 9.1475 | 60.0223 | 13 | 63.9283 | 9.4578 | 60.0281 | 13 | 63.9308 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9475 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9514 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9331 | 18.4353 | 60.0166 | 21 | 63.9415 | 9.538 | 60.0396 | 13 | 63.9529 | 9.6113 | 59.9705 | 13 | 63.9578 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9323 | 9.5955 | 60.0281 | 13 | 63.9467 | 9.1475 | 60.0223 | 13 | 63.9368 | 9.4578 | 60.0281 | 13 | 63.9391 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9558 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9597 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9414 | 18.4353 | 60.0166 | 21 | 63.9499 | 9.5334 | 60.0396 | 13 | 63.9612 | 9.6074 | 59.9705 | 13 | 63.9661 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9406 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 63.955 | 9.1491 | 60.0223 | 13 | 63.9451 | 9.4549 | 60.0281 | 13 | 63.9474 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9641 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9681 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9497 | 18.4353 | 60.0166 | 21 | 63.9582 | 9.5334 | 60.0396 | 13 | 63.9695 | 9.6074 | 59.9705 | 13 | 63.9745 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9489 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 63.9634 | 9.1491 | 60.0223 | 13 | 63.9534 | 9.4549 | 60.0281 | 13 | 63.9557 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9724 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9764 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9581 | 18.4353 | 60.0166 | 21 | 63.9666 | 9.5334 | 60.0396 | 13 | 63.9778 | 9.6042 | 59.9705 | 13 | 63.9828 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9573 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 63.9717 | 9.1491 | 60.0223 | 13 | 63.9618 | 9.4549 | 60.0281 | 13 | 63.9641 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.981 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9847 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9664 | 18.4353 | 60.0166 | 21 | 63.9749 | 9.5334 | 60.0396 | 13 | 63.9862 | 9.6042 | 59.9705 | 13 | 63.9911 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9656 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 63.98 | 9.1491 | 60.0223 | 13 | 63.9701 | 9.4549 | 60.0281 | 13 | 63.9724 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9893 | 17.1182 | 59.9935 | 21
63.9931 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9747 | 18.4354 | 60.0166 | 21 | 63.9832 | 9.5292 | 60.0396 | 13 | 63.9946 | 9.6042 | 59.9705 | 13 | 63.9995 | 10.2774 | 60.0166 | 13 | 63.9739 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 63.9883 | 9.1491 | 60.0223 | 13 | 63.9784 | 9.4514 | 60.0281 | 13 | 63.9807 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 63.9976 | 17.1182 | 59.9935 | 21
64.0014 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9831 | 18.4354 | 60.0166 | 21 | 63.9915 | 9.5292 | 60.0396 | 13 | 64.0029 | 9.6042 | 59.9705 | 13 | 64.0078 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 63.9822 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 63.9967 | 9.1491 | 60.0223 | 13 | 63.9867 | 9.4514 | 60.0281 | 13 | 63.9891 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 64.0059 | 17.1182 | 59.9935 | 21
64.0097 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9914 | 18.4354 | 60.0166 | 21 | 63.9998 | 9.5259 | 60.0396 | 13 | 64.0112 | 9.6011 | 59.9705 | 13 | 64.0161 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 63.9906 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 64.005 | 9.1493 | 60.0339 | 13 | 63.995 | 9.4514 | 60.0281 | 13 | 63.9974 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 64.0142 | 17.1182 | 59.9935 | 21
64.0181 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 63.9997 | 18.4354 | 60.0166 | 21 | 64.0082 | 9.5259 | 60.0396 | 13 | 64.0195 | 9.6011 | 59.9705 | 13 | 64.0245 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 63.9989 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 64.0133 | 9.1493 | 60.0339 | 13 | 64.0034 | 9.4514 | 60.0281 | 13 | 64.0057 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 64.0225 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0264 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0081 | 18.4767 | 60.0166 | 21 | 64.0165 | 9.5233 | 60.0396 | 13 | 64.0279 | 9.6011 | 59.9705 | 13 | 64.0328 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0072 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 64.0216 | 9.1493 | 60.0339 | 13 | 64.0117 | 9.4444 | 60.0281 | 13 | 64.014 | 10.4476 | 59.9935 | 13 | 64.031 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0347 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0164 | 18.4767 | 60.0166 | 21 | 64.0248 | 9.5233 | 60.0396 | 13 | 64.0363 | 9.6011 | 59.9705 | 13 | 64.0411 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0155 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 64.03 | 9.1493 | 60.0339 | 13 | 64.02 | 9.4444 | 60.0281 | 13 | 64.0223 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0393 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0431 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0247 | 18.4767 | 60.0166 | 21 | 64.0331 | 9.5233 | 60.0396 | 13 | 64.0446 | 9.5972 | 59.9705 | 13 | 64.0494 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0239 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 64.0383 | 9.1493 | 60.0339 | 13 | 64.0283 | 9.4444 | 60.0281 | 13 | 64.0308 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0476 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0514 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0331 | 18.4767 | 60.0166 | 21 | 64.0415 | 9.5233 | 60.0396 | 13 | 64.0529 | 9.5972 | 59.9705 | 13 | 64.0578 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0322 | 9.59 | 60.0281 | 13 | 64.0466 | 9.1493 | 60.0339 | 13 | 64.0367 | 9.4444 | 60.0281 | 13 | 64.0391 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0559 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0597 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0414 | 18.4767 | 60.0166 | 21 | 64.0498 | 9.5233 | 60.0396 | 13 | 64.0612 | 9.5972 | 59.9705 | 13 | 64.0661 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0405 | 9.5856 | 60.0281 | 13 | 64.0549 | 9.1443 | 60.0339 | 13 | 64.045 | 9.4424 | 60.0281 | 13 | 64.0475 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0642 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.068 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0497 | 18.4767 | 60.0166 | 21 | 64.0581 | 9.5233 | 60.0396 | 13 | 64.0696 | 9.5972 | 59.9705 | 13 | 64.0745 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0488 | 9.5856 | 60.0281 | 13 | 64.0632 | 9.1443 | 60.0339 | 13 | 64.0533 | 9.4424 | 60.0281 | 13 | 64.0558 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0725 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0764 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.058 | 18.472 | 60.0166 | 21 | 64.0665 | 9.5194 | 60.0396 | 13 | 64.0779 | 9.6876 | 59.9705 | 13 | 64.0828 | 10.2752 | 60.0166 | 13 | 64.0573 | 9.5856 | 60.0281 | 13 | 64.0717 | 9.1412 | 60.0339 | 13 | 64.0616 | 9.4398 | 60.0281 | 13 | 64.0641 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0808 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.0847 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0664 | 18.472 | 60.0166 | 21 | 64.0748 | 9.5194 | 60.0396 | 13 | 64.0862 | 9.6876 | 59.9705 | 13 | 64.0911 | 10.2704 | 60.0166 | 13 | 64.0656 | 9.5856 | 60.0281 | 13 | 64.08 | 9.1412 | 60.0339 | 13 | 64.0699 | 9.4398 | 60.0281 | 13 | 64.0724 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0891 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.093 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0747 | 18.4677 | 60.0166 | 21 | 64.0831 | 9.5168 | 60.0396 | 13 | 64.0946 | 9.6859 | 59.9705 | 13 | 64.0994 | 10.2704 | 60.0166 | 13 | 64.0739 | 9.5827 | 60.0281 | 13 | 64.0883 | 9.1412 | 60.0339 | 13 | 64.0784 | 9.4387 | 60.0281 | 13 | 64.0807 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.0977 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1014 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.083 | 18.4677 | 60.0166 | 21 | 64.0914 | 9.5168 | 60.0396 | 13 | 64.1029 | 9.6859 | 59.9705 | 13 | 64.1078 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.0822 | 9.5827 | 60.0281 | 13 | 64.0966 | 9.1412 | 60.0339 | 13 | 64.0867 | 9.4387 | 60.0281 | 13 | 64.0891 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.106 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1097 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0914 | 18.4677 | 60.0166 | 21 | 64.0998 | 9.5168 | 60.0396 | 13 | 64.1113 | 9.6839 | 59.9705 | 13 | 64.1161 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.0905 | 9.6549 | 60.0281 | 13 | 64.105 | 9.1372 | 60.0339 | 13 | 64.095 | 9.5035 | 60.0281 | 13 | 64.0974 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1143 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.118 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.0997 | 18.4677 | 60.0166 | 21 | 64.1081 | 9.5168 | 60.0396 | 13 | 64.1196 | 9.6839 | 59.9705 | 13 | 64.1245 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.0989 | 9.6549 | 60.0281 | 13 | 64.1133 | 9.1372 | 60.0339 | 13 | 64.1034 | 9.5035 | 60.0281 | 13 | 64.1057 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1226 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1264 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.108 | 18.4677 | 60.0166 | 21 | 64.1165 | 9.5168 | 60.0396 | 13 | 64.1279 | 9.6801 | 59.9705 | 13 | 64.1328 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1072 | 9.6549 | 60.0281 | 13 | 64.1216 | 9.1342 | 60.0339 | 13 | 64.1117 | 9.5 | 60.0281 | 13 | 64.1141 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1309 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1347 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.1164 | 18.4677 | 60.0166 | 21 | 64.1248 | 9.5168 | 60.0396 | 13 | 64.1363 | 9.6801 | 59.9705 | 13 | 64.1411 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1155 | 9.6549 | 60.0281 | 13 | 64.1299 | 9.1342 | 60.0339 | 13 | 64.12 | 9.5 | 60.0281 | 13 | 64.1224 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1392 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.143 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.1247 | 18.4608 | 60.0166 | 21 | 64.1331 | 9.5136 | 60.0396 | 13 | 64.1446 | 9.7223 | 59.9705 | 13 | 64.1494 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1238 | 9.6549 | 60.0281 | 13 | 64.1383 | 9.1342 | 60.0339 | 13 | 64.1283 | 9.4992 | 60.0281 | 13 | 64.1307 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1475 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1514 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.133 | 18.4608 | 60.0166 | 21 | 64.1414 | 9.5136 | 60.0396 | 13 | 64.153 | 9.7223 | 59.9705 | 13 | 64.1578 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1322 | 9.6549 | 60.0281 | 13 | 64.1466 | 9.1342 | 60.0339 | 13 | 64.1366 | 9.4992 | 60.0281 | 13 | 64.139 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.156 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1597 | 16.3531 | 60.0108 | 21 | 64.1414 | 18.4591 | 60.0166 | 21 | 64.1497 | 9.5067 | 60.0396 | 13 | 64.1613 | 9.7223 | 59.9705 | 13 | 64.1661 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1405 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.1549 | 9.1278 | 60.0339 | 13 | 64.145 | 9.4952 | 60.0281 | 13 | 64.1475 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1643 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.168 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.1497 | 18.4591 | 60.0166 | 21 | 64.1581 | 9.5067 | 60.0396 | 13 | 64.1696 | 9.7223 | 59.9705 | 13 | 64.1744 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1488 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.1632 | 9.1278 | 60.0339 | 13 | 64.1533 | 9.4952 | 60.0281 | 13 | 64.1558 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1726 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1764 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.158 | 18.4886 | 60.0166 | 21 | 64.1664 | 9.5067 | 60.0396 | 13 | 64.178 | 9.7195 | 59.9705 | 13 | 64.1827 | 10.2682 | 60.0166 | 13 | 64.1571 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.1715 | 9.1246 | 60.0339 | 13 | 64.1616 | 9.4929 | 60.0281 | 13 | 64.1641 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1809 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.1847 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.1664 | 18.4886 | 60.0166 | 21 | 64.1747 | 9.5067 | 60.0396 | 13 | 64.1863 | 9.7195 | 59.9705 | 13 | 64.1911 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.1655 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.1799 | 9.1246 | 60.0339 | 13 | 64.1699 | 9.4929 | 60.0281 | 13 | 64.1725 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1892 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.193 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.1747 | 18.4874 | 60.0166 | 21 | 64.183 | 9.5067 | 60.0396 | 13 | 64.1946 | 9.7179 | 59.9705 | 13 | 64.1994 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.1738 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.1882 | 9.1246 | 60.0339 | 13 | 64.1783 | 9.4906 | 60.0281 | 13 | 64.1808 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.1975 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.2014 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.183 | 18.4874 | 60.0166 | 21 | 64.1914 | 9.5067 | 60.0396 | 13 | 64.203 | 9.7179 | 59.9705 | 13 | 64.2078 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.1821 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.1965 | 9.1246 | 60.0339 | 13 | 64.1866 | 9.4906 | 60.0281 | 13 | 64.1891 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2058 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.2097 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.1913 | 18.4834 | 60.0166 | 21 | 64.1997 | 9.5048 | 60.0396 | 13 | 64.2113 | 9.7147 | 59.9705 | 13 | 64.2161 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.1904 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.2048 | 9.1204 | 60.0339 | 13 | 64.1949 | 9.4906 | 60.0281 | 13 | 64.1974 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2141 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.218 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.1997 | 18.4834 | 60.0166 | 21 | 64.208 | 9.5048 | 60.0396 | 13 | 64.2197 | 9.7147 | 59.9705 | 13 | 64.2244 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.1987 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.2133 | 9.1204 | 60.0339 | 13 | 64.2032 | 9.4906 | 60.0281 | 13 | 64.2057 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2227 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.2264 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.208 | 18.4834 | 60.0166 | 21 | 64.2164 | 9.5274 | 60.0396 | 13 | 64.228 | 9.7147 | 59.9705 | 13 | 64.2327 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2072 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.2216 | 9.1173 | 60.0339 | 13 | 64.2115 | 9.4863 | 60.0281 | 13 | 64.2141 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.231 | 17.1155 | 59.9935 | 21
64.2347 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.2163 | 18.4834 | 60.0166 | 21 | 64.2247 | 9.5274 | 60.0396 | 13 | 64.2363 | 9.7147 | 59.9705 | 13 | 64.2411 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2155 | 9.6511 | 60.0281 | 13 | 64.2299 | 9.1173 | 60.0339 | 13 | 64.22 | 9.4863 | 60.0281 | 13 | 64.2224 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2393 | 17.1128 | 59.9935 | 21
64.243 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.2247 | 18.4796 | 60.0166 | 21 | 64.233 | 9.5232 | 60.0396 | 13 | 64.2447 | 9.7129 | 59.9705 | 13 | 64.2494 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2238 | 9.647 | 60.0281 | 13 | 64.2382 | 9.1109 | 60.0339 | 13 | 64.2283 | 9.484 | 60.0281 | 13 | 64.2308 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2476 | 17.1128 | 59.9935 | 21
64.2514 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.233 | 18.4796 | 60.0166 | 21 | 64.2413 | 9.5232 | 60.0396 | 13 | 64.253 | 9.7129 | 59.9705 | 13 | 64.2578 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2321 | 9.647 | 60.0281 | 13 | 64.2465 | 9.1109 | 60.0339 | 13 | 64.2366 | 9.484 | 60.0281 | 13 | 64.2391 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2559 | 17.1128 | 59.9935 | 21
64.2597 | 16.3536 | 60.0166 | 21 | 64.2413 | 18.4757 | 60.0166 | 21 | 64.2497 | 9.5199 | 60.0396 | 13 | 64.2614 | 9.7095 | 59.9705 | 13 | 64.2661 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2405 | 9.647 | 60.0281 | 13 | 64.2549 | 9.1109 | 60.0339 | 13 | 64.245 | 9.484 | 60.0281 | 13 | 64.2474 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2642 | 17.1128 | 59.9935 | 21
64.268 | 16.3515 | 60.0166 | 21 | 64.2497 | 18.4757 | 60.0166 | 21 | 64.258 | 9.5199 | 60.0396 | 13 | 64.2697 | 9.7095 | 59.9705 | 13 | 64.2744 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2488 | 9.647 | 60.0281 | 13 | 64.2632 | 9.1109 | 60.0339 | 13 | 64.2533 | 9.484 | 60.0281 | 13 | 64.2557 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2727 | 17.1138 | 59.9935 | 21
64.2763 | 16.3515 | 60.0166 | 21 | 64.258 | 18.4703 | 60.0166 | 21 | 64.2664 | 9.5199 | 60.0396 | 13 | 64.278 | 9.7095 | 59.9705 | 13 | 64.2827 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2571 | 9.6437 | 60.0281 | 13 | 64.2715 | 9.1078 | 60.0339 | 13 | 64.2616 | 9.4817 | 60.0281 | 13 | 64.264 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.281 | 17.1138 | 59.9935 | 21
64.2847 | 16.3515 | 60.0166 | 21 | 64.2663 | 18.4703 | 60.0166 | 21 | 64.2747 | 9.5199 | 60.0396 | 13 | 64.2864 | 9.7095 | 59.9705 | 13 | 64.2911 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2654 | 9.6437 | 60.0281 | 13 | 64.2798 | 9.1078 | 60.0339 | 13 | 64.2699 | 9.4817 | 60.0281 | 13 | 64.2725 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2893 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.293 | 16.3515 | 60.0166 | 21 | 64.2746 | 18.4671 | 60.0166 | 21 | 64.283 | 9.5176 | 60.0396 | 13 | 64.2947 | 9.7095 | 59.9705 | 13 | 64.2994 | 10.2645 | 60.0166 | 13 | 64.2738 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.2882 | 9.1049 | 60.0339 | 13 | 64.2782 | 9.4769 | 60.0281 | 13 | 64.2808 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.2976 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3013 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.283 | 18.4671 | 60.0166 | 21 | 64.2913 | 9.5176 | 60.0396 | 13 | 64.303 | 9.7095 | 59.9705 | 13 | 64.3077 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.2821 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.2965 | 9.1049 | 60.0339 | 13 | 64.2866 | 9.4769 | 60.0281 | 13 | 64.2891 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.3059 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3097 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.2913 | 18.5544 | 60.0166 | 21 | 64.2996 | 9.5147 | 60.0396 | 13 | 64.3113 | 9.7062 | 59.9705 | 13 | 64.316 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.2904 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3048 | 9.1049 | 60.0339 | 13 | 64.2949 | 9.5594 | 60.0281 | 13 | 64.2975 | 10.4479 | 59.9935 | 13 | 64.3142 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.318 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.2996 | 18.5544 | 60.0166 | 21 | 64.308 | 9.5147 | 60.0396 | 13 | 64.3197 | 9.7062 | 59.9705 | 13 | 64.3244 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.2987 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3131 | 9.1049 | 60.0339 | 13 | 64.3032 | 9.5594 | 60.0281 | 13 | 64.3058 | 10.5628 | 59.9935 | 13 | 64.3225 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3263 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.308 | 18.5518 | 60.0166 | 21 | 64.3163 | 9.5129 | 60.0396 | 13 | 64.3281 | 9.7034 | 59.9705 | 13 | 64.3327 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.3071 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3215 | 9.0975 | 60.0339 | 13 | 64.3115 | 9.5562 | 60.0281 | 13 | 64.3141 | 10.5628 | 59.9935 | 13 | 64.3308 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3346 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.3163 | 18.5518 | 60.0166 | 21 | 64.3246 | 9.5129 | 60.0396 | 13 | 64.3364 | 9.7034 | 59.9705 | 13 | 64.3411 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.3154 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3298 | 9.0975 | 60.0339 | 13 | 64.3199 | 9.5562 | 60.0281 | 13 | 64.3224 | 10.5618 | 59.9935 | 13 | 64.3394 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.343 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.3246 | 18.5509 | 60.0166 | 21 | 64.3329 | 9.5129 | 60.0396 | 13 | 64.3447 | 9.7018 | 59.9705 | 13 | 64.3494 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.3237 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3381 | 9.0944 | 60.0281 | 13 | 64.3282 | 9.5537 | 60.0281 | 13 | 64.3308 | 10.5618 | 59.9935 | 13 | 64.3477 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3513 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.3329 | 18.5509 | 60.0166 | 21 | 64.3412 | 9.5129 | 60.0396 | 13 | 64.353 | 9.7018 | 59.9705 | 13 | 64.3577 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.332 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3464 | 9.0944 | 60.0281 | 13 | 64.3365 | 9.5537 | 60.0281 | 13 | 64.3391 | 10.6925 | 59.9935 | 13 | 64.356 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3596 | 16.3449 | 60.0166 | 21 | 64.3413 | 18.5485 | 60.0166 | 21 | 64.3496 | 9.5103 | 60.0396 | 13 | 64.3614 | 9.7018 | 59.9705 | 13 | 64.366 | 10.2604 | 60.0166 | 13 | 64.3403 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3547 | 9.0944 | 60.0281 | 13 | 64.3448 | 9.6147 | 60.0281 | 13 | 64.3474 | 10.6925 | 59.9935 | 13 | 64.3643 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.368 | 16.3422 | 60.0166 | 21 | 64.3496 | 18.5485 | 60.0166 | 21 | 64.3579 | 9.5103 | 60.0396 | 13 | 64.3698 | 9.7018 | 59.9705 | 13 | 64.3744 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3488 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3632 | 9.0944 | 60.0281 | 13 | 64.3531 | 9.6147 | 60.0281 | 13 | 64.3558 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.3726 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3763 | 16.3422 | 60.0166 | 21 | 64.3579 | 18.5397 | 60.0166 | 21 | 64.3663 | 9.5287 | 60.0396 | 13 | 64.3781 | 9.7018 | 59.9705 | 13 | 64.3827 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3571 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3715 | 9.0944 | 60.0281 | 13 | 64.3616 | 9.6127 | 60.0281 | 13 | 64.3641 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.3809 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.3846 | 16.3422 | 60.0166 | 21 | 64.3663 | 18.5397 | 60.0166 | 21 | 64.3746 | 9.5287 | 60.0396 | 13 | 64.3864 | 9.7018 | 59.9705 | 13 | 64.3911 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3654 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3798 | 9.0944 | 60.0281 | 13 | 64.3699 | 9.6127 | 60.0281 | 13 | 64.3724 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.3892 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.393 | 16.3422 | 60.0166 | 21 | 64.3746 | 18.5397 | 60.0166 | 21 | 64.3829 | 9.5287 | 60.0396 | 13 | 64.3947 | 9.6959 | 59.9705 | 13 | 64.3994 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3737 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3881 | 9.0909 | 60.0281 | 13 | 64.3782 | 9.6104 | 60.0281 | 13 | 64.3807 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.3977 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4013 | 16.3406 | 60.0166 | 21 | 64.3829 | 18.5397 | 60.0166 | 21 | 64.3912 | 9.5287 | 60.0396 | 13 | 64.4031 | 9.6959 | 59.9705 | 13 | 64.4077 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3821 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.3965 | 9.0909 | 60.0281 | 13 | 64.3866 | 9.6104 | 60.0281 | 13 | 64.389 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.406 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4096 | 16.3406 | 60.0166 | 21 | 64.3913 | 18.5315 | 60.0166 | 21 | 64.3996 | 9.5261 | 60.0396 | 13 | 64.4114 | 9.6923 | 59.9705 | 13 | 64.416 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3904 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.4048 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.3949 | 9.6074 | 60.0281 | 13 | 64.3975 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4143 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.418 | 16.3882 | 60.0166 | 21 | 64.3996 | 18.5315 | 60.0166 | 21 | 64.4079 | 9.5261 | 60.0396 | 13 | 64.4197 | 9.6923 | 59.9705 | 13 | 64.4244 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.3987 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.4131 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4032 | 9.6074 | 60.0281 | 13 | 64.4058 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4226 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4263 | 16.3882 | 60.0166 | 21 | 64.4079 | 18.5266 | 60.0108 | 21 | 64.4162 | 9.5229 | 60.0396 | 13 | 64.4281 | 9.6923 | 59.9705 | 13 | 64.4327 | 10.2601 | 60.0166 | 13 | 64.407 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.4214 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4115 | 9.6046 | 60.0281 | 13 | 64.4142 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4309 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4346 | 16.3856 | 60.0166 | 21 | 64.4163 | 18.5266 | 60.0108 | 21 | 64.4246 | 9.5229 | 60.0396 | 13 | 64.4364 | 9.6923 | 59.9705 | 13 | 64.441 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4154 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.4298 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4198 | 9.6046 | 60.0281 | 13 | 64.4225 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4392 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.443 | 16.3856 | 60.0166 | 21 | 64.4246 | 18.5262 | 60.0108 | 21 | 64.4329 | 9.5229 | 60.0396 | 13 | 64.4448 | 9.7755 | 59.9705 | 13 | 64.4493 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4237 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.4381 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4282 | 9.6021 | 60.0281 | 13 | 64.4308 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4475 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4513 | 16.3856 | 60.0166 | 21 | 64.4329 | 18.5262 | 60.0108 | 21 | 64.4412 | 9.5229 | 60.0396 | 13 | 64.4531 | 9.7755 | 59.9705 | 13 | 64.4577 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.432 | 9.641 | 60.0281 | 13 | 64.4464 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4365 | 9.6021 | 60.0281 | 13 | 64.4391 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4558 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4596 | 16.3856 | 60.0166 | 21 | 64.4413 | 18.5228 | 60.0108 | 21 | 64.4495 | 9.521 | 60.0396 | 13 | 64.4614 | 9.7755 | 59.9705 | 13 | 64.466 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4403 | 9.6362 | 60.0281 | 13 | 64.4547 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4448 | 9.6021 | 60.0281 | 13 | 64.4474 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4644 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4679 | 16.3864 | 60.0166 | 21 | 64.4496 | 18.5228 | 60.0108 | 21 | 64.4579 | 9.521 | 60.0396 | 13 | 64.4698 | 9.7755 | 59.9705 | 13 | 64.4744 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4487 | 9.6362 | 60.0281 | 13 | 64.4631 | 9.0861 | 60.0281 | 13 | 64.4531 | 9.6021 | 60.0281 | 13 | 64.4558 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.4727 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4763 | 16.3864 | 60.0166 | 21 | 64.4579 | 18.5228 | 60.0108 | 21 | 64.4662 | 9.5184 | 60.0396 | 13 | 64.4781 | 9.7688 | 59.9705 | 13 | 64.4827 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.457 | 9.6362 | 60.0281 | 13 | 64.4714 | 9.0837 | 60.0281 | 13 | 64.4615 | 9.5971 | 60.0281 | 13 | 64.4641 | 10.6856 | 59.9935 | 13 | 64.481 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4846 | 16.3864 | 60.0166 | 21 | 64.4662 | 18.5228 | 60.0108 | 21 | 64.4745 | 9.5184 | 60.0396 | 13 | 64.4865 | 9.7688 | 59.9705 | 13 | 64.491 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4653 | 9.6362 | 60.0281 | 13 | 64.4797 | 9.0837 | 60.0281 | 13 | 64.4698 | 9.5971 | 60.0281 | 13 | 64.4724 | 10.6825 | 59.9935 | 13 | 64.4893 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.4929 | 16.3864 | 60.0166 | 21 | 64.4746 | 18.5208 | 60.0108 | 21 | 64.4828 | 9.518 | 60.0396 | 13 | 64.4948 | 9.7689 | 59.9705 | 13 | 64.4993 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4736 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.488 | 9.0809 | 60.0281 | 13 | 64.4781 | 9.5946 | 60.0281 | 13 | 64.4808 | 10.6825 | 59.9935 | 13 | 64.4976 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5013 | 16.3864 | 60.0166 | 21 | 64.4829 | 18.5208 | 60.0108 | 21 | 64.4911 | 9.518 | 60.0396 | 13 | 64.5031 | 9.7689 | 59.9705 | 13 | 64.5077 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4819 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.4963 | 9.0809 | 60.0281 | 13 | 64.4865 | 9.5946 | 60.0281 | 13 | 64.4891 | 10.6825 | 59.9935 | 13 | 64.5059 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5096 | 16.3864 | 60.0166 | 21 | 64.4913 | 18.5605 | 60.0108 | 21 | 64.4995 | 9.518 | 60.0396 | 13 | 64.5115 | 9.7689 | 59.9705 | 13 | 64.516 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4904 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5048 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.4948 | 9.5946 | 60.0223 | 13 | 64.4974 | 10.6825 | 59.9935 | 13 | 64.5144 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5179 | 16.3829 | 60.0166 | 21 | 64.4996 | 18.5605 | 60.0108 | 21 | 64.5078 | 9.518 | 60.0396 | 13 | 64.5198 | 9.7689 | 59.9705 | 13 | 64.5244 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.4987 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5131 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5032 | 9.5946 | 60.0223 | 13 | 64.5057 | 10.6825 | 59.9935 | 13 | 64.5227 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5263 | 16.3829 | 60.0166 | 21 | 64.5079 | 18.5569 | 60.0108 | 21 | 64.5162 | 9.5756 | 60.0396 | 13 | 64.5281 | 9.7689 | 59.9705 | 13 | 64.5327 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.507 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5214 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5115 | 9.5926 | 60.0223 | 13 | 64.5142 | 10.6825 | 59.9935 | 13 | 64.531 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5346 | 16.434 | 60.0166 | 21 | 64.5163 | 18.5569 | 60.0108 | 21 | 64.5245 | 9.5756 | 60.0396 | 13 | 64.5365 | 9.7689 | 59.9705 | 13 | 64.541 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5153 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5297 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5198 | 9.5926 | 60.0223 | 13 | 64.5225 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5393 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5429 | 16.434 | 60.0166 | 21 | 64.5246 | 18.5569 | 60.0108 | 21 | 64.5328 | 9.5724 | 60.0396 | 13 | 64.5448 | 9.7659 | 59.9705 | 13 | 64.5493 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5237 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5381 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5282 | 9.5926 | 60.0223 | 13 | 64.5308 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5476 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5513 | 16.4312 | 60.0166 | 21 | 64.5329 | 18.5569 | 60.0108 | 21 | 64.5411 | 9.5724 | 60.0396 | 13 | 64.5532 | 9.7659 | 59.9705 | 13 | 64.5577 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.532 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5464 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5365 | 9.5926 | 60.0223 | 13 | 64.5392 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5559 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5596 | 16.4312 | 60.0166 | 21 | 64.5413 | 18.5508 | 60.0108 | 21 | 64.5495 | 9.5724 | 60.0396 | 13 | 64.5615 | 9.8382 | 59.9705 | 13 | 64.566 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5403 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5547 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5448 | 9.5926 | 60.0223 | 13 | 64.5475 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5642 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5679 | 16.4259 | 60.0166 | 21 | 64.5496 | 18.5508 | 60.0108 | 21 | 64.5578 | 9.5724 | 60.0396 | 13 | 64.5698 | 9.8382 | 59.9705 | 13 | 64.5743 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5486 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.563 | 9.0778 | 60.0281 | 13 | 64.5531 | 9.5926 | 60.0223 | 13 | 64.5558 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5725 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5763 | 16.4259 | 60.0166 | 21 | 64.5579 | 18.5474 | 60.0108 | 21 | 64.5661 | 9.5724 | 60.0396 | 13 | 64.5782 | 9.8382 | 59.9705 | 13 | 64.5826 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.557 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5714 | 9.0756 | 60.0281 | 13 | 64.5614 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.5641 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5808 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5846 | 16.4259 | 60.0166 | 21 | 64.5663 | 18.5474 | 60.0108 | 21 | 64.5745 | 9.5724 | 60.0396 | 13 | 64.5865 | 9.8382 | 59.9705 | 13 | 64.591 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5653 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5797 | 9.0756 | 60.0281 | 13 | 64.5698 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.5725 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5894 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.5929 | 16.4259 | 60.0166 | 21 | 64.5746 | 18.5474 | 60.0051 | 21 | 64.5828 | 9.5702 | 60.0396 | 13 | 64.5948 | 9.8382 | 59.9705 | 13 | 64.5993 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5736 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.588 | 9.0728 | 60.0281 | 13 | 64.5781 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.5808 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.5977 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6012 | 16.4725 | 60.0166 | 21 | 64.5829 | 18.5474 | 60.0051 | 21 | 64.5911 | 9.5702 | 60.0396 | 13 | 64.6031 | 9.8382 | 59.9705 | 13 | 64.6077 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5819 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.5963 | 9.0728 | 60.0281 | 13 | 64.5864 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.5891 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.606 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6096 | 16.4725 | 60.0166 | 21 | 64.5912 | 18.5474 | 60.0051 | 21 | 64.5994 | 9.5647 | 60.0396 | 13 | 64.6115 | 9.8368 | 59.9705 | 13 | 64.616 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5903 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.6046 | 9.0692 | 60.0281 | 13 | 64.5947 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.5975 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6143 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6179 | 16.468 | 60.0166 | 21 | 64.5996 | 18.5474 | 60.0051 | 21 | 64.6078 | 9.5647 | 60.0396 | 13 | 64.6199 | 9.8368 | 59.9705 | 13 | 64.6243 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.5986 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.613 | 9.0692 | 60.0281 | 13 | 64.6031 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.6058 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6226 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6262 | 16.468 | 60.0166 | 21 | 64.6079 | 18.5474 | 60.0051 | 21 | 64.6161 | 9.5647 | 60.0396 | 13 | 64.6282 | 9.8368 | 59.9705 | 13 | 64.6326 | 10.3371 | 60.0166 | 13 | 64.6069 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.6213 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6115 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.6141 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6309 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6346 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6162 | 18.5474 | 60.0051 | 21 | 64.6245 | 9.5647 | 60.0396 | 13 | 64.6365 | 9.8368 | 59.9705 | 13 | 64.641 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6152 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.6296 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6198 | 9.5874 | 60.0223 | 13 | 64.6224 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6394 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6429 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6246 | 18.5621 | 60.0051 | 21 | 64.6328 | 9.5647 | 60.0396 | 13 | 64.6448 | 9.8304 | 59.9705 | 13 | 64.6493 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6235 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.6379 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6281 | 9.5846 | 60.0223 | 13 | 64.6307 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6477 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6512 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6329 | 18.5621 | 60.0051 | 21 | 64.6411 | 9.5647 | 60.0396 | 13 | 64.6532 | 9.8304 | 59.9705 | 13 | 64.6577 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.632 | 9.6336 | 60.0281 | 13 | 64.6464 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6365 | 9.5846 | 60.0223 | 13 | 64.6392 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.656 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6596 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6412 | 18.5621 | 60.0051 | 21 | 64.6494 | 9.5606 | 60.0396 | 13 | 64.6616 | 9.8304 | 59.9705 | 13 | 64.666 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6403 | 9.7007 | 60.0281 | 13 | 64.6547 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6448 | 9.6476 | 60.0223 | 13 | 64.6475 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6643 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6679 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6496 | 18.5621 | 60.0051 | 21 | 64.6577 | 9.5606 | 60.0396 | 13 | 64.6699 | 9.8304 | 59.9705 | 13 | 64.6743 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6486 | 9.7007 | 60.0281 | 13 | 64.663 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6531 | 9.6476 | 60.0223 | 13 | 64.6559 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6726 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6762 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6579 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.6661 | 9.5589 | 60.0396 | 13 | 64.6782 | 9.8271 | 59.9705 | 13 | 64.6826 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6569 | 9.6989 | 60.0281 | 13 | 64.6713 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6614 | 9.6456 | 60.0223 | 13 | 64.6642 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6809 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6846 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6662 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.6744 | 9.5589 | 60.0396 | 13 | 64.6865 | 9.8271 | 59.9705 | 13 | 64.691 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6653 | 9.6989 | 60.0281 | 13 | 64.6797 | 9.1315 | 60.0281 | 13 | 64.6698 | 9.6456 | 60.0223 | 13 | 64.6725 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6892 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.6929 | 16.4612 | 60.0166 | 21 | 64.6746 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.6827 | 9.5561 | 60.0396 | 13 | 64.6949 | 9.8271 | 59.9705 | 13 | 64.6993 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6736 | 9.6989 | 60.0281 | 13 | 64.688 | 9.1252 | 60.0281 | 13 | 64.6781 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.6808 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.6975 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.7012 | 16.4581 | 60.0166 | 21 | 64.6829 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.691 | 9.5561 | 60.0396 | 13 | 64.7032 | 9.8271 | 59.9705 | 13 | 64.7076 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6819 | 9.6989 | 60.0281 | 13 | 64.6963 | 9.1252 | 60.0281 | 13 | 64.6864 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.6891 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.7061 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.7096 | 16.4581 | 60.0166 | 21 | 64.6912 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.6994 | 9.5561 | 60.0396 | 13 | 64.7115 | 9.8235 | 59.9705 | 13 | 64.7159 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6902 | 9.6963 | 60.0281 | 13 | 64.7046 | 9.1252 | 60.0281 | 13 | 64.6947 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.6975 | 10.6775 | 59.9935 | 13 | 64.7144 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.7179 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.6996 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.7077 | 9.5561 | 60.0396 | 13 | 64.7199 | 9.8235 | 59.9705 | 13 | 64.7243 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.6986 | 9.6963 | 60.0281 | 13 | 64.713 | 9.1252 | 60.0281 | 13 | 64.703 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.7058 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7227 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.7262 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7079 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.716 | 9.5506 | 60.0396 | 13 | 64.7282 | 9.8207 | 59.9705 | 13 | 64.7326 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7069 | 9.6963 | 60.0281 | 13 | 64.7213 | 9.1252 | 60.0281 | 13 | 64.7114 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.7141 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.731 | 17.1904 | 59.9935 | 21
64.7345 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7162 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.7244 | 9.5506 | 60.0396 | 13 | 64.7366 | 9.8207 | 59.9705 | 13 | 64.741 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7152 | 9.6963 | 60.0281 | 13 | 64.7296 | 9.1252 | 60.0281 | 13 | 64.7197 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.7225 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7393 | 17.1929 | 59.9935 | 21
64.7429 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7246 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.7327 | 9.6873 | 60.0396 | 13 | 64.7449 | 9.8207 | 59.9705 | 13 | 64.7493 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7235 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7379 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.728 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.7308 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7476 | 17.1929 | 59.9935 | 21
64.7512 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7329 | 18.5612 | 60.0051 | 21 | 64.741 | 9.6873 | 60.0396 | 13 | 64.7532 | 9.8207 | 59.9705 | 13 | 64.7576 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7319 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7462 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7365 | 9.6433 | 60.0223 | 13 | 64.7391 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7559 | 17.2594 | 59.9935 | 21
64.7595 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7412 | 18.5598 | 60.0051 | 21 | 64.7493 | 9.6847 | 60.0396 | 13 | 64.7616 | 9.8179 | 59.9705 | 13 | 64.7659 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7402 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7546 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7448 | 9.6413 | 60.0223 | 13 | 64.7474 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7644 | 17.2594 | 59.9935 | 21
64.7679 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7496 | 18.5598 | 60.0051 | 21 | 64.7577 | 9.6847 | 60.0396 | 13 | 64.7699 | 9.8179 | 59.9705 | 13 | 64.7743 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7485 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7629 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7531 | 9.6413 | 60.0223 | 13 | 64.7559 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7727 | 17.2594 | 59.9935 | 21
64.7762 | 16.4534 | 60.0166 | 21 | 64.7579 | 18.5598 | 60.0051 | 21 | 64.766 | 9.6847 | 60.0396 | 13 | 64.7783 | 9.8131 | 59.9705 | 13 | 64.7826 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7568 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7712 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7614 | 9.6392 | 60.0223 | 13 | 64.7642 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.781 | 17.2594 | 59.9935 | 21
64.7845 | 16.4456 | 60.0166 | 21 | 64.7662 | 18.5598 | 60.0051 | 21 | 64.7744 | 9.6847 | 60.0396 | 13 | 64.7866 | 9.8131 | 59.9705 | 13 | 64.791 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7651 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7795 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7697 | 9.6392 | 60.0223 | 13 | 64.7725 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7893 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.7929 | 16.4456 | 60.0166 | 21 | 64.7746 | 18.5598 | 60.0051 | 21 | 64.7827 | 9.6802 | 60.0396 | 13 | 64.7949 | 9.8131 | 59.9705 | 13 | 64.7993 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7736 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.788 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7781 | 9.6392 | 60.0223 | 13 | 64.7809 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.7976 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8012 | 16.4448 | 60.0166 | 21 | 64.7829 | 18.5598 | 60.0051 | 21 | 64.791 | 9.6802 | 60.0396 | 13 | 64.8033 | 9.8131 | 59.9705 | 13 | 64.8076 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7819 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.7963 | 9.1229 | 60.0281 | 13 | 64.7864 | 9.6392 | 60.0223 | 13 | 64.7892 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8059 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8095 | 16.4448 | 60.0166 | 21 | 64.7912 | 18.5589 | 60.0051 | 21 | 64.7993 | 9.6802 | 60.0396 | 13 | 64.8116 | 9.8131 | 59.9705 | 13 | 64.8159 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7902 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.8046 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.7947 | 9.6392 | 60.0223 | 13 | 64.7975 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8142 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8178 | 16.4448 | 60.0166 | 21 | 64.7996 | 18.5589 | 60.0051 | 21 | 64.8076 | 9.6802 | 60.0396 | 13 | 64.8199 | 9.8131 | 59.9705 | 13 | 64.8243 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.7985 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.8129 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8031 | 9.6392 | 60.0223 | 13 | 64.8058 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8225 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8262 | 16.4448 | 60.0166 | 21 | 64.8079 | 18.5589 | 60.0051 | 21 | 64.816 | 9.6764 | 60.0396 | 13 | 64.8283 | 9.8063 | 59.9705 | 13 | 64.8326 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8069 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.8213 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8114 | 9.637 | 60.0223 | 13 | 64.8141 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8311 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8345 | 16.4448 | 60.0166 | 21 | 64.8162 | 18.5589 | 60.0051 | 21 | 64.8243 | 9.6764 | 60.0396 | 13 | 64.8366 | 9.8063 | 59.9705 | 13 | 64.8409 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8152 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.8296 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8197 | 9.637 | 60.0223 | 13 | 64.8225 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8394 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8428 | 16.4448 | 60.0166 | 21 | 64.8246 | 18.5988 | 60.0051 | 21 | 64.8326 | 9.6709 | 60.0396 | 13 | 64.845 | 9.8034 | 59.9705 | 13 | 64.8492 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8235 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.8379 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.828 | 9.637 | 60.0223 | 13 | 64.8308 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8477 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8512 | 16.4426 | 60.0166 | 21 | 64.8329 | 18.5988 | 60.0051 | 21 | 64.8409 | 9.6709 | 60.0396 | 13 | 64.8533 | 9.8034 | 59.9705 | 13 | 64.8576 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8318 | 9.6957 | 60.0281 | 13 | 64.8462 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8363 | 9.637 | 60.0223 | 13 | 64.8392 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.856 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8595 | 16.4426 | 60.0166 | 21 | 64.8412 | 18.5988 | 60.0051 | 21 | 64.8493 | 9.6709 | 60.0396 | 13 | 64.8616 | 9.8034 | 59.9705 | 13 | 64.8659 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8402 | 9.6938 | 60.0281 | 13 | 64.8546 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8447 | 9.636 | 60.0223 | 13 | 64.8475 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8643 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8678 | 16.4887 | 60.0166 | 21 | 64.8495 | 18.5988 | 60.0051 | 21 | 64.8576 | 9.6709 | 60.0396 | 13 | 64.87 | 9.8034 | 59.9705 | 13 | 64.8743 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8485 | 9.6938 | 60.0281 | 13 | 64.8629 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.853 | 9.636 | 60.0223 | 13 | 64.8558 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8726 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8762 | 16.4887 | 60.0166 | 21 | 64.8579 | 18.5988 | 60.0051 | 21 | 64.8659 | 9.6709 | 60.0396 | 13 | 64.8783 | 9.7984 | 59.9705 | 13 | 64.8826 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8568 | 9.6938 | 60.0281 | 13 | 64.8712 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8613 | 9.6337 | 60.0223 | 13 | 64.8641 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8811 | 17.2646 | 59.9935 | 21
64.8845 | 16.4864 | 60.0166 | 21 | 64.8662 | 18.5988 | 60.0051 | 21 | 64.8743 | 9.6709 | 60.0396 | 13 | 64.8867 | 9.7984 | 59.9705 | 13 | 64.8909 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8651 | 9.6938 | 60.0281 | 13 | 64.8795 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8696 | 9.6337 | 60.0223 | 13 | 64.8724 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8894 | 17.2671 | 59.9935 | 21
64.8928 | 16.4864 | 60.0166 | 21 | 64.8745 | 18.5978 | 60.0051 | 21 | 64.8826 | 9.6645 | 60.0339 | 13 | 64.895 | 9.8579 | 59.9705 | 13 | 64.8992 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8735 | 9.6915 | 60.0281 | 13 | 64.8878 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8781 | 9.6337 | 60.0223 | 13 | 64.8809 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.8977 | 17.2671 | 59.9935 | 21
64.9012 | 16.4864 | 60.0166 | 21 | 64.8829 | 18.5978 | 60.0051 | 21 | 64.8909 | 9.6645 | 60.0339 | 13 | 64.9033 | 9.8579 | 59.9705 | 13 | 64.9075 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8818 | 9.6915 | 60.0281 | 13 | 64.8962 | 9.1178 | 60.0281 | 13 | 64.8864 | 9.6337 | 60.0223 | 13 | 64.8892 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.906 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9095 | 16.4864 | 60.0166 | 21 | 64.8912 | 18.5978 | 60.0051 | 21 | 64.8992 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9117 | 9.8543 | 59.9705 | 13 | 64.9159 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8901 | 9.6915 | 60.0281 | 13 | 64.9045 | 9.2019 | 60.0281 | 13 | 64.8947 | 9.6337 | 60.0223 | 13 | 64.8975 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.9143 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9178 | 16.4842 | 60.0166 | 21 | 64.8995 | 18.5978 | 60.0051 | 21 | 64.9076 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.92 | 9.8543 | 59.9705 | 13 | 64.9242 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.8984 | 9.6915 | 60.0281 | 13 | 64.9128 | 9.2019 | 60.0281 | 13 | 64.903 | 9.6337 | 60.0223 | 13 | 64.9059 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.9226 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9262 | 16.4842 | 60.0166 | 21 | 64.9079 | 18.5973 | 60.0051 | 21 | 64.9159 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9283 | 9.8501 | 59.9705 | 13 | 64.9326 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9067 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9211 | 9.1991 | 60.0281 | 13 | 64.9114 | 9.6314 | 60.0223 | 13 | 64.9142 | 10.6754 | 59.9935 | 13 | 64.9309 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9345 | 16.4841 | 60.0166 | 21 | 64.9162 | 18.5973 | 60.0051 | 21 | 64.9243 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9366 | 9.8501 | 59.9705 | 13 | 64.9409 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9152 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9296 | 9.1991 | 60.0281 | 13 | 64.9197 | 9.6314 | 60.0223 | 13 | 64.9225 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9392 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9428 | 16.4841 | 60.0166 | 21 | 64.9246 | 18.5973 | 60.0051 | 21 | 64.9326 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.945 | 9.8501 | 59.9705 | 13 | 64.9492 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9235 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9379 | 9.1991 | 60.0281 | 13 | 64.928 | 9.6282 | 60.0223 | 13 | 64.9308 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9478 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9511 | 16.4776 | 60.0166 | 21 | 64.9329 | 18.5973 | 60.0051 | 21 | 64.9409 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9534 | 9.8501 | 59.9705 | 13 | 64.9575 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9318 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9462 | 9.1991 | 60.0281 | 13 | 64.9363 | 9.6282 | 60.0223 | 13 | 64.9392 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9561 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9595 | 16.4776 | 60.0166 | 21 | 64.9412 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9492 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9617 | 9.8467 | 59.9705 | 13 | 64.9659 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9401 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9545 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.9447 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9475 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9644 | 17.269 | 59.9935 | 21
64.9678 | 16.4776 | 60.0166 | 21 | 64.9496 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9575 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.97 | 9.8467 | 59.9705 | 13 | 64.9742 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9485 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9629 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.953 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9558 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9727 | 17.2703 | 59.9935 | 21
64.9761 | 16.4776 | 60.0166 | 21 | 64.9579 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9659 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9783 | 9.874 | 59.9705 | 13 | 64.9825 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9568 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9712 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.9613 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9642 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.981 | 17.2703 | 59.9935 | 21
64.9845 | 16.4753 | 60.0166 | 21 | 64.9662 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9742 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9867 | 9.874 | 59.9705 | 13 | 64.9908 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9651 | 9.6878 | 60.0281 | 13 | 64.9795 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.9696 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9725 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9893 | 17.2703 | 59.9935 | 21
64.9928 | 16.4753 | 60.0166 | 21 | 64.9745 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9825 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 64.9951 | 9.874 | 59.9705 | 13 | 64.9992 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9734 | 9.6839 | 60.0281 | 13 | 64.9878 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.9779 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9808 | 10.6733 | 59.9935 | 13 | 64.9976 | 17.2703 | 59.9935 | 21
65.0011 | 16.4753 | 60.0166 | 21 | 64.9829 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9908 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 65.0034 | 9.874 | 59.9705 | 13 | 65.0075 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9818 | 9.6839 | 60.0281 | 13 | 64.9962 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.9863 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9891 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0061 | 17.2728 | 59.9935 | 21
65.0095 | 16.4753 | 60.0166 | 21 | 64.9912 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 64.9992 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 65.0117 | 9.8705 | 59.9705 | 13 | 65.0159 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9901 | 9.6839 | 60.0281 | 13 | 65.0045 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 64.9946 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 64.9976 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0144 | 17.2728 | 59.9935 | 21
65.0178 | 16.4753 | 60.0166 | 21 | 64.9995 | 18.5934 | 60.0051 | 21 | 65.0075 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 65.0201 | 9.8705 | 59.9705 | 13 | 65.0242 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 64.9984 | 9.6839 | 60.0281 | 13 | 65.0128 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0029 | 9.626 | 60.0223 | 13 | 65.0059 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0227 | 17.3256 | 59.9935 | 21
65.0261 | 16.4753 | 60.0166 | 21 | 65.0079 | 18.5919 | 60.0051 | 21 | 65.0159 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 65.0284 | 9.865 | 59.9705 | 13 | 65.0325 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 65.0067 | 9.6813 | 60.0281 | 13 | 65.0211 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0114 | 9.6182 | 60.0223 | 13 | 65.0142 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.031 | 17.3256 | 59.9935 | 21
65.0345 | 16.47 | 60.0166 | 21 | 65.0162 | 18.5919 | 60.0051 | 21 | 65.0242 | 9.6623 | 60.0339 | 13 | 65.0367 | 9.865 | 59.9705 | 13 | 65.0408 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 65.0151 | 9.6813 | 60.0281 | 13 | 65.0294 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0197 | 9.6182 | 60.0223 | 13 | 65.0226 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0393 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0428 | 16.47 | 60.0166 | 21 | 65.0245 | 18.5919 | 60.0051 | 21 | 65.0325 | 9.6613 | 60.0339 | 13 | 65.045 | 9.865 | 59.9647 | 13 | 65.0492 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 65.0234 | 9.6813 | 60.0281 | 13 | 65.0378 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.028 | 9.6182 | 60.0223 | 13 | 65.0309 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0476 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0511 | 16.4677 | 60.0166 | 21 | 65.0329 | 18.5919 | 60.0051 | 21 | 65.0408 | 9.6613 | 60.0339 | 13 | 65.0534 | 9.865 | 59.9647 | 13 | 65.0575 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 65.0317 | 9.6813 | 60.0281 | 13 | 65.0461 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0363 | 9.6182 | 60.0223 | 13 | 65.0392 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0559 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0595 | 16.4677 | 60.0166 | 21 | 65.0412 | 18.5919 | 60.0051 | 21 | 65.0491 | 9.6613 | 60.0339 | 13 | 65.0618 | 9.8621 | 59.9647 | 13 | 65.0659 | 10.3949 | 60.0166 | 13 | 65.04 | 9.6813 | 60.0281 | 13 | 65.0544 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0446 | 9.6182 | 60.0223 | 13 | 65.0475 | 10.6716 | 59.9935 | 13 | 65.0642 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0678 | 16.4677 | 60.0166 | 21 | 65.0495 | 18.5919 | 60.0051 | 21 | 65.0575 | 9.6613 | 60.0339 | 13 | 65.0701 | 9.8621 | 59.9647 | 13 | 65.0742 | 10.3966 | 60.0166 | 13 | 65.0483 | 9.6813 | 60.0281 | 13 | 65.0627 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.053 | 9.6182 | 60.0223 | 13 | 65.0558 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.0728 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0761 | 16.4677 | 60.0166 | 21 | 65.0579 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.0658 | 9.6577 | 60.0339 | 13 | 65.0784 | 9.8586 | 59.9647 | 13 | 65.0825 | 10.3966 | 60.0166 | 13 | 65.0568 | 9.6771 | 60.0281 | 13 | 65.0712 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0613 | 9.615 | 60.0223 | 13 | 65.0642 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.0811 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0844 | 16.4677 | 60.0166 | 21 | 65.0662 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.0742 | 9.6577 | 60.0339 | 13 | 65.0867 | 9.8586 | 59.9647 | 13 | 65.0908 | 10.3966 | 60.0166 | 13 | 65.0651 | 9.6771 | 60.0281 | 13 | 65.0795 | 9.1966 | 60.0281 | 13 | 65.0696 | 9.615 | 60.0223 | 13 | 65.0725 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.0894 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.0928 | 16.4677 | 60.0166 | 21 | 65.0745 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.0825 | 9.6536 | 60.0339 | 13 | 65.0951 | 9.8822 | 59.9647 | 13 | 65.0992 | 10.3966 | 60.0166 | 13 | 65.0734 | 9.6771 | 60.0281 | 13 | 65.0878 | 9.2823 | 60.0281 | 13 | 65.0779 | 9.6128 | 60.0223 | 13 | 65.0808 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.0977 | 17.3276 | 59.9935 | 21
65.1011 | 16.5455 | 60.0166 | 21 | 65.0829 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.0908 | 9.6536 | 60.0339 | 13 | 65.1035 | 9.8822 | 59.9647 | 13 | 65.1075 | 10.3966 | 60.0166 | 13 | 65.0817 | 9.6771 | 60.0281 | 13 | 65.0961 | 9.2823 | 60.0281 | 13 | 65.0863 | 9.6128 | 60.0223 | 13 | 65.0892 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.106 | 17.3317 | 59.9935 | 21
65.1094 | 16.5455 | 60.0166 | 21 | 65.0912 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.0991 | 9.701 | 60.0339 | 13 | 65.1118 | 9.8822 | 59.9647 | 13 | 65.1158 | 10.3966 | 60.0166 | 13 | 65.0901 | 9.6771 | 60.0281 | 13 | 65.1045 | 9.2781 | 60.0281 | 13 | 65.0946 | 9.6097 | 60.0223 | 13 | 65.0975 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1143 | 17.3317 | 59.9935 | 21
65.1178 | 16.5433 | 60.0166 | 21 | 65.0995 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.1075 | 9.701 | 60.0339 | 13 | 65.1201 | 9.8822 | 59.9647 | 13 | 65.1241 | 10.4586 | 60.0166 | 13 | 65.0984 | 9.6771 | 60.0281 | 13 | 65.1128 | 9.2781 | 60.0281 | 13 | 65.1029 | 9.6097 | 60.0223 | 13 | 65.1058 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1228 | 17.3314 | 59.9935 | 21
65.1261 | 16.5433 | 60.0166 | 21 | 65.1079 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.1158 | 9.701 | 60.0339 | 13 | 65.1284 | 9.8822 | 59.9647 | 13 | 65.1325 | 10.4586 | 60.0166 | 13 | 65.1067 | 9.6753 | 60.0281 | 13 | 65.1211 | 9.2781 | 60.0281 | 13 | 65.1112 | 9.6097 | 60.0223 | 13 | 65.1141 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1311 | 17.3314 | 59.9935 | 21
65.1344 | 16.5433 | 60.0166 | 21 | 65.1162 | 18.5908 | 60.0051 | 21 | 65.1241 | 9.701 | 60.0339 | 13 | 65.1368 | 9.8822 | 59.9647 | 13 | 65.1408 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.115 | 9.6753 | 60.0281 | 13 | 65.1294 | 9.2781 | 60.0281 | 13 | 65.1196 | 9.6097 | 60.0223 | 13 | 65.1226 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1394 | 17.3314 | 59.9935 | 21
65.1428 | 16.5433 | 60.0166 | 21 | 65.1245 | 18.5909 | 60.0051 | 21 | 65.1324 | 9.701 | 60.0339 | 13 | 65.1451 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1492 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1234 | 9.8008 | 60.0281 | 13 | 65.1378 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1279 | 9.6097 | 60.0223 | 13 | 65.1309 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1477 | 17.3314 | 59.9935 | 21
65.1511 | 16.5432 | 60.0166 | 21 | 65.1329 | 18.5909 | 60.0051 | 21 | 65.1407 | 9.701 | 60.0339 | 13 | 65.1534 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1575 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1317 | 9.8008 | 60.0281 | 13 | 65.1461 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1362 | 9.6097 | 60.0223 | 13 | 65.1392 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.156 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.1594 | 16.5432 | 60.0166 | 21 | 65.1412 | 18.5909 | 60.0051 | 21 | 65.1491 | 9.6973 | 60.0339 | 13 | 65.1618 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1658 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.14 | 9.8387 | 60.0281 | 13 | 65.1544 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1445 | 9.6719 | 60.0223 | 13 | 65.1476 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1643 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.1678 | 16.5432 | 60.0166 | 21 | 65.1495 | 18.5909 | 60.0051 | 21 | 65.1574 | 9.6973 | 60.0339 | 13 | 65.1702 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1741 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1483 | 9.8387 | 60.0281 | 13 | 65.1627 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.153 | 9.6719 | 60.0223 | 13 | 65.1559 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1726 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.1761 | 16.5432 | 60.0166 | 21 | 65.1579 | 18.5912 | 60.0051 | 21 | 65.1658 | 9.6973 | 60.0339 | 13 | 65.1785 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1825 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1566 | 9.8387 | 60.0281 | 13 | 65.171 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1613 | 9.6719 | 60.0223 | 13 | 65.1642 | 10.787 | 59.9935 | 13 | 65.1809 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.1844 | 16.5432 | 60.0166 | 21 | 65.1662 | 18.5912 | 60.0051 | 21 | 65.1741 | 9.6973 | 60.0339 | 13 | 65.1868 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1908 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.165 | 9.8387 | 60.0281 | 13 | 65.1794 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1696 | 9.6719 | 60.0223 | 13 | 65.1725 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.1892 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.1928 | 16.5432 | 60.0166 | 21 | 65.1745 | 18.5912 | 60.0051 | 21 | 65.1824 | 9.6973 | 60.0339 | 13 | 65.1951 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.1992 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1733 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.1877 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1779 | 9.6699 | 60.0223 | 13 | 65.1809 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.1978 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2011 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.1829 | 18.5912 | 60.0051 | 21 | 65.1907 | 9.6973 | 60.0339 | 13 | 65.2035 | 9.8729 | 59.9647 | 13 | 65.2075 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1816 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.196 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1862 | 9.6699 | 60.0223 | 13 | 65.1892 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.2061 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2094 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.1912 | 18.5875 | 60.0051 | 21 | 65.1991 | 9.6965 | 60.0339 | 13 | 65.2119 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2158 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1899 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2043 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.1946 | 9.6699 | 60.0223 | 13 | 65.1975 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.2144 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2178 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.1995 | 18.5875 | 60.0051 | 21 | 65.2074 | 9.6965 | 60.0339 | 13 | 65.2202 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2241 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.1984 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2128 | 9.2708 | 60.0281 | 13 | 65.2029 | 9.6699 | 60.0223 | 13 | 65.2059 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.2227 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2261 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2079 | 18.5875 | 60.0051 | 21 | 65.2158 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2285 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2325 | 10.4642 | 60.0166 | 13 | 65.2067 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2211 | 9.2681 | 60.0281 | 13 | 65.2112 | 9.6699 | 60.0223 | 13 | 65.2142 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.231 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2344 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2162 | 18.5875 | 60.0051 | 21 | 65.2241 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2368 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2408 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.215 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2294 | 9.2681 | 60.0281 | 13 | 65.2196 | 9.6699 | 60.0223 | 13 | 65.2225 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.2393 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2427 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2245 | 18.6175 | 60.0051 | 21 | 65.2324 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2452 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2491 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.2233 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2377 | 9.2656 | 60.0281 | 13 | 65.2279 | 9.6648 | 60.0223 | 13 | 65.2308 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 65.2478 | 17.3521 | 59.9935 | 21
65.2511 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2328 | 18.6175 | 60.0051 | 21 | 65.2407 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2535 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2574 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.2317 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2461 | 9.2656 | 60.0281 | 13 | 65.2362 | 9.6648 | 60.0223 | 13 | 65.2391 | 10.781 | 59.9935 | 13 | 65.2561 | 17.3573 | 59.9935 | 21
65.2594 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2412 | 18.6175 | 60.0051 | 21 | 65.249 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2618 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2658 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.24 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2544 | 9.2656 | 60.0281 | 13 | 65.2445 | 9.6648 | 60.0223 | 13 | 65.2476 | 10.781 | 59.9935 | 13 | 65.2644 | 17.3573 | 59.9935 | 21
65.2677 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2495 | 18.6175 | 60.0051 | 21 | 65.2574 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2702 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2741 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.2483 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2627 | 9.2656 | 60.0281 | 13 | 65.2528 | 9.6648 | 60.0223 | 13 | 65.2559 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.2727 | 17.36 | 59.9935 | 21
65.2761 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2578 | 18.6175 | 60.0051 | 21 | 65.2657 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2786 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2825 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.2566 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.271 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.2612 | 9.6648 | 60.0223 | 13 | 65.2643 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.281 | 17.36 | 59.9935 | 21
65.2844 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2662 | 18.6175 | 60.0051 | 21 | 65.274 | 9.694 | 60.0339 | 13 | 65.2869 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2908 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.265 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2793 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.2695 | 9.6648 | 60.0223 | 13 | 65.2726 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.2893 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.2927 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2745 | 18.6107 | 60.0051 | 21 | 65.2823 | 9.6923 | 60.0339 | 13 | 65.2952 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.2991 | 10.4664 | 60.0166 | 13 | 65.2733 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.2877 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.2778 | 9.6634 | 60.0223 | 13 | 65.2809 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.2976 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.301 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2828 | 18.6107 | 60.0051 | 21 | 65.2907 | 9.6923 | 60.0339 | 13 | 65.3035 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3074 | 10.4714 | 60.0166 | 13 | 65.2816 | 9.8376 | 60.0281 | 13 | 65.296 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.2863 | 9.6634 | 60.0223 | 13 | 65.2892 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3059 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.3094 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2912 | 18.6107 | 60.0051 | 21 | 65.299 | 9.6923 | 60.0339 | 13 | 65.3119 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3158 | 10.4714 | 60.0166 | 13 | 65.2899 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3043 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.2946 | 9.6634 | 60.0223 | 13 | 65.2975 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3145 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.3177 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.2995 | 18.6107 | 60.0051 | 21 | 65.3074 | 9.6923 | 60.0339 | 13 | 65.3203 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3241 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.2982 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3126 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.3029 | 9.6634 | 60.0223 | 13 | 65.3059 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3228 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.326 | 16.5371 | 60.0166 | 21 | 65.3079 | 18.6076 | 60.0051 | 21 | 65.3157 | 9.6883 | 60.0339 | 13 | 65.3286 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3325 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.3066 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.321 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.3112 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3142 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3311 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.3344 | 16.5349 | 60.0166 | 21 | 65.3162 | 18.6076 | 60.0051 | 21 | 65.324 | 9.6883 | 60.0339 | 13 | 65.3369 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3408 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.3149 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3293 | 9.2635 | 60.0281 | 13 | 65.3195 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3225 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3394 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.3427 | 16.5349 | 60.0166 | 21 | 65.3245 | 18.6076 | 60.0051 | 21 | 65.3323 | 9.6883 | 60.0339 | 13 | 65.3453 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3491 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.3232 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3376 | 9.2608 | 60.0281 | 13 | 65.3279 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3309 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3477 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.351 | 16.53 | 60.0166 | 21 | 65.3329 | 18.6076 | 60.0051 | 21 | 65.3406 | 9.6883 | 60.0339 | 13 | 65.3536 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3574 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.3315 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3459 | 9.2608 | 60.0281 | 13 | 65.3362 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3392 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.356 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.3594 | 16.53 | 60.0166 | 21 | 65.3412 | 18.6076 | 60.0051 | 21 | 65.349 | 9.6844 | 60.0339 | 13 | 65.3619 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3658 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.34 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3544 | 9.2585 | 60.0281 | 13 | 65.3445 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3475 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3645 | 17.362 | 59.9935 | 21
65.3677 | 16.53 | 60.0166 | 21 | 65.3495 | 18.6076 | 60.0051 | 21 | 65.3573 | 9.6844 | 60.0339 | 13 | 65.3702 | 9.8636 | 59.959 | 13 | 65.3741 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.3483 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3627 | 9.2585 | 60.0281 | 13 | 65.3528 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3558 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3728 | 17.3619 | 59.9935 | 21
65.376 | 16.53 | 60.0166 | 21 | 65.3578 | 18.6345 | 60.0051 | 21 | 65.3657 | 9.6844 | 60.0339 | 13 | 65.3786 | 9.8621 | 59.959 | 13 | 65.3824 | 10.4737 | 60.0166 | 13 | 65.3566 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.371 | 9.2585 | 60.0281 | 13 | 65.3612 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3643 | 10.7795 | 59.9935 | 13 | 65.3811 | 17.3619 | 59.9935 | 21
65.3844 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.3662 | 18.6345 | 60.0051 | 21 | 65.374 | 9.6844 | 60.0339 | 13 | 65.387 | 9.8621 | 59.959 | 13 | 65.3907 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.3649 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3793 | 9.2585 | 60.0281 | 13 | 65.3695 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3726 | 10.7774 | 59.9935 | 13 | 65.3894 | 17.3619 | 59.9935 | 21
65.3927 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.3745 | 18.6345 | 60.0051 | 21 | 65.3823 | 9.6844 | 60.0339 | 13 | 65.3953 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.3991 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.3733 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.3877 | 9.2543 | 60.0281 | 13 | 65.3778 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3809 | 10.7774 | 59.9935 | 13 | 65.3977 | 17.3619 | 59.9935 | 21
65.401 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.3828 | 18.6345 | 60.0051 | 21 | 65.3906 | 9.6844 | 60.0339 | 13 | 65.4036 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4074 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.3816 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.396 | 9.2543 | 60.0281 | 13 | 65.3861 | 9.6594 | 60.0223 | 13 | 65.3893 | 10.7774 | 59.9935 | 13 | 65.406 | 17.3619 | 59.9935 | 21
65.4094 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.3912 | 18.6323 | 60.0051 | 21 | 65.399 | 9.6807 | 60.0339 | 13 | 65.412 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4158 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.3899 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4043 | 9.2543 | 60.0281 | 13 | 65.3945 | 9.6559 | 60.0223 | 13 | 65.3976 | 10.7774 | 59.9935 | 13 | 65.4143 | 17.3619 | 59.9935 | 21
65.4177 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.3995 | 18.6323 | 60.0051 | 21 | 65.4073 | 9.6807 | 60.0339 | 13 | 65.4203 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4241 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.3982 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4126 | 9.2543 | 60.0281 | 13 | 65.4028 | 9.6559 | 60.0223 | 13 | 65.4059 | 10.7774 | 59.9935 | 13 | 65.4226 | 17.3648 | 59.9935 | 21
65.426 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4078 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4156 | 9.6807 | 60.0339 | 13 | 65.4286 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4324 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4066 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4209 | 9.2514 | 60.0281 | 13 | 65.4111 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4142 | 10.7774 | 59.9935 | 13 | 65.4309 | 17.3648 | 59.9935 | 21
65.4343 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4162 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.424 | 9.6807 | 60.0339 | 13 | 65.437 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4407 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4149 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4293 | 9.2514 | 60.0281 | 13 | 65.4194 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4225 | 10.7747 | 59.9935 | 13 | 65.4395 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.4427 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4245 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4323 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.4453 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4491 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4232 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4376 | 9.2492 | 60.0281 | 13 | 65.4279 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4309 | 10.7747 | 59.9935 | 13 | 65.4478 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.451 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4328 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4406 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.4537 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4574 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4315 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4459 | 9.2492 | 60.0281 | 13 | 65.4362 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4392 | 10.7747 | 59.9935 | 13 | 65.4561 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.4593 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4412 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4489 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.462 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4658 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4398 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4542 | 9.2492 | 60.0281 | 13 | 65.4445 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4476 | 10.7747 | 59.9935 | 13 | 65.4644 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.4677 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4495 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4573 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.4703 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4741 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4482 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4626 | 9.2492 | 60.0281 | 13 | 65.4528 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4559 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.4727 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.476 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4578 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4656 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.4787 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4824 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4565 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4709 | 9.2492 | 60.0281 | 13 | 65.4611 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4642 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.481 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.4843 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4662 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4739 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.487 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4907 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4648 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4792 | 9.2492 | 60.0281 | 13 | 65.4695 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4725 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.4895 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.4927 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4745 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4822 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.4954 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.4991 | 10.4759 | 60.0166 | 13 | 65.4731 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.4875 | 9.2464 | 60.0281 | 13 | 65.4778 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4808 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.4978 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.501 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4828 | 18.6301 | 60.0051 | 21 | 65.4906 | 9.6785 | 60.0339 | 13 | 65.5037 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.5074 | 10.4782 | 60.0166 | 13 | 65.4816 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.496 | 9.2464 | 60.0281 | 13 | 65.4861 | 9.6517 | 60.0223 | 13 | 65.4893 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.5061 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.5093 | 16.6331 | 60.0166 | 21 | 65.4912 | 18.6279 | 60.0051 | 21 | 65.4989 | 9.6758 | 60.0339 | 13 | 65.512 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.5157 | 10.4782 | 60.0166 | 13 | 65.4899 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5043 | 9.2438 | 60.0281 | 13 | 65.4945 | 9.6858 | 60.0223 | 13 | 65.4976 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.5144 | 17.367 | 59.9935 | 21
65.5177 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.4995 | 18.6279 | 60.0051 | 21 | 65.5073 | 9.6758 | 60.0339 | 13 | 65.5204 | 9.8555 | 59.959 | 13 | 65.524 | 10.4782 | 60.0166 | 13 | 65.4982 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5126 | 9.2438 | 60.0281 | 13 | 65.5028 | 9.6858 | 60.0223 | 13 | 65.5059 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.5227 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.526 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5078 | 18.6279 | 60.0051 | 21 | 65.5156 | 9.6758 | 60.0339 | 13 | 65.5287 | 9.853 | 59.959 | 13 | 65.5324 | 10.4782 | 60.0166 | 13 | 65.5065 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5209 | 9.2395 | 60.0281 | 13 | 65.5111 | 9.683 | 60.0223 | 13 | 65.5143 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.531 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.5343 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5162 | 18.6279 | 60.0051 | 21 | 65.5239 | 9.6758 | 60.0339 | 13 | 65.537 | 9.853 | 59.959 | 13 | 65.5407 | 10.4782 | 60.0166 | 13 | 65.5149 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5293 | 9.2395 | 60.0281 | 13 | 65.5194 | 9.683 | 60.0223 | 13 | 65.5226 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.5393 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.5427 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5245 | 18.6245 | 60.0051 | 21 | 65.5322 | 9.6743 | 60.0339 | 13 | 65.5454 | 9.8518 | 59.959 | 13 | 65.5491 | 10.4782 | 60.0166 | 13 | 65.5232 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5376 | 9.2395 | 60.0281 | 13 | 65.5277 | 9.683 | 60.0223 | 13 | 65.5309 | 10.7729 | 59.9935 | 13 | 65.5476 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.551 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5328 | 18.6245 | 60.0051 | 21 | 65.5405 | 9.6743 | 60.0339 | 13 | 65.5537 | 9.8518 | 59.959 | 13 | 65.5574 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5315 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5459 | 9.2395 | 60.0281 | 13 | 65.5361 | 9.683 | 60.0223 | 13 | 65.5392 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.5562 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.5593 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5412 | 18.6225 | 60.0051 | 21 | 65.5489 | 9.6743 | 60.0339 | 13 | 65.5621 | 9.8518 | 59.959 | 13 | 65.5657 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5398 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5542 | 9.2395 | 60.0281 | 13 | 65.5444 | 9.7798 | 60.0223 | 13 | 65.5476 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.5645 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.5676 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5495 | 18.6225 | 60.0051 | 21 | 65.5572 | 9.6743 | 60.0339 | 13 | 65.5704 | 9.8518 | 59.959 | 13 | 65.574 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5482 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5625 | 9.2395 | 60.0281 | 13 | 65.5527 | 9.7798 | 60.0223 | 13 | 65.5559 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.5728 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.576 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5578 | 18.6225 | 60.0051 | 21 | 65.5656 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.5787 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.5824 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5565 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5709 | 9.2337 | 60.0281 | 13 | 65.561 | 9.7798 | 60.0223 | 13 | 65.5642 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.5811 | 17.3697 | 59.9935 | 21
65.5843 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5662 | 18.6225 | 60.0051 | 21 | 65.5739 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.5871 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.5907 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5648 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5792 | 9.2337 | 60.0281 | 13 | 65.5695 | 9.7798 | 60.0223 | 13 | 65.5726 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.5894 | 17.3768 | 59.9935 | 21
65.5926 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5745 | 18.6203 | 60.0051 | 21 | 65.5822 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.5954 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.5991 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5731 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5875 | 9.2323 | 60.0281 | 13 | 65.5778 | 9.778 | 60.0223 | 13 | 65.5809 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.5977 | 17.3768 | 59.9935 | 21
65.601 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5828 | 18.6203 | 60.0051 | 21 | 65.5905 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.6038 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.6074 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5814 | 9.8386 | 60.0281 | 13 | 65.5958 | 9.2323 | 60.0281 | 13 | 65.5861 | 9.778 | 60.0223 | 13 | 65.5892 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.606 | 17.3768 | 59.9935 | 21
65.6093 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5912 | 18.6203 | 60.0051 | 21 | 65.5989 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.6121 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.6157 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5898 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6042 | 9.2323 | 60.0281 | 13 | 65.5944 | 9.7755 | 60.0223 | 13 | 65.5975 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6145 | 17.3768 | 59.9935 | 21
65.6176 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.5995 | 18.6203 | 60.0051 | 21 | 65.6072 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.6204 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.624 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.5981 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6125 | 9.2323 | 60.0281 | 13 | 65.6028 | 9.7755 | 60.0223 | 13 | 65.606 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6228 | 17.3768 | 59.9935 | 21
65.626 | 16.6288 | 60.0166 | 21 | 65.6078 | 18.6171 | 60.0051 | 21 | 65.6155 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.6288 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.6324 | 10.4808 | 60.0166 | 13 | 65.6064 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6208 | 9.2323 | 60.0281 | 13 | 65.6111 | 9.7755 | 60.0223 | 13 | 65.6143 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6311 | 17.3768 | 59.9935 | 21
65.6343 | 16.7188 | 60.0166 | 21 | 65.6161 | 18.6171 | 60.0051 | 21 | 65.6238 | 9.6721 | 60.0339 | 13 | 65.6371 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.6407 | 10.4879 | 60.0166 | 13 | 65.6147 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6292 | 9.2323 | 60.0281 | 13 | 65.6194 | 9.7755 | 60.0223 | 13 | 65.6226 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6394 | 17.3795 | 59.9935 | 21
65.6426 | 16.7188 | 60.0166 | 21 | 65.6245 | 18.6353 | 60.0051 | 21 | 65.6321 | 9.672 | 60.0339 | 13 | 65.6454 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.649 | 10.4879 | 60.0166 | 13 | 65.6232 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6376 | 9.2263 | 60.0281 | 13 | 65.6277 | 9.772 | 60.0223 | 13 | 65.631 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6477 | 17.3795 | 59.9935 | 21
65.651 | 16.7188 | 60.0166 | 21 | 65.6328 | 18.6353 | 60.0051 | 21 | 65.6405 | 9.672 | 60.0339 | 13 | 65.6538 | 9.8492 | 59.959 | 13 | 65.6573 | 10.4896 | 60.0166 | 13 | 65.6315 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6459 | 9.2263 | 60.0281 | 13 | 65.6361 | 9.772 | 60.0223 | 13 | 65.6393 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.656 | 17.3795 | 59.9935 | 21
65.6593 | 16.7188 | 60.0166 | 21 | 65.6411 | 18.6353 | 60.0051 | 21 | 65.6488 | 9.6654 | 60.0339 | 13 | 65.6621 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.6657 | 10.4896 | 60.0166 | 13 | 65.6398 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6542 | 9.2229 | 60.0281 | 13 | 65.6444 | 9.772 | 60.0223 | 13 | 65.6476 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6643 | 17.3795 | 59.9935 | 21
65.6676 | 16.7152 | 60.0166 | 21 | 65.6495 | 18.6353 | 60.0051 | 21 | 65.6572 | 9.6654 | 60.0339 | 13 | 65.6705 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.674 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6481 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6625 | 9.2229 | 60.0281 | 13 | 65.6527 | 9.772 | 60.0223 | 13 | 65.6559 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6726 | 17.3795 | 59.9935 | 21
65.676 | 16.7152 | 60.0166 | 21 | 65.6578 | 18.6331 | 60.0051 | 21 | 65.6655 | 9.6654 | 60.0339 | 13 | 65.6788 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.6824 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6565 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6709 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.661 | 9.772 | 60.0223 | 13 | 65.6642 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6812 | 17.3795 | 59.9935 | 21
65.6843 | 16.7152 | 60.0166 | 21 | 65.6661 | 18.6331 | 60.0051 | 21 | 65.6738 | 9.6654 | 60.0339 | 13 | 65.6871 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.6907 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6648 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6792 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.6693 | 9.772 | 60.0223 | 13 | 65.6726 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6895 | 17.3815 | 59.9935 | 21
65.6926 | 16.7152 | 60.0166 | 21 | 65.6745 | 18.6331 | 60.0051 | 21 | 65.6821 | 9.7705 | 60.0339 | 13 | 65.6955 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.699 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6731 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6875 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.6777 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.6809 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.6978 | 17.3815 | 59.9935 | 21
65.701 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.6828 | 18.6331 | 60.0051 | 21 | 65.6905 | 9.7705 | 60.0339 | 13 | 65.7039 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.7073 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6814 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.6958 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.686 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.6892 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7061 | 17.3815 | 59.9935 | 21
65.7093 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.6912 | 18.6295 | 60.0051 | 21 | 65.6988 | 9.7705 | 60.0339 | 13 | 65.7122 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.7157 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6897 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.7041 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.6943 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.6976 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7144 | 17.3815 | 59.9935 | 21
65.7176 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.6995 | 18.6295 | 60.0051 | 21 | 65.7071 | 9.7705 | 60.0339 | 13 | 65.7205 | 9.8467 | 59.959 | 13 | 65.724 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.6981 | 9.8386 | 60.0339 | 13 | 65.7125 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7028 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.7059 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7227 | 17.3855 | 59.9935 | 21
65.7259 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7078 | 18.6295 | 60.0051 | 21 | 65.7155 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7288 | 9.845 | 59.959 | 13 | 65.7324 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.7064 | 9.8354 | 60.0339 | 13 | 65.7208 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7111 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.7142 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7312 | 17.3855 | 59.9935 | 21
65.7343 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7162 | 18.6295 | 60.0051 | 21 | 65.7238 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7372 | 9.845 | 59.959 | 13 | 65.7407 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.7147 | 9.8354 | 60.0339 | 13 | 65.7291 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7194 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.7225 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7395 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7426 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7245 | 18.6209 | 60.0051 | 21 | 65.7321 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7455 | 9.845 | 59.959 | 13 | 65.749 | 10.5432 | 60.0166 | 13 | 65.723 | 9.8354 | 60.0339 | 13 | 65.7374 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7277 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.731 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7478 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7509 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7328 | 18.6209 | 60.0051 | 21 | 65.7404 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7538 | 9.845 | 59.959 | 13 | 65.7573 | 10.5456 | 60.0166 | 13 | 65.7314 | 9.8354 | 60.0339 | 13 | 65.7458 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.736 | 9.7693 | 60.0223 | 13 | 65.7393 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7561 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7593 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7411 | 18.6209 | 60.0051 | 21 | 65.7488 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7622 | 9.845 | 59.959 | 13 | 65.7657 | 10.5456 | 60.0166 | 13 | 65.7397 | 9.8316 | 60.0339 | 13 | 65.7542 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7444 | 9.7672 | 60.0223 | 13 | 65.7476 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7644 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7676 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7495 | 18.6209 | 60.0051 | 21 | 65.7571 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7706 | 9.845 | 59.959 | 13 | 65.774 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.748 | 9.8316 | 60.0339 | 13 | 65.7625 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7527 | 9.7672 | 60.0223 | 13 | 65.756 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7727 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7759 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7578 | 18.6518 | 60.0051 | 21 | 65.7654 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7789 | 9.842 | 59.959 | 13 | 65.7823 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.7563 | 9.8316 | 60.0339 | 13 | 65.7708 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.761 | 9.7672 | 60.0223 | 13 | 65.7643 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.781 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7842 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7661 | 18.6518 | 60.0051 | 21 | 65.7737 | 9.7681 | 60.0339 | 13 | 65.7872 | 9.842 | 59.959 | 13 | 65.7906 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.7646 | 9.8316 | 60.0339 | 13 | 65.7792 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7693 | 9.7672 | 60.0223 | 13 | 65.7726 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7893 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.7926 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7745 | 18.6518 | 60.0051 | 21 | 65.7821 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.7955 | 9.8384 | 59.959 | 13 | 65.799 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.7731 | 9.8316 | 60.0339 | 13 | 65.7875 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7777 | 9.7642 | 60.0223 | 13 | 65.7809 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.7979 | 17.3882 | 59.9935 | 21
65.8009 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7828 | 18.6518 | 60.0051 | 21 | 65.7904 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8039 | 9.8384 | 59.959 | 13 | 65.8073 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.7814 | 9.8316 | 60.0339 | 13 | 65.7958 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.786 | 9.7642 | 60.0223 | 13 | 65.7893 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8062 | 17.4116 | 59.9935 | 21
65.8092 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7911 | 18.6494 | 60.0051 | 21 | 65.7987 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8123 | 9.8384 | 59.959 | 13 | 65.8157 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.7897 | 9.83 | 60.0339 | 13 | 65.8041 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.7943 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.7976 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8145 | 17.4116 | 59.9935 | 21
65.8176 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.7995 | 18.6494 | 60.0051 | 21 | 65.8071 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8206 | 9.8384 | 59.959 | 13 | 65.824 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.798 | 9.83 | 60.0339 | 13 | 65.8125 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8026 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.8059 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8228 | 17.4116 | 59.9935 | 21
65.8259 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8078 | 18.6476 | 60.0051 | 21 | 65.8154 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8289 | 9.8384 | 59.959 | 13 | 65.8323 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.8064 | 9.8276 | 60.0339 | 13 | 65.8208 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.811 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.8143 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8311 | 17.4116 | 59.9935 | 21
65.8342 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8161 | 18.6476 | 60.0051 | 21 | 65.8237 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8373 | 9.8384 | 59.959 | 13 | 65.8406 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.8147 | 9.8276 | 60.0339 | 13 | 65.8291 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8193 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.8226 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8394 | 17.4179 | 59.9935 | 21
65.8426 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8245 | 18.6447 | 60.0051 | 21 | 65.832 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8456 | 9.9115 | 59.959 | 13 | 65.849 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.823 | 9.8276 | 60.0339 | 13 | 65.8374 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8276 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.8309 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8477 | 17.4179 | 59.9935 | 21
65.8509 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8328 | 18.6447 | 60.0051 | 21 | 65.8404 | 9.7672 | 60.0339 | 13 | 65.8539 | 9.9115 | 59.959 | 13 | 65.8573 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.8313 | 9.8276 | 60.0339 | 13 | 65.8458 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8359 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.8392 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8562 | 17.4179 | 59.9935 | 21
65.8592 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8411 | 18.6447 | 60.0051 | 21 | 65.8487 | 9.7648 | 60.0339 | 13 | 65.8622 | 9.9097 | 59.959 | 13 | 65.8657 | 10.5506 | 60.0166 | 13 | 65.8397 | 9.8241 | 60.0339 | 13 | 65.8541 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8444 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.8475 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8645 | 17.4179 | 59.9935 | 21
65.8676 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8495 | 18.6447 | 60.0051 | 21 | 65.8571 | 9.7648 | 60.0339 | 13 | 65.8706 | 9.9097 | 59.959 | 13 | 65.874 | 10.6063 | 60.0166 | 13 | 65.848 | 9.8241 | 60.0339 | 13 | 65.8624 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8527 | 9.7605 | 60.0223 | 13 | 65.856 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8728 | 17.4368 | 59.9993 | 21
65.8759 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8578 | 18.6424 | 60.0051 | 21 | 65.8654 | 9.7648 | 60.0339 | 13 | 65.879 | 9.9097 | 59.959 | 13 | 65.8823 | 10.6063 | 60.0166 | 13 | 65.8563 | 9.8241 | 60.0339 | 13 | 65.8707 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.861 | 9.7584 | 60.0223 | 13 | 65.8643 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8811 | 17.4368 | 59.9993 | 21
65.8842 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8661 | 18.6424 | 60.0051 | 21 | 65.8737 | 9.7648 | 60.0339 | 13 | 65.8873 | 9.9097 | 59.959 | 13 | 65.8906 | 10.6063 | 60.0166 | 13 | 65.8646 | 9.8241 | 60.0339 | 13 | 65.8792 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8693 | 9.7584 | 60.0223 | 13 | 65.8727 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8894 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.8926 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8745 | 18.6424 | 60.0051 | 21 | 65.882 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.8956 | 9.9086 | 59.959 | 13 | 65.8989 | 10.6063 | 60.0166 | 13 | 65.8729 | 9.8241 | 60.0339 | 13 | 65.8875 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8777 | 9.7568 | 60.0223 | 13 | 65.881 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.8977 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9009 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8828 | 18.6424 | 60.0051 | 21 | 65.8904 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.904 | 9.9086 | 59.959 | 13 | 65.9073 | 10.6077 | 60.0166 | 13 | 65.8813 | 9.8241 | 60.0339 | 13 | 65.8958 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.886 | 9.7568 | 60.0223 | 13 | 65.8893 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.906 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9092 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8911 | 18.6949 | 60.0051 | 21 | 65.8987 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.9123 | 9.9086 | 59.959 | 13 | 65.9156 | 10.6077 | 60.0166 | 13 | 65.8896 | 9.8172 | 60.0339 | 13 | 65.9041 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.8943 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.8976 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9143 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9175 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.8995 | 18.6949 | 60.0051 | 21 | 65.907 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.9207 | 9.9086 | 59.959 | 13 | 65.924 | 10.6105 | 60.0166 | 13 | 65.8979 | 9.8172 | 60.0339 | 13 | 65.9125 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9026 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9059 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9229 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9259 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9078 | 18.6949 | 60.0051 | 21 | 65.9153 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.929 | 9.9084 | 59.959 | 13 | 65.9323 | 10.6105 | 60.0166 | 13 | 65.9062 | 9.8172 | 60.0339 | 13 | 65.9208 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.911 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9143 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9312 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9342 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9161 | 18.6949 | 60.0051 | 21 | 65.9236 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.9373 | 9.9084 | 59.959 | 13 | 65.9406 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9147 | 9.8172 | 60.0339 | 13 | 65.9291 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9193 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9226 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9395 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9425 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9245 | 18.6919 | 60.0051 | 21 | 65.932 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.9457 | 9.9084 | 59.959 | 13 | 65.9489 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.923 | 9.8172 | 60.0339 | 13 | 65.9374 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9276 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9309 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9478 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9509 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9328 | 18.6919 | 60.0051 | 21 | 65.9403 | 9.7627 | 60.0339 | 13 | 65.954 | 9.9084 | 59.959 | 13 | 65.9573 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9313 | 9.8172 | 60.0339 | 13 | 65.9457 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9359 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9393 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9561 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9592 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9411 | 18.6923 | 60.0051 | 21 | 65.9487 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 65.9623 | 9.9084 | 59.959 | 13 | 65.9656 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9396 | 9.8167 | 60.0339 | 13 | 65.9541 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9442 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9476 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9644 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9675 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9495 | 18.6923 | 60.0051 | 21 | 65.957 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 65.9707 | 9.9084 | 59.959 | 13 | 65.9739 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.948 | 9.8167 | 60.0339 | 13 | 65.9624 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9526 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9559 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9727 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9759 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9578 | 18.6886 | 60.0051 | 21 | 65.9653 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 65.979 | 10.055 | 59.959 | 13 | 65.9822 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9563 | 9.8152 | 60.0339 | 13 | 65.9707 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9609 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9642 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9812 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9842 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9661 | 18.6886 | 60.0051 | 21 | 65.9736 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 65.9874 | 10.055 | 59.959 | 13 | 65.9906 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9646 | 9.8152 | 60.0339 | 13 | 65.979 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9692 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9727 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9895 | 17.4363 | 59.9993 | 21
65.9925 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9745 | 18.6894 | 60.0051 | 21 | 65.982 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 65.9957 | 10.055 | 59.959 | 13 | 65.9989 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9729 | 9.8127 | 60.0339 | 13 | 65.9874 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9777 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.981 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 65.9978 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0009 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9828 | 18.6894 | 60.0051 | 21 | 65.9903 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 66.004 | 10.055 | 59.959 | 13 | 66.0073 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9812 | 9.8127 | 60.0339 | 13 | 65.9957 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.986 | 9.7549 | 60.0223 | 13 | 65.9893 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 66.0061 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0092 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9911 | 18.6894 | 60.0051 | 21 | 65.9986 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 66.0124 | 10.0488 | 59.959 | 13 | 66.0156 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9896 | 9.8127 | 60.0339 | 13 | 66.004 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 65.9943 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 65.9977 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 66.0144 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0175 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 65.9995 | 18.6894 | 60.0051 | 21 | 66.007 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 66.0207 | 10.0488 | 59.959 | 13 | 66.0239 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 65.9979 | 9.8127 | 60.0339 | 13 | 66.0123 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0026 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.006 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 66.0227 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0259 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0078 | 18.6864 | 60.0051 | 21 | 66.0153 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 66.0291 | 10.0488 | 59.959 | 13 | 66.0322 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 66.0062 | 9.8127 | 60.0339 | 13 | 66.0208 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0109 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0143 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 66.031 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0342 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0161 | 18.6864 | 60.0051 | 21 | 66.0236 | 9.7611 | 60.0339 | 13 | 66.0374 | 10.0488 | 59.959 | 13 | 66.0406 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 66.0145 | 9.8127 | 60.0339 | 13 | 66.0291 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0193 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0226 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 66.0393 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0425 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0244 | 18.7214 | 60.0051 | 21 | 66.0319 | 9.7599 | 60.0339 | 13 | 66.0457 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0489 | 10.6134 | 60.0166 | 13 | 66.0229 | 9.8061 | 60.0339 | 13 | 66.0374 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0276 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0309 | 10.7725 | 59.9935 | 13 | 66.0479 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0508 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0328 | 18.7214 | 60.0051 | 21 | 66.0403 | 9.7599 | 60.0339 | 13 | 66.0541 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0573 | 10.6153 | 60.0166 | 13 | 66.0312 | 9.8061 | 60.0339 | 13 | 66.0457 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0359 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0393 | 10.7751 | 59.9935 | 13 | 66.0562 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0592 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0411 | 18.7214 | 60.0051 | 21 | 66.0486 | 9.7561 | 60.0339 | 13 | 66.0624 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0656 | 10.6153 | 60.0166 | 13 | 66.0396 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.0541 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0442 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0476 | 10.7751 | 59.9935 | 13 | 66.0645 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0675 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0494 | 18.7214 | 60.0051 | 21 | 66.0569 | 9.7561 | 60.0339 | 13 | 66.0707 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0739 | 10.6178 | 60.0166 | 13 | 66.0479 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.0624 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0526 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.056 | 10.7751 | 59.9935 | 13 | 66.0728 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0758 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0578 | 18.7158 | 60.0051 | 21 | 66.0652 | 9.7561 | 60.0339 | 13 | 66.0791 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0822 | 10.6178 | 60.0166 | 13 | 66.0562 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.0707 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0609 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0643 | 10.7751 | 59.9935 | 13 | 66.0811 | 17.4363 | 59.9993 | 21
66.0842 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0661 | 18.7158 | 60.0051 | 21 | 66.0736 | 9.7561 | 60.0339 | 13 | 66.0874 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0906 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.0646 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.079 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0692 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0726 | 10.7751 | 59.9935 | 13 | 66.0894 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.0925 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0745 | 18.7121 | 60.0051 | 21 | 66.0819 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.0958 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.0989 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.0729 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.0874 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0775 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0809 | 10.7751 | 59.9935 | 13 | 66.0977 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1008 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0828 | 18.7121 | 60.0051 | 21 | 66.0902 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1041 | 10.0465 | 59.959 | 13 | 66.1072 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.0812 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.0957 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0859 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0892 | 10.7781 | 59.9935 | 13 | 66.1062 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1092 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0911 | 18.7121 | 60.0051 | 21 | 66.0986 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1124 | 10.0426 | 59.959 | 13 | 66.1155 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.0895 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.104 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.0942 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.0977 | 10.7781 | 59.9935 | 13 | 66.1145 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1175 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.0995 | 18.7121 | 60.0051 | 21 | 66.1069 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1208 | 10.0426 | 59.959 | 13 | 66.1239 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.0979 | 9.804 | 60.0339 | 13 | 66.1123 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1025 | 9.7457 | 60.0223 | 13 | 66.106 | 10.7781 | 59.9935 | 13 | 66.1228 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1258 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1078 | 18.7119 | 60.0051 | 21 | 66.1152 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1292 | 10.0426 | 59.959 | 13 | 66.1322 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.1062 | 9.7983 | 60.0339 | 13 | 66.1207 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1108 | 9.742 | 60.0223 | 13 | 66.1143 | 10.7781 | 59.9935 | 13 | 66.1311 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1342 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1161 | 18.7119 | 60.0051 | 21 | 66.1235 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1375 | 10.0426 | 59.959 | 13 | 66.1406 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.1145 | 9.7983 | 60.0339 | 13 | 66.129 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1193 | 9.742 | 60.0223 | 13 | 66.1227 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1394 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1425 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1245 | 18.7089 | 60.0051 | 21 | 66.1319 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1458 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1489 | 10.6695 | 60.0166 | 13 | 66.1228 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1373 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1276 | 9.7908 | 60.0223 | 13 | 66.131 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1477 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1508 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1328 | 18.7089 | 60.0051 | 21 | 66.1402 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1541 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1572 | 10.6719 | 60.0166 | 13 | 66.1312 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1456 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1359 | 9.7908 | 60.0223 | 13 | 66.1393 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.156 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1592 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1411 | 18.7364 | 60.0051 | 21 | 66.1486 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1625 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1655 | 10.6719 | 60.0166 | 13 | 66.1395 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1541 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1442 | 9.7908 | 60.0223 | 13 | 66.1476 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1643 | 17.4391 | 59.9993 | 21
66.1675 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1494 | 18.7364 | 60.0051 | 21 | 66.1569 | 9.7531 | 60.0339 | 13 | 66.1708 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1739 | 10.6758 | 60.0166 | 13 | 66.1478 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1624 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1525 | 9.7908 | 60.0223 | 13 | 66.156 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1729 | 17.4431 | 59.9993 | 21
66.1758 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1578 | 18.7314 | 60.0051 | 21 | 66.1652 | 9.7471 | 60.0339 | 13 | 66.1791 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1822 | 10.6758 | 60.0166 | 13 | 66.1561 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1707 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1609 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.1643 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1812 | 17.4431 | 59.9993 | 21
66.1842 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1661 | 18.7314 | 60.0051 | 21 | 66.1735 | 9.7471 | 60.0339 | 13 | 66.1875 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1906 | 10.6758 | 60.0166 | 13 | 66.1644 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.179 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1692 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.1726 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1895 | 17.4431 | 59.9993 | 21
66.1925 | 16.7105 | 60.0166 | 21 | 66.1744 | 18.7285 | 60.0051 | 21 | 66.1818 | 9.7471 | 60.0339 | 13 | 66.1959 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.1989 | 10.6758 | 60.0166 | 13 | 66.1729 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1873 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1775 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.181 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.1978 | 17.4431 | 59.9993 | 21
66.2008 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.1828 | 18.7285 | 60.0051 | 21 | 66.1902 | 9.7471 | 60.0339 | 13 | 66.2042 | 10.0402 | 59.959 | 13 | 66.2072 | 10.677 | 60.0166 | 13 | 66.1812 | 9.7943 | 60.0339 | 13 | 66.1957 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1859 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.1893 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2061 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2091 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.1911 | 18.7252 | 60.0051 | 21 | 66.1985 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2125 | 10.0391 | 59.959 | 13 | 66.2155 | 10.677 | 60.0166 | 13 | 66.1895 | 9.7912 | 60.0339 | 13 | 66.204 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.1942 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.1976 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2144 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2175 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.1994 | 18.7252 | 60.0051 | 21 | 66.2068 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2208 | 10.0391 | 59.959 | 13 | 66.2239 | 10.677 | 60.0166 | 13 | 66.1978 | 9.7912 | 60.0339 | 13 | 66.2123 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2025 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.2059 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2227 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2258 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2078 | 18.7223 | 60.0051 | 21 | 66.2151 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2292 | 10.0391 | 59.959 | 13 | 66.2322 | 10.677 | 60.0166 | 13 | 66.2062 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2206 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2108 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.2144 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2312 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2341 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2161 | 18.7223 | 60.0051 | 21 | 66.2235 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2375 | 10.0391 | 59.959 | 13 | 66.2405 | 10.678 | 60.0166 | 13 | 66.2145 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.229 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2191 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.2227 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2395 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2425 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2244 | 18.7183 | 60.0051 | 21 | 66.2318 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2458 | 10.0352 | 59.959 | 13 | 66.2488 | 10.678 | 60.0166 | 13 | 66.2228 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2373 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2275 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.231 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2478 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2508 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2328 | 18.7183 | 60.0051 | 21 | 66.2402 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2542 | 10.0352 | 59.959 | 13 | 66.2572 | 10.678 | 60.0166 | 13 | 66.2311 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2456 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2358 | 9.7876 | 60.0223 | 13 | 66.2394 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2561 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2591 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2411 | 18.7126 | 59.9993 | 21 | 66.2485 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2626 | 10.0319 | 59.959 | 13 | 66.2655 | 10.678 | 60.0166 | 13 | 66.2394 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2539 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2441 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.2477 | 10.7829 | 59.9935 | 13 | 66.2644 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2674 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2495 | 18.7126 | 59.9993 | 21 | 66.2568 | 9.745 | 60.0339 | 13 | 66.2709 | 10.0319 | 59.959 | 13 | 66.2739 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2478 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2623 | 9.2229 | 60.0223 | 13 | 66.2524 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.256 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.2727 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2758 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2578 | 18.7126 | 59.9993 | 21 | 66.2651 | 9.7389 | 60.0339 | 13 | 66.2792 | 10.0319 | 59.959 | 13 | 66.2822 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2561 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2706 | 9.2256 | 60.0223 | 13 | 66.2609 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.2643 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.281 | 17.4489 | 59.9993 | 21
66.2841 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2661 | 18.7126 | 59.9993 | 21 | 66.2735 | 9.7389 | 60.0339 | 13 | 66.2875 | 10.0319 | 59.959 | 13 | 66.2905 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2644 | 9.7863 | 60.0339 | 13 | 66.2789 | 9.2256 | 60.0223 | 13 | 66.2692 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.2726 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.2893 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.2924 | 16.7084 | 60.0166 | 21 | 66.2744 | 18.7105 | 59.9993 | 21 | 66.2818 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.2959 | 10.0319 | 59.959 | 13 | 66.2988 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2727 | 9.7847 | 60.0339 | 13 | 66.2872 | 9.2287 | 60.0223 | 13 | 66.2775 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.281 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.2979 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3008 | 16.7061 | 60.0166 | 21 | 66.2828 | 18.7105 | 59.9993 | 21 | 66.2901 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3043 | 10.0319 | 59.959 | 13 | 66.3072 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2811 | 9.7847 | 60.0339 | 13 | 66.2957 | 9.2287 | 60.0223 | 13 | 66.2858 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.2893 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.3062 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3091 | 16.7061 | 60.0166 | 21 | 66.2911 | 18.7369 | 59.9993 | 21 | 66.2985 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3126 | 10.0294 | 59.959 | 13 | 66.3155 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2894 | 9.7847 | 60.0339 | 13 | 66.304 | 9.2287 | 60.0223 | 13 | 66.2942 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.2976 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.3145 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3174 | 16.7061 | 60.0166 | 21 | 66.2994 | 18.7369 | 59.9993 | 21 | 66.3068 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3209 | 10.0294 | 59.959 | 13 | 66.3239 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.2977 | 9.7847 | 60.0339 | 13 | 66.3123 | 9.2287 | 60.0223 | 13 | 66.3025 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.306 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.3228 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3258 | 16.7061 | 60.0166 | 21 | 66.3078 | 18.7369 | 59.9993 | 21 | 66.3151 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3293 | 10.0294 | 59.959 | 13 | 66.3322 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.306 | 9.915 | 60.0339 | 13 | 66.3206 | 9.3598 | 60.0223 | 13 | 66.3108 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.3143 | 10.7839 | 59.9935 | 13 | 66.3311 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3341 | 16.7639 | 60.0166 | 21 | 66.3161 | 18.7369 | 59.9993 | 21 | 66.3234 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3376 | 10.0294 | 59.959 | 13 | 66.3405 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3145 | 9.915 | 60.0339 | 13 | 66.329 | 9.3598 | 60.0223 | 13 | 66.3191 | 9.7827 | 60.0223 | 13 | 66.3226 | 10.7852 | 59.9935 | 13 | 66.3394 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3424 | 16.7639 | 60.0166 | 21 | 66.3244 | 18.7369 | 59.9993 | 21 | 66.3318 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3459 | 10.0294 | 59.959 | 13 | 66.3488 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3228 | 9.915 | 60.0339 | 13 | 66.3373 | 9.3598 | 60.0223 | 13 | 66.3275 | 9.7795 | 60.0223 | 13 | 66.3309 | 10.7852 | 59.9935 | 13 | 66.3477 | 17.4517 | 59.9993 | 21
66.3508 | 16.7639 | 60.0166 | 21 | 66.3328 | 18.7369 | 59.9993 | 21 | 66.3401 | 9.7358 | 60.0339 | 13 | 66.3542 | 10.0294 | 59.959 | 13 | 66.3572 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3311 | 9.915 | 60.0339 | 13 | 66.3456 | 9.3598 | 60.0223 | 13 | 66.3358 | 9.7795 | 60.0223 | 13 | 66.3394 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.3562 | 17.4544 | 59.9993 | 21
66.3591 | 16.7639 | 60.0166 | 21 | 66.3411 | 18.7335 | 59.9993 | 21 | 66.3484 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.3626 | 10.027 | 59.959 | 13 | 66.3655 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3394 | 9.915 | 60.0339 | 13 | 66.3539 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3441 | 9.7795 | 60.0223 | 13 | 66.3477 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.3645 | 17.4544 | 59.9993 | 21
66.3674 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3494 | 18.7335 | 59.9993 | 21 | 66.3568 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.371 | 10.027 | 59.959 | 13 | 66.3738 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3477 | 9.915 | 60.0339 | 13 | 66.3623 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3524 | 9.7795 | 60.0223 | 13 | 66.356 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.3728 | 17.4581 | 59.9993 | 21
66.3758 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3578 | 18.7315 | 59.9993 | 21 | 66.3651 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.3793 | 10.0239 | 59.959 | 13 | 66.3821 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3561 | 9.9114 | 60.0339 | 13 | 66.3706 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3607 | 9.7775 | 60.0223 | 13 | 66.3644 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.3811 | 17.4581 | 59.9993 | 21
66.3841 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3661 | 18.7315 | 59.9993 | 21 | 66.3734 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.3876 | 10.0239 | 59.959 | 13 | 66.3905 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3644 | 9.9114 | 60.0339 | 13 | 66.3789 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3691 | 9.7775 | 60.0223 | 13 | 66.3727 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.3894 | 17.4581 | 59.9993 | 21
66.3924 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3745 | 18.7315 | 59.9993 | 21 | 66.3817 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.396 | 10.0239 | 59.959 | 13 | 66.3988 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3727 | 9.9114 | 60.0339 | 13 | 66.3872 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3774 | 9.7759 | 60.0223 | 13 | 66.381 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.3977 | 17.4581 | 59.9993 | 21
66.4007 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3828 | 18.7315 | 59.9993 | 21 | 66.3901 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.4043 | 10.0239 | 59.959 | 13 | 66.4072 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.381 | 9.9114 | 60.0339 | 13 | 66.3956 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3857 | 9.7759 | 60.0223 | 13 | 66.3893 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.406 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4091 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3911 | 18.7315 | 59.9993 | 21 | 66.3984 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.4127 | 10.0239 | 59.959 | 13 | 66.4155 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3894 | 9.9044 | 60.0339 | 13 | 66.4039 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.3942 | 9.7759 | 60.0223 | 13 | 66.3977 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.4143 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4174 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.3994 | 18.7315 | 59.9993 | 21 | 66.4067 | 9.7285 | 60.0339 | 13 | 66.421 | 10.0239 | 59.959 | 13 | 66.4238 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.3977 | 9.9044 | 60.0339 | 13 | 66.4122 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4025 | 9.7759 | 60.0223 | 13 | 66.406 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.4229 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4257 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.4078 | 18.7767 | 59.9993 | 21 | 66.415 | 9.7665 | 60.0339 | 13 | 66.4293 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4321 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.406 | 9.9044 | 60.0339 | 13 | 66.4205 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4108 | 9.8725 | 60.0223 | 13 | 66.4143 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.4312 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4341 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.4161 | 18.7767 | 59.9993 | 21 | 66.4234 | 9.7665 | 60.0339 | 13 | 66.4377 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4404 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4143 | 9.9044 | 60.0339 | 13 | 66.4288 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4191 | 9.8725 | 60.0223 | 13 | 66.4227 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.4395 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4424 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.4244 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.4317 | 9.8337 | 60.0339 | 13 | 66.446 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4488 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4227 | 9.9034 | 60.0339 | 13 | 66.4373 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4274 | 9.8725 | 60.0223 | 13 | 66.431 | 10.7882 | 59.9935 | 13 | 66.4478 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4507 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.4328 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.4401 | 9.8337 | 60.0339 | 13 | 66.4543 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4571 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.431 | 9.9034 | 60.0339 | 13 | 66.4456 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4358 | 9.8725 | 60.0223 | 13 | 66.4393 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.4561 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4591 | 16.7586 | 60.0166 | 21 | 66.4411 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.4484 | 9.8337 | 60.0339 | 13 | 66.4627 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4655 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4393 | 9.9961 | 60.0339 | 13 | 66.4539 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4441 | 9.8725 | 60.0223 | 13 | 66.4476 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.4644 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4674 | 16.7561 | 60.0166 | 21 | 66.4494 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.4567 | 9.8337 | 60.0339 | 13 | 66.471 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4738 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4476 | 9.9961 | 60.0339 | 13 | 66.4622 | 9.3638 | 60.0223 | 13 | 66.4524 | 9.8725 | 60.0223 | 13 | 66.4559 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.4727 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4757 | 16.7561 | 60.0166 | 21 | 66.4578 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.465 | 9.8337 | 60.0339 | 13 | 66.4794 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4821 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4559 | 9.9961 | 60.0339 | 13 | 66.4706 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.4608 | 9.8707 | 60.0223 | 13 | 66.4644 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.4812 | 17.4711 | 59.9993 | 21
66.4841 | 16.7561 | 60.0166 | 21 | 66.4661 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.4733 | 9.8337 | 60.0339 | 13 | 66.4877 | 10.0229 | 59.959 | 13 | 66.4904 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4644 | 9.9961 | 60.0339 | 13 | 66.4789 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.4691 | 9.8707 | 60.0223 | 13 | 66.4727 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.4895 | 17.4763 | 59.9993 | 21
66.4924 | 16.7561 | 60.0166 | 21 | 66.4744 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.4817 | 9.828 | 60.0339 | 13 | 66.496 | 10.023 | 59.959 | 13 | 66.4988 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4727 | 9.9944 | 60.0339 | 13 | 66.4872 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.4774 | 9.866 | 60.0223 | 13 | 66.4811 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.4978 | 17.4763 | 59.9993 | 21
66.5007 | 16.7561 | 60.0166 | 21 | 66.4828 | 18.7693 | 59.9993 | 21 | 66.49 | 9.828 | 60.0339 | 13 | 66.5044 | 10.023 | 59.959 | 13 | 66.5071 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.481 | 9.9944 | 60.0339 | 13 | 66.4955 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.4857 | 9.866 | 60.0223 | 13 | 66.4894 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.5061 | 17.4763 | 59.9993 | 21
66.5091 | 16.7561 | 60.0166 | 21 | 66.4911 | 18.7652 | 59.9993 | 21 | 66.4984 | 9.8259 | 60.0339 | 13 | 66.5127 | 10.0206 | 59.959 | 13 | 66.5154 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4893 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5039 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.494 | 9.866 | 60.0223 | 13 | 66.4977 | 10.7914 | 59.9935 | 13 | 66.5144 | 17.4763 | 59.9993 | 21
66.5174 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.4995 | 18.7652 | 59.9993 | 21 | 66.5067 | 9.8259 | 60.0339 | 13 | 66.5211 | 10.0206 | 59.959 | 13 | 66.5237 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.4977 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5122 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5024 | 9.866 | 60.0223 | 13 | 66.506 | 10.7929 | 59.9935 | 13 | 66.5227 | 17.4763 | 59.9993 | 21
66.5257 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5078 | 18.7622 | 59.9993 | 21 | 66.515 | 9.8259 | 60.0339 | 13 | 66.5294 | 10.0206 | 59.959 | 13 | 66.5321 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.506 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5205 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5107 | 9.8659 | 60.0223 | 13 | 66.5143 | 10.7929 | 59.9935 | 13 | 66.531 | 17.4763 | 59.9993 | 21
66.534 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5161 | 18.7622 | 59.9993 | 21 | 66.5233 | 9.8259 | 60.0339 | 13 | 66.5377 | 10.0206 | 59.959 | 13 | 66.5404 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5143 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5288 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.519 | 9.8659 | 60.0223 | 13 | 66.5227 | 10.7929 | 59.9935 | 13 | 66.5393 | 17.4866 | 59.9993 | 21
66.5424 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5244 | 18.7622 | 59.9993 | 21 | 66.5317 | 9.8259 | 60.0339 | 13 | 66.5461 | 10.0186 | 59.959 | 13 | 66.5488 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5226 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5372 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5273 | 9.8659 | 60.0223 | 13 | 66.531 | 10.7929 | 59.9935 | 13 | 66.5479 | 17.4866 | 59.9993 | 21
66.5507 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5328 | 18.7622 | 59.9993 | 21 | 66.54 | 9.8259 | 60.0339 | 13 | 66.5544 | 10.0186 | 59.959 | 13 | 66.5571 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5309 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5455 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5358 | 9.8659 | 60.0223 | 13 | 66.5393 | 10.7929 | 59.9935 | 13 | 66.5562 | 17.4866 | 59.9993 | 21
66.559 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5411 | 18.8056 | 59.9993 | 21 | 66.5483 | 9.8205 | 60.0339 | 13 | 66.5627 | 10.0186 | 59.959 | 13 | 66.5654 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5393 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5538 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5441 | 9.8659 | 60.0223 | 13 | 66.5477 | 10.7929 | 59.9935 | 13 | 66.5645 | 17.4866 | 59.9993 | 21
66.5674 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5494 | 18.8056 | 59.9993 | 21 | 66.5566 | 9.8205 | 60.0339 | 13 | 66.5711 | 10.0186 | 59.959 | 13 | 66.5737 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5476 | 9.9883 | 60.0339 | 13 | 66.5621 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5524 | 9.8659 | 60.0223 | 13 | 66.556 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.5728 | 17.4866 | 59.9993 | 21
66.5757 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5578 | 18.8039 | 59.9993 | 21 | 66.5649 | 9.818 | 60.0339 | 13 | 66.5794 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.5821 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5559 | 9.9845 | 60.0339 | 13 | 66.5706 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5607 | 9.8627 | 60.0223 | 13 | 66.5643 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.5811 | 17.4866 | 59.9993 | 21
66.584 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5661 | 18.8039 | 59.9993 | 21 | 66.5733 | 9.818 | 60.0339 | 13 | 66.5878 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.5904 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5642 | 9.9845 | 60.0339 | 13 | 66.5789 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5691 | 9.8627 | 60.0223 | 13 | 66.5726 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.5894 | 17.4865 | 59.9993 | 21
66.5924 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5744 | 18.8013 | 59.9993 | 21 | 66.5816 | 9.818 | 60.0339 | 13 | 66.5961 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.5988 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5726 | 9.9778 | 60.0339 | 13 | 66.5872 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5774 | 9.861 | 60.0223 | 13 | 66.5811 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.5977 | 17.4865 | 59.9993 | 21
66.6007 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5828 | 18.8013 | 59.9993 | 21 | 66.59 | 9.818 | 60.0339 | 13 | 66.6044 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6071 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5809 | 9.9778 | 60.0339 | 13 | 66.5955 | 9.4409 | 60.0223 | 13 | 66.5857 | 9.861 | 60.0223 | 13 | 66.5894 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.6062 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.609 | 16.7535 | 60.0166 | 21 | 66.5911 | 18.7982 | 59.9993 | 21 | 66.5983 | 9.8151 | 60.0339 | 13 | 66.6128 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6154 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5892 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6039 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.594 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.5977 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.6145 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.6174 | 16.7519 | 60.0166 | 21 | 66.5994 | 18.7982 | 59.9993 | 21 | 66.6066 | 9.8151 | 60.0339 | 13 | 66.6211 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6237 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.5975 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6122 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6024 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.6061 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.6228 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.6257 | 16.7519 | 60.0166 | 21 | 66.6078 | 18.7982 | 59.9993 | 21 | 66.6149 | 9.8081 | 60.0339 | 13 | 66.6295 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6321 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.606 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6205 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6107 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.6144 | 10.7933 | 59.9935 | 13 | 66.6311 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.634 | 16.7519 | 60.0166 | 21 | 66.6161 | 18.7982 | 59.9993 | 21 | 66.6233 | 9.8081 | 60.0339 | 13 | 66.6378 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6404 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6143 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6288 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.619 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.6227 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6394 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.6424 | 16.7519 | 60.0166 | 21 | 66.6245 | 18.7956 | 59.9993 | 21 | 66.6316 | 9.8914 | 60.0339 | 13 | 66.6461 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6487 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6226 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6372 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6273 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.631 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6477 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.6507 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6328 | 18.7956 | 59.9993 | 21 | 66.64 | 9.8914 | 60.0339 | 13 | 66.6545 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.657 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6309 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6455 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6356 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.6393 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.656 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.659 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6411 | 18.7939 | 59.9993 | 21 | 66.6483 | 9.8885 | 60.0339 | 13 | 66.6628 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6653 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6392 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6538 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.644 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.6477 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6643 | 17.487 | 59.9993 | 21
66.6674 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6494 | 18.7939 | 59.9993 | 21 | 66.6566 | 9.8885 | 60.0339 | 13 | 66.6711 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6737 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6476 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6621 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6523 | 9.8584 | 60.0223 | 13 | 66.656 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6729 | 17.49 | 59.9993 | 21
66.6757 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6578 | 18.7909 | 59.9993 | 21 | 66.6649 | 9.8885 | 60.0339 | 13 | 66.6795 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.682 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6559 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6704 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6606 | 9.8537 | 60.0223 | 13 | 66.6644 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6812 | 17.49 | 59.9993 | 21
66.684 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6661 | 18.7909 | 59.9993 | 21 | 66.6732 | 9.8885 | 60.0339 | 13 | 66.6879 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6904 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6642 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6788 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6691 | 9.8537 | 60.0223 | 13 | 66.6727 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6895 | 17.4909 | 59.9993 | 21
66.6923 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6744 | 18.8534 | 59.9993 | 21 | 66.6816 | 9.8802 | 60.0339 | 13 | 66.6962 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.6987 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6725 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6871 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6774 | 9.8537 | 60.0223 | 13 | 66.681 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.6978 | 17.4909 | 59.9993 | 21
66.7007 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6828 | 18.8534 | 59.9993 | 21 | 66.6899 | 9.8802 | 60.0339 | 13 | 66.7045 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.707 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6809 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.6954 | 9.4432 | 60.0223 | 13 | 66.6857 | 9.8537 | 60.0223 | 13 | 66.6893 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.7061 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.709 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6911 | 18.8491 | 59.9993 | 21 | 66.6982 | 9.8788 | 60.0339 | 13 | 66.7128 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7153 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 66.6892 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7037 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.694 | 9.8506 | 60.0223 | 13 | 66.6976 | 10.7959 | 59.9935 | 13 | 66.7144 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.7173 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.6994 | 18.8491 | 59.9993 | 21 | 66.7065 | 9.8788 | 60.0339 | 13 | 66.7212 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7237 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.6975 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7122 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7023 | 9.8506 | 60.0223 | 13 | 66.7061 | 10.797 | 59.9935 | 13 | 66.7227 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.7257 | 16.7498 | 60.0166 | 21 | 66.7078 | 18.8466 | 59.9993 | 21 | 66.7149 | 9.8788 | 60.0339 | 13 | 66.7296 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.732 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7058 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7205 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7107 | 9.9338 | 60.0223 | 13 | 66.7144 | 10.797 | 59.9935 | 13 | 66.7312 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.734 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7161 | 18.8466 | 59.9993 | 21 | 66.7232 | 9.8788 | 60.0339 | 13 | 66.7379 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7404 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7142 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7288 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.719 | 9.9338 | 60.0223 | 13 | 66.7227 | 10.797 | 59.9935 | 13 | 66.7395 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.7423 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7245 | 18.8468 | 59.9993 | 21 | 66.7316 | 9.8788 | 60.0339 | 13 | 66.7462 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7487 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7225 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7371 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7273 | 9.9338 | 60.0223 | 13 | 66.7311 | 10.797 | 59.9935 | 13 | 66.7478 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.7506 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7328 | 18.8468 | 59.9993 | 21 | 66.7399 | 9.8788 | 60.0339 | 13 | 66.7546 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.757 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7308 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7455 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7356 | 9.9338 | 60.0223 | 13 | 66.7394 | 10.8013 | 59.9935 | 13 | 66.7561 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.759 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7411 | 18.8418 | 59.9993 | 21 | 66.7482 | 9.8703 | 60.0339 | 13 | 66.7629 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7653 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7391 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7538 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.744 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.7477 | 10.8013 | 59.9935 | 13 | 66.7644 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.7673 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7495 | 18.8418 | 59.9993 | 21 | 66.7565 | 9.8703 | 60.0339 | 13 | 66.7712 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7737 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7476 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7621 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7523 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.756 | 10.8013 | 59.9935 | 13 | 66.7727 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.7756 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7578 | 18.8418 | 59.9993 | 21 | 66.7648 | 9.8703 | 60.0339 | 13 | 66.7795 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.782 | 10.672 | 60.0223 | 13 | 66.7559 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7704 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7606 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.7644 | 10.8013 | 59.9935 | 13 | 66.781 | 17.4909 | 60.0108 | 21
66.784 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7661 | 18.8418 | 59.9993 | 21 | 66.7732 | 9.8703 | 60.0339 | 13 | 66.7879 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7903 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.7642 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7788 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7689 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.7727 | 10.8013 | 59.9935 | 13 | 66.7893 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.7923 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7744 | 18.8371 | 59.9993 | 21 | 66.7815 | 9.9404 | 60.0339 | 13 | 66.7963 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.7986 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.7725 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7871 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7773 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.781 | 10.8013 | 59.9935 | 13 | 66.7979 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.8006 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7828 | 18.8371 | 59.9993 | 21 | 66.7899 | 9.9404 | 60.0339 | 13 | 66.8046 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.807 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.7808 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.7954 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7856 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.7894 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8062 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.809 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7911 | 18.8371 | 59.9993 | 21 | 66.7982 | 9.9375 | 60.0339 | 13 | 66.8129 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8153 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.7892 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8037 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.7939 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.7977 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8145 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.8173 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.7994 | 18.8371 | 59.9993 | 21 | 66.8065 | 9.9375 | 60.0339 | 13 | 66.8213 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8237 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.7975 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8121 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8022 | 9.9283 | 60.0223 | 13 | 66.806 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8228 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.8256 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8078 | 18.8357 | 59.9993 | 21 | 66.8148 | 9.9317 | 60.0339 | 13 | 66.8296 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.832 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8058 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8204 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8107 | 9.9252 | 60.0223 | 13 | 66.8143 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8311 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.834 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8161 | 18.8357 | 59.9993 | 21 | 66.8232 | 9.9317 | 60.0339 | 13 | 66.838 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8403 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8141 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8287 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.819 | 9.9252 | 60.0223 | 13 | 66.8228 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8394 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.8423 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8244 | 18.8303 | 59.9993 | 21 | 66.8315 | 9.9317 | 60.0339 | 13 | 66.8463 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8486 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8225 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.837 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8273 | 9.9219 | 60.0223 | 13 | 66.8311 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8477 | 17.4879 | 60.0108 | 21
66.8506 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8328 | 18.8303 | 59.9993 | 21 | 66.8398 | 9.9317 | 60.0339 | 13 | 66.8546 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.857 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8308 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8455 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8356 | 9.9219 | 60.0223 | 13 | 66.8394 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8562 | 17.4842 | 60.0108 | 21
66.859 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8411 | 18.8284 | 59.9993 | 21 | 66.8481 | 9.9298 | 60.0339 | 13 | 66.863 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8653 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8391 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8538 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8439 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.8478 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8645 | 17.4842 | 60.0108 | 21
66.8673 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8495 | 18.8284 | 59.9993 | 21 | 66.8564 | 9.9298 | 60.0339 | 13 | 66.8713 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8737 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8474 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8621 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8523 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.8561 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8728 | 17.4788 | 60.0108 | 21
66.8756 | 16.7471 | 60.0166 | 21 | 66.8578 | 18.8232 | 59.9993 | 21 | 66.8648 | 9.9298 | 60.0339 | 13 | 66.8796 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.882 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8558 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8704 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8606 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.8644 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8811 | 17.4788 | 60.0108 | 21
66.8839 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.8661 | 18.8232 | 59.9993 | 21 | 66.8731 | 9.9298 | 60.0339 | 13 | 66.888 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8903 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8641 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8788 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8689 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.8727 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8894 | 17.4788 | 60.0108 | 21
66.8923 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.8745 | 18.8538 | 59.9993 | 21 | 66.8815 | 9.9219 | 60.0281 | 13 | 66.8963 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.8986 | 10.6708 | 60.0223 | 13 | 66.8724 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8871 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8773 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.881 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.8977 | 17.4788 | 60.0108 | 21
66.9006 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.8828 | 18.8538 | 59.9993 | 21 | 66.8898 | 9.9219 | 60.0281 | 13 | 66.9047 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9069 | 10.669 | 60.0223 | 13 | 66.8807 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.8954 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8856 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.8894 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.906 | 17.4788 | 60.0108 | 21
66.9089 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.8911 | 18.8489 | 59.9993 | 21 | 66.8981 | 9.9219 | 60.0281 | 13 | 66.913 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9153 | 10.669 | 60.0223 | 13 | 66.8892 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.9037 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.8939 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.8977 | 10.9916 | 59.9935 | 13 | 66.9143 | 17.4788 | 60.0108 | 21
66.9173 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.8994 | 18.8489 | 59.9993 | 21 | 66.9064 | 9.9219 | 60.0281 | 13 | 66.9213 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9236 | 10.6663 | 60.0223 | 13 | 66.8975 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.912 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9022 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.9061 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9226 | 17.4738 | 60.0108 | 21
66.9256 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9078 | 18.845 | 59.9993 | 21 | 66.9148 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.9297 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9319 | 10.6663 | 60.0223 | 13 | 66.9058 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.9204 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9105 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.9144 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9312 | 17.4738 | 60.0108 | 21
66.9339 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9161 | 18.845 | 59.9993 | 21 | 66.9231 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.938 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9402 | 10.6663 | 60.0223 | 13 | 66.9141 | 9.9778 | 60.0281 | 13 | 66.9287 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9189 | 9.9204 | 60.0223 | 13 | 66.9227 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9395 | 17.4738 | 60.0108 | 21
66.9423 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9244 | 18.8449 | 59.9993 | 21 | 66.9315 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.9464 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9486 | 10.6663 | 60.0223 | 13 | 66.9224 | 9.9716 | 60.0281 | 13 | 66.937 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9272 | 9.9169 | 60.0223 | 13 | 66.931 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9478 | 17.4738 | 60.0108 | 21
66.9506 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9328 | 18.8449 | 59.9993 | 21 | 66.9398 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.9547 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9569 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9308 | 9.9716 | 60.0281 | 13 | 66.9453 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9355 | 9.9169 | 60.0223 | 13 | 66.9393 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9561 | 17.4695 | 60.0108 | 21
66.9589 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9411 | 18.8449 | 59.9993 | 21 | 66.9481 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.963 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9653 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9391 | 9.9716 | 60.0281 | 13 | 66.9537 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.944 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9478 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9644 | 17.4695 | 60.0108 | 21
66.9673 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9494 | 18.8449 | 59.9993 | 21 | 66.9564 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.9714 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9736 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9474 | 9.9716 | 60.0281 | 13 | 66.962 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9523 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9561 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9727 | 17.4695 | 60.0108 | 21
66.9756 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9578 | 18.8329 | 59.9993 | 21 | 66.9648 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.9797 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9819 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9557 | 9.9716 | 60.0281 | 13 | 66.9703 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9606 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9644 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.981 | 17.4695 | 60.0108 | 21
66.9839 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9661 | 18.8329 | 59.9993 | 21 | 66.9731 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.988 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9902 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9641 | 9.9716 | 60.0281 | 13 | 66.9786 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9689 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9728 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9895 | 17.5016 | 60.0108 | 21
66.9923 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9745 | 18.8329 | 59.9993 | 21 | 66.9814 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 66.9964 | 10.018 | 59.959 | 13 | 66.9986 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9724 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 66.9871 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9772 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9811 | 10.9948 | 59.9935 | 13 | 66.9978 | 17.5016 | 60.0108 | 21
67.0006 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9828 | 18.8329 | 59.9993 | 21 | 66.9897 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 67.0047 | 10.018 | 59.959 | 13 | 67.0069 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9807 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 66.9954 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9856 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9894 | 10.994 | 59.9935 | 13 | 67.0061 | 17.4993 | 60.0108 | 21
67.0089 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9911 | 18.8695 | 59.9993 | 21 | 66.998 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 67.0131 | 10.018 | 59.959 | 13 | 67.0153 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.989 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0037 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 66.9939 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 66.9977 | 10.994 | 59.9935 | 13 | 67.0144 | 17.4993 | 60.0108 | 21
67.0173 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 66.9995 | 18.8695 | 59.9993 | 21 | 67.0064 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 67.0214 | 10.018 | 59.959 | 13 | 67.0236 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 66.9974 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.012 | 9.4447 | 60.0223 | 13 | 67.0022 | 9.9149 | 60.0223 | 13 | 67.0061 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0227 | 17.4993 | 60.0108 | 21
67.0256 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0078 | 18.8709 | 59.9993 | 21 | 67.0147 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 67.0297 | 10.018 | 59.959 | 13 | 67.0319 | 10.6635 | 60.0223 | 13 | 67.0057 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0204 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0105 | 9.9131 | 60.0223 | 13 | 67.0144 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.031 | 17.4993 | 60.0108 | 21
67.0339 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0161 | 18.8709 | 59.9993 | 21 | 67.0231 | 9.9196 | 60.0281 | 13 | 67.0381 | 10.018 | 59.959 | 13 | 67.0402 | 10.6607 | 60.0223 | 13 | 67.014 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0287 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0189 | 9.9131 | 60.0223 | 13 | 67.0227 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0393 | 17.4993 | 60.0108 | 21
67.0422 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0244 | 18.8629 | 59.9993 | 21 | 67.0314 | 9.9176 | 60.0281 | 13 | 67.0464 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0486 | 10.6607 | 60.0223 | 13 | 67.0223 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.037 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0272 | 9.9119 | 60.0223 | 13 | 67.0311 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0476 | 17.4993 | 60.0108 | 21
67.0506 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0328 | 18.8629 | 59.9993 | 21 | 67.0397 | 9.9176 | 60.0281 | 13 | 67.0547 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0569 | 10.6607 | 60.0223 | 13 | 67.0308 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0453 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0355 | 9.9119 | 60.0223 | 13 | 67.0394 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0559 | 17.5529 | 60.0108 | 21
67.0589 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0411 | 18.8629 | 59.9993 | 21 | 67.048 | 9.9176 | 60.0281 | 13 | 67.0631 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0652 | 10.6607 | 60.0223 | 13 | 67.0391 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0537 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0438 | 9.9119 | 60.0223 | 13 | 67.0477 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0645 | 17.5529 | 60.0108 | 21
67.0672 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0494 | 18.8629 | 59.9993 | 21 | 67.0564 | 9.9176 | 60.0281 | 13 | 67.0714 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0735 | 10.658 | 60.0223 | 13 | 67.0474 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.062 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0522 | 9.9119 | 60.0223 | 13 | 67.056 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0728 | 17.5529 | 60.0108 | 21
67.0756 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0578 | 18.8578 | 59.9993 | 21 | 67.0647 | 9.9153 | 60.0281 | 13 | 67.0798 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0819 | 10.658 | 60.0223 | 13 | 67.0557 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0703 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0605 | 9.9087 | 60.0223 | 13 | 67.0643 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0811 | 17.5529 | 60.0108 | 21
67.0839 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0661 | 18.8578 | 59.9993 | 21 | 67.0731 | 9.9153 | 60.0281 | 13 | 67.0881 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0902 | 10.6551 | 60.0223 | 13 | 67.064 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0786 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0688 | 9.9087 | 60.0223 | 13 | 67.0728 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0894 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.0922 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0744 | 18.8584 | 59.9993 | 21 | 67.0814 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.0964 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.0986 | 10.6551 | 60.0223 | 13 | 67.0724 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.087 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0771 | 9.9087 | 60.0223 | 13 | 67.0811 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.0977 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1006 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0828 | 18.8584 | 59.9993 | 21 | 67.0897 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1048 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.1069 | 10.6551 | 60.0223 | 13 | 67.0807 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.0953 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0856 | 9.9087 | 60.0223 | 13 | 67.0895 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.106 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1089 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0911 | 18.8557 | 59.9993 | 21 | 67.098 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1131 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.1152 | 10.6551 | 60.0223 | 13 | 67.089 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.1036 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.0939 | 9.9069 | 60.0223 | 13 | 67.0978 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1143 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1172 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.0995 | 18.8557 | 59.9993 | 21 | 67.1063 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1215 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.1235 | 10.6551 | 60.0223 | 13 | 67.0973 | 9.9695 | 60.0281 | 13 | 67.1119 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1022 | 9.9069 | 60.0223 | 13 | 67.1061 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1228 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1256 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1078 | 18.854 | 59.9993 | 21 | 67.1147 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1298 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.1318 | 10.6551 | 60.0223 | 13 | 67.1057 | 9.9661 | 60.0281 | 13 | 67.1204 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1105 | 9.9041 | 60.0223 | 13 | 67.1144 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1311 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1339 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1161 | 18.854 | 59.9993 | 21 | 67.123 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1381 | 10.018 | 59.9647 | 13 | 67.1402 | 10.6527 | 60.0223 | 13 | 67.114 | 9.9661 | 60.0281 | 13 | 67.1287 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1188 | 9.9041 | 60.0223 | 13 | 67.1227 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1394 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1422 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1245 | 18.8523 | 59.9993 | 21 | 67.1313 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1465 | 10.0151 | 59.9647 | 13 | 67.1485 | 10.6527 | 60.0223 | 13 | 67.1223 | 9.9642 | 60.0281 | 13 | 67.137 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1272 | 9.9041 | 60.0223 | 13 | 67.1311 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1477 | 17.5459 | 60.0108 | 21
67.1506 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1328 | 18.8523 | 59.9993 | 21 | 67.1396 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1548 | 10.0151 | 59.9647 | 13 | 67.1569 | 10.6489 | 60.0223 | 13 | 67.1306 | 9.9642 | 60.0281 | 13 | 67.1453 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1355 | 9.9041 | 60.0223 | 13 | 67.1394 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.156 | 17.5407 | 60.0108 | 21
67.1589 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1411 | 18.8498 | 59.9993 | 21 | 67.148 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1631 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.1652 | 10.6489 | 60.0223 | 13 | 67.139 | 9.9642 | 60.0281 | 13 | 67.1536 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1438 | 9.9041 | 60.0223 | 13 | 67.1477 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1643 | 17.5407 | 60.0108 | 21
67.1672 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1494 | 18.8498 | 59.9993 | 21 | 67.1563 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1715 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.1735 | 10.6489 | 60.0223 | 13 | 67.1473 | 9.9642 | 60.0281 | 13 | 67.162 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1522 | 9.9041 | 60.0223 | 13 | 67.1561 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1726 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.1755 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1578 | 18.8475 | 59.9993 | 21 | 67.1647 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1798 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.1818 | 10.6489 | 60.0223 | 13 | 67.1556 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.1703 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1605 | 9.9744 | 60.0223 | 13 | 67.1644 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1809 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.1839 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1661 | 18.8475 | 59.9993 | 21 | 67.173 | 9.9124 | 60.0281 | 13 | 67.1882 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.1902 | 10.6461 | 60.0223 | 13 | 67.1639 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.1786 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1688 | 9.9744 | 60.0223 | 13 | 67.1727 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1892 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.1922 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1744 | 18.8453 | 59.9993 | 21 | 67.1813 | 9.9104 | 60.0281 | 13 | 67.1965 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.1985 | 10.6461 | 60.0223 | 13 | 67.1722 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.1869 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1771 | 9.9715 | 60.0223 | 13 | 67.181 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.1978 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2005 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1828 | 18.8453 | 59.9993 | 21 | 67.1896 | 9.9104 | 60.0281 | 13 | 67.2048 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.2068 | 10.6461 | 60.0223 | 13 | 67.1807 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.1953 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1854 | 9.9715 | 60.0223 | 13 | 67.1895 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.2061 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2089 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1911 | 18.8807 | 59.9993 | 21 | 67.198 | 9.9104 | 60.0281 | 13 | 67.2132 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.2151 | 10.6461 | 60.0223 | 13 | 67.189 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.2036 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.1938 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.1978 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.2144 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2172 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.1994 | 18.8807 | 59.9993 | 21 | 67.2063 | 9.9104 | 60.0281 | 13 | 67.2215 | 10.0127 | 59.9647 | 13 | 67.2235 | 10.6442 | 60.0223 | 13 | 67.1973 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.2119 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2021 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2061 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.2227 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2255 | 16.7481 | 60.0166 | 21 | 67.2078 | 18.8768 | 59.9993 | 21 | 67.2147 | 9.9091 | 60.0281 | 13 | 67.2299 | 10.0091 | 59.9647 | 13 | 67.2318 | 10.6442 | 60.0223 | 13 | 67.2056 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.2202 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2104 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2145 | 10.9945 | 59.9935 | 13 | 67.231 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2338 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2161 | 18.8768 | 59.9993 | 21 | 67.223 | 9.9091 | 60.0281 | 13 | 67.2382 | 10.0091 | 59.9647 | 13 | 67.2402 | 10.6442 | 60.0223 | 13 | 67.214 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.2286 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2188 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2228 | 10.9941 | 59.9935 | 13 | 67.2393 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2422 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2245 | 18.8715 | 59.9993 | 21 | 67.2313 | 9.9068 | 60.0281 | 13 | 67.2465 | 10.0063 | 59.9647 | 13 | 67.2485 | 10.6442 | 60.0223 | 13 | 67.2223 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.2369 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2272 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2311 | 10.9941 | 59.9935 | 13 | 67.2476 | 17.5362 | 60.0108 | 21
67.2505 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2328 | 18.8715 | 59.9993 | 21 | 67.2396 | 9.9068 | 60.0281 | 13 | 67.2549 | 10.0063 | 59.9647 | 13 | 67.2568 | 10.6442 | 60.0223 | 13 | 67.2306 | 9.961 | 60.0281 | 13 | 67.2452 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2355 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2394 | 10.9941 | 59.9935 | 13 | 67.2561 | 17.5333 | 60.0108 | 21
67.2588 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2411 | 18.8715 | 59.9993 | 21 | 67.2479 | 9.9068 | 60.0281 | 13 | 67.2632 | 10.0063 | 59.9647 | 13 | 67.2651 | 10.6442 | 60.0223 | 13 | 67.2389 | 9.9596 | 60.0281 | 13 | 67.2535 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2438 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2477 | 10.9941 | 59.9935 | 13 | 67.2644 | 17.5333 | 60.0108 | 21
67.2672 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2495 | 18.8715 | 59.9993 | 21 | 67.2563 | 9.9068 | 60.0281 | 13 | 67.2715 | 10.0063 | 59.9647 | 13 | 67.2735 | 10.6403 | 60.0223 | 13 | 67.2473 | 9.9596 | 60.0281 | 13 | 67.262 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2521 | 9.9653 | 60.0223 | 13 | 67.2561 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.2727 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.2755 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2578 | 18.8647 | 59.9993 | 21 | 67.2646 | 9.9106 | 60.0281 | 13 | 67.2799 | 10.0034 | 59.9647 | 13 | 67.2818 | 10.6403 | 60.0223 | 13 | 67.2556 | 9.9576 | 60.0281 | 13 | 67.2703 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2605 | 9.9635 | 60.0223 | 13 | 67.2644 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.281 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.2838 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2661 | 18.8647 | 59.9993 | 21 | 67.2729 | 9.9106 | 60.0281 | 13 | 67.2882 | 10.0034 | 59.9647 | 13 | 67.2902 | 10.6403 | 60.0223 | 13 | 67.2639 | 9.9576 | 60.0281 | 13 | 67.2786 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2688 | 9.9635 | 60.0223 | 13 | 67.2728 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.2893 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.2922 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2744 | 18.8632 | 59.9993 | 21 | 67.2812 | 9.9014 | 60.0281 | 13 | 67.2966 | 10.0034 | 59.9647 | 13 | 67.2985 | 10.6403 | 60.0223 | 13 | 67.2722 | 9.9576 | 60.0281 | 13 | 67.2869 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2771 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.2811 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.2976 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.3005 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2828 | 18.8632 | 59.9993 | 21 | 67.2896 | 9.9014 | 60.0281 | 13 | 67.3049 | 10.0034 | 59.9647 | 13 | 67.3068 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.2806 | 9.9576 | 60.0281 | 13 | 67.2953 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2854 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.2894 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3059 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.3088 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2911 | 18.8632 | 59.9993 | 21 | 67.2979 | 9.8976 | 60.0281 | 13 | 67.3132 | 10.0034 | 59.9647 | 13 | 67.3151 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.2889 | 9.9576 | 60.0281 | 13 | 67.3036 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.2938 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.2977 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3142 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.3172 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.2994 | 18.8632 | 59.9993 | 21 | 67.3063 | 9.8976 | 60.0281 | 13 | 67.3216 | 10.0034 | 59.9647 | 13 | 67.3235 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.2972 | 9.9576 | 60.0281 | 13 | 67.3119 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3021 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.306 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3228 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.3255 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3078 | 18.9053 | 59.9993 | 21 | 67.3146 | 9.8944 | 60.0281 | 13 | 67.3299 | 10.001 | 59.9647 | 13 | 67.3318 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.3055 | 9.9554 | 60.0281 | 13 | 67.3202 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3104 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.3145 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3311 | 17.5272 | 60.0108 | 21
67.3338 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3161 | 18.9053 | 59.9993 | 21 | 67.3229 | 9.8944 | 60.0281 | 13 | 67.3383 | 10.001 | 59.9647 | 13 | 67.3401 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.3138 | 9.9554 | 60.0281 | 13 | 67.3286 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3187 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.3228 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3394 | 17.5245 | 60.0108 | 21
67.3422 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3245 | 18.964 | 59.9993 | 21 | 67.3312 | 9.8944 | 60.0281 | 13 | 67.3466 | 10.001 | 59.9647 | 13 | 67.3484 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.3223 | 9.9554 | 60.0281 | 13 | 67.3369 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.327 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.3311 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3477 | 17.5245 | 60.0108 | 21
67.3505 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3328 | 18.964 | 59.9993 | 21 | 67.3396 | 9.8944 | 60.0281 | 13 | 67.3549 | 10.001 | 59.9647 | 13 | 67.3568 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.3306 | 9.9554 | 60.0281 | 13 | 67.3452 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3354 | 9.9569 | 60.0223 | 13 | 67.3395 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.356 | 17.5225 | 60.0108 | 21
67.3588 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3411 | 18.9624 | 59.9993 | 21 | 67.3479 | 9.912 | 60.0281 | 13 | 67.3633 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.3651 | 10.635 | 60.0223 | 13 | 67.3389 | 9.9531 | 60.0281 | 13 | 67.3535 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3438 | 9.9522 | 60.0223 | 13 | 67.3478 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3643 | 17.5225 | 60.0108 | 21
67.3671 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3495 | 18.9624 | 59.9993 | 21 | 67.3563 | 9.912 | 60.0281 | 13 | 67.3716 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.3734 | 10.6349 | 60.0223 | 13 | 67.3472 | 9.9531 | 60.0281 | 13 | 67.3619 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3521 | 9.9522 | 60.0223 | 13 | 67.3561 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3726 | 17.5173 | 60.0108 | 21
67.3755 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3578 | 18.9604 | 59.9993 | 21 | 67.3646 | 9.912 | 60.0281 | 13 | 67.3799 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.3818 | 10.6349 | 60.0223 | 13 | 67.3556 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.3702 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3605 | 9.9522 | 60.0223 | 13 | 67.3644 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3811 | 17.5173 | 60.0108 | 21
67.3838 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3661 | 18.9604 | 59.9993 | 21 | 67.3729 | 9.912 | 60.0281 | 13 | 67.3883 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.3901 | 10.6317 | 60.0223 | 13 | 67.3639 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.3785 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3688 | 9.9522 | 60.0223 | 13 | 67.3728 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3894 | 17.5173 | 60.0108 | 21
67.3921 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3745 | 18.9604 | 59.9993 | 21 | 67.3812 | 9.912 | 60.0281 | 13 | 67.3966 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.3984 | 10.6317 | 60.0223 | 13 | 67.3722 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.3868 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3771 | 9.9507 | 60.0223 | 13 | 67.3811 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.3977 | 17.5173 | 60.0108 | 21
67.4005 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3828 | 18.9604 | 59.9993 | 21 | 67.3895 | 9.912 | 60.0281 | 13 | 67.405 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.4067 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.3805 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.3951 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3854 | 9.9507 | 60.0223 | 13 | 67.3894 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.406 | 17.5173 | 60.0108 | 21
67.4088 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3911 | 18.9581 | 59.9993 | 21 | 67.3979 | 9.9105 | 60.0281 | 13 | 67.4133 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.4151 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.3889 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.4036 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.3937 | 9.9507 | 60.0223 | 13 | 67.3978 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4143 | 17.5173 | 60.0108 | 21
67.4171 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.3994 | 18.9581 | 59.9993 | 21 | 67.4062 | 9.9105 | 60.0281 | 13 | 67.4216 | 9.9984 | 59.9647 | 13 | 67.4234 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.3972 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.4119 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4021 | 9.9507 | 60.0223 | 13 | 67.4061 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4226 | 17.5147 | 60.0108 | 21
67.4255 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.4078 | 18.9574 | 59.9935 | 21 | 67.4146 | 9.9093 | 60.0281 | 13 | 67.43 | 9.9953 | 59.9647 | 13 | 67.4318 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.4055 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.4202 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4104 | 9.9507 | 60.0223 | 13 | 67.4144 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4309 | 17.5147 | 60.0108 | 21
67.4338 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.4161 | 18.9574 | 59.9935 | 21 | 67.4229 | 9.9093 | 60.0281 | 13 | 67.4383 | 9.9953 | 59.9647 | 13 | 67.4401 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.4138 | 9.9491 | 60.0281 | 13 | 67.4285 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4187 | 9.9507 | 60.0223 | 13 | 67.4227 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4392 | 17.5125 | 60.0108 | 21
67.4421 | 16.7584 | 60.0166 | 21 | 67.4244 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4312 | 9.9093 | 60.0281 | 13 | 67.4467 | 9.9953 | 59.9647 | 13 | 67.4484 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.4222 | 9.9446 | 60.0281 | 13 | 67.4369 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4271 | 9.9461 | 60.0223 | 13 | 67.4312 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4475 | 17.5125 | 60.0108 | 21
67.4505 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4328 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4395 | 9.9093 | 60.0281 | 13 | 67.455 | 9.9953 | 59.9647 | 13 | 67.4567 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.4305 | 9.9446 | 60.0281 | 13 | 67.4452 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4354 | 9.9461 | 60.0223 | 13 | 67.4395 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4561 | 17.5125 | 60.0108 | 21
67.4588 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4411 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4479 | 9.9064 | 60.0281 | 13 | 67.4633 | 9.9919 | 59.9647 | 13 | 67.4651 | 10.6293 | 60.0223 | 13 | 67.4388 | 9.9446 | 60.0281 | 13 | 67.4535 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4437 | 9.9461 | 60.0223 | 13 | 67.4478 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4644 | 17.5125 | 60.0108 | 21
67.4671 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4495 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4562 | 9.9064 | 60.0281 | 13 | 67.4717 | 9.9919 | 59.9647 | 13 | 67.4734 | 10.6254 | 60.0223 | 13 | 67.4471 | 9.9446 | 60.0281 | 13 | 67.4618 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.452 | 9.9461 | 60.0223 | 13 | 67.4562 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4727 | 17.5112 | 60.0108 | 21
67.4755 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4578 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4645 | 9.9064 | 60.0281 | 13 | 67.48 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.4818 | 10.6254 | 60.0223 | 13 | 67.4554 | 10.0234 | 60.0281 | 13 | 67.4702 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4603 | 9.9861 | 60.0223 | 13 | 67.4645 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.481 | 17.5112 | 60.0108 | 21
67.4838 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4661 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4728 | 9.9064 | 60.0281 | 13 | 67.4883 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.4901 | 10.6254 | 60.0223 | 13 | 67.4639 | 10.0234 | 60.0281 | 13 | 67.4785 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4688 | 9.9861 | 60.0223 | 13 | 67.4728 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4893 | 17.5112 | 60.0108 | 21
67.4921 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4745 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4812 | 9.9002 | 60.0281 | 13 | 67.4967 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.4984 | 10.6254 | 60.0223 | 13 | 67.4722 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.4868 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4771 | 9.9861 | 60.0223 | 13 | 67.4811 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.4976 | 17.5112 | 60.0108 | 21
67.5005 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4828 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4895 | 9.9002 | 60.0281 | 13 | 67.505 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5067 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.4805 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.4951 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4854 | 9.9861 | 60.0223 | 13 | 67.4894 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5059 | 17.5085 | 60.0108 | 21
67.5088 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4911 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.4979 | 9.9002 | 60.0281 | 13 | 67.5134 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5151 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.4888 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.5035 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.4937 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.4978 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5144 | 17.5085 | 60.0108 | 21
67.5171 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.4995 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5062 | 9.9002 | 60.0281 | 13 | 67.5217 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5234 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.4972 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.5118 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.5021 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5061 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5227 | 17.587 | 60.0108 | 21
67.5254 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5078 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5145 | 9.9002 | 60.0281 | 13 | 67.53 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5317 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5055 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.5201 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.5104 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5145 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.531 | 17.587 | 60.0108 | 21
67.5338 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5161 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5228 | 9.9002 | 60.0281 | 13 | 67.5384 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.54 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5138 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.5284 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.5187 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5228 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5393 | 17.587 | 60.0108 | 21
67.5421 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5245 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5311 | 9.8971 | 60.0281 | 13 | 67.5467 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5484 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5221 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.5369 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.527 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5311 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5476 | 17.587 | 60.0108 | 21
67.5504 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5328 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5395 | 9.8971 | 60.0281 | 13 | 67.5551 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5567 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5305 | 10.0219 | 60.0281 | 13 | 67.5452 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.5354 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5394 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5559 | 17.587 | 60.0108 | 21
67.5588 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5411 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5478 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.5634 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5651 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5388 | 10.019 | 60.0281 | 13 | 67.5535 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.5437 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5477 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5642 | 17.587 | 60.0108 | 21
67.5671 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5495 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5562 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.5717 | 9.9893 | 59.9647 | 13 | 67.5734 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5471 | 10.019 | 60.0281 | 13 | 67.5618 | 9.4449 | 60.0223 | 13 | 67.552 | 9.9832 | 60.0223 | 13 | 67.5562 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5725 | 17.5797 | 60.0108 | 21
67.5754 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5578 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5645 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.5801 | 9.9857 | 59.9647 | 13 | 67.5817 | 10.6207 | 60.0223 | 13 | 67.5554 | 10.0168 | 60.0281 | 13 | 67.5702 | 9.4404 | 60.0223 | 13 | 67.5603 | 9.9775 | 60.0223 | 13 | 67.5645 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5808 | 17.5797 | 60.0108 | 21
67.5838 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5661 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5728 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.5884 | 9.9857 | 59.9647 | 13 | 67.59 | 10.7777 | 60.0223 | 13 | 67.5638 | 10.0168 | 60.0281 | 13 | 67.5785 | 9.4404 | 60.0223 | 13 | 67.5687 | 9.9775 | 60.0223 | 13 | 67.5728 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5894 | 17.5791 | 60.0108 | 21
67.5921 | 16.76 | 60.0166 | 21 | 67.5745 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5811 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.5967 | 9.9857 | 59.9647 | 13 | 67.5983 | 10.7777 | 60.0223 | 13 | 67.5721 | 10.0168 | 60.0281 | 13 | 67.5868 | 9.4404 | 60.0223 | 13 | 67.577 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.5812 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.5977 | 17.5791 | 60.0108 | 21
67.6004 | 16.763 | 60.0166 | 21 | 67.5828 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5895 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.6051 | 9.9857 | 59.9647 | 13 | 67.6067 | 10.8612 | 60.0223 | 13 | 67.5804 | 10.0168 | 60.0281 | 13 | 67.5951 | 9.4404 | 60.0223 | 13 | 67.5853 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.5895 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.606 | 17.5791 | 60.0108 | 21
67.6088 | 16.763 | 60.0166 | 21 | 67.5911 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.5978 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.6134 | 9.9844 | 59.9647 | 13 | 67.615 | 10.8612 | 60.0223 | 13 | 67.5887 | 10.0168 | 60.0281 | 13 | 67.6035 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.5936 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.5978 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6143 | 17.5791 | 60.0108 | 21
67.6171 | 16.763 | 60.0166 | 21 | 67.5995 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6061 | 9.8927 | 60.0281 | 13 | 67.6218 | 9.9844 | 59.9647 | 13 | 67.6234 | 10.8612 | 60.0223 | 13 | 67.597 | 10.0168 | 60.0281 | 13 | 67.6118 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6019 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.6061 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6226 | 17.5791 | 60.0108 | 21
67.6254 | 16.763 | 60.0166 | 21 | 67.6078 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6144 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6301 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.6317 | 10.8612 | 60.0223 | 13 | 67.6055 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6201 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6104 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.6145 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6309 | 17.5791 | 60.0108 | 21
67.6338 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6161 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6228 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6384 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.64 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6138 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6284 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6187 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.6228 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6392 | 17.5795 | 60.0108 | 21
67.6421 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6245 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6311 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6468 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.6483 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6221 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6367 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.627 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.6311 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6477 | 17.5795 | 60.0108 | 21
67.6504 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6328 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6395 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6551 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.6567 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6304 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6451 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6354 | 9.9758 | 60.0223 | 13 | 67.6395 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.656 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.6587 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6411 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6478 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6635 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.665 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6388 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6534 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6437 | 9.969 | 60.0223 | 13 | 67.6478 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6643 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.6671 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6495 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6561 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6718 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.6733 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6471 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6617 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.652 | 9.969 | 60.0223 | 13 | 67.6561 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6726 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.6754 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6578 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6644 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6801 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.6816 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6554 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.67 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6603 | 9.966 | 60.0223 | 13 | 67.6644 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6809 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.6837 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6661 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6727 | 9.8826 | 60.0281 | 13 | 67.6885 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.69 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6637 | 10.0771 | 60.0281 | 13 | 67.6785 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6686 | 9.966 | 60.0223 | 13 | 67.6727 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6892 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.6921 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6745 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6811 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.6968 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.6983 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6721 | 10.0759 | 60.0281 | 13 | 67.6868 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.677 | 9.966 | 60.0223 | 13 | 67.6812 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.6975 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.7004 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6828 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6894 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7051 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.7067 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6804 | 10.0759 | 60.0281 | 13 | 67.6951 | 9.437 | 60.0223 | 13 | 67.6853 | 9.966 | 60.0223 | 13 | 67.6895 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.7058 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.7087 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6911 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.6978 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7135 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.715 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.6887 | 10.0759 | 60.0281 | 13 | 67.7034 | 9.4344 | 60.0223 | 13 | 67.6936 | 9.966 | 60.0223 | 13 | 67.6979 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.7141 | 17.5748 | 60.0108 | 21
67.717 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.6995 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.7061 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7218 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.7233 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.697 | 10.0759 | 60.0281 | 13 | 67.7118 | 9.4344 | 60.0223 | 13 | 67.7019 | 9.966 | 60.0223 | 13 | 67.7062 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.7227 | 17.6391 | 60.0108 | 21
67.7254 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7078 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.7144 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7302 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.7316 | 10.8585 | 60.0223 | 13 | 67.7054 | 10.0759 | 60.0281 | 13 | 67.7201 | 9.4327 | 60.0223 | 13 | 67.7103 | 9.9654 | 60.0223 | 13 | 67.7145 | 11.0968 | 59.9935 | 13 | 67.731 | 17.6391 | 60.0108 | 21
67.7337 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7162 | 18.9584 | 59.9935 | 21 | 67.7227 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7385 | 9.9819 | 59.9647 | 13 | 67.74 | 10.8564 | 60.0223 | 13 | 67.7137 | 10.0759 | 60.0281 | 13 | 67.7284 | 9.4327 | 60.0223 | 13 | 67.7186 | 9.9654 | 60.0223 | 13 | 67.7228 | 11.091 | 59.9935 | 13 | 67.7393 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.742 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7245 | 18.9598 | 59.9935 | 21 | 67.7311 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7468 | 10.0501 | 59.9647 | 13 | 67.7483 | 10.8564 | 60.0223 | 13 | 67.722 | 10.0726 | 60.0281 | 13 | 67.7367 | 9.4327 | 60.0223 | 13 | 67.7269 | 9.9623 | 60.0223 | 13 | 67.7311 | 11.091 | 59.9935 | 13 | 67.7476 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.7504 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7328 | 18.9598 | 59.9935 | 21 | 67.7394 | 9.874 | 60.0281 | 13 | 67.7552 | 10.0501 | 59.9647 | 13 | 67.7567 | 10.8564 | 60.0223 | 13 | 67.7303 | 10.0726 | 60.0281 | 13 | 67.7451 | 9.4327 | 60.0223 | 13 | 67.7352 | 9.9623 | 60.0223 | 13 | 67.7395 | 11.091 | 59.9935 | 13 | 67.7559 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.7587 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7411 | 18.9613 | 59.9935 | 21 | 67.7477 | 9.8635 | 60.0281 | 13 | 67.7635 | 10.0465 | 59.9647 | 13 | 67.765 | 10.8564 | 60.0223 | 13 | 67.7386 | 10.0691 | 60.0281 | 13 | 67.7534 | 9.4327 | 60.0223 | 13 | 67.7437 | 9.9623 | 60.0223 | 13 | 67.7478 | 11.091 | 59.9935 | 13 | 67.7642 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.767 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7495 | 18.9613 | 59.9935 | 21 | 67.756 | 9.8635 | 60.0281 | 13 | 67.7719 | 10.0465 | 59.9647 | 13 | 67.7733 | 10.854 | 60.0223 | 13 | 67.7471 | 10.0691 | 60.0281 | 13 | 67.7617 | 9.4327 | 60.0223 | 13 | 67.752 | 9.9623 | 60.0223 | 13 | 67.7561 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.7727 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.7754 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7578 | 18.9613 | 59.9935 | 21 | 67.7644 | 9.8635 | 60.0281 | 13 | 67.7802 | 10.0441 | 59.9647 | 13 | 67.7816 | 10.854 | 60.0223 | 13 | 67.7554 | 10.0691 | 60.0281 | 13 | 67.77 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.7603 | 9.9571 | 60.0223 | 13 | 67.7645 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.781 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.7837 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7661 | 18.9613 | 59.9935 | 21 | 67.7727 | 9.8635 | 60.0281 | 13 | 67.7885 | 10.0441 | 59.9647 | 13 | 67.79 | 10.854 | 60.0223 | 13 | 67.7637 | 10.0691 | 60.0281 | 13 | 67.7784 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.7686 | 9.9571 | 60.0223 | 13 | 67.7728 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.7893 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.792 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7745 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.7811 | 9.9437 | 60.0281 | 13 | 67.7969 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.7983 | 10.854 | 60.0223 | 13 | 67.772 | 10.0691 | 60.0281 | 13 | 67.7867 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.777 | 9.9543 | 60.0223 | 13 | 67.7811 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.7976 | 17.6374 | 60.0108 | 21
67.8004 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7828 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.7894 | 9.9437 | 60.0281 | 13 | 67.8052 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8066 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.7804 | 10.0691 | 60.0281 | 13 | 67.795 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.7853 | 9.9543 | 60.0223 | 13 | 67.7894 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8059 | 17.6349 | 60.0108 | 21
67.8087 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7912 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.7977 | 9.9382 | 60.0281 | 13 | 67.8135 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8149 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.7887 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8033 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.7936 | 9.9543 | 60.0223 | 13 | 67.7979 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8142 | 17.6349 | 60.0108 | 21
67.817 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.7995 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.806 | 9.9382 | 60.0281 | 13 | 67.8219 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8233 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.797 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8118 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.8019 | 9.9543 | 60.0223 | 13 | 67.8062 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8225 | 17.6318 | 60.0108 | 21
67.8254 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8078 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.8143 | 9.9363 | 60.0281 | 13 | 67.8302 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8316 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8053 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8201 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.8102 | 9.9527 | 60.0223 | 13 | 67.8145 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8308 | 17.6318 | 60.0108 | 21
67.8337 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8162 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.8227 | 9.9363 | 60.0281 | 13 | 67.8386 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8399 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8137 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8284 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.8186 | 9.9527 | 60.0223 | 13 | 67.8229 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8391 | 17.6254 | 60.0108 | 21
67.842 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8245 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.831 | 9.9363 | 60.0281 | 13 | 67.8469 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8483 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.822 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8367 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.8269 | 9.9527 | 60.0223 | 13 | 67.8312 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8477 | 17.6254 | 60.0108 | 21
67.8503 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8328 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.8394 | 9.9363 | 60.0281 | 13 | 67.8552 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8566 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8303 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8451 | 9.4306 | 60.0223 | 13 | 67.8352 | 9.9527 | 60.0223 | 13 | 67.8395 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.856 | 17.6254 | 60.0108 | 21
67.8587 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8412 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.8477 | 9.9692 | 60.0281 | 13 | 67.8636 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8649 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8386 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8534 | 9.4299 | 60.0223 | 13 | 67.8436 | 9.9527 | 60.0223 | 13 | 67.8478 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8643 | 17.6254 | 60.0108 | 21
67.867 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8495 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.856 | 9.9692 | 60.0281 | 13 | 67.8719 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8732 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.847 | 10.0678 | 60.0281 | 13 | 67.8617 | 9.4299 | 60.0223 | 13 | 67.8519 | 9.9527 | 60.0223 | 13 | 67.8561 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8726 | 17.6254 | 60.0108 | 21
67.8753 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8578 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.8643 | 9.9679 | 60.0281 | 13 | 67.8802 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8816 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8553 | 10.0659 | 60.0281 | 13 | 67.87 | 9.4299 | 60.0223 | 13 | 67.8602 | 10.0275 | 60.0223 | 13 | 67.8645 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8809 | 17.6254 | 60.0108 | 21
67.8837 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8662 | 18.9659 | 59.9935 | 21 | 67.8727 | 9.9679 | 60.0281 | 13 | 67.8885 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8899 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8636 | 10.0659 | 60.0281 | 13 | 67.8783 | 9.4299 | 60.0223 | 13 | 67.8685 | 10.0275 | 60.0223 | 13 | 67.8728 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8892 | 17.6229 | 60.0108 | 21
67.892 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8745 | 18.968 | 59.9935 | 21 | 67.881 | 9.964 | 60.0281 | 13 | 67.8969 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.8983 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8719 | 10.0639 | 60.0281 | 13 | 67.8867 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.8768 | 10.0242 | 60.0223 | 13 | 67.8812 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.8975 | 17.6229 | 60.0108 | 21
67.9003 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8828 | 18.968 | 59.9935 | 21 | 67.8893 | 9.964 | 60.0281 | 13 | 67.9053 | 10.0412 | 59.9647 | 13 | 67.9066 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8802 | 10.0639 | 60.0281 | 13 | 67.895 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.8853 | 10.0242 | 60.0223 | 13 | 67.8895 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.906 | 17.6223 | 60.0108 | 21
67.9087 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8912 | 18.968 | 59.9935 | 21 | 67.8976 | 9.9611 | 60.0281 | 13 | 67.9136 | 10.0388 | 59.9647 | 13 | 67.9149 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.8887 | 10.0639 | 60.0281 | 13 | 67.9033 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.8936 | 10.0242 | 60.0223 | 13 | 67.8978 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9143 | 17.6223 | 60.0108 | 21
67.917 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.8995 | 18.968 | 59.9935 | 21 | 67.906 | 9.9611 | 60.0281 | 13 | 67.9219 | 10.0388 | 59.9647 | 13 | 67.9232 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.897 | 10.0639 | 60.0281 | 13 | 67.9116 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9019 | 10.0242 | 60.0223 | 13 | 67.9061 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9226 | 17.6838 | 60.0108 | 21
67.9253 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9078 | 18.9702 | 59.9935 | 21 | 67.9143 | 9.9567 | 60.0281 | 13 | 67.9302 | 10.036 | 59.9647 | 13 | 67.9316 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9053 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.92 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9102 | 10.0217 | 60.0223 | 13 | 67.9144 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9309 | 17.6838 | 60.0108 | 21
67.9337 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9162 | 18.9702 | 59.9935 | 21 | 67.9226 | 9.9567 | 60.0281 | 13 | 67.9386 | 10.036 | 59.9647 | 13 | 67.9399 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9136 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9283 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9186 | 10.0217 | 60.0223 | 13 | 67.9229 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9392 | 17.6838 | 60.0108 | 21
67.942 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9245 | 18.9702 | 59.9935 | 21 | 67.931 | 9.9567 | 60.0281 | 13 | 67.947 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9482 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.922 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9366 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9269 | 10.0217 | 60.0223 | 13 | 67.9312 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9475 | 17.6838 | 60.0108 | 21
67.9503 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9328 | 18.9702 | 59.9935 | 21 | 67.9393 | 9.9567 | 60.0281 | 13 | 67.9553 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9565 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9303 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9449 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9352 | 10.0217 | 60.0223 | 13 | 67.9395 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9558 | 17.6824 | 60.0108 | 21
67.9587 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9412 | 18.9702 | 59.9935 | 21 | 67.9476 | 9.953 | 60.0281 | 13 | 67.9636 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9649 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9386 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9534 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9435 | 10.0171 | 60.0223 | 13 | 67.9479 | 11.0879 | 59.9935 | 13 | 67.9641 | 17.6824 | 60.0108 | 21
67.967 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9495 | 18.9702 | 59.9935 | 21 | 67.9559 | 9.953 | 60.0281 | 13 | 67.972 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9732 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9469 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9617 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9519 | 10.0171 | 60.0223 | 13 | 67.9562 | 11.0869 | 59.9935 | 13 | 67.9724 | 17.6824 | 60.0108 | 21
67.9753 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9579 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 67.9643 | 9.953 | 60.0281 | 13 | 67.9803 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9816 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9553 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.97 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9602 | 10.0171 | 60.0223 | 13 | 67.9645 | 11.0869 | 59.9935 | 13 | 67.981 | 17.6824 | 60.0108 | 21
67.9837 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9662 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 67.9726 | 9.953 | 60.0281 | 13 | 67.9886 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9899 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9636 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9783 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9685 | 10.0171 | 60.0223 | 13 | 67.9728 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 67.9893 | 17.68 | 60.0108 | 21
67.992 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9745 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 67.981 | 9.9499 | 60.0281 | 13 | 67.9969 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 67.9982 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9719 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.9867 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9768 | 10.0171 | 60.0223 | 13 | 67.9812 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 67.9976 | 17.68 | 60.0108 | 21
68.0003 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9828 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 67.9893 | 9.9499 | 60.0281 | 13 | 68.0053 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 68.0065 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9802 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 67.995 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9852 | 10.0171 | 60.0223 | 13 | 67.9895 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 68.0059 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0086 | 16.7626 | 60.0166 | 21 | 67.9912 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 67.9976 | 9.9443 | 60.0281 | 13 | 68.0137 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 68.0149 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9885 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 68.0033 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 67.9935 | 10.0146 | 60.0223 | 13 | 67.9978 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 68.0142 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.017 | 16.7647 | 60.0166 | 21 | 67.9995 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0059 | 9.9443 | 60.0281 | 13 | 68.022 | 10.0332 | 59.9647 | 13 | 68.0232 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 67.9969 | 10.1331 | 60.0281 | 13 | 68.0116 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 68.0018 | 10.0146 | 60.0223 | 13 | 68.0062 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 68.0225 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0253 | 16.7647 | 60.0166 | 21 | 68.0078 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0143 | 9.9443 | 60.0281 | 13 | 68.0303 | 10.0285 | 59.9647 | 13 | 68.0316 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 68.0052 | 10.1291 | 60.0281 | 13 | 68.02 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 68.0101 | 10.0146 | 60.0223 | 13 | 68.0145 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 68.0308 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0336 | 16.7647 | 60.0166 | 21 | 68.0162 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0226 | 9.9443 | 60.0281 | 13 | 68.0386 | 10.0285 | 59.9647 | 13 | 68.0399 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 68.0135 | 10.1291 | 60.0281 | 13 | 68.0283 | 9.4285 | 60.0223 | 13 | 68.0186 | 10.0146 | 60.0223 | 13 | 68.0228 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 68.0393 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.042 | 16.7647 | 60.0166 | 21 | 68.0245 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0309 | 9.9414 | 60.0281 | 13 | 68.047 | 10.1158 | 59.9647 | 13 | 68.0482 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 68.0219 | 10.1291 | 60.0281 | 13 | 68.0366 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0269 | 10.0115 | 60.0223 | 13 | 68.0311 | 11.084 | 59.9935 | 13 | 68.0476 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0503 | 16.8163 | 60.0166 | 21 | 68.0328 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0392 | 9.9414 | 60.0281 | 13 | 68.0554 | 10.1158 | 59.9647 | 13 | 68.0565 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 68.0303 | 10.1291 | 60.0281 | 13 | 68.0449 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0352 | 10.0115 | 60.0223 | 13 | 68.0396 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.0559 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0586 | 16.8163 | 60.0166 | 21 | 68.0412 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0476 | 9.9401 | 60.0223 | 13 | 68.0637 | 10.113 | 59.9647 | 13 | 68.0649 | 10.851 | 60.0223 | 13 | 68.0386 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.0533 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0435 | 10.0091 | 60.0223 | 13 | 68.0479 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.0642 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.067 | 16.8203 | 60.0166 | 21 | 68.0495 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0559 | 9.9401 | 60.0223 | 13 | 68.072 | 10.113 | 59.9647 | 13 | 68.0732 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0469 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.0616 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0519 | 10.0091 | 60.0223 | 13 | 68.0562 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.0725 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0753 | 16.8203 | 60.0166 | 21 | 68.0579 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0643 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.0804 | 10.113 | 59.9647 | 13 | 68.0815 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0552 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.0699 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0602 | 10.0091 | 60.0223 | 13 | 68.0646 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.0808 | 17.6759 | 60.0108 | 21
68.0836 | 16.8254 | 60.0166 | 21 | 68.0662 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0726 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.0887 | 10.113 | 59.9647 | 13 | 68.0898 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0636 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.0782 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0685 | 10.0091 | 60.0223 | 13 | 68.0729 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.0891 | 17.6711 | 60.0108 | 21
68.092 | 16.8254 | 60.0166 | 21 | 68.0745 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0809 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.097 | 10.113 | 59.9647 | 13 | 68.0981 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0719 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.0865 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0768 | 10.0056 | 60.0223 | 13 | 68.0812 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.0974 | 17.6711 | 60.0108 | 21
68.1003 | 16.8254 | 60.0166 | 21 | 68.0829 | 18.9706 | 59.9935 | 21 | 68.0892 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.1053 | 10.113 | 59.9647 | 13 | 68.1065 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0802 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.095 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0851 | 10.0056 | 60.0223 | 13 | 68.0895 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1057 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1086 | 16.8254 | 60.0166 | 21 | 68.0912 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.0975 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.1137 | 10.1104 | 59.9647 | 13 | 68.1148 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0885 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1033 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.0935 | 10.004 | 60.0223 | 13 | 68.0978 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1143 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.117 | 16.8254 | 60.0166 | 21 | 68.0995 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1059 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.1221 | 10.1104 | 59.9647 | 13 | 68.1232 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.0969 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1116 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1018 | 10.004 | 60.0223 | 13 | 68.1062 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1226 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1253 | 16.8254 | 60.0166 | 21 | 68.1078 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1142 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.1304 | 10.107 | 59.9647 | 13 | 68.1315 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1052 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1199 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1101 | 10.0003 | 60.0223 | 13 | 68.1145 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1309 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1336 | 16.8251 | 60.0166 | 21 | 68.1162 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1226 | 9.9373 | 60.0223 | 13 | 68.1387 | 10.107 | 59.9647 | 13 | 68.1398 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1135 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1283 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1185 | 10.0003 | 60.0223 | 13 | 68.1229 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1392 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1419 | 16.8251 | 60.0166 | 21 | 68.1245 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1309 | 9.9819 | 60.0223 | 13 | 68.147 | 10.107 | 59.9647 | 13 | 68.1481 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1218 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1366 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1268 | 10.0003 | 60.0223 | 13 | 68.1312 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1475 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1503 | 16.8251 | 60.0166 | 21 | 68.1329 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1392 | 9.9819 | 60.0223 | 13 | 68.1554 | 10.107 | 59.9647 | 13 | 68.1565 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1301 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1449 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1351 | 10.0003 | 60.0223 | 13 | 68.1395 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1558 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1586 | 16.8251 | 60.0166 | 21 | 68.1412 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1475 | 9.9819 | 60.0223 | 13 | 68.1638 | 10.1041 | 59.9647 | 13 | 68.1648 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1385 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1532 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1434 | 10.0536 | 60.0223 | 13 | 68.1478 | 11.0822 | 59.9935 | 13 | 68.1641 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1669 | 16.8301 | 60.0166 | 21 | 68.1495 | 18.971 | 59.9935 | 21 | 68.1559 | 9.9819 | 60.0223 | 13 | 68.1721 | 10.1041 | 59.9647 | 13 | 68.1732 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1469 | 10.1258 | 60.0281 | 13 | 68.1616 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1517 | 10.0536 | 60.0223 | 13 | 68.1561 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.1726 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1753 | 16.8301 | 60.0166 | 21 | 68.1579 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.1642 | 9.9819 | 60.0223 | 13 | 68.1804 | 10.2237 | 59.9647 | 13 | 68.1815 | 10.8493 | 60.0223 | 13 | 68.1552 | 10.1236 | 60.0281 | 13 | 68.1699 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1602 | 10.0519 | 60.0223 | 13 | 68.1646 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.1809 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1836 | 16.8301 | 60.0166 | 21 | 68.1662 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.1725 | 9.9819 | 60.0223 | 13 | 68.1888 | 10.2237 | 59.9647 | 13 | 68.1898 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.1635 | 10.1236 | 60.0281 | 13 | 68.1782 | 9.5172 | 60.0223 | 13 | 68.1685 | 10.0519 | 60.0223 | 13 | 68.1729 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.1892 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.1919 | 16.8301 | 60.0166 | 21 | 68.1745 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.1808 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.1971 | 10.2229 | 59.9647 | 13 | 68.1981 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.1719 | 10.1236 | 60.0281 | 13 | 68.1865 | 9.5197 | 60.0223 | 13 | 68.1768 | 10.0519 | 60.0223 | 13 | 68.1812 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.1975 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.2002 | 16.8301 | 60.0166 | 21 | 68.1829 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.1892 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2054 | 10.2229 | 59.9647 | 13 | 68.2065 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.1802 | 10.1236 | 60.0281 | 13 | 68.1949 | 9.5197 | 60.0223 | 13 | 68.1851 | 10.0519 | 60.0223 | 13 | 68.1896 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.2058 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.2086 | 16.8301 | 60.0166 | 21 | 68.1912 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.1975 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2137 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2148 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.1885 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2032 | 9.5217 | 60.0223 | 13 | 68.1935 | 10.0499 | 60.0223 | 13 | 68.1979 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.2141 | 17.6672 | 60.0108 | 21
68.2169 | 16.8322 | 60.0166 | 21 | 68.1995 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2059 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2221 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2231 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.1968 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2115 | 9.5217 | 60.0223 | 13 | 68.2018 | 10.0499 | 60.0223 | 13 | 68.2062 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.2224 | 17.6635 | 60.0108 | 21
68.2252 | 16.8322 | 60.0166 | 21 | 68.2079 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2142 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2305 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2314 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2052 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2198 | 9.5217 | 60.0223 | 13 | 68.2101 | 10.0499 | 60.0223 | 13 | 68.2145 | 11.0808 | 59.9935 | 13 | 68.2307 | 17.6635 | 60.0108 | 21
68.2336 | 16.8322 | 60.0166 | 21 | 68.2162 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2225 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2388 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2398 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2135 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2283 | 9.5217 | 60.0223 | 13 | 68.2184 | 10.0499 | 60.0223 | 13 | 68.2229 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2393 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2419 | 16.8322 | 60.0166 | 21 | 68.2245 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2308 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2471 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2481 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2218 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2366 | 9.5217 | 60.0223 | 13 | 68.2268 | 10.0434 | 60.0223 | 13 | 68.2312 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2476 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2502 | 16.835 | 60.0166 | 21 | 68.2329 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2392 | 9.9801 | 60.0223 | 13 | 68.2554 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2565 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2301 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2449 | 9.5217 | 60.0223 | 13 | 68.2351 | 10.0434 | 60.0223 | 13 | 68.2395 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2559 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2586 | 16.835 | 60.0166 | 21 | 68.2412 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2475 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.2638 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2648 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2385 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2532 | 9.5264 | 60.0223 | 13 | 68.2434 | 10.0435 | 60.0223 | 13 | 68.2479 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2642 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2669 | 16.835 | 60.0166 | 21 | 68.2495 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2559 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.2722 | 10.2206 | 59.9647 | 13 | 68.2731 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2468 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2616 | 9.5264 | 60.0223 | 13 | 68.2517 | 10.0435 | 60.0223 | 13 | 68.2562 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2725 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2752 | 16.835 | 60.0166 | 21 | 68.2579 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2642 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.2805 | 10.2157 | 59.9647 | 13 | 68.2814 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2551 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2699 | 9.5264 | 60.0223 | 13 | 68.2601 | 10.0435 | 60.0223 | 13 | 68.2645 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2808 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2836 | 16.835 | 60.0166 | 21 | 68.2662 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2725 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.2888 | 10.2157 | 59.9647 | 13 | 68.2898 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2634 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2782 | 9.5264 | 60.0223 | 13 | 68.2684 | 10.0435 | 60.0223 | 13 | 68.2728 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2891 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.2919 | 16.835 | 60.0166 | 21 | 68.2745 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2808 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.2971 | 10.2157 | 59.9647 | 13 | 68.2981 | 10.8458 | 60.0223 | 13 | 68.2717 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2865 | 9.5264 | 60.0223 | 13 | 68.2767 | 10.0408 | 60.0223 | 13 | 68.2811 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.2976 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3002 | 16.8377 | 60.0166 | 21 | 68.2829 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2892 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.3055 | 10.2157 | 59.9647 | 13 | 68.3065 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.2802 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.2949 | 9.5264 | 60.0223 | 13 | 68.285 | 10.0408 | 60.0223 | 13 | 68.2896 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3059 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3086 | 16.8377 | 60.0166 | 21 | 68.2912 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.2975 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.3138 | 10.2134 | 59.9647 | 13 | 68.3148 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.2885 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.3032 | 9.5332 | 60.0223 | 13 | 68.2933 | 10.1161 | 60.0223 | 13 | 68.2979 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3142 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3169 | 16.8377 | 60.0166 | 21 | 68.2996 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3058 | 9.9774 | 60.0223 | 13 | 68.3221 | 10.2134 | 59.9647 | 13 | 68.3231 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.2968 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.3115 | 9.5332 | 60.0223 | 13 | 68.3018 | 10.1161 | 60.0223 | 13 | 68.3063 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3225 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3252 | 16.8377 | 60.0166 | 21 | 68.3079 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3141 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3305 | 10.2134 | 59.9647 | 13 | 68.3314 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3051 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.3198 | 9.5332 | 60.0223 | 13 | 68.3101 | 10.1131 | 60.0223 | 13 | 68.3146 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3308 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3335 | 16.8377 | 60.0166 | 21 | 68.3162 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3224 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3389 | 10.2134 | 59.9647 | 13 | 68.3397 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3135 | 10.1187 | 60.0281 | 13 | 68.3281 | 9.5332 | 60.0223 | 13 | 68.3184 | 10.1131 | 60.0223 | 13 | 68.3229 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3391 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3419 | 16.8377 | 60.0166 | 21 | 68.3246 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3308 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3472 | 10.2127 | 59.9647 | 13 | 68.3481 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3218 | 10.1125 | 60.0281 | 13 | 68.3365 | 9.5332 | 60.0223 | 13 | 68.3268 | 10.113 | 60.0223 | 13 | 68.3312 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3474 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3502 | 16.84 | 60.0166 | 21 | 68.3329 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3391 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3555 | 10.2127 | 59.9647 | 13 | 68.3564 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3301 | 10.1125 | 60.0281 | 13 | 68.3448 | 9.5332 | 60.0223 | 13 | 68.3351 | 10.113 | 60.0223 | 13 | 68.3395 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3557 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3585 | 16.84 | 60.0166 | 21 | 68.3412 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3475 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3638 | 10.2127 | 59.9647 | 13 | 68.3647 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3384 | 10.1125 | 60.0281 | 13 | 68.3531 | 9.5357 | 60.0223 | 13 | 68.3434 | 10.113 | 60.0223 | 13 | 68.3479 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.364 | 17.6616 | 60.0108 | 21
68.3669 | 16.84 | 60.0166 | 21 | 68.3495 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3558 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3722 | 10.2127 | 59.9647 | 13 | 68.373 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3468 | 10.1125 | 60.0281 | 13 | 68.3615 | 9.5357 | 60.0223 | 13 | 68.3517 | 10.113 | 60.0223 | 13 | 68.3562 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3726 | 17.6554 | 60.0108 | 21
68.3752 | 16.84 | 60.0166 | 21 | 68.3579 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3641 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3806 | 10.2083 | 59.9647 | 13 | 68.3814 | 10.8436 | 60.0223 | 13 | 68.3551 | 10.1125 | 60.0281 | 13 | 68.3699 | 9.5357 | 60.0223 | 13 | 68.36 | 10.1105 | 60.0223 | 13 | 68.3645 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3809 | 17.6554 | 60.0108 | 21
68.3835 | 16.8426 | 60.0166 | 21 | 68.3662 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3724 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3889 | 10.2083 | 59.9647 | 13 | 68.3897 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.3634 | 10.1125 | 60.0281 | 13 | 68.3782 | 9.5357 | 60.0223 | 13 | 68.3684 | 10.1105 | 60.0223 | 13 | 68.3729 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3892 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.3919 | 16.8426 | 60.0166 | 21 | 68.3745 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3808 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.3972 | 10.205 | 59.9647 | 13 | 68.3981 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.3717 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.3865 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.3767 | 10.1065 | 60.0223 | 13 | 68.3812 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.3975 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4002 | 16.8426 | 60.0166 | 21 | 68.3829 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3891 | 9.9723 | 60.0223 | 13 | 68.4055 | 10.205 | 59.9647 | 13 | 68.4064 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.3801 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.3948 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.385 | 10.1065 | 60.0223 | 13 | 68.3895 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.4058 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4085 | 16.8426 | 60.0166 | 21 | 68.3912 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.3975 | 9.9685 | 60.0223 | 13 | 68.4139 | 10.205 | 59.9647 | 13 | 68.4147 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.3884 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4032 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.3933 | 10.1065 | 60.0223 | 13 | 68.3978 | 11.0794 | 59.9935 | 13 | 68.4141 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4169 | 16.8449 | 60.0166 | 21 | 68.3996 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4058 | 9.9685 | 60.0223 | 13 | 68.4222 | 10.205 | 59.9647 | 13 | 68.423 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.3967 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4115 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.4017 | 10.1065 | 60.0223 | 13 | 68.4062 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4224 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4252 | 16.8449 | 60.0166 | 21 | 68.4079 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4141 | 9.9657 | 60.0223 | 13 | 68.4305 | 10.2049 | 59.9647 | 13 | 68.4314 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.405 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4198 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.41 | 10.1065 | 60.0223 | 13 | 68.4146 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4309 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4335 | 16.8449 | 60.0166 | 21 | 68.4162 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4224 | 9.9657 | 60.0223 | 13 | 68.4389 | 10.2049 | 59.9647 | 13 | 68.4397 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.4133 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4281 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.4183 | 10.1065 | 60.0223 | 13 | 68.4229 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4392 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4419 | 16.8449 | 60.0166 | 21 | 68.4246 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4308 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.4473 | 10.2023 | 59.9647 | 13 | 68.4481 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.4218 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4365 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.4266 | 10.1039 | 60.0223 | 13 | 68.4313 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4475 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4502 | 16.8449 | 60.0166 | 21 | 68.4329 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4391 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.4556 | 10.2023 | 59.9647 | 13 | 68.4564 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.4301 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4448 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.4351 | 10.1039 | 60.0223 | 13 | 68.4396 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4558 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4585 | 16.8449 | 60.0166 | 21 | 68.4412 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4474 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.4639 | 10.2023 | 59.9647 | 13 | 68.4647 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.4384 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4531 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.4434 | 10.101 | 60.0223 | 13 | 68.4479 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4641 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4669 | 16.8973 | 60.0166 | 21 | 68.4496 | 18.9715 | 59.9935 | 21 | 68.4557 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.4722 | 10.2023 | 59.9647 | 13 | 68.473 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.4467 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4614 | 9.5416 | 60.0223 | 13 | 68.4517 | 10.101 | 60.0223 | 13 | 68.4562 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4724 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4752 | 16.8973 | 60.0166 | 21 | 68.4579 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.4641 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.4806 | 10.2023 | 59.9647 | 13 | 68.4814 | 10.8411 | 60.0223 | 13 | 68.4551 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4698 | 9.5455 | 60.0223 | 13 | 68.46 | 10.0976 | 60.0223 | 13 | 68.4646 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4807 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4835 | 16.8973 | 60.0166 | 21 | 68.4662 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.4724 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.489 | 10.2023 | 59.9647 | 13 | 68.4897 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.4634 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4781 | 9.5455 | 60.0223 | 13 | 68.4684 | 10.0976 | 60.0223 | 13 | 68.4729 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.489 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.4918 | 16.8973 | 60.0166 | 21 | 68.4746 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.4808 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.4973 | 10.1986 | 59.9647 | 13 | 68.498 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.4717 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4865 | 9.5455 | 60.0223 | 13 | 68.4767 | 10.0976 | 60.0223 | 13 | 68.4812 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.4973 | 17.6523 | 60.0108 | 21
68.5002 | 16.8997 | 60.0166 | 21 | 68.4829 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.4891 | 9.9628 | 60.0223 | 13 | 68.5056 | 10.1986 | 59.9647 | 13 | 68.5063 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.48 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.4948 | 9.5455 | 60.0223 | 13 | 68.485 | 10.0976 | 60.0223 | 13 | 68.4896 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5059 | 17.6499 | 60.0108 | 21
68.5085 | 16.8997 | 60.0166 | 21 | 68.4912 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.4974 | 9.9612 | 60.0223 | 13 | 68.5139 | 10.1986 | 59.9647 | 13 | 68.5147 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.4884 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.5032 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.4933 | 10.095 | 60.0223 | 13 | 68.4979 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5142 | 17.6499 | 60.0108 | 21
68.5168 | 16.9469 | 60.0166 | 21 | 68.4996 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5057 | 9.9612 | 60.0223 | 13 | 68.5223 | 10.1986 | 59.9647 | 13 | 68.523 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.4967 | 10.1094 | 60.0281 | 13 | 68.5115 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5017 | 10.095 | 60.0223 | 13 | 68.5062 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5225 | 17.6499 | 60.0108 | 21
68.5252 | 16.9469 | 60.0166 | 21 | 68.5079 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5141 | 9.9555 | 60.0223 | 13 | 68.5306 | 10.1986 | 59.9647 | 13 | 68.5314 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.505 | 10.1061 | 60.0281 | 13 | 68.5198 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.51 | 10.095 | 60.0223 | 13 | 68.5145 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5308 | 17.6499 | 60.0108 | 21
68.5335 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5162 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5224 | 9.9555 | 60.0223 | 13 | 68.5389 | 10.1986 | 59.9647 | 13 | 68.5397 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5133 | 10.1061 | 60.0281 | 13 | 68.5281 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5183 | 10.095 | 60.0223 | 13 | 68.5228 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5391 | 17.6499 | 60.0108 | 21
68.5418 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5246 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5308 | 9.9555 | 60.0223 | 13 | 68.5473 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.548 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5217 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5364 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5266 | 10.0936 | 60.0223 | 13 | 68.5312 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5474 | 17.6499 | 60.0108 | 21
68.5502 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5329 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5391 | 9.9555 | 60.0223 | 13 | 68.5557 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.5563 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.53 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5448 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.535 | 10.0936 | 60.0223 | 13 | 68.5396 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5557 | 17.648 | 60.0108 | 21
68.5585 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5412 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5474 | 9.985 | 60.0223 | 13 | 68.564 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.5646 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5383 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5531 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5433 | 10.091 | 60.0223 | 13 | 68.5479 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5642 | 17.648 | 60.0108 | 21
68.5668 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5496 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5557 | 9.985 | 60.0223 | 13 | 68.5723 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.573 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5466 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5614 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5516 | 10.091 | 60.0223 | 13 | 68.5563 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5725 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.5752 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5579 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.564 | 9.985 | 60.0223 | 13 | 68.5806 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.5813 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5549 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5697 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5599 | 10.0885 | 60.0223 | 13 | 68.5646 | 11.0777 | 59.9935 | 13 | 68.5808 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.5835 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5663 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5724 | 9.985 | 60.0223 | 13 | 68.589 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.5897 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5634 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5781 | 9.5455 | 60.0339 | 13 | 68.5682 | 10.0885 | 60.0223 | 13 | 68.5729 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.5891 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.5918 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5746 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5807 | 9.9825 | 60.0223 | 13 | 68.5974 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.598 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5717 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5864 | 9.5411 | 60.0339 | 13 | 68.5767 | 10.0885 | 60.0223 | 13 | 68.5812 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.5974 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6002 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5829 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5891 | 9.9825 | 60.0223 | 13 | 68.6057 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6063 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.58 | 10.1044 | 60.0281 | 13 | 68.5947 | 9.5411 | 60.0339 | 13 | 68.585 | 10.0885 | 60.0223 | 13 | 68.5896 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6057 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6085 | 16.9491 | 60.0166 | 21 | 68.5912 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.5974 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.614 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6146 | 10.84 | 60.0223 | 13 | 68.5883 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.603 | 9.5393 | 60.0339 | 13 | 68.5933 | 10.0854 | 60.0223 | 13 | 68.5979 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.614 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6168 | 16.952 | 60.0166 | 21 | 68.5996 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6057 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.6223 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.623 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.5967 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6115 | 9.5393 | 60.0339 | 13 | 68.6017 | 10.0854 | 60.0223 | 13 | 68.6062 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6223 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6251 | 16.952 | 60.0166 | 21 | 68.6079 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.614 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.6307 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6313 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.605 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6198 | 9.5393 | 60.0339 | 13 | 68.61 | 10.0854 | 60.0223 | 13 | 68.6146 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6306 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6335 | 16.952 | 60.0166 | 21 | 68.6162 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6224 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.639 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6396 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.6133 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6281 | 9.5393 | 60.0339 | 13 | 68.6183 | 10.0854 | 60.0223 | 13 | 68.6229 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6392 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6418 | 16.952 | 60.0166 | 21 | 68.6246 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6307 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.6473 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6479 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.6216 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6364 | 9.5393 | 60.0339 | 13 | 68.6266 | 10.0854 | 60.0223 | 13 | 68.6312 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6475 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6501 | 16.9538 | 60.0166 | 21 | 68.6329 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.639 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.6557 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6563 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.63 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6447 | 9.5393 | 60.0339 | 13 | 68.6349 | 10.0854 | 60.0223 | 13 | 68.6395 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6558 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6585 | 16.9538 | 60.0166 | 21 | 68.6412 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6473 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.664 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6646 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.6383 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6531 | 9.5369 | 60.0339 | 13 | 68.6433 | 10.08 | 60.0223 | 13 | 68.6479 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6641 | 17.6458 | 60.0108 | 21
68.6668 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6496 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6557 | 9.9787 | 60.0223 | 13 | 68.6724 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.673 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.6466 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6614 | 9.5369 | 60.0339 | 13 | 68.6516 | 10.08 | 60.0223 | 13 | 68.6562 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6724 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.6751 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6579 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.664 | 9.9726 | 60.0223 | 13 | 68.6807 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6813 | 10.837 | 60.0223 | 13 | 68.6549 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6697 | 9.535 | 60.0339 | 13 | 68.6599 | 10.08 | 60.0223 | 13 | 68.6646 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6807 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.6834 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6663 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6724 | 9.9726 | 60.0223 | 13 | 68.689 | 10.1963 | 59.9647 | 13 | 68.6896 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.6633 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.678 | 9.535 | 60.0339 | 13 | 68.6682 | 10.08 | 60.0223 | 13 | 68.673 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6892 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.6918 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6746 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6807 | 9.9695 | 60.0223 | 13 | 68.6974 | 10.1953 | 59.9647 | 13 | 68.6979 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.6716 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6864 | 9.5324 | 60.0339 | 13 | 68.6766 | 10.0786 | 60.0223 | 13 | 68.6813 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.6975 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.7001 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6829 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.689 | 9.9695 | 60.0223 | 13 | 68.7057 | 10.1953 | 59.9647 | 13 | 68.7063 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.6799 | 10.1023 | 60.0281 | 13 | 68.6947 | 9.5324 | 60.0339 | 13 | 68.6849 | 10.0786 | 60.0223 | 13 | 68.6896 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7058 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.7084 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6913 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.6973 | 9.9695 | 60.0223 | 13 | 68.7141 | 10.1953 | 59.9647 | 13 | 68.7146 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.6882 | 10.1002 | 60.0281 | 13 | 68.703 | 9.6468 | 60.0339 | 13 | 68.6932 | 10.0786 | 60.0223 | 13 | 68.6979 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7141 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.7168 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.6996 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7057 | 9.9695 | 60.0223 | 13 | 68.7224 | 10.1953 | 59.9647 | 13 | 68.723 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.6965 | 10.1002 | 60.0281 | 13 | 68.7113 | 9.6468 | 60.0339 | 13 | 68.7015 | 10.0786 | 60.0223 | 13 | 68.7062 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7224 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.7251 | 16.9543 | 60.0166 | 21 | 68.7079 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.714 | 9.9695 | 60.0223 | 13 | 68.7307 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7313 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.705 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7196 | 9.7311 | 60.0339 | 13 | 68.71 | 10.0786 | 60.0223 | 13 | 68.7146 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7307 | 17.6788 | 60.0108 | 21
68.7334 | 16.9566 | 60.0166 | 21 | 68.7162 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7224 | 9.9695 | 60.0223 | 13 | 68.7391 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7396 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7133 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.728 | 9.7311 | 60.0339 | 13 | 68.7183 | 10.0786 | 60.0223 | 13 | 68.7229 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.739 | 17.706 | 60.0108 | 21
68.7418 | 16.9566 | 60.0166 | 21 | 68.7246 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7307 | 9.9646 | 60.0223 | 13 | 68.7474 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7479 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7216 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7363 | 9.7279 | 60.0339 | 13 | 68.7266 | 10.0768 | 60.0223 | 13 | 68.7313 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7473 | 17.706 | 60.0108 | 21
68.7501 | 16.9589 | 60.0166 | 21 | 68.7329 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.739 | 9.9646 | 60.0223 | 13 | 68.7557 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7563 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7299 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7446 | 9.7279 | 60.0339 | 13 | 68.7349 | 10.0768 | 60.0223 | 13 | 68.7396 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7556 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.7584 | 16.9589 | 60.0166 | 21 | 68.7413 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7473 | 9.96 | 60.0223 | 13 | 68.7641 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7646 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7383 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7529 | 9.7279 | 60.0339 | 13 | 68.7433 | 10.0756 | 60.0223 | 13 | 68.7479 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7642 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.7668 | 16.9589 | 60.0166 | 21 | 68.7496 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7557 | 9.96 | 60.0223 | 13 | 68.7724 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7729 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7466 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7614 | 9.7279 | 60.0339 | 13 | 68.7516 | 10.0756 | 60.0223 | 13 | 68.7562 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7725 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.7751 | 16.9589 | 60.0166 | 21 | 68.7579 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.764 | 9.9838 | 60.0223 | 13 | 68.7808 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7812 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7549 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7697 | 9.7254 | 60.0339 | 13 | 68.7599 | 10.0756 | 60.0223 | 13 | 68.7645 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7808 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.7834 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.7663 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7723 | 9.9838 | 60.0223 | 13 | 68.7891 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7896 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7632 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.778 | 9.7254 | 60.0339 | 13 | 68.7682 | 10.0756 | 60.0223 | 13 | 68.7729 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7891 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.7918 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.7746 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7806 | 9.9817 | 60.0223 | 13 | 68.7974 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.7979 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7716 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7863 | 9.7231 | 60.0339 | 13 | 68.7765 | 10.0727 | 60.0223 | 13 | 68.7812 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.7974 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.8001 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.7829 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7889 | 9.9817 | 60.0223 | 13 | 68.8058 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8062 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7799 | 10.095 | 60.0281 | 13 | 68.7947 | 9.7231 | 60.0339 | 13 | 68.7849 | 10.0727 | 60.0223 | 13 | 68.7896 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8057 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.8084 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.7913 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.7973 | 9.9792 | 60.0223 | 13 | 68.8141 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8146 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7882 | 10.0919 | 60.0281 | 13 | 68.803 | 9.7213 | 60.0339 | 13 | 68.7932 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.798 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.814 | 17.7451 | 60.0108 | 21
68.8167 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.7996 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8056 | 9.9792 | 60.0223 | 13 | 68.8224 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8229 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.7965 | 10.0919 | 60.0281 | 13 | 68.8113 | 9.7213 | 60.0339 | 13 | 68.8015 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8063 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8225 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8251 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.8079 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.814 | 9.9765 | 60.0223 | 13 | 68.8308 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8312 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8049 | 10.0919 | 60.0281 | 13 | 68.8196 | 9.7213 | 60.0339 | 13 | 68.8099 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8146 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8308 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8334 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.8163 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8223 | 9.9765 | 60.0223 | 13 | 68.8391 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8395 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8132 | 10.0919 | 60.0281 | 13 | 68.8279 | 9.7213 | 60.0339 | 13 | 68.8182 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8229 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8391 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8417 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.8246 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8306 | 10.0111 | 60.0223 | 13 | 68.8475 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8479 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8215 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8363 | 9.7213 | 60.0339 | 13 | 68.8265 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8313 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8474 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8501 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.8329 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8389 | 10.0111 | 60.0223 | 13 | 68.8558 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8562 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8298 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8446 | 9.7213 | 60.0339 | 13 | 68.8348 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8396 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8557 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8584 | 16.9617 | 60.0166 | 21 | 68.8413 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8473 | 10.0111 | 60.0223 | 13 | 68.8641 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8646 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8381 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8529 | 9.7149 | 60.0339 | 13 | 68.8431 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8479 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.864 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8667 | 16.9735 | 60.0166 | 21 | 68.8496 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8556 | 10.0111 | 60.0223 | 13 | 68.8725 | 10.1975 | 59.9647 | 13 | 68.8729 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8466 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8612 | 9.7149 | 60.0339 | 13 | 68.8516 | 10.0702 | 60.0223 | 13 | 68.8563 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8723 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8751 | 16.9735 | 60.0166 | 21 | 68.8579 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.864 | 10.0098 | 60.0223 | 13 | 68.8808 | 10.2011 | 59.9647 | 13 | 68.8812 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8549 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8696 | 9.7122 | 60.0339 | 13 | 68.8599 | 10.1047 | 60.0223 | 13 | 68.8646 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8806 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8834 | 16.9735 | 60.0166 | 21 | 68.8663 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8723 | 10.0098 | 60.0223 | 13 | 68.8892 | 10.2011 | 59.9647 | 13 | 68.8895 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8632 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8779 | 9.7122 | 60.0339 | 13 | 68.8682 | 10.1047 | 60.0223 | 13 | 68.8729 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8889 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.8917 | 16.9735 | 60.0166 | 21 | 68.8746 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8806 | 10.0047 | 60.0223 | 13 | 68.8975 | 10.2052 | 59.9647 | 13 | 68.8979 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8715 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8862 | 9.7122 | 60.0339 | 13 | 68.8765 | 10.1778 | 60.0223 | 13 | 68.8812 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.8975 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9001 | 16.9735 | 60.0166 | 21 | 68.8829 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8889 | 10.0047 | 60.0223 | 13 | 68.9058 | 10.2052 | 59.9647 | 13 | 68.9062 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8799 | 10.0906 | 60.0281 | 13 | 68.8945 | 9.7122 | 60.0339 | 13 | 68.8849 | 10.1778 | 60.0223 | 13 | 68.8895 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.9058 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9084 | 16.9735 | 60.0166 | 21 | 68.8913 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.8973 | 10.0047 | 60.0223 | 13 | 68.9142 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9146 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8882 | 10.0886 | 60.0281 | 13 | 68.903 | 9.7122 | 60.0339 | 13 | 68.8932 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.8979 | 11.0767 | 59.9935 | 13 | 68.9141 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9167 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.8996 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9056 | 10.0047 | 60.0223 | 13 | 68.9225 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9229 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.8965 | 10.0886 | 60.0281 | 13 | 68.9113 | 9.7122 | 60.0339 | 13 | 68.9015 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9062 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9224 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9251 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.908 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9139 | 10.0021 | 60.0223 | 13 | 68.9308 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9312 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9048 | 10.0886 | 60.0281 | 13 | 68.9196 | 9.7098 | 60.0339 | 13 | 68.9098 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9147 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9307 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9334 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.9163 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9222 | 10.0021 | 60.0223 | 13 | 68.9392 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9395 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9132 | 10.0886 | 60.0281 | 13 | 68.9279 | 9.7098 | 60.0339 | 13 | 68.9182 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.923 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.939 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9417 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.9246 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9306 | 9.9971 | 60.0223 | 13 | 68.9475 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9479 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9215 | 10.0867 | 60.0281 | 13 | 68.9362 | 9.7041 | 60.0339 | 13 | 68.9265 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9313 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9473 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9501 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.933 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9389 | 9.9971 | 60.0223 | 13 | 68.9559 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9562 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9298 | 10.0867 | 60.0281 | 13 | 68.9446 | 9.7041 | 60.0339 | 13 | 68.9348 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9396 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9558 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9584 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.9413 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9473 | 9.9971 | 60.0223 | 13 | 68.9642 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9645 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9381 | 10.0867 | 60.0281 | 13 | 68.9529 | 9.7041 | 60.0339 | 13 | 68.9431 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9479 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9641 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9667 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.9496 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9556 | 9.9971 | 60.0223 | 13 | 68.9725 | 10.208 | 59.9647 | 13 | 68.9728 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9464 | 10.0867 | 60.0281 | 13 | 68.9612 | 9.7041 | 60.0339 | 13 | 68.9515 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9563 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9724 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.975 | 16.9766 | 60.0166 | 21 | 68.9579 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9639 | 10.0447 | 60.0223 | 13 | 68.9809 | 10.2147 | 59.9647 | 13 | 68.9812 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9548 | 10.0834 | 60.0281 | 13 | 68.9695 | 9.7041 | 60.0339 | 13 | 68.9598 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9646 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9807 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9834 | 16.9761 | 60.0166 | 21 | 68.9663 | 19.0262 | 59.9935 | 21 | 68.9722 | 10.0447 | 60.0223 | 13 | 68.9892 | 10.2147 | 59.9647 | 13 | 68.9895 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9631 | 10.0834 | 60.0281 | 13 | 68.9779 | 9.7041 | 60.0339 | 13 | 68.9681 | 10.1755 | 60.0223 | 13 | 68.9729 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.989 | 17.7438 | 60.0108 | 21
68.9917 | 16.9761 | 60.0166 | 21 | 68.9746 | 19.0212 | 59.9935 | 21 | 68.9806 | 10.0394 | 60.0223 | 13 | 68.9976 | 10.2181 | 59.9647 | 13 | 68.9979 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9714 | 10.0834 | 60.0281 | 13 | 68.9862 | 9.7019 | 60.0339 | 13 | 68.9764 | 10.1693 | 60.0223 | 13 | 68.9813 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 68.9973 | 17.7438 | 60.0108 | 21
69 | 16.9785 | 60.0166 | 21 | 68.9829 | 19.0212 | 59.9935 | 21 | 68.9889 | 10.0394 | 60.0223 | 13 | 69.0059 | 10.2181 | 59.9647 | 13 | 69.0062 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9797 | 10.0834 | 60.0281 | 13 | 68.9945 | 9.7019 | 60.0339 | 13 | 68.9847 | 10.1693 | 60.0223 | 13 | 68.9896 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0056 | 17.7438 | 60.0108 | 21
69.0084 | 16.9785 | 60.0166 | 21 | 68.9913 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 68.9973 | 10.0394 | 60.0223 | 13 | 69.0142 | 10.2181 | 59.9647 | 13 | 69.0145 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9882 | 10.0834 | 60.0281 | 13 | 69.0028 | 9.7019 | 60.0339 | 13 | 68.9932 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 68.9979 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0139 | 17.7438 | 60.0108 | 21
69.0167 | 16.9785 | 60.0166 | 21 | 68.9996 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0056 | 10.0394 | 60.0223 | 13 | 69.0226 | 10.2181 | 59.9647 | 13 | 69.0228 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 68.9965 | 10.0834 | 60.0281 | 13 | 69.0111 | 9.7019 | 60.0339 | 13 | 69.0015 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0062 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0222 | 17.7438 | 60.0108 | 21
69.025 | 16.9785 | 60.0166 | 21 | 69.008 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0139 | 10.0369 | 60.0223 | 13 | 69.0309 | 10.2181 | 59.9647 | 13 | 69.0311 | 10.8353 | 60.0223 | 13 | 69.0048 | 10.0813 | 60.0281 | 13 | 69.0195 | 9.7015 | 60.0339 | 13 | 69.0098 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0146 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0308 | 17.7438 | 60.0108 | 21
69.0334 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.0163 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0222 | 10.0369 | 60.0223 | 13 | 69.0392 | 10.2181 | 59.9647 | 13 | 69.0395 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0131 | 10.0813 | 60.0281 | 13 | 69.0278 | 9.7015 | 60.0339 | 13 | 69.0182 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0229 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0391 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.0417 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.0246 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0305 | 10.0313 | 60.0223 | 13 | 69.0476 | 10.224 | 59.9705 | 13 | 69.0478 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0215 | 10.0813 | 60.0281 | 13 | 69.0361 | 9.6975 | 60.0339 | 13 | 69.0265 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0312 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0474 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.05 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.033 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0389 | 10.0313 | 60.0223 | 13 | 69.0559 | 10.224 | 59.9705 | 13 | 69.0562 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0298 | 10.0813 | 60.0281 | 13 | 69.0444 | 9.6975 | 60.0339 | 13 | 69.0348 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0397 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0557 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.0584 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.0413 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0472 | 10.0313 | 60.0166 | 13 | 69.0643 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.0645 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0381 | 10.1381 | 60.0281 | 13 | 69.0529 | 9.7664 | 60.0339 | 13 | 69.0431 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.048 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.064 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.0667 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.0496 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0555 | 10.0313 | 60.0166 | 13 | 69.0726 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.0728 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0464 | 10.1381 | 60.0281 | 13 | 69.0612 | 9.7664 | 60.0339 | 13 | 69.0514 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0563 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0723 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.075 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.058 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0638 | 10.029 | 60.0166 | 13 | 69.0809 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.0811 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0548 | 10.135 | 60.0281 | 13 | 69.0695 | 9.7664 | 60.0339 | 13 | 69.0598 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.0646 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0806 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.0834 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.0663 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0722 | 10.029 | 60.0166 | 13 | 69.0893 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.0895 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0631 | 10.135 | 60.0281 | 13 | 69.0778 | 9.7664 | 60.0339 | 13 | 69.0681 | 10.167 | 60.0223 | 13 | 69.073 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0891 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.0917 | 17.0336 | 60.0166 | 21 | 69.0746 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0805 | 10.029 | 60.0166 | 13 | 69.0976 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.0978 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0714 | 10.1323 | 60.0281 | 13 | 69.0862 | 9.7641 | 60.0339 | 13 | 69.0764 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.0813 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.0974 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.1 | 17.0345 | 60.0166 | 21 | 69.083 | 19.0139 | 59.9935 | 21 | 69.0889 | 10.029 | 60.0166 | 13 | 69.106 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1061 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.0797 | 10.1323 | 60.0281 | 13 | 69.0945 | 9.7641 | 60.0339 | 13 | 69.0848 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.0896 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.1057 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.1083 | 17.0345 | 60.0166 | 21 | 69.0913 | 19.0116 | 59.9935 | 21 | 69.0972 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1143 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1144 | 10.8317 | 60.0223 | 13 | 69.088 | 10.1323 | 60.0281 | 13 | 69.1028 | 9.7641 | 60.0339 | 13 | 69.0931 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.098 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.114 | 17.7438 | 60.0166 | 21
69.1167 | 17.0345 | 60.0166 | 21 | 69.0996 | 19.0116 | 59.9935 | 21 | 69.1055 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1226 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1228 | 10.8829 | 60.0223 | 13 | 69.0964 | 10.1323 | 60.0281 | 13 | 69.1111 | 9.7641 | 60.0339 | 13 | 69.1014 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1063 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.1223 | 17.74 | 60.0166 | 21
69.125 | 17.0345 | 60.0166 | 21 | 69.108 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1138 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.131 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1311 | 10.8829 | 60.0223 | 13 | 69.1047 | 10.1288 | 60.0281 | 13 | 69.1194 | 9.7628 | 60.0339 | 13 | 69.1097 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1146 | 11.1333 | 59.9935 | 13 | 69.1306 | 17.74 | 60.0166 | 21
69.1333 | 17.0343 | 60.0166 | 21 | 69.1163 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1222 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1393 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1395 | 10.8829 | 60.0223 | 13 | 69.113 | 10.1288 | 60.0281 | 13 | 69.1278 | 9.7628 | 60.0339 | 13 | 69.118 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1229 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1389 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.1417 | 17.0343 | 60.0166 | 21 | 69.1246 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1305 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1476 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1478 | 10.8829 | 60.0223 | 13 | 69.1213 | 10.1288 | 60.0281 | 13 | 69.1361 | 9.7628 | 60.0339 | 13 | 69.1265 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1312 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1472 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.15 | 17.0343 | 60.0166 | 21 | 69.133 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1389 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.156 | 10.2796 | 59.9705 | 13 | 69.1561 | 10.8829 | 60.0223 | 13 | 69.1298 | 10.1288 | 60.0281 | 13 | 69.1444 | 9.7628 | 60.0339 | 13 | 69.1348 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1396 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1555 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.1583 | 17.0343 | 60.0166 | 21 | 69.1413 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1472 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1643 | 10.282 | 59.9705 | 13 | 69.1644 | 10.8829 | 60.0223 | 13 | 69.1381 | 10.1288 | 60.0281 | 13 | 69.1527 | 9.7628 | 60.0339 | 13 | 69.1431 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1479 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1641 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.1666 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.1496 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1555 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1727 | 10.282 | 59.9705 | 13 | 69.1728 | 10.9214 | 60.0223 | 13 | 69.1464 | 10.1288 | 60.0281 | 13 | 69.1611 | 9.7628 | 60.0339 | 13 | 69.1514 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1562 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1724 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.175 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.158 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1638 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.181 | 10.2842 | 59.9705 | 13 | 69.1811 | 10.9214 | 60.0223 | 13 | 69.1547 | 10.123 | 60.0281 | 13 | 69.1694 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.1598 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.1647 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1807 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.1833 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.1663 | 19.0058 | 59.9935 | 21 | 69.1722 | 10.0236 | 60.0166 | 13 | 69.1893 | 10.2842 | 59.9705 | 13 | 69.1895 | 10.9214 | 60.0223 | 13 | 69.1631 | 10.123 | 60.0281 | 13 | 69.1777 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.1681 | 10.1615 | 60.0223 | 13 | 69.173 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.189 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.1916 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.1747 | 19.0016 | 59.9935 | 21 | 69.1805 | 10.0684 | 60.0166 | 13 | 69.1977 | 10.2842 | 59.9705 | 13 | 69.1978 | 10.9214 | 60.0223 | 13 | 69.1714 | 10.123 | 60.0281 | 13 | 69.186 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.1764 | 10.1562 | 60.0223 | 13 | 69.1813 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.1973 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.2 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.183 | 19.0016 | 59.9935 | 21 | 69.1888 | 10.0684 | 60.0166 | 13 | 69.206 | 10.2842 | 59.9705 | 13 | 69.2061 | 10.919 | 60.0223 | 13 | 69.1797 | 10.123 | 60.0281 | 13 | 69.1945 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.1847 | 10.1562 | 60.0223 | 13 | 69.1896 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2056 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.2083 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.1913 | 19.0003 | 59.9935 | 21 | 69.1971 | 10.0655 | 60.0166 | 13 | 69.2144 | 10.2885 | 59.9705 | 13 | 69.2144 | 10.919 | 60.0223 | 13 | 69.188 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 69.2028 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.1931 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.198 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2139 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.2166 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.1996 | 19.0003 | 59.9935 | 21 | 69.2055 | 10.0655 | 60.0166 | 13 | 69.2227 | 10.2885 | 59.9705 | 13 | 69.2228 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.1964 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 69.2111 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.2014 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.2063 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2224 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.225 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.208 | 18.9956 | 59.9935 | 21 | 69.2138 | 10.0655 | 60.0108 | 13 | 69.231 | 10.2885 | 59.9705 | 13 | 69.2311 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.2047 | 10.1202 | 60.0281 | 13 | 69.2194 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.2097 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.2146 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2307 | 17.7363 | 60.0166 | 21
69.2333 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.2163 | 18.9956 | 59.9935 | 21 | 69.2222 | 10.0655 | 60.0108 | 13 | 69.2394 | 10.2885 | 59.9705 | 13 | 69.2394 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.213 | 10.1202 | 60.0281 | 13 | 69.2277 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.218 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.223 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.239 | 17.7296 | 60.0166 | 21
69.2416 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.2246 | 18.9956 | 59.9935 | 21 | 69.2305 | 10.0655 | 60.0108 | 13 | 69.2477 | 10.295 | 59.9705 | 13 | 69.2477 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.2213 | 10.1202 | 60.0281 | 13 | 69.2361 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.2264 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.2313 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2473 | 17.7296 | 60.0166 | 21
69.25 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.233 | 18.9956 | 59.9935 | 21 | 69.2388 | 10.0655 | 60.0108 | 13 | 69.256 | 10.295 | 59.9705 | 13 | 69.2561 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.2296 | 10.1202 | 60.0281 | 13 | 69.2444 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.2347 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.2396 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2556 | 17.7296 | 60.0166 | 21
69.2583 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.2413 | 18.9956 | 59.9935 | 21 | 69.2471 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.2643 | 10.295 | 59.9705 | 13 | 69.2644 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.238 | 10.1159 | 60.0281 | 13 | 69.2527 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.243 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.2479 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2639 | 17.7296 | 60.0166 | 21
69.2666 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.2496 | 18.9956 | 59.9935 | 21 | 69.2555 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.2727 | 10.295 | 59.9705 | 13 | 69.2727 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.2463 | 10.1159 | 60.0281 | 13 | 69.261 | 9.762 | 60.0281 | 13 | 69.2513 | 10.1529 | 60.0223 | 13 | 69.2563 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2722 | 17.7296 | 60.0166 | 21
69.2749 | 17.0343 | 60.0223 | 21 | 69.258 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 69.2638 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.2811 | 10.297 | 59.9705 | 13 | 69.2811 | 10.915 | 60.0223 | 13 | 69.2546 | 10.1159 | 60.0281 | 13 | 69.2694 | 9.7675 | 60.0281 | 13 | 69.2596 | 10.147 | 60.0223 | 13 | 69.2646 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2805 | 17.7296 | 60.0166 | 21
69.2833 | 17.0287 | 60.0223 | 21 | 69.2663 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 69.2722 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.2894 | 10.297 | 59.9705 | 13 | 69.2894 | 10.9126 | 60.0223 | 13 | 69.2629 | 10.1159 | 60.0281 | 13 | 69.2777 | 9.7675 | 60.0281 | 13 | 69.2681 | 10.147 | 60.0223 | 13 | 69.2729 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2888 | 17.7298 | 60.0166 | 21
69.2916 | 17.0287 | 60.0223 | 21 | 69.2747 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 69.2805 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.2977 | 10.2977 | 59.9705 | 13 | 69.2977 | 10.9126 | 60.0223 | 13 | 69.2714 | 10.1124 | 60.0281 | 13 | 69.286 | 9.7675 | 60.0281 | 13 | 69.2764 | 10.2012 | 60.0223 | 13 | 69.2814 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.2974 | 17.7298 | 60.0166 | 21
69.2999 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.283 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 69.2888 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.306 | 10.2977 | 59.9705 | 13 | 69.306 | 10.9769 | 60.0223 | 13 | 69.2797 | 10.1124 | 60.0281 | 13 | 69.2943 | 9.7675 | 60.0281 | 13 | 69.2847 | 10.2012 | 60.0223 | 13 | 69.2897 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3057 | 17.7298 | 60.0166 | 21
69.3083 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.2913 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 69.2971 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.3144 | 10.2999 | 59.9705 | 13 | 69.3144 | 10.9769 | 60.0223 | 13 | 69.288 | 10.1124 | 60.0281 | 13 | 69.3027 | 9.7713 | 60.0281 | 13 | 69.2931 | 10.1988 | 60.0223 | 13 | 69.298 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.314 | 17.7298 | 60.0166 | 21
69.3166 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.2997 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 69.3055 | 10.0656 | 60.0108 | 13 | 69.3228 | 10.2999 | 59.9705 | 13 | 69.3227 | 10.9769 | 60.0223 | 13 | 69.2963 | 10.1124 | 60.0281 | 13 | 69.311 | 9.7713 | 60.0281 | 13 | 69.3014 | 10.1988 | 60.0223 | 13 | 69.3063 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3223 | 17.7227 | 60.0166 | 21
69.3249 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.308 | 18.9879 | 59.9935 | 21 | 69.3138 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3311 | 10.2999 | 59.9705 | 13 | 69.3311 | 10.9769 | 60.0223 | 13 | 69.3047 | 10.1091 | 60.0281 | 13 | 69.3193 | 9.7713 | 60.0281 | 13 | 69.3097 | 10.1988 | 60.0223 | 13 | 69.3146 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3306 | 17.7227 | 60.0166 | 21
69.3333 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.3163 | 18.9879 | 59.9935 | 21 | 69.3221 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3394 | 10.2999 | 59.9705 | 13 | 69.3394 | 10.975 | 60.0223 | 13 | 69.313 | 10.1091 | 60.0281 | 13 | 69.3276 | 9.7713 | 60.0281 | 13 | 69.318 | 10.1988 | 60.0223 | 13 | 69.323 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3389 | 17.7227 | 60.0166 | 21
69.3416 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.3246 | 18.9873 | 59.9935 | 21 | 69.3304 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3477 | 10.3059 | 59.9705 | 13 | 69.3477 | 10.975 | 60.0223 | 13 | 69.3213 | 10.198 | 60.0281 | 13 | 69.3361 | 9.7713 | 60.0339 | 13 | 69.3263 | 10.1977 | 60.0223 | 13 | 69.3313 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3472 | 17.7227 | 60.0166 | 21
69.3499 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.333 | 18.9873 | 59.9935 | 21 | 69.3388 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3561 | 10.3059 | 59.9705 | 13 | 69.356 | 10.9708 | 60.0223 | 13 | 69.3296 | 10.198 | 60.0281 | 13 | 69.3444 | 9.7713 | 60.0339 | 13 | 69.3347 | 10.1977 | 60.0223 | 13 | 69.3397 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3557 | 17.7943 | 60.0166 | 21
69.3583 | 17.0244 | 60.0223 | 21 | 69.3413 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3471 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3644 | 10.3103 | 59.9705 | 13 | 69.3644 | 10.9708 | 60.0223 | 13 | 69.338 | 10.198 | 60.0281 | 13 | 69.3527 | 9.7717 | 60.0339 | 13 | 69.343 | 10.1954 | 60.0223 | 13 | 69.348 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.364 | 17.7943 | 60.0166 | 21
69.3666 | 17.0191 | 60.0223 | 21 | 69.3497 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3555 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3727 | 10.3103 | 59.9705 | 13 | 69.3727 | 10.9708 | 60.0223 | 13 | 69.3463 | 10.198 | 60.0281 | 13 | 69.361 | 9.7717 | 60.0339 | 13 | 69.3513 | 10.1954 | 60.0223 | 13 | 69.3563 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3723 | 17.7943 | 60.0166 | 21
69.3749 | 17.0191 | 60.0223 | 21 | 69.358 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3638 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3811 | 10.3103 | 59.9763 | 13 | 69.381 | 10.9708 | 60.0223 | 13 | 69.3546 | 10.1963 | 60.0281 | 13 | 69.3693 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.3596 | 10.1954 | 60.0223 | 13 | 69.3646 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3806 | 17.7943 | 60.0166 | 21
69.3832 | 17.0165 | 60.0223 | 21 | 69.3663 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3721 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3894 | 10.3103 | 59.9763 | 13 | 69.3893 | 10.9674 | 60.0223 | 13 | 69.3629 | 10.1963 | 60.0281 | 13 | 69.3777 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.368 | 10.1954 | 60.0223 | 13 | 69.3729 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3889 | 17.792 | 60.0166 | 21
69.3916 | 17.0165 | 60.0223 | 21 | 69.3747 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3805 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.3978 | 10.3128 | 59.9763 | 13 | 69.3977 | 10.9674 | 60.0223 | 13 | 69.3712 | 10.1941 | 60.0281 | 13 | 69.386 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.3763 | 10.1954 | 60.0223 | 13 | 69.3813 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.3972 | 17.792 | 60.0166 | 21
69.3999 | 17.0165 | 60.0223 | 21 | 69.383 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3888 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4061 | 10.3128 | 59.9763 | 13 | 69.406 | 10.9674 | 60.0223 | 13 | 69.3796 | 10.1941 | 60.0281 | 13 | 69.3943 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.3846 | 10.1954 | 60.0223 | 13 | 69.3896 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4055 | 17.7881 | 60.0166 | 21
69.4082 | 17.0165 | 60.0223 | 21 | 69.3913 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.3972 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4144 | 10.3162 | 59.9763 | 13 | 69.4144 | 10.9674 | 60.0223 | 13 | 69.3879 | 10.1941 | 60.0281 | 13 | 69.4026 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.3929 | 10.1921 | 60.0223 | 13 | 69.3979 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4138 | 17.7881 | 60.0166 | 21
69.4166 | 17.0165 | 60.0223 | 21 | 69.3997 | 19.0559 | 59.9935 | 21 | 69.4055 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4228 | 10.3162 | 59.9763 | 13 | 69.4227 | 10.9674 | 60.0223 | 13 | 69.3962 | 10.1941 | 60.0281 | 13 | 69.411 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4014 | 10.1921 | 60.0223 | 13 | 69.4064 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4221 | 17.8314 | 60.0166 | 21
69.4249 | 17.0165 | 60.0223 | 21 | 69.408 | 19.1957 | 59.9935 | 21 | 69.4138 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4311 | 10.3162 | 59.9763 | 13 | 69.431 | 10.9674 | 60.0223 | 13 | 69.4045 | 10.1913 | 60.0281 | 13 | 69.4193 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4097 | 10.1893 | 60.0223 | 13 | 69.4147 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4307 | 17.8314 | 60.0166 | 21
69.4332 | 17.0142 | 60.0223 | 21 | 69.4163 | 19.1957 | 59.9935 | 21 | 69.4221 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4395 | 10.3162 | 59.9763 | 13 | 69.4393 | 10.9651 | 60.0223 | 13 | 69.413 | 10.1913 | 60.0281 | 13 | 69.4276 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.418 | 10.1893 | 60.0223 | 13 | 69.423 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.439 | 17.8314 | 60.0166 | 21
69.4416 | 17.0142 | 60.0223 | 21 | 69.4247 | 19.1957 | 59.9935 | 21 | 69.4305 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4478 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.4477 | 10.9651 | 60.0223 | 13 | 69.4213 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4359 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4263 | 10.1862 | 60.0223 | 13 | 69.4313 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4473 | 17.8314 | 60.0166 | 21
69.4499 | 17.0104 | 60.0223 | 21 | 69.433 | 19.1957 | 59.9935 | 21 | 69.4388 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4561 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.456 | 10.9651 | 60.0223 | 13 | 69.4296 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4442 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4347 | 10.1862 | 60.0223 | 13 | 69.4397 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4556 | 17.8294 | 60.0166 | 21
69.4582 | 17.0104 | 60.0223 | 21 | 69.4413 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4471 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4645 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.4644 | 10.9651 | 60.0223 | 13 | 69.4379 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4526 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.443 | 10.1862 | 60.0223 | 13 | 69.448 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4639 | 17.8294 | 60.0166 | 21
69.4665 | 17.0063 | 60.0223 | 21 | 69.4497 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4554 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4728 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.4727 | 10.9634 | 60.0223 | 13 | 69.4463 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4609 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4513 | 10.1862 | 60.0223 | 13 | 69.4563 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4722 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.4749 | 17.0063 | 60.0223 | 21 | 69.458 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4638 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4811 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.481 | 10.9634 | 60.0223 | 13 | 69.4546 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4692 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4596 | 10.1862 | 60.0223 | 13 | 69.4647 | 11.2042 | 59.9935 | 13 | 69.4805 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.4832 | 17.0063 | 60.0223 | 21 | 69.4663 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4721 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4894 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.4893 | 10.9612 | 60.0223 | 13 | 69.4629 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4775 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4679 | 10.1862 | 60.0223 | 13 | 69.473 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.489 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.4915 | 17.0063 | 60.0223 | 21 | 69.4747 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4805 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.4978 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.4977 | 10.9612 | 60.0223 | 13 | 69.4712 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.486 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4763 | 10.1818 | 60.0223 | 13 | 69.4813 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.4973 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.4999 | 17.004 | 60.0223 | 21 | 69.483 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4888 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.5062 | 10.3176 | 59.9763 | 13 | 69.506 | 10.9612 | 60.0223 | 13 | 69.4796 | 10.1847 | 60.0281 | 13 | 69.4943 | 9.7735 | 60.0339 | 13 | 69.4846 | 10.1818 | 60.0223 | 13 | 69.4896 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5056 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.5082 | 17.004 | 60.0223 | 21 | 69.4913 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.4971 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.5145 | 10.3199 | 59.9763 | 13 | 69.5143 | 10.9612 | 60.0223 | 13 | 69.4879 | 10.1759 | 60.0281 | 13 | 69.5026 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.4929 | 10.1819 | 60.0223 | 13 | 69.4979 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5139 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.5165 | 17.0019 | 60.0223 | 21 | 69.4997 | 19.1945 | 59.9935 | 21 | 69.5054 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.5228 | 10.3199 | 59.9763 | 13 | 69.5226 | 10.9576 | 60.0223 | 13 | 69.4962 | 10.1759 | 60.0281 | 13 | 69.5109 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5013 | 10.1819 | 60.0223 | 13 | 69.5063 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5222 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.5248 | 17.0019 | 60.0223 | 21 | 69.508 | 19.1928 | 59.9935 | 21 | 69.5138 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.5311 | 10.3199 | 59.9763 | 13 | 69.5309 | 10.9576 | 60.0223 | 13 | 69.5045 | 10.1759 | 60.0281 | 13 | 69.5193 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5096 | 10.1789 | 60.0223 | 13 | 69.5146 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5305 | 17.8261 | 60.0166 | 21
69.5332 | 17.0019 | 60.0223 | 21 | 69.5164 | 19.1928 | 59.9935 | 21 | 69.5221 | 10.1135 | 60.0108 | 13 | 69.5395 | 10.3199 | 59.9763 | 13 | 69.5393 | 10.9576 | 60.0223 | 13 | 69.5128 | 10.1759 | 60.0281 | 13 | 69.5276 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5179 | 10.1789 | 60.0223 | 13 | 69.5231 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5388 | 17.8142 | 60.0166 | 21
69.5415 | 17.0019 | 60.0223 | 21 | 69.5247 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5305 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5478 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.5476 | 10.9576 | 60.0223 | 13 | 69.5212 | 10.1759 | 60.0281 | 13 | 69.5359 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5262 | 10.1789 | 60.0223 | 13 | 69.5314 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5471 | 17.8142 | 60.0166 | 21
69.5498 | 16.9994 | 60.0223 | 21 | 69.533 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5388 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5562 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.556 | 10.953 | 60.0223 | 13 | 69.5295 | 10.1759 | 60.0281 | 13 | 69.5442 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5345 | 10.1789 | 60.0223 | 13 | 69.5397 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.5554 | 17.8144 | 60.0166 | 21
69.5582 | 16.9994 | 60.0223 | 21 | 69.5414 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5471 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5645 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.5643 | 10.953 | 60.0223 | 13 | 69.5378 | 10.2437 | 60.0281 | 13 | 69.5525 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.543 | 10.1789 | 60.0223 | 13 | 69.548 | 11.2771 | 59.9935 | 13 | 69.564 | 17.8144 | 60.0166 | 21
69.5665 | 16.9971 | 60.0223 | 21 | 69.5497 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5554 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5728 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.5726 | 10.9509 | 60.0223 | 13 | 69.5461 | 10.2437 | 60.0281 | 13 | 69.5609 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5513 | 10.1789 | 60.0223 | 13 | 69.5563 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.5723 | 17.8144 | 60.0166 | 21
69.5748 | 16.9971 | 60.0223 | 21 | 69.558 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5638 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5812 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.5809 | 10.9509 | 60.0223 | 13 | 69.5546 | 10.2378 | 60.0281 | 13 | 69.5692 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.5596 | 10.1728 | 60.0223 | 13 | 69.5647 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.5806 | 17.8144 | 60.0166 | 21
69.5832 | 16.9971 | 60.0223 | 21 | 69.5663 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5721 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5895 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.5893 | 10.9509 | 60.0223 | 13 | 69.5629 | 10.2378 | 60.0281 | 13 | 69.5775 | 9.7735 | 60.0396 | 13 | 69.568 | 10.1728 | 60.0223 | 13 | 69.573 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.5889 | 17.8144 | 60.0166 | 21
69.5915 | 16.9971 | 60.0223 | 21 | 69.5747 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5804 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.5978 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.5976 | 10.9509 | 60.0223 | 13 | 69.5712 | 10.2378 | 60.0281 | 13 | 69.5858 | 9.7671 | 60.0396 | 13 | 69.5763 | 10.1705 | 60.0223 | 13 | 69.5813 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.5972 | 17.8144 | 60.0166 | 21
69.5998 | 16.9942 | 60.0223 | 21 | 69.583 | 19.1906 | 59.9935 | 21 | 69.5887 | 10.1103 | 60.0108 | 13 | 69.6061 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.606 | 10.9494 | 60.0223 | 13 | 69.5795 | 10.2378 | 60.0281 | 13 | 69.5942 | 9.7671 | 60.0396 | 13 | 69.5846 | 10.1705 | 60.0223 | 13 | 69.5897 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.6055 | 17.8051 | 60.0166 | 21
69.6082 | 16.9942 | 60.0223 | 21 | 69.5913 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.5971 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6145 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.6143 | 10.9494 | 60.0223 | 13 | 69.5879 | 10.2353 | 60.0281 | 13 | 69.6025 | 9.7671 | 60.0396 | 13 | 69.5929 | 10.1705 | 60.0223 | 13 | 69.598 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.6138 | 17.8051 | 60.0166 | 21
69.6165 | 16.9942 | 60.0223 | 21 | 69.5997 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6054 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6229 | 10.3207 | 59.9878 | 13 | 69.6226 | 10.9494 | 60.0223 | 13 | 69.5962 | 10.2353 | 60.0281 | 13 | 69.6108 | 9.7671 | 60.0396 | 13 | 69.6012 | 10.1705 | 60.0223 | 13 | 69.6063 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.6223 | 17.8051 | 60.0166 | 21
69.6248 | 16.9942 | 60.0223 | 21 | 69.608 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6138 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6312 | 10.3162 | 59.9878 | 13 | 69.6309 | 10.9494 | 60.0223 | 13 | 69.6045 | 10.27 | 60.0281 | 13 | 69.6191 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6096 | 10.1705 | 60.0223 | 13 | 69.6146 | 11.2736 | 59.9935 | 13 | 69.6306 | 17.8051 | 60.0166 | 21
69.6331 | 16.9851 | 60.0223 | 21 | 69.6164 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6221 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6395 | 10.3162 | 59.9878 | 13 | 69.6393 | 10.9494 | 60.0223 | 13 | 69.6128 | 10.27 | 60.0281 | 13 | 69.6274 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6179 | 10.1705 | 60.0223 | 13 | 69.623 | 11.2709 | 59.9935 | 13 | 69.6389 | 17.8529 | 60.0166 | 21
69.6415 | 16.9851 | 60.0223 | 21 | 69.6247 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6304 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6478 | 10.314 | 59.9878 | 13 | 69.6476 | 10.9494 | 60.0223 | 13 | 69.6212 | 10.2629 | 60.0281 | 13 | 69.6359 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6262 | 10.2643 | 60.0223 | 13 | 69.6313 | 11.2709 | 59.9935 | 13 | 69.6472 | 17.8529 | 60.0166 | 21
69.6498 | 16.9851 | 60.0223 | 21 | 69.633 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6387 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6562 | 10.314 | 59.9878 | 13 | 69.6559 | 10.9475 | 60.0223 | 13 | 69.6295 | 10.2629 | 60.0281 | 13 | 69.6442 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6345 | 10.2643 | 60.0223 | 13 | 69.6396 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.6555 | 17.8529 | 60.0166 | 21
69.6581 | 16.9851 | 60.0223 | 21 | 69.6414 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6471 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6645 | 10.314 | 59.9878 | 13 | 69.6642 | 10.9475 | 60.0223 | 13 | 69.6378 | 10.2605 | 60.0281 | 13 | 69.6525 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6429 | 10.2613 | 60.0223 | 13 | 69.6481 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.6638 | 17.8529 | 60.0166 | 21
69.6665 | 16.9851 | 60.0223 | 21 | 69.6497 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6554 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6729 | 10.314 | 59.9878 | 13 | 69.6726 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6461 | 10.2605 | 60.0281 | 13 | 69.6608 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6512 | 10.2613 | 60.0223 | 13 | 69.6564 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.6721 | 17.8441 | 60.0166 | 21
69.6748 | 16.9851 | 60.0223 | 21 | 69.658 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6638 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6812 | 10.314 | 59.9878 | 13 | 69.6809 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6544 | 10.2605 | 60.0281 | 13 | 69.6691 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6595 | 10.2583 | 60.0223 | 13 | 69.6647 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.6804 | 17.8441 | 60.0166 | 21
69.6831 | 16.9797 | 60.0223 | 21 | 69.6664 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6721 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6895 | 10.314 | 59.9878 | 13 | 69.6893 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6628 | 10.2605 | 60.0281 | 13 | 69.6775 | 9.7639 | 60.0396 | 13 | 69.6678 | 10.2583 | 60.0223 | 13 | 69.673 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.6887 | 17.8441 | 60.0166 | 21
69.6915 | 16.9797 | 60.0223 | 21 | 69.6747 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6804 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.6979 | 10.3116 | 59.9878 | 13 | 69.6976 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6711 | 10.2605 | 60.0281 | 13 | 69.6858 | 9.7581 | 60.0396 | 13 | 69.6763 | 10.2583 | 60.0223 | 13 | 69.6814 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.6973 | 17.8441 | 60.0166 | 21
69.6998 | 16.9797 | 60.0223 | 21 | 69.683 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6887 | 10.1076 | 60.0108 | 13 | 69.7062 | 10.3116 | 59.9878 | 13 | 69.7059 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6794 | 10.2605 | 60.0281 | 13 | 69.6941 | 9.7581 | 60.0396 | 13 | 69.6846 | 10.2583 | 60.0223 | 13 | 69.6897 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7056 | 17.8441 | 60.0166 | 21
69.7081 | 16.9797 | 60.0223 | 21 | 69.6914 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.6971 | 10.1055 | 60.0108 | 13 | 69.7145 | 10.3094 | 59.9878 | 13 | 69.7142 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6877 | 10.2533 | 60.0281 | 13 | 69.7024 | 9.7581 | 60.0396 | 13 | 69.6929 | 10.2583 | 60.0223 | 13 | 69.698 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7139 | 17.8441 | 60.0166 | 21
69.7165 | 16.9774 | 60.0223 | 21 | 69.6997 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7054 | 10.1055 | 60.0108 | 13 | 69.7228 | 10.3094 | 59.9878 | 13 | 69.7226 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.6962 | 10.2533 | 60.0281 | 13 | 69.7108 | 9.7581 | 60.0396 | 13 | 69.7012 | 10.2583 | 60.0223 | 13 | 69.7064 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7222 | 17.8406 | 60.0166 | 21
69.7248 | 16.9774 | 60.0223 | 21 | 69.708 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7137 | 10.1055 | 60.0108 | 13 | 69.7312 | 10.3059 | 59.9878 | 13 | 69.7309 | 10.9423 | 60.0223 | 13 | 69.7045 | 10.2533 | 60.0281 | 13 | 69.7191 | 9.7581 | 60.0396 | 13 | 69.7096 | 10.2556 | 60.0223 | 13 | 69.7147 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7305 | 17.8406 | 60.0166 | 21
69.7331 | 16.9748 | 60.0223 | 21 | 69.7164 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.722 | 10.1055 | 60.0108 | 13 | 69.7395 | 10.3059 | 59.9878 | 13 | 69.7393 | 10.9375 | 60.0223 | 13 | 69.7128 | 10.2533 | 60.0281 | 13 | 69.7274 | 9.7581 | 60.0396 | 13 | 69.7179 | 10.2556 | 60.0223 | 13 | 69.723 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7388 | 17.8404 | 60.0166 | 21
69.7414 | 16.9748 | 60.0223 | 21 | 69.7247 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7304 | 10.102 | 60.0108 | 13 | 69.7479 | 10.3059 | 59.9878 | 13 | 69.7476 | 10.9375 | 60.0223 | 13 | 69.7211 | 10.2533 | 60.0281 | 13 | 69.7357 | 9.7543 | 60.0396 | 13 | 69.7262 | 10.2556 | 60.0223 | 13 | 69.7313 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7471 | 17.8404 | 60.0166 | 21
69.7498 | 16.9748 | 60.0223 | 21 | 69.733 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7387 | 10.102 | 60.0108 | 13 | 69.7562 | 10.3059 | 59.9878 | 13 | 69.7559 | 10.9354 | 60.0223 | 13 | 69.7295 | 10.2533 | 60.0281 | 13 | 69.744 | 9.7543 | 60.0396 | 13 | 69.7345 | 10.2556 | 60.0223 | 13 | 69.7396 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7556 | 17.8388 | 60.0166 | 21
69.7581 | 16.9748 | 60.0223 | 21 | 69.7414 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7471 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.7645 | 10.3059 | 59.9878 | 13 | 69.7642 | 10.9354 | 60.0223 | 13 | 69.7378 | 10.2462 | 60.0281 | 13 | 69.7524 | 9.7543 | 60.0396 | 13 | 69.7428 | 10.2547 | 60.0223 | 13 | 69.748 | 11.2679 | 59.9935 | 13 | 69.7639 | 17.8388 | 60.0166 | 21
69.7664 | 16.9748 | 60.0223 | 21 | 69.7497 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7554 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.7729 | 10.3059 | 59.9878 | 13 | 69.7725 | 10.9354 | 60.0223 | 13 | 69.7461 | 10.2462 | 60.0281 | 13 | 69.7607 | 9.7543 | 60.0396 | 13 | 69.7512 | 10.2547 | 60.0223 | 13 | 69.7563 | 11.2649 | 59.9935 | 13 | 69.7722 | 17.9222 | 60.0166 | 21
69.7748 | 16.9748 | 60.0223 | 21 | 69.758 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7637 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.7812 | 10.3036 | 59.9878 | 13 | 69.7809 | 10.9354 | 60.0223 | 13 | 69.7544 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.769 | 9.7537 | 60.0396 | 13 | 69.7595 | 10.2527 | 60.0223 | 13 | 69.7646 | 11.2649 | 59.9935 | 13 | 69.7805 | 17.9222 | 60.0166 | 21
69.7831 | 16.9695 | 60.0223 | 21 | 69.7664 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.772 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.7896 | 10.3036 | 59.9878 | 13 | 69.7892 | 10.9354 | 60.0223 | 13 | 69.7627 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.7773 | 9.7537 | 60.0396 | 13 | 69.7678 | 10.2527 | 60.0223 | 13 | 69.7731 | 11.2649 | 59.9935 | 13 | 69.7888 | 17.9195 | 60.0166 | 21
69.7914 | 16.9695 | 60.0223 | 21 | 69.7747 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7804 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.7979 | 10.2991 | 59.9878 | 13 | 69.7975 | 10.9354 | 60.0223 | 13 | 69.7711 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.7858 | 9.7506 | 60.0396 | 13 | 69.7762 | 10.2527 | 60.0223 | 13 | 69.7814 | 11.2649 | 59.9935 | 13 | 69.7971 | 17.9195 | 60.0166 | 21
69.7998 | 16.9695 | 60.0223 | 21 | 69.7831 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7887 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.8062 | 10.2991 | 59.9878 | 13 | 69.8058 | 10.9347 | 60.0223 | 13 | 69.7794 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.7941 | 9.7506 | 60.0396 | 13 | 69.7845 | 10.2527 | 60.0223 | 13 | 69.7897 | 11.2649 | 59.9935 | 13 | 69.8054 | 17.9195 | 60.0166 | 21
69.8081 | 16.9695 | 60.0223 | 21 | 69.7914 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.7971 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.8145 | 10.2991 | 59.9878 | 13 | 69.8142 | 10.9347 | 60.0223 | 13 | 69.7877 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.8024 | 9.7506 | 60.0396 | 13 | 69.7928 | 10.2499 | 60.0223 | 13 | 69.798 | 11.2649 | 59.9935 | 13 | 69.8137 | 17.9195 | 60.0166 | 21
69.8164 | 16.9653 | 60.0223 | 21 | 69.7997 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8054 | 10.0997 | 60.0108 | 13 | 69.8229 | 10.2991 | 59.9878 | 13 | 69.8225 | 10.9307 | 60.0223 | 13 | 69.796 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.8107 | 9.7506 | 60.0396 | 13 | 69.8011 | 10.2499 | 60.0223 | 13 | 69.8064 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.822 | 17.917 | 60.0166 | 21
69.8247 | 16.9653 | 60.0223 | 21 | 69.808 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8137 | 10.0976 | 60.0108 | 13 | 69.8312 | 10.2991 | 59.9878 | 13 | 69.8309 | 10.9307 | 60.0223 | 13 | 69.8044 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.819 | 9.7505 | 60.0396 | 13 | 69.8094 | 10.2499 | 60.0223 | 13 | 69.8147 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8303 | 17.917 | 60.0166 | 21
69.8331 | 17.0812 | 60.0223 | 21 | 69.8164 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.822 | 10.0976 | 60.0108 | 13 | 69.8395 | 10.2991 | 59.9878 | 13 | 69.8392 | 10.9261 | 60.0223 | 13 | 69.8127 | 10.2431 | 60.0223 | 13 | 69.8274 | 9.7505 | 60.0396 | 13 | 69.8179 | 10.2499 | 60.0223 | 13 | 69.823 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8389 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8414 | 17.0812 | 60.0223 | 21 | 69.8247 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8304 | 10.0976 | 60.0108 | 13 | 69.8479 | 10.2954 | 59.9878 | 13 | 69.8475 | 10.9261 | 60.0223 | 13 | 69.821 | 10.2411 | 60.0223 | 13 | 69.8357 | 9.7505 | 60.0396 | 13 | 69.8262 | 10.2461 | 60.0223 | 13 | 69.8314 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8472 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8497 | 17.0812 | 60.0223 | 21 | 69.833 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8387 | 10.0976 | 60.0108 | 13 | 69.8562 | 10.2954 | 59.9878 | 13 | 69.8558 | 10.9261 | 60.0223 | 13 | 69.8293 | 10.2411 | 60.0223 | 13 | 69.844 | 9.7505 | 60.0396 | 13 | 69.8345 | 10.2461 | 60.0223 | 13 | 69.8397 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8555 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8581 | 17.0812 | 60.0223 | 21 | 69.8414 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.847 | 10.0964 | 60.0108 | 13 | 69.8646 | 10.2954 | 59.9878 | 13 | 69.8642 | 10.9261 | 60.0223 | 13 | 69.8378 | 10.2411 | 60.0223 | 13 | 69.8523 | 9.7505 | 60.0396 | 13 | 69.8428 | 10.2461 | 60.0223 | 13 | 69.848 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8638 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8664 | 17.0767 | 60.0223 | 21 | 69.8497 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8554 | 10.0964 | 60.0108 | 13 | 69.8729 | 10.2954 | 59.9878 | 13 | 69.8725 | 10.9783 | 60.0223 | 13 | 69.8461 | 10.2411 | 60.0223 | 13 | 69.8607 | 9.7505 | 60.0396 | 13 | 69.8512 | 10.2461 | 60.0223 | 13 | 69.8563 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8721 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8747 | 17.0767 | 60.0223 | 21 | 69.8581 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8637 | 10.0964 | 60.0108 | 13 | 69.8812 | 10.293 | 59.9878 | 13 | 69.8809 | 10.9783 | 60.0223 | 13 | 69.8544 | 10.2395 | 60.0223 | 13 | 69.869 | 9.7458 | 60.0396 | 13 | 69.8595 | 10.2417 | 60.0223 | 13 | 69.8647 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8804 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.883 | 17.0767 | 60.0223 | 21 | 69.8664 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8721 | 10.0964 | 60.0108 | 13 | 69.8895 | 10.293 | 59.9878 | 13 | 69.8892 | 10.9748 | 60.0223 | 13 | 69.8627 | 10.2395 | 60.0223 | 13 | 69.8773 | 9.7458 | 60.0396 | 13 | 69.8678 | 10.2417 | 60.0223 | 13 | 69.873 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8887 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8914 | 17.0767 | 60.0223 | 21 | 69.8747 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8804 | 10.0935 | 60.0108 | 13 | 69.8979 | 10.293 | 59.9878 | 13 | 69.8975 | 10.9748 | 60.0223 | 13 | 69.8711 | 10.2395 | 60.0223 | 13 | 69.8856 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.8761 | 10.2388 | 60.0223 | 13 | 69.8813 | 11.2596 | 59.9935 | 13 | 69.8972 | 17.9087 | 60.0166 | 21
69.8997 | 17.0767 | 60.0223 | 21 | 69.8831 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.8887 | 10.0935 | 60.0108 | 13 | 69.9062 | 10.293 | 59.9878 | 13 | 69.9058 | 10.9726 | 60.0223 | 13 | 69.8794 | 10.2395 | 60.0223 | 13 | 69.8939 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.8845 | 10.2388 | 60.0223 | 13 | 69.8898 | 11.2562 | 59.9935 | 13 | 69.9055 | 17.9005 | 60.0166 | 21
69.908 | 17.0767 | 60.0223 | 21 | 69.8914 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.897 | 10.0919 | 60.0108 | 13 | 69.9146 | 10.293 | 59.9878 | 13 | 69.9142 | 10.9726 | 60.0223 | 13 | 69.8877 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9023 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.8928 | 10.2388 | 60.0223 | 13 | 69.8981 | 11.2562 | 59.9935 | 13 | 69.9138 | 17.9005 | 60.0166 | 21
69.9164 | 17.0739 | 60.0223 | 21 | 69.8997 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9054 | 10.0919 | 60.0108 | 13 | 69.9229 | 10.293 | 59.9878 | 13 | 69.9225 | 10.9705 | 60.0223 | 13 | 69.896 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9106 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.9011 | 10.2388 | 60.0223 | 13 | 69.9064 | 11.2562 | 59.9935 | 13 | 69.9221 | 17.9005 | 60.0166 | 21
69.9247 | 17.0739 | 60.0223 | 21 | 69.9081 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9137 | 10.0919 | 60.0108 | 13 | 69.9312 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9308 | 10.9705 | 60.0223 | 13 | 69.9044 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9189 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.9094 | 10.3275 | 60.0223 | 13 | 69.9147 | 11.2562 | 59.9935 | 13 | 69.9304 | 17.9005 | 60.0166 | 21
69.933 | 17.161 | 60.0223 | 21 | 69.9164 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9221 | 10.0919 | 60.0108 | 13 | 69.9396 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9391 | 10.9705 | 60.0223 | 13 | 69.9127 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9272 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.9178 | 10.3275 | 60.0223 | 13 | 69.923 | 11.2522 | 59.9935 | 13 | 69.9387 | 17.9007 | 60.0166 | 21
69.9414 | 17.161 | 60.0223 | 21 | 69.9247 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9304 | 10.0919 | 60.0108 | 13 | 69.9479 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9475 | 10.9705 | 60.0223 | 13 | 69.921 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9357 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.9261 | 10.3275 | 60.0223 | 13 | 69.9314 | 11.2522 | 59.9935 | 13 | 69.947 | 17.9007 | 60.0166 | 21
69.9497 | 17.159 | 60.0223 | 21 | 69.933 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9387 | 10.0919 | 60.0108 | 13 | 69.9562 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9558 | 10.9705 | 60.0223 | 13 | 69.9293 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.944 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.9344 | 10.3275 | 60.0223 | 13 | 69.9397 | 11.2522 | 59.9935 | 13 | 69.9553 | 17.9007 | 60.0166 | 21
69.958 | 17.159 | 60.0223 | 21 | 69.9414 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.947 | 10.0884 | 60.0108 | 13 | 69.9646 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9642 | 10.9705 | 60.0223 | 13 | 69.9377 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9523 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.9427 | 10.3275 | 60.0223 | 13 | 69.9481 | 11.2522 | 59.9935 | 13 | 69.9636 | 17.9007 | 60.0166 | 21
69.9664 | 17.1554 | 60.0223 | 21 | 69.9497 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9554 | 10.0884 | 60.0108 | 13 | 69.9729 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9725 | 10.966 | 60.0223 | 13 | 69.946 | 10.2379 | 60.0223 | 13 | 69.9606 | 9.7449 | 60.0396 | 13 | 69.951 | 10.3275 | 60.0223 | 13 | 69.9564 | 11.2522 | 59.9935 | 13 | 69.9722 | 17.931 | 60.0166 | 21
69.9747 | 17.1554 | 60.0223 | 21 | 69.9581 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9637 | 10.0884 | 60.0108 | 13 | 69.9813 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9808 | 10.966 | 60.0223 | 13 | 69.9543 | 10.2349 | 60.0223 | 13 | 69.9689 | 9.7379 | 60.0396 | 13 | 69.9595 | 10.3265 | 60.0223 | 13 | 69.9647 | 11.2522 | 59.9935 | 13 | 69.9805 | 17.931 | 60.0166 | 21
69.983 | 17.1554 | 60.0223 | 21 | 69.9664 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.972 | 10.0884 | 60.0108 | 13 | 69.9896 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9891 | 10.964 | 60.0223 | 13 | 69.9626 | 10.2349 | 60.0223 | 13 | 69.9773 | 9.7379 | 60.0396 | 13 | 69.9678 | 10.3265 | 60.0223 | 13 | 69.973 | 11.2468 | 59.9935 | 13 | 69.9888 | 17.9296 | 60.0166 | 21
69.9913 | 17.1554 | 60.0223 | 21 | 69.9747 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9803 | 10.0836 | 60.0108 | 13 | 69.9979 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 69.9974 | 10.964 | 60.0223 | 13 | 69.9711 | 10.2349 | 60.0223 | 13 | 69.9856 | 9.7379 | 60.0396 | 13 | 69.9761 | 10.3249 | 60.0223 | 13 | 69.9813 | 11.2468 | 59.9935 | 13 | 69.9971 | 17.9296 | 60.0166 | 21
69.9997 | 17.1532 | 60.0223 | 21 | 69.9831 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.9887 | 10.0836 | 60.0108 | 13 | 70.0062 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0058 | 10.964 | 60.0223 | 13 | 69.9794 | 10.2349 | 60.0223 | 13 | 69.9939 | 9.7379 | 60.0396 | 13 | 69.9845 | 10.3249 | 60.0223 | 13 | 69.9897 | 11.2468 | 59.9935 | 13 | 70.0054 | 17.9296 | 60.0166 | 21
70.008 | 17.1532 | 60.0223 | 21 | 69.9914 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 69.997 | 10.0836 | 60.0108 | 13 | 70.0146 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0141 | 10.964 | 60.0223 | 13 | 69.9877 | 10.232 | 60.0223 | 13 | 70.0022 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 69.9928 | 10.3228 | 60.0223 | 13 | 69.998 | 11.2468 | 59.9935 | 13 | 70.0137 | 17.9296 | 60.0166 | 21
70.0163 | 17.1532 | 60.0223 | 21 | 69.9997 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 70.0054 | 10.0836 | 60.0108 | 13 | 70.0229 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0225 | 10.964 | 60.0223 | 13 | 69.996 | 10.232 | 60.0223 | 13 | 70.0106 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0011 | 10.3228 | 60.0223 | 13 | 70.0063 | 11.2452 | 59.9935 | 13 | 70.022 | 17.926 | 60.0166 | 21
70.0247 | 17.1532 | 60.0223 | 21 | 70.0081 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 70.0137 | 10.0836 | 60.0108 | 13 | 70.0312 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0308 | 10.964 | 60.0223 | 13 | 70.0043 | 10.2288 | 60.0223 | 13 | 70.0189 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0094 | 10.3228 | 60.0223 | 13 | 70.0148 | 11.2452 | 59.9935 | 13 | 70.0305 | 17.926 | 60.0166 | 21
70.033 | 17.1508 | 60.0223 | 21 | 70.0164 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 70.022 | 10.0836 | 60.0108 | 13 | 70.0396 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0391 | 10.9594 | 60.0223 | 13 | 70.0127 | 10.2288 | 60.0223 | 13 | 70.0272 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0177 | 10.3228 | 60.0223 | 13 | 70.0231 | 11.2452 | 59.9935 | 13 | 70.0388 | 17.9245 | 60.0166 | 21
70.0413 | 17.1508 | 60.0223 | 21 | 70.0247 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 70.0303 | 10.0812 | 60.0108 | 13 | 70.0479 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0474 | 10.9594 | 60.0223 | 13 | 70.021 | 10.2288 | 60.0223 | 13 | 70.0355 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0261 | 10.3228 | 60.0223 | 13 | 70.0314 | 11.2452 | 59.9935 | 13 | 70.0471 | 17.9245 | 60.0166 | 21
70.0497 | 17.1491 | 60.0223 | 21 | 70.0331 | 19.188 | 59.9935 | 21 | 70.0387 | 10.0812 | 60.0108 | 13 | 70.0563 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0558 | 10.9573 | 60.0223 | 13 | 70.0293 | 10.2288 | 60.0223 | 13 | 70.0438 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0344 | 10.3228 | 60.0223 | 13 | 70.0397 | 11.2452 | 59.9935 | 13 | 70.0554 | 17.9245 | 60.0166 | 21
70.058 | 17.1491 | 60.0223 | 21 | 70.0414 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.047 | 10.1136 | 60.0108 | 13 | 70.0646 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0641 | 10.9573 | 60.0223 | 13 | 70.0376 | 10.2288 | 60.0223 | 13 | 70.0522 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0427 | 10.3183 | 60.0223 | 13 | 70.0481 | 11.2452 | 59.9935 | 13 | 70.0637 | 17.9245 | 60.0166 | 21
70.0663 | 17.1449 | 60.0223 | 21 | 70.0497 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.0554 | 10.1136 | 60.0108 | 13 | 70.0729 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0724 | 11.0467 | 60.0223 | 13 | 70.046 | 10.2288 | 60.0223 | 13 | 70.0605 | 9.8199 | 60.0396 | 13 | 70.0511 | 10.3183 | 60.0223 | 13 | 70.0564 | 11.2387 | 59.9935 | 13 | 70.072 | 17.9209 | 60.0166 | 21
70.0747 | 17.1449 | 60.0223 | 21 | 70.0581 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.0637 | 10.1391 | 60.0108 | 13 | 70.0812 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0807 | 11.0467 | 60.0223 | 13 | 70.0543 | 10.2264 | 60.0223 | 13 | 70.0688 | 9.8177 | 60.0396 | 13 | 70.0594 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.0647 | 11.2387 | 59.9935 | 13 | 70.0803 | 17.9209 | 60.0166 | 21
70.083 | 17.1449 | 60.0223 | 21 | 70.0664 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.072 | 10.1391 | 60.0108 | 13 | 70.0896 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0891 | 11.0467 | 60.0223 | 13 | 70.0626 | 10.2264 | 60.0223 | 13 | 70.0771 | 9.8177 | 60.0396 | 13 | 70.0677 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.0731 | 11.2359 | 59.9935 | 13 | 70.0886 | 17.9209 | 60.0166 | 21
70.0913 | 17.1449 | 60.0223 | 21 | 70.0747 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.0803 | 10.1391 | 60.0108 | 13 | 70.098 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.0974 | 11.0467 | 60.0223 | 13 | 70.0709 | 10.2264 | 60.0223 | 13 | 70.0856 | 9.8158 | 60.0396 | 13 | 70.076 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.0814 | 11.2359 | 59.9935 | 13 | 70.0969 | 17.9209 | 60.0166 | 21
70.0996 | 17.1449 | 60.0223 | 21 | 70.0831 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.0887 | 10.1391 | 60.0108 | 13 | 70.1063 | 10.2902 | 59.9878 | 13 | 70.1058 | 11.0407 | 60.0223 | 13 | 70.0793 | 10.2264 | 60.0223 | 13 | 70.0939 | 9.8158 | 60.0396 | 13 | 70.0844 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.0897 | 11.2359 | 59.9935 | 13 | 70.1055 | 17.9197 | 60.0166 | 21
70.108 | 17.1449 | 60.0223 | 21 | 70.0914 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.097 | 10.1391 | 60.0108 | 13 | 70.1146 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1141 | 11.0407 | 60.0223 | 13 | 70.0876 | 10.2264 | 60.0223 | 13 | 70.1022 | 9.8158 | 60.0396 | 13 | 70.0928 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.098 | 11.2359 | 59.9935 | 13 | 70.1138 | 17.9197 | 60.0166 | 21
70.1163 | 17.1424 | 60.0223 | 21 | 70.0997 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.1053 | 10.1391 | 60.0108 | 13 | 70.1229 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1224 | 11.0374 | 60.0223 | 13 | 70.0959 | 10.2264 | 60.0223 | 13 | 70.1105 | 9.8158 | 60.0396 | 13 | 70.1011 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.1063 | 11.2359 | 59.9935 | 13 | 70.1221 | 17.9336 | 60.0166 | 21
70.1246 | 17.1424 | 60.0223 | 21 | 70.1081 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.1136 | 10.1368 | 60.0108 | 13 | 70.1313 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1307 | 11.0374 | 60.0223 | 13 | 70.1042 | 10.2235 | 60.0223 | 13 | 70.1188 | 9.8158 | 60.0396 | 13 | 70.1094 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.1147 | 11.2359 | 59.9935 | 13 | 70.1304 | 17.9336 | 60.0166 | 21
70.133 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1164 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.122 | 10.1368 | 60.0108 | 13 | 70.1396 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1391 | 11.0374 | 60.0223 | 13 | 70.1127 | 10.2235 | 60.0223 | 13 | 70.1272 | 9.8158 | 60.0396 | 13 | 70.1177 | 10.3133 | 60.0223 | 13 | 70.123 | 11.2309 | 59.9935 | 13 | 70.1387 | 17.9336 | 60.0166 | 21
70.1413 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1248 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.1303 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.1479 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1474 | 11.0374 | 60.0223 | 13 | 70.121 | 10.2235 | 60.0223 | 13 | 70.1355 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.1261 | 10.3086 | 60.0223 | 13 | 70.1315 | 11.2309 | 59.9935 | 13 | 70.147 | 17.9336 | 60.0166 | 21
70.1496 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1331 | 19.1887 | 59.9935 | 21 | 70.1387 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.1562 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1558 | 11.0374 | 60.0223 | 13 | 70.1293 | 10.2235 | 60.0223 | 13 | 70.1438 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.1344 | 10.3086 | 60.0223 | 13 | 70.1398 | 11.2309 | 59.9935 | 13 | 70.1553 | 17.9333 | 60.0166 | 21
70.158 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1414 | 19.1865 | 59.9935 | 21 | 70.147 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.1646 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1641 | 11.0374 | 60.0223 | 13 | 70.1376 | 10.2202 | 60.0223 | 13 | 70.1521 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.1427 | 10.3056 | 60.0223 | 13 | 70.1481 | 11.2309 | 59.9935 | 13 | 70.1638 | 17.9333 | 60.0166 | 21
70.1663 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1497 | 19.1865 | 59.9935 | 21 | 70.1553 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.173 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1724 | 11.0311 | 60.0223 | 13 | 70.146 | 10.2202 | 60.0223 | 13 | 70.1605 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.151 | 10.3056 | 60.0223 | 13 | 70.1564 | 11.2281 | 59.9935 | 13 | 70.1721 | 17.9317 | 60.0166 | 21
70.1746 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1581 | 19.1865 | 59.9935 | 21 | 70.1636 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.1813 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1807 | 11.0311 | 60.0223 | 13 | 70.1543 | 10.2202 | 60.0223 | 13 | 70.1688 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.1594 | 10.3056 | 60.0223 | 13 | 70.1647 | 11.2281 | 59.9935 | 13 | 70.1804 | 17.9317 | 60.0166 | 21
70.1829 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1664 | 19.1865 | 59.9935 | 21 | 70.172 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.1896 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1891 | 11.0311 | 60.0223 | 13 | 70.1626 | 10.2202 | 60.0223 | 13 | 70.1771 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.1677 | 10.3056 | 60.0223 | 13 | 70.1731 | 11.2281 | 59.9935 | 13 | 70.1887 | 17.9296 | 60.0166 | 21
70.1913 | 17.1399 | 60.0223 | 21 | 70.1747 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.1803 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.1979 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.1974 | 11.0311 | 60.0223 | 13 | 70.1709 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.1854 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.176 | 10.3789 | 60.0223 | 13 | 70.1814 | 11.2281 | 59.9935 | 13 | 70.197 | 17.9296 | 60.0166 | 21
70.1996 | 17.1379 | 60.0223 | 21 | 70.1831 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.1887 | 10.132 | 60.0108 | 13 | 70.2063 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2057 | 11.1104 | 60.0223 | 13 | 70.1793 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.1937 | 9.8128 | 60.0396 | 13 | 70.1843 | 10.3789 | 60.0223 | 13 | 70.1897 | 11.2256 | 59.9878 | 13 | 70.2053 | 17.9276 | 60.0166 | 21
70.2079 | 17.1379 | 60.0223 | 21 | 70.1914 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.197 | 10.2045 | 60.0108 | 13 | 70.2146 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2141 | 11.1104 | 60.0223 | 13 | 70.1876 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.2021 | 9.8105 | 60.0396 | 13 | 70.1927 | 10.3789 | 60.0223 | 13 | 70.1981 | 11.2256 | 59.9878 | 13 | 70.2136 | 17.9276 | 60.0166 | 21
70.2163 | 17.1379 | 60.0223 | 21 | 70.1997 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.2053 | 10.2045 | 60.0108 | 13 | 70.223 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2224 | 11.1104 | 60.0223 | 13 | 70.1959 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.2104 | 9.8105 | 60.0396 | 13 | 70.201 | 10.3789 | 60.0223 | 13 | 70.2064 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2219 | 17.9276 | 60.0166 | 21
70.2246 | 17.1379 | 60.0223 | 21 | 70.2081 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.2136 | 10.2015 | 60.0108 | 13 | 70.2313 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2307 | 11.1104 | 60.0223 | 13 | 70.2042 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.2188 | 9.8105 | 60.0396 | 13 | 70.2094 | 10.375 | 60.0223 | 13 | 70.2147 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2302 | 17.9276 | 60.0166 | 21
70.2329 | 17.1319 | 60.0223 | 21 | 70.2164 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.222 | 10.2015 | 60.0108 | 13 | 70.2396 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.239 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 70.2126 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.2271 | 9.8105 | 60.0396 | 13 | 70.2177 | 10.375 | 60.0223 | 13 | 70.223 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2388 | 17.9276 | 60.0166 | 21
70.2412 | 17.1319 | 60.0223 | 21 | 70.2248 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.2303 | 10.2015 | 60.0108 | 13 | 70.248 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2474 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 70.2209 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.2355 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.226 | 10.375 | 60.0223 | 13 | 70.2314 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2471 | 17.9276 | 60.0166 | 21
70.2496 | 17.1319 | 60.0223 | 21 | 70.2331 | 19.1845 | 59.9935 | 21 | 70.2386 | 10.2015 | 60.0108 | 13 | 70.2563 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2557 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 70.2292 | 10.2177 | 60.0223 | 13 | 70.2438 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.2344 | 10.375 | 60.0223 | 13 | 70.2397 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2554 | 17.9604 | 60.0166 | 21
70.2579 | 17.1319 | 60.0223 | 21 | 70.2414 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.2469 | 10.2015 | 60.0108 | 13 | 70.2646 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.264 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 70.2375 | 10.2149 | 60.0223 | 13 | 70.2521 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.2427 | 10.3729 | 60.0223 | 13 | 70.248 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2637 | 17.9604 | 60.0166 | 21
70.2662 | 17.1299 | 60.0223 | 21 | 70.2498 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.2553 | 10.2015 | 60.0108 | 13 | 70.2729 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2723 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 70.2458 | 10.2149 | 60.0223 | 13 | 70.2604 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.251 | 10.3729 | 60.0223 | 13 | 70.2565 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.272 | 17.9517 | 60.0166 | 21
70.2746 | 17.1299 | 60.0223 | 21 | 70.2581 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.2636 | 10.1955 | 60.0108 | 13 | 70.2813 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2807 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 70.2543 | 10.2149 | 60.0223 | 13 | 70.2687 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.2594 | 10.3729 | 60.0223 | 13 | 70.2648 | 11.2252 | 59.9878 | 13 | 70.2803 | 17.9517 | 60.0166 | 21
70.2829 | 17.1299 | 60.0223 | 21 | 70.2664 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.272 | 10.1955 | 60.0108 | 13 | 70.2896 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.289 | 11.0948 | 60.0223 | 13 | 70.2626 | 10.2149 | 60.0223 | 13 | 70.2771 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.2677 | 10.3729 | 60.0223 | 13 | 70.2731 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.2886 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.2912 | 17.1299 | 60.0223 | 21 | 70.2747 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.2803 | 10.1933 | 60.0108 | 13 | 70.298 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.2974 | 11.0948 | 60.0223 | 13 | 70.2709 | 10.2121 | 60.0223 | 13 | 70.2854 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.276 | 10.3636 | 60.0223 | 13 | 70.2814 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.2971 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.2996 | 17.1299 | 60.0223 | 21 | 70.2831 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.2886 | 10.1933 | 60.0108 | 13 | 70.3063 | 10.2893 | 59.9878 | 13 | 70.3057 | 11.0899 | 60.0223 | 13 | 70.2792 | 10.2121 | 60.0223 | 13 | 70.2937 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.2843 | 10.3636 | 60.0223 | 13 | 70.2898 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.3054 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.3079 | 17.1299 | 60.0223 | 21 | 70.2914 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.2969 | 10.1933 | 60.0108 | 13 | 70.3146 | 10.2901 | 59.9878 | 13 | 70.314 | 11.0899 | 60.0223 | 13 | 70.2876 | 10.2121 | 60.0223 | 13 | 70.302 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.2926 | 10.3636 | 60.0223 | 13 | 70.2981 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.3137 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.3162 | 17.1225 | 60.0223 | 21 | 70.2998 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.3053 | 10.1933 | 60.0108 | 13 | 70.323 | 10.2901 | 59.9878 | 13 | 70.3223 | 11.0899 | 60.0223 | 13 | 70.2959 | 10.2121 | 60.0223 | 13 | 70.3104 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.301 | 10.3636 | 60.0223 | 13 | 70.3064 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.322 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.3246 | 17.1225 | 60.0223 | 21 | 70.3081 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.3137 | 10.1911 | 60.0108 | 13 | 70.3313 | 10.292 | 59.9878 | 13 | 70.3307 | 11.0899 | 60.0223 | 13 | 70.3042 | 10.2107 | 60.0223 | 13 | 70.3187 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.3093 | 10.3636 | 60.0223 | 13 | 70.3148 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.3303 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.3329 | 17.1175 | 60.0223 | 21 | 70.3164 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.322 | 10.1911 | 60.0108 | 13 | 70.3397 | 10.292 | 59.9878 | 13 | 70.339 | 11.0881 | 60.0223 | 13 | 70.3125 | 10.2107 | 60.0223 | 13 | 70.327 | 9.8078 | 60.0396 | 13 | 70.3176 | 10.3636 | 60.0223 | 13 | 70.3231 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.3386 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.3412 | 17.1175 | 60.0223 | 21 | 70.3248 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.3303 | 10.1888 | 60.0108 | 13 | 70.348 | 10.2947 | 59.9878 | 13 | 70.3474 | 11.0881 | 60.0223 | 13 | 70.3209 | 10.2403 | 60.0223 | 13 | 70.3353 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.3259 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3314 | 11.2718 | 59.9878 | 13 | 70.3469 | 17.9516 | 60.0166 | 21
70.3495 | 17.1175 | 60.0223 | 21 | 70.3331 | 19.1807 | 59.9935 | 21 | 70.3386 | 10.1888 | 60.0108 | 13 | 70.3563 | 10.2947 | 59.9878 | 13 | 70.3557 | 11.0863 | 60.0223 | 13 | 70.3292 | 10.2403 | 60.0223 | 13 | 70.3436 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.3344 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3397 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.3552 | 17.9506 | 60.0166 | 21
70.3579 | 17.1175 | 60.0223 | 21 | 70.3414 | 19.1762 | 59.9935 | 21 | 70.347 | 10.1862 | 60.0108 | 13 | 70.3646 | 10.2947 | 59.9878 | 13 | 70.364 | 11.0863 | 60.0223 | 13 | 70.3375 | 10.2403 | 60.0223 | 13 | 70.3521 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.3427 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3481 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.3635 | 17.9506 | 60.0166 | 21
70.3662 | 17.1175 | 60.0223 | 21 | 70.3498 | 19.1762 | 59.9935 | 21 | 70.3553 | 10.1862 | 60.0108 | 13 | 70.373 | 10.2947 | 59.9878 | 13 | 70.3723 | 11.0849 | 60.0223 | 13 | 70.3458 | 10.2403 | 60.0223 | 13 | 70.3604 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.351 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3564 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.3721 | 17.9432 | 60.0166 | 21
70.3745 | 17.1175 | 60.0223 | 21 | 70.3581 | 19.1751 | 59.9935 | 21 | 70.3636 | 10.1862 | 60.0108 | 13 | 70.3813 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.3807 | 11.0849 | 60.0223 | 13 | 70.3542 | 10.2403 | 60.0223 | 13 | 70.3687 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.3593 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3647 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.3804 | 17.9432 | 60.0166 | 21
70.3829 | 17.1693 | 60.0223 | 21 | 70.3664 | 19.1751 | 59.9935 | 21 | 70.3719 | 10.1862 | 60.0108 | 13 | 70.3896 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.389 | 11.0827 | 60.0223 | 13 | 70.3625 | 10.2403 | 60.0223 | 13 | 70.377 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.3677 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3732 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.3887 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.3912 | 17.1693 | 60.0223 | 21 | 70.3748 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.3803 | 10.1862 | 60.0108 | 13 | 70.398 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.3973 | 11.0827 | 60.0223 | 13 | 70.3708 | 10.2977 | 60.0223 | 13 | 70.3854 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.376 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3815 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.397 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.3995 | 17.1672 | 60.0223 | 21 | 70.3831 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.3886 | 10.1862 | 60.0108 | 13 | 70.4063 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4056 | 11.0796 | 60.0223 | 13 | 70.3792 | 10.2977 | 60.0223 | 13 | 70.3937 | 9.804 | 60.0396 | 13 | 70.3843 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3898 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.4053 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.4079 | 17.1672 | 60.0223 | 21 | 70.3914 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.397 | 10.1814 | 60.0108 | 13 | 70.4147 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.414 | 11.0796 | 60.0223 | 13 | 70.3876 | 10.3696 | 60.0223 | 13 | 70.402 | 9.8017 | 60.0396 | 13 | 70.3926 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.3981 | 11.3524 | 59.9878 | 13 | 70.4136 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.4162 | 17.1648 | 60.0223 | 21 | 70.3998 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4053 | 10.1814 | 60.0108 | 13 | 70.423 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4223 | 11.159 | 60.0223 | 13 | 70.3959 | 10.3696 | 60.0223 | 13 | 70.4103 | 9.8017 | 60.0396 | 13 | 70.401 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4065 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4219 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.4245 | 17.1648 | 60.0223 | 21 | 70.4081 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4136 | 10.1783 | 60.0108 | 13 | 70.4313 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4307 | 11.159 | 60.0223 | 13 | 70.4042 | 10.3679 | 60.0223 | 13 | 70.4186 | 9.8017 | 60.0396 | 13 | 70.4093 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4148 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4304 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.4329 | 17.1648 | 60.0223 | 21 | 70.4164 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4219 | 10.1783 | 60.0108 | 13 | 70.4396 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.439 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 70.4125 | 10.3679 | 60.0223 | 13 | 70.427 | 9.8017 | 60.0396 | 13 | 70.4176 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4231 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4387 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.4412 | 17.1648 | 60.0223 | 21 | 70.4248 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4303 | 10.1783 | 60.0108 | 13 | 70.448 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4473 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 70.4209 | 10.364 | 60.0223 | 13 | 70.4353 | 9.8017 | 60.0396 | 13 | 70.4259 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4315 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.447 | 17.9763 | 60.0166 | 21
70.4495 | 17.1648 | 60.0223 | 21 | 70.4331 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4386 | 10.1783 | 60.0108 | 13 | 70.4564 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4556 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 70.4292 | 10.364 | 60.0223 | 13 | 70.4436 | 9.8017 | 60.0396 | 13 | 70.4343 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4398 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4553 | 17.9712 | 60.0166 | 21
70.4578 | 17.1648 | 60.0223 | 21 | 70.4414 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.447 | 10.1747 | 60.0108 | 13 | 70.4647 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4639 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 70.4375 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.4519 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.4426 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4481 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4636 | 17.9712 | 60.0166 | 21
70.4662 | 17.2133 | 60.0223 | 21 | 70.4498 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4553 | 10.1747 | 60.0108 | 13 | 70.473 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4723 | 11.1493 | 60.0223 | 13 | 70.4458 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.4603 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.4509 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4564 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4719 | 17.9712 | 60.0166 | 21
70.4745 | 17.2133 | 60.0223 | 21 | 70.4581 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4636 | 10.1977 | 60.0108 | 13 | 70.4813 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4806 | 11.1493 | 60.0223 | 13 | 70.4542 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.4686 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.4592 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4647 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4802 | 17.9712 | 60.0166 | 21
70.4828 | 17.24 | 60.0223 | 21 | 70.4665 | 19.1734 | 59.9935 | 21 | 70.4719 | 10.1977 | 60.0108 | 13 | 70.4897 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.489 | 11.1472 | 60.0223 | 13 | 70.4625 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.4769 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.4677 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4731 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4885 | 17.9676 | 60.0166 | 21
70.4912 | 17.24 | 60.0223 | 21 | 70.4748 | 19.1687 | 59.9935 | 21 | 70.4803 | 10.1952 | 60.0108 | 13 | 70.498 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.4973 | 11.1472 | 60.0223 | 13 | 70.4708 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.4852 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.476 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4814 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.4968 | 17.9676 | 60.0166 | 21
70.4995 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.4831 | 19.1687 | 59.9935 | 21 | 70.4886 | 10.1952 | 60.0108 | 13 | 70.5063 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5056 | 11.1441 | 60.0223 | 13 | 70.4791 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.4935 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.4843 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4899 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.5054 | 17.9676 | 60.0166 | 21
70.5078 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.4915 | 19.1644 | 59.9935 | 21 | 70.4969 | 10.193 | 60.0108 | 13 | 70.5146 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5139 | 11.1441 | 60.0223 | 13 | 70.4874 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.502 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.4926 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.4982 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.5137 | 17.9676 | 60.0166 | 21
70.5162 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.4998 | 19.1644 | 59.9935 | 21 | 70.5052 | 10.193 | 60.0108 | 13 | 70.523 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5223 | 11.1409 | 60.0223 | 13 | 70.4958 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.5103 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.501 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5065 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.522 | 17.9841 | 60.0166 | 21
70.5245 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.5081 | 19.2186 | 59.9935 | 21 | 70.5136 | 10.193 | 60.0108 | 13 | 70.5313 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5306 | 11.1409 | 60.0223 | 13 | 70.5042 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.5186 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5093 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5148 | 11.4247 | 59.9878 | 13 | 70.5303 | 17.9841 | 60.0166 | 21
70.5328 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.5164 | 19.2186 | 59.9935 | 21 | 70.5219 | 10.193 | 60.0108 | 13 | 70.5397 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5389 | 11.1392 | 60.0223 | 13 | 70.5125 | 10.4015 | 60.0223 | 13 | 70.5269 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5176 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5231 | 11.4247 | 59.9935 | 13 | 70.5386 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5411 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.5248 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5303 | 10.2256 | 60.0108 | 13 | 70.548 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5472 | 11.1392 | 60.0223 | 13 | 70.5208 | 10.3991 | 60.0223 | 13 | 70.5353 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5259 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5315 | 11.4247 | 59.9935 | 13 | 70.5469 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5495 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.5331 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5386 | 10.2256 | 60.0108 | 13 | 70.5563 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5556 | 11.1392 | 60.0223 | 13 | 70.5292 | 10.3991 | 60.0223 | 13 | 70.5436 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5343 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5398 | 11.4247 | 59.9935 | 13 | 70.5552 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5578 | 17.2382 | 60.0223 | 21 | 70.5414 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5469 | 10.2234 | 60.0108 | 13 | 70.5647 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5639 | 11.1392 | 60.0223 | 13 | 70.5375 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.5519 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5426 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5482 | 11.4247 | 59.9935 | 13 | 70.5637 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5661 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5498 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5552 | 10.2234 | 60.0108 | 13 | 70.573 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5723 | 11.1328 | 60.0223 | 13 | 70.5458 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.5602 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5509 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5565 | 11.4221 | 59.9935 | 13 | 70.572 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5745 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5581 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5636 | 10.2234 | 60.0108 | 13 | 70.5814 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5806 | 11.1328 | 60.0223 | 13 | 70.5541 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.5685 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5592 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5648 | 11.4221 | 59.9935 | 13 | 70.5803 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5828 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5665 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5719 | 10.2234 | 60.0108 | 13 | 70.5897 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5889 | 11.1308 | 60.0223 | 13 | 70.5625 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.5769 | 9.7986 | 60.0396 | 13 | 70.5676 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5731 | 11.4189 | 59.9935 | 13 | 70.5886 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5911 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5748 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5803 | 10.2193 | 60.0108 | 13 | 70.598 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.5972 | 11.1308 | 60.0223 | 13 | 70.5708 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.5852 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.5759 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5814 | 11.4189 | 59.9935 | 13 | 70.5969 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.5994 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5831 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5886 | 10.2193 | 60.0108 | 13 | 70.6063 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.6056 | 11.1308 | 60.0166 | 13 | 70.5791 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.5935 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.5842 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5898 | 11.4189 | 59.9935 | 13 | 70.6052 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.6078 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5915 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.5969 | 10.216 | 60.0108 | 13 | 70.6147 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.6139 | 11.1308 | 60.0166 | 13 | 70.5874 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6018 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.5925 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.5981 | 11.4189 | 59.9935 | 13 | 70.6135 | 17.9773 | 60.0166 | 21
70.6161 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.5998 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.6052 | 10.216 | 60.0108 | 13 | 70.623 | 10.2947 | 59.9935 | 13 | 70.6223 | 11.1806 | 60.0166 | 13 | 70.5958 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6102 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.601 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6064 | 11.4189 | 59.9935 | 13 | 70.6218 | 17.9737 | 60.0166 | 21
70.6244 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.6081 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.6136 | 10.216 | 60.0108 | 13 | 70.6313 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6306 | 11.1806 | 60.0166 | 13 | 70.6041 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6185 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6093 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6149 | 11.4189 | 59.9935 | 13 | 70.6301 | 17.9737 | 60.0166 | 21
70.6328 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.6165 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.6219 | 10.216 | 60.0108 | 13 | 70.6397 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6389 | 11.1778 | 60.0166 | 13 | 70.6124 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6268 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6176 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6232 | 11.4163 | 59.9935 | 13 | 70.6387 | 17.9703 | 60.0166 | 21
70.6411 | 17.23 | 60.0223 | 21 | 70.6248 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.6302 | 10.2126 | 60.0108 | 13 | 70.648 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6472 | 11.1778 | 60.0166 | 13 | 70.6207 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6351 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6259 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6315 | 11.4163 | 59.9935 | 13 | 70.647 | 17.9703 | 60.0166 | 21
70.6494 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6331 | 19.2148 | 59.9935 | 21 | 70.6385 | 10.2126 | 60.0108 | 13 | 70.6564 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6556 | 11.1778 | 60.0166 | 13 | 70.6292 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6434 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6343 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6398 | 11.4142 | 59.9935 | 13 | 70.6553 | 17.9703 | 60.0166 | 21
70.6578 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6415 | 19.2617 | 59.9935 | 21 | 70.6469 | 10.2065 | 60.0108 | 13 | 70.6647 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6639 | 11.1778 | 60.0166 | 13 | 70.6375 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6519 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6426 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6482 | 11.4142 | 59.9935 | 13 | 70.6636 | 17.9703 | 60.0166 | 21
70.6661 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6498 | 19.2617 | 59.9935 | 21 | 70.6552 | 10.2065 | 60.0108 | 13 | 70.673 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6722 | 11.1778 | 60.0166 | 13 | 70.6458 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6602 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6509 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6565 | 11.4142 | 59.9935 | 13 | 70.6719 | 17.9961 | 60.0166 | 21
70.6744 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6581 | 19.2617 | 59.9935 | 21 | 70.6636 | 10.276 | 60.0108 | 13 | 70.6813 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6805 | 11.1778 | 60.0166 | 13 | 70.6541 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6685 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6592 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6648 | 11.4142 | 59.9935 | 13 | 70.6802 | 17.9961 | 60.0166 | 21
70.6828 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6665 | 19.2617 | 59.9935 | 21 | 70.6719 | 10.276 | 60.0108 | 13 | 70.6897 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6889 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.6625 | 10.3961 | 60.0223 | 13 | 70.6768 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6676 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6732 | 11.4142 | 59.9935 | 13 | 70.6885 | 17.9961 | 60.0166 | 21
70.6911 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6748 | 19.2617 | 59.9935 | 21 | 70.6802 | 10.2742 | 60.0108 | 13 | 70.698 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.6972 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.6708 | 10.3926 | 60.0223 | 13 | 70.6852 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6759 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6815 | 11.4142 | 59.9935 | 13 | 70.697 | 17.9961 | 60.0166 | 21
70.6994 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6831 | 19.2617 | 59.9935 | 21 | 70.6885 | 10.2742 | 60.0108 | 13 | 70.7064 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7056 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.6791 | 10.3926 | 60.0223 | 13 | 70.6935 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6842 | 10.3599 | 60.0166 | 13 | 70.6898 | 11.413 | 59.9935 | 13 | 70.7053 | 17.9961 | 60.0166 | 21
70.7077 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6915 | 19.2563 | 59.9935 | 21 | 70.6969 | 10.2687 | 60.0108 | 13 | 70.7147 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7139 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.6874 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7018 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.6925 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.6981 | 11.413 | 59.9935 | 13 | 70.7136 | 17.9961 | 60.0166 | 21
70.7161 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.6998 | 19.2563 | 59.9935 | 21 | 70.7052 | 10.2687 | 60.0108 | 13 | 70.723 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7222 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.6958 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7101 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7008 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7064 | 11.408 | 59.9935 | 13 | 70.7219 | 17.9927 | 60.0166 | 21
70.7244 | 17.2181 | 60.0223 | 21 | 70.7081 | 19.2532 | 59.9935 | 21 | 70.7136 | 10.2687 | 60.0051 | 13 | 70.7314 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7305 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7041 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7184 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7092 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7148 | 11.408 | 59.9935 | 13 | 70.7302 | 17.9927 | 60.0166 | 21
70.7327 | 17.2137 | 60.0223 | 21 | 70.7165 | 19.2532 | 59.9935 | 21 | 70.7219 | 10.2687 | 60.0051 | 13 | 70.7397 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7389 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7124 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7268 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7175 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7231 | 11.408 | 59.9935 | 13 | 70.7385 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7411 | 17.2137 | 60.0223 | 21 | 70.7248 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7302 | 10.2667 | 60.0051 | 13 | 70.748 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7472 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7207 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7351 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7258 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7316 | 11.408 | 59.9935 | 13 | 70.7468 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7494 | 17.2119 | 60.0223 | 21 | 70.7332 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7385 | 10.2667 | 60.0051 | 13 | 70.7563 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7556 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.729 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7434 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7343 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7399 | 11.408 | 59.9935 | 13 | 70.7551 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7577 | 17.2119 | 60.0223 | 21 | 70.7415 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7469 | 10.265 | 60.0051 | 13 | 70.7647 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7639 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7374 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7517 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7426 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7482 | 11.408 | 59.9935 | 13 | 70.7634 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7661 | 17.2081 | 60.0223 | 21 | 70.7498 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7552 | 10.265 | 60.0051 | 13 | 70.773 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7722 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7457 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7601 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7509 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7565 | 11.4062 | 59.9935 | 13 | 70.7717 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7744 | 17.2081 | 60.0223 | 21 | 70.7581 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7635 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.7814 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7805 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.754 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7684 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7592 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7648 | 11.4062 | 59.9935 | 13 | 70.7803 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7827 | 17.2081 | 60.0223 | 21 | 70.7665 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7719 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.7897 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7889 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7623 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7767 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7675 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7732 | 11.3999 | 59.9935 | 13 | 70.7886 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7911 | 17.2081 | 60.0223 | 21 | 70.7748 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7802 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.798 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.7972 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7708 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.785 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7759 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7815 | 11.3999 | 59.9935 | 13 | 70.7969 | 17.9895 | 60.0166 | 21
70.7994 | 17.2081 | 60.0223 | 21 | 70.7831 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7886 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.8064 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8055 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7791 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.7933 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7842 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7898 | 11.3999 | 59.9935 | 13 | 70.8052 | 18.0043 | 60.0166 | 21
70.8077 | 17.2081 | 60.0223 | 21 | 70.7915 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.7969 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.8147 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8138 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7874 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.8018 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.7925 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.7982 | 11.3999 | 59.9935 | 13 | 70.8135 | 18.0043 | 60.0166 | 21
70.816 | 17.2067 | 60.0223 | 21 | 70.7998 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8052 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.8231 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8222 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.7957 | 10.39 | 60.0223 | 13 | 70.8101 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8009 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8065 | 11.3971 | 59.9935 | 13 | 70.8218 | 18.0037 | 60.0166 | 21
70.8244 | 17.2067 | 60.0223 | 21 | 70.8081 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8135 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.8314 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8305 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8041 | 10.3895 | 60.0223 | 13 | 70.8184 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8092 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8148 | 11.3971 | 59.9935 | 13 | 70.8301 | 18.0037 | 60.0166 | 21
70.8327 | 17.2067 | 60.0223 | 21 | 70.8165 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8219 | 10.2642 | 60.0051 | 13 | 70.8397 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8389 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8124 | 10.3895 | 60.0223 | 13 | 70.8267 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8175 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8231 | 11.3971 | 59.9935 | 13 | 70.8386 | 17.9993 | 60.0166 | 21
70.841 | 17.2067 | 60.0223 | 21 | 70.8248 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8302 | 10.2611 | 60.0051 | 13 | 70.848 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8472 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8207 | 10.3895 | 60.0223 | 13 | 70.8351 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8258 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8315 | 11.3971 | 59.9935 | 13 | 70.8469 | 17.9993 | 60.0166 | 21
70.8494 | 17.2026 | 60.0223 | 21 | 70.8332 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8386 | 10.2611 | 60.0051 | 13 | 70.8564 | 10.4498 | 59.9935 | 13 | 70.8555 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.829 | 10.3895 | 60.0223 | 13 | 70.8434 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8341 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8398 | 11.3923 | 59.9935 | 13 | 70.8552 | 17.9993 | 60.0166 | 21
70.8577 | 17.2026 | 60.0223 | 21 | 70.8415 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8469 | 10.2594 | 60.0051 | 13 | 70.8647 | 10.4529 | 59.9935 | 13 | 70.8638 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8374 | 10.3895 | 60.0223 | 13 | 70.8517 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8425 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8481 | 11.3923 | 59.9935 | 13 | 70.8635 | 17.9993 | 60.0166 | 21
70.866 | 17.2026 | 60.0223 | 21 | 70.8498 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8552 | 10.2594 | 60.0051 | 13 | 70.873 | 10.4529 | 59.9935 | 13 | 70.8722 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8457 | 10.3895 | 60.0223 | 13 | 70.86 | 9.9045 | 60.0396 | 13 | 70.8508 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8566 | 11.3923 | 59.9878 | 13 | 70.8718 | 17.996 | 60.0166 | 21
70.8744 | 17.2026 | 60.0223 | 21 | 70.8582 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8635 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.8813 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.8805 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.854 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.8683 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.8591 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8649 | 11.3923 | 59.9878 | 13 | 70.8801 | 17.996 | 60.0166 | 21
70.8827 | 17.2001 | 60.0223 | 21 | 70.8665 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8719 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.8897 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.8889 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8623 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.8767 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.8676 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8732 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.8884 | 17.996 | 60.0166 | 21
70.891 | 17.2001 | 60.0223 | 21 | 70.8748 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8802 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.8981 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.8972 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8707 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.885 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.8759 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8815 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.8967 | 17.996 | 60.0166 | 21
70.8993 | 17.2001 | 60.0223 | 21 | 70.8831 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8885 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.9064 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9055 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.879 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.8933 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.8842 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8899 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.905 | 17.9928 | 60.0166 | 21
70.9077 | 17.2001 | 60.0223 | 21 | 70.8915 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.8969 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.9147 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9138 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8873 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9016 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.8925 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.8982 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9136 | 17.9928 | 60.0166 | 21
70.916 | 17.198 | 60.0223 | 21 | 70.8998 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9052 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.923 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9222 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.8956 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.91 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.9008 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9065 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9219 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.9243 | 17.198 | 60.0223 | 21 | 70.9082 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9135 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.9314 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9305 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9041 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9183 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.9092 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9149 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9302 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.9327 | 17.198 | 60.0223 | 21 | 70.9165 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9219 | 10.2565 | 60.0051 | 13 | 70.9397 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9388 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9124 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9266 | 9.9029 | 60.0396 | 13 | 70.9175 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9232 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9385 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.941 | 17.198 | 60.0223 | 21 | 70.9248 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9302 | 10.2803 | 60.0051 | 13 | 70.9481 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9471 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9207 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9349 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9258 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9315 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9468 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.9493 | 17.1945 | 60.0223 | 21 | 70.9332 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9385 | 10.2803 | 60.0051 | 13 | 70.9564 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9555 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.929 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9432 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9342 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9398 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9551 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.9576 | 17.1945 | 60.0223 | 21 | 70.9415 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9469 | 10.2803 | 60.0051 | 13 | 70.9647 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9638 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9374 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9517 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9425 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9481 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9634 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.966 | 17.1945 | 60.0223 | 21 | 70.9498 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9552 | 10.2803 | 60.0051 | 13 | 70.9731 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9721 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9457 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.96 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9508 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9565 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9719 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.9743 | 17.1945 | 60.0223 | 21 | 70.9582 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9636 | 10.2769 | 60.0051 | 13 | 70.9814 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9805 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.954 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9683 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9591 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9648 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9802 | 17.9915 | 60.0166 | 21
70.9826 | 17.1937 | 60.0223 | 21 | 70.9665 | 19.2511 | 59.9935 | 21 | 70.9719 | 10.2769 | 60.0051 | 13 | 70.9897 | 10.4558 | 59.9935 | 13 | 70.9888 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9623 | 10.3846 | 60.0223 | 13 | 70.9766 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9674 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9733 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9885 | 17.9828 | 60.0166 | 21
70.991 | 17.1937 | 60.0223 | 21 | 70.9748 | 19.2473 | 59.9935 | 21 | 70.9802 | 10.2769 | 60.0051 | 13 | 70.998 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 70.9971 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9706 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 70.985 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9758 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9816 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 70.9968 | 17.9828 | 60.0166 | 21
70.9993 | 17.192 | 60.0223 | 21 | 70.9832 | 19.2473 | 59.9935 | 21 | 70.9885 | 10.2769 | 60.0051 | 13 | 71.0064 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0054 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.979 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 70.9933 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9841 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9899 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 71.0051 | 18.0215 | 60.0166 | 21
71.0076 | 17.192 | 60.0223 | 21 | 70.9915 | 19.2473 | 59.9935 | 21 | 70.9969 | 10.2736 | 60.0051 | 13 | 71.0147 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0138 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9873 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0016 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 70.9924 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 70.9982 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 71.0134 | 18.0215 | 60.0166 | 21
71.016 | 17.192 | 60.0223 | 21 | 70.9998 | 19.2473 | 59.9935 | 21 | 71.0052 | 10.2736 | 60.0051 | 13 | 71.0231 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0221 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 70.9956 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0099 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 71.0009 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0065 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 71.0217 | 18.0215 | 60.0166 | 21
71.0243 | 17.192 | 60.0223 | 21 | 71.0082 | 19.2473 | 59.9935 | 21 | 71.0135 | 10.2706 | 60.0051 | 13 | 71.0314 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0305 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0039 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0182 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 71.0092 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0149 | 11.3901 | 59.9878 | 13 | 71.03 | 18.0215 | 60.0166 | 21
71.0326 | 17.192 | 60.0223 | 21 | 71.0165 | 19.2473 | 59.9935 | 21 | 71.0219 | 10.2706 | 60.0051 | 13 | 71.0397 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0388 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0123 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0266 | 9.9006 | 60.0396 | 13 | 71.0175 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0232 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0383 | 18.0215 | 60.0166 | 21
71.041 | 17.192 | 60.0223 | 21 | 71.0248 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0302 | 10.2706 | 60.0051 | 13 | 71.048 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0471 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0206 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0349 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0258 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0316 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0469 | 18.0215 | 60.0166 | 21
71.0493 | 17.1895 | 60.0223 | 21 | 71.0332 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0385 | 10.2706 | 60.0051 | 13 | 71.0564 | 10.4606 | 59.9935 | 13 | 71.0554 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0289 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0432 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0341 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0399 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0552 | 18.018 | 60.0166 | 21
71.0576 | 17.1895 | 60.0223 | 21 | 71.0415 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0469 | 10.2677 | 60.0051 | 13 | 71.0648 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.0638 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0372 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0515 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0425 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0482 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0635 | 18.018 | 60.0166 | 21
71.0659 | 17.1845 | 60.0223 | 21 | 71.0498 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0552 | 10.2677 | 60.0051 | 13 | 71.0731 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.0721 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0457 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0599 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0508 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0565 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0718 | 18.018 | 60.0166 | 21
71.0743 | 17.1845 | 60.0223 | 21 | 71.0582 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0635 | 10.2677 | 60.0051 | 13 | 71.0814 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.0804 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.054 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0682 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0591 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0648 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0801 | 18.018 | 60.0166 | 21
71.0826 | 17.1803 | 60.0223 | 21 | 71.0665 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0718 | 10.2677 | 60.0051 | 13 | 71.0897 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.0887 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0623 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0765 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0675 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0732 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0884 | 18.0167 | 60.0166 | 21
71.0909 | 17.1803 | 60.0223 | 21 | 71.0749 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0802 | 10.2636 | 60.0051 | 13 | 71.0981 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.0971 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0706 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0848 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0758 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0815 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.0967 | 18.0167 | 60.0166 | 21
71.0993 | 17.2135 | 60.0223 | 21 | 71.0832 | 19.2422 | 59.9935 | 21 | 71.0885 | 10.2636 | 60.0051 | 13 | 71.1064 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.1054 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.079 | 10.3824 | 60.0223 | 13 | 71.0931 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0841 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.09 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.1052 | 18.0117 | 60.0166 | 21
71.1076 | 17.2135 | 60.0223 | 21 | 71.0915 | 19.31 | 59.9935 | 21 | 71.0969 | 10.2636 | 60.0051 | 13 | 71.1147 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.1138 | 11.1768 | 60.0166 | 13 | 71.0873 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1016 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.0924 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.0983 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.1135 | 18.0117 | 60.0166 | 21
71.1159 | 17.2096 | 60.0223 | 21 | 71.0999 | 19.31 | 59.9935 | 21 | 71.1052 | 10.2636 | 60.0051 | 13 | 71.123 | 10.4612 | 59.9935 | 13 | 71.1221 | 11.1799 | 60.0166 | 13 | 71.0956 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1099 | 9.8997 | 60.0396 | 13 | 71.1007 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1066 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.1218 | 18.0117 | 60.0166 | 21
71.1243 | 17.2096 | 60.0223 | 21 | 71.1082 | 19.31 | 59.9935 | 21 | 71.1135 | 10.2619 | 60.0051 | 13 | 71.1314 | 10.4661 | 59.9935 | 13 | 71.1304 | 11.1799 | 60.0166 | 13 | 71.1039 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1182 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1091 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1149 | 11.3887 | 59.982 | 13 | 71.1301 | 18.0117 | 60.0166 | 21
71.1326 | 17.2096 | 60.0223 | 21 | 71.1165 | 19.31 | 59.9935 | 21 | 71.1218 | 10.2619 | 60.0051 | 13 | 71.1397 | 10.4661 | 59.9935 | 13 | 71.1387 | 11.1837 | 60.0166 | 13 | 71.1123 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1265 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1174 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1232 | 11.3954 | 59.982 | 13 | 71.1384 | 18.0111 | 60.0166 | 21
71.1409 | 17.2096 | 60.0223 | 21 | 71.1248 | 19.3099 | 59.9935 | 21 | 71.1302 | 10.3154 | 60.0051 | 13 | 71.1481 | 10.4661 | 59.9935 | 13 | 71.1471 | 11.1837 | 60.0166 | 13 | 71.1206 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1349 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1257 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1316 | 11.3954 | 59.982 | 13 | 71.1467 | 18.0111 | 60.0166 | 21
71.1493 | 17.2075 | 60.0223 | 21 | 71.1332 | 19.3099 | 59.9935 | 21 | 71.1385 | 10.3154 | 60.0051 | 13 | 71.1564 | 10.4661 | 59.9935 | 13 | 71.1554 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1289 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1432 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.134 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1399 | 11.3965 | 59.982 | 13 | 71.155 | 18.0111 | 60.0166 | 21
71.1576 | 17.2075 | 60.0223 | 21 | 71.1415 | 19.3085 | 59.9935 | 21 | 71.1469 | 10.3087 | 60.0051 | 13 | 71.1647 | 10.4661 | 59.9935 | 13 | 71.1638 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1372 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1515 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1425 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1483 | 11.3965 | 59.982 | 13 | 71.1633 | 18.0111 | 60.0166 | 21
71.1659 | 17.2353 | 60.0223 | 21 | 71.1498 | 19.3085 | 59.9935 | 21 | 71.1552 | 10.3087 | 60.0051 | 13 | 71.1731 | 10.4661 | 59.9935 | 13 | 71.1721 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1456 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1598 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1508 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1566 | 11.3965 | 59.982 | 13 | 71.1716 | 18.0097 | 60.0166 | 21
71.1742 | 17.2353 | 60.0223 | 21 | 71.1582 | 19.3085 | 59.9935 | 21 | 71.1635 | 10.3087 | 60.0051 | 13 | 71.1814 | 10.4699 | 59.9935 | 13 | 71.1804 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1539 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1681 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1591 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1649 | 11.3965 | 59.982 | 13 | 71.1802 | 18.0097 | 60.0166 | 21
71.1826 | 17.2353 | 60.0223 | 21 | 71.1665 | 19.3085 | 59.9935 | 21 | 71.1719 | 10.3087 | 60.0051 | 13 | 71.1898 | 10.4699 | 59.9935 | 13 | 71.1887 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1622 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1765 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1674 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1732 | 11.3965 | 59.982 | 13 | 71.1885 | 18.0097 | 60.0166 | 21
71.1909 | 17.2353 | 60.0223 | 21 | 71.1749 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.1802 | 10.3087 | 60.0051 | 13 | 71.1981 | 10.4699 | 59.9935 | 13 | 71.1971 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1705 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1848 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1758 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1815 | 11.3965 | 59.982 | 13 | 71.1968 | 18.0097 | 60.0166 | 21
71.1992 | 17.2317 | 60.0223 | 21 | 71.1832 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.1885 | 10.3087 | 60.0051 | 13 | 71.2064 | 10.4699 | 59.9935 | 13 | 71.2054 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.179 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.1931 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1841 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1899 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2051 | 18.0089 | 60.0166 | 21
71.2076 | 17.2317 | 60.0223 | 21 | 71.1915 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.1968 | 10.3048 | 60.0051 | 13 | 71.2147 | 10.4699 | 59.9935 | 13 | 71.2137 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1873 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2014 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.1924 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.1982 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2134 | 18.0089 | 60.0166 | 21
71.2159 | 17.2274 | 60.0223 | 21 | 71.1999 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2052 | 10.3048 | 60.0051 | 13 | 71.2231 | 10.4699 | 59.9935 | 13 | 71.222 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.1956 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2097 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2007 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2067 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2217 | 18.0318 | 60.0166 | 21
71.2242 | 17.2274 | 60.0223 | 21 | 71.2082 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2135 | 10.301 | 60.0051 | 13 | 71.2314 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2304 | 11.1874 | 60.0166 | 13 | 71.2039 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2181 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2091 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.215 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.23 | 18.0318 | 60.0166 | 21
71.2326 | 17.2217 | 60.0223 | 21 | 71.2165 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2219 | 10.301 | 60.0051 | 13 | 71.2397 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2387 | 11.1932 | 60.0166 | 13 | 71.2122 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2264 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2174 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2233 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2385 | 18.0318 | 60.0166 | 21
71.2409 | 17.2217 | 60.0223 | 21 | 71.2249 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2302 | 10.301 | 60.0051 | 13 | 71.2481 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2471 | 11.1932 | 60.0166 | 13 | 71.2206 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2347 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2257 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2316 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2468 | 18.0318 | 60.0166 | 21
71.2492 | 17.2217 | 60.0223 | 21 | 71.2332 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2385 | 10.301 | 60.0051 | 13 | 71.2564 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2554 | 11.1932 | 60.0166 | 13 | 71.2289 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.243 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.234 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2399 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2551 | 18.0304 | 60.0166 | 21
71.2575 | 17.2217 | 60.0223 | 21 | 71.2415 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2468 | 10.301 | 60.0051 | 13 | 71.2648 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2637 | 11.1932 | 60.0166 | 13 | 71.2372 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2515 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2424 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2483 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2634 | 18.0304 | 60.0166 | 21
71.2659 | 17.3088 | 60.0223 | 21 | 71.2499 | 19.2997 | 59.9935 | 21 | 71.2552 | 10.301 | 60.0051 | 13 | 71.2731 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.272 | 11.1951 | 60.0166 | 13 | 71.2455 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2598 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2507 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2566 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2717 | 18.0304 | 60.0166 | 21
71.2742 | 17.3088 | 60.0223 | 21 | 71.2582 | 19.296 | 59.9935 | 21 | 71.2635 | 10.2977 | 60.0051 | 13 | 71.2814 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2804 | 11.1951 | 60.0166 | 13 | 71.2539 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2681 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.259 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.265 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.28 | 18.0304 | 60.0166 | 21
71.2825 | 17.307 | 60.0223 | 21 | 71.2665 | 19.296 | 59.9935 | 21 | 71.2719 | 10.2977 | 60.0051 | 13 | 71.2897 | 10.4729 | 59.9935 | 13 | 71.2887 | 11.1951 | 60.0166 | 13 | 71.2622 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2764 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2673 | 10.3615 | 60.0166 | 13 | 71.2733 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2883 | 18.0651 | 60.0166 | 21
71.2909 | 17.307 | 60.0223 | 21 | 71.2749 | 19.296 | 59.9935 | 21 | 71.2802 | 10.2911 | 60.0051 | 13 | 71.2981 | 10.4759 | 59.9935 | 13 | 71.2971 | 11.1951 | 60.0166 | 13 | 71.2705 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2847 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2758 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.2816 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.2966 | 18.0651 | 60.0166 | 21
71.2992 | 17.3048 | 60.0223 | 21 | 71.2832 | 19.296 | 59.9935 | 21 | 71.2885 | 10.2911 | 60.0051 | 13 | 71.3064 | 10.4759 | 59.9935 | 13 | 71.3054 | 11.1951 | 60.0166 | 13 | 71.2788 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.2931 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2841 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.2899 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3049 | 18.0621 | 60.0166 | 21
71.3075 | 17.3048 | 60.0223 | 21 | 71.2915 | 19.2922 | 59.9935 | 21 | 71.2968 | 10.2911 | 60.0051 | 13 | 71.3148 | 10.4784 | 59.9935 | 13 | 71.3137 | 11.1951 | 60.0166 | 13 | 71.2872 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3014 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.2924 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.2982 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3135 | 18.0621 | 60.0166 | 21
71.3158 | 17.3048 | 60.0223 | 21 | 71.2999 | 19.2922 | 59.9935 | 21 | 71.3052 | 10.2911 | 60.0051 | 13 | 71.3231 | 10.4784 | 59.9935 | 13 | 71.322 | 11.1984 | 60.0166 | 13 | 71.2955 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3097 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3007 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3066 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3218 | 18.0615 | 60.0166 | 21
71.3242 | 17.3048 | 60.0223 | 21 | 71.3082 | 19.2922 | 59.9935 | 21 | 71.3135 | 10.2911 | 60.0051 | 13 | 71.3314 | 10.4824 | 59.9935 | 13 | 71.3304 | 11.1984 | 60.0166 | 13 | 71.3038 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.318 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3091 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3149 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3301 | 18.0615 | 60.0166 | 21
71.3325 | 17.301 | 60.0223 | 21 | 71.3165 | 19.2922 | 59.9935 | 21 | 71.3218 | 10.2911 | 60.0051 | 13 | 71.3398 | 10.4824 | 59.9935 | 13 | 71.3387 | 11.2016 | 60.0166 | 13 | 71.3121 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3264 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3174 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3234 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3384 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3408 | 17.301 | 60.0223 | 21 | 71.3249 | 19.2922 | 59.9935 | 21 | 71.3302 | 10.2867 | 60.0051 | 13 | 71.3481 | 10.4824 | 59.9935 | 13 | 71.347 | 11.2016 | 60.0166 | 13 | 71.3206 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3347 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3257 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3317 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3467 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3492 | 17.2967 | 60.0223 | 21 | 71.3332 | 19.2922 | 59.9935 | 21 | 71.3385 | 10.2867 | 60.0051 | 13 | 71.3564 | 10.4824 | 59.9935 | 13 | 71.3553 | 11.2016 | 60.0166 | 13 | 71.3289 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.343 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.334 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.34 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.355 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3575 | 17.2967 | 60.0223 | 21 | 71.3416 | 19.2913 | 59.9935 | 21 | 71.3469 | 10.2824 | 60.0051 | 13 | 71.3647 | 10.4824 | 59.9935 | 13 | 71.3637 | 11.2016 | 60.0166 | 13 | 71.3372 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3513 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3424 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3483 | 11.3965 | 59.9878 | 13 | 71.3633 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3658 | 17.2932 | 60.0223 | 21 | 71.3499 | 19.2913 | 59.9935 | 21 | 71.3552 | 10.2824 | 60.0051 | 13 | 71.3731 | 10.4824 | 59.9935 | 13 | 71.372 | 11.2037 | 60.0166 | 13 | 71.3455 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3596 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3507 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3566 | 11.3965 | 59.9935 | 13 | 71.3718 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3742 | 17.2932 | 60.0223 | 21 | 71.3582 | 19.2913 | 59.9935 | 21 | 71.3635 | 10.2824 | 60.0051 | 13 | 71.3814 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.3804 | 11.2037 | 60.0166 | 13 | 71.3539 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.368 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.359 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.365 | 11.3965 | 59.9935 | 13 | 71.3801 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3825 | 17.292 | 60.0223 | 21 | 71.3665 | 19.2913 | 59.9935 | 21 | 71.3718 | 10.2824 | 60.0051 | 13 | 71.3898 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.3887 | 11.2037 | 60.0166 | 13 | 71.3622 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3763 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3673 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3733 | 11.3965 | 59.9935 | 13 | 71.3884 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3908 | 17.292 | 60.0223 | 21 | 71.3749 | 19.2913 | 59.9935 | 21 | 71.3802 | 10.3456 | 60.0051 | 13 | 71.3981 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.397 | 11.2037 | 60.0166 | 13 | 71.3705 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3846 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3757 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3816 | 11.3965 | 59.9935 | 13 | 71.3967 | 18.0575 | 60.0166 | 21
71.3992 | 17.2901 | 60.0223 | 21 | 71.3832 | 19.2913 | 59.9935 | 21 | 71.3885 | 10.3456 | 60.0051 | 13 | 71.4064 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4053 | 11.2051 | 60.0166 | 13 | 71.3788 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.3929 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.384 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.39 | 11.3965 | 59.9935 | 13 | 71.405 | 18.0534 | 60.0166 | 21
71.4075 | 17.2901 | 60.0223 | 21 | 71.3915 | 19.2833 | 59.9935 | 21 | 71.3969 | 10.4006 | 60.0051 | 13 | 71.4148 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4137 | 11.2051 | 60.0166 | 13 | 71.3872 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4014 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.3923 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.3983 | 11.3965 | 59.9935 | 13 | 71.4133 | 18.0534 | 60.0166 | 21
71.4158 | 17.2901 | 60.0223 | 21 | 71.3999 | 19.2833 | 59.9935 | 21 | 71.4052 | 10.4006 | 60.0051 | 13 | 71.4231 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.422 | 11.2048 | 60.0166 | 13 | 71.3955 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4097 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4006 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.4066 | 11.3932 | 59.9935 | 13 | 71.4216 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4241 | 17.2901 | 60.0223 | 21 | 71.4082 | 19.2833 | 59.9935 | 21 | 71.4135 | 10.4006 | 60.0051 | 13 | 71.4315 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4304 | 11.2048 | 60.0166 | 13 | 71.4038 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.418 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4091 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.4149 | 11.3932 | 59.9935 | 13 | 71.4299 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4325 | 17.2817 | 60.0223 | 21 | 71.4165 | 19.2833 | 59.9935 | 21 | 71.4218 | 10.4006 | 60.0051 | 13 | 71.4398 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4387 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4121 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4263 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4174 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.4233 | 11.4478 | 59.9935 | 13 | 71.4382 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4408 | 17.2817 | 60.0223 | 21 | 71.4249 | 19.2826 | 59.9935 | 21 | 71.4302 | 10.3977 | 60.0051 | 13 | 71.4481 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.447 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4205 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4346 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4257 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.4316 | 11.4478 | 59.9935 | 13 | 71.4468 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4491 | 17.2776 | 60.0223 | 21 | 71.4332 | 19.2826 | 59.9935 | 21 | 71.4385 | 10.3977 | 60.0051 | 13 | 71.4564 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4553 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4288 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.443 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.434 | 10.3603 | 60.0166 | 13 | 71.4399 | 11.4478 | 59.9935 | 13 | 71.4551 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4575 | 17.2776 | 60.0223 | 21 | 71.4416 | 19.2826 | 59.9935 | 21 | 71.4468 | 10.3916 | 60.0051 | 13 | 71.4648 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4637 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4371 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4513 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4424 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.4484 | 11.4478 | 59.9935 | 13 | 71.4634 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4658 | 17.2776 | 60.0223 | 21 | 71.4499 | 19.2826 | 59.9935 | 21 | 71.4551 | 10.3916 | 60.0051 | 13 | 71.4731 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.472 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4454 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4596 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4507 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.4567 | 11.4478 | 59.9935 | 13 | 71.4717 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4741 | 17.2776 | 60.0223 | 21 | 71.4582 | 19.2827 | 59.9935 | 21 | 71.4635 | 10.3901 | 60.0051 | 13 | 71.4814 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4803 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4537 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4679 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.459 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.465 | 11.4478 | 59.9935 | 13 | 71.48 | 18.0701 | 60.0166 | 21
71.4825 | 17.2741 | 60.0223 | 21 | 71.4666 | 19.2827 | 59.9935 | 21 | 71.4718 | 10.3901 | 60.0051 | 13 | 71.4897 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.4886 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4622 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4763 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4673 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.4733 | 11.4431 | 59.9935 | 13 | 71.4883 | 18.0671 | 60.0166 | 21
71.4908 | 17.2741 | 60.0223 | 21 | 71.4749 | 19.2779 | 59.9935 | 21 | 71.4802 | 10.3901 | 60.0051 | 13 | 71.4981 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.497 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4705 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4846 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4757 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.4816 | 11.4431 | 59.9935 | 13 | 71.4966 | 18.0671 | 60.0166 | 21
71.4991 | 17.2679 | 60.0223 | 21 | 71.4832 | 19.2779 | 59.9935 | 21 | 71.4885 | 10.3901 | 60.0051 | 13 | 71.5064 | 10.4879 | 59.9993 | 13 | 71.5053 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4788 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.4929 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.484 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.49 | 11.4418 | 59.9935 | 13 | 71.5051 | 18.0634 | 60.0166 | 21
71.5075 | 17.2679 | 60.0223 | 21 | 71.4915 | 19.2701 | 59.9935 | 21 | 71.4968 | 10.3885 | 60.0051 | 13 | 71.5148 | 10.4895 | 59.9993 | 13 | 71.5137 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4871 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5012 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.4923 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.4983 | 11.4418 | 59.9935 | 13 | 71.5134 | 18.0634 | 60.0166 | 21
71.5158 | 17.2679 | 60.0223 | 21 | 71.4999 | 19.2701 | 59.9935 | 21 | 71.5052 | 10.3885 | 60.0051 | 13 | 71.5231 | 10.4895 | 59.9993 | 13 | 71.522 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.4955 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5095 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5006 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5067 | 11.4418 | 59.9935 | 13 | 71.5217 | 18.0604 | 60.0166 | 21
71.5241 | 17.2679 | 60.0223 | 21 | 71.5082 | 19.2701 | 59.9935 | 21 | 71.5135 | 10.4101 | 60.0051 | 13 | 71.5314 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5303 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.5038 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5179 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.509 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.515 | 11.4418 | 59.9935 | 13 | 71.53 | 18.0604 | 60.0166 | 21
71.5324 | 17.2665 | 60.0223 | 21 | 71.5166 | 19.2701 | 59.9935 | 21 | 71.5219 | 10.4101 | 60.0051 | 13 | 71.5398 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5386 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.5121 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5262 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5173 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5233 | 11.4418 | 59.9935 | 13 | 71.5383 | 18.0604 | 60.0166 | 21
71.5408 | 17.2665 | 60.0223 | 21 | 71.5249 | 19.2701 | 59.9935 | 21 | 71.5302 | 10.4101 | 60.0051 | 13 | 71.5481 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.547 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.5204 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5345 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5256 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5316 | 11.4418 | 59.9935 | 13 | 71.5466 | 18.0604 | 60.0166 | 21
71.5491 | 17.2569 | 60.0223 | 21 | 71.5332 | 19.2701 | 59.9935 | 21 | 71.5385 | 10.4101 | 60.0051 | 13 | 71.5565 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5553 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.5288 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5428 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5339 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5399 | 11.4395 | 59.9935 | 13 | 71.5549 | 18.0604 | 60.0166 | 21
71.5574 | 17.2569 | 60.0223 | 21 | 71.5416 | 19.3331 | 59.9935 | 21 | 71.5468 | 10.4049 | 59.9993 | 13 | 71.5648 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5636 | 11.2048 | 60.0223 | 13 | 71.5371 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5513 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5424 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5483 | 11.4395 | 59.9935 | 13 | 71.5632 | 18.0604 | 60.0166 | 21
71.5658 | 17.2569 | 60.0223 | 21 | 71.5499 | 19.3331 | 59.9935 | 21 | 71.5552 | 10.4049 | 59.9993 | 13 | 71.5731 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.572 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.5454 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5596 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5507 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5566 | 11.4374 | 59.9935 | 13 | 71.5715 | 18.0574 | 60.0166 | 21
71.5741 | 17.2569 | 60.0223 | 21 | 71.5582 | 19.332 | 59.9935 | 21 | 71.5635 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.5814 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5803 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.5537 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5679 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.559 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5649 | 11.4374 | 59.9935 | 13 | 71.5801 | 18.0574 | 60.0166 | 21
71.5824 | 17.3011 | 60.0223 | 21 | 71.5666 | 19.332 | 59.9935 | 21 | 71.5718 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.5898 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5886 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.5621 | 10.3815 | 60.0223 | 13 | 71.5762 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5673 | 10.3582 | 60.0166 | 13 | 71.5734 | 11.4335 | 59.9935 | 13 | 71.5884 | 18.0574 | 60.0166 | 21
71.5908 | 17.3011 | 60.0223 | 21 | 71.5749 | 19.3263 | 59.9935 | 21 | 71.5801 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.5981 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.5969 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.5704 | 10.3807 | 60.0223 | 13 | 71.5845 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5757 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.5817 | 11.4335 | 59.9935 | 13 | 71.5967 | 18.0574 | 60.0166 | 21
71.5991 | 17.292 | 60.0223 | 21 | 71.5832 | 19.3263 | 59.9935 | 21 | 71.5885 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6064 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.6053 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.5787 | 10.3807 | 60.0223 | 13 | 71.5929 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.584 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.59 | 11.4335 | 59.9935 | 13 | 71.605 | 18.0562 | 60.0166 | 21
71.6074 | 17.292 | 60.0223 | 21 | 71.5916 | 19.3863 | 59.9935 | 21 | 71.5968 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6147 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.6136 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.587 | 10.3807 | 60.0223 | 13 | 71.6012 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.5923 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.5983 | 11.4335 | 59.9935 | 13 | 71.6133 | 18.0562 | 60.0166 | 21
71.6157 | 17.292 | 60.0223 | 21 | 71.5999 | 19.3863 | 59.9935 | 21 | 71.6052 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6231 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.6219 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.5955 | 10.3807 | 60.0223 | 13 | 71.6095 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.6006 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6067 | 11.5054 | 59.9935 | 13 | 71.6216 | 18.0515 | 60.0166 | 21
71.6241 | 17.292 | 60.0223 | 21 | 71.6082 | 19.3863 | 59.9935 | 21 | 71.6135 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6314 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.6302 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6038 | 10.3807 | 60.0223 | 13 | 71.6178 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.609 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.615 | 11.5054 | 59.9935 | 13 | 71.6299 | 18.0515 | 60.0166 | 21
71.6324 | 17.3502 | 60.0223 | 21 | 71.6166 | 19.3863 | 59.9935 | 21 | 71.6218 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6398 | 10.5198 | 59.9993 | 13 | 71.6386 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6121 | 10.3807 | 60.0223 | 13 | 71.6262 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.6173 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6233 | 11.5054 | 59.9935 | 13 | 71.6384 | 18.0515 | 60.0166 | 21
71.6407 | 17.3502 | 60.0223 | 21 | 71.6249 | 19.3791 | 59.9935 | 21 | 71.6301 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6481 | 10.5223 | 59.9993 | 13 | 71.6469 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6204 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6345 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.6256 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6317 | 11.5054 | 59.9935 | 13 | 71.6467 | 18.0515 | 60.0166 | 21
71.6491 | 17.3481 | 60.0223 | 21 | 71.6332 | 19.3791 | 59.9935 | 21 | 71.6385 | 10.3994 | 59.9993 | 13 | 71.6564 | 10.5223 | 59.9993 | 13 | 71.6553 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6288 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6428 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.6339 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.64 | 11.5015 | 59.9935 | 13 | 71.655 | 18.0509 | 60.0166 | 21
71.6574 | 17.3481 | 60.0223 | 21 | 71.6416 | 19.3791 | 59.9935 | 21 | 71.6469 | 10.3977 | 59.9993 | 13 | 71.6648 | 10.5401 | 59.9993 | 13 | 71.6636 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6371 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6511 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.6422 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6483 | 11.5015 | 59.9935 | 13 | 71.6633 | 18.0509 | 60.0166 | 21
71.6657 | 17.3481 | 60.0166 | 21 | 71.6499 | 19.3791 | 59.9935 | 21 | 71.6552 | 10.3977 | 59.9993 | 13 | 71.6731 | 10.5401 | 59.9993 | 13 | 71.6719 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6454 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6594 | 10.0088 | 60.0396 | 13 | 71.6506 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6566 | 11.5733 | 59.9935 | 13 | 71.6716 | 18.0509 | 60.0166 | 21
71.674 | 17.3481 | 60.0166 | 21 | 71.6582 | 19.3752 | 59.9935 | 21 | 71.6635 | 10.3945 | 59.9993 | 13 | 71.6815 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.6802 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6537 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6678 | 10.0115 | 60.0396 | 13 | 71.6589 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.665 | 11.5733 | 59.9935 | 13 | 71.6799 | 18.0509 | 60.0166 | 21
71.6824 | 17.3428 | 60.0166 | 21 | 71.6666 | 19.3752 | 59.9935 | 21 | 71.6718 | 10.3945 | 59.9993 | 13 | 71.6898 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.6886 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6621 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6761 | 10.0115 | 60.0396 | 13 | 71.6672 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6733 | 11.5733 | 59.9935 | 13 | 71.6882 | 18.0499 | 60.0166 | 21
71.6907 | 17.3428 | 60.0166 | 21 | 71.6749 | 19.3752 | 59.9935 | 21 | 71.6802 | 10.3898 | 59.9993 | 13 | 71.6981 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.6969 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6704 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6844 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.6757 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6816 | 11.5733 | 59.9935 | 13 | 71.6965 | 18.0499 | 60.0166 | 21
71.699 | 17.3388 | 60.0166 | 21 | 71.6833 | 19.3752 | 59.9935 | 21 | 71.6885 | 10.3898 | 59.9993 | 13 | 71.7064 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.7053 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6787 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.6927 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.684 | 10.4327 | 60.0166 | 13 | 71.6901 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7048 | 18.0499 | 60.0166 | 21
71.7074 | 17.3388 | 60.0166 | 21 | 71.6916 | 19.3746 | 59.9935 | 21 | 71.6968 | 10.3898 | 59.9993 | 13 | 71.7148 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.7136 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.687 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7012 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.6923 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.6984 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7131 | 18.0499 | 60.0166 | 21
71.7157 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.6999 | 19.3746 | 59.9935 | 21 | 71.7051 | 10.3898 | 59.9993 | 13 | 71.7231 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.7219 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.6953 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7095 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7006 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7067 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7217 | 18.0499 | 60.0166 | 21
71.724 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7083 | 19.3731 | 59.9935 | 21 | 71.7135 | 10.3881 | 59.9993 | 13 | 71.7314 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.7302 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.7037 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7178 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7089 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.715 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.73 | 18.0499 | 60.0166 | 21
71.7324 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7166 | 19.3731 | 59.9935 | 21 | 71.7218 | 10.3881 | 59.9993 | 13 | 71.7397 | 10.5426 | 59.9993 | 13 | 71.7386 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.712 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7261 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7173 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7233 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7383 | 18.0493 | 60.0166 | 21
71.7407 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7249 | 19.4311 | 59.9935 | 21 | 71.7302 | 10.385 | 59.9993 | 13 | 71.7481 | 10.5453 | 59.9993 | 13 | 71.7469 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.7203 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7344 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7256 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7317 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7466 | 18.0493 | 60.0166 | 21
71.749 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7332 | 19.4311 | 59.9935 | 21 | 71.7385 | 10.385 | 59.9993 | 13 | 71.7564 | 10.5453 | 59.9993 | 13 | 71.7552 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.7286 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7428 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7339 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.74 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7549 | 18.0462 | 60.0166 | 21
71.7574 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7416 | 19.4278 | 59.9935 | 21 | 71.7468 | 10.385 | 59.9993 | 13 | 71.7648 | 10.5453 | 59.9993 | 13 | 71.7635 | 11.251 | 60.0223 | 13 | 71.7371 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7511 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7423 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7484 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7632 | 18.0462 | 60.0166 | 21
71.7657 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7499 | 19.4278 | 59.9935 | 21 | 71.7551 | 10.385 | 59.9993 | 13 | 71.7731 | 10.5453 | 59.9993 | 13 | 71.7719 | 11.248 | 60.0223 | 13 | 71.7454 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7594 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7506 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7567 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7715 | 18.1106 | 60.0166 | 21
71.774 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7582 | 19.4277 | 59.9935 | 21 | 71.7635 | 10.383 | 59.9993 | 13 | 71.7814 | 10.5546 | 59.9993 | 13 | 71.7802 | 11.248 | 60.0223 | 13 | 71.7537 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7677 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7589 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.765 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.78 | 18.1106 | 60.0166 | 21
71.7824 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7666 | 19.4277 | 59.9935 | 21 | 71.7719 | 10.383 | 59.9993 | 13 | 71.7898 | 10.5546 | 59.9993 | 13 | 71.7886 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.762 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7761 | 10.0139 | 60.0396 | 13 | 71.7672 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7733 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7883 | 18.1065 | 60.0166 | 21
71.7907 | 17.3346 | 60.0166 | 21 | 71.7749 | 19.4241 | 59.9935 | 21 | 71.7802 | 10.3787 | 59.9993 | 13 | 71.7981 | 10.5546 | 59.9993 | 13 | 71.7969 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.7704 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7844 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.7755 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.7816 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.7966 | 18.1065 | 60.0166 | 21
71.799 | 17.332 | 60.0166 | 21 | 71.7833 | 19.4241 | 59.9935 | 21 | 71.7885 | 10.3787 | 59.9993 | 13 | 71.8065 | 10.5546 | 59.9993 | 13 | 71.8052 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.7787 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.7927 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.7839 | 10.4302 | 60.0166 | 13 | 71.79 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8049 | 18.1065 | 60.0166 | 21
71.8074 | 17.332 | 60.0166 | 21 | 71.7916 | 19.4225 | 59.9935 | 21 | 71.7968 | 10.3787 | 59.9993 | 13 | 71.8148 | 10.5574 | 59.9993 | 13 | 71.8135 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.787 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.801 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.7922 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.7983 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8132 | 18.1065 | 60.0166 | 21
71.8157 | 17.3313 | 60.0166 | 21 | 71.7999 | 19.4225 | 59.9935 | 21 | 71.8052 | 10.3787 | 59.9993 | 13 | 71.8231 | 10.5574 | 59.9993 | 13 | 71.8218 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.7953 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.8093 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8005 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8068 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8215 | 18.1038 | 60.0166 | 21
71.824 | 17.3313 | 60.0166 | 21 | 71.8083 | 19.4186 | 59.9935 | 21 | 71.8135 | 10.3787 | 59.9993 | 13 | 71.8314 | 10.5574 | 59.9993 | 13 | 71.8302 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.8037 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.8177 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.809 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8151 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8298 | 18.1038 | 60.0166 | 21
71.8323 | 17.3313 | 60.0108 | 21 | 71.8166 | 19.4186 | 59.9935 | 21 | 71.8218 | 10.3787 | 59.9993 | 13 | 71.8398 | 10.5574 | 59.9993 | 13 | 71.8385 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.812 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.826 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8173 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8234 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8381 | 18.1247 | 60.0166 | 21
71.8407 | 17.3313 | 60.0108 | 21 | 71.8249 | 19.4186 | 59.9935 | 21 | 71.8301 | 10.3726 | 59.9993 | 13 | 71.8481 | 10.5598 | 59.9993 | 13 | 71.8469 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.8203 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.8344 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8256 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8317 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8464 | 18.1247 | 60.0166 | 21
71.849 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8333 | 19.4186 | 59.9935 | 21 | 71.8385 | 10.3726 | 59.9993 | 13 | 71.8564 | 10.5598 | 59.9993 | 13 | 71.8552 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.8286 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.8427 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8339 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.84 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.855 | 18.1205 | 60.0166 | 21
71.8573 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8416 | 19.4153 | 59.9935 | 21 | 71.8468 | 10.3692 | 59.9993 | 13 | 71.8647 | 10.6173 | 59.9993 | 13 | 71.8635 | 11.2705 | 60.0223 | 13 | 71.837 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.8511 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8422 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8484 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8633 | 18.1205 | 60.0166 | 21
71.8657 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8499 | 19.4153 | 59.9935 | 21 | 71.8552 | 10.3692 | 59.9993 | 13 | 71.8731 | 10.6173 | 59.9993 | 13 | 71.8718 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.8453 | 10.3803 | 60.0223 | 13 | 71.8594 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8506 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8567 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8716 | 18.1205 | 60.0166 | 21
71.874 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8583 | 19.4114 | 59.9935 | 21 | 71.8635 | 10.3692 | 59.9993 | 13 | 71.8814 | 10.6173 | 59.9993 | 13 | 71.8802 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.8536 | 10.3762 | 60.0223 | 13 | 71.8677 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8589 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.865 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8799 | 18.1205 | 60.0166 | 21
71.8823 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8666 | 19.4114 | 59.9935 | 21 | 71.8718 | 10.3692 | 59.9993 | 13 | 71.8898 | 10.6173 | 59.9993 | 13 | 71.8885 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.8619 | 10.3762 | 60.0223 | 13 | 71.876 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8672 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8734 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8882 | 18.1205 | 60.0166 | 21
71.8907 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8749 | 19.4104 | 59.9935 | 21 | 71.8802 | 10.3675 | 59.9993 | 13 | 71.8981 | 10.6185 | 59.9993 | 13 | 71.8969 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.8704 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.8843 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8756 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8817 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.8965 | 18.1205 | 60.0166 | 21
71.899 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8833 | 19.4104 | 59.9935 | 21 | 71.8885 | 10.3675 | 59.9993 | 13 | 71.9064 | 10.6185 | 59.9993 | 13 | 71.9052 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.8787 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.8927 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8839 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.89 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9048 | 18.1178 | 60.0166 | 21
71.9073 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8916 | 19.4104 | 59.9935 | 21 | 71.8969 | 10.3619 | 59.9993 | 13 | 71.9148 | 10.6213 | 59.9993 | 13 | 71.9135 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.887 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.901 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.8922 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.8983 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9133 | 18.1178 | 60.0166 | 21
71.9157 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.8999 | 19.4104 | 59.9935 | 21 | 71.9052 | 10.3619 | 59.9993 | 13 | 71.9231 | 10.6213 | 59.9993 | 13 | 71.9218 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.8953 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9093 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9005 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9067 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9216 | 18.1148 | 60.0166 | 21
71.924 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9083 | 19.401 | 59.9878 | 21 | 71.9135 | 10.4527 | 59.9993 | 13 | 71.9315 | 10.6245 | 59.9993 | 13 | 71.9302 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9036 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9176 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9088 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.915 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9299 | 18.1148 | 60.0166 | 21
71.9323 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9166 | 19.401 | 59.9878 | 21 | 71.9218 | 10.4527 | 59.9993 | 13 | 71.9398 | 10.6245 | 59.9993 | 13 | 71.9385 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.912 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.926 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9172 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9233 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9382 | 18.1148 | 60.0166 | 21
71.9407 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9249 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9302 | 10.4501 | 59.9993 | 13 | 71.9481 | 10.628 | 59.9993 | 13 | 71.9468 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9203 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9343 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9255 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9318 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9465 | 18.1148 | 60.0166 | 21
71.949 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9333 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9385 | 10.4501 | 59.9993 | 13 | 71.9564 | 10.628 | 59.9993 | 13 | 71.9551 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9286 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9426 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9338 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9401 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9548 | 18.1148 | 60.0166 | 21
71.9573 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9416 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9468 | 10.4453 | 59.9993 | 13 | 71.9648 | 10.631 | 59.9993 | 13 | 71.9635 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9369 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9509 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9423 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9484 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9631 | 18.1148 | 60.0166 | 21
71.9657 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.95 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9551 | 10.4453 | 59.9993 | 13 | 71.9731 | 10.631 | 59.9993 | 13 | 71.9718 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9453 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9592 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9506 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9567 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9714 | 18.1121 | 60.0166 | 21
71.974 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9583 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9635 | 10.4453 | 59.9993 | 13 | 71.9814 | 10.6344 | 59.9993 | 13 | 71.9802 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9536 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9677 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9589 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9651 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9797 | 18.1121 | 60.0166 | 21
71.9823 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9666 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9718 | 10.4453 | 59.9993 | 13 | 71.9897 | 10.6344 | 59.9993 | 13 | 71.9885 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9619 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.976 | 10.0156 | 60.0396 | 13 | 71.9672 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9734 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9883 | 18.1112 | 60.0166 | 21
71.9907 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9749 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9802 | 10.4453 | 59.9993 | 13 | 71.9981 | 10.6381 | 59.9993 | 13 | 71.9968 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9702 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9843 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 71.9755 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9817 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 71.9966 | 18.1112 | 60.0166 | 21
71.999 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9833 | 19.4525 | 59.9878 | 21 | 71.9885 | 10.4453 | 59.9993 | 13 | 72.0064 | 10.6381 | 59.9993 | 13 | 72.0051 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9786 | 10.3717 | 60.0223 | 13 | 71.9926 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 71.9839 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9901 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 72.0049 | 18.1084 | 60.0166 | 21
72.0073 | 17.3325 | 60.0108 | 21 | 71.9916 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 71.9968 | 10.4401 | 59.9993 | 13 | 72.0148 | 10.6394 | 59.9993 | 13 | 72.0135 | 11.2678 | 60.0223 | 13 | 71.9869 | 10.3695 | 60.0223 | 13 | 72.001 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 71.9922 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 71.9984 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 72.0132 | 18.1084 | 60.0166 | 21
72.0156 | 17.3365 | 60.0108 | 21 | 71.9999 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0052 | 10.4401 | 59.9993 | 13 | 72.0231 | 10.6394 | 59.9993 | 13 | 72.0218 | 11.2608 | 60.0223 | 13 | 71.9952 | 10.3695 | 60.0223 | 13 | 72.0093 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0005 | 10.4266 | 60.0166 | 13 | 72.0067 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 72.0215 | 18.1084 | 60.0166 | 21
72.024 | 17.3365 | 60.0108 | 21 | 72.0083 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0135 | 10.4356 | 59.9993 | 13 | 72.0314 | 10.6443 | 59.9993 | 13 | 72.0302 | 11.2608 | 60.0223 | 13 | 72.0035 | 10.4381 | 60.0223 | 13 | 72.0176 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0089 | 10.4251 | 60.0166 | 13 | 72.015 | 11.5694 | 59.9878 | 13 | 72.0298 | 18.1084 | 60.0166 | 21
72.0323 | 17.3365 | 60.0108 | 21 | 72.0166 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0219 | 10.4356 | 59.9993 | 13 | 72.0398 | 10.6443 | 59.9993 | 13 | 72.0385 | 11.2913 | 60.0223 | 13 | 72.012 | 10.4381 | 60.0223 | 13 | 72.0259 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0172 | 10.4251 | 60.0166 | 13 | 72.0234 | 11.567 | 59.9878 | 13 | 72.0381 | 18.1605 | 60.0166 | 21
72.0406 | 17.3365 | 60.0108 | 21 | 72.025 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0302 | 10.4356 | 59.9993 | 13 | 72.0481 | 10.6453 | 60.0108 | 13 | 72.0468 | 11.2913 | 60.0223 | 13 | 72.0203 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0342 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0255 | 10.4251 | 60.0166 | 13 | 72.0317 | 11.567 | 59.9878 | 13 | 72.0466 | 18.1605 | 60.0166 | 21
72.049 | 17.3365 | 60.0108 | 21 | 72.0333 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0385 | 10.4356 | 59.9993 | 13 | 72.0565 | 10.6453 | 60.0108 | 13 | 72.0551 | 11.2913 | 60.0223 | 13 | 72.0286 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0426 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0338 | 10.4251 | 60.0166 | 13 | 72.04 | 11.567 | 59.9878 | 13 | 72.0549 | 18.1567 | 60.0166 | 21
72.0573 | 17.3365 | 60.0108 | 21 | 72.0416 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0468 | 10.4605 | 59.9935 | 13 | 72.0648 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.0634 | 11.2913 | 60.0223 | 13 | 72.0369 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0509 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0421 | 10.4223 | 60.0166 | 13 | 72.0485 | 11.567 | 59.9878 | 13 | 72.0632 | 18.1567 | 60.0166 | 21
72.0656 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.05 | 19.5083 | 59.9878 | 21 | 72.0552 | 10.4605 | 59.9935 | 13 | 72.0731 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.0718 | 11.2913 | 60.0223 | 13 | 72.0453 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0592 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0505 | 10.4223 | 60.0166 | 13 | 72.0568 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.0715 | 18.1567 | 60.0166 | 21
72.074 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.0583 | 19.5034 | 59.9878 | 21 | 72.0635 | 10.4605 | 59.9935 | 13 | 72.0814 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.0801 | 11.2913 | 60.0223 | 13 | 72.0536 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0675 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0588 | 10.4223 | 60.0166 | 13 | 72.0651 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.0798 | 18.1567 | 60.0166 | 21
72.0823 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.0666 | 19.5034 | 59.9878 | 21 | 72.0718 | 10.4605 | 59.9935 | 13 | 72.0898 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.0884 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.0619 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0759 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0671 | 10.4223 | 60.0166 | 13 | 72.0734 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.0881 | 18.1473 | 60.0166 | 21
72.0906 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.075 | 19.5034 | 59.9878 | 21 | 72.0801 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.0981 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.0967 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.0702 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0842 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0756 | 10.4223 | 60.0166 | 13 | 72.0818 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.0964 | 18.1473 | 60.0166 | 21
72.099 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.0833 | 19.5034 | 59.9878 | 21 | 72.0885 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1064 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1051 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.0786 | 10.5096 | 60.0223 | 13 | 72.0925 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0839 | 10.4223 | 60.0166 | 13 | 72.0901 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.1047 | 18.1473 | 60.0166 | 21
72.1073 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.0916 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.0968 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1147 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1134 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.0869 | 10.5069 | 60.0223 | 13 | 72.1008 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.0922 | 10.4202 | 60.0166 | 13 | 72.0984 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.113 | 18.1473 | 60.0166 | 21
72.1156 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.1 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1052 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1231 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1218 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.0952 | 10.5069 | 60.0223 | 13 | 72.1091 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1005 | 10.4202 | 60.0166 | 13 | 72.1068 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.1216 | 18.1441 | 60.0166 | 21
72.124 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.1083 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1135 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1314 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1301 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.1035 | 10.5069 | 60.0223 | 13 | 72.1176 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1088 | 10.4202 | 60.0166 | 13 | 72.1151 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.1299 | 18.1441 | 60.0166 | 21
72.1323 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.1166 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1218 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1398 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1384 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.1119 | 10.5069 | 60.0223 | 13 | 72.1259 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1172 | 10.4202 | 60.0166 | 13 | 72.1234 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.1382 | 18.1441 | 60.0166 | 21
72.1406 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.125 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1302 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1481 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1467 | 11.2876 | 60.0223 | 13 | 72.1202 | 10.5009 | 60.0223 | 13 | 72.1342 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1255 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1317 | 11.5652 | 59.9878 | 13 | 72.1465 | 18.1441 | 60.0166 | 21
72.1489 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.1333 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1385 | 10.4587 | 59.9935 | 13 | 72.1564 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1551 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1285 | 10.5009 | 60.0223 | 13 | 72.1425 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1338 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.14 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.1548 | 18.1411 | 60.0166 | 21
72.1573 | 17.3452 | 60.0108 | 21 | 72.1417 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1469 | 10.4571 | 59.9935 | 13 | 72.1647 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1634 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1368 | 10.5009 | 60.0223 | 13 | 72.1509 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1421 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1484 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.1631 | 18.1411 | 60.0166 | 21
72.1656 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.15 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1552 | 10.4571 | 59.9935 | 13 | 72.1731 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1718 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1451 | 10.5009 | 60.0223 | 13 | 72.1592 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1505 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1567 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.1714 | 18.1861 | 60.0166 | 21
72.1739 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.1583 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1635 | 10.4571 | 59.9935 | 13 | 72.1814 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1801 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1536 | 10.5009 | 60.0223 | 13 | 72.1675 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1588 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1652 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.1799 | 18.1861 | 60.0166 | 21
72.1823 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.1667 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1718 | 10.4571 | 59.9935 | 13 | 72.1898 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1884 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1619 | 10.5009 | 60.0223 | 13 | 72.1758 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1671 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1735 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.1882 | 18.1858 | 60.0166 | 21
72.1906 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.175 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1802 | 10.4571 | 59.9935 | 13 | 72.1981 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.1967 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1702 | 10.4987 | 60.0223 | 13 | 72.1841 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1754 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1818 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.1965 | 18.1858 | 60.0166 | 21
72.1989 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.1833 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1885 | 10.4571 | 59.9935 | 13 | 72.2064 | 10.7005 | 60.0108 | 13 | 72.2051 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1785 | 10.4987 | 60.0223 | 13 | 72.1925 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1838 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1901 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2048 | 18.1858 | 60.0166 | 21
72.2073 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.1917 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.1968 | 10.457 | 59.9935 | 13 | 72.2147 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2134 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1869 | 10.4987 | 60.0223 | 13 | 72.2008 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.1921 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.1984 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2131 | 18.1858 | 60.0166 | 21
72.2156 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.2 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.2052 | 10.457 | 59.9935 | 13 | 72.2231 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2217 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.1952 | 10.4987 | 60.0223 | 13 | 72.2091 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2004 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2068 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2214 | 18.1794 | 60.0166 | 21
72.2239 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.2083 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.2135 | 10.453 | 59.9935 | 13 | 72.2314 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.23 | 11.2829 | 60.0223 | 13 | 72.2035 | 10.4987 | 60.0223 | 13 | 72.2174 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2087 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2151 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2297 | 18.1794 | 60.0166 | 21
72.2323 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.2167 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.2219 | 10.453 | 59.9935 | 13 | 72.2397 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2384 | 11.2798 | 60.0223 | 13 | 72.2118 | 10.4987 | 60.0223 | 13 | 72.2258 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2172 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2235 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.238 | 18.2056 | 60.0166 | 21
72.2406 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.225 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.2302 | 10.453 | 59.9935 | 13 | 72.248 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2467 | 11.2798 | 60.0223 | 13 | 72.2202 | 10.5473 | 60.0223 | 13 | 72.2341 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2255 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2318 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2463 | 18.2056 | 60.0166 | 21
72.2489 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.2333 | 19.4989 | 59.9878 | 21 | 72.2385 | 10.453 | 59.9935 | 13 | 72.2564 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2551 | 11.3079 | 60.0223 | 13 | 72.2285 | 10.5473 | 60.0223 | 13 | 72.2424 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2338 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2401 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2549 | 18.2056 | 60.0166 | 21
72.2573 | 17.3928 | 60.0166 | 21 | 72.2417 | 19.4987 | 59.9878 | 21 | 72.2468 | 10.45 | 59.9935 | 13 | 72.2647 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2634 | 11.3079 | 60.0223 | 13 | 72.2368 | 10.5462 | 60.0223 | 13 | 72.2507 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2421 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2484 | 11.5627 | 59.9878 | 13 | 72.2632 | 18.2056 | 60.0166 | 21
72.2656 | 17.3867 | 60.0166 | 21 | 72.25 | 19.4987 | 59.9878 | 21 | 72.2552 | 10.45 | 59.9935 | 13 | 72.2731 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2717 | 11.3047 | 60.0223 | 13 | 72.2451 | 10.5462 | 60.0223 | 13 | 72.259 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2505 | 10.5127 | 60.0166 | 13 | 72.2567 | 11.555 | 59.9878 | 13 | 72.2715 | 18.2029 | 60.0166 | 21
72.2739 | 17.3867 | 60.0166 | 21 | 72.2583 | 19.4947 | 59.9878 | 21 | 72.2635 | 10.45 | 59.9935 | 13 | 72.2814 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.28 | 11.3047 | 60.0223 | 13 | 72.2535 | 10.5462 | 60.0223 | 13 | 72.2675 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2588 | 10.5101 | 60.0166 | 13 | 72.2651 | 11.555 | 59.9878 | 13 | 72.2798 | 18.2029 | 60.0166 | 21
72.2822 | 17.3867 | 60.0166 | 21 | 72.2667 | 19.4947 | 59.9878 | 21 | 72.2719 | 10.45 | 59.9935 | 13 | 72.2897 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2883 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.2618 | 10.5462 | 60.0223 | 13 | 72.2758 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2671 | 10.5101 | 60.0166 | 13 | 72.2734 | 11.555 | 59.9878 | 13 | 72.2881 | 18.1974 | 60.0166 | 21
72.2906 | 17.3867 | 60.0166 | 21 | 72.275 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.2802 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.298 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.2967 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.2701 | 10.5442 | 60.0223 | 13 | 72.2841 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2754 | 10.506 | 60.0166 | 13 | 72.2819 | 11.555 | 59.9878 | 13 | 72.2964 | 18.1974 | 60.0166 | 21
72.2989 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.2834 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.2885 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.3064 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.305 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.2784 | 10.5442 | 60.0223 | 13 | 72.2924 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2838 | 10.506 | 60.0166 | 13 | 72.2902 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3047 | 18.1974 | 60.0166 | 21
72.3072 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.2917 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.2969 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.3147 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.3134 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.2869 | 10.5442 | 60.0223 | 13 | 72.3008 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.2921 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.2985 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3132 | 18.1974 | 60.0166 | 21
72.3156 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.3 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3052 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.3231 | 10.7263 | 60.0166 | 13 | 72.3217 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.2952 | 10.5442 | 60.0223 | 13 | 72.3091 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.3004 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3068 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3215 | 18.1948 | 60.0166 | 21
72.3239 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.3083 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3135 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.3314 | 10.723 | 60.0166 | 13 | 72.33 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.3035 | 10.5442 | 60.0223 | 13 | 72.3174 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.3087 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3151 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3298 | 18.1948 | 60.0166 | 21
72.3322 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.3167 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3218 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.3397 | 10.723 | 60.0166 | 13 | 72.3383 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.3118 | 10.5442 | 60.0223 | 13 | 72.3257 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.3171 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3235 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3381 | 18.1916 | 60.0166 | 21
72.3406 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.325 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3302 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.348 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 72.3467 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.3202 | 10.5388 | 60.0223 | 13 | 72.334 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.3254 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3318 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3464 | 18.1916 | 60.0166 | 21
72.3489 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.3333 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3385 | 10.4462 | 59.9935 | 13 | 72.3564 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 72.355 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.3285 | 10.5388 | 60.0223 | 13 | 72.3424 | 10.0134 | 60.0396 | 13 | 72.3337 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3401 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3547 | 18.1849 | 60.0166 | 21
72.3572 | 17.3837 | 60.0166 | 21 | 72.3417 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3469 | 10.4443 | 59.9935 | 13 | 72.3647 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 72.3633 | 11.3015 | 60.0223 | 13 | 72.3368 | 10.5388 | 60.0223 | 13 | 72.3507 | 10.0899 | 60.0396 | 13 | 72.342 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3485 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.363 | 18.1849 | 60.0166 | 21
72.3656 | 17.3786 | 60.0166 | 21 | 72.35 | 19.4933 | 59.9878 | 21 | 72.3552 | 10.4443 | 59.9935 | 13 | 72.373 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 72.3716 | 11.3001 | 60.0223 | 13 | 72.3451 | 10.5388 | 60.0223 | 13 | 72.359 | 10.0899 | 60.0396 | 13 | 72.3505 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3568 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3713 | 18.1824 | 60.0166 | 21
72.3739 | 17.3786 | 60.0166 | 21 | 72.3584 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.3635 | 10.4431 | 59.9935 | 13 | 72.3813 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.38 | 11.3001 | 60.0223 | 13 | 72.3535 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.3673 | 10.0899 | 60.0396 | 13 | 72.3588 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3651 | 11.5533 | 59.9878 | 13 | 72.3796 | 18.1824 | 60.0166 | 21
72.3822 | 17.3786 | 60.0166 | 21 | 72.3667 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.3719 | 10.4431 | 59.9935 | 13 | 72.3897 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.3883 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.3618 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.3757 | 10.0899 | 60.0396 | 13 | 72.3671 | 10.5041 | 60.0166 | 13 | 72.3734 | 11.5489 | 59.9878 | 13 | 72.3882 | 18.1839 | 60.0166 | 21
72.3906 | 17.3786 | 60.0166 | 21 | 72.375 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.3802 | 10.4431 | 59.9935 | 13 | 72.398 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.3967 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.3701 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.384 | 10.0899 | 60.0396 | 13 | 72.3754 | 10.5867 | 60.0166 | 13 | 72.3818 | 11.5489 | 59.9878 | 13 | 72.3965 | 18.1839 | 60.0166 | 21
72.3989 | 17.3786 | 60.0166 | 21 | 72.3834 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.3885 | 10.4431 | 59.9935 | 13 | 72.4064 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.405 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.3784 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.3923 | 10.0899 | 60.0396 | 13 | 72.3838 | 10.5867 | 60.0166 | 13 | 72.3901 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4048 | 18.1806 | 60.0166 | 21
72.4072 | 17.3786 | 60.0166 | 21 | 72.3917 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.3969 | 10.4416 | 59.9935 | 13 | 72.4147 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.4133 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.3867 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.4006 | 10.0873 | 60.0396 | 13 | 72.3921 | 10.5867 | 60.0166 | 13 | 72.3984 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4131 | 18.1806 | 60.0166 | 21
72.4156 | 17.3755 | 60.0166 | 21 | 72.4 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.4052 | 10.4416 | 59.9935 | 13 | 72.423 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.4216 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.3951 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.4089 | 10.0873 | 60.0396 | 13 | 72.4004 | 10.5867 | 60.0166 | 13 | 72.4069 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4214 | 18.1794 | 60.0166 | 21
72.4239 | 17.3755 | 60.0166 | 21 | 72.4084 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.4135 | 10.4416 | 59.9935 | 13 | 72.4313 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.43 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.4034 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.4174 | 10.0849 | 60.0396 | 13 | 72.4087 | 10.5842 | 60.0166 | 13 | 72.4152 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4297 | 18.1794 | 60.0166 | 21
72.4322 | 17.3755 | 60.0166 | 21 | 72.4167 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.4219 | 10.4416 | 59.9935 | 13 | 72.4397 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.4383 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.4117 | 10.5368 | 60.0223 | 13 | 72.4257 | 10.0849 | 60.0396 | 13 | 72.4171 | 10.5842 | 60.0166 | 13 | 72.4235 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.438 | 18.1794 | 60.0166 | 21
72.4405 | 17.3755 | 60.0166 | 21 | 72.425 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.4302 | 10.4416 | 59.9935 | 13 | 72.448 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.4467 | 11.2933 | 60.0223 | 13 | 72.42 | 10.5308 | 60.0223 | 13 | 72.434 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4254 | 10.5822 | 60.0166 | 13 | 72.4318 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4465 | 18.1794 | 60.0166 | 21
72.4489 | 17.3743 | 60.0166 | 21 | 72.4334 | 19.4934 | 59.9878 | 21 | 72.4385 | 10.4416 | 59.9935 | 13 | 72.4564 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.455 | 11.3281 | 60.0223 | 13 | 72.4285 | 10.5308 | 60.0223 | 13 | 72.4423 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4337 | 10.5822 | 60.0166 | 13 | 72.4402 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4548 | 18.1797 | 60.0166 | 21
72.4572 | 17.3743 | 60.0166 | 21 | 72.4417 | 19.4922 | 59.9878 | 21 | 72.4469 | 10.4369 | 59.9935 | 13 | 72.4647 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.4633 | 11.3281 | 60.0223 | 13 | 72.4368 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.4507 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.442 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4485 | 11.5463 | 59.9878 | 13 | 72.4631 | 18.1797 | 60.0166 | 21
72.4655 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.45 | 19.4922 | 59.9878 | 21 | 72.4552 | 10.4369 | 59.9935 | 13 | 72.473 | 10.714 | 60.0166 | 13 | 72.4716 | 11.3281 | 60.0223 | 13 | 72.4451 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.459 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4504 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4568 | 11.5462 | 59.9878 | 13 | 72.4714 | 18.177 | 60.0166 | 21
72.4739 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.4584 | 19.4922 | 59.9878 | 21 | 72.4636 | 10.4369 | 59.9935 | 13 | 72.4813 | 10.7112 | 60.0166 | 13 | 72.48 | 11.3281 | 60.0223 | 13 | 72.4534 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.4673 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4587 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4652 | 11.5462 | 59.9878 | 13 | 72.4797 | 18.177 | 60.0166 | 21
72.4822 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.4667 | 19.4922 | 59.9878 | 21 | 72.4719 | 10.4369 | 59.9935 | 13 | 72.4897 | 10.7112 | 60.0166 | 13 | 72.4883 | 11.3266 | 60.0223 | 13 | 72.4618 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.4756 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.467 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4735 | 11.539 | 59.9878 | 13 | 72.488 | 18.1707 | 60.0166 | 21
72.4905 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.475 | 19.4922 | 59.9878 | 21 | 72.4802 | 10.4369 | 59.9935 | 13 | 72.498 | 10.7112 | 60.0166 | 13 | 72.4966 | 11.3266 | 60.0223 | 13 | 72.4701 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.4839 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4753 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4818 | 11.539 | 59.9878 | 13 | 72.4963 | 18.1707 | 60.0166 | 21
72.4989 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.4834 | 19.4922 | 59.9878 | 21 | 72.4885 | 10.4369 | 59.9935 | 13 | 72.5063 | 10.7112 | 60.0166 | 13 | 72.5049 | 11.3266 | 60.0223 | 13 | 72.4784 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.4923 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4838 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4901 | 11.539 | 59.9878 | 13 | 72.5046 | 18.1707 | 60.0166 | 21
72.5072 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.4917 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.4969 | 10.4343 | 59.9935 | 13 | 72.5146 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5132 | 11.3266 | 60.0223 | 13 | 72.4867 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.5006 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.4921 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.4985 | 11.539 | 59.9878 | 13 | 72.5129 | 18.1707 | 60.0166 | 21
72.5155 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.5001 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5052 | 10.4343 | 59.9935 | 13 | 72.523 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5216 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.4951 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.5089 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.5004 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5068 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5215 | 18.2174 | 60.0166 | 21
72.5239 | 17.4239 | 60.0166 | 21 | 72.5084 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5135 | 10.4343 | 59.9935 | 13 | 72.5313 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5299 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.5034 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.5172 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.5087 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5151 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5298 | 18.2174 | 60.0166 | 21
72.5322 | 17.4524 | 60.0166 | 21 | 72.5167 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5219 | 10.4343 | 59.9935 | 13 | 72.5397 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5383 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.5117 | 10.5288 | 60.0223 | 13 | 72.5256 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.5171 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5236 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5381 | 18.2152 | 60.0108 | 21
72.5405 | 17.4524 | 60.0166 | 21 | 72.5251 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5302 | 10.431 | 59.9935 | 13 | 72.548 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5466 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.52 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5339 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.5254 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5319 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5464 | 18.2152 | 60.0108 | 21
72.5489 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5334 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5386 | 10.431 | 59.9935 | 13 | 72.5563 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5549 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.5284 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5422 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.5337 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5402 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5547 | 18.2116 | 60.0108 | 21
72.5572 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5417 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5469 | 10.4282 | 59.9935 | 13 | 72.5646 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5632 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.5367 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5505 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.542 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5485 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.563 | 18.2116 | 60.0108 | 21
72.5655 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5501 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5552 | 10.4282 | 59.9935 | 13 | 72.573 | 10.7085 | 60.0166 | 13 | 72.5716 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.545 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5588 | 10.0804 | 60.0396 | 13 | 72.5504 | 10.5796 | 60.0166 | 13 | 72.5569 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5713 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.5738 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5584 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5635 | 10.4282 | 59.9935 | 13 | 72.5813 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.5799 | 11.3229 | 60.0223 | 13 | 72.5533 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5673 | 10.0781 | 60.0396 | 13 | 72.5587 | 10.5773 | 60.0166 | 13 | 72.5652 | 11.6109 | 59.9878 | 13 | 72.5798 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.5822 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5667 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5719 | 10.4282 | 59.9935 | 13 | 72.5897 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.5883 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.5618 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5756 | 10.0781 | 60.0396 | 13 | 72.567 | 10.5773 | 60.0166 | 13 | 72.5735 | 11.6088 | 59.9878 | 13 | 72.5881 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.5905 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5751 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5802 | 10.4244 | 59.9935 | 13 | 72.598 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.5966 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.5701 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5839 | 10.0758 | 60.0396 | 13 | 72.5753 | 10.573 | 60.0166 | 13 | 72.5819 | 11.6088 | 59.9878 | 13 | 72.5964 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.5988 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5834 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5886 | 10.4244 | 59.9935 | 13 | 72.6063 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6049 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.5784 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.5922 | 10.0758 | 60.0396 | 13 | 72.5836 | 10.573 | 60.0166 | 13 | 72.5902 | 11.606 | 59.9878 | 13 | 72.6047 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.6072 | 17.449 | 60.0166 | 21 | 72.5917 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.5969 | 10.4244 | 59.9935 | 13 | 72.6146 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6132 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.5867 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.6006 | 10.0758 | 60.0396 | 13 | 72.592 | 10.573 | 60.0166 | 13 | 72.5985 | 11.606 | 59.9878 | 13 | 72.613 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.6155 | 17.4481 | 60.0166 | 21 | 72.6001 | 19.489 | 59.9878 | 21 | 72.6052 | 10.4244 | 59.9935 | 13 | 72.623 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6216 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.5951 | 10.5212 | 60.0223 | 13 | 72.6089 | 10.0758 | 60.0396 | 13 | 72.6003 | 10.573 | 60.0166 | 13 | 72.6068 | 11.606 | 59.9878 | 13 | 72.6213 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.6238 | 17.4481 | 60.0166 | 21 | 72.6084 | 19.4885 | 59.9878 | 21 | 72.6135 | 10.4212 | 59.9935 | 13 | 72.6313 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6299 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.6034 | 10.5158 | 60.0223 | 13 | 72.6172 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6086 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6151 | 11.606 | 59.9878 | 13 | 72.6296 | 18.2094 | 60.0108 | 21
72.6321 | 17.4392 | 60.0166 | 21 | 72.6168 | 19.4885 | 59.9878 | 21 | 72.6219 | 10.4212 | 59.9935 | 13 | 72.6396 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6382 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.6117 | 10.5158 | 60.0223 | 13 | 72.6255 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6171 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6235 | 11.606 | 59.9878 | 13 | 72.6379 | 18.2062 | 60.0108 | 21
72.6405 | 17.4392 | 60.0166 | 21 | 72.6251 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6302 | 10.4192 | 59.9935 | 13 | 72.6479 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6465 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.62 | 10.5119 | 60.0223 | 13 | 72.6338 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6254 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6318 | 11.606 | 59.9878 | 13 | 72.6462 | 18.2062 | 60.0108 | 21
72.6488 | 17.4392 | 60.0166 | 21 | 72.6334 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6385 | 10.4192 | 59.9935 | 13 | 72.6563 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6549 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.6283 | 10.5119 | 60.0223 | 13 | 72.6422 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6337 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6403 | 11.6043 | 59.9878 | 13 | 72.6548 | 18.2062 | 60.0108 | 21
72.6571 | 17.4392 | 60.0166 | 21 | 72.6418 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6469 | 10.4166 | 59.9935 | 13 | 72.6646 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6632 | 11.3218 | 60.0223 | 13 | 72.6367 | 10.5119 | 60.0223 | 13 | 72.6505 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.642 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6486 | 11.6043 | 59.9878 | 13 | 72.6631 | 18.2062 | 60.0108 | 21
72.6655 | 17.4392 | 60.0166 | 21 | 72.6501 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6552 | 10.4166 | 59.9935 | 13 | 72.673 | 10.7047 | 60.0166 | 13 | 72.6716 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.645 | 10.5119 | 60.0223 | 13 | 72.6588 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6503 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6569 | 11.602 | 59.9878 | 13 | 72.6714 | 18.2045 | 60.0108 | 21
72.6738 | 17.4392 | 60.0166 | 21 | 72.6584 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6636 | 10.4166 | 59.9935 | 13 | 72.6813 | 10.7023 | 60.0166 | 13 | 72.6799 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.6533 | 10.5119 | 60.0223 | 13 | 72.6671 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6587 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6652 | 11.602 | 59.9878 | 13 | 72.6797 | 18.2045 | 60.0108 | 21
72.6821 | 17.4359 | 60.0166 | 21 | 72.6667 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6719 | 10.4166 | 59.9935 | 13 | 72.6896 | 10.7023 | 60.0166 | 13 | 72.6882 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.6616 | 10.5119 | 60.0223 | 13 | 72.6754 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.667 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6735 | 11.599 | 59.9878 | 13 | 72.688 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.6905 | 17.4359 | 60.0166 | 21 | 72.6751 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6802 | 10.4592 | 59.9935 | 13 | 72.6979 | 10.7023 | 60.0166 | 13 | 72.6965 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.67 | 10.5099 | 60.0223 | 13 | 72.6838 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6753 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6819 | 11.599 | 59.9878 | 13 | 72.6963 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.6988 | 17.4359 | 60.0166 | 21 | 72.6834 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6885 | 10.4592 | 59.9935 | 13 | 72.7063 | 10.7023 | 60.0166 | 13 | 72.7049 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.6783 | 10.5099 | 60.0223 | 13 | 72.6921 | 10.0749 | 60.0396 | 13 | 72.6837 | 10.5702 | 60.0166 | 13 | 72.6902 | 11.599 | 59.9878 | 13 | 72.7046 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.7071 | 17.4359 | 60.0166 | 21 | 72.6918 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.6969 | 10.456 | 59.9935 | 13 | 72.7146 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7132 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.6866 | 10.5076 | 60.0223 | 13 | 72.7004 | 10.0731 | 60.0396 | 13 | 72.692 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.6986 | 11.599 | 59.9878 | 13 | 72.7131 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.7155 | 17.4359 | 60.0166 | 21 | 72.7001 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.7052 | 10.456 | 59.9935 | 13 | 72.723 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7216 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.6949 | 10.5076 | 60.0223 | 13 | 72.7087 | 10.0731 | 60.0396 | 13 | 72.7003 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7069 | 11.5965 | 59.9878 | 13 | 72.7214 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.7238 | 17.4359 | 60.0166 | 21 | 72.7084 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.7136 | 10.4545 | 59.9935 | 13 | 72.7313 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7299 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7034 | 10.5076 | 60.0223 | 13 | 72.7172 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7086 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7152 | 11.5965 | 59.9878 | 13 | 72.7297 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.7321 | 17.4348 | 60.0166 | 21 | 72.7168 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.7219 | 10.4545 | 59.9935 | 13 | 72.7396 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7382 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7117 | 10.5076 | 60.0223 | 13 | 72.7255 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7169 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7235 | 11.5965 | 59.9878 | 13 | 72.738 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.7405 | 17.4348 | 60.0166 | 21 | 72.7251 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.7302 | 10.4515 | 59.9935 | 13 | 72.7479 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7465 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.72 | 10.5054 | 60.0223 | 13 | 72.7338 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7253 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7318 | 11.5965 | 59.9878 | 13 | 72.7463 | 18.2022 | 60.0108 | 21
72.7488 | 17.4309 | 60.0166 | 21 | 72.7334 | 19.5319 | 59.9878 | 21 | 72.7386 | 10.4515 | 59.9935 | 13 | 72.7563 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7548 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7283 | 10.5054 | 60.0223 | 13 | 72.7421 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7336 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7402 | 11.5916 | 59.9878 | 13 | 72.7546 | 18.1948 | 60.0108 | 21
72.7571 | 17.4309 | 60.0166 | 21 | 72.7418 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7469 | 10.4823 | 59.9935 | 13 | 72.7646 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7632 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7367 | 10.5054 | 60.0223 | 13 | 72.7504 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7419 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7485 | 11.5916 | 59.9878 | 13 | 72.7629 | 18.1948 | 60.0108 | 21
72.7654 | 17.4309 | 60.0166 | 21 | 72.7501 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7552 | 10.4823 | 59.9935 | 13 | 72.7729 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7715 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.745 | 10.5054 | 60.0223 | 13 | 72.7588 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7504 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.757 | 11.5916 | 59.9878 | 13 | 72.7712 | 18.1926 | 60.0108 | 21
72.7738 | 17.4309 | 60.0166 | 21 | 72.7585 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7635 | 10.4823 | 59.9935 | 13 | 72.7812 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7798 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7533 | 10.5034 | 60.0223 | 13 | 72.7671 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.7587 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7653 | 11.5916 | 59.9878 | 13 | 72.7795 | 18.1926 | 60.0108 | 21
72.7821 | 17.4298 | 60.0166 | 21 | 72.7668 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7719 | 10.4823 | 59.9935 | 13 | 72.7896 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7881 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7616 | 10.5034 | 60.0223 | 13 | 72.7754 | 10.0708 | 60.0396 | 13 | 72.767 | 10.5665 | 60.0166 | 13 | 72.7736 | 11.5895 | 59.9878 | 13 | 72.7881 | 18.2493 | 60.0108 | 21
72.7904 | 17.4298 | 60.0166 | 21 | 72.7751 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7802 | 10.4744 | 59.9935 | 13 | 72.7979 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.7965 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.77 | 10.5012 | 60.0223 | 13 | 72.7837 | 10.0656 | 60.0396 | 13 | 72.7753 | 10.5638 | 60.0166 | 13 | 72.7819 | 11.5895 | 59.9878 | 13 | 72.7964 | 18.2493 | 60.0108 | 21
72.7988 | 17.4298 | 60.0166 | 21 | 72.7834 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7886 | 10.4744 | 59.9935 | 13 | 72.8063 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8048 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7783 | 10.5012 | 60.0223 | 13 | 72.7921 | 10.0656 | 60.0396 | 13 | 72.7836 | 10.5638 | 60.0166 | 13 | 72.7902 | 11.5895 | 59.9878 | 13 | 72.8047 | 18.2493 | 60.0108 | 21
72.8071 | 17.4298 | 60.0166 | 21 | 72.7918 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.7969 | 10.473 | 59.9935 | 13 | 72.8146 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8132 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7866 | 10.5012 | 60.0223 | 13 | 72.8004 | 10.0656 | 60.0396 | 13 | 72.792 | 10.5638 | 60.0166 | 13 | 72.7986 | 11.5895 | 59.9878 | 13 | 72.813 | 18.2493 | 60.0108 | 21
72.8154 | 17.4298 | 60.0166 | 21 | 72.8001 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8052 | 10.473 | 59.9935 | 13 | 72.8229 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8215 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.7949 | 10.5012 | 60.0223 | 13 | 72.8087 | 10.0656 | 60.0396 | 13 | 72.8003 | 10.5638 | 60.0166 | 13 | 72.8069 | 11.6649 | 59.9878 | 13 | 72.8213 | 18.2493 | 60.0108 | 21
72.8238 | 17.4298 | 60.0166 | 21 | 72.8084 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8136 | 10.5459 | 59.9935 | 13 | 72.8312 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8298 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8033 | 10.498 | 60.0223 | 13 | 72.817 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8086 | 10.5619 | 60.0166 | 13 | 72.8152 | 11.6649 | 59.9878 | 13 | 72.8296 | 18.2493 | 60.0108 | 21
72.8321 | 17.4281 | 60.0166 | 21 | 72.8168 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8219 | 10.5459 | 59.9935 | 13 | 72.8396 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8381 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8116 | 10.498 | 60.0223 | 13 | 72.8253 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.817 | 10.5619 | 60.0166 | 13 | 72.8236 | 11.7337 | 59.9878 | 13 | 72.8379 | 18.2488 | 60.0108 | 21
72.8404 | 17.4281 | 60.0166 | 21 | 72.8251 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8303 | 10.5459 | 59.9935 | 13 | 72.8479 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8465 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8199 | 10.496 | 60.0223 | 13 | 72.8337 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8253 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8319 | 11.7337 | 59.9878 | 13 | 72.8464 | 18.2488 | 60.0108 | 21
72.8488 | 17.4268 | 60.0166 | 21 | 72.8335 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8386 | 10.5459 | 59.9935 | 13 | 72.8563 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8548 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8282 | 10.496 | 60.0223 | 13 | 72.842 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8336 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8402 | 11.7338 | 59.9878 | 13 | 72.8547 | 18.2464 | 60.0108 | 21
72.8571 | 17.4268 | 60.0166 | 21 | 72.8418 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8469 | 10.5415 | 59.9935 | 13 | 72.8646 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8632 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8367 | 10.496 | 60.0223 | 13 | 72.8503 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8419 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8485 | 11.7338 | 59.9878 | 13 | 72.863 | 18.2464 | 60.0108 | 21
72.8654 | 17.4231 | 60.0166 | 21 | 72.8501 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8552 | 10.5415 | 59.9935 | 13 | 72.8729 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8715 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.845 | 10.496 | 60.0223 | 13 | 72.8586 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8502 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8569 | 11.7316 | 59.9878 | 13 | 72.8713 | 18.2444 | 60.0108 | 21
72.8738 | 17.4231 | 60.0166 | 21 | 72.8585 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8636 | 10.5384 | 59.9935 | 13 | 72.8812 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8798 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8533 | 10.4925 | 60.0223 | 13 | 72.8671 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8586 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8652 | 11.7316 | 59.9878 | 13 | 72.8796 | 18.2444 | 60.0108 | 21
72.8821 | 17.4231 | 60.0166 | 21 | 72.8668 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8719 | 10.5384 | 59.9935 | 13 | 72.8895 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8881 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8616 | 10.4925 | 60.0223 | 13 | 72.8754 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8669 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8735 | 11.7316 | 59.9878 | 13 | 72.8879 | 18.2444 | 60.0108 | 21
72.8904 | 17.4231 | 60.0166 | 21 | 72.8751 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8802 | 10.5384 | 59.9935 | 13 | 72.8979 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.8965 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8699 | 10.4902 | 60.0223 | 13 | 72.8837 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8752 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.882 | 11.7316 | 59.9878 | 13 | 72.8962 | 18.2444 | 60.0108 | 21
72.8988 | 17.4231 | 60.0166 | 21 | 72.8835 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8886 | 10.5384 | 59.9935 | 13 | 72.9062 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9048 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8783 | 10.4902 | 60.0223 | 13 | 72.892 | 10.0603 | 60.0396 | 13 | 72.8837 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8903 | 11.7257 | 59.9878 | 13 | 72.9045 | 18.2444 | 60.0108 | 21
72.9071 | 17.4231 | 60.0166 | 21 | 72.8918 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.8969 | 10.5359 | 59.9935 | 13 | 72.9146 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9131 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8866 | 10.4882 | 60.0223 | 13 | 72.9003 | 10.0562 | 60.0396 | 13 | 72.892 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.8986 | 11.7257 | 59.9878 | 13 | 72.9128 | 18.2444 | 60.0108 | 21
72.9154 | 17.4197 | 60.0166 | 21 | 72.9001 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9053 | 10.5359 | 59.9935 | 13 | 72.9229 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9214 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.8949 | 10.4882 | 60.0223 | 13 | 72.9087 | 10.0562 | 60.0396 | 13 | 72.9003 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.9069 | 11.7257 | 59.9878 | 13 | 72.9214 | 18.3087 | 60.0108 | 21
72.9237 | 17.4197 | 60.0166 | 21 | 72.9085 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9136 | 10.5299 | 59.9935 | 13 | 72.9312 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9298 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9032 | 10.4882 | 60.0223 | 13 | 72.917 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9086 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.9153 | 11.7257 | 59.9878 | 13 | 72.9297 | 18.3087 | 60.0108 | 21
72.9321 | 17.4197 | 60.0166 | 21 | 72.9168 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9219 | 10.5299 | 59.9935 | 13 | 72.9395 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9381 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9116 | 10.4882 | 60.0223 | 13 | 72.9253 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9169 | 10.5594 | 60.0166 | 13 | 72.9236 | 11.7235 | 59.9878 | 13 | 72.938 | 18.3056 | 60.0108 | 21
72.9404 | 17.4197 | 60.0166 | 21 | 72.9251 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9302 | 10.5299 | 59.9935 | 13 | 72.9479 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9465 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9199 | 10.486 | 60.0223 | 13 | 72.9336 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9253 | 10.5566 | 60.0166 | 13 | 72.9319 | 11.7235 | 59.9878 | 13 | 72.9463 | 18.3056 | 60.0108 | 21
72.9487 | 17.4197 | 60.0166 | 21 | 72.9335 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9386 | 10.5299 | 59.9935 | 13 | 72.9562 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9548 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9282 | 10.486 | 60.0223 | 13 | 72.942 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9336 | 10.5566 | 60.0166 | 13 | 72.9403 | 11.7235 | 59.9878 | 13 | 72.9546 | 18.3061 | 60.0108 | 21
72.9571 | 17.4197 | 60.0166 | 21 | 72.9418 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9469 | 10.526 | 59.9935 | 13 | 72.9645 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9631 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9365 | 10.486 | 60.0223 | 13 | 72.9503 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9419 | 10.5531 | 60.0166 | 13 | 72.9486 | 11.7235 | 59.9878 | 13 | 72.9629 | 18.3061 | 60.0108 | 21
72.9654 | 17.4137 | 60.0166 | 21 | 72.9501 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9553 | 10.526 | 59.9935 | 13 | 72.9728 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9714 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9449 | 10.486 | 60.0223 | 13 | 72.9586 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9503 | 10.5531 | 60.0166 | 13 | 72.9569 | 11.7184 | 59.9878 | 13 | 72.9712 | 18.3061 | 60.0108 | 21
72.9737 | 17.4137 | 60.0166 | 21 | 72.9585 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9636 | 10.5232 | 59.9935 | 13 | 72.9812 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9798 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9532 | 10.4793 | 60.0223 | 13 | 72.9669 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9586 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 72.9652 | 11.7184 | 59.9878 | 13 | 72.9797 | 18.3061 | 60.0108 | 21
72.9821 | 17.4643 | 60.0166 | 21 | 72.9668 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9719 | 10.5232 | 59.9935 | 13 | 72.9895 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9881 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9615 | 10.4793 | 60.0223 | 13 | 72.9752 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9669 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 72.9736 | 11.7184 | 59.9878 | 13 | 72.988 | 18.3061 | 60.0108 | 21
72.9904 | 17.4643 | 60.0166 | 21 | 72.9752 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9803 | 10.52 | 59.9935 | 13 | 72.9979 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 72.9964 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9698 | 10.4793 | 60.0223 | 13 | 72.9836 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9752 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 72.9819 | 11.7184 | 59.9878 | 13 | 72.9963 | 18.3061 | 60.0108 | 21
72.9987 | 17.4643 | 60.0166 | 21 | 72.9835 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9886 | 10.52 | 59.9935 | 13 | 73.0062 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0048 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9783 | 10.4793 | 60.0223 | 13 | 72.9919 | 10.0539 | 60.0396 | 13 | 72.9835 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 72.9902 | 11.7166 | 59.9878 | 13 | 73.0046 | 18.3042 | 60.0108 | 21
73.0071 | 17.4643 | 60.0166 | 21 | 72.9918 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 72.9969 | 10.5174 | 59.9935 | 13 | 73.0145 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0131 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9866 | 10.5517 | 60.0223 | 13 | 73.0002 | 10.1193 | 60.0396 | 13 | 72.9919 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 72.9987 | 11.7166 | 59.9878 | 13 | 73.0129 | 18.3042 | 60.0108 | 21
73.0154 | 17.4614 | 60.0166 | 21 | 73.0002 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 73.0052 | 10.5174 | 59.9935 | 13 | 73.0228 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0214 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 72.9949 | 10.5517 | 60.0223 | 13 | 73.0085 | 10.1193 | 60.0396 | 13 | 73.0002 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.007 | 11.7166 | 59.9878 | 13 | 73.0212 | 18.3043 | 60.0108 | 21
73.0237 | 17.4614 | 60.0166 | 21 | 73.0085 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 73.0136 | 10.5163 | 59.9935 | 13 | 73.0312 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0297 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0032 | 10.5517 | 60.0223 | 13 | 73.017 | 10.117 | 60.0396 | 13 | 73.0085 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.0153 | 11.7166 | 59.9878 | 13 | 73.0295 | 18.3043 | 60.0108 | 21
73.0321 | 17.4614 | 60.0166 | 21 | 73.0168 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 73.0219 | 10.5163 | 59.9935 | 13 | 73.0395 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0381 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0116 | 10.5517 | 60.0223 | 13 | 73.0253 | 10.117 | 60.0396 | 13 | 73.017 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.0236 | 11.7118 | 59.9878 | 13 | 73.0378 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.0404 | 17.4614 | 60.0166 | 21 | 73.0252 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 73.0303 | 10.5163 | 59.9935 | 13 | 73.0479 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0464 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0199 | 10.5483 | 60.0223 | 13 | 73.0336 | 10.117 | 60.0396 | 13 | 73.0253 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.032 | 11.7118 | 59.9878 | 13 | 73.0464 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.0487 | 17.4577 | 60.0166 | 21 | 73.0335 | 19.5281 | 59.9878 | 21 | 73.0386 | 10.5163 | 59.9935 | 13 | 73.0562 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0547 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0282 | 10.5483 | 60.0223 | 13 | 73.0419 | 10.117 | 60.0396 | 13 | 73.0336 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.0403 | 11.71 | 59.9878 | 13 | 73.0547 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.057 | 17.4577 | 60.0166 | 21 | 73.0418 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.0469 | 10.5121 | 59.9935 | 13 | 73.0645 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.063 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0365 | 10.5483 | 60.0223 | 13 | 73.0502 | 10.117 | 60.0396 | 13 | 73.0419 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.0486 | 11.71 | 59.9878 | 13 | 73.063 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.0654 | 17.4562 | 60.0166 | 21 | 73.0502 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.0553 | 10.5121 | 59.9935 | 13 | 73.0728 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0714 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0449 | 10.5483 | 60.0223 | 13 | 73.0586 | 10.117 | 60.0396 | 13 | 73.0502 | 10.5507 | 60.0166 | 13 | 73.057 | 11.71 | 59.9878 | 13 | 73.0713 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.0737 | 17.4562 | 60.0166 | 21 | 73.0585 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.0636 | 10.5665 | 59.9935 | 13 | 73.0812 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0797 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0532 | 10.5449 | 60.0223 | 13 | 73.0669 | 10.1133 | 60.0396 | 13 | 73.0586 | 10.5481 | 60.0166 | 13 | 73.0653 | 11.71 | 59.9878 | 13 | 73.0796 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.082 | 17.4562 | 60.0166 | 21 | 73.0668 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.072 | 10.5665 | 59.9935 | 13 | 73.0895 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0881 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0615 | 10.5449 | 60.0223 | 13 | 73.0752 | 10.1133 | 60.0396 | 13 | 73.0669 | 10.5481 | 60.0166 | 13 | 73.0736 | 11.71 | 59.9878 | 13 | 73.0879 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.0904 | 17.4562 | 60.0166 | 21 | 73.0752 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.0803 | 10.5665 | 59.9935 | 13 | 73.0978 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.0964 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0698 | 10.5449 | 60.0223 | 13 | 73.0835 | 10.1133 | 60.0396 | 13 | 73.0752 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.0819 | 11.71 | 59.9878 | 13 | 73.0962 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.0987 | 17.4839 | 60.0166 | 21 | 73.0835 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.0886 | 10.5665 | 59.9935 | 13 | 73.1061 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1047 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0782 | 10.5449 | 60.0223 | 13 | 73.0919 | 10.1133 | 60.0396 | 13 | 73.0835 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.0902 | 11.7026 | 59.9878 | 13 | 73.1047 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.107 | 17.4839 | 60.0166 | 21 | 73.0919 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.0969 | 10.5605 | 59.9935 | 13 | 73.1145 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.113 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0865 | 10.5371 | 60.0223 | 13 | 73.1002 | 10.1088 | 60.0396 | 13 | 73.0919 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.0986 | 11.7026 | 59.9878 | 13 | 73.113 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.1153 | 17.4839 | 60.0166 | 21 | 73.1002 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1053 | 10.5605 | 59.9935 | 13 | 73.1228 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1214 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.0948 | 10.5371 | 60.0223 | 13 | 73.1085 | 10.1088 | 60.0396 | 13 | 73.1002 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1069 | 11.741 | 59.9878 | 13 | 73.1213 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.1237 | 17.4839 | 60.0166 | 21 | 73.1085 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1136 | 10.5578 | 59.9935 | 13 | 73.1312 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1297 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1031 | 10.6362 | 60.0223 | 13 | 73.1168 | 10.1088 | 60.0396 | 13 | 73.1085 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1154 | 11.741 | 59.9878 | 13 | 73.1296 | 18.3012 | 60.0108 | 21
73.132 | 17.4829 | 60.0166 | 21 | 73.1169 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1219 | 10.5578 | 59.9935 | 13 | 73.1395 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1381 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1115 | 10.6362 | 60.0223 | 13 | 73.1251 | 10.1088 | 60.0396 | 13 | 73.1168 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1237 | 11.741 | 59.9878 | 13 | 73.1379 | 18.2965 | 60.0108 | 21
73.1403 | 17.4829 | 60.0166 | 21 | 73.1252 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1302 | 10.5578 | 59.9935 | 13 | 73.1478 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1464 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1199 | 10.6362 | 60.0223 | 13 | 73.1335 | 10.1009 | 60.0396 | 13 | 73.1252 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.132 | 11.741 | 59.9878 | 13 | 73.1462 | 18.2965 | 60.0108 | 21
73.1487 | 17.4795 | 60.0166 | 21 | 73.1335 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1386 | 10.5578 | 59.9935 | 13 | 73.1561 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1547 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1282 | 10.6362 | 60.0223 | 13 | 73.1418 | 10.1009 | 60.0396 | 13 | 73.1335 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1403 | 11.741 | 59.9878 | 13 | 73.1545 | 18.2962 | 60.0108 | 21
73.157 | 17.4795 | 60.0166 | 21 | 73.1418 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.147 | 10.5578 | 59.9935 | 13 | 73.1645 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.163 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1365 | 10.7109 | 60.0223 | 13 | 73.1501 | 10.1009 | 60.0396 | 13 | 73.1418 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1486 | 11.741 | 59.9878 | 13 | 73.1628 | 18.2962 | 60.0108 | 21
73.1653 | 17.5171 | 60.0166 | 21 | 73.1502 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1553 | 10.5578 | 59.9935 | 13 | 73.1728 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1714 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1448 | 10.7109 | 60.0223 | 13 | 73.1584 | 10.1009 | 60.0396 | 13 | 73.1501 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.157 | 11.7291 | 59.9878 | 13 | 73.1711 | 18.2962 | 60.0108 | 21
73.1737 | 17.5171 | 60.0166 | 21 | 73.1585 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1636 | 10.5519 | 59.9935 | 13 | 73.1812 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.1797 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1532 | 10.7091 | 60.0223 | 13 | 73.1669 | 10.0986 | 60.0396 | 13 | 73.1586 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1653 | 11.7291 | 59.9878 | 13 | 73.1797 | 18.2962 | 60.0108 | 21
73.182 | 17.5172 | 60.0166 | 21 | 73.1669 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1719 | 10.5519 | 59.9935 | 13 | 73.1895 | 10.7001 | 60.0166 | 13 | 73.188 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1615 | 10.7091 | 60.0223 | 13 | 73.1752 | 10.0986 | 60.0396 | 13 | 73.1669 | 10.5415 | 60.0166 | 13 | 73.1737 | 11.7291 | 59.9878 | 13 | 73.188 | 18.2964 | 60.0108 | 21
73.1903 | 17.5172 | 60.0166 | 21 | 73.1752 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1803 | 10.5519 | 59.9935 | 13 | 73.1978 | 10.7014 | 60.0166 | 13 | 73.1964 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1698 | 10.7066 | 60.0223 | 13 | 73.1835 | 10.0986 | 60.0396 | 13 | 73.1752 | 10.5403 | 60.0166 | 13 | 73.182 | 11.7291 | 59.9878 | 13 | 73.1963 | 18.2964 | 60.0108 | 21
73.1987 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.1835 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.1886 | 10.5519 | 59.9935 | 13 | 73.2061 | 10.7014 | 60.0166 | 13 | 73.2047 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1781 | 10.7066 | 60.0223 | 13 | 73.1918 | 10.0986 | 60.0396 | 13 | 73.1835 | 10.5403 | 60.0166 | 13 | 73.1903 | 11.7291 | 59.982 | 13 | 73.2046 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.207 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.1919 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.197 | 10.5988 | 59.9935 | 13 | 73.2145 | 10.7014 | 60.0166 | 13 | 73.213 | 11.3208 | 60.0223 | 13 | 73.1865 | 10.7066 | 60.0223 | 13 | 73.2001 | 10.0939 | 60.0396 | 13 | 73.1919 | 10.5379 | 60.0166 | 13 | 73.1986 | 11.7291 | 59.982 | 13 | 73.2129 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2153 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.2002 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2053 | 10.5988 | 59.9935 | 13 | 73.2228 | 10.7014 | 60.0166 | 13 | 73.2214 | 11.3238 | 60.0223 | 13 | 73.1948 | 10.7066 | 60.0223 | 13 | 73.2085 | 10.0939 | 60.0396 | 13 | 73.2002 | 10.5379 | 60.0166 | 13 | 73.2069 | 11.7291 | 59.982 | 13 | 73.2212 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2237 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.2085 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2136 | 10.5961 | 59.9878 | 13 | 73.2311 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.2297 | 11.3238 | 60.0223 | 13 | 73.2031 | 10.7045 | 60.0223 | 13 | 73.2168 | 10.1201 | 60.0396 | 13 | 73.2085 | 10.5379 | 60.0166 | 13 | 73.2153 | 11.7291 | 59.982 | 13 | 73.2295 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.232 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.2169 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2219 | 10.5961 | 59.9878 | 13 | 73.2394 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.238 | 11.3238 | 60.0223 | 13 | 73.2114 | 10.7045 | 60.0223 | 13 | 73.2251 | 10.1201 | 60.0396 | 13 | 73.2168 | 10.5379 | 60.0166 | 13 | 73.2236 | 11.7291 | 59.982 | 13 | 73.238 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2403 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.2252 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2303 | 10.5924 | 59.9878 | 13 | 73.2478 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.2463 | 11.3238 | 60.0223 | 13 | 73.2198 | 10.7024 | 60.0223 | 13 | 73.2334 | 10.1646 | 60.0396 | 13 | 73.2252 | 10.5361 | 60.0166 | 13 | 73.2321 | 11.7291 | 59.982 | 13 | 73.2463 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2486 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.2336 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2386 | 10.5924 | 59.9878 | 13 | 73.2561 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.2546 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2281 | 10.7024 | 60.0223 | 13 | 73.2418 | 10.1646 | 60.0396 | 13 | 73.2335 | 10.5361 | 60.0166 | 13 | 73.2404 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.2546 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.257 | 17.513 | 60.0166 | 21 | 73.2419 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2469 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.2645 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.263 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2365 | 10.7024 | 60.0223 | 13 | 73.2501 | 10.1611 | 60.0396 | 13 | 73.2418 | 10.619 | 60.0166 | 13 | 73.2487 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.2629 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2653 | 17.5083 | 60.0166 | 21 | 73.2502 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2553 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.2728 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.2713 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2448 | 10.7024 | 60.0223 | 13 | 73.2584 | 10.1611 | 60.0396 | 13 | 73.2501 | 10.619 | 60.0166 | 13 | 73.257 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.2712 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2736 | 17.5083 | 60.0166 | 21 | 73.2585 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2636 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.2811 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.2797 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2532 | 10.6999 | 60.0223 | 13 | 73.2667 | 10.1611 | 60.0396 | 13 | 73.2585 | 10.6147 | 60.0166 | 13 | 73.2653 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.2795 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.282 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.2669 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.272 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.2894 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.288 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2615 | 10.6999 | 60.0223 | 13 | 73.275 | 10.1611 | 60.0396 | 13 | 73.2668 | 10.6147 | 60.0166 | 13 | 73.2737 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.2878 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2903 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.2752 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2803 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.2978 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.2963 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2698 | 10.6999 | 60.0223 | 13 | 73.2834 | 10.1577 | 60.0396 | 13 | 73.2751 | 10.6147 | 60.0166 | 13 | 73.282 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.2961 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.2986 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.2835 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.2886 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3061 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3046 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2781 | 10.6999 | 60.0223 | 13 | 73.2917 | 10.1577 | 60.0396 | 13 | 73.2834 | 10.6147 | 60.0166 | 13 | 73.2904 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.3047 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.307 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.2919 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.297 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3145 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.313 | 11.3252 | 60.0223 | 13 | 73.2865 | 10.6962 | 60.0223 | 13 | 73.3 | 10.1516 | 60.0396 | 13 | 73.2919 | 10.6124 | 60.0166 | 13 | 73.2987 | 11.7273 | 59.982 | 13 | 73.313 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.3153 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.3002 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3053 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3228 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3213 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.2948 | 10.6962 | 60.0223 | 13 | 73.3083 | 10.1516 | 60.0396 | 13 | 73.3002 | 10.6124 | 60.0166 | 13 | 73.307 | 11.7245 | 59.982 | 13 | 73.3213 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.3236 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.3086 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3137 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3311 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3297 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3031 | 10.6962 | 60.0223 | 13 | 73.3168 | 10.1516 | 60.0396 | 13 | 73.3085 | 10.6124 | 60.0166 | 13 | 73.3153 | 11.7245 | 59.982 | 13 | 73.3296 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.332 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.3169 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.322 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3394 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.338 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3114 | 10.6962 | 60.0223 | 13 | 73.3251 | 10.1516 | 60.0396 | 13 | 73.3168 | 10.6124 | 60.0166 | 13 | 73.3236 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3379 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.3403 | 17.502 | 60.0166 | 21 | 73.3252 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3303 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3478 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3463 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3198 | 10.6937 | 60.0223 | 13 | 73.3334 | 10.1516 | 60.0339 | 13 | 73.3252 | 10.6124 | 60.0166 | 13 | 73.332 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3462 | 18.2964 | 60.005 | 21
73.3486 | 17.4978 | 60.0166 | 21 | 73.3336 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3386 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3561 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3546 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3281 | 10.6937 | 60.0223 | 13 | 73.3417 | 10.1516 | 60.0339 | 13 | 73.3335 | 10.6124 | 60.0166 | 13 | 73.3403 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3545 | 18.3001 | 60.005 | 21
73.357 | 17.4978 | 60.0166 | 21 | 73.3419 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.347 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3644 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.363 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3364 | 10.6937 | 60.0223 | 13 | 73.35 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3418 | 10.6101 | 60.0166 | 13 | 73.3488 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.363 | 18.3001 | 60.005 | 21
73.3653 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.3502 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3553 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3727 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3713 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3447 | 10.6937 | 60.0223 | 13 | 73.3584 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3501 | 10.6101 | 60.0166 | 13 | 73.3571 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3713 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.3736 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.3586 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3636 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3811 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3796 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.353 | 10.6898 | 60.0223 | 13 | 73.3667 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3585 | 10.6104 | 60.0166 | 13 | 73.3654 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3796 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.382 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.3669 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.372 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3894 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3879 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3615 | 10.6898 | 60.0223 | 13 | 73.375 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3668 | 10.6104 | 60.0166 | 13 | 73.3737 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3879 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.3903 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.3752 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3803 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.3978 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.3963 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3698 | 10.6898 | 60.0223 | 13 | 73.3833 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3751 | 10.6104 | 60.0166 | 13 | 73.382 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.3962 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.3986 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.3836 | 19.5262 | 59.9878 | 21 | 73.3887 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.4061 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4046 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3781 | 10.6898 | 60.0223 | 13 | 73.3917 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3834 | 10.6104 | 60.0166 | 13 | 73.3904 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4045 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4069 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.3919 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.397 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.4144 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.413 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3864 | 10.6898 | 60.0223 | 13 | 73.4 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.3918 | 10.6104 | 60.0166 | 13 | 73.3987 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4128 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4153 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.4002 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4053 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.4227 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4213 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.3948 | 10.6898 | 60.0223 | 13 | 73.4083 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.4001 | 10.6104 | 60.0166 | 13 | 73.4071 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4211 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4236 | 17.4947 | 60.0166 | 21 | 73.4086 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4136 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.4311 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4296 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.4031 | 10.6877 | 60.0223 | 13 | 73.4166 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.4084 | 10.6079 | 60.0166 | 13 | 73.4154 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4294 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4319 | 17.4942 | 60.0166 | 21 | 73.4169 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.422 | 10.5894 | 59.9878 | 13 | 73.4394 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4379 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.4114 | 10.6877 | 60.0223 | 13 | 73.425 | 10.1419 | 60.0339 | 13 | 73.4167 | 10.6079 | 60.0166 | 13 | 73.4237 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.438 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4403 | 17.4942 | 60.0166 | 21 | 73.4252 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4304 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4478 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4463 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.4197 | 10.6863 | 60.0223 | 13 | 73.4333 | 10.1355 | 60.0339 | 13 | 73.4252 | 10.6079 | 60.0166 | 13 | 73.432 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4463 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4486 | 17.4877 | 60.0166 | 21 | 73.4336 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4387 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4561 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4546 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.4281 | 10.6863 | 60.0223 | 13 | 73.4417 | 10.1355 | 60.0339 | 13 | 73.4335 | 10.6079 | 60.0166 | 13 | 73.4403 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4546 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4569 | 17.4877 | 60.0166 | 21 | 73.4419 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.447 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4644 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4629 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.4364 | 10.6843 | 60.0223 | 13 | 73.45 | 10.1322 | 60.0339 | 13 | 73.4418 | 10.6055 | 60.0166 | 13 | 73.4487 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4629 | 18.3021 | 60.005 | 21
73.4653 | 17.4877 | 60.0166 | 21 | 73.4503 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4553 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4727 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4713 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.4447 | 10.6843 | 60.0223 | 13 | 73.4583 | 10.1322 | 60.0339 | 13 | 73.4501 | 10.6055 | 60.0166 | 13 | 73.457 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4712 | 18.3035 | 60.005 | 21
73.4736 | 17.4877 | 60.0166 | 21 | 73.4586 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4637 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4811 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4796 | 11.3288 | 60.0223 | 13 | 73.453 | 10.6843 | 60.0223 | 13 | 73.4667 | 10.1322 | 60.0339 | 13 | 73.4585 | 10.602 | 60.0166 | 13 | 73.4655 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4795 | 18.3035 | 60.005 | 21
73.4819 | 17.4877 | 60.0166 | 21 | 73.4669 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.472 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4894 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4879 | 11.3321 | 60.0223 | 13 | 73.4614 | 10.6843 | 60.0223 | 13 | 73.475 | 10.1322 | 60.0339 | 13 | 73.4668 | 10.602 | 60.0166 | 13 | 73.4738 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4878 | 18.3028 | 60.005 | 21
73.4903 | 17.4877 | 60.0166 | 21 | 73.4753 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4803 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.4977 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.4962 | 11.3321 | 60.0223 | 13 | 73.4697 | 10.6843 | 60.0223 | 13 | 73.4833 | 10.1322 | 60.0339 | 13 | 73.4751 | 10.602 | 60.0166 | 13 | 73.4821 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.4963 | 18.3028 | 60.005 | 21
73.4986 | 17.4841 | 60.0166 | 21 | 73.4836 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.4886 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.506 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5046 | 11.335 | 60.0223 | 13 | 73.478 | 10.6843 | 60.0223 | 13 | 73.4916 | 10.1322 | 60.0339 | 13 | 73.4834 | 10.602 | 60.0166 | 13 | 73.4904 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5046 | 18.3028 | 60.005 | 21
73.5069 | 17.4841 | 60.0166 | 21 | 73.4919 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.497 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.5144 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5129 | 11.335 | 60.0223 | 13 | 73.4863 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 73.5 | 10.1322 | 60.0281 | 13 | 73.4918 | 10.602 | 60.0166 | 13 | 73.4987 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5129 | 18.3028 | 60.005 | 21
73.5153 | 17.4841 | 60.0166 | 21 | 73.5003 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.5054 | 10.5867 | 59.9878 | 13 | 73.5227 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5212 | 11.335 | 60.0223 | 13 | 73.4948 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 73.5083 | 10.1322 | 60.0281 | 13 | 73.5001 | 10.602 | 60.0166 | 13 | 73.5071 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5212 | 18.3028 | 60.005 | 21
73.5236 | 17.4841 | 60.0166 | 21 | 73.5086 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.5137 | 10.5842 | 59.9878 | 13 | 73.5311 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5295 | 11.335 | 60.0223 | 13 | 73.5031 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 73.5166 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5084 | 10.5996 | 60.0166 | 13 | 73.5154 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5295 | 18.3028 | 60.005 | 21
73.5319 | 17.481 | 60.0166 | 21 | 73.5169 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.522 | 10.5842 | 59.9878 | 13 | 73.5394 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5379 | 11.335 | 60.0223 | 13 | 73.5114 | 10.678 | 60.0223 | 13 | 73.5249 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5167 | 10.5996 | 60.0166 | 13 | 73.5238 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5378 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5402 | 17.481 | 60.0166 | 21 | 73.5253 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.5303 | 10.5842 | 59.9878 | 13 | 73.5477 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5462 | 11.335 | 60.0223 | 13 | 73.5197 | 10.676 | 60.0223 | 13 | 73.5332 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.525 | 10.6751 | 60.0166 | 13 | 73.5321 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5461 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5486 | 17.4776 | 60.0166 | 21 | 73.5336 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.5387 | 10.5842 | 59.9878 | 13 | 73.556 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5546 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5281 | 10.676 | 60.0223 | 13 | 73.5416 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5334 | 10.6751 | 60.0166 | 13 | 73.5404 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5544 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5569 | 17.4776 | 60.0166 | 21 | 73.5419 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.547 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.5644 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5629 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5364 | 10.676 | 60.0223 | 13 | 73.5499 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5417 | 10.6732 | 60.0166 | 13 | 73.5487 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.563 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5652 | 17.4777 | 60.0166 | 21 | 73.5503 | 19.5759 | 59.9878 | 21 | 73.5554 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.5727 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5712 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5447 | 10.676 | 60.0223 | 13 | 73.5582 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.55 | 10.6732 | 60.0166 | 13 | 73.557 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5713 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5736 | 17.4777 | 60.0166 | 21 | 73.5586 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.5637 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.5811 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5795 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.553 | 10.676 | 60.0223 | 13 | 73.5665 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5585 | 10.6732 | 60.0166 | 13 | 73.5654 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5796 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5819 | 17.477 | 60.0166 | 21 | 73.5669 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.572 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.5894 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5879 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5614 | 10.676 | 60.0223 | 13 | 73.575 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5668 | 10.6732 | 60.0166 | 13 | 73.5737 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5879 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5902 | 17.477 | 60.0166 | 21 | 73.5753 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.5804 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.5977 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.5962 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5697 | 10.6746 | 60.0223 | 13 | 73.5833 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5751 | 10.6694 | 60.0166 | 13 | 73.5822 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.5962 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.5985 | 17.4741 | 60.0166 | 21 | 73.5836 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.5887 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.606 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6046 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.578 | 10.6746 | 60.0223 | 13 | 73.5916 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5834 | 10.6694 | 60.0166 | 13 | 73.5905 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6045 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.6069 | 17.4741 | 60.0166 | 21 | 73.5919 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.597 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.6144 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6129 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5863 | 10.6721 | 60.0223 | 13 | 73.5999 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.5917 | 10.7555 | 60.0166 | 13 | 73.5988 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6128 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.6152 | 17.4741 | 60.0166 | 21 | 73.6003 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6053 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.6227 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6212 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.5946 | 10.6721 | 60.0223 | 13 | 73.6083 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.6001 | 10.7555 | 60.0166 | 13 | 73.6071 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6213 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.6235 | 17.4741 | 60.0166 | 21 | 73.6086 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6137 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.631 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6295 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.603 | 10.6721 | 60.0223 | 13 | 73.6166 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.6084 | 10.7514 | 60.0166 | 13 | 73.6154 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6296 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.6319 | 17.472 | 60.0166 | 21 | 73.6169 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.622 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.6393 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6379 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.6113 | 10.6721 | 60.0223 | 13 | 73.6249 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.6167 | 10.7514 | 60.0166 | 13 | 73.6238 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6379 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.6402 | 17.472 | 60.0166 | 21 | 73.6253 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6304 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.6477 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6462 | 11.3362 | 60.0223 | 13 | 73.6196 | 10.6689 | 60.0223 | 13 | 73.6332 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.6251 | 10.7514 | 60.0166 | 13 | 73.6321 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6462 | 18.3049 | 60.0108 | 21
73.6485 | 17.4687 | 60.0166 | 21 | 73.6336 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6387 | 10.5805 | 59.9878 | 13 | 73.656 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6545 | 11.3377 | 60.0223 | 13 | 73.6279 | 10.6689 | 60.0223 | 13 | 73.6416 | 10.1274 | 60.0281 | 13 | 73.6334 | 10.7514 | 60.0166 | 13 | 73.6405 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6545 | 18.3045 | 60.0108 | 21
73.6569 | 17.4687 | 60.0166 | 21 | 73.642 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.647 | 10.5797 | 59.9878 | 13 | 73.6644 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6628 | 11.3377 | 60.0223 | 13 | 73.6364 | 10.6689 | 60.0223 | 13 | 73.6499 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.6417 | 10.7482 | 60.0166 | 13 | 73.6488 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6628 | 18.3045 | 60.0108 | 21
73.6652 | 17.4687 | 60.0166 | 21 | 73.6503 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6554 | 10.5797 | 59.9878 | 13 | 73.6727 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6712 | 11.3377 | 60.0223 | 13 | 73.6447 | 10.6689 | 60.0223 | 13 | 73.6582 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.65 | 10.7482 | 60.0166 | 13 | 73.6571 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6711 | 18.3022 | 60.0108 | 21
73.6735 | 17.4687 | 60.0166 | 21 | 73.6586 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6637 | 10.5797 | 59.9878 | 13 | 73.681 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6795 | 11.3377 | 60.0223 | 13 | 73.653 | 10.6653 | 60.0223 | 13 | 73.6665 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.6583 | 10.7482 | 60.0166 | 13 | 73.6654 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6794 | 18.3022 | 60.0108 | 21
73.6819 | 17.4687 | 60.0166 | 21 | 73.667 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6721 | 10.5797 | 59.9878 | 13 | 73.6893 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6879 | 11.3407 | 60.0223 | 13 | 73.6613 | 10.6653 | 60.0223 | 13 | 73.6748 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.6667 | 10.7482 | 60.0166 | 13 | 73.6737 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6877 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.6902 | 17.4687 | 60.0166 | 21 | 73.6753 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6804 | 10.5796 | 59.9878 | 13 | 73.6977 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.6962 | 11.3407 | 60.0223 | 13 | 73.6697 | 10.6653 | 60.0223 | 13 | 73.6832 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.675 | 10.7458 | 60.0166 | 13 | 73.6821 | 11.7224 | 59.982 | 13 | 73.6963 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.6985 | 17.5182 | 60.0166 | 21 | 73.6836 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.6887 | 10.5796 | 59.9878 | 13 | 73.706 | 10.7026 | 60.0166 | 13 | 73.7045 | 11.376 | 60.0223 | 13 | 73.678 | 10.6653 | 60.0223 | 13 | 73.6915 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.6833 | 10.7458 | 60.0166 | 13 | 73.6904 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7046 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.7069 | 17.5182 | 60.0166 | 21 | 73.692 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.697 | 10.5796 | 59.9878 | 13 | 73.7144 | 10.6957 | 60.0166 | 13 | 73.7128 | 11.376 | 60.0223 | 13 | 73.6863 | 10.7256 | 60.0223 | 13 | 73.6998 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.6918 | 10.7454 | 60.0166 | 13 | 73.6989 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7129 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.7152 | 17.5182 | 60.0166 | 21 | 73.7003 | 19.571 | 59.9878 | 21 | 73.7054 | 10.5796 | 59.9878 | 13 | 73.7227 | 10.6957 | 60.0166 | 13 | 73.7211 | 11.376 | 60.0223 | 13 | 73.6946 | 10.7256 | 60.0223 | 13 | 73.7081 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7001 | 10.7454 | 60.0166 | 13 | 73.7072 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7212 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.7235 | 17.5182 | 60.0166 | 21 | 73.7086 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7137 | 10.5796 | 59.9878 | 13 | 73.731 | 10.6957 | 60.0166 | 13 | 73.7295 | 11.376 | 60.0223 | 13 | 73.703 | 10.7256 | 60.0223 | 13 | 73.7166 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7084 | 10.7454 | 60.0166 | 13 | 73.7155 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7295 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.7318 | 17.5114 | 60.0166 | 21 | 73.717 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.722 | 10.5796 | 59.9878 | 13 | 73.7393 | 10.6957 | 60.0166 | 13 | 73.7378 | 11.376 | 60.0223 | 13 | 73.7113 | 10.7256 | 60.0223 | 13 | 73.7249 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7167 | 10.7454 | 60.0166 | 13 | 73.7238 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7378 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.7402 | 17.5114 | 60.0166 | 21 | 73.7253 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7304 | 10.5771 | 59.9878 | 13 | 73.7477 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7462 | 11.376 | 60.0223 | 13 | 73.7196 | 10.7236 | 60.0223 | 13 | 73.7332 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.725 | 10.7431 | 60.0166 | 13 | 73.7322 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7461 | 18.2984 | 60.0108 | 21
73.7485 | 17.5114 | 60.0166 | 21 | 73.7336 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7387 | 10.5771 | 59.9878 | 13 | 73.756 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7545 | 11.3796 | 60.0223 | 13 | 73.7279 | 10.7236 | 60.0223 | 13 | 73.7415 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7334 | 10.7431 | 60.0166 | 13 | 73.7405 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7546 | 18.2928 | 60.0108 | 21
73.7568 | 17.5114 | 60.0166 | 21 | 73.742 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7471 | 10.5771 | 59.9878 | 13 | 73.7643 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7628 | 11.3796 | 60.0223 | 13 | 73.7363 | 10.7236 | 60.0223 | 13 | 73.7499 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7417 | 10.7431 | 60.0166 | 13 | 73.7488 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7629 | 18.2928 | 60.0108 | 21
73.7652 | 17.5114 | 60.0166 | 21 | 73.7503 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7554 | 10.5771 | 59.9878 | 13 | 73.7726 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7711 | 11.3796 | 60.0223 | 13 | 73.7446 | 10.7236 | 60.0223 | 13 | 73.7582 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.75 | 10.7431 | 60.0166 | 13 | 73.7572 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7712 | 18.2928 | 60.0108 | 21
73.7735 | 17.5114 | 60.0166 | 21 | 73.7586 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7637 | 10.5771 | 59.9878 | 13 | 73.781 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7795 | 11.3796 | 60.0223 | 13 | 73.7529 | 10.7236 | 60.0223 | 13 | 73.7665 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7584 | 10.7431 | 60.0166 | 13 | 73.7655 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7795 | 18.2928 | 60.0108 | 21
73.7818 | 17.6481 | 60.0166 | 21 | 73.767 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7721 | 10.5771 | 59.9878 | 13 | 73.7893 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7878 | 11.3832 | 60.0223 | 13 | 73.7612 | 10.7236 | 60.0223 | 13 | 73.7748 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7667 | 10.7431 | 60.0166 | 13 | 73.7738 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7878 | 18.2909 | 60.0108 | 21
73.7902 | 17.6481 | 60.0166 | 21 | 73.7753 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7804 | 10.5739 | 59.9878 | 13 | 73.7977 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.7961 | 11.3832 | 60.0223 | 13 | 73.7697 | 10.7214 | 60.0223 | 13 | 73.7832 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.775 | 10.7365 | 60.0166 | 13 | 73.7821 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.7961 | 18.2909 | 60.0108 | 21
73.7985 | 17.6463 | 60.0166 | 21 | 73.7837 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7888 | 10.5739 | 59.9878 | 13 | 73.806 | 10.693 | 60.0166 | 13 | 73.8044 | 11.3832 | 60.0223 | 13 | 73.778 | 10.7214 | 60.0223 | 13 | 73.7915 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7833 | 10.7365 | 60.0166 | 13 | 73.7905 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8044 | 18.3291 | 60.0108 | 21
73.8068 | 17.6463 | 60.0166 | 21 | 73.792 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.7971 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8143 | 10.7812 | 60.0166 | 13 | 73.8128 | 11.3832 | 60.0223 | 13 | 73.7863 | 10.7214 | 60.0223 | 13 | 73.7998 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.7916 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.7988 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8127 | 18.3291 | 60.0108 | 21
73.8152 | 17.6431 | 60.0166 | 21 | 73.8003 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.8054 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8226 | 10.7812 | 60.0166 | 13 | 73.8211 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.7946 | 10.7214 | 60.0223 | 13 | 73.8081 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.8 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8071 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.821 | 18.3202 | 60.0108 | 21
73.8235 | 17.6431 | 60.0166 | 21 | 73.8087 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.8137 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8309 | 10.7785 | 60.0166 | 13 | 73.8295 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.803 | 10.7214 | 60.0223 | 13 | 73.8164 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.8083 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8156 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8296 | 18.3202 | 60.0108 | 21
73.8318 | 17.6399 | 60.0166 | 21 | 73.817 | 19.6216 | 59.9878 | 21 | 73.8221 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8393 | 10.7785 | 60.0166 | 13 | 73.8378 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.8113 | 10.7214 | 60.0223 | 13 | 73.8248 | 10.1268 | 60.0281 | 13 | 73.8167 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8239 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8379 | 18.3202 | 60.0108 | 21
73.8402 | 17.6399 | 60.0166 | 21 | 73.8253 | 19.6179 | 59.9878 | 21 | 73.8304 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8476 | 10.7758 | 60.0166 | 13 | 73.8461 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.8196 | 10.7186 | 60.0223 | 13 | 73.8331 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 73.8251 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8322 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8462 | 18.3202 | 60.0108 | 21
73.8485 | 17.6399 | 60.0166 | 21 | 73.8336 | 19.6179 | 59.9878 | 21 | 73.8387 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.856 | 10.7758 | 60.0166 | 13 | 73.8544 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.8279 | 10.7186 | 60.0223 | 13 | 73.8414 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 73.8334 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8405 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8545 | 18.3202 | 60.0108 | 21
73.8568 | 17.6399 | 60.0166 | 21 | 73.842 | 19.6179 | 59.9878 | 21 | 73.8471 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8643 | 10.7758 | 60.0166 | 13 | 73.8628 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.8362 | 10.7186 | 60.0223 | 13 | 73.8497 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 73.8417 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8489 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8628 | 18.3202 | 60.0108 | 21
73.8652 | 17.6399 | 60.0166 | 21 | 73.8503 | 19.6179 | 59.9878 | 21 | 73.8554 | 10.5711 | 59.9878 | 13 | 73.8726 | 10.7758 | 60.0166 | 13 | 73.8711 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.8446 | 10.7186 | 60.0223 | 13 | 73.8582 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 73.85 | 10.7339 | 60.0166 | 13 | 73.8572 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8711 | 18.3649 | 60.005 | 21
73.8735 | 17.6399 | 60.0166 | 21 | 73.8587 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.8638 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.8809 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.8795 | 11.385 | 60.0223 | 13 | 73.8529 | 10.7186 | 60.0223 | 13 | 73.8665 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 73.8583 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.8655 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8794 | 18.3649 | 60.005 | 21
73.8818 | 17.6349 | 60.0166 | 21 | 73.867 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.8721 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.8893 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.8878 | 11.3894 | 60.0223 | 13 | 73.8612 | 10.7186 | 60.0223 | 13 | 73.8748 | 10.1232 | 60.0281 | 13 | 73.8667 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.8739 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8879 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.8901 | 17.6349 | 60.0166 | 21 | 73.8753 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.8804 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.8976 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.8961 | 11.3894 | 60.0223 | 13 | 73.8695 | 10.7153 | 60.0223 | 13 | 73.8831 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.875 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.8822 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.8962 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.8985 | 17.632 | 60.0166 | 21 | 73.8837 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.8887 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.9059 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.9044 | 11.3909 | 60.0223 | 13 | 73.8779 | 10.7153 | 60.0223 | 13 | 73.8915 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.8833 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.8905 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9045 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.9068 | 17.632 | 60.0166 | 21 | 73.892 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.8971 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.9142 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.9128 | 11.3909 | 60.0223 | 13 | 73.8862 | 10.7153 | 60.0223 | 13 | 73.8998 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.8917 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.8988 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9128 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.9151 | 17.632 | 60.0166 | 21 | 73.9003 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.9055 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.9226 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.9211 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.8945 | 10.7153 | 60.0223 | 13 | 73.9081 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.9072 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9211 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.9235 | 17.632 | 60.0166 | 21 | 73.9087 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.9138 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.9309 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.9294 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9028 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9164 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9083 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.9155 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9294 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.9318 | 17.6289 | 60.0166 | 21 | 73.917 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.9221 | 10.5673 | 59.9878 | 13 | 73.9393 | 10.771 | 60.0166 | 13 | 73.9377 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9113 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9248 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9166 | 10.7277 | 60.0166 | 13 | 73.9238 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9377 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.9401 | 17.6289 | 60.0166 | 21 | 73.9254 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.9304 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9476 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.946 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9196 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9331 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9249 | 10.7219 | 60.0166 | 13 | 73.9323 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.946 | 18.3592 | 60.005 | 21
73.9485 | 17.6289 | 60.0166 | 21 | 73.9337 | 19.6106 | 59.9878 | 21 | 73.9388 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9559 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.9544 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9279 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9414 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9333 | 10.7219 | 60.0166 | 13 | 73.9406 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9546 | 18.3553 | 60.005 | 21
73.9568 | 17.6289 | 60.0166 | 21 | 73.942 | 19.6067 | 59.9878 | 21 | 73.9471 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9642 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.9627 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9362 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9497 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9417 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 73.9489 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9629 | 18.3553 | 60.005 | 21
73.9651 | 17.6286 | 60.0166 | 21 | 73.9503 | 19.6067 | 59.9878 | 21 | 73.9554 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9726 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.9711 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9446 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.958 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.95 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 73.9572 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9712 | 18.3553 | 60.005 | 21
73.9735 | 17.6286 | 60.0166 | 21 | 73.9587 | 19.6067 | 59.9878 | 21 | 73.9637 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9809 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.9794 | 11.4411 | 60.0223 | 13 | 73.9529 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9664 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9584 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 73.9656 | 11.7209 | 59.982 | 13 | 73.9795 | 18.3553 | 60.005 | 21
73.9818 | 17.6254 | 60.0166 | 21 | 73.967 | 19.6067 | 59.9878 | 21 | 73.9721 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9893 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.9877 | 11.5005 | 60.0223 | 13 | 73.9612 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9747 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9667 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 73.9739 | 11.7202 | 59.982 | 13 | 73.9878 | 18.3544 | 60.005 | 21
73.9901 | 17.6254 | 60.0166 | 21 | 73.9753 | 19.6035 | 59.9878 | 21 | 73.9805 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 73.9976 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 73.996 | 11.5005 | 60.0223 | 13 | 73.9695 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.983 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.975 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 73.9822 | 11.7202 | 59.982 | 13 | 73.9961 | 18.3544 | 60.005 | 21
73.9985 | 17.6254 | 60.0166 | 21 | 73.9837 | 19.6035 | 59.9878 | 21 | 73.9888 | 10.5615 | 59.9878 | 13 | 74.0059 | 10.7646 | 60.0166 | 13 | 74.0044 | 11.5022 | 60.0223 | 13 | 73.9779 | 10.7135 | 60.0223 | 13 | 73.9913 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9833 | 10.7183 | 60.0166 | 13 | 73.9906 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0044 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0068 | 17.6254 | 60.0166 | 21 | 73.992 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 73.9971 | 10.5591 | 59.9878 | 13 | 74.0142 | 10.7615 | 60.0166 | 13 | 74.0127 | 11.5022 | 60.0223 | 13 | 73.9862 | 10.7101 | 60.0223 | 13 | 73.9998 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 73.9916 | 10.7145 | 60.0166 | 13 | 73.9989 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0129 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0151 | 17.6254 | 60.0166 | 21 | 74.0004 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0054 | 10.5591 | 59.9878 | 13 | 74.0226 | 10.7615 | 60.0166 | 13 | 74.0211 | 11.5022 | 60.0223 | 13 | 73.9945 | 10.7101 | 60.0223 | 13 | 74.0081 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 74 | 10.7145 | 60.0166 | 13 | 74.0072 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0212 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0234 | 17.6254 | 60.0166 | 21 | 74.0087 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0138 | 10.5591 | 59.9878 | 13 | 74.0309 | 10.7615 | 60.0166 | 13 | 74.0294 | 11.5022 | 60.0223 | 13 | 74.0028 | 10.7067 | 60.0223 | 13 | 74.0164 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 74.0083 | 10.7119 | 60.0166 | 13 | 74.0155 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0295 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0318 | 17.6211 | 60.0166 | 21 | 74.017 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0221 | 10.5591 | 59.9878 | 13 | 74.0392 | 10.7615 | 60.0166 | 13 | 74.0377 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0112 | 10.7067 | 60.0223 | 13 | 74.0247 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 74.0166 | 10.7119 | 60.0166 | 13 | 74.0239 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0378 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0401 | 17.6211 | 60.0166 | 21 | 74.0254 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0305 | 10.5591 | 59.9878 | 13 | 74.0475 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.046 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0195 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0331 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 74.0249 | 10.7119 | 60.0166 | 13 | 74.0322 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0461 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0484 | 17.6172 | 60.0166 | 21 | 74.0337 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0388 | 10.5591 | 59.9878 | 13 | 74.0559 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.0544 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0278 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0414 | 10.1206 | 60.0281 | 13 | 74.0333 | 10.7119 | 60.0166 | 13 | 74.0405 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0544 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0568 | 17.6172 | 60.0166 | 21 | 74.042 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0471 | 10.5563 | 59.9878 | 13 | 74.0642 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.0627 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0361 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0497 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.0416 | 10.7103 | 60.0166 | 13 | 74.049 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0627 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0651 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.0504 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0555 | 10.5563 | 59.9878 | 13 | 74.0726 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.071 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0446 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.058 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.0499 | 10.7103 | 60.0166 | 13 | 74.0573 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.071 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0734 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.0587 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0638 | 10.5563 | 59.9878 | 13 | 74.0809 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.0793 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0529 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0664 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.0582 | 10.7717 | 60.0166 | 13 | 74.0656 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0796 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0817 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.067 | 19.6024 | 59.9878 | 21 | 74.0721 | 10.5563 | 59.9878 | 13 | 74.0892 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.0877 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0612 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0747 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.0667 | 10.7717 | 60.0166 | 13 | 74.0739 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0879 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0901 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.0754 | 19.6027 | 59.9878 | 21 | 74.0804 | 10.5532 | 59.9878 | 13 | 74.0975 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.096 | 11.5041 | 60.0223 | 13 | 74.0695 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.083 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.075 | 10.7694 | 60.0166 | 13 | 74.0823 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.0962 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.0984 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.0837 | 19.6027 | 59.9878 | 21 | 74.0888 | 10.5532 | 59.9878 | 13 | 74.1059 | 10.7561 | 60.0166 | 13 | 74.1044 | 11.5054 | 60.0223 | 13 | 74.0778 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0913 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.0833 | 10.7694 | 60.0166 | 13 | 74.0906 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1045 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1067 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.092 | 19.6002 | 59.9878 | 21 | 74.0971 | 10.5532 | 59.9878 | 13 | 74.1142 | 10.7538 | 60.0166 | 13 | 74.1127 | 11.5054 | 60.0223 | 13 | 74.0862 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.0996 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.0916 | 10.7655 | 60.0166 | 13 | 74.0989 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1128 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1151 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.1004 | 19.6002 | 59.9878 | 21 | 74.1055 | 10.5532 | 59.9878 | 13 | 74.1226 | 10.7538 | 60.0166 | 13 | 74.121 | 11.5093 | 60.0223 | 13 | 74.0945 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.108 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1 | 10.7655 | 60.0166 | 13 | 74.1073 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1211 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1234 | 17.6169 | 60.0166 | 21 | 74.1087 | 19.6002 | 59.9878 | 21 | 74.1138 | 10.5507 | 59.9878 | 13 | 74.1309 | 10.7538 | 60.0166 | 13 | 74.1293 | 11.5093 | 60.0223 | 13 | 74.1028 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.1163 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1083 | 10.7655 | 60.0166 | 13 | 74.1156 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1294 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1317 | 17.6126 | 60.0166 | 21 | 74.1171 | 19.6002 | 59.9878 | 21 | 74.1221 | 10.5507 | 59.9878 | 13 | 74.1392 | 10.7538 | 60.0166 | 13 | 74.1377 | 11.5093 | 60.0223 | 13 | 74.1111 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.1246 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1166 | 10.7655 | 60.0166 | 13 | 74.1239 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1379 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1401 | 17.6126 | 60.0166 | 21 | 74.1254 | 19.5948 | 59.9878 | 21 | 74.1305 | 10.5507 | 59.9878 | 13 | 74.1475 | 10.753 | 60.0166 | 13 | 74.146 | 11.5093 | 60.0223 | 13 | 74.1195 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.1329 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1249 | 10.7634 | 60.0166 | 13 | 74.1322 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1462 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1484 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1337 | 19.5948 | 59.9878 | 21 | 74.1388 | 10.5507 | 59.9878 | 13 | 74.1559 | 10.753 | 60.0166 | 13 | 74.1544 | 11.5093 | 60.0223 | 13 | 74.1278 | 10.7037 | 60.0223 | 13 | 74.1414 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1333 | 10.7634 | 60.0166 | 13 | 74.1406 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1545 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1567 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1421 | 19.5948 | 59.9878 | 21 | 74.1472 | 10.6929 | 59.9878 | 13 | 74.1642 | 10.753 | 60.0166 | 13 | 74.1627 | 11.5093 | 60.0223 | 13 | 74.1361 | 10.6988 | 60.0223 | 13 | 74.1497 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1416 | 10.76 | 60.0166 | 13 | 74.1489 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1628 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1651 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1504 | 19.5948 | 59.9878 | 21 | 74.1555 | 10.6929 | 59.9878 | 13 | 74.1725 | 10.753 | 60.0166 | 13 | 74.171 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1444 | 10.6988 | 60.0223 | 13 | 74.158 | 10.1171 | 60.0281 | 13 | 74.1499 | 10.76 | 60.0166 | 13 | 74.1572 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1711 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1734 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1587 | 19.6633 | 59.9878 | 21 | 74.1638 | 10.6922 | 59.9878 | 13 | 74.1808 | 10.7501 | 60.0166 | 13 | 74.1793 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1528 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.1663 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.1582 | 10.7568 | 60.0166 | 13 | 74.1656 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1794 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1817 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1671 | 19.6633 | 59.9878 | 21 | 74.1721 | 10.6922 | 59.9878 | 13 | 74.1892 | 10.7501 | 60.0166 | 13 | 74.1876 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1611 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.1747 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.1666 | 10.7568 | 60.0166 | 13 | 74.174 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.1877 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1901 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1754 | 19.6565 | 59.9878 | 21 | 74.1805 | 10.6922 | 59.9878 | 13 | 74.1975 | 10.8212 | 60.0166 | 13 | 74.196 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1694 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.183 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.1749 | 10.7568 | 60.0166 | 13 | 74.1823 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.196 | 18.3544 | 60.005 | 21
74.1984 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1837 | 19.6565 | 59.9878 | 21 | 74.1888 | 10.6922 | 59.9878 | 13 | 74.2059 | 10.8212 | 60.0166 | 13 | 74.2043 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1777 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.1913 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.1832 | 10.7568 | 60.0166 | 13 | 74.1906 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2043 | 18.3518 | 60.005 | 21
74.2067 | 17.6029 | 60.0166 | 21 | 74.1921 | 19.6565 | 59.9878 | 21 | 74.1971 | 10.6922 | 59.9878 | 13 | 74.2142 | 10.9555 | 60.0166 | 13 | 74.2126 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1862 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.1996 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.1915 | 10.7543 | 60.0166 | 13 | 74.199 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2129 | 18.3518 | 60.005 | 21
74.215 | 17.5924 | 60.0166 | 21 | 74.2004 | 19.6565 | 59.9878 | 21 | 74.2055 | 10.6922 | 59.9878 | 13 | 74.2225 | 10.9555 | 60.0166 | 13 | 74.2209 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.1945 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.208 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.2 | 10.7543 | 60.0166 | 13 | 74.2073 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2212 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2234 | 17.5924 | 60.0166 | 21 | 74.2087 | 19.6565 | 59.9878 | 21 | 74.2138 | 10.6901 | 59.9878 | 13 | 74.2308 | 10.9555 | 60.0166 | 13 | 74.2293 | 11.5125 | 60.0223 | 13 | 74.2028 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.2163 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.2083 | 10.7505 | 60.0166 | 13 | 74.2156 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2295 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2317 | 17.5924 | 60.0166 | 21 | 74.2171 | 19.6565 | 59.9878 | 21 | 74.2222 | 10.6901 | 59.9878 | 13 | 74.2392 | 10.9555 | 60.0166 | 13 | 74.2376 | 11.5163 | 60.0223 | 13 | 74.2111 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.2246 | 10.1145 | 60.0281 | 13 | 74.2166 | 10.7505 | 60.0166 | 13 | 74.224 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2378 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.24 | 17.5924 | 60.0166 | 21 | 74.2254 | 19.6552 | 59.9878 | 21 | 74.2305 | 10.688 | 59.9878 | 13 | 74.2475 | 10.9459 | 60.0166 | 13 | 74.246 | 11.5163 | 60.0223 | 13 | 74.2195 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.2329 | 10.171 | 60.0281 | 13 | 74.2249 | 10.7505 | 60.0166 | 13 | 74.2323 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2461 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2484 | 17.5924 | 60.0166 | 21 | 74.2337 | 19.6552 | 59.9878 | 21 | 74.2388 | 10.688 | 59.9878 | 13 | 74.2559 | 10.9459 | 60.0166 | 13 | 74.2543 | 11.5163 | 60.0223 | 13 | 74.2278 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.2412 | 10.171 | 60.0281 | 13 | 74.2333 | 10.7505 | 60.0166 | 13 | 74.2406 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2544 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2567 | 17.5924 | 60.0166 | 21 | 74.2421 | 19.6552 | 59.9878 | 21 | 74.2472 | 10.688 | 59.9878 | 13 | 74.2642 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.2626 | 11.5163 | 60.0223 | 13 | 74.2361 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.2496 | 10.171 | 60.0281 | 13 | 74.2416 | 10.7464 | 60.0166 | 13 | 74.2489 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2627 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.265 | 17.5845 | 60.0166 | 21 | 74.2504 | 19.6552 | 59.9878 | 21 | 74.2555 | 10.688 | 59.9878 | 13 | 74.2725 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.2709 | 11.5179 | 60.0223 | 13 | 74.2444 | 10.6949 | 60.0223 | 13 | 74.2579 | 10.171 | 60.0281 | 13 | 74.2499 | 10.7464 | 60.0166 | 13 | 74.2573 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2712 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2734 | 17.5845 | 60.0166 | 21 | 74.2588 | 19.648 | 59.9878 | 21 | 74.2639 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.2808 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.2793 | 11.5179 | 60.0223 | 13 | 74.2528 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.2662 | 10.1689 | 60.0281 | 13 | 74.2582 | 10.7442 | 60.0166 | 13 | 74.2656 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2795 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2817 | 17.5845 | 60.0166 | 21 | 74.2671 | 19.648 | 59.9878 | 21 | 74.2722 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.2892 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.2876 | 11.5179 | 60.0223 | 13 | 74.2611 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.2745 | 10.1689 | 60.0281 | 13 | 74.2666 | 10.7442 | 60.0166 | 13 | 74.2739 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2878 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.29 | 17.5845 | 60.0166 | 21 | 74.2754 | 19.648 | 59.9878 | 21 | 74.2805 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.2975 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.296 | 11.5179 | 60.0223 | 13 | 74.2694 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.283 | 10.1689 | 60.0281 | 13 | 74.2749 | 10.7904 | 60.0166 | 13 | 74.2823 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.2961 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.2984 | 17.5802 | 60.0166 | 21 | 74.2838 | 19.648 | 59.9878 | 21 | 74.2888 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.3058 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3043 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.2777 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.2913 | 10.1689 | 60.0281 | 13 | 74.2832 | 10.7904 | 60.0166 | 13 | 74.2906 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.3044 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.3067 | 17.5802 | 60.0166 | 21 | 74.2921 | 19.648 | 59.9878 | 21 | 74.2972 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.3141 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3126 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.286 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.2996 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.2915 | 10.7904 | 60.0166 | 13 | 74.299 | 11.7191 | 59.982 | 13 | 74.3127 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.315 | 17.5802 | 60.0166 | 21 | 74.3004 | 19.648 | 59.9878 | 21 | 74.3055 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.3225 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3209 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.2944 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.3079 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.2999 | 10.7904 | 60.0166 | 13 | 74.3073 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.321 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.3234 | 17.5802 | 60.0166 | 21 | 74.3087 | 19.6424 | 59.9878 | 21 | 74.3138 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.3308 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3293 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.3027 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.3163 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3082 | 10.7888 | 60.0166 | 13 | 74.3157 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3293 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.3317 | 17.6096 | 60.0166 | 21 | 74.3171 | 19.6424 | 59.9878 | 21 | 74.3222 | 10.6856 | 59.9878 | 13 | 74.3392 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3376 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.311 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.3246 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3165 | 10.7888 | 60.0166 | 13 | 74.324 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3379 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.34 | 17.6096 | 60.0166 | 21 | 74.3254 | 19.6401 | 59.9878 | 21 | 74.3305 | 10.6845 | 59.9878 | 13 | 74.3475 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3459 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.3193 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.3329 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3248 | 10.7872 | 60.0166 | 13 | 74.3323 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3462 | 18.3479 | 60.005 | 21
74.3484 | 17.6066 | 60.0166 | 21 | 74.3338 | 19.6401 | 59.9878 | 21 | 74.3389 | 10.6845 | 59.9878 | 13 | 74.3558 | 10.9435 | 60.0166 | 13 | 74.3542 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.3278 | 10.7665 | 60.0223 | 13 | 74.3412 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3333 | 10.7872 | 60.0166 | 13 | 74.3407 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3545 | 18.3443 | 60.005 | 21
74.3567 | 17.6066 | 60.0166 | 21 | 74.3421 | 19.6401 | 59.9878 | 21 | 74.3472 | 10.6817 | 59.9878 | 13 | 74.3641 | 10.941 | 60.0166 | 13 | 74.3626 | 11.5197 | 60.0223 | 13 | 74.3361 | 10.7652 | 60.0223 | 13 | 74.3496 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3416 | 10.7837 | 60.0166 | 13 | 74.349 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3628 | 18.3443 | 60.005 | 21
74.365 | 17.6066 | 60.0166 | 21 | 74.3504 | 19.6401 | 59.9878 | 21 | 74.3555 | 10.6817 | 59.9878 | 13 | 74.3725 | 10.941 | 60.0166 | 13 | 74.3709 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.3444 | 10.7652 | 60.0223 | 13 | 74.3579 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3499 | 10.7837 | 60.0166 | 13 | 74.3573 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3711 | 18.3421 | 60.005 | 21
74.3733 | 17.6066 | 60.0166 | 21 | 74.3588 | 19.6361 | 59.9878 | 21 | 74.3638 | 10.6817 | 59.9878 | 13 | 74.3808 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.3793 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.3527 | 10.7609 | 60.0223 | 13 | 74.3662 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3582 | 10.7837 | 60.0166 | 13 | 74.3656 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3794 | 18.3421 | 60.005 | 21
74.3817 | 17.636 | 60.0166 | 21 | 74.3671 | 19.6361 | 59.9878 | 21 | 74.3722 | 10.6817 | 59.9878 | 13 | 74.3892 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.3876 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.3611 | 10.7609 | 60.0223 | 13 | 74.3745 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3666 | 10.7837 | 60.0166 | 13 | 74.374 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3877 | 18.3421 | 60.005 | 21
74.39 | 17.636 | 60.0166 | 21 | 74.3754 | 19.6327 | 59.9878 | 21 | 74.3806 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.3975 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.3959 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.3694 | 10.8133 | 60.0223 | 13 | 74.3828 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3749 | 10.7772 | 60.0166 | 13 | 74.3823 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.3962 | 18.3421 | 60.005 | 21
74.3983 | 17.6738 | 60.0166 | 21 | 74.3838 | 19.6327 | 59.9878 | 21 | 74.3889 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4058 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.4042 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.3777 | 10.8133 | 60.0223 | 13 | 74.3912 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3832 | 10.7772 | 60.0166 | 13 | 74.3906 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4045 | 18.3981 | 60.005 | 21
74.4067 | 17.6738 | 60.0166 | 21 | 74.3921 | 19.6298 | 59.9878 | 21 | 74.3972 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4141 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.4126 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.386 | 10.8133 | 60.0223 | 13 | 74.3995 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3915 | 10.7772 | 60.0166 | 13 | 74.399 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4128 | 18.3981 | 60.005 | 21
74.415 | 17.6724 | 60.0166 | 21 | 74.4005 | 19.6298 | 59.9878 | 21 | 74.4055 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4225 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.4209 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.3944 | 10.8133 | 60.0223 | 13 | 74.4078 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.3999 | 10.7772 | 60.0166 | 13 | 74.4073 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4211 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4233 | 17.6724 | 60.0166 | 21 | 74.4088 | 19.754 | 59.9878 | 21 | 74.4139 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4308 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.4292 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.4027 | 10.8097 | 60.0223 | 13 | 74.4161 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.4082 | 10.8133 | 60.0166 | 13 | 74.4156 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4294 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4317 | 17.67 | 60.0166 | 21 | 74.4171 | 19.754 | 59.9878 | 21 | 74.4222 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4391 | 10.9388 | 60.0166 | 13 | 74.4376 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.411 | 10.8097 | 60.0223 | 13 | 74.4246 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.4165 | 10.8133 | 60.0166 | 13 | 74.424 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4377 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.44 | 17.67 | 60.0166 | 21 | 74.4254 | 19.754 | 59.9878 | 21 | 74.4305 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4474 | 10.9364 | 60.0166 | 13 | 74.4459 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.4193 | 10.8097 | 60.0223 | 13 | 74.4329 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.4248 | 10.8103 | 60.0166 | 13 | 74.4324 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.446 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4483 | 17.67 | 60.0166 | 21 | 74.4338 | 19.754 | 59.9878 | 21 | 74.4388 | 10.6793 | 59.9878 | 13 | 74.4558 | 10.9364 | 60.0166 | 13 | 74.4542 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.4277 | 10.8097 | 60.0223 | 13 | 74.4412 | 10.2368 | 60.0281 | 13 | 74.4332 | 10.8103 | 60.0166 | 13 | 74.4407 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4543 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4567 | 17.67 | 60.0166 | 21 | 74.4421 | 19.7535 | 59.9878 | 21 | 74.4472 | 10.677 | 59.9878 | 13 | 74.4641 | 10.9364 | 60.0166 | 13 | 74.4625 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 74.436 | 10.8078 | 60.0223 | 13 | 74.4495 | 10.2349 | 60.0281 | 13 | 74.4415 | 10.8084 | 60.0166 | 13 | 74.449 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4629 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.465 | 17.6661 | 60.0166 | 21 | 74.4504 | 19.7535 | 59.9878 | 21 | 74.4556 | 10.677 | 59.9878 | 13 | 74.4725 | 10.9364 | 60.0166 | 13 | 74.4709 | 11.5232 | 60.0223 | 13 | 74.4443 | 10.8078 | 60.0223 | 13 | 74.4579 | 10.2349 | 60.0281 | 13 | 74.4498 | 10.8084 | 60.0166 | 13 | 74.4574 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4712 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4733 | 17.6661 | 60.0166 | 21 | 74.4588 | 19.7531 | 59.9878 | 21 | 74.4639 | 10.677 | 59.9878 | 13 | 74.4808 | 10.9364 | 60.0166 | 13 | 74.4792 | 11.5232 | 60.0223 | 13 | 74.4526 | 10.8078 | 60.0223 | 13 | 74.4662 | 10.2331 | 60.0281 | 13 | 74.4581 | 10.8084 | 60.0166 | 13 | 74.4657 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4795 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4816 | 17.6589 | 60.0166 | 21 | 74.4671 | 19.7531 | 59.9878 | 21 | 74.4722 | 10.677 | 59.9878 | 13 | 74.4891 | 10.9364 | 60.0166 | 13 | 74.4875 | 11.5232 | 60.0223 | 13 | 74.4611 | 10.8078 | 60.0223 | 13 | 74.4745 | 10.2331 | 60.0281 | 13 | 74.4664 | 10.8084 | 60.0166 | 13 | 74.474 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4878 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.49 | 17.6589 | 60.0166 | 21 | 74.4755 | 19.7531 | 59.9878 | 21 | 74.4805 | 10.6747 | 59.9878 | 13 | 74.4974 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.4958 | 11.5232 | 60.0223 | 13 | 74.4694 | 10.8043 | 60.0223 | 13 | 74.4828 | 10.2331 | 60.0281 | 13 | 74.4749 | 10.8033 | 60.0166 | 13 | 74.4823 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.4961 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.4983 | 17.6589 | 60.0166 | 21 | 74.4838 | 19.7531 | 59.9878 | 21 | 74.4889 | 10.6747 | 59.9878 | 13 | 74.5058 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5042 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.4777 | 10.8043 | 60.0223 | 13 | 74.4911 | 10.2331 | 60.0281 | 13 | 74.4832 | 10.8033 | 60.0166 | 13 | 74.4907 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5044 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.5066 | 17.6589 | 60.0166 | 21 | 74.4921 | 19.7531 | 59.9878 | 21 | 74.4972 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5141 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5125 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.486 | 10.8027 | 60.0223 | 13 | 74.4995 | 10.2331 | 60.0281 | 13 | 74.4915 | 10.7998 | 60.0166 | 13 | 74.499 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5127 | 18.3943 | 60.005 | 21
74.515 | 17.6575 | 60.0166 | 21 | 74.5005 | 19.7531 | 59.9878 | 21 | 74.5056 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5225 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5209 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.4944 | 10.8027 | 60.0223 | 13 | 74.5078 | 10.2331 | 60.0281 | 13 | 74.4999 | 10.7998 | 60.0166 | 13 | 74.5073 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5212 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5233 | 17.6575 | 60.0166 | 21 | 74.5088 | 19.7494 | 59.9878 | 21 | 74.5139 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5308 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5292 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.5027 | 10.8027 | 60.0223 | 13 | 74.5161 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5082 | 10.7998 | 60.0166 | 13 | 74.5157 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5295 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5316 | 17.6536 | 60.0166 | 21 | 74.5171 | 19.7494 | 59.9878 | 21 | 74.5222 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5391 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5375 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.511 | 10.8027 | 60.0223 | 13 | 74.5244 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5165 | 10.7998 | 60.0166 | 13 | 74.524 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5378 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.54 | 17.6536 | 60.0166 | 21 | 74.5255 | 19.7431 | 59.9878 | 21 | 74.5306 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5474 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5458 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.5193 | 10.7998 | 60.0223 | 13 | 74.5328 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5248 | 10.7979 | 60.0166 | 13 | 74.5323 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5461 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5483 | 17.6536 | 60.0166 | 21 | 74.5338 | 19.7431 | 59.9878 | 21 | 74.5389 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5558 | 10.9307 | 60.0166 | 13 | 74.5542 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.5276 | 10.7998 | 60.0223 | 13 | 74.5411 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5331 | 10.7979 | 60.0166 | 13 | 74.5406 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5544 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5566 | 17.6536 | 60.0166 | 21 | 74.5421 | 19.7431 | 59.9878 | 21 | 74.5472 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5641 | 10.9296 | 60.0166 | 13 | 74.5625 | 11.5264 | 60.0223 | 13 | 74.536 | 10.7998 | 60.0223 | 13 | 74.5494 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5415 | 10.7956 | 60.0166 | 13 | 74.5491 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5627 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5649 | 17.6485 | 60.0166 | 21 | 74.5505 | 19.7431 | 59.9878 | 21 | 74.5555 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5724 | 10.9296 | 60.0166 | 13 | 74.5709 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5443 | 10.7998 | 60.0223 | 13 | 74.5577 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5498 | 10.7956 | 60.0166 | 13 | 74.5574 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.571 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5733 | 17.6485 | 60.0166 | 21 | 74.5588 | 19.7431 | 59.9878 | 21 | 74.5639 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5807 | 10.9296 | 60.0166 | 13 | 74.5792 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5526 | 10.7925 | 60.0223 | 13 | 74.5662 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5581 | 10.7937 | 60.0166 | 13 | 74.5657 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5793 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5816 | 17.6406 | 60.0166 | 21 | 74.5671 | 19.7431 | 59.9878 | 21 | 74.5722 | 10.6711 | 59.9878 | 13 | 74.5891 | 10.9296 | 60.0166 | 13 | 74.5875 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5609 | 10.7925 | 60.0223 | 13 | 74.5745 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5665 | 10.7937 | 60.0166 | 13 | 74.5741 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5876 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5899 | 17.6406 | 60.0166 | 21 | 74.5755 | 19.7408 | 59.9878 | 21 | 74.5806 | 10.668 | 59.9878 | 13 | 74.5974 | 10.9296 | 60.0166 | 13 | 74.5958 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5693 | 10.7925 | 60.0223 | 13 | 74.5828 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5748 | 10.7906 | 60.0166 | 13 | 74.5824 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.5962 | 18.3891 | 60.005 | 21
74.5983 | 17.6409 | 60.0166 | 21 | 74.5838 | 19.7408 | 59.9878 | 21 | 74.5889 | 10.668 | 59.9878 | 13 | 74.6058 | 10.9296 | 60.0166 | 13 | 74.6042 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5776 | 10.7925 | 60.0223 | 13 | 74.5911 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5831 | 10.7906 | 60.0166 | 13 | 74.5907 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6045 | 18.4854 | 60.005 | 21
74.6066 | 17.6409 | 60.0166 | 21 | 74.5922 | 19.7343 | 59.9878 | 21 | 74.5972 | 10.6654 | 59.9878 | 13 | 74.6141 | 10.9819 | 60.0166 | 13 | 74.6125 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5859 | 10.8425 | 60.0166 | 13 | 74.5995 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5914 | 10.7906 | 60.0166 | 13 | 74.599 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6128 | 18.4854 | 60.005 | 21
74.6149 | 17.6368 | 60.0166 | 21 | 74.6005 | 19.7343 | 59.9878 | 21 | 74.6056 | 10.6654 | 59.9878 | 13 | 74.6224 | 10.9819 | 60.0166 | 13 | 74.6208 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.5942 | 10.8425 | 60.0166 | 13 | 74.6078 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.5997 | 10.7906 | 60.0166 | 13 | 74.6074 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6211 | 18.4842 | 60.005 | 21
74.6233 | 17.6368 | 60.0166 | 21 | 74.6088 | 19.7343 | 59.9878 | 21 | 74.6139 | 10.6654 | 59.9878 | 13 | 74.6307 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6292 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6027 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6161 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6082 | 10.785 | 60.0166 | 13 | 74.6157 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6294 | 18.4842 | 60.005 | 21
74.6316 | 17.6332 | 60.0166 | 21 | 74.6172 | 19.7343 | 59.9878 | 21 | 74.6223 | 10.6654 | 59.9878 | 13 | 74.6391 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6375 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.611 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6244 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6165 | 10.785 | 60.0166 | 13 | 74.624 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6377 | 18.4842 | 60.005 | 21
74.6399 | 17.6332 | 60.0166 | 21 | 74.6255 | 19.7343 | 59.9878 | 21 | 74.6306 | 10.6634 | 59.9878 | 13 | 74.6474 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6458 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6193 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6327 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6248 | 10.7826 | 60.0166 | 13 | 74.6324 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6462 | 18.4842 | 60.005 | 21
74.6483 | 17.6302 | 60.0166 | 21 | 74.6338 | 19.7343 | 59.9878 | 21 | 74.6389 | 10.6634 | 59.9878 | 13 | 74.6558 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6541 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6276 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6411 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6332 | 10.7826 | 60.0166 | 13 | 74.6407 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6545 | 18.4842 | 60.005 | 21
74.6566 | 17.6302 | 60.0166 | 21 | 74.6422 | 19.728 | 59.9878 | 21 | 74.6472 | 10.6634 | 59.9878 | 13 | 74.6641 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6625 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.636 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6494 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6415 | 10.7826 | 60.0166 | 13 | 74.649 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6628 | 18.4842 | 60.005 | 21
74.6649 | 17.6212 | 60.0108 | 21 | 74.6505 | 19.728 | 59.9878 | 21 | 74.6556 | 10.6634 | 59.9878 | 13 | 74.6724 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6708 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6443 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6577 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6498 | 10.7826 | 60.0166 | 13 | 74.6573 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6711 | 18.479 | 60.005 | 21
74.6733 | 17.6212 | 60.0108 | 21 | 74.6588 | 19.7696 | 59.9878 | 21 | 74.6639 | 10.6634 | 59.9878 | 13 | 74.6807 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6791 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6526 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.666 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6581 | 10.77 | 60.0108 | 13 | 74.6658 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6794 | 18.479 | 60.005 | 21
74.6816 | 17.6212 | 60.0108 | 21 | 74.6672 | 19.7696 | 59.9878 | 21 | 74.6722 | 10.6634 | 59.9878 | 13 | 74.6891 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6874 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6609 | 10.8405 | 60.0166 | 13 | 74.6744 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6664 | 10.77 | 60.0108 | 13 | 74.6741 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.6877 | 18.479 | 60.005 | 21
74.6899 | 17.6212 | 60.0108 | 21 | 74.6755 | 19.7696 | 59.9878 | 21 | 74.6806 | 10.6609 | 59.9878 | 13 | 74.6974 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.6958 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6693 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.6827 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6748 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.6824 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.696 | 18.479 | 60.005 | 21
74.6982 | 17.6871 | 60.0108 | 21 | 74.6838 | 19.7696 | 59.9878 | 21 | 74.6889 | 10.6609 | 59.9878 | 13 | 74.7057 | 10.9792 | 60.0166 | 13 | 74.7041 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6776 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.691 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6831 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.6908 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7043 | 18.479 | 60.005 | 21
74.7066 | 17.6871 | 60.0108 | 21 | 74.6922 | 19.7696 | 59.9878 | 21 | 74.6973 | 10.6586 | 59.9878 | 13 | 74.7141 | 10.9785 | 60.0166 | 13 | 74.7125 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6859 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.6993 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6914 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.6991 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7126 | 18.479 | 60.005 | 21
74.7149 | 17.6871 | 60.0108 | 21 | 74.7005 | 19.7696 | 59.9878 | 21 | 74.7056 | 10.6586 | 59.9878 | 13 | 74.7224 | 10.9785 | 60.0166 | 13 | 74.7208 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.6942 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7078 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.6998 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7074 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7212 | 18.479 | 60.005 | 21
74.7232 | 17.6871 | 60.0108 | 21 | 74.7088 | 19.7639 | 59.9878 | 21 | 74.7139 | 10.6586 | 59.9878 | 13 | 74.7307 | 10.9785 | 60.0166 | 13 | 74.7291 | 11.5285 | 60.0223 | 13 | 74.7026 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7161 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.7081 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7157 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7295 | 18.479 | 60.005 | 21
74.7316 | 17.7262 | 60.0108 | 21 | 74.7172 | 19.7639 | 59.9878 | 21 | 74.7223 | 10.6586 | 59.9878 | 13 | 74.7391 | 10.9785 | 60.0166 | 13 | 74.7374 | 11.5307 | 60.0223 | 13 | 74.7109 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7244 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.7164 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7241 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7378 | 18.503 | 60.005 | 21
74.7399 | 17.7262 | 60.0108 | 21 | 74.7255 | 19.761 | 59.9878 | 21 | 74.7306 | 10.6586 | 59.9878 | 13 | 74.7474 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7458 | 11.5307 | 60.0223 | 13 | 74.7192 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7327 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.7247 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7324 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7461 | 18.503 | 60.005 | 21
74.7482 | 17.7235 | 60.0108 | 21 | 74.7339 | 19.761 | 59.9878 | 21 | 74.739 | 10.6586 | 59.9878 | 13 | 74.7557 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7541 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7275 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7411 | 10.2317 | 60.0281 | 13 | 74.733 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7407 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7544 | 18.503 | 60.005 | 21
74.7566 | 17.7235 | 60.0108 | 21 | 74.7422 | 19.761 | 59.9878 | 21 | 74.7473 | 10.6558 | 59.9878 | 13 | 74.764 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7625 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.736 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7494 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7415 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7491 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7627 | 18.503 | 60.005 | 21
74.7649 | 17.7235 | 60.0108 | 21 | 74.7505 | 19.761 | 59.9878 | 21 | 74.7556 | 10.6558 | 59.9878 | 13 | 74.7724 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7708 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7443 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7577 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7498 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7574 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.771 | 18.4994 | 60.005 | 21
74.7732 | 17.7235 | 60.0108 | 21 | 74.7589 | 19.7584 | 59.9878 | 21 | 74.7639 | 10.655 | 59.9878 | 13 | 74.7807 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7791 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7526 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.766 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7581 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.7657 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7795 | 18.4994 | 60.005 | 21
74.7816 | 17.7235 | 60.0108 | 21 | 74.7672 | 19.7584 | 59.9878 | 21 | 74.7723 | 10.655 | 59.9878 | 13 | 74.789 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7874 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7609 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7743 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7665 | 10.822 | 60.0108 | 13 | 74.774 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7878 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.7899 | 17.7235 | 60.0108 | 21 | 74.7755 | 19.7559 | 59.9878 | 21 | 74.7806 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.7974 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.7958 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7693 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7827 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7748 | 10.8183 | 60.0108 | 13 | 74.7825 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.7961 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.7982 | 17.7616 | 60.0108 | 21 | 74.7838 | 19.7559 | 59.9878 | 21 | 74.7889 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.8057 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8041 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7776 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.791 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7831 | 10.8183 | 60.0108 | 13 | 74.7908 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8044 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8066 | 17.7616 | 60.0108 | 21 | 74.7922 | 19.7534 | 59.9878 | 21 | 74.7973 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.814 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8124 | 11.5314 | 60.0223 | 13 | 74.7859 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.7993 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7914 | 10.8164 | 60.0108 | 13 | 74.7992 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8127 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8149 | 17.7564 | 60.0108 | 21 | 74.8005 | 19.7534 | 59.9878 | 21 | 74.8056 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.8223 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8207 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.7942 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8076 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.7998 | 10.8164 | 60.0108 | 13 | 74.8075 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.821 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8232 | 17.7564 | 60.0108 | 21 | 74.8089 | 19.7508 | 59.9878 | 21 | 74.814 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.8307 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8291 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8026 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.816 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8081 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8158 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8293 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8316 | 17.7564 | 60.0051 | 21 | 74.8172 | 19.7508 | 59.9878 | 21 | 74.8223 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.839 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8374 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8109 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8243 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8164 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8241 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8376 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8399 | 17.7564 | 60.0051 | 21 | 74.8255 | 19.7508 | 59.9878 | 21 | 74.8306 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.8474 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8458 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8192 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8326 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8247 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8324 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8462 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8482 | 17.7564 | 60.0051 | 21 | 74.8339 | 19.7508 | 59.9878 | 21 | 74.8389 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.8557 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8541 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8275 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8409 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8331 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8408 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8545 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8566 | 17.7564 | 60.0051 | 21 | 74.8422 | 19.7844 | 59.9878 | 21 | 74.8473 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.864 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8624 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8359 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8494 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8414 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8491 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8628 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8649 | 17.753 | 60.0051 | 21 | 74.8505 | 19.7844 | 59.9878 | 21 | 74.8556 | 10.7171 | 59.9878 | 13 | 74.8723 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8707 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8442 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8577 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8497 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8575 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8711 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8732 | 17.753 | 60.0051 | 21 | 74.8589 | 19.7767 | 59.9878 | 21 | 74.864 | 10.7106 | 59.9878 | 13 | 74.8807 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8791 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8525 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.866 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.858 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8658 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8794 | 18.4974 | 60.005 | 21
74.8816 | 17.753 | 60.0051 | 21 | 74.8672 | 19.7767 | 59.9878 | 21 | 74.8723 | 10.7106 | 59.9878 | 13 | 74.889 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8874 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8608 | 10.8404 | 60.0166 | 13 | 74.8743 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8665 | 10.8471 | 60.0108 | 13 | 74.8741 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.8877 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.8899 | 17.753 | 60.0051 | 21 | 74.8755 | 19.7767 | 59.9878 | 21 | 74.8806 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.8973 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.8957 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8693 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.8827 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8748 | 10.8407 | 60.0108 | 13 | 74.8824 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.896 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.8982 | 17.7529 | 60.0051 | 21 | 74.8839 | 19.7767 | 59.9878 | 21 | 74.889 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.9056 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9041 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8776 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.891 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8831 | 10.8407 | 60.0108 | 13 | 74.8907 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9045 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9066 | 17.7529 | 60.0051 | 21 | 74.8922 | 19.7706 | 59.9878 | 21 | 74.8973 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.914 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9124 | 11.5331 | 60.0223 | 13 | 74.8859 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.8993 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8914 | 10.8407 | 60.0108 | 13 | 74.8992 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9128 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9149 | 17.7529 | 60.0051 | 21 | 74.9005 | 19.7706 | 59.9878 | 21 | 74.9056 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.9223 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9207 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.8942 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.9076 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.8998 | 10.8407 | 60.0108 | 13 | 74.9075 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9211 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9232 | 17.7529 | 60.0051 | 21 | 74.9089 | 19.837 | 59.9878 | 21 | 74.9139 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.9307 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.929 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9026 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.9159 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.9081 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9159 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9294 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9316 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9172 | 19.837 | 59.9878 | 21 | 74.9223 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.939 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9374 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9109 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.9243 | 10.3207 | 60.0281 | 13 | 74.9164 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9242 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9377 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9399 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9255 | 19.835 | 59.9878 | 21 | 74.9307 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.9473 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9457 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9192 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.9326 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.9247 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9325 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.946 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9482 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9339 | 19.835 | 59.9878 | 21 | 74.939 | 10.7082 | 59.9878 | 13 | 74.9556 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.954 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9275 | 10.8391 | 60.0166 | 13 | 74.9409 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.9331 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9408 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9543 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9566 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9422 | 19.835 | 59.9878 | 21 | 74.9473 | 10.7046 | 59.9878 | 13 | 74.964 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9623 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9359 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.9492 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.9414 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9491 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9626 | 18.4893 | 60.005 | 21
74.9649 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9506 | 19.835 | 59.9878 | 21 | 74.9556 | 10.7046 | 59.9878 | 13 | 74.9723 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9707 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9442 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.9576 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.9497 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9575 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9709 | 18.4866 | 60.005 | 21
74.9732 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9589 | 19.831 | 59.9878 | 21 | 74.964 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 74.9807 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.979 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9525 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.9659 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.958 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9658 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9795 | 18.4866 | 60.005 | 21
74.9815 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9672 | 19.831 | 59.9878 | 21 | 74.9723 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 74.989 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9874 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9608 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.9742 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.9664 | 10.8362 | 60.0108 | 13 | 74.9742 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9878 | 18.4794 | 60.005 | 21
74.9899 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9756 | 19.8258 | 59.9878 | 21 | 74.9807 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 74.9973 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 74.9957 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9692 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.9825 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.9747 | 10.8333 | 60.0108 | 13 | 74.9825 | 11.718 | 59.982 | 13 | 74.9961 | 18.4794 | 60.005 | 21
74.9982 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9839 | 19.8258 | 59.9878 | 21 | 74.989 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 75.0056 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.004 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9775 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.991 | 10.3206 | 60.0281 | 13 | 74.983 | 10.8333 | 60.0108 | 13 | 74.9908 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0044 | 18.4794 | 60.005 | 21
75.0066 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 74.9922 | 19.8258 | 59.9878 | 21 | 74.9973 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 75.014 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0123 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9858 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 74.9993 | 10.3213 | 60.0281 | 13 | 74.9913 | 10.8333 | 60.0108 | 13 | 74.9991 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0127 | 18.4794 | 60.005 | 21
75.0149 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 75.0006 | 19.8258 | 59.9878 | 21 | 75.0057 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 75.0223 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0207 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 74.9941 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 75.0076 | 10.3213 | 60.0281 | 13 | 74.9998 | 10.8333 | 60.0108 | 13 | 75.0074 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.021 | 18.4794 | 60.005 | 21
75.0232 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 75.0089 | 19.8238 | 59.9878 | 21 | 75.014 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 75.0306 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.029 | 11.5696 | 60.0223 | 13 | 75.0026 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 75.0159 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0081 | 10.8314 | 60.0108 | 13 | 75.0159 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0295 | 18.4794 | 60.005 | 21
75.0315 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 75.0172 | 19.8238 | 59.9878 | 21 | 75.0223 | 10.7634 | 59.9878 | 13 | 75.0389 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0374 | 11.5729 | 60.0223 | 13 | 75.0109 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 75.0243 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0164 | 10.8314 | 60.0108 | 13 | 75.0242 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0378 | 18.4794 | 60.005 | 21
75.0399 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 75.0256 | 19.8188 | 59.9878 | 21 | 75.0306 | 10.8127 | 59.9878 | 13 | 75.0473 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0457 | 11.5729 | 60.0223 | 13 | 75.0192 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 75.0326 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0248 | 10.8314 | 60.0108 | 13 | 75.0326 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0461 | 18.4794 | 60.005 | 21
75.0482 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 75.0339 | 19.8188 | 59.9878 | 21 | 75.039 | 10.8127 | 59.9878 | 13 | 75.0556 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.054 | 11.5729 | 60.0223 | 13 | 75.0275 | 10.8364 | 60.0166 | 13 | 75.0409 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0331 | 10.8314 | 60.0108 | 13 | 75.0409 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0544 | 18.4765 | 60.005 | 21
75.0565 | 17.7531 | 60.0051 | 21 | 75.0422 | 19.8419 | 59.9878 | 21 | 75.0473 | 10.8127 | 59.9878 | 13 | 75.064 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0623 | 11.5729 | 60.0223 | 13 | 75.0359 | 10.8333 | 60.0166 | 13 | 75.0492 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0414 | 10.8284 | 60.0108 | 13 | 75.0492 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0627 | 18.4765 | 60.005 | 21
75.0649 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.0506 | 19.8419 | 59.9878 | 21 | 75.0557 | 10.8127 | 59.9878 | 13 | 75.0723 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0707 | 11.5775 | 60.0223 | 13 | 75.0442 | 10.8333 | 60.0166 | 13 | 75.0575 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0497 | 10.8284 | 60.0108 | 13 | 75.0575 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.071 | 18.4735 | 60.005 | 21
75.0732 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.0589 | 19.838 | 59.9878 | 21 | 75.064 | 10.8102 | 59.9878 | 13 | 75.0806 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.079 | 11.5775 | 60.0223 | 13 | 75.0525 | 10.8333 | 60.0166 | 13 | 75.0659 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.058 | 10.8267 | 60.0108 | 13 | 75.0658 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0793 | 18.4735 | 60.005 | 21
75.0815 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.0673 | 19.838 | 59.9878 | 21 | 75.0723 | 10.8102 | 59.9878 | 13 | 75.0889 | 10.9924 | 60.0166 | 13 | 75.0873 | 11.5775 | 60.0223 | 13 | 75.0608 | 10.8333 | 60.0166 | 13 | 75.0742 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0664 | 10.8267 | 60.0108 | 13 | 75.0742 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0876 | 18.4735 | 60.005 | 21
75.0899 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.0756 | 19.838 | 59.982 | 21 | 75.0807 | 10.8102 | 59.9878 | 13 | 75.0973 | 10.995 | 60.0166 | 13 | 75.0956 | 11.5775 | 60.0223 | 13 | 75.0692 | 10.8333 | 60.0166 | 13 | 75.0825 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0747 | 10.8267 | 60.0108 | 13 | 75.0825 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.0959 | 18.4735 | 60.005 | 21
75.0982 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.0839 | 19.838 | 59.982 | 21 | 75.089 | 10.8102 | 59.9878 | 13 | 75.1056 | 10.995 | 60.0166 | 13 | 75.104 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.0775 | 10.8333 | 60.0166 | 13 | 75.0908 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.083 | 10.8267 | 60.0108 | 13 | 75.0909 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1045 | 18.4735 | 60.005 | 21
75.1065 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.0923 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.0974 | 10.8102 | 59.9878 | 13 | 75.114 | 10.995 | 60.0166 | 13 | 75.1123 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.0858 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.0992 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0914 | 10.8962 | 60.0108 | 13 | 75.0992 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1128 | 18.4735 | 60.005 | 21
75.1149 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.1006 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.1057 | 10.8102 | 59.9878 | 13 | 75.1223 | 10.995 | 60.0166 | 13 | 75.1207 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.0941 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1075 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.0997 | 10.8962 | 60.0108 | 13 | 75.1075 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1211 | 18.4708 | 60.005 | 21
75.1232 | 17.7512 | 60.0051 | 21 | 75.1089 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.114 | 10.8083 | 59.9878 | 13 | 75.1306 | 10.9985 | 60.0166 | 13 | 75.129 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1025 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1158 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.108 | 10.893 | 60.0108 | 13 | 75.1158 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1294 | 18.4708 | 60.005 | 21
75.1315 | 17.7448 | 60.0051 | 21 | 75.1172 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.1223 | 10.8083 | 59.9878 | 13 | 75.1389 | 10.9985 | 60.0166 | 13 | 75.1373 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1108 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1241 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1163 | 10.893 | 60.0108 | 13 | 75.1241 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1377 | 18.5252 | 60.005 | 21
75.1399 | 17.7448 | 60.0051 | 21 | 75.1256 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.1307 | 10.8077 | 59.9878 | 13 | 75.1473 | 11.0033 | 60.0166 | 13 | 75.1456 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1191 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1326 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1246 | 10.8902 | 60.0108 | 13 | 75.1326 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.146 | 18.5252 | 60.005 | 21
75.1482 | 17.7448 | 60.0051 | 21 | 75.1339 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.139 | 10.8077 | 59.9878 | 13 | 75.1556 | 11.0033 | 60.0166 | 13 | 75.1539 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1274 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1409 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1331 | 10.8902 | 60.0108 | 13 | 75.1409 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1543 | 18.5202 | 60.005 | 21
75.1565 | 17.7448 | 60.0051 | 21 | 75.1423 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.1473 | 10.8077 | 59.9878 | 13 | 75.1639 | 11.0033 | 60.0166 | 13 | 75.1623 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1359 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1492 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1414 | 10.8866 | 60.0108 | 13 | 75.1493 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1628 | 18.5202 | 60.005 | 21
75.1649 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.1506 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.1557 | 10.8077 | 59.9878 | 13 | 75.1722 | 11.0033 | 60.0166 | 13 | 75.1706 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1442 | 10.8299 | 60.0166 | 13 | 75.1575 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1497 | 10.8866 | 60.0108 | 13 | 75.1576 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1711 | 18.5202 | 60.005 | 21
75.1732 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.1589 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.164 | 10.8077 | 59.9878 | 13 | 75.1806 | 11.0033 | 60.0166 | 13 | 75.179 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1525 | 10.826 | 60.0166 | 13 | 75.1659 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1581 | 10.8866 | 60.0108 | 13 | 75.1659 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1794 | 18.5202 | 60.005 | 21
75.1815 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.1673 | 19.8322 | 59.982 | 21 | 75.1724 | 10.8077 | 59.9878 | 13 | 75.1889 | 11.0033 | 60.0166 | 13 | 75.1873 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1608 | 10.826 | 60.0166 | 13 | 75.1742 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1664 | 10.8866 | 60.0108 | 13 | 75.1742 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.1877 | 18.5126 | 60.005 | 21
75.1899 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.1756 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.1807 | 10.8028 | 59.9878 | 13 | 75.1973 | 11.006 | 60.0166 | 13 | 75.1956 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1692 | 10.826 | 60.0166 | 13 | 75.1825 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1747 | 10.8866 | 60.0108 | 13 | 75.1825 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.196 | 18.5126 | 60.005 | 21
75.1982 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.184 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.189 | 10.8028 | 59.9878 | 13 | 75.2056 | 11.006 | 60.0166 | 13 | 75.2039 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1775 | 10.826 | 60.0166 | 13 | 75.1908 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.183 | 10.8866 | 60.0108 | 13 | 75.1909 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2043 | 18.5129 | 59.9993 | 21
75.2065 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.1923 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.1974 | 10.8028 | 59.9878 | 13 | 75.2139 | 11.006 | 60.0166 | 13 | 75.2123 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1858 | 10.8228 | 60.0166 | 13 | 75.1991 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1913 | 10.8855 | 60.0108 | 13 | 75.1992 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2126 | 18.5129 | 59.9993 | 21
75.2149 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2006 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2057 | 10.8028 | 59.9878 | 13 | 75.2222 | 11.006 | 60.0166 | 13 | 75.2206 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.1941 | 10.8228 | 60.0166 | 13 | 75.2075 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.1997 | 10.8855 | 60.0108 | 13 | 75.2076 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2209 | 18.5129 | 59.9993 | 21
75.2232 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.209 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2141 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2306 | 11.0085 | 60.0166 | 13 | 75.2289 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.2025 | 10.8228 | 60.0166 | 13 | 75.2158 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.208 | 10.8837 | 60.0108 | 13 | 75.2159 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2295 | 18.5129 | 59.9993 | 21
75.2315 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2173 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2224 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2389 | 11.0085 | 60.0166 | 13 | 75.2372 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.2108 | 10.8228 | 60.0166 | 13 | 75.2241 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2163 | 10.8837 | 60.0108 | 13 | 75.2242 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2378 | 18.5129 | 59.9993 | 21
75.2399 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2256 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2307 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2473 | 11.0085 | 60.0166 | 13 | 75.2456 | 11.5807 | 60.0223 | 13 | 75.2191 | 10.8228 | 60.0166 | 13 | 75.2324 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2247 | 10.8821 | 60.0108 | 13 | 75.2325 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2461 | 18.5129 | 59.9993 | 21
75.2482 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2339 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.239 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2556 | 11.0085 | 60.0166 | 13 | 75.2539 | 11.584 | 60.0223 | 13 | 75.2274 | 10.8228 | 60.0166 | 13 | 75.2408 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.233 | 10.8821 | 60.0108 | 13 | 75.2408 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2544 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.2565 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2423 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2474 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2639 | 11.0117 | 60.0166 | 13 | 75.2623 | 11.584 | 60.0223 | 13 | 75.2358 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2491 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2413 | 10.8821 | 60.0108 | 13 | 75.2493 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2627 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.2649 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2506 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2557 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2722 | 11.0117 | 60.0166 | 13 | 75.2706 | 11.584 | 60.0223 | 13 | 75.2441 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2574 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2496 | 10.8821 | 60.0108 | 13 | 75.2576 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.271 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.2732 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.259 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.264 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2806 | 11.0117 | 60.0166 | 13 | 75.2789 | 11.584 | 60.0223 | 13 | 75.2524 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2657 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2581 | 10.8821 | 60.0108 | 13 | 75.266 | 11.718 | 59.982 | 13 | 75.2793 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.2815 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2673 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2724 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2889 | 11.0117 | 60.0166 | 13 | 75.2872 | 11.584 | 60.0223 | 13 | 75.2607 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2742 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2664 | 10.8821 | 60.0108 | 13 | 75.2743 | 11.7106 | 59.982 | 13 | 75.2878 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.2899 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2756 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2807 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.2972 | 11.0145 | 60.0166 | 13 | 75.2956 | 11.584 | 60.0223 | 13 | 75.2692 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2825 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2747 | 10.8781 | 60.0108 | 13 | 75.2826 | 11.7106 | 59.982 | 13 | 75.2961 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.2982 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.284 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2891 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.3055 | 11.0145 | 60.0166 | 13 | 75.3039 | 11.5879 | 60.0223 | 13 | 75.2775 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2908 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.283 | 10.8781 | 60.0108 | 13 | 75.2909 | 11.7812 | 59.982 | 13 | 75.3044 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.3065 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.2923 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.2974 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.3139 | 11.0169 | 60.0166 | 13 | 75.3123 | 11.5879 | 60.0223 | 13 | 75.2858 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.2991 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2914 | 10.8761 | 60.0108 | 13 | 75.2992 | 11.7812 | 59.982 | 13 | 75.3127 | 18.5121 | 59.9993 | 21
75.3149 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3007 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3057 | 10.7945 | 59.9878 | 13 | 75.3222 | 11.0169 | 60.0166 | 13 | 75.3206 | 11.5879 | 60.0223 | 13 | 75.2941 | 10.8209 | 60.0166 | 13 | 75.3074 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.2997 | 10.8761 | 60.0108 | 13 | 75.3076 | 11.7812 | 59.982 | 13 | 75.321 | 18.5117 | 59.9993 | 21
75.3232 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.309 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.314 | 10.7917 | 59.9878 | 13 | 75.3306 | 11.0169 | 60.0166 | 13 | 75.3289 | 11.5879 | 60.0223 | 13 | 75.3024 | 10.8185 | 60.0166 | 13 | 75.3158 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.308 | 10.8743 | 60.0108 | 13 | 75.3159 | 11.7812 | 59.982 | 13 | 75.3293 | 18.5117 | 59.9993 | 21
75.3315 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3173 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3224 | 10.7917 | 59.9878 | 13 | 75.3389 | 11.0169 | 60.0166 | 13 | 75.3372 | 11.5879 | 60.0223 | 13 | 75.3108 | 10.8185 | 60.0166 | 13 | 75.3241 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3163 | 10.8743 | 60.0108 | 13 | 75.3243 | 11.7812 | 59.982 | 13 | 75.3376 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3399 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3257 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3307 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3472 | 11.0169 | 60.0166 | 13 | 75.3456 | 11.5879 | 60.0223 | 13 | 75.3191 | 10.8185 | 60.0166 | 13 | 75.3324 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3247 | 10.8742 | 60.0108 | 13 | 75.3326 | 11.7812 | 59.982 | 13 | 75.3459 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3482 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.334 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3391 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3555 | 11.0169 | 60.0166 | 13 | 75.3539 | 11.6123 | 60.0223 | 13 | 75.3274 | 10.8185 | 60.0166 | 13 | 75.3407 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.333 | 10.8742 | 60.0108 | 13 | 75.3409 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.3545 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3565 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3423 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3474 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3639 | 11.0229 | 60.0166 | 13 | 75.3622 | 11.6123 | 60.0223 | 13 | 75.3357 | 10.8167 | 60.0166 | 13 | 75.3491 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3413 | 10.8742 | 60.0108 | 13 | 75.3492 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.3628 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3648 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3507 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3557 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3722 | 11.0229 | 60.0166 | 13 | 75.3705 | 11.6123 | 60.0223 | 13 | 75.3441 | 10.8167 | 60.0166 | 13 | 75.3574 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3496 | 10.8742 | 60.0108 | 13 | 75.3575 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.3711 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3732 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.359 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3641 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3806 | 11.0229 | 60.0166 | 13 | 75.3788 | 11.6123 | 60.0223 | 13 | 75.3524 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.3657 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.358 | 10.8742 | 60.0108 | 13 | 75.366 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.3794 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3815 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3673 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3724 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3889 | 11.0229 | 60.0166 | 13 | 75.3872 | 11.6123 | 60.0223 | 13 | 75.3607 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.374 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3663 | 10.8742 | 60.0108 | 13 | 75.3743 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.3877 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3899 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3757 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3807 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.3972 | 11.0264 | 60.0166 | 13 | 75.3955 | 11.6123 | 60.0223 | 13 | 75.369 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.3824 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3746 | 10.873 | 60.0108 | 13 | 75.3827 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.396 | 18.5109 | 59.9993 | 21
75.3982 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.384 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.389 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.4055 | 11.0264 | 60.0166 | 13 | 75.4039 | 11.618 | 60.0223 | 13 | 75.3774 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.3907 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3829 | 10.873 | 60.0108 | 13 | 75.391 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.4043 | 18.5362 | 59.9993 | 21
75.4065 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.3923 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.3974 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.4139 | 11.0264 | 60.0166 | 13 | 75.4122 | 11.618 | 60.0223 | 13 | 75.3857 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.399 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3914 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.3993 | 11.7786 | 59.982 | 13 | 75.4128 | 18.5362 | 59.9993 | 21
75.4148 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4007 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4058 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.4222 | 11.0264 | 60.0166 | 13 | 75.4205 | 11.618 | 60.0223 | 13 | 75.394 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.4073 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.3997 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.4076 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4211 | 18.5362 | 59.9993 | 21
75.4232 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.409 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4141 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.4305 | 11.0264 | 60.0166 | 13 | 75.4288 | 11.618 | 60.0223 | 13 | 75.4023 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.4158 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.408 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.416 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4294 | 18.5362 | 59.9993 | 21
75.4315 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4174 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4224 | 10.7911 | 59.9878 | 13 | 75.4388 | 11.0264 | 60.0166 | 13 | 75.4372 | 11.618 | 60.0223 | 13 | 75.4108 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.4241 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.4163 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.4243 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4377 | 18.5362 | 59.9993 | 21
75.4398 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4257 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4307 | 10.7842 | 59.9878 | 13 | 75.4472 | 11.0322 | 60.0166 | 13 | 75.4455 | 11.618 | 60.0223 | 13 | 75.4191 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.4324 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.4247 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.4326 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.446 | 18.5362 | 59.9993 | 21
75.4482 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.434 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4391 | 10.7842 | 59.9878 | 13 | 75.4555 | 11.0322 | 60.0166 | 13 | 75.4539 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4274 | 10.8135 | 60.0166 | 13 | 75.4407 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.433 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.441 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4543 | 18.5312 | 59.9993 | 21
75.4565 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4424 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4474 | 10.7842 | 59.9878 | 13 | 75.4639 | 11.0322 | 60.0166 | 13 | 75.4622 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4357 | 10.8096 | 60.0166 | 13 | 75.449 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.4413 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.4493 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4626 | 18.5312 | 59.9993 | 21
75.4648 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4507 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4557 | 10.7842 | 59.9878 | 13 | 75.4722 | 11.0322 | 60.0166 | 13 | 75.4705 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4441 | 10.8096 | 60.0166 | 13 | 75.4574 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.4496 | 10.8693 | 60.0108 | 13 | 75.4576 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4709 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.4732 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.459 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4641 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.4805 | 11.0322 | 60.0166 | 13 | 75.4788 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4524 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.4657 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.458 | 10.8682 | 60.0108 | 13 | 75.4659 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4795 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.4815 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4674 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4724 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.4888 | 11.0322 | 60.0166 | 13 | 75.4872 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4607 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.474 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.4663 | 10.8682 | 60.0108 | 13 | 75.4744 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4878 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.4898 | 17.7443 | 60.0051 | 21 | 75.4757 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4808 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.4972 | 11.0346 | 60.0166 | 13 | 75.4955 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.469 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.4823 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.4746 | 10.8646 | 60.0108 | 13 | 75.4827 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.4961 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.4982 | 17.7443 | 60.0108 | 21 | 75.484 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4891 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5055 | 11.0346 | 60.0166 | 13 | 75.5038 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4774 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.4907 | 10.3214 | 60.0281 | 13 | 75.483 | 10.8646 | 60.0108 | 13 | 75.491 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.5044 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5065 | 17.7443 | 60.0108 | 21 | 75.4924 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.4974 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5139 | 11.0346 | 60.0166 | 13 | 75.5121 | 11.6213 | 60.0223 | 13 | 75.4857 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.499 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.4913 | 10.9033 | 60.0108 | 13 | 75.4994 | 11.8817 | 59.982 | 13 | 75.5127 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5148 | 17.7422 | 60.0108 | 21 | 75.5007 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5057 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5222 | 11.0346 | 60.0166 | 13 | 75.5205 | 11.6231 | 60.0223 | 13 | 75.494 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.5073 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.4996 | 10.9033 | 60.0108 | 13 | 75.5077 | 11.8798 | 59.982 | 13 | 75.521 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5232 | 17.7422 | 60.0108 | 21 | 75.509 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5141 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5305 | 11.0374 | 60.0166 | 13 | 75.5288 | 11.6231 | 60.0223 | 13 | 75.5023 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.5156 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5079 | 10.9033 | 60.0108 | 13 | 75.516 | 11.8798 | 59.982 | 13 | 75.5293 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5315 | 17.7396 | 60.0108 | 21 | 75.5174 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5224 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5388 | 11.0374 | 60.0166 | 13 | 75.5372 | 11.6278 | 60.0223 | 13 | 75.5107 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.524 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5162 | 10.9033 | 60.0108 | 13 | 75.5243 | 11.8798 | 59.982 | 13 | 75.5378 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5398 | 17.7396 | 60.0108 | 21 | 75.5257 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5308 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5472 | 11.0398 | 60.0166 | 13 | 75.5455 | 11.6278 | 60.0223 | 13 | 75.519 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.5323 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5247 | 10.9033 | 60.0108 | 13 | 75.5327 | 11.8798 | 59.982 | 13 | 75.5461 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5482 | 17.7387 | 60.0108 | 21 | 75.5341 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5391 | 10.78 | 59.9878 | 13 | 75.5555 | 11.0398 | 60.0166 | 13 | 75.5538 | 11.6278 | 60.0223 | 13 | 75.5273 | 10.8051 | 60.0166 | 13 | 75.5406 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.533 | 10.9033 | 60.0108 | 13 | 75.541 | 11.8775 | 59.982 | 13 | 75.5544 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5565 | 17.7387 | 60.0108 | 21 | 75.5424 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5474 | 10.7752 | 59.9878 | 13 | 75.5638 | 11.0421 | 60.0166 | 13 | 75.5621 | 11.6278 | 60.0223 | 13 | 75.5356 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.549 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5413 | 10.9004 | 60.0108 | 13 | 75.5493 | 11.8775 | 59.982 | 13 | 75.5627 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.5648 | 17.7387 | 60.0108 | 21 | 75.5507 | 19.8339 | 59.982 | 21 | 75.5558 | 10.7752 | 59.9878 | 13 | 75.5721 | 11.0421 | 60.0166 | 13 | 75.5705 | 11.6615 | 60.0223 | 13 | 75.5441 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.5573 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5497 | 10.9004 | 60.0108 | 13 | 75.5577 | 11.8775 | 59.982 | 13 | 75.571 | 18.5356 | 59.9993 | 21
75.5732 | 17.7387 | 60.0108 | 21 | 75.5591 | 19.8338 | 59.982 | 21 | 75.5641 | 10.7752 | 59.9878 | 13 | 75.5805 | 11.0421 | 60.0166 | 13 | 75.5788 | 11.6615 | 60.0223 | 13 | 75.5524 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.5657 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.558 | 10.9004 | 60.0108 | 13 | 75.566 | 11.8775 | 59.982 | 13 | 75.5793 | 18.5356 | 59.9993 | 21
75.5815 | 17.7357 | 60.0108 | 21 | 75.5674 | 19.8338 | 59.982 | 21 | 75.5724 | 10.7752 | 59.9878 | 13 | 75.5888 | 11.0421 | 60.0166 | 13 | 75.5872 | 11.6615 | 60.0223 | 13 | 75.5607 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.574 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5663 | 10.9004 | 60.0108 | 13 | 75.5743 | 11.876 | 59.982 | 13 | 75.5876 | 18.5356 | 59.9993 | 21
75.5898 | 17.7357 | 60.0108 | 21 | 75.5757 | 19.8338 | 59.9878 | 21 | 75.5807 | 10.7752 | 59.9878 | 13 | 75.5972 | 11.0431 | 60.0166 | 13 | 75.5955 | 11.6615 | 60.0223 | 13 | 75.569 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.5823 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5746 | 10.899 | 60.0108 | 13 | 75.5826 | 11.876 | 59.982 | 13 | 75.5959 | 18.5356 | 59.9993 | 21
75.5982 | 17.7331 | 60.0108 | 21 | 75.5841 | 19.8338 | 59.9878 | 21 | 75.5891 | 10.7752 | 59.9878 | 13 | 75.6055 | 11.0431 | 60.0166 | 13 | 75.6038 | 11.6615 | 60.0223 | 13 | 75.5774 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.5906 | 10.3214 | 60.0339 | 13 | 75.5829 | 10.899 | 60.0108 | 13 | 75.5911 | 11.876 | 59.982 | 13 | 75.6045 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6065 | 17.7331 | 60.0108 | 21 | 75.5924 | 19.8338 | 59.9878 | 21 | 75.5974 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6138 | 11.0431 | 60.0166 | 13 | 75.6121 | 11.6615 | 60.0223 | 13 | 75.5857 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.599 | 10.3177 | 60.0339 | 13 | 75.5913 | 10.897 | 60.0108 | 13 | 75.5994 | 11.876 | 59.982 | 13 | 75.6128 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6148 | 17.7331 | 60.0108 | 21 | 75.6007 | 19.8338 | 59.9878 | 21 | 75.6058 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6221 | 11.0431 | 60.0166 | 13 | 75.6204 | 11.6633 | 60.0223 | 13 | 75.594 | 10.7944 | 60.0166 | 13 | 75.6073 | 10.3177 | 60.0339 | 13 | 75.5996 | 10.897 | 60.0108 | 13 | 75.6077 | 11.876 | 59.982 | 13 | 75.6211 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6231 | 17.7331 | 60.0108 | 21 | 75.6091 | 19.8338 | 59.9878 | 21 | 75.6141 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6305 | 11.0472 | 60.0166 | 13 | 75.6288 | 11.6633 | 60.0223 | 13 | 75.6023 | 10.8506 | 60.0166 | 13 | 75.6156 | 10.3177 | 60.0339 | 13 | 75.6079 | 10.9553 | 60.0108 | 13 | 75.6161 | 11.876 | 59.982 | 13 | 75.6294 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6315 | 17.7264 | 60.0108 | 21 | 75.6174 | 19.8338 | 59.9878 | 21 | 75.6224 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6388 | 11.0472 | 60.0166 | 13 | 75.6371 | 11.6633 | 60.0223 | 13 | 75.6107 | 10.8506 | 60.0166 | 13 | 75.6239 | 10.3177 | 60.0339 | 13 | 75.6163 | 10.9553 | 60.0108 | 13 | 75.6244 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.6377 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6398 | 17.7264 | 60.0108 | 21 | 75.6257 | 19.8364 | 59.9878 | 21 | 75.6308 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6472 | 11.0472 | 60.0166 | 13 | 75.6454 | 11.6633 | 60.0223 | 13 | 75.619 | 10.8461 | 60.0166 | 13 | 75.6323 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.6246 | 10.9553 | 60.0108 | 13 | 75.6327 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.646 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6481 | 17.724 | 60.0108 | 21 | 75.6341 | 19.8364 | 59.9878 | 21 | 75.6391 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6555 | 11.0472 | 60.0166 | 13 | 75.6537 | 11.6653 | 60.0223 | 13 | 75.6273 | 10.8461 | 60.0166 | 13 | 75.6406 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.6329 | 10.9553 | 60.0108 | 13 | 75.641 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.6543 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6565 | 17.724 | 60.0108 | 21 | 75.6424 | 19.8364 | 59.9878 | 21 | 75.6475 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6638 | 11.05 | 60.0166 | 13 | 75.6621 | 11.6653 | 60.0223 | 13 | 75.6356 | 10.8439 | 60.0166 | 13 | 75.6489 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.6412 | 10.9534 | 60.0108 | 13 | 75.6494 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.6628 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6648 | 17.724 | 60.0108 | 21 | 75.6508 | 19.8364 | 59.9878 | 21 | 75.6558 | 10.772 | 59.9878 | 13 | 75.6721 | 11.05 | 60.0166 | 13 | 75.6704 | 11.6653 | 60.0223 | 13 | 75.644 | 10.8439 | 60.0166 | 13 | 75.6572 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.6495 | 10.9534 | 60.0108 | 13 | 75.6577 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.6711 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6731 | 17.724 | 60.0108 | 21 | 75.6591 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.6641 | 10.8266 | 59.9878 | 13 | 75.6805 | 11.05 | 60.0166 | 13 | 75.6788 | 11.6653 | 60.0223 | 13 | 75.6523 | 10.9017 | 60.0166 | 13 | 75.6655 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.658 | 10.9534 | 60.0108 | 13 | 75.666 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.6794 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6815 | 17.7193 | 60.0108 | 21 | 75.6674 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.6724 | 10.8266 | 59.9878 | 13 | 75.6888 | 11.05 | 60.0166 | 13 | 75.6871 | 11.667 | 60.0223 | 13 | 75.6606 | 10.9017 | 60.0166 | 13 | 75.674 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.6663 | 10.9534 | 60.0108 | 13 | 75.6744 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.6877 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6898 | 17.7193 | 60.0108 | 21 | 75.6758 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.6808 | 10.8266 | 59.9878 | 13 | 75.6971 | 11.05 | 60.0166 | 13 | 75.6954 | 11.667 | 60.0223 | 13 | 75.6689 | 10.9667 | 60.0166 | 13 | 75.6823 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.6746 | 10.9534 | 60.0108 | 13 | 75.6827 | 11.9797 | 59.982 | 13 | 75.696 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.6981 | 17.7155 | 60.0108 | 21 | 75.6841 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.6891 | 10.8266 | 59.9878 | 13 | 75.7054 | 11.05 | 60.0166 | 13 | 75.7037 | 11.6688 | 60.0223 | 13 | 75.6774 | 10.9667 | 60.0166 | 13 | 75.6906 | 10.3152 | 60.0339 | 13 | 75.683 | 10.9534 | 60.0108 | 13 | 75.691 | 11.9751 | 59.982 | 13 | 75.7043 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7065 | 17.7155 | 60.0108 | 21 | 75.6924 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.6974 | 10.8265 | 59.9878 | 13 | 75.7138 | 11.0539 | 60.0223 | 13 | 75.7121 | 11.6688 | 60.0223 | 13 | 75.6857 | 10.9667 | 60.0166 | 13 | 75.6989 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.6913 | 10.9489 | 60.0108 | 13 | 75.6993 | 11.9751 | 59.982 | 13 | 75.7126 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7148 | 17.7129 | 60.0108 | 21 | 75.7007 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.7058 | 10.8265 | 59.9878 | 13 | 75.7221 | 11.0539 | 60.0223 | 13 | 75.7204 | 11.6688 | 60.0223 | 13 | 75.694 | 10.9667 | 60.0166 | 13 | 75.7073 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.6996 | 10.9489 | 60.0108 | 13 | 75.7078 | 11.9712 | 59.982 | 13 | 75.7209 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7231 | 17.7129 | 60.0108 | 21 | 75.7091 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.7141 | 10.8265 | 59.9878 | 13 | 75.7304 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7288 | 11.6688 | 60.0223 | 13 | 75.7023 | 10.9639 | 60.0166 | 13 | 75.7156 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.7079 | 10.9489 | 60.0108 | 13 | 75.7161 | 11.9712 | 59.982 | 13 | 75.7295 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7315 | 17.7509 | 60.0108 | 21 | 75.7174 | 19.8308 | 59.9878 | 21 | 75.7225 | 10.8265 | 59.9878 | 13 | 75.7388 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7371 | 11.6688 | 60.0223 | 13 | 75.7107 | 10.9639 | 60.0166 | 13 | 75.7239 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.7163 | 10.9489 | 60.0108 | 13 | 75.7244 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7378 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7398 | 17.7509 | 60.0108 | 21 | 75.7258 | 19.8277 | 59.9878 | 21 | 75.7308 | 10.8766 | 59.9878 | 13 | 75.7471 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7454 | 11.6688 | 60.0223 | 13 | 75.719 | 10.9614 | 60.0166 | 13 | 75.7322 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.7246 | 10.9461 | 60.0108 | 13 | 75.7328 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7461 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7481 | 17.7493 | 60.0108 | 21 | 75.7341 | 19.8277 | 59.9878 | 21 | 75.7391 | 10.8766 | 59.9878 | 13 | 75.7554 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7537 | 11.6697 | 60.0223 | 13 | 75.7273 | 10.9614 | 60.0166 | 13 | 75.7406 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.7329 | 10.9461 | 60.0108 | 13 | 75.7411 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7544 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7565 | 17.7493 | 60.0108 | 21 | 75.7424 | 19.8233 | 59.9878 | 21 | 75.7475 | 10.8734 | 59.9878 | 13 | 75.7637 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7621 | 11.6697 | 60.0223 | 13 | 75.7356 | 10.9614 | 60.0166 | 13 | 75.7489 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.7412 | 10.9461 | 60.0108 | 13 | 75.7494 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7627 | 18.5344 | 59.9993 | 21
75.7648 | 17.7457 | 60.0108 | 21 | 75.7508 | 19.8233 | 59.9878 | 21 | 75.7558 | 10.8734 | 59.9878 | 13 | 75.7721 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7704 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.744 | 10.9614 | 60.0166 | 13 | 75.7572 | 10.3113 | 60.0339 | 13 | 75.7496 | 10.9461 | 60.0108 | 13 | 75.7577 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.771 | 18.5329 | 59.9993 | 21
75.7731 | 17.7457 | 60.0108 | 21 | 75.7591 | 19.8233 | 59.9878 | 21 | 75.7642 | 10.8713 | 59.9878 | 13 | 75.7804 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7787 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.7523 | 10.9614 | 60.0166 | 13 | 75.7655 | 10.3081 | 60.0339 | 13 | 75.7579 | 10.9438 | 60.0108 | 13 | 75.7661 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7793 | 18.5329 | 59.9993 | 21
75.7815 | 17.7457 | 60.0108 | 21 | 75.7674 | 19.8233 | 59.9878 | 21 | 75.7725 | 10.8713 | 59.9878 | 13 | 75.7888 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.787 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.7606 | 10.9614 | 60.0166 | 13 | 75.7738 | 10.3081 | 60.0339 | 13 | 75.7662 | 10.9438 | 60.0108 | 13 | 75.7744 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7878 | 18.5288 | 59.9993 | 21
75.7898 | 17.7457 | 60.0108 | 21 | 75.7758 | 19.8233 | 59.9878 | 21 | 75.7808 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.7971 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.7954 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.7689 | 10.9579 | 60.0166 | 13 | 75.7822 | 10.3081 | 60.0339 | 13 | 75.7745 | 10.94 | 60.0108 | 13 | 75.7827 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.7961 | 18.5288 | 59.9993 | 21
75.7981 | 17.7851 | 60.0108 | 21 | 75.7841 | 19.8233 | 59.9878 | 21 | 75.7891 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8054 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.8037 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.7773 | 10.9579 | 60.0166 | 13 | 75.7905 | 10.3081 | 60.0339 | 13 | 75.783 | 10.94 | 60.0108 | 13 | 75.7911 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8044 | 18.5288 | 59.9993 | 21
75.8064 | 17.7851 | 60.0108 | 21 | 75.7924 | 19.8608 | 59.9878 | 21 | 75.7975 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8137 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.812 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.7856 | 10.9551 | 60.0166 | 13 | 75.7988 | 10.3081 | 60.0339 | 13 | 75.7913 | 10.94 | 60.0108 | 13 | 75.7994 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8127 | 18.5288 | 59.9993 | 21
75.8148 | 17.8461 | 60.0108 | 21 | 75.8008 | 19.8608 | 59.9878 | 21 | 75.8058 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8221 | 11.0528 | 60.0223 | 13 | 75.8204 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.7939 | 10.9551 | 60.0166 | 13 | 75.8071 | 10.3081 | 60.0339 | 13 | 75.7996 | 10.94 | 60.0108 | 13 | 75.8077 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.821 | 18.5288 | 59.9993 | 21
75.8231 | 17.8461 | 60.0108 | 21 | 75.8091 | 19.8608 | 59.9878 | 21 | 75.8141 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8304 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.8287 | 11.6697 | 60.0339 | 13 | 75.8022 | 10.9551 | 60.0166 | 13 | 75.8156 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8079 | 10.9366 | 60.0108 | 13 | 75.816 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8293 | 18.5288 | 59.9993 | 21
75.8314 | 17.8461 | 60.0108 | 21 | 75.8174 | 19.8608 | 59.9878 | 21 | 75.8225 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8387 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.837 | 11.6674 | 60.0339 | 13 | 75.8107 | 10.9551 | 60.0166 | 13 | 75.8239 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8163 | 10.9366 | 60.0108 | 13 | 75.8245 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8376 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8398 | 17.8461 | 60.0108 | 21 | 75.8258 | 19.8586 | 59.9878 | 21 | 75.8308 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.847 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.8453 | 11.6674 | 60.0339 | 13 | 75.819 | 10.9522 | 60.0166 | 13 | 75.8322 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8246 | 10.9773 | 60.0108 | 13 | 75.8328 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8459 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8481 | 17.8393 | 60.0108 | 21 | 75.8341 | 19.8586 | 59.9878 | 21 | 75.8392 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8554 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.8537 | 11.6652 | 60.0339 | 13 | 75.8273 | 10.9522 | 60.0166 | 13 | 75.8405 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8329 | 10.9773 | 60.0108 | 13 | 75.8411 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8545 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8564 | 17.8393 | 60.0108 | 21 | 75.8424 | 19.8586 | 59.9878 | 21 | 75.8475 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8637 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.862 | 11.6652 | 60.0339 | 13 | 75.8356 | 10.9522 | 60.0166 | 13 | 75.8488 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8412 | 10.9773 | 60.0108 | 13 | 75.8495 | 11.9691 | 59.982 | 13 | 75.8628 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8648 | 17.8312 | 60.0108 | 21 | 75.8508 | 19.8586 | 59.9878 | 21 | 75.8558 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8721 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.8704 | 11.6652 | 60.0339 | 13 | 75.844 | 10.9522 | 60.0166 | 13 | 75.8572 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8496 | 10.9773 | 60.0108 | 13 | 75.8578 | 11.9675 | 59.982 | 13 | 75.8711 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8731 | 17.8312 | 60.0108 | 21 | 75.8591 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.8641 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8804 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.8787 | 11.6652 | 60.0339 | 13 | 75.8523 | 10.9816 | 60.0166 | 13 | 75.8655 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8579 | 10.977 | 60.0108 | 13 | 75.8661 | 11.9675 | 59.982 | 13 | 75.8794 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8814 | 17.8313 | 60.0108 | 21 | 75.8675 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.8725 | 10.8704 | 59.9878 | 13 | 75.8887 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.887 | 11.6652 | 60.0339 | 13 | 75.8606 | 10.9816 | 60.0166 | 13 | 75.8738 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8662 | 10.977 | 60.0108 | 13 | 75.8744 | 11.9655 | 59.982 | 13 | 75.8877 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8898 | 17.8313 | 60.0108 | 21 | 75.8758 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.8809 | 10.8647 | 59.9878 | 13 | 75.897 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.8953 | 11.6652 | 60.0339 | 13 | 75.8689 | 10.98 | 60.0166 | 13 | 75.8821 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8745 | 10.977 | 60.0108 | 13 | 75.8828 | 11.9655 | 59.982 | 13 | 75.896 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.8981 | 17.8313 | 60.0108 | 21 | 75.8841 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.8892 | 10.8647 | 59.9878 | 13 | 75.9054 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9036 | 11.6598 | 60.0339 | 13 | 75.8773 | 10.98 | 60.0166 | 13 | 75.8905 | 10.3043 | 60.0339 | 13 | 75.8829 | 10.977 | 60.0108 | 13 | 75.8911 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9043 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.9064 | 17.8313 | 60.0108 | 21 | 75.8925 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.8975 | 10.8623 | 59.9878 | 13 | 75.9137 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.912 | 11.6598 | 60.0339 | 13 | 75.8856 | 10.98 | 60.0166 | 13 | 75.8988 | 10.4106 | 60.0339 | 13 | 75.8912 | 10.9726 | 60.0108 | 13 | 75.8994 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9128 | 18.5289 | 59.9993 | 21
75.9148 | 17.8277 | 60.0108 | 21 | 75.9008 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.9058 | 10.8623 | 59.9878 | 13 | 75.9221 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9203 | 11.6581 | 60.0339 | 13 | 75.8939 | 10.98 | 60.0166 | 13 | 75.9071 | 10.4106 | 60.0339 | 13 | 75.8995 | 10.9726 | 60.0108 | 13 | 75.9078 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9211 | 18.5255 | 59.9993 | 21
75.9231 | 17.8277 | 60.0108 | 21 | 75.9091 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.9142 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.9304 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9286 | 11.6581 | 60.0339 | 13 | 75.9022 | 10.98 | 60.0166 | 13 | 75.9154 | 10.4082 | 60.0339 | 13 | 75.9078 | 10.9726 | 60.0108 | 13 | 75.9161 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9294 | 18.5255 | 59.9993 | 21
75.9314 | 17.8254 | 60.0108 | 21 | 75.9175 | 19.8538 | 59.9878 | 21 | 75.9225 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.9387 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.937 | 11.6581 | 60.0339 | 13 | 75.9106 | 10.98 | 60.0166 | 13 | 75.9238 | 10.4082 | 60.0339 | 13 | 75.9163 | 10.9726 | 60.0108 | 13 | 75.9244 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9377 | 18.5255 | 59.9993 | 21
75.9398 | 17.8254 | 60.0108 | 21 | 75.9258 | 19.8422 | 59.9878 | 21 | 75.9308 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.947 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9453 | 11.6581 | 60.0339 | 13 | 75.9189 | 10.9772 | 60.0166 | 13 | 75.9321 | 10.4082 | 60.0339 | 13 | 75.9246 | 10.9726 | 60.0108 | 13 | 75.9327 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.946 | 18.5255 | 59.9993 | 21
75.9481 | 17.8254 | 60.0108 | 21 | 75.9341 | 19.8422 | 59.9878 | 21 | 75.9391 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.9554 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9536 | 11.6544 | 60.0339 | 13 | 75.9272 | 10.9772 | 60.0166 | 13 | 75.9404 | 10.4082 | 60.0339 | 13 | 75.9329 | 10.9726 | 60.0108 | 13 | 75.9412 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9543 | 18.5232 | 59.9993 | 21
75.9564 | 17.8254 | 60.0108 | 21 | 75.9425 | 19.8422 | 59.9878 | 21 | 75.9475 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.9637 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.962 | 11.6544 | 60.0339 | 13 | 75.9355 | 10.9742 | 60.0166 | 13 | 75.9487 | 10.5319 | 60.0339 | 13 | 75.9412 | 10.9698 | 60.0108 | 13 | 75.9495 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9626 | 18.5232 | 59.9993 | 21
75.9648 | 17.8254 | 60.0108 | 21 | 75.9508 | 19.8422 | 59.9878 | 21 | 75.9559 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.972 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9703 | 11.6512 | 60.0339 | 13 | 75.944 | 10.9742 | 60.0166 | 13 | 75.957 | 10.5319 | 60.0339 | 13 | 75.9496 | 10.9698 | 60.0108 | 13 | 75.9578 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9709 | 18.5232 | 59.9993 | 21
75.9731 | 17.8254 | 60.0108 | 21 | 75.9591 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 75.9642 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.9803 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9786 | 11.6512 | 60.0339 | 13 | 75.9523 | 10.9713 | 60.0166 | 13 | 75.9655 | 10.5319 | 60.0339 | 13 | 75.9579 | 10.9682 | 60.0108 | 13 | 75.9662 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9795 | 18.5232 | 59.9993 | 21
75.9814 | 17.8187 | 60.0108 | 21 | 75.9675 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 75.9725 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.9886 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9869 | 11.6472 | 60.0339 | 13 | 75.9606 | 10.9713 | 60.0166 | 13 | 75.9738 | 10.5319 | 60.0339 | 13 | 75.9662 | 10.9682 | 60.0108 | 13 | 75.9745 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9878 | 18.5232 | 59.9993 | 21
75.9898 | 17.8187 | 60.0108 | 21 | 75.9758 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 75.9808 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 75.997 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 75.9952 | 11.6472 | 60.0339 | 13 | 75.9689 | 10.9713 | 60.0166 | 13 | 75.9821 | 10.5319 | 60.0339 | 13 | 75.9745 | 10.9651 | 60.0108 | 13 | 75.9828 | 11.964 | 59.982 | 13 | 75.9961 | 18.5232 | 59.9993 | 21
75.9981 | 17.8163 | 60.0108 | 21 | 75.9842 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 75.9892 | 10.9021 | 59.9878 | 13 | 76.0053 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0036 | 11.645 | 60.0339 | 13 | 75.9773 | 10.9713 | 60.0166 | 13 | 75.9904 | 10.5319 | 60.0339 | 13 | 75.9829 | 10.9651 | 60.0108 | 13 | 75.9911 | 11.9618 | 59.982 | 13 | 76.0044 | 18.5224 | 59.9993 | 21
76.0064 | 17.8163 | 60.0108 | 21 | 75.9925 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 75.9975 | 10.9 | 59.9878 | 13 | 76.0137 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0119 | 11.645 | 60.0339 | 13 | 75.9856 | 10.9713 | 60.0166 | 13 | 75.9988 | 10.5302 | 60.0339 | 13 | 75.9912 | 10.9652 | 60.0108 | 13 | 75.9995 | 11.9618 | 59.982 | 13 | 76.0127 | 18.5224 | 59.9993 | 21
76.0147 | 17.8163 | 60.0108 | 21 | 76.0008 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 76.0059 | 10.9 | 59.9878 | 13 | 76.022 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0203 | 11.645 | 60.0339 | 13 | 75.9939 | 10.9713 | 60.0166 | 13 | 76.0071 | 10.5302 | 60.0339 | 13 | 75.9995 | 10.9652 | 60.0108 | 13 | 76.0078 | 11.9618 | 59.982 | 13 | 76.021 | 18.5224 | 59.9993 | 21
76.0231 | 17.8163 | 60.0108 | 21 | 76.0092 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 76.0142 | 10.8972 | 59.9878 | 13 | 76.0303 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0286 | 11.645 | 60.0339 | 13 | 76.0022 | 10.9684 | 60.0166 | 13 | 76.0154 | 10.5283 | 60.0339 | 13 | 76.0079 | 10.9652 | 60.0108 | 13 | 76.0161 | 11.9618 | 59.982 | 13 | 76.0293 | 18.5224 | 59.9993 | 21
76.0314 | 17.8163 | 60.0108 | 21 | 76.0175 | 19.8395 | 59.9878 | 21 | 76.0225 | 10.8972 | 59.9878 | 13 | 76.0386 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0369 | 11.6416 | 60.0339 | 13 | 76.0106 | 10.9684 | 60.0166 | 13 | 76.0237 | 10.5283 | 60.0339 | 13 | 76.0162 | 10.9652 | 60.0108 | 13 | 76.0245 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0378 | 18.5224 | 59.9993 | 21
76.0397 | 17.8163 | 60.0108 | 21 | 76.0258 | 19.8365 | 59.9878 | 21 | 76.0309 | 10.8972 | 59.9878 | 13 | 76.047 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0452 | 11.6416 | 60.0339 | 13 | 76.0189 | 10.9684 | 60.0166 | 13 | 76.032 | 10.5244 | 60.0339 | 13 | 76.0245 | 10.9626 | 60.0108 | 13 | 76.0328 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0461 | 18.5224 | 59.9993 | 21
76.0481 | 17.8064 | 60.0108 | 21 | 76.0341 | 19.8365 | 59.9878 | 21 | 76.0392 | 10.8972 | 59.9878 | 13 | 76.0553 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0536 | 11.6376 | 60.0339 | 13 | 76.0272 | 10.9684 | 60.0166 | 13 | 76.0404 | 10.5244 | 60.0339 | 13 | 76.0328 | 10.9626 | 60.0108 | 13 | 76.0411 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0544 | 18.5683 | 59.9993 | 21
76.0564 | 17.8064 | 60.0108 | 21 | 76.0425 | 19.8365 | 59.9878 | 21 | 76.0475 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.0637 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0619 | 11.6376 | 60.0339 | 13 | 76.0355 | 10.9657 | 60.0166 | 13 | 76.0487 | 10.5244 | 60.0339 | 13 | 76.0411 | 10.9572 | 60.0108 | 13 | 76.0494 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0627 | 18.5683 | 59.9993 | 21
76.0647 | 17.8065 | 60.0108 | 21 | 76.0508 | 19.8365 | 59.9878 | 21 | 76.0558 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.072 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0703 | 11.6357 | 60.0339 | 13 | 76.0439 | 10.9657 | 60.0166 | 13 | 76.057 | 10.5244 | 60.0339 | 13 | 76.0496 | 10.9572 | 60.0108 | 13 | 76.0579 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.071 | 18.5683 | 59.9993 | 21
76.0731 | 17.8065 | 60.0108 | 21 | 76.0592 | 19.8336 | 59.9878 | 21 | 76.0642 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.0803 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0786 | 11.6357 | 60.0339 | 13 | 76.0522 | 10.9657 | 60.0166 | 13 | 76.0653 | 10.5244 | 60.0339 | 13 | 76.0579 | 10.9572 | 60.0108 | 13 | 76.0662 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0793 | 18.5683 | 59.9993 | 21
76.0814 | 17.8065 | 60.0108 | 21 | 76.0675 | 19.8336 | 59.9878 | 21 | 76.0725 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.0886 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0869 | 11.6357 | 60.0339 | 13 | 76.0605 | 10.9657 | 60.0166 | 13 | 76.0737 | 10.5244 | 60.0339 | 13 | 76.0662 | 10.9572 | 60.0108 | 13 | 76.0745 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0876 | 18.5657 | 59.9993 | 21
76.0897 | 17.8065 | 60.0108 | 21 | 76.0758 | 19.8336 | 59.9878 | 21 | 76.0809 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.097 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.0952 | 11.6357 | 60.0339 | 13 | 76.0688 | 10.9629 | 60.0166 | 13 | 76.082 | 10.5209 | 60.0339 | 13 | 76.0746 | 10.9572 | 60.0108 | 13 | 76.0829 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.0959 | 18.5657 | 59.9993 | 21
76.0981 | 17.8065 | 60.0108 | 21 | 76.0842 | 19.8336 | 59.9878 | 21 | 76.0892 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.1053 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1035 | 11.6611 | 60.0339 | 13 | 76.0773 | 10.9629 | 60.0166 | 13 | 76.0903 | 10.5209 | 60.0339 | 13 | 76.0829 | 10.9572 | 60.0108 | 13 | 76.0912 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.1045 | 18.5657 | 59.9993 | 21
76.1064 | 17.8065 | 60.0108 | 21 | 76.0925 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.0975 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.1136 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1119 | 11.6611 | 60.0339 | 13 | 76.0856 | 10.962 | 60.0108 | 13 | 76.0986 | 10.5189 | 60.0339 | 13 | 76.0912 | 11.014 | 60.0108 | 13 | 76.0995 | 11.9595 | 59.982 | 13 | 76.1128 | 18.5657 | 59.9993 | 21
76.1147 | 17.796 | 60.0108 | 21 | 76.1008 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1059 | 10.8933 | 59.9878 | 13 | 76.1219 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1202 | 11.6572 | 60.0339 | 13 | 76.0939 | 10.962 | 60.0108 | 13 | 76.1071 | 10.5189 | 60.0339 | 13 | 76.0995 | 11.014 | 60.0108 | 13 | 76.1078 | 11.9579 | 59.982 | 13 | 76.1211 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1231 | 17.796 | 60.0108 | 21 | 76.1092 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1142 | 10.8911 | 59.9878 | 13 | 76.1303 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1285 | 11.6572 | 60.0339 | 13 | 76.1022 | 10.962 | 60.0108 | 13 | 76.1154 | 10.6096 | 60.0339 | 13 | 76.1078 | 11.0101 | 60.0108 | 13 | 76.1162 | 11.9579 | 59.982 | 13 | 76.1294 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1314 | 17.7931 | 60.0108 | 21 | 76.1175 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1226 | 10.8911 | 59.9878 | 13 | 76.1386 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1368 | 11.6572 | 60.0339 | 13 | 76.1106 | 10.962 | 60.0108 | 13 | 76.1237 | 10.6096 | 60.0339 | 13 | 76.1162 | 11.0101 | 60.0108 | 13 | 76.1245 | 11.9579 | 59.982 | 13 | 76.1377 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1397 | 17.7931 | 60.0108 | 21 | 76.1259 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1309 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.147 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1452 | 11.6572 | 60.0339 | 13 | 76.1189 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.132 | 10.6096 | 60.0339 | 13 | 76.1245 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1328 | 11.9579 | 59.982 | 13 | 76.146 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1481 | 17.7931 | 60.0108 | 21 | 76.1342 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1392 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.1553 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1535 | 11.6552 | 60.0339 | 13 | 76.1272 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.1403 | 10.6096 | 60.0339 | 13 | 76.1328 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1412 | 11.9532 | 59.982 | 13 | 76.1543 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1564 | 17.7931 | 60.0108 | 21 | 76.1425 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1475 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.1636 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1619 | 11.6552 | 60.0339 | 13 | 76.1355 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.1487 | 10.6065 | 60.0339 | 13 | 76.1412 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1495 | 11.9532 | 59.982 | 13 | 76.1628 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1647 | 17.7891 | 60.0108 | 21 | 76.1508 | 19.8903 | 59.9878 | 21 | 76.1559 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.1719 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1702 | 11.6536 | 60.0339 | 13 | 76.1439 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.157 | 10.6065 | 60.0339 | 13 | 76.1495 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1578 | 11.9532 | 59.982 | 13 | 76.1711 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1731 | 17.7891 | 60.0108 | 21 | 76.1592 | 19.9635 | 59.9878 | 21 | 76.1642 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.1803 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1785 | 11.6536 | 60.0339 | 13 | 76.1522 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.1653 | 10.6065 | 60.0339 | 13 | 76.1578 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1661 | 11.9532 | 59.982 | 13 | 76.1794 | 18.5625 | 59.9993 | 21
76.1814 | 17.7891 | 60.0108 | 21 | 76.1675 | 19.9635 | 59.9878 | 21 | 76.1725 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.1886 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1868 | 11.6841 | 60.0339 | 13 | 76.1605 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.1736 | 10.6065 | 60.0339 | 13 | 76.1661 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1746 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.1877 | 18.6813 | 59.9993 | 21
76.1897 | 17.7891 | 60.0108 | 21 | 76.1758 | 19.9635 | 59.9878 | 21 | 76.1809 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.1969 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.1951 | 11.6841 | 60.0339 | 13 | 76.1688 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.182 | 10.6049 | 60.0339 | 13 | 76.1744 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1829 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.196 | 18.6813 | 59.9993 | 21
76.1981 | 17.8078 | 60.0108 | 21 | 76.1842 | 19.9635 | 59.9878 | 21 | 76.1892 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.2053 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2035 | 11.6841 | 60.0339 | 13 | 76.1772 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.1903 | 10.6049 | 60.0339 | 13 | 76.1829 | 11.006 | 60.0108 | 13 | 76.1912 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.2043 | 18.6813 | 59.9993 | 21
76.2064 | 17.8078 | 60.0108 | 21 | 76.1925 | 19.9635 | 59.9878 | 21 | 76.1976 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.2136 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2118 | 11.6841 | 60.0339 | 13 | 76.1855 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.1986 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.1912 | 11.0035 | 60.0108 | 13 | 76.1996 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.2126 | 18.6813 | 59.9993 | 21
76.2147 | 17.834 | 60.0108 | 21 | 76.2009 | 19.9635 | 59.9878 | 21 | 76.2059 | 10.8887 | 59.9878 | 13 | 76.2219 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2202 | 11.6774 | 60.0339 | 13 | 76.1938 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2069 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.1995 | 11.0035 | 60.0108 | 13 | 76.2079 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.2209 | 18.6813 | 59.9993 | 21
76.223 | 17.834 | 60.0108 | 21 | 76.2092 | 19.9606 | 59.9878 | 21 | 76.2142 | 10.8856 | 59.9878 | 13 | 76.2302 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2285 | 11.6774 | 60.0339 | 13 | 76.2021 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2153 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2079 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2162 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.2295 | 18.6813 | 59.9993 | 21
76.2314 | 17.834 | 60.0108 | 21 | 76.2175 | 19.9606 | 59.9878 | 21 | 76.2226 | 10.8856 | 59.9878 | 13 | 76.2386 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2368 | 11.6736 | 60.0339 | 13 | 76.2106 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2236 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2162 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2245 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.2378 | 18.6809 | 59.9993 | 21
76.2397 | 17.834 | 60.0108 | 21 | 76.2259 | 20.0242 | 59.9878 | 21 | 76.2309 | 10.8856 | 59.9878 | 13 | 76.2469 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2451 | 11.6736 | 60.0339 | 13 | 76.2189 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2319 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2245 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2329 | 11.9492 | 59.982 | 13 | 76.2461 | 18.6809 | 59.9993 | 21
76.248 | 17.8439 | 60.0108 | 21 | 76.2342 | 20.0242 | 59.9878 | 21 | 76.2393 | 10.8856 | 59.9878 | 13 | 76.2552 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2535 | 11.7295 | 60.0339 | 13 | 76.2272 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2402 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2328 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2412 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.2544 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.2564 | 17.8439 | 60.0108 | 21 | 76.2425 | 20.0242 | 59.9878 | 21 | 76.2476 | 10.8836 | 59.9878 | 13 | 76.2635 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2618 | 11.7295 | 60.0339 | 13 | 76.2355 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2485 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2412 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2495 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.2627 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.2647 | 17.8402 | 60.0108 | 21 | 76.2509 | 20.0242 | 59.9878 | 21 | 76.2559 | 10.8836 | 59.9878 | 13 | 76.2719 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2701 | 11.7279 | 60.0339 | 13 | 76.2439 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.257 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2495 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2579 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.271 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.273 | 17.8402 | 60.0108 | 21 | 76.2592 | 20.0193 | 59.9878 | 21 | 76.2642 | 10.8836 | 59.9878 | 13 | 76.2802 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2784 | 11.7279 | 60.0339 | 13 | 76.2522 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2653 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2578 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2662 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.2793 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.2814 | 17.8383 | 60.0108 | 21 | 76.2675 | 20.0193 | 59.9878 | 21 | 76.2726 | 10.8836 | 59.9878 | 13 | 76.2886 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2867 | 11.725 | 60.0339 | 13 | 76.2605 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2736 | 10.6022 | 60.0339 | 13 | 76.2661 | 10.9989 | 60.0108 | 13 | 76.2745 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.2878 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.2897 | 17.8383 | 60.0108 | 21 | 76.2759 | 20.0191 | 59.9878 | 21 | 76.2809 | 10.8808 | 59.9878 | 13 | 76.2969 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.2951 | 11.725 | 60.0339 | 13 | 76.2688 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2819 | 10.5998 | 60.0339 | 13 | 76.2745 | 10.9963 | 60.0108 | 13 | 76.2828 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.2961 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.298 | 17.8383 | 60.0108 | 21 | 76.2842 | 20.0191 | 59.9878 | 21 | 76.2892 | 10.8808 | 59.9878 | 13 | 76.3052 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3034 | 11.7231 | 60.0339 | 13 | 76.2772 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2903 | 10.5998 | 60.0339 | 13 | 76.2828 | 10.9963 | 60.0108 | 13 | 76.2913 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.3044 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.3064 | 17.8383 | 60.0108 | 21 | 76.2925 | 20.0191 | 59.9878 | 21 | 76.2976 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3135 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3118 | 11.7231 | 60.0339 | 13 | 76.2855 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.2986 | 10.5998 | 60.0339 | 13 | 76.2911 | 10.9931 | 60.0108 | 13 | 76.2996 | 11.9476 | 59.982 | 13 | 76.3127 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.3147 | 17.8345 | 60.0108 | 21 | 76.3009 | 20.0191 | 59.9878 | 21 | 76.3059 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3219 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3201 | 11.7198 | 60.0339 | 13 | 76.2938 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3069 | 10.5998 | 60.0339 | 13 | 76.2994 | 10.9931 | 60.0108 | 13 | 76.3079 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.321 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.323 | 17.8345 | 60.0108 | 21 | 76.3092 | 20.0191 | 59.9878 | 21 | 76.3143 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3302 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3284 | 11.7198 | 60.0339 | 13 | 76.3021 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3152 | 10.598 | 60.0339 | 13 | 76.3079 | 10.9892 | 60.0108 | 13 | 76.3163 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3293 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.3314 | 17.8264 | 60.0108 | 21 | 76.3175 | 20.0191 | 59.9878 | 21 | 76.3226 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3386 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3367 | 11.7166 | 60.0339 | 13 | 76.3105 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3235 | 10.598 | 60.0339 | 13 | 76.3162 | 10.9892 | 60.0108 | 13 | 76.3246 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3376 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.3397 | 17.8264 | 60.0108 | 21 | 76.3259 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3309 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3469 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3451 | 11.7166 | 60.0339 | 13 | 76.3188 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3319 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3245 | 10.9892 | 60.0108 | 13 | 76.3329 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3459 | 18.6786 | 59.9993 | 21
76.348 | 17.8264 | 60.0108 | 21 | 76.3342 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3392 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3552 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3534 | 11.7145 | 60.0339 | 13 | 76.3271 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3402 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3328 | 10.9892 | 60.0108 | 13 | 76.3412 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3545 | 18.6746 | 59.9993 | 21
76.3563 | 17.8264 | 60.0108 | 21 | 76.3426 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3476 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3635 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3618 | 11.7145 | 60.0339 | 13 | 76.3354 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3485 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3412 | 10.9866 | 60.0108 | 13 | 76.3496 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3628 | 18.6746 | 59.9993 | 21
76.3647 | 17.8217 | 60.0108 | 21 | 76.3509 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.356 | 10.8902 | 59.9878 | 13 | 76.3719 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3701 | 11.7129 | 60.0339 | 13 | 76.3439 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3568 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3495 | 10.9866 | 60.0108 | 13 | 76.3579 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3711 | 18.6746 | 59.9993 | 21
76.373 | 17.8217 | 60.0108 | 21 | 76.3592 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3643 | 10.9303 | 59.9878 | 13 | 76.3802 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3784 | 11.7129 | 60.0339 | 13 | 76.3522 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3652 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3578 | 10.9866 | 60.0108 | 13 | 76.3662 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3794 | 18.6746 | 59.9993 | 21
76.3813 | 17.8193 | 60.0108 | 21 | 76.3676 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3726 | 10.9303 | 59.9878 | 13 | 76.3885 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.3867 | 11.7098 | 60.0339 | 13 | 76.3605 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3735 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3661 | 10.9866 | 60.0108 | 13 | 76.3746 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.3877 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.3897 | 17.8193 | 60.0108 | 21 | 76.3759 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3809 | 10.9251 | 59.9878 | 13 | 76.3969 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.395 | 11.7098 | 60.0339 | 13 | 76.3688 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3818 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3745 | 10.9853 | 60.0108 | 13 | 76.3829 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.396 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.398 | 17.8193 | 60.0108 | 21 | 76.3842 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3893 | 10.9251 | 59.9878 | 13 | 76.4052 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4034 | 11.7098 | 60.0339 | 13 | 76.3772 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3901 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3828 | 10.9853 | 60.0108 | 13 | 76.3912 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4045 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.4063 | 17.8193 | 60.0108 | 21 | 76.3926 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.3976 | 10.9251 | 59.9878 | 13 | 76.4135 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4117 | 11.7098 | 60.0339 | 13 | 76.3855 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.3986 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3911 | 10.9838 | 60.0108 | 13 | 76.3995 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4128 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.4147 | 17.815 | 60.0108 | 21 | 76.4009 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.4059 | 10.9251 | 59.9878 | 13 | 76.4219 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.42 | 11.7023 | 60.0339 | 13 | 76.3938 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4069 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.3994 | 10.9838 | 60.0108 | 13 | 76.408 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4211 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.423 | 17.815 | 60.0108 | 21 | 76.4092 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.4142 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4302 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4283 | 11.7023 | 60.0339 | 13 | 76.4021 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4152 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4078 | 10.9812 | 60.0108 | 13 | 76.4163 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4294 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.4313 | 17.815 | 60.0108 | 21 | 76.4176 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.4226 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4385 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4367 | 11.7023 | 60.0339 | 13 | 76.4105 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4235 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4161 | 10.9812 | 60.0108 | 13 | 76.4246 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4377 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.4397 | 17.815 | 60.0108 | 21 | 76.4259 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.431 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4468 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.445 | 11.7023 | 60.0339 | 13 | 76.4188 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4318 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4244 | 10.9812 | 60.0108 | 13 | 76.433 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.446 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.448 | 17.8108 | 60.0108 | 21 | 76.4342 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.4393 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4551 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4534 | 11.6995 | 60.0339 | 13 | 76.4271 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4402 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4327 | 10.9812 | 60.0108 | 13 | 76.4413 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4543 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.4563 | 17.8108 | 60.0108 | 21 | 76.4426 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.4476 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4635 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4617 | 11.6995 | 60.0339 | 13 | 76.4354 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4485 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4412 | 10.9812 | 60.0108 | 13 | 76.4496 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4626 | 18.6727 | 59.9993 | 21
76.4647 | 17.8063 | 60.0108 | 21 | 76.4509 | 20.0174 | 59.9878 | 21 | 76.4559 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4718 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.47 | 11.6941 | 60.0339 | 13 | 76.4438 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4568 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4495 | 10.9812 | 60.0108 | 13 | 76.4579 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4709 | 18.6716 | 59.9993 | 21
76.473 | 17.8063 | 60.0108 | 21 | 76.4593 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.4643 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4802 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4783 | 11.6941 | 60.0339 | 13 | 76.4521 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4651 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4578 | 10.9785 | 60.0108 | 13 | 76.4663 | 11.947 | 59.982 | 13 | 76.4795 | 18.6716 | 59.9993 | 21
76.4813 | 17.8063 | 60.0108 | 21 | 76.4676 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.4726 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4885 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.4866 | 11.6941 | 60.0339 | 13 | 76.4604 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4735 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4662 | 10.9785 | 60.0108 | 13 | 76.4746 | 11.9443 | 59.982 | 13 | 76.4878 | 18.6716 | 59.9993 | 21
76.4897 | 17.8063 | 60.0108 | 21 | 76.4759 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.481 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.4968 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.495 | 11.6941 | 60.0339 | 13 | 76.4689 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4818 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4745 | 10.9749 | 60.0108 | 13 | 76.483 | 11.9443 | 59.982 | 13 | 76.4961 | 18.6716 | 59.9993 | 21
76.498 | 17.8024 | 60.0108 | 21 | 76.4843 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.4893 | 10.9234 | 59.9878 | 13 | 76.5051 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5033 | 11.691 | 60.0339 | 13 | 76.4772 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4901 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4828 | 10.9749 | 60.0108 | 13 | 76.4913 | 11.9443 | 59.982 | 13 | 76.5044 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.5063 | 17.8024 | 60.0108 | 21 | 76.4926 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.4976 | 10.9188 | 59.9878 | 13 | 76.5135 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5117 | 11.691 | 60.0339 | 13 | 76.4855 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.4984 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4911 | 10.9749 | 60.0108 | 13 | 76.4996 | 11.9443 | 59.982 | 13 | 76.5127 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.5147 | 17.7911 | 60.0108 | 21 | 76.5009 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.506 | 10.9188 | 59.9878 | 13 | 76.5218 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.52 | 11.6894 | 60.0339 | 13 | 76.4938 | 10.9973 | 60.0108 | 13 | 76.5067 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.4994 | 10.9749 | 60.0108 | 13 | 76.5079 | 11.9443 | 59.982 | 13 | 76.521 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.523 | 17.7911 | 60.0108 | 21 | 76.5092 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.5143 | 10.9188 | 59.9878 | 13 | 76.5302 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5283 | 11.6894 | 60.0339 | 13 | 76.5022 | 11.0003 | 60.0108 | 13 | 76.5151 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.5078 | 11.08 | 60.0108 | 13 | 76.5162 | 11.9443 | 59.982 | 13 | 76.5295 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.5313 | 17.8688 | 60.0108 | 21 | 76.5176 | 20.0133 | 59.9878 | 21 | 76.5226 | 10.9188 | 59.9878 | 13 | 76.5385 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5366 | 11.74 | 60.0339 | 13 | 76.5105 | 11.0003 | 60.0108 | 13 | 76.5234 | 10.5969 | 60.0339 | 13 | 76.5161 | 11.08 | 60.0108 | 13 | 76.5247 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5378 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.5396 | 17.8688 | 60.0108 | 21 | 76.5259 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5309 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5468 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.545 | 11.74 | 60.0339 | 13 | 76.5188 | 11.0003 | 60.0108 | 13 | 76.5317 | 10.5956 | 60.0339 | 13 | 76.5244 | 11.08 | 60.0108 | 13 | 76.533 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5461 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.548 | 17.8623 | 60.0108 | 21 | 76.5343 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5393 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5551 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5533 | 11.7369 | 60.0339 | 13 | 76.5271 | 11.0003 | 60.0108 | 13 | 76.54 | 10.5956 | 60.0339 | 13 | 76.5328 | 11.08 | 60.0108 | 13 | 76.5414 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5544 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.5563 | 17.8623 | 60.0108 | 21 | 76.5426 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5476 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5635 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5616 | 11.7369 | 60.0339 | 13 | 76.5355 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5485 | 10.5956 | 60.0339 | 13 | 76.5411 | 11.0746 | 60.0108 | 13 | 76.5497 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5627 | 18.6673 | 59.9993 | 21
76.5646 | 17.8609 | 60.0108 | 21 | 76.5509 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.556 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5718 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5699 | 11.7352 | 60.0339 | 13 | 76.5438 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5568 | 10.5956 | 60.0339 | 13 | 76.5494 | 11.0746 | 60.0108 | 13 | 76.558 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.571 | 18.6632 | 59.9993 | 21
76.573 | 17.8609 | 60.0108 | 21 | 76.5593 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5643 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5801 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5782 | 11.7352 | 60.0339 | 13 | 76.5521 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5651 | 10.5956 | 60.0339 | 13 | 76.5577 | 11.0722 | 60.0108 | 13 | 76.5663 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5793 | 18.6632 | 59.9993 | 21
76.5813 | 17.8609 | 60.0108 | 21 | 76.5676 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5726 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5884 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5866 | 11.7352 | 60.0339 | 13 | 76.5604 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5734 | 10.5956 | 60.0339 | 13 | 76.566 | 11.0722 | 60.0108 | 13 | 76.5746 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5876 | 18.6632 | 59.9993 | 21
76.5896 | 17.8609 | 60.0108 | 21 | 76.5759 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.581 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.5968 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.5949 | 11.7352 | 60.0339 | 13 | 76.5688 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5818 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.5745 | 11.0722 | 60.0108 | 13 | 76.583 | 11.943 | 59.982 | 13 | 76.5959 | 18.6632 | 59.9993 | 21
76.598 | 17.9216 | 60.0108 | 21 | 76.5843 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5893 | 10.9156 | 59.9878 | 13 | 76.6051 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.6033 | 11.7302 | 60.0339 | 13 | 76.5771 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5901 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.5828 | 11.0722 | 60.0108 | 13 | 76.5913 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6045 | 18.6632 | 59.9993 | 21
76.6063 | 17.9216 | 60.0108 | 21 | 76.5926 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.5977 | 10.9118 | 59.9878 | 13 | 76.6135 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.6116 | 11.7302 | 60.0339 | 13 | 76.5854 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.5984 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.5911 | 11.0722 | 60.0108 | 13 | 76.5997 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6128 | 18.6632 | 59.9993 | 21
76.6146 | 18.0057 | 60.0108 | 21 | 76.601 | 20.0107 | 59.9878 | 21 | 76.606 | 10.9118 | 59.9878 | 13 | 76.6218 | 11.1103 | 60.0223 | 13 | 76.6199 | 11.7855 | 60.0339 | 13 | 76.5938 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.6067 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.5995 | 11.0722 | 60.0108 | 13 | 76.608 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6211 | 18.6535 | 59.9993 | 21
76.623 | 18.0057 | 60.0108 | 21 | 76.6093 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6143 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6301 | 11.108 | 60.0223 | 13 | 76.6282 | 11.7855 | 60.0339 | 13 | 76.6022 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.615 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6078 | 11.0693 | 60.0108 | 13 | 76.6163 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6294 | 18.6535 | 59.9993 | 21
76.6313 | 18.0057 | 60.0108 | 21 | 76.6176 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6226 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6384 | 11.108 | 60.0223 | 13 | 76.6366 | 11.7855 | 60.0339 | 13 | 76.6105 | 11.0031 | 60.0108 | 13 | 76.6234 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6161 | 11.0693 | 60.0108 | 13 | 76.6246 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6377 | 18.6536 | 59.9993 | 21
76.6396 | 18.0057 | 60.0108 | 21 | 76.6259 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.631 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6468 | 11.1068 | 60.0223 | 13 | 76.6449 | 11.7855 | 60.0339 | 13 | 76.6188 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6317 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6244 | 11.0641 | 60.0108 | 13 | 76.6329 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.646 | 18.6536 | 59.9993 | 21
76.648 | 17.998 | 60.0108 | 21 | 76.6343 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6393 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6551 | 11.1068 | 60.0223 | 13 | 76.6533 | 11.7825 | 60.0339 | 13 | 76.6271 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.64 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6327 | 11.0641 | 60.0108 | 13 | 76.6414 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6545 | 18.6536 | 59.9993 | 21
76.6563 | 17.998 | 60.0108 | 21 | 76.6426 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6476 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6635 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.6616 | 11.7825 | 60.0339 | 13 | 76.6355 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6483 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6411 | 11.0641 | 60.0108 | 13 | 76.6497 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6628 | 18.6536 | 59.9993 | 21
76.6646 | 17.9939 | 60.0051 | 21 | 76.6509 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.656 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6718 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.6699 | 11.7775 | 60.0339 | 13 | 76.6438 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6567 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6494 | 11.0641 | 60.0108 | 13 | 76.6581 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6711 | 18.6514 | 59.9993 | 21
76.673 | 17.9939 | 60.0051 | 21 | 76.6593 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6643 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6801 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.6782 | 11.7775 | 60.0339 | 13 | 76.6521 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.665 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6577 | 11.0641 | 60.0108 | 13 | 76.6664 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6794 | 18.6514 | 59.9993 | 21
76.6813 | 17.9939 | 60.0051 | 21 | 76.6676 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6727 | 10.907 | 59.9878 | 13 | 76.6884 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.6865 | 11.7775 | 60.0339 | 13 | 76.6604 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6733 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6661 | 11.0641 | 60.0108 | 13 | 76.6747 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.6877 | 18.6514 | 59.9993 | 21
76.6896 | 17.9939 | 60.0051 | 21 | 76.676 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.681 | 10.9051 | 59.9878 | 13 | 76.6967 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.6949 | 11.7775 | 60.0339 | 13 | 76.6688 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6816 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6744 | 11.0617 | 60.0108 | 13 | 76.683 | 11.9966 | 59.982 | 13 | 76.696 | 18.6514 | 59.9993 | 21
76.698 | 17.9891 | 60.0051 | 21 | 76.6843 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6893 | 10.9051 | 59.9878 | 13 | 76.7051 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7032 | 11.7743 | 60.0339 | 13 | 76.6771 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6901 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6827 | 11.0617 | 60.0108 | 13 | 76.6913 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7043 | 18.6514 | 59.9993 | 21
76.7063 | 17.9891 | 60.0051 | 21 | 76.6926 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.6977 | 10.902 | 59.9878 | 13 | 76.7134 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7115 | 11.7743 | 60.0339 | 13 | 76.6854 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.6984 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.691 | 11.0593 | 60.0108 | 13 | 76.6997 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7126 | 18.6514 | 59.9993 | 21
76.7146 | 17.9863 | 60.0051 | 21 | 76.701 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.706 | 10.902 | 59.9878 | 13 | 76.7217 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7198 | 11.7679 | 60.0339 | 13 | 76.6937 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.7067 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.6995 | 11.0593 | 60.0108 | 13 | 76.708 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7209 | 18.6784 | 59.9993 | 21
76.723 | 17.9863 | 60.0051 | 21 | 76.7093 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.7144 | 10.902 | 59.9878 | 13 | 76.73 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7282 | 11.7679 | 60.0339 | 13 | 76.7021 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.715 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7078 | 11.1029 | 60.0108 | 13 | 76.7164 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7295 | 18.6784 | 59.9993 | 21
76.7313 | 17.9817 | 60.0051 | 21 | 76.7176 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.7227 | 10.902 | 59.9878 | 13 | 76.7384 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7365 | 11.7679 | 60.0339 | 13 | 76.7104 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.7233 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7161 | 11.1029 | 60.0108 | 13 | 76.7247 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7378 | 18.6765 | 59.9993 | 21
76.7396 | 17.9817 | 60.0051 | 21 | 76.726 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.731 | 10.898 | 59.9878 | 13 | 76.7467 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7449 | 11.7679 | 60.0339 | 13 | 76.7188 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.7317 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7244 | 11.1029 | 60.0108 | 13 | 76.733 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7461 | 18.6765 | 59.9993 | 21
76.748 | 17.9817 | 60.0051 | 21 | 76.7343 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.7393 | 10.898 | 59.9878 | 13 | 76.7551 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7532 | 11.8264 | 60.0339 | 13 | 76.7271 | 11.0054 | 60.0108 | 13 | 76.74 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7328 | 11.1029 | 60.0108 | 13 | 76.7413 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7544 | 18.6765 | 59.9993 | 21
76.7563 | 17.9817 | 60.0051 | 21 | 76.7426 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.7477 | 10.9474 | 59.9878 | 13 | 76.7634 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7615 | 11.8264 | 60.0339 | 13 | 76.7355 | 11.0077 | 60.0108 | 13 | 76.7483 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7411 | 11.1001 | 60.0108 | 13 | 76.7496 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7627 | 18.6765 | 59.9993 | 21
76.7646 | 17.9782 | 60.0051 | 21 | 76.751 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.756 | 10.9474 | 59.9878 | 13 | 76.7717 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7698 | 11.8226 | 60.0339 | 13 | 76.7438 | 11.0077 | 60.0108 | 13 | 76.7566 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7494 | 11.1001 | 60.0108 | 13 | 76.7581 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.771 | 18.675 | 59.9993 | 21
76.773 | 17.9782 | 60.0051 | 21 | 76.7593 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.7643 | 10.9474 | 59.9878 | 13 | 76.78 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7781 | 11.8226 | 60.0339 | 13 | 76.7521 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.765 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7577 | 11.0976 | 60.0108 | 13 | 76.7664 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7795 | 18.675 | 59.9993 | 21
76.7813 | 17.9782 | 60.0051 | 21 | 76.7676 | 20.0055 | 59.9878 | 21 | 76.7727 | 10.9474 | 59.9878 | 13 | 76.7884 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7865 | 11.8191 | 60.0339 | 13 | 76.7604 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.7733 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7661 | 11.0976 | 60.0108 | 13 | 76.7748 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7878 | 18.6919 | 59.9993 | 21
76.7896 | 17.9782 | 60.0051 | 21 | 76.776 | 20.0029 | 59.9878 | 21 | 76.781 | 10.9442 | 59.9878 | 13 | 76.7967 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.7948 | 11.8191 | 60.0339 | 13 | 76.7688 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.7816 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7744 | 11.0952 | 60.0108 | 13 | 76.7831 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.7961 | 18.6919 | 59.9993 | 21
76.798 | 17.9681 | 60.0051 | 21 | 76.7843 | 20.0029 | 59.9878 | 21 | 76.7894 | 10.9442 | 59.9878 | 13 | 76.8051 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8032 | 11.8191 | 60.0339 | 13 | 76.7771 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.7899 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7827 | 11.0952 | 60.0108 | 13 | 76.7914 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.8044 | 18.6919 | 59.9993 | 21
76.8063 | 17.9681 | 60.0051 | 21 | 76.7926 | 20.0006 | 59.9878 | 21 | 76.7977 | 10.9442 | 59.9878 | 13 | 76.8134 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8115 | 11.8191 | 60.0339 | 13 | 76.7854 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.7982 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.791 | 11.0928 | 60.0108 | 13 | 76.7997 | 11.9932 | 59.982 | 13 | 76.8127 | 18.6919 | 59.9993 | 21
76.8146 | 17.9681 | 60.0051 | 21 | 76.801 | 20.0006 | 59.9878 | 21 | 76.806 | 10.9442 | 59.9878 | 13 | 76.8217 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8198 | 11.8143 | 60.0339 | 13 | 76.7937 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.8066 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.7994 | 11.0928 | 60.0108 | 13 | 76.808 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.821 | 18.6889 | 59.9993 | 21
76.8229 | 17.9681 | 60.0051 | 21 | 76.8093 | 20.0006 | 59.9878 | 21 | 76.8143 | 10.9442 | 59.9878 | 13 | 76.83 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8281 | 11.8143 | 60.0339 | 13 | 76.8021 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.8149 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8077 | 11.0928 | 60.0108 | 13 | 76.8164 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8293 | 18.6889 | 59.9993 | 21
76.8313 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8177 | 20.0006 | 59.9878 | 21 | 76.8227 | 10.9442 | 59.9878 | 13 | 76.8384 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8365 | 11.8143 | 60.0339 | 13 | 76.8104 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.8232 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.816 | 11.0928 | 60.0108 | 13 | 76.8247 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8376 | 18.6889 | 59.9993 | 21
76.8396 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.826 | 20.0006 | 59.9878 | 21 | 76.831 | 10.94 | 59.9878 | 13 | 76.8467 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8448 | 11.8143 | 60.0339 | 13 | 76.8187 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.8315 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8243 | 11.0891 | 60.0108 | 13 | 76.8331 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8459 | 18.6889 | 59.9993 | 21
76.848 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8343 | 20.0006 | 59.9878 | 21 | 76.8394 | 10.94 | 59.9878 | 13 | 76.855 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8531 | 11.8113 | 60.0339 | 13 | 76.827 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.84 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8328 | 11.0891 | 60.0108 | 13 | 76.8414 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8545 | 18.7162 | 59.9993 | 21
76.8563 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8427 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.8477 | 10.94 | 59.9878 | 13 | 76.8633 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8615 | 11.8113 | 60.0339 | 13 | 76.8354 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.8483 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8411 | 11.0857 | 60.0108 | 13 | 76.8497 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8628 | 18.7162 | 59.9993 | 21
76.8646 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.851 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.856 | 10.94 | 59.9878 | 13 | 76.8717 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8698 | 11.8071 | 60.0339 | 13 | 76.8438 | 11.0077 | 60.0166 | 13 | 76.8566 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8494 | 11.0857 | 60.0108 | 13 | 76.858 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8711 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.8729 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8593 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.8644 | 10.9374 | 59.9878 | 13 | 76.88 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8781 | 11.8071 | 60.0339 | 13 | 76.8521 | 11.002 | 60.0166 | 13 | 76.8649 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8577 | 11.0833 | 60.0108 | 13 | 76.8663 | 11.9876 | 59.982 | 13 | 76.8794 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.8813 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8677 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.8727 | 10.9374 | 59.9878 | 13 | 76.8884 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8864 | 11.8071 | 60.0339 | 13 | 76.8604 | 11.002 | 60.0166 | 13 | 76.8733 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8661 | 11.0833 | 60.0108 | 13 | 76.8748 | 12.0417 | 59.982 | 13 | 76.8877 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.8896 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.876 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.881 | 10.9374 | 59.9878 | 13 | 76.8967 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.8948 | 11.8071 | 60.0339 | 13 | 76.8688 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.8816 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8744 | 11.0833 | 60.0108 | 13 | 76.8831 | 12.0417 | 59.982 | 13 | 76.896 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.898 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8843 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.8893 | 10.9374 | 59.9878 | 13 | 76.905 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.9031 | 11.8616 | 60.0339 | 13 | 76.8771 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.8899 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8827 | 11.0833 | 60.0108 | 13 | 76.8915 | 12.0417 | 59.982 | 13 | 76.9045 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.9063 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.8927 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.8977 | 10.9373 | 59.9878 | 13 | 76.9133 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.9114 | 11.8616 | 60.0339 | 13 | 76.8854 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.8982 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.891 | 11.0781 | 60.0108 | 13 | 76.8998 | 12.0417 | 59.982 | 13 | 76.9128 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.9146 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.901 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.9061 | 10.9373 | 59.9878 | 13 | 76.9216 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.9197 | 11.8541 | 60.0339 | 13 | 76.8937 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.9065 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.8994 | 11.0781 | 60.0108 | 13 | 76.9081 | 12.0387 | 59.982 | 13 | 76.9211 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.923 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.9093 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.9144 | 10.9352 | 59.9878 | 13 | 76.93 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.9281 | 11.8541 | 60.0339 | 13 | 76.9021 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.9149 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9077 | 11.0752 | 60.0108 | 13 | 76.9164 | 12.0387 | 59.982 | 13 | 76.9294 | 18.7129 | 59.9993 | 21
76.9313 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.9177 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.9227 | 10.9352 | 59.9878 | 13 | 76.9383 | 11.1037 | 60.0223 | 13 | 76.9364 | 11.8541 | 60.0339 | 13 | 76.9104 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.9232 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.916 | 11.0752 | 60.0108 | 13 | 76.9247 | 12.0387 | 59.982 | 13 | 76.9377 | 18.7118 | 59.9993 | 21
76.9396 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.926 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.931 | 10.9925 | 59.9878 | 13 | 76.9467 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.9448 | 11.8541 | 60.0339 | 13 | 76.9187 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.9315 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9244 | 11.0752 | 60.0108 | 13 | 76.9331 | 12.0387 | 59.982 | 13 | 76.946 | 18.7118 | 59.9993 | 21
76.9479 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.9343 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.9394 | 10.9925 | 59.9878 | 13 | 76.955 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.9531 | 11.8506 | 60.0339 | 13 | 76.927 | 10.9992 | 60.0166 | 13 | 76.9398 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9327 | 11.0752 | 60.0108 | 13 | 76.9414 | 12.0353 | 59.982 | 13 | 76.9543 | 18.7118 | 59.9993 | 21
76.9563 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.9427 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.9477 | 10.9925 | 59.9878 | 13 | 76.9633 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.9614 | 11.8506 | 60.0339 | 13 | 76.9354 | 11.0403 | 60.0166 | 13 | 76.9482 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.941 | 11.0752 | 60.0108 | 13 | 76.9498 | 12.0353 | 59.982 | 13 | 76.9626 | 18.7118 | 59.9993 | 21
76.9646 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.951 | 19.9981 | 59.9878 | 21 | 76.9561 | 10.9925 | 59.9878 | 13 | 76.9716 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.9697 | 11.8481 | 60.0339 | 13 | 76.9437 | 11.0403 | 60.0166 | 13 | 76.9565 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9493 | 11.0752 | 60.0108 | 13 | 76.9581 | 12.0353 | 59.982 | 13 | 76.9709 | 18.7098 | 59.9993 | 21
76.973 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.9594 | 19.9965 | 59.9878 | 21 | 76.9644 | 10.9907 | 59.9878 | 13 | 76.98 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.978 | 11.8481 | 60.0339 | 13 | 76.952 | 11.0403 | 60.0166 | 13 | 76.9648 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9576 | 11.0699 | 60.0108 | 13 | 76.9664 | 12.0353 | 59.982 | 13 | 76.9795 | 18.7098 | 59.9993 | 21
76.9813 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.9677 | 19.9965 | 59.9878 | 21 | 76.9727 | 10.9907 | 59.9878 | 13 | 76.9883 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.9864 | 11.8481 | 60.0339 | 13 | 76.9603 | 11.0403 | 60.0166 | 13 | 76.9731 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9661 | 11.0699 | 60.0108 | 13 | 76.9747 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 76.9878 | 18.7053 | 59.9993 | 21
76.9896 | 17.9659 | 59.9993 | 21 | 76.976 | 19.9945 | 59.9878 | 21 | 76.9811 | 10.9907 | 59.9878 | 13 | 76.9966 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 76.9947 | 11.8481 | 60.0339 | 13 | 76.9688 | 11.0376 | 60.0166 | 13 | 76.9814 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9744 | 11.0675 | 60.0108 | 13 | 76.983 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 76.9961 | 18.7053 | 59.9993 | 21
76.9979 | 17.9636 | 59.9993 | 21 | 76.9843 | 19.9945 | 59.9878 | 21 | 76.9894 | 10.9907 | 59.9878 | 13 | 77.0049 | 11.1011 | 60.0223 | 13 | 77.0031 | 11.8429 | 60.0339 | 13 | 76.9771 | 11.0376 | 60.0166 | 13 | 76.9899 | 10.5948 | 60.0339 | 13 | 76.9827 | 11.0675 | 60.0108 | 13 | 76.9915 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 77.0044 | 18.7053 | 59.9993 | 21
77.0063 | 17.9636 | 59.9993 | 21 | 76.9927 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 76.9977 | 11.0277 | 59.9878 | 13 | 77.0133 | 11.0978 | 60.0223 | 13 | 77.0114 | 11.8429 | 60.0339 | 13 | 76.9854 | 11.0376 | 60.0166 | 13 | 76.9982 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 76.9911 | 11.0675 | 60.0108 | 13 | 76.9998 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 77.0127 | 18.7053 | 59.9993 | 21
77.0146 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.001 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.006 | 11.0277 | 59.9878 | 13 | 77.0216 | 11.0978 | 60.0223 | 13 | 77.0197 | 11.8388 | 60.0339 | 13 | 76.9937 | 11.0376 | 60.0166 | 13 | 77.0065 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 76.9994 | 11.0675 | 60.0108 | 13 | 77.0082 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 77.021 | 18.7053 | 59.9993 | 21
77.023 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0094 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.0144 | 11.0277 | 59.9878 | 13 | 77.03 | 11.0978 | 60.0223 | 13 | 77.028 | 11.8388 | 60.0339 | 13 | 77.0021 | 11.0343 | 60.0166 | 13 | 77.0148 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0077 | 11.0675 | 60.0108 | 13 | 77.0165 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 77.0295 | 18.7053 | 59.9993 | 21
77.0313 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0177 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.0227 | 11.0277 | 59.9878 | 13 | 77.0383 | 11.0978 | 60.0223 | 13 | 77.0364 | 11.8388 | 60.0339 | 13 | 77.0104 | 11.0343 | 60.0166 | 13 | 77.0232 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.016 | 11.0675 | 60.0108 | 13 | 77.0248 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 77.0378 | 18.7025 | 59.9993 | 21
77.0396 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.026 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.0311 | 11.0277 | 59.9878 | 13 | 77.0466 | 11.1548 | 60.0223 | 13 | 77.0447 | 11.8388 | 60.0339 | 13 | 77.0187 | 11.0343 | 60.0166 | 13 | 77.0315 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0243 | 11.06 | 60.0108 | 13 | 77.0331 | 12.0316 | 59.982 | 13 | 77.0461 | 18.7025 | 59.9993 | 21
77.048 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0344 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.0394 | 11.0277 | 59.9878 | 13 | 77.0549 | 11.1548 | 60.0223 | 13 | 77.053 | 11.8351 | 60.0339 | 13 | 77.027 | 11.0343 | 60.0166 | 13 | 77.0398 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0327 | 11.06 | 60.0108 | 13 | 77.0414 | 12.0287 | 59.982 | 13 | 77.0544 | 18.7025 | 59.9993 | 21
77.0563 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0427 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.0477 | 11.0209 | 59.9878 | 13 | 77.0633 | 11.1548 | 60.0223 | 13 | 77.0613 | 11.8351 | 60.0339 | 13 | 77.0354 | 11.0343 | 60.0166 | 13 | 77.0481 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.041 | 11.06 | 60.0108 | 13 | 77.0498 | 12.0287 | 59.982 | 13 | 77.0627 | 18.7025 | 59.9993 | 21
77.0646 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.051 | 19.9924 | 59.9878 | 21 | 77.0561 | 11.0209 | 59.9878 | 13 | 77.0716 | 11.1548 | 60.0223 | 13 | 77.0696 | 11.8326 | 60.0339 | 13 | 77.0437 | 11.0343 | 60.0166 | 13 | 77.0565 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0493 | 11.06 | 60.0108 | 13 | 77.0581 | 12.0287 | 59.982 | 13 | 77.071 | 18.6993 | 59.9993 | 21
77.073 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0594 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.0644 | 11.0209 | 59.9878 | 13 | 77.08 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.078 | 11.8326 | 60.0339 | 13 | 77.052 | 11.0328 | 60.0166 | 13 | 77.0648 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0577 | 11.06 | 60.0108 | 13 | 77.0665 | 12.0287 | 59.982 | 13 | 77.0793 | 18.6993 | 59.9993 | 21
77.0813 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0677 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.0728 | 11.0209 | 59.9878 | 13 | 77.0883 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.0863 | 11.8292 | 60.0339 | 13 | 77.0603 | 11.0328 | 60.0166 | 13 | 77.0731 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.066 | 11.06 | 60.0108 | 13 | 77.0748 | 12.0268 | 59.982 | 13 | 77.0876 | 18.6993 | 59.9993 | 21
77.0896 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.076 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.0811 | 11.0209 | 59.9878 | 13 | 77.0966 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.0947 | 11.8292 | 60.0339 | 13 | 77.0687 | 11.0328 | 60.0166 | 13 | 77.0814 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0743 | 11.0576 | 60.0108 | 13 | 77.0831 | 12.0268 | 59.982 | 13 | 77.0959 | 18.6993 | 59.9993 | 21
77.098 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0844 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.0894 | 11.0209 | 59.9878 | 13 | 77.1049 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.103 | 11.825 | 60.0281 | 13 | 77.077 | 11.0328 | 60.0166 | 13 | 77.0897 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0826 | 11.0576 | 60.0108 | 13 | 77.0914 | 12.0268 | 59.982 | 13 | 77.1045 | 18.6969 | 59.9993 | 21
77.1063 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.0927 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.0977 | 11.0208 | 59.9878 | 13 | 77.1133 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1113 | 11.825 | 60.0281 | 13 | 77.0853 | 11.0311 | 60.0166 | 13 | 77.0981 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0909 | 11.0511 | 60.0108 | 13 | 77.0999 | 12.0268 | 59.982 | 13 | 77.1128 | 18.6969 | 59.9993 | 21
77.1146 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.101 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1061 | 11.0208 | 59.9878 | 13 | 77.1216 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1196 | 11.881 | 60.0281 | 13 | 77.0936 | 11.0311 | 60.0166 | 13 | 77.1064 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.0994 | 11.0511 | 60.0108 | 13 | 77.1082 | 12.0249 | 59.982 | 13 | 77.1211 | 18.6969 | 59.9993 | 21
77.1229 | 17.9615 | 59.9993 | 21 | 77.1094 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1144 | 11.0208 | 59.9878 | 13 | 77.1299 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.128 | 11.881 | 60.0281 | 13 | 77.1021 | 11.0311 | 60.0166 | 13 | 77.1147 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.1077 | 11.0996 | 60.0108 | 13 | 77.1165 | 12.0249 | 59.982 | 13 | 77.1294 | 18.6969 | 59.9993 | 21
77.1313 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1177 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1227 | 11.0208 | 59.9878 | 13 | 77.1382 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1363 | 11.8781 | 60.0281 | 13 | 77.1104 | 11.0311 | 60.0166 | 13 | 77.123 | 10.5948 | 60.0396 | 13 | 77.116 | 11.0996 | 60.0108 | 13 | 77.1249 | 12.0786 | 59.982 | 13 | 77.1377 | 18.6921 | 59.9993 | 21
77.1396 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.126 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1311 | 11.0208 | 59.9878 | 13 | 77.1465 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1447 | 11.8781 | 60.0281 | 13 | 77.1187 | 11.0311 | 60.0166 | 13 | 77.1315 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.1244 | 11.0996 | 60.0108 | 13 | 77.1332 | 12.0786 | 59.982 | 13 | 77.146 | 18.6921 | 59.9993 | 21
77.148 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1344 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1394 | 11.0208 | 59.9878 | 13 | 77.1549 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.153 | 11.8781 | 60.0281 | 13 | 77.127 | 11.0311 | 60.0166 | 13 | 77.1398 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.1327 | 11.0996 | 60.0108 | 13 | 77.1415 | 12.0786 | 59.982 | 13 | 77.1545 | 18.6909 | 59.9993 | 21
77.1563 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1427 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1478 | 11.0192 | 59.9878 | 13 | 77.1632 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1613 | 11.8781 | 60.0281 | 13 | 77.1354 | 11.0286 | 60.0166 | 13 | 77.1481 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.141 | 11.0975 | 60.0108 | 13 | 77.1498 | 12.0786 | 59.982 | 13 | 77.1628 | 18.6909 | 59.9993 | 21
77.1646 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1511 | 19.9926 | 59.9878 | 21 | 77.1561 | 11.0192 | 59.9878 | 13 | 77.1716 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1696 | 11.8781 | 60.0281 | 13 | 77.1437 | 11.0286 | 60.0166 | 13 | 77.1564 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.1493 | 11.0975 | 60.0108 | 13 | 77.1582 | 12.0768 | 59.982 | 13 | 77.1711 | 18.6909 | 59.9993 | 21
77.173 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1594 | 19.9905 | 59.9878 | 21 | 77.1644 | 11.0192 | 59.9878 | 13 | 77.1799 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1779 | 11.8781 | 60.0281 | 13 | 77.152 | 11.0864 | 60.0166 | 13 | 77.1647 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.1577 | 11.0934 | 60.0108 | 13 | 77.1665 | 12.0768 | 59.982 | 13 | 77.1794 | 18.6909 | 59.9993 | 21
77.1813 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1677 | 19.9905 | 59.9878 | 21 | 77.1727 | 11.0192 | 59.9878 | 13 | 77.1882 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1863 | 11.8738 | 60.0281 | 13 | 77.1603 | 11.0864 | 60.0166 | 13 | 77.1731 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.166 | 11.0934 | 60.0108 | 13 | 77.1748 | 12.0753 | 59.982 | 13 | 77.1877 | 18.6909 | 59.9993 | 21
77.1896 | 17.9567 | 59.9993 | 21 | 77.1761 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.1811 | 11.0171 | 59.9878 | 13 | 77.1965 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.1946 | 11.8738 | 60.0281 | 13 | 77.1687 | 11.0864 | 60.0166 | 13 | 77.1814 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.1743 | 11.1298 | 60.0108 | 13 | 77.1832 | 12.0753 | 59.982 | 13 | 77.196 | 18.6909 | 59.9993 | 21
77.198 | 17.952 | 59.9993 | 21 | 77.1844 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.1895 | 11.0171 | 59.9878 | 13 | 77.2049 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.2029 | 11.8699 | 60.0281 | 13 | 77.177 | 11.0864 | 60.0166 | 13 | 77.1897 | 10.5952 | 60.0396 | 13 | 77.1826 | 11.1298 | 60.0108 | 13 | 77.1915 | 12.0753 | 59.982 | 13 | 77.2043 | 18.6866 | 59.9993 | 21
77.2063 | 17.952 | 59.9993 | 21 | 77.1927 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.1978 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2132 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.2112 | 11.8699 | 60.0281 | 13 | 77.1853 | 11.0837 | 60.0166 | 13 | 77.198 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.191 | 11.1276 | 60.0108 | 13 | 77.1998 | 12.0753 | 59.982 | 13 | 77.2126 | 18.6866 | 59.9993 | 21
77.2146 | 17.952 | 59.9993 | 21 | 77.201 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2061 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2216 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.2196 | 11.8665 | 60.0281 | 13 | 77.1936 | 11.0837 | 60.0166 | 13 | 77.2063 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.1993 | 11.1276 | 60.0108 | 13 | 77.2081 | 12.0753 | 59.982 | 13 | 77.2209 | 18.6866 | 59.9993 | 21
77.223 | 17.952 | 59.9993 | 21 | 77.2094 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2144 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2299 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.2279 | 11.8665 | 60.0281 | 13 | 77.202 | 11.0837 | 60.0166 | 13 | 77.2147 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2076 | 11.1277 | 60.0108 | 13 | 77.2166 | 12.0753 | 59.982 | 13 | 77.2295 | 18.6866 | 59.9993 | 21
77.2313 | 17.952 | 59.9993 | 21 | 77.2177 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2228 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2382 | 11.1523 | 60.0223 | 13 | 77.2363 | 11.8665 | 60.0281 | 13 | 77.2103 | 11.0837 | 60.0166 | 13 | 77.223 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2159 | 11.1277 | 60.0108 | 13 | 77.2249 | 12.0715 | 59.982 | 13 | 77.2378 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.2396 | 17.952 | 59.9993 | 21 | 77.2261 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2311 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2465 | 11.1495 | 60.0223 | 13 | 77.2446 | 11.8665 | 60.0281 | 13 | 77.2186 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2313 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2244 | 11.2042 | 60.0108 | 13 | 77.2332 | 12.0715 | 59.982 | 13 | 77.2461 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.2479 | 17.9485 | 59.9993 | 21 | 77.2344 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2394 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2549 | 11.1495 | 60.0223 | 13 | 77.2529 | 11.8665 | 60.0281 | 13 | 77.2269 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2396 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2327 | 11.2042 | 60.0108 | 13 | 77.2416 | 12.0684 | 59.982 | 13 | 77.2544 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.2563 | 17.9485 | 59.9993 | 21 | 77.2427 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2478 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2632 | 11.1495 | 60.0223 | 13 | 77.2612 | 11.8665 | 60.0281 | 13 | 77.2354 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.248 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.241 | 11.2016 | 60.0108 | 13 | 77.2499 | 12.0684 | 59.982 | 13 | 77.2627 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.2646 | 17.9477 | 59.9993 | 21 | 77.2511 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2561 | 11.0133 | 59.9878 | 13 | 77.2715 | 11.1495 | 60.0223 | 13 | 77.2696 | 11.8665 | 60.0223 | 13 | 77.2437 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2563 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2493 | 11.2016 | 60.0108 | 13 | 77.2582 | 12.0651 | 59.982 | 13 | 77.271 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.273 | 17.9477 | 59.9993 | 21 | 77.2594 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2645 | 11.0107 | 59.9878 | 13 | 77.2798 | 11.1495 | 60.0223 | 13 | 77.2779 | 11.8665 | 60.0223 | 13 | 77.252 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2646 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2577 | 11.2016 | 60.0108 | 13 | 77.2665 | 12.0651 | 59.982 | 13 | 77.2795 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.2813 | 17.9477 | 59.9993 | 21 | 77.2677 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2728 | 11.0107 | 59.9878 | 13 | 77.2882 | 11.1495 | 60.0223 | 13 | 77.2863 | 11.8665 | 60.0223 | 13 | 77.2603 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2729 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.266 | 11.2016 | 60.0108 | 13 | 77.2749 | 12.0651 | 59.982 | 13 | 77.2878 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.2896 | 17.9477 | 59.9993 | 21 | 77.2761 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2811 | 11.0107 | 59.9878 | 13 | 77.2965 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.2946 | 11.8665 | 60.0223 | 13 | 77.2687 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2812 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2743 | 11.1981 | 60.0108 | 13 | 77.2832 | 12.0651 | 59.982 | 13 | 77.2961 | 18.6813 | 59.9993 | 21
77.298 | 17.9702 | 59.9993 | 21 | 77.2844 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2894 | 11.0107 | 59.9878 | 13 | 77.3049 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3029 | 11.8644 | 60.0223 | 13 | 77.277 | 11.081 | 60.0166 | 13 | 77.2897 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2826 | 11.1981 | 60.0108 | 13 | 77.2915 | 12.0651 | 59.982 | 13 | 77.3044 | 18.7939 | 59.9993 | 21
77.3063 | 17.9702 | 59.9993 | 21 | 77.2928 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.2978 | 11.0107 | 59.9878 | 13 | 77.3132 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3112 | 11.8644 | 60.0223 | 13 | 77.2853 | 11.0784 | 60.0166 | 13 | 77.298 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.291 | 11.196 | 60.0108 | 13 | 77.2999 | 12.0651 | 59.982 | 13 | 77.3127 | 18.7939 | 59.9993 | 21
77.3146 | 17.9702 | 59.9993 | 21 | 77.3011 | 19.9844 | 59.9878 | 21 | 77.3061 | 11.0107 | 59.9878 | 13 | 77.3215 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3195 | 11.8644 | 60.0223 | 13 | 77.2936 | 11.0784 | 60.0166 | 13 | 77.3063 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.2993 | 11.196 | 60.0108 | 13 | 77.3082 | 12.062 | 59.982 | 13 | 77.321 | 18.7881 | 59.9993 | 21
77.323 | 17.9702 | 59.9993 | 21 | 77.3094 | 20.0392 | 59.9878 | 21 | 77.3145 | 11.061 | 59.9878 | 13 | 77.3298 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3279 | 11.8644 | 60.0223 | 13 | 77.302 | 11.0773 | 60.0166 | 13 | 77.3146 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3076 | 11.193 | 60.0108 | 13 | 77.3165 | 12.062 | 59.982 | 13 | 77.3293 | 18.7881 | 59.9993 | 21
77.3313 | 17.9702 | 59.9993 | 21 | 77.3177 | 20.0392 | 59.9878 | 21 | 77.3228 | 11.061 | 59.9878 | 13 | 77.3382 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3362 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3103 | 11.0773 | 60.0166 | 13 | 77.323 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3159 | 11.193 | 60.0108 | 13 | 77.3248 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3376 | 18.7881 | 59.9993 | 21
77.3396 | 17.9702 | 59.9993 | 21 | 77.3261 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3311 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3465 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3445 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3186 | 11.0773 | 60.0166 | 13 | 77.3313 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3243 | 11.193 | 60.0051 | 13 | 77.3333 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3459 | 18.7881 | 59.9993 | 21
77.348 | 17.9667 | 59.9993 | 21 | 77.3344 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3395 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3549 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3528 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3269 | 11.0773 | 60.0166 | 13 | 77.3396 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3326 | 11.193 | 60.0051 | 13 | 77.3416 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3545 | 18.7881 | 59.9993 | 21
77.3563 | 17.9667 | 59.9993 | 21 | 77.3427 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3478 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3632 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3612 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3353 | 11.0745 | 60.0166 | 13 | 77.3479 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3409 | 11.1909 | 60.0051 | 13 | 77.3499 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3628 | 18.7881 | 59.9993 | 21
77.3646 | 17.9616 | 59.9993 | 21 | 77.3511 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3561 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3715 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3695 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3436 | 11.0745 | 60.0166 | 13 | 77.3562 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3492 | 11.1909 | 60.0051 | 13 | 77.3583 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3711 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.373 | 17.9616 | 59.9993 | 21 | 77.3594 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3644 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3798 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3779 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3519 | 11.0745 | 60.0166 | 13 | 77.3646 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3577 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.3666 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3794 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.3813 | 17.9616 | 59.9993 | 21 | 77.3678 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3728 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3881 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3862 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3602 | 11.0745 | 60.0166 | 13 | 77.3729 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.366 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.3749 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.3877 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.3896 | 17.9616 | 59.9993 | 21 | 77.3761 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3812 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.3965 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.3945 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3685 | 11.146 | 60.0166 | 13 | 77.3812 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3743 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.3832 | 12.0589 | 59.982 | 13 | 77.396 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.398 | 18.013 | 59.9993 | 21 | 77.3844 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3895 | 11.0566 | 59.9878 | 13 | 77.4048 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.4028 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.377 | 11.146 | 60.0166 | 13 | 77.3895 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3827 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.3916 | 12.0544 | 59.982 | 13 | 77.4045 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.4063 | 18.013 | 59.9993 | 21 | 77.3928 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.3978 | 11.0535 | 59.9878 | 13 | 77.4131 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.4112 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3853 | 11.146 | 60.0166 | 13 | 77.3979 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.391 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.3999 | 12.0544 | 59.982 | 13 | 77.4128 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.4146 | 18.013 | 59.9993 | 21 | 77.4011 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4061 | 11.0535 | 59.9878 | 13 | 77.4214 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.4195 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.3936 | 11.146 | 60.0166 | 13 | 77.4062 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.3993 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.4082 | 12.0507 | 59.982 | 13 | 77.4211 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.423 | 18.013 | 59.9993 | 21 | 77.4094 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4145 | 11.0535 | 59.9878 | 13 | 77.4298 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.4279 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4019 | 11.1432 | 60.0166 | 13 | 77.4146 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4076 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.4166 | 12.0507 | 59.982 | 13 | 77.4294 | 18.853 | 59.9935 | 21
77.4313 | 18.0096 | 59.9993 | 21 | 77.4178 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4228 | 11.0535 | 59.9878 | 13 | 77.4381 | 11.148 | 60.0223 | 13 | 77.4362 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4103 | 11.1432 | 60.0166 | 13 | 77.4229 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4159 | 11.1876 | 60.0051 | 13 | 77.4249 | 12.0507 | 59.982 | 13 | 77.4377 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.4396 | 18.0096 | 59.9993 | 21 | 77.4261 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4312 | 11.0515 | 59.9878 | 13 | 77.4465 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4445 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4186 | 11.1399 | 60.0166 | 13 | 77.4312 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4243 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.4332 | 12.0507 | 59.982 | 13 | 77.446 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.448 | 18.0096 | 59.9993 | 21 | 77.4344 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4395 | 11.0515 | 59.9878 | 13 | 77.4548 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4528 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4269 | 11.1399 | 60.0166 | 13 | 77.4396 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4326 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.4415 | 12.0507 | 59.982 | 13 | 77.4543 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.4563 | 18.0096 | 59.9993 | 21 | 77.4428 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4478 | 11.0515 | 59.9878 | 13 | 77.4631 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4612 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4352 | 11.1374 | 60.0166 | 13 | 77.4479 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4409 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.45 | 12.0507 | 59.982 | 13 | 77.4626 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.4646 | 18.0036 | 59.9993 | 21 | 77.4511 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4562 | 11.0515 | 59.9878 | 13 | 77.4714 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4695 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4436 | 11.1374 | 60.0166 | 13 | 77.4562 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4493 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.4583 | 12.0473 | 59.982 | 13 | 77.4712 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.473 | 18.0036 | 59.9993 | 21 | 77.4594 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4645 | 11.0515 | 59.9878 | 13 | 77.4798 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4778 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4519 | 11.1374 | 60.0166 | 13 | 77.4645 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4576 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.4666 | 12.0473 | 59.982 | 13 | 77.4795 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.4813 | 18.0036 | 59.9993 | 21 | 77.4678 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4728 | 11.0515 | 59.9878 | 13 | 77.4881 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4861 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4602 | 11.1374 | 60.0166 | 13 | 77.4729 | 10.5962 | 60.0396 | 13 | 77.4659 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.475 | 12.0445 | 59.982 | 13 | 77.4878 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.4896 | 18.0036 | 59.9993 | 21 | 77.4761 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4811 | 11.0504 | 59.9878 | 13 | 77.4965 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.4945 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4685 | 11.1374 | 60.0166 | 13 | 77.4812 | 10.6001 | 60.0396 | 13 | 77.4742 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.4833 | 12.0445 | 59.982 | 13 | 77.4961 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.498 | 18.0014 | 59.9993 | 21 | 77.4845 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4895 | 11.0504 | 59.9878 | 13 | 77.5048 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5028 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4769 | 11.1374 | 60.0166 | 13 | 77.4895 | 10.6001 | 60.0396 | 13 | 77.4827 | 11.1859 | 60.0051 | 13 | 77.4916 | 12.0426 | 59.982 | 13 | 77.5044 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.5063 | 18.0014 | 59.9993 | 21 | 77.4928 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.4978 | 11.0489 | 59.9878 | 13 | 77.5131 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5112 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4852 | 11.1363 | 60.0166 | 13 | 77.4978 | 10.6001 | 60.0396 | 13 | 77.491 | 11.1837 | 60.0051 | 13 | 77.4999 | 12.0426 | 59.982 | 13 | 77.5127 | 18.8508 | 59.9935 | 21
77.5146 | 18.0001 | 59.9993 | 21 | 77.5011 | 20.0969 | 59.9878 | 21 | 77.5062 | 11.0489 | 59.9878 | 13 | 77.5214 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5195 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.4935 | 11.1363 | 60.0166 | 13 | 77.5061 | 10.6001 | 60.0396 | 13 | 77.4993 | 11.1837 | 60.0051 | 13 | 77.5083 | 12.0426 | 59.982 | 13 | 77.521 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.523 | 18.0001 | 59.9993 | 21 | 77.5095 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5145 | 11.0489 | 59.9878 | 13 | 77.5298 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5278 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5018 | 11.1363 | 60.0166 | 13 | 77.5145 | 10.6001 | 60.0396 | 13 | 77.5076 | 11.1837 | 60.0051 | 13 | 77.5166 | 12.0426 | 59.982 | 13 | 77.5295 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.5313 | 18.0001 | 59.9993 | 21 | 77.5178 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5228 | 11.0489 | 59.9878 | 13 | 77.5381 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5361 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5103 | 11.1363 | 60.0166 | 13 | 77.5228 | 10.6001 | 60.0396 | 13 | 77.516 | 11.1837 | 60.0051 | 13 | 77.5249 | 12.0411 | 59.982 | 13 | 77.5378 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.5396 | 18.0001 | 59.9993 | 21 | 77.5261 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5312 | 11.047 | 59.9878 | 13 | 77.5464 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5444 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5186 | 11.1323 | 60.0166 | 13 | 77.5311 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5243 | 11.1828 | 60.0051 | 13 | 77.5333 | 12.0411 | 59.982 | 13 | 77.5461 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.548 | 17.9969 | 59.9993 | 21 | 77.5345 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5395 | 11.047 | 59.9878 | 13 | 77.5547 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5528 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5269 | 11.1323 | 60.0166 | 13 | 77.5394 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5326 | 11.1828 | 60.0051 | 13 | 77.5416 | 12.0381 | 59.982 | 13 | 77.5544 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.5563 | 17.9969 | 59.9993 | 21 | 77.5428 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5479 | 11.047 | 59.9878 | 13 | 77.5631 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5611 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5352 | 11.1312 | 60.0166 | 13 | 77.5479 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5409 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.5499 | 12.0381 | 59.982 | 13 | 77.5627 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.5646 | 17.9935 | 59.9993 | 21 | 77.5511 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5562 | 11.047 | 59.9878 | 13 | 77.5714 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5695 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5436 | 11.1312 | 60.0166 | 13 | 77.5562 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5493 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.5582 | 12.0363 | 59.982 | 13 | 77.571 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.573 | 17.9935 | 59.9993 | 21 | 77.5595 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5645 | 11.1247 | 59.9878 | 13 | 77.5798 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5778 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5519 | 11.1312 | 60.0166 | 13 | 77.5645 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5576 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.5667 | 12.0363 | 59.982 | 13 | 77.5793 | 18.8485 | 59.9935 | 21
77.5813 | 17.9893 | 59.9993 | 21 | 77.5678 | 20.1486 | 59.9878 | 21 | 77.5728 | 11.1247 | 59.9878 | 13 | 77.5881 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5861 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5602 | 11.1312 | 60.0166 | 13 | 77.5728 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5659 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.575 | 12.092 | 59.982 | 13 | 77.5876 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.5896 | 17.9893 | 59.9993 | 21 | 77.5761 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.5812 | 11.1247 | 59.9878 | 13 | 77.5964 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.5944 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5685 | 11.1285 | 60.0166 | 13 | 77.5811 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5743 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.5833 | 12.092 | 59.982 | 13 | 77.5962 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.598 | 17.9893 | 59.9993 | 21 | 77.5845 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.5895 | 11.1247 | 59.9878 | 13 | 77.6047 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6028 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5769 | 11.1285 | 60.0166 | 13 | 77.5895 | 10.6023 | 60.0396 | 13 | 77.5826 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.5917 | 12.0905 | 59.982 | 13 | 77.6045 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6063 | 17.9893 | 59.9993 | 21 | 77.5928 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.5978 | 11.1247 | 59.9878 | 13 | 77.6131 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6111 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5852 | 11.1284 | 60.0166 | 13 | 77.5978 | 10.6083 | 60.0396 | 13 | 77.5909 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.6 | 12.0905 | 59.982 | 13 | 77.6128 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6146 | 17.9842 | 59.9993 | 21 | 77.6011 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6062 | 11.1247 | 59.9878 | 13 | 77.6214 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6194 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.5935 | 11.1284 | 60.0166 | 13 | 77.6061 | 10.6083 | 60.0396 | 13 | 77.5992 | 11.1807 | 60.0051 | 13 | 77.6083 | 12.0886 | 59.982 | 13 | 77.6211 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.623 | 17.9842 | 59.9993 | 21 | 77.6095 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6145 | 11.1225 | 59.9878 | 13 | 77.6297 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6277 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6018 | 11.1284 | 60.0166 | 13 | 77.6144 | 10.6083 | 60.0396 | 13 | 77.6075 | 11.1785 | 60.0051 | 13 | 77.6166 | 12.0886 | 59.982 | 13 | 77.6294 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6313 | 18.0561 | 59.9993 | 21 | 77.6178 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6229 | 11.1225 | 59.9878 | 13 | 77.6381 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6361 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6102 | 11.1284 | 60.0166 | 13 | 77.6228 | 10.6083 | 60.0396 | 13 | 77.616 | 11.1785 | 60.0051 | 13 | 77.625 | 12.0877 | 59.982 | 13 | 77.6377 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6396 | 18.0561 | 59.9993 | 21 | 77.6261 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6312 | 11.119 | 59.9878 | 13 | 77.6464 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6444 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6185 | 11.1232 | 60.0166 | 13 | 77.6311 | 10.6083 | 60.0396 | 13 | 77.6243 | 11.1757 | 60.0051 | 13 | 77.6333 | 12.0877 | 59.982 | 13 | 77.6462 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.648 | 18.0551 | 59.9993 | 21 | 77.6345 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6395 | 11.119 | 59.9878 | 13 | 77.6547 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6528 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6268 | 11.1232 | 60.0166 | 13 | 77.6394 | 10.6083 | 60.0396 | 13 | 77.6326 | 11.1757 | 60.0051 | 13 | 77.6416 | 12.084 | 59.982 | 13 | 77.6545 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6563 | 18.0551 | 59.9993 | 21 | 77.6428 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6478 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.663 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6611 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6351 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.6477 | 10.6138 | 60.0396 | 13 | 77.641 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.65 | 12.084 | 59.982 | 13 | 77.6628 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6646 | 18.0517 | 59.9993 | 21 | 77.6512 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6562 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.6714 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6694 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6436 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.656 | 10.6138 | 60.0396 | 13 | 77.6493 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.6583 | 12.0825 | 59.982 | 13 | 77.6711 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.673 | 18.0517 | 59.9993 | 21 | 77.6595 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6646 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.6797 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6777 | 11.8631 | 60.0223 | 13 | 77.6519 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.6644 | 10.6155 | 60.0396 | 13 | 77.6576 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.6666 | 12.0825 | 59.982 | 13 | 77.6794 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6813 | 18.0485 | 59.9993 | 21 | 77.6678 | 20.1486 | 59.9935 | 21 | 77.6729 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.688 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6861 | 11.9338 | 60.0223 | 13 | 77.6602 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.6727 | 10.6155 | 60.0396 | 13 | 77.6659 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.6749 | 12.0825 | 59.982 | 13 | 77.6877 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.6896 | 18.0485 | 59.9993 | 21 | 77.6761 | 20.1498 | 59.9935 | 21 | 77.6812 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.6964 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.6944 | 11.9338 | 60.0223 | 13 | 77.6685 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.681 | 10.619 | 60.0396 | 13 | 77.6743 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.6833 | 12.0825 | 59.982 | 13 | 77.696 | 18.8458 | 59.9935 | 21
77.698 | 18.0441 | 59.9993 | 21 | 77.6845 | 20.1498 | 59.9935 | 21 | 77.6895 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.7047 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7028 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.6769 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.6893 | 10.619 | 60.0396 | 13 | 77.6826 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.6917 | 12.0825 | 59.982 | 13 | 77.7043 | 18.8441 | 59.9935 | 21
77.7063 | 18.0441 | 59.9993 | 21 | 77.6928 | 20.1498 | 59.9935 | 21 | 77.6979 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.713 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7111 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.6852 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.6978 | 10.619 | 60.0396 | 13 | 77.6909 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.7 | 12.0825 | 59.982 | 13 | 77.7129 | 18.8441 | 59.9935 | 21
77.7146 | 18.0436 | 59.9993 | 21 | 77.7011 | 20.1498 | 59.9935 | 21 | 77.7062 | 11.1171 | 59.9878 | 13 | 77.7214 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7194 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.6935 | 11.1655 | 60.0166 | 13 | 77.7061 | 10.619 | 60.0396 | 13 | 77.6992 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.7084 | 12.0746 | 59.982 | 13 | 77.7212 | 18.8441 | 59.9935 | 21
77.723 | 18.0436 | 59.9993 | 21 | 77.7095 | 20.1499 | 59.9935 | 21 | 77.7145 | 11.1147 | 59.9878 | 13 | 77.7297 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7277 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7018 | 11.1597 | 60.0166 | 13 | 77.7144 | 10.619 | 60.0396 | 13 | 77.7076 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.7167 | 12.0746 | 59.982 | 13 | 77.7295 | 18.8441 | 59.9935 | 21
77.7313 | 18.0436 | 59.9993 | 21 | 77.7178 | 20.1499 | 59.9935 | 21 | 77.7229 | 11.1147 | 59.9878 | 13 | 77.738 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7361 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7102 | 11.1597 | 60.0166 | 13 | 77.7227 | 10.619 | 60.0396 | 13 | 77.7159 | 11.1981 | 60.0051 | 13 | 77.725 | 12.0702 | 59.982 | 13 | 77.7378 | 18.8441 | 59.9935 | 21
77.7396 | 18.0436 | 59.9993 | 21 | 77.7262 | 20.1499 | 59.9935 | 21 | 77.7312 | 11.1147 | 59.9878 | 13 | 77.7463 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7444 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7185 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.731 | 10.6223 | 60.0396 | 13 | 77.7242 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.7333 | 12.0702 | 59.982 | 13 | 77.7461 | 18.8441 | 59.9935 | 21
77.748 | 18.0368 | 59.9993 | 21 | 77.7345 | 20.1499 | 59.9935 | 21 | 77.7396 | 11.1147 | 59.9878 | 13 | 77.7547 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7527 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7268 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.7394 | 10.6223 | 60.0396 | 13 | 77.7325 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.7417 | 12.0702 | 59.982 | 13 | 77.7544 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.7563 | 18.0368 | 59.9993 | 21 | 77.7428 | 20.1499 | 59.9935 | 21 | 77.7479 | 11.1147 | 59.9878 | 13 | 77.763 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.761 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7351 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.7477 | 10.6236 | 60.0396 | 13 | 77.741 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.75 | 12.0702 | 59.982 | 13 | 77.7627 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.7646 | 18.0325 | 59.9993 | 21 | 77.7512 | 20.1499 | 59.9935 | 21 | 77.7562 | 11.1147 | 59.9878 | 13 | 77.7714 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7694 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7435 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.756 | 10.6236 | 60.0396 | 13 | 77.7493 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.7583 | 12.0686 | 59.982 | 13 | 77.7712 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.773 | 18.0325 | 59.9993 | 21 | 77.7595 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.7645 | 11.1111 | 59.9878 | 13 | 77.7797 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.7777 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7518 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.7643 | 10.6236 | 60.0396 | 13 | 77.7576 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.7667 | 12.0686 | 59.982 | 13 | 77.7795 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.7813 | 18.0325 | 59.9993 | 21 | 77.7678 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.7729 | 11.1111 | 59.9878 | 13 | 77.788 | 11.1461 | 60.0223 | 13 | 77.786 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7601 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.7727 | 10.6236 | 60.0396 | 13 | 77.766 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.775 | 12.0628 | 59.982 | 13 | 77.7878 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.7896 | 18.0325 | 59.9993 | 21 | 77.7762 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.7812 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.7963 | 11.1531 | 60.0223 | 13 | 77.7944 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7684 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.781 | 10.6236 | 60.0396 | 13 | 77.7743 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.7833 | 12.0628 | 59.982 | 13 | 77.7961 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.798 | 18.111 | 59.9993 | 21 | 77.7845 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.7896 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.8047 | 11.1531 | 60.0223 | 13 | 77.8027 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7769 | 11.1571 | 60.0166 | 13 | 77.7893 | 10.6236 | 60.0396 | 13 | 77.7826 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.7916 | 12.0628 | 59.982 | 13 | 77.8044 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.8063 | 18.111 | 59.9993 | 21 | 77.7928 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.7979 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.813 | 11.1579 | 60.0223 | 13 | 77.811 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7852 | 11.1518 | 60.0166 | 13 | 77.7976 | 10.6253 | 60.0396 | 13 | 77.7909 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.8 | 12.0628 | 59.982 | 13 | 77.8127 | 18.8402 | 59.9935 | 21
77.8146 | 18.1011 | 59.9993 | 21 | 77.8011 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8062 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.8214 | 11.1579 | 60.0223 | 13 | 77.8193 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.7935 | 11.1518 | 60.0166 | 13 | 77.8059 | 10.6253 | 60.0396 | 13 | 77.7992 | 11.1914 | 60.0051 | 13 | 77.8083 | 12.0614 | 59.982 | 13 | 77.821 | 18.8399 | 59.9935 | 21
77.823 | 18.1011 | 59.9993 | 21 | 77.8095 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8146 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.8297 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.8277 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8018 | 11.1477 | 60.0166 | 13 | 77.8143 | 10.6272 | 60.0396 | 13 | 77.8076 | 11.187 | 60.0051 | 13 | 77.8167 | 12.0614 | 59.982 | 13 | 77.8293 | 18.8399 | 59.9935 | 21
77.8313 | 18.1555 | 59.9935 | 21 | 77.8178 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8229 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.838 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.836 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8102 | 11.1477 | 60.0166 | 13 | 77.8226 | 10.6272 | 60.0396 | 13 | 77.8159 | 11.187 | 60.0051 | 13 | 77.8251 | 12.0598 | 59.982 | 13 | 77.8379 | 18.8399 | 59.9935 | 21
77.8396 | 18.1555 | 59.9935 | 21 | 77.8262 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8312 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.8463 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.8444 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8185 | 11.1477 | 60.0166 | 13 | 77.8309 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8242 | 11.185 | 60.0051 | 13 | 77.8334 | 12.0598 | 59.982 | 13 | 77.8462 | 18.8399 | 59.9935 | 21
77.848 | 18.1555 | 59.9935 | 21 | 77.8345 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8395 | 11.1075 | 59.9878 | 13 | 77.8547 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.8527 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8268 | 11.1477 | 60.0166 | 13 | 77.8392 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8326 | 11.185 | 60.0051 | 13 | 77.8417 | 12.0562 | 59.982 | 13 | 77.8545 | 18.8399 | 59.9935 | 21
77.8563 | 18.1555 | 59.9935 | 21 | 77.8428 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8479 | 11.1054 | 59.9878 | 13 | 77.863 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.861 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8351 | 11.1477 | 60.0166 | 13 | 77.8477 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8409 | 11.262 | 60.0051 | 13 | 77.85 | 12.0562 | 59.982 | 13 | 77.8628 | 18.8399 | 59.9935 | 21
77.8646 | 18.1513 | 59.9935 | 21 | 77.8512 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8563 | 11.1054 | 59.9878 | 13 | 77.8713 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.8693 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8435 | 11.1477 | 60.0166 | 13 | 77.856 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8492 | 11.262 | 60.0051 | 13 | 77.8584 | 12.0526 | 59.982 | 13 | 77.8711 | 18.8378 | 59.9935 | 21
77.873 | 18.1513 | 59.9935 | 21 | 77.8595 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8646 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.8796 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.8777 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8518 | 11.1466 | 60.0166 | 13 | 77.8643 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8575 | 11.262 | 60.0051 | 13 | 77.8667 | 12.0526 | 59.982 | 13 | 77.8794 | 18.8378 | 59.9935 | 21
77.8813 | 18.1513 | 59.9935 | 21 | 77.8678 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8729 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.8879 | 11.2575 | 60.0223 | 13 | 77.886 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8601 | 11.1466 | 60.0166 | 13 | 77.8726 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.866 | 11.262 | 60.0051 | 13 | 77.875 | 12.1087 | 59.982 | 13 | 77.8879 | 18.8337 | 59.9935 | 21
77.8896 | 18.1513 | 59.9935 | 21 | 77.8762 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8812 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.8963 | 11.3063 | 60.0223 | 13 | 77.8943 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8684 | 11.143 | 60.0166 | 13 | 77.8809 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8743 | 11.2601 | 60.0051 | 13 | 77.8834 | 12.1087 | 59.982 | 13 | 77.8962 | 18.8337 | 59.9935 | 21
77.898 | 18.1479 | 59.9935 | 21 | 77.8845 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8896 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.9046 | 11.3063 | 60.0223 | 13 | 77.9026 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8768 | 11.143 | 60.0166 | 13 | 77.8893 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8826 | 11.2601 | 60.0051 | 13 | 77.8917 | 12.1063 | 59.982 | 13 | 77.9045 | 18.8337 | 59.9935 | 21
77.9063 | 18.1479 | 59.9935 | 21 | 77.8929 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.8979 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.913 | 11.3063 | 60.0223 | 13 | 77.911 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8851 | 11.1399 | 60.0166 | 13 | 77.8976 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8909 | 11.2566 | 60.0051 | 13 | 77.9 | 12.1063 | 59.982 | 13 | 77.9128 | 18.8337 | 59.9935 | 21
77.9146 | 18.1479 | 59.9935 | 21 | 77.9012 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9062 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.9213 | 11.3063 | 60.0223 | 13 | 77.9193 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.8934 | 11.1399 | 60.0166 | 13 | 77.9059 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.8993 | 11.2566 | 60.0051 | 13 | 77.9083 | 12.1029 | 59.982 | 13 | 77.9211 | 18.8299 | 59.9935 | 21
77.923 | 18.1479 | 59.9935 | 21 | 77.9095 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9146 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.9296 | 11.3063 | 60.0223 | 13 | 77.9277 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9017 | 11.1399 | 60.0166 | 13 | 77.9142 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9076 | 11.2535 | 60.0051 | 13 | 77.9167 | 12.1029 | 59.982 | 13 | 77.9294 | 18.8299 | 59.9935 | 21
77.9313 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9178 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9229 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.9379 | 11.3063 | 60.0223 | 13 | 77.936 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9102 | 11.1399 | 60.0166 | 13 | 77.9225 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9159 | 11.2535 | 60.0051 | 13 | 77.925 | 12.0997 | 59.982 | 13 | 77.9377 | 18.8299 | 59.9935 | 21
77.9396 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9262 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9313 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.9463 | 11.3095 | 60.0223 | 13 | 77.9443 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9185 | 11.1368 | 60.0166 | 13 | 77.9309 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9242 | 11.2535 | 60.0051 | 13 | 77.9333 | 12.0997 | 59.982 | 13 | 77.946 | 18.8299 | 59.9935 | 21
77.948 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9345 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9396 | 11.1036 | 59.9878 | 13 | 77.9546 | 11.3095 | 60.0223 | 13 | 77.9526 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9268 | 11.1368 | 60.0166 | 13 | 77.9392 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9326 | 11.2535 | 60.0051 | 13 | 77.9418 | 12.0962 | 59.982 | 13 | 77.9543 | 18.8299 | 59.9935 | 21
77.9563 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9428 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9479 | 11.0991 | 59.9878 | 13 | 77.963 | 11.3095 | 60.0223 | 13 | 77.961 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9351 | 11.1357 | 60.0166 | 13 | 77.9475 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9409 | 11.2535 | 60.0051 | 13 | 77.9501 | 12.0962 | 59.982 | 13 | 77.9629 | 18.8299 | 59.9935 | 21
77.9646 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9512 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9562 | 11.0991 | 59.9878 | 13 | 77.9713 | 11.3095 | 60.0223 | 13 | 77.9693 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9435 | 11.1357 | 60.0166 | 13 | 77.9558 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9492 | 11.2535 | 60.0051 | 13 | 77.9584 | 12.1769 | 59.982 | 13 | 77.9712 | 18.8279 | 59.9935 | 21
77.973 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9595 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9646 | 11.0952 | 59.9878 | 13 | 77.9796 | 11.3095 | 60.0223 | 13 | 77.9777 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9518 | 11.1357 | 60.0166 | 13 | 77.9642 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9576 | 11.2501 | 60.0051 | 13 | 77.9667 | 12.1769 | 59.982 | 13 | 77.9795 | 18.8279 | 59.9935 | 21
77.9813 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9678 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9729 | 11.0952 | 59.9878 | 13 | 77.9879 | 11.3095 | 60.0223 | 13 | 77.986 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9601 | 11.1357 | 60.0166 | 13 | 77.9725 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9659 | 11.2501 | 60.0051 | 13 | 77.9751 | 12.1746 | 59.982 | 13 | 77.9878 | 18.822 | 59.9935 | 21
77.9896 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9762 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9813 | 11.0952 | 59.9878 | 13 | 77.9963 | 11.3123 | 60.0223 | 13 | 77.9943 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9684 | 11.1325 | 60.0166 | 13 | 77.9808 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9742 | 11.2479 | 60.0051 | 13 | 77.9834 | 12.1746 | 59.982 | 13 | 77.9961 | 18.822 | 59.9935 | 21
77.998 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9845 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9896 | 11.0952 | 59.9878 | 13 | 78.0046 | 11.3123 | 60.0223 | 13 | 78.0026 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9768 | 11.1325 | 60.0166 | 13 | 77.9891 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9825 | 11.2479 | 60.0051 | 13 | 77.9917 | 12.1719 | 59.982 | 13 | 78.0044 | 18.822 | 59.9935 | 21
78.0063 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 77.9929 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 77.9979 | 11.0952 | 59.9878 | 13 | 78.0129 | 11.3148 | 60.0223 | 13 | 78.011 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9851 | 11.1911 | 60.0166 | 13 | 77.9974 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9908 | 11.2454 | 60.0051 | 13 | 78.0001 | 12.1719 | 59.982 | 13 | 78.0129 | 18.822 | 59.9935 | 21
78.0146 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 78.0012 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0063 | 11.0952 | 59.9878 | 13 | 78.0212 | 11.3148 | 60.0223 | 13 | 78.0193 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 77.9934 | 11.1911 | 60.0166 | 13 | 78.0059 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 77.9993 | 11.2454 | 60.0051 | 13 | 78.0084 | 12.1686 | 59.982 | 13 | 78.0212 | 18.822 | 59.9935 | 21
78.023 | 18.1456 | 59.9935 | 21 | 78.0095 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0146 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0296 | 11.3148 | 60.0223 | 13 | 78.0276 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0017 | 11.1911 | 60.0166 | 13 | 78.0142 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0076 | 11.2454 | 60.0051 | 13 | 78.0167 | 12.1686 | 59.982 | 13 | 78.0295 | 18.822 | 59.9935 | 21
78.0313 | 18.1444 | 59.9935 | 21 | 78.0179 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0229 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0379 | 11.3148 | 60.0223 | 13 | 78.0359 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0101 | 11.1911 | 60.0166 | 13 | 78.0225 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0159 | 11.2454 | 60.0051 | 13 | 78.025 | 12.165 | 59.9762 | 13 | 78.0378 | 18.822 | 59.9935 | 21
78.0396 | 18.1444 | 59.9935 | 21 | 78.0262 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0312 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0463 | 11.3148 | 60.0223 | 13 | 78.0443 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0184 | 11.1876 | 60.0166 | 13 | 78.0308 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0243 | 11.2434 | 60.0051 | 13 | 78.0334 | 12.165 | 59.9762 | 13 | 78.0461 | 18.822 | 59.9935 | 21
78.048 | 18.1444 | 59.9935 | 21 | 78.0345 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0396 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0546 | 11.3148 | 60.0223 | 13 | 78.0526 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0267 | 11.1876 | 60.0166 | 13 | 78.0391 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0326 | 11.2434 | 60.0051 | 13 | 78.0417 | 12.1632 | 59.9762 | 13 | 78.0544 | 18.8173 | 59.9935 | 21
78.0563 | 18.1444 | 59.9935 | 21 | 78.0428 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0479 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0629 | 11.3172 | 60.0223 | 13 | 78.0609 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.035 | 11.1876 | 60.0166 | 13 | 78.0475 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0409 | 11.2434 | 60.0051 | 13 | 78.0502 | 12.1632 | 59.9762 | 13 | 78.0627 | 18.8173 | 59.9935 | 21
78.0647 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.0512 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0563 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0712 | 11.3172 | 60.0223 | 13 | 78.0693 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0435 | 11.1876 | 60.0166 | 13 | 78.0558 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0492 | 11.2434 | 60.0051 | 13 | 78.0585 | 12.162 | 59.9762 | 13 | 78.071 | 18.8164 | 59.9935 | 21
78.073 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.0595 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0646 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0796 | 11.3172 | 60.0223 | 13 | 78.0776 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0518 | 11.1818 | 60.0166 | 13 | 78.0641 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0576 | 11.2434 | 60.0051 | 13 | 78.0668 | 12.162 | 59.9762 | 13 | 78.0796 | 18.8164 | 59.9935 | 21
78.0813 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.0679 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0729 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0879 | 11.3172 | 60.0223 | 13 | 78.0859 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0601 | 11.1818 | 60.0166 | 13 | 78.0724 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0659 | 11.2434 | 60.0051 | 13 | 78.0751 | 12.2054 | 59.9762 | 13 | 78.0879 | 18.8143 | 59.9935 | 21
78.0897 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.0762 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0813 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.0962 | 11.32 | 60.0223 | 13 | 78.0942 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0684 | 11.1817 | 60.0166 | 13 | 78.0808 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0742 | 11.2414 | 60.0051 | 13 | 78.0834 | 12.2054 | 59.9762 | 13 | 78.0962 | 18.8143 | 59.9935 | 21
78.098 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.0845 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.0896 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.1046 | 11.32 | 60.0223 | 13 | 78.1026 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0768 | 11.1817 | 60.0166 | 13 | 78.0891 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0825 | 11.2414 | 60.0051 | 13 | 78.0918 | 12.2054 | 59.9762 | 13 | 78.1045 | 18.8143 | 59.9935 | 21
78.1063 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.0929 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.098 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.1129 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1109 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0851 | 11.1791 | 60.0166 | 13 | 78.0974 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0909 | 11.2393 | 60.0051 | 13 | 78.1001 | 12.2054 | 59.9762 | 13 | 78.1128 | 18.8143 | 59.9935 | 21
78.1147 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.1012 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1063 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.1212 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1193 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.0934 | 11.1791 | 60.0166 | 13 | 78.1057 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.0992 | 11.2393 | 60.0051 | 13 | 78.1085 | 12.2054 | 59.9762 | 13 | 78.1211 | 18.8143 | 59.9935 | 21
78.123 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.1095 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1146 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.1295 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1276 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1017 | 11.1764 | 60.0166 | 13 | 78.114 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1075 | 11.2369 | 60.0051 | 13 | 78.1168 | 12.2054 | 59.9762 | 13 | 78.1294 | 18.8143 | 59.9935 | 21
78.1313 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.1179 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1229 | 11.0916 | 59.9878 | 13 | 78.1379 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1359 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1101 | 11.1764 | 60.0166 | 13 | 78.1224 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1158 | 11.2369 | 60.0051 | 13 | 78.1251 | 12.2039 | 59.9762 | 13 | 78.1379 | 18.8622 | 59.9935 | 21
78.1397 | 18.1424 | 59.9935 | 21 | 78.1262 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1313 | 11.085 | 59.9878 | 13 | 78.1462 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1442 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1184 | 11.1764 | 60.0166 | 13 | 78.1307 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1243 | 11.2369 | 60.0051 | 13 | 78.1334 | 12.2039 | 59.9762 | 13 | 78.1462 | 18.8622 | 59.9935 | 21
78.148 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1345 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1396 | 11.085 | 59.9878 | 13 | 78.1545 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1526 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1267 | 11.1764 | 60.0166 | 13 | 78.139 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1326 | 11.2369 | 60.0051 | 13 | 78.1417 | 12.2039 | 59.9762 | 13 | 78.1545 | 18.9101 | 59.9935 | 21
78.1563 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1429 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1479 | 11.085 | 59.9878 | 13 | 78.1628 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1609 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.135 | 11.175 | 60.0166 | 13 | 78.1473 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1409 | 11.2369 | 60.0051 | 13 | 78.1501 | 12.2039 | 59.9762 | 13 | 78.1628 | 18.9101 | 59.9935 | 21
78.1647 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1512 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1563 | 11.085 | 59.9878 | 13 | 78.1712 | 11.3226 | 60.0223 | 13 | 78.1693 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1434 | 11.175 | 60.0166 | 13 | 78.1558 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1493 | 11.2369 | 60.0051 | 13 | 78.1584 | 12.1975 | 59.9762 | 13 | 78.1711 | 18.9062 | 59.9935 | 21
78.173 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1595 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1646 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.1795 | 11.3245 | 60.0223 | 13 | 78.1776 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1517 | 11.1725 | 60.0166 | 13 | 78.1641 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1576 | 11.2347 | 60.0051 | 13 | 78.1669 | 12.1975 | 59.9762 | 13 | 78.1794 | 18.9062 | 59.9935 | 21
78.1813 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1679 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.173 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.1879 | 11.3245 | 60.0223 | 13 | 78.1859 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.16 | 11.1725 | 60.0166 | 13 | 78.1724 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1659 | 11.2347 | 60.0051 | 13 | 78.1752 | 12.1975 | 59.9762 | 13 | 78.1877 | 18.9058 | 59.9935 | 21
78.1897 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1762 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1813 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.1962 | 11.3245 | 60.0223 | 13 | 78.1942 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1683 | 11.1716 | 60.0166 | 13 | 78.1807 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1742 | 11.2982 | 60.0051 | 13 | 78.1835 | 12.1975 | 59.9762 | 13 | 78.196 | 18.9058 | 59.9935 | 21
78.198 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1845 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.1896 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2045 | 11.3245 | 60.0223 | 13 | 78.2026 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1768 | 11.1716 | 60.0166 | 13 | 78.189 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1825 | 11.2982 | 60.0051 | 13 | 78.1918 | 12.1975 | 59.9762 | 13 | 78.2046 | 18.9053 | 59.9935 | 21
78.2063 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.1929 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.198 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2128 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2109 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1851 | 11.1716 | 60.0166 | 13 | 78.1974 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1909 | 11.2957 | 60.0051 | 13 | 78.2002 | 12.1975 | 59.9762 | 13 | 78.2129 | 18.9053 | 59.9935 | 21
78.2147 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.2012 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.2063 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2212 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2192 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.1934 | 11.1716 | 60.0166 | 13 | 78.2057 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.1992 | 11.2957 | 60.0051 | 13 | 78.2085 | 12.1963 | 59.9762 | 13 | 78.2212 | 18.9015 | 59.9935 | 21
78.223 | 18.1419 | 59.9935 | 21 | 78.2095 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.2147 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2295 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2275 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2017 | 11.1685 | 60.0166 | 13 | 78.214 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2075 | 11.2956 | 60.0051 | 13 | 78.2168 | 12.1963 | 59.9762 | 13 | 78.2295 | 18.9015 | 59.9935 | 21
78.2313 | 18.1406 | 59.9935 | 21 | 78.2179 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.223 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2379 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2359 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2101 | 11.1685 | 60.0166 | 13 | 78.2223 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2159 | 11.2956 | 60.0051 | 13 | 78.2252 | 12.1951 | 59.9762 | 13 | 78.2378 | 18.9015 | 59.9935 | 21
78.2397 | 18.1406 | 59.9935 | 21 | 78.2262 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.2313 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2462 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2442 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2184 | 11.166 | 60.0166 | 13 | 78.2306 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2242 | 11.2956 | 60.0051 | 13 | 78.2335 | 12.1951 | 59.9762 | 13 | 78.2461 | 18.9015 | 59.9935 | 21
78.248 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2345 | 20.15 | 59.9935 | 21 | 78.2396 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2545 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2526 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2267 | 11.166 | 60.0166 | 13 | 78.239 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2325 | 11.2956 | 60.0051 | 13 | 78.2418 | 12.1918 | 59.9762 | 13 | 78.2546 | 18.8996 | 59.9935 | 21
78.2563 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2429 | 20.152 | 59.9935 | 21 | 78.248 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2628 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2609 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.235 | 11.1614 | 60.0166 | 13 | 78.2473 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2408 | 11.3341 | 60.0051 | 13 | 78.2501 | 12.1918 | 59.9762 | 13 | 78.2629 | 18.8996 | 59.9935 | 21
78.2647 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2512 | 20.152 | 59.9935 | 21 | 78.2563 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2711 | 11.3256 | 60.0339 | 13 | 78.2692 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2434 | 11.1614 | 60.0166 | 13 | 78.2556 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2493 | 11.3341 | 60.0051 | 13 | 78.2585 | 12.1917 | 59.9762 | 13 | 78.2712 | 18.9625 | 59.9935 | 21
78.273 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2596 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.2646 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2795 | 11.3176 | 60.0339 | 13 | 78.2775 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2517 | 11.2719 | 60.0166 | 13 | 78.2639 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2576 | 11.3341 | 60.0051 | 13 | 78.2668 | 12.1917 | 59.9762 | 13 | 78.2795 | 18.9625 | 59.9935 | 21
78.2813 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2679 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.273 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2878 | 11.3176 | 60.0339 | 13 | 78.2858 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.26 | 11.2719 | 60.0166 | 13 | 78.2723 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2659 | 11.3341 | 60.0051 | 13 | 78.2751 | 12.1874 | 59.9762 | 13 | 78.2878 | 18.9594 | 59.9935 | 21
78.2897 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2762 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.2813 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.2961 | 11.3176 | 60.0339 | 13 | 78.2942 | 11.933 | 60.0223 | 13 | 78.2683 | 11.2719 | 60.0166 | 13 | 78.2806 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2742 | 11.3309 | 60.0051 | 13 | 78.2836 | 12.1874 | 59.9762 | 13 | 78.2961 | 18.9594 | 59.9935 | 21
78.298 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2845 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.2897 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.3044 | 11.3176 | 60.0339 | 13 | 78.3025 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.2767 | 11.2719 | 60.0166 | 13 | 78.2889 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2826 | 11.3309 | 60.0051 | 13 | 78.2919 | 12.1843 | 59.9762 | 13 | 78.3044 | 18.9594 | 59.9935 | 21
78.3063 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.2929 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.298 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.3128 | 11.3176 | 60.0339 | 13 | 78.3109 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.285 | 11.2657 | 60.0166 | 13 | 78.2972 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2909 | 11.3275 | 60.0051 | 13 | 78.3002 | 12.1843 | 59.9762 | 13 | 78.3127 | 18.9594 | 59.9935 | 21
78.3147 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3012 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3063 | 11.0831 | 59.9878 | 13 | 78.3211 | 11.3176 | 60.0339 | 13 | 78.3192 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.2933 | 11.2657 | 60.0166 | 13 | 78.3055 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.2992 | 11.3275 | 60.0051 | 13 | 78.3085 | 12.1843 | 59.9762 | 13 | 78.3213 | 18.9594 | 59.9935 | 21
78.323 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3095 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3146 | 11.0801 | 59.9878 | 13 | 78.3295 | 11.3697 | 60.0339 | 13 | 78.3275 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3016 | 11.265 | 60.0166 | 13 | 78.314 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.3075 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3169 | 12.1843 | 59.9762 | 13 | 78.3296 | 18.9594 | 59.9935 | 21
78.3314 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3179 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.323 | 11.0801 | 59.9878 | 13 | 78.3378 | 11.3697 | 60.0339 | 13 | 78.3358 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3101 | 11.265 | 60.0166 | 13 | 78.3223 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.3159 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3252 | 12.1827 | 59.9762 | 13 | 78.3379 | 18.9597 | 59.9935 | 21
78.3397 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3262 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3313 | 11.0801 | 59.9878 | 13 | 78.3461 | 11.3664 | 60.0339 | 13 | 78.3442 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3184 | 11.265 | 60.0166 | 13 | 78.3306 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.3242 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3336 | 12.1827 | 59.9762 | 13 | 78.3462 | 18.9597 | 59.9935 | 21
78.348 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3346 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3397 | 11.0801 | 59.9878 | 13 | 78.3544 | 11.3664 | 60.0339 | 13 | 78.3525 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3267 | 11.265 | 60.0166 | 13 | 78.3389 | 10.6272 | 60.0454 | 13 | 78.3325 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3419 | 12.1799 | 59.9762 | 13 | 78.3545 | 18.9575 | 59.9935 | 21
78.3563 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3429 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.348 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.3627 | 11.3664 | 60.0339 | 13 | 78.3608 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.335 | 11.265 | 60.0166 | 13 | 78.3472 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3409 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3502 | 12.1799 | 59.9762 | 13 | 78.3628 | 18.9575 | 59.9935 | 21
78.3647 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3512 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3563 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.3711 | 11.3664 | 60.0339 | 13 | 78.3691 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3433 | 11.265 | 60.0166 | 13 | 78.3556 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3492 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3585 | 12.1788 | 59.9762 | 13 | 78.3711 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.373 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3596 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3647 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.3794 | 11.3635 | 60.0339 | 13 | 78.3775 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3517 | 11.2599 | 60.0166 | 13 | 78.3639 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3575 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3668 | 12.1788 | 59.9762 | 13 | 78.3796 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.3814 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3679 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.373 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.3878 | 11.3635 | 60.0339 | 13 | 78.3858 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.36 | 11.2599 | 60.0166 | 13 | 78.3722 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3658 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3752 | 12.1788 | 59.9762 | 13 | 78.3879 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.3897 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3762 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3813 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.3961 | 11.36 | 60.0339 | 13 | 78.3942 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3683 | 11.2569 | 60.0166 | 13 | 78.3805 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3741 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.3835 | 12.1788 | 59.9762 | 13 | 78.3962 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.398 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3846 | 20.1597 | 59.9935 | 21 | 78.3896 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.4044 | 11.36 | 60.0339 | 13 | 78.4025 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3766 | 11.2569 | 60.0166 | 13 | 78.3889 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3826 | 11.3252 | 60.0051 | 13 | 78.392 | 12.1747 | 59.9762 | 13 | 78.4045 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4063 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.3929 | 20.1617 | 59.9935 | 21 | 78.398 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.4127 | 11.3568 | 60.0339 | 13 | 78.4108 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.385 | 11.2569 | 60.0166 | 13 | 78.3972 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3909 | 11.3197 | 60.0051 | 13 | 78.4003 | 12.1747 | 59.9762 | 13 | 78.4128 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4147 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.4012 | 20.1617 | 59.9935 | 21 | 78.4064 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.4211 | 11.3568 | 60.0339 | 13 | 78.4191 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.3933 | 11.2569 | 60.0166 | 13 | 78.4055 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.3992 | 11.3197 | 60.0051 | 13 | 78.4086 | 12.167 | 59.9762 | 13 | 78.4211 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.423 | 18.1401 | 59.9935 | 21 | 78.4096 | 20.1638 | 59.9935 | 21 | 78.4147 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.4294 | 11.3556 | 60.0339 | 13 | 78.4275 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.4016 | 11.2569 | 60.0166 | 13 | 78.4138 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4076 | 11.3197 | 60.0051 | 13 | 78.4169 | 12.167 | 59.9762 | 13 | 78.4294 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4314 | 18.138 | 59.9935 | 21 | 78.4179 | 20.1638 | 59.9935 | 21 | 78.423 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.4377 | 11.3556 | 60.0339 | 13 | 78.4358 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.4099 | 11.2569 | 60.0166 | 13 | 78.4221 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4159 | 11.3197 | 60.0051 | 13 | 78.4252 | 12.167 | 59.9762 | 13 | 78.4377 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4397 | 18.138 | 59.9935 | 21 | 78.4262 | 20.1664 | 59.9935 | 21 | 78.4313 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.446 | 11.3534 | 60.0339 | 13 | 78.4442 | 11.9314 | 60.0223 | 13 | 78.4183 | 11.2519 | 60.0166 | 13 | 78.4305 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4242 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4336 | 12.167 | 59.9762 | 13 | 78.4463 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.448 | 18.138 | 59.9935 | 21 | 78.4346 | 20.1664 | 59.9935 | 21 | 78.4397 | 11.0754 | 59.9878 | 13 | 78.4543 | 11.3534 | 60.0339 | 13 | 78.4525 | 11.9281 | 60.0223 | 13 | 78.4266 | 11.2519 | 60.0166 | 13 | 78.4388 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4325 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4419 | 12.167 | 59.9762 | 13 | 78.4546 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4564 | 18.138 | 59.9935 | 21 | 78.4429 | 20.1664 | 59.9935 | 21 | 78.448 | 11.074 | 59.9878 | 13 | 78.4627 | 11.3492 | 60.0339 | 13 | 78.4608 | 11.9281 | 60.0223 | 13 | 78.4349 | 11.2519 | 60.0166 | 13 | 78.4471 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4409 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4503 | 12.167 | 59.9762 | 13 | 78.4629 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4647 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.4512 | 20.1664 | 59.9935 | 21 | 78.4564 | 11.074 | 59.9878 | 13 | 78.471 | 11.3492 | 60.0339 | 13 | 78.4691 | 11.9281 | 60.0223 | 13 | 78.4432 | 11.2519 | 60.0166 | 13 | 78.4554 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4492 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4586 | 12.1586 | 59.9762 | 13 | 78.4712 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.473 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.4596 | 20.1664 | 59.9935 | 21 | 78.4647 | 11.074 | 59.9878 | 13 | 78.4794 | 11.3462 | 60.0339 | 13 | 78.4775 | 11.9281 | 60.0223 | 13 | 78.4517 | 11.248 | 60.0166 | 13 | 78.4637 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4575 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4669 | 12.1586 | 59.9762 | 13 | 78.4795 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4814 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.4679 | 20.1664 | 59.9935 | 21 | 78.473 | 11.074 | 59.9878 | 13 | 78.4877 | 11.3462 | 60.0339 | 13 | 78.4858 | 11.925 | 60.0223 | 13 | 78.46 | 11.248 | 60.0166 | 13 | 78.4722 | 10.6835 | 60.0454 | 13 | 78.4658 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4752 | 12.1586 | 59.9762 | 13 | 78.4878 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.4897 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.4762 | 20.1716 | 59.9935 | 21 | 78.4814 | 11.0704 | 59.9878 | 13 | 78.496 | 11.3422 | 60.0339 | 13 | 78.4941 | 11.925 | 60.0223 | 13 | 78.4683 | 11.248 | 60.0166 | 13 | 78.4805 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.4742 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4836 | 12.1586 | 59.9762 | 13 | 78.4963 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.498 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.4846 | 20.1716 | 59.9935 | 21 | 78.4897 | 11.0704 | 59.9878 | 13 | 78.5043 | 11.3422 | 60.0339 | 13 | 78.5024 | 11.925 | 60.0223 | 13 | 78.4766 | 11.248 | 60.0166 | 13 | 78.4888 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.4825 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.4919 | 12.1586 | 59.9762 | 13 | 78.5046 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5064 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.4929 | 20.178 | 59.9935 | 21 | 78.498 | 11.066 | 59.9878 | 13 | 78.5127 | 11.3422 | 60.0339 | 13 | 78.5107 | 11.925 | 60.0223 | 13 | 78.485 | 11.2448 | 60.0166 | 13 | 78.4971 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.4908 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.5002 | 12.1586 | 59.9762 | 13 | 78.5129 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5147 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.5013 | 20.178 | 59.9935 | 21 | 78.5063 | 11.066 | 59.9878 | 13 | 78.521 | 11.3422 | 60.0339 | 13 | 78.5191 | 11.925 | 60.0223 | 13 | 78.4933 | 11.2448 | 60.0166 | 13 | 78.5055 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.4991 | 11.3173 | 60.0051 | 13 | 78.5087 | 12.1528 | 59.9762 | 13 | 78.5212 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.523 | 18.1366 | 59.9935 | 21 | 78.5096 | 20.1794 | 59.9935 | 21 | 78.5147 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.5294 | 11.3362 | 60.0339 | 13 | 78.5274 | 11.925 | 60.0223 | 13 | 78.5016 | 11.2448 | 60.0166 | 13 | 78.5138 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.5076 | 11.3133 | 60.0051 | 13 | 78.517 | 12.1528 | 59.9762 | 13 | 78.5295 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5314 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5179 | 20.1794 | 59.9935 | 21 | 78.523 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.5377 | 11.3362 | 60.0339 | 13 | 78.5358 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5099 | 11.2448 | 60.0166 | 13 | 78.5221 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.5159 | 11.3133 | 60.0051 | 13 | 78.5253 | 12.1528 | 59.9762 | 13 | 78.5378 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5397 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5262 | 20.1794 | 59.9935 | 21 | 78.5314 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.546 | 11.3341 | 60.0339 | 13 | 78.5441 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5183 | 11.2448 | 60.0166 | 13 | 78.5304 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.5242 | 11.3133 | 60.0051 | 13 | 78.5336 | 12.1528 | 59.9762 | 13 | 78.5461 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.548 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5346 | 20.1794 | 59.9935 | 21 | 78.5397 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.5543 | 11.3341 | 60.0339 | 13 | 78.5524 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5266 | 11.2448 | 60.0166 | 13 | 78.5387 | 10.6851 | 60.0454 | 13 | 78.5326 | 11.3133 | 60.0051 | 13 | 78.542 | 12.2153 | 59.9762 | 13 | 78.5544 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5564 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5429 | 20.179 | 59.9935 | 21 | 78.548 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.5626 | 11.3341 | 60.0339 | 13 | 78.5607 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5349 | 11.3004 | 60.0166 | 13 | 78.5471 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5409 | 11.3133 | 60.0051 | 13 | 78.5503 | 12.2153 | 59.9762 | 13 | 78.563 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5647 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5512 | 20.179 | 59.9935 | 21 | 78.5564 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.571 | 11.3341 | 60.0339 | 13 | 78.5691 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5432 | 11.3004 | 60.0166 | 13 | 78.5554 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5492 | 11.3133 | 60.0051 | 13 | 78.5586 | 12.2053 | 59.9762 | 13 | 78.5713 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.573 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5596 | 20.179 | 59.9935 | 21 | 78.5647 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.5793 | 11.3253 | 60.0339 | 13 | 78.5774 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5516 | 11.2979 | 60.0166 | 13 | 78.5637 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5575 | 11.3087 | 60.0051 | 13 | 78.567 | 12.2053 | 59.9762 | 13 | 78.5796 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5814 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5679 | 20.179 | 59.9935 | 21 | 78.5731 | 11.1573 | 59.9878 | 13 | 78.5876 | 11.3253 | 60.0339 | 13 | 78.5858 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5599 | 11.2979 | 60.0166 | 13 | 78.572 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5658 | 11.3087 | 60.0051 | 13 | 78.5753 | 12.2053 | 59.9762 | 13 | 78.5879 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.5897 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5762 | 20.1766 | 59.9993 | 21 | 78.5814 | 11.2406 | 59.9878 | 13 | 78.5959 | 11.3213 | 60.0339 | 13 | 78.5941 | 11.9833 | 60.0223 | 13 | 78.5682 | 11.2979 | 60.0166 | 13 | 78.5803 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5742 | 11.3087 | 60.0051 | 13 | 78.5836 | 12.2053 | 59.9762 | 13 | 78.5962 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.598 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5846 | 20.1766 | 59.9993 | 21 | 78.5897 | 11.2406 | 59.9878 | 13 | 78.6043 | 11.3213 | 60.0339 | 13 | 78.6024 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.5765 | 11.2979 | 60.0166 | 13 | 78.5887 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5825 | 11.3087 | 60.0051 | 13 | 78.5919 | 12.2526 | 59.9762 | 13 | 78.6045 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6064 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.5929 | 20.2065 | 59.9993 | 21 | 78.598 | 11.2388 | 59.9878 | 13 | 78.6126 | 11.3213 | 60.0339 | 13 | 78.6107 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.585 | 11.2979 | 60.0166 | 13 | 78.597 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5908 | 11.3053 | 60.0051 | 13 | 78.6003 | 12.2526 | 59.9762 | 13 | 78.613 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6147 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6013 | 20.2065 | 59.9993 | 21 | 78.6064 | 11.2388 | 59.9878 | 13 | 78.621 | 11.3213 | 60.0339 | 13 | 78.6191 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.5933 | 11.2979 | 60.0166 | 13 | 78.6053 | 10.6878 | 60.0454 | 13 | 78.5992 | 11.3053 | 60.0051 | 13 | 78.6086 | 12.324 | 59.9762 | 13 | 78.6213 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.623 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6096 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6147 | 11.2388 | 59.9878 | 13 | 78.6293 | 11.3168 | 60.0339 | 13 | 78.6274 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.6016 | 11.2874 | 60.0166 | 13 | 78.6136 | 10.6911 | 60.0454 | 13 | 78.6075 | 11.3034 | 60.0051 | 13 | 78.6169 | 12.324 | 59.9762 | 13 | 78.6296 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6314 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6179 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.623 | 11.2388 | 59.9878 | 13 | 78.6376 | 11.3168 | 60.0339 | 13 | 78.6357 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.6099 | 11.2874 | 60.0166 | 13 | 78.6221 | 10.6911 | 60.0454 | 13 | 78.6158 | 11.3034 | 60.0051 | 13 | 78.6254 | 12.321 | 59.9762 | 13 | 78.6379 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6397 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6263 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6314 | 11.2388 | 59.9878 | 13 | 78.6459 | 11.3135 | 60.0339 | 13 | 78.644 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.6183 | 11.2874 | 60.0166 | 13 | 78.6304 | 10.6911 | 60.0454 | 13 | 78.6241 | 11.3034 | 60.0051 | 13 | 78.6337 | 12.321 | 59.9762 | 13 | 78.6462 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.648 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6346 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6397 | 11.2388 | 59.9878 | 13 | 78.6542 | 11.3135 | 60.0339 | 13 | 78.6524 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.6266 | 11.2874 | 60.0166 | 13 | 78.6387 | 10.6911 | 60.0454 | 13 | 78.6326 | 11.3034 | 60.0051 | 13 | 78.642 | 12.321 | 59.9762 | 13 | 78.6545 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6564 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6429 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6481 | 11.313 | 59.9878 | 13 | 78.6626 | 11.4546 | 60.0339 | 13 | 78.6607 | 11.9821 | 60.0223 | 13 | 78.6349 | 11.2874 | 60.0166 | 13 | 78.647 | 10.6911 | 60.0454 | 13 | 78.6409 | 11.3034 | 60.0051 | 13 | 78.6503 | 12.321 | 59.9762 | 13 | 78.6628 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6647 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6512 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6564 | 11.313 | 59.9878 | 13 | 78.6709 | 11.4546 | 60.0339 | 13 | 78.6691 | 11.9811 | 60.0223 | 13 | 78.6432 | 11.2874 | 60.0166 | 13 | 78.6553 | 10.6911 | 60.0454 | 13 | 78.6492 | 11.3034 | 60.0051 | 13 | 78.6587 | 12.3145 | 59.9762 | 13 | 78.6711 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6731 | 18.1359 | 59.9935 | 21 | 78.6596 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6647 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.6793 | 11.4492 | 60.0339 | 13 | 78.6774 | 11.9811 | 60.0223 | 13 | 78.6516 | 11.285 | 60.0166 | 13 | 78.6637 | 10.6946 | 60.0454 | 13 | 78.6575 | 11.3011 | 60.0051 | 13 | 78.667 | 12.3145 | 59.9762 | 13 | 78.6797 | 18.9575 | 59.9878 | 21
78.6814 | 18.1318 | 59.9935 | 21 | 78.6679 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6731 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.6876 | 11.4492 | 60.0339 | 13 | 78.6857 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.6599 | 11.285 | 60.0166 | 13 | 78.672 | 10.6946 | 60.0454 | 13 | 78.6659 | 11.3011 | 60.0051 | 13 | 78.6754 | 12.3126 | 59.9762 | 13 | 78.688 | 18.9573 | 59.9878 | 21
78.6897 | 18.1318 | 59.9935 | 21 | 78.6762 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6814 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.6959 | 11.4459 | 60.0339 | 13 | 78.694 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.6682 | 11.2811 | 60.0166 | 13 | 78.6803 | 10.6946 | 60.0454 | 13 | 78.6742 | 11.3011 | 60.0051 | 13 | 78.6837 | 12.3126 | 59.9762 | 13 | 78.6963 | 18.9573 | 59.9878 | 21
78.6981 | 18.1295 | 59.9935 | 21 | 78.6846 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6898 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.7042 | 11.4459 | 60.0339 | 13 | 78.7024 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.6765 | 11.2811 | 60.0166 | 13 | 78.6886 | 10.6946 | 60.0454 | 13 | 78.6825 | 11.3011 | 60.0051 | 13 | 78.692 | 12.3126 | 59.9705 | 13 | 78.7046 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7064 | 18.1295 | 59.9935 | 21 | 78.6929 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.6981 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.7126 | 11.4411 | 60.0281 | 13 | 78.7107 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.6849 | 11.2811 | 60.0166 | 13 | 78.6969 | 10.6946 | 60.0454 | 13 | 78.6908 | 11.2991 | 60.0051 | 13 | 78.7003 | 12.3126 | 59.9705 | 13 | 78.7129 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7147 | 18.1295 | 59.9935 | 21 | 78.7012 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7064 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.7209 | 11.4411 | 60.0281 | 13 | 78.7191 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.6932 | 11.2811 | 60.0166 | 13 | 78.7053 | 10.6946 | 60.0454 | 13 | 78.6992 | 11.2991 | 60.0051 | 13 | 78.7086 | 12.3079 | 59.9705 | 13 | 78.7212 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7231 | 18.1295 | 59.9935 | 21 | 78.7096 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7147 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.7292 | 11.4364 | 60.0281 | 13 | 78.7274 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7015 | 11.2785 | 60.0166 | 13 | 78.7136 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7075 | 11.3242 | 60.0051 | 13 | 78.717 | 12.3079 | 59.9705 | 13 | 78.7295 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7314 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7179 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7231 | 11.311 | 59.9878 | 13 | 78.7375 | 11.4364 | 60.0281 | 13 | 78.7357 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7098 | 11.2785 | 60.0166 | 13 | 78.7219 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7158 | 11.3242 | 60.0051 | 13 | 78.7253 | 12.3079 | 59.9705 | 13 | 78.738 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7397 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7263 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7314 | 11.3095 | 59.9878 | 13 | 78.7459 | 11.4337 | 60.0281 | 13 | 78.744 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7183 | 11.3435 | 60.0166 | 13 | 78.7302 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7242 | 11.3242 | 60.0051 | 13 | 78.7338 | 12.3079 | 59.9705 | 13 | 78.7463 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7481 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7346 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7397 | 11.3095 | 59.9878 | 13 | 78.7542 | 11.4337 | 60.0281 | 13 | 78.7523 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7266 | 11.3435 | 60.0166 | 13 | 78.7386 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7325 | 11.3242 | 60.0051 | 13 | 78.7421 | 12.3042 | 59.9705 | 13 | 78.7546 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7564 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7429 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7481 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.7625 | 11.4337 | 60.0281 | 13 | 78.7607 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7349 | 11.339 | 60.0166 | 13 | 78.7469 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7408 | 11.3242 | 60.0051 | 13 | 78.7504 | 12.3042 | 59.9705 | 13 | 78.7629 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7647 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7513 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7564 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.7709 | 11.4337 | 60.0281 | 13 | 78.769 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7432 | 11.339 | 60.0166 | 13 | 78.7552 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7491 | 11.3242 | 60.0051 | 13 | 78.7587 | 12.3042 | 59.9705 | 13 | 78.7712 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7731 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7596 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7648 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.7792 | 11.4337 | 60.0281 | 13 | 78.7773 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7516 | 11.3363 | 60.0108 | 13 | 78.7635 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7574 | 11.3205 | 60.0051 | 13 | 78.7671 | 12.3042 | 59.9705 | 13 | 78.7795 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7814 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7679 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7731 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.7875 | 11.4337 | 60.0281 | 13 | 78.7856 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7599 | 11.3363 | 60.0108 | 13 | 78.7719 | 10.6958 | 60.0454 | 13 | 78.7659 | 11.3205 | 60.0051 | 13 | 78.7754 | 12.3014 | 59.9705 | 13 | 78.7878 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7897 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7762 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7814 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.7958 | 11.4313 | 60.0281 | 13 | 78.794 | 11.9778 | 60.0223 | 13 | 78.7682 | 11.3363 | 60.0108 | 13 | 78.7803 | 10.7008 | 60.0454 | 13 | 78.7742 | 11.3205 | 60.0051 | 13 | 78.7837 | 12.3014 | 59.9705 | 13 | 78.7961 | 18.9573 | 59.9935 | 21
78.7981 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7846 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7897 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8042 | 11.4313 | 60.0281 | 13 | 78.8023 | 11.9722 | 60.0223 | 13 | 78.7765 | 11.3363 | 60.0108 | 13 | 78.7886 | 10.7008 | 60.0454 | 13 | 78.7825 | 11.3205 | 60.0051 | 13 | 78.7921 | 12.2979 | 59.9705 | 13 | 78.8047 | 18.9565 | 59.9935 | 21
78.8064 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.7929 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.7981 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8125 | 11.4289 | 60.0281 | 13 | 78.8107 | 11.9722 | 60.0223 | 13 | 78.7849 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.7969 | 10.7008 | 60.0454 | 13 | 78.7909 | 11.3187 | 60.0051 | 13 | 78.8004 | 12.2979 | 59.9705 | 13 | 78.813 | 18.9565 | 59.9935 | 21
78.8147 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8012 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8064 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8209 | 11.4289 | 60.0281 | 13 | 78.819 | 12.0321 | 60.0223 | 13 | 78.7932 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8052 | 10.7008 | 60.0454 | 13 | 78.7992 | 11.3187 | 60.0051 | 13 | 78.8087 | 12.296 | 59.9705 | 13 | 78.8213 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8231 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8096 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8148 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8292 | 11.426 | 60.0281 | 13 | 78.8273 | 12.0321 | 60.0223 | 13 | 78.8015 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8135 | 10.7035 | 60.0454 | 13 | 78.8075 | 11.3187 | 60.0051 | 13 | 78.817 | 12.296 | 59.9705 | 13 | 78.8296 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8314 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8179 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8231 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8375 | 11.426 | 60.0281 | 13 | 78.8356 | 12.0321 | 60.0223 | 13 | 78.8098 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8219 | 10.7035 | 60.0454 | 13 | 78.8158 | 11.3187 | 60.0051 | 13 | 78.8254 | 12.296 | 59.9705 | 13 | 78.8379 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8397 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8263 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8314 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8458 | 11.426 | 60.0281 | 13 | 78.844 | 12.0321 | 60.0223 | 13 | 78.8182 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8302 | 10.7035 | 60.0454 | 13 | 78.8242 | 11.3166 | 60.0051 | 13 | 78.8337 | 12.296 | 59.9705 | 13 | 78.8462 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8481 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8346 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8398 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8542 | 11.426 | 60.0281 | 13 | 78.8523 | 12.0289 | 60.0223 | 13 | 78.8265 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8385 | 10.7035 | 60.0454 | 13 | 78.8325 | 11.3166 | 60.0051 | 13 | 78.8422 | 12.293 | 59.9705 | 13 | 78.8547 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8564 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8429 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8481 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8625 | 11.4252 | 60.0281 | 13 | 78.8607 | 12.0289 | 60.0223 | 13 | 78.8348 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8468 | 10.7756 | 60.0454 | 13 | 78.8408 | 11.3143 | 60.0051 | 13 | 78.8505 | 12.293 | 59.9705 | 13 | 78.863 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8647 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8513 | 20.2076 | 59.9993 | 21 | 78.8564 | 11.3077 | 59.9878 | 13 | 78.8708 | 11.4252 | 60.0281 | 13 | 78.869 | 12.0289 | 60.0223 | 13 | 78.8431 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8552 | 10.7756 | 60.0454 | 13 | 78.8491 | 11.3143 | 60.0051 | 13 | 78.8588 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.8713 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8731 | 18.1263 | 59.9935 | 21 | 78.8596 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.8647 | 11.3042 | 59.9878 | 13 | 78.8792 | 11.4252 | 60.0281 | 13 | 78.8773 | 12.0289 | 60.0223 | 13 | 78.8516 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8635 | 10.7756 | 60.0454 | 13 | 78.8575 | 11.3143 | 60.0051 | 13 | 78.8671 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.8796 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8814 | 18.1892 | 59.9935 | 21 | 78.8679 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.8731 | 11.3042 | 59.9878 | 13 | 78.8875 | 11.4252 | 60.0281 | 13 | 78.8856 | 12.0289 | 60.0223 | 13 | 78.8599 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8718 | 10.7756 | 60.0454 | 13 | 78.8658 | 11.3143 | 60.0051 | 13 | 78.8754 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.8879 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8897 | 18.1892 | 59.9935 | 21 | 78.8763 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.8815 | 11.3042 | 59.9878 | 13 | 78.8958 | 11.423 | 60.0281 | 13 | 78.894 | 12.0289 | 60.0223 | 13 | 78.8682 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8801 | 10.7773 | 60.0454 | 13 | 78.8741 | 11.3109 | 60.0051 | 13 | 78.8838 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.8962 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.8981 | 18.1853 | 59.9935 | 21 | 78.8846 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.8898 | 11.3042 | 59.9878 | 13 | 78.9041 | 11.423 | 60.0281 | 13 | 78.9023 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.8765 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8884 | 10.7773 | 60.0454 | 13 | 78.8824 | 11.3109 | 60.0051 | 13 | 78.8921 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.9045 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.9064 | 18.1853 | 59.9935 | 21 | 78.8929 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.8981 | 11.3042 | 59.9878 | 13 | 78.9125 | 11.423 | 60.0281 | 13 | 78.9106 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.8849 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.8969 | 10.7773 | 60.0454 | 13 | 78.8909 | 11.3109 | 60.0051 | 13 | 78.9005 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.9128 | 18.9555 | 59.9935 | 21
78.9147 | 18.1853 | 59.9935 | 21 | 78.9012 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.9064 | 11.3042 | 59.9878 | 13 | 78.9208 | 11.423 | 60.0281 | 13 | 78.9189 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.8932 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.9052 | 10.7773 | 60.0454 | 13 | 78.8992 | 11.3109 | 60.0051 | 13 | 78.9088 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.9214 | 18.9519 | 59.9935 | 21
78.9231 | 18.1853 | 59.9935 | 21 | 78.9096 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.9148 | 11.3013 | 59.9878 | 13 | 78.9291 | 11.4148 | 60.0281 | 13 | 78.9273 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.9015 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.9135 | 10.7829 | 60.0454 | 13 | 78.9075 | 11.307 | 60.0051 | 13 | 78.9171 | 12.2893 | 59.9647 | 13 | 78.9297 | 18.9519 | 59.9935 | 21
78.9314 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9179 | 20.2092 | 59.9993 | 21 | 78.9231 | 11.3013 | 59.9878 | 13 | 78.9374 | 11.4148 | 60.0281 | 13 | 78.9356 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.9098 | 11.3337 | 60.0108 | 13 | 78.9218 | 10.7829 | 60.0454 | 13 | 78.9159 | 11.307 | 60.0051 | 13 | 78.9254 | 12.2856 | 59.9647 | 13 | 78.938 | 18.9519 | 59.9935 | 21
78.9398 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9262 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9315 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9458 | 11.4148 | 60.0281 | 13 | 78.944 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.9182 | 11.3326 | 60.0108 | 13 | 78.9302 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9242 | 11.3046 | 60.0051 | 13 | 78.9338 | 12.2856 | 59.9647 | 13 | 78.9463 | 18.9519 | 59.9935 | 21
78.9481 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9346 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9398 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9541 | 11.4148 | 60.0281 | 13 | 78.9523 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.9265 | 11.3326 | 60.0108 | 13 | 78.9385 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9325 | 11.3046 | 60.0051 | 13 | 78.9421 | 12.2856 | 59.9647 | 13 | 78.9546 | 18.9465 | 59.9935 | 21
78.9564 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9429 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9481 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9625 | 11.411 | 60.0281 | 13 | 78.9606 | 12.0259 | 60.0223 | 13 | 78.9348 | 11.3326 | 60.0108 | 13 | 78.9468 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9408 | 11.3046 | 60.0051 | 13 | 78.9506 | 12.2856 | 59.9647 | 13 | 78.9629 | 18.9465 | 59.9935 | 21
78.9647 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9513 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9565 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9708 | 11.411 | 60.0281 | 13 | 78.9689 | 12.026 | 60.0223 | 13 | 78.9431 | 11.3326 | 60.0108 | 13 | 78.9551 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9491 | 11.3046 | 60.0051 | 13 | 78.9589 | 12.2856 | 59.9647 | 13 | 78.9712 | 18.9468 | 59.9935 | 21
78.9731 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9596 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9648 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9791 | 11.411 | 60.0281 | 13 | 78.9772 | 12.026 | 60.0223 | 13 | 78.9515 | 11.3326 | 60.0108 | 13 | 78.9634 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9575 | 11.3028 | 60.0051 | 13 | 78.9672 | 12.2856 | 59.9647 | 13 | 78.9797 | 18.9468 | 59.9935 | 21
78.9814 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9679 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9731 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9874 | 11.411 | 60.0281 | 13 | 78.9856 | 12.026 | 60.0223 | 13 | 78.9598 | 11.3326 | 60.0108 | 13 | 78.9718 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9658 | 11.3028 | 60.0051 | 13 | 78.9755 | 12.285 | 59.9647 | 13 | 78.988 | 18.9468 | 59.9935 | 21
78.9898 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9763 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9814 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 78.9958 | 11.4103 | 60.0281 | 13 | 78.9939 | 12.026 | 60.0223 | 13 | 78.9681 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 78.9801 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9741 | 11.3028 | 60.0051 | 13 | 78.9838 | 12.285 | 59.9647 | 13 | 78.9963 | 18.9468 | 59.9935 | 21
78.9981 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9846 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9898 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0041 | 11.4103 | 60.0281 | 13 | 79.0023 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 78.9766 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 78.9884 | 10.8472 | 60.0454 | 13 | 78.9825 | 11.3028 | 60.0051 | 13 | 78.9922 | 12.285 | 59.9647 | 13 | 79.0046 | 18.9468 | 59.9935 | 21
79.0064 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 78.9929 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 78.9981 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0125 | 11.4032 | 60.0281 | 13 | 79.0106 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 78.9849 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 78.9967 | 10.8489 | 60.0454 | 13 | 78.9908 | 11.301 | 60.0051 | 13 | 79.0005 | 12.285 | 59.9647 | 13 | 79.0129 | 18.9468 | 59.9935 | 21
79.0148 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 79.0013 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 79.0065 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0208 | 11.4032 | 60.0281 | 13 | 79.0189 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 78.9932 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 79.005 | 10.8489 | 60.0454 | 13 | 78.9991 | 11.301 | 60.0051 | 13 | 79.0089 | 12.285 | 59.9647 | 13 | 79.0212 | 18.9468 | 59.9935 | 21
79.0231 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 79.0096 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 79.0148 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0291 | 11.4032 | 60.0281 | 13 | 79.0272 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0015 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 79.0134 | 10.8489 | 60.0454 | 13 | 79.0074 | 11.2987 | 60.0051 | 13 | 79.0172 | 12.285 | 59.9647 | 13 | 79.0295 | 18.9468 | 59.9935 | 21
79.0314 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 79.0179 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 79.0231 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0374 | 11.4032 | 60.0281 | 13 | 79.0356 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0099 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 79.0217 | 10.8489 | 60.0454 | 13 | 79.0159 | 11.2987 | 60.0051 | 13 | 79.0255 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0378 | 18.9468 | 59.9935 | 21
79.0398 | 18.1738 | 59.9935 | 21 | 79.0262 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 79.0315 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0457 | 11.4006 | 60.0281 | 13 | 79.0439 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0182 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 79.03 | 10.8543 | 60.0454 | 13 | 79.0242 | 11.2954 | 60.0051 | 13 | 79.0338 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0464 | 18.9468 | 59.9935 | 21
79.0481 | 18.1724 | 59.9935 | 21 | 79.0346 | 20.262 | 59.9993 | 21 | 79.0398 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0541 | 11.4006 | 60.0281 | 13 | 79.0522 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0265 | 11.3301 | 60.0108 | 13 | 79.0383 | 10.8543 | 60.0454 | 13 | 79.0325 | 11.2954 | 60.0051 | 13 | 79.0422 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0547 | 18.9462 | 59.9935 | 21
79.0564 | 18.1724 | 59.9935 | 21 | 79.0429 | 20.2631 | 59.9993 | 21 | 79.0482 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0624 | 11.4006 | 60.0281 | 13 | 79.0605 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0348 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.0468 | 10.8543 | 60.0454 | 13 | 79.0408 | 11.2954 | 60.0051 | 13 | 79.0505 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.063 | 18.9462 | 59.9935 | 21
79.0648 | 18.1724 | 59.9935 | 21 | 79.0512 | 20.2631 | 59.9993 | 21 | 79.0565 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0707 | 11.4006 | 60.0281 | 13 | 79.0689 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0432 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.0551 | 10.8543 | 60.0454 | 13 | 79.0492 | 11.2954 | 60.0051 | 13 | 79.0588 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0713 | 18.9462 | 59.9935 | 21
79.0731 | 18.1724 | 59.9935 | 21 | 79.0596 | 20.2631 | 59.9993 | 21 | 79.0648 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.079 | 11.3944 | 60.0281 | 13 | 79.0772 | 12.023 | 60.0223 | 13 | 79.0515 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.0634 | 10.8543 | 60.0454 | 13 | 79.0575 | 11.2932 | 60.0051 | 13 | 79.0673 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0796 | 18.9462 | 59.9935 | 21
79.0814 | 18.1706 | 59.9935 | 21 | 79.0679 | 20.2631 | 59.9993 | 21 | 79.0731 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0874 | 11.3944 | 60.0281 | 13 | 79.0856 | 12.0208 | 60.0223 | 13 | 79.0598 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.0717 | 10.8543 | 60.0454 | 13 | 79.0658 | 11.2932 | 60.0051 | 13 | 79.0756 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0879 | 18.9462 | 59.9935 | 21
79.0898 | 18.1706 | 59.9935 | 21 | 79.0763 | 20.2631 | 59.9993 | 21 | 79.0815 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.0957 | 11.3916 | 60.0281 | 13 | 79.0939 | 12.0208 | 60.0223 | 13 | 79.0681 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.08 | 10.8562 | 60.0454 | 13 | 79.0741 | 11.2932 | 60.0051 | 13 | 79.0839 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.0964 | 18.9462 | 59.9935 | 21
79.0981 | 18.1706 | 59.9935 | 21 | 79.0846 | 20.2631 | 59.9993 | 21 | 79.0898 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1041 | 11.3916 | 60.0281 | 13 | 79.1022 | 12.018 | 60.0223 | 13 | 79.0765 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.0884 | 10.8562 | 60.0454 | 13 | 79.0825 | 11.2932 | 60.0051 | 13 | 79.0922 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.1047 | 18.9456 | 59.9935 | 21
79.1064 | 18.1706 | 59.9935 | 21 | 79.0929 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.0981 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1124 | 11.3916 | 60.0281 | 13 | 79.1105 | 12.018 | 60.0223 | 13 | 79.0848 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.0967 | 10.8562 | 60.0454 | 13 | 79.0908 | 11.2848 | 60.0051 | 13 | 79.1006 | 12.2838 | 59.9647 | 13 | 79.113 | 18.9456 | 59.9935 | 21
79.1148 | 18.1677 | 59.9935 | 21 | 79.1013 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1065 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1207 | 11.3916 | 60.0281 | 13 | 79.1189 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.0931 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.105 | 10.8562 | 60.0454 | 13 | 79.0991 | 11.2848 | 60.0051 | 13 | 79.1089 | 12.2778 | 59.9647 | 13 | 79.1213 | 18.9456 | 59.9935 | 21
79.1231 | 18.1677 | 59.9935 | 21 | 79.1096 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1148 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.129 | 11.3894 | 60.0281 | 13 | 79.1272 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1014 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1133 | 10.8582 | 60.0454 | 13 | 79.1075 | 11.2848 | 60.0051 | 13 | 79.1173 | 12.2778 | 59.9647 | 13 | 79.1296 | 18.9456 | 59.9935 | 21
79.1314 | 18.1677 | 59.9935 | 21 | 79.1179 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1232 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1374 | 11.3894 | 60.0281 | 13 | 79.1356 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1099 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1216 | 10.8582 | 60.0454 | 13 | 79.1158 | 11.2848 | 60.0051 | 13 | 79.1256 | 12.2778 | 59.9647 | 13 | 79.1379 | 18.9418 | 59.9935 | 21
79.1398 | 18.1677 | 59.9935 | 21 | 79.1263 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1315 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1457 | 11.3801 | 60.0281 | 13 | 79.1439 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1182 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.13 | 10.8582 | 60.0454 | 13 | 79.1241 | 11.2812 | 60.0051 | 13 | 79.1339 | 12.2778 | 59.9647 | 13 | 79.1462 | 18.9418 | 59.9935 | 21
79.1481 | 18.1677 | 59.9935 | 21 | 79.1346 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1398 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1541 | 11.3801 | 60.0281 | 13 | 79.1522 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1265 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1383 | 10.8582 | 60.0454 | 13 | 79.1324 | 11.2812 | 60.0051 | 13 | 79.1422 | 12.2778 | 59.9647 | 13 | 79.1545 | 18.9418 | 59.9935 | 21
79.1564 | 18.1677 | 59.9935 | 21 | 79.1429 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1481 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1624 | 11.4288 | 60.0281 | 13 | 79.1605 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1348 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1466 | 10.8586 | 60.0454 | 13 | 79.1407 | 11.2812 | 60.0051 | 13 | 79.1506 | 12.2778 | 59.9647 | 13 | 79.1628 | 18.9418 | 59.9935 | 21
79.1648 | 18.1609 | 59.9935 | 21 | 79.1512 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1565 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1707 | 11.4288 | 60.0281 | 13 | 79.1689 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1432 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1549 | 10.8586 | 60.0454 | 13 | 79.1492 | 11.2812 | 60.0051 | 13 | 79.1589 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.1714 | 18.9418 | 59.9935 | 21
79.1731 | 18.1609 | 59.9935 | 21 | 79.1596 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1649 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.179 | 11.4254 | 60.0281 | 13 | 79.1772 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1515 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1633 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.1575 | 11.2781 | 60.0051 | 13 | 79.1672 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.1797 | 18.9418 | 59.9935 | 21
79.1814 | 18.1609 | 59.9935 | 21 | 79.1679 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1732 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1873 | 11.4254 | 60.0281 | 13 | 79.1855 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1598 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1716 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.1658 | 11.2781 | 60.0051 | 13 | 79.1757 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.188 | 18.9382 | 59.9935 | 21
79.1898 | 18.1609 | 59.9935 | 21 | 79.1762 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1815 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.1957 | 11.4192 | 60.0281 | 13 | 79.1938 | 12.015 | 60.0223 | 13 | 79.1681 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1799 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.1742 | 11.3645 | 60.0051 | 13 | 79.184 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.1963 | 18.9382 | 59.9935 | 21
79.1981 | 18.1609 | 59.9935 | 21 | 79.1846 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1898 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.204 | 11.4192 | 60.0281 | 13 | 79.2022 | 12.0123 | 60.0223 | 13 | 79.1765 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1882 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.1825 | 11.3645 | 60.0051 | 13 | 79.1923 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.2046 | 18.9382 | 59.9935 | 21
79.2064 | 18.1609 | 59.9935 | 21 | 79.1929 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.1982 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2123 | 11.4192 | 60.0281 | 13 | 79.2105 | 12.0123 | 60.0223 | 13 | 79.1848 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.1965 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.1908 | 11.3624 | 60.0051 | 13 | 79.2006 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.2129 | 18.9382 | 59.9935 | 21
79.2148 | 18.1992 | 59.9935 | 21 | 79.2013 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2065 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2206 | 11.4192 | 60.0281 | 13 | 79.2188 | 12.0091 | 60.0223 | 13 | 79.1931 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.205 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.1991 | 11.3624 | 60.0051 | 13 | 79.209 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.2214 | 18.9382 | 59.9935 | 21
79.2231 | 18.1992 | 59.9935 | 21 | 79.2096 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2148 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.229 | 11.53 | 60.0281 | 13 | 79.2272 | 12.0091 | 60.0223 | 13 | 79.2014 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.2133 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.2075 | 11.3624 | 60.0051 | 13 | 79.2173 | 12.2743 | 59.9647 | 13 | 79.2297 | 18.9382 | 59.9935 | 21
79.2315 | 18.1992 | 59.9935 | 21 | 79.2179 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2232 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2373 | 11.53 | 60.0281 | 13 | 79.2355 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2098 | 11.3279 | 60.0108 | 13 | 79.2216 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.2158 | 11.3624 | 60.0051 | 13 | 79.2257 | 12.2715 | 59.9647 | 13 | 79.238 | 19.0393 | 59.9935 | 21
79.2398 | 18.1992 | 59.9935 | 21 | 79.2263 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2315 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2457 | 11.5281 | 60.0281 | 13 | 79.2438 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2181 | 11.3996 | 60.0108 | 13 | 79.2299 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.2241 | 11.3624 | 60.0051 | 13 | 79.234 | 12.2715 | 59.9647 | 13 | 79.2463 | 19.0393 | 59.9935 | 21
79.2481 | 18.1926 | 59.9935 | 21 | 79.2346 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2399 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.254 | 11.5281 | 60.0281 | 13 | 79.2521 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2264 | 11.3996 | 60.0108 | 13 | 79.2382 | 10.8604 | 60.0569 | 13 | 79.2324 | 11.3624 | 60.0051 | 13 | 79.2423 | 12.2696 | 59.9647 | 13 | 79.2546 | 19.0393 | 59.9935 | 21
79.2564 | 18.1926 | 59.9935 | 21 | 79.2429 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2482 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2623 | 11.5243 | 60.0281 | 13 | 79.2605 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2347 | 11.3996 | 60.0108 | 13 | 79.2466 | 10.8544 | 60.0569 | 13 | 79.2408 | 11.4115 | 60.0051 | 13 | 79.2506 | 12.2696 | 59.9647 | 13 | 79.2629 | 19.0393 | 59.9935 | 21
79.2648 | 18.2137 | 59.9935 | 21 | 79.2513 | 20.2654 | 59.9993 | 21 | 79.2565 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2706 | 11.5243 | 60.0281 | 13 | 79.2688 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2432 | 11.3996 | 60.0108 | 13 | 79.2549 | 10.8544 | 60.0569 | 13 | 79.2491 | 11.4115 | 60.0051 | 13 | 79.259 | 12.3279 | 59.9647 | 13 | 79.2712 | 19.0378 | 59.9935 | 21
79.2731 | 18.2137 | 59.9935 | 21 | 79.2596 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.2648 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.279 | 11.5243 | 60.0281 | 13 | 79.2772 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2515 | 11.3996 | 60.0108 | 13 | 79.2632 | 10.8505 | 60.0569 | 13 | 79.2574 | 11.4084 | 60.0051 | 13 | 79.2673 | 12.3279 | 59.9647 | 13 | 79.2795 | 19.0378 | 59.9935 | 21
79.2815 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.2679 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.2732 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2873 | 11.5243 | 60.0281 | 13 | 79.2855 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2598 | 11.3996 | 60.0108 | 13 | 79.2715 | 10.8505 | 60.0569 | 13 | 79.2657 | 11.4084 | 60.0051 | 13 | 79.2756 | 12.3279 | 59.9647 | 13 | 79.2881 | 19.0378 | 59.9935 | 21
79.2898 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.2762 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.2815 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.2957 | 11.5163 | 60.0281 | 13 | 79.2938 | 12.0081 | 60.0223 | 13 | 79.2681 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.2798 | 10.8505 | 60.0569 | 13 | 79.2742 | 11.4084 | 60.0051 | 13 | 79.2841 | 12.3279 | 59.9647 | 13 | 79.2964 | 19.0378 | 59.9935 | 21
79.2981 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.2846 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.2899 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.304 | 11.5163 | 60.0281 | 13 | 79.3021 | 12.0038 | 60.0223 | 13 | 79.2765 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.2882 | 10.8505 | 60.0569 | 13 | 79.2825 | 11.4084 | 60.0051 | 13 | 79.2924 | 12.3279 | 59.9647 | 13 | 79.3047 | 19.034 | 59.9935 | 21
79.3064 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.2929 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.2982 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3123 | 11.5122 | 60.0281 | 13 | 79.3105 | 12.0038 | 60.0223 | 13 | 79.2848 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.2965 | 10.8505 | 60.0569 | 13 | 79.2908 | 11.4084 | 60.0051 | 13 | 79.3007 | 12.3279 | 59.9647 | 13 | 79.313 | 19.034 | 59.9935 | 21
79.3148 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.3013 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3065 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3206 | 11.5122 | 60.0281 | 13 | 79.3188 | 12.001 | 60.0223 | 13 | 79.2931 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.3048 | 10.8505 | 60.0569 | 13 | 79.2992 | 11.4084 | 60.0051 | 13 | 79.309 | 12.3273 | 59.9647 | 13 | 79.3213 | 19.034 | 59.9935 | 21
79.3231 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.3096 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3149 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3289 | 11.5097 | 60.0281 | 13 | 79.3271 | 12.001 | 60.0223 | 13 | 79.3014 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.3131 | 10.846 | 60.0569 | 13 | 79.3075 | 11.4581 | 60.0051 | 13 | 79.3174 | 12.3273 | 59.9647 | 13 | 79.3296 | 19.034 | 59.9935 | 21
79.3315 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.3179 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3232 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3373 | 11.5097 | 60.0281 | 13 | 79.3354 | 11.998 | 60.0223 | 13 | 79.3098 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.3214 | 10.846 | 60.0569 | 13 | 79.3158 | 11.4581 | 60.0051 | 13 | 79.3257 | 12.3273 | 59.9647 | 13 | 79.3379 | 19.034 | 59.9935 | 21
79.3398 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.3263 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3315 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3456 | 11.5032 | 60.0281 | 13 | 79.3438 | 11.998 | 60.0223 | 13 | 79.3181 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.3298 | 10.846 | 60.0569 | 13 | 79.3241 | 11.4567 | 60.0051 | 13 | 79.3341 | 12.3273 | 59.9647 | 13 | 79.3464 | 19.034 | 59.9935 | 21
79.3481 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.3346 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3398 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3539 | 11.5032 | 60.0281 | 13 | 79.3521 | 11.998 | 60.0223 | 13 | 79.3264 | 11.3994 | 60.0108 | 13 | 79.3381 | 10.846 | 60.0569 | 13 | 79.3324 | 11.4567 | 60.0051 | 13 | 79.3424 | 12.3273 | 59.9647 | 13 | 79.3547 | 19.0304 | 59.9935 | 21
79.3565 | 18.2092 | 59.9935 | 21 | 79.3429 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3482 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3622 | 11.5008 | 60.0281 | 13 | 79.3605 | 11.998 | 60.0223 | 13 | 79.3347 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.3464 | 10.846 | 60.0569 | 13 | 79.3408 | 11.4567 | 60.0051 | 13 | 79.3507 | 12.3273 | 59.9647 | 13 | 79.363 | 19.0304 | 59.9935 | 21
79.3648 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.3513 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3566 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3706 | 11.5008 | 60.0281 | 13 | 79.3688 | 11.998 | 60.0223 | 13 | 79.3431 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.3547 | 10.846 | 60.0569 | 13 | 79.3491 | 11.4567 | 60.0051 | 13 | 79.359 | 12.3244 | 59.9647 | 13 | 79.3713 | 19.0304 | 59.9935 | 21
79.3731 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.3596 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3649 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3789 | 11.4939 | 60.0223 | 13 | 79.3771 | 11.998 | 60.0223 | 13 | 79.3514 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.363 | 10.8442 | 60.0569 | 13 | 79.3574 | 11.4567 | 60.0051 | 13 | 79.3674 | 12.3244 | 59.9647 | 13 | 79.3796 | 19.0304 | 59.9935 | 21
79.3815 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.3679 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3732 | 11.2977 | 59.9878 | 13 | 79.3873 | 11.4939 | 60.0223 | 13 | 79.3854 | 12.1072 | 60.0223 | 13 | 79.3597 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.3715 | 10.8442 | 60.0569 | 13 | 79.3658 | 11.4567 | 60.0051 | 13 | 79.3757 | 12.386 | 59.9647 | 13 | 79.3879 | 19.0304 | 59.9935 | 21
79.3898 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.3763 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3815 | 11.2947 | 59.9878 | 13 | 79.3956 | 11.4914 | 60.0223 | 13 | 79.3938 | 12.1072 | 60.0223 | 13 | 79.368 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.3798 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.3741 | 11.4533 | 60.0051 | 13 | 79.384 | 12.386 | 59.9647 | 13 | 79.3962 | 19.0304 | 59.9935 | 21
79.3981 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.3846 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3899 | 11.2947 | 59.9878 | 13 | 79.4039 | 11.4914 | 60.0223 | 13 | 79.4021 | 12.1072 | 60.0223 | 13 | 79.3765 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.3881 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.3824 | 11.4533 | 60.0051 | 13 | 79.3925 | 12.3853 | 59.9647 | 13 | 79.4045 | 19.0306 | 59.9935 | 21
79.4065 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.3929 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.3982 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4122 | 11.4914 | 60.0223 | 13 | 79.4105 | 12.1072 | 60.0223 | 13 | 79.3848 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.3964 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.3907 | 11.4533 | 60.0051 | 13 | 79.4008 | 12.3853 | 59.9647 | 13 | 79.4131 | 19.0306 | 59.9935 | 21
79.4148 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.4012 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.4066 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4206 | 11.4914 | 60.0223 | 13 | 79.4188 | 12.1072 | 60.0223 | 13 | 79.3931 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4047 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.3992 | 11.4533 | 60.0051 | 13 | 79.4091 | 12.3853 | 59.9647 | 13 | 79.4214 | 19.0306 | 59.9935 | 21
79.4231 | 18.2014 | 59.9935 | 21 | 79.4096 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.4149 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4289 | 11.5364 | 60.0223 | 13 | 79.4271 | 12.1072 | 60.0223 | 13 | 79.4014 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4131 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.4075 | 11.4495 | 60.0051 | 13 | 79.4174 | 12.3853 | 59.9647 | 13 | 79.4297 | 19.0306 | 59.9935 | 21
79.4315 | 18.2016 | 59.9935 | 21 | 79.4179 | 20.2672 | 59.9993 | 21 | 79.4232 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4373 | 11.5364 | 60.0223 | 13 | 79.4354 | 12.105 | 60.0223 | 13 | 79.4098 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4214 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.4158 | 11.4495 | 60.0051 | 13 | 79.4258 | 12.3853 | 59.9647 | 13 | 79.438 | 19.0306 | 59.9935 | 21
79.4398 | 18.2016 | 59.9935 | 21 | 79.4263 | 20.2728 | 59.9993 | 21 | 79.4316 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4456 | 11.5317 | 60.0223 | 13 | 79.4438 | 12.105 | 60.0223 | 13 | 79.4181 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4297 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.4241 | 11.4495 | 60.0051 | 13 | 79.4341 | 12.3853 | 59.9647 | 13 | 79.4463 | 19.0306 | 59.9935 | 21
79.4481 | 18.1954 | 59.9935 | 21 | 79.4346 | 20.2728 | 59.9993 | 21 | 79.4399 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4539 | 11.5317 | 60.0223 | 13 | 79.4521 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4264 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.438 | 10.8404 | 60.0569 | 13 | 79.4325 | 11.4495 | 60.0051 | 13 | 79.4425 | 12.3818 | 59.9647 | 13 | 79.4546 | 19.0264 | 59.9935 | 21
79.4565 | 18.1954 | 59.9935 | 21 | 79.4429 | 20.2776 | 59.9993 | 21 | 79.4482 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4622 | 11.5316 | 60.0223 | 13 | 79.4604 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4347 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4463 | 10.8334 | 60.0569 | 13 | 79.4408 | 11.4457 | 60.0051 | 13 | 79.4508 | 12.3818 | 59.9647 | 13 | 79.4631 | 19.0264 | 59.9935 | 21
79.4648 | 18.1954 | 59.9935 | 21 | 79.4513 | 20.2776 | 59.9993 | 21 | 79.4565 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4705 | 11.5316 | 60.0223 | 13 | 79.4688 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4431 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4547 | 10.8334 | 60.0569 | 13 | 79.4491 | 11.4457 | 60.0051 | 13 | 79.4591 | 12.3782 | 59.9647 | 13 | 79.4714 | 19.0264 | 59.9935 | 21
79.4731 | 18.1954 | 59.9935 | 21 | 79.4596 | 20.2776 | 59.9993 | 21 | 79.4649 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4789 | 11.5316 | 60.0223 | 13 | 79.4771 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4514 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.463 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.4574 | 11.443 | 60.0051 | 13 | 79.4674 | 12.3782 | 59.9647 | 13 | 79.4797 | 19.0264 | 59.9935 | 21
79.4815 | 18.1954 | 59.9935 | 21 | 79.4679 | 20.2776 | 59.9993 | 21 | 79.4732 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4872 | 11.5316 | 60.0223 | 13 | 79.4854 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4597 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4713 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.4658 | 11.443 | 60.0051 | 13 | 79.4758 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.488 | 19.0248 | 59.9935 | 21
79.4898 | 18.1954 | 59.9935 | 21 | 79.4763 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.4816 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.4955 | 11.5244 | 60.0223 | 13 | 79.4937 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4681 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4796 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.4741 | 11.443 | 60.0051 | 13 | 79.4841 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.4963 | 19.0248 | 59.9935 | 21
79.4981 | 18.2346 | 59.9935 | 21 | 79.4846 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.4899 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5038 | 11.5244 | 60.0223 | 13 | 79.5021 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4764 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4879 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.4824 | 11.443 | 60.0051 | 13 | 79.4924 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5046 | 19.0242 | 59.9935 | 21
79.5065 | 18.2346 | 59.9935 | 21 | 79.4929 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.4982 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5122 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 79.5104 | 12.0998 | 60.0223 | 13 | 79.4847 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.4963 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.4908 | 11.4399 | 60.0051 | 13 | 79.5009 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5129 | 19.0242 | 59.9935 | 21
79.5148 | 18.232 | 59.9935 | 21 | 79.5013 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5066 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5205 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 79.5187 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.493 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5046 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.4991 | 11.4399 | 60.0051 | 13 | 79.5092 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5212 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5231 | 18.232 | 59.9935 | 21 | 79.5096 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5149 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5289 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 79.527 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5015 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5129 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.5074 | 11.438 | 60.0051 | 13 | 79.5175 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5298 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5315 | 18.2831 | 59.9935 | 21 | 79.5179 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5233 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5372 | 11.5211 | 60.0223 | 13 | 79.5354 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5098 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5212 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.5157 | 11.438 | 60.0051 | 13 | 79.5258 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5381 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5398 | 18.2831 | 59.9935 | 21 | 79.5262 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5316 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5455 | 11.5151 | 60.0166 | 13 | 79.5437 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5181 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5295 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.524 | 11.4365 | 60.0051 | 13 | 79.5342 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5464 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5481 | 18.2831 | 59.9935 | 21 | 79.5346 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5399 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5538 | 11.5151 | 60.0166 | 13 | 79.5521 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5264 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.538 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.5325 | 11.4365 | 60.0051 | 13 | 79.5425 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5547 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5565 | 18.2831 | 59.9935 | 21 | 79.5429 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5482 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5622 | 11.6048 | 60.0166 | 13 | 79.5604 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5348 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5463 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.5408 | 11.4365 | 60.0051 | 13 | 79.5509 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.563 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5648 | 18.2831 | 59.9935 | 21 | 79.5513 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5566 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5705 | 11.6048 | 60.0166 | 13 | 79.5687 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5431 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5546 | 10.8298 | 60.0569 | 13 | 79.5491 | 11.4365 | 60.0051 | 13 | 79.5592 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5713 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5731 | 18.2831 | 59.9935 | 21 | 79.5596 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5649 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5789 | 11.6048 | 60.0166 | 13 | 79.577 | 12.0922 | 60.0223 | 13 | 79.5514 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5629 | 10.8265 | 60.0569 | 13 | 79.5575 | 11.4337 | 60.0051 | 13 | 79.5675 | 12.3757 | 59.9647 | 13 | 79.5796 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5815 | 18.2805 | 59.9935 | 21 | 79.5679 | 20.2798 | 59.9993 | 21 | 79.5732 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5872 | 11.6048 | 60.0166 | 13 | 79.5854 | 12.0854 | 60.0223 | 13 | 79.5597 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5712 | 10.8265 | 60.0569 | 13 | 79.5658 | 11.4337 | 60.0051 | 13 | 79.5758 | 12.3745 | 59.9647 | 13 | 79.5881 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5898 | 18.2805 | 59.9935 | 21 | 79.5763 | 20.3321 | 59.9993 | 21 | 79.5816 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.5955 | 11.6048 | 60.0166 | 13 | 79.5937 | 12.0854 | 60.0223 | 13 | 79.5681 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5796 | 10.8265 | 60.0569 | 13 | 79.5741 | 11.4303 | 60.0051 | 13 | 79.5842 | 12.3745 | 59.9647 | 13 | 79.5964 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.5982 | 18.2799 | 59.9935 | 21 | 79.5846 | 20.3321 | 59.9993 | 21 | 79.5899 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6038 | 11.6048 | 60.0166 | 13 | 79.6021 | 12.0806 | 60.0223 | 13 | 79.5764 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5879 | 10.8265 | 60.0569 | 13 | 79.5824 | 11.4303 | 60.0051 | 13 | 79.5925 | 12.3719 | 59.9647 | 13 | 79.6047 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.6065 | 18.2799 | 59.9935 | 21 | 79.5929 | 20.3321 | 59.9993 | 21 | 79.5983 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6122 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6104 | 12.0806 | 60.0223 | 13 | 79.5847 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.5962 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.5908 | 11.4275 | 60.0051 | 13 | 79.6008 | 12.3719 | 59.9647 | 13 | 79.613 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.6148 | 18.2799 | 59.9935 | 21 | 79.6013 | 20.3321 | 59.9993 | 21 | 79.6066 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6205 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6187 | 12.0806 | 60.0223 | 13 | 79.593 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6045 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.5991 | 11.4275 | 60.0051 | 13 | 79.6093 | 12.3719 | 59.9647 | 13 | 79.6213 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.6232 | 18.2799 | 59.9935 | 21 | 79.6096 | 20.332 | 59.9993 | 21 | 79.6149 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6288 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.627 | 12.0806 | 60.0223 | 13 | 79.6014 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6128 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6074 | 11.4261 | 60.0051 | 13 | 79.6176 | 12.3719 | 59.9647 | 13 | 79.6296 | 19.024 | 59.9935 | 21
79.6315 | 18.2774 | 59.9935 | 21 | 79.6179 | 20.332 | 59.9993 | 21 | 79.6232 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6371 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6354 | 12.0783 | 60.0223 | 13 | 79.6097 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6212 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6157 | 11.4261 | 60.0051 | 13 | 79.6259 | 12.3719 | 59.9647 | 13 | 79.6379 | 19.0225 | 59.9935 | 21
79.6398 | 18.2774 | 59.9935 | 21 | 79.6263 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6316 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6455 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6437 | 12.0783 | 60.0223 | 13 | 79.618 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6295 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6241 | 11.4245 | 60.0051 | 13 | 79.6342 | 12.3719 | 59.9647 | 13 | 79.6462 | 19.0225 | 59.9935 | 21
79.6482 | 18.2746 | 59.9935 | 21 | 79.6346 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.64 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6538 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.652 | 12.0753 | 60.0223 | 13 | 79.6263 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6378 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6324 | 11.4245 | 60.0051 | 13 | 79.6426 | 12.4371 | 59.9647 | 13 | 79.6548 | 19.0225 | 59.9935 | 21
79.6565 | 18.2746 | 59.9935 | 21 | 79.6429 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6483 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6622 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6603 | 12.0753 | 60.0223 | 13 | 79.6348 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6461 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6407 | 11.4216 | 60.0051 | 13 | 79.6509 | 12.4371 | 59.9647 | 13 | 79.6631 | 19.0225 | 59.9935 | 21
79.6648 | 18.2714 | 59.9935 | 21 | 79.6512 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6566 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6705 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6687 | 12.0753 | 60.0223 | 13 | 79.6431 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6544 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.649 | 11.4216 | 60.0051 | 13 | 79.6593 | 12.4371 | 59.9647 | 13 | 79.6714 | 19.019 | 59.9935 | 21
79.6732 | 18.2714 | 59.9935 | 21 | 79.6596 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6649 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6788 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.677 | 12.0753 | 60.0223 | 13 | 79.6514 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6628 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6575 | 11.4216 | 60.0051 | 13 | 79.6676 | 12.4371 | 59.9647 | 13 | 79.6797 | 19.019 | 59.9935 | 21
79.6815 | 18.2714 | 59.9935 | 21 | 79.6679 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6733 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6871 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6853 | 12.0723 | 60.0223 | 13 | 79.6597 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6711 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6658 | 11.4216 | 60.0051 | 13 | 79.6759 | 12.4337 | 59.9647 | 13 | 79.688 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.6898 | 18.2714 | 59.9935 | 21 | 79.6763 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6816 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.6955 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.6937 | 12.0723 | 60.0223 | 13 | 79.6681 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6794 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6741 | 11.414 | 60.0051 | 13 | 79.6842 | 12.4337 | 59.9647 | 13 | 79.6963 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.6982 | 18.2714 | 59.9935 | 21 | 79.6846 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6899 | 11.2887 | 59.9878 | 13 | 79.7038 | 11.604 | 60.0166 | 13 | 79.702 | 12.0723 | 60.0223 | 13 | 79.6764 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.6877 | 10.8232 | 60.0569 | 13 | 79.6825 | 11.414 | 60.0051 | 13 | 79.6926 | 12.4331 | 59.9647 | 13 | 79.7048 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.7065 | 18.2714 | 59.9935 | 21 | 79.6929 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.6983 | 11.3278 | 59.9878 | 13 | 79.7122 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 79.7103 | 12.0723 | 60.0223 | 13 | 79.6847 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.696 | 10.8215 | 60.0569 | 13 | 79.6908 | 11.414 | 60.0051 | 13 | 79.7009 | 12.4331 | 59.9647 | 13 | 79.7131 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.7148 | 18.2666 | 59.9935 | 21 | 79.7013 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.7066 | 11.3278 | 59.9878 | 13 | 79.7205 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 79.7186 | 12.069 | 60.0223 | 13 | 79.693 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7045 | 10.8215 | 60.0569 | 13 | 79.6991 | 11.414 | 60.0051 | 13 | 79.7092 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7214 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.7232 | 18.2666 | 59.9935 | 21 | 79.7096 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.715 | 11.3278 | 59.9878 | 13 | 79.7288 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 79.727 | 12.069 | 60.0223 | 13 | 79.7014 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7128 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7074 | 11.4299 | 60.0051 | 13 | 79.7177 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7297 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.7315 | 18.3444 | 59.9935 | 21 | 79.7179 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.7233 | 11.3278 | 59.9878 | 13 | 79.7371 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 79.7353 | 12.1258 | 60.0223 | 13 | 79.7097 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7211 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7157 | 11.4299 | 60.0051 | 13 | 79.726 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.738 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.7398 | 18.3444 | 59.9935 | 21 | 79.7263 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.7316 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7455 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.7437 | 12.1258 | 60.0223 | 13 | 79.718 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7294 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7241 | 11.4283 | 60.0051 | 13 | 79.7343 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7463 | 19.0153 | 59.9935 | 21
79.7482 | 18.3411 | 59.9935 | 21 | 79.7346 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.7399 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7538 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.752 | 12.1258 | 60.0223 | 13 | 79.7263 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7377 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7324 | 11.4283 | 60.0051 | 13 | 79.7426 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7546 | 19.0549 | 59.9935 | 21
79.7565 | 18.3411 | 59.9935 | 21 | 79.7429 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.7483 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7621 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.7603 | 12.1258 | 60.0223 | 13 | 79.7347 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7461 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7407 | 11.4247 | 60.0051 | 13 | 79.751 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7629 | 19.0549 | 59.9935 | 21
79.7648 | 18.3411 | 59.9935 | 21 | 79.7513 | 20.3361 | 59.9993 | 21 | 79.7566 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7704 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.7686 | 12.1248 | 60.0223 | 13 | 79.743 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7544 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7491 | 11.4247 | 60.0051 | 13 | 79.7593 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7712 | 19.0549 | 59.9935 | 21
79.7732 | 18.3411 | 59.9935 | 21 | 79.7596 | 20.3392 | 59.9993 | 21 | 79.765 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7788 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.777 | 12.1248 | 60.0223 | 13 | 79.7513 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7627 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7574 | 11.4232 | 60.0051 | 13 | 79.7677 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7798 | 19.0549 | 59.9935 | 21
79.7815 | 18.3385 | 59.9935 | 21 | 79.7679 | 20.3392 | 59.9993 | 21 | 79.7733 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7871 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.7853 | 12.1216 | 60.0223 | 13 | 79.7596 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.771 | 10.8187 | 60.0569 | 13 | 79.7657 | 11.4232 | 60.0051 | 13 | 79.776 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7881 | 19.055 | 59.9935 | 21
79.7898 | 18.3385 | 59.9935 | 21 | 79.7763 | 20.3415 | 59.9993 | 21 | 79.7816 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.7955 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.7936 | 12.1216 | 60.0223 | 13 | 79.7681 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7793 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.774 | 11.4213 | 60.0051 | 13 | 79.7843 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.7964 | 19.055 | 59.9935 | 21
79.7982 | 18.3346 | 59.9935 | 21 | 79.7846 | 20.3415 | 59.9993 | 21 | 79.79 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8038 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8019 | 12.1823 | 60.0223 | 13 | 79.7764 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.7877 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.7825 | 11.4213 | 60.0051 | 13 | 79.7926 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.8047 | 19.0508 | 59.9935 | 21
79.8065 | 18.3346 | 59.9935 | 21 | 79.7929 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.7983 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8121 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8103 | 12.1823 | 60.0223 | 13 | 79.7847 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.796 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.7908 | 11.4195 | 60.0051 | 13 | 79.801 | 12.4296 | 59.9647 | 13 | 79.813 | 19.0508 | 59.9935 | 21
79.8148 | 18.3346 | 59.9935 | 21 | 79.8013 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.8066 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8204 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8186 | 12.1823 | 60.0223 | 13 | 79.793 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.8043 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.7991 | 11.4195 | 60.0051 | 13 | 79.8093 | 12.427 | 59.9647 | 13 | 79.8213 | 19.0469 | 59.9935 | 21
79.8232 | 18.3346 | 59.9935 | 21 | 79.8096 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.8149 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8288 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.827 | 12.1823 | 60.0223 | 13 | 79.8014 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.8126 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.8074 | 11.4179 | 60.0051 | 13 | 79.8176 | 12.427 | 59.9647 | 13 | 79.8298 | 19.0469 | 59.9935 | 21
79.8315 | 18.3311 | 59.9935 | 21 | 79.8179 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.8233 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8371 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8353 | 12.1823 | 60.0223 | 13 | 79.8097 | 11.4002 | 60.0108 | 13 | 79.8209 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.8158 | 11.4179 | 60.0051 | 13 | 79.826 | 12.4277 | 59.9647 | 13 | 79.8381 | 19.0469 | 59.9935 | 21
79.8399 | 18.3311 | 59.9935 | 21 | 79.8263 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.8317 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8455 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8436 | 12.1823 | 60.0223 | 13 | 79.818 | 11.4017 | 60.0108 | 13 | 79.8293 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.8241 | 11.4141 | 60.0051 | 13 | 79.8344 | 12.4277 | 59.9647 | 13 | 79.8464 | 19.0469 | 59.9935 | 21
79.8482 | 18.3286 | 59.9935 | 21 | 79.8346 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.84 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8538 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8519 | 12.1788 | 60.0223 | 13 | 79.8263 | 11.4017 | 60.0108 | 13 | 79.8376 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.8324 | 11.4141 | 60.0051 | 13 | 79.8427 | 12.4277 | 59.9647 | 13 | 79.8547 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.8565 | 18.3286 | 59.9935 | 21 | 79.8429 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.8483 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8621 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8603 | 12.1788 | 60.0223 | 13 | 79.8347 | 11.404 | 60.0108 | 13 | 79.8459 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.8407 | 11.4123 | 60.0051 | 13 | 79.851 | 12.4277 | 59.9647 | 13 | 79.863 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.8648 | 18.3286 | 59.9935 | 21 | 79.8513 | 20.3437 | 59.9993 | 21 | 79.8566 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8704 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8686 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.843 | 11.404 | 60.0108 | 13 | 79.8542 | 10.8145 | 60.0569 | 13 | 79.8491 | 11.4123 | 60.0051 | 13 | 79.8594 | 12.4261 | 59.9647 | 13 | 79.8713 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.8732 | 18.3286 | 59.9935 | 21 | 79.8596 | 20.4665 | 59.9993 | 21 | 79.865 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8788 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.877 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.8513 | 11.404 | 60.0108 | 13 | 79.8625 | 10.8109 | 60.0569 | 13 | 79.8574 | 11.4082 | 60.0051 | 13 | 79.8677 | 12.4261 | 59.9647 | 13 | 79.8796 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.8815 | 18.3244 | 59.9935 | 21 | 79.8679 | 20.4665 | 59.9993 | 21 | 79.8733 | 11.3383 | 59.9878 | 13 | 79.8871 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8853 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.8596 | 11.404 | 60.0108 | 13 | 79.871 | 10.8109 | 60.0569 | 13 | 79.8657 | 11.4082 | 60.0051 | 13 | 79.8761 | 12.4261 | 59.9647 | 13 | 79.8879 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.8899 | 18.3244 | 59.9935 | 21 | 79.8763 | 20.4683 | 59.9993 | 21 | 79.8817 | 11.3383 | 59.9935 | 13 | 79.8954 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.8936 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.868 | 11.404 | 60.0108 | 13 | 79.8793 | 10.8109 | 60.0569 | 13 | 79.8741 | 11.4045 | 60.0051 | 13 | 79.8844 | 12.4261 | 59.9647 | 13 | 79.8965 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.8982 | 18.3207 | 59.9935 | 21 | 79.8846 | 20.4683 | 59.9993 | 21 | 79.89 | 11.3383 | 59.9935 | 13 | 79.9037 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9019 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.8763 | 11.404 | 60.0108 | 13 | 79.8876 | 10.8109 | 60.0569 | 13 | 79.8824 | 11.4045 | 60.0051 | 13 | 79.8927 | 12.426 | 59.9647 | 13 | 79.9048 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.9065 | 18.3207 | 59.9935 | 21 | 79.8929 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.8983 | 11.3383 | 59.9935 | 13 | 79.9121 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9103 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.8846 | 11.4042 | 60.0108 | 13 | 79.8959 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.8907 | 11.4591 | 60.0051 | 13 | 79.901 | 12.426 | 59.9647 | 13 | 79.9131 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.9148 | 18.3181 | 59.9935 | 21 | 79.9013 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.9067 | 11.3383 | 59.9935 | 13 | 79.9204 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9186 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.8929 | 11.4042 | 60.0108 | 13 | 79.9042 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.899 | 11.4591 | 60.0051 | 13 | 79.9094 | 12.4644 | 59.9647 | 13 | 79.9214 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.9232 | 18.3181 | 59.9935 | 21 | 79.9096 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.915 | 11.3393 | 59.9935 | 13 | 79.9288 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9269 | 12.1763 | 60.0223 | 13 | 79.9014 | 11.4042 | 60.0108 | 13 | 79.9126 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9073 | 11.4561 | 60.0051 | 13 | 79.9177 | 12.4644 | 59.9647 | 13 | 79.9297 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.9315 | 18.3181 | 59.9935 | 21 | 79.9179 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.9233 | 11.3393 | 59.9935 | 13 | 79.9371 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9352 | 12.1702 | 60.0223 | 13 | 79.9097 | 11.4042 | 60.0108 | 13 | 79.9209 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9158 | 11.4561 | 60.0051 | 13 | 79.926 | 12.4644 | 59.9647 | 13 | 79.938 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.9399 | 18.3181 | 59.9935 | 21 | 79.9263 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.9316 | 11.3376 | 59.9935 | 13 | 79.9454 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9435 | 12.1702 | 60.0223 | 13 | 79.918 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9292 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9241 | 11.4545 | 60.0051 | 13 | 79.9344 | 12.4644 | 59.9647 | 13 | 79.9463 | 19.043 | 59.9935 | 21
79.9482 | 18.3181 | 59.9935 | 21 | 79.9346 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.94 | 11.3376 | 59.9935 | 13 | 79.9537 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9519 | 12.1655 | 60.0223 | 13 | 79.9263 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9375 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9324 | 11.4545 | 60.0051 | 13 | 79.9427 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 79.9548 | 19.0412 | 59.9935 | 21
79.9565 | 18.3181 | 59.9935 | 21 | 79.9429 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.9483 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 79.9621 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9602 | 12.1655 | 60.0223 | 13 | 79.9347 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9459 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9408 | 11.451 | 60.0051 | 13 | 79.951 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 79.9631 | 19.0412 | 59.9935 | 21
79.9649 | 18.3563 | 59.9935 | 21 | 79.9513 | 20.4735 | 59.9993 | 21 | 79.9567 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 79.9704 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9686 | 12.1655 | 60.0223 | 13 | 79.943 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9542 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9491 | 11.451 | 60.0051 | 13 | 79.9594 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 79.9714 | 19.0412 | 59.9935 | 21
79.9732 | 18.3563 | 59.9935 | 21 | 79.9596 | 20.476 | 59.9993 | 21 | 79.965 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 79.9788 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9769 | 12.1655 | 60.0223 | 13 | 79.9513 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9625 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9574 | 11.4468 | 60.0051 | 13 | 79.9678 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 79.9797 | 19.0412 | 59.9935 | 21
79.9815 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 79.9679 | 20.476 | 59.9993 | 21 | 79.9733 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 79.9871 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9852 | 12.1655 | 60.0223 | 13 | 79.9596 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9708 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9657 | 11.4468 | 60.0051 | 13 | 79.9761 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 79.988 | 19.0412 | 59.9935 | 21
79.9899 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 79.9763 | 20.4828 | 59.9993 | 21 | 79.9816 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 79.9954 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 79.9935 | 12.1655 | 60.0223 | 13 | 79.968 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9791 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9741 | 11.4433 | 60.0051 | 13 | 79.9845 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 79.9963 | 19.0412 | 59.9935 | 21
79.9982 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 79.9846 | 20.4828 | 59.9993 | 21 | 79.99 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 80.0037 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0019 | 12.1628 | 60.0223 | 13 | 79.9763 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9875 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9824 | 11.4433 | 60.0051 | 13 | 79.9928 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 80.0046 | 19.0354 | 59.9935 | 21
80.0065 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 79.9929 | 20.4828 | 59.9993 | 21 | 79.9984 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 80.0121 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0102 | 12.1628 | 60.0223 | 13 | 79.9846 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 79.9958 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.9907 | 11.4433 | 60.0051 | 13 | 80.0011 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 80.0129 | 19.0354 | 59.9935 | 21
80.0149 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 80.0013 | 20.4828 | 59.9993 | 21 | 80.0067 | 11.3357 | 59.9935 | 13 | 80.0204 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0186 | 12.1601 | 60.0223 | 13 | 79.9929 | 11.4042 | 60.0166 | 13 | 80.0042 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 79.999 | 11.4433 | 60.0051 | 13 | 80.0094 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 80.0215 | 19.0431 | 59.9935 | 21
80.0232 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 80.0096 | 20.4828 | 59.9993 | 21 | 80.015 | 11.3275 | 59.9935 | 13 | 80.0287 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0269 | 12.1601 | 60.0223 | 13 | 80.0013 | 11.4015 | 60.0166 | 13 | 80.0125 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 80.0074 | 11.4395 | 60.0051 | 13 | 80.0178 | 12.4582 | 59.9647 | 13 | 80.0298 | 19.0431 | 59.9935 | 21
80.0315 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 80.0179 | 20.4828 | 59.9993 | 21 | 80.0233 | 11.3275 | 59.9935 | 13 | 80.037 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0352 | 12.1578 | 60.0223 | 13 | 80.0096 | 11.4015 | 60.0166 | 13 | 80.0208 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 80.0157 | 11.4395 | 60.0051 | 13 | 80.0261 | 12.4556 | 59.9647 | 13 | 80.0381 | 19.0431 | 59.9935 | 21
80.0399 | 18.349 | 59.9935 | 21 | 80.0263 | 20.4885 | 59.9993 | 21 | 80.0317 | 11.3275 | 59.9935 | 13 | 80.0454 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0435 | 12.1578 | 60.0223 | 13 | 80.0179 | 11.3993 | 60.0166 | 13 | 80.0292 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 80.024 | 11.4736 | 60.0051 | 13 | 80.0344 | 12.4556 | 59.9647 | 13 | 80.0464 | 19.0431 | 59.9935 | 21
80.0482 | 18.3464 | 59.9935 | 21 | 80.0346 | 20.4885 | 59.9993 | 21 | 80.04 | 11.3275 | 59.9935 | 13 | 80.0537 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0519 | 12.1578 | 60.0223 | 13 | 80.0262 | 11.3993 | 60.0166 | 13 | 80.0375 | 10.8088 | 60.0569 | 13 | 80.0323 | 11.4736 | 60.0051 | 13 | 80.0428 | 12.4556 | 59.9647 | 13 | 80.0547 | 19.0431 | 59.9935 | 21
80.0565 | 18.3464 | 59.9935 | 21 | 80.0429 | 20.4885 | 59.9993 | 21 | 80.0483 | 11.3231 | 59.9935 | 13 | 80.0621 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0602 | 12.1578 | 60.0223 | 13 | 80.0347 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0458 | 10.8055 | 60.0569 | 13 | 80.0408 | 11.4735 | 60.0051 | 13 | 80.0511 | 12.4556 | 59.9647 | 13 | 80.063 | 19.0431 | 59.9935 | 21
80.0649 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.0513 | 20.4885 | 59.9993 | 21 | 80.0566 | 11.3231 | 59.9935 | 13 | 80.0704 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0685 | 12.2245 | 60.0223 | 13 | 80.043 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0541 | 10.8055 | 60.0569 | 13 | 80.0491 | 11.4735 | 60.0051 | 13 | 80.0594 | 12.4556 | 59.9647 | 13 | 80.0715 | 19.0358 | 59.9935 | 21
80.0732 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.0596 | 20.4941 | 59.9993 | 21 | 80.065 | 11.3231 | 59.9935 | 13 | 80.0787 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0768 | 12.2245 | 60.0223 | 13 | 80.0513 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0624 | 10.8055 | 60.0569 | 13 | 80.0574 | 11.4642 | 60.0051 | 13 | 80.0677 | 12.4556 | 59.9647 | 13 | 80.0798 | 19.0358 | 59.9935 | 21
80.0815 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.0679 | 20.4941 | 59.9993 | 21 | 80.0733 | 11.3231 | 59.9935 | 13 | 80.087 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0852 | 12.2219 | 60.0223 | 13 | 80.0596 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0708 | 10.8055 | 60.0569 | 13 | 80.0658 | 11.4642 | 60.0051 | 13 | 80.0762 | 12.4526 | 59.9647 | 13 | 80.0881 | 19.0358 | 59.9935 | 21
80.0899 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.0763 | 20.4941 | 59.9993 | 21 | 80.0817 | 11.3231 | 59.9935 | 13 | 80.0954 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.0935 | 12.2219 | 60.0223 | 13 | 80.068 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0791 | 10.8055 | 60.0569 | 13 | 80.0741 | 11.4642 | 60.0051 | 13 | 80.0845 | 12.4526 | 59.9647 | 13 | 80.0964 | 19.0358 | 59.9935 | 21
80.0982 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.0846 | 20.4941 | 59.9993 | 21 | 80.09 | 11.3231 | 59.9935 | 13 | 80.1037 | 11.6216 | 60.0166 | 13 | 80.1019 | 12.2208 | 60.0223 | 13 | 80.0763 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0874 | 10.8055 | 60.0569 | 13 | 80.0824 | 11.4642 | 60.0051 | 13 | 80.0929 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1047 | 19.0358 | 59.9935 | 21
80.1065 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.0929 | 20.4966 | 59.9993 | 21 | 80.0983 | 11.3209 | 59.9935 | 13 | 80.1121 | 11.626 | 60.0166 | 13 | 80.1102 | 12.2208 | 60.0223 | 13 | 80.0846 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.0957 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.0907 | 11.493 | 60.0051 | 13 | 80.1012 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.113 | 19.0358 | 59.9935 | 21
80.1149 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.1013 | 20.4966 | 59.9993 | 21 | 80.1067 | 11.3209 | 59.9935 | 13 | 80.1204 | 11.626 | 60.0166 | 13 | 80.1185 | 12.2189 | 60.0223 | 13 | 80.0929 | 11.3948 | 60.0166 | 13 | 80.104 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.099 | 11.493 | 60.0051 | 13 | 80.1095 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1213 | 19.0363 | 59.9935 | 21
80.1232 | 18.3396 | 59.9935 | 21 | 80.1096 | 20.4966 | 59.9993 | 21 | 80.115 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.1287 | 11.6283 | 60.0166 | 13 | 80.1268 | 12.2189 | 60.0223 | 13 | 80.1013 | 11.3891 | 60.0166 | 13 | 80.1124 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.1074 | 11.4814 | 60.0051 | 13 | 80.1178 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1296 | 19.0363 | 59.9935 | 21
80.1315 | 18.337 | 59.9935 | 21 | 80.1179 | 20.4966 | 59.9993 | 21 | 80.1234 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.137 | 11.6283 | 60.0166 | 13 | 80.1352 | 12.2189 | 60.0223 | 13 | 80.1096 | 11.3891 | 60.0166 | 13 | 80.1207 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.1157 | 11.4814 | 60.0051 | 13 | 80.1262 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1382 | 19.075 | 59.9935 | 21
80.1399 | 18.337 | 59.9935 | 21 | 80.1263 | 20.4966 | 59.9993 | 21 | 80.1317 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.1454 | 11.6283 | 60.0166 | 13 | 80.1435 | 12.2189 | 60.0223 | 13 | 80.1179 | 11.3891 | 60.0166 | 13 | 80.129 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.124 | 11.4814 | 60.0051 | 13 | 80.1345 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1465 | 19.075 | 59.9935 | 21
80.1482 | 18.3336 | 59.9935 | 21 | 80.1346 | 20.4966 | 59.9993 | 21 | 80.14 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.1537 | 11.6283 | 60.0166 | 13 | 80.1519 | 12.2162 | 60.0223 | 13 | 80.1262 | 11.3891 | 60.0166 | 13 | 80.1373 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.1324 | 11.4814 | 60.0051 | 13 | 80.1428 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1548 | 19.075 | 59.9935 | 21
80.1565 | 18.3336 | 59.9935 | 21 | 80.1429 | 20.5083 | 59.9993 | 21 | 80.1483 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.162 | 11.6283 | 60.0166 | 13 | 80.1602 | 12.2162 | 60.0223 | 13 | 80.1346 | 11.3869 | 60.0166 | 13 | 80.1456 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.1407 | 11.4814 | 60.0051 | 13 | 80.1512 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1631 | 19.075 | 59.9935 | 21
80.1649 | 18.3804 | 59.9935 | 21 | 80.1513 | 20.5083 | 59.9993 | 21 | 80.1567 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.1703 | 11.6283 | 60.0166 | 13 | 80.1685 | 12.2125 | 60.0223 | 13 | 80.1429 | 11.3869 | 60.0166 | 13 | 80.1541 | 10.8036 | 60.0569 | 13 | 80.149 | 11.4814 | 60.0051 | 13 | 80.1595 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1714 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.1732 | 18.3804 | 59.9935 | 21 | 80.1596 | 20.5108 | 59.9993 | 21 | 80.165 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.1787 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.1768 | 12.2125 | 60.0223 | 13 | 80.1512 | 11.3869 | 60.0166 | 13 | 80.1624 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.1573 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.1678 | 12.495 | 59.9647 | 13 | 80.1797 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.1815 | 18.3804 | 59.9935 | 21 | 80.1679 | 20.5108 | 59.9993 | 21 | 80.1733 | 11.3555 | 59.9935 | 13 | 80.187 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.1851 | 12.2125 | 60.0223 | 13 | 80.1595 | 11.3869 | 60.0166 | 13 | 80.1707 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.1658 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.1761 | 12.4926 | 59.9647 | 13 | 80.188 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.1899 | 18.3804 | 59.9935 | 21 | 80.1763 | 20.5108 | 59.9993 | 21 | 80.1817 | 11.3538 | 59.9935 | 13 | 80.1953 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.1935 | 12.2125 | 60.0223 | 13 | 80.168 | 11.4749 | 60.0166 | 13 | 80.179 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.1741 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.1846 | 12.4926 | 59.9647 | 13 | 80.1965 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.1982 | 18.3781 | 59.9935 | 21 | 80.1846 | 20.5108 | 59.9993 | 21 | 80.19 | 11.3538 | 59.9935 | 13 | 80.2037 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2018 | 12.2089 | 60.0223 | 13 | 80.1763 | 11.4749 | 60.0166 | 13 | 80.1873 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.1824 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.1929 | 12.4926 | 59.9647 | 13 | 80.2048 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.2066 | 18.3781 | 59.9935 | 21 | 80.1929 | 20.5108 | 59.9993 | 21 | 80.1984 | 11.3538 | 59.9935 | 13 | 80.212 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2101 | 12.2089 | 60.0223 | 13 | 80.1846 | 11.4725 | 60.0166 | 13 | 80.1957 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.1907 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.2013 | 12.4926 | 59.9647 | 13 | 80.2131 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.2149 | 18.3781 | 59.9935 | 21 | 80.2013 | 20.5108 | 59.9993 | 21 | 80.2067 | 11.3538 | 59.9935 | 13 | 80.2203 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2184 | 12.2044 | 60.0223 | 13 | 80.1929 | 11.4725 | 60.0166 | 13 | 80.204 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.1991 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.2096 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2214 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.2232 | 18.3781 | 59.9935 | 21 | 80.2096 | 20.5109 | 59.9993 | 21 | 80.215 | 11.3517 | 59.9935 | 13 | 80.2286 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2268 | 12.2044 | 60.0223 | 13 | 80.2013 | 11.4715 | 60.0166 | 13 | 80.2123 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2074 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.2179 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2297 | 19.0733 | 59.9935 | 21
80.2316 | 18.3779 | 59.9935 | 21 | 80.2179 | 20.5109 | 59.9993 | 21 | 80.2233 | 11.3517 | 59.9935 | 13 | 80.237 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2351 | 12.2044 | 60.0223 | 13 | 80.2096 | 11.4715 | 60.0166 | 13 | 80.2206 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2157 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.2262 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.238 | 19.0698 | 59.9935 | 21
80.2399 | 18.3779 | 59.9935 | 21 | 80.2263 | 20.5123 | 59.9993 | 21 | 80.2317 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.2453 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2435 | 12.2044 | 60.0223 | 13 | 80.2179 | 11.4715 | 60.0166 | 13 | 80.2289 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.224 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.2346 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2463 | 19.0698 | 59.9935 | 21
80.2482 | 18.3779 | 59.9935 | 21 | 80.2346 | 20.5123 | 59.9993 | 21 | 80.24 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.2537 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2518 | 12.2044 | 60.0223 | 13 | 80.2262 | 11.4715 | 60.0166 | 13 | 80.2373 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2324 | 11.4727 | 59.9993 | 13 | 80.2429 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2546 | 19.0665 | 59.9935 | 21
80.2566 | 18.3779 | 59.9935 | 21 | 80.2429 | 20.5123 | 60.0108 | 21 | 80.2484 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.262 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2601 | 12.2044 | 60.0223 | 13 | 80.2346 | 11.4715 | 60.0166 | 13 | 80.2456 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2407 | 11.4713 | 59.9993 | 13 | 80.2512 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2632 | 19.0665 | 59.9935 | 21
80.2649 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.2513 | 20.5123 | 60.0108 | 21 | 80.2567 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.2703 | 11.6332 | 60.0166 | 13 | 80.2684 | 12.2016 | 60.0166 | 13 | 80.2429 | 11.4715 | 60.0166 | 13 | 80.2539 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.249 | 11.4713 | 59.9993 | 13 | 80.2596 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2715 | 19.0804 | 59.9935 | 21
80.2732 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.2596 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.265 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.2786 | 11.6366 | 60.0166 | 13 | 80.2768 | 12.2016 | 60.0166 | 13 | 80.2512 | 11.4686 | 60.0166 | 13 | 80.2622 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2574 | 11.4697 | 59.9993 | 13 | 80.2679 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2798 | 19.0804 | 59.9935 | 21
80.2816 | 18.3708 | 59.9935 | 21 | 80.2679 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.2734 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.287 | 11.6366 | 60.0166 | 13 | 80.2851 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.2595 | 11.4686 | 60.0166 | 13 | 80.2705 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2657 | 11.4697 | 59.9993 | 13 | 80.2762 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2881 | 19.0804 | 59.9935 | 21
80.2899 | 18.3708 | 59.9935 | 21 | 80.2763 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.2817 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.2953 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.2935 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.2679 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.2789 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.274 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.2845 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.2964 | 19.0804 | 59.9935 | 21
80.2982 | 18.3708 | 59.9935 | 21 | 80.2846 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.29 | 11.3483 | 59.9935 | 13 | 80.3036 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3018 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.2762 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.2872 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2823 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.293 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.3047 | 19.0804 | 59.9935 | 21
80.3066 | 18.3708 | 59.9935 | 21 | 80.2929 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.2983 | 11.3443 | 59.9935 | 13 | 80.312 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3101 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.2845 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.2955 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2908 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.3013 | 12.4884 | 59.9647 | 13 | 80.3132 | 19.0804 | 59.9935 | 21
80.3149 | 18.3679 | 59.9935 | 21 | 80.3013 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.3067 | 11.3443 | 59.9935 | 13 | 80.3203 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3184 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.2928 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3038 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.2991 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.3097 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3215 | 19.0791 | 59.9935 | 21
80.3232 | 18.3679 | 59.9935 | 21 | 80.3096 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.315 | 11.3409 | 59.9935 | 13 | 80.3286 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3268 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.3013 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3121 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.3074 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.318 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3298 | 19.0791 | 59.9935 | 21
80.3316 | 18.3679 | 59.9935 | 21 | 80.3179 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.3234 | 11.3409 | 59.9935 | 13 | 80.337 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3351 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.3096 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3206 | 10.8698 | 60.0569 | 13 | 80.3158 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.3263 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3381 | 19.0754 | 59.9935 | 21
80.3399 | 18.3679 | 59.9935 | 21 | 80.3263 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.3317 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.3453 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3434 | 12.2579 | 60.0166 | 13 | 80.3179 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3289 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3241 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.3346 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3464 | 19.0754 | 59.9935 | 21
80.3482 | 18.364 | 59.9935 | 21 | 80.3346 | 20.5456 | 60.0108 | 21 | 80.34 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.3536 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3517 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3262 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3372 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3324 | 11.4657 | 59.9993 | 13 | 80.3429 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3547 | 19.0752 | 59.9935 | 21
80.3566 | 18.364 | 59.9935 | 21 | 80.3429 | 20.5441 | 60.0108 | 21 | 80.3484 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.3619 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3601 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3346 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3455 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3407 | 11.4647 | 59.9993 | 13 | 80.3513 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.363 | 19.0752 | 59.9935 | 21
80.3649 | 18.3616 | 59.9935 | 21 | 80.3513 | 20.5441 | 60.0108 | 21 | 80.3567 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.3703 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3684 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3429 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3538 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.349 | 11.4647 | 59.9993 | 13 | 80.3596 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3713 | 19.0719 | 59.9935 | 21
80.3732 | 18.3616 | 59.9935 | 21 | 80.3596 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.3651 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.3786 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3768 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3512 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3622 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3574 | 11.4647 | 59.9993 | 13 | 80.368 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3796 | 19.0719 | 59.9935 | 21
80.3816 | 18.3577 | 59.9935 | 21 | 80.3679 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.3734 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.387 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3851 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3595 | 11.464 | 60.0166 | 13 | 80.3705 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3657 | 11.4647 | 59.9993 | 13 | 80.3763 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3882 | 19.0719 | 59.9935 | 21
80.3899 | 18.3577 | 59.9935 | 21 | 80.3763 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.3817 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.3953 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.3934 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3679 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.3788 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.374 | 11.4647 | 59.9993 | 13 | 80.3846 | 12.4817 | 59.9647 | 13 | 80.3965 | 19.0719 | 59.9935 | 21
80.3982 | 18.383 | 59.9935 | 21 | 80.3846 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.39 | 11.3391 | 59.9935 | 13 | 80.4036 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.4017 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3762 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.3871 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3824 | 11.4647 | 59.9993 | 13 | 80.3929 | 12.4772 | 59.9647 | 13 | 80.4048 | 19.0654 | 59.9935 | 21
80.4066 | 18.383 | 59.9935 | 21 | 80.3929 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.3984 | 11.3371 | 59.9935 | 13 | 80.4119 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.4101 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3845 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.3954 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.3907 | 11.4646 | 59.9993 | 13 | 80.4014 | 12.4772 | 59.9647 | 13 | 80.4131 | 19.0654 | 59.9935 | 21
80.4149 | 18.383 | 59.9935 | 21 | 80.4012 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.4067 | 11.3371 | 59.9935 | 13 | 80.4203 | 11.6387 | 60.0166 | 13 | 80.4184 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.3928 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.4038 | 10.9419 | 60.0569 | 13 | 80.399 | 11.4646 | 59.9993 | 13 | 80.4097 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4214 | 19.0654 | 59.9935 | 21
80.4232 | 18.383 | 59.9935 | 21 | 80.4096 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.415 | 11.3371 | 59.9935 | 13 | 80.4286 | 11.642 | 60.0166 | 13 | 80.4268 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.4012 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.4121 | 10.9385 | 60.0569 | 13 | 80.4073 | 11.4612 | 59.9993 | 13 | 80.4181 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4297 | 19.0654 | 59.9935 | 21
80.4316 | 18.3808 | 59.9935 | 21 | 80.4179 | 20.5414 | 60.0108 | 21 | 80.4233 | 11.3371 | 59.9935 | 13 | 80.437 | 11.642 | 60.0166 | 13 | 80.4351 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.4095 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.4204 | 10.9385 | 60.0569 | 13 | 80.4158 | 11.4612 | 59.9993 | 13 | 80.4264 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4382 | 19.0606 | 59.9935 | 21
80.4399 | 18.3808 | 59.9935 | 21 | 80.4262 | 20.539 | 60.0108 | 21 | 80.4317 | 11.3276 | 59.9935 | 13 | 80.4453 | 11.642 | 60.0166 | 13 | 80.4434 | 12.2941 | 60.0166 | 13 | 80.4178 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.4287 | 10.9352 | 60.0569 | 13 | 80.4241 | 11.4612 | 59.9993 | 13 | 80.4347 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4465 | 19.0606 | 59.9935 | 21
80.4482 | 18.3772 | 59.9935 | 21 | 80.4346 | 20.539 | 60.0108 | 21 | 80.4401 | 11.3276 | 59.9935 | 13 | 80.4536 | 11.642 | 60.0166 | 13 | 80.4517 | 12.2917 | 60.0166 | 13 | 80.4261 | 11.4544 | 60.0166 | 13 | 80.437 | 10.9352 | 60.0569 | 13 | 80.4324 | 11.4612 | 59.9993 | 13 | 80.443 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4548 | 19.0606 | 59.9935 | 21
80.4566 | 18.3772 | 59.9935 | 21 | 80.4429 | 20.539 | 60.0108 | 21 | 80.4484 | 11.3276 | 59.9935 | 13 | 80.4619 | 11.642 | 60.0166 | 13 | 80.4601 | 12.2917 | 60.0166 | 13 | 80.4346 | 11.5197 | 60.0166 | 13 | 80.4454 | 11.0022 | 60.0569 | 13 | 80.4408 | 11.4581 | 59.9993 | 13 | 80.4513 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4631 | 19.0606 | 59.9935 | 21
80.4649 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.4512 | 20.539 | 60.0108 | 21 | 80.4567 | 11.3276 | 59.9935 | 13 | 80.4703 | 11.642 | 60.0166 | 13 | 80.4684 | 12.2917 | 60.0166 | 13 | 80.4429 | 11.5197 | 60.0166 | 13 | 80.4537 | 11.0022 | 60.0569 | 13 | 80.4491 | 11.4581 | 59.9993 | 13 | 80.4597 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4714 | 19.0539 | 59.9935 | 21
80.4732 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.4596 | 20.5344 | 60.0108 | 21 | 80.465 | 11.3276 | 59.9935 | 13 | 80.4786 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.4767 | 12.2917 | 60.0166 | 13 | 80.4512 | 11.5173 | 60.0166 | 13 | 80.462 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.4574 | 11.4581 | 59.9993 | 13 | 80.468 | 12.474 | 59.9647 | 13 | 80.4797 | 19.0539 | 59.9935 | 21
80.4816 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.4679 | 20.5344 | 60.0108 | 21 | 80.4734 | 11.3276 | 59.9935 | 13 | 80.4869 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.485 | 12.288 | 60.0166 | 13 | 80.4595 | 11.5173 | 60.0166 | 13 | 80.4703 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.4657 | 11.4581 | 59.9993 | 13 | 80.4764 | 12.4716 | 59.9647 | 13 | 80.488 | 19.0539 | 59.9935 | 21
80.4899 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.4762 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.4817 | 11.3246 | 59.9935 | 13 | 80.4952 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.4934 | 12.288 | 60.0166 | 13 | 80.4679 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.4786 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.474 | 11.4581 | 59.9993 | 13 | 80.4847 | 12.4716 | 59.9647 | 13 | 80.4963 | 19.0539 | 59.9935 | 21
80.4983 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.4846 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.4901 | 11.3246 | 59.9935 | 13 | 80.5036 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5017 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.4762 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.4871 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.4824 | 11.4581 | 59.9993 | 13 | 80.493 | 12.4684 | 59.9647 | 13 | 80.5049 | 19.0509 | 59.9935 | 21
80.5066 | 18.3741 | 59.9935 | 21 | 80.4929 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.4984 | 11.3944 | 59.9935 | 13 | 80.5119 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5101 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.4845 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.4954 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.4907 | 11.4542 | 59.9993 | 13 | 80.5013 | 12.4684 | 59.9647 | 13 | 80.5132 | 19.0509 | 59.9935 | 21
80.5149 | 18.3708 | 59.9935 | 21 | 80.5012 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5067 | 11.3944 | 59.9935 | 13 | 80.5203 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5184 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.4928 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.5037 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.499 | 11.4542 | 59.9993 | 13 | 80.5098 | 12.4684 | 59.9647 | 13 | 80.5215 | 19.0942 | 59.9935 | 21
80.5232 | 18.3708 | 59.9935 | 21 | 80.5096 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5151 | 11.3944 | 59.9935 | 13 | 80.5286 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5267 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5012 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.512 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5074 | 11.4524 | 59.9993 | 13 | 80.5181 | 12.4684 | 59.9647 | 13 | 80.5298 | 19.0942 | 59.9935 | 21
80.5316 | 18.3642 | 59.9935 | 21 | 80.5179 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5234 | 11.3944 | 59.9935 | 13 | 80.5369 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.535 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5095 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.5203 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5157 | 11.4524 | 59.9993 | 13 | 80.5264 | 12.4662 | 59.9647 | 13 | 80.5381 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5399 | 18.3642 | 59.9935 | 21 | 80.5262 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5317 | 11.391 | 59.9935 | 13 | 80.5452 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5434 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5178 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.5287 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.524 | 11.4489 | 59.9993 | 13 | 80.5348 | 12.4662 | 59.9647 | 13 | 80.5464 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5483 | 18.3642 | 59.9935 | 21 | 80.5345 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.54 | 11.391 | 59.9935 | 13 | 80.5536 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5517 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5261 | 11.5109 | 60.0166 | 13 | 80.537 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5323 | 11.4489 | 59.9993 | 13 | 80.5431 | 12.4662 | 59.9647 | 13 | 80.5547 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5566 | 18.3642 | 59.9935 | 21 | 80.5429 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5484 | 11.3883 | 59.9935 | 13 | 80.5619 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5601 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5345 | 11.5086 | 60.0166 | 13 | 80.5453 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5408 | 11.4489 | 59.9993 | 13 | 80.5514 | 12.4662 | 59.9647 | 13 | 80.5632 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5649 | 18.3642 | 59.9935 | 21 | 80.5512 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5567 | 11.3883 | 59.9935 | 13 | 80.5703 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5684 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5428 | 11.5086 | 60.0166 | 13 | 80.5536 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5491 | 11.4489 | 59.9993 | 13 | 80.5597 | 12.4658 | 59.9647 | 13 | 80.5715 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5732 | 18.3642 | 59.9935 | 21 | 80.5595 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5651 | 11.4312 | 59.9935 | 13 | 80.5786 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5767 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5511 | 11.5064 | 60.0166 | 13 | 80.5619 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5574 | 11.4928 | 59.9993 | 13 | 80.5681 | 12.4658 | 59.9647 | 13 | 80.5798 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5816 | 18.362 | 59.9935 | 21 | 80.5679 | 20.5301 | 60.0108 | 21 | 80.5734 | 11.4312 | 59.9935 | 13 | 80.5869 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.585 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5594 | 11.5064 | 60.0166 | 13 | 80.5703 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5658 | 11.4928 | 59.9993 | 13 | 80.5764 | 12.4658 | 59.9647 | 13 | 80.5881 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5899 | 18.362 | 59.9935 | 21 | 80.5762 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.5817 | 11.4275 | 59.9935 | 13 | 80.5952 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.5934 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5679 | 11.5064 | 60.0166 | 13 | 80.5786 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5741 | 11.4928 | 59.9993 | 13 | 80.5848 | 12.4658 | 59.9647 | 13 | 80.5964 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.5983 | 18.362 | 59.9935 | 21 | 80.5845 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.59 | 11.4275 | 59.9935 | 13 | 80.6036 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.6017 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5762 | 11.5064 | 60.0166 | 13 | 80.5869 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5824 | 11.4928 | 59.9993 | 13 | 80.5931 | 12.4637 | 59.9647 | 13 | 80.6047 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.6066 | 18.362 | 59.9935 | 21 | 80.5929 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.5984 | 11.4275 | 59.9935 | 13 | 80.6119 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.61 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5845 | 11.5038 | 60.0166 | 13 | 80.5952 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.5907 | 11.4891 | 59.9993 | 13 | 80.6014 | 12.4637 | 59.9647 | 13 | 80.613 | 19.0898 | 59.9878 | 21
80.6149 | 18.3993 | 59.9935 | 21 | 80.6012 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6068 | 11.4275 | 59.9935 | 13 | 80.6202 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.6183 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.5928 | 11.5038 | 60.0166 | 13 | 80.6035 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.599 | 11.4891 | 59.9993 | 13 | 80.6097 | 12.4637 | 59.9647 | 13 | 80.6213 | 19.0879 | 59.9878 | 21
80.6233 | 18.3993 | 59.9935 | 21 | 80.6095 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6151 | 11.4258 | 59.9935 | 13 | 80.6285 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.6267 | 12.2856 | 60.0166 | 13 | 80.6012 | 11.5038 | 60.0166 | 13 | 80.6119 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6074 | 11.488 | 59.9993 | 13 | 80.6182 | 12.4637 | 59.9647 | 13 | 80.6299 | 19.0879 | 59.9878 | 21
80.6316 | 18.3979 | 59.9935 | 21 | 80.6179 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6234 | 11.4258 | 59.9935 | 13 | 80.6369 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.635 | 12.2831 | 60.0166 | 13 | 80.6095 | 11.5038 | 60.0166 | 13 | 80.6202 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6157 | 11.488 | 59.9993 | 13 | 80.6265 | 12.5219 | 59.9647 | 13 | 80.6382 | 19.0879 | 59.9878 | 21
80.6399 | 18.3979 | 59.9935 | 21 | 80.6262 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6317 | 11.4859 | 59.9935 | 13 | 80.6452 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.6434 | 12.2831 | 60.0166 | 13 | 80.6178 | 11.5015 | 60.0166 | 13 | 80.6285 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.624 | 11.5047 | 59.9993 | 13 | 80.6348 | 12.5219 | 59.9647 | 13 | 80.6465 | 19.0879 | 59.9878 | 21
80.6483 | 18.3979 | 59.9935 | 21 | 80.6345 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6401 | 11.4859 | 59.9935 | 13 | 80.6536 | 11.6461 | 60.0166 | 13 | 80.6517 | 12.2831 | 60.0166 | 13 | 80.6261 | 11.5015 | 60.0166 | 13 | 80.6368 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6324 | 11.5047 | 59.9993 | 13 | 80.6432 | 12.5206 | 59.9647 | 13 | 80.6548 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.6566 | 18.3979 | 59.9935 | 21 | 80.6429 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6484 | 11.4859 | 59.9935 | 13 | 80.6619 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.66 | 12.2831 | 60.0166 | 13 | 80.6345 | 11.5015 | 60.0166 | 13 | 80.6451 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6407 | 11.5047 | 59.9993 | 13 | 80.6515 | 12.5206 | 59.9647 | 13 | 80.6631 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.6649 | 18.3929 | 59.9935 | 21 | 80.6512 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6567 | 11.4859 | 59.9935 | 13 | 80.6702 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.6683 | 12.281 | 60.0166 | 13 | 80.6428 | 11.5015 | 60.0166 | 13 | 80.6536 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.649 | 11.5047 | 59.9993 | 13 | 80.6598 | 12.5182 | 59.9647 | 13 | 80.6714 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.6733 | 18.3929 | 59.9935 | 21 | 80.6595 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.665 | 11.4829 | 59.9935 | 13 | 80.6785 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.6767 | 12.281 | 60.0166 | 13 | 80.6511 | 11.4994 | 60.0166 | 13 | 80.6619 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6573 | 11.5047 | 59.9993 | 13 | 80.6681 | 12.5182 | 59.9647 | 13 | 80.6799 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.6816 | 18.3927 | 59.9935 | 21 | 80.6678 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6734 | 11.4829 | 59.9935 | 13 | 80.6869 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.685 | 12.281 | 60.0166 | 13 | 80.6594 | 11.4994 | 60.0166 | 13 | 80.6702 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6658 | 11.5047 | 59.9993 | 13 | 80.6765 | 12.5182 | 59.9647 | 13 | 80.6882 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.6899 | 18.3927 | 59.9935 | 21 | 80.6762 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6817 | 11.4803 | 59.9935 | 13 | 80.6952 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.6934 | 12.281 | 60.0166 | 13 | 80.6678 | 11.4994 | 60.0166 | 13 | 80.6785 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6741 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.6848 | 12.5182 | 59.9647 | 13 | 80.6965 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.6983 | 18.4439 | 59.9935 | 21 | 80.6845 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6901 | 11.4803 | 59.9935 | 13 | 80.7036 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.7017 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.6761 | 11.4994 | 60.0166 | 13 | 80.6868 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6824 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.6932 | 12.5164 | 59.9647 | 13 | 80.7048 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.7066 | 18.4439 | 59.9935 | 21 | 80.6928 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.6984 | 11.5003 | 59.9935 | 13 | 80.7119 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.71 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.6844 | 11.4994 | 60.0166 | 13 | 80.6952 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6908 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.7015 | 12.5164 | 59.9647 | 13 | 80.7131 | 19.1323 | 59.9878 | 21
80.7149 | 18.4404 | 59.9935 | 21 | 80.7012 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7067 | 11.5003 | 59.9935 | 13 | 80.7202 | 11.6549 | 60.0166 | 13 | 80.7183 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.6927 | 11.4994 | 60.0166 | 13 | 80.7035 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.6991 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.7098 | 12.5164 | 59.9647 | 13 | 80.7214 | 19.1294 | 59.9878 | 21
80.7233 | 18.4404 | 59.9935 | 21 | 80.7095 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7151 | 11.499 | 59.9935 | 13 | 80.7285 | 11.6791 | 60.0166 | 13 | 80.7267 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.7012 | 11.496 | 60.0166 | 13 | 80.7118 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.7074 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.7181 | 12.5164 | 59.9647 | 13 | 80.7297 | 19.1294 | 59.9878 | 21
80.7316 | 18.4411 | 59.9935 | 21 | 80.7178 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7234 | 11.499 | 59.9935 | 13 | 80.7369 | 11.6791 | 60.0166 | 13 | 80.735 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.7095 | 11.496 | 60.0166 | 13 | 80.7201 | 11.0003 | 60.0569 | 13 | 80.7157 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.7266 | 12.5162 | 59.9647 | 13 | 80.738 | 19.1259 | 59.9878 | 21
80.7399 | 18.4411 | 59.9935 | 21 | 80.7262 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7318 | 11.499 | 59.9935 | 13 | 80.7452 | 11.6791 | 60.0166 | 13 | 80.7433 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.7178 | 11.4935 | 60.0166 | 13 | 80.7284 | 10.9941 | 60.0569 | 13 | 80.724 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.7349 | 12.5162 | 59.9647 | 13 | 80.7466 | 19.1259 | 59.9878 | 21
80.7483 | 18.4411 | 59.9935 | 21 | 80.7345 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7401 | 11.499 | 59.9935 | 13 | 80.7535 | 11.6791 | 60.0166 | 13 | 80.7516 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.7261 | 11.4935 | 60.0166 | 13 | 80.7368 | 10.9941 | 60.0569 | 13 | 80.7324 | 11.4979 | 59.9993 | 13 | 80.7432 | 12.5544 | 59.9647 | 13 | 80.7549 | 19.1259 | 59.9878 | 21
80.7566 | 18.4411 | 59.9935 | 21 | 80.7428 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7484 | 11.499 | 59.9935 | 13 | 80.7618 | 11.6791 | 60.0166 | 13 | 80.7599 | 12.2795 | 60.0166 | 13 | 80.7345 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.7451 | 10.9941 | 60.0569 | 13 | 80.7407 | 11.4922 | 59.9993 | 13 | 80.7516 | 12.5544 | 59.9647 | 13 | 80.7632 | 19.1259 | 59.9878 | 21
80.7649 | 18.4386 | 59.9935 | 21 | 80.7512 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7567 | 11.499 | 59.9935 | 13 | 80.7702 | 11.6791 | 60.0166 | 13 | 80.7683 | 12.2789 | 60.0166 | 13 | 80.7428 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.7534 | 10.9941 | 60.0569 | 13 | 80.749 | 11.4922 | 59.9993 | 13 | 80.7599 | 12.552 | 59.9647 | 13 | 80.7715 | 19.1259 | 59.9878 | 21
80.7733 | 18.4386 | 59.9935 | 21 | 80.7595 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7651 | 11.4956 | 59.9935 | 13 | 80.7785 | 11.682 | 60.0166 | 13 | 80.7766 | 12.2789 | 60.0166 | 13 | 80.7511 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.7617 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.7574 | 11.4892 | 59.9993 | 13 | 80.7682 | 12.552 | 59.9647 | 13 | 80.7798 | 19.1259 | 59.9878 | 21
80.7816 | 18.4386 | 59.9935 | 21 | 80.7679 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7734 | 11.4956 | 59.9935 | 13 | 80.7869 | 11.682 | 60.0166 | 13 | 80.785 | 12.2789 | 60.0166 | 13 | 80.7594 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.77 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.7657 | 11.4892 | 59.9993 | 13 | 80.7765 | 12.552 | 59.9647 | 13 | 80.7881 | 19.1257 | 59.9878 | 21
80.7899 | 18.4386 | 59.9935 | 21 | 80.7762 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7817 | 11.4956 | 59.9935 | 13 | 80.7952 | 11.682 | 60.0166 | 13 | 80.7933 | 12.2789 | 60.0166 | 13 | 80.7678 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.7784 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.774 | 11.4892 | 59.9993 | 13 | 80.7849 | 12.552 | 59.9647 | 13 | 80.7966 | 19.1257 | 59.9878 | 21
80.7983 | 18.4386 | 59.9935 | 21 | 80.7845 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7901 | 11.4956 | 59.9935 | 13 | 80.8035 | 11.682 | 60.0166 | 13 | 80.8016 | 12.2789 | 60.0166 | 13 | 80.7761 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.7867 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.7823 | 11.4892 | 59.9993 | 13 | 80.7932 | 12.5501 | 59.9647 | 13 | 80.8049 | 19.1257 | 59.9878 | 21
80.8066 | 18.4386 | 59.9935 | 21 | 80.7928 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.7984 | 11.4923 | 59.9935 | 13 | 80.8118 | 11.682 | 60.0166 | 13 | 80.8099 | 12.2789 | 60.0166 | 13 | 80.7844 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.795 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.7908 | 11.4892 | 59.9993 | 13 | 80.8016 | 12.5501 | 59.9647 | 13 | 80.8132 | 19.1257 | 59.9878 | 21
80.8149 | 18.4296 | 59.9935 | 21 | 80.8012 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8068 | 11.4923 | 59.9935 | 13 | 80.8202 | 11.682 | 60.0166 | 13 | 80.8183 | 12.2757 | 60.0166 | 13 | 80.7927 | 11.4899 | 60.0166 | 13 | 80.8033 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.7991 | 11.4892 | 59.9993 | 13 | 80.8099 | 12.5501 | 59.9647 | 13 | 80.8215 | 19.1257 | 59.9878 | 21
80.8233 | 18.4296 | 59.9935 | 21 | 80.8095 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8151 | 11.4923 | 59.9935 | 13 | 80.8285 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8266 | 12.2757 | 60.0166 | 13 | 80.8011 | 11.5898 | 60.0166 | 13 | 80.8118 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8074 | 11.4824 | 59.9993 | 13 | 80.8182 | 12.5501 | 59.9647 | 13 | 80.8298 | 19.1257 | 59.9878 | 21
80.8316 | 18.4296 | 59.9935 | 21 | 80.8178 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8234 | 11.4923 | 59.9935 | 13 | 80.8369 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.835 | 12.2757 | 60.0166 | 13 | 80.8094 | 11.5898 | 60.0166 | 13 | 80.8201 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8158 | 11.4824 | 59.9993 | 13 | 80.8265 | 12.5501 | 59.9647 | 13 | 80.8381 | 19.1603 | 59.9878 | 21
80.84 | 18.4296 | 59.9935 | 21 | 80.8262 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8317 | 11.4923 | 59.9935 | 13 | 80.8452 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8433 | 12.2757 | 60.0166 | 13 | 80.8177 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.8284 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8241 | 11.4792 | 59.9993 | 13 | 80.835 | 12.5501 | 59.9647 | 13 | 80.8464 | 19.1603 | 59.9878 | 21
80.8483 | 18.4267 | 59.9935 | 21 | 80.8345 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8401 | 11.4923 | 59.9935 | 13 | 80.8535 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8516 | 12.2733 | 60.0166 | 13 | 80.826 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.8367 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8324 | 11.4792 | 59.9993 | 13 | 80.8433 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 80.8547 | 19.1603 | 59.9878 | 21
80.8566 | 18.4267 | 59.9935 | 21 | 80.8428 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8484 | 11.4897 | 59.9935 | 13 | 80.8618 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8599 | 12.2733 | 60.0166 | 13 | 80.8345 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.845 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8407 | 11.4792 | 59.9993 | 13 | 80.8516 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 80.8633 | 19.1603 | 59.9878 | 21
80.865 | 18.4267 | 59.9935 | 21 | 80.8512 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8568 | 11.4897 | 59.9935 | 13 | 80.8702 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8683 | 12.2733 | 60.0166 | 13 | 80.8428 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.8534 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8491 | 11.4792 | 59.9993 | 13 | 80.86 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 80.8716 | 19.1603 | 59.9878 | 21
80.8733 | 18.4267 | 59.9935 | 21 | 80.8595 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8651 | 11.4864 | 59.9935 | 13 | 80.8785 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8766 | 12.2733 | 60.0166 | 13 | 80.8511 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.8617 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8574 | 11.4792 | 59.9993 | 13 | 80.8683 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 80.8799 | 19.1603 | 59.9878 | 21
80.8816 | 18.4267 | 59.9935 | 21 | 80.8678 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8734 | 11.4864 | 59.9935 | 13 | 80.8868 | 11.6852 | 60.0166 | 13 | 80.8849 | 12.2733 | 60.0166 | 13 | 80.8594 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.87 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8657 | 11.4792 | 59.9993 | 13 | 80.8766 | 12.5448 | 59.9647 | 13 | 80.8882 | 19.1593 | 59.9878 | 21
80.89 | 18.4267 | 59.9935 | 21 | 80.8762 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8818 | 11.4835 | 59.9935 | 13 | 80.8951 | 11.6923 | 60.0166 | 13 | 80.8932 | 12.2733 | 60.0166 | 13 | 80.8677 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.8783 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.874 | 11.4752 | 59.9993 | 13 | 80.8849 | 12.5448 | 59.9647 | 13 | 80.8965 | 19.1593 | 59.9878 | 21
80.8983 | 18.4277 | 59.9935 | 21 | 80.8845 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8901 | 11.4835 | 59.9935 | 13 | 80.9035 | 11.6923 | 60.0166 | 13 | 80.9016 | 12.2708 | 60.0166 | 13 | 80.8761 | 11.5835 | 60.0166 | 13 | 80.8866 | 10.991 | 60.0569 | 13 | 80.8824 | 11.4752 | 59.9993 | 13 | 80.8933 | 12.5403 | 59.9647 | 13 | 80.9048 | 19.1593 | 59.9878 | 21
80.9066 | 18.4277 | 59.9935 | 21 | 80.8928 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.8984 | 11.4835 | 59.9935 | 13 | 80.9118 | 11.6923 | 60.0166 | 13 | 80.9099 | 12.2708 | 60.0166 | 13 | 80.8844 | 11.5811 | 60.0166 | 13 | 80.895 | 10.9866 | 60.0569 | 13 | 80.8907 | 11.4752 | 59.9993 | 13 | 80.9016 | 12.5403 | 59.9647 | 13 | 80.9133 | 19.1593 | 59.9878 | 21
80.915 | 18.426 | 59.9935 | 21 | 80.9012 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.9067 | 11.4835 | 59.9935 | 13 | 80.9202 | 11.6923 | 60.0166 | 13 | 80.9183 | 12.2708 | 60.0166 | 13 | 80.8927 | 11.5811 | 60.0166 | 13 | 80.9033 | 10.9866 | 60.0569 | 13 | 80.899 | 11.4752 | 59.9993 | 13 | 80.91 | 12.5403 | 59.9647 | 13 | 80.9216 | 19.1555 | 59.9878 | 21
80.9233 | 18.426 | 59.9935 | 21 | 80.9095 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.9151 | 11.4835 | 59.9935 | 13 | 80.9285 | 11.6923 | 60.0166 | 13 | 80.9266 | 12.2708 | 60.0166 | 13 | 80.901 | 11.5777 | 60.0166 | 13 | 80.9116 | 10.9866 | 60.0569 | 13 | 80.9073 | 11.4722 | 59.9993 | 13 | 80.9183 | 12.5403 | 59.9647 | 13 | 80.9299 | 19.1555 | 59.9878 | 21
80.9316 | 18.4229 | 59.9935 | 21 | 80.9178 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.9234 | 11.4835 | 59.9935 | 13 | 80.9368 | 11.6923 | 60.0166 | 13 | 80.9349 | 12.2708 | 60.0166 | 13 | 80.9094 | 11.5777 | 60.0166 | 13 | 80.9199 | 10.9866 | 60.0569 | 13 | 80.9158 | 11.4722 | 59.9993 | 13 | 80.9266 | 12.5685 | 59.9647 | 13 | 80.9382 | 19.1555 | 59.9878 | 21
80.94 | 18.4229 | 59.9935 | 21 | 80.9261 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.9318 | 11.4808 | 59.9935 | 13 | 80.9451 | 11.6955 | 60.0166 | 13 | 80.9432 | 12.2708 | 60.0166 | 13 | 80.9177 | 11.5743 | 60.0166 | 13 | 80.9282 | 10.9866 | 60.0569 | 13 | 80.9241 | 11.4722 | 59.9993 | 13 | 80.9349 | 12.5685 | 59.9647 | 13 | 80.9465 | 19.1555 | 59.9878 | 21
80.9483 | 18.4229 | 59.9935 | 21 | 80.9345 | 20.5287 | 60.0108 | 21 | 80.9401 | 11.4808 | 59.9935 | 13 | 80.9535 | 11.6955 | 60.0166 | 13 | 80.9516 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.926 | 11.5743 | 60.0166 | 13 | 80.9366 | 10.9866 | 60.0569 | 13 | 80.9324 | 11.4722 | 59.9993 | 13 | 80.9434 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 80.9548 | 19.1526 | 59.9878 | 21
80.9566 | 18.4229 | 59.9935 | 21 | 80.9428 | 20.5312 | 60.0108 | 21 | 80.9484 | 11.4915 | 59.9935 | 13 | 80.9618 | 11.6955 | 60.0166 | 13 | 80.9599 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9343 | 11.5743 | 60.0166 | 13 | 80.9449 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9408 | 11.5049 | 59.9993 | 13 | 80.9517 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 80.9631 | 19.1526 | 59.9878 | 21
80.965 | 18.4229 | 59.9935 | 21 | 80.9511 | 20.5312 | 60.0108 | 21 | 80.9568 | 11.4915 | 59.9935 | 13 | 80.9702 | 11.6955 | 60.0166 | 13 | 80.9683 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9427 | 11.5743 | 60.0166 | 13 | 80.9532 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9491 | 11.5049 | 59.9993 | 13 | 80.96 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 80.9714 | 19.1526 | 59.9878 | 21
80.9733 | 18.4229 | 59.9935 | 21 | 80.9595 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 80.9651 | 11.4866 | 59.9935 | 13 | 80.9785 | 11.6958 | 60.0166 | 13 | 80.9766 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.951 | 11.5743 | 60.0166 | 13 | 80.9615 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9574 | 11.5049 | 59.9993 | 13 | 80.9684 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 80.98 | 19.1526 | 59.9878 | 21
80.9816 | 18.468 | 59.9935 | 21 | 80.9678 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 80.9734 | 11.4866 | 59.9935 | 13 | 80.9868 | 11.6958 | 60.0166 | 13 | 80.9849 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9594 | 11.5743 | 60.0166 | 13 | 80.9698 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9657 | 11.5049 | 59.9993 | 13 | 80.9767 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 80.9883 | 19.1526 | 59.9878 | 21
80.99 | 18.468 | 59.9935 | 21 | 80.9761 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 80.9818 | 11.4866 | 59.9935 | 13 | 80.9951 | 11.6965 | 60.0166 | 13 | 80.9932 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9677 | 11.572 | 60.0166 | 13 | 80.9783 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9741 | 11.5019 | 59.9993 | 13 | 80.985 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 80.9966 | 19.1526 | 59.9878 | 21
80.9983 | 18.468 | 59.9935 | 21 | 80.9845 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 80.9901 | 11.4866 | 59.9935 | 13 | 81.0035 | 11.6965 | 60.0166 | 13 | 81.0016 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9761 | 11.572 | 60.0166 | 13 | 80.9866 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9824 | 11.5019 | 59.9993 | 13 | 80.9933 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 81.0049 | 19.1495 | 59.9878 | 21
81.0066 | 18.468 | 59.9935 | 21 | 80.9928 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 80.9984 | 11.4866 | 59.9935 | 13 | 81.0118 | 11.6965 | 60.0166 | 13 | 81.0099 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9844 | 11.5701 | 60.0166 | 13 | 80.9949 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.9907 | 11.5019 | 59.9993 | 13 | 81.0017 | 12.5663 | 59.9647 | 13 | 81.0132 | 19.1495 | 59.9878 | 21
81.015 | 18.4649 | 59.9935 | 21 | 81.0011 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0068 | 11.4866 | 59.9935 | 13 | 81.0201 | 11.6965 | 60.0166 | 13 | 81.0182 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 80.9927 | 11.5701 | 60.0166 | 13 | 81.0032 | 10.9825 | 60.0569 | 13 | 80.999 | 11.5019 | 59.9993 | 13 | 81.01 | 12.5619 | 59.9647 | 13 | 81.0215 | 19.1495 | 59.9878 | 21
81.0233 | 18.4649 | 59.9935 | 21 | 81.0095 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0151 | 11.5093 | 59.9935 | 13 | 81.0284 | 11.6965 | 60.0166 | 13 | 81.0266 | 12.2699 | 60.0166 | 13 | 81.001 | 11.5701 | 60.0166 | 13 | 81.0115 | 10.9738 | 60.0569 | 13 | 81.0074 | 11.4968 | 59.9993 | 13 | 81.0184 | 12.5619 | 59.9647 | 13 | 81.0298 | 19.1495 | 59.9878 | 21
81.0316 | 18.4597 | 59.9935 | 21 | 81.0178 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0234 | 11.5093 | 59.9935 | 13 | 81.0368 | 11.6965 | 60.0166 | 13 | 81.0349 | 12.2677 | 60.0166 | 13 | 81.0094 | 11.5701 | 60.0166 | 13 | 81.0199 | 10.9738 | 60.0569 | 13 | 81.0157 | 11.4968 | 59.9993 | 13 | 81.0267 | 12.5619 | 59.9647 | 13 | 81.0383 | 19.1476 | 59.9878 | 21
81.04 | 18.4597 | 59.9935 | 21 | 81.0261 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0317 | 11.5062 | 59.9935 | 13 | 81.0451 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0432 | 12.2677 | 60.0166 | 13 | 81.0177 | 11.5674 | 60.0166 | 13 | 81.0282 | 10.9738 | 60.0569 | 13 | 81.024 | 11.4968 | 59.9993 | 13 | 81.035 | 12.5619 | 59.9647 | 13 | 81.0466 | 19.1476 | 59.9878 | 21
81.0483 | 18.4596 | 59.9935 | 21 | 81.0345 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0401 | 11.5062 | 59.9935 | 13 | 81.0535 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0516 | 12.2636 | 60.0166 | 13 | 81.026 | 11.5674 | 60.0166 | 13 | 81.0365 | 10.9738 | 60.0569 | 13 | 81.0323 | 11.4968 | 59.9993 | 13 | 81.0433 | 12.5576 | 59.9647 | 13 | 81.0549 | 19.1476 | 59.9878 | 21
81.0566 | 18.4596 | 59.9935 | 21 | 81.0428 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0485 | 11.5062 | 59.9935 | 13 | 81.0618 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0599 | 12.2636 | 60.0166 | 13 | 81.0343 | 11.5651 | 60.0166 | 13 | 81.0448 | 10.9738 | 60.0569 | 13 | 81.0408 | 11.4968 | 59.9993 | 13 | 81.0518 | 12.5576 | 59.9647 | 13 | 81.0632 | 19.1476 | 59.9878 | 21
81.065 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.0511 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0568 | 11.5062 | 59.9935 | 13 | 81.0701 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0682 | 12.2636 | 60.0166 | 13 | 81.0427 | 11.5651 | 60.0166 | 13 | 81.0531 | 10.9738 | 60.0569 | 13 | 81.0491 | 11.4968 | 59.9993 | 13 | 81.0601 | 12.5576 | 59.9647 | 13 | 81.0715 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.0733 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.0594 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0651 | 11.5034 | 59.9935 | 13 | 81.0784 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0765 | 12.2636 | 60.0166 | 13 | 81.051 | 11.5651 | 60.0166 | 13 | 81.0615 | 10.9713 | 60.0569 | 13 | 81.0574 | 11.4933 | 59.9993 | 13 | 81.0684 | 12.5576 | 59.9647 | 13 | 81.0798 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.0816 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.0678 | 20.5372 | 60.0108 | 21 | 81.0734 | 11.5034 | 59.9935 | 13 | 81.0867 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0849 | 12.2636 | 60.0166 | 13 | 81.0593 | 11.5651 | 60.0166 | 13 | 81.0698 | 10.9713 | 60.0569 | 13 | 81.0658 | 11.4933 | 59.9993 | 13 | 81.0768 | 12.5576 | 59.9647 | 13 | 81.0881 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.09 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.0761 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.0818 | 11.5016 | 59.9935 | 13 | 81.0951 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.0932 | 12.2636 | 60.0166 | 13 | 81.0676 | 11.6272 | 60.0166 | 13 | 81.0781 | 10.9713 | 60.0569 | 13 | 81.0741 | 11.5554 | 59.9993 | 13 | 81.0851 | 12.5576 | 59.9647 | 13 | 81.0964 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.0983 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.0844 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.0901 | 11.5016 | 59.9935 | 13 | 81.1034 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1016 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.076 | 11.6272 | 60.0166 | 13 | 81.0864 | 10.9713 | 60.0569 | 13 | 81.0824 | 11.5554 | 59.9993 | 13 | 81.0934 | 12.5542 | 59.9647 | 13 | 81.105 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.1067 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.0928 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.0984 | 11.5016 | 59.9935 | 13 | 81.1118 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1099 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.0844 | 11.6272 | 60.0166 | 13 | 81.0947 | 10.9713 | 60.0569 | 13 | 81.0907 | 11.5554 | 59.9993 | 13 | 81.1017 | 12.5542 | 59.9647 | 13 | 81.1133 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.115 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.1011 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1068 | 11.5016 | 59.9935 | 13 | 81.1201 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1182 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.0927 | 11.6272 | 60.0166 | 13 | 81.1031 | 10.9713 | 60.0569 | 13 | 81.0991 | 11.5554 | 59.9993 | 13 | 81.1101 | 12.5521 | 59.9647 | 13 | 81.1216 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.1233 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.1094 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1151 | 11.4983 | 59.9935 | 13 | 81.1284 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1265 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.101 | 11.6272 | 60.0166 | 13 | 81.1115 | 10.9667 | 60.0569 | 13 | 81.1074 | 11.5554 | 59.9993 | 13 | 81.1184 | 12.5521 | 59.9647 | 13 | 81.1299 | 19.1441 | 59.9878 | 21
81.1316 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.1178 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1235 | 11.4983 | 59.9935 | 13 | 81.1367 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1349 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.1094 | 11.6272 | 60.0166 | 13 | 81.1198 | 10.9667 | 60.0569 | 13 | 81.1157 | 11.5554 | 59.9993 | 13 | 81.1268 | 12.5499 | 59.9647 | 13 | 81.1382 | 19.1408 | 59.9878 | 21
81.14 | 18.4549 | 59.9935 | 21 | 81.1261 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1318 | 11.4983 | 59.9935 | 13 | 81.1451 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1432 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.1177 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 81.1281 | 10.9667 | 60.0569 | 13 | 81.124 | 11.5526 | 59.9993 | 13 | 81.1351 | 12.5499 | 59.9647 | 13 | 81.1465 | 19.1408 | 59.9878 | 21
81.1483 | 18.4518 | 59.9935 | 21 | 81.1344 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1401 | 11.4983 | 59.9935 | 13 | 81.1534 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1516 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.126 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 81.1364 | 10.9667 | 60.0569 | 13 | 81.1324 | 11.5526 | 59.9993 | 13 | 81.1434 | 12.5499 | 59.9647 | 13 | 81.155 | 19.14 | 59.9878 | 21
81.1567 | 18.4518 | 59.9935 | 21 | 81.1428 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1484 | 11.5234 | 59.9935 | 13 | 81.1617 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1599 | 12.2603 | 60.0166 | 13 | 81.1343 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 81.1448 | 10.9667 | 60.0569 | 13 | 81.1407 | 11.5471 | 59.9993 | 13 | 81.1517 | 12.5499 | 59.9647 | 13 | 81.1633 | 19.14 | 59.9878 | 21
81.165 | 18.449 | 59.9935 | 21 | 81.1511 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1568 | 11.5234 | 59.9935 | 13 | 81.17 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1682 | 12.2577 | 60.0166 | 13 | 81.1427 | 11.6208 | 60.0166 | 13 | 81.1531 | 10.9667 | 60.0569 | 13 | 81.149 | 11.5471 | 59.9993 | 13 | 81.1602 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 81.1716 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.1733 | 18.449 | 59.9935 | 21 | 81.1594 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1651 | 11.5181 | 59.9935 | 13 | 81.1784 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1765 | 12.2577 | 60.0166 | 13 | 81.151 | 11.6179 | 60.0166 | 13 | 81.1614 | 10.9636 | 60.0569 | 13 | 81.1573 | 11.5471 | 59.9993 | 13 | 81.1685 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 81.1799 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.1816 | 18.4588 | 59.9935 | 21 | 81.1678 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1735 | 11.5181 | 59.9935 | 13 | 81.1867 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1849 | 12.2577 | 60.0166 | 13 | 81.1593 | 11.6179 | 60.0166 | 13 | 81.1697 | 10.9636 | 60.0569 | 13 | 81.1658 | 11.5471 | 59.9993 | 13 | 81.1768 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 81.1882 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.19 | 18.4588 | 59.9935 | 21 | 81.1761 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1818 | 11.5181 | 59.9935 | 13 | 81.1951 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.1932 | 12.2577 | 60.0166 | 13 | 81.1676 | 11.6179 | 60.0166 | 13 | 81.178 | 10.9636 | 60.0569 | 13 | 81.1741 | 11.5471 | 59.9993 | 13 | 81.1852 | 12.5481 | 59.9647 | 13 | 81.1965 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.1983 | 18.4588 | 59.9935 | 21 | 81.1844 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1901 | 11.5181 | 59.9935 | 13 | 81.2034 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2015 | 12.2552 | 60.0166 | 13 | 81.176 | 11.6179 | 60.0166 | 13 | 81.1864 | 10.9636 | 60.0569 | 13 | 81.1824 | 11.5471 | 59.9993 | 13 | 81.1935 | 12.5412 | 59.9647 | 13 | 81.2048 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.2067 | 18.4588 | 59.9935 | 21 | 81.1927 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.1984 | 11.5167 | 59.9935 | 13 | 81.2117 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2098 | 12.2552 | 60.0166 | 13 | 81.1843 | 11.6157 | 60.0166 | 13 | 81.1947 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.1908 | 11.5443 | 59.9993 | 13 | 81.2018 | 12.5412 | 59.9647 | 13 | 81.2131 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.215 | 18.4554 | 59.9935 | 21 | 81.2011 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2068 | 11.5167 | 59.9935 | 13 | 81.22 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2182 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.1926 | 11.6157 | 60.0166 | 13 | 81.203 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.1991 | 11.5443 | 59.9993 | 13 | 81.2101 | 12.5412 | 59.9647 | 13 | 81.2217 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.2233 | 18.4554 | 59.9935 | 21 | 81.2094 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2151 | 11.5167 | 59.9935 | 13 | 81.2284 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2265 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.2009 | 11.6157 | 60.0166 | 13 | 81.2113 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.2074 | 11.5421 | 59.9993 | 13 | 81.2185 | 12.5412 | 59.9647 | 13 | 81.23 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.2317 | 18.4554 | 59.9935 | 21 | 81.2177 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2234 | 11.5167 | 59.9935 | 13 | 81.2367 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2349 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.2094 | 11.6157 | 60.0166 | 13 | 81.2196 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.2157 | 11.5421 | 59.9993 | 13 | 81.2268 | 12.5384 | 59.9647 | 13 | 81.2383 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.24 | 18.4554 | 59.9935 | 21 | 81.2261 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2318 | 11.5167 | 59.9935 | 13 | 81.2451 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2432 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.2177 | 11.6139 | 60.0166 | 13 | 81.228 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.2241 | 11.5391 | 59.9993 | 13 | 81.2352 | 12.5384 | 59.9647 | 13 | 81.2466 | 19.1376 | 59.9878 | 21
81.2483 | 18.4554 | 59.9935 | 21 | 81.2344 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2401 | 11.5167 | 59.9935 | 13 | 81.2534 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2515 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.226 | 11.6139 | 60.0166 | 13 | 81.2363 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.2324 | 11.5391 | 59.9993 | 13 | 81.2435 | 12.5363 | 59.9647 | 13 | 81.2549 | 19.1343 | 59.9878 | 21
81.2567 | 18.4554 | 59.9935 | 21 | 81.2427 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2485 | 11.5135 | 59.9935 | 13 | 81.2617 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2598 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.2343 | 11.612 | 60.0166 | 13 | 81.2446 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.2407 | 11.5391 | 59.9993 | 13 | 81.2518 | 12.5363 | 59.9647 | 13 | 81.2632 | 19.1343 | 59.9878 | 21
81.265 | 18.4522 | 59.9935 | 21 | 81.2511 | 20.5377 | 60.0166 | 21 | 81.2568 | 11.5135 | 59.9935 | 13 | 81.27 | 11.6965 | 60.0223 | 13 | 81.2682 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.2427 | 11.612 | 60.0166 | 13 | 81.2529 | 10.9565 | 60.0569 | 13 | 81.249 | 11.5391 | 59.9993 | 13 | 81.2601 | 12.5334 | 59.9647 | 13 | 81.2717 | 19.1278 | 59.9878 | 21
81.2733 | 18.4522 | 59.9935 | 21 | 81.2594 | 20.5357 | 60.0166 | 21 | 81.2651 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.2784 | 11.6915 | 60.0223 | 13 | 81.2765 | 12.2541 | 60.0166 | 13 | 81.251 | 11.612 | 60.0166 | 13 | 81.2612 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.2574 | 11.5363 | 59.9993 | 13 | 81.2686 | 12.5334 | 59.9647 | 13 | 81.28 | 19.1278 | 59.9878 | 21
81.2817 | 18.4522 | 59.9935 | 21 | 81.2677 | 20.5357 | 60.0166 | 21 | 81.2734 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.2867 | 11.6915 | 60.0223 | 13 | 81.2849 | 12.2518 | 60.0166 | 13 | 81.2593 | 11.612 | 60.0166 | 13 | 81.2697 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.2657 | 11.5363 | 59.9993 | 13 | 81.2769 | 12.5316 | 59.9647 | 13 | 81.2883 | 19.1278 | 59.9878 | 21
81.29 | 18.4522 | 59.9935 | 21 | 81.2761 | 20.5357 | 60.0166 | 21 | 81.2818 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.295 | 11.6915 | 60.0223 | 13 | 81.2932 | 12.2518 | 60.0166 | 13 | 81.2676 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.278 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.274 | 11.5341 | 59.9993 | 13 | 81.2852 | 12.5316 | 59.9647 | 13 | 81.2966 | 19.1278 | 59.9878 | 21
81.2983 | 18.4522 | 59.9935 | 21 | 81.2844 | 20.5357 | 60.0166 | 21 | 81.2901 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.3033 | 11.6915 | 60.0223 | 13 | 81.3015 | 12.2518 | 60.0166 | 13 | 81.276 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.2863 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.2823 | 11.5341 | 59.9993 | 13 | 81.2936 | 12.5293 | 59.9647 | 13 | 81.3049 | 19.1278 | 59.9878 | 21
81.3067 | 18.4522 | 59.9935 | 21 | 81.2927 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.2985 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.3116 | 11.6915 | 60.0223 | 13 | 81.3098 | 12.2518 | 60.0166 | 13 | 81.2843 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.2946 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.2908 | 11.5341 | 59.9993 | 13 | 81.3019 | 12.5293 | 59.9647 | 13 | 81.3132 | 19.1278 | 59.9878 | 21
81.315 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.3011 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3068 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.32 | 11.6915 | 60.0223 | 13 | 81.3182 | 12.2518 | 60.0166 | 13 | 81.2926 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.3029 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.2991 | 11.5341 | 59.9993 | 13 | 81.3102 | 12.5293 | 59.9647 | 13 | 81.3215 | 19.1275 | 59.9878 | 21
81.3233 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.3094 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3151 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.3283 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3265 | 12.2518 | 60.0166 | 13 | 81.3009 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.3113 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.3074 | 11.5295 | 59.9993 | 13 | 81.3185 | 12.5293 | 59.9647 | 13 | 81.3298 | 19.1275 | 59.9878 | 21
81.3317 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.3177 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3235 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.3367 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3348 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3093 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.3196 | 10.949 | 60.0569 | 13 | 81.3158 | 11.5295 | 59.9993 | 13 | 81.3269 | 12.5228 | 59.9647 | 13 | 81.3384 | 19.1275 | 59.9878 | 21
81.34 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.326 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3318 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.345 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3431 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3176 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.3279 | 10.9444 | 60.0569 | 13 | 81.3241 | 11.5267 | 59.9993 | 13 | 81.3352 | 12.5228 | 59.9647 | 13 | 81.3467 | 19.1275 | 59.9878 | 21
81.3483 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.3344 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3401 | 11.5066 | 59.9935 | 13 | 81.3533 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3515 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3259 | 11.6097 | 60.0166 | 13 | 81.3362 | 10.9444 | 60.0569 | 13 | 81.3324 | 11.5267 | 59.9993 | 13 | 81.3436 | 12.5186 | 59.9647 | 13 | 81.355 | 19.1724 | 59.9878 | 21
81.3567 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.3427 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3484 | 11.5049 | 59.9935 | 13 | 81.3616 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3598 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3342 | 11.6926 | 60.0166 | 13 | 81.3445 | 10.9413 | 60.0569 | 13 | 81.3407 | 11.5246 | 59.9993 | 13 | 81.3519 | 12.5186 | 59.9647 | 13 | 81.3633 | 19.1724 | 59.9878 | 21
81.365 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.351 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3568 | 11.5049 | 59.9935 | 13 | 81.37 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3682 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3427 | 11.6926 | 60.0166 | 13 | 81.3529 | 10.9413 | 60.0569 | 13 | 81.3491 | 11.5246 | 59.9993 | 13 | 81.3602 | 12.5186 | 59.9647 | 13 | 81.3716 | 19.1724 | 59.9878 | 21
81.3733 | 18.4494 | 59.9935 | 21 | 81.3594 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3651 | 11.5034 | 59.9935 | 13 | 81.3783 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3765 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.351 | 11.6926 | 60.0166 | 13 | 81.3612 | 10.9413 | 60.0569 | 13 | 81.3574 | 11.5246 | 59.9993 | 13 | 81.3685 | 12.5186 | 59.9647 | 13 | 81.3799 | 19.1724 | 59.9878 | 21
81.3817 | 18.4457 | 59.9935 | 21 | 81.3677 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3735 | 11.5034 | 59.9935 | 13 | 81.3867 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3848 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3593 | 11.6926 | 60.0166 | 13 | 81.3695 | 10.9413 | 60.0569 | 13 | 81.3657 | 11.5246 | 59.9993 | 13 | 81.377 | 12.513 | 59.9647 | 13 | 81.3884 | 19.1724 | 59.9878 | 21
81.39 | 18.4457 | 59.9935 | 21 | 81.376 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3818 | 11.4996 | 59.9935 | 13 | 81.395 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.3931 | 12.2445 | 60.0166 | 13 | 81.3676 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.3778 | 10.9413 | 60.0569 | 13 | 81.374 | 11.5246 | 59.9993 | 13 | 81.3853 | 12.513 | 59.9647 | 13 | 81.3967 | 19.1724 | 59.9878 | 21
81.3983 | 18.4457 | 59.9935 | 21 | 81.3844 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3901 | 11.4996 | 59.9935 | 13 | 81.4033 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.4015 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.376 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.3861 | 10.9413 | 60.0569 | 13 | 81.3824 | 11.5246 | 59.9993 | 13 | 81.3936 | 12.6303 | 59.9647 | 13 | 81.405 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4067 | 18.4457 | 59.9935 | 21 | 81.3927 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.3985 | 11.5124 | 59.9935 | 13 | 81.4116 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.4098 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.3843 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.3945 | 10.9376 | 60.0569 | 13 | 81.3907 | 11.5217 | 59.9993 | 13 | 81.402 | 12.6303 | 59.9647 | 13 | 81.4133 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.415 | 18.4405 | 59.9935 | 21 | 81.401 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.4068 | 11.5124 | 59.9935 | 13 | 81.42 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.4182 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.3926 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4028 | 10.9376 | 60.0569 | 13 | 81.399 | 11.5217 | 59.9993 | 13 | 81.4103 | 12.6303 | 59.9647 | 13 | 81.4216 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4233 | 18.4405 | 59.9935 | 21 | 81.4094 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.4152 | 11.5124 | 59.9935 | 13 | 81.4283 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.4265 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4009 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4111 | 10.9341 | 60.0569 | 13 | 81.4073 | 11.5217 | 59.9993 | 13 | 81.4186 | 12.6303 | 59.9647 | 13 | 81.4299 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4317 | 18.4405 | 59.9935 | 21 | 81.4177 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.4235 | 11.5124 | 59.9935 | 13 | 81.4366 | 11.6875 | 60.0223 | 13 | 81.4348 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4093 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4194 | 10.9341 | 60.0569 | 13 | 81.4158 | 11.5217 | 59.9993 | 13 | 81.4269 | 12.6274 | 59.9647 | 13 | 81.4382 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.44 | 18.4405 | 59.9935 | 21 | 81.426 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.4318 | 11.5058 | 59.9935 | 13 | 81.4449 | 11.6856 | 60.0223 | 13 | 81.4431 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4176 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4277 | 10.9309 | 60.0569 | 13 | 81.4241 | 11.5199 | 59.9993 | 13 | 81.4353 | 12.6274 | 59.9647 | 13 | 81.4465 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4484 | 18.4405 | 59.9935 | 21 | 81.4344 | 20.5332 | 60.0166 | 21 | 81.4401 | 11.5058 | 59.9935 | 13 | 81.4533 | 11.6856 | 60.0223 | 13 | 81.4515 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4259 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4362 | 10.9309 | 60.0569 | 13 | 81.4324 | 11.5199 | 59.9993 | 13 | 81.4436 | 12.6247 | 59.9647 | 13 | 81.4551 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4567 | 18.4405 | 59.9935 | 21 | 81.4427 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4485 | 11.5039 | 59.9935 | 13 | 81.4616 | 11.6833 | 60.0223 | 13 | 81.4598 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4342 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4445 | 10.9309 | 60.0569 | 13 | 81.4408 | 11.5199 | 59.9993 | 13 | 81.452 | 12.6247 | 59.9647 | 13 | 81.4634 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.465 | 18.4356 | 59.9935 | 21 | 81.451 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4568 | 11.5039 | 59.9935 | 13 | 81.47 | 11.6833 | 60.0223 | 13 | 81.4681 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4426 | 11.6904 | 60.0166 | 13 | 81.4528 | 10.9309 | 60.0569 | 13 | 81.4491 | 11.5199 | 59.9993 | 13 | 81.4603 | 12.6247 | 59.9647 | 13 | 81.4717 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4734 | 18.4356 | 59.9935 | 21 | 81.4594 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4651 | 11.6136 | 59.9935 | 13 | 81.4783 | 11.6833 | 60.0223 | 13 | 81.4764 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 81.4509 | 11.6859 | 60.0166 | 13 | 81.4611 | 10.9282 | 60.0569 | 13 | 81.4574 | 11.5497 | 59.9993 | 13 | 81.4686 | 12.6247 | 59.9647 | 13 | 81.48 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4817 | 18.4356 | 59.9935 | 21 | 81.4677 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4735 | 11.6136 | 59.9935 | 13 | 81.4866 | 11.6833 | 60.0223 | 13 | 81.4848 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.4592 | 11.6859 | 60.0166 | 13 | 81.4694 | 10.9282 | 60.0569 | 13 | 81.4657 | 11.5497 | 59.9993 | 13 | 81.4769 | 12.6182 | 59.9647 | 13 | 81.4883 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.49 | 18.4356 | 59.9935 | 21 | 81.476 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4818 | 11.6107 | 59.9935 | 13 | 81.4949 | 11.7364 | 60.0223 | 13 | 81.4931 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.4675 | 11.6859 | 60.0166 | 13 | 81.4778 | 10.9266 | 60.0569 | 13 | 81.4741 | 11.5497 | 59.9993 | 13 | 81.4854 | 12.6182 | 59.9647 | 13 | 81.4966 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.4984 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.4843 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4902 | 11.6107 | 59.9935 | 13 | 81.5033 | 11.7364 | 60.0223 | 13 | 81.5015 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.476 | 11.6859 | 60.0166 | 13 | 81.4861 | 10.9266 | 60.0569 | 13 | 81.4824 | 11.5497 | 59.9993 | 13 | 81.4937 | 12.6146 | 59.9647 | 13 | 81.5049 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.5067 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.4927 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.4985 | 11.6107 | 59.9935 | 13 | 81.5116 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5098 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.4843 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.4944 | 10.9266 | 60.0569 | 13 | 81.4907 | 11.5497 | 59.9993 | 13 | 81.502 | 12.6146 | 59.9647 | 13 | 81.5134 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.515 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.501 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.5068 | 11.6107 | 59.9935 | 13 | 81.52 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5181 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.4926 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5027 | 10.9266 | 60.0569 | 13 | 81.499 | 11.5497 | 59.9993 | 13 | 81.5104 | 12.6558 | 59.9647 | 13 | 81.5217 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.5234 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.5093 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.5151 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5283 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5264 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.5009 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.511 | 10.9226 | 60.0569 | 13 | 81.5074 | 11.5465 | 59.9993 | 13 | 81.5187 | 12.6558 | 59.9647 | 13 | 81.53 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.5317 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.5177 | 20.527 | 60.0166 | 21 | 81.5235 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5366 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5348 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.5093 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5194 | 10.9226 | 60.0569 | 13 | 81.5157 | 11.5465 | 59.9993 | 13 | 81.527 | 12.6558 | 59.959 | 13 | 81.5383 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.54 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.526 | 20.5209 | 60.0166 | 21 | 81.5318 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5449 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5431 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 81.5176 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5277 | 10.917 | 60.0569 | 13 | 81.524 | 11.5437 | 59.9993 | 13 | 81.5353 | 12.6558 | 59.959 | 13 | 81.5466 | 19.1681 | 59.9878 | 21
81.5484 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.5343 | 20.5209 | 60.0166 | 21 | 81.5402 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5532 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5515 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5259 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.536 | 10.917 | 60.0569 | 13 | 81.5323 | 11.5437 | 59.9993 | 13 | 81.5437 | 12.6522 | 59.959 | 13 | 81.5549 | 19.1658 | 59.9878 | 21
81.5567 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.5427 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5485 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5616 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5598 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5342 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5443 | 11.0085 | 60.0569 | 13 | 81.5408 | 11.5437 | 59.9993 | 13 | 81.552 | 12.6522 | 59.959 | 13 | 81.5632 | 19.1658 | 59.9878 | 21
81.565 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.551 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5568 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5699 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5681 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5426 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5526 | 11.0085 | 60.0569 | 13 | 81.5491 | 11.5437 | 59.9993 | 13 | 81.5604 | 12.6502 | 59.959 | 13 | 81.5715 | 19.1658 | 59.9878 | 21
81.5734 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.5593 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5652 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5782 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5764 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5509 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.561 | 11.0085 | 60.0569 | 13 | 81.5574 | 11.5416 | 59.9993 | 13 | 81.5687 | 12.6502 | 59.959 | 13 | 81.5801 | 19.1658 | 59.9878 | 21
81.5817 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.5677 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5735 | 11.6081 | 59.9935 | 13 | 81.5865 | 11.7341 | 60.0223 | 13 | 81.5848 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5592 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5693 | 11.0085 | 60.0569 | 13 | 81.5658 | 11.5416 | 59.9993 | 13 | 81.577 | 12.6487 | 59.959 | 13 | 81.5884 | 19.1569 | 59.9878 | 21
81.59 | 18.4337 | 59.9935 | 21 | 81.576 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5818 | 11.6049 | 59.9935 | 13 | 81.5949 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.5931 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5675 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5776 | 11.0738 | 60.0569 | 13 | 81.5741 | 11.5395 | 59.9993 | 13 | 81.5853 | 12.6487 | 59.959 | 13 | 81.5967 | 19.1569 | 59.9878 | 21
81.5984 | 18.4309 | 59.9935 | 21 | 81.5843 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5901 | 11.6049 | 59.9935 | 13 | 81.6032 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6014 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5759 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5859 | 11.0738 | 60.0569 | 13 | 81.5824 | 11.5395 | 59.9993 | 13 | 81.5938 | 12.6487 | 59.959 | 13 | 81.605 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6067 | 18.4309 | 59.9935 | 21 | 81.5927 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.5985 | 11.6049 | 59.9935 | 13 | 81.6116 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6097 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5842 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.5942 | 11.0694 | 60.0569 | 13 | 81.5907 | 11.537 | 59.9993 | 13 | 81.6021 | 12.6487 | 59.959 | 13 | 81.6133 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.615 | 18.4309 | 59.9935 | 21 | 81.601 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6068 | 11.6049 | 59.9935 | 13 | 81.6199 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6181 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.5925 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.6027 | 11.0694 | 60.0569 | 13 | 81.5991 | 11.537 | 59.9993 | 13 | 81.6104 | 12.6487 | 59.959 | 13 | 81.6216 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6234 | 18.4309 | 59.9935 | 21 | 81.6093 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6152 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6282 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6264 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 81.6008 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.611 | 11.0694 | 60.0569 | 13 | 81.6074 | 11.537 | 59.9993 | 13 | 81.6188 | 12.6487 | 59.959 | 13 | 81.6301 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6317 | 18.4304 | 59.9935 | 21 | 81.6176 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6235 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6365 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6348 | 12.2319 | 60.0166 | 13 | 81.6093 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.6193 | 11.0694 | 60.0569 | 13 | 81.6157 | 11.537 | 59.9993 | 13 | 81.6271 | 12.6488 | 59.959 | 13 | 81.6384 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.64 | 18.4304 | 59.9935 | 21 | 81.626 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6318 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6449 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6431 | 12.2319 | 60.0166 | 13 | 81.6176 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.6276 | 11.1435 | 60.0569 | 13 | 81.6241 | 11.5349 | 59.9993 | 13 | 81.6354 | 12.6488 | 59.959 | 13 | 81.6467 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6484 | 18.4304 | 59.9935 | 21 | 81.6343 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6402 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6532 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6514 | 12.2295 | 60.0166 | 13 | 81.6259 | 11.6797 | 60.0166 | 13 | 81.6359 | 11.1435 | 60.0569 | 13 | 81.6324 | 11.5349 | 59.9993 | 13 | 81.6437 | 12.648 | 59.959 | 13 | 81.655 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6567 | 18.4304 | 59.9935 | 21 | 81.6426 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6485 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6616 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6597 | 12.2295 | 60.0166 | 13 | 81.6342 | 11.6777 | 60.0166 | 13 | 81.6443 | 11.1374 | 60.0569 | 13 | 81.6407 | 11.5299 | 59.9993 | 13 | 81.6521 | 12.648 | 59.959 | 13 | 81.6633 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.665 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.651 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6569 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6699 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6681 | 12.3087 | 60.0166 | 13 | 81.6426 | 11.6777 | 60.0166 | 13 | 81.6526 | 11.1374 | 60.0569 | 13 | 81.649 | 11.5299 | 59.9993 | 13 | 81.6604 | 12.6447 | 59.959 | 13 | 81.6716 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6734 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.6593 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6652 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6782 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6764 | 12.3087 | 60.0166 | 13 | 81.6509 | 11.6777 | 60.0166 | 13 | 81.6609 | 11.1349 | 60.0569 | 13 | 81.6573 | 11.5299 | 59.9993 | 13 | 81.6688 | 12.6447 | 59.959 | 13 | 81.6799 | 19.2048 | 59.9878 | 21
81.6817 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.6676 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6735 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6865 | 11.7295 | 60.0223 | 13 | 81.6848 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 81.6592 | 11.6777 | 60.0166 | 13 | 81.6692 | 11.1349 | 60.0569 | 13 | 81.6658 | 11.5299 | 59.9993 | 13 | 81.6771 | 12.6447 | 59.959 | 13 | 81.6882 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.69 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.676 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6818 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.6949 | 11.7255 | 60.0223 | 13 | 81.6931 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 81.6675 | 11.6777 | 60.0166 | 13 | 81.6776 | 11.1349 | 60.0569 | 13 | 81.6741 | 11.5299 | 59.9993 | 13 | 81.6854 | 12.6447 | 59.959 | 13 | 81.6968 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.6984 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.6843 | 20.5156 | 60.0166 | 21 | 81.6902 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.7032 | 11.7255 | 60.0223 | 13 | 81.7014 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 81.6759 | 11.6777 | 60.0166 | 13 | 81.6859 | 11.1349 | 60.0569 | 13 | 81.6824 | 11.5299 | 59.9993 | 13 | 81.6937 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7051 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.7067 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.6926 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.6985 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.7115 | 11.7255 | 60.0223 | 13 | 81.7097 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 81.6842 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.6942 | 11.1349 | 60.0569 | 13 | 81.6908 | 11.5278 | 59.9993 | 13 | 81.7021 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7134 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.715 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.701 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7068 | 11.6037 | 59.9935 | 13 | 81.7198 | 11.7255 | 60.0223 | 13 | 81.7181 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 81.6925 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7025 | 11.1349 | 60.0569 | 13 | 81.6991 | 11.5278 | 59.9993 | 13 | 81.7104 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7217 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.7234 | 18.4285 | 59.9935 | 21 | 81.7093 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7151 | 11.6018 | 59.9935 | 13 | 81.7282 | 11.7238 | 60.0223 | 13 | 81.7264 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 81.7008 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7108 | 11.1291 | 60.0569 | 13 | 81.7074 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7189 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.73 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.7317 | 18.4621 | 59.9935 | 21 | 81.7176 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7235 | 11.6018 | 59.9935 | 13 | 81.7365 | 11.7238 | 60.0223 | 13 | 81.7347 | 12.3955 | 60.0166 | 13 | 81.7092 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7192 | 11.1291 | 60.0569 | 13 | 81.7157 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7272 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7383 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.74 | 18.4621 | 59.9935 | 21 | 81.7259 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7319 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7449 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.743 | 12.3955 | 60.0166 | 13 | 81.7175 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7275 | 11.1263 | 60.0569 | 13 | 81.7241 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7355 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7468 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.7484 | 18.4621 | 59.9935 | 21 | 81.7343 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7402 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7532 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.7513 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 81.7258 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7358 | 11.1263 | 60.0569 | 13 | 81.7324 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7438 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7551 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.7567 | 18.4621 | 59.9935 | 21 | 81.7426 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7485 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7615 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.7597 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 81.7341 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7441 | 11.1263 | 60.0569 | 13 | 81.7407 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7522 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7634 | 19.202 | 59.9878 | 21
81.7651 | 18.4621 | 59.9935 | 21 | 81.7509 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7568 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7698 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.768 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 81.7426 | 11.6755 | 60.0166 | 13 | 81.7524 | 11.1263 | 60.0569 | 13 | 81.7491 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7605 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7717 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.7734 | 18.4621 | 59.9935 | 21 | 81.7592 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7652 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7782 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.7764 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 81.7509 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.7609 | 11.1247 | 60.0569 | 13 | 81.7574 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7688 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.78 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.7817 | 18.4535 | 59.9935 | 21 | 81.7676 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7735 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7865 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.7847 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 81.7592 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.7692 | 11.1247 | 60.0569 | 13 | 81.7657 | 11.5247 | 59.9993 | 13 | 81.7772 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7883 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.7901 | 18.4535 | 59.9935 | 21 | 81.7759 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7819 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.7948 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.793 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 81.7675 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.7775 | 11.1231 | 60.0569 | 13 | 81.774 | 11.5142 | 59.9993 | 13 | 81.7855 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.7966 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.7984 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.7842 | 20.5142 | 60.0166 | 21 | 81.7902 | 11.6002 | 59.9935 | 13 | 81.8032 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.8013 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 81.7759 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.7858 | 11.1231 | 60.0569 | 13 | 81.7823 | 11.5142 | 59.9993 | 13 | 81.7938 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8049 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.8067 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.7926 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.7985 | 11.5971 | 59.9935 | 13 | 81.8115 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.8097 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 81.7842 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.7941 | 11.1187 | 60.0569 | 13 | 81.7908 | 11.6084 | 59.9993 | 13 | 81.8021 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8135 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.8151 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8009 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8068 | 11.5971 | 59.9935 | 13 | 81.8198 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.818 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 81.7925 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8025 | 11.1187 | 60.0569 | 13 | 81.7991 | 11.6084 | 59.9993 | 13 | 81.8105 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8218 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.8234 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8092 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8152 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8281 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.8264 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 81.8008 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8108 | 11.1155 | 60.0569 | 13 | 81.8074 | 11.6084 | 59.9993 | 13 | 81.8188 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8301 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.8317 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8176 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8235 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8365 | 11.7217 | 60.0223 | 13 | 81.8347 | 12.4606 | 60.0166 | 13 | 81.8092 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8191 | 11.1155 | 60.0569 | 13 | 81.8158 | 11.6084 | 59.9993 | 13 | 81.8273 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8384 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.8401 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8259 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8318 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8448 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.843 | 12.4606 | 60.0166 | 13 | 81.8175 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8274 | 11.1155 | 60.0512 | 13 | 81.8241 | 11.6084 | 59.9993 | 13 | 81.8356 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8467 | 19.1999 | 59.9878 | 21
81.8484 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8342 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8402 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8531 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.8513 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8258 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8357 | 11.1155 | 60.0512 | 13 | 81.8324 | 11.6084 | 59.9993 | 13 | 81.8439 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.855 | 19.2574 | 59.9878 | 21
81.8567 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8426 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8485 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8615 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.8597 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8341 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8441 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8407 | 11.604 | 59.9993 | 13 | 81.8522 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8635 | 19.2574 | 59.9878 | 21
81.8651 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8509 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8569 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8698 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.868 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8424 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8524 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8491 | 11.604 | 59.9993 | 13 | 81.8606 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8718 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.8734 | 18.4491 | 59.9935 | 21 | 81.8592 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8652 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8781 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.8763 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8508 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8607 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8574 | 11.6015 | 59.9993 | 13 | 81.8689 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8801 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.8817 | 18.449 | 59.9935 | 21 | 81.8676 | 20.5633 | 60.0166 | 21 | 81.8735 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8865 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.8846 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8591 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.869 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8657 | 11.6015 | 59.9993 | 13 | 81.8773 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8884 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.8901 | 18.449 | 59.9935 | 21 | 81.8759 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.8818 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.8948 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.893 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8674 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8773 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8741 | 11.6015 | 59.9993 | 13 | 81.8856 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.8967 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.8984 | 18.449 | 59.9935 | 21 | 81.8842 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.8902 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.9031 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.9013 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8757 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.8857 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8824 | 11.6015 | 59.9993 | 13 | 81.8939 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.905 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9067 | 18.449 | 59.9935 | 21 | 81.8925 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.8985 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.9114 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.9097 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8842 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.894 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.8907 | 11.6015 | 59.9993 | 13 | 81.9022 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9133 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9151 | 18.4446 | 59.9935 | 21 | 81.9009 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9069 | 11.6281 | 59.9935 | 13 | 81.9198 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.918 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.8925 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9023 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.899 | 11.6015 | 59.9993 | 13 | 81.9106 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9216 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9234 | 18.4446 | 59.9935 | 21 | 81.9092 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9152 | 11.6413 | 59.9935 | 13 | 81.9281 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.9263 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 81.9008 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9106 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.9073 | 11.5967 | 59.9993 | 13 | 81.9189 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9302 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9317 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9175 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9235 | 11.6413 | 59.9935 | 13 | 81.9365 | 11.7137 | 60.0223 | 13 | 81.9346 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 81.9091 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9189 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.9158 | 11.5967 | 59.9993 | 13 | 81.9274 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9385 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9401 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9259 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9319 | 11.6413 | 59.9935 | 13 | 81.9448 | 11.7087 | 60.0223 | 13 | 81.943 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 81.9175 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9274 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.9241 | 11.5967 | 59.9993 | 13 | 81.9357 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9468 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9484 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9342 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9402 | 11.6413 | 59.9935 | 13 | 81.9531 | 11.7087 | 60.0223 | 13 | 81.9513 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 81.9258 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9357 | 11.1131 | 60.0512 | 13 | 81.9324 | 11.5967 | 59.9993 | 13 | 81.944 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9551 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9567 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9425 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9485 | 11.6341 | 59.9935 | 13 | 81.9614 | 11.7985 | 60.0223 | 13 | 81.9597 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 81.9341 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.944 | 11.1109 | 60.0512 | 13 | 81.9408 | 11.5934 | 59.9993 | 13 | 81.9523 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9634 | 19.2576 | 59.9878 | 21
81.9651 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9509 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9568 | 11.6341 | 59.9935 | 13 | 81.9698 | 11.7985 | 60.0223 | 13 | 81.968 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 81.9424 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9523 | 11.1109 | 60.0512 | 13 | 81.9491 | 11.5934 | 59.9993 | 13 | 81.9607 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9717 | 19.2559 | 59.9878 | 21
81.9734 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9592 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9652 | 11.6308 | 59.9935 | 13 | 81.9781 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 81.9763 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 81.9508 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9606 | 11.1109 | 60.0512 | 13 | 81.9574 | 11.5934 | 59.9993 | 13 | 81.969 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.98 | 19.2559 | 59.9878 | 21
81.9817 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9675 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9735 | 11.6308 | 59.9935 | 13 | 81.9865 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 81.9846 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 81.9591 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.969 | 11.1109 | 60.0512 | 13 | 81.9657 | 11.5934 | 59.9993 | 13 | 81.9773 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9885 | 19.2559 | 59.9878 | 21
81.9901 | 18.4395 | 59.9935 | 21 | 81.9759 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9819 | 11.6382 | 59.9935 | 13 | 81.9948 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 81.993 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 81.9674 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9773 | 11.1075 | 60.0512 | 13 | 81.9741 | 11.5871 | 59.9993 | 13 | 81.9857 | 12.6429 | 59.9532 | 13 | 81.9968 | 19.2559 | 59.9878 | 21
81.9984 | 18.4379 | 59.9935 | 21 | 81.9842 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9902 | 11.6382 | 59.9935 | 13 | 82.0031 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 82.0013 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 81.9757 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9856 | 11.1075 | 60.0512 | 13 | 81.9824 | 11.5871 | 59.9993 | 13 | 81.994 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0051 | 19.2559 | 59.9878 | 21
82.0068 | 18.4379 | 59.9935 | 21 | 81.9925 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 81.9985 | 11.634 | 59.9935 | 13 | 82.0114 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 82.0096 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 81.9841 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 81.9939 | 11.1075 | 60.0512 | 13 | 81.9907 | 11.5871 | 59.9993 | 13 | 82.0023 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0134 | 19.2559 | 59.9878 | 21
82.0151 | 18.4359 | 59.9935 | 21 | 82.0009 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0069 | 11.634 | 59.9935 | 13 | 82.0198 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 82.0179 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 81.9924 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0023 | 11.1075 | 60.0512 | 13 | 81.9991 | 11.5871 | 59.9993 | 13 | 82.0106 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0217 | 19.2559 | 59.9878 | 21
82.0234 | 18.4359 | 59.9935 | 21 | 82.0092 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0152 | 11.6267 | 59.9935 | 13 | 82.0281 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 82.0263 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 82.0007 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0106 | 11.1075 | 60.0512 | 13 | 82.0074 | 11.5852 | 59.9993 | 13 | 82.019 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.03 | 19.2559 | 59.9878 | 21
82.0317 | 18.4359 | 59.9935 | 21 | 82.0175 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0236 | 11.6267 | 59.9935 | 13 | 82.0364 | 11.7962 | 60.0223 | 13 | 82.0346 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 82.009 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0189 | 11.1075 | 60.0512 | 13 | 82.0157 | 11.5852 | 59.9993 | 13 | 82.0273 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0383 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0401 | 18.4359 | 59.9935 | 21 | 82.0258 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0319 | 11.6267 | 59.9935 | 13 | 82.0447 | 11.7942 | 60.0223 | 13 | 82.043 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 82.0175 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0272 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.024 | 11.5852 | 59.9993 | 13 | 82.0358 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0466 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0484 | 18.433 | 59.9935 | 21 | 82.0342 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0402 | 11.6267 | 59.9935 | 13 | 82.053 | 11.7942 | 60.0223 | 13 | 82.0513 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0258 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0355 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0323 | 11.5852 | 59.9993 | 13 | 82.0441 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0552 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0568 | 18.433 | 59.9935 | 21 | 82.0425 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0485 | 11.6559 | 59.9935 | 13 | 82.0614 | 11.7934 | 60.0223 | 13 | 82.0596 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0341 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0439 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0408 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.0524 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0635 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0651 | 18.433 | 59.9935 | 21 | 82.0508 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0569 | 11.6559 | 59.9935 | 13 | 82.0697 | 11.7934 | 60.0223 | 13 | 82.0679 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0424 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0522 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0491 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.0607 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0718 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0734 | 18.433 | 59.9935 | 21 | 82.0592 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0652 | 11.6559 | 59.9935 | 13 | 82.0781 | 11.7934 | 60.0223 | 13 | 82.0763 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0508 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0605 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0574 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.0691 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0801 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0817 | 18.433 | 59.9935 | 21 | 82.0675 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0735 | 11.6559 | 59.9935 | 13 | 82.0864 | 11.7934 | 60.0223 | 13 | 82.0846 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0591 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0688 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0658 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.0774 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0884 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0901 | 18.433 | 59.9935 | 21 | 82.0758 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0819 | 11.6485 | 59.9935 | 13 | 82.0947 | 11.7885 | 60.0223 | 13 | 82.093 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0674 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0771 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0741 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.0858 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.0967 | 19.251 | 59.9878 | 21
82.0984 | 18.4286 | 59.9935 | 21 | 82.0842 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0902 | 11.6485 | 59.9935 | 13 | 82.103 | 11.7885 | 60.0223 | 13 | 82.1013 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0757 | 11.6722 | 60.0166 | 13 | 82.0856 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0824 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.0941 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.1052 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1068 | 18.4286 | 59.9935 | 21 | 82.0925 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.0986 | 11.6485 | 59.9935 | 13 | 82.1114 | 11.7885 | 60.0223 | 13 | 82.1096 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 82.0841 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.0939 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0907 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.1024 | 12.6547 | 59.9532 | 13 | 82.1135 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1151 | 18.4235 | 59.9935 | 21 | 82.1008 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.1069 | 11.6485 | 59.9935 | 13 | 82.1197 | 11.7885 | 60.0223 | 13 | 82.1179 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 82.0924 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1022 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.0991 | 11.6174 | 59.9993 | 13 | 82.1107 | 12.6608 | 59.9532 | 13 | 82.1218 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1234 | 18.4235 | 59.9935 | 21 | 82.1092 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.1152 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1281 | 11.7864 | 60.0223 | 13 | 82.1263 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 82.1007 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1105 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.1074 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1191 | 12.6608 | 59.9532 | 13 | 82.1301 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1318 | 18.4204 | 59.9935 | 21 | 82.1175 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.1235 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1364 | 11.7864 | 60.0223 | 13 | 82.1346 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 82.109 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1188 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.1157 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1274 | 12.6608 | 59.9532 | 13 | 82.1384 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1401 | 18.4204 | 59.9935 | 21 | 82.1258 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.1319 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1447 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1429 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 82.1174 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1272 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.1241 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1359 | 12.6608 | 59.9532 | 13 | 82.1467 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1484 | 18.4204 | 59.9935 | 21 | 82.1342 | 20.6084 | 60.0166 | 21 | 82.1402 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.153 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1512 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 82.1257 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1355 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.1324 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1442 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.155 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1568 | 18.4204 | 59.9935 | 21 | 82.1425 | 20.6109 | 60.0166 | 21 | 82.1486 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1614 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1596 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 82.134 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1438 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.1407 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1525 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.1633 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1651 | 18.4185 | 59.9935 | 21 | 82.1508 | 20.6109 | 60.0166 | 21 | 82.1569 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1697 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1679 | 12.4436 | 60.0166 | 13 | 82.1423 | 11.6698 | 60.0166 | 13 | 82.1521 | 11.105 | 60.0512 | 13 | 82.149 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1608 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.1719 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1734 | 18.4185 | 59.9935 | 21 | 82.1591 | 20.6373 | 60.0166 | 21 | 82.1652 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.178 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1763 | 12.4436 | 60.0166 | 13 | 82.1508 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.1604 | 11.1016 | 60.0512 | 13 | 82.1573 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1692 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.1802 | 19.2482 | 59.9878 | 21
82.1818 | 18.4185 | 59.9935 | 21 | 82.1675 | 20.6373 | 60.0166 | 21 | 82.1736 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1863 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1846 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 82.1591 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.1688 | 11.1016 | 60.0512 | 13 | 82.1658 | 11.6095 | 59.9993 | 13 | 82.1775 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.1885 | 19.2457 | 59.9878 | 21
82.1901 | 18.4185 | 59.9935 | 21 | 82.1758 | 20.6373 | 60.0166 | 21 | 82.1819 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.1947 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.1929 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 82.1674 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.1771 | 11.0978 | 60.0512 | 13 | 82.1741 | 11.6071 | 59.9993 | 13 | 82.1858 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.1968 | 19.2457 | 59.9878 | 21
82.1984 | 18.4862 | 59.9935 | 21 | 82.1841 | 20.6373 | 60.0166 | 21 | 82.1902 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.203 | 11.7829 | 60.0223 | 13 | 82.2012 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 82.1757 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.1854 | 11.0978 | 60.0512 | 13 | 82.1824 | 11.6071 | 59.9993 | 13 | 82.1942 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.2051 | 19.2457 | 59.9878 | 21
82.2068 | 18.4862 | 59.9935 | 21 | 82.1925 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.1985 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.2114 | 11.7806 | 60.0223 | 13 | 82.2096 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 82.1841 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.1937 | 11.0978 | 60.0512 | 13 | 82.1908 | 11.6056 | 59.9993 | 13 | 82.2025 | 12.6644 | 59.9532 | 13 | 82.2134 | 19.2457 | 59.9878 | 21
82.2151 | 18.4862 | 59.9935 | 21 | 82.2008 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2069 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.2197 | 11.7806 | 60.0223 | 13 | 82.2179 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.1924 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.2021 | 11.0978 | 60.0512 | 13 | 82.1991 | 11.6056 | 59.9993 | 13 | 82.2108 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2219 | 19.2457 | 59.9878 | 21
82.2234 | 18.4862 | 59.9935 | 21 | 82.2091 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2152 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.228 | 11.7787 | 60.0223 | 13 | 82.2263 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.2007 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.2104 | 11.1497 | 60.0512 | 13 | 82.2074 | 11.603 | 59.9993 | 13 | 82.2191 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2302 | 19.2457 | 59.9878 | 21
82.2318 | 18.4771 | 59.9935 | 21 | 82.2175 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2236 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.2363 | 11.7787 | 60.0223 | 13 | 82.2346 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.209 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.2188 | 11.1497 | 60.0512 | 13 | 82.2157 | 11.603 | 59.9993 | 13 | 82.2275 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2385 | 19.3002 | 59.9878 | 21
82.2401 | 18.4771 | 59.9935 | 21 | 82.2258 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2319 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.2447 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2429 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.2174 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.2271 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2241 | 11.603 | 59.9993 | 13 | 82.2358 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2468 | 19.3002 | 59.9878 | 21
82.2484 | 18.4771 | 59.9935 | 21 | 82.2341 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2402 | 11.6366 | 59.9935 | 13 | 82.253 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2512 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.2257 | 11.6658 | 60.0166 | 13 | 82.2354 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2324 | 11.603 | 59.9993 | 13 | 82.2443 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2551 | 19.2974 | 59.9878 | 21
82.2568 | 18.4771 | 59.9935 | 21 | 82.2425 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2486 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.2613 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2596 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.234 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.2438 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2407 | 11.6031 | 59.9993 | 13 | 82.2526 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2634 | 19.2974 | 59.9878 | 21
82.2651 | 18.4742 | 59.9935 | 21 | 82.2508 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2569 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.2697 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2679 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.2423 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.2521 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2491 | 11.6031 | 59.9993 | 13 | 82.2609 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.2717 | 19.2974 | 59.9878 | 21
82.2734 | 18.4742 | 59.9935 | 21 | 82.2591 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2653 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.278 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2762 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 82.2507 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.2604 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2574 | 11.6008 | 59.9993 | 13 | 82.2692 | 12.6697 | 59.9532 | 13 | 82.28 | 19.2974 | 59.9878 | 21
82.2818 | 18.5536 | 59.9935 | 21 | 82.2675 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2736 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.2863 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2845 | 12.4357 | 60.0166 | 13 | 82.259 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.2687 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2657 | 11.6008 | 59.9993 | 13 | 82.2776 | 12.6705 | 59.9532 | 13 | 82.2886 | 19.2974 | 59.9878 | 21
82.2901 | 18.5536 | 59.9935 | 21 | 82.2758 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2819 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.2946 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.2929 | 12.4357 | 60.0166 | 13 | 82.2673 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.277 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.274 | 11.5962 | 59.9993 | 13 | 82.2859 | 12.6705 | 59.9532 | 13 | 82.2969 | 19.2974 | 59.9878 | 21
82.2984 | 18.552 | 59.9935 | 21 | 82.2841 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2902 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.303 | 11.8325 | 60.0223 | 13 | 82.3012 | 12.4326 | 60.0166 | 13 | 82.2756 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.2854 | 11.1498 | 60.0512 | 13 | 82.2825 | 11.5962 | 59.9993 | 13 | 82.2943 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3052 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3068 | 18.552 | 59.9935 | 21 | 82.2924 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.2986 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3113 | 11.8634 | 60.0223 | 13 | 82.3096 | 12.4326 | 60.0166 | 13 | 82.2841 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.2937 | 11.1873 | 60.0512 | 13 | 82.2908 | 11.5919 | 59.9993 | 13 | 82.3026 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3135 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3151 | 18.5494 | 59.9935 | 21 | 82.3008 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3069 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3196 | 11.8634 | 60.0223 | 13 | 82.3179 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.2924 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.302 | 11.1873 | 60.0512 | 13 | 82.2991 | 11.5919 | 59.9993 | 13 | 82.3109 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3218 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3234 | 18.5494 | 59.9935 | 21 | 82.3091 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3152 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3279 | 11.8572 | 60.0223 | 13 | 82.3262 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.3007 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3103 | 11.1849 | 60.0512 | 13 | 82.3074 | 11.5919 | 59.9993 | 13 | 82.3192 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3301 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3318 | 18.5469 | 59.9935 | 21 | 82.3174 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3235 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3363 | 11.8572 | 60.0223 | 13 | 82.3345 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.309 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3186 | 11.1849 | 60.0512 | 13 | 82.3158 | 11.5919 | 59.9993 | 13 | 82.3276 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3386 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3401 | 18.5469 | 59.9935 | 21 | 82.3258 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3319 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3446 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3429 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.3174 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.327 | 11.1814 | 60.0512 | 13 | 82.3241 | 11.5895 | 59.9993 | 13 | 82.3359 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3469 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3484 | 18.5469 | 59.9935 | 21 | 82.3341 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3403 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.353 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3512 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.3257 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3353 | 11.1814 | 60.0512 | 13 | 82.3324 | 11.5895 | 59.9993 | 13 | 82.3444 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3552 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3568 | 18.5469 | 59.9935 | 21 | 82.3424 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3486 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3613 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3596 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.334 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3436 | 11.1814 | 60.0512 | 13 | 82.3407 | 11.5884 | 59.9993 | 13 | 82.3527 | 12.674 | 59.9532 | 13 | 82.3635 | 19.3407 | 59.9878 | 21
82.3651 | 18.5453 | 59.9935 | 21 | 82.3508 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3569 | 11.6343 | 59.9935 | 13 | 82.3696 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3679 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.3423 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3519 | 11.1814 | 60.0512 | 13 | 82.3491 | 11.5884 | 59.9993 | 13 | 82.361 | 12.6769 | 59.9532 | 13 | 82.3718 | 19.3375 | 59.9878 | 21
82.3735 | 18.5453 | 59.9935 | 21 | 82.3591 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3652 | 11.6329 | 59.9935 | 13 | 82.3779 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3762 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 82.3507 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3602 | 11.1814 | 60.0512 | 13 | 82.3574 | 11.5884 | 59.9993 | 13 | 82.3693 | 12.6769 | 59.9532 | 13 | 82.3801 | 19.3375 | 59.9878 | 21
82.3818 | 18.5453 | 59.9935 | 21 | 82.3674 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3736 | 11.6329 | 59.9935 | 13 | 82.3863 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3845 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 82.359 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3687 | 11.1814 | 60.0512 | 13 | 82.3657 | 11.5884 | 59.9993 | 13 | 82.3777 | 12.6802 | 59.9532 | 13 | 82.3884 | 19.335 | 59.9878 | 21
82.3901 | 18.5453 | 59.9935 | 21 | 82.3758 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3819 | 11.6329 | 59.9935 | 13 | 82.3946 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.3929 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 82.3673 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.377 | 11.1782 | 60.0512 | 13 | 82.3741 | 11.6359 | 59.9993 | 13 | 82.386 | 12.6802 | 59.9532 | 13 | 82.3967 | 19.335 | 59.9878 | 21
82.3985 | 18.5454 | 59.9935 | 21 | 82.3841 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3903 | 11.6329 | 59.9935 | 13 | 82.403 | 11.8555 | 60.0223 | 13 | 82.4012 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 82.3756 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3853 | 11.1782 | 60.0512 | 13 | 82.3824 | 11.6359 | 59.9993 | 13 | 82.3943 | 12.6802 | 59.9532 | 13 | 82.4053 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4068 | 18.5454 | 59.9935 | 21 | 82.3924 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.3986 | 11.6329 | 59.9935 | 13 | 82.4113 | 11.8534 | 60.0223 | 13 | 82.4095 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 82.384 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.3936 | 11.1781 | 60.0512 | 13 | 82.3907 | 11.6334 | 59.9993 | 13 | 82.4027 | 12.6802 | 59.9532 | 13 | 82.4136 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4151 | 18.5409 | 59.9935 | 21 | 82.4008 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4069 | 11.6329 | 59.9935 | 13 | 82.4196 | 11.8534 | 60.0223 | 13 | 82.4178 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.3923 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.402 | 11.1781 | 60.0512 | 13 | 82.399 | 11.6334 | 59.9993 | 13 | 82.411 | 12.6671 | 59.9532 | 13 | 82.4219 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4235 | 18.5409 | 59.9935 | 21 | 82.4091 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4152 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4279 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4262 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.4006 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4103 | 11.1749 | 60.0512 | 13 | 82.4075 | 11.6315 | 59.9993 | 13 | 82.4193 | 12.6671 | 59.9532 | 13 | 82.4302 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4318 | 18.5409 | 59.9935 | 21 | 82.4174 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4236 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4363 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4345 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.4089 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4186 | 11.1749 | 60.0512 | 13 | 82.4158 | 11.6315 | 59.9993 | 13 | 82.4276 | 12.6671 | 59.9532 | 13 | 82.4385 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4401 | 18.5409 | 59.9935 | 21 | 82.4258 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4319 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4446 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4429 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.4174 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4269 | 11.1749 | 60.0512 | 13 | 82.4241 | 11.6315 | 59.9993 | 13 | 82.436 | 12.6671 | 59.9532 | 13 | 82.4468 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4485 | 18.5409 | 59.9935 | 21 | 82.4341 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4402 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4529 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4512 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.4257 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4352 | 11.1749 | 60.0512 | 13 | 82.4324 | 11.6315 | 59.9993 | 13 | 82.4443 | 12.6671 | 59.9532 | 13 | 82.4551 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4568 | 18.5409 | 59.9935 | 21 | 82.4424 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4486 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4612 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4595 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.434 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4436 | 11.1724 | 60.0512 | 13 | 82.4408 | 11.6315 | 59.9993 | 13 | 82.4528 | 12.6671 | 59.9532 | 13 | 82.4636 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4651 | 18.5358 | 59.9935 | 21 | 82.4507 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4569 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4696 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4678 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.4423 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4519 | 11.1724 | 60.0512 | 13 | 82.4491 | 11.6315 | 59.9993 | 13 | 82.4611 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.4719 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4735 | 18.5358 | 59.9935 | 21 | 82.4591 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4653 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4779 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4762 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 82.4507 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4602 | 11.1724 | 60.0512 | 13 | 82.4574 | 11.6249 | 59.9993 | 13 | 82.4694 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.4802 | 19.3344 | 59.9878 | 21
82.4818 | 18.5294 | 59.9935 | 21 | 82.4674 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4736 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4863 | 11.8472 | 60.0223 | 13 | 82.4845 | 12.4195 | 60.0166 | 13 | 82.459 | 11.6632 | 60.0166 | 13 | 82.4685 | 11.1724 | 60.0512 | 13 | 82.4657 | 11.6249 | 59.9993 | 13 | 82.4777 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.4885 | 19.3339 | 59.9878 | 21
82.4901 | 18.5294 | 59.9935 | 21 | 82.4757 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4819 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.4946 | 11.8451 | 60.0223 | 13 | 82.4929 | 12.4195 | 60.0166 | 13 | 82.4673 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.4768 | 11.1692 | 60.0512 | 13 | 82.4741 | 11.622 | 59.9993 | 13 | 82.4861 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.4968 | 19.3339 | 59.9878 | 21
82.4985 | 18.5294 | 59.9935 | 21 | 82.4841 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4902 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.5029 | 11.8451 | 60.0223 | 13 | 82.5012 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 82.4756 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.4852 | 11.1692 | 60.0512 | 13 | 82.4824 | 11.622 | 59.9993 | 13 | 82.4944 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.5051 | 19.3339 | 59.9878 | 21
82.5068 | 18.5294 | 59.9935 | 21 | 82.4924 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.4986 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.5112 | 11.8435 | 60.0223 | 13 | 82.5095 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 82.484 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.4935 | 11.1692 | 60.0512 | 13 | 82.4907 | 11.622 | 59.9993 | 13 | 82.5028 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.5134 | 19.3339 | 59.9878 | 21
82.5151 | 18.5294 | 59.9935 | 21 | 82.5007 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.507 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.5195 | 11.8435 | 60.0223 | 13 | 82.5178 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 82.4923 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5018 | 11.1692 | 60.0512 | 13 | 82.4991 | 11.622 | 59.9993 | 13 | 82.5111 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.5217 | 19.3314 | 59.9878 | 21
82.5235 | 18.5294 | 59.9935 | 21 | 82.5091 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5153 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.5279 | 11.8397 | 60.0223 | 13 | 82.5262 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 82.5006 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5101 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5074 | 11.6666 | 59.9993 | 13 | 82.5194 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.5303 | 19.3314 | 59.9878 | 21
82.5318 | 18.5272 | 59.9935 | 21 | 82.5174 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5236 | 11.6302 | 59.9935 | 13 | 82.5362 | 11.8397 | 60.0223 | 13 | 82.5345 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 82.5089 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5184 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5157 | 11.6666 | 59.9993 | 13 | 82.5277 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.5386 | 19.3314 | 59.9878 | 21
82.5401 | 18.5272 | 59.9935 | 21 | 82.5257 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5319 | 11.6671 | 59.9935 | 13 | 82.5446 | 11.8397 | 60.0223 | 13 | 82.5428 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 82.5173 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5269 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.524 | 11.6642 | 59.9993 | 13 | 82.5361 | 12.6727 | 59.9532 | 13 | 82.5469 | 19.3314 | 59.9878 | 21
82.5485 | 18.5247 | 59.9935 | 21 | 82.5341 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5403 | 11.6671 | 59.9935 | 13 | 82.5529 | 11.8397 | 60.0223 | 13 | 82.5511 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 82.5256 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5352 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5325 | 11.6642 | 59.9993 | 13 | 82.5444 | 12.6781 | 59.9532 | 13 | 82.5552 | 19.395 | 59.9878 | 21
82.5568 | 18.5247 | 59.9935 | 21 | 82.5424 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5486 | 11.6671 | 59.9935 | 13 | 82.5612 | 11.8378 | 60.0223 | 13 | 82.5595 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 82.5339 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5435 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5408 | 11.6586 | 59.9993 | 13 | 82.5529 | 12.6781 | 59.9532 | 13 | 82.5635 | 19.395 | 59.9878 | 21
82.5651 | 18.5222 | 59.9935 | 21 | 82.5507 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5569 | 11.6671 | 59.9935 | 13 | 82.5695 | 11.8378 | 60.0223 | 13 | 82.5678 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 82.5422 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5518 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5491 | 11.6586 | 59.9993 | 13 | 82.5612 | 12.6817 | 59.9532 | 13 | 82.5718 | 19.395 | 59.9878 | 21
82.5735 | 18.5222 | 59.9935 | 21 | 82.5591 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5652 | 11.7304 | 59.9935 | 13 | 82.5779 | 11.8363 | 60.0223 | 13 | 82.5762 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 82.5507 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5601 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5574 | 11.6586 | 59.9993 | 13 | 82.5695 | 12.6817 | 59.9532 | 13 | 82.5803 | 19.395 | 59.9878 | 21
82.5818 | 18.5806 | 59.9935 | 21 | 82.5674 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5736 | 11.7304 | 59.9935 | 13 | 82.5862 | 11.8363 | 60.0223 | 13 | 82.5845 | 12.413 | 60.0166 | 13 | 82.559 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5685 | 11.1668 | 60.0512 | 13 | 82.5658 | 11.6586 | 59.9993 | 13 | 82.5778 | 12.6817 | 59.9532 | 13 | 82.5886 | 19.395 | 59.9878 | 21
82.5901 | 18.5806 | 59.9935 | 21 | 82.5757 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5819 | 11.7304 | 59.9935 | 13 | 82.5945 | 11.8363 | 60.0223 | 13 | 82.5928 | 12.413 | 60.0166 | 13 | 82.5673 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5768 | 11.1604 | 60.0512 | 13 | 82.5741 | 11.7266 | 59.9993 | 13 | 82.5862 | 12.6817 | 59.9532 | 13 | 82.5969 | 19.395 | 59.9878 | 21
82.5985 | 18.5781 | 59.9935 | 21 | 82.584 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5903 | 11.7304 | 59.9935 | 13 | 82.6028 | 11.8363 | 60.0223 | 13 | 82.6011 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.5756 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5851 | 11.1604 | 60.0512 | 13 | 82.5824 | 11.7266 | 59.9993 | 13 | 82.5945 | 12.6817 | 59.9532 | 13 | 82.6052 | 19.3949 | 59.9878 | 21
82.6068 | 18.5781 | 59.9935 | 21 | 82.5924 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.5986 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6112 | 11.8363 | 60.0223 | 13 | 82.6095 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.584 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.5934 | 11.2182 | 60.0512 | 13 | 82.5907 | 11.7227 | 59.9993 | 13 | 82.6028 | 12.6817 | 59.9532 | 13 | 82.6135 | 19.3949 | 59.9878 | 21
82.6152 | 18.574 | 59.9935 | 21 | 82.6007 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6069 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6195 | 11.8363 | 60.0223 | 13 | 82.6178 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.5923 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6018 | 11.2182 | 60.0512 | 13 | 82.5991 | 11.7227 | 59.9993 | 13 | 82.6112 | 12.7054 | 59.9532 | 13 | 82.6218 | 19.3949 | 59.9878 | 21
82.6235 | 18.574 | 59.9935 | 21 | 82.609 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6153 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6279 | 11.8334 | 60.0223 | 13 | 82.6262 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.6006 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6101 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6074 | 11.7195 | 59.9993 | 13 | 82.6195 | 12.7054 | 59.9532 | 13 | 82.6301 | 19.3949 | 59.9878 | 21
82.6318 | 18.574 | 59.9935 | 21 | 82.6174 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6236 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6362 | 11.8334 | 60.0223 | 13 | 82.6345 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.6089 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6184 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6157 | 11.7195 | 59.9993 | 13 | 82.6278 | 12.707 | 59.9532 | 13 | 82.6384 | 19.3949 | 59.9878 | 21
82.6401 | 18.574 | 59.9935 | 21 | 82.6257 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.632 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6445 | 11.8313 | 60.0223 | 13 | 82.6428 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.6173 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6267 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6241 | 11.7195 | 59.9993 | 13 | 82.6361 | 12.707 | 59.9532 | 13 | 82.647 | 19.3949 | 59.9878 | 21
82.6485 | 18.5693 | 59.9935 | 21 | 82.634 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6403 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6528 | 11.8313 | 60.0223 | 13 | 82.6511 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.6256 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.635 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6324 | 11.7195 | 59.9993 | 13 | 82.6445 | 12.707 | 59.9532 | 13 | 82.6553 | 19.3918 | 59.9878 | 21
82.6568 | 18.5693 | 59.9935 | 21 | 82.6424 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6486 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6612 | 11.827 | 60.0223 | 13 | 82.6595 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 82.6339 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6434 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6407 | 11.7662 | 59.9993 | 13 | 82.6528 | 12.707 | 59.9532 | 13 | 82.6636 | 19.3918 | 59.9878 | 21
82.6652 | 18.5668 | 59.9935 | 21 | 82.6507 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6569 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6695 | 11.827 | 60.0223 | 13 | 82.6678 | 12.4058 | 60.0166 | 13 | 82.6422 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6517 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.649 | 11.7662 | 59.9993 | 13 | 82.6613 | 12.7083 | 59.9532 | 13 | 82.6719 | 19.3918 | 59.9878 | 21
82.6735 | 18.5668 | 59.9935 | 21 | 82.659 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6653 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6779 | 11.827 | 60.0223 | 13 | 82.6761 | 12.4058 | 60.0166 | 13 | 82.6506 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.66 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6575 | 11.7645 | 59.9993 | 13 | 82.6696 | 12.7083 | 59.9532 | 13 | 82.6802 | 19.3918 | 59.9878 | 21
82.6818 | 18.5618 | 59.9935 | 21 | 82.6674 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6736 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6862 | 11.827 | 60.0223 | 13 | 82.6844 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 82.6589 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6683 | 11.2159 | 60.0512 | 13 | 82.6658 | 11.7645 | 59.9993 | 13 | 82.6779 | 12.7104 | 59.9532 | 13 | 82.6885 | 19.392 | 59.9878 | 21
82.6901 | 18.5618 | 59.9935 | 21 | 82.6757 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6819 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.6945 | 11.827 | 60.0223 | 13 | 82.6927 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 82.6672 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6766 | 11.2127 | 60.0512 | 13 | 82.6741 | 11.7645 | 59.9993 | 13 | 82.6862 | 12.7104 | 59.9532 | 13 | 82.697 | 19.392 | 59.9878 | 21
82.6985 | 18.5618 | 59.9935 | 21 | 82.684 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6903 | 11.7421 | 59.9935 | 13 | 82.7028 | 11.827 | 60.0223 | 13 | 82.7011 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 82.6755 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6851 | 11.2127 | 60.0512 | 13 | 82.6824 | 11.7645 | 59.9993 | 13 | 82.6946 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7053 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7068 | 18.5618 | 59.9935 | 21 | 82.6923 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.6986 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7112 | 11.8249 | 60.0223 | 13 | 82.7094 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 82.684 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.6934 | 11.2102 | 60.0512 | 13 | 82.6908 | 11.7622 | 59.9993 | 13 | 82.7029 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7136 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7152 | 18.5592 | 59.9935 | 21 | 82.7007 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.707 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7195 | 11.8249 | 60.0223 | 13 | 82.7178 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.6923 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.7017 | 11.2102 | 60.0512 | 13 | 82.6991 | 11.7622 | 59.9993 | 13 | 82.7113 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7219 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7235 | 18.5592 | 59.9935 | 21 | 82.709 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7153 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7278 | 11.8196 | 60.0223 | 13 | 82.7261 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7006 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.71 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7074 | 11.7581 | 59.9993 | 13 | 82.7196 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7302 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7318 | 18.5569 | 59.9935 | 21 | 82.7173 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7236 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7361 | 11.8196 | 60.0223 | 13 | 82.7344 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7089 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.7183 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7157 | 11.7581 | 59.9993 | 13 | 82.7279 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7385 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7402 | 18.5569 | 59.9935 | 21 | 82.7256 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7319 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7444 | 11.8196 | 60.0223 | 13 | 82.7427 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7173 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.7267 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7241 | 11.7581 | 59.9993 | 13 | 82.7362 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7468 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7485 | 18.5554 | 59.9935 | 21 | 82.734 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7403 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7528 | 11.8196 | 60.0223 | 13 | 82.7511 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7256 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.735 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7324 | 11.7581 | 59.9993 | 13 | 82.7446 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7551 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7568 | 18.5554 | 59.9935 | 21 | 82.7423 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7486 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7611 | 11.8196 | 60.0223 | 13 | 82.7594 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7339 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.7433 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7407 | 11.7581 | 59.9993 | 13 | 82.7529 | 12.7107 | 59.9647 | 13 | 82.7637 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7652 | 18.5554 | 59.9935 | 21 | 82.7506 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.757 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7695 | 11.8196 | 60.0223 | 13 | 82.7678 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7422 | 11.7205 | 60.0166 | 13 | 82.7516 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7491 | 11.7581 | 59.9993 | 13 | 82.7612 | 12.7091 | 59.9647 | 13 | 82.772 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7735 | 18.5554 | 59.9935 | 21 | 82.759 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7653 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7778 | 11.8155 | 60.0223 | 13 | 82.7761 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7505 | 11.7225 | 60.0166 | 13 | 82.7599 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7574 | 11.7542 | 59.9993 | 13 | 82.7697 | 12.7091 | 59.9647 | 13 | 82.7803 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7818 | 18.5554 | 59.9935 | 21 | 82.7673 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7736 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7861 | 11.8155 | 60.0223 | 13 | 82.7844 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7589 | 11.7225 | 60.0166 | 13 | 82.7683 | 11.2081 | 60.0512 | 13 | 82.7657 | 11.7542 | 59.9993 | 13 | 82.778 | 12.7042 | 59.9647 | 13 | 82.7886 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7902 | 18.5554 | 59.9935 | 21 | 82.7756 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.782 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.7944 | 11.8865 | 60.0223 | 13 | 82.7927 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 82.7672 | 11.7225 | 60.0166 | 13 | 82.7766 | 11.2067 | 60.0512 | 13 | 82.774 | 11.7468 | 59.9993 | 13 | 82.7863 | 12.7042 | 59.9647 | 13 | 82.7969 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.7985 | 18.546 | 59.9935 | 21 | 82.784 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7903 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8028 | 11.8865 | 60.0223 | 13 | 82.8011 | 12.3981 | 60.0166 | 13 | 82.7755 | 11.7225 | 60.0166 | 13 | 82.7849 | 11.2067 | 60.0512 | 13 | 82.7825 | 11.7468 | 59.9993 | 13 | 82.7946 | 12.7042 | 59.9647 | 13 | 82.8052 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.8068 | 18.546 | 59.9935 | 21 | 82.7923 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.7986 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8111 | 11.8833 | 60.0223 | 13 | 82.8094 | 12.3981 | 60.0166 | 13 | 82.7838 | 11.7225 | 60.0166 | 13 | 82.7932 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.7908 | 11.7468 | 59.9993 | 13 | 82.803 | 12.7042 | 59.9647 | 13 | 82.8137 | 19.3893 | 59.9878 | 21
82.8152 | 18.5438 | 59.9935 | 21 | 82.8006 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8069 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8195 | 11.8833 | 60.0223 | 13 | 82.8177 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 82.7922 | 11.7225 | 60.0166 | 13 | 82.8016 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.7991 | 11.7468 | 59.9993 | 13 | 82.8113 | 12.7042 | 59.9647 | 13 | 82.822 | 19.3868 | 59.9878 | 21
82.8235 | 18.5438 | 59.9935 | 21 | 82.809 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8153 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8278 | 11.8805 | 60.0223 | 13 | 82.826 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 82.8005 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8099 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.8074 | 11.7468 | 59.9993 | 13 | 82.8197 | 12.7042 | 59.9647 | 13 | 82.8303 | 19.3868 | 59.9878 | 21
82.8318 | 18.5438 | 59.9935 | 21 | 82.8173 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8236 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8361 | 11.8805 | 60.0223 | 13 | 82.8344 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 82.8088 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8182 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.8158 | 11.7468 | 59.9993 | 13 | 82.828 | 12.6998 | 59.9647 | 13 | 82.8386 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8402 | 18.5438 | 59.9935 | 21 | 82.8256 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.832 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8444 | 11.8805 | 60.0223 | 13 | 82.8427 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 82.8171 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8265 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.8241 | 11.775 | 59.9935 | 13 | 82.8363 | 12.6998 | 59.9647 | 13 | 82.8469 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8485 | 18.5438 | 59.9935 | 21 | 82.834 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8403 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8528 | 11.8805 | 60.0223 | 13 | 82.8511 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8256 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8348 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.8324 | 11.775 | 59.9935 | 13 | 82.8446 | 12.6956 | 59.9647 | 13 | 82.8552 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8568 | 18.5438 | 59.9935 | 21 | 82.8423 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8486 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8611 | 11.8788 | 60.0223 | 13 | 82.8594 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8339 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8433 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.8407 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.853 | 12.6956 | 59.9647 | 13 | 82.8635 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8652 | 18.5828 | 59.9935 | 21 | 82.8506 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.857 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8694 | 11.8788 | 60.0223 | 13 | 82.8677 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8422 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8516 | 11.2011 | 60.0512 | 13 | 82.8491 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.8613 | 12.6935 | 59.9647 | 13 | 82.8718 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8735 | 18.5828 | 59.9935 | 21 | 82.8589 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8653 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8777 | 12.038 | 60.0223 | 13 | 82.876 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8505 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8599 | 11.1982 | 60.0512 | 13 | 82.8574 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.8696 | 12.6935 | 59.9647 | 13 | 82.8804 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8818 | 18.5779 | 59.9935 | 21 | 82.8673 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8737 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8861 | 12.038 | 60.0223 | 13 | 82.8844 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8589 | 11.7248 | 60.0166 | 13 | 82.8682 | 11.1982 | 60.0512 | 13 | 82.8657 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.8781 | 12.6935 | 59.9647 | 13 | 82.8887 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8902 | 18.5779 | 59.9935 | 21 | 82.8756 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.882 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.8944 | 12.038 | 60.0223 | 13 | 82.8927 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8672 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.8765 | 11.196 | 60.0512 | 13 | 82.8741 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.8864 | 12.6935 | 59.9647 | 13 | 82.897 | 19.3834 | 59.9878 | 21
82.8985 | 18.5779 | 59.9935 | 21 | 82.8839 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8903 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9028 | 12.038 | 60.0223 | 13 | 82.9011 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8755 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.8849 | 11.196 | 60.0512 | 13 | 82.8824 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.8947 | 12.6918 | 59.9647 | 13 | 82.9053 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9068 | 18.5779 | 59.9935 | 21 | 82.8923 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.8986 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9111 | 12.038 | 60.0223 | 13 | 82.9094 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 82.8838 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.8932 | 11.1926 | 60.0512 | 13 | 82.8907 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.903 | 12.6918 | 59.9647 | 13 | 82.9136 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9152 | 18.6124 | 59.9935 | 21 | 82.9006 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.907 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9194 | 12.038 | 60.0223 | 13 | 82.9177 | 12.5167 | 60.0166 | 13 | 82.8922 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9015 | 11.1926 | 60.0512 | 13 | 82.899 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9114 | 12.6897 | 59.9647 | 13 | 82.9219 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9235 | 18.6124 | 59.9935 | 21 | 82.9089 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9153 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9277 | 12.0325 | 60.0223 | 13 | 82.926 | 12.5167 | 60.0166 | 13 | 82.9005 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9098 | 11.1926 | 60.0512 | 13 | 82.9075 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9197 | 12.6897 | 59.9647 | 13 | 82.9302 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9318 | 18.6109 | 59.9935 | 21 | 82.9173 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9236 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9361 | 12.0325 | 60.0223 | 13 | 82.9344 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 82.9088 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9181 | 11.1926 | 60.0512 | 13 | 82.9158 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9281 | 12.6897 | 59.9647 | 13 | 82.9387 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9402 | 18.6109 | 59.9935 | 21 | 82.9256 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9319 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9444 | 12.0325 | 60.0223 | 13 | 82.9427 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 82.9171 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9265 | 11.1926 | 60.0512 | 13 | 82.9241 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9364 | 12.6897 | 59.9647 | 13 | 82.947 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9485 | 18.6045 | 59.9935 | 21 | 82.9339 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9403 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9528 | 12.0325 | 60.0223 | 13 | 82.951 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 82.9255 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9348 | 11.1926 | 60.0512 | 13 | 82.9325 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9447 | 12.6859 | 59.9647 | 13 | 82.9553 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9568 | 18.6045 | 59.9935 | 21 | 82.9423 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9487 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9611 | 12.0294 | 60.0223 | 13 | 82.9594 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 82.9338 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9431 | 11.1872 | 60.0512 | 13 | 82.9408 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.953 | 12.6859 | 59.9647 | 13 | 82.9636 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9652 | 18.6045 | 59.9935 | 21 | 82.9506 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.957 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9694 | 12.0294 | 60.0223 | 13 | 82.9677 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 82.9421 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9514 | 11.1872 | 60.0512 | 13 | 82.9491 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9614 | 12.6825 | 59.9647 | 13 | 82.9719 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9735 | 18.6045 | 59.9935 | 21 | 82.9589 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9653 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9777 | 12.0294 | 60.0223 | 13 | 82.976 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 82.9504 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9597 | 11.1872 | 60.0512 | 13 | 82.9574 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9697 | 12.6825 | 59.9647 | 13 | 82.9802 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9818 | 18.6045 | 59.9935 | 21 | 82.9673 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9736 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.986 | 12.0294 | 60.0223 | 13 | 82.9844 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 82.9589 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9681 | 11.1872 | 60.0512 | 13 | 82.9658 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.978 | 12.6805 | 59.9647 | 13 | 82.9885 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9902 | 18.6045 | 59.9935 | 21 | 82.9756 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.982 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 82.9944 | 12.0294 | 60.0223 | 13 | 82.9927 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 82.9672 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9764 | 11.2186 | 60.0512 | 13 | 82.9741 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9865 | 12.6805 | 59.9647 | 13 | 82.9968 | 19.3809 | 59.9878 | 21
82.9985 | 18.6006 | 59.9935 | 21 | 82.9839 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9903 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0027 | 12.0294 | 60.0223 | 13 | 83.001 | 12.5072 | 60.0166 | 13 | 82.9755 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.9847 | 11.2186 | 60.0512 | 13 | 82.9824 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 82.9948 | 12.6805 | 59.9647 | 13 | 83.0054 | 19.4279 | 59.9878 | 21
83.0069 | 18.6006 | 59.9935 | 21 | 82.9922 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 82.9987 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.011 | 12.0276 | 60.0223 | 13 | 83.0093 | 12.5072 | 60.0166 | 13 | 82.9838 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 82.993 | 11.2166 | 60.0512 | 13 | 82.9908 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 83.0031 | 12.6805 | 59.9647 | 13 | 83.0137 | 19.4279 | 59.9878 | 21
83.0152 | 18.6006 | 59.9935 | 21 | 83.0006 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.007 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0193 | 12.0276 | 60.0223 | 13 | 83.0177 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 82.9922 | 11.7297 | 60.0166 | 13 | 83.0015 | 11.2166 | 60.0512 | 13 | 82.9991 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 83.0114 | 12.6741 | 59.9647 | 13 | 83.022 | 19.4259 | 59.9878 | 21
83.0235 | 18.6006 | 59.9935 | 21 | 83.0089 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.0153 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0277 | 12.0276 | 60.0223 | 13 | 83.026 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 83.0005 | 11.8009 | 60.0166 | 13 | 83.0098 | 11.2166 | 60.0512 | 13 | 83.0074 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 83.0198 | 12.6741 | 59.9647 | 13 | 83.0303 | 19.4259 | 59.9878 | 21
83.0319 | 18.5983 | 59.9935 | 21 | 83.0172 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.0236 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.036 | 12.0276 | 60.0223 | 13 | 83.0344 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 83.0088 | 11.8009 | 60.0166 | 13 | 83.0181 | 11.2166 | 60.0512 | 13 | 83.0157 | 11.7699 | 59.9935 | 13 | 83.0281 | 12.6741 | 59.9647 | 13 | 83.0386 | 19.4259 | 59.9878 | 21
83.0402 | 18.5983 | 59.9935 | 21 | 83.0256 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.032 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0444 | 12.0217 | 60.0223 | 13 | 83.0427 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 83.0171 | 11.8545 | 60.0166 | 13 | 83.0264 | 11.2115 | 60.0512 | 13 | 83.024 | 11.7659 | 59.9935 | 13 | 83.0365 | 12.6741 | 59.9647 | 13 | 83.0469 | 19.4259 | 59.9878 | 21
83.0485 | 18.5949 | 59.9935 | 21 | 83.0339 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.0403 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0527 | 12.0217 | 60.0223 | 13 | 83.051 | 12.5784 | 60.0166 | 13 | 83.0255 | 11.8545 | 60.0166 | 13 | 83.0347 | 11.2115 | 60.0512 | 13 | 83.0325 | 11.7659 | 59.9935 | 13 | 83.0448 | 12.67 | 59.9647 | 13 | 83.0554 | 19.426 | 59.9878 | 21
83.0569 | 18.5949 | 59.9935 | 21 | 83.0422 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.0486 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.061 | 12.0217 | 60.0223 | 13 | 83.0593 | 12.5784 | 60.0166 | 13 | 83.0338 | 11.8545 | 60.0166 | 13 | 83.0431 | 11.2115 | 60.0512 | 13 | 83.0408 | 11.7637 | 59.9935 | 13 | 83.0531 | 12.67 | 59.9647 | 13 | 83.0637 | 19.426 | 59.9878 | 21
83.0652 | 18.5949 | 59.9935 | 21 | 83.0506 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.057 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0693 | 12.0217 | 60.0223 | 13 | 83.0677 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 83.0421 | 11.8545 | 60.0166 | 13 | 83.0514 | 11.2115 | 60.0512 | 13 | 83.0491 | 11.7637 | 59.9935 | 13 | 83.0614 | 12.67 | 59.9647 | 13 | 83.072 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.0735 | 18.5949 | 59.9935 | 21 | 83.0589 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.0653 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0777 | 12.0217 | 60.0223 | 13 | 83.076 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 83.0504 | 11.8545 | 60.0166 | 13 | 83.0597 | 11.2702 | 60.0512 | 13 | 83.0575 | 11.7637 | 59.9935 | 13 | 83.0698 | 12.67 | 59.9647 | 13 | 83.0803 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.0819 | 18.5945 | 59.9935 | 21 | 83.0672 | 20.6406 | 60.0166 | 21 | 83.0737 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.086 | 12.0217 | 60.0223 | 13 | 83.0844 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 83.0588 | 11.8545 | 60.0166 | 13 | 83.068 | 11.2702 | 60.0512 | 13 | 83.0658 | 11.7637 | 59.9935 | 13 | 83.0781 | 12.6652 | 59.9647 | 13 | 83.0886 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.0902 | 18.5945 | 59.9935 | 21 | 83.0756 | 20.6436 | 60.0166 | 21 | 83.082 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.0944 | 12.0198 | 60.0223 | 13 | 83.0927 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 83.0671 | 11.8579 | 60.0166 | 13 | 83.0763 | 11.2648 | 60.0512 | 13 | 83.0741 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.0864 | 12.6652 | 59.9647 | 13 | 83.0969 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.0985 | 18.5945 | 59.9935 | 21 | 83.0839 | 20.6436 | 60.0166 | 21 | 83.0903 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.1027 | 12.0198 | 60.0223 | 13 | 83.101 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.0754 | 11.8579 | 60.0166 | 13 | 83.0847 | 11.2648 | 60.0512 | 13 | 83.0824 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.0948 | 12.6652 | 59.9647 | 13 | 83.1052 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1069 | 18.5945 | 59.9935 | 21 | 83.0922 | 20.6462 | 60.0166 | 21 | 83.0986 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.111 | 12.0198 | 60.0223 | 13 | 83.1093 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.0837 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.093 | 11.2638 | 60.0512 | 13 | 83.0908 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1031 | 12.6652 | 59.9647 | 13 | 83.1135 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1152 | 18.5842 | 59.9935 | 21 | 83.1006 | 20.6462 | 60.0166 | 21 | 83.107 | 11.7685 | 59.9935 | 13 | 83.1193 | 12.0198 | 60.0223 | 13 | 83.1177 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.0922 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1013 | 11.2638 | 60.0512 | 13 | 83.0991 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1115 | 12.6631 | 59.9647 | 13 | 83.1221 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1235 | 18.5842 | 59.9935 | 21 | 83.1089 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1154 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.1277 | 12.0198 | 60.0223 | 13 | 83.126 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.1005 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1096 | 11.2638 | 60.0512 | 13 | 83.1074 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1198 | 12.6631 | 59.9647 | 13 | 83.1304 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1319 | 18.5842 | 59.9935 | 21 | 83.1172 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1237 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.136 | 12.0198 | 60.0223 | 13 | 83.1343 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.1088 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1179 | 11.2638 | 60.0512 | 13 | 83.1158 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1282 | 12.6631 | 59.9647 | 13 | 83.1387 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1402 | 18.5842 | 59.9935 | 21 | 83.1255 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.132 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.1443 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.1426 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.1171 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1263 | 11.2638 | 60.0512 | 13 | 83.1241 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1365 | 12.6631 | 59.9647 | 13 | 83.147 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1485 | 18.5842 | 59.9935 | 21 | 83.1339 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1403 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.1526 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.151 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.1255 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1346 | 11.2638 | 60.0512 | 13 | 83.1324 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1449 | 12.6596 | 59.9647 | 13 | 83.1553 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1569 | 18.5842 | 59.9935 | 21 | 83.1422 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1487 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.161 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.1593 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.1338 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1429 | 11.2584 | 60.0512 | 13 | 83.1407 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1532 | 12.6596 | 59.9647 | 13 | 83.1636 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1652 | 18.58 | 59.9935 | 21 | 83.1505 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.157 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.1693 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.1677 | 12.5626 | 60.0166 | 13 | 83.1421 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1512 | 11.2584 | 60.0512 | 13 | 83.1492 | 11.7615 | 59.9935 | 13 | 83.1615 | 12.6595 | 59.9647 | 13 | 83.1721 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1735 | 18.58 | 59.9935 | 21 | 83.1589 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1653 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.1777 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.176 | 12.5626 | 60.0166 | 13 | 83.1504 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1595 | 11.2538 | 60.0512 | 13 | 83.1575 | 11.7599 | 59.9935 | 13 | 83.1698 | 12.6595 | 59.9647 | 13 | 83.1804 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1819 | 18.6382 | 59.9935 | 21 | 83.1672 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1736 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.186 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.1843 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 83.1588 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.168 | 11.2538 | 60.0512 | 13 | 83.1658 | 11.7599 | 59.9935 | 13 | 83.1782 | 12.6595 | 59.9647 | 13 | 83.1887 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1902 | 18.6382 | 59.9935 | 21 | 83.1755 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.182 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.1943 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.1926 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 83.1671 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1763 | 11.2538 | 60.0512 | 13 | 83.1742 | 11.7576 | 59.9935 | 13 | 83.1865 | 12.6595 | 59.9647 | 13 | 83.197 | 19.4265 | 59.9878 | 21
83.1985 | 18.6382 | 59.9935 | 21 | 83.1839 | 20.6524 | 60.0166 | 21 | 83.1903 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2026 | 12.0163 | 60.0223 | 13 | 83.201 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 83.1754 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1846 | 11.2538 | 60.0512 | 13 | 83.1825 | 11.7576 | 59.9935 | 13 | 83.1948 | 12.6579 | 59.9647 | 13 | 83.2053 | 19.4265 | 59.9935 | 21
83.2069 | 18.6382 | 59.9935 | 21 | 83.1922 | 20.6581 | 60.0166 | 21 | 83.1987 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2109 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2093 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 83.1837 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.1929 | 11.2516 | 60.0512 | 13 | 83.1908 | 11.7576 | 59.9935 | 13 | 83.2032 | 12.6579 | 59.9647 | 13 | 83.2136 | 19.4265 | 59.9935 | 21
83.2152 | 18.6382 | 59.9935 | 21 | 83.2005 | 20.6581 | 60.0166 | 21 | 83.207 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2193 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2177 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 83.1921 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2013 | 11.2516 | 60.0512 | 13 | 83.1991 | 11.7576 | 59.9935 | 13 | 83.2115 | 12.6557 | 59.9647 | 13 | 83.2219 | 19.4258 | 59.9935 | 21
83.2235 | 18.6382 | 59.9935 | 21 | 83.2089 | 20.6609 | 60.0166 | 21 | 83.2153 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2276 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.226 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 83.2004 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2096 | 11.2484 | 60.0512 | 13 | 83.2075 | 11.7537 | 59.9935 | 13 | 83.2198 | 12.6557 | 59.9647 | 13 | 83.2302 | 19.4258 | 59.9935 | 21
83.2319 | 18.6363 | 59.9935 | 21 | 83.2172 | 20.6609 | 60.0166 | 21 | 83.2237 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.236 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2343 | 12.5589 | 60.0166 | 13 | 83.2087 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2179 | 11.2484 | 60.0512 | 13 | 83.2158 | 11.7537 | 59.9935 | 13 | 83.2281 | 12.6502 | 59.9647 | 13 | 83.2388 | 19.4233 | 59.9935 | 21
83.2402 | 18.6363 | 59.9935 | 21 | 83.2255 | 20.6643 | 60.0166 | 21 | 83.232 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2443 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2426 | 12.5589 | 60.0166 | 13 | 83.217 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2262 | 11.2475 | 60.0512 | 13 | 83.2241 | 11.7537 | 59.9935 | 13 | 83.2366 | 12.6502 | 59.9647 | 13 | 83.2471 | 19.4233 | 59.9935 | 21
83.2485 | 18.6343 | 59.9935 | 21 | 83.2339 | 20.6643 | 60.0166 | 21 | 83.2404 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2526 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.251 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 83.2255 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2345 | 11.2475 | 60.0512 | 13 | 83.2324 | 11.7537 | 59.9935 | 13 | 83.2449 | 12.6502 | 59.9647 | 13 | 83.2554 | 19.4965 | 59.9935 | 21
83.2569 | 18.6343 | 59.9935 | 21 | 83.2422 | 20.6399 | 60.0166 | 21 | 83.2487 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2609 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2593 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 83.2338 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2429 | 11.2453 | 60.0512 | 13 | 83.2408 | 11.7537 | 59.9935 | 13 | 83.2533 | 12.6502 | 59.9647 | 13 | 83.2637 | 19.4965 | 59.9935 | 21
83.2652 | 18.63 | 59.9935 | 21 | 83.2505 | 20.6399 | 60.0166 | 21 | 83.257 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2693 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2676 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 83.2421 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2512 | 11.2453 | 60.0512 | 13 | 83.2491 | 11.7537 | 59.9935 | 13 | 83.2616 | 12.6423 | 59.9647 | 13 | 83.272 | 19.4965 | 59.9935 | 21
83.2736 | 18.63 | 59.9935 | 21 | 83.2589 | 20.6399 | 60.0166 | 21 | 83.2653 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2776 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2759 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 83.2504 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2595 | 11.2453 | 60.0512 | 13 | 83.2574 | 11.7522 | 59.9935 | 13 | 83.2699 | 12.6423 | 59.9647 | 13 | 83.2803 | 19.4965 | 59.9935 | 21
83.2819 | 18.63 | 59.9935 | 21 | 83.2672 | 20.6399 | 60.0166 | 21 | 83.2737 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2859 | 12.0145 | 60.0223 | 13 | 83.2843 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 83.2588 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2678 | 11.2453 | 60.0512 | 13 | 83.2657 | 11.7522 | 59.9935 | 13 | 83.2782 | 12.6917 | 59.9647 | 13 | 83.2886 | 19.4895 | 59.9935 | 21
83.2902 | 18.63 | 59.9935 | 21 | 83.2755 | 20.6399 | 60.0166 | 21 | 83.282 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.2943 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.2926 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 83.2671 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2761 | 11.2403 | 60.0512 | 13 | 83.2742 | 11.75 | 59.9935 | 13 | 83.2865 | 12.6917 | 59.9647 | 13 | 83.2971 | 19.4895 | 59.9935 | 21
83.2985 | 18.6261 | 59.9935 | 21 | 83.2838 | 20.6399 | 60.0166 | 21 | 83.2903 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3026 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.301 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 83.2754 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2845 | 11.2403 | 60.0512 | 13 | 83.2825 | 11.75 | 59.9935 | 13 | 83.2949 | 12.6897 | 59.9647 | 13 | 83.3054 | 19.4895 | 59.9935 | 21
83.3069 | 18.6261 | 59.9935 | 21 | 83.2922 | 20.6392 | 60.0166 | 21 | 83.2987 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3109 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3093 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 83.2837 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.2928 | 11.2365 | 60.0512 | 13 | 83.2908 | 11.75 | 59.9935 | 13 | 83.3032 | 12.6897 | 59.9647 | 13 | 83.3137 | 19.4895 | 59.9935 | 21
83.3152 | 18.624 | 59.9935 | 21 | 83.3005 | 20.6392 | 60.0166 | 21 | 83.307 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3193 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3176 | 12.5473 | 60.0166 | 13 | 83.2921 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3011 | 11.2365 | 60.0512 | 13 | 83.2992 | 11.75 | 59.9935 | 13 | 83.3116 | 12.6879 | 59.9647 | 13 | 83.322 | 19.4847 | 59.9935 | 21
83.3236 | 18.624 | 59.9935 | 21 | 83.3088 | 20.6117 | 60.0166 | 21 | 83.3154 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3276 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3259 | 12.5473 | 60.0166 | 13 | 83.3004 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3094 | 11.2365 | 60.0512 | 13 | 83.3075 | 11.75 | 59.9935 | 13 | 83.3199 | 12.6879 | 59.9647 | 13 | 83.3303 | 19.4847 | 59.9935 | 21
83.3319 | 18.624 | 59.9935 | 21 | 83.3172 | 20.6117 | 60.0166 | 21 | 83.3237 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3359 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3343 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 83.3087 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3177 | 11.2365 | 60.0512 | 13 | 83.3158 | 11.75 | 59.9935 | 13 | 83.3282 | 12.6852 | 59.9647 | 13 | 83.3386 | 19.4848 | 59.9935 | 21
83.3402 | 18.624 | 59.9935 | 21 | 83.3255 | 20.6118 | 60.0166 | 21 | 83.332 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3442 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3426 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 83.317 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3262 | 11.2365 | 60.0512 | 13 | 83.3241 | 11.7469 | 59.9935 | 13 | 83.3365 | 12.6852 | 59.9647 | 13 | 83.3469 | 19.4848 | 59.9935 | 21
83.3485 | 18.6219 | 59.9935 | 21 | 83.3338 | 20.6118 | 60.0166 | 21 | 83.3403 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3526 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.351 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 83.3254 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3345 | 11.2365 | 60.0512 | 13 | 83.3325 | 11.7469 | 59.9935 | 13 | 83.345 | 12.6852 | 59.9647 | 13 | 83.3552 | 19.4795 | 59.9935 | 21
83.3569 | 18.6219 | 59.9935 | 21 | 83.3422 | 20.6118 | 60.0166 | 21 | 83.3487 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3609 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3593 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 83.3337 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3428 | 11.2282 | 60.0512 | 13 | 83.3408 | 11.7469 | 59.9935 | 13 | 83.3533 | 12.6852 | 59.9647 | 13 | 83.3638 | 19.4795 | 59.9935 | 21
83.3652 | 18.6202 | 59.9935 | 21 | 83.3505 | 20.6118 | 60.0166 | 21 | 83.357 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3693 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3676 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 83.342 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3511 | 11.2282 | 60.0512 | 13 | 83.3491 | 11.7469 | 59.9935 | 13 | 83.3617 | 12.7441 | 59.9647 | 13 | 83.3721 | 19.4795 | 59.9878 | 21
83.3736 | 18.6202 | 59.9935 | 21 | 83.3588 | 20.6118 | 60.0166 | 21 | 83.3654 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3776 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3759 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 83.3503 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3594 | 11.3035 | 60.0512 | 13 | 83.3575 | 11.7432 | 59.9935 | 13 | 83.37 | 12.7441 | 59.9647 | 13 | 83.3804 | 19.4795 | 59.9878 | 21
83.3819 | 18.6326 | 59.9935 | 21 | 83.3672 | 20.6118 | 60.0166 | 21 | 83.3737 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3859 | 12.0133 | 60.0223 | 13 | 83.3843 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 83.3588 | 11.862 | 60.0166 | 13 | 83.3678 | 11.3035 | 60.0512 | 13 | 83.3658 | 11.7432 | 59.9935 | 13 | 83.3783 | 12.7441 | 59.9647 | 13 | 83.3887 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.3902 | 18.6326 | 59.9935 | 21 | 83.3755 | 20.6143 | 60.0166 | 21 | 83.382 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.3942 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.3926 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 83.3671 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.3761 | 11.3035 | 60.0512 | 13 | 83.3741 | 11.7432 | 59.9935 | 13 | 83.3866 | 12.7441 | 59.9647 | 13 | 83.397 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.3986 | 18.6326 | 59.9935 | 21 | 83.3838 | 20.6143 | 60.0166 | 21 | 83.3904 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4026 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4009 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 83.3754 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.3844 | 11.3035 | 60.0512 | 13 | 83.3824 | 11.7432 | 59.9935 | 13 | 83.3949 | 12.7816 | 59.9647 | 13 | 83.4053 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4069 | 18.6326 | 59.9935 | 21 | 83.3922 | 20.5896 | 60.0166 | 21 | 83.3987 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4109 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4092 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 83.3837 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.3927 | 11.2963 | 60.0512 | 13 | 83.3909 | 11.7432 | 59.9935 | 13 | 83.4033 | 12.7816 | 59.9647 | 13 | 83.4138 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4152 | 18.6748 | 59.9935 | 21 | 83.4005 | 20.5896 | 60.0166 | 21 | 83.407 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4193 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4176 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 83.3921 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4011 | 11.2963 | 60.0512 | 13 | 83.3992 | 11.7432 | 59.9935 | 13 | 83.4116 | 12.7816 | 59.9647 | 13 | 83.4221 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4236 | 18.6748 | 59.9935 | 21 | 83.4088 | 20.5923 | 60.0223 | 21 | 83.4153 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4276 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4259 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 83.4004 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4094 | 11.2926 | 60.0512 | 13 | 83.4075 | 11.783 | 59.9935 | 13 | 83.42 | 12.7816 | 59.9647 | 13 | 83.4304 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4319 | 18.6708 | 59.9935 | 21 | 83.4171 | 20.5923 | 60.0223 | 21 | 83.4237 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4359 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4343 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 83.4087 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4177 | 11.2926 | 60.0512 | 13 | 83.4158 | 11.783 | 59.9935 | 13 | 83.4283 | 12.7736 | 59.9647 | 13 | 83.4387 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4402 | 18.6708 | 59.9935 | 21 | 83.4255 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.432 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4442 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4426 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 83.417 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.426 | 11.2926 | 60.0512 | 13 | 83.4242 | 11.783 | 59.9935 | 13 | 83.4366 | 12.7736 | 59.9647 | 13 | 83.447 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4486 | 18.6699 | 59.9935 | 21 | 83.4338 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4404 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4525 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4509 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 83.4254 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4343 | 11.2926 | 60.0512 | 13 | 83.4325 | 11.783 | 59.9935 | 13 | 83.4449 | 12.7736 | 59.9647 | 13 | 83.4553 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4569 | 18.6699 | 59.9935 | 21 | 83.4421 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4487 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4609 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4592 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 83.4337 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4427 | 11.2879 | 60.0512 | 13 | 83.4408 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.4534 | 12.7736 | 59.9647 | 13 | 83.4636 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4652 | 18.668 | 59.9935 | 21 | 83.4505 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.457 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4692 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4676 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.442 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.451 | 11.2879 | 60.0512 | 13 | 83.4491 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.4617 | 12.7696 | 59.9647 | 13 | 83.4719 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4736 | 18.668 | 59.9935 | 21 | 83.4588 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4654 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4775 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4759 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.4503 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4594 | 11.2879 | 60.0512 | 13 | 83.4575 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.47 | 12.7696 | 59.9647 | 13 | 83.4805 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4819 | 18.668 | 59.9935 | 21 | 83.4671 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4737 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4858 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4843 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.4587 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4677 | 11.2879 | 60.0512 | 13 | 83.4658 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.4784 | 12.7696 | 59.9647 | 13 | 83.4888 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4902 | 18.668 | 59.9935 | 21 | 83.4754 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4821 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.4942 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.4926 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 83.467 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.476 | 11.2842 | 60.0512 | 13 | 83.4741 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.4867 | 12.7696 | 59.9647 | 13 | 83.4971 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.4986 | 18.668 | 59.9935 | 21 | 83.4838 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4904 | 11.7677 | 59.9935 | 13 | 83.5025 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5009 | 12.5654 | 60.0166 | 13 | 83.4753 | 11.8652 | 60.0166 | 13 | 83.4844 | 11.2842 | 60.0512 | 13 | 83.4825 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.495 | 12.7638 | 59.9647 | 13 | 83.5054 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.5069 | 18.668 | 59.9935 | 21 | 83.4921 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.4987 | 11.77 | 59.9935 | 13 | 83.5109 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5092 | 12.5654 | 60.0166 | 13 | 83.4836 | 11.8669 | 60.0166 | 13 | 83.4927 | 11.279 | 60.0454 | 13 | 83.4908 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.5033 | 12.7638 | 59.9647 | 13 | 83.5137 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.5152 | 18.6616 | 59.9935 | 21 | 83.5004 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.507 | 11.77 | 59.9935 | 13 | 83.5192 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5176 | 12.5616 | 60.0166 | 13 | 83.4921 | 11.8669 | 60.0166 | 13 | 83.501 | 11.279 | 60.0454 | 13 | 83.4991 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.5117 | 12.7616 | 59.9647 | 13 | 83.522 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.5236 | 18.6616 | 59.9935 | 21 | 83.5088 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5154 | 11.77 | 59.9935 | 13 | 83.5275 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5259 | 12.5616 | 60.0166 | 13 | 83.5004 | 11.8669 | 60.0166 | 13 | 83.5093 | 11.3375 | 60.0454 | 13 | 83.5074 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.52 | 12.7616 | 59.9647 | 13 | 83.5305 | 19.4788 | 59.9878 | 21
83.5319 | 18.6616 | 59.9935 | 21 | 83.5171 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5237 | 11.77 | 59.9935 | 13 | 83.5358 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5342 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 83.5087 | 11.8669 | 60.0166 | 13 | 83.5176 | 11.3375 | 60.0454 | 13 | 83.5159 | 11.7765 | 59.9935 | 13 | 83.5284 | 12.7616 | 59.959 | 13 | 83.5388 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5402 | 18.6616 | 59.9935 | 21 | 83.5254 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.532 | 11.7731 | 59.9935 | 13 | 83.5442 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5425 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 83.517 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.526 | 11.3375 | 60.0454 | 13 | 83.5242 | 11.7744 | 59.9935 | 13 | 83.5367 | 12.7616 | 59.959 | 13 | 83.5471 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5486 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5338 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5403 | 11.7731 | 59.9935 | 13 | 83.5525 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5509 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 83.5254 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5343 | 11.3375 | 60.0454 | 13 | 83.5325 | 11.7744 | 59.9935 | 13 | 83.545 | 12.7616 | 59.959 | 13 | 83.5554 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5569 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5421 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5487 | 11.7767 | 59.9935 | 13 | 83.5609 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5592 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 83.5337 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5426 | 11.3375 | 60.0454 | 13 | 83.5409 | 11.7712 | 59.9935 | 13 | 83.5533 | 12.7616 | 59.959 | 13 | 83.5637 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5652 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5504 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5571 | 11.7767 | 59.9935 | 13 | 83.5692 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5676 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 83.542 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5509 | 11.3375 | 60.0454 | 13 | 83.5492 | 11.7712 | 59.9935 | 13 | 83.5618 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.572 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5736 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5587 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5654 | 11.7767 | 59.9935 | 13 | 83.5775 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5759 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 83.5503 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5593 | 11.3332 | 60.0454 | 13 | 83.5575 | 11.769 | 59.9935 | 13 | 83.5701 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.5803 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5819 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5671 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5737 | 11.7767 | 59.9935 | 13 | 83.5858 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5842 | 12.5581 | 60.0166 | 13 | 83.5587 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5676 | 11.3332 | 60.0454 | 13 | 83.5658 | 11.769 | 59.9935 | 13 | 83.5785 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.5886 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5902 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5754 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.582 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.5942 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.5925 | 12.5581 | 60.0166 | 13 | 83.567 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5759 | 11.3321 | 60.0454 | 13 | 83.5742 | 11.769 | 59.9935 | 13 | 83.5868 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.5972 | 19.4788 | 59.982 | 21
83.5986 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5837 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5904 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6025 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6009 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 83.5753 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5842 | 11.3321 | 60.0454 | 13 | 83.5825 | 11.769 | 59.9935 | 13 | 83.5951 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.6055 | 19.484 | 59.982 | 21
83.6069 | 18.6597 | 59.9935 | 21 | 83.5921 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.5987 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6108 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6092 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 83.5836 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.5925 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.5908 | 11.769 | 59.9935 | 13 | 83.6034 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.6138 | 19.484 | 59.982 | 21
83.6153 | 18.6559 | 59.9935 | 21 | 83.6004 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6071 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6191 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6175 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 83.592 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.601 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.5992 | 11.769 | 59.9935 | 13 | 83.6118 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.6221 | 19.4903 | 59.982 | 21
83.6236 | 18.6559 | 59.9935 | 21 | 83.6087 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6154 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6275 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6259 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 83.6003 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6093 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6075 | 11.8363 | 59.9935 | 13 | 83.6201 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.6304 | 19.4903 | 59.982 | 21
83.6319 | 18.6883 | 59.9935 | 21 | 83.6171 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6237 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6358 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6342 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 83.6086 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6176 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6158 | 11.8363 | 59.9935 | 13 | 83.6284 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.6387 | 19.4903 | 59.982 | 21
83.6403 | 18.6883 | 59.9935 | 21 | 83.6254 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.632 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6442 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6425 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 83.6169 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6259 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6241 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6368 | 12.7598 | 59.959 | 13 | 83.6472 | 19.4903 | 59.982 | 21
83.6486 | 18.6829 | 59.9935 | 21 | 83.6337 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6404 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6525 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6508 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 83.6254 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6342 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6324 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6451 | 12.7577 | 59.959 | 13 | 83.6555 | 19.4903 | 59.982 | 21
83.6569 | 18.6829 | 59.9935 | 21 | 83.6421 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6487 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6608 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6592 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 83.6337 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6426 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6409 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6534 | 12.7577 | 59.959 | 13 | 83.6638 | 19.4903 | 59.982 | 21
83.6653 | 18.6829 | 59.9935 | 21 | 83.6504 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.657 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6691 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6675 | 12.5495 | 60.0166 | 13 | 83.642 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6509 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6492 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6617 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.6721 | 19.4936 | 59.982 | 21
83.6736 | 18.6829 | 59.9935 | 21 | 83.6587 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6654 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6775 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6758 | 12.5495 | 60.0166 | 13 | 83.6503 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6592 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6575 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6702 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.6804 | 19.4936 | 59.982 | 21
83.6819 | 18.683 | 59.9935 | 21 | 83.6671 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6737 | 11.7826 | 59.9935 | 13 | 83.6858 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6841 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 83.6587 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6675 | 11.3292 | 60.0454 | 13 | 83.6659 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6785 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.6887 | 19.4962 | 59.982 | 21
83.6903 | 18.683 | 59.9935 | 21 | 83.6754 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6821 | 11.785 | 59.9935 | 13 | 83.6941 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.6925 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 83.667 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6759 | 11.3879 | 60.0454 | 13 | 83.6742 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6869 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.697 | 19.4962 | 59.982 | 21
83.6986 | 18.683 | 59.9935 | 21 | 83.6837 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6904 | 11.785 | 59.9935 | 13 | 83.7025 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7008 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 83.6753 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6842 | 11.3879 | 60.0454 | 13 | 83.6825 | 11.8326 | 59.9935 | 13 | 83.6952 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7053 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7069 | 18.683 | 59.9935 | 21 | 83.692 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.6987 | 11.8046 | 59.9935 | 13 | 83.7108 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7092 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 83.6836 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.6925 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.6908 | 11.829 | 59.9935 | 13 | 83.7035 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7139 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7153 | 18.6832 | 59.9935 | 21 | 83.7004 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.707 | 11.8046 | 59.9935 | 13 | 83.7191 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7175 | 12.5443 | 60.0166 | 13 | 83.692 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.7008 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.6992 | 11.829 | 59.9935 | 13 | 83.7118 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7222 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7236 | 18.6832 | 59.9935 | 21 | 83.7087 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7154 | 11.8046 | 59.9935 | 13 | 83.7274 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7258 | 12.5443 | 60.0166 | 13 | 83.7003 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.7091 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.7075 | 11.8269 | 59.9935 | 13 | 83.7202 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7305 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7319 | 18.6832 | 59.9935 | 21 | 83.717 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7238 | 11.8046 | 59.9935 | 13 | 83.7358 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7341 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 83.7086 | 11.869 | 60.0166 | 13 | 83.7175 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.7158 | 11.8269 | 59.9935 | 13 | 83.7285 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7388 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7403 | 18.6832 | 59.9935 | 21 | 83.7253 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7321 | 11.8046 | 59.9935 | 13 | 83.7441 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7425 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 83.7169 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7258 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.7242 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7368 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7471 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7486 | 18.7247 | 59.9935 | 21 | 83.7337 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7404 | 11.8046 | 59.9935 | 13 | 83.7524 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7508 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 83.7252 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7341 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.7325 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7452 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7554 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7569 | 18.7247 | 59.9935 | 21 | 83.742 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7487 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.7607 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7592 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 83.7336 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7424 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.7408 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7535 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7639 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7653 | 18.7208 | 59.9935 | 21 | 83.7503 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7571 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.7691 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7675 | 12.5897 | 60.0166 | 13 | 83.7419 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7509 | 11.3856 | 60.0454 | 13 | 83.7491 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7618 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7722 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7736 | 18.7208 | 59.9935 | 21 | 83.7587 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7654 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.7774 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7758 | 12.5897 | 60.0166 | 13 | 83.7502 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7592 | 11.3838 | 60.0454 | 13 | 83.7576 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7701 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7805 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7819 | 18.7191 | 59.9935 | 21 | 83.767 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7737 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.7858 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7841 | 12.5872 | 60.0166 | 13 | 83.7585 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7675 | 11.3838 | 60.0454 | 13 | 83.7659 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7786 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7888 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7903 | 18.7191 | 59.9935 | 21 | 83.7753 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.782 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.7941 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.7925 | 12.5872 | 60.0166 | 13 | 83.767 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7758 | 11.3796 | 60.0454 | 13 | 83.7742 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7869 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.7971 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.7986 | 18.7191 | 59.9935 | 21 | 83.7837 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7904 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.8024 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8008 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 83.7753 | 11.8722 | 60.0166 | 13 | 83.7841 | 11.3796 | 60.0454 | 13 | 83.7826 | 11.8254 | 59.9935 | 13 | 83.7953 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.8054 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8069 | 18.7191 | 59.9935 | 21 | 83.792 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.7987 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.8107 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8091 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 83.7836 | 11.8756 | 60.0166 | 13 | 83.7925 | 11.3777 | 60.0454 | 13 | 83.7909 | 11.8195 | 59.9935 | 13 | 83.8036 | 12.7569 | 59.959 | 13 | 83.8137 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8153 | 18.7191 | 59.9935 | 21 | 83.8003 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8071 | 11.8083 | 59.9935 | 13 | 83.8191 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8174 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 83.7919 | 11.8756 | 60.0166 | 13 | 83.8008 | 11.3777 | 60.0454 | 13 | 83.7992 | 11.8195 | 59.9935 | 13 | 83.8119 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.822 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8236 | 18.7191 | 59.9935 | 21 | 83.8087 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8154 | 11.8107 | 59.9935 | 13 | 83.8274 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8258 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 83.8003 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8091 | 11.3777 | 60.0454 | 13 | 83.8075 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8202 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8306 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8319 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.817 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8237 | 11.8107 | 59.9935 | 13 | 83.8358 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8341 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 83.8086 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8174 | 11.3777 | 60.0454 | 13 | 83.8159 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8286 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8389 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8403 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.8253 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8321 | 11.8168 | 59.9935 | 13 | 83.8441 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8425 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 83.8169 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8257 | 11.3777 | 60.0454 | 13 | 83.8242 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8369 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8472 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8486 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.8336 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8404 | 11.8168 | 59.9935 | 13 | 83.8524 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8508 | 12.5765 | 60.0166 | 13 | 83.8252 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8341 | 11.3777 | 60.0454 | 13 | 83.8325 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8453 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8555 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8569 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.842 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8488 | 11.8178 | 59.9935 | 13 | 83.8607 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8591 | 12.5765 | 60.0166 | 13 | 83.8336 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8424 | 11.3752 | 60.0454 | 13 | 83.8408 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8536 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8638 | 19.5005 | 59.9878 | 21
83.8653 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.8503 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8571 | 11.8178 | 59.9935 | 13 | 83.8691 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8674 | 12.5745 | 60.0166 | 13 | 83.8419 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8507 | 11.3752 | 60.0454 | 13 | 83.8492 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8619 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8721 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.8736 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.8586 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8654 | 11.8178 | 59.9935 | 13 | 83.8774 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8758 | 12.5745 | 60.0166 | 13 | 83.8502 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.859 | 11.3725 | 60.0454 | 13 | 83.8575 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8702 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8804 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.882 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.867 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8737 | 11.8178 | 59.9935 | 13 | 83.8857 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8841 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 83.8585 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8674 | 11.3725 | 60.0454 | 13 | 83.8658 | 11.8163 | 59.9935 | 13 | 83.8787 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8889 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.8903 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.8753 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8821 | 11.8178 | 59.9935 | 13 | 83.894 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.8925 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 83.8669 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8757 | 11.3685 | 60.0454 | 13 | 83.8741 | 11.8143 | 59.9935 | 13 | 83.887 | 12.7551 | 59.959 | 13 | 83.8972 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.8986 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.8836 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8904 | 11.8178 | 59.9935 | 13 | 83.9024 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9008 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 83.8752 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.884 | 11.3685 | 60.0454 | 13 | 83.8826 | 11.8143 | 59.9935 | 13 | 83.8953 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 83.9055 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.9069 | 18.7156 | 59.9935 | 21 | 83.892 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.8987 | 11.8526 | 59.9935 | 13 | 83.9107 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9091 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 83.8835 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.8923 | 11.3685 | 60.0454 | 13 | 83.8909 | 11.8111 | 59.9935 | 13 | 83.9037 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 83.9138 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.9153 | 18.7116 | 59.9935 | 21 | 83.9003 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9071 | 11.8526 | 59.9935 | 13 | 83.9191 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9174 | 12.5701 | 60.0166 | 13 | 83.8918 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9006 | 11.3685 | 60.0454 | 13 | 83.8992 | 11.8111 | 59.9935 | 13 | 83.912 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 83.9221 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.9236 | 18.7116 | 59.9935 | 21 | 83.9086 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9154 | 11.8564 | 59.9935 | 13 | 83.9274 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9258 | 12.5701 | 60.0166 | 13 | 83.9003 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9091 | 11.3649 | 60.0454 | 13 | 83.9076 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.9203 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 83.9304 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.932 | 18.7116 | 59.9935 | 21 | 83.917 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9238 | 11.8564 | 59.9935 | 13 | 83.9357 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9341 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 83.9086 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9174 | 11.3649 | 60.0454 | 13 | 83.9159 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.9286 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 83.9387 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.9403 | 18.7116 | 59.9935 | 21 | 83.9253 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9321 | 11.8564 | 59.9935 | 13 | 83.944 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9424 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 83.9169 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9257 | 11.3649 | 60.0454 | 13 | 83.9242 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.937 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 83.947 | 19.5005 | 59.9935 | 21
83.9486 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9336 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9404 | 11.8564 | 59.9935 | 13 | 83.9523 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9507 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 83.9252 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.934 | 11.3649 | 60.0454 | 13 | 83.9325 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.9453 | 12.7504 | 59.959 | 13 | 83.9556 | 19.496 | 59.9935 | 21
83.9569 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.942 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9487 | 11.8564 | 59.9935 | 13 | 83.9607 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9591 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 83.9336 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9423 | 11.3626 | 60.0454 | 13 | 83.9409 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.9537 | 12.7504 | 59.959 | 13 | 83.9639 | 19.496 | 59.9935 | 21
83.9653 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9503 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9571 | 11.8564 | 59.9935 | 13 | 83.969 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9674 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 83.9419 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9507 | 11.3626 | 60.0454 | 13 | 83.9492 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.962 | 12.7504 | 59.959 | 13 | 83.9722 | 19.4939 | 59.9935 | 21
83.9736 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9586 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9654 | 11.8597 | 59.9935 | 13 | 83.9774 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9758 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 83.9502 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.959 | 11.3596 | 60.0454 | 13 | 83.9575 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.9703 | 12.7504 | 59.959 | 13 | 83.9805 | 19.4939 | 59.9935 | 21
83.982 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9669 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9738 | 11.8597 | 59.9935 | 13 | 83.9857 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9841 | 12.617 | 60.0166 | 13 | 83.9585 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9673 | 11.3596 | 60.0454 | 13 | 83.9659 | 11.8075 | 59.9935 | 13 | 83.9786 | 12.7506 | 59.959 | 13 | 83.9888 | 19.4939 | 59.9935 | 21
83.9903 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9753 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9821 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 83.994 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 83.9924 | 12.617 | 60.0166 | 13 | 83.9669 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9756 | 11.3578 | 60.0454 | 13 | 83.9742 | 11.8038 | 59.9935 | 13 | 83.9871 | 12.7506 | 59.959 | 13 | 83.9971 | 19.4939 | 59.9935 | 21
83.9986 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9836 | 20.5938 | 60.0223 | 21 | 83.9904 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0023 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0007 | 12.6132 | 60.0166 | 13 | 83.9752 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.984 | 11.3578 | 60.0454 | 13 | 83.9825 | 11.8038 | 59.9935 | 13 | 83.9954 | 12.7488 | 59.959 | 13 | 84.0056 | 19.4939 | 59.9935 | 21
84.007 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 83.9919 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 83.9988 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0107 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0091 | 12.6132 | 60.0166 | 13 | 83.9835 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 83.9923 | 11.3578 | 60.0454 | 13 | 83.9908 | 11.8038 | 59.9935 | 13 | 84.0038 | 12.7488 | 59.959 | 13 | 84.0139 | 19.4939 | 59.9935 | 21
84.0153 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 84.0002 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0071 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.019 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0174 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 83.9918 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 84.0006 | 11.3578 | 60.0454 | 13 | 83.9993 | 11.8038 | 59.9935 | 13 | 84.0121 | 12.7487 | 59.959 | 13 | 84.0222 | 19.5369 | 59.9935 | 21
84.0236 | 18.7074 | 59.9935 | 21 | 84.0086 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0154 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0273 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0258 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 84.0002 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 84.0089 | 11.3551 | 60.0454 | 13 | 84.0076 | 11.8038 | 59.9935 | 13 | 84.0204 | 12.7487 | 59.959 | 13 | 84.0305 | 19.5369 | 59.9935 | 21
84.032 | 18.7028 | 59.9935 | 21 | 84.0169 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0237 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0356 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0341 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 84.0085 | 11.8777 | 60.0166 | 13 | 84.0172 | 11.3551 | 60.0454 | 13 | 84.0159 | 11.8038 | 59.9935 | 13 | 84.0287 | 12.7487 | 59.959 | 13 | 84.0388 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.0403 | 18.7028 | 59.9935 | 21 | 84.0252 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0321 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.044 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0424 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 84.0168 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0256 | 11.3503 | 60.0454 | 13 | 84.0242 | 11.8018 | 59.9935 | 13 | 84.0371 | 12.7487 | 59.959 | 13 | 84.0471 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.0486 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0336 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0404 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0523 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0507 | 12.6436 | 60.0166 | 13 | 84.0251 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0339 | 11.3503 | 60.0454 | 13 | 84.0326 | 11.8018 | 59.9935 | 13 | 84.0454 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.0554 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.057 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0419 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0488 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0607 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0591 | 12.6436 | 60.0166 | 13 | 84.0336 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0422 | 11.4101 | 60.0454 | 13 | 84.0409 | 11.8018 | 59.9935 | 13 | 84.0537 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.0637 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.0653 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0502 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0571 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.069 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0674 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 84.0419 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0505 | 11.4101 | 60.0454 | 13 | 84.0492 | 11.8018 | 59.9935 | 13 | 84.0621 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.0723 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.0736 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0586 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0654 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0773 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0757 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 84.0502 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0588 | 11.4078 | 60.0454 | 13 | 84.0575 | 11.8956 | 59.9935 | 13 | 84.0704 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.0806 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.082 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0669 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0738 | 11.8629 | 59.9935 | 13 | 84.0856 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.084 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 84.0585 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0673 | 11.4078 | 60.0454 | 13 | 84.0659 | 11.8956 | 59.9935 | 13 | 84.0787 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.0889 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.0903 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0752 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0821 | 11.8668 | 59.9935 | 13 | 84.094 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.0924 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 84.0669 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0756 | 11.4042 | 60.0454 | 13 | 84.0742 | 11.8926 | 59.9935 | 13 | 84.087 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.0972 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.0986 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0836 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0905 | 11.8668 | 59.9935 | 13 | 84.1023 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.1007 | 12.6384 | 60.0166 | 13 | 84.0752 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0839 | 11.4042 | 60.0454 | 13 | 84.0825 | 11.8926 | 59.9935 | 13 | 84.0955 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.1055 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.107 | 18.7 | 59.9935 | 21 | 84.0919 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.0988 | 11.8804 | 59.9935 | 13 | 84.1107 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.1091 | 12.6384 | 60.0166 | 13 | 84.0835 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.0922 | 11.4024 | 60.0454 | 13 | 84.0909 | 11.8926 | 59.9935 | 13 | 84.1038 | 12.7446 | 59.959 | 13 | 84.1138 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1153 | 18.6998 | 59.9935 | 21 | 84.1002 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1071 | 11.8804 | 59.9935 | 13 | 84.119 | 12.0125 | 60.0223 | 13 | 84.1174 | 12.6369 | 60.0166 | 13 | 84.0918 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1006 | 11.4024 | 60.0454 | 13 | 84.0992 | 11.8926 | 59.9935 | 13 | 84.1122 | 12.7408 | 59.959 | 13 | 84.1221 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1236 | 18.6998 | 59.9935 | 21 | 84.1086 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1154 | 11.8804 | 59.9935 | 13 | 84.1273 | 12.0144 | 60.0223 | 13 | 84.1257 | 12.6369 | 60.0166 | 13 | 84.1002 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1089 | 11.4024 | 60.0454 | 13 | 84.1075 | 11.8926 | 59.9935 | 13 | 84.1205 | 12.7408 | 59.959 | 13 | 84.1306 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.132 | 18.6949 | 59.9935 | 21 | 84.1169 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1238 | 11.8804 | 59.9935 | 13 | 84.1356 | 12.0144 | 60.0223 | 13 | 84.134 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 84.1085 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1172 | 11.4024 | 60.0454 | 13 | 84.1158 | 11.8926 | 59.9935 | 13 | 84.1288 | 12.7376 | 59.959 | 13 | 84.1389 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1403 | 18.6949 | 59.9935 | 21 | 84.1252 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1321 | 11.887 | 59.9935 | 13 | 84.144 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.1424 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 84.1168 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1255 | 11.3979 | 60.0454 | 13 | 84.1243 | 11.8897 | 59.9935 | 13 | 84.1371 | 12.7376 | 59.959 | 13 | 84.1472 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1486 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1335 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1404 | 11.887 | 59.9935 | 13 | 84.1523 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.1507 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 84.1251 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1338 | 11.3979 | 60.0454 | 13 | 84.1326 | 11.8897 | 59.9935 | 13 | 84.1455 | 12.7376 | 59.959 | 13 | 84.1555 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.157 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1419 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1487 | 11.887 | 59.9935 | 13 | 84.1606 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.1591 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 84.1335 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1422 | 11.3979 | 60.0454 | 13 | 84.1409 | 11.8845 | 59.9935 | 13 | 84.1538 | 12.7376 | 59.959 | 13 | 84.1638 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1653 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1502 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1571 | 11.887 | 59.9935 | 13 | 84.1689 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.1674 | 12.632 | 60.0166 | 13 | 84.1418 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1505 | 11.3979 | 60.0454 | 13 | 84.1493 | 11.8845 | 59.9935 | 13 | 84.1621 | 12.7373 | 59.959 | 13 | 84.1721 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1736 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1585 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1655 | 11.8804 | 59.9935 | 13 | 84.1772 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.1757 | 12.632 | 60.0166 | 13 | 84.1501 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1588 | 11.4354 | 60.0454 | 13 | 84.1576 | 11.8845 | 59.9935 | 13 | 84.1705 | 12.7373 | 59.959 | 13 | 84.1804 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.182 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1669 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1738 | 11.8804 | 59.9935 | 13 | 84.1856 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.184 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 84.1584 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1671 | 11.4354 | 60.0454 | 13 | 84.1659 | 11.8845 | 59.9935 | 13 | 84.1788 | 12.7373 | 59.959 | 13 | 84.1887 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1903 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1752 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1821 | 11.8829 | 59.9935 | 13 | 84.1939 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.1924 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 84.1669 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1754 | 11.4302 | 60.0454 | 13 | 84.1742 | 11.8845 | 59.9935 | 13 | 84.1871 | 12.7373 | 59.959 | 13 | 84.1973 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.1986 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1835 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1904 | 11.8829 | 59.9935 | 13 | 84.2023 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.2007 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 84.1752 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1838 | 11.4302 | 60.0454 | 13 | 84.1826 | 11.8845 | 59.9935 | 13 | 84.1954 | 12.7373 | 59.959 | 13 | 84.2056 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.207 | 18.7475 | 59.9935 | 21 | 84.1918 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.1988 | 11.893 | 59.9935 | 13 | 84.2106 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.209 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 84.1835 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.1921 | 11.428 | 60.0454 | 13 | 84.1909 | 11.8845 | 59.9934 | 13 | 84.2039 | 12.7373 | 59.959 | 13 | 84.2139 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.2153 | 18.7389 | 59.9935 | 21 | 84.2002 | 20.5959 | 60.0223 | 21 | 84.2071 | 11.893 | 59.9935 | 13 | 84.2189 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.2173 | 12.6578 | 60.0166 | 13 | 84.1918 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.2004 | 11.428 | 60.0454 | 13 | 84.1992 | 11.8845 | 59.9934 | 13 | 84.2122 | 12.7355 | 59.959 | 13 | 84.2222 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.2237 | 18.7389 | 59.9935 | 21 | 84.2085 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2155 | 11.893 | 59.9993 | 13 | 84.2272 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.2257 | 12.6578 | 60.0166 | 13 | 84.2002 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.2087 | 11.428 | 60.0454 | 13 | 84.2076 | 11.8807 | 59.9934 | 13 | 84.2206 | 12.7355 | 59.959 | 13 | 84.2305 | 19.5369 | 59.9878 | 21
84.232 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2168 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2238 | 11.893 | 59.9993 | 13 | 84.2356 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.234 | 12.6777 | 60.0166 | 13 | 84.2085 | 11.8842 | 60.0166 | 13 | 84.2172 | 11.428 | 60.0454 | 13 | 84.2159 | 11.8807 | 59.9934 | 13 | 84.2289 | 12.7355 | 59.959 | 13 | 84.2388 | 19.5388 | 59.9878 | 21
84.2403 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2252 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2321 | 11.8865 | 59.9993 | 13 | 84.2439 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.2424 | 12.6777 | 60.0166 | 13 | 84.2168 | 11.8882 | 60.0166 | 13 | 84.2255 | 11.424 | 60.0454 | 13 | 84.2242 | 11.8774 | 59.9934 | 13 | 84.2372 | 12.7355 | 59.959 | 13 | 84.2473 | 19.5388 | 59.9878 | 21
84.2486 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2335 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2404 | 11.8865 | 59.9993 | 13 | 84.2523 | 12.0169 | 60.0223 | 13 | 84.2507 | 12.6722 | 60.0166 | 13 | 84.2251 | 11.8882 | 60.0166 | 13 | 84.2338 | 11.424 | 60.0454 | 13 | 84.2325 | 11.8774 | 59.9934 | 13 | 84.2455 | 12.7312 | 59.959 | 13 | 84.2556 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.257 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2418 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2488 | 11.8865 | 59.9993 | 13 | 84.2606 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.259 | 12.6722 | 60.0166 | 13 | 84.2335 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.2421 | 11.4182 | 60.0454 | 13 | 84.241 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.2539 | 12.7312 | 59.959 | 13 | 84.2639 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.2653 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2502 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2571 | 11.8865 | 59.9993 | 13 | 84.2689 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.2673 | 12.6693 | 60.0166 | 13 | 84.2418 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.2504 | 11.4182 | 60.0454 | 13 | 84.2493 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.2622 | 12.7291 | 59.959 | 13 | 84.2722 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.2737 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2585 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2654 | 11.893 | 59.9993 | 13 | 84.2772 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.2757 | 12.6693 | 60.0166 | 13 | 84.2501 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.2588 | 11.4182 | 60.0454 | 13 | 84.2576 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.2706 | 12.7291 | 59.959 | 13 | 84.2805 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.282 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2668 | 20.5992 | 60.0223 | 21 | 84.2738 | 11.893 | 59.9993 | 13 | 84.2856 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.284 | 12.7402 | 60.0166 | 13 | 84.2584 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.2671 | 11.4182 | 60.0454 | 13 | 84.2659 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.2789 | 12.7291 | 59.959 | 13 | 84.2888 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.2903 | 18.7353 | 59.9935 | 21 | 84.2751 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.2821 | 11.893 | 59.9993 | 13 | 84.2939 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.2924 | 12.7402 | 60.0166 | 13 | 84.2668 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.2754 | 11.4182 | 60.0454 | 13 | 84.2743 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.2872 | 12.7291 | 59.959 | 13 | 84.2971 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.2987 | 18.7321 | 59.9935 | 21 | 84.2835 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.2905 | 11.893 | 59.9993 | 13 | 84.3022 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3007 | 12.7393 | 60.0166 | 13 | 84.2751 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.2837 | 11.4182 | 60.0454 | 13 | 84.2826 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.2955 | 12.7272 | 59.959 | 13 | 84.3054 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.307 | 18.7321 | 59.9935 | 21 | 84.2918 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.2988 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3105 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.309 | 12.7393 | 60.0166 | 13 | 84.2834 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.292 | 11.4122 | 60.0454 | 13 | 84.2909 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.304 | 12.7272 | 59.959 | 13 | 84.314 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.3153 | 18.7286 | 59.9935 | 21 | 84.3001 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3071 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3189 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3173 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.2917 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.3004 | 11.4122 | 60.0454 | 13 | 84.2992 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.3123 | 12.7271 | 59.959 | 13 | 84.3223 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.3237 | 18.7286 | 59.9935 | 21 | 84.3085 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3154 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3272 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3257 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.3002 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.3087 | 11.4425 | 60.0454 | 13 | 84.3076 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.3206 | 12.7271 | 59.959 | 13 | 84.3306 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.332 | 18.8664 | 59.9935 | 21 | 84.3168 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3238 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3356 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.334 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.3085 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.317 | 11.4425 | 60.0454 | 13 | 84.3159 | 11.9904 | 59.9935 | 13 | 84.329 | 12.7684 | 59.959 | 13 | 84.3389 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.3403 | 18.8664 | 59.9935 | 21 | 84.3251 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3321 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3439 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3423 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.3168 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.3253 | 11.4425 | 60.0454 | 13 | 84.3242 | 11.9873 | 59.9935 | 13 | 84.3373 | 12.7684 | 59.959 | 13 | 84.3472 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.3487 | 18.8664 | 59.9935 | 21 | 84.3335 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3405 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3522 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3506 | 12.7347 | 60.0166 | 13 | 84.3251 | 11.8923 | 60.0166 | 13 | 84.3337 | 11.4425 | 60.0454 | 13 | 84.3326 | 11.9873 | 59.9935 | 13 | 84.3456 | 12.7681 | 59.959 | 13 | 84.3555 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.357 | 18.8664 | 59.9935 | 21 | 84.3418 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3488 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3605 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.359 | 12.7347 | 60.0166 | 13 | 84.3335 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.342 | 11.4387 | 60.0454 | 13 | 84.3409 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.3539 | 12.7681 | 59.959 | 13 | 84.364 | 19.5432 | 59.9878 | 21
84.3653 | 18.8616 | 59.9935 | 21 | 84.3501 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3571 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3689 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3673 | 12.7308 | 60.0166 | 13 | 84.3418 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.3503 | 11.4387 | 60.0454 | 13 | 84.3492 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.3623 | 12.7681 | 59.959 | 13 | 84.3723 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.3737 | 18.8616 | 59.9935 | 21 | 84.3585 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3654 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3772 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3757 | 12.7308 | 60.0166 | 13 | 84.3501 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.3586 | 11.435 | 60.0454 | 13 | 84.3575 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.3706 | 12.7681 | 59.959 | 13 | 84.3806 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.382 | 18.8617 | 59.9935 | 21 | 84.3668 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3738 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3856 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.384 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 84.3584 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.3669 | 11.435 | 60.0454 | 13 | 84.366 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.379 | 12.7638 | 59.959 | 13 | 84.3889 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.3903 | 18.8617 | 59.9935 | 21 | 84.3751 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3821 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.3939 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.3923 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 84.3668 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.3754 | 11.435 | 60.0454 | 13 | 84.3743 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.3873 | 12.7638 | 59.959 | 13 | 84.3972 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.3987 | 18.8602 | 59.9935 | 21 | 84.3835 | 20.6021 | 60.0223 | 21 | 84.3904 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4022 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4006 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 84.3751 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.3837 | 11.435 | 60.0454 | 13 | 84.3826 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.3956 | 12.7621 | 59.959 | 13 | 84.4055 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.407 | 18.8602 | 59.9935 | 21 | 84.3918 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.3988 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4105 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.409 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 84.3834 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.392 | 11.4316 | 60.0454 | 13 | 84.391 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.4039 | 12.7621 | 59.959 | 13 | 84.4138 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.4153 | 18.8602 | 59.9935 | 21 | 84.4001 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4071 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4188 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4173 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 84.3917 | 11.8996 | 60.0166 | 13 | 84.4003 | 11.4316 | 60.0454 | 13 | 84.3993 | 11.9855 | 59.9935 | 13 | 84.4124 | 12.7621 | 59.959 | 13 | 84.4221 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.4237 | 18.8602 | 59.9935 | 21 | 84.4084 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4155 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4272 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4257 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 84.4001 | 11.9019 | 60.0166 | 13 | 84.4086 | 11.4266 | 60.0454 | 13 | 84.4076 | 11.9838 | 59.9935 | 13 | 84.4207 | 12.7621 | 59.959 | 13 | 84.4307 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.432 | 18.8602 | 59.9935 | 21 | 84.4168 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4238 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4355 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.434 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 84.4084 | 11.9019 | 60.0166 | 13 | 84.417 | 11.4266 | 60.0454 | 13 | 84.4159 | 11.9838 | 59.9935 | 13 | 84.429 | 12.759 | 59.959 | 13 | 84.439 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.4403 | 18.8602 | 59.9935 | 21 | 84.4251 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4321 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4438 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4423 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 84.4167 | 11.9019 | 60.0166 | 13 | 84.4253 | 11.4266 | 60.0454 | 13 | 84.4243 | 11.9826 | 59.9935 | 13 | 84.4374 | 12.759 | 59.959 | 13 | 84.4473 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.4487 | 18.8542 | 59.9935 | 21 | 84.4334 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4404 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4521 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4506 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.425 | 11.9019 | 60.0166 | 13 | 84.4336 | 11.4266 | 60.0454 | 13 | 84.4326 | 11.9826 | 59.9935 | 13 | 84.4457 | 12.759 | 59.959 | 13 | 84.4556 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.457 | 18.8542 | 59.9935 | 21 | 84.4417 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4488 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4605 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.459 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.4335 | 11.9019 | 60.0166 | 13 | 84.4419 | 11.4249 | 60.0454 | 13 | 84.4409 | 11.9826 | 59.9935 | 13 | 84.454 | 12.759 | 59.959 | 13 | 84.4639 | 19.5432 | 59.9935 | 21
84.4653 | 18.8505 | 59.9935 | 21 | 84.4501 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4571 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4688 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4673 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.4418 | 11.9019 | 60.0166 | 13 | 84.4503 | 11.4249 | 60.0454 | 13 | 84.4492 | 11.9826 | 59.9935 | 13 | 84.4623 | 12.759 | 59.959 | 13 | 84.4722 | 19.5413 | 59.9935 | 21
84.4737 | 18.8505 | 59.9935 | 21 | 84.4584 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4655 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4772 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4756 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.4501 | 11.9021 | 60.0166 | 13 | 84.4586 | 11.4228 | 60.0454 | 13 | 84.4576 | 11.9808 | 59.9935 | 13 | 84.4707 | 12.759 | 59.959 | 13 | 84.4805 | 19.5413 | 59.9935 | 21
84.482 | 18.8505 | 59.9935 | 21 | 84.4667 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4738 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4855 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4839 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.4584 | 11.9021 | 60.0166 | 13 | 84.4669 | 11.4228 | 60.0454 | 13 | 84.4659 | 11.9808 | 59.9935 | 13 | 84.479 | 12.7585 | 59.959 | 13 | 84.489 | 19.5413 | 59.9935 | 21
84.4903 | 18.8505 | 59.9935 | 21 | 84.4751 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4821 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.4938 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.4923 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.4668 | 11.904 | 60.0166 | 13 | 84.4752 | 11.4202 | 60.0454 | 13 | 84.4742 | 11.9808 | 59.9935 | 13 | 84.4874 | 12.7585 | 59.959 | 13 | 84.4973 | 19.5413 | 59.9935 | 21
84.4987 | 18.8504 | 59.9935 | 21 | 84.4834 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4905 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5021 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5006 | 12.719 | 60.0166 | 13 | 84.4751 | 11.904 | 60.0166 | 13 | 84.4835 | 11.4202 | 60.0454 | 13 | 84.4825 | 11.9808 | 59.9935 | 13 | 84.4957 | 12.755 | 59.959 | 13 | 84.5056 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.507 | 18.8504 | 59.9935 | 21 | 84.4917 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.4988 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5105 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.509 | 12.719 | 60.0166 | 13 | 84.4834 | 11.904 | 60.0166 | 13 | 84.4919 | 11.4179 | 60.0454 | 13 | 84.491 | 11.9789 | 59.9935 | 13 | 84.504 | 12.755 | 59.959 | 13 | 84.5139 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5153 | 18.8434 | 59.9935 | 21 | 84.5001 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.5071 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5188 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5173 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 84.4917 | 11.904 | 60.0166 | 13 | 84.5002 | 11.4179 | 60.0454 | 13 | 84.4993 | 11.9789 | 59.9935 | 13 | 84.5123 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5222 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5237 | 18.8434 | 59.9935 | 21 | 84.5084 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.5154 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5272 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5256 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 84.5001 | 11.904 | 60.0166 | 13 | 84.5085 | 11.4135 | 60.0454 | 13 | 84.5076 | 11.9759 | 59.9935 | 13 | 84.5208 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5305 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.532 | 18.8434 | 59.9935 | 21 | 84.5167 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.5238 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5355 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5339 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 84.5084 | 11.904 | 60.0166 | 13 | 84.5168 | 11.4135 | 60.0454 | 13 | 84.516 | 11.9759 | 59.9935 | 13 | 84.5291 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5388 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5404 | 18.8434 | 59.9935 | 21 | 84.5251 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.5321 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5438 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5423 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 84.5167 | 11.931 | 60.0166 | 13 | 84.5253 | 11.4099 | 60.0454 | 13 | 84.5243 | 11.9759 | 59.9935 | 13 | 84.5375 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5471 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5487 | 18.8434 | 59.9935 | 21 | 84.5334 | 20.6047 | 60.0223 | 21 | 84.5405 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5521 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5506 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 84.525 | 11.931 | 60.0166 | 13 | 84.5336 | 11.4099 | 60.0454 | 13 | 84.5326 | 11.9759 | 59.9935 | 13 | 84.5458 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5557 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.557 | 18.8434 | 59.9935 | 21 | 84.5417 | 20.6109 | 60.0223 | 21 | 84.5488 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5605 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.559 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 84.5334 | 11.931 | 60.0166 | 13 | 84.5419 | 11.4059 | 60.0454 | 13 | 84.5409 | 11.9759 | 59.9935 | 13 | 84.5541 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.564 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5654 | 18.8399 | 59.9935 | 21 | 84.55 | 20.6109 | 60.0223 | 21 | 84.5571 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5688 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5673 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 84.5417 | 11.931 | 60.0166 | 13 | 84.5502 | 11.4059 | 60.0454 | 13 | 84.5493 | 11.9759 | 59.9935 | 13 | 84.5624 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5723 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5737 | 18.8399 | 59.9935 | 21 | 84.5584 | 20.6109 | 60.0223 | 21 | 84.5654 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5771 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5756 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 84.55 | 11.9384 | 60.0166 | 13 | 84.5585 | 11.4036 | 60.0454 | 13 | 84.5576 | 11.9725 | 59.9935 | 13 | 84.5708 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5806 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.582 | 18.8399 | 59.9935 | 21 | 84.5667 | 20.6109 | 60.0223 | 21 | 84.5738 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5854 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5839 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 84.5583 | 11.9384 | 60.0166 | 13 | 84.5669 | 11.4036 | 60.0454 | 13 | 84.5659 | 11.9725 | 59.9935 | 13 | 84.5791 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5889 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5904 | 18.8399 | 59.9935 | 21 | 84.575 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.5821 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.5938 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.5922 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 84.5668 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.5752 | 11.401 | 60.0454 | 13 | 84.5743 | 11.9706 | 59.9935 | 13 | 84.5874 | 12.7536 | 59.959 | 13 | 84.5972 | 19.534 | 59.9935 | 21
84.5987 | 18.8359 | 59.9935 | 21 | 84.5834 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.5905 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.6021 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6006 | 12.7117 | 60.0166 | 13 | 84.5751 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.5835 | 11.401 | 60.0454 | 13 | 84.5826 | 11.9706 | 59.9935 | 13 | 84.5958 | 12.7519 | 59.959 | 13 | 84.6057 | 19.5316 | 59.9935 | 21
84.607 | 18.8359 | 59.9935 | 21 | 84.5917 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.5988 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.6105 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6089 | 12.7117 | 60.0166 | 13 | 84.5834 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.5918 | 11.3994 | 60.0454 | 13 | 84.5909 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6041 | 12.7519 | 59.959 | 13 | 84.614 | 19.5316 | 59.9935 | 21
84.6154 | 18.8327 | 59.9935 | 21 | 84.6 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6071 | 11.8803 | 59.9993 | 13 | 84.6188 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6172 | 12.7087 | 60.0166 | 13 | 84.5917 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6001 | 11.3994 | 60.0454 | 13 | 84.5992 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6124 | 12.7476 | 59.959 | 13 | 84.6223 | 19.5268 | 59.9935 | 21
84.6237 | 18.8327 | 59.9935 | 21 | 84.6084 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6155 | 11.8975 | 59.9993 | 13 | 84.6271 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6255 | 12.7087 | 60.0166 | 13 | 84.6001 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6085 | 11.4351 | 60.0454 | 13 | 84.6077 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6207 | 12.7476 | 59.959 | 13 | 84.6306 | 19.5268 | 59.9935 | 21
84.632 | 18.8327 | 59.9935 | 21 | 84.6167 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6238 | 11.8975 | 59.9993 | 13 | 84.6354 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6339 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 84.6084 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6168 | 11.4351 | 60.0454 | 13 | 84.616 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6292 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6389 | 19.5268 | 59.9935 | 21
84.6404 | 18.8327 | 59.9935 | 21 | 84.625 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6321 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6437 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6422 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 84.6167 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6251 | 11.4351 | 60.0454 | 13 | 84.6243 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6375 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6472 | 19.5268 | 59.9935 | 21
84.6487 | 18.8327 | 59.9935 | 21 | 84.6334 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6404 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6521 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6506 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 84.625 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6334 | 11.4351 | 60.0454 | 13 | 84.6327 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6459 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6555 | 19.5265 | 59.9935 | 21
84.657 | 18.8327 | 59.9935 | 21 | 84.6417 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6488 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6604 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6589 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 84.6334 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6418 | 11.5133 | 60.0454 | 13 | 84.641 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6542 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6638 | 19.5265 | 59.9935 | 21
84.6654 | 18.829 | 59.9935 | 21 | 84.65 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6571 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6688 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6672 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.6417 | 11.9419 | 60.0166 | 13 | 84.6501 | 11.5133 | 60.0454 | 13 | 84.6493 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6625 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6721 | 19.5265 | 59.9935 | 21
84.6737 | 18.829 | 59.9935 | 21 | 84.6583 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6655 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6771 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6755 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.65 | 11.9937 | 60.0166 | 13 | 84.6584 | 11.5114 | 60.0396 | 13 | 84.6576 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6708 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6807 | 19.5265 | 59.9935 | 21
84.682 | 18.829 | 59.9935 | 21 | 84.6667 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6738 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6854 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6839 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.6583 | 11.9937 | 60.0166 | 13 | 84.6667 | 11.5114 | 60.0396 | 13 | 84.6659 | 11.9693 | 59.9935 | 13 | 84.6792 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.689 | 19.5265 | 59.9935 | 21
84.6904 | 18.829 | 59.9935 | 21 | 84.675 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6821 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.6937 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.6922 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.6666 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.675 | 11.5114 | 60.0396 | 13 | 84.6743 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.6875 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.6973 | 19.5265 | 59.9935 | 21
84.6987 | 18.8713 | 59.9935 | 21 | 84.6833 | 20.6135 | 60.0223 | 21 | 84.6904 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7021 | 12.0182 | 60.0223 | 13 | 84.7006 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.675 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.6835 | 11.5114 | 60.0396 | 13 | 84.6826 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.6959 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.7056 | 19.5242 | 59.9935 | 21
84.707 | 18.8713 | 59.9935 | 21 | 84.6917 | 20.6222 | 60.0223 | 21 | 84.6988 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7104 | 12.1091 | 60.0223 | 13 | 84.7089 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 84.6833 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.6918 | 11.5114 | 60.0396 | 13 | 84.6909 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7042 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.7139 | 19.5242 | 59.9935 | 21
84.7154 | 18.8713 | 59.9935 | 21 | 84.7 | 20.6222 | 60.0223 | 21 | 84.7071 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7188 | 12.1091 | 60.0223 | 13 | 84.7172 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 84.6917 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.7001 | 11.5114 | 60.0396 | 13 | 84.6993 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7125 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.7222 | 19.5242 | 59.9935 | 21
84.7237 | 18.8713 | 59.9935 | 21 | 84.7083 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7155 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7271 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7255 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 84.7 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.7084 | 11.5089 | 60.0396 | 13 | 84.7076 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7208 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.7307 | 19.5242 | 59.9935 | 21
84.732 | 18.8713 | 59.9935 | 21 | 84.7166 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7238 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7354 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7339 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 84.7084 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.7167 | 11.5089 | 60.0396 | 13 | 84.7159 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7292 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.739 | 19.5242 | 59.9935 | 21
84.7404 | 18.8713 | 59.9935 | 21 | 84.725 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7321 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7437 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7422 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 84.7167 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.7251 | 11.5089 | 60.0396 | 13 | 84.7242 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7375 | 12.7435 | 59.959 | 13 | 84.7473 | 19.5242 | 59.9935 | 21
84.7487 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.7333 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7405 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7521 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7505 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 84.725 | 11.9971 | 60.0166 | 13 | 84.7334 | 11.5089 | 60.0396 | 13 | 84.7327 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7458 | 12.7418 | 59.959 | 13 | 84.7556 | 19.5216 | 59.9935 | 21
84.757 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.7416 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7488 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7604 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7589 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 84.7333 | 11.9995 | 60.0166 | 13 | 84.7417 | 11.5089 | 60.0396 | 13 | 84.741 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7543 | 12.7418 | 59.959 | 13 | 84.7639 | 19.5216 | 59.9935 | 21
84.7654 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.75 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7571 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7687 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7672 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 84.7417 | 11.9995 | 60.0166 | 13 | 84.75 | 11.5089 | 60.0396 | 13 | 84.7493 | 11.9582 | 59.9935 | 13 | 84.7626 | 12.7418 | 59.959 | 13 | 84.7722 | 19.5176 | 59.9935 | 21
84.7737 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.7583 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7654 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.777 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7755 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 84.75 | 12.0026 | 60.0166 | 13 | 84.7584 | 11.5067 | 60.0396 | 13 | 84.7577 | 11.9564 | 59.9935 | 13 | 84.7709 | 12.7418 | 59.959 | 13 | 84.7805 | 19.5176 | 59.9935 | 21
84.7821 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.7666 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7738 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7854 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7839 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 84.7583 | 12.0026 | 60.0166 | 13 | 84.7667 | 11.5067 | 60.0396 | 13 | 84.766 | 11.9564 | 59.9935 | 13 | 84.7792 | 12.7418 | 59.959 | 13 | 84.7888 | 19.5176 | 59.9935 | 21
84.7904 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.775 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7821 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.7937 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.7922 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 84.7666 | 12.0052 | 60.0166 | 13 | 84.775 | 11.5067 | 60.0396 | 13 | 84.7743 | 11.9551 | 59.9935 | 13 | 84.7876 | 12.7418 | 59.959 | 13 | 84.7974 | 19.5176 | 59.9935 | 21
84.7987 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.7833 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7905 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.8021 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.8005 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 84.775 | 12.0052 | 60.0166 | 13 | 84.7833 | 11.5067 | 60.0396 | 13 | 84.7826 | 11.9551 | 59.9935 | 13 | 84.7959 | 12.7684 | 59.959 | 13 | 84.8057 | 19.5176 | 59.9935 | 21
84.807 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.7916 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.7988 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.8104 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.8088 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 84.7833 | 12.0052 | 60.0166 | 13 | 84.7916 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.791 | 11.9533 | 59.9935 | 13 | 84.8043 | 12.7684 | 59.959 | 13 | 84.814 | 19.5176 | 59.9935 | 21
84.8154 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.8 | 20.6247 | 60.0223 | 21 | 84.8071 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.8187 | 12.1904 | 60.0223 | 13 | 84.8172 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 84.7916 | 12.0052 | 60.0166 | 13 | 84.8 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.7993 | 11.9533 | 59.9935 | 13 | 84.8126 | 12.7684 | 59.959 | 13 | 84.8223 | 19.5152 | 59.9935 | 21
84.8237 | 18.8672 | 59.9935 | 21 | 84.8083 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8154 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.827 | 12.1862 | 60.0223 | 13 | 84.8255 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 84.7999 | 12.0052 | 60.0166 | 13 | 84.8083 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.8076 | 11.9533 | 59.9935 | 13 | 84.8209 | 12.7684 | 59.959 | 13 | 84.8306 | 19.5152 | 59.9935 | 21
84.8321 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8166 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8238 | 11.9287 | 59.9993 | 13 | 84.8354 | 12.1862 | 60.0223 | 13 | 84.8339 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 84.8083 | 12.0052 | 60.0166 | 13 | 84.8167 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.816 | 11.9533 | 59.9935 | 13 | 84.8292 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8389 | 19.5152 | 59.9935 | 21
84.8404 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.825 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8321 | 11.9488 | 59.9993 | 13 | 84.8437 | 12.1825 | 60.0223 | 13 | 84.8422 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 84.8167 | 12.0075 | 60.0166 | 13 | 84.825 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.8243 | 11.9903 | 59.9935 | 13 | 84.8376 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8472 | 19.5152 | 59.9935 | 21
84.8487 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8333 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8405 | 11.9488 | 59.9993 | 13 | 84.8521 | 12.1825 | 60.0223 | 13 | 84.8505 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 84.825 | 12.0075 | 60.0166 | 13 | 84.8334 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.8326 | 11.9903 | 59.9935 | 13 | 84.8459 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8557 | 19.5152 | 59.9935 | 21
84.857 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8416 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8488 | 11.952 | 59.9993 | 13 | 84.8604 | 12.1825 | 60.0223 | 13 | 84.8588 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 84.8333 | 12.011 | 60.0166 | 13 | 84.8417 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.8409 | 11.9903 | 59.9935 | 13 | 84.8542 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.864 | 19.5152 | 59.9935 | 21
84.8654 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8499 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8571 | 11.952 | 59.9993 | 13 | 84.8687 | 12.1825 | 60.0223 | 13 | 84.8672 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 84.8417 | 12.011 | 60.0166 | 13 | 84.85 | 11.5043 | 60.0396 | 13 | 84.8494 | 11.9903 | 59.9935 | 13 | 84.8627 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8723 | 19.5126 | 59.9935 | 21
84.8737 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8583 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8655 | 11.952 | 59.9993 | 13 | 84.877 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.8755 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 84.85 | 12.011 | 60.0166 | 13 | 84.8583 | 11.503 | 60.0396 | 13 | 84.8577 | 11.9885 | 59.9935 | 13 | 84.871 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8806 | 19.5126 | 59.9935 | 21
84.8821 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8666 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8738 | 11.952 | 59.9993 | 13 | 84.8853 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.8839 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 84.8583 | 12.011 | 60.0166 | 13 | 84.8666 | 11.503 | 60.0396 | 13 | 84.866 | 11.9885 | 59.9935 | 13 | 84.8793 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8889 | 19.5105 | 59.9935 | 21
84.8904 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8749 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8821 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.8937 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.8922 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 84.8666 | 12.0154 | 60.0166 | 13 | 84.875 | 11.568 | 60.0396 | 13 | 84.8743 | 11.9846 | 59.9935 | 13 | 84.8876 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.8972 | 19.5105 | 59.9935 | 21
84.8987 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8833 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8904 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.902 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9005 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 84.875 | 12.0154 | 60.0166 | 13 | 84.8833 | 11.568 | 60.0396 | 13 | 84.8827 | 11.9846 | 59.9935 | 13 | 84.896 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9055 | 19.5105 | 59.9935 | 21
84.9071 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8916 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.8988 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.9103 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9088 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 84.8833 | 12.0178 | 60.0166 | 13 | 84.8916 | 11.568 | 60.0396 | 13 | 84.891 | 11.9846 | 59.9935 | 13 | 84.9043 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9138 | 19.5105 | 59.9935 | 21
84.9154 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.8999 | 20.6581 | 60.0223 | 21 | 84.9071 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.9186 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9172 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 84.8916 | 12.0178 | 60.0166 | 13 | 84.8999 | 11.568 | 60.0396 | 13 | 84.8993 | 11.9846 | 59.9935 | 13 | 84.9127 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9224 | 19.5076 | 59.9935 | 21
84.9237 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9082 | 20.6613 | 60.0223 | 21 | 84.9155 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.927 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9255 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 84.8999 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9083 | 11.568 | 60.0396 | 13 | 84.9076 | 11.9846 | 59.9935 | 13 | 84.921 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9307 | 19.5076 | 59.9935 | 21
84.9321 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9166 | 20.6613 | 60.0223 | 21 | 84.9238 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.9353 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9338 | 12.7404 | 60.0166 | 13 | 84.9083 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9166 | 11.568 | 60.0396 | 13 | 84.916 | 11.9846 | 59.9935 | 13 | 84.9293 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.939 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9404 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9249 | 20.6694 | 60.0223 | 21 | 84.9321 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.9437 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9421 | 12.7404 | 60.0166 | 13 | 84.9166 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9249 | 11.5655 | 60.0396 | 13 | 84.9243 | 11.9812 | 59.9935 | 13 | 84.9376 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9473 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9487 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9332 | 20.6694 | 60.0223 | 21 | 84.9404 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.952 | 12.1789 | 60.0223 | 13 | 84.9505 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.9249 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9332 | 11.5655 | 60.0396 | 13 | 84.9326 | 11.9812 | 59.9935 | 13 | 84.946 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9556 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9571 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9416 | 20.6694 | 60.0223 | 21 | 84.9488 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.9603 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 84.9588 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.9332 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9415 | 11.5635 | 60.0396 | 13 | 84.941 | 11.9812 | 59.9935 | 13 | 84.9543 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9639 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9654 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9499 | 20.6694 | 60.0223 | 21 | 84.9571 | 11.9559 | 59.9993 | 13 | 84.9686 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 84.9672 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.9417 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.95 | 11.5635 | 60.0396 | 13 | 84.9493 | 11.9812 | 59.9935 | 13 | 84.9628 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9724 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9737 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9582 | 20.6867 | 60.0223 | 21 | 84.9655 | 11.9684 | 59.9993 | 13 | 84.977 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 84.9755 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.95 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9583 | 11.5635 | 60.0396 | 13 | 84.9576 | 11.9774 | 59.9935 | 13 | 84.9711 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9807 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9821 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9666 | 20.6867 | 60.0223 | 21 | 84.9738 | 11.9684 | 59.9993 | 13 | 84.9853 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 84.9838 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.9583 | 12.0187 | 60.0166 | 13 | 84.9666 | 11.5635 | 60.0396 | 13 | 84.9659 | 11.9774 | 59.9935 | 13 | 84.9794 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.989 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9904 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9749 | 20.6867 | 60.0223 | 21 | 84.9821 | 11.9684 | 59.9993 | 13 | 84.9937 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 84.9921 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 84.9666 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 84.9749 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 84.9744 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 84.9877 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 84.9973 | 19.5776 | 59.9935 | 21
84.9987 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9832 | 20.6867 | 60.0223 | 21 | 84.9905 | 11.9684 | 59.9993 | 13 | 85.002 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 85.0005 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 84.975 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 84.9833 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 84.9827 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 84.9961 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0056 | 19.5742 | 59.9935 | 21
85.0071 | 18.8656 | 59.9935 | 21 | 84.9915 | 20.6899 | 60.0223 | 21 | 84.9988 | 11.981 | 59.9993 | 13 | 85.0103 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 85.0088 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 84.9833 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 84.9916 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 84.991 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0044 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0139 | 19.5742 | 59.9935 | 21
85.0154 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 84.9999 | 20.6899 | 60.0223 | 21 | 85.0071 | 11.981 | 59.9993 | 13 | 85.0186 | 12.2359 | 60.0223 | 13 | 85.0172 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 84.9916 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 84.9999 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 84.9994 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0127 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0222 | 19.5727 | 59.9935 | 21
85.0237 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0082 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0154 | 11.9859 | 59.9993 | 13 | 85.027 | 12.2354 | 60.0223 | 13 | 85.0255 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 84.9999 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 85.0082 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 85.0077 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0211 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0305 | 19.5727 | 59.9935 | 21
85.0321 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0165 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0238 | 11.9859 | 59.9993 | 13 | 85.0353 | 12.2354 | 60.0223 | 13 | 85.0338 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 85.0083 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 85.0165 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 85.016 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0294 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0391 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0404 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0249 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0321 | 11.9736 | 59.9993 | 13 | 85.0436 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0421 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 85.0166 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 85.0249 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 85.0243 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0377 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0474 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0487 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0332 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0405 | 11.9736 | 59.9993 | 13 | 85.0519 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0505 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 85.0249 | 12.0277 | 60.0166 | 13 | 85.0332 | 11.5621 | 60.0396 | 13 | 85.0327 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.046 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0557 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0571 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0415 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0488 | 11.9736 | 59.9993 | 13 | 85.0603 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0588 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 85.0332 | 12.0301 | 60.0166 | 13 | 85.0415 | 11.5597 | 60.0396 | 13 | 85.041 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0544 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.064 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0654 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0499 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0571 | 11.9736 | 59.9993 | 13 | 85.0686 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0671 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 85.0416 | 12.0301 | 60.0166 | 13 | 85.0498 | 11.5597 | 60.0396 | 13 | 85.0493 | 11.9754 | 59.9935 | 13 | 85.0627 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0723 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0737 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0582 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0654 | 11.9859 | 59.9993 | 13 | 85.077 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0754 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 85.0499 | 12.0378 | 60.0166 | 13 | 85.0582 | 11.5597 | 60.0396 | 13 | 85.0576 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.0712 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0806 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0821 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0665 | 20.6979 | 60.0223 | 21 | 85.0738 | 11.9859 | 59.9993 | 13 | 85.0853 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0838 | 12.7238 | 60.0166 | 13 | 85.0582 | 12.0378 | 60.0166 | 13 | 85.0665 | 11.5597 | 60.0396 | 13 | 85.066 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.0795 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0889 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0904 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0749 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.0821 | 11.9859 | 59.9993 | 13 | 85.0936 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.0921 | 12.7238 | 60.0166 | 13 | 85.0665 | 12.0378 | 60.0166 | 13 | 85.0748 | 11.5533 | 60.0396 | 13 | 85.0743 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.0878 | 12.7669 | 59.959 | 13 | 85.0974 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.0987 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0832 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.0905 | 11.9859 | 59.9993 | 13 | 85.1019 | 12.2337 | 60.0223 | 13 | 85.1005 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 85.075 | 12.0378 | 60.0166 | 13 | 85.0831 | 11.5533 | 60.0396 | 13 | 85.0826 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.0961 | 12.7994 | 59.959 | 13 | 85.1057 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1071 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0915 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.0988 | 11.9701 | 59.9993 | 13 | 85.1103 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1088 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 85.0833 | 12.0378 | 60.0223 | 13 | 85.0914 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.0909 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.1045 | 12.7994 | 59.959 | 13 | 85.114 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1154 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.0998 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.1071 | 11.9701 | 59.9993 | 13 | 85.1186 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1171 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 85.0916 | 12.0378 | 60.0223 | 13 | 85.0999 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.0994 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.1128 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1223 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1237 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1082 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.1155 | 11.9701 | 59.9993 | 13 | 85.1269 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1254 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 85.0999 | 12.0378 | 60.0223 | 13 | 85.1082 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.1077 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.1211 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1306 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1321 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1165 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.1238 | 11.9701 | 59.9993 | 13 | 85.1353 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1338 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 85.1083 | 12.0378 | 60.0223 | 13 | 85.1165 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.116 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.1295 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1389 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1404 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1248 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.1321 | 11.9638 | 59.9993 | 13 | 85.1436 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1421 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 85.1166 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1248 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.1244 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.1378 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1472 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1488 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1331 | 20.6985 | 60.0339 | 21 | 85.1404 | 11.9638 | 59.9993 | 13 | 85.1519 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1505 | 12.7153 | 60.0166 | 13 | 85.1249 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1332 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.1327 | 11.9671 | 59.9935 | 13 | 85.1461 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1555 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1571 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1415 | 20.6958 | 60.0339 | 21 | 85.1488 | 11.9638 | 59.9993 | 13 | 85.1602 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1588 | 12.7153 | 60.0166 | 13 | 85.1332 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1415 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.141 | 12.0587 | 59.9935 | 13 | 85.1544 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1641 | 19.5727 | 59.9878 | 21
85.1654 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1498 | 20.6958 | 60.0339 | 21 | 85.1571 | 11.9638 | 59.9993 | 13 | 85.1686 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1671 | 12.7137 | 60.0166 | 13 | 85.1416 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1498 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.1493 | 12.0587 | 59.9935 | 13 | 85.1628 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1724 | 19.5769 | 59.9878 | 21
85.1738 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1581 | 20.6882 | 60.0339 | 21 | 85.1655 | 11.9638 | 59.9993 | 13 | 85.1769 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1754 | 12.7137 | 60.0166 | 13 | 85.1499 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1581 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.1577 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.1711 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1807 | 19.5769 | 59.9878 | 21
85.1821 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1665 | 20.6882 | 60.0339 | 21 | 85.1738 | 11.9638 | 59.9993 | 13 | 85.1852 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1838 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 85.1582 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1664 | 11.5532 | 60.0396 | 13 | 85.166 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.1796 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.189 | 19.5769 | 59.9878 | 21
85.1904 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1748 | 20.6882 | 60.0339 | 21 | 85.1821 | 11.9672 | 59.9993 | 13 | 85.1935 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.1921 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 85.1665 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1748 | 11.5513 | 60.0396 | 13 | 85.1743 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.1879 | 12.7958 | 59.959 | 13 | 85.1973 | 19.5769 | 59.9878 | 21
85.1988 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1831 | 20.6882 | 60.0339 | 21 | 85.1904 | 11.9672 | 59.9993 | 13 | 85.2019 | 12.2301 | 60.0223 | 13 | 85.2004 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 85.1749 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1831 | 11.5513 | 60.0396 | 13 | 85.1827 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.1962 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2056 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2071 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1915 | 20.6882 | 60.0339 | 21 | 85.1988 | 11.9672 | 59.9993 | 13 | 85.2102 | 12.227 | 60.0223 | 13 | 85.2087 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 85.1832 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1914 | 11.5513 | 60.0396 | 13 | 85.191 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.2045 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2141 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2154 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.1998 | 20.6882 | 60.0339 | 21 | 85.2072 | 11.9672 | 59.9993 | 13 | 85.2186 | 12.227 | 60.0223 | 13 | 85.2171 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 85.1915 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.1997 | 11.5513 | 60.0396 | 13 | 85.1993 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.2129 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2224 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2238 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2081 | 20.6855 | 60.0339 | 21 | 85.2155 | 11.9685 | 59.9993 | 13 | 85.2269 | 12.227 | 60.0223 | 13 | 85.2254 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 85.1998 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.2081 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2076 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.2212 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2307 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2321 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2164 | 20.6855 | 60.0339 | 21 | 85.2238 | 11.9685 | 59.9993 | 13 | 85.2352 | 12.227 | 60.0223 | 13 | 85.2338 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2083 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.2164 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2161 | 12.0552 | 59.9935 | 13 | 85.2296 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.239 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2404 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2248 | 20.6802 | 60.0339 | 21 | 85.2321 | 11.9749 | 59.9993 | 13 | 85.2435 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2421 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2166 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.2247 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2244 | 12.0487 | 59.9935 | 13 | 85.2379 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2473 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2488 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2331 | 20.6802 | 60.0339 | 21 | 85.2405 | 11.9749 | 59.9993 | 13 | 85.2519 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2504 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2249 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.233 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2327 | 12.0487 | 59.9935 | 13 | 85.2462 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2556 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2571 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2414 | 20.6802 | 60.0339 | 21 | 85.2488 | 11.9749 | 59.9993 | 13 | 85.2602 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2587 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2332 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.2413 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2411 | 12.0487 | 59.9935 | 13 | 85.2545 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2639 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2654 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2498 | 20.6802 | 60.0339 | 21 | 85.2571 | 11.9749 | 59.9993 | 13 | 85.2686 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2671 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2415 | 12.0401 | 60.0223 | 13 | 85.2498 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2494 | 12.0487 | 59.9935 | 13 | 85.2629 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2722 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2738 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2581 | 20.6802 | 60.0339 | 21 | 85.2654 | 11.9936 | 59.9993 | 13 | 85.2769 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2754 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2499 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.2581 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2577 | 12.0455 | 59.9935 | 13 | 85.2712 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2808 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2821 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2664 | 20.6802 | 60.0339 | 21 | 85.2738 | 11.9936 | 59.9993 | 13 | 85.2852 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2838 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2582 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.2664 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.266 | 12.0455 | 59.9935 | 13 | 85.2795 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2891 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2904 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2747 | 20.6775 | 60.0339 | 21 | 85.2821 | 11.9969 | 59.9993 | 13 | 85.2935 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.2921 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 85.2665 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.2747 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2743 | 12.0455 | 59.9935 | 13 | 85.288 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.2974 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.2988 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2831 | 20.6775 | 60.0339 | 21 | 85.2905 | 11.9969 | 59.9993 | 13 | 85.3019 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3004 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 85.2748 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.2831 | 11.5471 | 60.0396 | 13 | 85.2827 | 12.0455 | 59.9935 | 13 | 85.2963 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3057 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3071 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2914 | 20.6775 | 60.0339 | 21 | 85.2988 | 11.9847 | 59.9993 | 13 | 85.3102 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3087 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 85.2832 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.2914 | 11.5445 | 60.0396 | 13 | 85.291 | 12.0455 | 59.9935 | 13 | 85.3046 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.314 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3154 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.2997 | 20.6775 | 60.0339 | 21 | 85.3071 | 11.9847 | 59.9993 | 13 | 85.3185 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3171 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 85.2915 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.2997 | 11.5445 | 60.0396 | 13 | 85.2993 | 12.0455 | 59.9935 | 13 | 85.3129 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3223 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3238 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.308 | 20.6711 | 60.0339 | 21 | 85.3154 | 11.9847 | 59.9993 | 13 | 85.3268 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3254 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 85.2998 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.308 | 11.5439 | 60.0396 | 13 | 85.3077 | 12.039 | 59.9935 | 13 | 85.3213 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3308 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3321 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3164 | 20.6711 | 60.0339 | 21 | 85.3238 | 11.9847 | 59.9993 | 13 | 85.3352 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3337 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 85.3081 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.3163 | 11.5439 | 60.0396 | 13 | 85.316 | 12.039 | 59.9935 | 13 | 85.3296 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3391 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3404 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3247 | 20.6711 | 60.0339 | 21 | 85.3322 | 11.9754 | 59.9993 | 13 | 85.3435 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.342 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 85.3165 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.3247 | 11.5439 | 60.0396 | 13 | 85.3243 | 12.039 | 59.9935 | 13 | 85.338 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3474 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3488 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.333 | 20.6711 | 60.0339 | 21 | 85.3405 | 11.9754 | 59.9993 | 13 | 85.3519 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3504 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 85.3248 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.333 | 11.5439 | 60.0396 | 13 | 85.3326 | 12.039 | 59.9935 | 13 | 85.3463 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3557 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3571 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3414 | 20.6711 | 60.0339 | 21 | 85.3488 | 11.9786 | 59.9993 | 13 | 85.3602 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3587 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 85.3331 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.3413 | 11.5439 | 60.0396 | 13 | 85.3411 | 12.039 | 59.9935 | 13 | 85.3546 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.364 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3654 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3497 | 20.6711 | 60.0339 | 21 | 85.3571 | 11.9786 | 59.9993 | 13 | 85.3685 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3671 | 12.7972 | 60.0166 | 13 | 85.3414 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.3496 | 11.5439 | 60.0396 | 13 | 85.3494 | 12.039 | 59.9935 | 13 | 85.3629 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3723 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3738 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.358 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.3655 | 11.9915 | 59.9993 | 13 | 85.3768 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3754 | 12.7972 | 60.0166 | 13 | 85.3499 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.358 | 11.5418 | 60.0396 | 13 | 85.3577 | 12.0364 | 59.9935 | 13 | 85.3713 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3806 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3821 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3664 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.3738 | 11.9915 | 59.9993 | 13 | 85.3851 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.3837 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 85.3582 | 12.0429 | 60.0223 | 13 | 85.3663 | 11.5418 | 60.0396 | 13 | 85.3661 | 12.0364 | 59.9935 | 13 | 85.3796 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3889 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3904 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3747 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.3821 | 11.9915 | 59.9993 | 13 | 85.3935 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.392 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 85.3665 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.3746 | 11.5417 | 60.0396 | 13 | 85.3744 | 12.0364 | 59.9935 | 13 | 85.3881 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.3972 | 19.5769 | 59.9935 | 21
85.3988 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.383 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.3904 | 11.9915 | 59.9993 | 13 | 85.4018 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.4004 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 85.3748 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.3829 | 11.5417 | 60.0396 | 13 | 85.3827 | 12.0364 | 59.9935 | 13 | 85.3964 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.4058 | 19.5717 | 59.9935 | 21
85.4071 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3913 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.3988 | 12.0036 | 59.9993 | 13 | 85.4102 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.4087 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 85.3832 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.3912 | 11.5417 | 60.0396 | 13 | 85.391 | 12.0337 | 59.9935 | 13 | 85.4047 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.4141 | 19.5717 | 59.9935 | 21
85.4154 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.3997 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.4071 | 12.0036 | 59.9993 | 13 | 85.4185 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.4171 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 85.3915 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.3997 | 11.5417 | 60.0396 | 13 | 85.3994 | 12.0337 | 59.9935 | 13 | 85.413 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.4224 | 19.5717 | 59.9935 | 21
85.4238 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.408 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.4155 | 12.0036 | 59.9993 | 13 | 85.4268 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.4254 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 85.3998 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.408 | 11.5417 | 60.0396 | 13 | 85.4077 | 12.0337 | 59.9935 | 13 | 85.4214 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.4307 | 19.5717 | 59.9935 | 21
85.4321 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.4163 | 20.6678 | 60.0339 | 21 | 85.4238 | 12.0036 | 59.9993 | 13 | 85.4351 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.4337 | 12.787 | 60.0166 | 13 | 85.4081 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.4163 | 11.5417 | 60.0396 | 13 | 85.416 | 12.0337 | 59.9935 | 13 | 85.4297 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.439 | 19.5692 | 59.9935 | 21
85.4405 | 18.869 | 59.9935 | 21 | 85.4247 | 20.6667 | 60.0339 | 21 | 85.4321 | 11.981 | 59.9993 | 13 | 85.4435 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.442 | 12.787 | 60.0166 | 13 | 85.4165 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.4246 | 11.538 | 60.0396 | 13 | 85.4244 | 12.0337 | 59.9935 | 13 | 85.438 | 12.7919 | 59.959 | 13 | 85.4473 | 19.5692 | 59.9935 | 21
85.4488 | 18.8745 | 59.9935 | 21 | 85.433 | 20.6667 | 60.0339 | 21 | 85.4404 | 11.981 | 59.9993 | 13 | 85.4518 | 12.2251 | 60.0223 | 13 | 85.4504 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 85.4248 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.433 | 11.538 | 60.0396 | 13 | 85.4327 | 12.0337 | 59.9935 | 13 | 85.4464 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.4558 | 19.5692 | 59.9935 | 21
85.4571 | 18.8745 | 59.9935 | 21 | 85.4413 | 20.6667 | 60.0339 | 21 | 85.4488 | 11.981 | 59.9993 | 13 | 85.4601 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.4587 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 85.4331 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.4413 | 11.538 | 60.0396 | 13 | 85.441 | 12.0295 | 59.9935 | 13 | 85.4547 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.4641 | 19.5692 | 59.9935 | 21
85.4654 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.4496 | 20.6667 | 60.0339 | 21 | 85.4572 | 11.981 | 59.9993 | 13 | 85.4684 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.467 | 12.7847 | 60.0166 | 13 | 85.4414 | 12.0714 | 60.0223 | 13 | 85.4496 | 11.538 | 60.0396 | 13 | 85.4493 | 12.0295 | 59.9935 | 13 | 85.463 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.4724 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.4738 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.458 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.4655 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.4768 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.4753 | 12.7847 | 60.0166 | 13 | 85.4498 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.4579 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.4578 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.4713 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.4807 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.4821 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.4663 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.4738 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.4851 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.4837 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 85.4581 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.4662 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.4661 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.4797 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.489 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.4905 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.4746 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.4821 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.4935 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.492 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 85.4664 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.4746 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.4744 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.488 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.4973 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.4988 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.4829 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.4905 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5018 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.5004 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 85.4747 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.4829 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.4827 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.4965 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5056 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5071 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.4913 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.4988 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5101 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.5087 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 85.483 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.4912 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.4911 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.5048 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5139 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5154 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.4996 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5071 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5184 | 12.2231 | 60.0223 | 13 | 85.517 | 12.811 | 60.0166 | 13 | 85.4915 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.4995 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.4994 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.5131 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5225 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5238 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5079 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5154 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5268 | 12.2216 | 60.0223 | 13 | 85.5253 | 12.811 | 60.0166 | 13 | 85.4998 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.5079 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.5077 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.5214 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5308 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5321 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5163 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5238 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5351 | 12.2216 | 60.0223 | 13 | 85.5336 | 12.807 | 60.0166 | 13 | 85.5081 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.5162 | 11.5344 | 60.0396 | 13 | 85.516 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.5298 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5391 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5405 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5246 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5321 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5435 | 12.2216 | 60.0223 | 13 | 85.542 | 12.807 | 60.0166 | 13 | 85.5164 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.5245 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5244 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.5381 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5474 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5488 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5329 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5405 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5518 | 12.2216 | 60.0223 | 13 | 85.5503 | 12.8036 | 60.0166 | 13 | 85.5248 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.5328 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5327 | 12.0248 | 59.9935 | 13 | 85.5464 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5557 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5571 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5413 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5488 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5601 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.5587 | 12.8036 | 60.0166 | 13 | 85.5331 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.5411 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.541 | 12.0169 | 59.9935 | 13 | 85.5548 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.564 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5655 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5496 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5571 | 11.9853 | 59.9993 | 13 | 85.5684 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.567 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 85.5414 | 12.0718 | 60.0223 | 13 | 85.5496 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5494 | 12.0169 | 59.9935 | 13 | 85.5631 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5723 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5738 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5579 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5655 | 12.0049 | 59.9993 | 13 | 85.5768 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.5753 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 85.5497 | 12.0751 | 60.0223 | 13 | 85.5579 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5577 | 12.0169 | 59.9935 | 13 | 85.5714 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5808 | 19.5674 | 59.9935 | 21
85.5821 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5663 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5738 | 12.0049 | 59.9993 | 13 | 85.5851 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.5836 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 85.5581 | 12.0751 | 60.0223 | 13 | 85.5662 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.566 | 12.0169 | 59.9935 | 13 | 85.5797 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5891 | 19.5646 | 59.9935 | 21
85.5905 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5746 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5822 | 12.0063 | 59.9993 | 13 | 85.5934 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.592 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 85.5664 | 12.0759 | 60.0223 | 13 | 85.5745 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5743 | 12.0169 | 59.9935 | 13 | 85.5881 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.5974 | 19.5646 | 59.9935 | 21
85.5988 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5829 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5905 | 12.0063 | 59.9993 | 13 | 85.6017 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6003 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 85.5747 | 12.0759 | 60.0223 | 13 | 85.5829 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5828 | 12.0169 | 59.9935 | 13 | 85.5964 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6057 | 19.562 | 59.9935 | 21
85.6071 | 18.8758 | 59.9935 | 21 | 85.5912 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.5988 | 11.9866 | 59.9993 | 13 | 85.61 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6086 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 85.583 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.5912 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5911 | 12.0546 | 59.9935 | 13 | 85.6049 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.614 | 19.562 | 59.9935 | 21
85.6155 | 18.8785 | 59.9935 | 21 | 85.5995 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6071 | 11.9866 | 59.9993 | 13 | 85.6184 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6169 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 85.5914 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.5995 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.5994 | 12.0546 | 59.9935 | 13 | 85.6132 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6223 | 19.562 | 59.9935 | 21
85.6238 | 18.8785 | 59.9935 | 21 | 85.6079 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6155 | 11.9866 | 59.9993 | 13 | 85.6267 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6253 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 85.5997 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.6078 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.6078 | 12.0546 | 59.9935 | 13 | 85.6215 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6306 | 19.562 | 59.9935 | 21
85.6321 | 18.8785 | 59.9935 | 21 | 85.6162 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6238 | 11.9866 | 59.9993 | 13 | 85.6351 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6336 | 12.7918 | 60.0166 | 13 | 85.608 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.6161 | 11.5333 | 60.0396 | 13 | 85.6161 | 12.0546 | 59.9935 | 13 | 85.6298 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6389 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6405 | 18.8785 | 59.9935 | 21 | 85.6245 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6321 | 12.0063 | 59.9993 | 13 | 85.6434 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.642 | 12.7918 | 60.0166 | 13 | 85.6163 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.6245 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6244 | 12.0502 | 59.9935 | 13 | 85.6382 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6475 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6488 | 18.8826 | 59.9935 | 21 | 85.6329 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6404 | 12.0063 | 59.9993 | 13 | 85.6517 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6503 | 12.7941 | 60.0166 | 13 | 85.6248 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.6328 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6327 | 12.0502 | 59.9935 | 13 | 85.6465 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6558 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6571 | 18.8826 | 59.9935 | 21 | 85.6412 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6488 | 12.0063 | 59.9993 | 13 | 85.66 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6586 | 12.7941 | 60.0166 | 13 | 85.6331 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.6411 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6411 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.6549 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6641 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6655 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6495 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6571 | 12.0063 | 59.9993 | 13 | 85.6684 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6669 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 85.6414 | 12.0902 | 60.0223 | 13 | 85.6494 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6494 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.6632 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6724 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6738 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6579 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6655 | 11.9958 | 59.9993 | 13 | 85.6767 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6753 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 85.6497 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.6578 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6577 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.6715 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6807 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6821 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6662 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6738 | 11.9958 | 59.9993 | 13 | 85.6851 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.6836 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 85.6581 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.6661 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.666 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.6798 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.689 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6905 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6745 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6821 | 11.999 | 59.9993 | 13 | 85.6934 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.692 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 85.6664 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.6744 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6744 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.6882 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.6975 | 19.558 | 59.9935 | 21
85.6988 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6828 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6905 | 11.999 | 59.9993 | 13 | 85.7017 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7003 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 85.6747 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.6827 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6827 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.6965 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7058 | 19.5566 | 59.9935 | 21
85.7071 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6912 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.6988 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.71 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7086 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 85.683 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.691 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.691 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.7048 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7141 | 19.5566 | 59.9935 | 21
85.7155 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.6995 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7072 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.7184 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7169 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 85.6913 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.6995 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.6993 | 12.0486 | 59.9935 | 13 | 85.7133 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7224 | 19.5518 | 59.9935 | 21
85.7238 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.7078 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7155 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.7267 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7253 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 85.6997 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.7078 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7078 | 12.0475 | 59.9935 | 13 | 85.7216 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7307 | 19.5518 | 59.9935 | 21
85.7321 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.7162 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7238 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.735 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7336 | 12.783 | 60.0166 | 13 | 85.708 | 12.1352 | 60.0223 | 13 | 85.7161 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7161 | 12.0475 | 59.9935 | 13 | 85.7299 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.739 | 19.5518 | 59.9935 | 21
85.7405 | 18.8862 | 59.9935 | 21 | 85.7245 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7321 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.7433 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7419 | 12.783 | 60.0166 | 13 | 85.7163 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7244 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7244 | 12.0999 | 59.9935 | 13 | 85.7382 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7473 | 19.5518 | 59.9935 | 21
85.7488 | 18.8873 | 59.9935 | 21 | 85.7328 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7405 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.7517 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7502 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 85.7246 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7328 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7328 | 12.0999 | 59.9935 | 13 | 85.7466 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7556 | 19.5498 | 59.9935 | 21
85.7571 | 18.8873 | 59.9935 | 21 | 85.7411 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7488 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.76 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7586 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 85.733 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7411 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7411 | 12.0999 | 59.9935 | 13 | 85.7549 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7642 | 19.5498 | 59.9935 | 21
85.7655 | 18.8887 | 59.9935 | 21 | 85.7495 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7571 | 12 | 59.9993 | 13 | 85.7684 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7669 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 85.7413 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7494 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7494 | 12.0999 | 59.9935 | 13 | 85.7633 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7725 | 19.624 | 59.9935 | 21
85.7738 | 18.8887 | 59.9935 | 21 | 85.7578 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7654 | 12.0234 | 59.9993 | 13 | 85.7767 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7753 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 85.7496 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7577 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7577 | 12.0952 | 59.9935 | 13 | 85.7716 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7808 | 19.624 | 59.9935 | 21
85.7822 | 18.8887 | 59.9935 | 21 | 85.7661 | 20.6683 | 60.0339 | 21 | 85.7738 | 12.0234 | 59.9993 | 13 | 85.785 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7836 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 85.7579 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.766 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7661 | 12.0952 | 59.9935 | 13 | 85.7799 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7891 | 19.6218 | 59.9935 | 21
85.7905 | 18.8887 | 59.9935 | 21 | 85.7744 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 85.7821 | 12.0234 | 59.9993 | 13 | 85.7933 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.7919 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 85.7664 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7744 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7744 | 12.0952 | 59.9935 | 13 | 85.7882 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.7974 | 19.6218 | 59.9935 | 21
85.7988 | 18.8921 | 59.9935 | 21 | 85.7828 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 85.7905 | 12.0234 | 59.9993 | 13 | 85.8017 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8002 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 85.7747 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7827 | 11.5304 | 60.0396 | 13 | 85.7827 | 12.0952 | 59.9935 | 13 | 85.7966 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8057 | 19.6218 | 59.9935 | 21
85.8072 | 18.8921 | 59.9935 | 21 | 85.7911 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 85.7988 | 12.0275 | 59.9993 | 13 | 85.81 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8086 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 85.783 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.791 | 11.5268 | 60.0396 | 13 | 85.7911 | 12.0925 | 59.9935 | 13 | 85.8049 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.814 | 19.6218 | 59.9935 | 21
85.8155 | 18.8921 | 59.9935 | 21 | 85.7994 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 85.8071 | 12.0275 | 59.9993 | 13 | 85.8184 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8169 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 85.7913 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.7993 | 11.5268 | 60.0396 | 13 | 85.7994 | 12.0925 | 59.9935 | 13 | 85.8134 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8225 | 19.7054 | 59.9935 | 21
85.8238 | 18.8921 | 59.9935 | 21 | 85.8078 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8155 | 12.0275 | 59.9993 | 13 | 85.8267 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8253 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 85.7997 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8077 | 11.5268 | 60.0396 | 13 | 85.8077 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.8217 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8308 | 19.7054 | 59.9935 | 21
85.8322 | 18.8921 | 59.9935 | 21 | 85.8161 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8238 | 12.0275 | 59.9993 | 13 | 85.835 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8336 | 12.7678 | 60.0166 | 13 | 85.808 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.816 | 11.5268 | 60.0396 | 13 | 85.816 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.83 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8391 | 19.7056 | 59.9935 | 21
85.8405 | 18.8921 | 59.9935 | 21 | 85.8244 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8322 | 12.0592 | 59.9993 | 13 | 85.8433 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8419 | 12.7678 | 60.0166 | 13 | 85.8163 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8243 | 11.6148 | 60.0396 | 13 | 85.8245 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.8383 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8474 | 19.7056 | 59.9935 | 21
85.8488 | 18.9341 | 59.9935 | 21 | 85.8328 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8405 | 12.0592 | 59.9993 | 13 | 85.8516 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8502 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 85.8246 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8326 | 11.6148 | 60.0396 | 13 | 85.8328 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.8467 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8557 | 19.7056 | 59.9935 | 21
85.8572 | 18.9341 | 59.9935 | 21 | 85.8411 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8488 | 12.0617 | 59.9993 | 13 | 85.86 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8586 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 85.833 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8409 | 11.6118 | 60.0396 | 13 | 85.8411 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.855 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.864 | 19.7056 | 59.9935 | 21
85.8655 | 18.9382 | 59.9935 | 21 | 85.8494 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8571 | 12.0617 | 59.9993 | 13 | 85.8683 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8669 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 85.8413 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8494 | 11.6118 | 60.0396 | 13 | 85.8495 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.8633 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8723 | 19.7006 | 59.9935 | 21
85.8738 | 18.9382 | 59.9935 | 21 | 85.8578 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8655 | 12.0617 | 59.9993 | 13 | 85.8766 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8752 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 85.8496 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8577 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.8578 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.8717 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8806 | 19.7006 | 59.9935 | 21
85.8822 | 18.9382 | 59.9935 | 21 | 85.8661 | 20.6805 | 60.0339 | 21 | 85.8738 | 12.0617 | 59.9993 | 13 | 85.8849 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8835 | 12.7901 | 60.0166 | 13 | 85.8579 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.866 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.8661 | 12.0888 | 59.9935 | 13 | 85.88 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8892 | 19.7006 | 59.9935 | 21
85.8905 | 18.9382 | 59.9935 | 21 | 85.8744 | 20.6838 | 60.0339 | 21 | 85.8821 | 12.0617 | 60.0108 | 13 | 85.8933 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.8919 | 12.7901 | 60.0166 | 13 | 85.8663 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8743 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.8744 | 12.086 | 59.9935 | 13 | 85.8883 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.8975 | 19.7006 | 59.9935 | 21
85.8988 | 18.9382 | 59.9935 | 21 | 85.8827 | 20.6838 | 60.0339 | 21 | 85.8904 | 12.0617 | 60.0108 | 13 | 85.9016 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9002 | 12.7872 | 60.0166 | 13 | 85.8746 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8827 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.8827 | 12.086 | 59.9935 | 13 | 85.8966 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9058 | 19.7006 | 59.9935 | 21
85.9072 | 18.9382 | 59.9935 | 21 | 85.8911 | 20.6838 | 60.0339 | 21 | 85.8988 | 12.0617 | 60.0108 | 13 | 85.91 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9086 | 12.7872 | 60.0166 | 13 | 85.8829 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.891 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.8911 | 12.0831 | 59.9935 | 13 | 85.905 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9141 | 19.7006 | 59.9935 | 21
85.9155 | 18.9418 | 59.9935 | 21 | 85.8994 | 20.6838 | 60.0339 | 21 | 85.9071 | 12.0617 | 60.0108 | 13 | 85.9183 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9169 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 85.8912 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.8993 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.8994 | 12.0831 | 59.9935 | 13 | 85.9133 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9224 | 19.6941 | 59.9935 | 21
85.9238 | 18.9418 | 59.9935 | 21 | 85.9077 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9155 | 12.0617 | 60.0108 | 13 | 85.9266 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9252 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 85.8997 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.9076 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9077 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9218 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9307 | 19.6941 | 59.9935 | 21
85.9322 | 18.9452 | 59.9935 | 21 | 85.916 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9238 | 12.0617 | 60.0108 | 13 | 85.9349 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9335 | 12.7795 | 60.0108 | 13 | 85.908 | 12.1376 | 60.0223 | 13 | 85.9159 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9161 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9301 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9392 | 19.6941 | 59.9935 | 21
85.9405 | 18.9452 | 59.9935 | 21 | 85.9244 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9321 | 12.0731 | 60.0108 | 13 | 85.9433 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9419 | 12.7795 | 60.0108 | 13 | 85.9163 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9243 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9244 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9384 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9475 | 19.6941 | 59.9935 | 21
85.9488 | 18.9452 | 59.9935 | 21 | 85.9327 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9404 | 12.0731 | 60.0108 | 13 | 85.9516 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9502 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 85.9246 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9326 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9327 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9467 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9558 | 19.6915 | 59.9935 | 21
85.9572 | 18.9452 | 59.9935 | 21 | 85.941 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9488 | 12.069 | 60.0108 | 13 | 85.96 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9586 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 85.9329 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9409 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.941 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9551 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9641 | 19.6915 | 59.9935 | 21
85.9655 | 18.9495 | 59.9935 | 21 | 85.9493 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9571 | 12.069 | 60.0108 | 13 | 85.9683 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9669 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 85.9413 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9492 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9495 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9634 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9724 | 19.6868 | 59.9935 | 21
85.9738 | 18.9495 | 59.9935 | 21 | 85.9577 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9655 | 12.0867 | 60.0108 | 13 | 85.9766 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9752 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 85.9496 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9576 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9578 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9717 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9807 | 19.6868 | 59.9935 | 21
85.9822 | 18.9846 | 59.9935 | 21 | 85.966 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9738 | 12.0867 | 60.0108 | 13 | 85.9849 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9835 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 85.9579 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9659 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9661 | 12.0794 | 59.9935 | 13 | 85.9801 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.989 | 19.6868 | 59.9935 | 21
85.9905 | 18.9846 | 59.9935 | 21 | 85.9743 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9821 | 12.0867 | 60.0108 | 13 | 85.9933 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 85.9919 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 85.9662 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9742 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9745 | 12.0757 | 59.9935 | 13 | 85.9884 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 85.9973 | 19.6868 | 59.9935 | 21
85.9988 | 18.9862 | 59.9935 | 21 | 85.9827 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9904 | 12.0867 | 60.0108 | 13 | 86.0016 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0002 | 12.7903 | 60.0108 | 13 | 85.9746 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9825 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9828 | 12.0757 | 59.9935 | 13 | 85.9967 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0056 | 19.6868 | 59.9935 | 21
86.0072 | 18.9862 | 59.9935 | 21 | 85.991 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 85.9988 | 12.0845 | 60.0108 | 13 | 86.0099 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0085 | 12.7903 | 60.0108 | 13 | 85.9829 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9908 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9911 | 12.0757 | 59.9935 | 13 | 86.005 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0142 | 19.6868 | 59.9935 | 21
86.0155 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 85.9993 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0071 | 12.0845 | 60.0108 | 13 | 86.0182 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0168 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 85.9912 | 12.1386 | 60.0223 | 13 | 85.9993 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 85.9994 | 12.0757 | 59.9935 | 13 | 86.0134 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0225 | 19.7363 | 59.9935 | 21
86.0238 | 18.9905 | 59.9935 | 21 | 86.0077 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0154 | 12.0845 | 60.0108 | 13 | 86.0266 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0252 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 85.9995 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0076 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0078 | 12.0702 | 59.9935 | 13 | 86.0217 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0308 | 19.7363 | 59.9935 | 21
86.0322 | 18.9917 | 59.9935 | 21 | 86.016 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0237 | 12.0845 | 60.0108 | 13 | 86.0349 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0335 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0079 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0159 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0161 | 12.0702 | 59.9935 | 13 | 86.0302 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0391 | 19.7346 | 59.9935 | 21
86.0405 | 18.9917 | 59.9935 | 21 | 86.0243 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0321 | 12.0755 | 60.0108 | 13 | 86.0433 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0419 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0162 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0242 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0244 | 12.0702 | 59.9935 | 13 | 86.0385 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0474 | 19.7346 | 59.9935 | 21
86.0489 | 19.0298 | 59.9935 | 21 | 86.0326 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0405 | 12.0755 | 60.0108 | 13 | 86.0516 | 12.2198 | 60.0223 | 13 | 86.0502 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0245 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0326 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0328 | 12.0702 | 59.9935 | 13 | 86.0468 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0557 | 19.7346 | 59.9935 | 21
86.0572 | 19.0298 | 59.9935 | 21 | 86.041 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0488 | 12.0755 | 60.0108 | 13 | 86.0599 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.0585 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0328 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0409 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0411 | 12.1384 | 59.9935 | 13 | 86.0551 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0642 | 19.7346 | 59.9935 | 21
86.0655 | 19.0298 | 59.9935 | 21 | 86.0493 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0571 | 12.0755 | 60.0108 | 13 | 86.0682 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.0668 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0413 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0492 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0494 | 12.1384 | 59.9935 | 13 | 86.0635 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0725 | 19.7347 | 59.9935 | 21
86.0738 | 19.0298 | 59.9935 | 21 | 86.0576 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0654 | 12.1318 | 60.0108 | 13 | 86.0765 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.0752 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0496 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0575 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0577 | 12.1384 | 59.9935 | 13 | 86.0718 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0808 | 19.7347 | 59.9935 | 21
86.0822 | 19.0366 | 59.9935 | 21 | 86.0659 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0738 | 12.1318 | 60.0108 | 13 | 86.0849 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.0835 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0579 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0658 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0662 | 12.1384 | 59.9935 | 13 | 86.0802 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0891 | 19.7347 | 59.9935 | 21
86.0905 | 19.0366 | 59.9935 | 21 | 86.0743 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0821 | 12.1318 | 60.0108 | 13 | 86.0932 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.0919 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 86.0662 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0742 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0745 | 12.1358 | 59.9935 | 13 | 86.0885 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.0974 | 19.7347 | 59.9935 | 21
86.0989 | 19.0375 | 59.9935 | 21 | 86.0826 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0905 | 12.1318 | 60.0108 | 13 | 86.1016 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1002 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 86.0746 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0825 | 11.6099 | 60.0396 | 13 | 86.0828 | 12.1358 | 59.9935 | 13 | 86.0968 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1057 | 19.7269 | 59.9935 | 21
86.1072 | 19.0375 | 59.9935 | 21 | 86.0909 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.0988 | 12.1289 | 60.0108 | 13 | 86.1099 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1085 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 86.0829 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0908 | 11.6087 | 60.0396 | 13 | 86.0911 | 12.1341 | 59.9935 | 13 | 86.1051 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.114 | 19.7269 | 59.9935 | 21
86.1155 | 19.0375 | 59.9935 | 21 | 86.0992 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1071 | 12.1289 | 60.0108 | 13 | 86.1182 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1169 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.0912 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.0991 | 11.6087 | 60.0396 | 13 | 86.0995 | 12.1341 | 59.9935 | 13 | 86.1135 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1223 | 19.7269 | 59.9935 | 21
86.1238 | 19.0375 | 59.9935 | 21 | 86.1076 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1154 | 12.1229 | 60.0108 | 13 | 86.1265 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1252 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.0995 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.1074 | 11.6087 | 60.0396 | 13 | 86.1078 | 12.1341 | 59.9935 | 13 | 86.1218 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1309 | 19.7269 | 59.9935 | 21
86.1322 | 19.0375 | 59.9935 | 21 | 86.1159 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1238 | 12.1229 | 60.0108 | 13 | 86.1349 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1335 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1079 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.1158 | 11.6087 | 60.0396 | 13 | 86.1161 | 12.1341 | 59.9935 | 13 | 86.1301 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1392 | 19.7243 | 59.9935 | 21
86.1405 | 19.0375 | 59.9935 | 21 | 86.1242 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1321 | 12.1348 | 60.0108 | 13 | 86.1432 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1418 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1162 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.1241 | 11.6087 | 60.0396 | 13 | 86.1244 | 12.1341 | 59.9935 | 13 | 86.1385 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1475 | 19.7243 | 59.9935 | 21
86.1489 | 19.0411 | 59.9935 | 21 | 86.1326 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1404 | 12.1348 | 60.0108 | 13 | 86.1516 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1502 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1245 | 12.1423 | 60.0223 | 13 | 86.1324 | 11.6087 | 60.0396 | 13 | 86.1328 | 12.1341 | 59.9935 | 13 | 86.1469 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1558 | 19.7243 | 59.9935 | 21
86.1572 | 19.0411 | 59.9935 | 21 | 86.1409 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1487 | 12.1348 | 60.0108 | 13 | 86.1599 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1585 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1328 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1407 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1411 | 12.1328 | 59.9935 | 13 | 86.1552 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1641 | 19.7243 | 59.9935 | 21
86.1655 | 19.0427 | 59.9993 | 21 | 86.1492 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1571 | 12.1348 | 60.0108 | 13 | 86.1682 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1669 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1412 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1492 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1494 | 12.1328 | 59.9935 | 13 | 86.1635 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1724 | 19.7195 | 59.9935 | 21
86.1739 | 19.0427 | 59.9993 | 21 | 86.1576 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1654 | 12.1228 | 60.0108 | 13 | 86.1765 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1752 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1495 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1575 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1578 | 12.1328 | 59.9935 | 13 | 86.1719 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1807 | 19.7195 | 59.9935 | 21
86.1822 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.1659 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1738 | 12.1228 | 60.0108 | 13 | 86.1849 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1835 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1578 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1658 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1661 | 12.1328 | 59.9935 | 13 | 86.1802 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1892 | 19.7174 | 59.9935 | 21
86.1905 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.1742 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1821 | 12.1196 | 60.0108 | 13 | 86.1932 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.1918 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1661 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1741 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1744 | 12.1309 | 59.9935 | 13 | 86.1886 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.1975 | 19.7174 | 59.9935 | 21
86.1989 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.1825 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1904 | 12.1196 | 60.0108 | 13 | 86.2015 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.2002 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1744 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1824 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1827 | 12.1309 | 59.9935 | 13 | 86.1969 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2058 | 19.7174 | 59.9935 | 21
86.2072 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.1909 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.1987 | 12.0889 | 60.0108 | 13 | 86.2098 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.2085 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1829 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1908 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1912 | 12.1273 | 59.9935 | 13 | 86.2052 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2141 | 19.7174 | 59.9935 | 21
86.2155 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.1992 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.2071 | 12.0889 | 60.0108 | 13 | 86.2182 | 12.2535 | 60.0223 | 13 | 86.2169 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1912 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.1991 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.1995 | 12.1273 | 59.9935 | 13 | 86.2135 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2224 | 19.7174 | 59.9935 | 21
86.2239 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2075 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.2154 | 12.0853 | 60.0051 | 13 | 86.2265 | 12.2576 | 60.0223 | 13 | 86.2252 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.1995 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2074 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2078 | 12.1273 | 59.9935 | 13 | 86.2219 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2307 | 19.7174 | 59.9935 | 21
86.2322 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2159 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.2238 | 12.0853 | 60.0051 | 13 | 86.2349 | 12.2576 | 60.0223 | 13 | 86.2335 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2078 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2157 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2162 | 12.1273 | 59.9935 | 13 | 86.2302 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.239 | 19.7116 | 59.9935 | 21
86.2405 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2242 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.2321 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.2432 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2418 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2162 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2241 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2245 | 12.1273 | 59.9935 | 13 | 86.2385 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2473 | 19.7116 | 59.9935 | 21
86.2489 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2325 | 20.6894 | 60.0396 | 21 | 86.2404 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.2515 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2502 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2245 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2324 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2328 | 12.1273 | 59.9935 | 13 | 86.2469 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2559 | 19.7115 | 59.9935 | 21
86.2572 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2408 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.2487 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.2598 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2585 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2328 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2407 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2411 | 12.1292 | 59.9935 | 13 | 86.2552 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2642 | 19.7115 | 59.9935 | 21
86.2655 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2491 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.2571 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.2682 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2668 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2411 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.249 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2495 | 12.1292 | 59.9935 | 13 | 86.2635 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2725 | 19.7048 | 59.9935 | 21
86.2739 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2575 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.2654 | 12.0933 | 60.0051 | 13 | 86.2765 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2751 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2495 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2573 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2578 | 12.1225 | 59.9935 | 13 | 86.2719 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2808 | 19.7048 | 59.9935 | 21
86.2822 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2658 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.2737 | 12.0933 | 60.0051 | 13 | 86.2849 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2835 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2578 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2657 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2661 | 12.1225 | 59.9935 | 13 | 86.2803 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2891 | 19.7048 | 59.9935 | 21
86.2905 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2741 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.282 | 12.0933 | 60.0051 | 13 | 86.2932 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.2918 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2661 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.274 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2744 | 12.1225 | 59.9935 | 13 | 86.2886 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.2974 | 19.7048 | 59.9935 | 21
86.2989 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2825 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.2904 | 12.0933 | 60.0051 | 13 | 86.3015 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3002 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2744 | 12.1449 | 60.0223 | 13 | 86.2823 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2828 | 12.1225 | 59.9935 | 13 | 86.297 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3059 | 19.7048 | 59.9935 | 21
86.3072 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2908 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.2987 | 12.0875 | 60.0051 | 13 | 86.3098 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3085 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2828 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.2906 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2911 | 12.1212 | 59.9935 | 13 | 86.3053 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3142 | 19.7048 | 59.9935 | 21
86.3155 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.2991 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.3071 | 12.0875 | 60.0051 | 13 | 86.3181 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3168 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2911 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.2991 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.2994 | 12.1212 | 59.9935 | 13 | 86.3136 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3225 | 19.701 | 59.9935 | 21
86.3239 | 19.046 | 59.9993 | 21 | 86.3075 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.3154 | 12.0875 | 60.0051 | 13 | 86.3265 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3252 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.2994 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3074 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.3077 | 12.1629 | 59.9935 | 13 | 86.3219 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3308 | 19.701 | 59.9935 | 21
86.3322 | 19.046 | 60.0108 | 21 | 86.3158 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.3237 | 12.0875 | 60.0051 | 13 | 86.3348 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3335 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.3077 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3157 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.3162 | 12.1629 | 59.9935 | 13 | 86.3303 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3391 | 19.7234 | 59.9935 | 21
86.3405 | 19.046 | 60.0108 | 21 | 86.3241 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.332 | 12.0759 | 60.0051 | 13 | 86.3431 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3419 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.3162 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.324 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.3245 | 12.1629 | 59.9935 | 13 | 86.3386 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3474 | 19.7234 | 59.9935 | 21
86.3489 | 19.046 | 60.0108 | 21 | 86.3324 | 20.6916 | 60.0396 | 21 | 86.3404 | 12.0759 | 60.0051 | 13 | 86.3514 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3502 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.3245 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3323 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.3328 | 12.1629 | 59.9935 | 13 | 86.347 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3557 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.3572 | 19.046 | 60.0108 | 21 | 86.3408 | 20.694 | 60.0396 | 21 | 86.3488 | 12.0742 | 60.0051 | 13 | 86.3598 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3585 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.3328 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3407 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.3412 | 12.1629 | 59.9935 | 13 | 86.3553 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.364 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.3655 | 19.046 | 60.0108 | 21 | 86.3491 | 20.694 | 60.0396 | 21 | 86.3571 | 12.0742 | 60.0051 | 13 | 86.3681 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3668 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.3411 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.349 | 11.6031 | 60.0396 | 13 | 86.3495 | 12.1629 | 59.9935 | 13 | 86.3636 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3726 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.3738 | 19.046 | 60.0108 | 21 | 86.3574 | 20.6966 | 60.0396 | 21 | 86.3654 | 12.0742 | 60.0051 | 13 | 86.3765 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3752 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 86.3495 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3573 | 11.6011 | 60.0396 | 13 | 86.3578 | 12.1615 | 59.9935 | 13 | 86.3719 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3809 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.3822 | 19.037 | 60.0108 | 21 | 86.3658 | 20.6966 | 60.0396 | 21 | 86.3737 | 12.0742 | 60.0051 | 13 | 86.3848 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3835 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 86.3578 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3656 | 11.6011 | 60.0396 | 13 | 86.3661 | 12.1615 | 59.9935 | 13 | 86.3804 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3892 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.3905 | 19.037 | 60.0108 | 21 | 86.3741 | 20.6966 | 60.0396 | 21 | 86.3821 | 12.0711 | 60.0051 | 13 | 86.3931 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.3918 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 86.3661 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.374 | 11.6011 | 60.0396 | 13 | 86.3745 | 12.1606 | 59.9935 | 13 | 86.3887 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.3975 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.3989 | 19.037 | 60.0108 | 21 | 86.3824 | 20.6966 | 60.0396 | 21 | 86.3904 | 12.0711 | 60.0051 | 13 | 86.4014 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.4001 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 86.3744 | 12.1472 | 60.0223 | 13 | 86.3823 | 11.6011 | 60.0396 | 13 | 86.3828 | 12.1606 | 59.9935 | 13 | 86.397 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4058 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.4072 | 19.037 | 60.0108 | 21 | 86.3907 | 20.6966 | 60.0396 | 21 | 86.3987 | 12.0867 | 60.0051 | 13 | 86.4098 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.4085 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 86.3828 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.3906 | 11.5988 | 60.0396 | 13 | 86.3911 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.4054 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4141 | 19.7217 | 59.9935 | 21
86.4155 | 19.0298 | 60.0108 | 21 | 86.399 | 20.6966 | 60.0396 | 21 | 86.407 | 12.0867 | 60.0051 | 13 | 86.4181 | 12.2601 | 60.0223 | 13 | 86.4168 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 86.3911 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.3989 | 11.5988 | 60.0396 | 13 | 86.3995 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.4137 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4224 | 19.7187 | 59.9935 | 21
86.4239 | 19.0298 | 60.0108 | 21 | 86.4074 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4154 | 12.0867 | 60.0051 | 13 | 86.4265 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4252 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 86.3994 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4072 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4078 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.422 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4309 | 19.7187 | 59.9935 | 21
86.4322 | 19.0264 | 60.0108 | 21 | 86.4157 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4237 | 12.0867 | 60.0051 | 13 | 86.4348 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4335 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4077 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4156 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4161 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.4303 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4392 | 19.7187 | 59.9935 | 21
86.4405 | 19.0264 | 60.0108 | 21 | 86.424 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4321 | 12.0807 | 60.0051 | 13 | 86.4431 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4418 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.416 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.424 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4244 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.4387 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4475 | 19.7187 | 59.9935 | 21
86.4488 | 19.0228 | 60.0108 | 21 | 86.4324 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4404 | 12.0807 | 60.0051 | 13 | 86.4514 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4501 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4244 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4323 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4329 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.447 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4558 | 19.7164 | 59.9935 | 21
86.4572 | 19.0228 | 60.0108 | 21 | 86.4407 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4487 | 12.0807 | 60.0051 | 13 | 86.4598 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4585 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4327 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4406 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4412 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.4554 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4641 | 19.7164 | 59.9935 | 21
86.4655 | 19.016 | 60.0108 | 21 | 86.449 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.457 | 12.0807 | 60.0051 | 13 | 86.4681 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4668 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.441 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.449 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4495 | 12.1574 | 59.9935 | 13 | 86.4637 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4724 | 19.7732 | 59.9935 | 21
86.4738 | 19.016 | 60.0108 | 21 | 86.4574 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4654 | 12.0843 | 60.0051 | 13 | 86.4764 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4752 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4493 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4573 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4579 | 12.155 | 59.9935 | 13 | 86.472 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4807 | 19.7732 | 59.9935 | 21
86.4822 | 19.0124 | 60.0108 | 21 | 86.4657 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4737 | 12.0843 | 60.0051 | 13 | 86.4847 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4835 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4578 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4656 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4662 | 12.155 | 59.9935 | 13 | 86.4803 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.489 | 19.7713 | 59.9935 | 21
86.4905 | 19.0124 | 60.0108 | 21 | 86.474 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4821 | 12.0843 | 60.0051 | 13 | 86.4931 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.4918 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4661 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4739 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4745 | 12.1517 | 59.9935 | 13 | 86.4888 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.4976 | 19.7713 | 59.9935 | 21
86.4988 | 19.0124 | 60.0108 | 21 | 86.4823 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 86.4904 | 12.0843 | 60.0051 | 13 | 86.5014 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5001 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4744 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4822 | 11.5967 | 60.0396 | 13 | 86.4828 | 12.1517 | 59.9935 | 13 | 86.4971 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.5059 | 19.7688 | 59.9935 | 21
86.5072 | 19.0124 | 60.0108 | 21 | 86.4907 | 20.7007 | 60.0396 | 21 | 86.4987 | 12.1031 | 60.0051 | 13 | 86.5098 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5085 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4827 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4906 | 11.674 | 60.0396 | 13 | 86.4911 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5055 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.5142 | 19.7688 | 59.9935 | 21
86.5155 | 18.9955 | 60.0108 | 21 | 86.499 | 20.7007 | 60.0396 | 21 | 86.507 | 12.1031 | 60.0051 | 13 | 86.5181 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5168 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4911 | 12.1527 | 60.0223 | 13 | 86.4989 | 11.674 | 60.0396 | 13 | 86.4995 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5138 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.5225 | 19.7688 | 59.9935 | 21
86.5238 | 18.9955 | 60.0108 | 21 | 86.5073 | 20.7038 | 60.0396 | 21 | 86.5154 | 12.1031 | 60.0051 | 13 | 86.5264 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5251 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 86.4994 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5072 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5078 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5221 | 12.7897 | 59.959 | 13 | 86.5308 | 19.7688 | 59.9935 | 21
86.5322 | 18.9955 | 60.0108 | 21 | 86.5157 | 20.7038 | 60.0396 | 21 | 86.5237 | 12.1031 | 60.0051 | 13 | 86.5347 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5334 | 12.7831 | 60.0108 | 13 | 86.5077 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5155 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5161 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5304 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5391 | 19.7673 | 59.9935 | 21
86.5405 | 18.9955 | 60.0108 | 21 | 86.524 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 86.532 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.5431 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5418 | 12.7831 | 60.0108 | 13 | 86.516 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5239 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5245 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5388 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5476 | 19.7673 | 59.9935 | 21
86.5488 | 18.9892 | 60.0108 | 21 | 86.5323 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 86.5404 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.5514 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5501 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5244 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5322 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5328 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5471 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5559 | 19.7654 | 59.9935 | 21
86.5572 | 18.9892 | 60.0108 | 21 | 86.5406 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 86.5487 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.5597 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5585 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5327 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5405 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5411 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5554 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5642 | 19.7654 | 59.9935 | 21
86.5655 | 18.9892 | 60.0108 | 21 | 86.549 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 86.5571 | 12.0811 | 60.0051 | 13 | 86.5681 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5668 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.541 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5488 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5494 | 12.148 | 59.9935 | 13 | 86.5638 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5725 | 19.7632 | 59.9935 | 21
86.5738 | 18.9892 | 60.0108 | 21 | 86.5573 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 86.5654 | 12.0998 | 60.0051 | 13 | 86.5764 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5751 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5493 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5571 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5579 | 12.1442 | 59.9935 | 13 | 86.5721 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5808 | 19.7632 | 59.9935 | 21
86.5821 | 18.9893 | 60.0108 | 21 | 86.5656 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 86.5737 | 12.0998 | 60.0051 | 13 | 86.5847 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5834 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5577 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5656 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5662 | 12.1442 | 59.9935 | 13 | 86.5804 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5891 | 19.7632 | 59.9935 | 21
86.5905 | 18.9893 | 60.0108 | 21 | 86.5739 | 20.7106 | 60.0396 | 21 | 86.582 | 12.0998 | 60.0051 | 13 | 86.593 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.5918 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.566 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5739 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5745 | 12.1442 | 59.9935 | 13 | 86.5887 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.5974 | 19.7632 | 59.9935 | 21
86.5988 | 18.9818 | 60.0108 | 21 | 86.5823 | 20.7106 | 60.0396 | 21 | 86.5904 | 12.0998 | 60.0051 | 13 | 86.6014 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6001 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5743 | 12.1559 | 60.0223 | 13 | 86.5822 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5829 | 12.1442 | 59.9935 | 13 | 86.5972 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.6057 | 19.7594 | 59.9935 | 21
86.6071 | 18.9818 | 60.0108 | 21 | 86.5906 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 86.5987 | 12.0801 | 60.0051 | 13 | 86.6097 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6085 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5826 | 12.1584 | 60.0223 | 13 | 86.5905 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5912 | 12.1405 | 59.9935 | 13 | 86.6055 | 12.7934 | 59.9647 | 13 | 86.614 | 19.7594 | 59.9935 | 21
86.6155 | 19.1122 | 60.0108 | 21 | 86.5989 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 86.6071 | 12.0801 | 60.0051 | 13 | 86.618 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6168 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5911 | 12.1584 | 60.0223 | 13 | 86.5989 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.5995 | 12.1405 | 59.9935 | 13 | 86.6139 | 12.7919 | 59.9647 | 13 | 86.6226 | 19.7594 | 59.9935 | 21
86.6238 | 19.1122 | 60.0108 | 21 | 86.6072 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.6154 | 12.0777 | 60.0051 | 13 | 86.6263 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6251 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 86.5994 | 12.1584 | 60.0223 | 13 | 86.6072 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6078 | 12.1403 | 59.9935 | 13 | 86.6222 | 12.7919 | 59.9647 | 13 | 86.6309 | 19.7594 | 59.9935 | 21
86.6321 | 19.1062 | 60.0108 | 21 | 86.6156 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.6237 | 12.0777 | 60.0051 | 13 | 86.6347 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6335 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 86.6077 | 12.1584 | 60.0223 | 13 | 86.6155 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6162 | 12.1403 | 59.9935 | 13 | 86.6305 | 12.789 | 59.9647 | 13 | 86.6392 | 19.7594 | 59.9935 | 21
86.6405 | 19.1062 | 60.0108 | 21 | 86.6239 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.632 | 12.0962 | 60.0051 | 13 | 86.643 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6418 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 86.616 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6238 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6245 | 12.1403 | 59.9935 | 13 | 86.6388 | 12.789 | 59.9647 | 13 | 86.6475 | 19.7594 | 59.9935 | 21
86.6488 | 19.0964 | 60.0108 | 21 | 86.6322 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.6404 | 12.0962 | 60.0051 | 13 | 86.6514 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6501 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 86.6244 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6321 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6328 | 12.1403 | 59.9935 | 13 | 86.6471 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.6558 | 19.7582 | 59.9935 | 21
86.6571 | 19.0964 | 60.0108 | 21 | 86.6406 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.6487 | 12.0962 | 60.0051 | 13 | 86.6597 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6584 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 86.6327 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6405 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6412 | 12.1389 | 59.9935 | 13 | 86.6555 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.6641 | 19.7582 | 59.9935 | 21
86.6655 | 19.0964 | 60.0051 | 21 | 86.6489 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.657 | 12.0962 | 60.0051 | 13 | 86.668 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6668 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 86.641 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6488 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6495 | 12.1389 | 59.9935 | 13 | 86.6638 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.6726 | 19.7503 | 59.9935 | 21
86.6738 | 19.0964 | 60.0051 | 21 | 86.6572 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.6653 | 12.1336 | 60.0051 | 13 | 86.6763 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6751 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 86.6493 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6571 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6578 | 12.1357 | 59.9935 | 13 | 86.6722 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.6809 | 19.7503 | 59.9935 | 21
86.6821 | 19.1533 | 60.0051 | 21 | 86.6656 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 86.6737 | 12.1336 | 60.0051 | 13 | 86.6847 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6835 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 86.6576 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6654 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6661 | 12.1357 | 59.9935 | 13 | 86.6805 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.6892 | 19.7503 | 59.9935 | 21
86.6905 | 19.1533 | 60.0051 | 21 | 86.6739 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.682 | 12.1336 | 60.0051 | 13 | 86.693 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.6918 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 86.666 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6738 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6746 | 12.1357 | 59.9935 | 13 | 86.6888 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.6975 | 19.7503 | 59.9935 | 21
86.6988 | 19.1479 | 60.0051 | 21 | 86.6822 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.6904 | 12.1336 | 60.0051 | 13 | 86.7014 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7001 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 86.6743 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6821 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6829 | 12.1357 | 59.9935 | 13 | 86.6971 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.7058 | 19.7503 | 59.9935 | 21
86.7071 | 19.1479 | 60.0051 | 21 | 86.6905 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.6987 | 12.1271 | 60.0051 | 13 | 86.7097 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7084 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 86.6826 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6904 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6912 | 12.1357 | 59.9935 | 13 | 86.7056 | 12.7866 | 59.9647 | 13 | 86.7141 | 19.7503 | 59.9935 | 21
86.7155 | 19.1479 | 60.0051 | 21 | 86.6989 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.707 | 12.1271 | 60.0051 | 13 | 86.718 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7168 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 86.6909 | 12.1613 | 60.0223 | 13 | 86.6987 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.6995 | 12.1357 | 59.9935 | 13 | 86.7139 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7224 | 19.7964 | 59.9935 | 21
86.7238 | 19.1479 | 60.0051 | 21 | 86.7072 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.7154 | 12.1271 | 60.0051 | 13 | 86.7263 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7251 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 86.6993 | 12.1651 | 60.0223 | 13 | 86.707 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.7079 | 12.1332 | 59.9935 | 13 | 86.7223 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7307 | 19.7964 | 59.9935 | 21
86.7321 | 19.1479 | 60.0051 | 21 | 86.7155 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.7237 | 12.1271 | 60.0051 | 13 | 86.7347 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7335 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 86.7076 | 12.1651 | 60.0223 | 13 | 86.7155 | 11.7735 | 60.0396 | 13 | 86.7162 | 12.1332 | 59.9935 | 13 | 86.7306 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7393 | 19.7946 | 59.9935 | 21
86.7405 | 19.1479 | 60.0051 | 21 | 86.7238 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.7321 | 12.1336 | 60.0051 | 13 | 86.743 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7418 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 86.7159 | 12.1651 | 60.0223 | 13 | 86.7238 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7245 | 12.1332 | 59.9935 | 13 | 86.7389 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7476 | 19.7946 | 59.9935 | 21
86.7488 | 19.1404 | 60.0051 | 21 | 86.7322 | 20.7109 | 60.0396 | 21 | 86.7404 | 12.1336 | 60.0051 | 13 | 86.7513 | 12.2593 | 60.0223 | 13 | 86.7501 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 86.7242 | 12.1651 | 60.0223 | 13 | 86.7321 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7328 | 12.1332 | 59.9935 | 13 | 86.7472 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7559 | 19.7946 | 59.9935 | 21
86.7571 | 19.1404 | 60.0051 | 21 | 86.7405 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.7487 | 12.1304 | 60.0051 | 13 | 86.7596 | 12.2563 | 60.0223 | 13 | 86.7584 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 86.7327 | 12.1651 | 60.0223 | 13 | 86.7404 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7412 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.7555 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7642 | 19.7946 | 59.9935 | 21
86.7655 | 19.139 | 60.0051 | 21 | 86.7488 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.757 | 12.1304 | 60.0051 | 13 | 86.768 | 12.2563 | 60.0223 | 13 | 86.7668 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 86.741 | 12.1651 | 60.0223 | 13 | 86.7488 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7495 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.7639 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7725 | 19.7946 | 59.9935 | 21
86.7738 | 19.139 | 60.0051 | 21 | 86.7571 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.7654 | 12.1199 | 60.0051 | 13 | 86.7763 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.7751 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 86.7493 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.7571 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7578 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.7722 | 12.7799 | 59.9647 | 13 | 86.7808 | 19.7946 | 59.9935 | 21
86.7821 | 19.139 | 60.0051 | 21 | 86.7655 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.7737 | 12.1199 | 60.0051 | 13 | 86.7847 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.7834 | 12.7629 | 60.0108 | 13 | 86.7576 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.7654 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7662 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.7806 | 12.777 | 59.9647 | 13 | 86.7891 | 19.7859 | 59.9935 | 21
86.7905 | 19.139 | 60.0051 | 21 | 86.7738 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.782 | 12.1199 | 60.0051 | 13 | 86.793 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.7917 | 12.7629 | 60.0108 | 13 | 86.766 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.7737 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7745 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.7889 | 12.777 | 59.9647 | 13 | 86.7976 | 19.7859 | 59.9935 | 21
86.7988 | 19.135 | 60.0051 | 21 | 86.7821 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.7903 | 12.1199 | 60.0051 | 13 | 86.8013 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8001 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.7743 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.782 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7828 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.7972 | 12.777 | 59.9647 | 13 | 86.8059 | 19.7847 | 59.9935 | 21
86.8071 | 19.135 | 60.0051 | 21 | 86.7905 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.7987 | 12.1578 | 60.0051 | 13 | 86.8096 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8084 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.7826 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.7904 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7911 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.8055 | 12.777 | 59.9647 | 13 | 86.8142 | 19.7847 | 59.9935 | 21
86.8155 | 19.129 | 60.0051 | 21 | 86.7988 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.807 | 12.1578 | 60.0051 | 13 | 86.8179 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8168 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.7909 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.7987 | 11.7711 | 60.0396 | 13 | 86.7996 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.814 | 12.777 | 59.9647 | 13 | 86.8225 | 19.7847 | 59.9935 | 21
86.8238 | 19.129 | 60.0051 | 21 | 86.8071 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.8154 | 12.1578 | 60.0051 | 13 | 86.8263 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8251 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.7993 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.807 | 11.7675 | 60.0396 | 13 | 86.8079 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.8223 | 12.777 | 59.9647 | 13 | 86.8308 | 19.7847 | 59.9935 | 21
86.8321 | 19.1259 | 59.9993 | 21 | 86.8154 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.8237 | 12.1578 | 60.0051 | 13 | 86.8346 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8334 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.8076 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.8153 | 11.7675 | 60.0396 | 13 | 86.8162 | 12.1294 | 59.9935 | 13 | 86.8306 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8391 | 19.783 | 59.9935 | 21
86.8404 | 19.1259 | 59.9993 | 21 | 86.8238 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.832 | 12.1578 | 60.0051 | 13 | 86.843 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8417 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.8159 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.8237 | 11.7675 | 60.0396 | 13 | 86.8246 | 12.1269 | 59.9935 | 13 | 86.839 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8474 | 19.783 | 59.9935 | 21
86.8488 | 19.1259 | 59.9993 | 21 | 86.8321 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.8403 | 12.1578 | 60.0051 | 13 | 86.8513 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8501 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.8242 | 12.1677 | 60.0223 | 13 | 86.832 | 11.7675 | 60.0396 | 13 | 86.8329 | 12.1269 | 59.9935 | 13 | 86.8473 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8557 | 19.7793 | 59.9935 | 21
86.8571 | 19.1259 | 59.9993 | 21 | 86.8404 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.8487 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.8596 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8584 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 86.8326 | 12.1696 | 60.0223 | 13 | 86.8403 | 11.7675 | 60.0396 | 13 | 86.8412 | 12.1203 | 59.9935 | 13 | 86.8556 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8643 | 19.7793 | 59.9935 | 21
86.8655 | 19.1259 | 59.9993 | 21 | 86.8488 | 20.7147 | 60.0454 | 21 | 86.857 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.8679 | 12.3044 | 60.0223 | 13 | 86.8668 | 12.7598 | 60.0108 | 13 | 86.8409 | 12.1696 | 60.0223 | 13 | 86.8486 | 11.7675 | 60.0396 | 13 | 86.8495 | 12.1203 | 59.9935 | 13 | 86.8639 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8726 | 19.7793 | 59.9935 | 21
86.8738 | 19.1259 | 59.9993 | 21 | 86.8571 | 20.7146 | 60.0454 | 21 | 86.8654 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.8763 | 12.3004 | 60.0223 | 13 | 86.8751 | 12.7598 | 60.0108 | 13 | 86.8492 | 12.1696 | 60.0223 | 13 | 86.8569 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.8579 | 12.1203 | 59.9935 | 13 | 86.8723 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8809 | 19.7793 | 59.9935 | 21
86.8821 | 19.1239 | 59.9993 | 21 | 86.8654 | 20.7146 | 60.0454 | 21 | 86.8737 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.8846 | 12.3004 | 60.0223 | 13 | 86.8834 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 86.8575 | 12.1696 | 60.0223 | 13 | 86.8654 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.8662 | 12.1203 | 59.9935 | 13 | 86.8806 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8892 | 19.7731 | 59.9935 | 21
86.8904 | 19.1239 | 59.9993 | 21 | 86.8737 | 20.7146 | 60.0454 | 21 | 86.882 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.8929 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.8917 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 86.866 | 12.2014 | 60.0223 | 13 | 86.8737 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.8745 | 12.142 | 59.9935 | 13 | 86.889 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.8975 | 19.7731 | 59.9935 | 21
86.8988 | 19.1239 | 59.9993 | 21 | 86.882 | 20.7146 | 60.0454 | 21 | 86.8903 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9012 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9001 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 86.8743 | 12.2014 | 60.0223 | 13 | 86.882 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.8828 | 12.142 | 59.9935 | 13 | 86.8973 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.9058 | 19.7712 | 59.9935 | 21
86.9071 | 19.1239 | 59.9993 | 21 | 86.8904 | 20.7146 | 60.0454 | 21 | 86.8987 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9096 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9084 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 86.8826 | 12.2014 | 60.0223 | 13 | 86.8903 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.8912 | 12.142 | 59.9935 | 13 | 86.9056 | 12.7713 | 59.9647 | 13 | 86.9143 | 19.7712 | 59.9935 | 21
86.9155 | 19.1239 | 59.9993 | 21 | 86.8987 | 20.7146 | 60.0454 | 21 | 86.907 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9179 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9167 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 86.8909 | 12.2014 | 60.0223 | 13 | 86.8987 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.8995 | 12.142 | 59.9935 | 13 | 86.9139 | 12.769 | 59.9647 | 13 | 86.9226 | 19.7995 | 59.9935 | 21
86.9238 | 19.1239 | 59.9993 | 21 | 86.907 | 20.7171 | 60.0454 | 21 | 86.9153 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9263 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.925 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 86.8992 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.907 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.9078 | 12.142 | 59.9935 | 13 | 86.9224 | 12.769 | 59.9647 | 13 | 86.9309 | 19.7995 | 59.9935 | 21
86.9321 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9154 | 20.7171 | 60.0454 | 21 | 86.9237 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9346 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9334 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 86.9076 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9153 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.9161 | 12.142 | 59.9935 | 13 | 86.9307 | 12.7837 | 59.9647 | 13 | 86.9392 | 19.7995 | 59.9935 | 21
86.9405 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9237 | 20.7171 | 60.0454 | 21 | 86.932 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9429 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9417 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 86.9159 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9236 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.9246 | 12.1408 | 59.9935 | 13 | 86.939 | 12.7837 | 59.9647 | 13 | 86.9475 | 19.7995 | 59.9935 | 21
86.9488 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.932 | 20.7171 | 60.0454 | 21 | 86.9404 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9512 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9501 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 86.9242 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9319 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.9329 | 12.1408 | 59.9935 | 13 | 86.9474 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 86.9558 | 19.7976 | 59.9935 | 21
86.9571 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9403 | 20.7171 | 60.0454 | 21 | 86.9487 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9596 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9584 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 86.9325 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9403 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.9412 | 12.1769 | 59.9935 | 13 | 86.9557 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 86.9641 | 19.7976 | 59.9935 | 21
86.9655 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9487 | 20.7171 | 60.0454 | 21 | 86.957 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9679 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9667 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 86.9409 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9486 | 11.7639 | 60.0396 | 13 | 86.9496 | 12.1769 | 59.9935 | 13 | 86.964 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 86.9724 | 19.796 | 59.9935 | 21
86.9738 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.957 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 86.9653 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9763 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.975 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 86.9492 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9569 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 86.9579 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 86.9723 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 86.981 | 19.796 | 59.9935 | 21
86.9821 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9653 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 86.9737 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9846 | 12.2969 | 60.0223 | 13 | 86.9834 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 86.9575 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9652 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 86.9662 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 86.9807 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 86.9893 | 19.8341 | 59.9935 | 21
86.9905 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9737 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 86.982 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 86.9929 | 12.293 | 60.0223 | 13 | 86.9917 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 86.9658 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9736 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 86.9745 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 86.989 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 86.9976 | 19.8341 | 59.9935 | 21
86.9988 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.982 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 86.9904 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 87.0012 | 12.293 | 60.0223 | 13 | 87.0001 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 86.9742 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9819 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 86.9829 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 86.9974 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 87.0059 | 19.8341 | 59.9935 | 21
87.0071 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9903 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 86.9987 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 87.0096 | 12.293 | 60.0223 | 13 | 87.0084 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 86.9825 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9902 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 86.9912 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 87.0057 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 87.0142 | 19.8341 | 59.9935 | 21
87.0154 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 86.9986 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.007 | 12.1547 | 60.0051 | 13 | 87.0179 | 12.293 | 60.0223 | 13 | 87.0167 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 86.9908 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 86.9985 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 86.9995 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 87.014 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 87.0225 | 19.8302 | 59.9935 | 21
87.0238 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.007 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.0153 | 12.1521 | 60.0051 | 13 | 87.0262 | 12.293 | 60.0223 | 13 | 87.025 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 86.9991 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 87.0068 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 87.0079 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 87.0223 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 87.0308 | 19.8302 | 59.9935 | 21
87.0321 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0153 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.0237 | 12.1521 | 60.0051 | 13 | 87.0345 | 12.293 | 60.0223 | 13 | 87.0334 | 12.7403 | 60.0108 | 13 | 87.0076 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 87.0153 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 87.0162 | 12.1722 | 59.9935 | 13 | 87.0308 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 87.0393 | 19.8254 | 59.9935 | 21
87.0405 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0236 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.032 | 12.1521 | 60.0051 | 13 | 87.0428 | 12.2889 | 60.0223 | 13 | 87.0417 | 12.7403 | 60.0108 | 13 | 87.0159 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 87.0236 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 87.0245 | 12.1668 | 59.9935 | 13 | 87.0391 | 12.7825 | 59.9647 | 13 | 87.0476 | 19.8254 | 59.9935 | 21
87.0488 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.032 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.0403 | 12.1521 | 60.0051 | 13 | 87.0512 | 12.2889 | 60.0223 | 13 | 87.05 | 12.7371 | 60.0108 | 13 | 87.0242 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 87.0319 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 87.0328 | 12.1668 | 59.9935 | 13 | 87.0474 | 12.7802 | 59.9647 | 13 | 87.0559 | 19.8254 | 59.9935 | 21
87.0571 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0403 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.0486 | 12.1521 | 60.0051 | 13 | 87.0595 | 12.3562 | 60.0223 | 13 | 87.0583 | 12.7371 | 60.0108 | 13 | 87.0325 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 87.0402 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 87.0413 | 12.1668 | 59.9935 | 13 | 87.0558 | 12.7802 | 59.9647 | 13 | 87.0642 | 19.8254 | 59.9935 | 21
87.0655 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0486 | 20.7221 | 60.0454 | 21 | 87.057 | 12.1521 | 60.0051 | 13 | 87.0679 | 12.3562 | 60.0223 | 13 | 87.0667 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 87.0409 | 12.202 | 60.0223 | 13 | 87.0486 | 11.7603 | 60.0396 | 13 | 87.0496 | 12.1668 | 59.9935 | 13 | 87.0641 | 12.7802 | 59.9647 | 13 | 87.0725 | 19.8217 | 59.9935 | 21
87.0738 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0569 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 87.0653 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.0762 | 12.3522 | 60.0223 | 13 | 87.0751 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 87.0492 | 12.2098 | 60.0223 | 13 | 87.0569 | 11.7584 | 60.0396 | 13 | 87.0579 | 12.2233 | 59.9935 | 13 | 87.0724 | 12.7802 | 59.9647 | 13 | 87.0808 | 19.8217 | 59.9935 | 21
87.0821 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0652 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 87.0737 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.0845 | 12.3522 | 60.0223 | 13 | 87.0834 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 87.0575 | 12.2098 | 60.0223 | 13 | 87.0652 | 11.7584 | 60.0396 | 13 | 87.0663 | 12.2233 | 59.9935 | 13 | 87.0807 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.0891 | 19.8217 | 59.9935 | 21
87.0905 | 19.1241 | 59.9993 | 21 | 87.0736 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 87.082 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.0928 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.0917 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 87.0658 | 12.2098 | 60.0223 | 13 | 87.0735 | 11.7584 | 60.0396 | 13 | 87.0746 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.0891 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.0974 | 19.8217 | 59.9935 | 21
87.0988 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.0819 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 87.0903 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.1012 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 87.0742 | 12.2098 | 60.0223 | 13 | 87.0818 | 11.7584 | 60.0396 | 13 | 87.0829 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.0974 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.106 | 19.821 | 59.9935 | 21
87.1071 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.0902 | 20.7233 | 60.0454 | 21 | 87.0987 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.1095 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1084 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 87.0825 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.0902 | 11.7584 | 60.0396 | 13 | 87.0912 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.1058 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.1143 | 19.821 | 59.9935 | 21
87.1155 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.0986 | 20.7233 | 60.0454 | 21 | 87.107 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.1179 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1167 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 87.0908 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.0985 | 11.7584 | 60.0396 | 13 | 87.0995 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.1141 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.1226 | 19.8485 | 59.9935 | 21
87.1238 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1069 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1154 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.1262 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1251 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 87.0991 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.1068 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1079 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.1224 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.1309 | 19.8485 | 59.9935 | 21
87.1321 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1152 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1237 | 12.15 | 60.0051 | 13 | 87.1345 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1334 | 12.7249 | 60.0108 | 13 | 87.1075 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.1151 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1162 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.1307 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.1392 | 19.8485 | 59.9935 | 21
87.1405 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1235 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.132 | 12.2056 | 60.0051 | 13 | 87.1428 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1417 | 12.7249 | 60.0108 | 13 | 87.1158 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.1235 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1245 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.1392 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.1475 | 19.8485 | 59.9935 | 21
87.1488 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1319 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1403 | 12.2056 | 60.0051 | 13 | 87.1512 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.15 | 12.761 | 60.0108 | 13 | 87.1241 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.1318 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1329 | 12.2227 | 59.9935 | 13 | 87.1475 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.156 | 19.8466 | 59.9935 | 21
87.1571 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1402 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1487 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.1595 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1584 | 12.761 | 60.0108 | 13 | 87.1324 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.1401 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1412 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.1558 | 12.7788 | 59.9647 | 13 | 87.1643 | 19.8466 | 59.9935 | 21
87.1655 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1485 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.157 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.1678 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1667 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 87.1407 | 12.2123 | 60.0223 | 13 | 87.1484 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1495 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.1642 | 12.7759 | 59.9647 | 13 | 87.1726 | 19.8452 | 59.9935 | 21
87.1738 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1569 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1653 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.1761 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.175 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 87.1492 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.1567 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1578 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.1725 | 12.7759 | 59.9647 | 13 | 87.1809 | 19.8452 | 59.9935 | 21
87.1821 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1652 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1736 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.1845 | 12.3506 | 60.0223 | 13 | 87.1833 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 87.1575 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.1652 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1663 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.1808 | 12.7759 | 59.9647 | 13 | 87.1892 | 19.8394 | 59.9935 | 21
87.1905 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1735 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.182 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.1928 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.1917 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 87.1658 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.1735 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1746 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.1891 | 12.7759 | 59.9647 | 13 | 87.1975 | 19.8394 | 59.9935 | 21
87.1988 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1818 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 87.1903 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2012 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2 | 12.7584 | 60.0108 | 13 | 87.1741 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.1818 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1829 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.1975 | 12.773 | 59.9647 | 13 | 87.2058 | 19.8394 | 59.9935 | 21
87.2071 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1902 | 20.7297 | 60.0454 | 21 | 87.1987 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2095 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2084 | 12.7584 | 60.0108 | 13 | 87.1825 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.1901 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1913 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.2058 | 12.773 | 59.9647 | 13 | 87.2141 | 19.8394 | 59.9935 | 21
87.2155 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.1985 | 20.7297 | 60.0454 | 21 | 87.207 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2178 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2167 | 12.7799 | 60.0108 | 13 | 87.1908 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.1985 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.1996 | 12.257 | 59.9935 | 13 | 87.2142 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2224 | 19.8394 | 59.9935 | 21
87.2238 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2068 | 20.7297 | 60.0454 | 21 | 87.2153 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2261 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.225 | 12.7799 | 60.0108 | 13 | 87.1991 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.2068 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.2079 | 12.2537 | 59.9935 | 13 | 87.2225 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.231 | 19.8394 | 59.9935 | 21
87.2321 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2151 | 20.7297 | 60.0454 | 21 | 87.2236 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2345 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2333 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 87.2074 | 12.3091 | 60.0223 | 13 | 87.2151 | 11.7592 | 60.0396 | 13 | 87.2162 | 12.2537 | 59.9935 | 13 | 87.2308 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2393 | 19.8693 | 59.9935 | 21
87.2405 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2235 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 87.232 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2428 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2417 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 87.2158 | 12.3104 | 60.0223 | 13 | 87.2234 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2246 | 12.2537 | 59.9935 | 13 | 87.2391 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2476 | 19.8693 | 59.9935 | 21
87.2488 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2318 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 87.2403 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2512 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.25 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 87.2241 | 12.3104 | 60.0223 | 13 | 87.2317 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2329 | 12.2537 | 59.9935 | 13 | 87.2476 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2559 | 19.8679 | 59.9935 | 21
87.2571 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2401 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 87.2487 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2595 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2584 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 87.2324 | 12.3104 | 60.0223 | 13 | 87.2401 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2412 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.2559 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2642 | 19.8679 | 59.9935 | 21
87.2655 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2484 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 87.257 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2678 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2667 | 12.7734 | 60.0051 | 13 | 87.2407 | 12.3104 | 60.0223 | 13 | 87.2484 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2496 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.2642 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2725 | 19.8664 | 59.9935 | 21
87.2738 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2568 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 87.2653 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2761 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.275 | 12.7734 | 60.0051 | 13 | 87.2491 | 12.3134 | 60.0223 | 13 | 87.2567 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2579 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.2726 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.281 | 19.8664 | 59.9935 | 21
87.2821 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2651 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 87.2736 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2844 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2833 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 87.2574 | 12.3134 | 60.0223 | 13 | 87.265 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2662 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.2809 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2893 | 19.8664 | 59.9935 | 21
87.2905 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2734 | 20.7289 | 60.0454 | 21 | 87.282 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.2928 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.2917 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 87.2657 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.2734 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2745 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.2892 | 12.7695 | 59.9647 | 13 | 87.2976 | 19.8664 | 59.9935 | 21
87.2988 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2818 | 20.7289 | 60.0454 | 21 | 87.2903 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.3011 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.3 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 87.274 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.2817 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.283 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.2975 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3059 | 19.8664 | 59.9935 | 21
87.3071 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2901 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 87.2986 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.3094 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.3083 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 87.2825 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.29 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2913 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.3059 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3142 | 19.8664 | 59.9935 | 21
87.3155 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.2984 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 87.307 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.3177 | 12.3458 | 60.0223 | 13 | 87.3167 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 87.2908 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.2983 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.2996 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.3142 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3225 | 19.8653 | 59.9935 | 21
87.3238 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3067 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 87.3153 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.3261 | 12.3438 | 60.0223 | 13 | 87.325 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 87.2991 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.3066 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3079 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.3226 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3308 | 19.8653 | 59.9935 | 21
87.3321 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3151 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 87.3237 | 12.2043 | 60.0051 | 13 | 87.3344 | 12.3438 | 60.0223 | 13 | 87.3333 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 87.3074 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.3151 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3163 | 12.2499 | 59.9935 | 13 | 87.3309 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3391 | 19.8605 | 59.9935 | 21
87.3405 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3234 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 87.332 | 12.2292 | 60.0051 | 13 | 87.3428 | 12.3404 | 60.0223 | 13 | 87.3417 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 87.3158 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.3234 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3246 | 12.2481 | 59.9935 | 13 | 87.3392 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3477 | 19.8605 | 59.9935 | 21
87.3488 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3317 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 87.3403 | 12.2292 | 60.0051 | 13 | 87.3511 | 12.3404 | 60.0223 | 13 | 87.35 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 87.3241 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.3317 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3329 | 12.2481 | 59.9935 | 13 | 87.3475 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.356 | 19.8566 | 59.9935 | 21
87.3571 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3401 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.3486 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.3594 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.3583 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 87.3324 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.34 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3412 | 12.2481 | 59.9935 | 13 | 87.356 | 12.7675 | 59.9647 | 13 | 87.3643 | 19.8566 | 59.9935 | 21
87.3655 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3484 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.357 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.3677 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.3666 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.3407 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.3484 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3496 | 12.2481 | 59.9935 | 13 | 87.3643 | 12.7659 | 59.9647 | 13 | 87.3726 | 19.8566 | 59.9935 | 21
87.3738 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3567 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.3653 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.3761 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.375 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.3491 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.3567 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3579 | 12.2436 | 59.9935 | 13 | 87.3726 | 12.7659 | 59.9647 | 13 | 87.3809 | 19.8566 | 59.9935 | 21
87.3821 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.365 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.3737 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.3844 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.3834 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.3574 | 12.3156 | 60.0223 | 13 | 87.365 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3662 | 12.2436 | 59.9935 | 13 | 87.381 | 12.7659 | 59.9647 | 13 | 87.3892 | 19.8552 | 59.9935 | 21
87.3905 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3734 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.382 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.3928 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.3917 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.3657 | 12.3179 | 60.0223 | 13 | 87.3733 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3746 | 12.2436 | 59.9935 | 13 | 87.3893 | 12.7659 | 59.9647 | 13 | 87.3975 | 19.8552 | 59.9935 | 21
87.3988 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3817 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.3903 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.4011 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.4 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.374 | 12.3179 | 60.0223 | 13 | 87.3816 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3829 | 12.2436 | 59.9935 | 13 | 87.3976 | 12.7659 | 59.9647 | 13 | 87.406 | 19.855 | 59.9935 | 21
87.4071 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.39 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.3986 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.4094 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.4083 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.3823 | 12.3179 | 60.0223 | 13 | 87.39 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3912 | 12.2437 | 59.9935 | 13 | 87.4059 | 12.7659 | 59.9647 | 13 | 87.4143 | 19.855 | 59.9935 | 21
87.4155 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.3983 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 87.407 | 12.2276 | 60.0051 | 13 | 87.4177 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.4167 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.3907 | 12.3179 | 60.0223 | 13 | 87.3983 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.3995 | 12.2437 | 59.9935 | 13 | 87.4143 | 12.7613 | 59.9647 | 13 | 87.4226 | 19.8533 | 59.9935 | 21
87.4238 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.4066 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 87.4153 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4261 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.425 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.399 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4066 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.408 | 12.2437 | 59.9935 | 13 | 87.4226 | 12.7613 | 59.9647 | 13 | 87.4309 | 19.8533 | 59.9935 | 21
87.4321 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.415 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 87.4236 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4344 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.4333 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4073 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4149 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4163 | 12.2437 | 59.9935 | 13 | 87.431 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4392 | 19.8533 | 59.9935 | 21
87.4405 | 19.1251 | 59.9993 | 21 | 87.4233 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 87.4319 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4427 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.4417 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4156 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4233 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4246 | 12.2436 | 59.9935 | 13 | 87.4393 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4475 | 19.8533 | 59.9935 | 21
87.4488 | 19.1284 | 59.9993 | 21 | 87.4316 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 87.4403 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.451 | 12.3359 | 60.0223 | 13 | 87.45 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4241 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4316 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.433 | 12.2436 | 59.9935 | 13 | 87.4476 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4558 | 19.8544 | 59.9935 | 21
87.4571 | 19.1284 | 59.9993 | 21 | 87.44 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 87.4486 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4594 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.4583 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4324 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4399 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4413 | 12.2412 | 59.9935 | 13 | 87.4559 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4641 | 19.8544 | 59.9935 | 21
87.4655 | 19.1324 | 59.9993 | 21 | 87.4483 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 87.457 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4677 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.4667 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4407 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4482 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4496 | 12.2412 | 59.9935 | 13 | 87.4644 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4727 | 19.8496 | 59.9935 | 21
87.4738 | 19.1324 | 59.9993 | 21 | 87.4566 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 87.4653 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4761 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.475 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.449 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.4565 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4579 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.4727 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.481 | 19.8496 | 59.9935 | 21
87.4821 | 19.1324 | 59.9993 | 21 | 87.4649 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 87.4736 | 12.2244 | 60.0051 | 13 | 87.4844 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.4833 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4574 | 12.3207 | 60.0223 | 13 | 87.465 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4663 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.481 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4893 | 19.8496 | 59.9935 | 21
87.4905 | 19.1324 | 59.9993 | 21 | 87.4733 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 87.482 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.4927 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.4916 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4657 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.4733 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4746 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.4894 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.4976 | 19.8496 | 59.9935 | 21
87.4988 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.4816 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 87.4903 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.501 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.5 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.474 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.4816 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4829 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.4977 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.5059 | 19.9336 | 59.9935 | 21
87.5071 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.4899 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 87.4987 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5093 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.5083 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4823 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.4899 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4912 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.506 | 12.7603 | 59.9647 | 13 | 87.5142 | 19.9336 | 59.9935 | 21
87.5155 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.4982 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 87.507 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5177 | 12.3312 | 60.0223 | 13 | 87.5167 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.4907 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.4983 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.4996 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.5143 | 12.7591 | 59.9647 | 13 | 87.5227 | 19.9333 | 59.9935 | 21
87.5238 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5066 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 87.5153 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.526 | 12.3278 | 60.0223 | 13 | 87.525 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.499 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.5066 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5079 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.5227 | 12.7591 | 59.9647 | 13 | 87.531 | 19.9333 | 59.9935 | 21
87.5321 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5149 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 87.5236 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5344 | 12.3278 | 60.0223 | 13 | 87.5333 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5073 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.5149 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5162 | 12.2348 | 59.9935 | 13 | 87.531 | 12.7591 | 59.9647 | 13 | 87.5393 | 19.9297 | 59.9935 | 21
87.5405 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5232 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 87.532 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5427 | 12.3278 | 60.0223 | 13 | 87.5416 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5156 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.5232 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5245 | 12.2926 | 59.9935 | 13 | 87.5394 | 12.7591 | 59.9647 | 13 | 87.5476 | 19.9297 | 59.9935 | 21
87.5488 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5316 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 87.5403 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.551 | 12.3278 | 60.0223 | 13 | 87.55 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.524 | 12.3238 | 60.0223 | 13 | 87.5315 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.533 | 12.2926 | 59.9935 | 13 | 87.5477 | 12.7591 | 59.9647 | 13 | 87.5559 | 19.9287 | 59.9935 | 21
87.5571 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5399 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 87.5486 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5593 | 12.3278 | 60.0223 | 13 | 87.5583 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5323 | 12.3272 | 60.0223 | 13 | 87.5399 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5413 | 12.288 | 59.9935 | 13 | 87.556 | 12.7591 | 59.9647 | 13 | 87.5642 | 19.9287 | 59.9935 | 21
87.5655 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5482 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 87.5569 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5677 | 12.3278 | 60.0223 | 13 | 87.5667 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5406 | 12.3272 | 60.0223 | 13 | 87.5482 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5496 | 12.288 | 59.9935 | 13 | 87.5643 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.5725 | 19.9287 | 59.9935 | 21
87.5738 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5565 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 87.5653 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.576 | 12.3249 | 60.0223 | 13 | 87.575 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.549 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.5565 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.558 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.5728 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.5808 | 19.9287 | 59.9935 | 21
87.5821 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5648 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 87.5736 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5844 | 12.3249 | 60.0223 | 13 | 87.5833 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5574 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.5648 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5663 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.5811 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.5894 | 19.9287 | 59.9935 | 21
87.5905 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5732 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 87.582 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.5927 | 12.3233 | 60.0223 | 13 | 87.5917 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5657 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.5731 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5746 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.5894 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.5977 | 19.9287 | 59.9935 | 21
87.5988 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5815 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 87.5903 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.601 | 12.3233 | 60.0223 | 13 | 87.6 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.574 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.5815 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5829 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.5978 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.606 | 19.923 | 59.9935 | 21
87.6071 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5898 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 87.5986 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.6093 | 12.3233 | 60.0223 | 13 | 87.6083 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 87.5823 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.5898 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5913 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.6061 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.6143 | 19.923 | 59.9935 | 21
87.6155 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.5981 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 87.6069 | 12.2191 | 60.0051 | 13 | 87.6177 | 12.3233 | 60.0223 | 13 | 87.6166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.5906 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.5981 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.5996 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.6144 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.6226 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6238 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.6065 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 87.6153 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.626 | 12.3233 | 60.0223 | 13 | 87.625 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.599 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.6064 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.6079 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.6227 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.6309 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6321 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.6148 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 87.6236 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.6343 | 12.3233 | 60.0223 | 13 | 87.6333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6073 | 12.3301 | 60.0223 | 13 | 87.6149 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.6163 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.6311 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.6392 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6405 | 19.1378 | 59.9993 | 21 | 87.6231 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 87.632 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.6426 | 12.3232 | 60.0223 | 13 | 87.6417 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6156 | 12.334 | 60.0223 | 13 | 87.6232 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.6246 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.6394 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.6477 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6488 | 19.1417 | 59.9993 | 21 | 87.6314 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 87.6403 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.651 | 12.3232 | 60.0223 | 13 | 87.65 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6239 | 12.334 | 60.0223 | 13 | 87.6315 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.6329 | 12.2817 | 59.9935 | 13 | 87.6478 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.656 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6571 | 19.1417 | 59.9993 | 21 | 87.6398 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 87.6486 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.6593 | 12.3205 | 60.0223 | 13 | 87.6583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6323 | 12.334 | 60.0223 | 13 | 87.6398 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.6412 | 12.2816 | 59.9935 | 13 | 87.6561 | 12.759 | 59.9647 | 13 | 87.6643 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6655 | 19.145 | 59.9993 | 21 | 87.6481 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 87.6569 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.6677 | 12.3205 | 60.0223 | 13 | 87.6666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6406 | 12.334 | 60.0223 | 13 | 87.6481 | 11.7599 | 60.0396 | 13 | 87.6497 | 12.2816 | 59.9935 | 13 | 87.6644 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.6726 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6738 | 19.145 | 59.9993 | 21 | 87.6564 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 87.6653 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.676 | 12.3191 | 60.0223 | 13 | 87.675 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6489 | 12.334 | 60.0223 | 13 | 87.6565 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.658 | 12.2785 | 59.9935 | 13 | 87.6727 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.6809 | 19.9216 | 59.9935 | 21
87.6821 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.6648 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 87.6736 | 12.2158 | 60.0051 | 13 | 87.6843 | 12.3191 | 60.0223 | 13 | 87.6833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6572 | 12.334 | 60.0223 | 13 | 87.6648 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.6663 | 12.2785 | 59.9935 | 13 | 87.6812 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.6892 | 19.9713 | 59.9935 | 21
87.6905 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.6731 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 87.6819 | 12.2159 | 60.0051 | 13 | 87.6926 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.6917 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6656 | 12.3364 | 60.0223 | 13 | 87.6731 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.6747 | 12.2785 | 59.9935 | 13 | 87.6895 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.6975 | 19.9713 | 59.9935 | 21
87.6988 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.6814 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 87.6903 | 12.2159 | 60.0051 | 13 | 87.701 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.7 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.674 | 12.3364 | 60.0223 | 13 | 87.6814 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.683 | 12.2785 | 59.9935 | 13 | 87.6978 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7058 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7071 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.6897 | 20.7488 | 60.0569 | 21 | 87.6986 | 12.2159 | 60.0051 | 13 | 87.7093 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.7083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6823 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.6898 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.6913 | 12.2785 | 59.9935 | 13 | 87.7062 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7144 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7155 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.6981 | 20.7488 | 60.0569 | 21 | 87.707 | 12.2159 | 60.0051 | 13 | 87.7177 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.7166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.6906 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.6981 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.6996 | 12.2785 | 59.9935 | 13 | 87.7145 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7227 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7238 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7064 | 20.7861 | 60.0569 | 21 | 87.7153 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.726 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.725 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.699 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.7064 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.7079 | 12.2762 | 59.9935 | 13 | 87.7228 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.731 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7321 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7147 | 20.7861 | 60.0569 | 21 | 87.7236 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7343 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.7333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7073 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.7147 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.7163 | 12.2762 | 59.9935 | 13 | 87.7311 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7393 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7405 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.723 | 20.7811 | 60.0569 | 21 | 87.7319 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7426 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.7416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7156 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.723 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.7246 | 12.2762 | 59.9935 | 13 | 87.7395 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7476 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7488 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7314 | 20.7811 | 60.0569 | 21 | 87.7403 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7509 | 12.3154 | 60.0223 | 13 | 87.7499 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7239 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.7314 | 11.7635 | 60.0396 | 13 | 87.7329 | 12.2762 | 59.9935 | 13 | 87.7478 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7559 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7571 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7397 | 20.7811 | 60.0512 | 21 | 87.7486 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7593 | 12.3694 | 60.0223 | 13 | 87.7583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7323 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.7397 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7413 | 12.275 | 59.9935 | 13 | 87.7562 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7644 | 19.967 | 59.9935 | 21
87.7655 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.748 | 20.7811 | 60.0512 | 21 | 87.757 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7676 | 12.3694 | 60.0223 | 13 | 87.7667 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7406 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.748 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7496 | 12.275 | 59.9935 | 13 | 87.7645 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7727 | 19.9632 | 59.9935 | 21
87.7738 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7563 | 20.7778 | 60.0512 | 21 | 87.7653 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7759 | 12.3632 | 60.0223 | 13 | 87.775 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7489 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.7563 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7579 | 12.274 | 59.9935 | 13 | 87.7728 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.781 | 19.9632 | 59.9935 | 21
87.7821 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7646 | 20.7778 | 60.0512 | 21 | 87.7736 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7842 | 12.3632 | 60.0223 | 13 | 87.7833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7572 | 12.3392 | 60.0223 | 13 | 87.7648 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7662 | 12.274 | 59.9935 | 13 | 87.7811 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7893 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.7905 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.773 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.7819 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.7926 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.7916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7656 | 12.3416 | 60.0223 | 13 | 87.7731 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7747 | 12.274 | 59.9935 | 13 | 87.7896 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.7976 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.7988 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7813 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.7903 | 12.2128 | 60.0051 | 13 | 87.8009 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7739 | 12.3416 | 60.0223 | 13 | 87.7814 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.783 | 12.274 | 59.9935 | 13 | 87.7979 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.8059 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.8071 | 19.1441 | 59.9993 | 21 | 87.7896 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.7986 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8093 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7822 | 12.3416 | 60.0223 | 13 | 87.7897 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7913 | 12.313 | 59.9935 | 13 | 87.8062 | 12.7527 | 59.9647 | 13 | 87.8142 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.8155 | 19.1474 | 59.9993 | 21 | 87.798 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.8069 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8176 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8167 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.7905 | 12.3416 | 60.0223 | 13 | 87.798 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.7997 | 12.313 | 59.9935 | 13 | 87.8146 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8225 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.8238 | 19.1474 | 59.9993 | 21 | 87.8063 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.8152 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8259 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.825 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.799 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8064 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.808 | 12.313 | 59.9935 | 13 | 87.8229 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8308 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.8321 | 19.1474 | 59.9993 | 21 | 87.8146 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.8236 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8342 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8073 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8147 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8163 | 12.313 | 59.9935 | 13 | 87.8312 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8394 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.8405 | 19.1474 | 59.9993 | 21 | 87.8229 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.8319 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8426 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8156 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.823 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8246 | 12.3072 | 59.9935 | 13 | 87.8395 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8477 | 19.9546 | 59.9935 | 21
87.8488 | 19.1474 | 59.9993 | 21 | 87.8313 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 87.8403 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8509 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.85 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8239 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8313 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.833 | 12.3072 | 59.9935 | 13 | 87.8479 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.856 | 19.951 | 59.9935 | 21
87.8571 | 19.1474 | 59.9993 | 21 | 87.8396 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 87.8486 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8593 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8322 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8397 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8413 | 12.363 | 59.9935 | 13 | 87.8562 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8643 | 19.951 | 59.9935 | 21
87.8655 | 19.1514 | 59.9993 | 21 | 87.8479 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 87.8569 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8676 | 12.3617 | 60.0223 | 13 | 87.8666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8406 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.848 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8496 | 12.363 | 59.9935 | 13 | 87.8646 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8726 | 19.9482 | 59.9935 | 21
87.8738 | 19.1514 | 59.9993 | 21 | 87.8562 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 87.8653 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8759 | 12.3577 | 60.0223 | 13 | 87.8749 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8489 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8563 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.858 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.8729 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8809 | 19.9482 | 59.9935 | 21
87.8821 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.8646 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 87.8736 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8842 | 12.3577 | 60.0223 | 13 | 87.8833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8572 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8646 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8663 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.8812 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8894 | 19.9482 | 59.9935 | 21
87.8905 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.8729 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 87.882 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.8926 | 12.3541 | 60.0223 | 13 | 87.8916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8655 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8729 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8746 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.8895 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.8977 | 19.9482 | 59.9935 | 21
87.8988 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.8812 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 87.8903 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9009 | 12.3541 | 60.0223 | 13 | 87.9 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8739 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8813 | 11.7644 | 60.0396 | 13 | 87.8829 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.8979 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.906 | 19.9482 | 59.9935 | 21
87.9071 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.8896 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 87.8986 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9092 | 12.3499 | 60.0223 | 13 | 87.9083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8822 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8896 | 11.7669 | 60.0396 | 13 | 87.8914 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.9062 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9143 | 19.9482 | 59.9935 | 21
87.9155 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.8979 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 87.9069 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9175 | 12.3499 | 60.0223 | 13 | 87.9166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8905 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.8979 | 11.7669 | 60.0396 | 13 | 87.8997 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.9146 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9226 | 19.947 | 59.9935 | 21
87.9238 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.9062 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 87.9153 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9259 | 12.3499 | 60.0223 | 13 | 87.9249 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.8988 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.9062 | 11.7669 | 60.0396 | 13 | 87.908 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.923 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9309 | 19.947 | 59.9935 | 21
87.9321 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.9145 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 87.9236 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9342 | 12.3499 | 60.0223 | 13 | 87.9333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9072 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.9147 | 11.7669 | 60.0396 | 13 | 87.9163 | 12.3603 | 59.9935 | 13 | 87.9313 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9392 | 19.9456 | 59.9935 | 21
87.9405 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.9229 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 87.9319 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9426 | 12.4593 | 60.0223 | 13 | 87.9416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9155 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.923 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9247 | 12.3582 | 59.9935 | 13 | 87.9396 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9475 | 19.9456 | 59.9935 | 21
87.9488 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.9312 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 87.9402 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9509 | 12.4593 | 60.0223 | 13 | 87.95 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9238 | 12.3447 | 60.0223 | 13 | 87.9313 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.933 | 12.3582 | 59.9935 | 13 | 87.9479 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9561 | 19.9442 | 59.9935 | 21
87.9571 | 19.1591 | 59.9993 | 21 | 87.9395 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 87.9486 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9592 | 12.4593 | 60.0223 | 13 | 87.9583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9321 | 12.3455 | 60.0223 | 13 | 87.9396 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9413 | 12.3546 | 59.9935 | 13 | 87.9563 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9644 | 19.9442 | 59.9935 | 21
87.9655 | 19.1624 | 59.9993 | 21 | 87.9478 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 87.9569 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9675 | 12.4593 | 60.0223 | 13 | 87.9666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9406 | 12.3455 | 60.0223 | 13 | 87.9479 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9496 | 12.3546 | 59.9935 | 13 | 87.9646 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9727 | 19.9442 | 59.9935 | 21
87.9738 | 19.1624 | 59.9993 | 21 | 87.9561 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 87.9653 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9759 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 87.975 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9489 | 12.3455 | 60.0223 | 13 | 87.9563 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.958 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 87.973 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.981 | 19.9442 | 59.9935 | 21
87.9821 | 19.1624 | 59.9993 | 21 | 87.9645 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 87.9736 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9842 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 87.9833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9572 | 12.3455 | 60.0223 | 13 | 87.9646 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9663 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 87.9813 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9893 | 19.9443 | 59.9935 | 21
87.9905 | 19.1624 | 59.9993 | 21 | 87.9728 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 87.9819 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 87.9925 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 87.9916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9655 | 12.351 | 60.0223 | 13 | 87.9729 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9746 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 87.9896 | 12.7491 | 59.9647 | 13 | 87.9976 | 19.9443 | 59.9935 | 21
87.9988 | 19.1624 | 59.9993 | 21 | 87.9811 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 87.9902 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0009 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 87.9999 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9739 | 12.351 | 60.0223 | 13 | 87.9812 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.983 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 87.9979 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0059 | 20.0048 | 59.9935 | 21
88.0071 | 19.1624 | 59.9993 | 21 | 87.9895 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 87.9986 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0092 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 88.0083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9822 | 12.351 | 60.0223 | 13 | 87.9896 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9913 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 88.0063 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0144 | 20.0048 | 59.9935 | 21
88.0155 | 19.1675 | 59.9993 | 21 | 87.9978 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0069 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0175 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 88.0166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9905 | 12.351 | 60.0223 | 13 | 87.9979 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 87.9996 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 88.0146 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0227 | 20.0041 | 59.9935 | 21
88.0238 | 19.1675 | 59.9993 | 21 | 88.0061 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0153 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0258 | 12.4552 | 60.0223 | 13 | 88.025 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 87.9988 | 12.351 | 60.0223 | 13 | 88.0062 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 88.0079 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 88.0229 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.031 | 20.0041 | 59.9935 | 21
88.0321 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0144 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0236 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0342 | 12.4552 | 60.0223 | 13 | 88.0333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0072 | 12.351 | 60.0223 | 13 | 88.0145 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 88.0164 | 12.3519 | 59.9935 | 13 | 88.0314 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0393 | 20.0041 | 59.9935 | 21
88.0405 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0228 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0319 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0425 | 12.5242 | 60.0223 | 13 | 88.0416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0155 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0228 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 88.0247 | 12.35 | 59.9935 | 13 | 88.0397 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0476 | 20.0041 | 59.9935 | 21
88.0488 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0311 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0402 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0508 | 12.5242 | 60.0223 | 13 | 88.0499 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0238 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0312 | 11.7689 | 60.0396 | 13 | 88.033 | 12.35 | 59.9935 | 13 | 88.048 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0559 | 20.0027 | 59.9935 | 21
88.0571 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0394 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0486 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0591 | 12.5242 | 60.0223 | 13 | 88.0583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0321 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0396 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.0414 | 12.3473 | 59.9935 | 13 | 88.0563 | 12.7849 | 59.9647 | 13 | 88.0642 | 20.0027 | 59.9935 | 21
88.0655 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0478 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 88.0569 | 12.2124 | 60.0051 | 13 | 88.0675 | 12.5242 | 60.0223 | 13 | 88.0666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0405 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0479 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.0497 | 12.3473 | 59.9935 | 13 | 88.0647 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.0725 | 20.0027 | 59.9935 | 21
88.0738 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0561 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 88.0652 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.0758 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.075 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0488 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0562 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.058 | 12.3441 | 59.9935 | 13 | 88.073 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.0811 | 20.0027 | 59.9935 | 21
88.0821 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0644 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 88.0736 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.0842 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.0833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0571 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0646 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.0663 | 12.3441 | 59.9935 | 13 | 88.0814 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.0894 | 19.995 | 59.9935 | 21
88.0905 | 19.1689 | 59.9993 | 21 | 88.0727 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 88.0819 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.0925 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.0916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0654 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0729 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.0747 | 12.3441 | 59.9935 | 13 | 88.0897 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.0977 | 19.995 | 59.9935 | 21
88.0988 | 19.1722 | 59.9993 | 21 | 88.0811 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 88.0903 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1008 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.0999 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0737 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0812 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.083 | 12.3441 | 59.9935 | 13 | 88.098 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.106 | 19.995 | 59.9935 | 21
88.1071 | 19.1722 | 59.9993 | 21 | 88.0894 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 88.0986 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1091 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.1083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0822 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0895 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.0913 | 12.3441 | 59.9935 | 13 | 88.1063 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1143 | 19.995 | 59.9935 | 21
88.1155 | 19.1722 | 59.9993 | 21 | 88.0977 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 88.1069 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1175 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.1166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0905 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.0978 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.0997 | 12.3441 | 59.9935 | 13 | 88.1146 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1226 | 19.995 | 59.9935 | 21
88.1238 | 19.1722 | 59.9993 | 21 | 88.106 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1152 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1258 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.1249 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.0988 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.1062 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.108 | 12.3421 | 59.9935 | 13 | 88.123 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1311 | 19.995 | 59.9935 | 21
88.1321 | 19.1733 | 59.9993 | 21 | 88.1143 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1236 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1342 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.1332 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1071 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.1145 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1163 | 12.3421 | 59.9935 | 13 | 88.1313 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1394 | 20.0033 | 59.9935 | 21
88.1405 | 19.1733 | 59.9993 | 21 | 88.1227 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1319 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1425 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.1416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1155 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.1228 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1246 | 12.3421 | 59.9935 | 13 | 88.1398 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1477 | 20.0033 | 59.9935 | 21
88.1488 | 19.1733 | 59.9993 | 21 | 88.131 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1403 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1508 | 12.5207 | 60.0223 | 13 | 88.15 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1238 | 12.3951 | 60.0223 | 13 | 88.1311 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1329 | 12.3421 | 59.9935 | 13 | 88.1481 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.156 | 20.0024 | 59.9935 | 21
88.1571 | 19.1733 | 59.9993 | 21 | 88.1393 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1486 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1591 | 12.5147 | 60.0223 | 13 | 88.1583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1321 | 12.3976 | 60.0223 | 13 | 88.1395 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1414 | 12.3392 | 59.9935 | 13 | 88.1564 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1643 | 20.0024 | 59.9935 | 21
88.1655 | 19.1764 | 59.9993 | 21 | 88.1477 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1569 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1675 | 12.5147 | 60.0223 | 13 | 88.1666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1404 | 12.3976 | 60.0223 | 13 | 88.1478 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1497 | 12.3392 | 59.9935 | 13 | 88.1647 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1726 | 20.0018 | 59.9935 | 21
88.1738 | 19.1764 | 59.9993 | 21 | 88.156 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1652 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1758 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.1749 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1488 | 12.3976 | 60.0223 | 13 | 88.1561 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.158 | 12.3377 | 59.9935 | 13 | 88.1731 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1809 | 20.0018 | 59.9935 | 21
88.1821 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.1643 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1736 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1841 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.1833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1571 | 12.3976 | 60.0223 | 13 | 88.1644 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1664 | 12.3377 | 59.9935 | 13 | 88.1814 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1892 | 20.0018 | 59.9935 | 21
88.1905 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.1726 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1819 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.1924 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.1916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1654 | 12.3966 | 60.0223 | 13 | 88.1727 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.1747 | 12.3377 | 59.9935 | 13 | 88.1898 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.1978 | 20.0018 | 59.9935 | 21
88.1988 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.181 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1902 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2008 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1737 | 12.3966 | 60.0223 | 13 | 88.1812 | 11.771 | 60.0396 | 13 | 88.183 | 12.3377 | 59.9935 | 13 | 88.1981 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2061 | 20.0017 | 59.9935 | 21
88.2071 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.1893 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.1985 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2091 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1821 | 12.3966 | 60.0223 | 13 | 88.1895 | 11.7723 | 60.0396 | 13 | 88.1913 | 12.3338 | 59.9935 | 13 | 88.2064 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2144 | 20.0017 | 59.9935 | 21
88.2155 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.1976 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 88.2069 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2175 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1904 | 12.3966 | 60.0223 | 13 | 88.1978 | 11.7723 | 60.0396 | 13 | 88.1997 | 12.3338 | 59.9935 | 13 | 88.2147 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2227 | 19.9936 | 59.9935 | 21
88.2238 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.2059 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2152 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2258 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2249 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.1987 | 12.3966 | 60.0223 | 13 | 88.2061 | 11.7723 | 60.0396 | 13 | 88.208 | 12.3338 | 59.9935 | 13 | 88.223 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.231 | 19.9936 | 59.9935 | 21
88.2321 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.2143 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2236 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2341 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.207 | 12.3966 | 60.0223 | 13 | 88.2145 | 11.7723 | 60.0396 | 13 | 88.2163 | 12.3338 | 59.9935 | 13 | 88.2314 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2393 | 19.9901 | 59.9935 | 21
88.2405 | 19.1767 | 59.9993 | 21 | 88.2226 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2319 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2424 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2155 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2228 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2247 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2397 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2476 | 19.9901 | 59.9935 | 21
88.2488 | 19.1809 | 59.9993 | 21 | 88.2309 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2402 | 12.2117 | 60.0051 | 13 | 88.2507 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2499 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2238 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2311 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.233 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2482 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2561 | 19.9901 | 59.9935 | 21
88.2571 | 19.1809 | 59.9993 | 21 | 88.2393 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2486 | 12.2427 | 60.0051 | 13 | 88.2591 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2582 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2321 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2394 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2413 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2565 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2644 | 19.9901 | 59.9935 | 21
88.2655 | 19.1809 | 59.9993 | 21 | 88.2476 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2569 | 12.2427 | 60.0051 | 13 | 88.2674 | 12.5113 | 60.0223 | 13 | 88.2666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2404 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2477 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2496 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2648 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2727 | 19.9901 | 59.9935 | 21
88.2738 | 19.1809 | 59.9993 | 21 | 88.2559 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2653 | 12.2427 | 60.0051 | 13 | 88.2758 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.2749 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2488 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2561 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2581 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2731 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.281 | 19.9901 | 59.9935 | 21
88.2821 | 19.1853 | 59.9993 | 21 | 88.2642 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2736 | 12.2427 | 60.0051 | 13 | 88.2841 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.2833 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2571 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2644 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2664 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2815 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2893 | 19.9892 | 59.9935 | 21
88.2905 | 19.1853 | 59.9993 | 21 | 88.2726 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2819 | 12.262 | 60.0051 | 13 | 88.2924 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.2916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2654 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2727 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2747 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2898 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.2976 | 19.9892 | 59.9935 | 21
88.2988 | 19.1853 | 59.9993 | 21 | 88.2809 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2902 | 12.262 | 60.0051 | 13 | 88.3007 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.2999 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2737 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.281 | 11.7761 | 60.0396 | 13 | 88.2831 | 12.331 | 59.9935 | 13 | 88.2981 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3059 | 19.988 | 59.9935 | 21
88.3071 | 19.1853 | 59.9993 | 21 | 88.2892 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.2986 | 12.262 | 60.0051 | 13 | 88.3091 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3082 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2821 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2894 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.2914 | 12.3277 | 59.9935 | 13 | 88.3065 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3142 | 19.988 | 59.9935 | 21
88.3155 | 19.1853 | 59.9993 | 21 | 88.2975 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.3069 | 12.262 | 60.0051 | 13 | 88.3174 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2904 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.2977 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.2997 | 12.3277 | 59.9935 | 13 | 88.3148 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3228 | 19.9847 | 59.9935 | 21
88.3238 | 19.1853 | 59.9993 | 21 | 88.3058 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.3152 | 12.2664 | 60.0051 | 13 | 88.3257 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3249 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.2987 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.306 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.308 | 12.3277 | 59.9935 | 13 | 88.3231 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3311 | 19.9847 | 59.9935 | 21
88.3321 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3142 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.3235 | 12.2664 | 60.0051 | 13 | 88.334 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3333 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.307 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3143 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.3164 | 12.3277 | 59.9935 | 13 | 88.3314 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3394 | 19.9847 | 59.9935 | 21
88.3405 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3225 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.3319 | 12.2664 | 60.0051 | 13 | 88.3424 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3416 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3153 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3226 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.3247 | 12.3277 | 59.9935 | 13 | 88.3398 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3477 | 19.9847 | 59.9935 | 21
88.3488 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3308 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 88.3402 | 12.2664 | 60.0051 | 13 | 88.3507 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3499 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3237 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3311 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.333 | 12.3277 | 59.9935 | 13 | 88.3481 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.356 | 19.9847 | 59.9935 | 21
88.3571 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3392 | 20.8018 | 60.0512 | 21 | 88.3486 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.3591 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3583 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.332 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3394 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.3413 | 12.327 | 59.9935 | 13 | 88.3566 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3643 | 19.9847 | 59.9935 | 21
88.3655 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3475 | 20.8018 | 60.0512 | 21 | 88.3569 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.3674 | 12.5045 | 60.0223 | 13 | 88.3666 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3403 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3477 | 11.7795 | 60.0396 | 13 | 88.3497 | 12.327 | 59.9935 | 13 | 88.3649 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3728 | 19.9804 | 59.9935 | 21
88.3738 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3558 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.3652 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.3757 | 12.5017 | 60.0223 | 13 | 88.3749 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3486 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.356 | 11.783 | 60.0396 | 13 | 88.358 | 12.327 | 59.9935 | 13 | 88.3732 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3811 | 19.9804 | 59.9935 | 21
88.3821 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3641 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.3735 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.384 | 12.5017 | 60.0223 | 13 | 88.3832 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3571 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3644 | 11.783 | 60.0396 | 13 | 88.3663 | 12.327 | 59.9935 | 13 | 88.3815 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3894 | 20.0051 | 59.9935 | 21
88.3905 | 19.1853 | 60.0108 | 21 | 88.3725 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.3819 | 12.2605 | 60.0051 | 13 | 88.3924 | 12.5017 | 60.0223 | 13 | 88.3916 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3654 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3727 | 11.783 | 60.0396 | 13 | 88.3746 | 12.3231 | 59.9935 | 13 | 88.3899 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.3977 | 20.0051 | 59.9935 | 21
88.3988 | 19.1769 | 60.0108 | 21 | 88.3808 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.3902 | 12.2605 | 60.0051 | 13 | 88.4007 | 12.5017 | 60.0223 | 13 | 88.3999 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3737 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.381 | 11.783 | 60.0396 | 13 | 88.3831 | 12.3231 | 59.9935 | 13 | 88.3982 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.406 | 20.0051 | 59.9935 | 21
88.4071 | 19.1769 | 60.0108 | 21 | 88.3891 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.3986 | 12.2605 | 60.0051 | 13 | 88.4091 | 12.4982 | 60.0223 | 13 | 88.4083 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.382 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3893 | 11.7847 | 60.0396 | 13 | 88.3914 | 12.3231 | 59.9935 | 13 | 88.4065 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4143 | 20.0051 | 59.9935 | 21
88.4155 | 19.1713 | 60.0108 | 21 | 88.3975 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4069 | 12.2605 | 60.0051 | 13 | 88.4174 | 12.4982 | 60.0223 | 13 | 88.4166 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3904 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.3976 | 11.7847 | 60.0396 | 13 | 88.3997 | 12.3231 | 59.9935 | 13 | 88.4149 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4226 | 20.0051 | 59.9935 | 21
88.4238 | 19.1713 | 60.0108 | 21 | 88.4058 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4152 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.4257 | 12.4967 | 60.0223 | 13 | 88.4249 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 88.3987 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.406 | 11.7847 | 60.0396 | 13 | 88.4081 | 12.32 | 59.9935 | 13 | 88.4232 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4309 | 20.0051 | 59.9935 | 21
88.4321 | 19.1713 | 60.0108 | 21 | 88.4141 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4235 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.434 | 12.4967 | 60.0223 | 13 | 88.4332 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.407 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4143 | 11.7847 | 60.0396 | 13 | 88.4164 | 12.32 | 59.9935 | 13 | 88.4315 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4392 | 20.0015 | 59.9935 | 21
88.4405 | 19.1713 | 60.0108 | 21 | 88.4224 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4319 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.4424 | 12.4967 | 60.0223 | 13 | 88.4416 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4153 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4226 | 11.7847 | 60.0396 | 13 | 88.4247 | 12.3823 | 59.9935 | 13 | 88.4398 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4478 | 20.0015 | 59.9935 | 21
88.4488 | 19.1711 | 60.0108 | 21 | 88.4308 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4402 | 12.2738 | 60.0051 | 13 | 88.4507 | 12.4967 | 60.0223 | 13 | 88.4499 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4237 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4309 | 11.7847 | 60.0396 | 13 | 88.433 | 12.3823 | 59.9935 | 13 | 88.4482 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4561 | 20.0015 | 59.9935 | 21
88.4571 | 19.1711 | 60.0108 | 21 | 88.4391 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4485 | 12.2664 | 60.0051 | 13 | 88.459 | 12.5516 | 60.0223 | 13 | 88.4583 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.432 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4393 | 11.7869 | 60.0396 | 13 | 88.4414 | 12.3823 | 59.9935 | 13 | 88.4565 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4644 | 20.0015 | 59.9935 | 21
88.4654 | 19.17 | 60.0108 | 21 | 88.4474 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4569 | 12.2664 | 60.0051 | 13 | 88.4673 | 12.5516 | 60.0223 | 13 | 88.4666 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4403 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4476 | 11.7869 | 60.0396 | 13 | 88.4497 | 12.3823 | 59.9935 | 13 | 88.465 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4727 | 19.9946 | 59.9935 | 21
88.4738 | 19.17 | 60.0108 | 21 | 88.4557 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4652 | 12.2632 | 60.0051 | 13 | 88.4756 | 12.5516 | 60.0223 | 13 | 88.4749 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4486 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4559 | 11.7869 | 60.0396 | 13 | 88.458 | 12.3823 | 59.9935 | 13 | 88.4733 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.481 | 19.9946 | 59.9935 | 21
88.4821 | 19.1688 | 60.0108 | 21 | 88.4641 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4736 | 12.2632 | 60.0051 | 13 | 88.484 | 12.5516 | 60.0223 | 13 | 88.4832 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.457 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4642 | 11.7869 | 60.0396 | 13 | 88.4664 | 12.3823 | 59.9935 | 13 | 88.4816 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4893 | 19.9946 | 59.9935 | 21
88.4904 | 19.1688 | 60.0108 | 21 | 88.4724 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4819 | 12.2706 | 60.0051 | 13 | 88.4923 | 12.5516 | 60.0223 | 13 | 88.4916 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4653 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4725 | 11.7881 | 60.0396 | 13 | 88.4747 | 12.3803 | 59.9935 | 13 | 88.4899 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.4978 | 19.9946 | 59.9935 | 21
88.4988 | 19.1655 | 60.0108 | 21 | 88.4807 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4902 | 12.2706 | 60.0051 | 13 | 88.5007 | 12.5516 | 60.0223 | 13 | 88.4999 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4736 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.481 | 11.7881 | 60.0396 | 13 | 88.483 | 12.3803 | 59.9935 | 13 | 88.4983 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5061 | 19.9938 | 59.9935 | 21
88.5071 | 19.1655 | 60.0108 | 21 | 88.489 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.4985 | 12.2706 | 60.0051 | 13 | 88.509 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 88.5082 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 88.4819 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4893 | 11.7881 | 60.0396 | 13 | 88.4913 | 12.3803 | 59.9935 | 13 | 88.5066 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5144 | 19.9938 | 59.9935 | 21
88.5154 | 19.1622 | 60.0108 | 21 | 88.4974 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.5069 | 12.2706 | 60.0051 | 13 | 88.5173 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 88.5165 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 88.4904 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.4976 | 11.7881 | 60.0396 | 13 | 88.4998 | 12.3803 | 59.9935 | 13 | 88.5149 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5227 | 20.0412 | 59.9935 | 21
88.5238 | 19.1622 | 60.0108 | 21 | 88.5057 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.5152 | 12.2632 | 60.0051 | 13 | 88.5256 | 12.5464 | 60.0223 | 13 | 88.5249 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 88.4987 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5059 | 11.7922 | 60.0396 | 13 | 88.5081 | 12.3803 | 59.9935 | 13 | 88.5233 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.531 | 20.0412 | 59.9935 | 21
88.5321 | 19.1622 | 60.0108 | 21 | 88.514 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.5236 | 12.2632 | 60.0051 | 13 | 88.534 | 12.5464 | 60.0223 | 13 | 88.5332 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 88.507 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5143 | 11.7922 | 60.0396 | 13 | 88.5164 | 12.3803 | 59.9935 | 13 | 88.5316 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5393 | 20.0412 | 59.9935 | 21
88.5404 | 19.1622 | 60.0108 | 21 | 88.5223 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.5319 | 12.2632 | 60.0051 | 13 | 88.5423 | 12.5464 | 60.0223 | 13 | 88.5416 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 88.5153 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5226 | 11.7922 | 60.0396 | 13 | 88.5247 | 12.3754 | 59.9935 | 13 | 88.5399 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5476 | 20.0412 | 59.9935 | 21
88.5488 | 19.1556 | 60.0108 | 21 | 88.5307 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 88.5402 | 12.2632 | 60.0051 | 13 | 88.5507 | 12.5464 | 60.0223 | 13 | 88.5499 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 88.5237 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5309 | 11.7922 | 60.0396 | 13 | 88.5331 | 12.3754 | 59.9935 | 13 | 88.5482 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5559 | 20.0396 | 59.9935 | 21
88.5571 | 19.1556 | 60.0108 | 21 | 88.539 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5485 | 12.2706 | 60.0051 | 13 | 88.559 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.5582 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 88.532 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5392 | 11.7922 | 60.0396 | 13 | 88.5414 | 12.3754 | 59.9935 | 13 | 88.5566 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5645 | 20.0396 | 59.9935 | 21
88.5654 | 19.1556 | 60.0108 | 21 | 88.5473 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5569 | 12.2706 | 60.0051 | 13 | 88.5673 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.5665 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 88.5403 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5475 | 11.7922 | 60.0396 | 13 | 88.5497 | 12.3754 | 59.9935 | 13 | 88.5649 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5728 | 20.0396 | 59.9935 | 21
88.5738 | 19.1556 | 60.0108 | 21 | 88.5556 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5652 | 12.2668 | 60.0051 | 13 | 88.5756 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.5749 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 88.5486 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5559 | 11.902 | 60.0396 | 13 | 88.558 | 12.5073 | 59.9935 | 13 | 88.5734 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5811 | 20.0396 | 59.9935 | 21
88.5821 | 19.1516 | 60.0108 | 21 | 88.564 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5735 | 12.2668 | 60.0051 | 13 | 88.584 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.5832 | 12.7715 | 60.0108 | 13 | 88.5569 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5642 | 11.902 | 60.0396 | 13 | 88.5664 | 12.5073 | 59.9935 | 13 | 88.5817 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5894 | 20.0358 | 59.9935 | 21
88.5904 | 19.1516 | 60.0108 | 21 | 88.5723 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5818 | 12.2542 | 60.0051 | 13 | 88.5923 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.5916 | 12.7715 | 60.0108 | 13 | 88.5653 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5725 | 11.902 | 60.0396 | 13 | 88.5747 | 12.5055 | 59.9935 | 13 | 88.59 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.5977 | 20.0358 | 59.9935 | 21
88.5988 | 19.1479 | 60.0108 | 21 | 88.5806 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5902 | 12.2542 | 60.0051 | 13 | 88.6006 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.5999 | 12.7691 | 60.0108 | 13 | 88.5736 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5808 | 11.902 | 60.0396 | 13 | 88.583 | 12.5055 | 59.9935 | 13 | 88.5983 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.606 | 20.0358 | 59.9935 | 21
88.6071 | 19.1479 | 60.0108 | 21 | 88.589 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.5985 | 12.2542 | 60.0051 | 13 | 88.6089 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.6082 | 12.7691 | 60.0108 | 13 | 88.5819 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5892 | 11.9085 | 60.0396 | 13 | 88.5914 | 12.5055 | 59.9935 | 13 | 88.6067 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6143 | 20.0358 | 59.9935 | 21
88.6154 | 19.2274 | 60.0108 | 21 | 88.5973 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6069 | 12.2542 | 60.0051 | 13 | 88.6173 | 12.5439 | 60.0223 | 13 | 88.6165 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 88.5902 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.5975 | 11.9085 | 60.0396 | 13 | 88.5997 | 12.5055 | 59.9935 | 13 | 88.615 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6228 | 20.0312 | 59.9935 | 21
88.6238 | 19.2274 | 60.0108 | 21 | 88.6056 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6152 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.6256 | 12.542 | 60.0223 | 13 | 88.6249 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 88.5986 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6058 | 11.9085 | 60.0396 | 13 | 88.608 | 12.5055 | 59.9935 | 13 | 88.6233 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6311 | 20.0312 | 59.9935 | 21
88.6321 | 19.2234 | 60.0108 | 21 | 88.6139 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6235 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.634 | 12.542 | 60.0223 | 13 | 88.6332 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 88.6069 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6141 | 11.9085 | 60.0396 | 13 | 88.6163 | 12.5055 | 59.9935 | 13 | 88.6317 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6394 | 20.0287 | 59.9935 | 21
88.6404 | 19.2234 | 60.0108 | 21 | 88.6223 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6319 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.6423 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6415 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 88.6152 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6224 | 11.9104 | 60.0396 | 13 | 88.6248 | 12.5029 | 59.9935 | 13 | 88.64 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6477 | 20.0287 | 59.9935 | 21
88.6488 | 19.2954 | 60.0108 | 21 | 88.6306 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6402 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.6506 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6498 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 88.6235 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6309 | 11.9104 | 60.0396 | 13 | 88.6331 | 12.5029 | 59.9935 | 13 | 88.6483 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.656 | 20.0787 | 59.9935 | 21
88.6571 | 19.2954 | 60.0108 | 21 | 88.6389 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6486 | 12.2793 | 60.0051 | 13 | 88.6589 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6582 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 88.632 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6392 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6414 | 12.4984 | 59.9935 | 13 | 88.6566 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6643 | 20.0787 | 59.9935 | 21
88.6654 | 19.2925 | 60.0108 | 21 | 88.6472 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6569 | 12.2793 | 60.0051 | 13 | 88.6673 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6666 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 88.6403 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6475 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6498 | 12.4984 | 59.9935 | 13 | 88.665 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6726 | 20.0787 | 59.9935 | 21
88.6737 | 19.2925 | 60.0108 | 21 | 88.6556 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6652 | 12.2793 | 60.0051 | 13 | 88.6756 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6749 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 88.6486 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6558 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6581 | 12.494 | 59.9935 | 13 | 88.6733 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6809 | 20.0787 | 59.9935 | 21
88.6821 | 19.3611 | 60.0108 | 21 | 88.6639 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6735 | 12.2793 | 60.0051 | 13 | 88.684 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6832 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 88.6569 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6642 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6664 | 12.494 | 59.9935 | 13 | 88.6818 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6895 | 20.0757 | 59.9935 | 21
88.6904 | 19.3611 | 60.0108 | 21 | 88.6722 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6819 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.6923 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6915 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 88.6653 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6725 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6747 | 12.494 | 59.9935 | 13 | 88.6901 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.6978 | 20.0757 | 59.9935 | 21
88.6987 | 19.3606 | 60.0108 | 21 | 88.6805 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6902 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.7006 | 12.5385 | 60.0223 | 13 | 88.6999 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 88.6736 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6808 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6831 | 12.494 | 59.9935 | 13 | 88.6984 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7061 | 20.0749 | 59.9935 | 21
88.7071 | 19.3606 | 60.0108 | 21 | 88.6889 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.6985 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.7089 | 12.5355 | 60.0223 | 13 | 88.7082 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 88.6819 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6891 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6914 | 12.494 | 59.9935 | 13 | 88.7067 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7144 | 20.0749 | 59.9935 | 21
88.7154 | 19.3576 | 60.0108 | 21 | 88.6972 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7068 | 12.2618 | 60.0051 | 13 | 88.7172 | 12.5355 | 60.0223 | 13 | 88.7166 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 88.6902 | 12.3969 | 60.0223 | 13 | 88.6974 | 12.055 | 60.0396 | 13 | 88.6997 | 12.494 | 59.9935 | 13 | 88.7151 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7227 | 20.0685 | 59.9935 | 21
88.7237 | 19.3576 | 60.0108 | 21 | 88.7055 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7152 | 12.336 | 60.0051 | 13 | 88.7256 | 12.5327 | 60.0223 | 13 | 88.7249 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 88.6986 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7058 | 12.057 | 60.0396 | 13 | 88.7081 | 12.491 | 59.9935 | 13 | 88.7234 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.731 | 20.0685 | 59.9935 | 21
88.7321 | 19.3507 | 60.0108 | 21 | 88.7138 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7235 | 12.336 | 60.0051 | 13 | 88.7339 | 12.5327 | 60.0223 | 13 | 88.7332 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 88.7069 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7141 | 12.057 | 60.0396 | 13 | 88.7164 | 12.491 | 59.9935 | 13 | 88.7317 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7395 | 20.0685 | 59.9935 | 21
88.7404 | 19.3507 | 60.0108 | 21 | 88.7222 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7319 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.7422 | 12.5327 | 60.0223 | 13 | 88.7415 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 88.7152 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7224 | 12.058 | 60.0396 | 13 | 88.7247 | 12.491 | 59.9935 | 13 | 88.7401 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7478 | 20.0685 | 59.9935 | 21
88.7487 | 19.3507 | 60.0108 | 21 | 88.7305 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7402 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.7505 | 12.5327 | 60.0223 | 13 | 88.7499 | 12.7542 | 60.0108 | 13 | 88.7235 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7307 | 12.058 | 60.0396 | 13 | 88.733 | 12.491 | 59.9935 | 13 | 88.7484 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7561 | 20.0652 | 59.9935 | 21
88.7571 | 19.3507 | 60.0108 | 21 | 88.7388 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7485 | 12.3175 | 60.0051 | 13 | 88.7589 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.7582 | 12.7542 | 60.0108 | 13 | 88.7319 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7391 | 12.058 | 60.0396 | 13 | 88.7413 | 12.491 | 59.9935 | 13 | 88.7567 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7644 | 20.0652 | 59.9935 | 21
88.7654 | 19.3475 | 60.0108 | 21 | 88.7472 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7568 | 12.3175 | 60.0051 | 13 | 88.7672 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.7665 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 88.7402 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7474 | 12.058 | 60.0396 | 13 | 88.7498 | 12.491 | 59.9935 | 13 | 88.765 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7727 | 20.0614 | 59.9935 | 21
88.7737 | 19.3475 | 60.0108 | 21 | 88.7555 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7652 | 12.3175 | 60.0051 | 13 | 88.7756 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.7748 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 88.7485 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.7557 | 12.058 | 60.0396 | 13 | 88.7581 | 12.4896 | 59.9935 | 13 | 88.7734 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.781 | 20.0614 | 59.9935 | 21
88.7821 | 19.3411 | 60.0108 | 21 | 88.7638 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7735 | 12.3175 | 60.0051 | 13 | 88.7839 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.7832 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 88.7568 | 12.3942 | 60.0223 | 13 | 88.764 | 12.058 | 60.0396 | 13 | 88.7664 | 12.4896 | 59.9935 | 13 | 88.7817 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7893 | 20.0616 | 59.9935 | 21
88.7904 | 19.3411 | 60.0108 | 21 | 88.7721 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7819 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.7922 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.7915 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 88.7653 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.7723 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.7748 | 12.4896 | 59.9935 | 13 | 88.7902 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.7976 | 20.0616 | 59.9935 | 21
88.7987 | 19.3411 | 60.0108 | 21 | 88.7805 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7902 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.8005 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.7999 | 12.7513 | 60.0108 | 13 | 88.7736 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.7808 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.7831 | 12.4896 | 59.9935 | 13 | 88.7985 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8062 | 20.0564 | 59.9935 | 21
88.8071 | 19.3411 | 60.0108 | 21 | 88.7888 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.7985 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.8089 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8082 | 12.7513 | 60.0108 | 13 | 88.7819 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.7891 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.7914 | 12.4896 | 59.9935 | 13 | 88.8068 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8145 | 20.0564 | 59.9935 | 21
88.8154 | 19.3359 | 60.0108 | 21 | 88.7971 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8068 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.8172 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8165 | 12.748 | 60.0108 | 13 | 88.7902 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.7974 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.7997 | 12.4896 | 59.9935 | 13 | 88.8151 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8228 | 20.0525 | 59.9935 | 21
88.8237 | 19.3359 | 60.0108 | 21 | 88.8055 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8152 | 12.3177 | 60.0051 | 13 | 88.8256 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8248 | 12.748 | 60.0108 | 13 | 88.7985 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.8057 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8081 | 12.4889 | 59.9935 | 13 | 88.8235 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8311 | 20.0525 | 59.9935 | 21
88.8321 | 19.3257 | 60.0051 | 21 | 88.8138 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8235 | 12.3177 | 60.0051 | 13 | 88.8339 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8332 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 88.8069 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.8141 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8164 | 12.4889 | 59.9935 | 13 | 88.8318 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8394 | 20.086 | 59.9935 | 21
88.8404 | 19.3257 | 60.0051 | 21 | 88.8221 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8318 | 12.3177 | 60.0051 | 13 | 88.8422 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8415 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 88.8152 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.8224 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8247 | 12.4889 | 59.9935 | 13 | 88.8401 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8477 | 20.086 | 59.9935 | 21
88.8487 | 19.3257 | 60.0051 | 21 | 88.8304 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8402 | 12.3177 | 60.0051 | 13 | 88.8505 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8499 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 88.8235 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.8307 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8331 | 12.4889 | 59.9935 | 13 | 88.8485 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.856 | 20.086 | 59.9935 | 21
88.857 | 19.3257 | 60.0051 | 21 | 88.8387 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8485 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.8589 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8582 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 88.8318 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.839 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8414 | 12.4889 | 59.9935 | 13 | 88.8568 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8645 | 20.086 | 59.9935 | 21
88.8654 | 19.3257 | 60.0051 | 21 | 88.8471 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8569 | 12.335 | 60.0051 | 13 | 88.8672 | 12.5312 | 60.0223 | 13 | 88.8665 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 88.8402 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.8473 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8497 | 12.4889 | 59.9935 | 13 | 88.8651 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8728 | 20.0804 | 59.9935 | 21
88.8737 | 19.3257 | 60.0051 | 21 | 88.8554 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8652 | 12.3312 | 60.0051 | 13 | 88.8755 | 12.5261 | 60.0223 | 13 | 88.8748 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 88.8485 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.8557 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.858 | 12.4871 | 59.9935 | 13 | 88.8734 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8811 | 20.0804 | 59.9935 | 21
88.882 | 19.3227 | 60.0051 | 21 | 88.8637 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8735 | 12.3312 | 60.0051 | 13 | 88.8839 | 12.5261 | 60.0223 | 13 | 88.8832 | 12.7409 | 60.0108 | 13 | 88.8568 | 12.3866 | 60.0223 | 13 | 88.864 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8665 | 12.4871 | 59.9935 | 13 | 88.8818 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8894 | 20.0799 | 59.9935 | 21
88.8904 | 19.3227 | 60.0051 | 21 | 88.872 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8818 | 12.3139 | 60.0051 | 13 | 88.8922 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.8915 | 12.7409 | 60.0108 | 13 | 88.8651 | 12.3838 | 60.0223 | 13 | 88.8723 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8748 | 12.4841 | 59.9935 | 13 | 88.8901 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.8977 | 20.0799 | 59.9935 | 21
88.8987 | 19.3203 | 60.0051 | 21 | 88.8804 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8902 | 12.3139 | 60.0051 | 13 | 88.9005 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.8998 | 12.7368 | 60.0108 | 13 | 88.8735 | 12.3838 | 60.0223 | 13 | 88.8806 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8831 | 12.4841 | 59.9935 | 13 | 88.8986 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.906 | 20.0801 | 59.9935 | 21
88.907 | 19.3203 | 60.0051 | 21 | 88.8887 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.8985 | 12.3139 | 60.0051 | 13 | 88.9089 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9081 | 12.7368 | 60.0108 | 13 | 88.8818 | 12.3838 | 60.0223 | 13 | 88.889 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8915 | 12.4841 | 59.9935 | 13 | 88.9069 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9143 | 20.0801 | 59.9935 | 21
88.9154 | 19.3203 | 60.0051 | 21 | 88.897 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 88.9069 | 12.3139 | 60.0051 | 13 | 88.9172 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9165 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 88.8901 | 12.3838 | 60.0223 | 13 | 88.8973 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.8998 | 12.4841 | 59.9935 | 13 | 88.9152 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9226 | 20.0798 | 59.9935 | 21
88.9237 | 19.3203 | 60.0051 | 21 | 88.9054 | 20.7968 | 60.0569 | 21 | 88.9152 | 12.3312 | 60.0051 | 13 | 88.9255 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9248 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 88.8984 | 12.3838 | 60.0223 | 13 | 88.9056 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.9081 | 12.4818 | 59.9935 | 13 | 88.9235 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9312 | 20.0798 | 59.9935 | 21
88.932 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.9137 | 20.7968 | 60.0569 | 21 | 88.9235 | 12.3312 | 60.0051 | 13 | 88.9338 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9332 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9069 | 12.3838 | 60.0223 | 13 | 88.9139 | 12.0586 | 60.0396 | 13 | 88.9164 | 12.4818 | 59.9935 | 13 | 88.9319 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9395 | 20.0741 | 59.9935 | 21
88.9404 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.922 | 20.7913 | 60.0569 | 21 | 88.9318 | 12.3312 | 60.0051 | 13 | 88.9421 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9415 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9152 | 12.384 | 60.0223 | 13 | 88.9222 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9248 | 12.4818 | 59.9935 | 13 | 88.9402 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9478 | 20.0741 | 59.9935 | 21
88.9487 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.9303 | 20.7913 | 60.0569 | 21 | 88.9402 | 12.3312 | 60.0051 | 13 | 88.9505 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9498 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9235 | 12.384 | 60.0223 | 13 | 88.9307 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9331 | 12.4818 | 59.9935 | 13 | 88.9485 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9561 | 20.0741 | 59.9935 | 21
88.957 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.9387 | 20.7883 | 60.0569 | 21 | 88.9485 | 12.3139 | 60.0051 | 13 | 88.9588 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9581 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9318 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 88.939 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9414 | 12.4788 | 59.9935 | 13 | 88.9569 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9644 | 20.0741 | 59.9935 | 21
88.9654 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.947 | 20.7883 | 60.0569 | 21 | 88.9568 | 12.3139 | 60.0051 | 13 | 88.9672 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9665 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9402 | 12.4567 | 60.0223 | 13 | 88.9473 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9497 | 12.4788 | 59.9935 | 13 | 88.9652 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9727 | 20.0675 | 59.9935 | 21
88.9737 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.9553 | 20.8107 | 60.0569 | 21 | 88.9651 | 12.3105 | 60.0051 | 13 | 88.9755 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9748 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9485 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 88.9556 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9581 | 12.4788 | 59.9935 | 13 | 88.9735 | 12.7839 | 59.9647 | 13 | 88.9812 | 20.0675 | 59.9935 | 21
88.982 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.9636 | 20.8107 | 60.0569 | 21 | 88.9735 | 12.3105 | 60.0051 | 13 | 88.9838 | 12.5246 | 60.0223 | 13 | 88.9832 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9568 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 88.964 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9664 | 12.4788 | 59.9935 | 13 | 88.9818 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 88.9895 | 20.0675 | 59.9935 | 21
88.9904 | 19.3193 | 60.0051 | 21 | 88.972 | 20.8053 | 60.0569 | 21 | 88.9818 | 12.3279 | 60.0051 | 13 | 88.9921 | 12.5208 | 60.0223 | 13 | 88.9915 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9651 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 88.9723 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9747 | 12.4788 | 59.9935 | 13 | 88.9902 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 88.9978 | 20.0675 | 59.9935 | 21
88.9987 | 19.3152 | 60.0051 | 21 | 88.9803 | 20.8053 | 60.0569 | 21 | 88.9902 | 12.3279 | 60.0051 | 13 | 89.0005 | 12.5208 | 60.0223 | 13 | 88.9998 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9735 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 88.9806 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.983 | 12.4788 | 59.9935 | 13 | 88.9985 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0061 | 20.061 | 59.9935 | 21
89.007 | 19.3152 | 60.0051 | 21 | 88.9886 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 88.9985 | 12.3279 | 60.0051 | 13 | 89.0088 | 12.5173 | 60.0223 | 13 | 89.0081 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9818 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 88.9889 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9915 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.007 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0144 | 20.061 | 59.9935 | 21
89.0154 | 19.3152 | 60.0051 | 21 | 88.9969 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 89.0068 | 12.3279 | 60.0051 | 13 | 89.0172 | 12.5173 | 60.0223 | 13 | 89.0165 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9901 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 88.9972 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 88.9998 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0153 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0227 | 20.0922 | 59.9935 | 21
89.0237 | 19.3152 | 60.0051 | 21 | 89.0052 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 89.0152 | 12.3105 | 60.0051 | 13 | 89.0255 | 12.5559 | 60.0223 | 13 | 89.0248 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 88.9984 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 89.0056 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0081 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0236 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.031 | 20.0922 | 59.9935 | 21
89.032 | 19.3152 | 60.0051 | 21 | 89.0136 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 89.0235 | 12.3105 | 60.0051 | 13 | 89.0338 | 12.5559 | 60.0223 | 13 | 89.0331 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0068 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 89.0139 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0165 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0319 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0393 | 20.1241 | 59.9935 | 21
89.0404 | 19.3152 | 60.0051 | 21 | 89.0219 | 20.7999 | 60.0569 | 21 | 89.0319 | 12.3105 | 60.0051 | 13 | 89.0421 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0415 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0151 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 89.0222 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0248 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0403 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0476 | 20.1241 | 59.9935 | 21
89.0487 | 19.3114 | 60.0051 | 21 | 89.0302 | 20.7999 | 60.0569 | 21 | 89.0402 | 12.3105 | 60.0051 | 13 | 89.0505 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0498 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0234 | 12.4554 | 60.0223 | 13 | 89.0305 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0331 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0486 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0562 | 20.1224 | 59.9935 | 21
89.057 | 19.3114 | 60.0051 | 21 | 89.0385 | 20.8023 | 60.0569 | 21 | 89.0485 | 12.3504 | 60.0051 | 13 | 89.0588 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0582 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0317 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0388 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0414 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0569 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0645 | 20.1224 | 59.9935 | 21
89.0654 | 19.3114 | 60.0051 | 21 | 89.0469 | 20.8023 | 60.0569 | 21 | 89.0568 | 12.3504 | 60.0051 | 13 | 89.0671 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0665 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.04 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0472 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0498 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0653 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0728 | 20.1203 | 59.9935 | 21
89.0737 | 19.3114 | 60.0051 | 21 | 89.0552 | 20.801 | 60.0569 | 21 | 89.0652 | 12.3504 | 60.0051 | 13 | 89.0754 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0748 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0485 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0555 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0581 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0736 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0811 | 20.1203 | 59.9935 | 21
89.082 | 19.3354 | 60.0051 | 21 | 89.0635 | 20.801 | 60.0569 | 21 | 89.0735 | 12.3504 | 60.0051 | 13 | 89.0838 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0831 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0568 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0638 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0664 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0819 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0894 | 20.1203 | 59.9935 | 21
89.0904 | 19.3354 | 60.0051 | 21 | 89.0719 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 89.0818 | 12.4332 | 60.0051 | 13 | 89.0921 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0915 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0651 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0721 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0748 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0902 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.0977 | 20.1203 | 59.9935 | 21
89.0987 | 19.3325 | 60.0051 | 21 | 89.0802 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 89.0901 | 12.4332 | 60.0051 | 13 | 89.1005 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.0998 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0734 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0806 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0831 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.0986 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1062 | 20.1203 | 59.9935 | 21
89.107 | 19.3325 | 60.0051 | 21 | 89.0885 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 89.0985 | 12.4295 | 60.0051 | 13 | 89.1088 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.1082 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0818 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0889 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0914 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1069 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1145 | 20.1203 | 59.9935 | 21
89.1154 | 19.3274 | 60.0051 | 21 | 89.0968 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 89.1068 | 12.4295 | 60.0051 | 13 | 89.1171 | 12.5529 | 60.0223 | 13 | 89.1165 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0901 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.0972 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.0997 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1154 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1228 | 20.1107 | 59.9935 | 21
89.1237 | 19.3274 | 60.0051 | 21 | 89.1052 | 20.7928 | 60.0569 | 21 | 89.1152 | 12.4215 | 60.0051 | 13 | 89.1254 | 12.5511 | 60.0223 | 13 | 89.1248 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.0984 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.1055 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1082 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1237 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1311 | 20.1107 | 59.9935 | 21
89.132 | 19.3274 | 60.0051 | 21 | 89.1135 | 20.7928 | 60.0569 | 21 | 89.1235 | 12.4215 | 60.0051 | 13 | 89.1338 | 12.5511 | 60.0223 | 13 | 89.1331 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1067 | 12.4545 | 60.0223 | 13 | 89.1138 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1165 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.132 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1394 | 20.1107 | 59.9935 | 21
89.1404 | 19.3274 | 60.0051 | 21 | 89.1218 | 20.8007 | 60.0569 | 21 | 89.1318 | 12.4185 | 60.0051 | 13 | 89.1421 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 89.1415 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1151 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1222 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1248 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1403 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1477 | 20.1107 | 59.9935 | 21
89.1487 | 19.3274 | 60.0051 | 21 | 89.1301 | 20.8007 | 60.0569 | 21 | 89.1401 | 12.4185 | 60.0051 | 13 | 89.1505 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 89.1498 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1234 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1305 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1332 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1487 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.156 | 20.1506 | 59.9935 | 21
89.157 | 19.3274 | 60.0051 | 21 | 89.1385 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 89.1485 | 12.4265 | 60.0051 | 13 | 89.1588 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 89.1581 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1317 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1388 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1415 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.157 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1643 | 20.1506 | 59.9935 | 21
89.1654 | 19.3238 | 60.0051 | 21 | 89.1468 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 89.1568 | 12.4265 | 60.0051 | 13 | 89.1671 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 89.1664 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.14 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1471 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1498 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1653 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1729 | 20.1414 | 59.9935 | 21
89.1737 | 19.3238 | 60.0051 | 21 | 89.1551 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 89.1652 | 12.4265 | 60.0051 | 13 | 89.1754 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 89.1748 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1484 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1555 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1581 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.1737 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1812 | 20.1414 | 59.9935 | 21
89.182 | 19.3238 | 60.0051 | 21 | 89.1635 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 89.1735 | 12.4265 | 60.0051 | 13 | 89.1837 | 12.5478 | 60.0223 | 13 | 89.1831 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1567 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1638 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1665 | 12.4763 | 59.9878 | 13 | 89.182 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1895 | 20.1414 | 59.9935 | 21
89.1903 | 19.3238 | 60.0051 | 21 | 89.1718 | 20.7954 | 60.0569 | 21 | 89.1818 | 12.4185 | 60.0051 | 13 | 89.1921 | 12.5436 | 60.0223 | 13 | 89.1915 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.165 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1721 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1748 | 12.48 | 59.9878 | 13 | 89.1903 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.1978 | 20.1414 | 59.9935 | 21
89.1987 | 19.3676 | 60.0051 | 21 | 89.1801 | 20.7954 | 60.0569 | 21 | 89.1901 | 12.4185 | 60.0051 | 13 | 89.2004 | 12.5436 | 60.0223 | 13 | 89.1998 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1733 | 12.4521 | 60.0223 | 13 | 89.1804 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1831 | 12.48 | 59.9878 | 13 | 89.1986 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2061 | 20.1414 | 59.9878 | 21
89.207 | 19.3676 | 60.0051 | 21 | 89.1884 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 89.1985 | 12.416 | 60.0051 | 13 | 89.2087 | 12.5436 | 60.0223 | 13 | 89.2081 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1818 | 12.4482 | 60.0223 | 13 | 89.1887 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1915 | 12.4825 | 59.9878 | 13 | 89.207 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2144 | 20.1414 | 59.9878 | 21
89.2154 | 19.3676 | 60.0051 | 21 | 89.1967 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 89.2068 | 12.416 | 60.0051 | 13 | 89.217 | 12.5436 | 60.0223 | 13 | 89.2165 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1901 | 12.4482 | 60.0223 | 13 | 89.1971 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.1998 | 12.4825 | 59.9878 | 13 | 89.2153 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2227 | 20.1413 | 59.9878 | 21
89.2237 | 19.3676 | 60.0051 | 21 | 89.2051 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 89.2151 | 12.4242 | 60.0051 | 13 | 89.2254 | 12.5399 | 60.0223 | 13 | 89.2248 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.1984 | 12.4482 | 60.0223 | 13 | 89.2054 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2081 | 12.4825 | 59.9878 | 13 | 89.2238 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2312 | 20.1413 | 59.9878 | 21
89.232 | 19.4095 | 60.0051 | 21 | 89.2134 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 89.2235 | 12.4242 | 60.0051 | 13 | 89.2337 | 12.5399 | 60.0223 | 13 | 89.2332 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.2067 | 12.4482 | 60.0223 | 13 | 89.2137 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2164 | 12.4825 | 59.9878 | 13 | 89.2321 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2395 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.2403 | 19.4095 | 60.0051 | 21 | 89.2217 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 89.2318 | 12.4242 | 60.0051 | 13 | 89.2421 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.2415 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.2151 | 12.4482 | 60.0223 | 13 | 89.222 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2249 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2404 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2478 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.2487 | 19.4095 | 60.0051 | 21 | 89.23 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 89.2402 | 12.4242 | 60.0051 | 13 | 89.2504 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.2498 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.2234 | 12.4482 | 60.0223 | 13 | 89.2305 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2332 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2487 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2561 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.257 | 19.4095 | 60.0051 | 21 | 89.2384 | 20.7872 | 60.0569 | 21 | 89.2485 | 12.416 | 60.0051 | 13 | 89.2587 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.2581 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 89.2317 | 12.4455 | 60.0223 | 13 | 89.2388 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2415 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2571 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2644 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.2653 | 19.4089 | 60.0051 | 21 | 89.2467 | 20.7872 | 60.0569 | 21 | 89.2568 | 12.416 | 60.0051 | 13 | 89.267 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.2665 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 89.24 | 12.4455 | 60.0223 | 13 | 89.2471 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2499 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2654 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2727 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.2737 | 19.4089 | 60.0051 | 21 | 89.255 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 89.2651 | 12.4092 | 60.0051 | 13 | 89.2754 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.2748 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 89.2484 | 12.4455 | 60.0223 | 13 | 89.2554 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2582 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2737 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.281 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.282 | 19.4089 | 60.0051 | 21 | 89.2633 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 89.2735 | 12.4092 | 60.0051 | 13 | 89.2837 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.2831 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 89.2567 | 12.4455 | 60.0223 | 13 | 89.2637 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2665 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2821 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2893 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.2903 | 19.4089 | 60.0051 | 21 | 89.2717 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 89.2818 | 12.423 | 60.0051 | 13 | 89.2921 | 12.6439 | 60.0223 | 13 | 89.2914 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 89.265 | 12.4455 | 60.0223 | 13 | 89.2721 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2748 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2904 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.2979 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.2987 | 19.4089 | 60.0051 | 21 | 89.28 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 89.2902 | 12.423 | 60.0051 | 13 | 89.3004 | 12.6439 | 60.0223 | 13 | 89.2998 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 89.2733 | 12.4455 | 60.0223 | 13 | 89.2804 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2832 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.2987 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.3062 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.307 | 19.4089 | 60.0051 | 21 | 89.2883 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 89.2985 | 12.4188 | 60.0051 | 13 | 89.3087 | 12.6439 | 60.0223 | 13 | 89.3081 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 89.2816 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.2887 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2915 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.307 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.3145 | 20.1379 | 59.9878 | 21
89.3153 | 19.4062 | 60.0051 | 21 | 89.2966 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 89.3068 | 12.4188 | 60.0051 | 13 | 89.317 | 12.6439 | 60.0223 | 13 | 89.3165 | 12.7282 | 60.0108 | 13 | 89.29 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.297 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.2998 | 12.4854 | 59.9878 | 13 | 89.3154 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.3228 | 20.1346 | 59.9878 | 21
89.3237 | 19.4062 | 60.0051 | 21 | 89.305 | 20.7773 | 60.0569 | 21 | 89.3151 | 12.4188 | 60.0051 | 13 | 89.3254 | 12.6412 | 60.0223 | 13 | 89.3248 | 12.7282 | 60.0108 | 13 | 89.2983 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.3054 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3081 | 12.4869 | 59.9878 | 13 | 89.3237 | 12.7833 | 59.9647 | 13 | 89.3311 | 20.1346 | 59.9878 | 21
89.332 | 19.4062 | 60.0051 | 21 | 89.3133 | 20.7773 | 60.0569 | 21 | 89.3235 | 12.4188 | 60.0051 | 13 | 89.3337 | 12.6412 | 60.0223 | 13 | 89.3331 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 89.3066 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.3137 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3165 | 12.4869 | 59.9878 | 13 | 89.3322 | 12.7862 | 59.9647 | 13 | 89.3394 | 20.1304 | 59.9878 | 21
89.3403 | 19.4062 | 60.0051 | 21 | 89.3216 | 20.7711 | 60.0569 | 21 | 89.3318 | 12.4188 | 60.0051 | 13 | 89.342 | 12.6397 | 60.0223 | 13 | 89.3414 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 89.3149 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.322 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3248 | 12.4869 | 59.9935 | 13 | 89.3405 | 12.7862 | 59.9647 | 13 | 89.3479 | 20.1304 | 59.9878 | 21
89.3487 | 19.4062 | 60.0051 | 21 | 89.33 | 20.7711 | 60.0569 | 21 | 89.3401 | 12.4188 | 60.0051 | 13 | 89.3503 | 12.6397 | 60.0223 | 13 | 89.3498 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 89.3234 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.3303 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3331 | 12.4869 | 59.9935 | 13 | 89.3488 | 12.7898 | 59.9647 | 13 | 89.3562 | 20.1304 | 59.9878 | 21
89.357 | 19.4062 | 60.0051 | 21 | 89.3383 | 20.7674 | 60.0569 | 21 | 89.3484 | 12.4344 | 60.0051 | 13 | 89.3587 | 12.6365 | 60.0223 | 13 | 89.3581 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 89.3317 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.3386 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3414 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.3571 | 12.7898 | 59.9647 | 13 | 89.3645 | 20.1304 | 59.9878 | 21
89.3653 | 19.4034 | 60.0051 | 21 | 89.3466 | 20.7674 | 60.0569 | 21 | 89.3568 | 12.4344 | 60.0051 | 13 | 89.367 | 12.6365 | 60.0223 | 13 | 89.3665 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 89.34 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.347 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3499 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.3655 | 12.7898 | 59.9647 | 13 | 89.3728 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.3737 | 19.4034 | 60.0051 | 21 | 89.3549 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 89.3651 | 12.4344 | 60.0051 | 13 | 89.3754 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.3748 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 89.3483 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.3553 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3582 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.3738 | 12.7898 | 59.9647 | 13 | 89.3811 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.382 | 19.4034 | 60.0051 | 21 | 89.3633 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 89.3735 | 12.4344 | 60.0051 | 13 | 89.3837 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.3831 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 89.3567 | 12.4413 | 60.0223 | 13 | 89.3636 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3665 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.3821 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.3894 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.3903 | 19.4034 | 60.0051 | 21 | 89.3716 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 89.3818 | 12.4335 | 60.0051 | 13 | 89.392 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.3914 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 89.365 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.3719 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3749 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.3905 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.3977 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.3987 | 19.3997 | 60.0051 | 21 | 89.3799 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 89.3901 | 12.4335 | 60.0051 | 13 | 89.4003 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.3998 | 12.7192 | 60.0108 | 13 | 89.3733 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.3804 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3832 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.3988 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.406 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.407 | 19.3997 | 60.0051 | 21 | 89.3882 | 20.7545 | 60.0569 | 21 | 89.3985 | 12.4311 | 60.0051 | 13 | 89.4087 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.4081 | 12.7192 | 60.0108 | 13 | 89.3816 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.3887 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3915 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4071 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4146 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.4153 | 19.3997 | 60.0051 | 21 | 89.3965 | 20.7545 | 60.0569 | 21 | 89.4068 | 12.4311 | 60.0051 | 13 | 89.417 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.4164 | 12.7149 | 60.0108 | 13 | 89.39 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.397 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.3998 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4154 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4229 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.4237 | 19.3997 | 60.0051 | 21 | 89.4049 | 20.7522 | 60.0569 | 21 | 89.4152 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.4253 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.4247 | 12.7149 | 60.0108 | 13 | 89.3983 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.4053 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4082 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4238 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4312 | 20.1272 | 59.9878 | 21
89.432 | 19.3997 | 60.0051 | 21 | 89.4132 | 20.7522 | 60.0569 | 21 | 89.4235 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.4337 | 12.6645 | 60.0223 | 13 | 89.4331 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 89.4066 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.4136 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4165 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4321 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4395 | 20.1241 | 59.9878 | 21
89.4403 | 19.3997 | 60.0051 | 21 | 89.4215 | 20.745 | 60.0569 | 21 | 89.4318 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.442 | 12.6612 | 60.0223 | 13 | 89.4414 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 89.4149 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.422 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4248 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4406 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4478 | 20.1241 | 59.9878 | 21
89.4487 | 19.3969 | 60.0051 | 21 | 89.4298 | 20.745 | 60.0569 | 21 | 89.4401 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.4503 | 12.6612 | 60.0223 | 13 | 89.4498 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 89.4233 | 12.4353 | 60.0223 | 13 | 89.4303 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4332 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4489 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4561 | 20.1241 | 59.9878 | 21
89.457 | 19.3969 | 60.0051 | 21 | 89.4382 | 20.7088 | 60.0569 | 21 | 89.4485 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.4586 | 12.6612 | 60.0223 | 13 | 89.4581 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 89.4316 | 12.4923 | 60.0223 | 13 | 89.4386 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4415 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4572 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4646 | 20.1241 | 59.9878 | 21
89.4653 | 19.3969 | 60.0051 | 21 | 89.4465 | 20.7088 | 60.0569 | 21 | 89.4568 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.467 | 12.6612 | 60.0223 | 13 | 89.4664 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 89.4399 | 12.4923 | 60.0223 | 13 | 89.4469 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4498 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4655 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4729 | 20.123 | 59.9878 | 21
89.4737 | 19.3969 | 60.0051 | 21 | 89.4548 | 20.7061 | 60.0569 | 21 | 89.4651 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.4753 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.4747 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 89.4482 | 12.4923 | 60.0223 | 13 | 89.4553 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4581 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4739 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4812 | 20.123 | 59.9878 | 21
89.482 | 19.3969 | 60.0051 | 21 | 89.4632 | 20.7061 | 60.0569 | 21 | 89.4734 | 12.4269 | 60.0051 | 13 | 89.4836 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.4831 | 12.7495 | 60.0108 | 13 | 89.4567 | 12.4923 | 60.0223 | 13 | 89.4636 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4666 | 12.4888 | 59.9935 | 13 | 89.4822 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4895 | 20.1473 | 59.9878 | 21
89.4903 | 19.3969 | 60.0051 | 21 | 89.4715 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 89.4818 | 12.4127 | 60.0051 | 13 | 89.4919 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.4914 | 12.7495 | 60.0108 | 13 | 89.465 | 12.4923 | 60.0223 | 13 | 89.4719 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4749 | 12.4822 | 59.9935 | 13 | 89.4905 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.4978 | 20.1473 | 59.9878 | 21
89.4987 | 19.3943 | 60.0051 | 21 | 89.4798 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 89.4901 | 12.4127 | 60.0051 | 13 | 89.5003 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.4998 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.4733 | 12.4923 | 60.0223 | 13 | 89.4802 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4832 | 12.4822 | 59.9935 | 13 | 89.4989 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.5061 | 20.1473 | 59.9878 | 21
89.507 | 19.3943 | 60.0051 | 21 | 89.4881 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 89.4985 | 12.4127 | 60.0051 | 13 | 89.5086 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.5081 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.4816 | 12.5537 | 60.0223 | 13 | 89.4885 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4916 | 12.4822 | 59.9935 | 13 | 89.5072 | 12.7927 | 59.9647 | 13 | 89.5144 | 20.1473 | 59.9878 | 21
89.5153 | 19.3943 | 60.0051 | 21 | 89.4965 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 89.5068 | 12.4127 | 60.0051 | 13 | 89.517 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.5164 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.49 | 12.5537 | 60.0223 | 13 | 89.4969 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.4999 | 12.4822 | 59.9935 | 13 | 89.5155 | 12.7924 | 59.9647 | 13 | 89.5227 | 20.1473 | 59.9878 | 21
89.5237 | 19.3943 | 60.0051 | 21 | 89.5048 | 20.6988 | 60.0569 | 21 | 89.5151 | 12.4286 | 60.0051 | 13 | 89.5253 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.5247 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.4983 | 12.5537 | 60.0223 | 13 | 89.5052 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5082 | 12.4822 | 59.9935 | 13 | 89.5238 | 12.7924 | 59.9647 | 13 | 89.5312 | 20.1473 | 59.9878 | 21
89.532 | 19.3927 | 60.0051 | 21 | 89.5131 | 20.6988 | 60.0569 | 21 | 89.5234 | 12.4286 | 60.0051 | 13 | 89.5336 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.5331 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.5066 | 12.5537 | 60.0223 | 13 | 89.5135 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5165 | 12.4822 | 59.9935 | 13 | 89.5322 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5396 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.5403 | 19.3927 | 60.0051 | 21 | 89.5214 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 89.5318 | 12.4286 | 60.0051 | 13 | 89.5419 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.5414 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.5149 | 12.551 | 60.0223 | 13 | 89.5219 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5249 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5405 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5479 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.5487 | 19.3927 | 60.0051 | 21 | 89.5298 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 89.5401 | 12.4286 | 60.0051 | 13 | 89.5503 | 12.6547 | 60.0223 | 13 | 89.5497 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.5232 | 12.551 | 60.0223 | 13 | 89.5303 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5332 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.549 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5562 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.557 | 19.3927 | 60.0051 | 21 | 89.5381 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 89.5485 | 12.4085 | 60.0051 | 13 | 89.5586 | 12.6549 | 60.0223 | 13 | 89.558 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 89.5316 | 12.551 | 60.0223 | 13 | 89.5386 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5415 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5573 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5645 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.5653 | 19.39 | 60.0051 | 21 | 89.5464 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 89.5568 | 12.4085 | 60.0051 | 13 | 89.567 | 12.6549 | 60.0223 | 13 | 89.5664 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5399 | 12.551 | 60.0223 | 13 | 89.5469 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5498 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5656 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5728 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.5736 | 19.39 | 60.0051 | 21 | 89.5547 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 89.5651 | 12.4085 | 60.0051 | 13 | 89.5753 | 12.6549 | 60.0223 | 13 | 89.5747 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5482 | 12.547 | 60.0223 | 13 | 89.5552 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5582 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5739 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5813 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.582 | 19.39 | 60.0051 | 21 | 89.563 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 89.5734 | 12.4085 | 60.0051 | 13 | 89.5836 | 12.6549 | 60.0223 | 13 | 89.5831 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5565 | 12.547 | 60.0223 | 13 | 89.5635 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5665 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5822 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5896 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.5903 | 19.39 | 60.0051 | 21 | 89.5714 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 89.5818 | 12.4056 | 60.0051 | 13 | 89.5919 | 12.6549 | 60.0223 | 13 | 89.5914 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5649 | 12.543 | 60.0223 | 13 | 89.5719 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5748 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5906 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.5979 | 20.1708 | 59.9878 | 21
89.5987 | 19.39 | 60.0051 | 21 | 89.5797 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 89.5901 | 12.4056 | 60.0051 | 13 | 89.6003 | 12.6549 | 60.0223 | 13 | 89.5997 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5732 | 12.543 | 60.0223 | 13 | 89.5802 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5831 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.5989 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6062 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.607 | 19.39 | 60.0051 | 21 | 89.588 | 20.6889 | 60.0569 | 21 | 89.5984 | 12.4015 | 60.0051 | 13 | 89.6086 | 12.6537 | 60.0223 | 13 | 89.6081 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5815 | 12.543 | 60.0223 | 13 | 89.5885 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5916 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.6073 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6145 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6153 | 19.4498 | 60.0051 | 21 | 89.5964 | 20.6889 | 60.0569 | 21 | 89.6068 | 12.4015 | 60.0051 | 13 | 89.6169 | 12.6537 | 60.0223 | 13 | 89.6164 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5898 | 12.543 | 60.0223 | 13 | 89.5968 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.5999 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.6156 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6228 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6236 | 19.4498 | 60.0051 | 21 | 89.6047 | 20.6831 | 60.0569 | 21 | 89.6151 | 12.4317 | 60.0051 | 13 | 89.6252 | 12.6537 | 60.0223 | 13 | 89.6248 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 89.5983 | 12.543 | 60.0223 | 13 | 89.6052 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6082 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.6239 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6311 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.632 | 19.4469 | 60.0051 | 21 | 89.613 | 20.6831 | 60.0569 | 21 | 89.6235 | 12.4317 | 60.0051 | 13 | 89.6336 | 12.6537 | 60.0223 | 13 | 89.6331 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 89.6066 | 12.543 | 60.0223 | 13 | 89.6135 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6166 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.6322 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6394 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6403 | 19.4469 | 60.0051 | 21 | 89.6213 | 20.6832 | 60.0569 | 21 | 89.6318 | 12.4317 | 60.0051 | 13 | 89.6419 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6414 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 89.6149 | 12.5406 | 60.0223 | 13 | 89.6218 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6249 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.6406 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6479 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6486 | 19.4409 | 60.0051 | 21 | 89.6297 | 20.6832 | 60.0569 | 21 | 89.6401 | 12.4317 | 60.0051 | 13 | 89.6502 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6497 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 89.6232 | 12.5406 | 60.0223 | 13 | 89.6301 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6332 | 12.4793 | 59.9935 | 13 | 89.6489 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6562 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.657 | 19.4409 | 60.0051 | 21 | 89.638 | 20.6784 | 60.0569 | 21 | 89.6484 | 12.4317 | 60.0051 | 13 | 89.6586 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6581 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 89.6316 | 12.5406 | 60.0223 | 13 | 89.6384 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6415 | 12.4773 | 59.9935 | 13 | 89.6572 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6646 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6653 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.6463 | 20.6784 | 60.0569 | 21 | 89.6568 | 12.4317 | 60.0051 | 13 | 89.6669 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6664 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 89.6399 | 12.5406 | 60.0223 | 13 | 89.6469 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6499 | 12.4773 | 59.9935 | 13 | 89.6656 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6729 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6736 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.6546 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 89.6651 | 12.43 | 60.0051 | 13 | 89.6752 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6747 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 89.6482 | 12.5406 | 60.0223 | 13 | 89.6552 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6582 | 12.4773 | 59.9935 | 13 | 89.674 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 89.6812 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.682 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.663 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 89.6735 | 12.43 | 60.0051 | 13 | 89.6835 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.683 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 89.6565 | 12.5406 | 60.0223 | 13 | 89.6635 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6665 | 12.4773 | 59.9935 | 13 | 89.6823 | 12.7899 | 59.9705 | 13 | 89.6895 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6903 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.6713 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 89.6818 | 12.4192 | 60.0051 | 13 | 89.6919 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6914 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 89.6649 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.6718 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6749 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.6906 | 12.7899 | 59.9705 | 13 | 89.6978 | 20.1683 | 59.9878 | 21
89.6986 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.6796 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 89.6901 | 12.4192 | 60.0051 | 13 | 89.7002 | 12.6527 | 60.0223 | 13 | 89.6997 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 89.6732 | 12.5384 | 60.0223 | 13 | 89.6802 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6832 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.699 | 12.7899 | 59.9705 | 13 | 89.7063 | 20.1633 | 59.9878 | 21
89.707 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.6879 | 20.6644 | 60.0569 | 21 | 89.6984 | 12.4162 | 60.0051 | 13 | 89.7086 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7081 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 89.6815 | 12.536 | 60.0223 | 13 | 89.6885 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6915 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.7073 | 12.7899 | 59.9705 | 13 | 89.7146 | 20.1633 | 59.9878 | 21
89.7153 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.6963 | 20.6644 | 60.0569 | 21 | 89.7068 | 12.4162 | 60.0051 | 13 | 89.7169 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7164 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 89.6898 | 12.536 | 60.0223 | 13 | 89.6968 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.6998 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.7157 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7229 | 20.1633 | 59.9878 | 21
89.7236 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.7046 | 20.662 | 60.0569 | 21 | 89.7151 | 12.4323 | 60.0051 | 13 | 89.7252 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7247 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 89.6982 | 12.536 | 60.0223 | 13 | 89.7051 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7083 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.724 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7312 | 20.1633 | 59.9878 | 21
89.732 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.7129 | 20.662 | 60.0569 | 21 | 89.7234 | 12.4323 | 60.0051 | 13 | 89.7335 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.733 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 89.7065 | 12.536 | 60.0223 | 13 | 89.7134 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7166 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.7323 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7395 | 20.1633 | 59.9878 | 21
89.7403 | 19.4382 | 60.0051 | 21 | 89.7213 | 20.6573 | 60.0569 | 21 | 89.7318 | 12.4323 | 60.0051 | 13 | 89.7419 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7414 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 89.7148 | 12.536 | 60.0223 | 13 | 89.7218 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7249 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.7406 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7478 | 20.1633 | 59.9878 | 21
89.7486 | 19.4355 | 60.0051 | 21 | 89.7296 | 20.6573 | 60.0569 | 21 | 89.7401 | 12.4323 | 60.0051 | 13 | 89.7502 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7497 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 89.7231 | 12.536 | 60.0223 | 13 | 89.7301 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7332 | 12.4746 | 59.9935 | 13 | 89.7489 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7561 | 20.1606 | 59.9878 | 21
89.757 | 19.4355 | 60.0051 | 21 | 89.7379 | 20.6653 | 60.0512 | 21 | 89.7484 | 12.4162 | 60.0051 | 13 | 89.7585 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7581 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 89.7316 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7384 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7416 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.7573 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7644 | 20.1606 | 59.9878 | 21
89.7653 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7462 | 20.6653 | 60.0512 | 21 | 89.7568 | 12.4162 | 60.0051 | 13 | 89.7668 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7664 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 89.7399 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7467 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7499 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.7656 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7729 | 20.1606 | 59.9878 | 21
89.7736 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7545 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.7651 | 12.4162 | 60.0051 | 13 | 89.7752 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.7747 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 89.7482 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7551 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7582 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.774 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7812 | 20.1606 | 59.9878 | 21
89.782 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7629 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.7734 | 12.4162 | 60.0051 | 13 | 89.7835 | 12.6511 | 60.0223 | 13 | 89.783 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 89.7565 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7634 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7665 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.7823 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7896 | 20.1608 | 59.9878 | 21
89.7903 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7712 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.7818 | 12.4301 | 60.0051 | 13 | 89.7919 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.7914 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 89.7648 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7717 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7749 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.7906 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 89.7979 | 20.1608 | 59.9878 | 21
89.7986 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7795 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.7901 | 12.4301 | 60.0051 | 13 | 89.8002 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.7997 | 12.8164 | 60.0108 | 13 | 89.7732 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.78 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7832 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.799 | 12.7843 | 59.9705 | 13 | 89.8062 | 20.1608 | 59.9878 | 21
89.807 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7878 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.7985 | 12.4249 | 60.0051 | 13 | 89.8085 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.808 | 12.8164 | 60.0108 | 13 | 89.7815 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7883 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7915 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.8074 | 12.7843 | 59.9705 | 13 | 89.8145 | 20.1608 | 59.9878 | 21
89.8153 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.7962 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.8068 | 12.4249 | 60.0051 | 13 | 89.8168 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8163 | 12.8138 | 60.0108 | 13 | 89.7898 | 12.5354 | 60.0223 | 13 | 89.7968 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.7999 | 12.47 | 59.9935 | 13 | 89.8157 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.823 | 20.1608 | 59.9878 | 21
89.8236 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.8045 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.8151 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8252 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8247 | 12.8138 | 60.0108 | 13 | 89.7981 | 12.5348 | 60.0223 | 13 | 89.8051 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8082 | 12.4674 | 59.9935 | 13 | 89.824 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8313 | 20.1608 | 59.9878 | 21
89.832 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.8128 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 89.8234 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8335 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.833 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 89.8065 | 12.5348 | 60.0223 | 13 | 89.8134 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8165 | 12.4674 | 59.9935 | 13 | 89.8324 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8396 | 20.1543 | 59.9878 | 21
89.8403 | 19.4323 | 60.0051 | 21 | 89.8212 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 89.8318 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8419 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8414 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 89.8148 | 12.5326 | 60.0223 | 13 | 89.8217 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8248 | 12.4651 | 59.9935 | 13 | 89.8407 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8479 | 20.1543 | 59.9878 | 21
89.8486 | 19.4268 | 60.0051 | 21 | 89.8295 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 89.8401 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8502 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8497 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 89.8231 | 12.5326 | 60.0223 | 13 | 89.8301 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8333 | 12.4651 | 59.9935 | 13 | 89.849 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8562 | 20.1543 | 59.9878 | 21
89.857 | 19.4268 | 60.0051 | 21 | 89.8378 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 89.8484 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8585 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.858 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 89.8314 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.8384 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8416 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.8573 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8645 | 20.1543 | 59.9878 | 21
89.8653 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8461 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 89.8568 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8668 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8663 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 89.8398 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.8467 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8499 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.8657 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8728 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.8736 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8545 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 89.8651 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8752 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8747 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 89.8481 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.855 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8583 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.874 | 12.7807 | 59.9705 | 13 | 89.8811 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.882 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8628 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 89.8734 | 12.4223 | 60.0051 | 13 | 89.8835 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.883 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 89.8564 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.8633 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8666 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.8824 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.8896 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.8903 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8711 | 20.6558 | 60.0512 | 21 | 89.8818 | 12.4585 | 60.0051 | 13 | 89.8918 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8914 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 89.8647 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.8717 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8749 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.8907 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.8979 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.8986 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8794 | 20.6558 | 60.0512 | 21 | 89.8901 | 12.4585 | 60.0051 | 13 | 89.9001 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.8997 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 89.8732 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.88 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8832 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.899 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.9062 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.907 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8878 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.8984 | 12.4564 | 60.0051 | 13 | 89.9084 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.908 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 89.8815 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.8883 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8916 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.9073 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.9146 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.9153 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.8961 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9067 | 12.4564 | 60.0051 | 13 | 89.9168 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9163 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 89.8898 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.8966 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.8999 | 12.5364 | 59.9935 | 13 | 89.9156 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.9229 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.9236 | 19.4248 | 60.0051 | 21 | 89.9044 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9151 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9251 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9247 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 89.8981 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.905 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9082 | 12.5349 | 59.9935 | 13 | 89.9241 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.9312 | 20.1519 | 59.9878 | 21
89.932 | 19.4826 | 60.0051 | 21 | 89.9128 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9234 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9335 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.933 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 89.9065 | 12.5299 | 60.0223 | 13 | 89.9133 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9166 | 12.5349 | 59.9935 | 13 | 89.9324 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.9397 | 20.1518 | 59.9878 | 21
89.9403 | 19.4826 | 60.0051 | 21 | 89.9211 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9318 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9418 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9413 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 89.9148 | 12.5258 | 60.0223 | 13 | 89.9216 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9249 | 12.5349 | 59.9935 | 13 | 89.9408 | 12.7779 | 59.9705 | 13 | 89.948 | 20.1518 | 59.9878 | 21
89.9486 | 19.5569 | 60.0051 | 21 | 89.9294 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9401 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9501 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9496 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 89.9231 | 12.5258 | 60.0223 | 13 | 89.9299 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9332 | 12.5349 | 59.9935 | 13 | 89.9491 | 12.7751 | 59.9705 | 13 | 89.9563 | 20.1464 | 59.9878 | 21
89.9569 | 19.5569 | 60.0051 | 21 | 89.9377 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9484 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9584 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.958 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 89.9314 | 12.5258 | 60.0223 | 13 | 89.9382 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9415 | 12.5332 | 59.9935 | 13 | 89.9574 | 12.7751 | 59.9705 | 13 | 89.9646 | 20.1464 | 59.9878 | 21
89.9653 | 19.5569 | 60.0051 | 21 | 89.946 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9567 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9668 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9663 | 12.8026 | 60.0108 | 13 | 89.9398 | 12.5258 | 60.0223 | 13 | 89.9467 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9498 | 12.5332 | 59.9935 | 13 | 89.9657 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 89.9729 | 20.1464 | 59.9878 | 21
89.9736 | 19.5569 | 60.0051 | 21 | 89.9544 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9651 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9751 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9747 | 12.8026 | 60.0108 | 13 | 89.9481 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 89.955 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9583 | 12.5332 | 59.9935 | 13 | 89.9741 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 89.9812 | 20.1464 | 59.9878 | 21
89.982 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 89.9627 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9734 | 12.4514 | 60.0051 | 13 | 89.9835 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.983 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 89.9564 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 89.9633 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9666 | 12.5332 | 59.9935 | 13 | 89.9824 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 89.9895 | 20.1837 | 59.9878 | 21
89.9903 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 89.971 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9818 | 12.4493 | 60.0051 | 13 | 89.9918 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9913 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 89.9647 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 89.9716 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9749 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 89.9907 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 89.9978 | 20.1837 | 59.9878 | 21
89.9986 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 89.9793 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 89.9901 | 12.4493 | 60.0051 | 13 | 90.0001 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 89.9996 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 89.973 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 89.98 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9833 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 89.9991 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0063 | 20.1837 | 59.9878 | 21
90.007 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 89.9877 | 20.6517 | 60.0512 | 21 | 89.9984 | 12.4465 | 60.0051 | 13 | 90.0084 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.008 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 89.9814 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 89.9883 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9916 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0074 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0146 | 20.1837 | 59.9878 | 21
90.0153 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 89.996 | 20.6517 | 60.0512 | 21 | 90.0068 | 12.4465 | 60.0051 | 13 | 90.0168 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0163 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 89.9897 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 89.9966 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 89.9999 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0157 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0229 | 20.1775 | 59.9878 | 21
90.0236 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 90.0043 | 20.6497 | 60.0512 | 21 | 90.0151 | 12.5198 | 60.0051 | 13 | 90.0251 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0247 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 89.998 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 90.0049 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0082 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.024 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0312 | 20.1775 | 59.9878 | 21
90.0319 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 90.0127 | 20.6497 | 60.0512 | 21 | 90.0234 | 12.5198 | 60.0051 | 13 | 90.0334 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.033 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 90.0063 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 90.0132 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0166 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0325 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0396 | 20.172 | 59.9878 | 21
90.0403 | 19.5536 | 60.0051 | 21 | 90.021 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0317 | 12.5164 | 60.0051 | 13 | 90.0417 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0413 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 90.0148 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 90.0216 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0249 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0408 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0479 | 20.172 | 59.9878 | 21
90.0486 | 19.5511 | 60.0051 | 21 | 90.0293 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0401 | 12.5164 | 60.0051 | 13 | 90.0501 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0496 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 90.0231 | 12.52 | 60.0223 | 13 | 90.0299 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0332 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0492 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0564 | 20.1691 | 59.9878 | 21
90.0569 | 19.5511 | 60.0051 | 21 | 90.0376 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0484 | 12.5067 | 60.0051 | 13 | 90.0584 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.058 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 90.0314 | 12.568 | 60.0223 | 13 | 90.0382 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0416 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0575 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0647 | 20.1691 | 59.9878 | 21
90.0653 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.046 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0568 | 12.5067 | 60.0051 | 13 | 90.0668 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0663 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 90.0397 | 12.568 | 60.0223 | 13 | 90.0465 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0499 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0658 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.073 | 20.1691 | 59.9878 | 21
90.0736 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.0543 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0651 | 12.5017 | 60.0051 | 13 | 90.0751 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0746 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 90.0481 | 12.5674 | 60.0223 | 13 | 90.0549 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0582 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0741 | 12.7737 | 59.9705 | 13 | 90.0813 | 20.1691 | 59.9878 | 21
90.0819 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.0626 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0734 | 12.5017 | 60.0051 | 13 | 90.0834 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.083 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 90.0564 | 12.5674 | 60.0223 | 13 | 90.0632 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0665 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0824 | 12.7703 | 59.9705 | 13 | 90.0896 | 20.1691 | 59.9878 | 21
90.0903 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.071 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0817 | 12.4915 | 60.0051 | 13 | 90.0917 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0913 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 90.0647 | 12.5674 | 60.0223 | 13 | 90.0715 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.075 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0908 | 12.7703 | 59.9705 | 13 | 90.0979 | 20.1691 | 59.9878 | 21
90.0986 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.0793 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0901 | 12.4915 | 60.0051 | 13 | 90.1001 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.0997 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 90.073 | 12.5674 | 60.0223 | 13 | 90.0798 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0833 | 12.6425 | 59.9935 | 13 | 90.0991 | 12.7703 | 59.9705 | 13 | 90.1062 | 20.1692 | 59.9878 | 21
90.1069 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.0876 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.0984 | 12.4915 | 60.0051 | 13 | 90.1084 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.108 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 90.0814 | 12.5674 | 60.0223 | 13 | 90.0881 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.0916 | 12.6396 | 59.9935 | 13 | 90.1075 | 12.7703 | 59.9705 | 13 | 90.1145 | 20.1692 | 59.9878 | 21
90.1153 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.0959 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.1068 | 12.4915 | 60.0051 | 13 | 90.1168 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1163 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 90.0897 | 12.5674 | 60.0223 | 13 | 90.0966 | 12.0574 | 60.0396 | 13 | 90.1 | 12.6396 | 59.9935 | 13 | 90.1158 | 12.7676 | 59.9705 | 13 | 90.123 | 20.168 | 59.9878 | 21
90.1236 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.1042 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.1151 | 12.4899 | 60.0051 | 13 | 90.1251 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1246 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 90.098 | 12.5668 | 60.0223 | 13 | 90.1049 | 12.0561 | 60.0396 | 13 | 90.1083 | 12.6396 | 59.9935 | 13 | 90.1241 | 12.7676 | 59.9705 | 13 | 90.1313 | 20.168 | 59.9878 | 21
90.1319 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.1126 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 90.1234 | 12.4899 | 60.0051 | 13 | 90.1334 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.133 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 90.1063 | 12.5668 | 60.0223 | 13 | 90.1132 | 12.0561 | 60.0396 | 13 | 90.1166 | 12.6396 | 59.9935 | 13 | 90.1324 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1396 | 20.168 | 59.9878 | 21
90.1403 | 19.5492 | 60.0051 | 21 | 90.1209 | 20.64 | 60.0512 | 21 | 90.1317 | 12.4879 | 60.0051 | 13 | 90.1417 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1413 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 90.1147 | 12.5668 | 60.0223 | 13 | 90.1215 | 12.0539 | 60.0396 | 13 | 90.1249 | 12.6366 | 59.9935 | 13 | 90.1409 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1479 | 20.168 | 59.9878 | 21
90.1486 | 19.5498 | 60.0051 | 21 | 90.1292 | 20.64 | 60.0512 | 21 | 90.1401 | 12.4879 | 60.0051 | 13 | 90.15 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1497 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.123 | 12.5668 | 60.0223 | 13 | 90.1299 | 12.0539 | 60.0396 | 13 | 90.1333 | 12.6366 | 59.9935 | 13 | 90.1492 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1562 | 20.1666 | 59.9878 | 21
90.1569 | 19.5498 | 60.0051 | 21 | 90.1375 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1484 | 12.4851 | 60.0051 | 13 | 90.1584 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.158 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1313 | 12.5668 | 60.0223 | 13 | 90.1382 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1416 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.1575 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1646 | 20.1666 | 59.9878 | 21
90.1653 | 19.5498 | 60.0051 | 21 | 90.1459 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1567 | 12.4851 | 60.0051 | 13 | 90.1667 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1663 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1396 | 12.5668 | 60.0223 | 13 | 90.1465 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1499 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.1659 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1729 | 20.276 | 59.9878 | 21
90.1736 | 19.5498 | 60.0051 | 21 | 90.1542 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1651 | 12.4851 | 60.0051 | 13 | 90.175 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1746 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1481 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.1548 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1582 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.1742 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1814 | 20.276 | 59.9878 | 21
90.1819 | 19.5498 | 60.0051 | 21 | 90.1625 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1734 | 12.4851 | 60.0051 | 13 | 90.1833 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.183 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1564 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.1631 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1666 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.1825 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.1897 | 20.276 | 59.9878 | 21
90.1903 | 19.5498 | 60.0051 | 21 | 90.1709 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1818 | 12.485 | 60.0051 | 13 | 90.1917 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1913 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1647 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.1715 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1749 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.1908 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.198 | 20.276 | 59.9878 | 21
90.1986 | 19.5497 | 60.0051 | 21 | 90.1792 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1901 | 12.485 | 60.0051 | 13 | 90.2 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.1996 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.173 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.1798 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1832 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.1992 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2063 | 20.2737 | 59.9878 | 21
90.2069 | 19.5497 | 60.0051 | 21 | 90.1875 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.1984 | 12.4817 | 60.0051 | 13 | 90.2084 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2079 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1814 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.1881 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.1915 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.2075 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2146 | 20.2737 | 59.9878 | 21
90.2153 | 19.5497 | 60.0051 | 21 | 90.1958 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.2067 | 12.4817 | 60.0051 | 13 | 90.2167 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2163 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.1897 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.1964 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.2159 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2229 | 20.2737 | 59.9878 | 21
90.2236 | 19.5497 | 60.0051 | 21 | 90.2042 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.2151 | 12.5007 | 60.0051 | 13 | 90.225 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2246 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 90.198 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.2048 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2083 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.2242 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2312 | 20.2737 | 59.9878 | 21
90.2319 | 19.5497 | 60.0051 | 21 | 90.2125 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 90.2234 | 12.5007 | 60.0051 | 13 | 90.2333 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.233 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2063 | 12.5639 | 60.0223 | 13 | 90.2131 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2166 | 12.6339 | 59.9935 | 13 | 90.2325 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2395 | 20.271 | 59.9878 | 21
90.2403 | 19.5497 | 60.0051 | 21 | 90.2208 | 20.6352 | 60.0512 | 21 | 90.2318 | 12.4984 | 60.0051 | 13 | 90.2417 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2413 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2146 | 12.56 | 60.0223 | 13 | 90.2214 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.225 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2408 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.248 | 20.271 | 59.9878 | 21
90.2486 | 19.5446 | 60.0051 | 21 | 90.2292 | 20.6352 | 60.0512 | 21 | 90.2401 | 12.4984 | 60.0051 | 13 | 90.25 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2496 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.223 | 12.56 | 60.0223 | 13 | 90.2297 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2333 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2491 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2563 | 20.2713 | 59.9878 | 21
90.2569 | 19.5446 | 60.0051 | 21 | 90.2375 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.2484 | 12.5133 | 60.0051 | 13 | 90.2584 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2579 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2313 | 12.56 | 60.0223 | 13 | 90.238 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2416 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2576 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2646 | 20.2713 | 59.9878 | 21
90.2653 | 19.5413 | 60.0051 | 21 | 90.2458 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.2567 | 12.5133 | 60.0051 | 13 | 90.2667 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2663 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2396 | 12.56 | 60.0223 | 13 | 90.2465 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2499 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2659 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2729 | 20.2713 | 59.9878 | 21
90.2736 | 19.5413 | 60.0051 | 21 | 90.2541 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.2651 | 12.5133 | 60.0051 | 13 | 90.275 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2746 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2479 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.2548 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2583 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2743 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2812 | 20.2713 | 59.9878 | 21
90.2819 | 19.5413 | 60.0051 | 21 | 90.2625 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.2734 | 12.5133 | 60.0051 | 13 | 90.2833 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.283 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2563 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.2631 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2666 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2826 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2896 | 20.2706 | 59.9878 | 21
90.2903 | 19.5413 | 60.0051 | 21 | 90.2708 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.2817 | 12.5792 | 60.0051 | 13 | 90.2917 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2913 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2646 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.2714 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2749 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2909 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.2981 | 20.2706 | 59.9878 | 21
90.2986 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.2791 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.29 | 12.5792 | 60.0051 | 13 | 90.3 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.2996 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2729 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.2798 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2833 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.2992 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3064 | 20.2706 | 59.9878 | 21
90.3069 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.2874 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.2984 | 12.5768 | 60.0051 | 13 | 90.3083 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3079 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 90.2812 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.2881 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2916 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3076 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3147 | 20.2706 | 59.9878 | 21
90.3153 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.2957 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 90.3067 | 12.5768 | 60.0051 | 13 | 90.3167 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3163 | 12.8165 | 60.0108 | 13 | 90.2897 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.2964 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.2999 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3159 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.323 | 20.2675 | 59.9878 | 21
90.3236 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.3041 | 20.6273 | 60.0512 | 21 | 90.3151 | 12.5915 | 60.0051 | 13 | 90.325 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3246 | 12.8165 | 60.0108 | 13 | 90.298 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.3047 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.3082 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3242 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3313 | 20.2675 | 59.9878 | 21
90.3319 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.3124 | 20.6273 | 60.0512 | 21 | 90.3234 | 12.5915 | 60.0051 | 13 | 90.3333 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3329 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3063 | 12.5901 | 60.0223 | 13 | 90.313 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.3167 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3326 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3396 | 20.2647 | 59.9878 | 21
90.3402 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.3207 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 90.3317 | 12.5876 | 60.0051 | 13 | 90.3417 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3412 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3146 | 12.5863 | 60.0223 | 13 | 90.3214 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.325 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3409 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3479 | 20.2647 | 59.9878 | 21
90.3486 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.3291 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 90.3401 | 12.5876 | 60.0051 | 13 | 90.35 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3496 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.323 | 12.5863 | 60.0223 | 13 | 90.3297 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.3333 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3492 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3562 | 20.2647 | 59.9878 | 21
90.3569 | 19.5412 | 60.0051 | 21 | 90.3374 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 90.3484 | 12.5929 | 60.0051 | 13 | 90.3583 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3579 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3313 | 12.5863 | 60.0223 | 13 | 90.338 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.3416 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.3575 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3647 | 20.2647 | 59.9878 | 21
90.3653 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.3457 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 90.3568 | 12.5929 | 60.0051 | 13 | 90.3666 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3663 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3396 | 12.5863 | 60.0223 | 13 | 90.3463 | 12.0515 | 60.0396 | 13 | 90.35 | 12.7004 | 59.9935 | 13 | 90.366 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.373 | 20.2624 | 59.9878 | 21
90.3736 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.354 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 90.3651 | 12.5903 | 60.0051 | 13 | 90.3749 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3746 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3479 | 12.5839 | 60.0223 | 13 | 90.3547 | 12.0483 | 60.0396 | 13 | 90.3583 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.3743 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3813 | 20.2624 | 59.9878 | 21
90.3819 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.3624 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 90.3734 | 12.5903 | 60.0051 | 13 | 90.3833 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3829 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3563 | 12.5839 | 60.0223 | 13 | 90.363 | 12.0483 | 60.0396 | 13 | 90.3666 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.3827 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3896 | 20.2594 | 59.9878 | 21
90.3903 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.3707 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 90.3817 | 12.5903 | 60.0051 | 13 | 90.3916 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3912 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 90.3646 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.3713 | 12.0922 | 60.0396 | 13 | 90.3749 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.391 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.3979 | 20.2594 | 59.9878 | 21
90.3986 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.379 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 90.3901 | 12.5903 | 60.0051 | 13 | 90.4 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.3996 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 90.3729 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.3796 | 12.0922 | 60.0396 | 13 | 90.3833 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.3993 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4062 | 20.2594 | 59.9878 | 21
90.4069 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.3873 | 20.6156 | 60.0512 | 21 | 90.3984 | 12.5876 | 60.0051 | 13 | 90.4083 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4079 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 90.3812 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.3879 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.3916 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.4076 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4148 | 20.2594 | 59.9878 | 21
90.4152 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.3957 | 20.6156 | 60.0512 | 21 | 90.4067 | 12.5876 | 60.0051 | 13 | 90.4166 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4163 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 90.3896 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.3964 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.3999 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.4159 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4231 | 20.2979 | 59.9878 | 21
90.4236 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.404 | 20.6137 | 60.0512 | 21 | 90.415 | 12.6033 | 60.0051 | 13 | 90.4249 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4246 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 90.3979 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.4047 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.4083 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.4243 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4314 | 20.2979 | 59.9878 | 21
90.4319 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4123 | 20.6137 | 60.0512 | 21 | 90.4234 | 12.6033 | 60.0051 | 13 | 90.4333 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4329 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 90.4062 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.413 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.4166 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.4326 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4397 | 20.2935 | 59.9878 | 21
90.4402 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4207 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 90.4317 | 12.594 | 60.0051 | 13 | 90.4416 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4412 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 90.4146 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.4213 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.4249 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.441 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.448 | 20.2935 | 59.9878 | 21
90.4486 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.429 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 90.4401 | 12.594 | 60.0051 | 13 | 90.45 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4496 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 90.423 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.4297 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.4332 | 12.6979 | 59.9935 | 13 | 90.4493 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4563 | 20.2935 | 59.9878 | 21
90.4569 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4373 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 90.4484 | 12.6036 | 60.0051 | 13 | 90.4583 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4579 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 90.4313 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.438 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.4417 | 12.695 | 59.9935 | 13 | 90.4576 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4646 | 20.2935 | 59.9878 | 21
90.4652 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4456 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 90.4567 | 12.6036 | 60.0051 | 13 | 90.4666 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4662 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 90.4396 | 12.5813 | 60.0223 | 13 | 90.4463 | 12.0883 | 60.0396 | 13 | 90.45 | 12.695 | 59.9935 | 13 | 90.4659 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4729 | 20.2907 | 59.9878 | 21
90.4736 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4539 | 20.667 | 60.0512 | 21 | 90.465 | 12.6008 | 60.0051 | 13 | 90.4749 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4745 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 90.4479 | 12.5752 | 60.0223 | 13 | 90.4546 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.4583 | 12.695 | 59.9935 | 13 | 90.4744 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4814 | 20.2907 | 59.9878 | 21
90.4819 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4623 | 20.667 | 60.0512 | 21 | 90.4734 | 12.6008 | 60.0051 | 13 | 90.4833 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4829 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 90.4562 | 12.5752 | 60.0223 | 13 | 90.4629 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.4667 | 12.695 | 59.9935 | 13 | 90.4827 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.4897 | 20.2907 | 59.9878 | 21
90.4902 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4706 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 90.4817 | 12.6019 | 60.0051 | 13 | 90.4916 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4912 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 90.4646 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.4713 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.475 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.491 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.498 | 20.2907 | 59.9878 | 21
90.4986 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4789 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 90.4901 | 12.6019 | 60.0051 | 13 | 90.4999 | 12.6494 | 60.0223 | 13 | 90.4996 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 90.4729 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.4796 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.4833 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.4994 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5063 | 20.2907 | 59.9878 | 21
90.5069 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4872 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 90.4984 | 12.6016 | 60.0051 | 13 | 90.5082 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5079 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 90.4812 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.4879 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.4916 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5077 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5146 | 20.2907 | 59.9878 | 21
90.5152 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.4956 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 90.5067 | 12.6016 | 60.0051 | 13 | 90.5166 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5162 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 90.4895 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.4962 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.5 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.516 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5229 | 20.2843 | 59.9878 | 21
90.5236 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5039 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 90.515 | 12.5987 | 60.0051 | 13 | 90.5249 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5245 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 90.4979 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.5046 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.5083 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5243 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5315 | 20.2843 | 59.9878 | 21
90.5319 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5122 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 90.5234 | 12.5987 | 60.0051 | 13 | 90.5333 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5329 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 90.5062 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.5129 | 12.0846 | 60.0396 | 13 | 90.5166 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5327 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5398 | 20.2846 | 59.9878 | 21
90.5402 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5206 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 90.5317 | 12.596 | 60.0051 | 13 | 90.5416 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5412 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 90.5145 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.5212 | 12.0815 | 60.0396 | 13 | 90.525 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.541 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5481 | 20.2846 | 59.9878 | 21
90.5486 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5289 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 90.54 | 12.596 | 60.0051 | 13 | 90.5499 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5496 | 12.7943 | 60.0108 | 13 | 90.5228 | 12.5728 | 60.0223 | 13 | 90.5295 | 12.0815 | 60.0396 | 13 | 90.5333 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5494 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5564 | 20.2849 | 59.9878 | 21
90.5569 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5372 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 90.5484 | 12.6087 | 60.0051 | 13 | 90.5582 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5579 | 12.7943 | 60.0108 | 13 | 90.5312 | 12.5651 | 60.0223 | 13 | 90.5378 | 12.0815 | 60.0396 | 13 | 90.5416 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5577 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5647 | 20.2849 | 59.9878 | 21
90.5652 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5455 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 90.5567 | 12.6087 | 60.0051 | 13 | 90.5666 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5662 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 90.5396 | 12.5651 | 60.0223 | 13 | 90.5463 | 12.0815 | 60.0396 | 13 | 90.5499 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.566 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.573 | 20.2843 | 59.9878 | 21
90.5736 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5539 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 90.5651 | 12.6061 | 60.0051 | 13 | 90.5749 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5746 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 90.5479 | 12.5651 | 60.0223 | 13 | 90.5546 | 12.0815 | 60.0396 | 13 | 90.5582 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5743 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5813 | 20.2843 | 59.9878 | 21
90.5819 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5622 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 90.5734 | 12.6061 | 60.0051 | 13 | 90.5833 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5829 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 90.5562 | 12.5651 | 60.0223 | 13 | 90.5629 | 12.0815 | 60.0396 | 13 | 90.5667 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5826 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5896 | 20.282 | 59.9878 | 21
90.5902 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5705 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 90.5817 | 12.6044 | 60.0051 | 13 | 90.5916 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5912 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 90.5646 | 12.5604 | 60.0223 | 13 | 90.5712 | 12.0797 | 60.0396 | 13 | 90.575 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5911 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.5981 | 20.282 | 59.9878 | 21
90.5986 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5789 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 90.59 | 12.6044 | 60.0051 | 13 | 90.5999 | 12.6877 | 60.0223 | 13 | 90.5995 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 90.5729 | 12.5604 | 60.0223 | 13 | 90.5795 | 12.0797 | 60.0396 | 13 | 90.5833 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.5994 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6064 | 20.2763 | 59.9878 | 21
90.6069 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5872 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 90.5984 | 12.6026 | 60.0051 | 13 | 90.6082 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6079 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 90.5812 | 12.5604 | 60.0223 | 13 | 90.5879 | 12.0797 | 60.0396 | 13 | 90.5917 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6078 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6147 | 20.2763 | 59.9878 | 21
90.6152 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.5955 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 90.6067 | 12.6026 | 60.0051 | 13 | 90.6165 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6162 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 90.5895 | 12.5604 | 60.0223 | 13 | 90.5962 | 12.0797 | 60.0396 | 13 | 90.6 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6161 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.623 | 20.2933 | 59.9878 | 21
90.6236 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6038 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 90.6151 | 12.6004 | 60.0051 | 13 | 90.6249 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6246 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 90.5979 | 12.5604 | 60.0223 | 13 | 90.6045 | 12.0773 | 60.0396 | 13 | 90.6083 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6244 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6313 | 20.2933 | 59.9878 | 21
90.6319 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6122 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 90.6234 | 12.6004 | 60.0051 | 13 | 90.6332 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6329 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 90.6062 | 12.5604 | 60.0223 | 13 | 90.6128 | 12.0773 | 60.0396 | 13 | 90.6166 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6327 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6396 | 20.2933 | 59.9878 | 21
90.6402 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6205 | 20.6458 | 60.0512 | 21 | 90.6317 | 12.6004 | 60.0051 | 13 | 90.6415 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6412 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 90.6145 | 12.5579 | 60.0223 | 13 | 90.6212 | 12.0773 | 60.0396 | 13 | 90.625 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6411 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6479 | 20.2933 | 59.9878 | 21
90.6486 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6288 | 20.6458 | 60.0512 | 21 | 90.64 | 12.6004 | 60.0051 | 13 | 90.6498 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6495 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 90.6228 | 12.5579 | 60.0223 | 13 | 90.6295 | 12.0773 | 60.0396 | 13 | 90.6333 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6494 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6565 | 20.2933 | 59.9878 | 21
90.6569 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6371 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 90.6484 | 12.6004 | 60.0051 | 13 | 90.6582 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6579 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 90.6312 | 12.5572 | 60.0223 | 13 | 90.6378 | 12.0773 | 60.0396 | 13 | 90.6416 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6577 | 12.764 | 59.9705 | 13 | 90.6648 | 20.2933 | 59.9878 | 21
90.6652 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6454 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 90.6567 | 12.6004 | 60.0051 | 13 | 90.6665 | 12.6817 | 60.0223 | 13 | 90.6662 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 90.6395 | 12.5572 | 60.0223 | 13 | 90.6461 | 12.0773 | 60.0396 | 13 | 90.65 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6661 | 12.7674 | 59.9705 | 13 | 90.6731 | 20.2898 | 59.9878 | 21
90.6736 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6538 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 90.665 | 12.595 | 60.0051 | 13 | 90.6749 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.6746 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 90.6478 | 12.5572 | 60.0223 | 13 | 90.6544 | 12.076 | 60.0396 | 13 | 90.6583 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6744 | 12.7674 | 59.9705 | 13 | 90.6814 | 20.2898 | 59.9878 | 21
90.6819 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6621 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 90.6733 | 12.595 | 60.0051 | 13 | 90.6832 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.6829 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 90.6561 | 12.5572 | 60.0223 | 13 | 90.6628 | 12.076 | 60.0396 | 13 | 90.6666 | 12.6925 | 59.9935 | 13 | 90.6827 | 12.7674 | 59.9705 | 13 | 90.6897 | 20.2903 | 59.9878 | 21
90.6902 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6704 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 90.6817 | 12.5942 | 60.0051 | 13 | 90.6915 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.6912 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 90.6646 | 12.6694 | 60.0223 | 13 | 90.6711 | 12.076 | 60.0396 | 13 | 90.6749 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.691 | 12.7674 | 59.9705 | 13 | 90.698 | 20.2903 | 59.9878 | 21
90.6986 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6788 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 90.69 | 12.5942 | 60.0051 | 13 | 90.6998 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.6995 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 90.6729 | 12.6694 | 60.0223 | 13 | 90.6794 | 12.076 | 60.0396 | 13 | 90.6833 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.6995 | 12.7674 | 59.9705 | 13 | 90.7063 | 20.288 | 59.9878 | 21
90.7069 | 19.5361 | 60.0051 | 21 | 90.6871 | 20.6371 | 60.0512 | 21 | 90.6984 | 12.5942 | 60.0051 | 13 | 90.7082 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7079 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 90.6812 | 12.667 | 60.0223 | 13 | 90.6877 | 12.076 | 60.0396 | 13 | 90.6917 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7078 | 12.7674 | 59.9705 | 13 | 90.7146 | 20.288 | 59.9878 | 21
90.7152 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.6954 | 20.6371 | 60.0512 | 21 | 90.7067 | 12.5942 | 60.0051 | 13 | 90.7165 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7162 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 90.6895 | 12.667 | 60.0223 | 13 | 90.6962 | 12.076 | 60.0396 | 13 | 90.7 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7162 | 12.7711 | 59.9705 | 13 | 90.7231 | 20.288 | 59.9878 | 21
90.7235 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7037 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 90.715 | 12.5941 | 60.0051 | 13 | 90.7249 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7245 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 90.6978 | 12.667 | 60.0223 | 13 | 90.7045 | 12.0721 | 60.0396 | 13 | 90.7084 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7245 | 12.7711 | 59.9705 | 13 | 90.7314 | 20.288 | 59.9878 | 21
90.7319 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7121 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 90.7234 | 12.5941 | 60.0051 | 13 | 90.7332 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7328 | 12.7857 | 60.0108 | 13 | 90.7062 | 12.667 | 60.0223 | 13 | 90.7128 | 12.0721 | 60.0396 | 13 | 90.7167 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7328 | 12.7711 | 59.9705 | 13 | 90.7397 | 20.3213 | 59.9878 | 21
90.7402 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7204 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 90.7317 | 12.5922 | 60.0051 | 13 | 90.7415 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7412 | 12.7857 | 60.0108 | 13 | 90.7145 | 12.6623 | 60.0223 | 13 | 90.7211 | 12.0721 | 60.0396 | 13 | 90.725 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7411 | 12.7711 | 59.9705 | 13 | 90.748 | 20.3213 | 59.9878 | 21
90.7486 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7287 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 90.7401 | 12.5922 | 60.0051 | 13 | 90.7498 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7495 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 90.7228 | 12.6623 | 60.0223 | 13 | 90.7294 | 12.0721 | 60.0396 | 13 | 90.7333 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7494 | 12.7711 | 59.9705 | 13 | 90.7563 | 20.3174 | 59.9878 | 21
90.7569 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.737 | 20.6686 | 60.0512 | 21 | 90.7484 | 12.6015 | 60.0051 | 13 | 90.7582 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7579 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 90.7311 | 12.6623 | 60.0223 | 13 | 90.7378 | 12.0721 | 60.0396 | 13 | 90.7417 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7578 | 12.7711 | 59.9705 | 13 | 90.7646 | 20.3174 | 59.9878 | 21
90.7652 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7454 | 20.6686 | 60.0512 | 21 | 90.7567 | 12.6015 | 60.0051 | 13 | 90.7665 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7662 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 90.7395 | 12.6623 | 60.0223 | 13 | 90.7461 | 12.0721 | 60.0396 | 13 | 90.75 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7661 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.7732 | 20.3146 | 59.9878 | 21
90.7736 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7537 | 20.6637 | 60.0512 | 21 | 90.765 | 12.6014 | 60.0051 | 13 | 90.7748 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7745 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 90.7478 | 12.6579 | 60.0223 | 13 | 90.7544 | 12.067 | 60.0396 | 13 | 90.7583 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7745 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.7815 | 20.3146 | 59.9878 | 21
90.7819 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.762 | 20.6637 | 60.0512 | 21 | 90.7734 | 12.6014 | 60.0051 | 13 | 90.7831 | 12.679 | 60.0223 | 13 | 90.7828 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 90.7561 | 12.6579 | 60.0223 | 13 | 90.7627 | 12.067 | 60.0396 | 13 | 90.7666 | 12.6908 | 59.9935 | 13 | 90.7828 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.7898 | 20.3146 | 59.9878 | 21
90.7902 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7704 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 90.7817 | 12.6014 | 60.0051 | 13 | 90.7915 | 12.7168 | 60.0223 | 13 | 90.7912 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 90.7644 | 12.6556 | 60.0223 | 13 | 90.7711 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.775 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.7911 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.7981 | 20.3146 | 59.9878 | 21
90.7985 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7787 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 90.79 | 12.6014 | 60.0051 | 13 | 90.7998 | 12.7168 | 60.0223 | 13 | 90.7995 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 90.7728 | 12.6556 | 60.0223 | 13 | 90.7794 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.7833 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.7994 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8064 | 20.3123 | 59.9878 | 21
90.8069 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.787 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 90.7983 | 12.5995 | 60.0051 | 13 | 90.8082 | 12.7119 | 60.0223 | 13 | 90.8079 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 90.7811 | 12.6536 | 60.0223 | 13 | 90.7877 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.7916 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.8079 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8147 | 20.3123 | 59.9878 | 21
90.8152 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.7953 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 90.8067 | 12.5995 | 60.0051 | 13 | 90.8165 | 12.7119 | 60.0223 | 13 | 90.8162 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 90.7894 | 12.6536 | 60.0223 | 13 | 90.796 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.7999 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.8162 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.823 | 20.3103 | 59.9878 | 21
90.8235 | 19.5337 | 60.0051 | 21 | 90.8036 | 20.6524 | 60.0512 | 21 | 90.815 | 12.5974 | 60.0051 | 13 | 90.8248 | 12.7119 | 60.0223 | 13 | 90.8245 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 90.7977 | 12.6536 | 60.0223 | 13 | 90.8043 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.8083 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.8245 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8313 | 20.3103 | 59.9878 | 21
90.8319 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.812 | 20.6524 | 60.0512 | 21 | 90.8234 | 12.5974 | 60.0051 | 13 | 90.8331 | 12.7119 | 60.0223 | 13 | 90.8328 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 90.8062 | 12.6536 | 60.0223 | 13 | 90.8127 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.8167 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.8329 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8398 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8402 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8203 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 90.8317 | 12.5928 | 60.0051 | 13 | 90.8414 | 12.7119 | 60.0223 | 13 | 90.8412 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 90.8145 | 12.6536 | 60.0223 | 13 | 90.821 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.825 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.8412 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8481 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8485 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8286 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 90.84 | 12.5928 | 60.0051 | 13 | 90.8498 | 12.7119 | 60.0223 | 13 | 90.8495 | 12.7713 | 60.0108 | 13 | 90.8228 | 12.6536 | 60.0223 | 13 | 90.8293 | 12.0639 | 60.0396 | 13 | 90.8334 | 12.6881 | 59.9935 | 13 | 90.8495 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8564 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8569 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8369 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 90.8483 | 12.5928 | 60.0051 | 13 | 90.8581 | 12.7547 | 60.0223 | 13 | 90.8578 | 12.7713 | 60.0108 | 13 | 90.8311 | 12.6467 | 60.0223 | 13 | 90.8376 | 12.0598 | 60.0396 | 13 | 90.8417 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.8578 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8647 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8652 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8453 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 90.8567 | 12.5928 | 60.0051 | 13 | 90.8665 | 12.7547 | 60.0223 | 13 | 90.8661 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 90.8395 | 12.6467 | 60.0223 | 13 | 90.8461 | 12.0598 | 60.0396 | 13 | 90.85 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.8662 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.873 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8735 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8536 | 20.6473 | 60.0512 | 21 | 90.865 | 12.5892 | 60.0051 | 13 | 90.8748 | 12.7547 | 60.0223 | 13 | 90.8745 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 90.8478 | 12.6449 | 60.0223 | 13 | 90.8544 | 12.0598 | 60.0396 | 13 | 90.8583 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.8745 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8813 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8819 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8619 | 20.6473 | 60.0512 | 21 | 90.8734 | 12.5892 | 60.0051 | 13 | 90.8831 | 12.7547 | 60.0223 | 13 | 90.8828 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 90.8561 | 12.6449 | 60.0223 | 13 | 90.8627 | 12.0598 | 60.0396 | 13 | 90.8667 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.8829 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8899 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8902 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8703 | 20.6452 | 60.0512 | 21 | 90.8817 | 12.5892 | 60.0051 | 13 | 90.8914 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.8912 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 90.8644 | 12.6449 | 60.0223 | 13 | 90.871 | 12.0585 | 60.0396 | 13 | 90.875 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.8912 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.8982 | 20.3075 | 59.9878 | 21
90.8985 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8786 | 20.6452 | 60.0512 | 21 | 90.89 | 12.5892 | 60.0051 | 13 | 90.8998 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.8995 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 90.8728 | 12.6449 | 60.0223 | 13 | 90.8793 | 12.0585 | 60.0396 | 13 | 90.8833 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.8995 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.9065 | 20.3033 | 59.9878 | 21
90.9069 | 19.5276 | 60.0051 | 21 | 90.8869 | 20.6758 | 60.0512 | 21 | 90.8983 | 12.5869 | 60.0051 | 13 | 90.9081 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9078 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 90.8811 | 12.6449 | 60.0223 | 13 | 90.8877 | 12.0576 | 60.0396 | 13 | 90.8917 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.9078 | 12.774 | 59.9705 | 13 | 90.9148 | 20.3033 | 59.9878 | 21
90.9152 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.8952 | 20.6758 | 60.0512 | 21 | 90.9067 | 12.5869 | 60.0051 | 13 | 90.9164 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9161 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 90.8894 | 12.6449 | 60.0223 | 13 | 90.896 | 12.0576 | 60.0396 | 13 | 90.9 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.9163 | 12.7755 | 59.9705 | 13 | 90.9231 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9235 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9036 | 20.6728 | 60.0512 | 21 | 90.915 | 12.5843 | 60.0051 | 13 | 90.9247 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9245 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 90.8977 | 12.642 | 60.0223 | 13 | 90.9043 | 12.0576 | 60.0396 | 13 | 90.9083 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.9246 | 12.7755 | 59.9705 | 13 | 90.9314 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9319 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9119 | 20.6728 | 60.0512 | 21 | 90.9233 | 12.5843 | 60.0051 | 13 | 90.9331 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9328 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 90.9061 | 12.642 | 60.0223 | 13 | 90.9126 | 12.0576 | 60.0396 | 13 | 90.9166 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.9329 | 12.7755 | 59.9705 | 13 | 90.9397 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9402 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9202 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 90.9317 | 12.5826 | 60.0051 | 13 | 90.9414 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9412 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 90.9144 | 12.6391 | 60.0223 | 13 | 90.921 | 12.0576 | 60.0396 | 13 | 90.925 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.9413 | 12.7755 | 59.9705 | 13 | 90.948 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9485 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9286 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 90.94 | 12.5826 | 60.0051 | 13 | 90.9498 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9495 | 12.7644 | 60.0108 | 13 | 90.9227 | 12.6391 | 60.0223 | 13 | 90.9293 | 12.0576 | 60.0396 | 13 | 90.9333 | 12.6837 | 59.9935 | 13 | 90.9496 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 90.9565 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9569 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9369 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 90.9484 | 12.6154 | 60.0051 | 13 | 90.9581 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9578 | 12.7644 | 60.0108 | 13 | 90.931 | 12.6391 | 60.0223 | 13 | 90.9376 | 12.1273 | 60.0396 | 13 | 90.9417 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 90.9579 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 90.9648 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9652 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9452 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 90.9567 | 12.6154 | 60.0051 | 13 | 90.9664 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9661 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9393 | 12.6391 | 60.0223 | 13 | 90.9459 | 12.1273 | 60.0396 | 13 | 90.95 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 90.9662 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 90.9731 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9735 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9535 | 20.6654 | 60.0512 | 21 | 90.965 | 12.613 | 60.0051 | 13 | 90.9747 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9745 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9478 | 12.6391 | 60.0223 | 13 | 90.9542 | 12.1273 | 60.0396 | 13 | 90.9584 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 90.9746 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 90.9814 | 20.3005 | 59.9878 | 21
90.9819 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9619 | 20.6654 | 60.0512 | 21 | 90.9733 | 12.613 | 60.0051 | 13 | 90.9831 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9828 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9561 | 12.6391 | 60.0223 | 13 | 90.9626 | 12.1273 | 60.0396 | 13 | 90.9667 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 90.9829 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 90.9897 | 20.3354 | 59.9878 | 21
90.9902 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9702 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 90.9817 | 12.613 | 60.0051 | 13 | 90.9914 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9911 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9644 | 12.6367 | 60.0223 | 13 | 90.9709 | 12.1273 | 60.0396 | 13 | 90.975 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 90.9912 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 90.998 | 20.3354 | 59.9878 | 21
90.9985 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9785 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 90.99 | 12.613 | 60.0051 | 13 | 90.9998 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 90.9995 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9727 | 12.6367 | 60.0223 | 13 | 90.9792 | 12.1273 | 60.0396 | 13 | 90.9833 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 90.9996 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 91.0066 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0069 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9868 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 90.9984 | 12.6103 | 60.0051 | 13 | 91.0081 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 91.0078 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9811 | 12.6304 | 60.0223 | 13 | 90.9875 | 12.1235 | 60.0396 | 13 | 90.9917 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0079 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 91.0149 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0152 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 90.9951 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 91.0067 | 12.6103 | 60.0051 | 13 | 91.0164 | 12.7517 | 60.0223 | 13 | 91.0161 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9894 | 12.6304 | 60.0223 | 13 | 90.996 | 12.1235 | 60.0396 | 13 | 91 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0162 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 91.0232 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0235 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0035 | 20.6564 | 60.0512 | 21 | 91.015 | 12.6078 | 60.0051 | 13 | 91.0247 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0245 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 90.9977 | 12.6304 | 60.0223 | 13 | 91.0043 | 12.1187 | 60.0396 | 13 | 91.0083 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0245 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 91.0315 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0319 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0118 | 20.6564 | 60.0512 | 21 | 91.0233 | 12.6078 | 60.0051 | 13 | 91.0331 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0328 | 12.758 | 60.0108 | 13 | 91.006 | 12.6304 | 60.0223 | 13 | 91.0126 | 12.1187 | 60.0396 | 13 | 91.0167 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.033 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 91.0398 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0402 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0201 | 20.6543 | 60.0512 | 21 | 91.0317 | 12.6078 | 60.0051 | 13 | 91.0414 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0411 | 12.758 | 60.0108 | 13 | 91.0144 | 12.66 | 60.0223 | 13 | 91.0209 | 12.1187 | 60.0396 | 13 | 91.025 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0413 | 12.7782 | 59.9705 | 13 | 91.0481 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0485 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0285 | 20.6543 | 60.0512 | 21 | 91.04 | 12.6078 | 60.0051 | 13 | 91.0497 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0495 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0227 | 12.66 | 60.0223 | 13 | 91.0292 | 12.1187 | 60.0396 | 13 | 91.0333 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0497 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.0564 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0569 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0368 | 20.7174 | 60.0512 | 21 | 91.0483 | 12.6054 | 60.0051 | 13 | 91.058 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0578 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.031 | 12.6577 | 60.0223 | 13 | 91.0376 | 12.117 | 60.0396 | 13 | 91.0416 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.058 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.0647 | 20.3279 | 59.9878 | 21
91.0652 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0451 | 20.7174 | 60.0512 | 21 | 91.0566 | 12.6054 | 60.0051 | 13 | 91.0664 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0662 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0393 | 12.6577 | 60.0223 | 13 | 91.0459 | 12.117 | 60.0396 | 13 | 91.05 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0663 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.0732 | 20.3259 | 59.9878 | 21
91.0735 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0534 | 20.7071 | 60.0512 | 21 | 91.065 | 12.6054 | 60.0051 | 13 | 91.0747 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0745 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0477 | 12.653 | 60.0223 | 13 | 91.0542 | 12.117 | 60.0396 | 13 | 91.0583 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0746 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.0815 | 20.3259 | 59.9878 | 21
91.0819 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0618 | 20.7071 | 60.0512 | 21 | 91.0733 | 12.6054 | 60.0051 | 13 | 91.083 | 12.7511 | 60.0223 | 13 | 91.0828 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.056 | 12.653 | 60.0223 | 13 | 91.0625 | 12.117 | 60.0396 | 13 | 91.0667 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.083 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.0898 | 20.3234 | 59.9878 | 21
91.0902 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0701 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 91.0817 | 12.6223 | 60.0051 | 13 | 91.0914 | 12.7482 | 60.0223 | 13 | 91.0911 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0643 | 12.6507 | 60.0223 | 13 | 91.0709 | 12.1138 | 60.0396 | 13 | 91.0751 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0913 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.0981 | 20.3234 | 59.9878 | 21
91.0985 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0784 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 91.09 | 12.6223 | 60.0051 | 13 | 91.0997 | 12.7482 | 60.0223 | 13 | 91.0995 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0726 | 12.6507 | 60.0223 | 13 | 91.0792 | 12.1138 | 60.0396 | 13 | 91.0834 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.0996 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.1064 | 20.3234 | 59.9878 | 21
91.1068 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0867 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 91.0983 | 12.62 | 60.0051 | 13 | 91.108 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1078 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0811 | 12.6507 | 60.0223 | 13 | 91.0875 | 12.2463 | 60.0396 | 13 | 91.0917 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.108 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.1147 | 20.3234 | 59.9878 | 21
91.1152 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.0951 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 91.1067 | 12.62 | 60.0051 | 13 | 91.1163 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1161 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0894 | 12.6507 | 60.0223 | 13 | 91.0958 | 12.2463 | 60.0396 | 13 | 91.1 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.1163 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.123 | 20.3229 | 59.9878 | 21
91.1235 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1034 | 20.7013 | 60.0512 | 21 | 91.115 | 12.6174 | 60.0051 | 13 | 91.1247 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1245 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 91.0977 | 12.6465 | 60.0223 | 13 | 91.1041 | 12.2445 | 60.0396 | 13 | 91.1084 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.1246 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.1316 | 20.3229 | 59.9878 | 21
91.1319 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1117 | 20.7013 | 60.0512 | 21 | 91.1234 | 12.6174 | 60.0051 | 13 | 91.133 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1328 | 12.7498 | 60.0108 | 13 | 91.106 | 12.6465 | 60.0223 | 13 | 91.1125 | 12.2445 | 60.0396 | 13 | 91.1167 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.1329 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.1399 | 20.3182 | 59.9878 | 21
91.1402 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1201 | 20.6967 | 60.0512 | 21 | 91.1317 | 12.6174 | 60.0051 | 13 | 91.1414 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1411 | 12.7498 | 60.0108 | 13 | 91.1144 | 12.6465 | 60.0223 | 13 | 91.1208 | 12.2445 | 60.0396 | 13 | 91.125 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.1414 | 12.7834 | 59.9705 | 13 | 91.1482 | 20.3182 | 59.9878 | 21
91.1485 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1284 | 20.6967 | 60.0512 | 21 | 91.14 | 12.6174 | 60.0051 | 13 | 91.1497 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1495 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.1227 | 12.6465 | 60.0223 | 13 | 91.1292 | 12.2445 | 60.0396 | 13 | 91.1334 | 12.6808 | 59.9935 | 13 | 91.1497 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 91.1565 | 20.3155 | 59.9878 | 21
91.1569 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1367 | 20.6911 | 60.0512 | 21 | 91.1483 | 12.6174 | 60.0051 | 13 | 91.158 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1578 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.131 | 12.6462 | 60.0223 | 13 | 91.1375 | 12.2408 | 60.0396 | 13 | 91.1417 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.158 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 91.1648 | 20.3155 | 59.9878 | 21
91.1652 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.145 | 20.6911 | 60.0512 | 21 | 91.1567 | 12.6174 | 60.0051 | 13 | 91.1663 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1661 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.1393 | 12.6462 | 60.0223 | 13 | 91.1459 | 12.2408 | 60.0396 | 13 | 91.15 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.1664 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 91.1731 | 20.3155 | 59.9878 | 21
91.1735 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1534 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 91.165 | 12.6138 | 60.0051 | 13 | 91.1747 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1744 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.1477 | 12.6439 | 60.0223 | 13 | 91.1542 | 12.2391 | 60.0396 | 13 | 91.1583 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.1747 | 12.787 | 59.9705 | 13 | 91.1814 | 20.3155 | 59.9878 | 21
91.1818 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1617 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 91.1733 | 12.6138 | 60.0051 | 13 | 91.183 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1828 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.156 | 12.6439 | 60.0223 | 13 | 91.1625 | 12.2391 | 60.0396 | 13 | 91.1666 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.183 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.1897 | 20.3155 | 59.9878 | 21
91.1902 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.17 | 20.6896 | 60.0512 | 21 | 91.1816 | 12.6099 | 60.0051 | 13 | 91.1913 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1911 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.1643 | 12.6822 | 60.0223 | 13 | 91.1708 | 12.2391 | 60.0396 | 13 | 91.175 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.1913 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.1982 | 20.3155 | 59.9878 | 21
91.1985 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1783 | 20.6896 | 60.0512 | 21 | 91.19 | 12.6099 | 60.0051 | 13 | 91.1996 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.1995 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.1726 | 12.6822 | 60.0223 | 13 | 91.1791 | 12.2391 | 60.0396 | 13 | 91.1833 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.1997 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2065 | 20.3086 | 59.9878 | 21
91.2068 | 19.5246 | 60.0051 | 21 | 91.1866 | 20.6808 | 60.0512 | 21 | 91.1983 | 12.6099 | 60.0051 | 13 | 91.208 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2078 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 91.1809 | 12.6822 | 60.0223 | 13 | 91.1875 | 12.2357 | 60.0396 | 13 | 91.1917 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.208 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2148 | 20.3086 | 59.9878 | 21
91.2152 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.195 | 20.6808 | 60.0512 | 21 | 91.2067 | 12.6099 | 60.0051 | 13 | 91.2163 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2161 | 12.7429 | 60.0108 | 13 | 91.1893 | 12.6822 | 60.0223 | 13 | 91.1958 | 12.2357 | 60.0396 | 13 | 91.2001 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2164 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2231 | 20.3062 | 59.9878 | 21
91.2235 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2033 | 20.7029 | 60.0512 | 21 | 91.215 | 12.7035 | 60.0051 | 13 | 91.2247 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2244 | 12.7429 | 60.0108 | 13 | 91.1976 | 12.6786 | 60.0223 | 13 | 91.2041 | 12.2357 | 60.0396 | 13 | 91.2084 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2247 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2314 | 20.3062 | 59.9878 | 21
91.2318 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2116 | 20.7029 | 60.0512 | 21 | 91.2233 | 12.7035 | 60.0051 | 13 | 91.233 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2328 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.2059 | 12.6786 | 60.0223 | 13 | 91.2124 | 12.2357 | 60.0396 | 13 | 91.2167 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.233 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2397 | 20.3062 | 59.9878 | 21
91.2402 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.22 | 20.6943 | 60.0512 | 21 | 91.2316 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 91.2413 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2411 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.2142 | 12.6786 | 60.0223 | 13 | 91.2208 | 12.2338 | 60.0396 | 13 | 91.225 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2413 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2483 | 20.3062 | 59.9878 | 21
91.2485 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2283 | 20.6943 | 60.0512 | 21 | 91.24 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 91.2496 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2495 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.2227 | 12.6786 | 60.0223 | 13 | 91.2291 | 12.2338 | 60.0396 | 13 | 91.2334 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2498 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2566 | 20.3672 | 59.9878 | 21
91.2568 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2366 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 91.2483 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 91.258 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2578 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.231 | 12.7271 | 60.0223 | 13 | 91.2374 | 12.2309 | 60.0396 | 13 | 91.2417 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2581 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2649 | 20.3672 | 59.9878 | 21
91.2652 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2449 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 91.2567 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 91.2663 | 12.7463 | 60.0223 | 13 | 91.2661 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.2393 | 12.7271 | 60.0223 | 13 | 91.2457 | 12.2309 | 60.0396 | 13 | 91.25 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2664 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2732 | 20.3623 | 59.9878 | 21
91.2735 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2533 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 91.265 | 12.6957 | 60.0051 | 13 | 91.2747 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.2744 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.2476 | 12.7271 | 60.0223 | 13 | 91.254 | 12.2309 | 60.0396 | 13 | 91.2584 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2748 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2815 | 20.3623 | 59.9878 | 21
91.2818 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2616 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 91.2733 | 12.6957 | 60.0051 | 13 | 91.283 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.2828 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.256 | 12.7271 | 60.0223 | 13 | 91.2625 | 12.2309 | 60.0396 | 13 | 91.2667 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2831 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2898 | 20.3577 | 59.9878 | 21
91.2902 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2699 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 91.2816 | 12.6957 | 60.0051 | 13 | 91.2913 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.2911 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 91.2643 | 12.7245 | 60.0223 | 13 | 91.2708 | 12.2274 | 60.0396 | 13 | 91.275 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2914 | 12.8076 | 59.9705 | 13 | 91.2981 | 20.3577 | 59.9878 | 21
91.2985 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2783 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 91.29 | 12.6957 | 60.0051 | 13 | 91.2996 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.2994 | 12.7358 | 60.0108 | 13 | 91.2726 | 12.7245 | 60.0223 | 13 | 91.2791 | 12.2274 | 60.0396 | 13 | 91.2833 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.2997 | 12.8087 | 59.9705 | 13 | 91.3064 | 20.3577 | 59.9878 | 21
91.3068 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2866 | 20.7176 | 60.0454 | 21 | 91.2983 | 12.6941 | 60.0051 | 13 | 91.308 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3077 | 12.7358 | 60.0108 | 13 | 91.2809 | 12.7245 | 60.0223 | 13 | 91.2874 | 12.2237 | 60.0396 | 13 | 91.2917 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3081 | 12.8087 | 59.9705 | 13 | 91.3149 | 20.3577 | 59.9878 | 21
91.3152 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.2949 | 20.7176 | 60.0454 | 21 | 91.3066 | 12.6941 | 60.0051 | 13 | 91.3163 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3161 | 12.7319 | 60.0108 | 13 | 91.2893 | 12.7245 | 60.0223 | 13 | 91.2958 | 12.2237 | 60.0396 | 13 | 91.3 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3164 | 12.8087 | 59.9705 | 13 | 91.3232 | 20.3577 | 59.9878 | 21
91.3235 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3032 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 91.315 | 12.6922 | 60.0051 | 13 | 91.3246 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3244 | 12.7319 | 60.0108 | 13 | 91.2976 | 12.7202 | 60.0223 | 13 | 91.3041 | 12.2222 | 60.0396 | 13 | 91.3083 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3247 | 12.8087 | 59.9705 | 13 | 91.3315 | 20.3577 | 59.9878 | 21
91.3318 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3116 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 91.3233 | 12.6922 | 60.0051 | 13 | 91.3329 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3328 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 91.3059 | 12.7202 | 60.0223 | 13 | 91.3124 | 12.2222 | 60.0396 | 13 | 91.3168 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3331 | 12.8087 | 59.9705 | 13 | 91.3398 | 20.356 | 59.9878 | 21
91.3402 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3199 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 91.3317 | 12.6922 | 60.0051 | 13 | 91.3412 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3411 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 91.3142 | 12.7161 | 60.0223 | 13 | 91.3207 | 12.2222 | 60.0396 | 13 | 91.3251 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3414 | 12.8087 | 59.9705 | 13 | 91.3481 | 20.356 | 59.9878 | 21
91.3485 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3282 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 91.34 | 12.6922 | 60.0051 | 13 | 91.3496 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3494 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 91.3226 | 12.7161 | 60.0223 | 13 | 91.329 | 12.2222 | 60.0396 | 13 | 91.3334 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3497 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.3564 | 20.3535 | 59.9878 | 21
91.3568 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3365 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 91.3483 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 91.3579 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3577 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 91.3309 | 12.7143 | 60.0223 | 13 | 91.3374 | 12.2203 | 60.0396 | 13 | 91.3417 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.358 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.365 | 20.3535 | 59.9878 | 21
91.3652 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3449 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 91.3566 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 91.3663 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3661 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 91.3392 | 12.7143 | 60.0223 | 13 | 91.3457 | 12.2203 | 60.0396 | 13 | 91.3501 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3665 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.3733 | 20.4107 | 59.9878 | 21
91.3735 | 19.5216 | 60.0051 | 21 | 91.3532 | 20.7343 | 60.0454 | 21 | 91.365 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 91.3746 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3744 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 91.3475 | 12.7143 | 60.0223 | 13 | 91.354 | 12.2168 | 60.0396 | 13 | 91.3584 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3748 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.3816 | 20.4107 | 59.9878 | 21
91.3818 | 19.5219 | 60.0051 | 21 | 91.3615 | 20.7343 | 60.0454 | 21 | 91.3733 | 12.6861 | 60.0051 | 13 | 91.3829 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3828 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 91.356 | 12.7143 | 60.0223 | 13 | 91.3623 | 12.2168 | 60.0396 | 13 | 91.3667 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3832 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.3899 | 20.4093 | 59.9878 | 21
91.3902 | 19.5219 | 60.0051 | 21 | 91.3698 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 91.3817 | 12.682 | 60.0051 | 13 | 91.3912 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3911 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 91.3643 | 12.7121 | 60.0223 | 13 | 91.3707 | 12.2133 | 60.0396 | 13 | 91.375 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3915 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.3982 | 20.4093 | 59.9878 | 21
91.3985 | 19.5219 | 60.0051 | 21 | 91.3782 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 91.39 | 12.682 | 60.0051 | 13 | 91.3996 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.3994 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 91.3726 | 12.7121 | 60.0223 | 13 | 91.379 | 12.2133 | 60.0396 | 13 | 91.3834 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.3998 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.4065 | 20.4093 | 59.9878 | 21
91.4068 | 19.5219 | 60.0051 | 21 | 91.3865 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 91.3983 | 12.682 | 60.0051 | 13 | 91.4079 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.4077 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 91.3809 | 12.7097 | 60.0223 | 13 | 91.3873 | 12.2133 | 60.0396 | 13 | 91.3917 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4081 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.4148 | 20.4093 | 59.9878 | 21
91.4152 | 19.5219 | 60.0051 | 21 | 91.3948 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 91.4066 | 12.682 | 60.0051 | 13 | 91.4163 | 12.7448 | 60.0223 | 13 | 91.4161 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 91.3893 | 12.7097 | 60.0223 | 13 | 91.3956 | 12.2133 | 60.0396 | 13 | 91.4 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4165 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.4231 | 20.4071 | 59.9878 | 21
91.4235 | 19.5219 | 60.0051 | 21 | 91.4032 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.415 | 12.6751 | 60.0051 | 13 | 91.4246 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4244 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 91.3976 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 91.4039 | 12.2078 | 60.0396 | 13 | 91.4083 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4248 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.4316 | 20.4071 | 59.9878 | 21
91.4318 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4115 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4233 | 12.6751 | 60.0051 | 13 | 91.4329 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4327 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 91.4059 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 91.4124 | 12.2078 | 60.0396 | 13 | 91.4167 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4331 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.4399 | 20.4532 | 59.9878 | 21
91.4402 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4198 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4316 | 12.6751 | 60.0051 | 13 | 91.4412 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.441 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 91.4142 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 91.4207 | 12.2043 | 60.0396 | 13 | 91.425 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4415 | 12.8131 | 59.9705 | 13 | 91.4482 | 20.4532 | 59.9878 | 21
91.4485 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4281 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4399 | 12.6751 | 60.0051 | 13 | 91.4496 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4494 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 91.4225 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 91.429 | 12.2043 | 60.0396 | 13 | 91.4333 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4498 | 12.8154 | 59.9705 | 13 | 91.4565 | 20.4496 | 59.9878 | 21
91.4568 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4365 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4483 | 12.6732 | 60.0051 | 13 | 91.4579 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4577 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 91.4309 | 12.7049 | 60.0223 | 13 | 91.4373 | 12.2043 | 60.0396 | 13 | 91.4418 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4581 | 12.8154 | 59.9705 | 13 | 91.4648 | 20.4496 | 59.9878 | 21
91.4652 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4448 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4566 | 12.6732 | 60.0051 | 13 | 91.4662 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4661 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 91.4392 | 12.7049 | 60.0223 | 13 | 91.4457 | 12.2043 | 60.0396 | 13 | 91.4501 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4664 | 12.8148 | 59.9705 | 13 | 91.4731 | 20.4496 | 59.9878 | 21
91.4735 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4531 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.465 | 12.6718 | 60.0051 | 13 | 91.4745 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4744 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 91.4475 | 12.7049 | 60.0223 | 13 | 91.454 | 12.1995 | 60.0396 | 13 | 91.4584 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4749 | 12.8148 | 59.9705 | 13 | 91.4817 | 20.4496 | 59.9878 | 21
91.4818 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4615 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4733 | 12.6718 | 60.0051 | 13 | 91.4829 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4827 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 91.4558 | 12.7049 | 60.0223 | 13 | 91.4623 | 12.1995 | 60.0396 | 13 | 91.4667 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4832 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.49 | 20.4475 | 59.9878 | 21
91.4902 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4698 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4816 | 12.6695 | 60.0051 | 13 | 91.4912 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.491 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 91.4642 | 12.6981 | 60.0223 | 13 | 91.4706 | 12.1985 | 60.0396 | 13 | 91.4751 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4915 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.4983 | 20.4475 | 59.9878 | 21
91.4985 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4781 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.49 | 12.6695 | 60.0051 | 13 | 91.4996 | 12.7416 | 60.0223 | 13 | 91.4994 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 91.4725 | 12.6981 | 60.0223 | 13 | 91.4789 | 12.1985 | 60.0396 | 13 | 91.4834 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.4999 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5066 | 20.4431 | 59.9878 | 21
91.5068 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4864 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.4983 | 12.6695 | 60.0051 | 13 | 91.5079 | 12.7375 | 60.0223 | 13 | 91.5078 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 91.4808 | 12.6981 | 60.0223 | 13 | 91.4873 | 12.1985 | 60.0396 | 13 | 91.4917 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.5082 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5149 | 20.4431 | 59.9878 | 21
91.5152 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.4948 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5067 | 12.6695 | 60.0051 | 13 | 91.5162 | 12.7375 | 60.0223 | 13 | 91.5161 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 91.4891 | 12.6981 | 60.0223 | 13 | 91.4956 | 12.1985 | 60.0396 | 13 | 91.5001 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.5165 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5232 | 20.4384 | 59.9878 | 21
91.5235 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5031 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.515 | 12.664 | 60.0051 | 13 | 91.5245 | 12.7375 | 60.0223 | 13 | 91.5244 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 91.4976 | 12.7419 | 60.0223 | 13 | 91.5039 | 12.1925 | 60.0396 | 13 | 91.5084 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.5248 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5315 | 20.4384 | 59.9878 | 21
91.5318 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5114 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5233 | 12.664 | 60.0051 | 13 | 91.5329 | 12.7375 | 60.0223 | 13 | 91.5327 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 91.5059 | 12.7419 | 60.0223 | 13 | 91.5122 | 12.1925 | 60.0396 | 13 | 91.5167 | 12.6793 | 59.9935 | 13 | 91.5332 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5398 | 20.4384 | 59.9878 | 21
91.5402 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5197 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5316 | 12.664 | 60.0051 | 13 | 91.5412 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5411 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 91.5142 | 12.7419 | 60.0223 | 13 | 91.5206 | 12.1884 | 60.0396 | 13 | 91.525 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5415 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5483 | 20.4384 | 59.9878 | 21
91.5485 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5281 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.54 | 12.664 | 60.0051 | 13 | 91.5495 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5494 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 91.5225 | 12.7419 | 60.0223 | 13 | 91.5289 | 12.1884 | 60.0396 | 13 | 91.5334 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5499 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5566 | 20.4328 | 59.9878 | 21
91.5568 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5364 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5483 | 12.6614 | 60.0051 | 13 | 91.5579 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5577 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 91.5309 | 12.7373 | 60.0223 | 13 | 91.5372 | 12.1869 | 60.0396 | 13 | 91.5417 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5582 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5649 | 20.4328 | 59.9878 | 21
91.5651 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5447 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5566 | 12.6614 | 60.0051 | 13 | 91.5662 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.566 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 91.5392 | 12.7373 | 60.0223 | 13 | 91.5455 | 12.1869 | 60.0396 | 13 | 91.55 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5665 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5732 | 20.4301 | 59.9878 | 21
91.5735 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5531 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5649 | 12.6614 | 60.0051 | 13 | 91.5745 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5744 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 91.5475 | 12.7351 | 60.0223 | 13 | 91.5538 | 12.1849 | 60.0396 | 13 | 91.5583 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5748 | 12.8166 | 59.9705 | 13 | 91.5815 | 20.4301 | 59.9878 | 21
91.5818 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5614 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5733 | 12.6614 | 60.0051 | 13 | 91.5828 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5827 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 91.5558 | 12.7351 | 60.0223 | 13 | 91.5623 | 12.1849 | 60.0396 | 13 | 91.5668 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5833 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.5898 | 20.4301 | 59.9878 | 21
91.5901 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5697 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5816 | 12.6553 | 60.0051 | 13 | 91.5912 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5911 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 91.5642 | 12.7544 | 60.0223 | 13 | 91.5706 | 12.1833 | 60.0396 | 13 | 91.5751 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5916 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.5981 | 20.4301 | 59.9878 | 21
91.5985 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.578 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.59 | 12.6553 | 60.0051 | 13 | 91.5995 | 12.7352 | 60.0223 | 13 | 91.5994 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 91.5725 | 12.7544 | 60.0223 | 13 | 91.5789 | 12.1833 | 60.0396 | 13 | 91.5834 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.5999 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6067 | 20.4281 | 59.9878 | 21
91.6068 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5864 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.5983 | 12.6734 | 60.0051 | 13 | 91.6078 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6077 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 91.5808 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 91.5872 | 12.3199 | 60.0396 | 13 | 91.5917 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6083 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.615 | 20.4281 | 59.9878 | 21
91.6152 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.5947 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6066 | 12.6734 | 60.0051 | 13 | 91.6161 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.616 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 91.5891 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 91.5956 | 12.3199 | 60.0396 | 13 | 91.6001 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6166 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6233 | 20.453 | 59.9878 | 21
91.6235 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.603 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6149 | 12.6696 | 60.0051 | 13 | 91.6245 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6244 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 91.5975 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 91.6039 | 12.3148 | 60.0396 | 13 | 91.6084 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6249 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6316 | 20.453 | 59.9878 | 21
91.6318 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.6114 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6233 | 12.6696 | 60.0051 | 13 | 91.6328 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6327 | 12.7686 | 60.0108 | 13 | 91.6058 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 91.6122 | 12.3148 | 60.0396 | 13 | 91.6167 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6332 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6399 | 20.4531 | 59.9878 | 21
91.6401 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.6197 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6316 | 12.6842 | 60.0051 | 13 | 91.6412 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6411 | 12.7686 | 60.0108 | 13 | 91.6141 | 12.7481 | 60.0223 | 13 | 91.6205 | 12.3148 | 60.0396 | 13 | 91.6251 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6416 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6482 | 20.4531 | 59.9878 | 21
91.6485 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.628 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.64 | 12.6842 | 60.0051 | 13 | 91.6495 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6494 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 91.6224 | 12.7481 | 60.0223 | 13 | 91.6288 | 12.3148 | 60.0396 | 13 | 91.6334 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6499 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6565 | 20.448 | 59.9878 | 21
91.6568 | 19.5203 | 60.0051 | 21 | 91.6363 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6483 | 12.6808 | 60.0051 | 13 | 91.6578 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6577 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 91.6309 | 12.7481 | 60.0223 | 13 | 91.6372 | 12.3085 | 60.0396 | 13 | 91.6417 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6582 | 12.8278 | 59.9705 | 13 | 91.6648 | 20.448 | 59.9878 | 21
91.6651 | 19.5203 | 60.0108 | 21 | 91.6447 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6566 | 12.6808 | 60.0051 | 13 | 91.6661 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.666 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 91.6392 | 12.7481 | 60.0223 | 13 | 91.6455 | 12.3085 | 60.0396 | 13 | 91.65 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6666 | 12.8304 | 59.9705 | 13 | 91.6733 | 20.4422 | 59.9878 | 21
91.6735 | 19.5203 | 60.0108 | 21 | 91.653 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6649 | 12.6737 | 60.0051 | 13 | 91.6745 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6744 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 91.6475 | 12.769 | 60.0223 | 13 | 91.6538 | 12.304 | 60.0339 | 13 | 91.6584 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6749 | 12.8304 | 59.9705 | 13 | 91.6816 | 20.4422 | 59.9878 | 21
91.6818 | 19.5203 | 60.0108 | 21 | 91.6613 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6733 | 12.6737 | 60.0051 | 13 | 91.6828 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6827 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 91.6558 | 12.769 | 60.0223 | 13 | 91.6621 | 12.304 | 60.0339 | 13 | 91.6667 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6832 | 12.8304 | 59.9705 | 13 | 91.6899 | 20.4422 | 59.9878 | 21
91.6901 | 19.5203 | 60.0108 | 21 | 91.6696 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6816 | 12.6711 | 60.0051 | 13 | 91.6912 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.691 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 91.6641 | 12.7673 | 60.0223 | 13 | 91.6705 | 12.3041 | 60.0339 | 13 | 91.675 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.6915 | 12.8304 | 59.9705 | 13 | 91.6982 | 20.4422 | 59.9878 | 21
91.6985 | 19.5203 | 60.0108 | 21 | 91.678 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6899 | 12.6711 | 60.0051 | 13 | 91.6995 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.6993 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 91.6725 | 12.7673 | 60.0223 | 13 | 91.6788 | 12.3041 | 60.0339 | 13 | 91.6835 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7065 | 20.4397 | 59.9878 | 21
91.7068 | 19.5203 | 60.0108 | 21 | 91.6863 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.6983 | 12.6697 | 60.0051 | 13 | 91.7078 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.7077 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 91.6808 | 12.7673 | 60.0223 | 13 | 91.6871 | 12.2974 | 60.0339 | 13 | 91.6918 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7083 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7148 | 20.4397 | 59.9878 | 21
91.7151 | 19.515 | 60.0108 | 21 | 91.6946 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7066 | 12.6697 | 60.0051 | 13 | 91.7161 | 12.7342 | 60.0223 | 13 | 91.716 | 12.7622 | 60.0108 | 13 | 91.6891 | 12.7673 | 60.0223 | 13 | 91.6954 | 12.2974 | 60.0339 | 13 | 91.7001 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7167 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7234 | 20.4397 | 59.9878 | 21
91.7235 | 19.515 | 60.0108 | 21 | 91.703 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.715 | 12.666 | 60.0051 | 13 | 91.7245 | 12.7274 | 60.0223 | 13 | 91.7244 | 12.7622 | 60.0108 | 13 | 91.6974 | 12.7617 | 60.0223 | 13 | 91.7037 | 12.2974 | 60.0339 | 13 | 91.7084 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.725 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7317 | 20.4397 | 59.9878 | 21
91.7318 | 19.5796 | 60.0108 | 21 | 91.7113 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7233 | 12.666 | 60.0051 | 13 | 91.7328 | 12.7274 | 60.0223 | 13 | 91.7327 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 91.7058 | 12.7617 | 60.0223 | 13 | 91.7122 | 12.2974 | 60.0339 | 13 | 91.7168 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7333 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.74 | 20.435 | 59.9878 | 21
91.7401 | 19.5796 | 60.0108 | 21 | 91.7196 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7316 | 12.6674 | 60.0051 | 13 | 91.7411 | 12.7274 | 60.0223 | 13 | 91.741 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 91.7141 | 12.7601 | 60.0223 | 13 | 91.7205 | 12.2959 | 60.0339 | 13 | 91.7251 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7416 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7483 | 20.435 | 59.9878 | 21
91.7485 | 19.5796 | 60.0108 | 21 | 91.7279 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7399 | 12.6674 | 60.0051 | 13 | 91.7495 | 12.7274 | 60.0223 | 13 | 91.7493 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 91.7224 | 12.7601 | 60.0223 | 13 | 91.7288 | 12.2959 | 60.0339 | 13 | 91.7334 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7499 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7566 | 20.4327 | 59.9878 | 21
91.7568 | 19.5796 | 60.0108 | 21 | 91.7363 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7483 | 12.6618 | 60.0051 | 13 | 91.7578 | 12.7274 | 60.0223 | 13 | 91.7577 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 91.7307 | 12.7561 | 60.0223 | 13 | 91.7371 | 12.2959 | 60.0339 | 13 | 91.7418 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7583 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7649 | 20.4327 | 59.9878 | 21
91.7651 | 19.5796 | 60.0108 | 21 | 91.7446 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7566 | 12.6618 | 60.0051 | 13 | 91.7661 | 12.7274 | 60.0223 | 13 | 91.766 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 91.7391 | 12.7561 | 60.0223 | 13 | 91.7455 | 12.2959 | 60.0339 | 13 | 91.7501 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7666 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7732 | 20.4327 | 59.9878 | 21
91.7735 | 19.5796 | 60.0108 | 21 | 91.7529 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.765 | 12.6722 | 60.0051 | 13 | 91.7745 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.7744 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 91.7474 | 12.7561 | 60.0223 | 13 | 91.7538 | 12.2915 | 60.0339 | 13 | 91.7584 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.775 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7815 | 20.4327 | 59.9878 | 21
91.7818 | 19.5721 | 60.0108 | 21 | 91.7613 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7733 | 12.6722 | 60.0051 | 13 | 91.7828 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.7827 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 91.7557 | 12.7561 | 60.0223 | 13 | 91.7621 | 12.2915 | 60.0339 | 13 | 91.7667 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7833 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.79 | 20.4278 | 59.9878 | 21
91.7901 | 19.5721 | 60.0108 | 21 | 91.7696 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7816 | 12.6682 | 60.0051 | 13 | 91.7911 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.791 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 91.764 | 12.7529 | 60.0223 | 13 | 91.7704 | 12.2915 | 60.0339 | 13 | 91.775 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7916 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.7983 | 20.4278 | 59.9878 | 21
91.7985 | 19.5721 | 60.0108 | 21 | 91.7779 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7899 | 12.6682 | 60.0051 | 13 | 91.7994 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.7993 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 91.7725 | 12.7529 | 60.0223 | 13 | 91.7788 | 12.2915 | 60.0339 | 13 | 91.7834 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.7999 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8066 | 20.4444 | 59.9878 | 21
91.8068 | 19.5721 | 60.0108 | 21 | 91.7862 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.7983 | 12.6614 | 60.0051 | 13 | 91.8077 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.8077 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 91.7808 | 12.7491 | 60.0223 | 13 | 91.7871 | 12.287 | 60.0339 | 13 | 91.7917 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.8083 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8149 | 20.4444 | 59.9878 | 21
91.8151 | 19.5721 | 60.0108 | 21 | 91.7946 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8066 | 12.6614 | 60.0051 | 13 | 91.8161 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.816 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 91.7891 | 12.7491 | 60.0223 | 13 | 91.7954 | 12.287 | 60.0339 | 13 | 91.8 | 12.7036 | 59.9935 | 13 | 91.8167 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8232 | 20.4444 | 59.9878 | 21
91.8234 | 19.5721 | 60.0108 | 21 | 91.8029 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8149 | 12.6568 | 60.0051 | 13 | 91.8244 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.8243 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 91.7974 | 12.7471 | 60.0223 | 13 | 91.8037 | 12.287 | 60.0339 | 13 | 91.8085 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.825 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8315 | 20.4444 | 59.9878 | 21
91.8318 | 19.5691 | 60.0108 | 21 | 91.8112 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8232 | 12.6568 | 60.0051 | 13 | 91.8328 | 12.7225 | 60.0223 | 13 | 91.8326 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 91.8058 | 12.7471 | 60.0223 | 13 | 91.812 | 12.287 | 60.0339 | 13 | 91.8168 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.8334 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8401 | 20.4444 | 59.9878 | 21
91.8401 | 19.5691 | 60.0108 | 21 | 91.8195 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8316 | 12.6568 | 60.0051 | 13 | 91.8411 | 12.7202 | 60.0223 | 13 | 91.841 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 91.8141 | 12.7439 | 60.0223 | 13 | 91.8204 | 12.2854 | 60.0281 | 13 | 91.8251 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.8417 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8484 | 20.4444 | 59.9878 | 21
91.8484 | 19.5647 | 60.0108 | 21 | 91.8279 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8399 | 12.6568 | 60.0051 | 13 | 91.8494 | 12.7202 | 60.0223 | 13 | 91.8493 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 91.8224 | 12.7439 | 60.0223 | 13 | 91.8287 | 12.2854 | 60.0281 | 13 | 91.8334 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.85 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8567 | 20.443 | 59.9878 | 21
91.8568 | 19.5647 | 60.0108 | 21 | 91.8362 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8483 | 12.6547 | 60.0051 | 13 | 91.8577 | 12.7167 | 60.0223 | 13 | 91.8577 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 91.8307 | 12.7439 | 60.0223 | 13 | 91.837 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8418 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.8583 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.865 | 20.443 | 59.9878 | 21
91.8651 | 19.5586 | 60.0108 | 21 | 91.8445 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8566 | 12.6547 | 60.0051 | 13 | 91.8661 | 12.7167 | 60.0223 | 13 | 91.866 | 12.747 | 60.0108 | 13 | 91.8391 | 12.7439 | 60.0223 | 13 | 91.8453 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8501 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.8667 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8733 | 20.4724 | 59.9878 | 21
91.8734 | 19.5586 | 60.0108 | 21 | 91.8529 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8649 | 12.6479 | 60.0051 | 13 | 91.8744 | 12.7167 | 60.0223 | 13 | 91.8743 | 12.747 | 60.0108 | 13 | 91.8474 | 12.7382 | 60.0223 | 13 | 91.8538 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8584 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.875 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8816 | 20.4724 | 59.9878 | 21
91.8818 | 19.5586 | 60.0108 | 21 | 91.8612 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8733 | 12.6479 | 60.0051 | 13 | 91.8828 | 12.7167 | 60.0223 | 13 | 91.8826 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 91.8557 | 12.7382 | 60.0223 | 13 | 91.8621 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8668 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.8833 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8899 | 20.4724 | 59.9878 | 21
91.8901 | 19.5586 | 60.0108 | 21 | 91.8695 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8816 | 12.6405 | 60.0051 | 13 | 91.8911 | 12.7139 | 60.0223 | 13 | 91.891 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 91.864 | 12.7382 | 60.0223 | 13 | 91.8704 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8751 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.8917 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.8982 | 20.4724 | 59.9878 | 21
91.8984 | 19.5525 | 60.0108 | 21 | 91.8778 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.89 | 12.6405 | 60.0051 | 13 | 91.8994 | 12.7139 | 60.0223 | 13 | 91.8993 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 91.8724 | 12.7382 | 60.0223 | 13 | 91.8787 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8834 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.9 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.9067 | 20.4712 | 59.9878 | 21
91.9068 | 19.5525 | 60.0108 | 21 | 91.8862 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.8983 | 12.6484 | 60.0051 | 13 | 91.9077 | 12.7139 | 60.0223 | 13 | 91.9077 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 91.8807 | 12.7356 | 60.0223 | 13 | 91.8871 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.8917 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.9083 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.915 | 20.4712 | 59.9878 | 21
91.9151 | 19.5519 | 60.0108 | 21 | 91.8945 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9066 | 12.6484 | 60.0051 | 13 | 91.9161 | 12.7139 | 60.0223 | 13 | 91.916 | 12.7408 | 60.0108 | 13 | 91.889 | 12.7356 | 60.0223 | 13 | 91.8954 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9001 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.9166 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.9233 | 20.4722 | 59.9878 | 21
91.9234 | 19.5519 | 60.0108 | 21 | 91.9028 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9149 | 12.6484 | 60.0051 | 13 | 91.9244 | 12.7138 | 60.0223 | 13 | 91.9243 | 12.7408 | 60.0108 | 13 | 91.8973 | 12.7356 | 60.0223 | 13 | 91.9037 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9084 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.925 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.9316 | 20.4722 | 59.9878 | 21
91.9318 | 19.6301 | 60.0108 | 21 | 91.9112 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9233 | 12.6484 | 60.0051 | 13 | 91.9327 | 12.7138 | 60.0223 | 13 | 91.9326 | 12.7569 | 60.0108 | 13 | 91.9056 | 12.7356 | 60.0223 | 13 | 91.912 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9167 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.9333 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.9399 | 20.4678 | 59.9878 | 21
91.9401 | 19.6301 | 60.0108 | 21 | 91.9195 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9316 | 12.6919 | 60.0051 | 13 | 91.941 | 12.7115 | 60.0223 | 13 | 91.941 | 12.7569 | 60.0108 | 13 | 91.9141 | 12.7319 | 60.0223 | 13 | 91.9203 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9252 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.9417 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 91.9482 | 20.4678 | 59.9878 | 21
91.9484 | 19.6299 | 60.0108 | 21 | 91.9278 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9399 | 12.6919 | 60.0051 | 13 | 91.9494 | 12.7115 | 60.0223 | 13 | 91.9493 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 91.9224 | 12.7319 | 60.0223 | 13 | 91.9287 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9335 | 12.7185 | 59.9935 | 13 | 91.9501 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 91.9568 | 20.4678 | 59.9878 | 21
91.9568 | 19.6299 | 60.0108 | 21 | 91.9361 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9482 | 12.6881 | 60.0051 | 13 | 91.9577 | 12.7115 | 60.0223 | 13 | 91.9576 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 91.9307 | 12.7304 | 60.0223 | 13 | 91.937 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9418 | 12.7208 | 59.9935 | 13 | 91.9584 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 91.9651 | 20.4678 | 59.9878 | 21
91.9651 | 19.6997 | 60.0108 | 21 | 91.9445 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 91.9566 | 12.6881 | 60.0051 | 13 | 91.9661 | 12.7115 | 60.0223 | 13 | 91.9659 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 91.939 | 12.7304 | 60.0223 | 13 | 91.9453 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9501 | 12.7208 | 59.9935 | 13 | 91.9667 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 91.9734 | 20.4638 | 59.9878 | 21
91.9734 | 19.6997 | 60.0108 | 21 | 91.9528 | 20.7301 | 60.0396 | 21 | 91.9649 | 12.6866 | 60.0051 | 13 | 91.9744 | 12.7079 | 60.0223 | 13 | 91.9743 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 91.9474 | 12.7304 | 60.0223 | 13 | 91.9536 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9585 | 12.7208 | 59.9935 | 13 | 91.975 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 91.9817 | 20.4638 | 59.9878 | 21
91.9818 | 19.6997 | 60.0108 | 21 | 91.9611 | 20.7301 | 60.0396 | 21 | 91.9733 | 12.6866 | 60.0051 | 13 | 91.9827 | 12.7079 | 60.0223 | 13 | 91.9827 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 91.9557 | 12.7304 | 60.0223 | 13 | 91.962 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9668 | 12.7208 | 59.9935 | 13 | 91.9834 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 91.99 | 20.4638 | 59.9878 | 21
91.9901 | 19.6997 | 60.0108 | 21 | 91.9695 | 20.7264 | 60.0396 | 21 | 91.9816 | 12.6834 | 60.0051 | 13 | 91.991 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 91.991 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 91.964 | 12.7285 | 60.0223 | 13 | 91.9703 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9751 | 12.7208 | 59.9935 | 13 | 91.9917 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 91.9983 | 20.4638 | 59.9878 | 21
91.9984 | 19.6967 | 60.0108 | 21 | 91.9778 | 20.7264 | 60.0396 | 21 | 91.9899 | 12.6834 | 60.0051 | 13 | 91.9994 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 91.9993 | 12.7469 | 60.0108 | 13 | 91.9723 | 12.7285 | 60.0223 | 13 | 91.9786 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9834 | 12.7208 | 59.9935 | 13 | 92.0001 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0066 | 20.4638 | 59.9878 | 21
92.0068 | 19.6967 | 60.0108 | 21 | 91.9861 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 91.9982 | 12.697 | 60.0051 | 13 | 92.0077 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 92.0076 | 12.7469 | 60.0108 | 13 | 91.9807 | 12.7373 | 60.0223 | 13 | 91.9869 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 91.9918 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.0084 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0149 | 20.4638 | 59.9878 | 21
92.0151 | 19.6951 | 60.0108 | 21 | 91.9944 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0066 | 12.697 | 60.0051 | 13 | 92.0161 | 12.707 | 60.0223 | 13 | 92.016 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 91.989 | 12.7373 | 60.0223 | 13 | 91.9954 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0001 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.0167 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0234 | 20.4623 | 59.9878 | 21
92.0234 | 19.6951 | 60.0108 | 21 | 92.0027 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0149 | 12.6904 | 60.0051 | 13 | 92.0244 | 12.7062 | 60.0223 | 13 | 92.0243 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 91.9973 | 12.7373 | 60.0223 | 13 | 92.0037 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0084 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.025 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0317 | 20.4623 | 59.9878 | 21
92.0317 | 19.6936 | 60.0108 | 21 | 92.0111 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0233 | 12.6904 | 60.0051 | 13 | 92.0327 | 12.7062 | 60.0223 | 13 | 92.0327 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 92.0056 | 12.7373 | 60.0223 | 13 | 92.012 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0167 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.0333 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.04 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0401 | 19.6936 | 60.0108 | 21 | 92.0194 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0316 | 12.6986 | 60.0051 | 13 | 92.041 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.041 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 92.014 | 12.7335 | 60.0223 | 13 | 92.0203 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0251 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.0417 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0483 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0484 | 19.6915 | 60.0108 | 21 | 92.0277 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0399 | 12.6986 | 60.0051 | 13 | 92.0493 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.0493 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 92.0223 | 12.7335 | 60.0223 | 13 | 92.0287 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0334 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.05 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0566 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0567 | 19.6915 | 60.0108 | 21 | 92.0361 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0482 | 12.6986 | 60.0051 | 13 | 92.0577 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.0576 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 92.0306 | 12.7303 | 60.0223 | 13 | 92.037 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0417 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.0585 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0649 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0651 | 19.6891 | 60.0108 | 21 | 92.0444 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0566 | 12.6986 | 60.0051 | 13 | 92.066 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.066 | 12.7845 | 60.0108 | 13 | 92.0389 | 12.7303 | 60.0223 | 13 | 92.0453 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0502 | 12.7221 | 59.9935 | 13 | 92.0668 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0732 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0734 | 19.6891 | 60.0108 | 21 | 92.0527 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0649 | 12.6895 | 60.0051 | 13 | 92.0743 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.0743 | 12.7845 | 60.0108 | 13 | 92.0474 | 12.7406 | 60.0223 | 13 | 92.0536 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0585 | 12.7303 | 59.9935 | 13 | 92.0751 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0818 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0817 | 19.6891 | 60.0108 | 21 | 92.0611 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0732 | 12.6895 | 60.0051 | 13 | 92.0826 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.0826 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 92.0557 | 12.7406 | 60.0223 | 13 | 92.0619 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0668 | 12.7303 | 59.9935 | 13 | 92.0834 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0901 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0901 | 19.6891 | 60.0108 | 21 | 92.0694 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0816 | 12.6841 | 60.0051 | 13 | 92.091 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.0909 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 92.064 | 12.7388 | 60.0223 | 13 | 92.0703 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0751 | 12.7303 | 59.9935 | 13 | 92.0918 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.0984 | 20.4559 | 59.9878 | 21
92.0984 | 19.727 | 60.0108 | 21 | 92.0777 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0899 | 12.6841 | 60.0051 | 13 | 92.0993 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.0993 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 92.0723 | 12.7388 | 60.0223 | 13 | 92.0786 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0835 | 12.7303 | 59.9935 | 13 | 92.1001 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.1067 | 20.4454 | 59.9878 | 21
92.1067 | 19.727 | 60.0108 | 21 | 92.086 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.0983 | 12.6933 | 60.0051 | 13 | 92.1077 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1076 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 92.0807 | 12.7372 | 60.0223 | 13 | 92.0869 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.0918 | 12.7303 | 59.9935 | 13 | 92.1084 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.115 | 20.4454 | 59.9878 | 21
92.1151 | 19.7199 | 60.0108 | 21 | 92.0944 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 92.1066 | 12.6933 | 60.0051 | 13 | 92.116 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.116 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 92.089 | 12.7372 | 60.0223 | 13 | 92.0952 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1001 | 12.7303 | 59.9935 | 13 | 92.1168 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.1233 | 20.4548 | 59.9878 | 21
92.1234 | 19.7199 | 60.0108 | 21 | 92.1027 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 92.1149 | 12.6893 | 60.0051 | 13 | 92.1243 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1243 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 92.0973 | 12.7372 | 60.0223 | 13 | 92.1036 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1085 | 12.7349 | 59.9935 | 13 | 92.1251 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.1316 | 20.4548 | 59.9878 | 21
92.1317 | 19.7199 | 60.0108 | 21 | 92.111 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 92.1232 | 12.6893 | 60.0051 | 13 | 92.1326 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1326 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1056 | 12.7372 | 60.0223 | 13 | 92.1119 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1168 | 12.7349 | 59.9935 | 13 | 92.1334 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.1399 | 20.4548 | 59.9878 | 21
92.1401 | 19.7199 | 60.0108 | 21 | 92.1194 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 92.1316 | 12.6724 | 60.0051 | 13 | 92.141 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1409 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.114 | 12.7329 | 60.0223 | 13 | 92.1202 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1251 | 12.7349 | 59.9935 | 13 | 92.1417 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.1484 | 20.4548 | 59.9878 | 21
92.1484 | 19.7199 | 60.0108 | 21 | 92.1277 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 92.1399 | 12.6724 | 60.0051 | 13 | 92.1493 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1493 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1223 | 12.7329 | 60.0223 | 13 | 92.1285 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1334 | 12.7349 | 59.9935 | 13 | 92.1501 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.1567 | 20.4548 | 59.9878 | 21
92.1567 | 19.7199 | 60.0108 | 21 | 92.136 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1483 | 12.6724 | 60.0051 | 13 | 92.1577 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1576 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1306 | 12.7325 | 60.0223 | 13 | 92.137 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1418 | 12.7366 | 59.9935 | 13 | 92.1584 | 12.8212 | 59.9762 | 13 | 92.165 | 20.4548 | 59.9878 | 21
92.165 | 19.7136 | 60.0108 | 21 | 92.1443 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1566 | 12.6724 | 60.0051 | 13 | 92.166 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.166 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1389 | 12.7325 | 60.0223 | 13 | 92.1453 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1501 | 12.7366 | 59.9935 | 13 | 92.1667 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.1733 | 20.4488 | 59.9878 | 21
92.1734 | 19.7136 | 60.0108 | 21 | 92.1526 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1649 | 12.6814 | 60.0051 | 13 | 92.1743 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1743 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1472 | 12.7325 | 60.0223 | 13 | 92.1536 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1584 | 12.7366 | 59.9935 | 13 | 92.1752 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.1816 | 20.4488 | 59.9878 | 21
92.1817 | 19.7105 | 60.0108 | 21 | 92.161 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1732 | 12.6814 | 60.0051 | 13 | 92.1826 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1826 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1556 | 12.7325 | 60.0223 | 13 | 92.1619 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1667 | 12.7366 | 59.9935 | 13 | 92.1835 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.1899 | 20.4488 | 59.9878 | 21
92.1901 | 19.7105 | 60.0108 | 21 | 92.1693 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1816 | 12.6772 | 60.0051 | 13 | 92.191 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1909 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 92.1639 | 12.7262 | 60.0223 | 13 | 92.1702 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1752 | 12.7393 | 59.9935 | 13 | 92.1918 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.1985 | 20.4488 | 59.9878 | 21
92.1984 | 19.7105 | 60.0108 | 21 | 92.1776 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1899 | 12.6772 | 60.0051 | 13 | 92.1993 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.1993 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 92.1722 | 12.7262 | 60.0223 | 13 | 92.1786 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1835 | 12.7393 | 59.9935 | 13 | 92.2001 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.2068 | 20.4449 | 59.9878 | 21
92.2067 | 19.7105 | 60.0108 | 21 | 92.186 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.1982 | 12.7198 | 60.0051 | 13 | 92.2076 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2076 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 92.1805 | 12.7223 | 60.0223 | 13 | 92.1869 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.1918 | 12.7393 | 59.9935 | 13 | 92.2085 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.2151 | 20.4449 | 59.9878 | 21
92.215 | 19.7027 | 60.0108 | 21 | 92.1943 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 92.2065 | 12.7198 | 60.0051 | 13 | 92.2159 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2159 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 92.189 | 12.7223 | 60.0223 | 13 | 92.1952 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2001 | 12.7393 | 59.9935 | 13 | 92.2168 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.2234 | 20.4449 | 59.9878 | 21
92.2234 | 19.7027 | 60.0108 | 21 | 92.2026 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 92.2149 | 12.7198 | 60.0051 | 13 | 92.2243 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2242 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 92.1973 | 12.7223 | 60.0223 | 13 | 92.2035 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2085 | 12.7742 | 59.9935 | 13 | 92.2251 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.2317 | 20.4449 | 59.9878 | 21
92.2317 | 19.7027 | 60.0108 | 21 | 92.211 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 92.2232 | 12.7198 | 60.0051 | 13 | 92.2326 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2326 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 92.2056 | 12.7223 | 60.0223 | 13 | 92.2119 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2168 | 12.7742 | 59.9935 | 13 | 92.2335 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.24 | 20.4449 | 59.9878 | 21
92.24 | 19.7027 | 60.0108 | 21 | 92.2193 | 20.7069 | 60.0396 | 21 | 92.2316 | 12.7167 | 60.0051 | 13 | 92.241 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2409 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 92.2139 | 12.7206 | 60.0223 | 13 | 92.2202 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2251 | 12.7742 | 59.9935 | 13 | 92.2418 | 12.8169 | 59.9762 | 13 | 92.2483 | 20.4449 | 59.9878 | 21
92.2484 | 19.6984 | 60.0108 | 21 | 92.2276 | 20.7069 | 60.0396 | 21 | 92.2399 | 12.7167 | 60.0051 | 13 | 92.2493 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2493 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 92.2223 | 12.7206 | 60.0223 | 13 | 92.2285 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2335 | 12.7742 | 59.9935 | 13 | 92.2501 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.2566 | 20.4421 | 59.9878 | 21
92.2567 | 19.6984 | 60.0108 | 21 | 92.2359 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 92.2482 | 12.7128 | 60.0051 | 13 | 92.2576 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2576 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 92.2306 | 12.714 | 60.0223 | 13 | 92.2368 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2418 | 12.7772 | 59.9935 | 13 | 92.2584 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.2651 | 20.4421 | 59.9878 | 21
92.265 | 19.6974 | 60.0108 | 21 | 92.2443 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 92.2566 | 12.7128 | 60.0051 | 13 | 92.2659 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2659 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2389 | 12.714 | 60.0223 | 13 | 92.2452 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2501 | 12.7772 | 59.9935 | 13 | 92.2668 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.2734 | 20.4421 | 59.9878 | 21
92.2734 | 19.6974 | 60.0108 | 21 | 92.2526 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 92.2649 | 12.7421 | 60.0051 | 13 | 92.2743 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2742 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2472 | 12.714 | 60.0223 | 13 | 92.2535 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2584 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 92.2751 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.2817 | 20.4421 | 59.9878 | 21
92.2817 | 19.6974 | 60.0108 | 21 | 92.2609 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 92.2733 | 12.7421 | 60.0051 | 13 | 92.2826 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2826 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2556 | 12.714 | 60.0223 | 13 | 92.2618 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2668 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 92.2836 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.29 | 20.4421 | 59.9878 | 21
92.29 | 19.6974 | 60.0108 | 21 | 92.2693 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 92.2816 | 12.7384 | 60.0051 | 13 | 92.291 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2909 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2639 | 12.7236 | 60.0223 | 13 | 92.2701 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2751 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.2919 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.2983 | 20.4421 | 59.9878 | 21
92.2984 | 19.6974 | 60.0108 | 21 | 92.2776 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 92.2899 | 12.7384 | 60.0051 | 13 | 92.2993 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.2993 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2722 | 12.7236 | 60.0223 | 13 | 92.2786 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2834 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3002 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.3066 | 20.439 | 59.9878 | 21
92.3067 | 19.6974 | 60.0108 | 21 | 92.2859 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 92.2982 | 12.7368 | 60.0051 | 13 | 92.3076 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3076 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2805 | 12.7196 | 60.0223 | 13 | 92.2869 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.2919 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3085 | 12.8141 | 59.9762 | 13 | 92.3152 | 20.439 | 59.9878 | 21
92.315 | 19.689 | 60.0108 | 21 | 92.2942 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 92.3066 | 12.7368 | 60.0051 | 13 | 92.3159 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3159 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2889 | 12.7196 | 60.0223 | 13 | 92.2952 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3002 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3168 | 12.8123 | 59.9762 | 13 | 92.3235 | 20.4349 | 59.9878 | 21
92.3234 | 19.689 | 60.0108 | 21 | 92.3026 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 92.3149 | 12.7368 | 60.0051 | 13 | 92.3243 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3242 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.2972 | 12.7172 | 60.0223 | 13 | 92.3035 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3085 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3252 | 12.8123 | 59.9762 | 13 | 92.3318 | 20.4349 | 59.9878 | 21
92.3317 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3109 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 92.3232 | 12.7368 | 60.0051 | 13 | 92.3326 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3326 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.3055 | 12.7172 | 60.0223 | 13 | 92.3118 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3168 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3335 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3401 | 20.4299 | 59.9878 | 21
92.34 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3192 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 92.3315 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 92.3409 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3409 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.3138 | 12.7138 | 60.0223 | 13 | 92.3202 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3252 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3419 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3484 | 20.4299 | 59.9878 | 21
92.3484 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3275 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 92.3399 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 92.3492 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3492 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.3223 | 12.7138 | 60.0223 | 13 | 92.3285 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3335 | 12.7727 | 59.9935 | 13 | 92.3502 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3567 | 20.4299 | 59.9878 | 21
92.3567 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3359 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 92.3482 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 92.3576 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3576 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.3306 | 12.738 | 60.0223 | 13 | 92.3368 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3418 | 12.7745 | 59.9935 | 13 | 92.3585 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.365 | 20.4299 | 59.9878 | 21
92.365 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3442 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 92.3566 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 92.3659 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3659 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.3389 | 12.738 | 60.0223 | 13 | 92.3451 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3502 | 12.7745 | 59.9935 | 13 | 92.3668 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3733 | 20.4453 | 59.9878 | 21
92.3734 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3525 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 92.3649 | 12.7546 | 60.0051 | 13 | 92.3743 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3743 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 92.3472 | 12.738 | 60.0223 | 13 | 92.3535 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3585 | 12.7773 | 59.9935 | 13 | 92.3752 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3818 | 20.4453 | 59.9878 | 21
92.3817 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3609 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 92.3732 | 12.7546 | 60.0051 | 13 | 92.3826 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3826 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.3555 | 12.738 | 60.0223 | 13 | 92.3618 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3668 | 12.7773 | 59.9935 | 13 | 92.3835 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3901 | 20.4453 | 59.9878 | 21
92.39 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3692 | 20.725 | 60.0396 | 21 | 92.3815 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 92.3909 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3909 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.3639 | 12.7302 | 60.0223 | 13 | 92.3701 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3751 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.3918 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.3984 | 20.4453 | 59.9878 | 21
92.3984 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3775 | 20.725 | 60.0396 | 21 | 92.3899 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 92.3992 | 12.7062 | 60.0166 | 13 | 92.3992 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.3722 | 12.7302 | 60.0223 | 13 | 92.3784 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3834 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4003 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.4067 | 20.4401 | 59.9878 | 21
92.4067 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3858 | 20.7243 | 60.0396 | 21 | 92.3982 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 92.4076 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4076 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.3805 | 12.7281 | 60.0223 | 13 | 92.3868 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.3918 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4086 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.415 | 20.4401 | 59.9878 | 21
92.415 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.3942 | 20.7243 | 60.0396 | 21 | 92.4066 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 92.4159 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4159 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.3888 | 12.7281 | 60.0223 | 13 | 92.3951 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4001 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4169 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.4233 | 20.438 | 59.9878 | 21
92.4233 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.4025 | 20.7322 | 60.0396 | 21 | 92.4149 | 12.7447 | 60.0051 | 13 | 92.4243 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4243 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.3972 | 12.7436 | 60.0223 | 13 | 92.4034 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4084 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4252 | 12.811 | 59.9762 | 13 | 92.4319 | 20.438 | 59.9878 | 21
92.4317 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.4108 | 20.7322 | 60.0396 | 21 | 92.4232 | 12.7447 | 60.0051 | 13 | 92.4326 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4326 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4055 | 12.7436 | 60.0223 | 13 | 92.4117 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4169 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4336 | 12.8099 | 59.9762 | 13 | 92.4402 | 20.4793 | 59.9878 | 21
92.44 | 19.6852 | 60.0051 | 21 | 92.4192 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 92.4315 | 12.7447 | 60.0051 | 13 | 92.4409 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4409 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4138 | 12.7401 | 60.0166 | 13 | 92.4202 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4252 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4419 | 12.8099 | 59.9762 | 13 | 92.4485 | 20.4793 | 59.9878 | 21
92.4483 | 19.6826 | 60.0051 | 21 | 92.4275 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 92.4399 | 12.7447 | 60.0051 | 13 | 92.4492 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4492 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4221 | 12.7401 | 60.0166 | 13 | 92.4285 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4335 | 12.7803 | 59.9935 | 13 | 92.4502 | 12.8099 | 59.9762 | 13 | 92.4568 | 20.4793 | 59.9878 | 21
92.4567 | 19.6826 | 60.0051 | 21 | 92.4358 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 92.4482 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 92.4576 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4576 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4305 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4368 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4418 | 12.7808 | 59.9935 | 13 | 92.4586 | 12.8099 | 59.9762 | 13 | 92.4651 | 20.4793 | 59.9878 | 21
92.465 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4441 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 92.4565 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 92.4659 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4659 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4388 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4451 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4502 | 12.7808 | 59.9935 | 13 | 92.4669 | 12.8099 | 59.9762 | 13 | 92.4734 | 20.4793 | 59.9878 | 21
92.4734 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4525 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 92.4649 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 92.4742 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4742 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4471 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4534 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4585 | 12.7808 | 59.9935 | 13 | 92.4752 | 12.8099 | 59.9762 | 13 | 92.4817 | 20.4793 | 59.9878 | 21
92.4817 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4608 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 92.4732 | 12.7386 | 60.0051 | 13 | 92.4825 | 12.7118 | 60.0166 | 13 | 92.4825 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4554 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4618 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4668 | 12.7808 | 59.9935 | 13 | 92.4835 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.49 | 20.4724 | 59.9878 | 21
92.49 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4691 | 20.7284 | 60.0396 | 21 | 92.4816 | 12.7373 | 60.0051 | 13 | 92.4909 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.4909 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4639 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4701 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4752 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 92.4919 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.4985 | 20.4724 | 59.9878 | 21
92.4983 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4774 | 20.7284 | 60.0396 | 21 | 92.4899 | 12.7373 | 60.0051 | 13 | 92.4992 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.4992 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4722 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4784 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4835 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 92.5002 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5068 | 20.4685 | 59.9878 | 21
92.5067 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4858 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 92.4982 | 12.7373 | 60.0051 | 13 | 92.5076 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5076 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4805 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4867 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.4918 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5085 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5151 | 20.4685 | 59.9878 | 21
92.515 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.4941 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 92.5065 | 12.7373 | 60.0051 | 13 | 92.5159 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5159 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4888 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 92.4951 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5001 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.517 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5234 | 20.4685 | 59.9878 | 21
92.5233 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.5024 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 92.5149 | 12.7343 | 60.0051 | 13 | 92.5242 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5242 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.4972 | 12.7309 | 60.0166 | 13 | 92.5034 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5085 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5253 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5317 | 20.4685 | 59.9878 | 21
92.5317 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.5108 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 92.5232 | 12.7343 | 60.0051 | 13 | 92.5325 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5325 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5055 | 12.7309 | 60.0166 | 13 | 92.5117 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5168 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5336 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.54 | 20.4683 | 59.9878 | 21
92.54 | 19.6805 | 60.0051 | 21 | 92.5191 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 92.5316 | 12.7343 | 60.0051 | 13 | 92.5409 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5409 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5138 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 92.52 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5251 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5419 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5483 | 20.4683 | 59.9878 | 21
92.5483 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5274 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 92.5399 | 12.7343 | 60.0051 | 13 | 92.5492 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5493 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5221 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 92.5284 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5336 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5503 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5569 | 20.4677 | 59.9878 | 21
92.5567 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5357 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 92.5482 | 12.7343 | 60.0051 | 13 | 92.5576 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5576 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5305 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 92.5367 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5419 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5586 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5652 | 20.4677 | 59.9878 | 21
92.565 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5441 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 92.5565 | 12.7343 | 60.0051 | 13 | 92.5659 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5659 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5388 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 92.545 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5502 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.567 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5735 | 20.4677 | 59.9878 | 21
92.5733 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5524 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 92.5649 | 12.7323 | 60.0051 | 13 | 92.5742 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5742 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5471 | 12.7249 | 60.0166 | 13 | 92.5533 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5585 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5753 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5818 | 20.4677 | 59.9878 | 21
92.5817 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5607 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 92.5732 | 12.7323 | 60.0051 | 13 | 92.5825 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5826 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5554 | 12.7249 | 60.0166 | 13 | 92.5618 | 12.2845 | 60.0281 | 13 | 92.5668 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5836 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5901 | 20.4638 | 59.9878 | 21
92.59 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5691 | 20.7219 | 60.0396 | 21 | 92.5815 | 12.7287 | 60.0051 | 13 | 92.5909 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5909 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 92.5638 | 12.7249 | 60.0166 | 13 | 92.5701 | 12.2802 | 60.0281 | 13 | 92.5752 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.5919 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.5984 | 20.4638 | 59.9878 | 21
92.5983 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5774 | 20.7219 | 60.0396 | 21 | 92.5898 | 12.7287 | 60.0051 | 13 | 92.5992 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.5992 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 92.5721 | 12.7249 | 60.0166 | 13 | 92.5784 | 12.2802 | 60.0281 | 13 | 92.5835 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6002 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6067 | 20.4598 | 59.9878 | 21
92.6067 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.5857 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 92.5982 | 12.7191 | 60.0051 | 13 | 92.6075 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6075 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 92.5804 | 12.7232 | 60.0166 | 13 | 92.5867 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.5918 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6086 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.615 | 20.4598 | 59.9878 | 21
92.615 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.594 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 92.6065 | 12.7191 | 60.0051 | 13 | 92.6158 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6159 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 92.5887 | 12.7232 | 60.0166 | 13 | 92.595 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6002 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6169 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6235 | 20.458 | 59.9878 | 21
92.6233 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6024 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 92.6149 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 92.6242 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6242 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 92.5972 | 12.7212 | 60.0166 | 13 | 92.6034 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6085 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6254 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6318 | 20.458 | 59.9878 | 21
92.6317 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6107 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 92.6232 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 92.6325 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6326 | 12.8023 | 60.0108 | 13 | 92.6055 | 12.7212 | 60.0166 | 13 | 92.6117 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6168 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6337 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6401 | 20.458 | 59.9878 | 21
92.64 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.619 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 92.6315 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 92.6409 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6409 | 12.8023 | 60.0108 | 13 | 92.6138 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 92.62 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6251 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.642 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6484 | 20.458 | 59.9878 | 21
92.6483 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6273 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 92.6399 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 92.6492 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6492 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 92.6221 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 92.6283 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6335 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6503 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6567 | 20.458 | 59.9878 | 21
92.6567 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6357 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 92.6482 | 12.7155 | 60.0051 | 13 | 92.6575 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6575 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 92.6305 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 92.6367 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6418 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6587 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.665 | 20.458 | 59.9878 | 21
92.665 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.644 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 92.6566 | 12.7155 | 60.0051 | 13 | 92.6658 | 12.7149 | 60.0166 | 13 | 92.6659 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 92.6388 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 92.645 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6501 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.667 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6736 | 20.4529 | 59.9878 | 21
92.6733 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6523 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 92.6649 | 12.7155 | 60.0051 | 13 | 92.6742 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.6742 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 92.6471 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 92.6533 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6586 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6753 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6819 | 20.4529 | 59.9878 | 21
92.6817 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6606 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 92.6732 | 12.7155 | 60.0051 | 13 | 92.6825 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.6826 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 92.6554 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 92.6616 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6669 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.6837 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6902 | 20.5013 | 59.9878 | 21
92.69 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.669 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 92.6815 | 12.7136 | 60.0051 | 13 | 92.6909 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.6909 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 92.6638 | 12.7306 | 60.0166 | 13 | 92.67 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6752 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.692 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.6985 | 20.5013 | 59.9878 | 21
92.6983 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6773 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 92.6899 | 12.7136 | 60.0051 | 13 | 92.6992 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.6992 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 92.6721 | 12.7306 | 60.0166 | 13 | 92.6783 | 12.2766 | 60.0281 | 13 | 92.6835 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7003 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7068 | 20.5013 | 59.9878 | 21
92.7067 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.6856 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 92.6982 | 12.7072 | 60.0051 | 13 | 92.7075 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7075 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 92.6804 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 92.6866 | 12.2757 | 60.0281 | 13 | 92.6918 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7086 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7151 | 20.5013 | 59.9878 | 21
92.715 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.694 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 92.7065 | 12.7072 | 60.0051 | 13 | 92.7158 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7159 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 92.6887 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 92.6949 | 12.2757 | 60.0281 | 13 | 92.7002 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.717 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7234 | 20.5006 | 59.9878 | 21
92.7233 | 19.6784 | 60.0051 | 21 | 92.7023 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 92.7148 | 12.7072 | 60.0051 | 13 | 92.7242 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7242 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 92.6971 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 92.7034 | 12.2711 | 60.0281 | 13 | 92.7085 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7253 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7317 | 20.5006 | 59.9878 | 21
92.7317 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7106 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 92.7232 | 12.7072 | 60.0051 | 13 | 92.7325 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7325 | 12.7942 | 60.0108 | 13 | 92.7054 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 92.7117 | 12.2711 | 60.0281 | 13 | 92.7168 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7336 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7402 | 20.4912 | 59.9878 | 21
92.74 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.719 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 92.7315 | 12.7072 | 60.0051 | 13 | 92.7408 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7408 | 12.7942 | 60.0108 | 13 | 92.7137 | 12.7241 | 60.0166 | 13 | 92.72 | 12.2711 | 60.0281 | 13 | 92.7252 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7421 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7485 | 20.4912 | 59.9878 | 21
92.7483 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7273 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 92.7399 | 12.7072 | 60.0051 | 13 | 92.7491 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7492 | 12.8404 | 60.0108 | 13 | 92.722 | 12.7241 | 60.0166 | 13 | 92.7283 | 12.2711 | 60.0281 | 13 | 92.7335 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7504 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7568 | 20.5438 | 59.9878 | 21
92.7567 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7356 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 92.7482 | 12.7052 | 60.0051 | 13 | 92.7575 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7575 | 12.8404 | 60.0108 | 13 | 92.7305 | 12.7241 | 60.0166 | 13 | 92.7366 | 12.2711 | 60.0281 | 13 | 92.7418 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7587 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7651 | 20.5438 | 59.9878 | 21
92.765 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7439 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 92.7565 | 12.7052 | 60.0051 | 13 | 92.7658 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7659 | 12.8376 | 60.0108 | 13 | 92.7388 | 12.7241 | 60.0166 | 13 | 92.745 | 12.2711 | 60.0281 | 13 | 92.7501 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.767 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7734 | 20.5385 | 59.9878 | 21
92.7733 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7523 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 92.7648 | 12.7012 | 60.0051 | 13 | 92.7742 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7742 | 12.8376 | 60.0108 | 13 | 92.7471 | 12.724 | 60.0166 | 13 | 92.7533 | 12.305 | 60.0281 | 13 | 92.7585 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7754 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7817 | 20.5385 | 59.9878 | 21
92.7817 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7606 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 92.7732 | 12.7012 | 60.0051 | 13 | 92.7825 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7825 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 92.7554 | 12.724 | 60.0166 | 13 | 92.7616 | 12.305 | 60.0281 | 13 | 92.7668 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.7837 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7903 | 20.5385 | 59.9878 | 21
92.79 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7689 | 20.7046 | 60.0396 | 21 | 92.7815 | 12.7141 | 60.0051 | 13 | 92.7908 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7908 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 92.7638 | 12.724 | 60.0166 | 13 | 92.7699 | 12.3023 | 60.0281 | 13 | 92.7751 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.792 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.7986 | 20.5385 | 59.9878 | 21
92.7983 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7773 | 20.7046 | 60.0396 | 21 | 92.7899 | 12.7141 | 60.0051 | 13 | 92.7991 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.7992 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 92.7721 | 12.724 | 60.0166 | 13 | 92.7783 | 12.3023 | 60.0281 | 13 | 92.7836 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.8004 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8069 | 20.5331 | 59.9878 | 21
92.8066 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7856 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 92.7982 | 12.7117 | 60.0051 | 13 | 92.8075 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8075 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 92.7804 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 92.7866 | 12.3023 | 60.0281 | 13 | 92.7919 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.8087 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8152 | 20.5331 | 59.9878 | 21
92.815 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.7939 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 92.8065 | 12.7117 | 60.0051 | 13 | 92.8158 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8159 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 92.7887 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 92.7949 | 12.3023 | 60.0281 | 13 | 92.8002 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.817 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8235 | 20.5331 | 59.9878 | 21
92.8233 | 19.6738 | 60.0051 | 21 | 92.8022 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 92.8148 | 12.7117 | 60.0051 | 13 | 92.8242 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8242 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 92.7971 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 92.8032 | 12.2978 | 60.0281 | 13 | 92.8085 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.8253 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8318 | 20.5331 | 59.9878 | 21
92.8316 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8105 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 92.8232 | 12.7117 | 60.0051 | 13 | 92.8325 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8325 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 92.8054 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 92.8116 | 12.2978 | 60.0281 | 13 | 92.8168 | 12.779 | 59.9993 | 13 | 92.8337 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8401 | 20.528 | 59.9878 | 21
92.84 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8189 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 92.8315 | 12.7056 | 60.0051 | 13 | 92.8408 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8408 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 92.8137 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8199 | 12.2978 | 60.0281 | 13 | 92.8252 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.842 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8484 | 20.528 | 59.9878 | 21
92.8483 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8272 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 92.8398 | 12.7056 | 60.0051 | 13 | 92.8491 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8492 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 92.822 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8282 | 12.2978 | 60.0281 | 13 | 92.8335 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.8505 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8569 | 20.5268 | 59.9878 | 21
92.8567 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8355 | 20.7094 | 60.0396 | 21 | 92.8482 | 12.7021 | 60.0051 | 13 | 92.8575 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8575 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 92.8304 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8365 | 12.2978 | 60.0281 | 13 | 92.8418 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.8588 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8652 | 20.5268 | 59.9878 | 21
92.865 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8439 | 20.7094 | 60.0396 | 21 | 92.8565 | 12.7021 | 60.0051 | 13 | 92.8658 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8658 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8387 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.845 | 12.2978 | 60.0281 | 13 | 92.8502 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.8671 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8735 | 20.5234 | 59.9878 | 21
92.8733 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8522 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.8649 | 12.7021 | 60.0051 | 13 | 92.8741 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8741 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.847 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8533 | 12.2951 | 60.0281 | 13 | 92.8585 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.8754 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8818 | 20.5234 | 59.9878 | 21
92.8816 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8605 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.8732 | 12.7021 | 60.0051 | 13 | 92.8824 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8825 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8553 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8616 | 12.2951 | 60.0281 | 13 | 92.8668 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.8837 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8901 | 20.5234 | 59.9878 | 21
92.89 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8689 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.8815 | 12.7021 | 60.0051 | 13 | 92.8908 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8908 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8638 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8699 | 12.2951 | 60.0281 | 13 | 92.8751 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.8921 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.8984 | 20.5234 | 59.9878 | 21
92.8983 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8772 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.8898 | 12.7021 | 60.0051 | 13 | 92.8991 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.8992 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8721 | 12.7203 | 60.0166 | 13 | 92.8782 | 12.2951 | 60.0281 | 13 | 92.8835 | 12.7786 | 59.9993 | 13 | 92.9004 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.907 | 20.5214 | 59.9878 | 21
92.9066 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8855 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.8982 | 12.6993 | 60.0051 | 13 | 92.9075 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9075 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8804 | 12.7187 | 60.0166 | 13 | 92.8866 | 12.4216 | 60.0281 | 13 | 92.8918 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9088 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9153 | 20.5214 | 59.9878 | 21
92.915 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.8938 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.9065 | 12.6993 | 60.0051 | 13 | 92.9158 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9158 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8887 | 12.7187 | 60.0166 | 13 | 92.8949 | 12.4216 | 60.0281 | 13 | 92.9001 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9171 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9236 | 20.5166 | 59.9878 | 21
92.9233 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.9022 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.9149 | 12.6926 | 60.0051 | 13 | 92.9241 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9242 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 92.8971 | 12.7187 | 60.0166 | 13 | 92.9032 | 12.4202 | 60.0281 | 13 | 92.9086 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9254 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9319 | 20.5166 | 59.9878 | 21
92.9316 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.9105 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 92.9232 | 12.6926 | 60.0051 | 13 | 92.9324 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9325 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 92.9054 | 12.7187 | 60.0166 | 13 | 92.9115 | 12.4202 | 60.0281 | 13 | 92.9169 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9337 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9402 | 20.5599 | 59.9878 | 21
92.94 | 19.6728 | 60.0051 | 21 | 92.9188 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 92.9315 | 12.6926 | 60.0051 | 13 | 92.9407 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9409 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 92.9137 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9199 | 12.4202 | 60.0281 | 13 | 92.9252 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.942 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9485 | 20.5599 | 59.9878 | 21
92.9483 | 19.7258 | 60.0051 | 21 | 92.9272 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 92.9398 | 12.6926 | 60.0051 | 13 | 92.9491 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9492 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 92.922 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9282 | 12.4202 | 60.0281 | 13 | 92.9335 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9504 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9568 | 20.5599 | 59.9878 | 21
92.9566 | 19.7258 | 60.0051 | 21 | 92.9355 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 92.9482 | 12.6898 | 60.0051 | 13 | 92.9574 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9575 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 92.9304 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9365 | 12.4192 | 60.0281 | 13 | 92.9419 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9587 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9651 | 20.5599 | 59.9878 | 21
92.965 | 19.7258 | 60.0051 | 21 | 92.9438 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 92.9565 | 12.6898 | 60.0051 | 13 | 92.9658 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9658 | 12.824 | 60.0108 | 13 | 92.9387 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9448 | 12.4192 | 60.0281 | 13 | 92.9502 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9672 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9736 | 20.5579 | 59.9878 | 21
92.9733 | 19.7258 | 60.0051 | 21 | 92.9521 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 92.9648 | 12.6898 | 60.0051 | 13 | 92.9741 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9742 | 12.824 | 60.0108 | 13 | 92.947 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9532 | 12.4192 | 60.0281 | 13 | 92.9585 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9755 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9819 | 20.5579 | 59.9878 | 21
92.9816 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 92.9604 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 92.9731 | 12.6898 | 60.0051 | 13 | 92.9824 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9825 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 92.9553 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9615 | 12.4192 | 60.0281 | 13 | 92.9668 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9838 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9902 | 20.5566 | 59.9878 | 21
92.99 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 92.9688 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 92.9815 | 12.7087 | 60.0051 | 13 | 92.9907 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9908 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 92.9637 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9698 | 12.4157 | 60.0281 | 13 | 92.9752 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 92.9921 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 92.9985 | 20.5566 | 59.9878 | 21
92.9983 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 92.9771 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 92.9898 | 12.7087 | 60.0051 | 13 | 92.9991 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 92.9991 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 92.972 | 12.7126 | 60.0166 | 13 | 92.9781 | 12.4157 | 60.0281 | 13 | 92.9835 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0005 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 93.0068 | 20.5566 | 59.9878 | 21
93.0066 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 92.9854 | 20.7291 | 60.0396 | 21 | 92.9982 | 12.7066 | 60.0051 | 13 | 93.0074 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 93.0075 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 92.9803 | 12.7091 | 60.0166 | 13 | 92.9865 | 12.4157 | 60.0281 | 13 | 92.9918 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0088 | 12.8063 | 59.9762 | 13 | 93.0151 | 20.5566 | 59.9878 | 21
93.015 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 92.9938 | 20.7291 | 60.0396 | 21 | 93.0065 | 12.7066 | 60.0051 | 13 | 93.0157 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 93.0158 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 92.9886 | 12.7091 | 60.0166 | 13 | 92.9949 | 12.4157 | 60.0281 | 13 | 93.0001 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0171 | 12.8101 | 59.9762 | 13 | 93.0234 | 20.5531 | 59.9878 | 21
93.0233 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0021 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 93.0148 | 12.7057 | 60.0051 | 13 | 93.024 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 93.0242 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 92.9971 | 12.7061 | 60.0166 | 13 | 93.0032 | 12.413 | 60.0281 | 13 | 93.0085 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0255 | 12.8101 | 59.9762 | 13 | 93.032 | 20.5531 | 59.9878 | 21
93.0316 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0104 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 93.0232 | 12.7057 | 60.0051 | 13 | 93.0324 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 93.0325 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 93.0054 | 12.7061 | 60.0166 | 13 | 93.0115 | 12.413 | 60.0281 | 13 | 93.0168 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0338 | 12.8101 | 59.9762 | 13 | 93.0403 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.04 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0188 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 93.0315 | 12.7057 | 60.0051 | 13 | 93.0407 | 12.7116 | 60.0166 | 13 | 93.0408 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 93.0137 | 12.7061 | 60.0166 | 13 | 93.0198 | 12.411 | 60.0281 | 13 | 93.0251 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0421 | 12.8101 | 59.9762 | 13 | 93.0486 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.0483 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0271 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 93.0399 | 12.7057 | 60.0051 | 13 | 93.0491 | 12.7116 | 60.0166 | 13 | 93.0491 | 12.8327 | 60.0108 | 13 | 93.022 | 12.7061 | 60.0166 | 13 | 93.0282 | 12.411 | 60.0281 | 13 | 93.0336 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0504 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.0569 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.0566 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0354 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 93.0482 | 12.7048 | 60.0051 | 13 | 93.0574 | 12.7092 | 60.0166 | 13 | 93.0575 | 12.8327 | 60.0108 | 13 | 93.0304 | 12.7207 | 60.0166 | 13 | 93.0365 | 12.411 | 60.0281 | 13 | 93.0419 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0588 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.0652 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.065 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0437 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 93.0565 | 12.7048 | 60.0051 | 13 | 93.0657 | 12.7092 | 60.0166 | 13 | 93.0658 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 93.0387 | 12.7207 | 60.0166 | 13 | 93.0448 | 12.411 | 60.0281 | 13 | 93.0502 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0671 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.0735 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.0733 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0521 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 93.0648 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.074 | 12.7092 | 60.0166 | 13 | 93.0742 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 93.047 | 12.7207 | 60.0166 | 13 | 93.0531 | 12.411 | 60.0281 | 13 | 93.0585 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0754 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.0818 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.0816 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0604 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 93.0732 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.0824 | 12.7092 | 60.0166 | 13 | 93.0825 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 93.0553 | 12.7207 | 60.0166 | 13 | 93.0615 | 12.411 | 60.0281 | 13 | 93.0669 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0839 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.0901 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.09 | 19.7188 | 60.0051 | 21 | 93.0687 | 20.7585 | 60.0396 | 21 | 93.0815 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 93.0907 | 12.7092 | 60.0166 | 13 | 93.0908 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 93.0637 | 12.719 | 60.0166 | 13 | 93.0698 | 12.4082 | 60.0281 | 13 | 93.0752 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.0922 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.0986 | 20.5485 | 59.9878 | 21
93.0983 | 19.7841 | 60.0051 | 21 | 93.0771 | 20.7585 | 60.0396 | 21 | 93.0898 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 93.0991 | 12.7092 | 60.0166 | 13 | 93.0991 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.072 | 12.719 | 60.0166 | 13 | 93.0781 | 12.4082 | 60.0281 | 13 | 93.0835 | 12.7774 | 59.9993 | 13 | 93.1005 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1069 | 20.5351 | 59.9878 | 21
93.1066 | 19.7841 | 60.0051 | 21 | 93.0854 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 93.0981 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 93.1074 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1075 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.0803 | 12.7154 | 60.0166 | 13 | 93.0864 | 12.4082 | 60.0281 | 13 | 93.0918 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1088 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1152 | 20.5351 | 59.9878 | 21
93.115 | 19.8327 | 60.0051 | 21 | 93.0937 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 93.1065 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 93.1157 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1158 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.0886 | 12.7154 | 60.0166 | 13 | 93.0948 | 12.4082 | 60.0281 | 13 | 93.1002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1172 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1235 | 20.5351 | 59.9878 | 21
93.1233 | 19.8327 | 60.0051 | 21 | 93.102 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 93.1148 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 93.124 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1241 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.097 | 12.7344 | 60.0166 | 13 | 93.1031 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1255 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1318 | 20.5351 | 59.9878 | 21
93.1316 | 19.8327 | 60.0051 | 21 | 93.1104 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 93.1232 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 93.1324 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1324 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.1053 | 12.7344 | 60.0166 | 13 | 93.1115 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1338 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1401 | 20.6048 | 59.9878 | 21
93.14 | 19.8327 | 60.0051 | 21 | 93.1187 | 20.7457 | 60.0396 | 21 | 93.1315 | 12.6933 | 60.0051 | 13 | 93.1407 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1408 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.1136 | 12.7344 | 60.0166 | 13 | 93.1198 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1251 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1422 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1487 | 20.6048 | 59.9878 | 21
93.1483 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.127 | 20.7457 | 60.0396 | 21 | 93.1398 | 12.6933 | 60.0051 | 13 | 93.149 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1491 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.1219 | 12.7344 | 60.0166 | 13 | 93.1281 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1505 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.157 | 20.6048 | 59.9878 | 21
93.1566 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.1353 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 93.1481 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 93.1573 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1575 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 93.1304 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 93.1365 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1588 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1653 | 20.6048 | 59.9878 | 21
93.165 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.1437 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 93.1565 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 93.1657 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1658 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.1387 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 93.1448 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1501 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1671 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1736 | 20.627 | 59.9878 | 21
93.1733 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.152 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 93.1648 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 93.174 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1741 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.147 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 93.1531 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1586 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1755 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1819 | 20.627 | 59.9878 | 21
93.1816 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.1603 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 93.1732 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 93.1824 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1824 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.1553 | 12.7281 | 60.0166 | 13 | 93.1614 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1669 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1838 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1902 | 20.622 | 59.9878 | 21
93.1899 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.1687 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 93.1815 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 93.1907 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1908 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.1636 | 12.7631 | 60.0166 | 13 | 93.1698 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.1923 | 12.8132 | 59.9762 | 13 | 93.1985 | 20.622 | 59.9878 | 21
93.1983 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.177 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 93.1898 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 93.199 | 12.7052 | 60.0166 | 13 | 93.1991 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.172 | 12.7631 | 60.0166 | 13 | 93.1781 | 12.4024 | 60.0281 | 13 | 93.1835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2006 | 12.815 | 59.9762 | 13 | 93.2068 | 20.622 | 59.9878 | 21
93.2066 | 19.8308 | 60.0051 | 21 | 93.1853 | 20.7367 | 60.0396 | 21 | 93.1981 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 93.2073 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2075 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.1803 | 12.7631 | 60.0166 | 13 | 93.1864 | 12.4009 | 60.0281 | 13 | 93.1919 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2089 | 12.815 | 59.9762 | 13 | 93.2153 | 20.622 | 59.9878 | 21
93.2149 | 19.8254 | 60.0051 | 21 | 93.1936 | 20.7367 | 60.0396 | 21 | 93.2065 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 93.2157 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2158 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.1886 | 12.7631 | 60.0166 | 13 | 93.1947 | 12.4009 | 60.0281 | 13 | 93.2002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2172 | 12.815 | 59.9762 | 13 | 93.2236 | 20.622 | 59.9878 | 21
93.2233 | 19.8254 | 60.0051 | 21 | 93.202 | 20.7368 | 60.0396 | 21 | 93.2148 | 12.7037 | 60.0051 | 13 | 93.224 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2241 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 93.1969 | 12.7631 | 60.0166 | 13 | 93.2031 | 12.4004 | 60.0281 | 13 | 93.2085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2255 | 12.815 | 59.9762 | 13 | 93.2319 | 20.622 | 59.9878 | 21
93.2316 | 19.8254 | 60.0051 | 21 | 93.2103 | 20.7368 | 60.0396 | 21 | 93.2231 | 12.7037 | 60.0051 | 13 | 93.2324 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2324 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 93.2053 | 12.7631 | 60.0166 | 13 | 93.2114 | 12.4004 | 60.0281 | 13 | 93.2168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2339 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2402 | 20.6139 | 59.9878 | 21
93.24 | 19.8254 | 60.0051 | 21 | 93.2186 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 93.2315 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 93.2407 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2408 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 93.2136 | 12.757 | 60.0166 | 13 | 93.2197 | 12.4004 | 60.0281 | 13 | 93.2252 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2422 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2485 | 20.6139 | 59.9878 | 21
93.2483 | 19.8254 | 60.0051 | 21 | 93.227 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 93.2398 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 93.249 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2491 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 93.2219 | 12.757 | 60.0166 | 13 | 93.228 | 12.4004 | 60.0281 | 13 | 93.2335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2506 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2568 | 20.6139 | 59.9878 | 21
93.2566 | 19.8254 | 60.0051 | 21 | 93.2353 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 93.2482 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 93.2573 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2574 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 93.2302 | 12.7534 | 60.0166 | 13 | 93.2365 | 12.3976 | 60.0281 | 13 | 93.2418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2589 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2654 | 20.6139 | 59.9878 | 21
93.2649 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2436 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 93.2565 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 93.2657 | 12.6995 | 60.0166 | 13 | 93.2657 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 93.2386 | 12.7534 | 60.0166 | 13 | 93.2448 | 12.3976 | 60.0281 | 13 | 93.2501 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2672 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2737 | 20.6109 | 59.9878 | 21
93.2733 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2519 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 93.2648 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 93.274 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.2741 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 93.2469 | 12.7534 | 60.0166 | 13 | 93.2531 | 12.3976 | 60.0281 | 13 | 93.2585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2755 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.282 | 20.6109 | 59.9878 | 21
93.2816 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2603 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 93.2731 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 93.2823 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.2824 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.2552 | 12.7534 | 60.0166 | 13 | 93.2614 | 12.3976 | 60.0281 | 13 | 93.2668 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2839 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2903 | 20.6108 | 59.9878 | 21
93.2899 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2686 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 93.2815 | 12.7205 | 60.0051 | 13 | 93.2906 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.2908 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.2635 | 12.7534 | 60.0166 | 13 | 93.2697 | 12.3976 | 60.0281 | 13 | 93.2751 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.2922 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.2986 | 20.6108 | 59.9878 | 21
93.2983 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2769 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 93.2898 | 12.7205 | 60.0051 | 13 | 93.299 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.2991 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.272 | 12.7534 | 60.0166 | 13 | 93.2781 | 12.3976 | 60.0281 | 13 | 93.2836 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3005 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.3069 | 20.6049 | 59.9878 | 21
93.3066 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2852 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 93.2982 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 93.3073 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.3074 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.2803 | 12.7521 | 60.0166 | 13 | 93.2864 | 12.3974 | 60.0281 | 13 | 93.2919 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.309 | 12.8185 | 59.9762 | 13 | 93.3152 | 20.6049 | 59.9878 | 21
93.3149 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.2936 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 93.3065 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 93.3157 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.3157 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.2886 | 12.7521 | 60.0166 | 13 | 93.2947 | 12.3974 | 60.0281 | 13 | 93.3002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3173 | 12.8225 | 59.9762 | 13 | 93.3235 | 20.6049 | 59.9878 | 21
93.3233 | 19.8235 | 60.0051 | 21 | 93.3019 | 20.7627 | 60.0339 | 21 | 93.3148 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 93.324 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.3241 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.2969 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 93.303 | 12.3941 | 60.0281 | 13 | 93.3085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3256 | 12.8225 | 59.9762 | 13 | 93.332 | 20.6049 | 59.9878 | 21
93.3316 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3102 | 20.7627 | 60.0339 | 21 | 93.3231 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 93.3323 | 12.6971 | 60.0166 | 13 | 93.3324 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.3053 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 93.3114 | 12.3941 | 60.0281 | 13 | 93.3169 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3339 | 12.8225 | 59.9762 | 13 | 93.3403 | 20.6049 | 59.9878 | 21
93.3399 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3186 | 20.7573 | 60.0339 | 21 | 93.3315 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 93.3406 | 12.6917 | 60.0166 | 13 | 93.3408 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 93.3136 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 93.3197 | 12.3921 | 60.0281 | 13 | 93.3252 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3423 | 12.8225 | 59.9762 | 13 | 93.3486 | 20.6049 | 59.9878 | 21
93.3483 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3269 | 20.7573 | 60.0339 | 21 | 93.3398 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 93.349 | 12.6917 | 60.0166 | 13 | 93.3491 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 93.3219 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 93.328 | 12.3921 | 60.0281 | 13 | 93.3335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3506 | 12.8225 | 59.9762 | 13 | 93.3569 | 20.6019 | 59.9878 | 21
93.3566 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3352 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 93.3481 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 93.3573 | 12.6917 | 60.0166 | 13 | 93.3574 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 93.3302 | 12.7431 | 60.0166 | 13 | 93.3363 | 12.3921 | 60.0281 | 13 | 93.3418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3589 | 12.8225 | 59.9762 | 13 | 93.3652 | 20.6019 | 59.9878 | 21
93.3649 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3436 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 93.3564 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 93.3657 | 12.6917 | 60.0166 | 13 | 93.3657 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 93.3386 | 12.7431 | 60.0166 | 13 | 93.3447 | 12.3921 | 60.0281 | 13 | 93.3502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3673 | 12.8243 | 59.9762 | 13 | 93.3735 | 20.5958 | 59.9878 | 21
93.3733 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3519 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 93.3648 | 12.7549 | 60.0051 | 13 | 93.374 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.374 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 93.3469 | 12.7431 | 60.0166 | 13 | 93.353 | 12.3921 | 60.0281 | 13 | 93.3585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3756 | 12.8243 | 59.9762 | 13 | 93.3821 | 20.5958 | 59.9878 | 21
93.3816 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3602 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 93.3731 | 12.7549 | 60.0051 | 13 | 93.3823 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.3824 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 93.3552 | 12.7431 | 60.0166 | 13 | 93.3613 | 12.3921 | 60.0281 | 13 | 93.3668 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3839 | 12.8243 | 59.9762 | 13 | 93.3904 | 20.5958 | 59.9878 | 21
93.3899 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3685 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 93.3815 | 12.7519 | 60.0051 | 13 | 93.3906 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.3907 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 93.3635 | 12.7751 | 60.0166 | 13 | 93.3696 | 12.3908 | 60.0281 | 13 | 93.3751 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.3922 | 12.8243 | 59.9762 | 13 | 93.3987 | 20.5958 | 59.9878 | 21
93.3983 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3769 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 93.3898 | 12.7519 | 60.0051 | 13 | 93.399 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.399 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 93.3719 | 12.7751 | 60.0166 | 13 | 93.3781 | 12.3908 | 60.0281 | 13 | 93.3835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4006 | 12.8243 | 59.9762 | 13 | 93.407 | 20.5958 | 59.9878 | 21
93.4066 | 19.8212 | 60.0051 | 21 | 93.3852 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 93.3981 | 12.752 | 60.0051 | 13 | 93.4073 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4075 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 93.3802 | 12.7751 | 60.0166 | 13 | 93.3864 | 12.4606 | 60.0281 | 13 | 93.3918 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4089 | 12.8243 | 59.9762 | 13 | 93.4153 | 20.5958 | 59.9878 | 21
93.4149 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.3935 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 93.4065 | 12.752 | 60.0051 | 13 | 93.4156 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4158 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.3885 | 12.7751 | 60.0166 | 13 | 93.3947 | 12.4606 | 60.0281 | 13 | 93.4001 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4172 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4236 | 20.5833 | 59.9878 | 21
93.4233 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4019 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 93.4148 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 93.424 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4241 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.3969 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 93.403 | 12.4606 | 60.0281 | 13 | 93.4086 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4257 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4319 | 20.5833 | 59.9878 | 21
93.4316 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4102 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 93.4232 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 93.4323 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4324 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.4053 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 93.4113 | 12.4606 | 60.0281 | 13 | 93.4169 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.434 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4402 | 20.605 | 59.9878 | 21
93.4399 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4185 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 93.4315 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 93.4406 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4408 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.4136 | 12.7663 | 60.0108 | 13 | 93.4197 | 12.4582 | 60.0281 | 13 | 93.4252 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4423 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4487 | 20.605 | 59.9878 | 21
93.4483 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4268 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 93.4398 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 93.449 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4491 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.4219 | 12.7663 | 60.0108 | 13 | 93.428 | 12.4582 | 60.0281 | 13 | 93.4335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4506 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.457 | 20.605 | 59.9878 | 21
93.4566 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4352 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 93.4481 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 93.4573 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4574 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.4302 | 12.7663 | 60.0108 | 13 | 93.4363 | 12.4569 | 60.0281 | 13 | 93.4419 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.459 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4653 | 20.605 | 59.9878 | 21
93.4649 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4435 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 93.4565 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 93.4656 | 12.8157 | 60.0166 | 13 | 93.4657 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.4386 | 12.7663 | 60.0108 | 13 | 93.4446 | 12.4569 | 60.0281 | 13 | 93.4502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4673 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4736 | 20.6016 | 59.9878 | 21
93.4733 | 19.8164 | 60.0051 | 21 | 93.4518 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 93.4648 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 93.4739 | 12.8125 | 60.0166 | 13 | 93.4741 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 93.4469 | 12.7663 | 60.0108 | 13 | 93.453 | 12.4569 | 60.0281 | 13 | 93.4585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4757 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4819 | 20.6016 | 59.9878 | 21
93.4816 | 19.8113 | 60.0051 | 21 | 93.4601 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 93.4731 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 93.4823 | 12.8125 | 60.0166 | 13 | 93.4824 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 93.4552 | 12.7663 | 60.0108 | 13 | 93.4613 | 12.4569 | 60.0281 | 13 | 93.4668 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.484 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4902 | 20.5972 | 59.9878 | 21
93.4899 | 19.8113 | 60.0051 | 21 | 93.4685 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 93.4814 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 93.4906 | 12.8113 | 60.0166 | 13 | 93.4907 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 93.4635 | 12.7622 | 60.0108 | 13 | 93.4696 | 12.4569 | 60.0281 | 13 | 93.4752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.4923 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.4985 | 20.5972 | 59.9878 | 21
93.4983 | 19.8113 | 60.0051 | 21 | 93.4768 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 93.4898 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 93.499 | 12.8113 | 60.0166 | 13 | 93.499 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 93.4719 | 12.7622 | 60.0108 | 13 | 93.4779 | 12.4569 | 60.0281 | 13 | 93.4835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5006 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.5071 | 20.5972 | 59.9878 | 21
93.5066 | 19.8113 | 60.0051 | 21 | 93.4851 | 20.7529 | 60.0339 | 21 | 93.4981 | 12.74 | 60.0051 | 13 | 93.5073 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5074 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 93.4802 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 93.4863 | 12.4541 | 60.0281 | 13 | 93.4918 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5089 | 12.8277 | 59.9762 | 13 | 93.5154 | 20.5972 | 59.9878 | 21
93.5149 | 19.8115 | 60.0051 | 21 | 93.4935 | 20.7529 | 60.0339 | 21 | 93.5065 | 12.74 | 60.0051 | 13 | 93.5156 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5157 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 93.4885 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 93.4946 | 12.4541 | 60.0281 | 13 | 93.5001 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5173 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.5237 | 20.594 | 59.9878 | 21
93.5233 | 19.8115 | 60.0051 | 21 | 93.5018 | 20.7613 | 60.0339 | 21 | 93.5148 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 93.5239 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.524 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 93.4968 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 93.5029 | 12.4541 | 60.0281 | 13 | 93.5085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5256 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.532 | 20.594 | 59.9878 | 21
93.5316 | 19.8115 | 60.0051 | 21 | 93.5101 | 20.7613 | 60.0339 | 21 | 93.5231 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 93.5323 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5323 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5052 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 93.5112 | 12.4541 | 60.0281 | 13 | 93.5168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5341 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.5403 | 20.5895 | 59.9878 | 21
93.5399 | 19.8115 | 60.0051 | 21 | 93.5185 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 93.5314 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 93.5406 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5408 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5135 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 93.5197 | 12.4541 | 60.0281 | 13 | 93.5251 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5424 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.5486 | 20.5895 | 59.9878 | 21
93.5483 | 19.8115 | 60.0051 | 21 | 93.5268 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 93.5398 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 93.549 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5491 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5219 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 93.528 | 12.4541 | 60.0281 | 13 | 93.5336 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5507 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.5569 | 20.5843 | 59.9878 | 21
93.5566 | 19.8115 | 60.0051 | 21 | 93.5351 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 93.5481 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 93.5573 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5574 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5302 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5363 | 12.4516 | 60.0281 | 13 | 93.5419 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.559 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.5652 | 20.5843 | 59.9878 | 21
93.5649 | 19.804 | 60.0051 | 21 | 93.5434 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 93.5565 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 93.5656 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5657 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5386 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5446 | 12.4516 | 60.0281 | 13 | 93.5502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5674 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.5737 | 20.613 | 59.9878 | 21
93.5732 | 19.804 | 60.0051 | 21 | 93.5518 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 93.5648 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 93.5739 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5741 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5469 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5529 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.5585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5757 | 12.83 | 59.9762 | 13 | 93.582 | 20.613 | 59.9878 | 21
93.5816 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.5601 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 93.5731 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 93.5823 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5824 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5552 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5613 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.5669 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.584 | 12.8318 | 59.9762 | 13 | 93.5903 | 20.6094 | 59.9878 | 21
93.5899 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.5684 | 20.7554 | 60.0339 | 21 | 93.5815 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.5906 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.5907 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 93.5636 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5696 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.5752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.5924 | 12.8318 | 59.9762 | 13 | 93.5986 | 20.6094 | 59.9878 | 21
93.5982 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.5768 | 20.7554 | 60.0339 | 21 | 93.5898 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.5989 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.599 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 93.5719 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5779 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.5835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6007 | 12.8318 | 59.9762 | 13 | 93.6069 | 20.6093 | 59.9878 | 21
93.6066 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.5851 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 93.5981 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.6072 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.6074 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 93.5802 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5862 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.5918 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.609 | 12.8318 | 59.9762 | 13 | 93.6152 | 20.6093 | 59.9878 | 21
93.6149 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.5934 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 93.6064 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.6156 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.6157 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 93.5885 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.5946 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.6002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6173 | 12.8318 | 59.9762 | 13 | 93.6238 | 20.6077 | 59.9878 | 21
93.6233 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.6017 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 93.6148 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.6239 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.624 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 93.5969 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6029 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.6085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6257 | 12.8318 | 59.9762 | 13 | 93.6321 | 20.6077 | 59.9878 | 21
93.6316 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.6101 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 93.6231 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.6323 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.6323 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 93.6052 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6112 | 12.4481 | 60.0281 | 13 | 93.6168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.634 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6404 | 20.6345 | 59.9878 | 21
93.6399 | 19.8025 | 60.0051 | 21 | 93.6184 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6315 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.6406 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.6407 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 93.6135 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6195 | 12.4453 | 60.0281 | 13 | 93.6251 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6423 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6487 | 20.6345 | 59.9878 | 21
93.6482 | 19.8952 | 60.0051 | 21 | 93.6267 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6398 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 93.6489 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 93.649 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 93.6218 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6279 | 12.4453 | 60.0281 | 13 | 93.6335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6508 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.657 | 20.632 | 59.9878 | 21
93.6566 | 19.8952 | 60.0051 | 21 | 93.635 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6481 | 12.6952 | 60.0051 | 13 | 93.6572 | 12.8099 | 60.0166 | 13 | 93.6573 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 93.6302 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6362 | 12.4428 | 60.0281 | 13 | 93.6418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6591 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6653 | 20.632 | 59.9878 | 21
93.6649 | 19.8952 | 60.0051 | 21 | 93.6434 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6564 | 12.6952 | 60.0051 | 13 | 93.6656 | 12.8099 | 60.0166 | 13 | 93.6656 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6385 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6445 | 12.4428 | 60.0281 | 13 | 93.6501 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6674 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6736 | 20.6281 | 59.9878 | 21
93.6732 | 19.8952 | 60.0051 | 21 | 93.6517 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6648 | 12.6921 | 60.0051 | 13 | 93.6739 | 12.8096 | 60.0166 | 13 | 93.6741 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6469 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6528 | 12.4416 | 60.0281 | 13 | 93.6586 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6757 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6819 | 20.6281 | 59.9878 | 21
93.6816 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.66 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6731 | 12.6921 | 60.0051 | 13 | 93.6823 | 12.8096 | 60.0166 | 13 | 93.6824 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6552 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6613 | 12.4416 | 60.0281 | 13 | 93.6669 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6841 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6904 | 20.6324 | 59.9878 | 21
93.6899 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.6684 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6815 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 93.6906 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.6907 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6636 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6696 | 12.4632 | 60.0281 | 13 | 93.6752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.6924 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.6987 | 20.6324 | 59.9878 | 21
93.6982 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.6767 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 93.6898 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 93.6989 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.699 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6719 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 93.6779 | 12.4632 | 60.0281 | 13 | 93.6835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7007 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.707 | 20.6324 | 59.982 | 21
93.7066 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.685 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 93.6981 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 93.7072 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7074 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6802 | 12.7551 | 60.0108 | 13 | 93.6862 | 12.4632 | 60.0281 | 13 | 93.6919 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7091 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7153 | 20.6324 | 59.982 | 21
93.7149 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.6934 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 93.7064 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 93.7156 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7157 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6885 | 12.7551 | 60.0108 | 13 | 93.6945 | 12.4632 | 60.0281 | 13 | 93.7002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7174 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7236 | 20.6215 | 59.982 | 21
93.7232 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.7017 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 93.7148 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 93.7239 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.724 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.6969 | 12.7529 | 60.0108 | 13 | 93.7029 | 12.4632 | 60.0281 | 13 | 93.7085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7257 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7319 | 20.6215 | 59.982 | 21
93.7316 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.71 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 93.7231 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 93.7322 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7323 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.7052 | 12.7529 | 60.0108 | 13 | 93.7112 | 12.4632 | 60.0281 | 13 | 93.7168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.734 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7405 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7399 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.7184 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 93.7314 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 93.7405 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7407 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.7135 | 12.7529 | 60.0108 | 13 | 93.7195 | 12.4568 | 60.0281 | 13 | 93.7252 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7424 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7488 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7482 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.7267 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 93.7397 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 93.7489 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.749 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.7218 | 12.7529 | 60.0108 | 13 | 93.7278 | 12.4568 | 60.0281 | 13 | 93.7335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7507 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7571 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7566 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.735 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 93.7481 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 93.7572 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7573 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 93.7302 | 12.7529 | 60.0108 | 13 | 93.7362 | 12.4568 | 60.0281 | 13 | 93.7418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7592 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7654 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7649 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.7433 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 93.7564 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 93.7656 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7656 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7385 | 12.7529 | 60.0108 | 13 | 93.7445 | 12.4568 | 60.0281 | 13 | 93.7501 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7675 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.7737 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7732 | 19.89 | 60.0051 | 21 | 93.7516 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 93.7648 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 93.7739 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.774 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7468 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.7528 | 12.5103 | 60.0281 | 13 | 93.7585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7758 | 12.8334 | 59.9762 | 13 | 93.782 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7816 | 19.8881 | 60.0051 | 21 | 93.76 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 93.7731 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 93.7822 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7823 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7551 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.7611 | 12.5103 | 60.0281 | 13 | 93.7668 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7841 | 12.8363 | 59.9762 | 13 | 93.7903 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7899 | 19.8881 | 60.0051 | 21 | 93.7683 | 20.7335 | 60.0339 | 21 | 93.7814 | 12.7377 | 60.0051 | 13 | 93.7905 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.7906 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7635 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.7695 | 12.5103 | 60.0281 | 13 | 93.7751 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.7924 | 12.8363 | 59.9762 | 13 | 93.7986 | 20.6178 | 59.982 | 21
93.7982 | 19.8797 | 60.0051 | 21 | 93.7766 | 20.7335 | 60.0339 | 21 | 93.7898 | 12.7377 | 60.0051 | 13 | 93.7989 | 12.8063 | 60.0166 | 13 | 93.799 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7719 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.7778 | 12.5103 | 60.0281 | 13 | 93.7836 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8008 | 12.8391 | 59.9762 | 13 | 93.8071 | 20.6151 | 59.982 | 21
93.8066 | 19.8797 | 60.0051 | 21 | 93.785 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 93.7981 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 93.8072 | 12.8023 | 60.0166 | 13 | 93.8074 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7802 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.7861 | 12.5103 | 60.0281 | 13 | 93.7919 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8091 | 12.8391 | 59.9762 | 13 | 93.8154 | 20.6151 | 59.982 | 21
93.8149 | 19.8797 | 60.0051 | 21 | 93.7933 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 93.8065 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 93.8156 | 12.8023 | 60.0166 | 13 | 93.8157 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7885 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.7944 | 12.5103 | 60.0281 | 13 | 93.8002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8175 | 12.8391 | 59.9762 | 13 | 93.8237 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8232 | 19.8797 | 60.0051 | 21 | 93.8016 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 93.8148 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 93.8239 | 12.7995 | 60.0166 | 13 | 93.824 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 93.7969 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8029 | 12.5076 | 60.0281 | 13 | 93.8085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8258 | 12.8391 | 59.9762 | 13 | 93.832 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8316 | 19.8797 | 60.0051 | 21 | 93.81 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 93.8231 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 93.8322 | 12.7995 | 60.0166 | 13 | 93.8323 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 93.8052 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8112 | 12.5076 | 60.0281 | 13 | 93.8169 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8341 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8403 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8399 | 19.8797 | 60.0051 | 21 | 93.8183 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 93.8314 | 12.735 | 60.0051 | 13 | 93.8405 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.8407 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 93.8135 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8195 | 12.505 | 60.0281 | 13 | 93.8252 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8424 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8486 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8482 | 19.9323 | 60.0051 | 21 | 93.8266 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 93.8398 | 12.735 | 60.0051 | 13 | 93.8489 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.849 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 93.8218 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8278 | 12.505 | 60.0281 | 13 | 93.8335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8507 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8572 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8566 | 19.9323 | 60.0051 | 21 | 93.8349 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 93.8481 | 12.7333 | 60.0051 | 13 | 93.8572 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.8573 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 93.8302 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8361 | 12.505 | 60.0281 | 13 | 93.8419 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8591 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8655 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8649 | 19.9323 | 60.0051 | 21 | 93.8433 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 93.8564 | 12.7333 | 60.0051 | 13 | 93.8655 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.8657 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 93.8385 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8445 | 12.505 | 60.0281 | 13 | 93.8502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8674 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8738 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8732 | 19.9323 | 60.0051 | 21 | 93.8516 | 20.791 | 60.0339 | 21 | 93.8647 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 93.8738 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.874 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 93.8468 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8528 | 12.5043 | 60.0281 | 13 | 93.8585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8759 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8821 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8816 | 19.9275 | 60.0051 | 21 | 93.8599 | 20.791 | 60.0339 | 21 | 93.8731 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 93.8822 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.8823 | 12.8022 | 60.0108 | 13 | 93.8551 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8611 | 12.5043 | 60.0281 | 13 | 93.8668 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8842 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8904 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8899 | 19.9275 | 60.0051 | 21 | 93.8683 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.8814 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 93.8905 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.8906 | 12.8022 | 60.0108 | 13 | 93.8635 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8694 | 12.5043 | 60.0281 | 13 | 93.8751 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.8925 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.8987 | 20.6138 | 59.982 | 21
93.8982 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.8766 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.8898 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 93.8988 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.899 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 93.8718 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8778 | 12.5043 | 60.0281 | 13 | 93.8835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9008 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.907 | 20.6111 | 59.982 | 21
93.9066 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.8849 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.8981 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 93.9072 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.9073 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 93.8801 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8861 | 12.504 | 60.0281 | 13 | 93.8918 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9092 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.9153 | 20.6111 | 59.982 | 21
93.9149 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.8932 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.9064 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 93.9155 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.9156 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 93.8884 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.8944 | 12.504 | 60.0281 | 13 | 93.9001 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9175 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.9238 | 20.6104 | 59.982 | 21
93.9232 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9016 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.9147 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 93.9238 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.924 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 93.8969 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.9027 | 12.504 | 60.0281 | 13 | 93.9086 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9258 | 12.8403 | 59.9762 | 13 | 93.9321 | 20.6104 | 59.982 | 21
93.9316 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9099 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.9231 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 93.9321 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 93.9324 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 93.9052 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.9111 | 12.504 | 60.0281 | 13 | 93.9169 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9342 | 12.8412 | 59.9762 | 13 | 93.9404 | 20.6291 | 59.982 | 21
93.9399 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9182 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.9314 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 93.9405 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 93.9407 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 93.9135 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.9194 | 12.5016 | 60.0281 | 13 | 93.9252 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9425 | 12.8412 | 59.9762 | 13 | 93.9487 | 20.6291 | 59.982 | 21
93.9482 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9265 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 93.9398 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 93.9488 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 93.949 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 93.9218 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.9277 | 12.5016 | 60.0281 | 13 | 93.9335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9508 | 12.7841 | 59.9762 | 13 | 93.957 | 20.6247 | 59.982 | 21
93.9566 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9349 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 93.9481 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 93.9572 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 93.9573 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 93.9302 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.936 | 12.498 | 60.0281 | 13 | 93.9419 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9591 | 12.7841 | 59.9762 | 13 | 93.9653 | 20.6247 | 59.982 | 21
93.9649 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9432 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 93.9564 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 93.9655 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 93.9657 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 93.9385 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 93.9443 | 12.498 | 60.0281 | 13 | 93.9502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9675 | 12.7841 | 59.9762 | 13 | 93.9739 | 20.6247 | 59.982 | 21
93.9732 | 19.9204 | 60.0051 | 21 | 93.9515 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 93.9648 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 93.9738 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 93.974 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 93.9468 | 12.7489 | 60.0108 | 13 | 93.9528 | 12.498 | 60.0281 | 13 | 93.9585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9758 | 12.7841 | 59.9762 | 13 | 93.9822 | 20.6247 | 59.982 | 21
93.9815 | 19.9188 | 60.0051 | 21 | 93.9599 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 93.9731 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 93.9821 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 93.9823 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 93.9551 | 12.7489 | 60.0108 | 13 | 93.9611 | 12.498 | 60.0281 | 13 | 93.9669 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9841 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 93.9905 | 20.6237 | 59.982 | 21
93.9899 | 19.9188 | 60.0051 | 21 | 93.9682 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 93.9814 | 12.7541 | 60.0051 | 13 | 93.9905 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 93.9906 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 93.9635 | 12.7489 | 60.0108 | 13 | 93.9694 | 12.4962 | 60.0281 | 13 | 93.9752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 93.9926 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 93.9988 | 20.6237 | 59.982 | 21
93.9982 | 19.9156 | 60.0051 | 21 | 93.9765 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 93.9897 | 12.7541 | 60.0051 | 13 | 93.9988 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 93.999 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 93.9718 | 12.7489 | 60.0108 | 13 | 93.9777 | 12.4962 | 60.0281 | 13 | 93.9835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0009 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0071 | 20.6238 | 59.982 | 21
94.0066 | 19.9156 | 60.0051 | 21 | 93.9849 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 93.9981 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 94.0071 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 94.0073 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 93.9801 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 93.9861 | 12.4962 | 60.0281 | 13 | 93.9918 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0092 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0154 | 20.6238 | 59.982 | 21
94.0149 | 19.9156 | 60.0051 | 21 | 93.9932 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0064 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 94.0154 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 94.0156 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 93.9884 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 93.9944 | 12.4962 | 60.0281 | 13 | 94.0001 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0175 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0237 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0232 | 19.9156 | 60.0051 | 21 | 94.0015 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0148 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 94.0238 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 94.0239 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 93.9968 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0027 | 12.4962 | 60.0281 | 13 | 94.0085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0259 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.032 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0315 | 19.9148 | 60.0051 | 21 | 94.0099 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0231 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 94.0321 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 94.0323 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 94.0051 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.011 | 12.4962 | 60.0281 | 13 | 94.0168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0342 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0405 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0399 | 19.9148 | 60.0051 | 21 | 94.0182 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0314 | 12.7518 | 60.0051 | 13 | 94.0405 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 94.0406 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 94.0134 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0194 | 12.4937 | 60.0281 | 13 | 94.0251 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0426 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0488 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0482 | 19.9148 | 60.0051 | 21 | 94.0265 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0397 | 12.7518 | 60.0051 | 13 | 94.0488 | 12.788 | 60.0166 | 13 | 94.049 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 94.0217 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0277 | 12.4937 | 60.0281 | 13 | 94.0336 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0509 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0571 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0565 | 19.9148 | 60.0051 | 21 | 94.0348 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0481 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 94.0571 | 12.7851 | 60.0166 | 13 | 94.0573 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 94.0302 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.036 | 12.4911 | 60.0281 | 13 | 94.0419 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0592 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0654 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0649 | 19.9129 | 60.0051 | 21 | 94.0432 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 94.0564 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 94.0654 | 12.7851 | 60.0166 | 13 | 94.0657 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0385 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0443 | 12.4911 | 60.0281 | 13 | 94.0502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0675 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.0737 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0732 | 19.9129 | 60.0051 | 21 | 94.0515 | 20.7863 | 60.0339 | 21 | 94.0648 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 94.0738 | 12.7827 | 60.0166 | 13 | 94.074 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0468 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0527 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.0585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0758 | 12.7872 | 59.9762 | 13 | 94.082 | 20.6175 | 59.982 | 21
94.0815 | 19.9129 | 60.0051 | 21 | 94.0598 | 20.7863 | 60.0339 | 21 | 94.0731 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 94.0821 | 12.7827 | 60.0166 | 13 | 94.0823 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0552 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.061 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.0669 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0842 | 12.79 | 59.9762 | 13 | 94.0906 | 20.615 | 59.982 | 21
94.0899 | 19.9129 | 60.0051 | 21 | 94.0681 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 94.0814 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 94.0905 | 12.7827 | 60.0166 | 13 | 94.0906 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0635 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0693 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.0752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.0925 | 12.79 | 59.9762 | 13 | 94.0989 | 20.615 | 59.982 | 21
94.0982 | 19.9117 | 60.0051 | 21 | 94.0765 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 94.0897 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 94.0988 | 12.7827 | 60.0166 | 13 | 94.099 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0718 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0776 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.0835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.101 | 12.79 | 59.9762 | 13 | 94.1072 | 20.615 | 59.982 | 21
94.1065 | 19.9117 | 60.0051 | 21 | 94.0848 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 94.0981 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 94.1071 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 94.1073 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0801 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0859 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.0919 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1093 | 12.79 | 59.9762 | 13 | 94.1155 | 20.615 | 59.982 | 21
94.1149 | 19.9117 | 60.0051 | 21 | 94.0931 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 94.1064 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 94.1154 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 94.1156 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0885 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.0944 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.1002 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1176 | 12.7917 | 59.9762 | 13 | 94.1238 | 20.615 | 59.982 | 21
94.1232 | 19.9117 | 60.0051 | 21 | 94.1015 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1147 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 94.1238 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 94.1239 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 94.0968 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1027 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.1085 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1259 | 12.7917 | 59.9762 | 13 | 94.1321 | 20.615 | 59.982 | 21
94.1315 | 19.9068 | 60.0051 | 21 | 94.1098 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.123 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 94.1321 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 94.1323 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 94.1051 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.111 | 12.4888 | 60.0281 | 13 | 94.1168 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1342 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1404 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1399 | 19.9068 | 60.0051 | 21 | 94.1181 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1314 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 94.1404 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 94.1406 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 94.1134 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1193 | 12.4865 | 60.0281 | 13 | 94.1251 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1426 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1487 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1482 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1264 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1397 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 94.1487 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 94.1489 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 94.1218 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1277 | 12.4865 | 60.0281 | 13 | 94.1335 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1509 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1572 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1565 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1348 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1481 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 94.1571 | 12.7799 | 60.0166 | 13 | 94.1572 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 94.1301 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.136 | 12.481 | 60.0281 | 13 | 94.1418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1593 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1655 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1649 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1431 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1564 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 94.1654 | 12.7799 | 60.0166 | 13 | 94.1656 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 94.1384 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1443 | 12.481 | 60.0281 | 13 | 94.1501 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1676 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1738 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1732 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1514 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1647 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 94.1738 | 12.7766 | 60.0166 | 13 | 94.174 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 94.1467 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1526 | 12.481 | 60.0281 | 13 | 94.1586 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1759 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1821 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1815 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1598 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 94.1731 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 94.1821 | 12.7766 | 60.0166 | 13 | 94.1823 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 94.1552 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.161 | 12.481 | 60.0281 | 13 | 94.1669 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1842 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1904 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1899 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1681 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 94.1814 | 12.775 | 60.0051 | 13 | 94.1904 | 12.7766 | 60.0166 | 13 | 94.1906 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 94.1635 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1693 | 12.5176 | 60.0281 | 13 | 94.1752 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.1926 | 12.796 | 59.9762 | 13 | 94.1987 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.1982 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1764 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 94.1898 | 12.775 | 60.0051 | 13 | 94.1987 | 12.7766 | 60.0166 | 13 | 94.199 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.1718 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1776 | 12.5176 | 60.0281 | 13 | 94.1835 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 94.2009 | 12.798 | 59.9762 | 13 | 94.2073 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.2065 | 19.902 | 60.0051 | 21 | 94.1848 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 94.1981 | 12.7708 | 60.0051 | 13 | 94.2071 | 12.7766 | 60.0108 | 13 | 94.2073 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.1801 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1859 | 12.5176 | 60.0281 | 13 | 94.1919 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 94.2092 | 12.798 | 59.9762 | 13 | 94.2156 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.2149 | 19.8988 | 60.0051 | 21 | 94.1931 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 94.2064 | 12.7708 | 60.0051 | 13 | 94.2154 | 12.7766 | 60.0108 | 13 | 94.2156 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.1885 | 12.7835 | 60.0108 | 13 | 94.1943 | 12.5176 | 60.0281 | 13 | 94.2002 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 94.2177 | 12.798 | 59.9762 | 13 | 94.2239 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.2232 | 19.8988 | 60.0051 | 21 | 94.2014 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 94.2147 | 12.774 | 60.0051 | 13 | 94.2238 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2239 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.1968 | 12.7823 | 60.0108 | 13 | 94.2026 | 12.5175 | 60.0281 | 13 | 94.2085 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 94.226 | 12.798 | 59.9762 | 13 | 94.2322 | 20.6178 | 59.982 | 21
94.2315 | 19.8988 | 60.0051 | 21 | 94.2097 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 94.2231 | 12.774 | 60.0051 | 13 | 94.2321 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2323 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.2051 | 12.7823 | 60.0108 | 13 | 94.2109 | 12.5175 | 60.0281 | 13 | 94.2169 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 94.2343 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2405 | 20.6151 | 59.982 | 21
94.2399 | 19.8988 | 60.0051 | 21 | 94.218 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2314 | 12.7709 | 60.0051 | 13 | 94.2404 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2406 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.2134 | 12.7823 | 60.0108 | 13 | 94.2192 | 12.5152 | 60.0281 | 13 | 94.2252 | 12.7821 | 59.9993 | 13 | 94.2426 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2488 | 20.6151 | 59.982 | 21
94.2482 | 19.9586 | 60.0051 | 21 | 94.2264 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2397 | 12.7709 | 60.0051 | 13 | 94.2487 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2489 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.2218 | 12.7823 | 60.0108 | 13 | 94.2275 | 12.5152 | 60.0281 | 13 | 94.2335 | 12.7821 | 59.9993 | 13 | 94.251 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2571 | 20.6109 | 59.982 | 21
94.2565 | 19.9586 | 60.0051 | 21 | 94.2347 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.248 | 12.7672 | 60.0051 | 13 | 94.2571 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2572 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 94.2301 | 12.7823 | 60.0108 | 13 | 94.236 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2418 | 12.7821 | 59.9993 | 13 | 94.2593 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2654 | 20.6109 | 59.982 | 21
94.2649 | 19.9586 | 60.0051 | 21 | 94.243 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2564 | 12.7672 | 60.0051 | 13 | 94.2654 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2656 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2384 | 12.7823 | 60.0108 | 13 | 94.2443 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2501 | 12.7821 | 59.9993 | 13 | 94.2676 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2739 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.2732 | 19.9586 | 60.0051 | 21 | 94.2514 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2647 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 94.2737 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2739 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2467 | 12.7815 | 60.0108 | 13 | 94.2526 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2585 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.276 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2822 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.2815 | 19.9584 | 60.0051 | 21 | 94.2597 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2731 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 94.282 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2822 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2551 | 12.7815 | 60.0108 | 13 | 94.2609 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2668 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.2843 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2905 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.2899 | 19.9584 | 60.0051 | 21 | 94.268 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2814 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 94.2904 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.2905 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2634 | 12.7815 | 60.0108 | 13 | 94.2693 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2751 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.2926 | 12.8018 | 59.9762 | 13 | 94.2988 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.2982 | 19.9584 | 60.0051 | 21 | 94.2764 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.2897 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 94.2987 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.299 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2717 | 12.7815 | 60.0108 | 13 | 94.2776 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2836 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.3009 | 12.805 | 59.9762 | 13 | 94.3071 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3065 | 19.9584 | 60.0051 | 21 | 94.2847 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.298 | 12.7614 | 60.0051 | 13 | 94.3071 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3073 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.28 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.2859 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.2919 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.3093 | 12.805 | 59.9762 | 13 | 94.3154 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3149 | 19.9565 | 60.0051 | 21 | 94.293 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 94.3064 | 12.7614 | 60.0051 | 13 | 94.3154 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3156 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2885 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.2942 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.3002 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.3176 | 12.7637 | 59.9762 | 13 | 94.324 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3232 | 19.9565 | 60.0051 | 21 | 94.3013 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 94.3147 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 94.3237 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3239 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 94.2968 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3026 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.3085 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.3259 | 12.7637 | 59.9762 | 13 | 94.3323 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3315 | 19.9565 | 60.0051 | 21 | 94.3097 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 94.3231 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 94.332 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3323 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 94.3051 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3109 | 12.5092 | 60.0281 | 13 | 94.3169 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 94.3344 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3406 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3399 | 19.9565 | 60.0051 | 21 | 94.318 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 94.3314 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 94.3404 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3406 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 94.3134 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3192 | 12.5529 | 60.0281 | 13 | 94.3252 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.3427 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3489 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3482 | 19.9531 | 60.0051 | 21 | 94.3263 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 94.3397 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 94.3487 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3489 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 94.3218 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3275 | 12.5529 | 60.0281 | 13 | 94.3335 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.351 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3572 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3565 | 19.9531 | 60.0051 | 21 | 94.3347 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 94.3481 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 94.3571 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3573 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 94.3301 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3359 | 12.5504 | 60.0281 | 13 | 94.3419 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.3593 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3655 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3648 | 19.9531 | 60.0051 | 21 | 94.343 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 94.3564 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 94.3654 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3656 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 94.3384 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3442 | 12.5504 | 60.0281 | 13 | 94.3502 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.3677 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3738 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3732 | 19.9531 | 60.0051 | 21 | 94.3513 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 94.3647 | 12.7513 | 60.0051 | 13 | 94.3737 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3739 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 94.3467 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3525 | 12.5504 | 60.0281 | 13 | 94.3585 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.376 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3821 | 20.6064 | 59.982 | 21
94.3815 | 19.9531 | 60.0051 | 21 | 94.3596 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 94.373 | 12.7513 | 60.0051 | 13 | 94.3821 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3822 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 94.3551 | 12.7787 | 60.0108 | 13 | 94.3608 | 12.5504 | 60.0281 | 13 | 94.3668 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.3844 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3906 | 20.6655 | 59.982 | 21
94.3899 | 19.9531 | 60.0051 | 21 | 94.368 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 94.3814 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 94.3904 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3906 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 94.3634 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 94.3691 | 12.5504 | 60.0281 | 13 | 94.3752 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.3927 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.3989 | 20.6655 | 59.982 | 21
94.3982 | 19.9518 | 60.0051 | 21 | 94.3763 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 94.3897 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 94.3987 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.3989 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 94.3717 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 94.3776 | 12.5504 | 60.0281 | 13 | 94.3835 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.401 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.4072 | 20.667 | 59.982 | 21
94.4065 | 19.9518 | 60.0051 | 21 | 94.3846 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 94.3981 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 94.407 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4072 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 94.38 | 12.7945 | 60.0108 | 13 | 94.3859 | 12.5503 | 60.0281 | 13 | 94.3918 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4093 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.4155 | 20.667 | 59.982 | 21
94.4148 | 19.9518 | 60.0051 | 21 | 94.393 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 94.4064 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 94.4154 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4155 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 94.3884 | 12.7945 | 60.0108 | 13 | 94.3942 | 12.5503 | 60.0281 | 13 | 94.4001 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4176 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.4238 | 20.667 | 59.982 | 21
94.4232 | 19.9518 | 60.0051 | 21 | 94.4013 | 20.7598 | 60.0339 | 21 | 94.4147 | 12.7448 | 60.0051 | 13 | 94.4237 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.424 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 94.3967 | 12.7919 | 60.0108 | 13 | 94.4025 | 12.5503 | 60.0281 | 13 | 94.4086 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.426 | 12.7652 | 59.9762 | 13 | 94.4321 | 20.667 | 59.982 | 21
94.4315 | 19.9507 | 60.0051 | 21 | 94.4096 | 20.7598 | 60.0339 | 21 | 94.423 | 12.7448 | 60.0051 | 13 | 94.4321 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4323 | 12.8373 | 60.0108 | 13 | 94.405 | 12.7919 | 60.0108 | 13 | 94.4109 | 12.5503 | 60.0281 | 13 | 94.4169 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4343 | 12.7672 | 59.9762 | 13 | 94.4407 | 20.6671 | 59.982 | 21
94.4398 | 19.9507 | 60.0051 | 21 | 94.4179 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4314 | 12.7417 | 60.0051 | 13 | 94.4404 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4406 | 12.8373 | 60.0108 | 13 | 94.4133 | 12.7919 | 60.0108 | 13 | 94.4192 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4252 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4427 | 12.7672 | 59.9762 | 13 | 94.449 | 20.6671 | 59.982 | 21
94.4482 | 19.9489 | 60.0051 | 21 | 94.4263 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4397 | 12.7417 | 60.0051 | 13 | 94.4487 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4489 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 94.4218 | 12.7919 | 60.0108 | 13 | 94.4275 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4335 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.451 | 12.7672 | 59.9762 | 13 | 94.4573 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.4565 | 19.9489 | 60.0051 | 21 | 94.4346 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4481 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 94.457 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4573 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 94.4301 | 12.7919 | 60.0108 | 13 | 94.4358 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4419 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4594 | 12.7672 | 59.9762 | 13 | 94.4656 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.4648 | 19.9489 | 60.0051 | 21 | 94.4429 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4564 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 94.4654 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4656 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 94.4384 | 12.7919 | 60.0108 | 13 | 94.4442 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4502 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4677 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.4739 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.4732 | 19.9489 | 60.0051 | 21 | 94.4513 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4647 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 94.4737 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4739 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 94.4467 | 12.7881 | 60.0108 | 13 | 94.4525 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4585 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4761 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.4822 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.4815 | 19.9489 | 60.0051 | 21 | 94.4596 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.473 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 94.4821 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4822 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 94.4551 | 12.7881 | 60.0108 | 13 | 94.4608 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4669 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4844 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.4905 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.4898 | 19.9489 | 60.0051 | 21 | 94.4679 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4814 | 12.7367 | 60.0051 | 13 | 94.4904 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4906 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 94.4634 | 12.7881 | 60.0108 | 13 | 94.4691 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4752 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.4927 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.4988 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.4982 | 19.9451 | 60.0051 | 21 | 94.4763 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 94.4897 | 12.7367 | 60.0051 | 13 | 94.4987 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.4989 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 94.4717 | 12.7881 | 60.0108 | 13 | 94.4775 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4835 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5011 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.5073 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.5065 | 19.9451 | 60.0051 | 21 | 94.4846 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 94.498 | 12.7332 | 60.0051 | 13 | 94.507 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5072 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 94.48 | 12.7848 | 60.0108 | 13 | 94.4858 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.4918 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5094 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.5156 | 20.6629 | 59.982 | 21
94.5148 | 19.9406 | 60.0051 | 21 | 94.4929 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 94.5063 | 12.7332 | 60.0051 | 13 | 94.5154 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5155 | 12.8271 | 60.0108 | 13 | 94.4884 | 12.7848 | 60.0108 | 13 | 94.4941 | 12.5424 | 60.0281 | 13 | 94.5002 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5177 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.5239 | 20.6562 | 59.982 | 21
94.5232 | 19.9406 | 60.0051 | 21 | 94.5012 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 94.5147 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 94.5237 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5239 | 12.8271 | 60.0108 | 13 | 94.4967 | 12.7848 | 60.0108 | 13 | 94.5024 | 12.5373 | 60.0281 | 13 | 94.5085 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.526 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.5322 | 20.6562 | 59.982 | 21
94.5315 | 19.9406 | 60.0051 | 21 | 94.5096 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 94.523 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 94.532 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5322 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 94.505 | 12.7848 | 60.0108 | 13 | 94.5107 | 12.5373 | 60.0281 | 13 | 94.5168 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5344 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.5405 | 20.6562 | 59.982 | 21
94.5398 | 19.9406 | 60.0051 | 21 | 94.5179 | 20.8165 | 60.0339 | 21 | 94.5314 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 94.5403 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5405 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 94.5133 | 12.7821 | 60.0108 | 13 | 94.5192 | 12.5345 | 60.0281 | 13 | 94.5251 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5427 | 12.7704 | 59.9762 | 13 | 94.5488 | 20.6562 | 59.982 | 21
94.5482 | 19.9371 | 60.0051 | 21 | 94.5262 | 20.8165 | 60.0339 | 21 | 94.5397 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 94.5487 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5488 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 94.5217 | 12.7821 | 60.0108 | 13 | 94.5275 | 12.5345 | 60.0281 | 13 | 94.5336 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.551 | 12.7726 | 59.9762 | 13 | 94.5574 | 20.6562 | 59.982 | 21
94.5565 | 19.9371 | 60.0051 | 21 | 94.5345 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.548 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 94.557 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5573 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 94.53 | 12.7944 | 60.0108 | 13 | 94.5358 | 12.5345 | 60.0281 | 13 | 94.5419 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5594 | 12.7726 | 59.9762 | 13 | 94.5657 | 20.6562 | 59.982 | 21
94.5648 | 19.9371 | 60.0051 | 21 | 94.5429 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.5564 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 94.5654 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5656 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 94.5383 | 12.7944 | 60.0108 | 13 | 94.5441 | 12.5345 | 60.0281 | 13 | 94.5502 | 12.7607 | 59.9993 | 13 | 94.5677 | 12.7726 | 59.9762 | 13 | 94.574 | 20.6528 | 59.982 | 21
94.5732 | 19.9371 | 60.0051 | 21 | 94.5512 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.5647 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 94.5737 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5739 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 94.5468 | 12.7944 | 60.0108 | 13 | 94.5525 | 12.5345 | 60.0281 | 13 | 94.5585 | 12.7617 | 59.9993 | 13 | 94.576 | 12.7726 | 59.9762 | 13 | 94.5823 | 20.6528 | 59.982 | 21
94.5815 | 19.9299 | 60.0051 | 21 | 94.5595 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.5731 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 94.582 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5822 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 94.5551 | 12.7944 | 60.0108 | 13 | 94.5608 | 12.5345 | 60.0281 | 13 | 94.5669 | 12.7617 | 59.9993 | 13 | 94.5844 | 12.7763 | 59.9762 | 13 | 94.5906 | 20.6528 | 59.982 | 21
94.5898 | 19.9299 | 60.0051 | 21 | 94.5679 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.5814 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 94.5903 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5906 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 94.5634 | 12.7923 | 60.0108 | 13 | 94.5691 | 12.5323 | 60.0281 | 13 | 94.5752 | 12.7617 | 59.9993 | 13 | 94.5928 | 12.7763 | 59.9762 | 13 | 94.5989 | 20.6528 | 59.982 | 21
94.5982 | 19.9299 | 60.0051 | 21 | 94.5762 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.5897 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 94.5987 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.5989 | 12.8193 | 60.0108 | 13 | 94.5717 | 12.7923 | 60.0108 | 13 | 94.5774 | 12.5323 | 60.0281 | 13 | 94.5835 | 12.7617 | 59.9993 | 13 | 94.6011 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6072 | 20.6513 | 59.982 | 21
94.6065 | 19.9299 | 60.0051 | 21 | 94.5845 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.598 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 94.607 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6072 | 12.8193 | 60.0108 | 13 | 94.5801 | 12.7923 | 60.0108 | 13 | 94.5858 | 12.528 | 60.0281 | 13 | 94.5919 | 12.749 | 59.9993 | 13 | 94.6094 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6155 | 20.6513 | 59.982 | 21
94.6148 | 19.9299 | 60.0051 | 21 | 94.5928 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 94.6064 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 94.6154 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6155 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 94.5884 | 12.7923 | 60.0108 | 13 | 94.5941 | 12.528 | 60.0281 | 13 | 94.6002 | 12.749 | 59.9993 | 13 | 94.6178 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.624 | 20.6513 | 59.982 | 21
94.6232 | 19.9299 | 60.0051 | 21 | 94.6012 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 94.6147 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 94.6237 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6239 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 94.5967 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 94.6024 | 12.528 | 60.0281 | 13 | 94.6085 | 12.749 | 59.9993 | 13 | 94.6261 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6323 | 20.6513 | 59.982 | 21
94.6315 | 19.9868 | 60.0051 | 21 | 94.6095 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 94.623 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 94.632 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6322 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 94.605 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 94.6107 | 12.528 | 60.0281 | 13 | 94.6168 | 12.749 | 59.9993 | 13 | 94.6344 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6406 | 20.6513 | 59.982 | 21
94.6398 | 19.9868 | 60.0051 | 21 | 94.6178 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 94.6313 | 12.7749 | 60.0051 | 13 | 94.6403 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6405 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 94.6134 | 12.7888 | 60.0108 | 13 | 94.6191 | 12.528 | 60.0281 | 13 | 94.6252 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 94.6427 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6489 | 20.6513 | 59.982 | 21
94.6482 | 19.9823 | 60.0051 | 21 | 94.6262 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 94.6397 | 12.7749 | 60.0051 | 13 | 94.6487 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6488 | 12.8145 | 60.0108 | 13 | 94.6217 | 12.7888 | 60.0108 | 13 | 94.6274 | 12.528 | 60.0281 | 13 | 94.6335 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 94.6511 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6572 | 20.6519 | 59.982 | 21
94.6565 | 19.9823 | 60.0051 | 21 | 94.6345 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 94.648 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 94.657 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6572 | 12.8145 | 60.0108 | 13 | 94.63 | 12.7888 | 60.0108 | 13 | 94.6357 | 12.5259 | 60.0281 | 13 | 94.6418 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 94.6594 | 12.7806 | 59.9762 | 13 | 94.6655 | 20.6519 | 59.982 | 21
94.6648 | 19.978 | 60.0051 | 21 | 94.6428 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 94.6564 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 94.6653 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6655 | 12.8136 | 60.0108 | 13 | 94.6383 | 12.7888 | 60.0108 | 13 | 94.644 | 12.5259 | 60.0281 | 13 | 94.6501 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 94.6678 | 12.7838 | 59.9762 | 13 | 94.6741 | 20.6518 | 59.982 | 21
94.6732 | 19.978 | 60.0051 | 21 | 94.6512 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 94.6647 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 94.6736 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6738 | 12.8136 | 60.0108 | 13 | 94.6467 | 12.7888 | 60.0108 | 13 | 94.6523 | 12.5259 | 60.0281 | 13 | 94.6586 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.6761 | 12.7838 | 59.9762 | 13 | 94.6824 | 20.6518 | 59.982 | 21
94.6815 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.6595 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 94.673 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 94.682 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6821 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 94.655 | 12.7888 | 60.0108 | 13 | 94.6608 | 12.5259 | 60.0281 | 13 | 94.6669 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.6844 | 12.7838 | 59.9762 | 13 | 94.6907 | 20.6481 | 59.982 | 21
94.6898 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.6678 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 94.6813 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 94.6903 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6906 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 94.6633 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 94.6691 | 12.5187 | 60.0281 | 13 | 94.6752 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.6927 | 12.7838 | 59.9762 | 13 | 94.699 | 20.6481 | 59.982 | 21
94.6982 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.6761 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 94.6897 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 94.6987 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.6989 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 94.6716 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 94.6774 | 12.5187 | 60.0281 | 13 | 94.6835 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.701 | 12.7856 | 59.9762 | 13 | 94.7073 | 20.6481 | 59.982 | 21
94.7065 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.6844 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 94.698 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 94.707 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7072 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 94.6801 | 12.7818 | 60.0108 | 13 | 94.6857 | 12.5801 | 60.0281 | 13 | 94.6919 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7095 | 12.7856 | 59.9762 | 13 | 94.7156 | 20.6481 | 59.982 | 21
94.7148 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.6928 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 94.7064 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 94.7153 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7155 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 94.6884 | 12.7818 | 60.0108 | 13 | 94.6941 | 12.5801 | 60.0281 | 13 | 94.7002 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7178 | 12.7856 | 59.9762 | 13 | 94.7239 | 20.6481 | 59.982 | 21
94.7232 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.7011 | 20.8379 | 60.0339 | 21 | 94.7147 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 94.7236 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7239 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 94.6967 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 94.7024 | 12.578 | 60.0281 | 13 | 94.7085 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7262 | 12.7856 | 59.9762 | 13 | 94.7324 | 20.6481 | 59.982 | 21
94.7315 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.7094 | 20.8379 | 60.0339 | 21 | 94.723 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 94.732 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7322 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 94.705 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 94.7107 | 12.578 | 60.0281 | 13 | 94.7169 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7345 | 12.7871 | 59.9762 | 13 | 94.7407 | 20.6461 | 59.982 | 21
94.7398 | 19.979 | 60.0051 | 21 | 94.7178 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.7314 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 94.7403 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7405 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 94.7134 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 94.719 | 12.578 | 60.0281 | 13 | 94.7252 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7428 | 12.7871 | 59.9762 | 13 | 94.749 | 20.6461 | 59.982 | 21
94.7481 | 20.0352 | 60.0051 | 21 | 94.7261 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.7397 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 94.7487 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7488 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 94.7217 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 94.7274 | 12.578 | 60.0281 | 13 | 94.7335 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7511 | 12.7871 | 59.9762 | 13 | 94.7573 | 20.6461 | 59.982 | 21
94.7565 | 20.0352 | 60.0051 | 21 | 94.7344 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.748 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 94.757 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7572 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 94.73 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 94.7357 | 12.578 | 60.0281 | 13 | 94.7418 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7595 | 12.7871 | 59.9762 | 13 | 94.7656 | 20.6461 | 59.982 | 21
94.7648 | 20.0252 | 60.0051 | 21 | 94.7428 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.7563 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 94.7653 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7655 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 94.7383 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 94.744 | 12.578 | 60.0281 | 13 | 94.7502 | 12.7497 | 59.9993 | 13 | 94.7678 | 12.7871 | 59.9762 | 13 | 94.7739 | 20.6436 | 59.982 | 21
94.7732 | 20.0252 | 60.0051 | 21 | 94.7511 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.7647 | 12.7626 | 60.0051 | 13 | 94.7736 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7738 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 94.7467 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 94.7523 | 12.5733 | 60.0281 | 13 | 94.7585 | 12.7525 | 59.9993 | 13 | 94.7761 | 12.7871 | 59.9762 | 13 | 94.7822 | 20.6436 | 59.982 | 21
94.7815 | 20.0252 | 60.0051 | 21 | 94.7594 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.773 | 12.7626 | 60.0051 | 13 | 94.782 | 12.7745 | 60.0108 | 13 | 94.7821 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 94.755 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 94.7606 | 12.5733 | 60.0281 | 13 | 94.7668 | 12.7525 | 59.9993 | 13 | 94.7845 | 12.7892 | 59.9762 | 13 | 94.7908 | 20.6431 | 59.982 | 21
94.7898 | 20.0252 | 60.0051 | 21 | 94.7678 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.7814 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 94.7903 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 94.7905 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 94.7633 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 94.769 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.7751 | 12.7525 | 59.9993 | 13 | 94.7928 | 12.7892 | 59.9762 | 13 | 94.7991 | 20.6431 | 59.982 | 21
94.7981 | 20.0252 | 60.0051 | 21 | 94.7761 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 94.7897 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 94.7986 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 94.7988 | 12.8237 | 60.0108 | 13 | 94.7716 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 94.7773 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.7836 | 12.7525 | 59.9993 | 13 | 94.8011 | 12.7892 | 59.9762 | 13 | 94.8074 | 20.6431 | 59.982 | 21
94.8065 | 20.0252 | 60.0051 | 21 | 94.7844 | 20.8356 | 60.0339 | 21 | 94.798 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 94.8069 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 94.8071 | 12.8237 | 60.0108 | 13 | 94.78 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.7856 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.7919 | 12.7525 | 59.9993 | 13 | 94.8094 | 12.7892 | 59.9762 | 13 | 94.8157 | 20.6431 | 59.982 | 21
94.8148 | 20.0817 | 60.0051 | 21 | 94.7927 | 20.8356 | 60.0339 | 21 | 94.8063 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 94.8153 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 94.8154 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.7883 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.7939 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.8002 | 12.7525 | 59.9993 | 13 | 94.8179 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.824 | 20.6431 | 59.982 | 21
94.8231 | 20.0817 | 60.0051 | 21 | 94.8011 | 20.8333 | 60.0339 | 21 | 94.8147 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 94.8236 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8239 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.7966 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.8024 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.8085 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8262 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.8323 | 20.6431 | 59.982 | 21
94.8315 | 20.0817 | 60.0051 | 21 | 94.8094 | 20.8333 | 60.0339 | 21 | 94.823 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 94.832 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8322 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.8049 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.8107 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.8169 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8345 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.8406 | 20.6415 | 59.982 | 21
94.8398 | 20.0817 | 60.0051 | 21 | 94.8177 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.8314 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 94.8403 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8405 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.8134 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.819 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.8252 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8429 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.8491 | 20.6415 | 59.982 | 21
94.8481 | 20.0808 | 60.0051 | 21 | 94.826 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.8397 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 94.8486 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8489 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.8217 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.8273 | 12.5716 | 60.0281 | 13 | 94.8335 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8512 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.8574 | 20.639 | 59.982 | 21
94.8565 | 20.0808 | 60.0051 | 21 | 94.8344 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.848 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.857 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8572 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.83 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.8357 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8419 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8595 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.8657 | 20.639 | 59.982 | 21
94.8648 | 20.0755 | 60.0051 | 21 | 94.8427 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.8563 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.8653 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8655 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.8383 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.844 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8502 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8678 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.874 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.8731 | 20.0755 | 60.0051 | 21 | 94.851 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.8647 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.8737 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8738 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 94.8467 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.8523 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8585 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8762 | 12.7908 | 59.9762 | 13 | 94.8823 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.8815 | 20.0682 | 60.0051 | 21 | 94.8594 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.873 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.882 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8822 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.855 | 12.7921 | 60.0108 | 13 | 94.8606 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8668 | 12.7554 | 59.9993 | 13 | 94.8845 | 12.793 | 59.9762 | 13 | 94.8906 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.8898 | 20.0682 | 60.0051 | 21 | 94.8677 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.8813 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.8903 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8905 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.8633 | 12.7886 | 60.0108 | 13 | 94.869 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8752 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.8928 | 12.793 | 59.9762 | 13 | 94.8992 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.8981 | 20.0682 | 60.0051 | 21 | 94.876 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 94.8896 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.8986 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.8988 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.8716 | 12.7886 | 60.0108 | 13 | 94.8773 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8835 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9012 | 12.7978 | 59.9762 | 13 | 94.9075 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.9065 | 20.0682 | 60.0051 | 21 | 94.8843 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 94.898 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.907 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.9071 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.88 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.8856 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.8918 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9095 | 12.7978 | 59.9762 | 13 | 94.9158 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.9148 | 20.0682 | 60.0051 | 21 | 94.8927 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 94.9063 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 94.9153 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.9155 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.8883 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.8939 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.9001 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9178 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9241 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.9231 | 20.0682 | 60.0051 | 21 | 94.901 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 94.9147 | 12.8061 | 60.0051 | 13 | 94.9236 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.9238 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.8966 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.9022 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.9086 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9261 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9324 | 20.6756 | 59.982 | 21
94.9315 | 20.0636 | 60.0051 | 21 | 94.9093 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 94.923 | 12.8061 | 60.0051 | 13 | 94.9319 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.9321 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.9049 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.9106 | 12.5655 | 60.0281 | 13 | 94.9169 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9346 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9407 | 20.6971 | 59.982 | 21
94.9398 | 20.0636 | 60.0051 | 21 | 94.9177 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 94.9313 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 94.9403 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.9404 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 94.9133 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.9189 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9252 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9429 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.949 | 20.6971 | 59.982 | 21
94.9481 | 20.0636 | 60.0051 | 21 | 94.926 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 94.9397 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 94.9486 | 12.7647 | 60.0108 | 13 | 94.9489 | 12.8043 | 60.0108 | 13 | 94.9216 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.9272 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9335 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9513 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9573 | 20.6934 | 59.982 | 21
94.9565 | 20.0636 | 60.0051 | 21 | 94.9343 | 20.8282 | 60.0339 | 21 | 94.948 | 12.7993 | 60.0051 | 13 | 94.957 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 94.9572 | 12.8043 | 60.0108 | 13 | 94.9299 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.9355 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9419 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9596 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9658 | 20.6934 | 59.982 | 21
94.9648 | 20.0619 | 60.0051 | 21 | 94.9427 | 20.8282 | 60.0339 | 21 | 94.9564 | 12.7993 | 60.0051 | 13 | 94.9653 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 94.9655 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 94.9382 | 12.7876 | 60.0108 | 13 | 94.944 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9502 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9679 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9741 | 20.6934 | 59.982 | 21
94.9731 | 20.0619 | 60.0051 | 21 | 94.951 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 94.9647 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 94.9736 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 94.9738 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 94.9467 | 12.782 | 60.0108 | 13 | 94.9523 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9585 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9762 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9824 | 20.6934 | 59.982 | 21
94.9815 | 20.0619 | 60.0051 | 21 | 94.9593 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 94.973 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 94.9819 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 94.9822 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 94.955 | 12.782 | 60.0108 | 13 | 94.9606 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9669 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9845 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.9907 | 20.7226 | 59.982 | 21
94.9898 | 20.0619 | 60.0051 | 21 | 94.9676 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 94.9813 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 94.9903 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 94.9905 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 94.9633 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 94.9689 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9752 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 94.9929 | 12.8016 | 59.9762 | 13 | 94.999 | 20.7226 | 59.982 | 21
94.9981 | 20.0589 | 60.0051 | 21 | 94.976 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 94.9897 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 94.9986 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 94.9988 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 94.9716 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 94.9773 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9835 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 95.0012 | 12.8046 | 59.9762 | 13 | 95.0073 | 20.7226 | 59.982 | 21
95.0065 | 20.0589 | 60.0051 | 21 | 94.9843 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 94.998 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 95.007 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 95.0071 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 94.98 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 94.9856 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 94.9918 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 95.0096 | 12.8046 | 59.9762 | 13 | 95.0159 | 20.7226 | 59.982 | 21
95.0148 | 20.0589 | 60.0051 | 21 | 94.9926 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.0063 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 95.0153 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 95.0155 | 12.7954 | 60.0108 | 13 | 94.9883 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 94.9939 | 12.5563 | 60.0281 | 13 | 95.0002 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 95.0179 | 12.7992 | 59.9762 | 13 | 95.0242 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0231 | 20.0589 | 60.0051 | 21 | 95.0009 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.0146 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 95.0236 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0238 | 12.7954 | 60.0108 | 13 | 94.9966 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 95.0022 | 12.5517 | 60.0281 | 13 | 95.0085 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 95.0262 | 12.7992 | 59.9762 | 13 | 95.0325 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0315 | 20.0578 | 60.0051 | 21 | 95.0093 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.023 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 95.0319 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0321 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 95.005 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 95.0106 | 12.5517 | 60.0281 | 13 | 95.0168 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 95.0345 | 12.801 | 59.9762 | 13 | 95.0408 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0398 | 20.0578 | 60.0051 | 21 | 95.0176 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.0313 | 12.7919 | 60.0051 | 13 | 95.0403 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0404 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 95.0133 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 95.0189 | 12.547 | 60.0281 | 13 | 95.0251 | 12.7598 | 59.9993 | 13 | 95.0428 | 12.801 | 59.9762 | 13 | 95.0491 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0481 | 20.0544 | 60.0051 | 21 | 95.0259 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.0397 | 12.7919 | 60.0051 | 13 | 95.0486 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0488 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 95.0216 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 95.0272 | 12.547 | 60.0281 | 13 | 95.0336 | 12.7598 | 59.9993 | 13 | 95.0513 | 12.8026 | 59.9762 | 13 | 95.0574 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0565 | 20.0544 | 60.0051 | 21 | 95.0343 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.048 | 12.7896 | 60.0051 | 13 | 95.0569 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0571 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 95.0299 | 12.7819 | 60.0108 | 13 | 95.0355 | 12.6111 | 60.0281 | 13 | 95.0419 | 12.7598 | 59.9993 | 13 | 95.0596 | 12.8026 | 59.9762 | 13 | 95.0657 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0648 | 20.0544 | 60.0051 | 21 | 95.0426 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 95.0563 | 12.7896 | 60.0051 | 13 | 95.0652 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0654 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 95.0383 | 12.7819 | 60.0108 | 13 | 95.0438 | 12.6111 | 60.0281 | 13 | 95.0502 | 12.7598 | 59.9993 | 13 | 95.068 | 12.8026 | 59.9762 | 13 | 95.074 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0731 | 20.0544 | 60.0051 | 21 | 95.0509 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 95.0646 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 95.0736 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0737 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 95.0466 | 12.7819 | 60.0108 | 13 | 95.0522 | 12.6111 | 60.0281 | 13 | 95.0585 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.0763 | 12.8026 | 59.9762 | 13 | 95.0825 | 20.7164 | 59.982 | 21
95.0815 | 20.0544 | 60.0051 | 21 | 95.0592 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 95.073 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 95.0819 | 12.7567 | 60.0108 | 13 | 95.0822 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 95.0549 | 12.7819 | 60.0108 | 13 | 95.0605 | 12.6111 | 60.0281 | 13 | 95.0669 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.0846 | 12.8026 | 59.9762 | 13 | 95.0908 | 20.7142 | 59.982 | 21
95.0898 | 20.0544 | 60.0051 | 21 | 95.0676 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 95.0813 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 95.0903 | 12.8059 | 60.0108 | 13 | 95.0905 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 95.0632 | 12.8189 | 60.0108 | 13 | 95.0688 | 12.6111 | 60.0281 | 13 | 95.0752 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.0929 | 12.8026 | 59.9762 | 13 | 95.0991 | 20.7142 | 59.982 | 21
95.0981 | 20.054 | 60.0051 | 21 | 95.0759 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 95.0897 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 95.0986 | 12.8059 | 60.0108 | 13 | 95.0988 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 95.0717 | 12.8189 | 60.0108 | 13 | 95.0771 | 12.6111 | 60.0281 | 13 | 95.0835 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1013 | 12.8048 | 59.9762 | 13 | 95.1074 | 20.7079 | 59.982 | 21
95.1065 | 20.054 | 60.0051 | 21 | 95.0842 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 95.098 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 95.1069 | 12.8037 | 60.0108 | 13 | 95.1071 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 95.08 | 12.8189 | 60.0108 | 13 | 95.0856 | 12.609 | 60.0281 | 13 | 95.0919 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1096 | 12.8048 | 59.9762 | 13 | 95.1157 | 20.7079 | 59.982 | 21
95.1148 | 20.0522 | 60.0051 | 21 | 95.0926 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 95.1063 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 95.1152 | 12.8037 | 60.0108 | 13 | 95.1155 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 95.0883 | 12.8189 | 60.0108 | 13 | 95.0939 | 12.609 | 60.0281 | 13 | 95.1002 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1179 | 12.8048 | 59.9762 | 13 | 95.124 | 20.7079 | 59.982 | 21
95.1231 | 20.0522 | 60.0051 | 21 | 95.1009 | 20.8192 | 60.0339 | 21 | 95.1147 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 95.1236 | 12.8037 | 60.0108 | 13 | 95.1238 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 95.0966 | 12.8189 | 60.0108 | 13 | 95.1022 | 12.6579 | 60.0281 | 13 | 95.1085 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1263 | 12.8048 | 59.9762 | 13 | 95.1326 | 20.7079 | 59.982 | 21
95.1314 | 20.0475 | 60.0051 | 21 | 95.1092 | 20.8192 | 60.0339 | 21 | 95.123 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 95.1319 | 12.8037 | 60.0108 | 13 | 95.1321 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 95.105 | 12.8189 | 60.0108 | 13 | 95.1105 | 12.6579 | 60.0281 | 13 | 95.1168 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1346 | 12.8066 | 59.9762 | 13 | 95.1409 | 20.7079 | 59.982 | 21
95.1398 | 20.0475 | 60.0051 | 21 | 95.1176 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.1313 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 95.1403 | 12.8037 | 60.0108 | 13 | 95.1404 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 95.1133 | 12.8127 | 60.0108 | 13 | 95.1189 | 12.6554 | 60.0281 | 13 | 95.1252 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1429 | 12.8066 | 59.9762 | 13 | 95.1492 | 20.7079 | 59.982 | 21
95.1481 | 20.0467 | 60.0051 | 21 | 95.1259 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.1396 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 95.1486 | 12.8037 | 60.0108 | 13 | 95.1488 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 95.1216 | 12.8127 | 60.0108 | 13 | 95.1272 | 12.6554 | 60.0281 | 13 | 95.1335 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1512 | 12.8066 | 59.9762 | 13 | 95.1575 | 20.7056 | 59.982 | 21
95.1565 | 20.0467 | 60.0051 | 21 | 95.1342 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.148 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 95.1569 | 12.8007 | 60.0108 | 13 | 95.1571 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 95.1299 | 12.8127 | 60.0108 | 13 | 95.1355 | 12.6554 | 60.0281 | 13 | 95.1418 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.1597 | 12.8066 | 59.9762 | 13 | 95.1658 | 20.7056 | 59.982 | 21
95.1648 | 20.0467 | 60.0051 | 21 | 95.1425 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.1563 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 95.1652 | 12.8007 | 60.0108 | 13 | 95.1654 | 12.8536 | 60.0108 | 13 | 95.1383 | 12.8127 | 60.0108 | 13 | 95.1438 | 12.6554 | 60.0281 | 13 | 95.1503 | 12.7606 | 59.9993 | 13 | 95.168 | 12.8066 | 59.9762 | 13 | 95.1741 | 20.7056 | 59.982 | 21
95.1731 | 20.0467 | 60.0051 | 21 | 95.1509 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.1647 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 95.1736 | 12.8007 | 60.0108 | 13 | 95.1737 | 12.8536 | 60.0108 | 13 | 95.1466 | 12.8091 | 60.0108 | 13 | 95.1522 | 12.6554 | 60.0281 | 13 | 95.1586 | 12.7626 | 59.9993 | 13 | 95.1763 | 12.8066 | 59.9762 | 13 | 95.1824 | 20.7056 | 59.982 | 21
95.1814 | 20.0467 | 60.0051 | 21 | 95.1592 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.173 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 95.1819 | 12.8007 | 60.0108 | 13 | 95.1821 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 95.1549 | 12.8091 | 60.0108 | 13 | 95.1605 | 12.6554 | 60.0281 | 13 | 95.1669 | 12.7626 | 59.9993 | 13 | 95.1847 | 12.8086 | 59.9762 | 13 | 95.1907 | 20.7022 | 59.982 | 21
95.1898 | 20.0467 | 60.0051 | 21 | 95.1675 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.1813 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.1902 | 12.8007 | 60.0108 | 13 | 95.1904 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 95.1632 | 12.8091 | 60.0108 | 13 | 95.1688 | 12.6558 | 60.0281 | 13 | 95.1752 | 12.7646 | 59.9993 | 13 | 95.193 | 12.8086 | 59.9762 | 13 | 95.1992 | 20.7022 | 59.982 | 21
95.1981 | 20.0451 | 60.0051 | 21 | 95.1758 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.1896 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.1985 | 12.8007 | 60.0108 | 13 | 95.1987 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 95.1716 | 12.8091 | 60.0108 | 13 | 95.1771 | 12.6558 | 60.0281 | 13 | 95.1835 | 12.7646 | 59.9993 | 13 | 95.2013 | 12.8098 | 59.9762 | 13 | 95.2075 | 20.6986 | 59.982 | 21
95.2064 | 20.0451 | 60.0051 | 21 | 95.1842 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.198 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.2069 | 12.7974 | 60.0108 | 13 | 95.207 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 95.1799 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.1854 | 12.6558 | 60.0281 | 13 | 95.1919 | 12.7646 | 59.9993 | 13 | 95.2096 | 12.8098 | 59.9762 | 13 | 95.2158 | 20.6986 | 59.982 | 21
95.2148 | 20.044 | 60.0051 | 21 | 95.1925 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 95.2063 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.2152 | 12.7974 | 60.0108 | 13 | 95.2155 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 95.1882 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.1938 | 12.6558 | 60.0281 | 13 | 95.2002 | 12.7646 | 59.9993 | 13 | 95.218 | 12.8098 | 59.9762 | 13 | 95.2241 | 20.6964 | 59.982 | 21
95.2231 | 20.044 | 60.0051 | 21 | 95.2008 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 95.2147 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.2236 | 12.7974 | 60.0108 | 13 | 95.2238 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 95.1965 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.2021 | 12.6508 | 60.0281 | 13 | 95.2085 | 12.7646 | 59.9993 | 13 | 95.2263 | 12.8098 | 59.9762 | 13 | 95.2324 | 20.6964 | 59.982 | 21
95.2314 | 20.0403 | 60.0051 | 21 | 95.2092 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 95.223 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.2319 | 12.7974 | 60.0108 | 13 | 95.2321 | 12.8475 | 60.0108 | 13 | 95.205 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.2104 | 12.6508 | 60.0281 | 13 | 95.2169 | 12.7646 | 59.9993 | 13 | 95.2347 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2407 | 20.6964 | 59.982 | 21
95.2398 | 20.0403 | 60.0051 | 21 | 95.2175 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 95.2313 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.2402 | 12.8107 | 60.0108 | 13 | 95.2404 | 12.8475 | 60.0108 | 13 | 95.2133 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.2188 | 12.6508 | 60.0281 | 13 | 95.2252 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.243 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2493 | 20.6964 | 59.982 | 21
95.2481 | 20.0403 | 60.0051 | 21 | 95.2258 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 95.2396 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 95.2485 | 12.8107 | 60.0108 | 13 | 95.2488 | 12.8442 | 60.0108 | 13 | 95.2216 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.2272 | 12.6508 | 60.0281 | 13 | 95.2335 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.2513 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2576 | 20.6964 | 59.982 | 21
95.2564 | 20.0403 | 60.0051 | 21 | 95.2342 | 20.8097 | 60.0339 | 21 | 95.248 | 12.7763 | 60.0051 | 13 | 95.2569 | 12.8107 | 60.0108 | 13 | 95.2571 | 12.8442 | 60.0108 | 13 | 95.2299 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.2355 | 12.6469 | 60.0281 | 13 | 95.2418 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.2596 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2659 | 20.6964 | 59.982 | 21
95.2648 | 20.0403 | 60.0051 | 21 | 95.2425 | 20.8097 | 60.0339 | 21 | 95.2563 | 12.7763 | 60.0051 | 13 | 95.2652 | 12.8107 | 60.0108 | 13 | 95.2654 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 95.2383 | 12.8045 | 60.0108 | 13 | 95.2438 | 12.6469 | 60.0281 | 13 | 95.2502 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.2679 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2742 | 20.6868 | 59.982 | 21
95.2731 | 20.0403 | 60.0051 | 21 | 95.2508 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.2646 | 12.7737 | 60.0051 | 13 | 95.2736 | 12.8107 | 60.0108 | 13 | 95.2737 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 95.2466 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.2521 | 12.6469 | 60.0281 | 13 | 95.2585 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.2764 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2825 | 20.6868 | 59.982 | 21
95.2814 | 20.1229 | 60.0051 | 21 | 95.2591 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.2729 | 12.7737 | 60.0051 | 13 | 95.2819 | 12.8107 | 60.0108 | 13 | 95.2821 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 95.2549 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.2605 | 12.6469 | 60.0281 | 13 | 95.2668 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.2847 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2908 | 20.6833 | 59.982 | 21
95.2898 | 20.1229 | 60.0051 | 21 | 95.2675 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.2813 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 95.2902 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.2904 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 95.2632 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.2688 | 12.645 | 60.0281 | 13 | 95.2753 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.2931 | 12.8115 | 59.9762 | 13 | 95.2991 | 20.6833 | 59.982 | 21
95.2981 | 20.1187 | 60.0051 | 21 | 95.2758 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.2896 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 95.2985 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.2987 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 95.2716 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.2771 | 12.645 | 60.0281 | 13 | 95.2836 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.3014 | 12.8134 | 59.9762 | 13 | 95.3074 | 20.6833 | 59.982 | 21
95.3064 | 20.1187 | 60.0051 | 21 | 95.2841 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.298 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 95.3069 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3071 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 95.2799 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.2854 | 12.6428 | 60.0281 | 13 | 95.2919 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.3097 | 12.8134 | 59.9762 | 13 | 95.3159 | 20.6833 | 59.982 | 21
95.3148 | 20.1183 | 60.0051 | 21 | 95.2924 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.3063 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 95.3152 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3154 | 12.8372 | 60.0108 | 13 | 95.2882 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.2938 | 12.6428 | 60.0281 | 13 | 95.3002 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.318 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 95.3242 | 20.6833 | 59.982 | 21
95.3231 | 20.1183 | 60.0051 | 21 | 95.3008 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.3146 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 95.3235 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3237 | 12.8372 | 60.0108 | 13 | 95.2965 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3021 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3085 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.3263 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 95.3325 | 20.6833 | 59.982 | 21
95.3314 | 20.1183 | 60.0051 | 21 | 95.3091 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.323 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 95.3319 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.332 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3049 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3104 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3169 | 12.7671 | 59.9993 | 13 | 95.3347 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 95.3408 | 20.6831 | 59.982 | 21
95.3398 | 20.1183 | 60.0051 | 21 | 95.3174 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.3313 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 95.3402 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3405 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3132 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3187 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3252 | 12.7441 | 59.9993 | 13 | 95.343 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 95.3491 | 20.6831 | 59.982 | 21
95.3481 | 20.1183 | 60.0051 | 21 | 95.3258 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.3397 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 95.3486 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3488 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3215 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.327 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3335 | 12.7441 | 59.9993 | 13 | 95.3514 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 95.3574 | 20.6788 | 59.982 | 21
95.3564 | 20.1183 | 60.0051 | 21 | 95.3341 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.348 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 95.3569 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3571 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3298 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3354 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3419 | 12.7471 | 59.9993 | 13 | 95.3597 | 12.8234 | 59.9762 | 13 | 95.366 | 20.6788 | 59.982 | 21
95.3648 | 20.1139 | 60.0051 | 21 | 95.3424 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.3563 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 95.3652 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 95.3654 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3383 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3438 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3502 | 12.7471 | 59.9993 | 13 | 95.368 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.3743 | 20.703 | 59.982 | 21
95.3731 | 20.1139 | 60.0051 | 21 | 95.3507 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.3646 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 95.3735 | 12.8233 | 60.0108 | 13 | 95.3738 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3466 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3521 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3585 | 12.7503 | 59.9993 | 13 | 95.3763 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.3826 | 20.703 | 59.982 | 21
95.3814 | 20.1098 | 60.0051 | 21 | 95.3591 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 95.373 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 95.3819 | 12.8233 | 60.0108 | 13 | 95.3821 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3549 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3604 | 12.6409 | 60.0281 | 13 | 95.3668 | 12.7503 | 59.9993 | 13 | 95.3848 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.3909 | 20.703 | 59.982 | 21
95.3898 | 20.1098 | 60.0051 | 21 | 95.3674 | 20.8064 | 60.0339 | 21 | 95.3813 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 95.3902 | 12.8233 | 60.0108 | 13 | 95.3904 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 95.3633 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3688 | 12.6328 | 60.0281 | 13 | 95.3752 | 12.7503 | 59.9993 | 13 | 95.3931 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.3992 | 20.703 | 59.982 | 21
95.3981 | 20.1066 | 60.0051 | 21 | 95.3757 | 20.8064 | 60.0339 | 21 | 95.3896 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 95.3986 | 12.8233 | 60.0108 | 13 | 95.3987 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 95.3716 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3771 | 12.6328 | 60.0281 | 13 | 95.3835 | 12.7503 | 59.9993 | 13 | 95.4014 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.4075 | 20.703 | 59.982 | 21
95.4064 | 20.1066 | 60.0051 | 21 | 95.3841 | 20.8091 | 60.0339 | 21 | 95.3979 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 95.4069 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.4071 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 95.3799 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3854 | 12.6328 | 60.0281 | 13 | 95.3918 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4098 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.4158 | 20.703 | 59.982 | 21
95.4148 | 20.1507 | 60.0051 | 21 | 95.3924 | 20.8091 | 60.0339 | 21 | 95.4063 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 95.4152 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.4154 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 95.3882 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.3937 | 12.6328 | 60.0281 | 13 | 95.4003 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4181 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.4241 | 20.7008 | 59.982 | 21
95.4231 | 20.1507 | 60.0051 | 21 | 95.4007 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.4146 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 95.4235 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.4237 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 95.3966 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4021 | 12.6327 | 60.0281 | 13 | 95.4086 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4264 | 12.8234 | 59.9878 | 13 | 95.4326 | 20.7008 | 59.982 | 21
95.4314 | 20.1469 | 60.0051 | 21 | 95.4091 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.423 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 95.4319 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.432 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 95.4049 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4104 | 12.6327 | 60.0281 | 13 | 95.4169 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4347 | 12.8216 | 59.9878 | 13 | 95.4409 | 20.7397 | 59.982 | 21
95.4398 | 20.1469 | 60.0051 | 21 | 95.4174 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.4313 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 95.4402 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.4404 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 95.4132 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4187 | 12.6327 | 60.0281 | 13 | 95.4252 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.443 | 12.8216 | 59.9878 | 13 | 95.4492 | 20.7397 | 59.982 | 21
95.4481 | 20.1413 | 60.0051 | 21 | 95.4257 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.4396 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 95.4485 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.4487 | 12.8561 | 60.0108 | 13 | 95.4215 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.427 | 12.6327 | 60.0281 | 13 | 95.4335 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4514 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 95.4575 | 20.7387 | 59.982 | 21
95.4564 | 20.1413 | 60.0051 | 21 | 95.4341 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.4479 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 95.4568 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.457 | 12.8561 | 60.0108 | 13 | 95.4299 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4354 | 12.6271 | 60.0281 | 13 | 95.4419 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4597 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 95.4658 | 20.7387 | 59.982 | 21
95.4648 | 20.1413 | 60.0051 | 21 | 95.4424 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.4563 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 95.4652 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 95.4653 | 12.8505 | 60.0108 | 13 | 95.4382 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4437 | 12.6271 | 60.0281 | 13 | 95.4502 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4681 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 95.4741 | 20.7387 | 59.982 | 21
95.4731 | 20.1413 | 60.0051 | 21 | 95.4507 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.4646 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 95.4735 | 12.8187 | 60.0108 | 13 | 95.4738 | 12.8505 | 60.0108 | 13 | 95.4465 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.452 | 12.6244 | 60.0281 | 13 | 95.4585 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4764 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 95.4827 | 20.7387 | 59.982 | 21
95.4814 | 20.1413 | 60.0051 | 21 | 95.459 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 95.473 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 95.4819 | 12.8187 | 60.0108 | 13 | 95.4821 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 95.4548 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4603 | 12.6244 | 60.0281 | 13 | 95.4669 | 12.7533 | 59.9993 | 13 | 95.4847 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 95.491 | 20.7303 | 59.982 | 21
95.4898 | 20.1413 | 60.0051 | 21 | 95.4673 | 20.8249 | 60.0339 | 21 | 95.4813 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.4902 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 95.4904 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 95.4633 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4686 | 12.6881 | 60.0281 | 13 | 95.4752 | 12.7573 | 59.9993 | 13 | 95.493 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 95.4993 | 20.7303 | 59.982 | 21
95.4981 | 20.1403 | 60.0051 | 21 | 95.4757 | 20.8249 | 60.0339 | 21 | 95.4896 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.4985 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 95.4987 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 95.4716 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4771 | 12.6881 | 60.0281 | 13 | 95.4835 | 12.7573 | 59.9993 | 13 | 95.5013 | 12.8183 | 59.9878 | 13 | 95.5076 | 20.7304 | 59.982 | 21
95.5064 | 20.1403 | 60.0051 | 21 | 95.484 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 95.498 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5068 | 12.813 | 60.0108 | 13 | 95.5071 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 95.4799 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4854 | 12.6881 | 60.0281 | 13 | 95.4918 | 12.7573 | 59.9993 | 13 | 95.5098 | 12.8183 | 59.9878 | 13 | 95.5159 | 20.7304 | 59.982 | 21
95.5147 | 20.1369 | 60.0051 | 21 | 95.4923 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 95.5063 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5152 | 12.813 | 60.0108 | 13 | 95.5154 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 95.4882 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.4937 | 12.6881 | 60.0281 | 13 | 95.5002 | 12.7573 | 59.9993 | 13 | 95.5181 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 95.5242 | 20.7304 | 59.982 | 21
95.5231 | 20.1369 | 60.0051 | 21 | 95.5007 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 95.5146 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5235 | 12.813 | 60.0108 | 13 | 95.5237 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 95.4966 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.502 | 12.6858 | 60.0281 | 13 | 95.5085 | 12.7573 | 59.9993 | 13 | 95.5265 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 95.5325 | 20.7304 | 59.982 | 21
95.5314 | 20.133 | 60.0051 | 21 | 95.509 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 95.5229 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5319 | 12.813 | 60.0108 | 13 | 95.532 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 95.5049 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5104 | 12.6858 | 60.0281 | 13 | 95.5168 | 12.7573 | 59.9993 | 13 | 95.5348 | 12.8157 | 59.9878 | 13 | 95.5408 | 20.7271 | 59.982 | 21
95.5398 | 20.133 | 60.0051 | 21 | 95.5173 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 95.5313 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5402 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.5404 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 95.5132 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5187 | 12.6838 | 60.0281 | 13 | 95.5253 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5431 | 12.8157 | 59.9878 | 13 | 95.5493 | 20.7271 | 59.982 | 21
95.5481 | 20.133 | 60.0051 | 21 | 95.5257 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 95.5396 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5485 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.5487 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 95.5215 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.527 | 12.6838 | 60.0281 | 13 | 95.5336 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5514 | 12.8157 | 59.9878 | 13 | 95.5576 | 20.722 | 59.982 | 21
95.5564 | 20.133 | 60.0051 | 21 | 95.534 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 95.548 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5568 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.557 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 95.5299 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5353 | 12.6793 | 60.0281 | 13 | 95.5419 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5597 | 12.8157 | 59.9878 | 13 | 95.5659 | 20.722 | 59.982 | 21
95.5648 | 20.1287 | 60.0051 | 21 | 95.5423 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 95.5563 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5652 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.5653 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 95.5382 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5437 | 12.6793 | 60.0281 | 13 | 95.5502 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5681 | 12.8139 | 59.9878 | 13 | 95.5742 | 20.722 | 59.982 | 21
95.5731 | 20.1287 | 60.0051 | 21 | 95.5506 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 95.5646 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5735 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.5737 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 95.5465 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.552 | 12.6793 | 60.0281 | 13 | 95.5585 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5764 | 12.8139 | 59.9878 | 13 | 95.5825 | 20.722 | 59.982 | 21
95.5814 | 20.1256 | 60.0051 | 21 | 95.559 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 95.5729 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5818 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.582 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 95.5549 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5603 | 12.6793 | 60.0281 | 13 | 95.5669 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5847 | 12.8096 | 59.9878 | 13 | 95.5908 | 20.722 | 59.982 | 21
95.5897 | 20.1256 | 60.0051 | 21 | 95.5673 | 20.8176 | 60.0339 | 21 | 95.5813 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5901 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.5903 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 95.5632 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5686 | 12.6793 | 60.0281 | 13 | 95.5752 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.5931 | 12.8096 | 59.9878 | 13 | 95.5994 | 20.722 | 59.982 | 21
95.5981 | 20.1256 | 60.0051 | 21 | 95.5756 | 20.8176 | 60.0339 | 21 | 95.5896 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.5985 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.5986 | 12.8392 | 60.0108 | 13 | 95.5715 | 12.7939 | 60.0051 | 13 | 95.5769 | 12.6793 | 60.0281 | 13 | 95.5835 | 12.7635 | 59.9993 | 13 | 95.6014 | 12.8096 | 59.9878 | 13 | 95.6077 | 20.7188 | 59.982 | 21
95.6064 | 20.1256 | 60.0051 | 21 | 95.584 | 20.8178 | 60.0339 | 21 | 95.598 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.6068 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6071 | 12.8392 | 60.0108 | 13 | 95.5798 | 12.7897 | 60.0051 | 13 | 95.5853 | 12.6739 | 60.0281 | 13 | 95.5919 | 12.7656 | 59.9993 | 13 | 95.6097 | 12.8096 | 59.9878 | 13 | 95.616 | 20.7188 | 59.982 | 21
95.6148 | 20.1231 | 60.0051 | 21 | 95.5923 | 20.8178 | 60.0339 | 21 | 95.6063 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 95.6152 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6154 | 12.837 | 60.0108 | 13 | 95.5883 | 12.7897 | 60.0051 | 13 | 95.5936 | 12.6739 | 60.0281 | 13 | 95.6002 | 12.7656 | 59.9993 | 13 | 95.618 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 95.6243 | 20.7129 | 59.982 | 21
95.6231 | 20.1231 | 60.0051 | 21 | 95.6006 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 95.6146 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.6235 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6237 | 12.837 | 60.0108 | 13 | 95.5966 | 12.7897 | 60.0051 | 13 | 95.6019 | 12.6739 | 60.0281 | 13 | 95.6085 | 12.7656 | 59.9993 | 13 | 95.6265 | 12.8054 | 59.9878 | 13 | 95.6326 | 20.7129 | 59.982 | 21
95.6314 | 20.119 | 60.0051 | 21 | 95.6089 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 95.6229 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.6318 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.632 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 95.6049 | 12.7897 | 60.0051 | 13 | 95.6102 | 12.6739 | 60.0281 | 13 | 95.6168 | 12.7656 | 59.9993 | 13 | 95.6348 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 95.6409 | 20.7129 | 59.982 | 21
95.6397 | 20.119 | 60.0051 | 21 | 95.6173 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 95.6313 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.6401 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6404 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 95.6132 | 12.7897 | 60.0051 | 13 | 95.6187 | 12.6714 | 60.0281 | 13 | 95.6252 | 12.7686 | 59.9993 | 13 | 95.6431 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 95.6492 | 20.7129 | 59.982 | 21
95.6481 | 20.1166 | 60.0051 | 21 | 95.6256 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 95.6396 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.6485 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6487 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 95.6216 | 12.7897 | 60.0051 | 13 | 95.627 | 12.6714 | 60.0281 | 13 | 95.6335 | 12.7686 | 59.9993 | 13 | 95.6515 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 95.6575 | 20.7129 | 59.982 | 21
95.6564 | 20.1166 | 60.0051 | 21 | 95.6339 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 95.6479 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.6569 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.657 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 95.6299 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6353 | 12.6714 | 60.0281 | 13 | 95.6418 | 12.7686 | 59.9993 | 13 | 95.6598 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 95.666 | 20.7129 | 59.982 | 21
95.6647 | 20.1166 | 60.0051 | 21 | 95.6422 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 95.6562 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.6652 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6653 | 12.8328 | 60.0108 | 13 | 95.6382 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6436 | 12.6714 | 60.0281 | 13 | 95.6503 | 12.7686 | 59.9993 | 13 | 95.6681 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 95.6743 | 20.7052 | 59.982 | 21
95.6731 | 20.1166 | 60.0051 | 21 | 95.6506 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 95.6646 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.6735 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6737 | 12.8328 | 60.0108 | 13 | 95.6465 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.652 | 12.6674 | 60.0281 | 13 | 95.6586 | 12.7718 | 59.9993 | 13 | 95.6764 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 95.6826 | 20.7052 | 59.982 | 21
95.6814 | 20.1116 | 60.0051 | 21 | 95.6589 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 95.6729 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.6818 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.682 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 95.6549 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6603 | 12.6674 | 60.0281 | 13 | 95.6669 | 12.7718 | 59.9993 | 13 | 95.6848 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 95.6909 | 20.7052 | 59.982 | 21
95.6897 | 20.1116 | 60.0051 | 21 | 95.6672 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 95.6813 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.6902 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6903 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 95.6632 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6686 | 12.6674 | 60.0281 | 13 | 95.6752 | 12.7718 | 59.9993 | 13 | 95.6931 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 95.6992 | 20.7052 | 59.982 | 21
95.6981 | 20.1116 | 60.0051 | 21 | 95.6756 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 95.6896 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.6985 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.6986 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 95.6715 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6769 | 12.6674 | 60.0281 | 13 | 95.6835 | 12.7718 | 59.9993 | 13 | 95.7014 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 95.7075 | 20.7052 | 59.982 | 21
95.7064 | 20.1116 | 60.0051 | 21 | 95.6839 | 20.8454 | 60.0339 | 21 | 95.6979 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.7068 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.707 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 95.6798 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6853 | 12.6641 | 60.0281 | 13 | 95.6919 | 12.7739 | 59.9993 | 13 | 95.7098 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 95.7161 | 20.7052 | 59.982 | 21
95.7147 | 20.1067 | 60.0051 | 21 | 95.6922 | 20.8454 | 60.0339 | 21 | 95.7063 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 95.7151 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.7153 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 95.6882 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.6936 | 12.6641 | 60.0281 | 13 | 95.7002 | 12.7739 | 59.9993 | 13 | 95.7181 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7244 | 20.7032 | 59.982 | 21
95.7231 | 20.1067 | 60.0051 | 21 | 95.7006 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 95.7146 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.7235 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.7236 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 95.6965 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.7019 | 12.6614 | 60.0281 | 13 | 95.7085 | 12.7739 | 59.9993 | 13 | 95.7264 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7327 | 20.7032 | 59.982 | 21
95.7314 | 20.1385 | 60.0051 | 21 | 95.7089 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 95.723 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.7318 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.7319 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 95.7048 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.7102 | 12.6614 | 60.0281 | 13 | 95.7169 | 12.7739 | 59.9993 | 13 | 95.7347 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.741 | 20.6991 | 59.982 | 21
95.7397 | 20.1385 | 60.0051 | 21 | 95.7172 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 95.7313 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.7402 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.7404 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 95.7131 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.7185 | 12.6614 | 60.0281 | 13 | 95.7252 | 12.7739 | 59.9993 | 13 | 95.7432 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7493 | 20.6991 | 59.982 | 21
95.7481 | 20.1385 | 60.0051 | 21 | 95.7256 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 95.7396 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.7485 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.7487 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 95.7216 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.7269 | 12.6614 | 60.0281 | 13 | 95.7335 | 12.7739 | 59.9993 | 13 | 95.7515 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7576 | 20.6984 | 59.982 | 21
95.7564 | 20.1385 | 60.0051 | 21 | 95.7339 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 95.7479 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.7568 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.757 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 95.7299 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.7352 | 12.699 | 60.0281 | 13 | 95.7418 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 95.7598 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7659 | 20.6984 | 59.982 | 21
95.7647 | 20.1514 | 60.0051 | 21 | 95.7422 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 95.7563 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.7651 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 95.7653 | 12.822 | 60.0108 | 13 | 95.7382 | 12.7847 | 60.0051 | 13 | 95.7435 | 12.699 | 60.0281 | 13 | 95.7502 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 95.7682 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7742 | 20.6968 | 59.982 | 21
95.7731 | 20.1514 | 60.0051 | 21 | 95.7505 | 20.8409 | 60.0339 | 21 | 95.7646 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.7735 | 12.8062 | 60.0051 | 13 | 95.7737 | 12.822 | 60.0108 | 13 | 95.7466 | 12.8 | 60.0051 | 13 | 95.7518 | 12.7518 | 60.0281 | 13 | 95.7585 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 95.7765 | 12.7949 | 59.9878 | 13 | 95.7827 | 20.6968 | 59.982 | 21
95.7814 | 20.1509 | 60.0051 | 21 | 95.7589 | 20.8409 | 60.0339 | 21 | 95.7729 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.7818 | 12.8062 | 60.0051 | 13 | 95.782 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 95.7549 | 12.8 | 60.0051 | 13 | 95.7603 | 12.7518 | 60.0281 | 13 | 95.7668 | 12.7769 | 59.9993 | 13 | 95.7848 | 12.7933 | 59.9878 | 13 | 95.791 | 20.6946 | 59.982 | 21
95.7897 | 20.1509 | 60.0051 | 21 | 95.7672 | 20.8359 | 60.0339 | 21 | 95.7812 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.7902 | 12.8062 | 60.0051 | 13 | 95.7903 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 95.7632 | 12.8 | 60.0051 | 13 | 95.7686 | 12.7498 | 60.0281 | 13 | 95.7753 | 12.7839 | 59.9993 | 13 | 95.7931 | 12.7933 | 59.9878 | 13 | 95.7993 | 20.6946 | 59.982 | 21
95.7981 | 20.1456 | 60.0051 | 21 | 95.7755 | 20.8359 | 60.0339 | 21 | 95.7896 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.7985 | 12.8062 | 60.0051 | 13 | 95.7987 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 95.7715 | 12.8 | 60.0051 | 13 | 95.7769 | 12.7498 | 60.0281 | 13 | 95.7836 | 12.7839 | 59.9993 | 13 | 95.8015 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8076 | 20.7048 | 59.982 | 21
95.8064 | 20.1456 | 60.0051 | 21 | 95.7838 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 95.7979 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.8068 | 12.8062 | 60.0051 | 13 | 95.807 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 95.7799 | 12.8 | 60.0051 | 13 | 95.7852 | 12.7498 | 60.0281 | 13 | 95.7919 | 12.7839 | 59.9993 | 13 | 95.8098 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8159 | 20.7048 | 59.982 | 21
95.8147 | 20.1438 | 60.0051 | 21 | 95.7922 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 95.8063 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.8151 | 12.8062 | 60.0051 | 13 | 95.8153 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 95.7882 | 12.8 | 60.0051 | 13 | 95.7936 | 12.7498 | 60.0281 | 13 | 95.8002 | 12.7839 | 59.9993 | 13 | 95.8181 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8242 | 20.7011 | 59.982 | 21
95.8231 | 20.1438 | 60.0051 | 21 | 95.8005 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 95.8146 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.8235 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8236 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 95.7965 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 95.8019 | 12.7474 | 60.0281 | 13 | 95.8086 | 12.7839 | 59.9993 | 13 | 95.8265 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8328 | 20.7011 | 59.982 | 21
95.8314 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8088 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 95.8229 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.8318 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.832 | 12.8125 | 60.0108 | 13 | 95.8048 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 95.8102 | 12.7474 | 60.0281 | 13 | 95.8169 | 12.7839 | 59.9993 | 13 | 95.8348 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8411 | 20.6994 | 59.982 | 21
95.8397 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8172 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 95.8312 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.8401 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8403 | 12.8125 | 60.0108 | 13 | 95.8132 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 95.8185 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8252 | 12.7865 | 59.9993 | 13 | 95.8431 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8494 | 20.6994 | 59.982 | 21
95.8481 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8255 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 95.8396 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 95.8485 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8486 | 12.8182 | 60.0108 | 13 | 95.8215 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 95.8269 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8335 | 12.7865 | 59.9993 | 13 | 95.8514 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8577 | 20.6959 | 59.982 | 21
95.8564 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8338 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 95.8479 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.8568 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8569 | 12.8182 | 60.0108 | 13 | 95.8298 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8352 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8419 | 12.7865 | 59.9993 | 13 | 95.8599 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.866 | 20.6959 | 59.982 | 21
95.8647 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8421 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 95.8563 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 95.8652 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8654 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 95.8381 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8435 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8502 | 12.7865 | 59.9993 | 13 | 95.8682 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8743 | 20.6934 | 59.9762 | 21
95.8731 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8505 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 95.8646 | 12.7978 | 60.0051 | 13 | 95.8735 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8737 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 95.8466 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8518 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8585 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 95.8765 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 95.8826 | 20.6934 | 59.9762 | 21
95.8814 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8588 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 95.8729 | 12.7978 | 60.0051 | 13 | 95.8818 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.882 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 95.8549 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8601 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8668 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 95.8849 | 12.7818 | 59.9878 | 13 | 95.8909 | 20.6931 | 59.9762 | 21
95.8897 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8671 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 95.8813 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.8901 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8903 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 95.8632 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8685 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8752 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 95.8932 | 12.7818 | 59.9878 | 13 | 95.8994 | 20.6931 | 59.9762 | 21
95.8981 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8755 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 95.8896 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.8985 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.8987 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 95.8715 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8768 | 12.7457 | 60.0281 | 13 | 95.8835 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 95.9015 | 12.7818 | 59.9878 | 13 | 95.9077 | 20.6931 | 59.9762 | 21
95.9064 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8838 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 95.8979 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.9068 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.907 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 95.8799 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8851 | 12.7392 | 60.0281 | 13 | 95.8918 | 12.8056 | 59.9993 | 13 | 95.9098 | 12.7818 | 59.9878 | 13 | 95.916 | 20.6931 | 59.9762 | 21
95.9147 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.8921 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 95.9062 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.9152 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.9153 | 12.8161 | 60.0108 | 13 | 95.8882 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.8934 | 12.7392 | 60.0281 | 13 | 95.9003 | 12.8056 | 59.9993 | 13 | 95.9181 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 95.9243 | 20.6931 | 59.9762 | 21
95.9231 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.9005 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 95.9146 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 95.9235 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.9236 | 12.8161 | 60.0108 | 13 | 95.8965 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.9019 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9086 | 12.8086 | 59.9993 | 13 | 95.9265 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 95.9326 | 20.6931 | 59.9762 | 21
95.9314 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.9088 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 95.9229 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 95.9318 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.932 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 95.9048 | 12.7943 | 60.0051 | 13 | 95.9102 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9169 | 12.8086 | 59.9993 | 13 | 95.9348 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 95.9409 | 20.7219 | 59.9762 | 21
95.9397 | 20.1576 | 59.9993 | 21 | 95.9171 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 95.9313 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 95.9401 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.9403 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 95.9132 | 12.792 | 60.0051 | 13 | 95.9185 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9252 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 95.9432 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 95.9495 | 20.7219 | 59.9762 | 21
95.9481 | 20.1568 | 59.9993 | 21 | 95.9254 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 95.9396 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 95.9485 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 95.9486 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 95.9215 | 12.792 | 60.0051 | 13 | 95.9268 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9336 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 95.9515 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 95.9578 | 20.7215 | 59.9762 | 21
95.9564 | 20.1568 | 59.9993 | 21 | 95.9337 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 95.9479 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.9568 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 95.9569 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 95.9298 | 12.7892 | 60.0051 | 13 | 95.9352 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9419 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 95.9598 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 95.9661 | 20.7215 | 59.9762 | 21
95.9647 | 20.1541 | 59.9993 | 21 | 95.9421 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 95.9562 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.9651 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 95.9653 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 95.9382 | 12.7892 | 60.0051 | 13 | 95.9435 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9502 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 95.9681 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 95.9744 | 20.7196 | 59.9762 | 21
95.9731 | 20.1541 | 59.9993 | 21 | 95.9504 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 95.9646 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.9734 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 95.9736 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 95.9465 | 12.8284 | 60.0051 | 13 | 95.9518 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9585 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 95.9764 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 95.9827 | 20.7196 | 59.9762 | 21
95.9814 | 20.1541 | 59.9993 | 21 | 95.9587 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 95.9729 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 95.9818 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 95.9819 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 95.9548 | 12.8284 | 60.0051 | 13 | 95.9601 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9669 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 95.9849 | 12.7919 | 59.9878 | 13 | 95.991 | 20.7139 | 59.9762 | 21
95.9897 | 20.1541 | 59.9993 | 21 | 95.9671 | 20.844 | 60.0339 | 21 | 95.9813 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 95.9901 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 95.9902 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 95.9631 | 12.8284 | 60.0051 | 13 | 95.9685 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9752 | 12.8139 | 59.9993 | 13 | 95.9932 | 12.7919 | 59.9878 | 13 | 95.9993 | 20.7139 | 59.9762 | 21
95.9981 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 95.9754 | 20.844 | 60.0339 | 21 | 95.9896 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 95.9985 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 95.9987 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 95.9716 | 12.8284 | 60.0051 | 13 | 95.9768 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9835 | 12.8139 | 59.9993 | 13 | 96.0016 | 12.7919 | 59.9878 | 13 | 96.0078 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0064 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 95.9837 | 20.84 | 60.0339 | 21 | 95.9979 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 96.0068 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.007 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 95.9799 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 95.9851 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 95.9918 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0099 | 12.7919 | 59.9878 | 13 | 96.0161 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0147 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 95.9921 | 20.84 | 60.0339 | 21 | 96.0062 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 96.0151 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0153 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 95.9882 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 95.9934 | 12.7375 | 60.0281 | 13 | 96.0002 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0182 | 12.7919 | 59.9878 | 13 | 96.0244 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0231 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0004 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 96.0146 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 96.0234 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0236 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 95.9965 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 96.0017 | 12.734 | 60.0281 | 13 | 96.0085 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0265 | 12.7919 | 59.9878 | 13 | 96.0327 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0314 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0087 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 96.0229 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 96.0318 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.032 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 96.0049 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 96.0101 | 12.734 | 60.0281 | 13 | 96.0168 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0348 | 12.7876 | 59.9878 | 13 | 96.041 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0397 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.017 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 96.0312 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 96.0402 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0403 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 96.0132 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 96.0184 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0253 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0432 | 12.7876 | 59.9878 | 13 | 96.0493 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0481 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0254 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 96.0396 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 96.0485 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0486 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0215 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 96.0267 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0336 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0515 | 12.8103 | 59.9878 | 13 | 96.0579 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0564 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0337 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 96.0479 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 96.0568 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0569 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0298 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 96.035 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0419 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0598 | 12.8103 | 59.9878 | 13 | 96.0662 | 20.7139 | 59.9762 | 21
96.0647 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.042 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 96.0562 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 96.0651 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0653 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0382 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 96.0435 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0502 | 12.8012 | 59.9993 | 13 | 96.0682 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.0745 | 20.7122 | 59.9762 | 21
96.0731 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0504 | 20.8326 | 60.0339 | 21 | 96.0646 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 96.0735 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0736 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0465 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 96.0518 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0586 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 96.0765 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.0828 | 20.7122 | 59.9762 | 21
96.0814 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0587 | 20.8326 | 60.0339 | 21 | 96.0729 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 96.0818 | 12.7949 | 60.0051 | 13 | 96.0819 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0548 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 96.0601 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0669 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 96.0848 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.0911 | 20.7094 | 59.9762 | 21
96.0897 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.067 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 96.0812 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 96.0901 | 12.7945 | 60.0051 | 13 | 96.0902 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0631 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 96.0684 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0752 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.0931 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.0994 | 20.7094 | 59.9762 | 21
96.0981 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0753 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 96.0895 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 96.0984 | 12.7945 | 60.0051 | 13 | 96.0986 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0715 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 96.0768 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0835 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1016 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.1077 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1064 | 20.1507 | 59.9993 | 21 | 96.0837 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 96.0979 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1068 | 12.7924 | 60.0051 | 13 | 96.1069 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 96.0798 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 96.0851 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.0919 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1099 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.116 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1147 | 20.1482 | 59.9993 | 21 | 96.092 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 96.1062 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1151 | 12.7924 | 60.0051 | 13 | 96.1152 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 96.0881 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 96.0934 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1002 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1182 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.1245 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1231 | 20.1482 | 59.9993 | 21 | 96.1003 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 96.1146 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1235 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1235 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 96.0964 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 96.1017 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1085 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1266 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.1328 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1314 | 20.1467 | 59.9993 | 21 | 96.1086 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 96.1229 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1318 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.132 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 96.1049 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 96.1101 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1168 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1349 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.1411 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1397 | 20.1467 | 59.9993 | 21 | 96.117 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 96.1312 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1401 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1403 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 96.1132 | 12.8123 | 60.0051 | 13 | 96.1184 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1252 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1432 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 96.1494 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1481 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.1253 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 96.1395 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1484 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1486 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1215 | 12.8123 | 60.0051 | 13 | 96.1267 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1335 | 12.8095 | 59.9993 | 13 | 96.1515 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.1577 | 20.7067 | 59.9762 | 21