96.1564 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.1336 | 20.8007 | 60.0339 | 21 | 96.1479 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1568 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1569 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1299 | 12.811 | 60.0051 | 13 | 96.135 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1418 | 12.8133 | 59.9993 | 13 | 96.1599 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.166 | 20.7067 | 59.9762 | 21
96.1647 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.142 | 20.8007 | 60.0339 | 21 | 96.1562 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 96.1651 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1653 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1382 | 12.811 | 60.0051 | 13 | 96.1433 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1503 | 12.8133 | 59.9993 | 13 | 96.1682 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.1746 | 20.711 | 59.9762 | 21
96.1731 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.1503 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 96.1646 | 12.8176 | 60.0108 | 13 | 96.1735 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1736 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1465 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 96.1517 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1586 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.1765 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.1829 | 20.711 | 59.9762 | 21
96.1814 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.1586 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 96.1729 | 12.8176 | 60.0108 | 13 | 96.1818 | 12.7908 | 60.0051 | 13 | 96.1819 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1548 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 96.16 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1669 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.1849 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.1912 | 20.711 | 59.9762 | 21
96.1897 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.167 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 96.1812 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 96.1901 | 12.791 | 60.0051 | 13 | 96.1902 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1632 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 96.1683 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1752 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.1932 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.1995 | 20.711 | 59.9762 | 21
96.1981 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.1753 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 96.1895 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 96.1984 | 12.791 | 60.0051 | 13 | 96.1986 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1715 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 96.1766 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1836 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2015 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.2078 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2064 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.1836 | 20.7962 | 60.0339 | 21 | 96.1979 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 96.2068 | 12.791 | 60.0051 | 13 | 96.2069 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 96.1798 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 96.1851 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.1919 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2098 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.2161 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2147 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.192 | 20.7962 | 60.0339 | 21 | 96.2062 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 96.2151 | 12.791 | 60.0051 | 13 | 96.2152 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 96.1881 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 96.1934 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.2002 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2183 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.2244 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2231 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.2003 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 96.2145 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 96.2234 | 12.791 | 60.0051 | 13 | 96.2235 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 96.1965 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 96.2017 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.2085 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2266 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 96.2327 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2314 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.2086 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 96.2228 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 96.2318 | 12.791 | 60.0051 | 13 | 96.2319 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 96.2048 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 96.21 | 12.7265 | 60.0281 | 13 | 96.2169 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2349 | 12.7981 | 59.9878 | 13 | 96.2412 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2397 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.2169 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 96.2312 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 96.2401 | 12.7883 | 60.0051 | 13 | 96.2402 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 96.2131 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 96.2184 | 12.726 | 60.0281 | 13 | 96.2252 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2433 | 12.7981 | 59.9878 | 13 | 96.2495 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2481 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.2253 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 96.2395 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 96.2485 | 12.7883 | 60.0051 | 13 | 96.2485 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 96.2214 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 96.2267 | 12.726 | 60.0281 | 13 | 96.2335 | 12.8137 | 60.0108 | 13 | 96.2516 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.2578 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2564 | 20.1429 | 59.9993 | 21 | 96.2336 | 20.7671 | 60.0339 | 21 | 96.2479 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 96.2568 | 12.7883 | 60.0051 | 13 | 96.257 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 96.2299 | 12.8436 | 60.0051 | 13 | 96.235 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2418 | 12.8108 | 60.0108 | 13 | 96.2599 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.2661 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2647 | 20.1402 | 59.9993 | 21 | 96.2419 | 20.7671 | 60.0339 | 21 | 96.2562 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 96.2651 | 12.7883 | 60.0051 | 13 | 96.2653 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 96.2382 | 12.8436 | 60.0051 | 13 | 96.2433 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2502 | 12.8108 | 60.0108 | 13 | 96.2682 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.2744 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2731 | 20.1402 | 59.9993 | 21 | 96.2502 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 96.2645 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 96.2734 | 12.7856 | 60.0051 | 13 | 96.2736 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 96.2465 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 96.2516 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2585 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 96.2766 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.2827 | 20.7088 | 59.9762 | 21
96.2814 | 20.1365 | 59.9993 | 21 | 96.2586 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 96.2728 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 96.2818 | 12.7856 | 60.0051 | 13 | 96.2819 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 96.2548 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 96.26 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2668 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 96.2849 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.2913 | 20.7064 | 59.9762 | 21
96.2897 | 20.1365 | 59.9993 | 21 | 96.2669 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 96.2812 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 96.2901 | 12.7856 | 60.0051 | 13 | 96.2903 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 96.2632 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 96.2683 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2751 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 96.2932 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.2996 | 20.7064 | 59.9762 | 21
96.2981 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.2752 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 96.2895 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 96.2985 | 12.7856 | 60.0051 | 13 | 96.2986 | 12.7854 | 60.0108 | 13 | 96.2715 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 96.2766 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2836 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 96.3016 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.3079 | 20.7038 | 59.9762 | 21
96.3064 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.2836 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 96.2979 | 12.8075 | 60.0108 | 13 | 96.3068 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3069 | 12.7854 | 60.0108 | 13 | 96.2798 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 96.2849 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.2919 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 96.3099 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.3162 | 20.7038 | 59.9762 | 21
96.3147 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.2919 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 96.3062 | 12.8075 | 60.0108 | 13 | 96.3151 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3152 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 96.2881 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 96.2933 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.3002 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 96.3182 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.3245 | 20.7038 | 59.9762 | 21
96.3231 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3002 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 96.3145 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 96.3234 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3236 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 96.2965 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 96.3016 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.3085 | 12.8039 | 60.0108 | 13 | 96.3265 | 12.8282 | 59.9878 | 13 | 96.3328 | 20.7038 | 59.9762 | 21
96.3314 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3085 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 96.3228 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 96.3318 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3319 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 96.3048 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 96.3099 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.3169 | 12.8039 | 60.0108 | 13 | 96.3348 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 96.3411 | 20.7012 | 59.9762 | 21
96.3397 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3169 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 96.3312 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 96.3401 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3402 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 96.3131 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 96.3182 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.3252 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.3433 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 96.3496 | 20.7012 | 59.9762 | 21
96.3481 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3252 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 96.3395 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 96.3484 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3485 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 96.3215 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 96.3267 | 12.7245 | 60.0281 | 13 | 96.3335 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.3516 | 12.8238 | 59.9878 | 13 | 96.3579 | 20.7012 | 59.9762 | 21
96.3564 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3335 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 96.3478 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 96.3568 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3569 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 96.3298 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 96.335 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3418 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 96.36 | 12.8238 | 59.9878 | 13 | 96.3662 | 20.7012 | 59.9762 | 21
96.3647 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3419 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 96.3562 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 96.3651 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3652 | 12.7821 | 60.0108 | 13 | 96.3381 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 96.3433 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3502 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 96.3683 | 12.8238 | 59.9878 | 13 | 96.3745 | 20.7012 | 59.9762 | 21
96.3731 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3502 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 96.3645 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 96.3734 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3735 | 12.7821 | 60.0108 | 13 | 96.3464 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 96.3516 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3585 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 96.3766 | 12.8238 | 59.9878 | 13 | 96.3828 | 20.7012 | 59.9762 | 21
96.3814 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3585 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 96.3729 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 96.3818 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3818 | 12.7804 | 60.0108 | 13 | 96.3549 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 96.36 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3668 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 96.3849 | 12.8193 | 59.9878 | 13 | 96.3911 | 20.6975 | 59.9762 | 21
96.3897 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3669 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 96.3812 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 96.3901 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3903 | 12.7804 | 60.0108 | 13 | 96.3632 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 96.3683 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3751 | 12.7953 | 60.0108 | 13 | 96.3932 | 12.8193 | 59.9878 | 13 | 96.3997 | 20.6975 | 59.9762 | 21
96.3981 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3752 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 96.3895 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 96.3984 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.3986 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.3715 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 96.3766 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3835 | 12.7953 | 60.0108 | 13 | 96.4016 | 12.8193 | 59.9878 | 13 | 96.408 | 20.6975 | 59.9762 | 21
96.4064 | 20.1301 | 59.9993 | 21 | 96.3835 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 96.3978 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 96.4068 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.4069 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.3798 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 96.3849 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.3918 | 12.7922 | 60.0108 | 13 | 96.4099 | 12.8193 | 59.9878 | 13 | 96.4163 | 20.6975 | 59.9762 | 21
96.4147 | 20.1267 | 59.9993 | 21 | 96.3918 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 96.4062 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 96.4151 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.4152 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.3882 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 96.3932 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4001 | 12.7922 | 60.0108 | 13 | 96.4183 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | 96.4246 | 20.7072 | 59.9762 | 21
96.4231 | 20.1267 | 59.9993 | 21 | 96.4001 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 96.4145 | 12.7987 | 60.0108 | 13 | 96.4235 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.4236 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.3965 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.4016 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4086 | 12.7922 | 60.0108 | 13 | 96.4266 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | 96.4329 | 20.7072 | 59.9762 | 21
96.4314 | 20.1267 | 59.9993 | 21 | 96.4085 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 96.4229 | 12.7987 | 60.0108 | 13 | 96.4318 | 12.7838 | 60.0051 | 13 | 96.4319 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.4048 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.4099 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4169 | 12.7922 | 60.0108 | 13 | 96.4349 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4412 | 20.7055 | 59.9762 | 21
96.4397 | 20.1267 | 59.9993 | 21 | 96.4168 | 20.7156 | 60.0339 | 21 | 96.4312 | 12.797 | 60.0108 | 13 | 96.4401 | 12.7811 | 60.0051 | 13 | 96.4402 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.4131 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.4182 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4252 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 96.4432 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4495 | 20.7055 | 59.9762 | 21
96.4481 | 20.1267 | 59.9993 | 21 | 96.4251 | 20.7156 | 60.0339 | 21 | 96.4395 | 12.797 | 60.0108 | 13 | 96.4484 | 12.7811 | 60.0051 | 13 | 96.4485 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.4215 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.4265 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4335 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 96.4515 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4578 | 20.7055 | 59.9762 | 21
96.4564 | 20.1267 | 59.9993 | 21 | 96.4335 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 96.4478 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 96.4568 | 12.7811 | 60.0051 | 13 | 96.4569 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 96.4298 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 96.4349 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4418 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 96.46 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4663 | 20.7055 | 59.9762 | 21
96.4647 | 20.1231 | 59.9993 | 21 | 96.4418 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 96.4562 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 96.4651 | 12.7811 | 60.0051 | 13 | 96.4652 | 12.769 | 60.0108 | 13 | 96.4381 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 96.4432 | 12.7222 | 60.0281 | 13 | 96.4502 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 96.4683 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4746 | 20.7055 | 59.9762 | 21
96.4731 | 20.1231 | 59.9993 | 21 | 96.4501 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 96.4645 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 96.4734 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.4735 | 12.769 | 60.0108 | 13 | 96.4464 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 96.4515 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.4585 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 96.4767 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4829 | 20.7055 | 59.9762 | 21
96.4814 | 20.1231 | 59.9993 | 21 | 96.4585 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 96.4728 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 96.4818 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.4818 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 96.4548 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 96.4598 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.4668 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 96.485 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4912 | 20.7051 | 59.9762 | 21
96.4897 | 20.1231 | 59.9993 | 21 | 96.4668 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 96.4811 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.4901 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.4902 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 96.4631 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 96.4683 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.4752 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 96.4933 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.4995 | 20.7051 | 59.9762 | 21
96.4981 | 20.1231 | 59.9993 | 21 | 96.4751 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 96.4895 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.4984 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.4985 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 96.4714 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 96.4766 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.4835 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 96.5016 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.5078 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5064 | 20.1231 | 59.9993 | 21 | 96.4835 | 20.6868 | 60.0339 | 21 | 96.4978 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5068 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5068 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 96.4797 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 96.4849 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.4918 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 96.5099 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 96.5164 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5147 | 20.1193 | 59.9993 | 21 | 96.4918 | 20.6868 | 60.0339 | 21 | 96.5062 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5151 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5151 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 96.4882 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 96.4932 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.5001 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 96.5183 | 12.8116 | 59.9878 | 13 | 96.5247 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5231 | 20.1193 | 59.9993 | 21 | 96.5001 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 96.5145 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5234 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5236 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 96.4965 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 96.5016 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.5084 | 12.7784 | 60.0108 | 13 | 96.5266 | 12.8116 | 59.9878 | 13 | 96.533 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5314 | 20.1166 | 59.9993 | 21 | 96.5084 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 96.5228 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5317 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5319 | 12.7683 | 60.0108 | 13 | 96.5048 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 96.5099 | 12.7169 | 60.0281 | 13 | 96.5168 | 12.7784 | 60.0108 | 13 | 96.5349 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5413 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5397 | 20.1166 | 59.9993 | 21 | 96.5168 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 96.5311 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5401 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5402 | 12.7683 | 60.0108 | 13 | 96.5132 | 12.833 | 60.0051 | 13 | 96.5182 | 12.7125 | 60.0281 | 13 | 96.5251 | 12.7753 | 60.0108 | 13 | 96.5433 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5496 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5481 | 20.1166 | 59.9993 | 21 | 96.5251 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 96.5395 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5484 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5485 | 12.7668 | 60.0108 | 13 | 96.5215 | 12.833 | 60.0051 | 13 | 96.5265 | 12.7125 | 60.0281 | 13 | 96.5334 | 12.7753 | 60.0108 | 13 | 96.5516 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5579 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5564 | 20.1166 | 59.9993 | 21 | 96.5334 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 96.5478 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5568 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5569 | 12.7668 | 60.0108 | 13 | 96.5298 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.5348 | 12.7125 | 60.0281 | 13 | 96.5419 | 12.7753 | 60.0108 | 13 | 96.5599 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5662 | 20.7066 | 59.9762 | 21
96.5647 | 20.1166 | 59.9993 | 21 | 96.5417 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 96.5562 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 96.5651 | 12.7799 | 60.0051 | 13 | 96.5652 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 96.5381 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.5432 | 12.7125 | 60.0281 | 13 | 96.5502 | 12.7753 | 60.0108 | 13 | 96.5682 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5747 | 20.7044 | 59.9762 | 21
96.5731 | 20.1166 | 59.9993 | 21 | 96.5501 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 96.5645 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.5734 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.5735 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 96.5465 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 96.5515 | 12.7125 | 60.0281 | 13 | 96.5585 | 12.7713 | 60.0108 | 13 | 96.5767 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.583 | 20.7044 | 59.9762 | 21
96.5814 | 20.113 | 59.9993 | 21 | 96.5584 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 96.5728 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.5817 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.5818 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 96.5548 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 96.5598 | 12.7125 | 60.0281 | 13 | 96.5668 | 12.7713 | 60.0108 | 13 | 96.585 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5913 | 20.7044 | 59.9762 | 21
96.5897 | 20.113 | 59.9993 | 21 | 96.5667 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 96.5811 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.5901 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.5902 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 96.5631 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 96.5681 | 12.7089 | 60.0281 | 13 | 96.5751 | 12.7931 | 60.0108 | 13 | 96.5933 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.5996 | 20.7044 | 59.9762 | 21
96.5981 | 20.113 | 59.9993 | 21 | 96.5751 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 96.5895 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.5984 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.5985 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 96.5714 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 96.5765 | 12.7089 | 60.0281 | 13 | 96.5835 | 12.7931 | 60.0108 | 13 | 96.6017 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.6079 | 20.7044 | 59.9762 | 21
96.6064 | 20.113 | 59.9993 | 21 | 96.5834 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 96.5978 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6068 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.6068 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 96.5798 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 96.5848 | 12.7089 | 60.0281 | 13 | 96.5918 | 12.7904 | 60.0108 | 13 | 96.61 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.6162 | 20.7044 | 59.9762 | 21
96.6147 | 20.1036 | 59.9993 | 21 | 96.5917 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 96.6061 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6151 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.6151 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 96.5881 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 96.5931 | 12.7089 | 60.0281 | 13 | 96.6001 | 12.7904 | 60.0108 | 13 | 96.6183 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.6248 | 20.7041 | 59.9762 | 21
96.6231 | 20.1036 | 59.9993 | 21 | 96.6 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 96.6144 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6234 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.6235 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 96.5964 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 96.6014 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6085 | 12.7904 | 60.0108 | 13 | 96.6266 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.6331 | 20.7041 | 59.9762 | 21
96.6314 | 20.1036 | 59.9993 | 21 | 96.6084 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 96.6228 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6318 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 96.6318 | 12.762 | 60.0108 | 13 | 96.6047 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 96.6099 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6168 | 12.7904 | 60.0108 | 13 | 96.635 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.6414 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6397 | 20.1036 | 59.9993 | 21 | 96.6167 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 96.6311 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6401 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6401 | 12.762 | 60.0108 | 13 | 96.6132 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 96.6182 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6251 | 12.7884 | 60.0108 | 13 | 96.6433 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 96.6497 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6481 | 20.1036 | 59.9993 | 21 | 96.625 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 96.6395 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6484 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6484 | 12.7605 | 60.0108 | 13 | 96.6215 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 96.6265 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6334 | 12.7884 | 60.0108 | 13 | 96.6516 | 12.8052 | 59.9878 | 13 | 96.658 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6564 | 20.1036 | 59.9993 | 21 | 96.6334 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6478 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6567 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6569 | 12.7605 | 60.0108 | 13 | 96.6298 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 96.6348 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6417 | 12.8228 | 60.0108 | 13 | 96.66 | 12.8052 | 59.9878 | 13 | 96.6663 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6647 | 20.1408 | 59.9993 | 21 | 96.6417 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6561 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 96.6651 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6652 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 96.6381 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 96.6432 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6501 | 12.8228 | 60.0108 | 13 | 96.6683 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 96.6746 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6731 | 20.1408 | 59.9993 | 21 | 96.65 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6644 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.6734 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6735 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 96.6465 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 96.6515 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6584 | 12.8228 | 60.0108 | 13 | 96.6766 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 96.6829 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6814 | 20.1387 | 59.9993 | 21 | 96.6584 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6728 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.6818 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6818 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 96.6548 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 96.6598 | 12.707 | 60.0281 | 13 | 96.6667 | 12.8228 | 60.0108 | 13 | 96.6849 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.6914 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6897 | 20.1387 | 59.9993 | 21 | 96.6667 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6811 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.6901 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6902 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 96.6631 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 96.6681 | 12.7045 | 60.0281 | 13 | 96.6752 | 12.8187 | 60.0108 | 13 | 96.6934 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.6997 | 20.6968 | 59.9762 | 21
96.6981 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.675 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6895 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.6984 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.6985 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 96.6714 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 96.6764 | 12.7045 | 60.0281 | 13 | 96.6835 | 12.8187 | 60.0108 | 13 | 96.7017 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.708 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7064 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.6833 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.6978 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.7067 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.7068 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 96.6798 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 96.6848 | 12.7027 | 60.0281 | 13 | 96.6918 | 12.8168 | 60.0108 | 13 | 96.71 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7163 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7147 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.6917 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7061 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.7151 | 12.8576 | 60.0051 | 13 | 96.7151 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 96.6881 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 96.6931 | 12.7027 | 60.0281 | 13 | 96.7001 | 12.8168 | 60.0108 | 13 | 96.7184 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7246 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7231 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.7 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7144 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.7234 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7235 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 96.6964 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 96.7014 | 12.7027 | 60.0281 | 13 | 96.7085 | 12.8168 | 60.0108 | 13 | 96.7267 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7329 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7314 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.7083 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7228 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 96.7318 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7318 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 96.7048 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 96.7097 | 12.7027 | 60.0281 | 13 | 96.7168 | 12.8168 | 60.0108 | 13 | 96.735 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7415 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7397 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.7166 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7311 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7401 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7401 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 96.7131 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 96.7181 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7251 | 12.8168 | 60.0108 | 13 | 96.7433 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7498 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7481 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.725 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7394 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7484 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7485 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 96.7214 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 96.7264 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7334 | 12.8168 | 60.0108 | 13 | 96.7517 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7581 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7564 | 20.1355 | 59.9993 | 21 | 96.7333 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7477 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7567 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7568 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 96.7297 | 12.8317 | 60.0051 | 13 | 96.7347 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7418 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.76 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7664 | 20.6967 | 59.9762 | 21
96.7647 | 20.275 | 59.9993 | 21 | 96.7416 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 96.7561 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7651 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7651 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 96.7382 | 12.8317 | 60.0051 | 13 | 96.743 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7501 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.7683 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.7747 | 20.6944 | 59.9762 | 21
96.7731 | 20.275 | 59.9993 | 21 | 96.75 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.7644 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7734 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7734 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 96.7465 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.7515 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7584 | 12.8105 | 60.0108 | 13 | 96.7767 | 12.7993 | 59.9878 | 13 | 96.783 | 20.6944 | 59.9762 | 21
96.7814 | 20.2693 | 59.9993 | 21 | 96.7583 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.7728 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7817 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7819 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 96.7548 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 96.7598 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7667 | 12.8105 | 60.0108 | 13 | 96.785 | 12.7984 | 59.9878 | 13 | 96.7913 | 20.6916 | 59.9762 | 21
96.7897 | 20.2693 | 59.9993 | 21 | 96.7666 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.7811 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7901 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7902 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 96.7631 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 96.7681 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7751 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.7933 | 12.7984 | 59.9878 | 13 | 96.7996 | 20.6916 | 59.9762 | 21
96.7981 | 20.2693 | 59.9993 | 21 | 96.775 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.7894 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.7984 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.7985 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 96.7715 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 96.7764 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7834 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.8016 | 12.7984 | 59.9878 | 13 | 96.8081 | 20.6916 | 59.9762 | 21
96.8064 | 20.2693 | 59.9993 | 21 | 96.7833 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.7977 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8068 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8068 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 96.7798 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 96.7848 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.7917 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.8099 | 12.7984 | 59.9878 | 13 | 96.8164 | 20.6916 | 59.9762 | 21
96.8147 | 20.2693 | 59.9993 | 21 | 96.7916 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.8061 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8151 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8152 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 96.7881 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 96.7931 | 12.6992 | 60.0281 | 13 | 96.8 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.8184 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8247 | 20.6862 | 59.9762 | 21
96.8231 | 20.2693 | 59.9993 | 21 | 96.7999 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.8144 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8234 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8235 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 96.7964 | 12.8409 | 60.0051 | 13 | 96.8014 | 12.6949 | 60.0281 | 13 | 96.8085 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.8267 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.833 | 20.6862 | 59.9762 | 21
96.8314 | 20.2657 | 59.9993 | 21 | 96.8083 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 96.8228 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8317 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8318 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 96.8048 | 12.8409 | 60.0051 | 13 | 96.8097 | 12.6949 | 60.0281 | 13 | 96.8168 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 96.8351 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8413 | 20.6862 | 59.9762 | 21
96.8397 | 20.2657 | 59.9993 | 21 | 96.8166 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8311 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8401 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8401 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 96.8131 | 12.8383 | 60.0051 | 13 | 96.818 | 12.6907 | 60.0281 | 13 | 96.8251 | 12.8109 | 60.0108 | 13 | 96.8434 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8496 | 20.6862 | 59.9762 | 21
96.8481 | 20.2657 | 59.9993 | 21 | 96.8249 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8394 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8484 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8485 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 96.8214 | 12.8383 | 60.0051 | 13 | 96.8264 | 12.6907 | 60.0281 | 13 | 96.8334 | 12.8109 | 60.0108 | 13 | 96.8517 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8582 | 20.6862 | 59.9762 | 21
96.8564 | 20.2657 | 59.9993 | 21 | 96.8333 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8478 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8568 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8568 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 96.8297 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 96.8347 | 12.6907 | 60.0281 | 13 | 96.8418 | 12.8275 | 60.0108 | 13 | 96.86 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8665 | 20.6862 | 59.9762 | 21
96.8647 | 20.2593 | 59.9993 | 21 | 96.8416 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8561 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8651 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8651 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 96.8381 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 96.843 | 12.6907 | 60.0281 | 13 | 96.8501 | 12.8275 | 60.0108 | 13 | 96.8683 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8748 | 20.6857 | 59.9762 | 21
96.8731 | 20.2593 | 59.9993 | 21 | 96.8499 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8644 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8734 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8734 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 96.8464 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 96.8513 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.8584 | 12.8249 | 60.0108 | 13 | 96.8767 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8831 | 20.6857 | 59.9762 | 21
96.8814 | 20.2593 | 59.9993 | 21 | 96.8582 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8727 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8817 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8818 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 96.8547 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 96.8597 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.8667 | 12.8249 | 60.0108 | 13 | 96.885 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8914 | 20.6857 | 59.9762 | 21
96.8897 | 20.2593 | 59.9993 | 21 | 96.8666 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8811 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8901 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8901 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 96.8632 | 12.834 | 60.0051 | 13 | 96.868 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.8751 | 12.8215 | 60.0108 | 13 | 96.8934 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.8997 | 20.6857 | 59.9762 | 21
96.8981 | 20.2559 | 59.9993 | 21 | 96.8749 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8894 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.8984 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.8984 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 96.8715 | 12.834 | 60.0051 | 13 | 96.8763 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.8834 | 12.8215 | 60.0108 | 13 | 96.9017 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.908 | 20.6857 | 59.9762 | 21
96.9064 | 20.2559 | 59.9993 | 21 | 96.8832 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.8978 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.9067 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9067 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 96.8798 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 96.8846 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.8917 | 12.8215 | 60.0108 | 13 | 96.91 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 96.9165 | 20.6857 | 59.9762 | 21
96.9147 | 20.2559 | 59.9993 | 21 | 96.8915 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9061 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.915 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9152 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 96.8881 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 96.8931 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.9 | 12.8215 | 60.0108 | 13 | 96.9183 | 12.7901 | 59.9878 | 13 | 96.9248 | 20.6978 | 59.9762 | 21
96.9231 | 20.2559 | 59.9993 | 21 | 96.8999 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9144 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.9234 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9235 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 96.8965 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 96.9014 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.9084 | 12.8186 | 60.0108 | 13 | 96.9266 | 12.7901 | 59.9878 | 13 | 96.9331 | 20.6978 | 59.9762 | 21
96.9314 | 20.2513 | 59.9993 | 21 | 96.9082 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9227 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 96.9317 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9318 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 96.9048 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 96.9097 | 12.6873 | 60.0281 | 13 | 96.9167 | 12.8186 | 60.0108 | 13 | 96.9351 | 12.7901 | 59.9878 | 13 | 96.9414 | 20.6906 | 59.9762 | 21
96.9397 | 20.2513 | 59.9993 | 21 | 96.9165 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9311 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 96.9401 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9401 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 96.9131 | 12.8267 | 60.0051 | 13 | 96.918 | 12.6855 | 60.0281 | 13 | 96.925 | 12.8186 | 60.0108 | 13 | 96.9434 | 12.7901 | 59.9878 | 13 | 96.9497 | 20.6906 | 59.9762 | 21
96.9481 | 20.2511 | 59.9993 | 21 | 96.9249 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9394 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 96.9484 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9485 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 96.9214 | 12.8267 | 60.0051 | 13 | 96.9264 | 12.6855 | 60.0281 | 13 | 96.9335 | 12.8186 | 60.0108 | 13 | 96.9518 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 96.958 | 20.6906 | 59.9762 | 21
96.9564 | 20.2511 | 59.9993 | 21 | 96.9332 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9478 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 96.9567 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9568 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 96.9298 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 96.9347 | 12.6832 | 60.0281 | 13 | 96.9418 | 12.8186 | 60.0108 | 13 | 96.9601 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 96.9666 | 20.6906 | 59.9762 | 21
96.9647 | 20.2511 | 59.9993 | 21 | 96.9415 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9561 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 96.965 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9651 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9381 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 96.943 | 12.6832 | 60.0281 | 13 | 96.9501 | 12.8186 | 60.0108 | 13 | 96.9684 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 96.9749 | 20.694 | 59.9762 | 21
96.9731 | 20.2511 | 59.9993 | 21 | 96.9499 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9644 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 96.9734 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9734 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9464 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 96.9513 | 12.6797 | 60.0281 | 13 | 96.9584 | 12.8174 | 60.0108 | 13 | 96.9767 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 96.9832 | 20.694 | 59.9762 | 21
96.9814 | 20.2511 | 59.9993 | 21 | 96.9582 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9727 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 96.9817 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9818 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9547 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 96.9596 | 12.6797 | 60.0281 | 13 | 96.9667 | 12.8174 | 60.0108 | 13 | 96.985 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 96.9915 | 20.694 | 59.9762 | 21
96.9897 | 20.2511 | 59.9993 | 21 | 96.9665 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9811 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 96.9901 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9901 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9631 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 96.968 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 96.9751 | 12.8174 | 60.0108 | 13 | 96.9934 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 96.9998 | 20.694 | 59.9762 | 21
96.9981 | 20.2396 | 59.9993 | 21 | 96.9748 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9894 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 96.9984 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 96.9984 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9714 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 96.9763 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 96.9834 | 12.8174 | 60.0108 | 13 | 97.0017 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 97.0081 | 20.694 | 59.9762 | 21
97.0064 | 20.2396 | 59.9993 | 21 | 96.9832 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 96.9977 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 97.0067 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 97.0067 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9797 | 12.8166 | 60.0051 | 13 | 96.9846 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 96.9917 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 97.01 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 97.0164 | 20.694 | 59.9762 | 21
97.0147 | 20.2396 | 59.9993 | 21 | 96.9915 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.006 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 97.0151 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 97.0151 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.988 | 12.8166 | 60.0051 | 13 | 96.9929 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 97.0001 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 97.0184 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 97.0247 | 20.694 | 59.9762 | 21
97.0231 | 20.2396 | 59.9993 | 21 | 96.9998 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0144 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 97.0234 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 97.0234 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 96.9965 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 97.0013 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 97.0084 | 12.8122 | 60.0108 | 13 | 97.0267 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 97.0332 | 20.694 | 59.9762 | 21
97.0314 | 20.2397 | 59.9993 | 21 | 97.0081 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0227 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 97.0317 | 12.8556 | 60.0051 | 13 | 97.0317 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0048 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 97.0096 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 97.0167 | 12.8122 | 60.0108 | 13 | 97.035 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 97.0415 | 20.6923 | 59.9762 | 21
97.0397 | 20.2397 | 59.9993 | 21 | 97.0165 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0311 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 97.04 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 97.0402 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0131 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 97.0179 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 97.025 | 12.8122 | 60.0108 | 13 | 97.0433 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 97.0498 | 20.6923 | 59.9762 | 21
97.0481 | 20.2395 | 59.9993 | 21 | 97.0248 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0394 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 97.0484 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 97.0485 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0214 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 97.0262 | 12.7019 | 60.0281 | 13 | 97.0333 | 12.8122 | 60.0108 | 13 | 97.0518 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 97.0581 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.0564 | 20.2395 | 59.9993 | 21 | 97.0331 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0477 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.0567 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 97.0568 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0298 | 12.8115 | 60.0051 | 13 | 97.0347 | 12.7319 | 60.0281 | 13 | 97.0417 | 12.8122 | 60.0108 | 13 | 97.0601 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 97.0664 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.0647 | 20.2337 | 59.9993 | 21 | 97.0415 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.056 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.0651 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 97.0651 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0381 | 12.8115 | 60.0051 | 13 | 97.043 | 12.7319 | 60.0281 | 13 | 97.05 | 12.8122 | 60.0108 | 13 | 97.0684 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.0747 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.0731 | 20.2337 | 59.9993 | 21 | 97.0498 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0644 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.0734 | 12.8518 | 60.0108 | 13 | 97.0735 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0464 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 97.0513 | 12.7276 | 60.0281 | 13 | 97.0583 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.0768 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.0833 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.0814 | 20.2337 | 59.9993 | 21 | 97.0581 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 97.0727 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.0817 | 12.8518 | 60.0108 | 13 | 97.0818 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0547 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 97.0596 | 12.7276 | 60.0281 | 13 | 97.0668 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.0851 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.0916 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.0897 | 20.2337 | 59.9993 | 21 | 97.0664 | 20.6618 | 60.0339 | 21 | 97.0811 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.09 | 12.8518 | 60.0108 | 13 | 97.0901 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0631 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 97.068 | 12.7259 | 60.0281 | 13 | 97.0751 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.0934 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.0999 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.0981 | 20.2304 | 59.9993 | 21 | 97.0748 | 20.6618 | 60.0339 | 21 | 97.0894 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.0984 | 12.8518 | 60.0108 | 13 | 97.0984 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0714 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 97.0763 | 12.7259 | 60.0281 | 13 | 97.0834 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.1017 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.1082 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.1064 | 20.2304 | 59.9993 | 21 | 97.0831 | 20.6556 | 60.0339 | 21 | 97.0977 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.1067 | 12.8518 | 60.0108 | 13 | 97.1068 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 97.0797 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 97.0846 | 12.7259 | 60.0281 | 13 | 97.0917 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.1101 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.1165 | 20.6914 | 59.9762 | 21
97.1147 | 20.2304 | 59.9993 | 21 | 97.0914 | 20.6556 | 60.0339 | 21 | 97.106 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 97.1151 | 12.8518 | 60.0108 | 13 | 97.1151 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 97.0881 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 97.0929 | 12.7259 | 60.0281 | 13 | 97.1 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.1184 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.1248 | 20.6883 | 59.9762 | 21
97.1231 | 20.2304 | 59.9993 | 21 | 97.0998 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1144 | 12.8319 | 60.0166 | 13 | 97.1234 | 12.8455 | 60.0108 | 13 | 97.1234 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 97.0964 | 12.8474 | 60.0051 | 13 | 97.1012 | 12.7259 | 60.0281 | 13 | 97.1084 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.1267 | 12.7776 | 59.9878 | 13 | 97.1331 | 20.6883 | 59.9762 | 21
97.1314 | 20.2203 | 59.9993 | 21 | 97.1081 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1227 | 12.8319 | 60.0166 | 13 | 97.1317 | 12.8455 | 60.0108 | 13 | 97.1317 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 97.1047 | 12.8474 | 60.0051 | 13 | 97.1096 | 12.7259 | 60.0281 | 13 | 97.1167 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 97.1351 | 12.7737 | 59.9878 | 13 | 97.1414 | 20.6871 | 59.9762 | 21
97.1397 | 20.2203 | 59.9993 | 21 | 97.1164 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.131 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.14 | 12.8432 | 60.0108 | 13 | 97.1401 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 97.113 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 97.1179 | 12.7226 | 60.0281 | 13 | 97.125 | 12.8078 | 60.0108 | 13 | 97.1434 | 12.7737 | 59.9878 | 13 | 97.1499 | 20.6871 | 59.9762 | 21
97.1481 | 20.2168 | 59.9993 | 21 | 97.1248 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1393 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.1484 | 12.8432 | 60.0108 | 13 | 97.1484 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 97.1215 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 97.1262 | 12.7226 | 60.0281 | 13 | 97.1334 | 12.8078 | 60.0108 | 13 | 97.1517 | 12.7737 | 59.9878 | 13 | 97.1582 | 20.6824 | 59.9762 | 21
97.1564 | 20.2168 | 59.9993 | 21 | 97.1331 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1477 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.1567 | 12.8432 | 60.0108 | 13 | 97.1567 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 97.1298 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 97.1345 | 12.7217 | 60.0281 | 13 | 97.1417 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.16 | 12.7737 | 59.9878 | 13 | 97.1665 | 20.6824 | 59.9762 | 21
97.1647 | 20.2168 | 59.9993 | 21 | 97.1414 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.156 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.165 | 12.8432 | 60.0108 | 13 | 97.165 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1381 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 97.1429 | 12.7217 | 60.0281 | 13 | 97.15 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.1685 | 12.7701 | 59.9878 | 13 | 97.1748 | 20.6824 | 59.9762 | 21
97.1731 | 20.2168 | 59.9993 | 21 | 97.1497 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1644 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.1733 | 12.8432 | 60.0108 | 13 | 97.1735 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1464 | 12.8415 | 60.0051 | 13 | 97.1512 | 12.7217 | 60.0281 | 13 | 97.1583 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.1768 | 12.7701 | 59.9878 | 13 | 97.1831 | 20.6824 | 59.9762 | 21
97.1814 | 20.2605 | 59.9993 | 21 | 97.1581 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1727 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.1817 | 12.8432 | 60.0108 | 13 | 97.1818 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1548 | 12.8415 | 60.0051 | 13 | 97.1595 | 12.7217 | 60.0281 | 13 | 97.1667 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.1851 | 12.7701 | 59.9878 | 13 | 97.1917 | 20.6824 | 59.9762 | 21
97.1898 | 20.2605 | 59.9993 | 21 | 97.1664 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.181 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.19 | 12.8298 | 60.0108 | 13 | 97.1901 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1631 | 12.839 | 60.0051 | 13 | 97.1678 | 12.7187 | 60.0281 | 13 | 97.175 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.1935 | 12.7701 | 59.9878 | 13 | 97.2 | 20.6824 | 59.9762 | 21
97.1981 | 20.257 | 59.9993 | 21 | 97.1747 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1893 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 97.1984 | 12.8298 | 60.0108 | 13 | 97.1984 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1714 | 12.839 | 60.0051 | 13 | 97.1763 | 12.7187 | 60.0281 | 13 | 97.1833 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.2018 | 12.7701 | 59.9878 | 13 | 97.2083 | 20.7012 | 59.9762 | 21
97.2064 | 20.257 | 59.9993 | 21 | 97.183 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.1977 | 12.8227 | 60.0166 | 13 | 97.2067 | 12.8298 | 60.0051 | 13 | 97.2068 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1797 | 12.8361 | 60.0051 | 13 | 97.1846 | 12.7171 | 60.0281 | 13 | 97.1917 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.2101 | 12.7701 | 59.9878 | 13 | 97.2166 | 20.7012 | 59.9762 | 21
97.2147 | 20.2572 | 59.9993 | 21 | 97.1914 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.206 | 12.8227 | 60.0166 | 13 | 97.215 | 12.8298 | 60.0051 | 13 | 97.2151 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1881 | 12.8361 | 60.0051 | 13 | 97.1929 | 12.7171 | 60.0281 | 13 | 97.2001 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 97.2184 | 12.7673 | 59.9878 | 13 | 97.2249 | 20.6989 | 59.9762 | 21
97.2231 | 20.2572 | 59.9993 | 21 | 97.1997 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2144 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.2233 | 12.8298 | 60.0051 | 13 | 97.2234 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.1964 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 97.2012 | 12.7171 | 60.0281 | 13 | 97.2084 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 97.2268 | 12.7673 | 59.9878 | 13 | 97.2332 | 20.6989 | 59.9762 | 21
97.2314 | 20.2572 | 59.9993 | 21 | 97.208 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2227 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.2317 | 12.8298 | 60.0051 | 13 | 97.2317 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2047 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 97.2095 | 12.7171 | 60.0281 | 13 | 97.2167 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 97.2351 | 12.7673 | 59.9878 | 13 | 97.2415 | 20.6966 | 59.9762 | 21
97.2397 | 20.2572 | 59.9993 | 21 | 97.2164 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.231 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.24 | 12.8298 | 60.0051 | 13 | 97.2401 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.213 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 97.2179 | 12.7138 | 60.0281 | 13 | 97.225 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 97.2434 | 12.7673 | 59.9878 | 13 | 97.2498 | 20.6966 | 59.9762 | 21
97.2481 | 20.2547 | 59.9993 | 21 | 97.2247 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2393 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.2484 | 12.8298 | 60.0051 | 13 | 97.2484 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2214 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 97.2262 | 12.7138 | 60.0281 | 13 | 97.2334 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 97.2518 | 12.7631 | 59.9878 | 13 | 97.2583 | 20.6966 | 59.9762 | 21
97.2564 | 20.2547 | 59.9993 | 21 | 97.233 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2477 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.2567 | 12.8287 | 60.0051 | 13 | 97.2567 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2297 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 97.2345 | 12.7138 | 60.0281 | 13 | 97.2417 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.2601 | 12.7631 | 59.9878 | 13 | 97.2666 | 20.6966 | 59.9762 | 21
97.2647 | 20.2516 | 59.9993 | 21 | 97.2414 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.256 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.265 | 12.8287 | 60.0051 | 13 | 97.2651 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.238 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 97.2428 | 12.7138 | 60.0281 | 13 | 97.25 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.2684 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 97.2749 | 20.6966 | 59.9762 | 21
97.2731 | 20.2516 | 59.9993 | 21 | 97.2497 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2643 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.2733 | 12.8287 | 60.0051 | 13 | 97.2734 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2465 | 12.8268 | 60.0051 | 13 | 97.2512 | 12.7069 | 60.0281 | 13 | 97.2583 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.2767 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 97.2832 | 20.6966 | 59.9762 | 21
97.2814 | 20.3007 | 59.9993 | 21 | 97.258 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2726 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 97.2817 | 12.8287 | 60.0051 | 13 | 97.2817 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2548 | 12.8268 | 60.0051 | 13 | 97.2595 | 12.7069 | 60.0281 | 13 | 97.2667 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.285 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 97.2915 | 20.6903 | 59.9762 | 21
97.2897 | 20.3007 | 59.9993 | 21 | 97.2663 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.281 | 12.8378 | 60.0166 | 13 | 97.29 | 12.8281 | 60.0051 | 13 | 97.29 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2631 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 97.2678 | 12.7069 | 60.0281 | 13 | 97.275 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.2935 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 97.2998 | 20.6903 | 59.9762 | 21
97.2981 | 20.345 | 59.9993 | 21 | 97.2747 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 97.2893 | 12.8378 | 60.0166 | 13 | 97.2983 | 12.8281 | 60.0051 | 13 | 97.2985 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2714 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 97.2761 | 12.7069 | 60.0281 | 13 | 97.2833 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.3018 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 97.3083 | 20.6903 | 59.9762 | 21
97.3064 | 20.345 | 59.9993 | 21 | 97.283 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 97.2977 | 12.8359 | 60.0166 | 13 | 97.3067 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3068 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2798 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 97.2845 | 12.7069 | 60.0281 | 13 | 97.2916 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.3102 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 97.3167 | 20.6903 | 59.9762 | 21
97.3148 | 20.345 | 59.9993 | 21 | 97.2913 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 97.306 | 12.8359 | 60.0166 | 13 | 97.315 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3151 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2881 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 97.2928 | 12.7069 | 60.0281 | 13 | 97.3 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.3185 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | 97.325 | 20.688 | 59.9762 | 21
97.3231 | 20.345 | 59.9993 | 21 | 97.2997 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 97.3143 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 97.3234 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3234 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 97.2964 | 12.8324 | 60.0051 | 13 | 97.3011 | 12.7027 | 60.0281 | 13 | 97.3083 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.3268 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | 97.3333 | 20.688 | 59.9762 | 21
97.3314 | 20.3386 | 59.9993 | 21 | 97.308 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 97.3226 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 97.3317 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3318 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.3047 | 12.8324 | 60.0051 | 13 | 97.3094 | 12.7027 | 60.0281 | 13 | 97.3167 | 12.7952 | 60.0108 | 13 | 97.3351 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | 97.3416 | 20.688 | 59.9762 | 21
97.3397 | 20.3386 | 59.9993 | 21 | 97.3163 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 97.331 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 97.34 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3401 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.3131 | 12.8283 | 60.0051 | 13 | 97.3179 | 12.6975 | 60.0281 | 13 | 97.325 | 12.7926 | 60.0108 | 13 | 97.3434 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | 97.3499 | 20.688 | 59.9762 | 21
97.3481 | 20.3386 | 59.9993 | 21 | 97.3246 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 97.3393 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 97.3483 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3484 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.3214 | 12.8283 | 60.0051 | 13 | 97.3262 | 12.6975 | 60.0281 | 13 | 97.3334 | 12.7926 | 60.0108 | 13 | 97.3518 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 97.3582 | 20.6846 | 59.9762 | 21
97.3564 | 20.3386 | 59.9993 | 21 | 97.333 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.3477 | 12.8383 | 60.0166 | 13 | 97.3567 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3567 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.3297 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 97.3345 | 12.6975 | 60.0281 | 13 | 97.3417 | 12.7926 | 60.0108 | 13 | 97.3601 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 97.3665 | 20.6846 | 59.9762 | 21
97.3647 | 20.3351 | 59.9993 | 21 | 97.3413 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.356 | 12.8383 | 60.0166 | 13 | 97.365 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.3651 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.338 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 97.3428 | 12.6975 | 60.0281 | 13 | 97.35 | 12.7926 | 60.0108 | 13 | 97.3685 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 97.375 | 20.6846 | 59.9762 | 21
97.3731 | 20.3351 | 59.9993 | 21 | 97.3496 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.3643 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 97.3734 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.3734 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.3464 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 97.3511 | 12.6975 | 60.0281 | 13 | 97.3583 | 12.7908 | 60.0108 | 13 | 97.3768 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 97.3833 | 20.6846 | 59.9762 | 21
97.3814 | 20.3351 | 59.9993 | 21 | 97.3579 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.3726 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 97.3817 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.3817 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.3547 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 97.3595 | 12.6975 | 60.0281 | 13 | 97.3667 | 12.7908 | 60.0108 | 13 | 97.3851 | 12.8345 | 59.9878 | 13 | 97.3916 | 20.6846 | 59.9762 | 21
97.3897 | 20.3351 | 59.9993 | 21 | 97.3663 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.381 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 97.39 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.39 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 97.363 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 97.3678 | 12.6934 | 60.0281 | 13 | 97.375 | 12.7908 | 60.0108 | 13 | 97.3934 | 12.8345 | 59.9878 | 13 | 97.3999 | 20.6846 | 59.9762 | 21
97.3981 | 20.3352 | 59.9993 | 21 | 97.3746 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.3893 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 97.3983 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.3984 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 97.3713 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 97.3761 | 12.6934 | 60.0281 | 13 | 97.3833 | 12.7908 | 60.0108 | 13 | 97.4017 | 12.8336 | 59.9878 | 13 | 97.4082 | 20.6825 | 59.9762 | 21
97.4064 | 20.3352 | 59.9993 | 21 | 97.3829 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.3976 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 97.4067 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4067 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 97.3798 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 97.3844 | 12.6867 | 60.0281 | 13 | 97.3917 | 12.7749 | 60.0108 | 13 | 97.4102 | 12.8336 | 59.9878 | 13 | 97.4165 | 20.6825 | 59.9762 | 21
97.4147 | 20.3325 | 59.9993 | 21 | 97.3913 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 97.4059 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 97.415 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.415 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 97.3881 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 97.3928 | 12.6867 | 60.0281 | 13 | 97.4 | 12.7749 | 60.0108 | 13 | 97.4185 | 12.8336 | 59.9878 | 13 | 97.425 | 20.6813 | 59.9762 | 21
97.4231 | 20.3325 | 59.9993 | 21 | 97.3996 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4143 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 97.4233 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4235 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 97.3964 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 97.4011 | 12.6867 | 60.0281 | 13 | 97.4083 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4269 | 12.8336 | 59.9878 | 13 | 97.4333 | 20.6813 | 59.9762 | 21
97.4314 | 20.3304 | 59.9993 | 21 | 97.4079 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4226 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 97.4317 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4318 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 97.4047 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 97.4094 | 12.6867 | 60.0281 | 13 | 97.4166 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4352 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.4417 | 20.6771 | 59.9762 | 21
97.4398 | 20.3304 | 59.9993 | 21 | 97.4163 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.431 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 97.44 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4401 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 97.4131 | 12.8516 | 59.9993 | 13 | 97.4177 | 12.6867 | 60.0281 | 13 | 97.4249 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4435 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.45 | 20.6771 | 59.9762 | 21
97.4481 | 20.3304 | 59.9993 | 21 | 97.4246 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4393 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 97.4484 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4484 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 97.4214 | 12.8516 | 59.9993 | 13 | 97.4261 | 12.6867 | 60.0281 | 13 | 97.4333 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4518 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.4583 | 20.6771 | 59.9762 | 21
97.4564 | 20.3304 | 59.9993 | 21 | 97.4329 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4476 | 12.8528 | 60.0166 | 13 | 97.4567 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4568 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 97.4297 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 97.4344 | 12.6853 | 60.0281 | 13 | 97.4417 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4601 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.4666 | 20.6771 | 59.9762 | 21
97.4647 | 20.3275 | 59.9993 | 21 | 97.4413 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4559 | 12.8528 | 60.0166 | 13 | 97.465 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4651 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 97.4381 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 97.4427 | 12.6853 | 60.0281 | 13 | 97.45 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4685 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.4749 | 20.6771 | 59.9762 | 21
97.4731 | 20.3275 | 59.9993 | 21 | 97.4496 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4643 | 12.8514 | 60.0166 | 13 | 97.4733 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4734 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 97.4464 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 97.451 | 12.6804 | 60.0281 | 13 | 97.4584 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4768 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.4834 | 20.6771 | 59.9762 | 21
97.4814 | 20.3275 | 59.9993 | 21 | 97.4579 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 97.4726 | 12.8514 | 60.0166 | 13 | 97.4817 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4817 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 97.4547 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 97.4595 | 12.6804 | 60.0281 | 13 | 97.4667 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4851 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.4917 | 20.6672 | 59.9762 | 21
97.4898 | 20.3275 | 59.9993 | 21 | 97.4662 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.481 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 97.49 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4901 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 97.463 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 97.4678 | 12.7088 | 60.0281 | 13 | 97.475 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.4935 | 12.8321 | 59.9878 | 13 | 97.5 | 20.6672 | 59.9762 | 21
97.4981 | 20.3253 | 59.9993 | 21 | 97.4745 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.4893 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 97.4984 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.4984 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 97.4714 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 97.4761 | 12.7088 | 60.0281 | 13 | 97.4833 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.5018 | 12.824 | 59.9878 | 13 | 97.5083 | 20.6658 | 59.9762 | 21
97.5064 | 20.3253 | 59.9993 | 21 | 97.4829 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.4976 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 97.5067 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5067 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 97.4797 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 97.4844 | 12.7088 | 60.0223 | 13 | 97.4916 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.5101 | 12.824 | 59.9878 | 13 | 97.5166 | 20.6658 | 59.9762 | 21
97.5147 | 20.3253 | 59.9993 | 21 | 97.4912 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5059 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 97.515 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.515 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 97.488 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 97.4927 | 12.7088 | 60.0223 | 13 | 97.5 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.5184 | 12.824 | 59.9878 | 13 | 97.5249 | 20.701 | 59.9762 | 21
97.5231 | 20.3253 | 59.9993 | 21 | 97.4995 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5142 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 97.5233 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5234 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 97.4963 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 97.5011 | 12.7017 | 60.0223 | 13 | 97.5083 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.5269 | 12.824 | 59.9878 | 13 | 97.5334 | 20.701 | 59.9762 | 21
97.5314 | 20.3222 | 59.9993 | 21 | 97.5079 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5226 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 97.5317 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5317 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 97.5048 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 97.5094 | 12.7017 | 60.0223 | 13 | 97.5166 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 97.5352 | 12.8208 | 59.9878 | 13 | 97.5417 | 20.701 | 59.9762 | 21
97.5397 | 20.3222 | 59.9993 | 21 | 97.5162 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5309 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 97.54 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.54 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 97.5131 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5177 | 12.6998 | 60.0223 | 13 | 97.525 | 12.778 | 60.0108 | 13 | 97.5435 | 12.8208 | 59.9878 | 13 | 97.55 | 20.701 | 59.9762 | 21
97.5481 | 20.3222 | 59.9993 | 21 | 97.5245 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5392 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 97.5483 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5483 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5214 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.526 | 12.6998 | 60.0223 | 13 | 97.5333 | 12.778 | 60.0108 | 13 | 97.5519 | 12.8208 | 59.9878 | 13 | 97.5583 | 20.701 | 59.9762 | 21
97.5564 | 20.3222 | 59.9993 | 21 | 97.5329 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5475 | 12.825 | 60.0166 | 13 | 97.5567 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5568 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5297 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5344 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.5416 | 12.778 | 60.0108 | 13 | 97.5602 | 12.8208 | 59.9878 | 13 | 97.5667 | 20.701 | 59.9762 | 21
97.5648 | 20.3222 | 59.9993 | 21 | 97.5412 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5559 | 12.825 | 60.0166 | 13 | 97.565 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5651 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5381 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5427 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.5499 | 12.778 | 60.0108 | 13 | 97.5685 | 12.8389 | 59.9878 | 13 | 97.575 | 20.6993 | 59.9762 | 21
97.5731 | 20.3222 | 59.9993 | 21 | 97.5495 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5642 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.5734 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5734 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5464 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.551 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.5582 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.5768 | 12.8389 | 59.9878 | 13 | 97.5833 | 20.6993 | 59.9762 | 21
97.5814 | 20.3156 | 59.9993 | 21 | 97.5578 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5726 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.5817 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5817 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5547 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5593 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.5667 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.5852 | 12.8389 | 59.9878 | 13 | 97.5916 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.5897 | 20.3156 | 59.9993 | 21 | 97.5662 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5809 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.59 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5901 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5631 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5677 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.575 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.5935 | 12.8389 | 59.9878 | 13 | 97.6001 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.5981 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.5745 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 97.5892 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.5983 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.5984 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5714 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.576 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.5833 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6018 | 12.8389 | 59.9878 | 13 | 97.6084 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.6064 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.5828 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.5975 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.6067 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6067 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 97.5797 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5844 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.5917 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6102 | 12.8389 | 59.9878 | 13 | 97.6167 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.6148 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.5912 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6059 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.615 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.615 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | 97.588 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 97.5927 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.6 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6185 | 12.8362 | 59.9878 | 13 | 97.625 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.6231 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.5995 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6142 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.6234 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6234 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | 97.5964 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 97.6011 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.6083 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6268 | 12.8362 | 59.9878 | 13 | 97.6333 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.6314 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.6078 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6226 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 97.6317 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6317 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 97.6047 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 97.6094 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.6166 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6351 | 12.8362 | 59.9878 | 13 | 97.6416 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.6397 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.6161 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6309 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 97.64 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.64 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 97.613 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 97.6177 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.625 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6436 | 12.8362 | 59.9878 | 13 | 97.6501 | 20.6971 | 59.9762 | 21
97.6481 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.6245 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6392 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 97.6483 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6484 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 97.6213 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 97.626 | 12.7283 | 60.0223 | 13 | 97.6333 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6519 | 12.8343 | 59.9878 | 13 | 97.6584 | 20.6954 | 59.9762 | 21
97.6564 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.6328 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6475 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 97.6567 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6567 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 97.6298 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 97.6344 | 12.7269 | 60.0223 | 13 | 97.6416 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6602 | 12.8343 | 59.9878 | 13 | 97.6667 | 20.6954 | 59.9762 | 21
97.6648 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.6411 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6559 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 97.665 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.665 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 97.6381 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 97.6427 | 12.7269 | 60.0223 | 13 | 97.6499 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6686 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.675 | 20.6911 | 59.9762 | 21
97.6731 | 20.3122 | 59.9993 | 21 | 97.6494 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6642 | 12.8162 | 60.0166 | 13 | 97.6733 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6733 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 97.6464 | 12.8399 | 59.9993 | 13 | 97.651 | 12.7269 | 60.0223 | 13 | 97.6583 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6769 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.6833 | 20.6911 | 59.9762 | 21
97.6814 | 20.3052 | 59.9993 | 21 | 97.6578 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6725 | 12.8162 | 60.0166 | 13 | 97.6817 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6818 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 97.6547 | 12.8399 | 59.9993 | 13 | 97.6593 | 12.7269 | 60.0223 | 13 | 97.6666 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6852 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.6917 | 20.6911 | 59.9762 | 21
97.6898 | 20.3052 | 59.9993 | 21 | 97.6661 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6808 | 12.8122 | 60.0166 | 13 | 97.69 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6901 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 97.6631 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.6677 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.6749 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.6935 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7 | 20.6911 | 59.9762 | 21
97.6981 | 20.3395 | 59.9993 | 21 | 97.6744 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6892 | 12.8122 | 60.0166 | 13 | 97.6984 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.6984 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.6714 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.676 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.6832 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7019 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7083 | 20.7196 | 59.9762 | 21
97.7064 | 20.3395 | 59.9993 | 21 | 97.6828 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.6975 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.7067 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.7067 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.6797 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.6843 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.6917 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7102 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7168 | 20.7196 | 59.9762 | 21
97.7147 | 20.3395 | 59.9993 | 21 | 97.6911 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7059 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.715 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.7151 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.6881 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.6926 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7185 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7251 | 20.7196 | 59.9762 | 21
97.7231 | 20.3395 | 59.9993 | 21 | 97.6994 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7142 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.7233 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.7234 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.6964 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.701 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7083 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7269 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7334 | 20.7196 | 59.9762 | 21
97.7314 | 20.3398 | 59.9993 | 21 | 97.7078 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7225 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.7317 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 97.7317 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.7047 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.7094 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7166 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7352 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7417 | 20.7196 | 59.9762 | 21
97.7398 | 20.3398 | 59.9993 | 21 | 97.7161 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7308 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.74 | 12.8265 | 59.9993 | 13 | 97.74 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.713 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.7177 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.725 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7435 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.75 | 20.7196 | 59.9762 | 21
97.7481 | 20.3398 | 59.9993 | 21 | 97.7244 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7392 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.7484 | 12.8265 | 59.9993 | 13 | 97.7484 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.7214 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 97.726 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7333 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7518 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7583 | 20.7195 | 59.9762 | 21
97.7564 | 20.3398 | 59.9993 | 21 | 97.7327 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7475 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.7567 | 12.8265 | 59.9993 | 13 | 97.7567 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 97.7297 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 97.7343 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7416 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7601 | 12.8329 | 59.9878 | 13 | 97.7668 | 20.7195 | 59.9762 | 21
97.7647 | 20.3369 | 59.9993 | 21 | 97.7411 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7559 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.765 | 12.8265 | 59.9993 | 13 | 97.765 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | 97.738 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 97.7427 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7499 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7686 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.7751 | 20.7195 | 59.9762 | 21
97.7731 | 20.3369 | 59.9993 | 21 | 97.7494 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7642 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 97.7733 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.7733 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | 97.7463 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 97.751 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7583 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7769 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.7834 | 20.7195 | 59.9762 | 21
97.7814 | 20.3304 | 59.9993 | 21 | 97.7577 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7725 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 97.7817 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.7817 | 12.7478 | 60.0051 | 13 | 97.7548 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 97.7593 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7666 | 12.7768 | 60.0108 | 13 | 97.7853 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.7917 | 20.7195 | 59.9762 | 21
97.7898 | 20.3304 | 59.9993 | 21 | 97.7661 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7808 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 97.79 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.79 | 12.7478 | 60.0051 | 13 | 97.7631 | 12.8298 | 59.9993 | 13 | 97.7676 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7749 | 12.7765 | 60.0108 | 13 | 97.7936 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8 | 20.7195 | 59.9762 | 21
97.7981 | 20.3276 | 59.9993 | 21 | 97.7744 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7892 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 97.7983 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.7983 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 97.7714 | 12.8298 | 59.9993 | 13 | 97.776 | 12.7187 | 60.0223 | 13 | 97.7832 | 12.7765 | 60.0108 | 13 | 97.8019 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8083 | 20.7174 | 59.9762 | 21
97.8064 | 20.3276 | 59.9993 | 21 | 97.7827 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.7975 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 97.8067 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8068 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 97.7797 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.7843 | 12.7149 | 60.0223 | 13 | 97.7916 | 12.7765 | 60.0108 | 13 | 97.8102 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8167 | 20.7174 | 59.9762 | 21
97.8148 | 20.3276 | 59.9993 | 21 | 97.791 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8058 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 97.815 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8151 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 97.7881 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.7926 | 12.7149 | 60.0223 | 13 | 97.7999 | 12.7765 | 60.0108 | 13 | 97.8185 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8252 | 20.7363 | 59.9762 | 21
97.8231 | 20.3276 | 59.9993 | 21 | 97.7994 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8141 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | 97.8234 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8234 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 97.7964 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8009 | 12.7149 | 60.0223 | 13 | 97.8082 | 12.7765 | 60.0108 | 13 | 97.8269 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8335 | 20.7363 | 59.9762 | 21
97.8314 | 20.3276 | 59.9993 | 21 | 97.8077 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8225 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | 97.8317 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8317 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 97.8047 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8093 | 12.7149 | 60.0223 | 13 | 97.8165 | 12.7765 | 60.0108 | 13 | 97.8352 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8418 | 20.7363 | 59.9762 | 21
97.8397 | 20.3276 | 59.9993 | 21 | 97.816 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8308 | 12.847 | 60.0166 | 13 | 97.84 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8401 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 97.8131 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8176 | 12.7104 | 60.0223 | 13 | 97.825 | 12.7765 | 60.0166 | 13 | 97.8436 | 12.8302 | 59.9878 | 13 | 97.8501 | 20.7363 | 59.9762 | 21
97.8481 | 20.3246 | 59.9993 | 21 | 97.8243 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8392 | 12.847 | 60.0166 | 13 | 97.8483 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8484 | 12.7433 | 60.0051 | 13 | 97.8214 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8259 | 12.7104 | 60.0223 | 13 | 97.8333 | 12.7765 | 60.0166 | 13 | 97.8519 | 12.8289 | 59.9878 | 13 | 97.8584 | 20.7347 | 59.9762 | 21
97.8564 | 20.3246 | 59.9993 | 21 | 97.8327 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8475 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.8567 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.8567 | 12.7433 | 60.0051 | 13 | 97.8297 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8342 | 12.7104 | 60.0223 | 13 | 97.8416 | 12.7741 | 60.0166 | 13 | 97.8602 | 12.8289 | 59.9878 | 13 | 97.8667 | 20.7347 | 59.9762 | 21
97.8648 | 20.3246 | 59.9993 | 21 | 97.841 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8558 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.865 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 97.865 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.838 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8427 | 12.7104 | 60.0223 | 13 | 97.8499 | 12.7741 | 60.0166 | 13 | 97.8685 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.8752 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.8731 | 20.3246 | 59.9993 | 21 | 97.8493 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8641 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.8734 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.8734 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.8464 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.851 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.8583 | 12.7741 | 60.0166 | 13 | 97.8768 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.8835 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.8814 | 20.3191 | 59.9993 | 21 | 97.8577 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8725 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.8817 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.8817 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.8547 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8593 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.8666 | 12.7741 | 60.0166 | 13 | 97.8853 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.8918 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.8897 | 20.3191 | 59.9993 | 21 | 97.866 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8808 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.89 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.89 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.863 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.8676 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.8749 | 12.7741 | 60.0166 | 13 | 97.8936 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9001 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.8981 | 20.319 | 59.9993 | 21 | 97.8743 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8892 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.8983 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.8983 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.8713 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 97.876 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.8832 | 12.7741 | 60.0166 | 13 | 97.9019 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9084 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.9064 | 20.319 | 59.9993 | 21 | 97.8827 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.8975 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.9067 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.9067 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.8798 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 97.8843 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.8916 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 97.9103 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9167 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.9148 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.891 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9058 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.915 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.915 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.8881 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 97.8926 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.8999 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 97.9186 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.925 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.9231 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.8993 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9141 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.9233 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.9233 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 97.8964 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 97.9009 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.9082 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 97.9269 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9333 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.9314 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.9077 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9225 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 97.9317 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.9316 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 97.9048 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 97.9093 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.9165 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 97.9352 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9419 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.9398 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.916 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9308 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 97.94 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.9401 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 97.9131 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9176 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.9249 | 12.7647 | 60.0166 | 13 | 97.9436 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9502 | 20.7326 | 59.9762 | 21
97.9481 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.9243 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9391 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 97.9484 | 12.8258 | 60.0051 | 13 | 97.9484 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 97.9214 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9259 | 12.7071 | 60.0223 | 13 | 97.9332 | 12.7647 | 60.0166 | 13 | 97.9519 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9585 | 20.7282 | 59.9762 | 21
97.9564 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.9326 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9474 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 97.9567 | 12.8242 | 60.0051 | 13 | 97.9567 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 97.9297 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9342 | 12.7057 | 60.0223 | 13 | 97.9415 | 12.7647 | 60.0166 | 13 | 97.9602 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9668 | 20.7282 | 59.9762 | 21
97.9648 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.9409 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9558 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 97.965 | 12.8242 | 60.0051 | 13 | 97.965 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 97.9381 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9426 | 12.7057 | 60.0223 | 13 | 97.9498 | 12.7647 | 60.0166 | 13 | 97.9686 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9751 | 20.7282 | 59.9762 | 21
97.9731 | 20.3571 | 59.9993 | 21 | 97.9493 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9641 | 12.8416 | 60.0166 | 13 | 97.9733 | 12.8211 | 60.0051 | 13 | 97.9734 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 97.9464 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9509 | 12.7351 | 60.0223 | 13 | 97.9583 | 12.7582 | 60.0166 | 13 | 97.9769 | 12.828 | 59.9878 | 13 | 97.9834 | 20.7282 | 59.9762 | 21
97.9814 | 20.413 | 59.9993 | 21 | 97.9576 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9725 | 12.8416 | 60.0166 | 13 | 97.9817 | 12.8211 | 60.0051 | 13 | 97.9817 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 97.9547 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9592 | 12.7351 | 60.0223 | 13 | 97.9666 | 12.7582 | 60.0166 | 13 | 97.9852 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 97.9919 | 20.7282 | 59.9762 | 21
97.9898 | 20.413 | 59.9993 | 21 | 97.9659 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9808 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.99 | 12.8211 | 60.0051 | 13 | 97.99 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 97.963 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9675 | 12.7351 | 60.0223 | 13 | 97.9749 | 12.7582 | 60.0166 | 13 | 97.9935 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0002 | 20.7282 | 59.9762 | 21
97.9981 | 20.4113 | 59.9993 | 21 | 97.9743 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9891 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 97.9984 | 12.8211 | 60.0051 | 13 | 97.9984 | 12.7967 | 60.0051 | 13 | 97.9714 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 97.9758 | 12.7351 | 60.0223 | 13 | 97.9832 | 12.7582 | 60.0166 | 13 | 98.002 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0085 | 20.724 | 59.9762 | 21
98.0064 | 20.4113 | 59.9993 | 21 | 97.9826 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 97.9974 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0067 | 12.8211 | 60.0051 | 13 | 98.0067 | 12.7967 | 60.0051 | 13 | 97.9797 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 97.9843 | 12.735 | 60.0223 | 13 | 97.9916 | 12.7582 | 60.0166 | 13 | 98.0103 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0168 | 20.724 | 59.9762 | 21
98.0147 | 20.4113 | 59.9993 | 21 | 97.9909 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0058 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.015 | 12.8211 | 60.0051 | 13 | 98.015 | 12.7953 | 60.0051 | 13 | 97.988 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 97.9926 | 12.735 | 60.0223 | 13 | 97.9999 | 12.7582 | 60.0166 | 13 | 98.0186 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0251 | 20.7183 | 59.9762 | 21
98.0231 | 20.4113 | 59.9993 | 21 | 97.9993 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0141 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0233 | 12.8168 | 60.0051 | 13 | 98.0233 | 12.7953 | 60.0051 | 13 | 97.9963 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 98.0009 | 12.735 | 60.0223 | 13 | 98.0082 | 12.7554 | 60.0166 | 13 | 98.027 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0334 | 20.7183 | 59.9762 | 21
98.0314 | 20.4113 | 59.9993 | 21 | 98.0076 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0225 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0317 | 12.8168 | 60.0051 | 13 | 98.0317 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 98.0048 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 98.0092 | 12.735 | 60.0223 | 13 | 98.0165 | 12.7554 | 60.0166 | 13 | 98.0353 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0417 | 20.7183 | 59.9762 | 21
98.0398 | 20.4113 | 59.9993 | 21 | 98.0159 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0308 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.04 | 12.8146 | 59.9993 | 13 | 98.04 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 98.0131 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 98.0176 | 12.7494 | 60.0223 | 13 | 98.0249 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.0436 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0503 | 20.7183 | 59.9762 | 21
98.0481 | 20.4044 | 59.9993 | 21 | 98.0242 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0391 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0483 | 12.8146 | 59.9993 | 13 | 98.0483 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 98.0214 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 98.0259 | 12.7494 | 60.0223 | 13 | 98.0332 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.0519 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0586 | 20.7183 | 59.9762 | 21
98.0564 | 20.4044 | 59.9993 | 21 | 98.0326 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0474 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0566 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.0566 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 98.0298 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0342 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0415 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.0603 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0669 | 20.7183 | 59.9762 | 21
98.0648 | 20.3998 | 59.9993 | 21 | 98.0409 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0558 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.065 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.0651 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 98.0381 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0425 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0498 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.0686 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0752 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.0731 | 20.3998 | 59.9993 | 21 | 98.0492 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0641 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0733 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.0734 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 98.0464 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0509 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0582 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.0769 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0835 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.0814 | 20.3996 | 59.9993 | 21 | 98.0576 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 98.0724 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 98.0817 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.0817 | 12.7878 | 60.0051 | 13 | 98.0547 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0592 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0665 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.0853 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.0918 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.0898 | 20.3996 | 59.9993 | 21 | 98.0659 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.0807 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.09 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.09 | 12.7878 | 60.0051 | 13 | 98.0631 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0675 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0748 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 98.0936 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.1003 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.0981 | 20.3996 | 59.9993 | 21 | 98.0742 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.0891 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.0983 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.0984 | 12.7845 | 60.0051 | 13 | 98.0714 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0758 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0831 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 98.1019 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.1086 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1064 | 20.3996 | 59.9993 | 21 | 98.0826 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.0974 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1067 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1067 | 12.7845 | 60.0051 | 13 | 98.0797 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0842 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0916 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 98.1102 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 98.1169 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1148 | 20.3923 | 59.9993 | 21 | 98.0909 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1058 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.115 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.115 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.088 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.0925 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.0999 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 98.1187 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1252 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1231 | 20.3923 | 59.9993 | 21 | 98.0992 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1141 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1234 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1233 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.0964 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.1008 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.1082 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 98.127 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1335 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1314 | 20.3918 | 59.9993 | 21 | 98.1075 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1224 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1317 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1317 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.1047 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 98.1091 | 12.7477 | 60.0223 | 13 | 98.1165 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 98.1353 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1418 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1397 | 20.3918 | 59.9993 | 21 | 98.1158 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1307 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.14 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.14 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.113 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.1176 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1249 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 98.1437 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1501 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1481 | 20.3918 | 59.9993 | 21 | 98.1242 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1391 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1483 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1483 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.1213 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.1259 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1332 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 98.152 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1584 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1564 | 20.3918 | 59.9993 | 21 | 98.1325 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1474 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1567 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1566 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.1298 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1342 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1415 | 12.781 | 60.0166 | 13 | 98.1603 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.167 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1648 | 20.3842 | 59.9993 | 21 | 98.1408 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 98.1558 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.165 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.165 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.1381 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1425 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1498 | 12.781 | 60.0166 | 13 | 98.1686 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1753 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1731 | 20.3842 | 59.9993 | 21 | 98.1492 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 98.1641 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1733 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1733 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 98.1464 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1509 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1582 | 12.7775 | 60.0166 | 13 | 98.177 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1836 | 20.7182 | 59.9762 | 21
98.1814 | 20.379 | 59.9993 | 21 | 98.1575 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 98.1724 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1816 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1816 | 12.7807 | 60.0051 | 13 | 98.1548 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1592 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1665 | 12.7775 | 60.0166 | 13 | 98.1853 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.1919 | 20.7163 | 59.9762 | 21
98.1898 | 20.379 | 59.9993 | 21 | 98.1658 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 98.1807 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.19 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1901 | 12.7807 | 60.0051 | 13 | 98.1631 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1675 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1748 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 98.1936 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.2002 | 20.7163 | 59.9762 | 21
98.1981 | 20.379 | 59.9993 | 21 | 98.1742 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 98.1891 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.1983 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.1984 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 98.1714 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1758 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1831 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 98.202 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.2085 | 20.7122 | 59.9762 | 21
98.2064 | 20.379 | 59.9993 | 21 | 98.1825 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 98.1974 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2067 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2067 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 98.1797 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1841 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1915 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 98.2103 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.217 | 20.7122 | 59.9762 | 21
98.2148 | 20.4522 | 59.9993 | 21 | 98.1908 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 98.2057 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.215 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.215 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.1881 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 98.1925 | 12.7465 | 60.0223 | 13 | 98.1998 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 98.2186 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.2253 | 20.7122 | 59.9762 | 21
98.2231 | 20.4522 | 59.9993 | 21 | 98.1992 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2141 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2233 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2234 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.1964 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 98.2008 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2081 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 98.2269 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.2336 | 20.7122 | 59.9762 | 21
98.2314 | 20.4447 | 59.9993 | 21 | 98.2075 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2224 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2317 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2317 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.2047 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 98.2091 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2164 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 98.2352 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.2419 | 20.7122 | 59.9762 | 21
98.2398 | 20.4447 | 59.9993 | 21 | 98.2158 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2307 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.24 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.24 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.213 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 98.2174 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2249 | 12.7707 | 60.0166 | 13 | 98.2437 | 12.8256 | 59.9878 | 13 | 98.2502 | 20.7122 | 59.9762 | 21
98.2481 | 20.442 | 59.9993 | 21 | 98.2241 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2391 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2484 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2483 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.2214 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 98.2258 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2332 | 12.7707 | 60.0166 | 13 | 98.252 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.2585 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.2564 | 20.442 | 59.9993 | 21 | 98.2325 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2474 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2567 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2567 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.2297 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 98.2341 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2415 | 12.7707 | 60.0166 | 13 | 98.2604 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.2668 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.2648 | 20.442 | 59.9993 | 21 | 98.2408 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2557 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.265 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.265 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.238 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 98.2424 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2498 | 12.7707 | 60.0166 | 13 | 98.2687 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.2751 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.2731 | 20.442 | 59.9993 | 21 | 98.2491 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.264 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2733 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2733 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 98.2463 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 98.2507 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2582 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 98.277 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.2837 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.2814 | 20.4394 | 59.9993 | 21 | 98.2574 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2724 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 98.2817 | 12.8109 | 59.9993 | 13 | 98.2816 | 12.812 | 60.0051 | 13 | 98.2548 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 98.2592 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2665 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 98.2853 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.292 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.2898 | 20.4394 | 59.9993 | 21 | 98.2658 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2807 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.29 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.29 | 12.812 | 60.0051 | 13 | 98.2631 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 98.2675 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2748 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 98.2936 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.3003 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.2981 | 20.4377 | 59.9993 | 21 | 98.2741 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2891 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.2983 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.2983 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 98.2714 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 98.2758 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2831 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 98.302 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.3086 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3064 | 20.4377 | 59.9993 | 21 | 98.2824 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.2974 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3066 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.3066 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 98.2798 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.2841 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2914 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 98.3103 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.3169 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3148 | 20.4352 | 59.9993 | 21 | 98.2908 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.3057 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.315 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.3149 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 98.2881 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.2925 | 12.744 | 60.0223 | 13 | 98.2998 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 98.3187 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.3252 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3231 | 20.4352 | 59.9993 | 21 | 98.2991 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.314 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3233 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.3234 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 98.2964 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3008 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3081 | 12.7616 | 60.0166 | 13 | 98.327 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 98.3337 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3314 | 20.4327 | 59.9993 | 21 | 98.3074 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 98.3224 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3317 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.3317 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 98.3047 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3091 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3164 | 12.7616 | 60.0166 | 13 | 98.3353 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.342 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3398 | 20.4327 | 59.9993 | 21 | 98.3157 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 98.3307 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.34 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.34 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 98.3131 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3174 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3248 | 12.7591 | 60.0166 | 13 | 98.3436 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.3503 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3481 | 20.4713 | 59.9993 | 21 | 98.3241 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 98.3391 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3483 | 12.8101 | 59.9993 | 13 | 98.3483 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 98.3214 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3258 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3331 | 12.7591 | 60.0166 | 13 | 98.3519 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.3586 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3564 | 20.4713 | 59.9993 | 21 | 98.3324 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 98.3474 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3567 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.3567 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 98.3297 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3341 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3414 | 12.7591 | 60.0166 | 13 | 98.3604 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.3669 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3648 | 20.4713 | 59.9993 | 21 | 98.3407 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 98.3557 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.365 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.365 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 98.338 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3424 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3497 | 12.7591 | 60.0166 | 13 | 98.3687 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.3752 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3731 | 20.4713 | 59.9993 | 21 | 98.3491 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.364 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3734 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.3733 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 98.3464 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3507 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.358 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 98.377 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.3835 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3814 | 20.4641 | 59.9993 | 21 | 98.3574 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.3724 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 98.3817 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.3817 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 98.3547 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 98.3591 | 12.7433 | 60.0223 | 13 | 98.3665 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 98.3854 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.3921 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3898 | 20.4641 | 59.9993 | 21 | 98.3657 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.3807 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.39 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.39 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 98.363 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 98.3674 | 12.7425 | 60.0223 | 13 | 98.3748 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 98.3937 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4004 | 20.7109 | 59.9762 | 21
98.3981 | 20.4622 | 59.9993 | 21 | 98.3741 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.389 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.3983 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.3983 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 98.3713 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 98.3757 | 12.7425 | 60.0223 | 13 | 98.3831 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 98.402 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4087 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4064 | 20.4622 | 59.9993 | 21 | 98.3824 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.3973 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4067 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.4066 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 98.3798 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 98.384 | 12.7425 | 60.0223 | 13 | 98.3915 | 12.754 | 60.0166 | 13 | 98.4103 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.417 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4148 | 20.4622 | 59.9993 | 21 | 98.3907 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.4057 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.415 | 12.8029 | 59.9993 | 13 | 98.415 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 98.3881 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 98.3925 | 12.7425 | 60.0223 | 13 | 98.3998 | 12.754 | 60.0166 | 13 | 98.4187 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4253 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4231 | 20.4622 | 59.9993 | 21 | 98.399 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.414 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4233 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 98.4233 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 98.3964 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 98.4008 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4081 | 12.754 | 60.0166 | 13 | 98.427 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4336 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4314 | 20.4596 | 59.9993 | 21 | 98.4073 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.4224 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4316 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 98.4316 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 98.4048 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 98.4091 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4164 | 12.754 | 60.0166 | 13 | 98.4353 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4421 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4398 | 20.4596 | 59.9993 | 21 | 98.4157 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.4307 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.44 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 98.4399 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 98.4131 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 98.4174 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4247 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.4437 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4504 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4481 | 20.4531 | 59.9993 | 21 | 98.424 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.439 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4484 | 12.7994 | 59.9993 | 13 | 98.4484 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 98.4214 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 98.4257 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4331 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.452 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.4587 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4564 | 20.4531 | 59.9993 | 21 | 98.4323 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.4473 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4567 | 12.7971 | 59.9993 | 13 | 98.4567 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 98.4297 | 12.8173 | 59.9993 | 13 | 98.4341 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4414 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.4603 | 12.8236 | 59.9878 | 13 | 98.467 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4648 | 20.4531 | 59.9993 | 21 | 98.4407 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 98.4557 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.465 | 12.7971 | 59.9993 | 13 | 98.465 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 98.4381 | 12.8173 | 59.9993 | 13 | 98.4424 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4497 | 12.7514 | 60.0166 | 13 | 98.4686 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.4753 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4731 | 20.4531 | 59.9993 | 21 | 98.449 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.464 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4733 | 12.7971 | 59.9993 | 13 | 98.4733 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 98.4464 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.4507 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4581 | 12.7486 | 60.0166 | 13 | 98.4771 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.4836 | 20.7125 | 59.9762 | 21
98.4814 | 20.4856 | 59.9993 | 21 | 98.4573 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.4723 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4817 | 12.7971 | 59.9993 | 13 | 98.4817 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 98.4547 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.459 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4664 | 12.7486 | 60.0166 | 13 | 98.4854 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.4919 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.4898 | 20.4856 | 59.9993 | 21 | 98.4657 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.4807 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.49 | 12.7928 | 59.9993 | 13 | 98.49 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 98.463 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.4674 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4747 | 12.7471 | 60.0166 | 13 | 98.4937 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5002 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.4981 | 20.4797 | 59.9935 | 21 | 98.474 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.489 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.4984 | 12.7928 | 59.9993 | 13 | 98.4983 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 98.4714 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.4757 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.483 | 12.7471 | 60.0166 | 13 | 98.5021 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5088 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5064 | 20.4797 | 59.9935 | 21 | 98.4823 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.4973 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5067 | 12.7589 | 59.9993 | 13 | 98.5066 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 98.4797 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.484 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4913 | 12.7471 | 60.0166 | 13 | 98.5104 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5171 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5148 | 20.4777 | 59.9935 | 21 | 98.4907 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.5056 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.515 | 12.7589 | 59.9993 | 13 | 98.515 | 12.7945 | 60.0051 | 13 | 98.488 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 98.4923 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.4998 | 12.7471 | 60.0166 | 13 | 98.5187 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5254 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5231 | 20.4777 | 59.9935 | 21 | 98.499 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.514 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5233 | 12.7589 | 59.9993 | 13 | 98.5233 | 12.7945 | 60.0051 | 13 | 98.4963 | 12.8327 | 59.9993 | 13 | 98.5007 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5081 | 12.7471 | 60.0166 | 13 | 98.527 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5337 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5314 | 20.4777 | 59.9935 | 21 | 98.5073 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 98.5223 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5317 | 12.7589 | 59.9993 | 13 | 98.5316 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5048 | 12.8327 | 59.9993 | 13 | 98.509 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5164 | 12.7471 | 60.0166 | 13 | 98.5354 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.542 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5398 | 20.4777 | 59.9935 | 21 | 98.5156 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 98.5306 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.54 | 12.7589 | 59.9993 | 13 | 98.5399 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5131 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 98.5173 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5248 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 98.5437 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5503 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5481 | 20.4782 | 59.9935 | 21 | 98.524 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 98.5389 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5483 | 12.7589 | 59.9993 | 13 | 98.5483 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5214 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 98.5256 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5331 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 98.552 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5588 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5564 | 20.4782 | 59.9935 | 21 | 98.5323 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 98.5473 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5566 | 12.7572 | 59.9993 | 13 | 98.5566 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5298 | 12.8596 | 59.9993 | 13 | 98.5341 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5414 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 98.5604 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5671 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5648 | 20.4782 | 59.9935 | 21 | 98.5406 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 98.5556 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.565 | 12.7572 | 59.9993 | 13 | 98.5649 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5381 | 12.8596 | 59.9993 | 13 | 98.5424 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5497 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 98.5687 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5754 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5731 | 20.4782 | 59.9935 | 21 | 98.549 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 98.564 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5734 | 12.7572 | 59.9993 | 13 | 98.5734 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5464 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.5507 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.558 | 12.7716 | 60.0166 | 13 | 98.577 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.5837 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5814 | 20.4782 | 59.9935 | 21 | 98.5573 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 98.5723 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5817 | 12.7572 | 59.9993 | 13 | 98.5817 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5547 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.559 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5664 | 12.7716 | 60.0166 | 13 | 98.5853 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.592 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5898 | 20.4782 | 59.9935 | 21 | 98.5656 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 98.5806 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.59 | 12.7547 | 59.9993 | 13 | 98.59 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5631 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.5674 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5747 | 12.7707 | 60.0166 | 13 | 98.5938 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6003 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.5981 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.5739 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 98.5889 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.5983 | 12.7547 | 59.9993 | 13 | 98.5983 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5714 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.5757 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.583 | 12.7707 | 60.0166 | 13 | 98.6021 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6086 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6064 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.5823 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 98.5973 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6067 | 12.7547 | 59.9993 | 13 | 98.6067 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 98.5797 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.584 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5914 | 12.767 | 60.0166 | 13 | 98.6104 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6169 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6148 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.5906 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 98.6056 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.615 | 12.7547 | 59.9993 | 13 | 98.615 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 98.588 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.5923 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.5997 | 12.767 | 60.0166 | 13 | 98.6188 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6255 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6231 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.5989 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 98.614 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6234 | 12.7547 | 59.9993 | 13 | 98.6233 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 98.5964 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.6007 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.608 | 12.767 | 60.0166 | 13 | 98.6271 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6338 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6314 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.6072 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 98.6223 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6317 | 12.7547 | 59.9993 | 13 | 98.6316 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 98.6047 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 98.609 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6163 | 12.767 | 60.0166 | 13 | 98.6354 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6421 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6398 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.6156 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6306 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.64 | 12.7528 | 59.9993 | 13 | 98.64 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 98.613 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 98.6173 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6246 | 12.7852 | 60.0166 | 13 | 98.6437 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6504 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6481 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.6239 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6389 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6483 | 12.7528 | 59.9993 | 13 | 98.6483 | 12.7879 | 60.0051 | 13 | 98.6215 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 98.6256 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6331 | 12.7852 | 60.0166 | 13 | 98.6521 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6587 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6564 | 20.4781 | 59.9935 | 21 | 98.6322 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6473 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6567 | 12.7494 | 59.9993 | 13 | 98.6566 | 12.7879 | 60.0051 | 13 | 98.6298 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 98.634 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6414 | 12.7828 | 60.0166 | 13 | 98.6604 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.667 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6648 | 20.4733 | 59.9935 | 21 | 98.6406 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6556 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.665 | 12.7494 | 59.9993 | 13 | 98.6649 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 98.6381 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 98.6423 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6497 | 12.7828 | 60.0166 | 13 | 98.6687 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6755 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6731 | 20.4733 | 59.9935 | 21 | 98.6489 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6639 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6733 | 12.7472 | 59.9993 | 13 | 98.6733 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 98.6464 | 12.8541 | 59.9993 | 13 | 98.6506 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6581 | 12.7828 | 60.0166 | 13 | 98.6771 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6838 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6814 | 20.4677 | 59.9935 | 21 | 98.6572 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6722 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6816 | 12.7472 | 59.9993 | 13 | 98.6816 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 98.6548 | 12.8541 | 59.9993 | 13 | 98.6589 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6664 | 12.7828 | 60.0166 | 13 | 98.6854 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.6921 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6898 | 20.4677 | 59.9935 | 21 | 98.6656 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6806 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.69 | 12.7472 | 59.9993 | 13 | 98.6899 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 98.6631 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 98.6672 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6747 | 12.7828 | 60.0166 | 13 | 98.6937 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7004 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.6981 | 20.4677 | 59.9935 | 21 | 98.6739 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6889 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 98.6984 | 12.7472 | 59.9993 | 13 | 98.6982 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 98.6714 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 98.6757 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.683 | 12.7828 | 60.0166 | 13 | 98.702 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7087 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7064 | 20.4677 | 59.9935 | 21 | 98.6822 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.6973 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7067 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7067 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 98.6797 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 98.684 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6913 | 12.7795 | 60.0166 | 13 | 98.7103 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.717 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7148 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.6905 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.7056 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.715 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.715 | 12.8198 | 60.0051 | 13 | 98.6881 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 98.6923 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.6997 | 12.7795 | 60.0166 | 13 | 98.7188 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7253 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7231 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.6989 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.7139 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7233 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7233 | 12.8198 | 60.0051 | 13 | 98.6964 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 98.7006 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.708 | 12.7795 | 60.0166 | 13 | 98.7271 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7339 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7315 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.7072 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.7222 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7317 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7316 | 12.8155 | 60.0051 | 13 | 98.7047 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 98.709 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7163 | 12.7795 | 60.0166 | 13 | 98.7355 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7422 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7398 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.7155 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.7306 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.74 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.74 | 12.8155 | 60.0051 | 13 | 98.713 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 98.7173 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7247 | 12.7785 | 60.0166 | 13 | 98.7438 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7505 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7481 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.7238 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 98.7389 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7484 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7483 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 98.7214 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 98.7256 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.733 | 12.7785 | 60.0166 | 13 | 98.7521 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7588 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7564 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.7322 | 20.6415 | 60.0339 | 21 | 98.7473 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7567 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7566 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 98.7297 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 98.7339 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7413 | 12.7785 | 60.0166 | 13 | 98.7604 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7671 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7648 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.7405 | 20.6415 | 60.0339 | 21 | 98.7556 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.765 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.765 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 98.738 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 98.7423 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7496 | 12.7785 | 60.0166 | 13 | 98.7687 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7754 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7731 | 20.4634 | 59.9935 | 21 | 98.7488 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 98.7639 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7733 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7733 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 98.7465 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 98.7506 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7579 | 12.7762 | 60.0166 | 13 | 98.7771 | 12.7745 | 59.9878 | 13 | 98.7839 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7815 | 20.4635 | 59.9935 | 21 | 98.7572 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 98.7722 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7817 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7816 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 98.7548 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 98.7589 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7664 | 12.7762 | 60.0166 | 13 | 98.7854 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.7922 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7898 | 20.4635 | 59.9935 | 21 | 98.7655 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 98.7806 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.79 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7899 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 98.7631 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 98.7672 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7747 | 12.7762 | 60.0166 | 13 | 98.7938 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8005 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.7981 | 20.5041 | 59.9935 | 21 | 98.7738 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 98.7889 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.7983 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.7983 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 98.7714 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 98.7756 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.783 | 12.7762 | 60.0166 | 13 | 98.8021 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8088 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.8065 | 20.5041 | 59.9935 | 21 | 98.7821 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 98.7972 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8067 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8066 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 98.7798 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 98.7839 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7913 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8104 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8171 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.8148 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.7905 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 98.8055 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.815 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8149 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 98.7881 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 98.7922 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.7997 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8187 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8254 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.8231 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.7988 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 98.8139 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8234 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8232 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 98.7964 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 98.8005 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.808 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.827 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8337 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.8315 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.8071 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 98.8222 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8317 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8317 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 98.8047 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 98.809 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8163 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8354 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.842 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.8398 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.8155 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 98.8306 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.84 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.84 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 98.8131 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 98.8173 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8246 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8438 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8506 | 20.7124 | 59.9762 | 21
98.8481 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.8238 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 98.8389 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8483 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8483 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 98.8214 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 98.8256 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.833 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8521 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8589 | 20.7165 | 59.9762 | 21
98.8565 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.8321 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 98.8472 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8567 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8566 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 98.8297 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 98.8339 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8413 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8605 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8672 | 20.7165 | 59.9762 | 21
98.8648 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.8405 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 98.8555 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8651 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.865 | 12.8016 | 60.0051 | 13 | 98.838 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 98.8423 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8496 | 12.774 | 60.0166 | 13 | 98.8688 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8755 | 20.7194 | 59.9762 | 21
98.8731 | 20.5027 | 59.9935 | 21 | 98.8488 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.8639 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8734 | 12.7395 | 59.9935 | 13 | 98.8733 | 12.8016 | 60.0051 | 13 | 98.8464 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 98.8506 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8579 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 98.8771 | 12.7821 | 59.9878 | 13 | 98.8838 | 20.7194 | 59.9762 | 21
98.8815 | 20.5509 | 59.9935 | 21 | 98.8571 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.8722 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8817 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.8547 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 98.8589 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8663 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 98.8854 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.8921 | 20.7194 | 59.9762 | 21
98.8898 | 20.5509 | 59.9935 | 21 | 98.8654 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.8806 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.89 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.863 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 98.8672 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8746 | 12.7689 | 60.0166 | 13 | 98.8938 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9006 | 20.7194 | 59.9762 | 21
98.8981 | 20.5509 | 59.9935 | 21 | 98.8737 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.8889 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.8984 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.8715 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 98.8756 | 12.7426 | 60.0223 | 13 | 98.8829 | 12.7689 | 60.0166 | 13 | 98.9021 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9089 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9065 | 20.5509 | 59.9935 | 21 | 98.8821 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.8972 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9067 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.8798 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 98.8839 | 12.7458 | 60.0223 | 13 | 98.8912 | 12.8117 | 60.0166 | 13 | 98.9104 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9172 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9148 | 20.5465 | 59.9935 | 21 | 98.8904 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9055 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.915 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.8881 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 98.8922 | 12.7458 | 60.0223 | 13 | 98.8997 | 12.8117 | 60.0166 | 13 | 98.9188 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9255 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9231 | 20.5465 | 59.9935 | 21 | 98.8987 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9139 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9233 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.8964 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 98.9005 | 12.7458 | 60.0223 | 13 | 98.908 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9271 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9338 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9315 | 20.5419 | 59.9935 | 21 | 98.9071 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9222 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9317 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9048 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 98.9088 | 12.7458 | 60.0223 | 13 | 98.9163 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9354 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9421 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9398 | 20.5419 | 59.9935 | 21 | 98.9154 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9305 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.94 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9131 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 98.9172 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9246 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9437 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9504 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9481 | 20.5419 | 59.9935 | 21 | 98.9237 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9388 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9484 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9214 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 98.9255 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.933 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9521 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.959 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9565 | 20.5419 | 59.9935 | 21 | 98.9321 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9472 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9567 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9297 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 98.9338 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9413 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9604 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9673 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9648 | 20.5419 | 59.9935 | 21 | 98.9404 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9555 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.965 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9381 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 98.9421 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9496 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9688 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9756 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9731 | 20.5419 | 59.9935 | 21 | 98.9487 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9639 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9734 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9464 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 98.9506 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9579 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9772 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9839 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9815 | 20.5395 | 59.9935 | 21 | 98.9571 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9722 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9817 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9547 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 98.9589 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9663 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9855 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 98.9922 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9898 | 20.5395 | 59.9935 | 21 | 98.9654 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9805 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9901 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.963 | 12.8445 | 59.9993 | 13 | 98.9672 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9746 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 98.9938 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 99.0005 | 20.7238 | 59.9762 | 21
98.9981 | 20.5395 | 59.9935 | 21 | 98.9737 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9888 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 98.9984 | 12.7395 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9714 | 12.8445 | 59.9993 | 13 | 98.9755 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9829 | 12.8108 | 60.0166 | 13 | 99.0021 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 99.009 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0065 | 20.5395 | 59.9935 | 21 | 98.982 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 98.9972 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 99.0067 | 12.7459 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9797 | 12.8384 | 59.9993 | 13 | 98.9839 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9912 | 12.8045 | 60.0166 | 13 | 99.0105 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 99.0173 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0148 | 20.5364 | 59.9935 | 21 | 98.9904 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0055 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 99.015 | 12.7459 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.988 | 12.8384 | 59.9993 | 13 | 98.9922 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 98.9996 | 12.8045 | 60.0166 | 13 | 99.0188 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 99.0256 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0232 | 20.5364 | 59.9935 | 21 | 98.9987 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0139 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 99.0234 | 12.7459 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 98.9965 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 99.0005 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0079 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0271 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 99.0339 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0315 | 20.5345 | 59.9935 | 21 | 99.007 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0222 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 99.0317 | 12.7459 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0048 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 99.0088 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0162 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0355 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.0422 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0398 | 20.5345 | 59.9935 | 21 | 99.0154 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0305 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 99.04 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0131 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 99.0172 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0245 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0438 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.0505 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0481 | 20.532 | 59.9935 | 21 | 99.0237 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0388 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 99.0484 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0214 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 99.0255 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.033 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0521 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.0588 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0565 | 20.532 | 59.9935 | 21 | 99.032 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0472 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.0567 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0298 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 99.0338 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0413 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0604 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.0671 | 20.7238 | 59.9762 | 21
99.0648 | 20.532 | 59.9935 | 21 | 99.0403 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0555 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.0651 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0381 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 99.0421 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0496 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0688 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.0757 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.0732 | 20.532 | 59.9935 | 21 | 99.0487 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0638 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.0734 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0464 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 99.0505 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0579 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0771 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.084 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.0815 | 20.532 | 59.9935 | 21 | 99.057 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0721 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.0817 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0547 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 99.0588 | 12.7528 | 60.0223 | 13 | 99.0663 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0854 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.0923 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.0898 | 20.532 | 59.9935 | 21 | 99.0653 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0805 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.09 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0631 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 99.0671 | 12.754 | 60.0223 | 13 | 99.0746 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.0939 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.1006 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.0982 | 20.5306 | 59.9935 | 21 | 99.0736 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0888 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.0984 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0714 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 99.0754 | 12.754 | 60.0223 | 13 | 99.0829 | 12.8011 | 60.0166 | 13 | 99.1022 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.1089 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1065 | 20.5306 | 59.9935 | 21 | 99.082 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.0972 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1067 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0797 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 99.0839 | 12.754 | 60.0223 | 13 | 99.0912 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 99.1105 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.1172 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1148 | 20.5306 | 59.9935 | 21 | 99.0903 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1055 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1151 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.088 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 99.0922 | 12.754 | 60.0223 | 13 | 99.0996 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 99.1188 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.1257 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1232 | 20.5306 | 59.9935 | 21 | 99.0986 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1138 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1234 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.0964 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1005 | 12.7553 | 60.0223 | 13 | 99.1079 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1271 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.134 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1315 | 20.5306 | 59.9935 | 21 | 99.107 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1221 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1317 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1047 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1088 | 12.7553 | 60.0223 | 13 | 99.1162 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1355 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.1423 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1398 | 20.5306 | 59.9935 | 21 | 99.1153 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1305 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1401 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.113 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1172 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1245 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1438 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 99.1506 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1482 | 20.524 | 59.9935 | 21 | 99.1236 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1388 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1484 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1215 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1255 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1329 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1521 | 12.7798 | 59.9935 | 13 | 99.1589 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1565 | 20.524 | 59.9935 | 21 | 99.132 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1472 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1567 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1298 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1338 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1412 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1605 | 12.7798 | 59.9935 | 13 | 99.1672 | 20.7267 | 59.9762 | 21
99.1648 | 20.524 | 59.9935 | 21 | 99.1403 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1555 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.165 | 12.7497 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1381 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1421 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1495 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1688 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 99.1755 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.1732 | 20.524 | 59.9935 | 21 | 99.1486 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1638 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1734 | 12.75 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1464 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1504 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1578 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1771 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 99.1838 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.1815 | 20.524 | 59.9935 | 21 | 99.157 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1721 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 99.1817 | 12.75 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1548 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 99.1588 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1663 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1854 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 99.1924 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.1898 | 20.524 | 59.9935 | 21 | 99.1653 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1805 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 99.1901 | 12.75 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1631 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 99.1671 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1746 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.1938 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 99.2007 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.1982 | 20.5224 | 59.9935 | 21 | 99.1736 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1888 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 99.1984 | 12.75 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.1714 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 99.1754 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1829 | 12.8079 | 60.0166 | 13 | 99.2021 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.209 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2065 | 20.5224 | 59.9935 | 21 | 99.1819 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.1971 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 99.2067 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.1797 | 12.8206 | 59.9993 | 13 | 99.1837 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1912 | 12.8056 | 60.0166 | 13 | 99.2104 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.2173 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2148 | 20.5224 | 59.9935 | 21 | 99.1902 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2054 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 99.2151 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.1881 | 12.8206 | 59.9993 | 13 | 99.1921 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.1996 | 12.8056 | 60.0166 | 13 | 99.2189 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.2256 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2232 | 20.5224 | 59.9935 | 21 | 99.1986 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2138 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 99.2234 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.1964 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2004 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.2079 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2272 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.2339 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2315 | 20.577 | 59.9935 | 21 | 99.2069 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2221 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 99.2318 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2047 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2087 | 12.7591 | 60.0223 | 13 | 99.2162 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2355 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.2424 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2398 | 20.577 | 59.9935 | 21 | 99.2152 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2305 | 12.7729 | 60.0166 | 13 | 99.2401 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.213 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.217 | 12.7622 | 60.0223 | 13 | 99.2245 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2438 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.2507 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2482 | 20.577 | 59.9935 | 21 | 99.2236 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2388 | 12.7729 | 60.0166 | 13 | 99.2484 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2214 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2255 | 12.7622 | 60.0223 | 13 | 99.2329 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2522 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.259 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2565 | 20.577 | 59.9935 | 21 | 99.2319 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2471 | 12.7752 | 60.0166 | 13 | 99.2567 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2297 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2338 | 12.7622 | 60.0223 | 13 | 99.2412 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2605 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 99.2673 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2648 | 20.5731 | 59.9935 | 21 | 99.2402 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2554 | 12.7752 | 60.0166 | 13 | 99.2651 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.238 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2421 | 12.7622 | 60.0223 | 13 | 99.2495 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2688 | 12.7701 | 59.9935 | 13 | 99.2756 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2732 | 20.5731 | 59.9935 | 21 | 99.2486 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2638 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.2734 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2465 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2504 | 12.7622 | 60.0223 | 13 | 99.2578 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2772 | 12.7701 | 59.9935 | 13 | 99.2839 | 20.7265 | 59.9762 | 21
99.2815 | 20.5731 | 59.9935 | 21 | 99.2569 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2721 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.2817 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2548 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2588 | 12.7622 | 60.0223 | 13 | 99.2662 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2855 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.2922 | 20.7274 | 59.9762 | 21
99.2898 | 20.5731 | 59.9935 | 21 | 99.2652 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2805 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.29 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2631 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2671 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.2745 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.2938 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.3008 | 20.7274 | 59.9762 | 21
99.2982 | 20.5933 | 59.9935 | 21 | 99.2735 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2888 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.2984 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2714 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 99.2754 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.2828 | 12.8016 | 60.0166 | 13 | 99.3021 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.3091 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3065 | 20.5933 | 59.9935 | 21 | 99.2819 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.2971 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.3067 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2798 | 12.8152 | 59.9993 | 13 | 99.2837 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.2911 | 12.7964 | 60.0166 | 13 | 99.3104 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.3174 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3148 | 20.625 | 59.9935 | 21 | 99.2902 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3054 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.3151 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2881 | 12.8152 | 59.9993 | 13 | 99.2921 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.2994 | 12.7964 | 60.0166 | 13 | 99.3188 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.3257 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3232 | 20.625 | 59.9935 | 21 | 99.2985 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3138 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.3234 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.2964 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 99.3004 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.3079 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3271 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.334 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3315 | 20.623 | 59.9935 | 21 | 99.3069 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3221 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 99.3317 | 12.7501 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3047 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 99.3087 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.3162 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3356 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.3423 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3399 | 20.623 | 59.9935 | 21 | 99.3152 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3304 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 99.3401 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3131 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.317 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.3245 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3439 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 99.3508 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3482 | 20.623 | 59.9935 | 21 | 99.3235 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3387 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 99.3484 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3214 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3254 | 12.7638 | 60.0223 | 13 | 99.3329 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3522 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.3591 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3565 | 20.623 | 59.9935 | 21 | 99.3318 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3471 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 99.3568 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3297 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3337 | 12.7655 | 60.0223 | 13 | 99.3412 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3605 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.3674 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3648 | 20.623 | 59.9935 | 21 | 99.3402 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3554 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 99.3651 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3381 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.342 | 12.7655 | 60.0223 | 13 | 99.3495 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3688 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.3757 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3732 | 20.623 | 59.9935 | 21 | 99.3485 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3638 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 99.3734 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3464 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3503 | 12.7655 | 60.0223 | 13 | 99.3578 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3772 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.384 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3815 | 20.6216 | 59.9935 | 21 | 99.3568 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3721 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 99.3817 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3547 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3588 | 12.7655 | 60.0223 | 13 | 99.3661 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 99.3855 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.3923 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3899 | 20.6216 | 59.9935 | 21 | 99.3651 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3804 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 99.3901 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.363 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3671 | 12.7655 | 60.0223 | 13 | 99.3745 | 12.7897 | 60.0166 | 13 | 99.3938 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.4006 | 20.7292 | 59.9762 | 21
99.3982 | 20.6216 | 59.9935 | 21 | 99.3735 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3887 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 99.3984 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3715 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3754 | 12.7655 | 60.0223 | 13 | 99.3828 | 12.7897 | 60.0166 | 13 | 99.4022 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.4089 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4065 | 20.6216 | 59.9935 | 21 | 99.3818 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.3971 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 99.4067 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3798 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.3837 | 12.7667 | 60.0223 | 13 | 99.3911 | 12.7895 | 60.0166 | 13 | 99.4105 | 12.765 | 59.9935 | 13 | 99.4175 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4149 | 20.6206 | 59.9935 | 21 | 99.3901 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4054 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 99.415 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3881 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.392 | 12.7667 | 60.0223 | 13 | 99.3995 | 12.7895 | 60.0166 | 13 | 99.4188 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4258 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4232 | 20.6206 | 59.9935 | 21 | 99.3985 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4137 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 99.4234 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.3964 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.4004 | 12.7667 | 60.0223 | 13 | 99.4078 | 12.7895 | 60.0166 | 13 | 99.4271 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4341 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4315 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4068 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4221 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 99.4317 | 12.7441 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4048 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.4087 | 12.7667 | 60.0223 | 13 | 99.4161 | 12.7895 | 60.0166 | 13 | 99.4355 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4424 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4399 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4151 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4304 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 99.4401 | 12.7425 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4131 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.417 | 12.7667 | 60.0223 | 13 | 99.4244 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4438 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4507 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4482 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4235 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4387 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 99.4484 | 12.7425 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4214 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 99.4253 | 12.7667 | 60.0223 | 13 | 99.4327 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4521 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.459 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4565 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4318 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.447 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 99.4567 | 12.7405 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4297 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 99.4337 | 12.771 | 60.0223 | 13 | 99.4412 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4606 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4675 | 20.7312 | 59.9762 | 21
99.4649 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4401 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4554 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 99.4651 | 12.7405 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4381 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 99.442 | 12.771 | 60.0223 | 13 | 99.4495 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4689 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4758 | 20.7324 | 59.9762 | 21
99.4732 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4484 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4637 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 99.4734 | 12.7405 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4464 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 99.4503 | 12.771 | 60.0223 | 13 | 99.4578 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4772 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4841 | 20.7324 | 59.9762 | 21
99.4815 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4568 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.472 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 99.4818 | 12.7405 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4547 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 99.4586 | 12.771 | 60.0223 | 13 | 99.4662 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4855 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.4924 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.4899 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4651 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4803 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 99.4901 | 12.7368 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4631 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.467 | 12.771 | 60.0223 | 13 | 99.4745 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.4938 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.5007 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.4982 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4734 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.4887 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 99.4984 | 12.7368 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4714 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.4753 | 12.771 | 60.0223 | 13 | 99.4828 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 99.5022 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.509 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5065 | 20.6186 | 59.9935 | 21 | 99.4818 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.497 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 99.5067 | 12.7368 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4797 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.4836 | 12.7754 | 60.0223 | 13 | 99.4911 | 12.7878 | 60.0166 | 13 | 99.5105 | 12.7605 | 59.9935 | 13 | 99.5173 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5149 | 20.6154 | 59.9935 | 21 | 99.4901 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.5054 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 99.5151 | 12.7368 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.488 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.4919 | 12.7754 | 60.0223 | 13 | 99.4994 | 12.7878 | 60.0166 | 13 | 99.5189 | 12.758 | 59.9935 | 13 | 99.5256 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5232 | 20.6154 | 59.9935 | 21 | 99.4984 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.5137 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5234 | 12.7368 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.4965 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.5004 | 12.7766 | 60.0223 | 13 | 99.5078 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 99.5272 | 12.758 | 59.9935 | 13 | 99.5342 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5315 | 20.6129 | 59.9935 | 21 | 99.5067 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.522 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5317 | 12.7368 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5048 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.5087 | 12.7766 | 60.0223 | 13 | 99.5161 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 99.5355 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5425 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5399 | 20.6129 | 59.9935 | 21 | 99.5151 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.5303 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.54 | 12.7335 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5131 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.517 | 12.7766 | 60.0223 | 13 | 99.5244 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5438 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5508 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5482 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5234 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.5387 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5484 | 12.7335 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5214 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.5253 | 12.7766 | 60.0223 | 13 | 99.5328 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5521 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5591 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5565 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5317 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.547 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5567 | 12.7293 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5298 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.5337 | 12.7766 | 60.0223 | 13 | 99.5411 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5605 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5674 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5649 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5401 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.5554 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5651 | 12.7293 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5381 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 99.542 | 12.7766 | 60.0223 | 13 | 99.5494 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5688 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5759 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5732 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5484 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.5637 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5734 | 12.7293 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5464 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 99.5503 | 12.7794 | 60.0223 | 13 | 99.5577 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5771 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5842 | 20.7344 | 59.9762 | 21
99.5815 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5567 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 99.572 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5817 | 12.7293 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5547 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 99.5586 | 12.7794 | 60.0223 | 13 | 99.566 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5856 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.5925 | 20.7406 | 59.9762 | 21
99.5899 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.565 | 20.6798 | 60.0396 | 21 | 99.5803 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5901 | 12.7268 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5631 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 99.567 | 12.7794 | 60.0223 | 13 | 99.5745 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.5939 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.6008 | 20.7406 | 59.9762 | 21
99.5982 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5734 | 20.6798 | 60.0396 | 21 | 99.5887 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.5984 | 12.7268 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5714 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 99.5753 | 12.7794 | 60.0223 | 13 | 99.5828 | 12.8279 | 60.0166 | 13 | 99.6022 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.6091 | 20.7424 | 59.9762 | 21
99.6065 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5817 | 20.6782 | 60.0396 | 21 | 99.597 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.6068 | 12.7268 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5797 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 99.5836 | 12.7794 | 60.0223 | 13 | 99.5911 | 12.8241 | 60.0166 | 13 | 99.6105 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.6174 | 20.7424 | 59.9762 | 21
99.6149 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.59 | 20.6782 | 60.0396 | 21 | 99.6053 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.6151 | 12.7268 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5881 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 99.5919 | 12.7794 | 60.0223 | 13 | 99.5995 | 12.8241 | 60.0166 | 13 | 99.6189 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.6257 | 20.7424 | 59.9762 | 21
99.6232 | 20.6081 | 59.9935 | 21 | 99.5984 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 99.6136 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.6234 | 12.7268 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.5964 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 99.6003 | 12.7846 | 60.0223 | 13 | 99.6078 | 12.8241 | 60.0166 | 13 | 99.6272 | 12.7521 | 59.9935 | 13 | 99.634 | 20.7424 | 59.9762 | 21
99.6316 | 20.608 | 59.9935 | 21 | 99.6067 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 99.622 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 99.6317 | 12.7268 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6047 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 99.6086 | 12.7846 | 60.0223 | 13 | 99.6161 | 12.8241 | 60.0166 | 13 | 99.6355 | 12.7505 | 59.9935 | 13 | 99.6426 | 20.7424 | 59.9762 | 21
99.6399 | 20.608 | 59.9935 | 21 | 99.615 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 99.6303 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 99.6401 | 12.7254 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.613 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6169 | 12.7846 | 60.0223 | 13 | 99.6244 | 12.8228 | 60.0166 | 13 | 99.6439 | 12.7505 | 59.9935 | 13 | 99.6509 | 20.7424 | 59.9762 | 21
99.6482 | 20.6056 | 59.9935 | 21 | 99.6233 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 99.6387 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 99.6484 | 12.7254 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6215 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6252 | 12.7846 | 60.0223 | 13 | 99.6327 | 12.8228 | 60.0166 | 13 | 99.6522 | 12.7493 | 59.9935 | 13 | 99.6592 | 20.7245 | 59.9762 | 21
99.6565 | 20.6056 | 59.9935 | 21 | 99.6317 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 99.647 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 99.6567 | 12.7222 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6298 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6335 | 12.7853 | 60.0223 | 13 | 99.6411 | 12.8228 | 60.0166 | 13 | 99.6605 | 12.7493 | 59.9935 | 13 | 99.6675 | 20.7245 | 59.9762 | 21
99.6649 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.64 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 99.6553 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 99.665 | 12.7222 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6381 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.642 | 12.7853 | 60.0223 | 13 | 99.6494 | 12.8228 | 60.0166 | 13 | 99.6688 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.6758 | 20.7245 | 59.9762 | 21
99.6732 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.6483 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 99.6636 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 99.6734 | 12.7222 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6464 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6503 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.6577 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.6772 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.6841 | 20.7245 | 59.9762 | 21
99.6816 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.6566 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 99.672 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 99.6817 | 12.7222 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6548 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6586 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.6661 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.6855 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.6926 | 20.7264 | 59.9762 | 21
99.6899 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.665 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 99.6803 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 99.6901 | 12.7169 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6631 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6669 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.6744 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.6938 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.7009 | 20.7264 | 59.9762 | 21
99.6982 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.6733 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 99.6887 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 99.6984 | 12.7169 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 99.6714 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 99.6753 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.6827 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7023 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.7092 | 20.7264 | 59.9762 | 21
99.7066 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.6816 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 99.697 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 99.7067 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.6797 | 12.8226 | 59.9993 | 13 | 99.6836 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.691 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7106 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.7175 | 20.7264 | 59.9762 | 21
99.7149 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.69 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 99.7053 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 99.7151 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.6881 | 12.8226 | 59.9993 | 13 | 99.6919 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.6993 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7189 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.7258 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7232 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.6983 | 20.6656 | 60.0396 | 21 | 99.7136 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 99.7234 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.6964 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 99.7002 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.7078 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7272 | 12.7468 | 59.9935 | 13 | 99.7341 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7316 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.7066 | 20.6656 | 60.0396 | 21 | 99.722 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 99.7318 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7047 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 99.7086 | 12.7853 | 60.0339 | 13 | 99.7161 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7355 | 12.7411 | 59.9935 | 13 | 99.7424 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7399 | 20.6023 | 59.9935 | 21 | 99.7149 | 20.7027 | 60.0396 | 21 | 99.7303 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7401 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7131 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 99.7169 | 12.7795 | 60.0339 | 13 | 99.7244 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7439 | 12.7411 | 59.9935 | 13 | 99.7507 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7482 | 20.5999 | 59.9935 | 21 | 99.7233 | 20.7027 | 60.0396 | 21 | 99.7386 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7484 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7214 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 99.7252 | 12.7795 | 60.0339 | 13 | 99.7327 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7522 | 12.7411 | 59.9935 | 13 | 99.7593 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7566 | 20.5999 | 59.9935 | 21 | 99.7316 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 99.7469 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7567 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7297 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 99.7335 | 12.778 | 60.0339 | 13 | 99.7411 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7606 | 12.7411 | 59.9935 | 13 | 99.7676 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7649 | 20.5948 | 59.9935 | 21 | 99.7399 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 99.7553 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7651 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.738 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 99.7418 | 12.778 | 60.0339 | 13 | 99.7494 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 99.7689 | 12.7411 | 59.9935 | 13 | 99.7759 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7732 | 20.5948 | 59.9935 | 21 | 99.7483 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 99.7636 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7734 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7465 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 99.7502 | 12.778 | 60.0339 | 13 | 99.7577 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.7772 | 12.7411 | 59.9935 | 13 | 99.7842 | 20.7382 | 59.9762 | 21
99.7816 | 20.589 | 59.9935 | 21 | 99.7566 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 99.772 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7817 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7548 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 99.7585 | 12.778 | 60.0339 | 13 | 99.766 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.7855 | 12.7358 | 59.9935 | 13 | 99.7925 | 20.7433 | 59.9762 | 21
99.7899 | 20.589 | 59.9935 | 21 | 99.7649 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 99.7803 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7901 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7631 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 99.7668 | 12.778 | 60.0339 | 13 | 99.7744 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.7938 | 12.7358 | 59.9935 | 13 | 99.8008 | 20.7433 | 59.9762 | 21
99.7982 | 20.589 | 59.9935 | 21 | 99.7732 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 99.7886 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.7984 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7714 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 99.7751 | 12.778 | 60.0339 | 13 | 99.7827 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.8022 | 12.7358 | 59.9935 | 13 | 99.8093 | 20.7472 | 59.9762 | 21
99.8066 | 20.589 | 59.9935 | 21 | 99.7816 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 99.7969 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.8068 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7798 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 99.7836 | 12.7719 | 60.0339 | 13 | 99.791 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.8105 | 12.7358 | 59.9935 | 13 | 99.8176 | 20.7472 | 59.9762 | 21
99.8149 | 20.589 | 59.9935 | 21 | 99.7899 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 99.8053 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.8151 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7881 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 99.7919 | 12.7719 | 60.0339 | 13 | 99.7993 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.8188 | 12.735 | 59.9935 | 13 | 99.8259 | 20.7289 | 59.9762 | 21
99.8232 | 20.589 | 59.9935 | 21 | 99.7982 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 99.8136 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.8234 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.7964 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 99.8002 | 12.7683 | 60.0339 | 13 | 99.8077 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.8273 | 12.735 | 59.9935 | 13 | 99.8342 | 20.7289 | 59.9762 | 21
99.8316 | 20.5852 | 59.9935 | 21 | 99.8065 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 99.822 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 99.8317 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8047 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 99.8085 | 12.7683 | 60.0339 | 13 | 99.816 | 12.8316 | 60.0166 | 13 | 99.8356 | 12.732 | 59.9935 | 13 | 99.8425 | 20.7289 | 59.9762 | 21
99.8399 | 20.5852 | 59.9935 | 21 | 99.8149 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 99.8303 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 99.8401 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8131 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 99.8169 | 12.7683 | 60.0339 | 13 | 99.8243 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8439 | 12.732 | 59.9935 | 13 | 99.8508 | 20.7289 | 59.9762 | 21
99.8482 | 20.5852 | 59.9935 | 21 | 99.8232 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 99.8386 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 99.8484 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8214 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 99.8252 | 12.7683 | 60.0339 | 13 | 99.8326 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8522 | 12.7319 | 59.9935 | 13 | 99.8591 | 20.7289 | 59.9762 | 21
99.8566 | 20.5852 | 59.9935 | 21 | 99.8315 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 99.8469 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 99.8568 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8297 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 99.8335 | 12.7683 | 60.0339 | 13 | 99.8411 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8606 | 12.7319 | 59.9935 | 13 | 99.8677 | 20.7289 | 59.9762 | 21
99.8649 | 20.5834 | 59.9935 | 21 | 99.8398 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 99.8553 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 99.8651 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8381 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 99.8418 | 12.7683 | 60.0339 | 13 | 99.8494 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8689 | 12.7576 | 59.9935 | 13 | 99.876 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.8732 | 20.5834 | 59.9935 | 21 | 99.8482 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 99.8636 | 12.7358 | 60.0166 | 13 | 99.8734 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8464 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 99.8501 | 12.7623 | 60.0339 | 13 | 99.8577 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8772 | 12.7576 | 59.9935 | 13 | 99.8843 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.8816 | 20.5834 | 59.9935 | 21 | 99.8565 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 99.8719 | 12.7358 | 60.0166 | 13 | 99.8818 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8547 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 99.8585 | 12.7623 | 60.0339 | 13 | 99.866 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8856 | 12.7576 | 59.9935 | 13 | 99.8926 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.8899 | 20.5834 | 59.9935 | 21 | 99.8648 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 99.8802 | 12.738 | 60.0166 | 13 | 99.8901 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.863 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 99.8668 | 12.7606 | 60.0339 | 13 | 99.8744 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.8939 | 12.7576 | 59.9935 | 13 | 99.9009 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.8982 | 20.5794 | 59.9935 | 21 | 99.8732 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 99.8886 | 12.738 | 60.0166 | 13 | 99.8984 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8715 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 99.8751 | 12.7606 | 60.0339 | 13 | 99.8827 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9022 | 12.7576 | 59.9935 | 13 | 99.9092 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.9066 | 20.5794 | 59.9935 | 21 | 99.8815 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.8969 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9067 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8798 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 99.8834 | 12.7606 | 60.0339 | 13 | 99.891 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9105 | 12.7576 | 59.9935 | 13 | 99.9175 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.9149 | 20.5784 | 59.9935 | 21 | 99.8898 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9053 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9151 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8881 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 99.8918 | 12.7606 | 60.0339 | 13 | 99.8993 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9188 | 12.7542 | 59.9935 | 13 | 99.926 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.9232 | 20.5784 | 59.9935 | 21 | 99.8982 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9136 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9234 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.8964 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 99.9001 | 12.7606 | 60.0339 | 13 | 99.9077 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9272 | 12.7542 | 59.9935 | 13 | 99.9343 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.9316 | 20.5784 | 59.9935 | 21 | 99.9065 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9219 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9318 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9048 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 99.9084 | 12.7606 | 60.0339 | 13 | 99.916 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9355 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9426 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.9399 | 20.5784 | 59.9935 | 21 | 99.9148 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9302 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9401 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9131 | 12.7998 | 59.9993 | 13 | 99.9167 | 12.7551 | 60.0339 | 13 | 99.9243 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.944 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9509 | 20.7296 | 59.9878 | 21
99.9482 | 20.5784 | 59.9935 | 21 | 99.9231 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9386 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9484 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9214 | 12.7998 | 59.9993 | 13 | 99.925 | 12.7551 | 60.0339 | 13 | 99.9326 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9523 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9592 | 20.7227 | 59.9878 | 21
99.9566 | 20.5784 | 59.9935 | 21 | 99.9315 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9469 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9568 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9297 | 12.7966 | 59.9993 | 13 | 99.9335 | 12.7514 | 60.0339 | 13 | 99.941 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9606 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9675 | 20.7227 | 59.9878 | 21
99.9649 | 20.5733 | 59.9935 | 21 | 99.9398 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 99.9553 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 99.9651 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9381 | 12.7966 | 59.9993 | 13 | 99.9418 | 12.7514 | 60.0339 | 13 | 99.9493 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9689 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9758 | 20.7206 | 59.9878 | 21
99.9733 | 20.5733 | 59.9935 | 21 | 99.9481 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 99.9636 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 99.9734 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9464 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 99.9501 | 12.7514 | 60.0339 | 13 | 99.9576 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9772 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9841 | 20.7206 | 59.9878 | 21
99.9816 | 20.5733 | 59.9935 | 21 | 99.9565 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 99.9719 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 99.9818 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9547 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 99.9584 | 12.7514 | 60.0339 | 13 | 99.9659 | 12.8296 | 60.0166 | 13 | 99.9856 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 99.9927 | 20.7206 | 59.9878 | 21
99.9899 | 20.5733 | 59.9935 | 21 | 99.9648 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 99.9802 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 99.9901 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9631 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 99.9668 | 12.7514 | 60.0339 | 13 | 99.9744 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 99.9939 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 100.001 | 20.7206 | 59.9878 | 21
99.9983 | 20.5655 | 59.9935 | 21 | 99.9731 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 99.9886 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 99.9984 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9714 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 99.9751 | 12.7514 | 60.0339 | 13 | 99.9827 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0022 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 100.0093 | 20.7206 | 59.9878 | 21
100.0066 | 20.5655 | 59.9935 | 21 | 99.9814 | 20.694 | 60.0396 | 21 | 99.9969 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 100.0068 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9797 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 99.9834 | 12.7502 | 60.0339 | 13 | 99.991 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0106 | 12.753 | 59.9935 | 13 | 100.0176 | 20.7206 | 59.9878 | 21
100.0149 | 20.5688 | 59.9935 | 21 | 99.9897 | 20.694 | 60.0396 | 21 | 100.0052 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 100.0151 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.988 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 99.9917 | 12.7502 | 60.0339 | 13 | 99.9993 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0189 | 12.7508 | 59.9935 | 13 | 100.0259 | 20.7143 | 59.9878 | 21
100.0233 | 20.5688 | 59.9935 | 21 | 99.9981 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 100.0135 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 100.0234 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 99.9965 | 12.734 | 59.9993 | 13 | 100.0001 | 12.7502 | 60.0339 | 13 | 100.0077 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0272 | 12.7508 | 59.9935 | 13 | 100.0342 | 20.7143 | 59.9878 | 21
100.0316 | 20.5671 | 59.9935 | 21 | 100.0064 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 100.0219 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 100.0317 | 12.7135 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0048 | 12.734 | 59.9993 | 13 | 100.0084 | 12.7502 | 60.0339 | 13 | 100.016 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0355 | 12.7508 | 59.9935 | 13 | 100.0427 | 20.7098 | 59.9878 | 21
100.0399 | 20.5671 | 59.9935 | 21 | 100.0147 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0302 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0401 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0131 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.0167 | 12.7472 | 60.0339 | 13 | 100.0243 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0439 | 12.7508 | 59.9935 | 13 | 100.051 | 20.7098 | 59.9878 | 21
100.0483 | 20.5799 | 59.9935 | 21 | 100.0231 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0386 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0485 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0214 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.025 | 12.7472 | 60.0339 | 13 | 100.0326 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0522 | 12.7498 | 59.9935 | 13 | 100.0593 | 20.7098 | 59.9878 | 21
100.0566 | 20.5799 | 59.9935 | 21 | 100.0314 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0469 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0568 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0298 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.0333 | 12.7472 | 60.0339 | 13 | 100.041 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0605 | 12.7498 | 59.9935 | 13 | 100.0676 | 20.7098 | 59.9878 | 21
100.0649 | 20.5761 | 59.9935 | 21 | 100.0397 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0552 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0651 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0381 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.0417 | 12.7472 | 60.0339 | 13 | 100.0493 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.069 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.0759 | 20.7098 | 59.9878 | 21
100.0733 | 20.5761 | 59.9935 | 21 | 100.0481 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0635 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0734 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0464 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.05 | 12.7407 | 60.0339 | 13 | 100.0576 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0773 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.0842 | 20.7098 | 59.9878 | 21
100.0816 | 20.5751 | 59.9935 | 21 | 100.0564 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0719 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0818 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0548 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.0583 | 12.7407 | 60.0339 | 13 | 100.0659 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 100.0856 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.0925 | 20.7058 | 59.9878 | 21
100.0899 | 20.5751 | 59.9935 | 21 | 100.0647 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0802 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0901 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0631 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.0667 | 12.7407 | 60.0339 | 13 | 100.0743 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.0939 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.1008 | 20.7058 | 59.9878 | 21
100.0983 | 20.5734 | 59.9935 | 21 | 100.073 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0886 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 100.0984 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0714 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 100.0751 | 12.7407 | 60.0339 | 13 | 100.0826 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1022 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.1094 | 20.7039 | 59.9878 | 21
100.1066 | 20.5734 | 59.9935 | 21 | 100.0814 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.0969 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 100.1068 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0797 | 12.7181 | 59.9993 | 13 | 100.0834 | 12.7407 | 60.0339 | 13 | 100.0909 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1106 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.1177 | 20.7039 | 59.9878 | 21
100.1149 | 20.5734 | 59.9935 | 21 | 100.0897 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 100.1052 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 100.1151 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0881 | 12.7181 | 59.9993 | 13 | 100.0917 | 12.7407 | 60.0339 | 13 | 100.0992 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1189 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.126 | 20.7039 | 59.9878 | 21
100.1233 | 20.5734 | 59.9935 | 21 | 100.098 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 100.1135 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 100.1234 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.0964 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.1 | 12.739 | 60.0339 | 13 | 100.1077 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1273 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.1343 | 20.7039 | 59.9878 | 21
100.1316 | 20.5713 | 59.9935 | 21 | 100.1064 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 100.1219 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 100.1318 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1047 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.1084 | 12.739 | 60.0339 | 13 | 100.116 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1356 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.1426 | 20.7039 | 59.9878 | 21
100.1399 | 20.5713 | 59.9935 | 21 | 100.1147 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 100.1302 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 100.1401 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.113 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.1167 | 12.7318 | 60.0339 | 13 | 100.1243 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1439 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 100.1509 | 20.7039 | 59.9878 | 21
100.1483 | 20.5713 | 59.9935 | 21 | 100.123 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 100.1385 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 100.1484 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1215 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.125 | 12.7318 | 60.0339 | 13 | 100.1326 | 12.8271 | 60.0166 | 13 | 100.1522 | 12.7826 | 59.9935 | 13 | 100.1594 | 20.6998 | 59.9878 | 21
100.1566 | 20.5713 | 59.9935 | 21 | 100.1313 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1469 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.1568 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1298 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.1333 | 12.7318 | 60.0339 | 13 | 100.141 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.1605 | 12.7826 | 59.9935 | 13 | 100.1677 | 20.6998 | 59.9878 | 21
100.1649 | 20.5634 | 59.9935 | 21 | 100.1396 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1552 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.1651 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1381 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.1416 | 12.7318 | 60.0339 | 13 | 100.1493 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.1689 | 12.7826 | 59.9935 | 13 | 100.176 | 20.6998 | 59.9878 | 21
100.1733 | 20.5634 | 59.9935 | 21 | 100.148 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1635 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.1735 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1464 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.15 | 12.7318 | 60.0281 | 13 | 100.1576 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.1772 | 12.7826 | 59.9935 | 13 | 100.1843 | 20.6998 | 59.9878 | 21
100.1816 | 20.5749 | 59.9935 | 21 | 100.1563 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1719 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.1818 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1548 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 100.1583 | 12.7318 | 60.0281 | 13 | 100.1659 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.1855 | 12.7797 | 59.9935 | 13 | 100.1926 | 20.6954 | 59.9878 | 21
100.1899 | 20.5749 | 59.9935 | 21 | 100.1646 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1802 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.1901 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1631 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 100.1666 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.1743 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.194 | 12.7797 | 59.9935 | 13 | 100.2009 | 20.6954 | 59.9878 | 21
100.1983 | 20.5712 | 59.9935 | 21 | 100.173 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1885 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.1984 | 12.7127 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1714 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 100.1749 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.1826 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2023 | 12.7797 | 59.9935 | 13 | 100.2092 | 20.6954 | 59.9878 | 21
100.2066 | 20.5712 | 59.9935 | 21 | 100.1813 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.1968 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.2068 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1798 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 100.1833 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.1909 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2106 | 12.7797 | 59.9935 | 13 | 100.2175 | 20.6954 | 59.9878 | 21
100.2149 | 20.5712 | 59.9935 | 21 | 100.1896 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 100.2052 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 100.2151 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1881 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 100.1917 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.1992 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2189 | 12.7797 | 59.9935 | 13 | 100.2261 | 20.6869 | 59.9878 | 21
100.2233 | 20.5712 | 59.9935 | 21 | 100.198 | 20.6927 | 60.0396 | 21 | 100.2135 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 100.2234 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.1964 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 100.2 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.2076 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2273 | 12.7797 | 59.9935 | 13 | 100.2344 | 20.6869 | 59.9878 | 21
100.2316 | 20.5695 | 59.9935 | 21 | 100.2063 | 20.6927 | 60.0396 | 21 | 100.2219 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 100.2318 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2047 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 100.2083 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.2159 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2356 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.2427 | 20.6869 | 59.9878 | 21
100.24 | 20.5695 | 59.9935 | 21 | 100.2146 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2302 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 100.2401 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2131 | 12.7296 | 59.9993 | 13 | 100.2167 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.2242 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2439 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.251 | 20.6869 | 59.9878 | 21
100.2483 | 20.564 | 59.9935 | 21 | 100.2229 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2385 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 100.2485 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2214 | 12.7296 | 59.9993 | 13 | 100.225 | 12.7285 | 60.0281 | 13 | 100.2325 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2523 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.2593 | 20.6848 | 59.9878 | 21
100.2566 | 20.564 | 59.9935 | 21 | 100.2313 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2468 | 12.7576 | 60.0166 | 13 | 100.2568 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2297 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 100.2333 | 12.7576 | 60.0281 | 13 | 100.2408 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2606 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.2676 | 20.6848 | 59.9878 | 21
100.2649 | 20.5605 | 59.9935 | 21 | 100.2396 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2552 | 12.7576 | 60.0166 | 13 | 100.2651 | 12.7071 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.238 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 100.2416 | 12.7576 | 60.0281 | 13 | 100.2493 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2689 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.2761 | 20.6848 | 59.9878 | 21
100.2733 | 20.5605 | 59.9935 | 21 | 100.2479 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2635 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 100.2734 | 12.7072 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2465 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 100.2499 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.2576 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2772 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.2844 | 20.6848 | 59.9878 | 21
100.2816 | 20.5605 | 59.9935 | 21 | 100.2563 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2719 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 100.2818 | 12.7072 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2548 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 100.2583 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.2659 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2856 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.2927 | 20.6776 | 59.9878 | 21
100.29 | 20.5605 | 59.9935 | 21 | 100.2646 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2802 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 100.2901 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2631 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 100.2666 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.2743 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.2939 | 12.7781 | 59.9935 | 13 | 100.301 | 20.6776 | 59.9878 | 21
100.2983 | 20.5558 | 59.9935 | 21 | 100.2729 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 100.2885 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 100.2985 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2714 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 100.2749 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.2826 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3022 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 100.3093 | 20.6852 | 59.9878 | 21
100.3066 | 20.5558 | 59.9935 | 21 | 100.2812 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 100.2968 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 100.3068 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2798 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 100.2832 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.2909 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3107 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 100.3176 | 20.6852 | 59.9878 | 21
100.3149 | 20.5554 | 59.9935 | 21 | 100.2896 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 100.3052 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 100.3151 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2881 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 100.2916 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.2992 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.319 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 100.3259 | 20.6852 | 59.9878 | 21
100.3233 | 20.5554 | 59.9935 | 21 | 100.2979 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 100.3135 | 12.7636 | 60.0166 | 13 | 100.3235 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.2964 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 100.2999 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3075 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3273 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 100.3342 | 20.6852 | 59.9878 | 21
100.3316 | 20.5537 | 59.9935 | 21 | 100.3062 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 100.3218 | 12.7636 | 60.0166 | 13 | 100.3318 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3048 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 100.3082 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3159 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3356 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 100.3428 | 20.6809 | 59.9878 | 21
100.34 | 20.5537 | 59.9935 | 21 | 100.3145 | 20.6901 | 60.0396 | 21 | 100.3301 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 100.3401 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3131 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 100.3165 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3242 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3439 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 100.3511 | 20.6809 | 59.9878 | 21
100.3483 | 20.5537 | 59.9935 | 21 | 100.3229 | 20.6901 | 60.0396 | 21 | 100.3385 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 100.3484 | 12.7032 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3214 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 100.325 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3325 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3523 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.3594 | 20.6875 | 59.9878 | 21
100.3566 | 20.5537 | 59.9935 | 21 | 100.3312 | 20.688 | 60.0396 | 21 | 100.3468 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 100.3568 | 12.6987 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3297 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 100.3333 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3409 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3606 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.3677 | 20.6875 | 59.9878 | 21
100.365 | 20.552 | 59.9935 | 21 | 100.3395 | 20.688 | 60.0396 | 21 | 100.3552 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 100.3651 | 12.6987 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3381 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 100.3416 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3492 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.369 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.376 | 20.6875 | 59.9878 | 21
100.3733 | 20.552 | 59.9935 | 21 | 100.3479 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.3635 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 100.3735 | 12.6987 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3464 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 100.3499 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3575 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3773 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.3843 | 20.6875 | 59.9878 | 21
100.3816 | 20.5486 | 59.9935 | 21 | 100.3562 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.3718 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 100.3818 | 12.6987 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3547 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 100.3583 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3658 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3856 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.3926 | 20.685 | 59.9878 | 21
100.39 | 20.5486 | 59.9935 | 21 | 100.3645 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.3801 | 12.7615 | 60.0166 | 13 | 100.3901 | 12.6987 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.363 | 12.7171 | 59.9993 | 13 | 100.3666 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3741 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.3939 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.4011 | 20.685 | 59.9878 | 21
100.3983 | 20.5486 | 59.9935 | 21 | 100.3728 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.3884 | 12.7615 | 60.0166 | 13 | 100.3985 | 12.6987 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3715 | 12.7171 | 59.9993 | 13 | 100.3749 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3826 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4022 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.4094 | 20.6825 | 59.9878 | 21
100.4066 | 20.5486 | 59.9935 | 21 | 100.3812 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.3968 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 100.4068 | 12.6966 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3798 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 100.3832 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3909 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4106 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.4177 | 20.6825 | 59.9878 | 21
100.415 | 20.5379 | 59.9935 | 21 | 100.3895 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4051 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 100.4152 | 12.6966 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3881 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 100.3915 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.3992 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4189 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.426 | 20.6788 | 59.9878 | 21
100.4233 | 20.5379 | 59.9935 | 21 | 100.3978 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4135 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 100.4235 | 12.6966 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.3964 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 100.3999 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4076 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4272 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.4343 | 20.6788 | 59.9878 | 21
100.4316 | 20.5372 | 59.9935 | 21 | 100.4062 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4218 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 100.4318 | 12.6966 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4048 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 100.4082 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4159 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4357 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.4426 | 20.6788 | 59.9878 | 21
100.44 | 20.5372 | 59.9935 | 21 | 100.4145 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4301 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.4401 | 12.6966 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4131 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 100.4165 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4242 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.444 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 100.4509 | 20.6788 | 59.9878 | 21
100.4483 | 20.5372 | 59.9935 | 21 | 100.4228 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4384 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.4485 | 12.6966 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4214 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 100.4248 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4325 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4523 | 12.7705 | 59.9935 | 13 | 100.4592 | 20.6788 | 59.9878 | 21
100.4566 | 20.5372 | 59.9935 | 21 | 100.4311 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4468 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 100.4568 | 12.6958 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4298 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 100.4332 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4408 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4606 | 12.7705 | 59.9935 | 13 | 100.4678 | 20.6788 | 59.9878 | 21
100.465 | 20.5681 | 59.9935 | 21 | 100.4395 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4551 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 100.4651 | 12.6958 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4381 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 100.4415 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4492 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.469 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.4761 | 20.6763 | 59.9878 | 21
100.4733 | 20.5681 | 59.9935 | 21 | 100.4478 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4634 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 100.4734 | 12.6958 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4464 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 100.4498 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4575 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4773 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.4844 | 20.6763 | 59.9878 | 21
100.4816 | 20.5642 | 59.9935 | 21 | 100.4561 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 100.4717 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 100.4818 | 12.6958 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4547 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 100.4581 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4658 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.4856 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.4927 | 20.6769 | 59.9878 | 21
100.49 | 20.5642 | 59.9935 | 21 | 100.4644 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.4801 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 100.4902 | 12.6933 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4631 | 12.7235 | 59.9993 | 13 | 100.4666 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4742 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.494 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.501 | 20.6769 | 59.9878 | 21
100.4983 | 20.5594 | 59.9935 | 21 | 100.4728 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.4884 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 100.4985 | 12.6933 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4714 | 12.7235 | 59.9993 | 13 | 100.4749 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4825 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5023 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.5093 | 20.6769 | 59.9878 | 21
100.5066 | 20.5594 | 59.9935 | 21 | 100.4811 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.4968 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 100.5068 | 12.6933 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4797 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 100.4832 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4908 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5106 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.5178 | 20.6769 | 59.9878 | 21
100.515 | 20.5594 | 59.9935 | 21 | 100.4894 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5051 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 100.5151 | 12.6933 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.488 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 100.4915 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.4991 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5189 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.5261 | 20.673 | 59.9878 | 21
100.5233 | 20.5594 | 59.9935 | 21 | 100.4978 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5134 | 12.7737 | 60.0166 | 13 | 100.5235 | 12.6917 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.4965 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 100.4999 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5074 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5272 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.5344 | 20.673 | 59.9878 | 21
100.5316 | 20.5749 | 59.9935 | 21 | 100.5061 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5217 | 12.7737 | 60.0166 | 13 | 100.5318 | 12.6917 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5048 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 100.5082 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5159 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5356 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.5427 | 20.6692 | 59.9878 | 21
100.54 | 20.5749 | 59.9935 | 21 | 100.5144 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5301 | 12.7639 | 60.0166 | 13 | 100.5402 | 12.7293 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5131 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 100.5165 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5242 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5439 | 12.7683 | 59.9935 | 13 | 100.551 | 20.6692 | 59.9878 | 21
100.5483 | 20.5652 | 59.9935 | 21 | 100.5227 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5384 | 12.7639 | 60.0166 | 13 | 100.5485 | 12.7293 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5214 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 100.5248 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5325 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5524 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.5593 | 20.6651 | 59.9878 | 21
100.5566 | 20.5652 | 59.9935 | 21 | 100.5311 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5468 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.5568 | 12.7293 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5298 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5331 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5409 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5607 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.5676 | 20.6651 | 59.9878 | 21
100.565 | 20.5604 | 59.9935 | 21 | 100.5394 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5551 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.5652 | 12.7293 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5381 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5415 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5492 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.569 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.5759 | 20.6651 | 59.9878 | 21
100.5733 | 20.5604 | 59.9935 | 21 | 100.5477 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5634 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.5735 | 12.7293 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5464 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5498 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5575 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5773 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.5845 | 20.6651 | 59.9878 | 21
100.5817 | 20.5604 | 59.9935 | 21 | 100.5561 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5717 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.5818 | 12.7293 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5548 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5581 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5658 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.5856 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.5928 | 20.6612 | 59.9878 | 21
100.59 | 20.5604 | 59.9935 | 21 | 100.5644 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5801 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.5901 | 12.7255 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5631 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5664 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5741 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.594 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.6011 | 20.6612 | 59.9878 | 21
100.5983 | 20.5593 | 59.9935 | 21 | 100.5727 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5884 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 100.5985 | 12.7255 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5714 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5748 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5825 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6023 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.6094 | 20.6595 | 59.9878 | 21
100.6067 | 20.5593 | 59.9935 | 21 | 100.581 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.5967 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 100.6068 | 12.7217 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5797 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5831 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5908 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6106 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.6177 | 20.6595 | 59.9878 | 21
100.615 | 20.5554 | 59.9935 | 21 | 100.5894 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.605 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 100.6152 | 12.7217 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5881 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 100.5914 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.5991 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.619 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.626 | 20.6595 | 59.9878 | 21
100.6233 | 20.5554 | 59.9935 | 21 | 100.5977 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.6134 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 100.6235 | 12.7205 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.5964 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 100.5997 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.6075 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6273 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.6345 | 20.6595 | 59.9878 | 21
100.6317 | 20.5695 | 59.9935 | 21 | 100.606 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 100.6217 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 100.6318 | 12.7205 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6047 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 100.6082 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.6158 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6356 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.6428 | 20.6538 | 59.9878 | 21
100.64 | 20.5695 | 59.9935 | 21 | 100.6143 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 100.6301 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 100.6401 | 12.7205 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.613 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 100.6165 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.6241 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6439 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 100.6511 | 20.6538 | 59.9878 | 21
100.6483 | 20.5652 | 59.9935 | 21 | 100.6227 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 100.6384 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 100.6485 | 12.7205 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6215 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 100.6248 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.6324 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6523 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 100.6594 | 20.6538 | 59.9878 | 21
100.6567 | 20.5652 | 59.9935 | 21 | 100.631 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 100.6467 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 100.6569 | 12.7716 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6298 | 12.7386 | 59.9993 | 13 | 100.6331 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.6407 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6606 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 100.6677 | 20.6538 | 59.9878 | 21
100.665 | 20.5621 | 59.9935 | 21 | 100.6393 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 100.655 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 100.6652 | 12.7716 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6381 | 12.7386 | 59.9993 | 13 | 100.6414 | 12.7857 | 60.0281 | 13 | 100.6492 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6689 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 100.676 | 20.6523 | 59.9878 | 21
100.6733 | 20.5621 | 59.9935 | 21 | 100.6476 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.6634 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 100.6735 | 12.7681 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6464 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 100.6498 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.6575 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6774 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 100.6843 | 20.6523 | 59.9878 | 21
100.6817 | 20.5613 | 59.9935 | 21 | 100.656 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.6717 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 100.6818 | 12.7681 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6548 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 100.6581 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.6658 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.6857 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 100.6926 | 20.6523 | 59.9878 | 21
100.69 | 20.5613 | 59.9935 | 21 | 100.6643 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.6801 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 100.6902 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6631 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 100.6664 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.6742 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.694 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 100.7012 | 20.6523 | 59.9878 | 21
100.6983 | 20.5613 | 59.9935 | 21 | 100.6726 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.6884 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 100.6985 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6714 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 100.6747 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.6825 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7023 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7095 | 20.6474 | 59.9878 | 21
100.7067 | 20.5613 | 59.9935 | 21 | 100.681 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.6967 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 100.7068 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6798 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 100.6831 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.6908 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7106 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7178 | 20.6474 | 59.9878 | 21
100.715 | 20.5568 | 59.9935 | 21 | 100.6893 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.705 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 100.7151 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6881 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 100.6914 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.6991 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.719 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7261 | 20.6474 | 59.9878 | 21
100.7233 | 20.5568 | 59.9935 | 21 | 100.6976 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.7134 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 100.7235 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.6964 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 100.6997 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7074 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7273 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7344 | 20.6474 | 59.9878 | 21
100.7317 | 20.5568 | 59.9935 | 21 | 100.706 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.7217 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 100.7318 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7047 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 100.708 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7158 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7357 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7427 | 20.6448 | 59.9878 | 21
100.74 | 20.5568 | 59.9935 | 21 | 100.7143 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.73 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 100.7402 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7131 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 100.7164 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7241 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.744 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7512 | 20.6448 | 59.9878 | 21
100.7483 | 20.5536 | 59.9935 | 21 | 100.7226 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.7383 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 100.7485 | 12.7624 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7214 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 100.7247 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7324 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7523 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7595 | 20.6449 | 59.9878 | 21
100.7567 | 20.5536 | 59.9935 | 21 | 100.7309 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.7467 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 100.7568 | 12.7543 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7297 | 12.7316 | 59.9993 | 13 | 100.733 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7407 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7606 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7678 | 20.6449 | 59.9878 | 21
100.765 | 20.5491 | 59.9935 | 21 | 100.7393 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 100.755 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 100.7652 | 12.7543 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.738 | 12.7316 | 59.9993 | 13 | 100.7413 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7491 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7689 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7761 | 20.6434 | 59.9878 | 21
100.7733 | 20.5491 | 59.9935 | 21 | 100.7476 | 20.6766 | 60.0396 | 21 | 100.7634 | 12.7825 | 60.0166 | 13 | 100.7735 | 12.7543 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7465 | 12.7282 | 59.9993 | 13 | 100.7496 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7574 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7773 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 100.7844 | 20.6434 | 59.9878 | 21
100.7817 | 20.5491 | 59.9935 | 21 | 100.7559 | 20.6766 | 60.0396 | 21 | 100.7717 | 12.7825 | 60.0166 | 13 | 100.7819 | 12.7543 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7548 | 12.7282 | 59.9993 | 13 | 100.7581 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7657 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7856 | 12.7565 | 59.9935 | 13 | 100.7927 | 20.6418 | 59.9878 | 21
100.79 | 20.5491 | 59.9935 | 21 | 100.7643 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.78 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 100.7902 | 12.8045 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7631 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 100.7664 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.774 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.7939 | 12.7565 | 59.9935 | 13 | 100.801 | 20.6418 | 59.9878 | 21
100.7983 | 20.5491 | 59.9935 | 21 | 100.7726 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.7883 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 100.7985 | 12.8045 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7715 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 100.7747 | 12.7857 | 60.0339 | 13 | 100.7825 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8024 | 12.7565 | 59.9935 | 13 | 100.8093 | 20.6381 | 59.9878 | 21
100.8067 | 20.5491 | 59.9935 | 21 | 100.7809 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.7967 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 100.8068 | 12.8045 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7798 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 100.783 | 12.7827 | 60.0339 | 13 | 100.7908 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8107 | 12.7565 | 59.9935 | 13 | 100.8179 | 20.6381 | 59.9878 | 21
100.815 | 20.5371 | 59.9935 | 21 | 100.7892 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.805 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 100.8152 | 12.8045 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7881 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 100.7914 | 12.7827 | 60.0339 | 13 | 100.7991 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.819 | 12.7565 | 59.9935 | 13 | 100.8262 | 20.6381 | 59.9878 | 21
100.8233 | 20.5371 | 59.9935 | 21 | 100.7975 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.8134 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 100.8235 | 12.7996 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.7964 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 100.7997 | 12.7814 | 60.0339 | 13 | 100.8074 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8273 | 12.7565 | 59.9935 | 13 | 100.8345 | 20.6381 | 59.9878 | 21
100.8317 | 20.5371 | 59.9935 | 21 | 100.8059 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.8217 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 100.8318 | 12.7996 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.8048 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 100.808 | 12.7814 | 60.0339 | 13 | 100.8158 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8357 | 12.7515 | 59.9935 | 13 | 100.8428 | 20.6713 | 59.9878 | 21
100.84 | 20.5371 | 59.9935 | 21 | 100.8142 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.83 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 100.8402 | 12.7957 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.8131 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8163 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8241 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.844 | 12.7515 | 59.9935 | 13 | 100.8511 | 20.6713 | 59.9878 | 21
100.8484 | 20.5703 | 59.9935 | 21 | 100.8225 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 100.8383 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 100.8485 | 12.7957 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.8214 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8247 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8324 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8523 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.8594 | 20.6713 | 59.9878 | 21
100.8567 | 20.5703 | 59.9935 | 21 | 100.8309 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.8467 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 100.8569 | 12.7957 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.8297 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.833 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8407 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8607 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.8677 | 20.6713 | 59.9878 | 21
100.865 | 20.5609 | 59.9935 | 21 | 100.8392 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.855 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 100.8652 | 12.7957 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 100.8381 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8413 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8491 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.869 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.8762 | 20.6673 | 59.9878 | 21
100.8733 | 20.5609 | 59.9935 | 21 | 100.8475 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.8633 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.8735 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.8464 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8496 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8574 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8773 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.8845 | 20.6673 | 59.9878 | 21
100.8817 | 20.5609 | 59.9935 | 21 | 100.8559 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.8716 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.8818 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.8547 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8579 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8657 | 12.8258 | 60.0166 | 13 | 100.8856 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.8928 | 20.6656 | 59.9878 | 21
100.89 | 20.5609 | 59.9935 | 21 | 100.8642 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.88 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.8902 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.863 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8663 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.874 | 12.8272 | 60.0166 | 13 | 100.894 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.9011 | 20.6656 | 59.9878 | 21
100.8984 | 20.5609 | 59.9935 | 21 | 100.8725 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.8883 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.8985 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.8715 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 100.8746 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8824 | 12.8272 | 60.0166 | 13 | 100.9023 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.9094 | 20.6619 | 59.9878 | 21
100.9067 | 20.5609 | 59.9935 | 21 | 100.8808 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.8967 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.9069 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.8798 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.8829 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.8907 | 12.8272 | 60.0166 | 13 | 100.9106 | 12.7486 | 59.9935 | 13 | 100.9177 | 20.6619 | 59.9878 | 21
100.915 | 20.5585 | 59.9935 | 21 | 100.8892 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.905 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.9152 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.8881 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.8912 | 12.7796 | 60.0339 | 13 | 100.899 | 12.8272 | 60.0166 | 13 | 100.9191 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.926 | 20.6786 | 59.9878 | 21
100.9233 | 20.5585 | 59.9935 | 21 | 100.8975 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.9133 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.9235 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.8965 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.8997 | 12.7786 | 60.0339 | 13 | 100.9073 | 12.8272 | 60.0166 | 13 | 100.9274 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9343 | 20.6786 | 59.9878 | 21
100.9317 | 20.5553 | 59.9935 | 21 | 100.9058 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 100.9216 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 100.9319 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9048 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.908 | 12.7786 | 60.0339 | 13 | 100.9158 | 12.8272 | 60.0166 | 13 | 100.9357 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9429 | 20.6786 | 59.9878 | 21
100.94 | 20.5553 | 59.9935 | 21 | 100.9142 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 100.93 | 12.7962 | 60.0166 | 13 | 100.9402 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9131 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.9163 | 12.7786 | 60.0339 | 13 | 100.9241 | 12.8309 | 60.0166 | 13 | 100.944 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9512 | 20.6786 | 59.9878 | 21
100.9484 | 20.5553 | 59.9935 | 21 | 100.9225 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 100.9383 | 12.7962 | 60.0166 | 13 | 100.9485 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9214 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.9246 | 12.7786 | 60.0339 | 13 | 100.9324 | 12.8309 | 60.0166 | 13 | 100.9523 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9595 | 20.6786 | 59.9878 | 21
100.9567 | 20.5553 | 59.9935 | 21 | 100.9308 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 100.9467 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 100.9568 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9298 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.9329 | 12.777 | 60.0339 | 13 | 100.9407 | 12.8309 | 60.0166 | 13 | 100.9607 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9678 | 20.6786 | 59.9878 | 21
100.965 | 20.5517 | 59.9935 | 21 | 100.9391 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 100.955 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 100.9652 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9381 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 100.9413 | 12.777 | 60.0339 | 13 | 100.9491 | 12.8309 | 60.0166 | 13 | 100.969 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9761 | 20.6703 | 59.9878 | 21
100.9734 | 20.5517 | 59.9935 | 21 | 100.9474 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 100.9633 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 100.9736 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9464 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 100.9496 | 12.777 | 60.0339 | 13 | 100.9574 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 100.9774 | 12.7456 | 59.9935 | 13 | 100.9844 | 20.6703 | 59.9878 | 21
100.9817 | 20.6006 | 59.9935 | 21 | 100.9558 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 100.9716 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 100.9819 | 12.7901 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9547 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 100.9579 | 12.777 | 60.0339 | 13 | 100.9657 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 100.9857 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 100.9929 | 20.67 | 59.9878 | 21
100.99 | 20.6006 | 59.9935 | 21 | 100.9641 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 100.98 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 100.9902 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9631 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 100.9662 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 100.974 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 100.994 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.0012 | 20.67 | 59.9878 | 21
100.9984 | 20.598 | 59.9878 | 21 | 100.9724 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 100.9883 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 100.9985 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9714 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 100.9746 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 100.9824 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0023 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.0095 | 20.67 | 59.9878 | 21
101.0067 | 20.598 | 59.9878 | 21 | 100.9808 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 100.9966 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 101.0069 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9797 | 12.7119 | 59.9993 | 13 | 100.9829 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 100.9907 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0106 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.0178 | 20.67 | 59.9878 | 21
101.015 | 20.6468 | 59.9878 | 21 | 100.9891 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0049 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 101.0152 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.988 | 12.7119 | 59.9993 | 13 | 100.9912 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 100.999 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.019 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.0261 | 20.67 | 59.9878 | 21
101.0234 | 20.6468 | 59.9878 | 21 | 100.9974 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0133 | 12.8069 | 60.0166 | 13 | 101.0236 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 100.9965 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 100.9995 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 101.0073 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0273 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.0344 | 20.67 | 59.9878 | 21
101.0317 | 20.6419 | 59.9878 | 21 | 101.0058 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0216 | 12.8069 | 60.0166 | 13 | 101.0319 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0048 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0079 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 101.0157 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0356 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.0427 | 20.691 | 59.9878 | 21
101.04 | 20.6419 | 59.9878 | 21 | 101.0141 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.03 | 12.7823 | 60.0166 | 13 | 101.0402 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0131 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0162 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 101.024 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0441 | 12.7399 | 59.9935 | 13 | 101.051 | 20.691 | 59.9878 | 21
101.0484 | 20.6419 | 59.9878 | 21 | 101.0224 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0383 | 12.7823 | 60.0166 | 13 | 101.0486 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0215 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0245 | 12.7734 | 60.0339 | 13 | 101.0323 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0524 | 12.7383 | 59.9935 | 13 | 101.0596 | 20.691 | 59.9878 | 21
101.0567 | 20.6419 | 59.9878 | 21 | 101.0307 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0466 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.0569 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0298 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0328 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 101.0406 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0607 | 12.7383 | 59.9935 | 13 | 101.0679 | 20.691 | 59.9878 | 21
101.065 | 20.6418 | 59.9878 | 21 | 101.0391 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0549 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.0652 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0381 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0411 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 101.0491 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.069 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.0762 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.0734 | 20.6418 | 59.9878 | 21 | 101.0474 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0633 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.0735 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0464 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0496 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 101.0574 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0774 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.0845 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.0817 | 20.6418 | 59.9878 | 21 | 101.0557 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0716 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.0819 | 12.7867 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0548 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0579 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 101.0657 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.0857 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.0928 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.09 | 20.6418 | 59.9878 | 21 | 101.0641 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.08 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.0902 | 12.7855 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0631 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0662 | 12.7671 | 60.0339 | 13 | 101.074 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.094 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.1011 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.0984 | 20.6418 | 59.9878 | 21 | 101.0724 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0883 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.0986 | 12.7855 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0714 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 101.0745 | 12.7671 | 60.0339 | 13 | 101.0824 | 12.8346 | 60.0166 | 13 | 101.1024 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.1096 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1067 | 20.6418 | 59.9878 | 21 | 101.0807 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.0966 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1069 | 12.7855 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0797 | 12.708 | 59.9993 | 13 | 101.0829 | 12.7671 | 60.0339 | 13 | 101.0907 | 12.8385 | 60.0166 | 13 | 101.1107 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.1179 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1151 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.089 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.1049 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1152 | 12.7855 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0881 | 12.708 | 59.9993 | 13 | 101.0912 | 12.7671 | 60.0339 | 13 | 101.099 | 12.8385 | 60.0166 | 13 | 101.119 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.1262 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1234 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.0974 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.1132 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1236 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.0964 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 101.0995 | 12.7655 | 60.0339 | 13 | 101.1073 | 12.8385 | 60.0166 | 13 | 101.1273 | 12.7384 | 59.9935 | 13 | 101.1345 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1317 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1057 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.1216 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1319 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1047 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 101.1078 | 12.7655 | 60.0339 | 13 | 101.1157 | 12.8385 | 60.0166 | 13 | 101.1356 | 12.7355 | 59.9935 | 13 | 101.1428 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1401 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.114 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.1299 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1403 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.113 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 101.1162 | 12.7898 | 60.0339 | 13 | 101.124 | 12.8385 | 60.0166 | 13 | 101.144 | 12.7355 | 59.9935 | 13 | 101.1511 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1484 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1223 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 101.1382 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1486 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1215 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 101.1245 | 12.7898 | 60.0339 | 13 | 101.1323 | 12.8385 | 60.0166 | 13 | 101.1523 | 12.7355 | 59.9935 | 13 | 101.1594 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1567 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1307 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1465 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1569 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1298 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1328 | 12.7898 | 60.0339 | 13 | 101.1406 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 101.1608 | 12.7355 | 59.9935 | 13 | 101.1677 | 20.6836 | 59.9878 | 21
101.1651 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.139 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1549 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1652 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1381 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1411 | 12.7898 | 60.0339 | 13 | 101.149 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 101.1691 | 12.7322 | 59.9935 | 13 | 101.1763 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.1734 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1473 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1632 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1736 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1465 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1494 | 12.7898 | 60.0339 | 13 | 101.1573 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 101.1774 | 12.7322 | 59.9935 | 13 | 101.1846 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.1817 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1557 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1716 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1819 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1548 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1578 | 12.7898 | 60.0339 | 13 | 101.1656 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 101.1857 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.1929 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.1901 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.164 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1799 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1902 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1631 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1661 | 12.7887 | 60.0339 | 13 | 101.174 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.194 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2012 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.1984 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1723 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1882 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.1986 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1714 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1744 | 12.7887 | 60.0339 | 13 | 101.1823 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.2024 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2095 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2067 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1806 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.1965 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.2069 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1798 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1827 | 12.7887 | 60.0339 | 13 | 101.1907 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.2107 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2178 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2151 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.189 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.2049 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.2153 | 12.7818 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1881 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 101.1912 | 12.7887 | 60.0339 | 13 | 101.199 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.219 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2263 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2234 | 20.643 | 59.9878 | 21 | 101.1973 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.2132 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.2236 | 12.7797 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.1964 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 101.1995 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2073 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.2274 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2346 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2317 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2056 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 101.2216 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 101.2319 | 12.7797 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2047 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 101.2078 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2157 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.2357 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2429 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2401 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.214 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2299 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2403 | 12.7797 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2131 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 101.2161 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.224 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.244 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2512 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2484 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2223 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2382 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2486 | 12.7797 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2214 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 101.2244 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2323 | 12.8454 | 60.0166 | 13 | 101.2523 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2595 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2568 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2306 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2465 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.257 | 12.7772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2297 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 101.2328 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2406 | 12.8466 | 60.0166 | 13 | 101.2607 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2678 | 20.6765 | 59.9878 | 21
101.2651 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2389 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2549 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2653 | 12.7772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.238 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 101.2411 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2489 | 12.8466 | 60.0166 | 13 | 101.269 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2761 | 20.6716 | 59.9878 | 21
101.2734 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2473 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2632 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2736 | 12.7772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2465 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 101.2494 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2573 | 12.8466 | 60.0166 | 13 | 101.2773 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.2844 | 20.6716 | 59.9878 | 21
101.2818 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2556 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2715 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2819 | 12.7772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2548 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 101.2577 | 12.786 | 60.0339 | 13 | 101.2656 | 12.8466 | 60.0166 | 13 | 101.2858 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.293 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.2901 | 20.6402 | 59.9878 | 21 | 101.2639 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2798 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2903 | 12.7772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2631 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 101.2661 | 12.7806 | 60.0339 | 13 | 101.2739 | 12.8466 | 60.0166 | 13 | 101.2941 | 12.73 | 59.9935 | 13 | 101.3013 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.2984 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.2722 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2882 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.2986 | 12.7772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2715 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 101.2744 | 12.7806 | 60.0339 | 13 | 101.2823 | 12.8466 | 60.0166 | 13 | 101.3024 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3096 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.3068 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.2806 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.2965 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3069 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2798 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 101.2827 | 12.7806 | 60.0339 | 13 | 101.2906 | 12.8462 | 60.0166 | 13 | 101.3107 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3179 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.3151 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.2889 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3049 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3153 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2881 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 101.291 | 12.7806 | 60.0339 | 13 | 101.299 | 12.8462 | 60.0166 | 13 | 101.319 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3262 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.3234 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.2972 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3132 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3236 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.2964 | 12.7207 | 59.9993 | 13 | 101.2994 | 12.7806 | 60.0339 | 13 | 101.3073 | 12.8462 | 60.0166 | 13 | 101.3274 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3345 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.3318 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.3056 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3215 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.332 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3048 | 12.7207 | 59.9993 | 13 | 101.3077 | 12.7806 | 60.0339 | 13 | 101.3156 | 12.8462 | 60.0166 | 13 | 101.3357 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3428 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.3401 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.3139 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3298 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3403 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3131 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 101.316 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.324 | 12.8462 | 60.0166 | 13 | 101.3441 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3513 | 20.668 | 59.9878 | 21
101.3484 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.3222 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3382 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3486 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3214 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 101.3243 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.3323 | 12.8462 | 60.0166 | 13 | 101.3524 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3596 | 20.6637 | 59.9878 | 21
101.3568 | 20.6374 | 59.9878 | 21 | 101.3305 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3465 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3569 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3297 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 101.3326 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.3406 | 12.8499 | 60.0166 | 13 | 101.3607 | 12.8062 | 59.9935 | 13 | 101.3679 | 20.6637 | 59.9878 | 21
101.3651 | 20.6652 | 59.9878 | 21 | 101.3389 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3548 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3653 | 12.7754 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3381 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 101.3411 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.349 | 12.8499 | 60.0166 | 13 | 101.369 | 12.8041 | 59.9935 | 13 | 101.3762 | 20.6566 | 59.9878 | 21
101.3734 | 20.6652 | 59.9878 | 21 | 101.3472 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3632 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.3736 | 12.772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3464 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 101.3494 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.3573 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.3773 | 12.8041 | 59.9935 | 13 | 101.3845 | 20.6566 | 59.9878 | 21
101.3818 | 20.6652 | 59.9878 | 21 | 101.3555 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3715 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 101.382 | 12.772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3547 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 101.3577 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.3656 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.3857 | 12.8041 | 59.9935 | 13 | 101.3928 | 20.6566 | 59.9878 | 21
101.3901 | 20.6652 | 59.9878 | 21 | 101.3639 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3798 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 101.3903 | 12.772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3632 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 101.366 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.3739 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.394 | 12.8041 | 59.9935 | 13 | 101.4011 | 20.6566 | 59.9878 | 21
101.3984 | 20.6652 | 59.9878 | 21 | 101.3722 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3881 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 101.3986 | 12.772 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3715 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 101.3744 | 12.7776 | 60.0339 | 13 | 101.3822 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.4023 | 12.8041 | 59.9935 | 13 | 101.4094 | 20.6566 | 59.9878 | 21
101.4068 | 20.6652 | 59.9878 | 21 | 101.3805 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.3965 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 101.407 | 12.7702 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3798 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 101.3827 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.3906 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.4108 | 12.8041 | 59.9935 | 13 | 101.418 | 20.6566 | 59.9878 | 21
101.4151 | 20.6608 | 59.9878 | 21 | 101.3888 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4048 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 101.4153 | 12.7702 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3881 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 101.391 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.3989 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.4191 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4263 | 20.6565 | 59.9878 | 21
101.4235 | 20.6608 | 59.9878 | 21 | 101.3972 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4131 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 101.4236 | 12.7702 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.3965 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 101.3993 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4072 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.4274 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4346 | 20.6565 | 59.9878 | 21
101.4318 | 20.6561 | 59.9878 | 21 | 101.4055 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4214 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 101.4319 | 12.7702 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4048 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 101.4076 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4156 | 12.8532 | 60.0166 | 13 | 101.4357 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4429 | 20.6536 | 59.9878 | 21
101.4401 | 20.6561 | 59.9878 | 21 | 101.4138 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4298 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 101.4403 | 12.7702 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4131 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 101.416 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.424 | 12.8575 | 60.0166 | 13 | 101.4441 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4512 | 20.6536 | 59.9878 | 21
101.4484 | 20.6561 | 59.9878 | 21 | 101.4221 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4381 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 101.4487 | 12.7702 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4214 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 101.4243 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4323 | 12.8575 | 60.0166 | 13 | 101.4524 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4595 | 20.6511 | 59.9878 | 21
101.4568 | 20.6561 | 59.9878 | 21 | 101.4305 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4465 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.457 | 12.767 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4298 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 101.4326 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4406 | 12.8575 | 60.0166 | 13 | 101.4607 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.468 | 20.6511 | 59.9878 | 21
101.4651 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4388 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4548 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.4653 | 12.767 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4381 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 101.4409 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4489 | 12.8575 | 60.0166 | 13 | 101.4691 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4763 | 20.6474 | 59.9878 | 21
101.4735 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4471 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4631 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.4736 | 12.767 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4464 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 101.4493 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4573 | 12.8575 | 60.0166 | 13 | 101.4774 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4846 | 20.6474 | 59.9878 | 21
101.4818 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4554 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4714 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.482 | 12.767 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4547 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 101.4576 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4656 | 12.8575 | 60.0166 | 13 | 101.4857 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.4929 | 20.6474 | 59.9878 | 21
101.4901 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4638 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4798 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.4903 | 12.7635 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4631 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 101.4659 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4739 | 12.8581 | 60.0166 | 13 | 101.494 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.5012 | 20.6474 | 59.9878 | 21
101.4985 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4721 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4881 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.4987 | 12.7635 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4714 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 101.4742 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4823 | 12.8581 | 60.0166 | 13 | 101.5024 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.5095 | 20.647 | 59.9878 | 21
101.5068 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4804 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.4965 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.507 | 12.7598 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4797 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 101.4827 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4906 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5107 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.5178 | 20.647 | 59.9878 | 21
101.5151 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4888 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5048 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5153 | 12.7598 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4882 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 101.491 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.4989 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.519 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.5261 | 20.6468 | 59.9878 | 21
101.5235 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.4971 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5131 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5237 | 12.7598 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.4965 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 101.4993 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5072 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5275 | 12.804 | 59.9935 | 13 | 101.5347 | 20.6468 | 59.9878 | 21
101.5318 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.5054 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5214 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.532 | 12.7598 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5048 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 101.5076 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5155 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5358 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 101.543 | 20.6857 | 59.9878 | 21
101.5401 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.5138 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5298 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5403 | 12.7566 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5131 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 101.5159 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5239 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5441 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 101.5513 | 20.6857 | 59.9878 | 21
101.5485 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.5221 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5381 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5486 | 12.7566 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5215 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 101.5243 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5322 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5524 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 101.5596 | 20.7139 | 59.9878 | 21
101.5568 | 20.6533 | 59.9878 | 21 | 101.5304 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5464 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.557 | 12.7566 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5298 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 101.5326 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5405 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5607 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 101.5679 | 20.7139 | 59.9878 | 21
101.5651 | 20.6524 | 59.9878 | 21 | 101.5387 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5547 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5653 | 12.7566 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5381 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 101.5409 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.549 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5691 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 101.5762 | 20.7106 | 59.9878 | 21
101.5735 | 20.6524 | 59.9878 | 21 | 101.5471 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5631 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5737 | 12.7532 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5464 | 12.7176 | 59.9993 | 13 | 101.5492 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5573 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5774 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 101.5847 | 20.7106 | 59.9878 | 21
101.5818 | 20.6524 | 59.9878 | 21 | 101.5554 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5714 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.582 | 12.7532 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5548 | 12.7176 | 59.9993 | 13 | 101.5576 | 12.7749 | 60.0339 | 13 | 101.5656 | 12.8605 | 60.0166 | 13 | 101.5858 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.593 | 20.7106 | 59.9878 | 21
101.5902 | 20.6524 | 59.9878 | 21 | 101.5637 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5798 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5903 | 12.7518 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5631 | 12.7169 | 59.9993 | 13 | 101.5659 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.5739 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.5941 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6013 | 20.7106 | 59.9878 | 21
101.5985 | 20.6524 | 59.9878 | 21 | 101.5721 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5881 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.5987 | 12.7518 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5714 | 12.7169 | 59.9993 | 13 | 101.5742 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.5822 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.6024 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6096 | 20.7053 | 59.9878 | 21
101.6068 | 20.6524 | 59.9878 | 21 | 101.5804 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.5964 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.607 | 12.7518 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5797 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 101.5825 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.5906 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.6107 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6179 | 20.7053 | 59.9878 | 21
101.6152 | 20.6496 | 59.9878 | 21 | 101.5887 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6047 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.6154 | 12.7518 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5881 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 101.5909 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.5989 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.619 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6262 | 20.6983 | 59.9878 | 21
101.6235 | 20.6496 | 59.9878 | 21 | 101.597 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.613 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.6237 | 12.7708 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.5964 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 101.5992 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6072 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.6274 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6345 | 20.6983 | 59.9878 | 21
101.6318 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6053 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6214 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.632 | 12.7708 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6047 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 101.6075 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6156 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.6357 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6428 | 20.6983 | 59.9878 | 21
101.6402 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6137 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6297 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.6403 | 12.7708 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6132 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 101.6158 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6239 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.644 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6514 | 20.6983 | 59.9878 | 21
101.6485 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.622 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6381 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.6487 | 12.7708 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6215 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 101.6241 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6322 | 12.8147 | 60.0166 | 13 | 101.6525 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6597 | 20.6974 | 59.9878 | 21
101.6568 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6303 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6464 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.657 | 12.7708 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6298 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 101.6326 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6405 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.6608 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.668 | 20.6974 | 59.9878 | 21
101.6652 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6387 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6547 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 101.6653 | 12.7708 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6381 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 101.6409 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6488 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.6691 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6763 | 20.6974 | 59.9878 | 21
101.6735 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.647 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.663 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.6737 | 12.7655 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6465 | 12.7091 | 59.9993 | 13 | 101.6492 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6572 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.6774 | 12.801 | 59.9935 | 13 | 101.6846 | 20.6974 | 59.9878 | 21
101.6818 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6553 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6714 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.682 | 12.7655 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6548 | 12.7091 | 59.9993 | 13 | 101.6575 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6655 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.6858 | 12.798 | 59.9935 | 13 | 101.6929 | 20.6929 | 59.9878 | 21
101.6902 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6637 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6797 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.6904 | 12.7566 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6631 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 101.6659 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6738 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.6941 | 12.798 | 59.9935 | 13 | 101.7014 | 20.6929 | 59.9878 | 21
101.6985 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.672 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.688 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.6987 | 12.7566 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 101.6714 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 101.6742 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6821 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.7024 | 12.798 | 59.9935 | 13 | 101.7097 | 20.7384 | 59.9878 | 21
101.7068 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6803 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.6964 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.707 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.6798 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 101.6825 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6906 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.7108 | 12.798 | 59.9935 | 13 | 101.718 | 20.7384 | 59.9878 | 21
101.7152 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.6886 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7047 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7153 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.6881 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 101.6908 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.6989 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 101.7191 | 12.798 | 59.9935 | 13 | 101.7263 | 20.7341 | 59.9878 | 21
101.7235 | 20.6495 | 59.9878 | 21 | 101.697 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.713 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7237 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.6964 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 101.6991 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7072 | 12.817 | 60.0166 | 13 | 101.7274 | 12.798 | 59.9935 | 13 | 101.7346 | 20.7341 | 59.9878 | 21
101.7318 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7053 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7214 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7321 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7047 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 101.7075 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7155 | 12.817 | 60.0166 | 13 | 101.7357 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 101.7429 | 20.7341 | 59.9878 | 21
101.7402 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7136 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7297 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7404 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7131 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 101.7158 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7239 | 12.817 | 60.0166 | 13 | 101.744 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 101.7512 | 20.7341 | 59.9878 | 21
101.7485 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.722 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.738 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7487 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7214 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 101.7241 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7322 | 12.817 | 60.0166 | 13 | 101.7524 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 101.7595 | 20.7295 | 59.9878 | 21
101.7568 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7303 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7463 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.757 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7297 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 101.7324 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7405 | 12.817 | 60.0166 | 13 | 101.7607 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 101.7681 | 20.7295 | 59.9878 | 21
101.7652 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7386 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7547 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7654 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7382 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 101.7408 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7488 | 12.817 | 60.0166 | 13 | 101.7692 | 12.795 | 59.9935 | 13 | 101.7764 | 20.7295 | 59.9878 | 21
101.7735 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7469 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.763 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7737 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7465 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 101.7491 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7572 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.7775 | 12.795 | 59.9935 | 13 | 101.7847 | 20.7295 | 59.9878 | 21
101.7819 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7552 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7714 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.782 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7548 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 101.7574 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7655 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.7858 | 12.795 | 59.9935 | 13 | 101.793 | 20.7265 | 59.9878 | 21
101.7902 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 101.7636 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7797 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7904 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7631 | 12.7248 | 59.9993 | 13 | 101.7657 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7738 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.7941 | 12.795 | 59.9935 | 13 | 101.8013 | 20.7265 | 59.9878 | 21
101.7985 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 101.7719 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.788 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.7987 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7715 | 12.7248 | 59.9993 | 13 | 101.7742 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7821 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.8024 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8096 | 20.7232 | 59.9878 | 21
101.8069 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 101.7802 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.7963 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.8071 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7798 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.7825 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7905 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.8108 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8179 | 20.7232 | 59.9878 | 21
101.8152 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 101.7886 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8047 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.8154 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7881 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.7908 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.7988 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.8191 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8264 | 20.7199 | 59.9878 | 21
101.8235 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 101.7969 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.813 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.8237 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.7964 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.7991 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8071 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.8274 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8347 | 20.7199 | 59.9878 | 21
101.8319 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 101.8052 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8214 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.8321 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8048 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.8074 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8154 | 12.8213 | 60.0166 | 13 | 101.8358 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.843 | 20.7199 | 59.9878 | 21
101.8402 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 101.8136 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8297 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.8404 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8131 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.8158 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8239 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8441 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8513 | 20.7199 | 59.9878 | 21
101.8485 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 101.8219 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.838 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 101.8488 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8214 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.8241 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8322 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8524 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8596 | 20.7153 | 59.9878 | 21
101.8569 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 101.8302 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8463 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.8571 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8297 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.8324 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8405 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8607 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8679 | 20.7153 | 59.9878 | 21
101.8652 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 101.8385 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8546 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.8654 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8381 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 101.8407 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8488 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8691 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8762 | 20.712 | 59.9878 | 21
101.8735 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 101.8469 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.863 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.8737 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8464 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 101.8491 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8572 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8774 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8845 | 20.712 | 59.9878 | 21
101.8819 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 101.8552 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8713 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.8821 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8547 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 101.8574 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8655 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8857 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.8931 | 20.712 | 59.9878 | 21
101.8902 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 101.8635 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8796 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.8904 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8632 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 101.8657 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8738 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.8942 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 101.9014 | 20.712 | 59.9878 | 21
101.8986 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.8719 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8879 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.8987 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8715 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 101.874 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8821 | 12.8253 | 60.0166 | 13 | 101.9025 | 12.7915 | 59.9935 | 13 | 101.9097 | 20.7057 | 59.9878 | 21
101.9069 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.8802 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.8963 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9071 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8798 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 101.8823 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8905 | 12.829 | 60.0166 | 13 | 101.9108 | 12.7915 | 59.9935 | 13 | 101.918 | 20.7057 | 59.9878 | 21
101.9152 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.8885 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.9046 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9154 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8881 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 101.8907 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.8988 | 12.829 | 60.0166 | 13 | 101.9191 | 12.7915 | 59.9935 | 13 | 101.9263 | 20.7057 | 59.9878 | 21
101.9235 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.8968 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.913 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9238 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.8965 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 101.899 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9071 | 12.829 | 60.0166 | 13 | 101.9274 | 12.7915 | 59.9935 | 13 | 101.9346 | 20.7057 | 59.9878 | 21
101.9319 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.9052 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.9213 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9321 | 12.7566 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9048 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 101.9073 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9154 | 12.829 | 60.0166 | 13 | 101.9358 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 101.9431 | 20.7029 | 59.9878 | 21
101.9402 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.9135 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.9296 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9404 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9131 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 101.9156 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9238 | 12.8314 | 60.0166 | 13 | 101.9441 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 101.9514 | 20.7029 | 59.9878 | 21
101.9486 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.9218 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 101.9379 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9488 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9214 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 101.9241 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9321 | 12.8314 | 60.0166 | 13 | 101.9525 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 101.9597 | 20.7029 | 59.9878 | 21
101.9569 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.9301 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.9463 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9571 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9298 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 101.9324 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9404 | 12.8314 | 60.0166 | 13 | 101.9608 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 101.968 | 20.7029 | 59.9878 | 21
101.9652 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.9385 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.9546 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9655 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9381 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 101.9407 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9487 | 12.8314 | 60.0166 | 13 | 101.9691 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 101.9763 | 20.6986 | 59.9878 | 21
101.9736 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 101.9468 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.963 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9738 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9464 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 101.949 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9572 | 12.8314 | 60.0166 | 13 | 101.9774 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 101.9846 | 20.6986 | 59.9878 | 21
101.9819 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 101.9551 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.9713 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9821 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9547 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 101.9574 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9655 | 12.8314 | 60.0166 | 13 | 101.9857 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 101.9929 | 20.6986 | 59.9878 | 21
101.9902 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 101.9635 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.9796 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9904 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9631 | 12.7988 | 59.9993 | 13 | 101.9657 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9738 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 101.9941 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0012 | 20.6986 | 59.9878 | 21
101.9986 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 101.9718 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.9879 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 101.9988 | 12.7561 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9714 | 12.7988 | 59.9993 | 13 | 101.974 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9821 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0024 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0098 | 20.6924 | 59.9878 | 21
102.0069 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 101.9801 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 101.9963 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0071 | 12.7557 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9797 | 12.7982 | 59.9993 | 13 | 101.9823 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9905 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0107 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0181 | 20.6924 | 59.9878 | 21
102.0152 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 101.9884 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.0046 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0154 | 12.7557 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9882 | 12.7982 | 59.9993 | 13 | 101.9906 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 101.9988 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0192 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0264 | 20.7052 | 59.9878 | 21
102.0236 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 101.9968 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0129 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0238 | 12.7557 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 101.9965 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 101.999 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0071 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0275 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0347 | 20.7052 | 59.9878 | 21
102.0319 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0051 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0212 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0321 | 12.7557 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0048 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0073 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0154 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0358 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.043 | 20.7054 | 59.982 | 21
102.0402 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0134 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0296 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0405 | 12.7554 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0131 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0156 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0238 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0441 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0513 | 20.7054 | 59.982 | 21
102.0486 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0218 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0379 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0488 | 12.7554 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0215 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0239 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0321 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0525 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0598 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.0569 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0301 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0463 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0571 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0298 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0323 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0404 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0608 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0681 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.0652 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0384 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0546 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0655 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0381 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0406 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0487 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | 102.0691 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0764 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.0736 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0467 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0629 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0738 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0464 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.049 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0571 | 12.8352 | 60.0166 | 13 | 102.0775 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 102.0847 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.0819 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0551 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 102.0712 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0822 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0548 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0573 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0654 | 12.8352 | 60.0166 | 13 | 102.0858 | 12.7854 | 59.9935 | 13 | 102.093 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.0902 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0634 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.0795 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0905 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0631 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0657 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0737 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 102.0941 | 12.7854 | 59.9935 | 13 | 102.1013 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.0986 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0717 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.0879 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.0988 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0714 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.074 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.082 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 102.1024 | 12.7854 | 59.9935 | 13 | 102.1096 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.1069 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.08 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.0962 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1071 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0798 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0823 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0905 | 12.8146 | 60.0166 | 13 | 102.1108 | 12.7854 | 59.9935 | 13 | 102.1179 | 20.7343 | 59.982 | 21
102.1153 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0884 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1046 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1155 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0881 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 102.0906 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.0988 | 12.8146 | 60.0166 | 13 | 102.1191 | 12.7824 | 59.9935 | 13 | 102.1265 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1236 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.0967 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1129 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1238 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.0964 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 102.0989 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1071 | 12.8146 | 60.0166 | 13 | 102.1274 | 12.7824 | 59.9935 | 13 | 102.1348 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1319 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.105 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1212 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1321 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1047 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 102.1073 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1154 | 12.8146 | 60.0166 | 13 | 102.1359 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.1431 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1403 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.1133 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1295 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1405 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1132 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 102.1156 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1237 | 12.8146 | 60.0166 | 13 | 102.1442 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.1514 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1486 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.1217 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1379 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1488 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1215 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 102.1239 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1321 | 12.8146 | 60.0166 | 13 | 102.1525 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.1597 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1569 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 102.13 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1462 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1572 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1298 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1322 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1404 | 12.8053 | 60.0166 | 13 | 102.1608 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.168 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1653 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 102.1383 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1545 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1655 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1381 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1406 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1487 | 12.8053 | 60.0166 | 13 | 102.1691 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.1765 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1736 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 102.1467 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1628 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1738 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1465 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1489 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1571 | 12.8053 | 60.0166 | 13 | 102.1775 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.1848 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1819 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 102.155 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1712 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1822 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1548 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1572 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1654 | 12.8053 | 60.0166 | 13 | 102.1858 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.1931 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1903 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 102.1633 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1795 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1905 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1631 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1655 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1737 | 12.8078 | 60.0166 | 13 | 102.1942 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2014 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.1986 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 102.1717 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1879 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.1989 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1714 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1738 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.182 | 12.8078 | 60.0166 | 13 | 102.2025 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2097 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.2069 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 102.18 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.1962 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.2072 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1798 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1823 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1903 | 12.816 | 60.0166 | 13 | 102.2108 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.218 | 20.7325 | 59.982 | 21
102.2153 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 102.1883 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2045 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 102.2155 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1881 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 102.1906 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.1987 | 12.816 | 60.0166 | 13 | 102.2191 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2263 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2236 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 102.1966 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2128 | 12.804 | 60.0223 | 13 | 102.2239 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.1964 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 102.1989 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.207 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2274 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2346 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2319 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 102.205 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2212 | 12.804 | 60.0223 | 13 | 102.2322 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2048 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 102.2072 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.2153 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2358 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2432 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2403 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 102.2133 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2295 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 102.2405 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2131 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 102.2156 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.2238 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2441 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2515 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2486 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2216 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2379 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 102.2488 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2214 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 102.2239 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.2321 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2524 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2598 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.257 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2299 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2462 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.2572 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2297 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 102.2322 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.2404 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2609 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2681 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2653 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2383 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2545 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.2655 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2382 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 102.2405 | 12.7744 | 60.0339 | 13 | 102.2487 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2692 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2764 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2736 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2466 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2628 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.2739 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2465 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | 102.2489 | 12.775 | 60.0339 | 13 | 102.257 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2775 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2847 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.282 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2549 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2712 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.2822 | 12.7555 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2548 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | 102.2572 | 12.775 | 60.0339 | 13 | 102.2654 | 12.7946 | 60.0166 | 13 | 102.2858 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.2932 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2903 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2632 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2795 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.2905 | 12.8301 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2631 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 102.2655 | 12.775 | 60.0339 | 13 | 102.2737 | 12.7972 | 60.0166 | 13 | 102.2942 | 12.8278 | 59.9935 | 13 | 102.3015 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.2986 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2716 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2878 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.2989 | 12.8301 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2715 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 102.2738 | 12.775 | 60.0339 | 13 | 102.282 | 12.7972 | 60.0166 | 13 | 102.3025 | 12.8253 | 59.9935 | 13 | 102.3098 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.307 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2799 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.2961 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.3072 | 12.8301 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2798 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 102.2821 | 12.7757 | 60.0339 | 13 | 102.2904 | 12.7973 | 60.0166 | 13 | 102.3108 | 12.8253 | 59.9935 | 13 | 102.3181 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3153 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2882 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 102.3044 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.3156 | 12.8301 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2881 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 102.2905 | 12.7757 | 60.0339 | 13 | 102.2987 | 12.7973 | 60.0166 | 13 | 102.3192 | 12.8253 | 59.9935 | 13 | 102.3264 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3236 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.2966 | 20.7194 | 60.0396 | 21 | 102.3128 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.3239 | 12.8301 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.2964 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 102.2988 | 12.7757 | 60.0339 | 13 | 102.307 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 102.3275 | 12.8253 | 59.9935 | 13 | 102.3347 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.332 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.3049 | 20.7194 | 60.0396 | 21 | 102.3211 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 102.3322 | 12.8301 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 102.3048 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 102.3071 | 12.7757 | 60.0339 | 13 | 102.3153 | 12.7977 | 60.0166 | 13 | 102.3358 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 102.343 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3403 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 102.3132 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 102.3295 | 12.7951 | 60.0223 | 13 | 102.3406 | 12.8289 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3131 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3154 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3236 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3441 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 102.3513 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3486 | 20.6677 | 59.9878 | 21 | 102.3216 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 102.3378 | 12.7951 | 60.0223 | 13 | 102.3489 | 12.8289 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3214 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3239 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.332 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3524 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.3599 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.357 | 20.6677 | 59.9878 | 21 | 102.3299 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 102.3461 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 102.3572 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3298 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3322 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3403 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3608 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.3682 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3653 | 20.6678 | 59.9878 | 21 | 102.3382 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 102.3544 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 102.3655 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3381 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3405 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3486 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3691 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.3765 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3736 | 20.6678 | 59.9878 | 21 | 102.3465 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 102.3628 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 102.3739 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3464 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3488 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3571 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3776 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.3848 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.382 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.3549 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 102.3711 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 102.3822 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3547 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3571 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3654 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3859 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.3931 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3903 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.3632 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 102.3795 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 102.3906 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3632 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3655 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3737 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.3942 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4014 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.3986 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.3715 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 102.3878 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 102.3989 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3715 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 102.3738 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.382 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4025 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4099 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.407 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.3799 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.3961 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 102.4072 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3798 | 12.773 | 59.9993 | 13 | 102.3821 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3903 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4108 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4182 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4153 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.3882 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4044 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 102.4156 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3881 | 12.773 | 59.9993 | 13 | 102.3904 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.3987 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4192 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4265 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4237 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.3965 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4128 | 12.7889 | 60.0223 | 13 | 102.4239 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.3965 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 102.3988 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.407 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4275 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4348 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.432 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.4048 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4211 | 12.7889 | 60.0223 | 13 | 102.4323 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4048 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 102.4071 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.4153 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4358 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4431 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4403 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 102.4131 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4294 | 12.7867 | 60.0223 | 13 | 102.4406 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4131 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 102.4154 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.4236 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4442 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4514 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4487 | 20.6976 | 59.9878 | 21 | 102.4215 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4377 | 12.7867 | 60.0223 | 13 | 102.4489 | 12.8414 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4214 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 102.4237 | 12.776 | 60.0396 | 13 | 102.432 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4525 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4597 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.457 | 20.6976 | 59.9878 | 21 | 102.4298 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4461 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 102.4573 | 12.8386 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4298 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.432 | 12.7749 | 60.0396 | 13 | 102.4403 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4608 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.468 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4653 | 20.6973 | 59.9878 | 21 | 102.4381 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4544 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 102.4656 | 12.8386 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4381 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.4404 | 12.7749 | 60.0396 | 13 | 102.4486 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4691 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4766 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4737 | 20.6973 | 59.9878 | 21 | 102.4465 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4628 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 102.4739 | 12.8356 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4464 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.4487 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.4569 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4775 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4849 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.482 | 20.6915 | 59.9878 | 21 | 102.4548 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 102.4711 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 102.4822 | 12.8356 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4548 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.457 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.4653 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4858 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.4932 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4903 | 20.6915 | 59.9878 | 21 | 102.4631 | 20.703 | 60.0396 | 21 | 102.4794 | 12.7808 | 60.0223 | 13 | 102.4906 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4631 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.4653 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.4736 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.4941 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.5015 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.4987 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.4715 | 20.703 | 60.0396 | 21 | 102.4877 | 12.7808 | 60.0223 | 13 | 102.4989 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4714 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.4738 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.4819 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5026 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.5098 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.507 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.4798 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.4961 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 102.5073 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4797 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.4821 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.4902 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5109 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.5181 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5153 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.4881 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5044 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 102.5156 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4882 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 102.4904 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.4987 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5192 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.5266 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5237 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.4964 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5128 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 102.5239 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.4965 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.4987 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.507 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5275 | 12.8202 | 59.9935 | 13 | 102.5349 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.532 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.5048 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5211 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 102.5323 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5048 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.507 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.5153 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5359 | 12.8174 | 59.9935 | 13 | 102.5432 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5403 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.5131 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5294 | 12.7722 | 60.0223 | 13 | 102.5406 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5131 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5154 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.5236 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5442 | 12.8174 | 59.9935 | 13 | 102.5515 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5487 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.5214 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5377 | 12.7722 | 60.0223 | 13 | 102.549 | 12.8326 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5215 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5237 | 12.7692 | 60.0396 | 13 | 102.5319 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5525 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.5598 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.557 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 102.5298 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.546 | 12.7849 | 60.0223 | 13 | 102.5573 | 12.8298 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5298 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.532 | 12.7661 | 60.0396 | 13 | 102.5403 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5609 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.5681 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5653 | 20.6835 | 59.9878 | 21 | 102.5381 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5544 | 12.7849 | 60.0223 | 13 | 102.5656 | 12.8298 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5381 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5403 | 12.7661 | 60.0396 | 13 | 102.5486 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5692 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.5764 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5737 | 20.6835 | 59.9878 | 21 | 102.5464 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.5627 | 12.7828 | 60.0223 | 13 | 102.574 | 12.8298 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5464 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5487 | 12.7661 | 60.0396 | 13 | 102.5569 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5775 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.5847 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.582 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 102.5547 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 102.571 | 12.7828 | 60.0223 | 13 | 102.5823 | 12.8298 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5548 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.557 | 12.7661 | 60.0396 | 13 | 102.5653 | 12.7977 | 60.0223 | 13 | 102.5858 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.5933 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5904 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 102.563 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.5793 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 102.5906 | 12.8227 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5631 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5653 | 12.7662 | 60.0396 | 13 | 102.5736 | 12.7943 | 60.0223 | 13 | 102.5941 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.6016 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.5987 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 102.5714 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.5877 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 102.5989 | 12.8227 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5714 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5736 | 12.7662 | 60.0396 | 13 | 102.5819 | 12.7943 | 60.0223 | 13 | 102.6025 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.6099 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.607 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 102.5797 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.596 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 102.6073 | 12.8227 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5798 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5819 | 12.7662 | 60.0396 | 13 | 102.5902 | 12.7943 | 60.0223 | 13 | 102.6108 | 12.8161 | 59.9935 | 13 | 102.6182 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.6154 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 102.588 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.6044 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 102.6157 | 12.8227 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5881 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 102.5903 | 12.7662 | 60.0396 | 13 | 102.5985 | 12.7943 | 60.0223 | 13 | 102.6191 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6265 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.6237 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 102.5964 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.6127 | 12.8031 | 60.0223 | 13 | 102.624 | 12.8227 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.5964 | 12.7899 | 59.9993 | 13 | 102.5986 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6069 | 12.7943 | 60.0223 | 13 | 102.6276 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6348 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.632 | 20.6814 | 59.9878 | 21 | 102.6047 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.621 | 12.8031 | 60.0223 | 13 | 102.6323 | 12.8227 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6047 | 12.7899 | 59.9993 | 13 | 102.6069 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6152 | 12.7943 | 60.0223 | 13 | 102.6359 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6433 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.6404 | 20.6814 | 59.9878 | 21 | 102.613 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.6293 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 102.6406 | 12.82 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6132 | 12.7863 | 59.9993 | 13 | 102.6152 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6235 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6442 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6516 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.6487 | 20.677 | 59.9878 | 21 | 102.6214 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 102.6377 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 102.649 | 12.82 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6215 | 12.7863 | 59.9993 | 13 | 102.6237 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6318 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6525 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6599 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.657 | 20.677 | 59.9878 | 21 | 102.6297 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 102.646 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 102.6573 | 12.82 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.632 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6403 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6609 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6682 | 20.7335 | 59.982 | 21
102.6654 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 102.638 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 102.6544 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 102.6656 | 12.82 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6403 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6486 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6692 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6765 | 20.7379 | 59.982 | 21
102.6737 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 102.6463 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.6627 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 102.674 | 12.819 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6465 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6486 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6569 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6775 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6848 | 20.7379 | 59.982 | 21
102.682 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 102.6547 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.671 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 102.6823 | 12.819 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6569 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 102.6652 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6859 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.6931 | 20.7379 | 59.982 | 21
102.6904 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 102.663 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.6793 | 12.7956 | 60.0223 | 13 | 102.6907 | 12.8158 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6653 | 12.7601 | 60.0396 | 13 | 102.6736 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.6942 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.7014 | 20.7379 | 59.982 | 21
102.6987 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 102.6713 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.6877 | 12.7956 | 60.0223 | 13 | 102.699 | 12.8158 | 59.982 | 5 |  |  |  |  | 102.6714 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6736 | 12.7601 | 60.0396 | 13 | 102.6819 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.7025 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.71 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.707 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 102.6797 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.696 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 102.7073 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.6798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6819 | 12.7562 | 60.0396 | 13 | 102.6902 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.7108 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.7183 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7154 | 20.6665 | 59.9878 | 21 | 102.688 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7043 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 102.7156 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.6881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6902 | 12.7562 | 60.0396 | 13 | 102.6985 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.7192 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.7266 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7237 | 20.6665 | 59.9878 | 21 | 102.6963 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7126 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 102.724 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.6964 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.6986 | 12.7562 | 60.0396 | 13 | 102.7069 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.7275 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.7349 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.732 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7046 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.721 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 102.7324 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7069 | 12.7562 | 60.0396 | 13 | 102.7152 | 12.7918 | 60.0223 | 13 | 102.7358 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.7432 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7404 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.713 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7293 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 102.7407 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7152 | 12.7562 | 60.0396 | 13 | 102.7235 | 12.7883 | 60.0223 | 13 | 102.7443 | 12.813 | 59.9935 | 13 | 102.7515 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7487 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7213 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7377 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 102.749 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7214 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7235 | 12.7562 | 60.0396 | 13 | 102.7318 | 12.7883 | 60.0223 | 13 | 102.7526 | 12.8103 | 59.9935 | 13 | 102.76 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7571 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7296 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.746 | 12.788 | 60.0223 | 13 | 102.7573 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7297 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7318 | 12.7888 | 60.0396 | 13 | 102.7402 | 12.7838 | 60.0223 | 13 | 102.7609 | 12.8103 | 59.9935 | 13 | 102.7683 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7654 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7379 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7543 | 12.788 | 60.0223 | 13 | 102.7657 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7382 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7402 | 12.7888 | 60.0396 | 13 | 102.7485 | 12.7838 | 60.0223 | 13 | 102.7692 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.7766 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7737 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7463 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7626 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.774 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7465 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7485 | 12.7825 | 60.0396 | 13 | 102.7568 | 12.7838 | 60.0223 | 13 | 102.7775 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.7849 | 20.7379 | 59.9878 | 21
102.7821 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7546 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.771 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.7823 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7568 | 12.7825 | 60.0396 | 13 | 102.7651 | 12.7838 | 60.0223 | 13 | 102.7859 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.7932 | 20.7349 | 59.9878 | 21
102.7904 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 102.7629 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7793 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.7907 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7651 | 12.7825 | 60.0396 | 13 | 102.7736 | 12.7838 | 60.0223 | 13 | 102.7942 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8015 | 20.7349 | 59.9878 | 21
102.7987 | 20.6572 | 59.9878 | 21 | 102.7713 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 102.7876 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.799 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7715 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7736 | 12.7825 | 60.0396 | 13 | 102.7819 | 12.7838 | 60.0223 | 13 | 102.8026 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8098 | 20.732 | 59.9878 | 21
102.8071 | 20.6572 | 59.9878 | 21 | 102.7796 | 20.7148 | 60.0396 | 21 | 102.796 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.8074 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7819 | 12.7795 | 60.0396 | 13 | 102.7902 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8109 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8181 | 20.732 | 59.9878 | 21
102.8154 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 102.7879 | 20.7148 | 60.0396 | 21 | 102.8043 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.8157 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7902 | 12.7795 | 60.0396 | 13 | 102.7985 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8192 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8267 | 20.732 | 59.9878 | 21
102.8237 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 102.7962 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 102.8126 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.824 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.7965 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.7985 | 12.7795 | 60.0396 | 13 | 102.8068 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8275 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.835 | 20.732 | 59.9878 | 21
102.8321 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 102.8046 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 102.8209 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 102.8324 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8068 | 12.7795 | 60.0396 | 13 | 102.8152 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8358 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8433 | 20.732 | 59.9878 | 21
102.8404 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 102.8129 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8293 | 12.822 | 60.0223 | 13 | 102.8407 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8152 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8235 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8442 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8516 | 20.732 | 59.9878 | 21
102.8487 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 102.8212 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8376 | 12.822 | 60.0223 | 13 | 102.8491 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8214 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8235 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8318 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8525 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8599 | 20.7287 | 59.9878 | 21
102.8571 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 102.8296 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8459 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.8574 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8318 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8402 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8608 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8682 | 20.7287 | 59.9878 | 21
102.8654 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 102.8379 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8542 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.8657 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8401 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8485 | 12.7799 | 60.0223 | 13 | 102.8693 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.8767 | 20.7279 | 59.9878 | 21
102.8737 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 102.8462 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8626 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.8741 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8464 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8485 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8568 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 102.8776 | 12.8063 | 59.9935 | 13 | 102.885 | 20.7279 | 59.9878 | 21
102.8821 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 102.8545 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8709 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.8824 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8547 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8568 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8651 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 102.8859 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.8933 | 20.7279 | 59.9878 | 21
102.8904 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 102.8629 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8793 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.8907 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8632 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8651 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8734 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.8942 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9016 | 20.7279 | 59.9878 | 21
102.8988 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 102.8712 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8876 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.899 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8715 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8734 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 102.8818 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9026 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9099 | 20.7279 | 59.9878 | 21
102.9071 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 102.8795 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.8959 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.9074 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8817 | 12.7727 | 60.0396 | 13 | 102.8901 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9109 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9182 | 20.7279 | 59.9878 | 21
102.9154 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 102.8878 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9042 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 102.9158 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8901 | 12.7727 | 60.0396 | 13 | 102.8984 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9192 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9265 | 20.7249 | 59.9878 | 21
102.9238 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 102.8962 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9126 | 12.8148 | 60.0223 | 13 | 102.9241 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.8965 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.8984 | 12.7727 | 60.0396 | 13 | 102.9067 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9276 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9348 | 20.7249 | 59.9878 | 21
102.9321 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 102.9045 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9209 | 12.8148 | 60.0223 | 13 | 102.9324 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9067 | 12.7727 | 60.0396 | 13 | 102.9152 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9359 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9434 | 20.7222 | 59.9878 | 21
102.9404 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 102.9128 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9293 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 102.9407 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.915 | 12.7717 | 60.0396 | 13 | 102.9235 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9442 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9517 | 20.7222 | 59.9878 | 21
102.9488 | 20.6541 | 59.9878 | 21 | 102.9211 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9376 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 102.9491 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9215 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9235 | 12.7717 | 60.0396 | 13 | 102.9318 | 12.7763 | 60.0223 | 13 | 102.9525 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.96 | 20.7199 | 59.9878 | 21
102.9571 | 20.6541 | 59.9878 | 21 | 102.9295 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9459 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 102.9574 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9318 | 12.7717 | 60.0396 | 13 | 102.9401 | 12.7724 | 60.0223 | 13 | 102.9608 | 12.8036 | 59.9935 | 13 | 102.9683 | 20.7199 | 59.9878 | 21
102.9654 | 20.6971 | 59.9878 | 21 | 102.9378 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9542 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 102.9658 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9401 | 12.7717 | 60.0396 | 13 | 102.9485 | 12.7724 | 60.0223 | 13 | 102.9692 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 102.9766 | 20.7169 | 59.9878 | 21
102.9738 | 20.6971 | 59.9878 | 21 | 102.9461 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9626 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 102.9741 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9464 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9484 | 12.7717 | 60.0396 | 13 | 102.9568 | 12.769 | 60.0223 | 13 | 102.9775 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 102.9849 | 20.7169 | 59.9878 | 21
102.9821 | 20.702 | 59.9878 | 21 | 102.9545 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9709 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 102.9824 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9567 | 12.7717 | 60.0396 | 13 | 102.9651 | 12.769 | 60.0223 | 13 | 102.986 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 102.9934 | 20.7169 | 59.9878 | 21
102.9904 | 20.702 | 59.9878 | 21 | 102.9628 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9792 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 102.9908 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9651 | 12.7689 | 60.0396 | 13 | 102.9734 | 12.769 | 60.0223 | 13 | 102.9943 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0017 | 20.7169 | 59.9878 | 21
102.9988 | 20.6997 | 59.9878 | 21 | 102.9711 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9875 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 102.9991 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9714 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9734 | 12.7689 | 60.0396 | 13 | 102.9818 | 12.769 | 60.0223 | 13 | 103.0026 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.01 | 20.7169 | 59.9878 | 21
103.0071 | 20.6997 | 59.9878 | 21 | 102.9795 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 102.9959 | 12.8301 | 60.0223 | 13 | 103.0074 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9797 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9817 | 12.7689 | 60.0396 | 13 | 102.9901 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0109 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0183 | 20.7169 | 59.9878 | 21
103.0154 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 102.9878 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0042 | 12.8301 | 60.0223 | 13 | 103.0158 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9882 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.99 | 12.7689 | 60.0396 | 13 | 102.9984 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0192 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0266 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0238 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 102.9961 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0126 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0241 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 102.9965 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 102.9984 | 12.7661 | 60.0396 | 13 | 103.0067 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0276 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0349 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0321 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 103.0044 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0209 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0325 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0067 | 12.7661 | 60.0396 | 13 | 103.015 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0359 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0432 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0404 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 103.0128 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0292 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0408 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.015 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.0234 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0442 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0515 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0488 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 103.0211 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0375 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0491 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0215 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0233 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.0317 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0526 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0601 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0571 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 103.0294 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0458 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0575 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0316 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.04 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0609 | 12.7988 | 59.9935 | 13 | 103.0684 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0655 | 20.6933 | 59.9878 | 21 | 103.0378 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0542 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0658 | 12.813 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.04 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.0485 | 12.7662 | 60.0223 | 13 | 103.0692 | 12.7957 | 59.9935 | 13 | 103.0767 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0738 | 20.6933 | 59.9878 | 21 | 103.0461 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0625 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0742 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0465 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0483 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 103.0568 | 12.7609 | 60.0223 | 13 | 103.0775 | 12.7957 | 59.9935 | 13 | 103.085 | 20.705 | 59.9878 | 21
103.0821 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 103.0544 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0709 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 103.0825 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0566 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 103.0651 | 12.7609 | 60.0223 | 13 | 103.0859 | 12.7957 | 59.9935 | 13 | 103.0933 | 20.7149 | 59.9878 | 21
103.0905 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 103.0627 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0792 | 12.8251 | 60.0223 | 13 | 103.0908 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0649 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 103.0734 | 12.7609 | 60.0223 | 13 | 103.0942 | 12.7957 | 59.9935 | 13 | 103.1016 | 20.7149 | 59.9878 | 21
103.0988 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 103.071 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0875 | 12.8251 | 60.0223 | 13 | 103.0991 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0714 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0734 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 103.0817 | 12.7609 | 60.0223 | 13 | 103.1025 | 12.7935 | 59.9935 | 13 | 103.1099 | 20.7149 | 59.9878 | 21
103.1071 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 103.0794 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.0958 | 12.8243 | 60.0223 | 13 | 103.1075 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0817 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 103.0901 | 12.7569 | 60.0223 | 13 | 103.111 | 12.7935 | 59.9935 | 13 | 103.1184 | 20.7149 | 59.9878 | 21
103.1155 | 20.6897 | 59.9878 | 21 | 103.0877 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1042 | 12.8243 | 60.0223 | 13 | 103.1158 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.09 | 12.7635 | 60.0396 | 13 | 103.0984 | 12.7569 | 60.0223 | 13 | 103.1193 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1267 | 20.7372 | 59.9878 | 21
103.1238 | 20.6897 | 59.9878 | 21 | 103.096 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1125 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1241 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.0964 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.0983 | 12.7565 | 60.0396 | 13 | 103.1067 | 12.7569 | 60.0223 | 13 | 103.1276 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.135 | 20.7372 | 59.9878 | 21
103.1321 | 20.6862 | 59.9878 | 21 | 103.1044 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1208 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1325 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1047 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1066 | 12.7565 | 60.0396 | 13 | 103.115 | 12.7569 | 60.0223 | 13 | 103.1359 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1433 | 20.7346 | 59.9878 | 21
103.1405 | 20.6862 | 59.9878 | 21 | 103.1127 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1292 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1408 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1132 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.115 | 12.7753 | 60.0396 | 13 | 103.1234 | 12.7569 | 60.0223 | 13 | 103.1443 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1516 | 20.7346 | 59.9878 | 21
103.1488 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 103.121 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1375 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1492 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1215 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1233 | 12.7753 | 60.0396 | 13 | 103.1317 | 12.7569 | 60.0223 | 13 | 103.1526 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1599 | 20.7295 | 59.9878 | 21
103.1571 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 103.1294 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1458 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1575 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1316 | 12.7753 | 60.0396 | 13 | 103.14 | 12.7534 | 60.0223 | 13 | 103.1609 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1682 | 20.7295 | 59.9878 | 21
103.1655 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 103.1377 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1542 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1658 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1399 | 12.7753 | 60.0396 | 13 | 103.1483 | 12.7534 | 60.0223 | 13 | 103.1693 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1765 | 20.7295 | 59.9878 | 21
103.1738 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 103.146 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1625 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1742 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1465 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1483 | 12.7723 | 60.0396 | 13 | 103.1567 | 12.7714 | 60.0223 | 13 | 103.1776 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1851 | 20.7295 | 59.9878 | 21
103.1821 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 103.1543 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1708 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 103.1825 | 12.8112 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1566 | 12.7723 | 60.0396 | 13 | 103.165 | 12.7714 | 60.0223 | 13 | 103.1859 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.1934 | 20.7295 | 59.9878 | 21
103.1905 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 103.1627 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1791 | 12.8199 | 60.0223 | 13 | 103.1909 | 12.8097 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1649 | 12.7723 | 60.0396 | 13 | 103.1733 | 12.7714 | 60.0223 | 13 | 103.1942 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 103.2017 | 20.7295 | 59.9878 | 21
103.1988 | 20.6755 | 59.9878 | 21 | 103.171 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1875 | 12.8199 | 60.0223 | 13 | 103.1992 | 12.8097 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1715 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1732 | 12.7723 | 60.0396 | 13 | 103.1816 | 12.7714 | 60.0223 | 13 | 103.2025 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 103.21 | 20.7297 | 59.9878 | 21
103.2071 | 20.6755 | 59.9878 | 21 | 103.1793 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.1958 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 103.2075 | 12.8097 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1815 | 12.7723 | 60.0396 | 13 | 103.1901 | 12.7714 | 60.0223 | 13 | 103.2109 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 103.2183 | 20.7297 | 59.9878 | 21
103.2155 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 103.1877 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2042 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 103.2159 | 12.8097 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1899 | 12.7723 | 60.0396 | 13 | 103.1984 | 12.7714 | 60.0223 | 13 | 103.2192 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 103.2266 | 20.7297 | 59.9878 | 21
103.2238 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 103.196 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2125 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 103.2242 | 12.8097 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.1964 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.1982 | 12.7672 | 60.0396 | 13 | 103.2067 | 12.7691 | 60.0223 | 13 | 103.2275 | 12.7839 | 59.9935 | 13 | 103.2351 | 20.7297 | 59.9878 | 21
103.2322 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 103.2043 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2208 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 103.2325 | 12.8097 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2065 | 12.7672 | 60.0396 | 13 | 103.215 | 12.7691 | 60.0223 | 13 | 103.236 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.2434 | 20.7253 | 59.9878 | 21
103.2405 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 103.2126 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2291 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 103.2408 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2148 | 12.7672 | 60.0396 | 13 | 103.2233 | 12.7691 | 60.0223 | 13 | 103.2443 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.2517 | 20.7253 | 59.9878 | 21
103.2488 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 103.2209 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2375 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 103.2492 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2214 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2233 | 12.7672 | 60.0396 | 13 | 103.2317 | 12.7691 | 60.0223 | 13 | 103.2526 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.26 | 20.7253 | 59.9878 | 21
103.2571 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 103.2293 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2458 | 12.838 | 60.0223 | 13 | 103.2576 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2297 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2316 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.24 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.2609 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.2683 | 20.7253 | 59.9878 | 21
103.2655 | 20.7015 | 59.9878 | 21 | 103.2376 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2542 | 12.838 | 60.0223 | 13 | 103.2659 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2382 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2399 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.2483 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.2693 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.2766 | 20.7226 | 59.9878 | 21
103.2738 | 20.7015 | 59.9878 | 21 | 103.2459 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2625 | 12.8361 | 60.0223 | 13 | 103.2742 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2465 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2482 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.2567 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.2776 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.2849 | 20.7226 | 59.9878 | 21
103.2822 | 20.6954 | 59.9878 | 21 | 103.2543 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2708 | 12.8361 | 60.0223 | 13 | 103.2825 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2565 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.265 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.2859 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.2932 | 20.7226 | 59.9878 | 21
103.2905 | 20.6954 | 59.9878 | 21 | 103.2626 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2791 | 12.8599 | 60.0223 | 13 | 103.2909 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2649 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.2733 | 12.765 | 60.0223 | 13 | 103.2943 | 12.8127 | 59.9935 | 13 | 103.3018 | 20.7226 | 59.9878 | 21
103.2988 | 20.6937 | 59.9878 | 21 | 103.2709 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2874 | 12.8599 | 60.0223 | 13 | 103.2993 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2715 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2732 | 12.7644 | 60.0396 | 13 | 103.2816 | 12.765 | 60.0223 | 13 | 103.3026 | 12.8359 | 59.9935 | 13 | 103.3101 | 20.7226 | 59.9878 | 21
103.3072 | 20.6937 | 59.9878 | 21 | 103.2793 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.2958 | 12.8578 | 60.0223 | 13 | 103.3076 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2815 | 12.7617 | 60.0396 | 13 | 103.2899 | 12.7629 | 60.0223 | 13 | 103.3109 | 12.8359 | 59.9935 | 13 | 103.3184 | 20.7226 | 59.9878 | 21
103.3155 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 103.2876 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3041 | 12.8578 | 60.0223 | 13 | 103.3159 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2898 | 12.7617 | 60.0396 | 13 | 103.2983 | 12.7629 | 60.0223 | 13 | 103.3192 | 12.8358 | 59.9935 | 13 | 103.3267 | 20.7164 | 59.9878 | 21
103.3238 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 103.2959 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3124 | 12.8536 | 60.0223 | 13 | 103.3242 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.2965 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.2982 | 12.7617 | 60.0396 | 13 | 103.3066 | 12.7629 | 60.0223 | 13 | 103.3276 | 12.8358 | 59.9935 | 13 | 103.335 | 20.7164 | 59.9878 | 21
103.3322 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 103.3042 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3207 | 12.8536 | 60.0223 | 13 | 103.3326 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3065 | 12.7617 | 60.0396 | 13 | 103.3149 | 12.7629 | 60.0223 | 13 | 103.3359 | 12.8297 | 59.9935 | 13 | 103.3433 | 20.7138 | 59.9878 | 21
103.3405 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 103.3126 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3291 | 12.8507 | 60.0223 | 13 | 103.3409 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3148 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3234 | 12.7614 | 60.0223 | 13 | 103.3442 | 12.8297 | 59.9935 | 13 | 103.3518 | 20.7138 | 59.9878 | 21
103.3488 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 103.3209 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3374 | 12.8507 | 60.0223 | 13 | 103.3492 | 12.8083 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3214 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3231 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3317 | 12.7614 | 60.0223 | 13 | 103.3527 | 12.8297 | 59.9935 | 13 | 103.3601 | 20.7138 | 59.9878 | 21
103.3572 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 103.3292 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3458 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 103.3576 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3314 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.34 | 12.7614 | 60.0223 | 13 | 103.361 | 12.8297 | 59.9935 | 13 | 103.3684 | 20.7138 | 59.9878 | 21
103.3655 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 103.3376 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3541 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 103.3659 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3398 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3483 | 12.7614 | 60.0223 | 13 | 103.3693 | 12.874 | 59.9935 | 13 | 103.3767 | 20.7436 | 59.9878 | 21
103.3738 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 103.3459 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3624 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 103.3743 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3464 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3481 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3566 | 12.7614 | 60.0223 | 13 | 103.3776 | 12.874 | 59.9935 | 13 | 103.385 | 20.7436 | 59.9878 | 21
103.3822 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 103.3542 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3707 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 103.3826 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3547 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3564 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.365 | 12.7614 | 60.0223 | 13 | 103.3859 | 12.8722 | 59.9935 | 13 | 103.3933 | 20.7437 | 59.9878 | 21
103.3905 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 103.3625 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3791 | 12.8475 | 60.0223 | 13 | 103.3909 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3632 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3647 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3733 | 12.7758 | 60.0223 | 13 | 103.3943 | 12.8722 | 59.9935 | 13 | 103.4016 | 20.7437 | 59.9878 | 21
103.3989 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 103.3708 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3874 | 12.8475 | 60.0223 | 13 | 103.3993 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3715 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3732 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3816 | 12.7758 | 60.0223 | 13 | 103.4026 | 12.8722 | 59.9935 | 13 | 103.4099 | 20.7378 | 59.9878 | 21
103.4072 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 103.3792 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.3958 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 103.4076 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3815 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3899 | 12.7709 | 60.0223 | 13 | 103.411 | 12.8722 | 59.9935 | 13 | 103.4185 | 20.7378 | 59.9878 | 21
103.4155 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 103.3875 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.4041 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 103.416 | 12.8047 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3898 | 12.7574 | 60.0396 | 13 | 103.3983 | 12.7709 | 60.0223 | 13 | 103.4193 | 12.8699 | 59.9935 | 13 | 103.4268 | 20.7347 | 59.9878 | 21
103.4239 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 103.3958 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.4124 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 103.4243 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.3965 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.3981 | 12.7536 | 60.0396 | 13 | 103.4066 | 12.7709 | 60.0223 | 13 | 103.4276 | 12.8699 | 59.9935 | 13 | 103.4351 | 20.7347 | 59.9878 | 21
103.4322 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 103.4042 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 103.4207 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 103.4326 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4064 | 12.7536 | 60.0396 | 13 | 103.4149 | 12.7709 | 60.0223 | 13 | 103.4359 | 12.8672 | 59.9935 | 13 | 103.4434 | 20.735 | 59.9878 | 21
103.4405 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 103.4125 | 20.7216 | 60.0396 | 21 | 103.4291 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 103.441 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4131 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4148 | 12.7536 | 60.0396 | 13 | 103.4232 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.4442 | 12.8672 | 59.9935 | 13 | 103.4517 | 20.735 | 59.9878 | 21
103.4489 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 103.4208 | 20.7216 | 60.0396 | 21 | 103.4374 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 103.4493 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4215 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4231 | 12.7536 | 60.0396 | 13 | 103.4316 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.4526 | 12.8672 | 59.9935 | 13 | 103.46 | 20.735 | 59.9878 | 21
103.4572 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 103.4292 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.4457 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 103.4576 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4314 | 12.7507 | 60.0396 | 13 | 103.4399 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.4609 | 12.8672 | 59.9935 | 13 | 103.4685 | 20.735 | 59.9878 | 21
103.4655 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 103.4375 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.454 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 103.4659 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4397 | 12.7507 | 60.0396 | 13 | 103.4482 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.4692 | 12.8654 | 59.9935 | 13 | 103.4768 | 20.735 | 59.9878 | 21
103.4739 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 103.4458 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.4624 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 103.4743 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4464 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.448 | 12.7507 | 60.0396 | 13 | 103.4565 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.4777 | 12.8654 | 59.9935 | 13 | 103.4851 | 20.735 | 59.9878 | 21
103.4822 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 103.4541 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.4707 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 103.4826 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4564 | 12.7507 | 60.0396 | 13 | 103.465 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.486 | 12.8654 | 59.9935 | 13 | 103.4934 | 20.7323 | 59.9878 | 21
103.4905 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 103.4625 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.4791 | 12.8318 | 60.0223 | 13 | 103.491 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4647 | 12.7475 | 60.0396 | 13 | 103.4733 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.4943 | 12.8654 | 59.9935 | 13 | 103.5017 | 20.7323 | 59.9878 | 21
103.4989 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 103.4708 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.4874 | 12.8318 | 60.0223 | 13 | 103.4993 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4714 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.473 | 12.7475 | 60.0396 | 13 | 103.4816 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.5026 | 12.8625 | 59.9935 | 13 | 103.51 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5072 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 103.4791 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.4957 | 12.8304 | 60.0223 | 13 | 103.5076 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4797 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4813 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.4899 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.511 | 12.8625 | 59.9935 | 13 | 103.5183 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5155 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 103.4875 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.504 | 12.8304 | 60.0223 | 13 | 103.516 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4882 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.4897 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.4982 | 12.7676 | 60.0223 | 13 | 103.5193 | 12.8625 | 59.9935 | 13 | 103.5266 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5239 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 103.4958 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.5123 | 12.8263 | 60.0223 | 13 | 103.5243 | 12.7969 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.4965 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.498 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.5066 | 12.7654 | 60.0223 | 13 | 103.5276 | 12.8625 | 59.9935 | 13 | 103.5352 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5322 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 103.5041 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 103.5207 | 12.8263 | 60.0223 | 13 | 103.5327 | 12.7969 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5048 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5063 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.5149 | 12.7654 | 60.0223 | 13 | 103.536 | 12.8625 | 59.9935 | 13 | 103.5435 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5406 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 103.5124 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.529 | 12.8528 | 60.0223 | 13 | 103.541 | 12.8135 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5132 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5146 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.5232 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5443 | 12.8625 | 59.9935 | 13 | 103.5518 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5489 | 20.7002 | 59.9878 | 21 | 103.5208 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.5374 | 12.8528 | 60.0223 | 13 | 103.5493 | 12.8135 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5215 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5229 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.5316 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5526 | 12.856 | 59.9935 | 13 | 103.5601 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5572 | 20.7002 | 59.9878 | 21 | 103.5291 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.5457 | 12.8493 | 60.0223 | 13 | 103.5577 | 12.8108 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5298 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5314 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.5399 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5609 | 12.856 | 59.9935 | 13 | 103.5684 | 20.7296 | 59.9878 | 21
103.5655 | 20.7284 | 59.9878 | 21 | 103.5374 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.554 | 12.8493 | 60.0223 | 13 | 103.566 | 12.8108 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5381 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5397 | 12.787 | 60.0396 | 13 | 103.5482 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5692 | 12.856 | 59.9935 | 13 | 103.5767 | 20.725 | 59.9878 | 21
103.5739 | 20.7284 | 59.9878 | 21 | 103.5457 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.5623 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 103.5743 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5465 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.548 | 12.7845 | 60.0396 | 13 | 103.5565 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5776 | 12.856 | 59.9935 | 13 | 103.585 | 20.725 | 59.9878 | 21
103.5822 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 103.5541 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.5707 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 103.5826 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5548 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5563 | 12.7845 | 60.0396 | 13 | 103.5648 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5859 | 12.856 | 59.9935 | 13 | 103.5935 | 20.7174 | 59.9878 | 21
103.5906 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 103.5624 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.579 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 103.591 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5631 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5647 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.5732 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.5944 | 12.856 | 59.9935 | 13 | 103.6018 | 20.7174 | 59.9878 | 21
103.5989 | 20.7218 | 59.9878 | 21 | 103.5707 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.5873 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 103.5994 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5714 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.573 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.5815 | 12.7615 | 60.0223 | 13 | 103.6027 | 12.8539 | 59.9935 | 13 | 103.6101 | 20.7647 | 59.9878 | 21
103.6072 | 20.7218 | 59.9878 | 21 | 103.579 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.5956 | 12.8434 | 60.0223 | 13 | 103.6077 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5798 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5813 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.5898 | 12.7861 | 60.0223 | 13 | 103.611 | 12.8539 | 59.9935 | 13 | 103.6184 | 20.7647 | 59.9878 | 21
103.6156 | 20.7188 | 59.9878 | 21 | 103.5874 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.604 | 12.8434 | 60.0223 | 13 | 103.616 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5881 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 103.5896 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.5981 | 12.7861 | 60.0223 | 13 | 103.6193 | 12.8539 | 59.9935 | 13 | 103.6267 | 20.7647 | 59.9878 | 21
103.6239 | 20.7188 | 59.9878 | 21 | 103.5957 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.6123 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 103.6243 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.5964 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.5979 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.6066 | 12.7861 | 60.0223 | 13 | 103.6276 | 12.8539 | 59.9935 | 13 | 103.635 | 20.7647 | 59.9878 | 21
103.6322 | 20.7442 | 59.9878 | 21 | 103.604 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.6207 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 103.6327 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6047 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6063 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.6149 | 12.7861 | 60.0223 | 13 | 103.636 | 12.8539 | 59.9935 | 13 | 103.6433 | 20.7647 | 59.9878 | 21
103.6406 | 20.7442 | 59.9878 | 21 | 103.6124 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.629 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 103.6411 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6132 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6146 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.6232 | 12.784 | 60.0223 | 13 | 103.6443 | 12.8539 | 59.9935 | 13 | 103.6516 | 20.7647 | 59.9878 | 21
103.6489 | 20.7403 | 59.9878 | 21 | 103.6207 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.6373 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 103.6494 | 12.8064 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6215 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6229 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.6315 | 12.784 | 60.0223 | 13 | 103.6526 | 12.8513 | 59.9935 | 13 | 103.6602 | 20.7629 | 59.9878 | 21
103.6572 | 20.7403 | 59.9878 | 21 | 103.629 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.6456 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 103.6577 | 12.8056 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6298 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6312 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.6399 | 12.7825 | 60.0223 | 13 | 103.661 | 12.8513 | 59.9935 | 13 | 103.6685 | 20.7629 | 59.9878 | 21
103.6656 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 103.6374 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.654 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 103.666 | 12.8056 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6382 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6396 | 12.7815 | 60.0396 | 13 | 103.6482 | 12.7825 | 60.0223 | 13 | 103.6693 | 12.8513 | 59.9935 | 13 | 103.6768 | 20.7873 | 59.9878 | 21
103.6739 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 103.6457 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.6623 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 103.6744 | 12.8056 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6465 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6479 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.6565 | 12.7825 | 60.0223 | 13 | 103.6776 | 12.8513 | 59.9935 | 13 | 103.6851 | 20.7873 | 59.9878 | 21
103.6822 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 103.654 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 103.6707 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 103.6827 | 12.8056 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6548 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 103.6562 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.6648 | 12.7825 | 60.0223 | 13 | 103.6859 | 12.847 | 59.9935 | 13 | 103.6934 | 20.7873 | 59.9878 | 21
103.6906 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 103.6623 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 103.679 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 103.691 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6631 | 12.7811 | 59.9993 | 13 | 103.6646 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.6732 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.6943 | 12.847 | 59.9935 | 13 | 103.7017 | 20.7873 | 59.9878 | 21
103.6989 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 103.6707 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 103.6873 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 103.6994 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6715 | 12.7811 | 59.9993 | 13 | 103.6729 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.6815 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.7026 | 12.8444 | 59.9935 | 13 | 103.7102 | 20.7873 | 59.9878 | 21
103.7073 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 103.679 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 103.6956 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 103.7077 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.6813 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.6898 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.7109 | 12.8444 | 59.9935 | 13 | 103.7185 | 20.7873 | 59.9878 | 21
103.7156 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 103.6873 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 103.704 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 103.7161 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.6896 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.6981 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.7194 | 12.8444 | 59.9935 | 13 | 103.7268 | 20.785 | 59.9878 | 21
103.7239 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 103.6956 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7123 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 103.7244 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.6964 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.6979 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.7064 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.7277 | 12.8444 | 59.9935 | 13 | 103.7351 | 20.785 | 59.9878 | 21
103.7322 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 103.704 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7206 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 103.7327 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7062 | 12.7792 | 60.0396 | 13 | 103.7148 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.736 | 12.8444 | 59.9935 | 13 | 103.7434 | 20.783 | 59.9878 | 21
103.7406 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 103.7123 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7289 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 103.7411 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7146 | 12.7794 | 60.0396 | 13 | 103.7231 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.7443 | 12.8444 | 59.9935 | 13 | 103.7517 | 20.783 | 59.9878 | 21
103.7489 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 103.7206 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7372 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 103.7494 | 12.804 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7214 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7229 | 12.7794 | 60.0396 | 13 | 103.7314 | 12.7787 | 60.0223 | 13 | 103.7527 | 12.8424 | 59.9935 | 13 | 103.76 | 20.783 | 59.9878 | 21
103.7573 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 103.7289 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7456 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 103.7578 | 12.8014 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7297 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7312 | 12.777 | 60.0396 | 13 | 103.7399 | 12.7739 | 60.0223 | 13 | 103.761 | 12.8424 | 59.9935 | 13 | 103.7683 | 20.783 | 59.9878 | 21
103.7656 | 20.7335 | 59.9878 | 21 | 103.7373 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7539 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 103.7661 | 12.8014 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7382 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7395 | 12.777 | 60.0396 | 13 | 103.7482 | 12.7739 | 60.0223 | 13 | 103.7693 | 12.8424 | 59.9935 | 13 | 103.7769 | 20.7783 | 59.9878 | 21
103.7739 | 20.7335 | 59.9878 | 21 | 103.7456 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7623 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 103.7744 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7478 | 12.777 | 60.0396 | 13 | 103.7565 | 12.7707 | 60.0223 | 13 | 103.7777 | 12.8424 | 59.9935 | 13 | 103.7852 | 20.7783 | 59.9878 | 21
103.7823 | 20.7311 | 59.9878 | 21 | 103.7539 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 103.7706 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 103.7828 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7562 | 12.777 | 60.0396 | 13 | 103.7648 | 12.7707 | 60.0223 | 13 | 103.786 | 12.8424 | 59.9935 | 13 | 103.7935 | 20.7759 | 59.9878 | 21
103.7906 | 20.7311 | 59.9878 | 21 | 103.7623 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.7789 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 103.7911 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7632 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7645 | 12.777 | 60.0396 | 13 | 103.7731 | 12.7707 | 60.0223 | 13 | 103.7943 | 12.8424 | 59.9935 | 13 | 103.8018 | 20.7759 | 59.9878 | 21
103.7989 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 103.7706 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.7872 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 103.7994 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7728 | 12.777 | 60.0396 | 13 | 103.7815 | 12.7707 | 60.0223 | 13 | 103.8026 | 12.8373 | 59.9935 | 13 | 103.8101 | 20.7759 | 59.9878 | 21
103.8073 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 103.7789 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.7956 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 103.8077 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7811 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.7898 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 103.8109 | 12.8373 | 59.9935 | 13 | 103.8184 | 20.7759 | 59.9878 | 21
103.8156 | 20.7224 | 59.9878 | 21 | 103.7873 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8039 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 103.8161 | 12.8003 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7896 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.7981 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 103.8193 | 12.8373 | 59.9935 | 13 | 103.8269 | 20.773 | 59.9878 | 21
103.8239 | 20.7224 | 59.9878 | 21 | 103.7956 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8123 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 103.8245 | 12.7957 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.7965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.7979 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8065 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 103.8276 | 12.8373 | 59.9935 | 13 | 103.8352 | 20.773 | 59.9878 | 21
103.8323 | 20.7224 | 59.982 | 21 | 103.8039 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8206 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 103.8328 | 12.7957 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8062 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8148 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 103.8359 | 12.8373 | 59.9935 | 13 | 103.8435 | 20.7649 | 59.9878 | 21
103.8406 | 20.7224 | 59.982 | 21 | 103.8122 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8289 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 103.8411 | 12.7957 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8145 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8231 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 103.8444 | 12.8373 | 59.9935 | 13 | 103.8518 | 20.7649 | 59.9878 | 21
103.8489 | 20.72 | 59.982 | 21 | 103.8206 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8372 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 103.8494 | 12.7957 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8214 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8228 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8314 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 103.8527 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 103.8601 | 20.7649 | 59.9878 | 21
103.8573 | 20.72 | 59.982 | 21 | 103.8289 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8456 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 103.8578 | 12.7945 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8312 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8397 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 103.861 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 103.8684 | 20.7649 | 59.9878 | 21
103.8656 | 20.72 | 59.982 | 21 | 103.8372 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8539 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 103.8661 | 12.7945 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8395 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8481 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 103.8693 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 103.8767 | 20.7649 | 59.9878 | 21
103.874 | 20.72 | 59.982 | 21 | 103.8456 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8622 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 103.8745 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8464 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8478 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8564 | 12.7883 | 60.0223 | 13 | 103.8777 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 103.885 | 20.7649 | 59.9878 | 21
103.8823 | 20.72 | 59.982 | 21 | 103.8539 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8705 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 103.8828 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8547 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8561 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8647 | 12.7883 | 60.0223 | 13 | 103.886 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 103.8936 | 20.7632 | 59.9878 | 21
103.8906 | 20.72 | 59.982 | 21 | 103.8622 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8789 | 12.881 | 60.0223 | 13 | 103.8911 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8632 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8645 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.873 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.8943 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 103.9019 | 20.7632 | 59.9878 | 21
103.899 | 20.7191 | 59.982 | 21 | 103.8705 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8872 | 12.881 | 60.0223 | 13 | 103.8995 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8728 | 12.7799 | 60.0396 | 13 | 103.8815 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9027 | 12.835 | 59.9935 | 13 | 103.9102 | 20.7582 | 59.9878 | 21
103.9073 | 20.7191 | 59.982 | 21 | 103.8788 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.8956 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 103.9078 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8811 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.8898 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.911 | 12.835 | 59.9935 | 13 | 103.9185 | 20.7582 | 59.9878 | 21
103.9156 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.8872 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9039 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 103.9161 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8882 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8894 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.8981 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9193 | 12.8335 | 59.9935 | 13 | 103.9268 | 20.7582 | 59.9878 | 21
103.924 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.8955 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9122 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 103.9245 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.8965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.8977 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9064 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9276 | 12.8335 | 59.9935 | 13 | 103.9351 | 20.7582 | 59.9878 | 21
103.9323 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9038 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9205 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 103.9328 | 12.7913 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9061 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9148 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.936 | 12.869 | 59.9935 | 13 | 103.9436 | 20.7582 | 59.9878 | 21
103.9406 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9122 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9289 | 12.8729 | 60.0223 | 13 | 103.9412 | 12.7883 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9144 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9231 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9443 | 12.869 | 59.9935 | 13 | 103.9519 | 20.7582 | 59.9878 | 21
103.949 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9205 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9372 | 12.8729 | 60.0223 | 13 | 103.9495 | 12.7883 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9227 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9314 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9526 | 12.869 | 59.9935 | 13 | 103.9602 | 20.7528 | 59.9878 | 21
103.9573 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9288 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9456 | 12.8906 | 60.0223 | 13 | 103.9578 | 12.7862 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.931 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9397 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9611 | 12.869 | 59.9935 | 13 | 103.9685 | 20.7528 | 59.9878 | 21
103.9656 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9372 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9539 | 12.8906 | 60.0223 | 13 | 103.9662 | 12.7862 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9395 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9481 | 12.787 | 60.0223 | 13 | 103.9694 | 12.869 | 59.9935 | 13 | 103.9768 | 20.7482 | 59.9878 | 21
103.974 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9455 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9622 | 12.8867 | 60.0223 | 13 | 103.9745 | 12.7862 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9464 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9478 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9564 | 12.7831 | 60.0223 | 13 | 103.9777 | 12.869 | 59.9935 | 13 | 103.9851 | 20.7482 | 59.9878 | 21
103.9823 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9538 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9705 | 12.8867 | 60.0223 | 13 | 103.9828 | 12.7862 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9561 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9647 | 12.7831 | 60.0223 | 13 | 103.986 | 12.8664 | 59.9935 | 13 | 103.9934 | 20.7482 | 59.9878 | 21
103.9907 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9621 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9788 | 12.8837 | 60.0223 | 13 | 103.9911 | 12.7832 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9631 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9644 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.973 | 12.7831 | 60.0223 | 13 | 103.9943 | 12.8664 | 59.9935 | 13 | 104.0017 | 20.7482 | 59.9878 | 21
103.999 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9705 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9872 | 12.8837 | 60.0223 | 13 | 103.9995 | 12.7832 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9714 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9727 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9813 | 12.7831 | 60.0223 | 13 | 104.0027 | 12.8664 | 59.9935 | 13 | 104.0103 | 20.7458 | 59.9878 | 21
104.0073 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9788 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 103.9955 | 12.8809 | 60.0223 | 13 | 104.0078 | 12.7832 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9797 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9811 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.9897 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.011 | 12.8664 | 59.9935 | 13 | 104.0186 | 20.7458 | 59.9878 | 21
104.0157 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9871 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0038 | 12.8809 | 60.0223 | 13 | 104.0162 | 12.7832 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9882 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9894 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 103.998 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.0194 | 12.864 | 59.9935 | 13 | 104.0269 | 20.7409 | 59.9878 | 21
104.024 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 103.9955 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0121 | 12.8803 | 60.0223 | 13 | 104.0245 | 12.7682 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 103.9965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 103.9977 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 104.0063 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.0277 | 12.864 | 59.9935 | 13 | 104.0352 | 20.7409 | 59.9878 | 21
104.0323 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 104.0038 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0205 | 12.8803 | 60.0223 | 13 | 104.0328 | 12.7682 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.006 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 104.0148 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.036 | 12.8611 | 59.9935 | 13 | 104.0435 | 20.7834 | 59.9878 | 21
104.0407 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 104.0121 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0288 | 12.8771 | 60.0223 | 13 | 104.0412 | 12.7682 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0132 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0144 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 104.0231 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.0443 | 12.8611 | 59.9935 | 13 | 104.0518 | 20.7834 | 59.9878 | 21
104.049 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 104.0204 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0372 | 12.8771 | 60.0223 | 13 | 104.0495 | 12.7682 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0227 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 104.0314 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.0526 | 12.8611 | 59.9935 | 13 | 104.0601 | 20.8035 | 59.9878 | 21
104.0573 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 104.0287 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0455 | 12.8724 | 60.0223 | 13 | 104.0579 | 12.7657 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.031 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 104.0397 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.061 | 12.8611 | 59.9935 | 13 | 104.0686 | 20.8035 | 59.9878 | 21
104.0657 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 104.0371 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0538 | 12.8724 | 60.0223 | 13 | 104.0662 | 12.7657 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0393 | 12.7758 | 60.0396 | 13 | 104.048 | 12.778 | 60.0223 | 13 | 104.0693 | 12.8611 | 59.9935 | 13 | 104.0769 | 20.8037 | 59.9878 | 21
104.074 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 104.0454 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0621 | 12.8656 | 60.0223 | 13 | 104.0745 | 12.7657 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0476 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.0564 | 12.79 | 60.0223 | 13 | 104.0776 | 12.8611 | 59.9935 | 13 | 104.0852 | 20.8037 | 59.9878 | 21
104.0823 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 104.0537 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0705 | 12.8656 | 60.0223 | 13 | 104.0829 | 12.7657 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.056 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.0647 | 12.79 | 60.0223 | 13 | 104.0861 | 12.8587 | 59.9935 | 13 | 104.0935 | 20.8019 | 59.9878 | 21
104.0907 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 104.0621 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0788 | 12.8795 | 60.0223 | 13 | 104.0912 | 12.764 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0631 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0643 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.073 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.0944 | 12.8587 | 59.9935 | 13 | 104.1018 | 20.8019 | 59.9878 | 21
104.099 | 20.7094 | 59.982 | 21 | 104.0704 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0872 | 12.8795 | 60.0223 | 13 | 104.0995 | 12.764 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0714 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0726 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.0813 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.1027 | 12.8571 | 59.9935 | 13 | 104.1101 | 20.7908 | 59.9878 | 21
104.1074 | 20.7094 | 59.982 | 21 | 104.0787 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.0955 | 12.8753 | 60.0223 | 13 | 104.1079 | 12.764 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0809 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.0897 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.111 | 12.8571 | 59.9935 | 13 | 104.1184 | 20.7908 | 59.9878 | 21
104.1157 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.0871 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1038 | 12.8753 | 60.0223 | 13 | 104.1162 | 12.764 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0894 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.098 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.1194 | 12.8544 | 59.9935 | 13 | 104.1267 | 20.8296 | 59.9878 | 21
104.124 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.0954 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1121 | 12.8697 | 60.0223 | 13 | 104.1246 | 12.764 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.0964 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.0977 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1063 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.1277 | 12.8544 | 59.9935 | 13 | 104.1353 | 20.8296 | 59.9878 | 21
104.1324 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.1037 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1205 | 12.8697 | 60.0223 | 13 | 104.1329 | 12.764 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1047 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.106 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1146 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.136 | 12.8747 | 59.9935 | 13 | 104.1436 | 20.8296 | 59.9878 | 21
104.1407 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.112 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1288 | 12.8683 | 60.0223 | 13 | 104.1412 | 12.7603 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1132 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1143 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.123 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.1444 | 12.8747 | 59.9935 | 13 | 104.1519 | 20.8296 | 59.9878 | 21
104.149 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.1204 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1371 | 12.8683 | 60.0223 | 13 | 104.1495 | 12.7603 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1226 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1313 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.1527 | 12.8725 | 59.9935 | 13 | 104.1602 | 20.825 | 59.9878 | 21
104.1574 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.1287 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1454 | 12.8664 | 60.0223 | 13 | 104.1579 | 12.756 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.131 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1396 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.161 | 12.8725 | 59.9935 | 13 | 104.1685 | 20.825 | 59.9878 | 21
104.1657 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.137 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1538 | 12.8664 | 60.0223 | 13 | 104.1663 | 12.756 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1382 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1393 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1479 | 12.8083 | 60.0223 | 13 | 104.1693 | 12.8709 | 59.9935 | 13 | 104.1768 | 20.8263 | 59.9878 | 21
104.174 | 20.706 | 59.982 | 21 | 104.1454 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1621 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 104.1746 | 12.756 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1476 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1564 | 12.8053 | 60.0223 | 13 | 104.1776 | 12.8709 | 59.9935 | 13 | 104.1853 | 20.8263 | 59.9878 | 21
104.1824 | 20.703 | 59.982 | 21 | 104.1537 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1705 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 104.1829 | 12.756 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1559 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1647 | 12.8053 | 60.0223 | 13 | 104.186 | 12.8709 | 59.9935 | 13 | 104.1936 | 20.8263 | 59.9878 | 21
104.1907 | 20.703 | 59.982 | 21 | 104.162 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1788 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 104.1912 | 12.7529 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1631 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1643 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.173 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.1943 | 12.8709 | 59.9935 | 13 | 104.2019 | 20.8263 | 59.9878 | 21
104.199 | 20.703 | 59.982 | 21 | 104.1703 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1871 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 104.1996 | 12.7529 | 59.9763 | 5 |  |  |  |  | 104.1715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1726 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1813 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2028 | 12.8697 | 59.9935 | 13 | 104.2102 | 20.8238 | 59.982 | 21
104.2074 | 20.703 | 59.982 | 21 | 104.1786 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.1954 | 12.8511 | 60.0223 | 13 | 104.2079 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.1798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1809 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.1896 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2111 | 12.8697 | 59.9935 | 13 | 104.2185 | 20.8238 | 59.982 | 21
104.2157 | 20.703 | 59.982 | 21 | 104.187 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2038 | 12.8511 | 60.0223 | 13 | 104.2162 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.1881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1892 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.198 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2194 | 12.8697 | 59.9935 | 13 | 104.2268 | 20.8224 | 59.982 | 21
104.2241 | 20.703 | 59.982 | 21 | 104.1953 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2121 | 12.8521 | 60.0166 | 13 | 104.2246 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.1964 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.1975 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2063 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2277 | 12.8697 | 59.9935 | 13 | 104.2351 | 20.8224 | 59.982 | 21
104.2324 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 104.2036 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2204 | 12.8521 | 60.0166 | 13 | 104.2329 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2059 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2146 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.236 | 12.8671 | 59.9935 | 13 | 104.2434 | 20.8224 | 59.982 | 21
104.2407 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 104.212 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2288 | 12.8479 | 60.0166 | 13 | 104.2413 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2142 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.223 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2444 | 12.8671 | 59.9935 | 13 | 104.252 | 20.8224 | 59.982 | 21
104.2491 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 104.2203 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2371 | 12.8479 | 60.0166 | 13 | 104.2496 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2214 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2225 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2313 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2527 | 12.8647 | 59.9935 | 13 | 104.2603 | 20.8224 | 59.982 | 21
104.2574 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 104.2286 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2454 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 104.2579 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2299 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2308 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2396 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.261 | 12.8647 | 59.9935 | 13 | 104.2686 | 20.8224 | 59.982 | 21
104.2657 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 104.237 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2537 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 104.2663 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2382 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2393 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2479 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 104.2694 | 12.8649 | 59.9935 | 13 | 104.2769 | 20.8223 | 59.982 | 21
104.2741 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 104.2453 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2621 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 104.2746 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2476 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2562 | 12.8004 | 60.0223 | 13 | 104.2777 | 12.8649 | 59.9935 | 13 | 104.2852 | 20.8223 | 59.982 | 21
104.2824 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 104.2536 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2704 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 104.283 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2559 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2646 | 12.8004 | 60.0223 | 13 | 104.286 | 12.8609 | 59.9935 | 13 | 104.2935 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.2907 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 104.2619 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2787 | 12.839 | 60.0166 | 13 | 104.2913 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2632 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2642 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2729 | 12.7961 | 60.0223 | 13 | 104.2943 | 12.8609 | 59.9935 | 13 | 104.302 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.2991 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 104.2703 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.287 | 12.839 | 60.0166 | 13 | 104.2996 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2725 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2812 | 12.7961 | 60.0223 | 13 | 104.3027 | 12.8572 | 59.9935 | 13 | 104.3103 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3074 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 104.2786 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.2954 | 12.8363 | 60.0166 | 13 | 104.308 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2809 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.2897 | 12.7928 | 60.0223 | 13 | 104.311 | 12.8572 | 59.9935 | 13 | 104.3186 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3158 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 104.2869 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3037 | 12.8363 | 60.0166 | 13 | 104.3163 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2892 | 12.7707 | 60.0396 | 13 | 104.298 | 12.7928 | 60.0223 | 13 | 104.3193 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.3269 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3241 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 104.2953 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3121 | 12.8358 | 60.0166 | 13 | 104.3246 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.2965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.2975 | 12.7667 | 60.0396 | 13 | 104.3063 | 12.7928 | 60.0223 | 13 | 104.3278 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.3352 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3324 | 20.694 | 59.982 | 21 | 104.3036 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3204 | 12.8358 | 60.0166 | 13 | 104.333 | 12.7529 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3058 | 12.7667 | 60.0396 | 13 | 104.3146 | 12.7928 | 60.0223 | 13 | 104.3361 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.3435 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3408 | 20.694 | 59.982 | 21 | 104.3119 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3287 | 12.8342 | 60.0166 | 13 | 104.3413 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3142 | 12.7667 | 60.0396 | 13 | 104.3229 | 12.7928 | 60.0223 | 13 | 104.3444 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.3518 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3491 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3202 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.337 | 12.8342 | 60.0166 | 13 | 104.3497 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3214 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3225 | 12.7667 | 60.0396 | 13 | 104.3313 | 12.7928 | 60.0223 | 13 | 104.3527 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 104.3601 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3574 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3286 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3454 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 104.358 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3308 | 12.7667 | 60.0396 | 13 | 104.3396 | 12.7897 | 60.0223 | 13 | 104.3611 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 104.3687 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3658 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3369 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3537 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 104.3663 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3391 | 12.7667 | 60.0396 | 13 | 104.3479 | 12.7897 | 60.0223 | 13 | 104.3694 | 12.8634 | 59.9935 | 13 | 104.377 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3741 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3452 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3621 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 104.3747 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3464 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3474 | 12.764 | 60.0396 | 13 | 104.3562 | 12.7897 | 60.0223 | 13 | 104.3777 | 12.8634 | 59.9935 | 13 | 104.3853 | 20.8197 | 59.982 | 21
104.3824 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3535 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3704 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 104.383 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3549 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3558 | 12.764 | 60.0396 | 13 | 104.3646 | 12.7897 | 60.0223 | 13 | 104.3861 | 12.8745 | 59.9935 | 13 | 104.3936 | 20.8196 | 59.982 | 21
104.3908 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3619 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3787 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 104.3914 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3632 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3641 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.3729 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 104.3944 | 12.8745 | 59.9935 | 13 | 104.4019 | 20.8196 | 59.982 | 21
104.3991 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3702 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.387 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 104.3997 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3724 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.3812 | 12.7882 | 60.0223 | 13 | 104.4027 | 12.8745 | 59.9935 | 13 | 104.4102 | 20.8196 | 59.982 | 21
104.4074 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3785 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.3954 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 104.408 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3807 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.3895 | 12.7862 | 60.0223 | 13 | 104.411 | 12.8745 | 59.9935 | 13 | 104.4187 | 20.8196 | 59.982 | 21
104.4158 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3868 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.4037 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 104.4164 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3882 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3892 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.3979 | 12.7862 | 60.0223 | 13 | 104.4193 | 12.8745 | 59.9935 | 13 | 104.427 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4241 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.3952 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.412 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.4247 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.3965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.3975 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4062 | 12.7862 | 60.0223 | 13 | 104.4277 | 12.8745 | 59.9935 | 13 | 104.4353 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4325 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.4035 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 104.4203 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.433 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4058 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4146 | 12.7862 | 60.0223 | 13 | 104.436 | 12.8701 | 59.9935 | 13 | 104.4436 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4408 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 104.4118 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4287 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.4413 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4141 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4229 | 12.7862 | 60.0223 | 13 | 104.4445 | 12.8701 | 59.9935 | 13 | 104.4519 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4491 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 104.4202 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.437 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.4497 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4224 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4313 | 12.7862 | 60.0223 | 13 | 104.4528 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.4602 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4575 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 104.4285 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4454 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.4581 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4308 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4396 | 12.7852 | 60.0223 | 13 | 104.4611 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.4685 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4658 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 104.4368 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4537 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.4664 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4391 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4479 | 12.7852 | 60.0223 | 13 | 104.4694 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.4768 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4741 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 104.4452 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.462 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.4747 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4464 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4474 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4562 | 12.7852 | 60.0223 | 13 | 104.4777 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.4854 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4825 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 104.4535 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4704 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 104.483 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4557 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4645 | 12.7852 | 60.0223 | 13 | 104.4861 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.4937 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4908 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 104.4618 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4787 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 104.4914 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4631 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4641 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4729 | 12.7832 | 60.0223 | 13 | 104.4944 | 12.868 | 59.9935 | 13 | 104.502 | 20.818 | 59.982 | 21
104.4991 | 20.6875 | 59.982 | 21 | 104.4701 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4871 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 104.4998 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4714 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4724 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4812 | 12.7832 | 60.0223 | 13 | 104.5027 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 104.5103 | 20.818 | 59.982 | 21
104.5075 | 20.6875 | 59.982 | 21 | 104.4785 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.4954 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 104.5081 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4799 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4807 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4895 | 12.7832 | 60.0223 | 13 | 104.5111 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 104.5186 | 20.818 | 59.982 | 21
104.5158 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.4868 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.5037 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 104.5164 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4882 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.489 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.4979 | 12.7832 | 60.0223 | 13 | 104.5194 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5269 | 20.818 | 59.982 | 21
104.5241 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.4951 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.512 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 104.5247 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.4965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.4973 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.5062 | 12.7813 | 60.0223 | 13 | 104.5277 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5354 | 20.818 | 59.982 | 21
104.5325 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5034 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.5204 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 104.5331 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5057 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.5145 | 12.7813 | 60.0223 | 13 | 104.536 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5437 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5408 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5118 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.5287 | 12.8488 | 60.0108 | 13 | 104.5414 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5132 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.514 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.5228 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 104.5444 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.552 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5492 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5201 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 104.537 | 12.8488 | 60.0108 | 13 | 104.5497 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5223 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.5311 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 104.5527 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5603 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5575 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5284 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.5453 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 104.5581 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5306 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.5396 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 104.561 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5686 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5658 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5367 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.5537 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 104.5664 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5391 | 12.7609 | 60.0396 | 13 | 104.5479 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 104.5695 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5769 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5742 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5451 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.562 | 12.8224 | 60.0108 | 13 | 104.5748 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5474 | 12.7578 | 60.0396 | 13 | 104.5562 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 104.5778 | 12.8624 | 59.9935 | 13 | 104.5852 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5825 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5534 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.5704 | 12.8224 | 60.0108 | 13 | 104.5831 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5557 | 12.7578 | 60.0396 | 13 | 104.5645 | 12.7782 | 60.0223 | 13 | 104.5861 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.5935 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5908 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5617 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.5787 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 104.5914 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5631 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.564 | 12.7568 | 60.0396 | 13 | 104.5729 | 12.8201 | 60.0223 | 13 | 104.5944 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.6021 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.5992 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5701 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.587 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 104.5998 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5714 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5723 | 12.7568 | 60.0396 | 13 | 104.5812 | 12.8201 | 60.0223 | 13 | 104.6027 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.6104 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.6075 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 104.5784 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.5953 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 104.6081 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5807 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.5895 | 12.818 | 60.0223 | 13 | 104.6111 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.6187 | 20.8138 | 59.982 | 21
104.6158 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 104.5867 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.6037 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 104.6165 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.589 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.5978 | 12.818 | 60.0223 | 13 | 104.6194 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.627 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6242 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 104.5951 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.612 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 104.6248 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.5964 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.5973 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6062 | 12.818 | 60.0223 | 13 | 104.6278 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.6353 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6325 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 104.6034 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 104.6204 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 104.6331 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6049 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6056 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6145 | 12.818 | 60.0223 | 13 | 104.6361 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.6436 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6408 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 104.6117 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.6287 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 104.6415 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6132 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.614 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6228 | 12.818 | 60.0223 | 13 | 104.6444 | 12.853 | 59.9935 | 13 | 104.6521 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6492 | 20.726 | 59.982 | 21 | 104.62 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.637 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 104.6498 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6223 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6311 | 12.818 | 60.0223 | 13 | 104.6527 | 12.8496 | 59.9935 | 13 | 104.6604 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6575 | 20.726 | 59.982 | 21 | 104.6284 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.6453 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 104.6581 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6306 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6395 | 12.8131 | 60.0223 | 13 | 104.661 | 12.8496 | 59.9935 | 13 | 104.6687 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6659 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.6367 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.6537 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 104.6665 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6382 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6389 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6478 | 12.8131 | 60.0223 | 13 | 104.6694 | 12.8426 | 59.9935 | 13 | 104.677 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6742 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.645 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.662 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 104.6748 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6472 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6561 | 12.8131 | 60.0223 | 13 | 104.6777 | 12.8426 | 59.9935 | 13 | 104.6853 | 20.8091 | 59.982 | 21
104.6825 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.6534 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.6703 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 104.6832 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6556 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6644 | 12.8131 | 60.0223 | 13 | 104.686 | 12.8426 | 59.9935 | 13 | 104.6936 | 20.807 | 59.982 | 21
104.6909 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.6617 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.6786 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 104.6915 | 12.6946 | 59.9705 | 5 |  |  |  |  | 104.6631 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6639 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6727 | 12.8131 | 60.0223 | 13 | 104.6945 | 12.8426 | 59.9935 | 13 | 104.7019 | 20.807 | 59.982 | 21
104.6992 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.67 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.687 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.6715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6722 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6812 | 12.8131 | 60.0223 | 13 | 104.7028 | 12.8426 | 59.9935 | 13 | 104.7102 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7075 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.6783 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.6953 | 12.873 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.6798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6805 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6895 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7111 | 12.8426 | 59.9935 | 13 | 104.7188 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7159 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.6866 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7037 | 12.873 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.6881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.689 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.6978 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7194 | 12.8228 | 59.9935 | 13 | 104.7271 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7242 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.695 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.712 | 12.873 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.6964 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.6973 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.7062 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7278 | 12.8228 | 59.9935 | 13 | 104.7354 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7325 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.7033 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7203 | 12.873 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7056 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.7145 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7361 | 12.8233 | 59.9935 | 13 | 104.7437 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7409 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.7116 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7286 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7139 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.7228 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7444 | 12.8233 | 59.9935 | 13 | 104.752 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7492 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.72 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.737 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7214 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7222 | 12.7544 | 60.0396 | 13 | 104.7311 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7528 | 12.8233 | 59.9935 | 13 | 104.7603 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7575 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 104.7283 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7453 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7299 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7306 | 12.7496 | 60.0396 | 13 | 104.7394 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7611 | 12.8233 | 59.9935 | 13 | 104.7688 | 20.807 | 59.982 | 21
104.7659 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 104.7366 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7537 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7382 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7389 | 12.7496 | 60.0396 | 13 | 104.7478 | 12.8093 | 60.0223 | 13 | 104.7694 | 12.8207 | 59.9935 | 13 | 104.7771 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.7742 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 104.745 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.762 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7465 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7472 | 12.7455 | 60.0396 | 13 | 104.7561 | 12.8064 | 60.0223 | 13 | 104.7777 | 12.8207 | 59.9935 | 13 | 104.7854 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.7826 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 104.7533 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7703 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7548 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7555 | 12.7455 | 60.0396 | 13 | 104.7644 | 12.8064 | 60.0223 | 13 | 104.786 | 12.8207 | 59.9935 | 13 | 104.7937 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.7909 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 104.7616 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7786 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7632 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7639 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.7727 | 12.803 | 60.0223 | 13 | 104.7944 | 12.8207 | 59.9935 | 13 | 104.802 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.7992 | 20.7889 | 59.982 | 21 | 104.7699 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.787 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7715 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7722 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.7811 | 12.803 | 60.0223 | 13 | 104.8027 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 104.8103 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.8076 | 20.7889 | 59.982 | 21 | 104.7783 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.7953 | 12.8616 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7798 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7805 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.7894 | 12.803 | 60.0223 | 13 | 104.8112 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 104.8186 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.8159 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.7866 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8036 | 12.8616 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7881 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7888 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.7977 | 12.803 | 60.0223 | 13 | 104.8195 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 104.8271 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.8242 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.7949 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.812 | 12.858 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.7965 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.7971 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.806 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8278 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 104.8354 | 20.8044 | 59.982 | 21
104.8326 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8033 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8203 | 12.858 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8048 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.8055 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.8145 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8361 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 104.8438 | 20.8025 | 59.982 | 21
104.8409 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8116 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8286 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8131 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.8138 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.8228 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8444 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 104.8521 | 20.8025 | 59.982 | 21
104.8493 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8199 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.837 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8215 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.8221 | 12.7429 | 60.0396 | 13 | 104.8311 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8528 | 12.8137 | 59.9935 | 13 | 104.8604 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.8576 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8282 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8453 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8298 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.8304 | 12.7901 | 60.0396 | 13 | 104.8394 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8611 | 12.8137 | 59.9935 | 13 | 104.8687 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.8659 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8365 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8536 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8381 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 104.8389 | 12.7901 | 60.0396 | 13 | 104.8478 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8694 | 12.8099 | 59.9935 | 13 | 104.877 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.8742 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8449 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8619 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8464 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8472 | 12.7901 | 60.0396 | 13 | 104.8561 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8778 | 12.8099 | 59.9935 | 13 | 104.8855 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.8826 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8532 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8703 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8549 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8555 | 12.7901 | 60.0396 | 13 | 104.8644 | 12.8018 | 60.0223 | 13 | 104.8861 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.8938 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.8909 | 20.78 | 59.982 | 21 | 104.8615 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8786 | 12.883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8632 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8638 | 12.7871 | 60.0396 | 13 | 104.8727 | 12.7989 | 60.0223 | 13 | 104.8944 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9021 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.8993 | 20.7783 | 59.982 | 21 | 104.8699 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.887 | 12.883 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8715 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8721 | 12.7871 | 60.0396 | 13 | 104.8811 | 12.7989 | 60.0223 | 13 | 104.9027 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9104 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.9076 | 20.7783 | 59.982 | 21 | 104.8782 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.8953 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8798 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8805 | 12.7836 | 60.0396 | 13 | 104.8894 | 12.7989 | 60.0223 | 13 | 104.9111 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9187 | 20.8004 | 59.982 | 21
104.9159 | 20.7755 | 59.982 | 21 | 104.8865 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.9036 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8882 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8888 | 12.7836 | 60.0396 | 13 | 104.8977 | 12.7989 | 60.0223 | 13 | 104.9194 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.927 | 20.7978 | 59.982 | 21
104.9243 | 20.7755 | 59.982 | 21 | 104.8949 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.9119 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.8965 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.8971 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.906 | 12.7955 | 60.0223 | 13 | 104.9277 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9353 | 20.7978 | 59.982 | 21
104.9326 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 104.9032 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.9203 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9048 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.9054 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.9144 | 12.7955 | 60.0223 | 13 | 104.9362 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9438 | 20.7978 | 59.982 | 21
104.9409 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 104.9115 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.9286 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9131 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.9137 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.9227 | 12.7955 | 60.0223 | 13 | 104.9445 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9521 | 20.7978 | 59.982 | 21
104.9493 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 104.9198 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.937 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9215 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 104.9221 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.931 | 12.7955 | 60.0223 | 13 | 104.9528 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9604 | 20.7978 | 59.982 | 21
104.9576 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 104.9282 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.9453 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9298 | 12.7963 | 59.9993 | 13 | 104.9304 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.9393 | 12.7917 | 60.0223 | 13 | 104.9611 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 104.9688 | 20.7978 | 59.982 | 21
104.966 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 104.9365 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 104.9536 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9381 | 12.7963 | 59.9993 | 13 | 104.9387 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.9476 | 12.7917 | 60.0223 | 13 | 104.9695 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 104.9771 | 20.7957 | 59.982 | 21
104.9743 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 104.9448 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 104.962 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9465 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 104.947 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.9561 | 12.7917 | 60.0223 | 13 | 104.9778 | 12.7885 | 59.9935 | 13 | 104.9854 | 20.7957 | 59.982 | 21
104.9826 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 104.9532 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 104.9703 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9548 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 104.9554 | 12.7806 | 60.0396 | 13 | 104.9644 | 12.7917 | 60.0223 | 13 | 104.9861 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 104.9937 | 20.7916 | 59.982 | 21
104.991 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 104.9615 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 104.9786 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9631 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 104.9637 | 12.7798 | 60.0396 | 13 | 104.9727 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 104.9945 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0022 | 20.7916 | 59.982 | 21
104.9993 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 104.9698 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 104.9869 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9714 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 104.972 | 12.7798 | 60.0396 | 13 | 104.9811 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0028 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0105 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.0076 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 104.9781 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 104.9953 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9799 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 104.9803 | 12.7798 | 60.0396 | 13 | 104.9894 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0111 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0188 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.016 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 104.9865 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 105.0036 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9882 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 104.9886 | 12.7798 | 60.0396 | 13 | 104.9977 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0194 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0271 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.0243 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 104.9948 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.012 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 104.9965 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 104.9971 | 12.7774 | 60.0396 | 13 | 105.006 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0277 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0354 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.0326 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 105.0031 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0203 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0048 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.0054 | 12.7774 | 60.0396 | 13 | 105.0143 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0361 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0437 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.041 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 105.0114 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0286 | 12.8724 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0132 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.0137 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 105.0227 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0444 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.052 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.0493 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 105.0198 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0369 | 12.8724 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0215 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.022 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 105.031 | 12.7908 | 60.0223 | 13 | 105.0529 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0605 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.0576 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 105.0281 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0453 | 12.871 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0298 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.0304 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 105.0393 | 12.7875 | 60.0223 | 13 | 105.0612 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0688 | 20.7645 | 59.982 | 21
105.066 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 105.0364 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0536 | 12.871 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0381 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.0387 | 12.7752 | 60.0396 | 13 | 105.0476 | 12.7875 | 60.0223 | 13 | 105.0695 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0771 | 20.7616 | 59.982 | 21
105.0743 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 105.0447 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.062 | 12.871 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0465 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.047 | 12.7725 | 60.0396 | 13 | 105.056 | 12.8196 | 60.0223 | 13 | 105.0778 | 12.7848 | 59.9935 | 13 | 105.0854 | 20.7616 | 59.982 | 21
105.0826 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 105.0531 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0703 | 12.871 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0548 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 105.0553 | 12.7725 | 60.0396 | 13 | 105.0643 | 12.8196 | 60.0223 | 13 | 105.0861 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 105.0938 | 20.7616 | 59.982 | 21
105.091 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 105.0614 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0786 | 12.8643 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0631 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 105.0636 | 12.7725 | 60.0396 | 13 | 105.0726 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 105.0945 | 12.7828 | 59.9935 | 13 | 105.1021 | 20.7616 | 59.982 | 21
105.0993 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 105.0697 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0869 | 12.8643 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0715 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 105.072 | 12.7725 | 60.0396 | 13 | 105.0809 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 105.1028 | 12.7809 | 59.9935 | 13 | 105.1106 | 20.7594 | 59.982 | 21
105.1077 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 105.0781 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.0953 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0798 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 105.0803 | 12.77 | 60.0396 | 13 | 105.0894 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 105.1111 | 12.7809 | 59.9935 | 13 | 105.1189 | 20.7594 | 59.982 | 21
105.116 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 105.0864 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.1036 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0881 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 105.0886 | 12.77 | 60.0396 | 13 | 105.0977 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 105.1195 | 12.7809 | 59.9935 | 13 | 105.1272 | 20.7594 | 59.982 | 21
105.1243 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 105.0947 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.1119 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.0964 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.0969 | 12.77 | 60.0396 | 13 | 105.106 | 12.813 | 60.0223 | 13 | 105.1278 | 12.7809 | 59.9935 | 13 | 105.1355 | 20.7594 | 59.982 | 21
105.1327 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 105.1031 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.1202 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1049 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1053 | 12.77 | 60.0396 | 13 | 105.1143 | 12.813 | 60.0223 | 13 | 105.1361 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1438 | 20.7576 | 59.982 | 21
105.141 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 105.1114 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.1286 | 12.8471 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1132 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1136 | 12.7622 | 60.0396 | 13 | 105.1227 | 12.813 | 60.0223 | 13 | 105.1444 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1521 | 20.7576 | 59.982 | 21
105.1493 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 105.1197 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 105.1369 | 12.8471 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1215 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1219 | 12.7622 | 60.0396 | 13 | 105.131 | 12.813 | 60.0223 | 13 | 105.1528 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1604 | 20.7576 | 59.982 | 21
105.1577 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 105.128 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1453 | 12.8446 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1298 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1302 | 12.7622 | 60.0396 | 13 | 105.1393 | 12.813 | 60.0223 | 13 | 105.1611 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1687 | 20.7576 | 59.982 | 21
105.166 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 105.1364 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1536 | 12.8446 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1382 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1385 | 12.7622 | 60.0396 | 13 | 105.1476 | 12.813 | 60.0223 | 13 | 105.1694 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1772 | 20.7576 | 59.982 | 21
105.1743 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 105.1447 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1619 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1465 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.147 | 12.7598 | 60.0396 | 13 | 105.1559 | 12.8127 | 60.0223 | 13 | 105.1779 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1855 | 20.7576 | 59.982 | 21
105.1827 | 20.7859 | 59.982 | 21 | 105.153 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1702 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1548 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1553 | 12.7598 | 60.0396 | 13 | 105.1643 | 12.8127 | 60.0223 | 13 | 105.1862 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.1938 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.191 | 20.7859 | 59.982 | 21 | 105.1613 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1786 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1631 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1636 | 12.7598 | 60.0396 | 13 | 105.1726 | 12.8127 | 60.0223 | 13 | 105.1945 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.2021 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.1993 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 105.1697 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1869 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1715 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 105.1719 | 12.7598 | 60.0396 | 13 | 105.1809 | 12.8127 | 60.0223 | 13 | 105.2028 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.2104 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.2077 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 105.178 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.1953 | 12.819 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1798 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 105.1803 | 12.7568 | 60.0396 | 13 | 105.1893 | 12.8108 | 60.0223 | 13 | 105.2111 | 12.7761 | 59.9935 | 13 | 105.2188 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.216 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 105.1863 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 105.2036 | 12.819 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.1881 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 105.1886 | 12.7568 | 60.0396 | 13 | 105.1976 | 12.8108 | 60.0223 | 13 | 105.2195 | 12.7741 | 59.9935 | 13 | 105.2273 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.2244 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 105.1946 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 105.2119 | 12.8188 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.1965 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 105.1969 | 12.7967 | 60.0396 | 13 | 105.2059 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2278 | 12.7741 | 59.9935 | 13 | 105.2356 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.2327 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 105.203 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 105.2202 | 12.8188 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2048 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 105.2052 | 12.7967 | 60.0396 | 13 | 105.2142 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2362 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 105.2439 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.241 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 105.2113 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 105.2286 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2131 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 105.2135 | 12.7929 | 60.0396 | 13 | 105.2225 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2445 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 105.2522 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.2494 | 20.7789 | 59.982 | 21 | 105.2196 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 105.2369 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2214 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 105.2219 | 12.7929 | 60.0396 | 13 | 105.231 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2528 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 105.2605 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.2577 | 20.7789 | 59.982 | 21 | 105.228 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 105.2452 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2299 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2302 | 12.7929 | 60.0396 | 13 | 105.2393 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2611 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 105.2688 | 20.7281 | 59.982 | 21
105.266 | 20.772 | 59.982 | 21 | 105.2363 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 105.2535 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2382 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2385 | 12.7929 | 60.0396 | 13 | 105.2476 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2694 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 105.2771 | 20.7275 | 59.982 | 21
105.2744 | 20.772 | 59.982 | 21 | 105.2446 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.2619 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2465 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2468 | 12.79 | 60.0396 | 13 | 105.2559 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2778 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 105.2854 | 20.7275 | 59.982 | 21
105.2827 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 105.253 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.2702 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2548 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2552 | 12.79 | 60.0396 | 13 | 105.2643 | 12.8079 | 60.0223 | 13 | 105.2861 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 105.2939 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.291 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 105.2613 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.2786 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2632 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2635 | 12.8274 | 60.0396 | 13 | 105.2726 | 12.8476 | 60.0223 | 13 | 105.2944 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 105.3022 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.2994 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 105.2696 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.2869 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2715 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2719 | 12.8274 | 60.0396 | 13 | 105.2809 | 12.8476 | 60.0223 | 13 | 105.3029 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 105.3105 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3077 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 105.2779 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.2952 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2798 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2802 | 12.8234 | 60.0396 | 13 | 105.2892 | 12.8432 | 60.0223 | 13 | 105.3112 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 105.3188 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.316 | 20.7706 | 59.982 | 21 | 105.2863 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3036 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2881 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 105.2885 | 12.8234 | 60.0396 | 13 | 105.2976 | 12.8432 | 60.0223 | 13 | 105.3195 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 105.3271 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3244 | 20.7706 | 59.982 | 21 | 105.2946 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3119 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.2965 | 12.8266 | 59.9993 | 13 | 105.2969 | 12.8229 | 60.0396 | 13 | 105.3059 | 12.8432 | 60.0223 | 13 | 105.3278 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 105.3354 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3327 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 105.3029 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3203 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3048 | 12.8266 | 59.9993 | 13 | 105.3052 | 12.8229 | 60.0396 | 13 | 105.3142 | 12.8432 | 60.0223 | 13 | 105.3362 | 12.7686 | 59.9935 | 13 | 105.344 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3411 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 105.3112 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3286 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3131 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 105.3135 | 12.8229 | 60.0396 | 13 | 105.3225 | 12.8432 | 60.0223 | 13 | 105.3445 | 12.7686 | 59.9935 | 13 | 105.3523 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3494 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 105.3196 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3369 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3215 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 105.3218 | 12.8229 | 60.0396 | 13 | 105.3309 | 12.8432 | 60.0223 | 13 | 105.3528 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.3606 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3577 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 105.3279 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3452 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3298 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 105.3302 | 12.8196 | 60.0396 | 13 | 105.3392 | 12.8588 | 60.0223 | 13 | 105.3612 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.3689 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3661 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 105.3362 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3536 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3381 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 105.3385 | 12.8196 | 60.0396 | 13 | 105.3475 | 12.8588 | 60.0223 | 13 | 105.3695 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.3772 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3744 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 105.3445 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3619 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3464 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 105.3468 | 12.8121 | 60.0396 | 13 | 105.3558 | 12.8532 | 60.0223 | 13 | 105.3778 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.3855 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3827 | 20.7578 | 59.982 | 21 | 105.3529 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 105.3702 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3549 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 105.3551 | 12.8121 | 60.0396 | 13 | 105.3643 | 12.8532 | 60.0223 | 13 | 105.3861 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.3938 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3911 | 20.7578 | 59.982 | 21 | 105.3612 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 105.3785 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3632 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 105.3634 | 12.8121 | 60.0396 | 13 | 105.3726 | 12.8509 | 60.0223 | 13 | 105.3944 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.4021 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.3994 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 105.3695 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 105.3869 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3715 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 105.3718 | 12.8121 | 60.0396 | 13 | 105.3809 | 12.8509 | 60.0223 | 13 | 105.4028 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.4106 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.4077 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 105.3779 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 105.3952 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3798 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.3801 | 12.8098 | 60.0396 | 13 | 105.3892 | 12.8509 | 60.0223 | 13 | 105.4111 | 12.766 | 59.9935 | 13 | 105.4189 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.4161 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 105.3862 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 105.4036 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3882 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.3884 | 12.8098 | 60.0396 | 13 | 105.3976 | 12.8509 | 60.0223 | 13 | 105.4196 | 12.7642 | 59.9935 | 13 | 105.4272 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.4244 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 105.3945 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4119 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.3965 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.3967 | 12.807 | 60.0396 | 13 | 105.4059 | 12.8509 | 60.0223 | 13 | 105.4279 | 12.7642 | 59.9935 | 13 | 105.4355 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.4327 | 20.7512 | 59.982 | 21 | 105.4029 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4202 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4048 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4052 | 12.807 | 60.0396 | 13 | 105.4142 | 12.8509 | 60.0223 | 13 | 105.4362 | 12.7642 | 59.9935 | 13 | 105.4438 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.4411 | 20.7512 | 59.982 | 21 | 105.4112 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4285 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4131 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4135 | 12.8303 | 60.0396 | 13 | 105.4225 | 12.8483 | 60.0223 | 13 | 105.4445 | 12.7642 | 59.9935 | 13 | 105.4521 | 20.7051 | 59.982 | 21
105.4494 | 20.7498 | 59.982 | 21 | 105.4195 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4369 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4215 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4218 | 12.8303 | 60.0396 | 13 | 105.4308 | 12.8483 | 60.0223 | 13 | 105.4528 | 12.7642 | 59.9935 | 13 | 105.4607 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.4578 | 20.7498 | 59.982 | 21 | 105.4278 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4452 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4298 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4301 | 12.8303 | 60.0396 | 13 | 105.4392 | 12.8437 | 60.0223 | 13 | 105.4612 | 12.7642 | 59.9935 | 13 | 105.469 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.4661 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 105.4362 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4536 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4381 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4384 | 12.8303 | 60.0396 | 13 | 105.4475 | 12.8437 | 60.0223 | 13 | 105.4695 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.4773 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.4744 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 105.4445 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4619 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4465 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4468 | 12.8269 | 60.0396 | 13 | 105.4558 | 12.8437 | 60.0223 | 13 | 105.4778 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.4856 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.4828 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 105.4528 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4702 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4548 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 105.4551 | 12.8269 | 60.0396 | 13 | 105.4642 | 12.8437 | 60.0223 | 13 | 105.4862 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.4939 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.4911 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 105.4612 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4785 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4631 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.4634 | 12.8262 | 60.0396 | 13 | 105.4725 | 12.8437 | 60.0223 | 13 | 105.4945 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5022 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.4994 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 105.4695 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4869 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4714 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.4717 | 12.8262 | 60.0396 | 13 | 105.4808 | 12.8437 | 60.0223 | 13 | 105.5028 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5105 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5078 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 105.4778 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.4952 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4799 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.4801 | 12.8233 | 60.0396 | 13 | 105.4891 | 12.8411 | 60.0223 | 13 | 105.5111 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5188 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5161 | 20.7349 | 59.982 | 21 | 105.4861 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 105.5035 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4882 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.4884 | 12.8233 | 60.0396 | 13 | 105.4974 | 12.8411 | 60.0223 | 13 | 105.5195 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5273 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5245 | 20.7349 | 59.982 | 21 | 105.4944 | 20.6803 | 60.0396 | 21 | 105.5119 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.4965 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.4967 | 12.8212 | 60.0396 | 13 | 105.5059 | 12.838 | 60.0223 | 13 | 105.5278 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5356 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5328 | 20.7332 | 59.982 | 21 | 105.5028 | 20.6803 | 60.0396 | 21 | 105.5202 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.5048 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.505 | 12.8212 | 60.0396 | 13 | 105.5142 | 12.838 | 60.0223 | 13 | 105.5361 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5439 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5411 | 20.7332 | 59.982 | 21 | 105.5111 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5286 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.5132 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.5133 | 12.8165 | 60.0396 | 13 | 105.5225 | 12.8363 | 60.0223 | 13 | 105.5446 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5522 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5494 | 20.7306 | 59.982 | 21 | 105.5194 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5369 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 105.5215 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.5217 | 12.8165 | 60.0396 | 13 | 105.5308 | 12.8363 | 60.0223 | 13 | 105.5529 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5605 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5578 | 20.7306 | 59.982 | 21 | 105.5278 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5452 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5298 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.53 | 12.8165 | 60.0396 | 13 | 105.5392 | 12.8363 | 60.0223 | 13 | 105.5612 | 12.7564 | 59.9935 | 13 | 105.5688 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5661 | 20.7909 | 59.982 | 21 | 105.5361 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5535 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5382 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.5383 | 12.8165 | 60.0396 | 13 | 105.5475 | 12.8363 | 60.0223 | 13 | 105.5695 | 12.7503 | 59.9935 | 13 | 105.5774 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5745 | 20.7909 | 59.982 | 21 | 105.5444 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5619 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5465 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.5466 | 12.8105 | 60.0396 | 13 | 105.5558 | 12.8356 | 60.0223 | 13 | 105.5779 | 12.7503 | 59.9935 | 13 | 105.5857 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5828 | 20.79 | 59.982 | 21 | 105.5528 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5702 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5548 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 105.5551 | 12.8105 | 60.0396 | 13 | 105.5641 | 12.8356 | 60.0223 | 13 | 105.5862 | 12.7503 | 59.9935 | 13 | 105.594 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5911 | 20.79 | 59.982 | 21 | 105.5611 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5786 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5631 | 12.8381 | 59.9993 | 13 | 105.5634 | 12.8078 | 60.0396 | 13 | 105.5725 | 12.8356 | 60.0223 | 13 | 105.5945 | 12.7503 | 59.9935 | 13 | 105.6023 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.5995 | 20.7872 | 59.982 | 21 | 105.5694 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5869 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5715 | 12.8381 | 59.9993 | 13 | 105.5717 | 12.8078 | 60.0396 | 13 | 105.5808 | 12.8356 | 60.0223 | 13 | 105.6029 | 12.7485 | 59.9935 | 13 | 105.6106 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.6078 | 20.7872 | 59.982 | 21 | 105.5777 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.5952 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5798 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 105.58 | 12.8078 | 60.0396 | 13 | 105.5891 | 12.8297 | 60.0223 | 13 | 105.6112 | 12.7485 | 59.9935 | 13 | 105.6189 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.6161 | 20.787 | 59.982 | 21 | 105.5861 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.6035 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5881 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 105.5883 | 12.8078 | 60.0396 | 13 | 105.5974 | 12.8297 | 60.0223 | 13 | 105.6195 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6272 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.6245 | 20.787 | 59.982 | 21 | 105.5944 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.6119 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.5964 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 105.5967 | 12.8045 | 60.0396 | 13 | 105.6058 | 12.827 | 60.0223 | 13 | 105.6278 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6355 | 20.7053 | 59.982 | 21
105.6328 | 20.7844 | 59.982 | 21 | 105.6027 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 105.6202 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6049 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 105.605 | 12.8045 | 60.0396 | 13 | 105.6141 | 12.827 | 60.0223 | 13 | 105.6361 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.644 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6412 | 20.7844 | 59.982 | 21 | 105.6111 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 105.6285 | 12.7837 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6132 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6133 | 12.7992 | 60.0396 | 13 | 105.6224 | 12.8552 | 60.0223 | 13 | 105.6445 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6523 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6495 | 20.7837 | 59.982 | 21 | 105.6194 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 105.6368 | 12.7837 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6215 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6216 | 12.7992 | 60.0396 | 13 | 105.6307 | 12.8552 | 60.0223 | 13 | 105.6528 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6606 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6578 | 20.7837 | 59.982 | 21 | 105.6277 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 105.6452 | 12.7812 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6298 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.63 | 12.8329 | 60.0396 | 13 | 105.639 | 12.8552 | 60.0223 | 13 | 105.6613 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6689 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6662 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 105.636 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 105.6535 | 12.7812 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6382 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6383 | 12.8329 | 60.0396 | 13 | 105.6475 | 12.8552 | 60.0223 | 13 | 105.6696 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6772 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6745 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 105.6443 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 105.6619 | 12.779 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6465 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6466 | 12.8329 | 60.0339 | 13 | 105.6558 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.6779 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6855 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6828 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 105.6527 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 105.6702 | 12.779 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6548 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6549 | 12.8329 | 60.0339 | 13 | 105.6641 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.6862 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.6941 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6912 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 105.661 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.6785 | 12.779 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6632 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6632 | 12.8306 | 60.0339 | 13 | 105.6725 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.6945 | 12.7682 | 59.9935 | 13 | 105.7024 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.6995 | 20.7987 | 59.982 | 21 | 105.6693 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.6868 | 12.779 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6715 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6716 | 12.8306 | 60.0339 | 13 | 105.6808 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.7029 | 12.7636 | 59.9935 | 13 | 105.7107 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.7078 | 20.7987 | 59.982 | 21 | 105.6777 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.6952 | 12.779 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6798 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6799 | 12.8306 | 60.0339 | 13 | 105.6891 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.7112 | 12.7636 | 59.9935 | 13 | 105.719 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.7162 | 20.7956 | 59.982 | 21 | 105.686 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.7035 | 12.779 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6881 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6882 | 12.8306 | 60.0339 | 13 | 105.6974 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.7195 | 12.7636 | 59.9935 | 13 | 105.7273 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.7245 | 20.7956 | 59.982 | 21 | 105.6943 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.7119 | 12.7741 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.6965 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.6965 | 12.8262 | 60.0339 | 13 | 105.7057 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.7279 | 12.7636 | 59.9935 | 13 | 105.7356 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.7328 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 105.7027 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.7202 | 12.7741 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7048 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 105.705 | 12.8262 | 60.0339 | 13 | 105.7141 | 12.8451 | 60.0223 | 13 | 105.7362 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.7439 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.7412 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 105.711 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.7285 | 12.7703 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7131 | 12.849 | 59.9993 | 13 | 105.7133 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7224 | 12.8377 | 60.0223 | 13 | 105.7445 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.7522 | 20.6977 | 59.982 | 21
105.7495 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 105.7193 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 105.7368 | 12.7703 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7214 | 12.849 | 59.9993 | 13 | 105.7216 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7307 | 12.8377 | 60.0223 | 13 | 105.7528 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.7607 | 20.6915 | 59.982 | 21
105.7579 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 105.7276 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7452 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7299 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7299 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.739 | 12.8378 | 60.0223 | 13 | 105.7612 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.769 | 20.6915 | 59.982 | 21
105.7662 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 105.736 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7535 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7382 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7383 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7474 | 12.8378 | 60.0223 | 13 | 105.7695 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.7773 | 20.6915 | 59.982 | 21
105.7745 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 105.7443 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7618 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7465 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7466 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7557 | 12.857 | 60.0223 | 13 | 105.7778 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.7856 | 20.6915 | 59.982 | 21
105.7829 | 20.7884 | 59.982 | 21 | 105.7526 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7701 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7548 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7549 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.764 | 12.857 | 60.0223 | 13 | 105.7863 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.7939 | 20.6915 | 59.982 | 21
105.7912 | 20.7884 | 59.982 | 21 | 105.761 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7785 | 12.7665 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7632 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7632 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7723 | 12.8566 | 60.0223 | 13 | 105.7946 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.8022 | 20.6915 | 59.982 | 21
105.7995 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 105.7693 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7868 | 12.7665 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7715 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7715 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7808 | 12.8566 | 60.0223 | 13 | 105.8029 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.8108 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8079 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 105.7776 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.7952 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7798 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7799 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7891 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 105.8112 | 12.7617 | 59.9935 | 13 | 105.8191 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8162 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 105.7859 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 105.8035 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7882 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7882 | 12.8244 | 60.0339 | 13 | 105.7974 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 105.8195 | 12.7578 | 59.9935 | 13 | 105.8274 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8245 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 105.7943 | 20.7174 | 60.0396 | 21 | 105.8118 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.7965 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.7965 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8057 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 105.8279 | 12.7578 | 59.9935 | 13 | 105.8357 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8329 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 105.8026 | 20.7174 | 60.0396 | 21 | 105.8201 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8048 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 105.8048 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8141 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 105.8362 | 12.7578 | 59.9935 | 13 | 105.844 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8412 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 105.8109 | 20.7159 | 60.0396 | 21 | 105.8285 | 12.7658 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8131 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8132 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8224 | 12.8467 | 60.0223 | 13 | 105.8446 | 12.7578 | 59.9935 | 13 | 105.8523 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8495 | 20.7833 | 59.982 | 21 | 105.8192 | 20.7159 | 60.0396 | 21 | 105.8368 | 12.7658 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8215 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8215 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8307 | 12.8467 | 60.0223 | 13 | 105.8529 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.8606 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8579 | 20.7833 | 59.982 | 21 | 105.8276 | 20.7123 | 60.0396 | 21 | 105.8452 | 12.7631 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8298 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8298 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.839 | 12.8458 | 60.0223 | 13 | 105.8612 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.8689 | 20.6858 | 59.982 | 21
105.8662 | 20.78 | 59.982 | 21 | 105.8359 | 20.7123 | 60.0396 | 21 | 105.8535 | 12.7631 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8381 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8381 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8473 | 12.8458 | 60.0223 | 13 | 105.8695 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.8774 | 20.6861 | 59.982 | 21
105.8745 | 20.78 | 59.982 | 21 | 105.8442 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.8618 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8464 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8464 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8557 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | 105.8778 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.8857 | 20.6861 | 59.982 | 21
105.8829 | 20.78 | 59.982 | 21 | 105.8525 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.8701 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8549 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8549 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.864 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | 105.8862 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.894 | 20.6861 | 59.982 | 21
105.8912 | 20.78 | 59.982 | 21 | 105.8609 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.8785 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8632 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8632 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8723 | 12.842 | 60.0223 | 13 | 105.8945 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.9023 | 20.6861 | 59.982 | 21
105.8996 | 20.78 | 59.982 | 21 | 105.8692 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.8868 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8715 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8715 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 105.8807 | 12.842 | 60.0223 | 13 | 105.9028 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.9106 | 20.6861 | 59.982 | 21
105.9079 | 20.78 | 59.982 | 21 | 105.8775 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.8951 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8798 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8798 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.889 | 12.842 | 60.0223 | 13 | 105.9113 | 12.754 | 59.9935 | 13 | 105.9189 | 20.6861 | 59.982 | 21
105.9162 | 20.7788 | 59.982 | 21 | 105.8859 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9035 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8882 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8882 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.8973 | 12.842 | 60.0223 | 13 | 105.9196 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9275 | 20.6843 | 59.982 | 21
105.9246 | 20.7788 | 59.982 | 21 | 105.8942 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9118 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.8965 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.8965 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.9056 | 12.8373 | 60.0223 | 13 | 105.9279 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9358 | 20.6843 | 59.982 | 21
105.9329 | 20.776 | 59.982 | 21 | 105.9025 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9202 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9048 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 105.9048 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.9139 | 12.8373 | 60.0223 | 13 | 105.9362 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9441 | 20.6801 | 59.982 | 21
105.9412 | 20.776 | 59.982 | 21 | 105.9109 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9285 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9132 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9131 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.9224 | 12.8315 | 60.0223 | 13 | 105.9446 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9524 | 20.6801 | 59.982 | 21
105.9496 | 20.7738 | 59.982 | 21 | 105.9192 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9368 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9215 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9215 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.9307 | 12.8315 | 60.0223 | 13 | 105.9529 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9607 | 20.6801 | 59.982 | 21
105.9579 | 20.7738 | 59.982 | 21 | 105.9275 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9451 | 12.7508 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9298 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9298 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.939 | 12.8315 | 60.0223 | 13 | 105.9612 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.969 | 20.6801 | 59.982 | 21
105.9662 | 20.7697 | 59.982 | 21 | 105.9358 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 105.9535 | 12.7508 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9381 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9381 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.9474 | 12.8315 | 60.0223 | 13 | 105.9696 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9773 | 20.6759 | 59.982 | 21
105.9746 | 20.7697 | 59.982 | 21 | 105.9442 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 105.9618 | 12.7444 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9465 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9464 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.9557 | 12.8315 | 60.0223 | 13 | 105.9779 | 12.7533 | 59.9935 | 13 | 105.9856 | 20.6759 | 59.982 | 21
105.9829 | 20.7642 | 59.982 | 21 | 105.9525 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 105.9702 | 12.7444 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9548 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9547 | 12.8233 | 60.0339 | 13 | 105.964 | 12.8315 | 60.0223 | 13 | 105.9862 | 12.7461 | 59.9935 | 13 | 105.9941 | 20.6759 | 59.982 | 21
105.9912 | 20.7642 | 59.982 | 21 | 105.9608 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 105.9785 | 12.7623 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9631 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9631 | 12.8229 | 60.0339 | 13 | 105.9723 | 12.8267 | 60.0223 | 13 | 105.9945 | 12.7461 | 59.9935 | 13 | 106.0024 | 20.6759 | 59.982 | 21
105.9996 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 105.9691 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 105.9868 | 12.7623 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9714 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 105.9714 | 12.8229 | 60.0339 | 13 | 105.9806 | 12.8267 | 60.0223 | 5 | 106.0029 | 12.7461 | 59.9935 | 13 | 106.0107 | 20.6749 | 59.982 | 21
106.0079 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 105.9775 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 105.9951 | 12.7575 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9799 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 105.9797 | 12.8229 | 60.0339 | 13 | 105.989 | 12.8191 | 60.0166 | 5 | 106.0112 | 12.7461 | 59.9935 | 13 | 106.019 | 20.6749 | 59.982 | 21
106.0163 | 20.7821 | 59.982 | 21 | 105.9858 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0035 | 12.7575 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9882 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 105.988 | 12.8229 | 60.0339 | 13 | 105.9973 | 12.8191 | 60.0166 | 5 | 106.0195 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0273 | 20.6749 | 59.982 | 21
106.0246 | 20.7821 | 59.982 | 21 | 105.9941 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0118 | 12.754 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 105.9965 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 105.9965 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 106.0056 | 12.8191 | 60.0166 | 5 | 106.028 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0356 | 20.6749 | 59.982 | 21
106.0329 | 20.7915 | 59.982 | 21 | 106.0024 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0201 | 12.754 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 106.0048 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 106.0048 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 106.0139 | 12.8191 | 60.0166 | 5 | 106.0363 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0442 | 20.6724 | 59.982 | 21
106.0413 | 20.7915 | 59.982 | 21 | 106.0108 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0284 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 106.0132 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 106.0131 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 106.0223 | 12.8191 | 60.0166 | 5 | 106.0446 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0525 | 20.6724 | 59.982 | 21
106.0496 | 20.7917 | 59.982 | 21 | 106.0191 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0368 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | [8 empty] | 106.0215 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 106.0214 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 106.0306 | 12.8191 | 60.0166 | 5 | 106.0529 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0608 | 20.6724 | 59.982 | 21
106.0579 | 20.7917 | 59.982 | 21 | 106.0274 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0451 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0298 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 106.0297 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 106.0389 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.0612 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0691 | 20.6724 | 59.982 | 21
106.0663 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 106.0358 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0535 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0381 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 106.0381 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 106.0472 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.0696 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0774 | 20.6672 | 59.982 | 21
106.0746 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 106.0441 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0618 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0465 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 106.0464 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.0557 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.0779 | 12.7429 | 59.9935 | 13 | 106.0857 | 20.6672 | 59.982 | 21
106.083 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 106.0524 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 106.0701 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0548 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 106.0547 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.064 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.0862 | 12.7392 | 59.9935 | 13 | 106.094 | 20.6672 | 59.982 | 21
106.0913 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 106.0608 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 106.0784 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0631 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 106.063 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.0723 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.0946 | 12.7392 | 59.9935 | 13 | 106.1023 | 20.6672 | 59.982 | 21
106.0996 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 106.0691 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 106.0868 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0714 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 106.0714 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.0806 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.1029 | 12.7371 | 59.9935 | 13 | 106.1108 | 20.6648 | 59.982 | 21
106.1079 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 106.0774 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 106.0951 | 12.7466 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0798 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 106.0797 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.089 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.1112 | 12.7371 | 59.9935 | 13 | 106.1191 | 20.6648 | 59.982 | 21
106.1163 | 20.7778 | 59.982 | 21 | 106.0857 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 106.1035 | 12.7466 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0881 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 106.088 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.0973 | 12.8422 | 60.0166 | 5 | 106.1195 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1274 | 20.6628 | 59.982 | 21
106.1246 | 20.7778 | 59.982 | 21 | 106.0941 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 106.1118 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.0964 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 106.0963 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.1056 | 12.841 | 60.0166 | 5 | 106.1279 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1357 | 20.6628 | 59.982 | 21
106.133 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 106.1024 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 106.1201 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1047 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 106.1047 | 12.8499 | 60.0339 | 13 | 106.1139 | 12.841 | 60.0166 | 5 | 106.1362 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.144 | 20.6613 | 59.982 | 21
106.1413 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 106.1107 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 106.1284 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1132 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 106.113 | 12.8462 | 60.0339 | 13 | 106.1223 | 12.841 | 60.0166 | 5 | 106.1445 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1523 | 20.6613 | 59.982 | 21
106.1496 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 106.119 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 106.1368 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1215 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 106.1213 | 12.8462 | 60.0339 | 13 | 106.1306 | 12.841 | 60.0166 | 5 | 106.153 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1609 | 20.6623 | 59.982 | 21
106.158 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 106.1274 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 106.1451 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1298 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 106.1296 | 12.8462 | 60.0339 | 13 | 106.1389 | 12.8409 | 60.0166 | 5 | 106.1613 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1692 | 20.6623 | 59.982 | 21
106.1663 | 20.7638 | 59.9763 | 21 | 106.1357 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 106.1534 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1381 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 106.1379 | 12.8462 | 60.0339 | 13 | 106.1472 | 12.8409 | 60.0166 | 5 | 106.1696 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1775 | 20.6623 | 59.982 | 21
106.1746 | 20.7638 | 59.9763 | 21 | 106.144 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 106.1617 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1465 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 106.1464 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.1556 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.1779 | 12.7479 | 59.9935 | 13 | 106.1858 | 20.6623 | 59.982 | 21
106.183 | 20.8048 | 59.9763 | 21 | 106.1523 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 106.1701 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1548 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 106.1547 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.1639 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.1863 | 12.7451 | 59.9935 | 13 | 106.1941 | 20.6623 | 59.982 | 21
106.1913 | 20.8048 | 59.9763 | 21 | 106.1607 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 106.1785 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1631 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 106.163 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.1722 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.1946 | 12.7451 | 59.9935 | 13 | 106.2024 | 20.6623 | 59.982 | 21
106.1997 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 106.169 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 106.1868 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1714 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 106.1713 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.1805 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.2029 | 12.7431 | 59.9935 | 13 | 106.2107 | 20.6567 | 59.982 | 21
106.208 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 106.1773 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 106.1951 | 12.746 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1798 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 106.1797 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.189 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.2113 | 12.7431 | 59.9935 | 13 | 106.219 | 20.6567 | 59.982 | 21
106.2163 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 106.1857 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 106.2034 | 12.746 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1881 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 106.188 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.1973 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.2196 | 12.7431 | 59.9935 | 13 | 106.2275 | 20.6567 | 59.982 | 21
106.2247 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 106.194 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 106.2118 | 12.746 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.1964 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 106.1963 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.2056 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.2279 | 12.7431 | 59.9935 | 13 | 106.2358 | 20.6567 | 59.982 | 21
106.233 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 106.2023 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 106.2201 | 12.746 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2047 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 106.2046 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.2139 | 12.8395 | 60.0166 | 5 | 106.2362 | 12.7431 | 59.9935 | 13 | 106.2441 | 20.6552 | 59.982 | 21
106.2413 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 106.2107 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 106.2285 | 12.747 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2131 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 106.213 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.2223 | 12.8394 | 60.0166 | 5 | 106.2445 | 12.7431 | 59.9935 | 13 | 106.2524 | 20.6552 | 59.982 | 21
106.2497 | 20.7976 | 59.9763 | 21 | 106.219 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 106.2368 | 12.747 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2214 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 106.2213 | 12.8437 | 60.0339 | 13 | 106.2306 | 12.8394 | 60.0166 | 5 | 106.2529 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 106.2607 | 20.6593 | 59.982 | 21
106.258 | 20.7976 | 59.9763 | 21 | 106.2273 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 106.2451 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2297 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 106.2296 | 12.8391 | 60.0339 | 13 | 106.2389 | 12.8394 | 60.0166 | 5 | 106.2612 | 12.8085 | 59.9935 | 13 | 106.269 | 20.6593 | 59.982 | 21
106.2663 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 106.2356 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 106.2534 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.238 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 106.2379 | 12.8391 | 60.0339 | 13 | 106.2472 | 12.8394 | 60.0166 | 5 | 106.2697 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 106.2776 | 20.6574 | 59.982 | 21
106.2747 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 106.244 | 20.7321 | 60.0396 | 21 | 106.2618 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2465 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 106.2462 | 12.837 | 60.0339 | 13 | 106.2556 | 12.8383 | 60.0166 | 5 | 106.278 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 106.2859 | 20.6574 | 59.982 | 21
106.283 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 106.2523 | 20.7321 | 60.0396 | 21 | 106.2701 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2548 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 106.2546 | 12.837 | 60.0339 | 13 | 106.2639 | 12.8383 | 60.0166 | 5 | 106.2863 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 106.2942 | 20.6525 | 59.982 | 21
106.2914 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 106.2606 | 20.7252 | 60.0396 | 21 | 106.2784 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2631 | 12.8284 | 60.0108 | 13 | 106.2629 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.2722 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.2946 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 106.3025 | 20.6525 | 59.982 | 21
106.2997 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 106.269 | 20.7252 | 60.0396 | 21 | 106.2867 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2714 | 12.8284 | 60.0108 | 13 | 106.2712 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.2805 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3029 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 106.3108 | 20.6485 | 59.982 | 21
106.308 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 106.2773 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.2951 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2798 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.2795 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.2889 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3113 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 106.3191 | 20.6485 | 59.982 | 21
106.3164 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 106.2856 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3034 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2881 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.288 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.2972 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3196 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 106.3274 | 20.6485 | 59.982 | 21
106.3247 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 106.2939 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3118 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.2964 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.2963 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3055 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3279 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 106.3357 | 20.6485 | 59.982 | 21
106.333 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 106.3022 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3201 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3047 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.3046 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3138 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3363 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 106.3442 | 20.6469 | 59.982 | 21
106.3414 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 106.3106 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3284 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3131 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.3129 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3223 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3446 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 106.3525 | 20.6469 | 59.982 | 21
106.3497 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 106.3189 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3367 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3214 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.3212 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3306 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3529 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 106.3608 | 20.6469 | 59.982 | 21
106.3581 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 106.3272 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3451 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3297 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.3296 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3389 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3612 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 106.3691 | 20.6469 | 59.982 | 21
106.3664 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 106.3356 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 106.3534 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3381 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 106.3379 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3472 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3696 | 12.7956 | 59.9935 | 13 | 106.3774 | 20.645 | 59.982 | 21
106.3747 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 106.3439 | 20.7228 | 60.0396 | 21 | 106.3618 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3464 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 106.3462 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3556 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3779 | 12.7956 | 59.9935 | 13 | 106.3857 | 20.645 | 59.982 | 21
106.3831 | 20.7869 | 59.9763 | 21 | 106.3522 | 20.7228 | 60.0396 | 21 | 106.3701 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3547 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 106.3545 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 106.3639 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3862 | 12.7927 | 59.9935 | 13 | 106.3943 | 20.6412 | 59.982 | 21
106.3914 | 20.7869 | 59.9763 | 21 | 106.3606 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 106.3784 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.363 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 106.3629 | 12.862 | 60.0339 | 13 | 106.3722 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.3947 | 12.7927 | 59.9935 | 13 | 106.4026 | 20.6412 | 59.982 | 21
106.3997 | 20.801 | 59.9763 | 21 | 106.3689 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 106.3868 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3715 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 106.3712 | 12.862 | 60.0339 | 13 | 106.3805 | 12.8358 | 60.0166 | 5 | 106.403 | 12.7897 | 59.9935 | 13 | 106.4109 | 20.6412 | 59.982 | 21
106.4081 | 20.801 | 59.9763 | 21 | 106.3772 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.3951 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3798 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 106.3795 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.3888 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4113 | 12.7897 | 59.9935 | 13 | 106.4192 | 20.6412 | 59.982 | 21
106.4164 | 20.7993 | 59.9763 | 21 | 106.3855 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4034 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3881 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 106.3878 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.3972 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4196 | 12.7867 | 59.9935 | 13 | 106.4275 | 20.6363 | 59.982 | 21
106.4247 | 20.7993 | 59.9763 | 21 | 106.3939 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4117 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.3964 | 12.8153 | 60.0108 | 13 | 106.3962 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.4055 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4279 | 12.7867 | 59.9935 | 13 | 106.4358 | 20.6363 | 59.982 | 21
106.4331 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 106.4022 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4201 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4048 | 12.8153 | 60.0108 | 13 | 106.4045 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.4138 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4363 | 12.7867 | 59.9935 | 13 | 106.4441 | 20.6363 | 59.982 | 21
106.4414 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 106.4105 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4284 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4131 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 106.4128 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.4222 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4446 | 12.7867 | 59.9935 | 13 | 106.4526 | 20.6363 | 59.982 | 21
106.4497 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 106.4189 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4368 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4214 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 106.4211 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.4305 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.453 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 106.4609 | 20.6342 | 59.982 | 21
106.4581 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 106.4272 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4451 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4297 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 106.4294 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.4388 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4613 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 106.4692 | 20.6342 | 59.982 | 21
106.4664 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 106.4355 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 106.4534 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4381 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 106.4379 | 12.856 | 60.0339 | 13 | 106.4471 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4696 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 106.4775 | 20.6329 | 59.982 | 21
106.4748 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 106.4438 | 20.7114 | 60.0396 | 21 | 106.4617 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4464 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 106.4462 | 12.8523 | 60.0339 | 13 | 106.4554 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4779 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 106.4858 | 20.6329 | 59.982 | 21
106.4831 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 106.4521 | 20.7114 | 60.0396 | 21 | 106.4701 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4547 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 106.4545 | 12.8523 | 60.0339 | 13 | 106.4639 | 12.8344 | 60.0166 | 5 | 106.4862 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 106.4941 | 20.631 | 59.982 | 21
106.4914 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 106.4605 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 106.4784 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.463 | 12.8121 | 60.0108 | 13 | 106.4628 | 12.85 | 60.0339 | 13 | 106.4722 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.4946 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 106.5024 | 20.631 | 59.982 | 21
106.4998 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 106.4688 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 106.4868 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4714 | 12.8121 | 60.0108 | 13 | 106.4712 | 12.85 | 60.0339 | 13 | 106.4805 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5029 | 12.8014 | 59.9935 | 13 | 106.511 | 20.6311 | 59.982 | 21
106.5081 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 106.4771 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 106.4951 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4797 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 106.4795 | 12.85 | 60.0339 | 13 | 106.4889 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5112 | 12.8014 | 59.9935 | 13 | 106.5193 | 20.6311 | 59.982 | 21
106.5164 | 20.8085 | 59.9763 | 21 | 106.4855 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 106.5034 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.488 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 106.4878 | 12.85 | 60.0339 | 13 | 106.4972 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5197 | 12.795 | 59.9935 | 13 | 106.5276 | 20.6311 | 59.982 | 21
106.5248 | 20.8085 | 59.9763 | 21 | 106.4938 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.5117 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.4963 | 12.8072 | 60.0108 | 13 | 106.4961 | 12.8475 | 60.0339 | 13 | 106.5055 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.528 | 12.795 | 59.9935 | 13 | 106.5359 | 20.6311 | 59.982 | 21
106.5331 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 106.5021 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.5201 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5048 | 12.8072 | 60.0108 | 13 | 106.5044 | 12.8475 | 60.0339 | 13 | 106.5138 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5363 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5442 | 20.6573 | 59.982 | 21
106.5415 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 106.5105 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.5284 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5131 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 106.5128 | 12.8475 | 60.0339 | 13 | 106.5221 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5446 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5525 | 20.6573 | 59.982 | 21
106.5498 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 106.5188 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.5367 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5214 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 106.5211 | 12.8475 | 60.0339 | 13 | 106.5305 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.553 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5608 | 20.6562 | 59.982 | 21
106.5581 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 106.5271 | 20.7018 | 60.0396 | 21 | 106.545 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5297 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 106.5294 | 12.8475 | 60.0339 | 13 | 106.5388 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5613 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5693 | 20.6562 | 59.982 | 21
106.5665 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 106.5354 | 20.7018 | 60.0396 | 21 | 106.5534 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5381 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 106.5377 | 12.8475 | 60.0339 | 13 | 106.5471 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5696 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5776 | 20.6562 | 59.982 | 21
106.5748 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 106.5438 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 106.5618 | 12.7808 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5464 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 106.5461 | 12.8454 | 60.0339 | 13 | 106.5555 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.578 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5859 | 20.6562 | 59.982 | 21
106.5831 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 106.5521 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 106.5701 | 12.7808 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5547 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 106.5544 | 12.8454 | 60.0339 | 13 | 106.5638 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5863 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.5942 | 20.6549 | 59.982 | 21
106.5915 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 106.5604 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 106.5784 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.563 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 106.5627 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | 106.5721 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.5946 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.6025 | 20.6549 | 59.982 | 21
106.5998 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 106.5688 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 106.5867 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5714 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 106.571 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | 106.5804 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.6029 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.6108 | 20.6549 | 59.982 | 21
106.6081 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 106.5771 | 20.7129 | 60.0396 | 21 | 106.5951 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5797 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 106.5795 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | 106.5887 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.6113 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 106.6191 | 20.6549 | 59.982 | 21
106.6165 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 106.5854 | 20.7129 | 60.0396 | 21 | 106.6034 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.588 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 106.5878 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | 106.5972 | 12.8307 | 60.0166 | 5 | 106.6196 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6277 | 20.6549 | 59.982 | 21
106.6248 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 106.5937 | 20.7099 | 60.0396 | 21 | 106.6118 | 12.7685 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.5963 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 106.5961 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | 106.6055 | 12.8264 | 60.0166 | 5 | 106.6279 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.636 | 20.6549 | 59.982 | 21
106.6332 | 20.7955 | 59.9763 | 21 | 106.6021 | 20.7099 | 60.0396 | 21 | 106.6201 | 12.7685 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6047 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 106.6044 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | 106.6138 | 12.8264 | 60.0166 | 5 | 106.6364 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6443 | 20.6516 | 59.982 | 21
106.6415 | 20.7955 | 59.9763 | 21 | 106.6104 | 20.7083 | 60.0396 | 21 | 106.6284 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.613 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 106.6127 | 12.8401 | 60.0339 | 13 | 106.6222 | 12.8264 | 60.0166 | 5 | 106.6447 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6526 | 20.6516 | 59.982 | 21
106.6498 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 106.6187 | 20.7083 | 60.0396 | 21 | 106.6367 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6213 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 106.6211 | 12.8401 | 60.0339 | 13 | 106.6305 | 12.8264 | 60.0166 | 5 | 106.653 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6609 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.6582 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 106.627 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 106.6451 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6296 | 12.7928 | 60.0108 | 13 | 106.6294 | 12.8401 | 60.0339 | 13 | 106.6388 | 12.8239 | 60.0166 | 5 | 106.6613 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6692 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.6665 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 106.6354 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 106.6534 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6381 | 12.7928 | 60.0108 | 13 | 106.6377 | 12.8401 | 60.0339 | 13 | 106.6471 | 12.8239 | 60.0166 | 5 | 106.6697 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6775 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.6748 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 106.6437 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 106.6617 | 12.7642 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6464 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.646 | 12.8401 | 60.0339 | 13 | 106.6554 | 12.8239 | 60.0166 | 5 | 106.678 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.686 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.6832 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 106.652 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 106.67 | 12.7642 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6547 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.6544 | 12.8401 | 60.0339 | 13 | 106.6638 | 12.8239 | 60.0166 | 5 | 106.6863 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.6943 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.6915 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 106.6603 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 106.6784 | 12.7617 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.663 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.6627 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.6721 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.6947 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.7026 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.6999 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 106.6687 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 106.6867 | 12.7617 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6714 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.671 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.6804 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.703 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.7109 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.7082 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 106.677 | 20.7019 | 60.0396 | 21 | 106.6951 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6797 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.6793 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.6888 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7113 | 12.7959 | 59.9878 | 13 | 106.7192 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.7165 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 106.6853 | 20.7019 | 60.0396 | 21 | 106.7034 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.688 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.6877 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.6971 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7196 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7275 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.7249 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 106.6937 | 20.7015 | 60.0396 | 21 | 106.7117 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.6963 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.696 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7054 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7279 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7361 | 20.6447 | 59.982 | 21
106.7332 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 106.702 | 20.7015 | 60.0396 | 21 | 106.72 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7047 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.7043 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7137 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7363 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7444 | 20.6425 | 59.982 | 21
106.7415 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 106.7103 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 106.7284 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.713 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.7126 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.722 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7446 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7527 | 20.6425 | 59.982 | 21
106.7499 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 106.7187 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 106.7367 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7213 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 106.7209 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7305 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7531 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.761 | 20.6387 | 59.982 | 21
106.7582 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 106.727 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 106.7451 | 12.7539 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7296 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 106.7294 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7388 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7614 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7693 | 20.6387 | 59.982 | 21
106.7665 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 106.7353 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 106.7534 | 12.7539 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.738 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 106.7377 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7471 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7697 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7776 | 20.6387 | 59.982 | 21
106.7749 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 106.7436 | 20.6965 | 60.0396 | 21 | 106.7617 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7463 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 106.746 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7555 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.778 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7859 | 20.6387 | 59.982 | 21
106.7832 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 106.752 | 20.6965 | 60.0396 | 21 | 106.7701 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7546 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 106.7543 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 106.7638 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7863 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.7942 | 20.6387 | 59.982 | 21
106.7916 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 106.7603 | 20.7263 | 60.0396 | 21 | 106.7784 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7629 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 106.7627 | 12.8375 | 60.0339 | 13 | 106.7721 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.7947 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8027 | 20.6387 | 59.982 | 21
106.7999 | 20.7834 | 59.9763 | 21 | 106.7686 | 20.7263 | 60.0396 | 21 | 106.7867 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7714 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 106.771 | 12.8375 | 60.0339 | 13 | 106.7804 | 12.8208 | 60.0166 | 5 | 106.803 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.811 | 20.657 | 59.982 | 21
106.8082 | 20.7834 | 59.9763 | 21 | 106.7769 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 106.795 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7797 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 106.7793 | 12.8375 | 60.0339 | 13 | 106.7887 | 12.8181 | 60.0166 | 5 | 106.8114 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8193 | 20.657 | 59.982 | 21
106.8166 | 20.7791 | 59.9763 | 21 | 106.7853 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 106.8034 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.788 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 106.7876 | 12.8375 | 60.0339 | 13 | 106.7971 | 12.8181 | 60.0166 | 5 | 106.8197 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8276 | 20.657 | 59.982 | 21
106.8249 | 20.7791 | 59.9763 | 21 | 106.7936 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 106.8117 | 12.7485 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.7963 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.7959 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 106.8054 | 12.846 | 60.0166 | 5 | 106.828 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8359 | 20.657 | 59.982 | 21
106.8332 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 106.8019 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 106.8201 | 12.7485 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8047 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8043 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 106.8137 | 12.846 | 60.0166 | 5 | 106.8363 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8442 | 20.6557 | 59.982 | 21
106.8416 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 106.8102 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 106.8284 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.813 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8126 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8221 | 12.846 | 60.0166 | 5 | 106.8446 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8528 | 20.6557 | 59.982 | 21
106.8499 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 106.8186 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 106.8367 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8213 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8209 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8304 | 12.846 | 60.0166 | 5 | 106.853 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8611 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.8582 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 106.8269 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 106.845 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8297 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8292 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8387 | 12.8428 | 60.0166 | 5 | 106.8613 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8694 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.8666 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 106.8352 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 106.8534 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.838 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8376 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.847 | 12.8428 | 60.0166 | 5 | 106.8698 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8777 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.8749 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 106.8436 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 106.8617 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8463 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8459 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8553 | 12.8428 | 60.0166 | 5 | 106.8781 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.886 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.8833 | 20.7446 | 59.9763 | 21 | 106.8519 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 106.8701 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8546 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8542 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8638 | 12.8428 | 60.0166 | 5 | 106.8864 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.8943 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.8916 | 20.7446 | 59.9763 | 21 | 106.8602 | 20.7096 | 60.0396 | 21 | 106.8784 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.863 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8625 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8721 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.8947 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9026 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.8999 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 106.8686 | 20.7096 | 60.0396 | 21 | 106.8867 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8713 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.871 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8804 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.903 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9109 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.9083 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 106.8769 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 106.895 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8796 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8793 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8887 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.9114 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9194 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.9166 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 106.8852 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 106.9034 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8879 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8876 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.8971 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.9197 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9277 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.9249 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 106.8935 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 106.9117 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.8964 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.8959 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.9054 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.928 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.936 | 20.6484 | 59.982 | 21
106.9333 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 106.9019 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 106.92 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9047 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9042 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 106.9137 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.9364 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9443 | 20.6471 | 59.982 | 21
106.9416 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 106.9102 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.9283 | 12.7554 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.913 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9126 | 12.8425 | 60.0339 | 13 | 106.922 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.9447 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9526 | 20.6471 | 59.982 | 21
106.9499 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 106.9185 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.9367 | 12.7554 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9213 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9209 | 12.8425 | 60.0339 | 13 | 106.9304 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.953 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9609 | 20.646 | 59.982 | 21
106.9583 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 106.9268 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.9451 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9297 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9292 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.9387 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.9613 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9695 | 20.646 | 59.982 | 21
106.9666 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 106.9352 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 106.9534 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.938 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9375 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.947 | 12.8655 | 60.0166 | 5 | 106.9697 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9778 | 20.6443 | 59.982 | 21
106.975 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 106.9435 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 106.9617 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9463 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9459 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.9553 | 12.8623 | 60.0166 | 5 | 106.978 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9861 | 20.6443 | 59.982 | 21
106.9833 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 106.9518 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 106.97 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9546 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9542 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.9637 | 12.8623 | 60.0166 | 5 | 106.9863 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 106.9944 | 20.6443 | 59.982 | 21
106.9916 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 106.9601 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 106.9784 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.963 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9625 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.972 | 12.8623 | 60.0166 | 5 | 106.9948 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0027 | 20.6443 | 59.982 | 21
107 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 106.9685 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 106.9867 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9713 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9708 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.9803 | 12.8623 | 60.0166 | 5 | 107.0031 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.011 | 20.6777 | 59.982 | 21
107.0083 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 106.9768 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 106.9951 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9796 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9791 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.9886 | 12.8623 | 60.0166 | 5 | 107.0114 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0193 | 20.6777 | 59.982 | 21
107.0166 | 20.6611 | 59.9763 | 21 | 106.9851 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 107.0034 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9879 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9875 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 106.9971 | 12.8623 | 60.0166 | 5 | 107.0197 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0276 | 20.6772 | 59.982 | 21
107.025 | 20.6611 | 59.9763 | 21 | 106.9935 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 107.0117 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 106.9963 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 106.9958 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 107.0054 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0281 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0361 | 20.6772 | 59.982 | 21
107.0333 | 20.6579 | 59.9763 | 21 | 107.0018 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 107.02 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0046 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0042 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 107.0137 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0364 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0444 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.0416 | 20.6579 | 59.9763 | 21 | 107.0101 | 20.6869 | 60.0396 | 21 | 107.0284 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0129 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0125 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 107.022 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0447 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0527 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.05 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 107.0185 | 20.6869 | 60.0396 | 21 | 107.0367 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0212 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0209 | 12.8344 | 60.0339 | 13 | 107.0304 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0531 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.061 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.0583 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 107.0268 | 20.6868 | 60.0396 | 21 | 107.045 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0297 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0292 | 12.8321 | 60.0339 | 13 | 107.0387 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0614 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 107.0693 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.0667 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 107.0351 | 20.6868 | 60.0396 | 21 | 107.0533 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.038 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0375 | 12.8321 | 60.0339 | 13 | 107.047 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0697 | 12.8021 | 59.9878 | 13 | 107.0776 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.075 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 107.0434 | 20.683 | 60.0396 | 21 | 107.0617 | 12.7633 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0463 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0458 | 12.8313 | 60.0339 | 13 | 107.0553 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.078 | 12.8021 | 59.9878 | 13 | 107.0862 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.0833 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 107.0518 | 20.683 | 60.0396 | 21 | 107.07 | 12.7633 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0546 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0542 | 12.8313 | 60.0339 | 13 | 107.0637 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0864 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.0945 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.0917 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 107.0601 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 107.0784 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.063 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0625 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.072 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.0947 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1028 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1 | 20.6511 | 59.9763 | 21 | 107.0684 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 107.0867 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0713 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 107.0708 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.0803 | 12.8607 | 60.0166 | 5 | 107.103 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1111 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1083 | 20.6511 | 59.9763 | 21 | 107.0768 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 107.095 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0796 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 107.0791 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.0886 | 12.8578 | 60.0166 | 5 | 107.1115 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1194 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1167 | 20.6466 | 59.9763 | 21 | 107.0851 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 107.1033 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0879 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 107.0874 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.097 | 12.8578 | 60.0166 | 5 | 107.1198 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1277 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.125 | 20.6466 | 59.9763 | 21 | 107.0934 | 20.6822 | 60.0396 | 21 | 107.1117 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.0963 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 107.0958 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.1053 | 12.8552 | 60.0166 | 5 | 107.1281 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.136 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1334 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 107.1017 | 20.6822 | 60.0396 | 21 | 107.12 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1046 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 107.1041 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.1136 | 12.8552 | 60.0166 | 5 | 107.1364 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1443 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1417 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 107.11 | 20.6815 | 60.0396 | 21 | 107.1284 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1129 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 107.1124 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.1219 | 12.8552 | 60.0166 | 5 | 107.1448 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1528 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.15 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 107.1184 | 20.6815 | 60.0396 | 21 | 107.1367 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1212 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 107.1207 | 12.8278 | 60.0339 | 13 | 107.1304 | 12.8552 | 60.0166 | 5 | 107.1531 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1611 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1584 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 107.1267 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 107.145 | 12.7488 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1296 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 107.1292 | 12.8255 | 60.0339 | 13 | 107.1387 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.1614 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1694 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1667 | 20.6389 | 59.9763 | 21 | 107.135 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 107.1534 | 12.7488 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1379 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 107.1375 | 12.8255 | 60.0339 | 13 | 107.147 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.1698 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1777 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.175 | 20.6389 | 59.9763 | 21 | 107.1434 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 107.1617 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1462 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 107.1458 | 12.8219 | 60.0339 | 13 | 107.1553 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.1781 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.186 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1834 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 107.1517 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 107.17 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1545 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 107.1541 | 12.8219 | 60.0339 | 13 | 107.1637 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.1864 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.1943 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.1917 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 107.16 | 20.7165 | 60.0396 | 21 | 107.1783 | 12.7868 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.163 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 107.1625 | 12.8219 | 60.0339 | 13 | 107.172 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.1947 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 107.2029 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2001 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 107.1684 | 20.7165 | 60.0396 | 21 | 107.1867 | 12.7868 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1713 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 107.1708 | 12.8219 | 60.0339 | 13 | 107.1803 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.203 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2112 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2084 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 107.1767 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 107.195 | 12.7831 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1796 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 107.1791 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 107.1886 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.2114 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2195 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2167 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 107.185 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 107.2034 | 12.7831 | 60.0051 | 13 | [8 empty] | 107.1879 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 107.1874 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 107.197 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.2197 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2278 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2251 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 107.1933 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 107.2117 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.1963 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 107.1957 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 107.2053 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.2281 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2361 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2334 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 107.2017 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 107.22 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2046 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 107.2041 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 107.2136 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.2365 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2444 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2417 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 107.21 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 107.2283 | 12.8047 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2129 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 107.2124 | 12.815 | 60.0339 | 13 | 107.2219 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.2448 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2527 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2501 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 107.2183 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 107.2367 | 12.8047 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2212 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 107.2207 | 12.815 | 60.0339 | 13 | 107.2303 | 12.852 | 60.0166 | 5 | 107.2531 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2612 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2584 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 107.2267 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.245 | 12.8001 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2296 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 107.229 | 12.815 | 60.0339 | 13 | 107.2386 | 12.8501 | 60.0166 | 5 | 107.2614 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2695 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2667 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 107.235 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.2534 | 12.8001 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2379 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 107.2374 | 12.815 | 60.0339 | 13 | 107.2469 | 12.8501 | 60.0166 | 5 | 107.2698 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2778 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2751 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 107.2433 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.2617 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2462 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 107.2457 | 12.8464 | 60.0339 | 13 | 107.2552 | 12.8474 | 60.0166 | 5 | 107.2781 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2861 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2834 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 107.2516 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.27 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2545 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 107.254 | 12.8464 | 60.0339 | 13 | 107.2637 | 12.8474 | 60.0166 | 5 | 107.2864 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.2944 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.2918 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 107.2599 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.2784 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2629 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 107.2623 | 12.8464 | 60.0339 | 13 | 107.272 | 12.8474 | 60.0166 | 5 | 107.2948 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.3027 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3001 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 107.2683 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.2867 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2712 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 107.2706 | 12.8464 | 60.0339 | 13 | 107.2803 | 12.8474 | 60.0166 | 5 | 107.3031 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.3113 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3084 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 107.2766 | 20.6899 | 60.0396 | 21 | 107.295 | 12.7915 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2795 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 107.2791 | 12.8399 | 60.0339 | 13 | 107.2886 | 12.8479 | 60.0166 | 5 | 107.3114 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.3196 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3168 | 20.6331 | 59.9763 | 21 | 107.2849 | 20.6899 | 60.0396 | 21 | 107.3033 | 12.7915 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2878 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 107.2874 | 12.8399 | 60.0339 | 13 | 107.297 | 12.8479 | 60.0166 | 5 | 107.3197 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.3279 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3251 | 20.6331 | 59.9763 | 21 | 107.2933 | 20.6873 | 60.0396 | 21 | 107.3117 | 12.7875 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.2963 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 107.2957 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 107.3053 | 12.8479 | 60.0166 | 5 | 107.3281 | 12.8055 | 59.9935 | 13 | 107.3362 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3334 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 107.3016 | 20.6873 | 60.0396 | 21 | 107.32 | 12.7875 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3046 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 107.304 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 107.3136 | 12.8479 | 60.0166 | 5 | 107.3364 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 107.3445 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3418 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 107.3099 | 20.6874 | 60.0396 | 21 | 107.3284 | 12.7867 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3129 | 12.7606 | 60.0166 | 13 | 107.3124 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 107.3219 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3447 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 107.3528 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3501 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 107.3183 | 20.6874 | 60.0396 | 21 | 107.3367 | 12.7867 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3212 | 12.7606 | 60.0166 | 13 | 107.3207 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 107.3303 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3531 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 107.3611 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3584 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 107.3266 | 20.6834 | 60.0396 | 21 | 107.345 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3296 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 107.329 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 107.3386 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3615 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 107.3694 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3668 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 107.3349 | 20.6834 | 60.0396 | 21 | 107.3533 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3379 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 107.3373 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 107.3469 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3698 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.3779 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3751 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 107.3432 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 107.3617 | 12.783 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3462 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 107.3457 | 12.833 | 60.0339 | 13 | 107.3552 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3781 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.3862 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3835 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 107.3516 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 107.37 | 12.783 | 59.9993 | 13 | [8 empty] | 107.3545 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 107.354 | 12.833 | 60.0339 | 13 | 107.3636 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3865 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.3945 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.3918 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 107.3599 | 20.704 | 60.0396 | 21 | 107.3784 | 12.783 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.3629 | 12.7551 | 60.0166 | 13 | 107.3623 | 12.8299 | 60.0339 | 13 | 107.3719 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.3948 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.4028 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.4001 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 107.3682 | 20.704 | 60.0396 | 21 | 107.3867 | 12.783 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.3712 | 12.7551 | 60.0166 | 13 | 107.3706 | 12.8299 | 60.0339 | 13 | 107.3802 | 12.8449 | 60.0166 | 5 | 107.4031 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.4111 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.4085 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 107.3766 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 107.395 | 12.7746 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.3795 | 12.7552 | 60.0166 | 13 | 107.3789 | 12.8287 | 60.0339 | 13 | 107.3885 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4115 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.4194 | 20.6753 | 59.9762 | 21
107.4168 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 107.3849 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 107.4034 | 12.7746 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.3878 | 12.7552 | 60.0166 | 13 | 107.3873 | 12.8287 | 60.0339 | 13 | 107.3969 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4198 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.428 | 20.6766 | 59.9762 | 21
107.4251 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 107.3932 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 107.4117 | 12.7747 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.3962 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 107.3956 | 12.8287 | 60.0339 | 13 | 107.4053 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4281 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.4363 | 20.6766 | 59.9762 | 21
107.4335 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 107.4015 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 107.42 | 12.7747 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4045 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 107.4039 | 12.8287 | 60.0339 | 13 | 107.4136 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4364 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.4446 | 20.6766 | 59.9762 | 21
107.4418 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 107.4099 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.4283 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4128 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 107.4122 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 107.4219 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4447 | 12.7963 | 59.9935 | 13 | 107.4529 | 20.6766 | 59.9762 | 21
107.4501 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 107.4182 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 107.4367 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4211 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 107.4207 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 107.4303 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4531 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 107.4612 | 20.6785 | 59.9762 | 21
107.4585 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 107.4265 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 107.445 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4296 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 107.429 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 107.4386 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4614 | 12.7929 | 59.9935 | 13 | 107.4695 | 20.6785 | 59.9762 | 21
107.4668 | 20.63 | 59.9763 | 21 | 107.4348 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 107.4534 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4379 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 107.4373 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 107.4469 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4698 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 107.4778 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.4752 | 20.63 | 59.9763 | 21 | 107.4432 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 107.4617 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4462 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 107.4456 | 12.8175 | 60.0339 | 13 | 107.4552 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4781 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 107.4861 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.4835 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 107.4515 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 107.47 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4545 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 107.454 | 12.8175 | 60.0339 | 13 | 107.4635 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4865 | 12.7899 | 59.9935 | 21 | 107.4946 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.4918 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 107.4598 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 107.4784 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4629 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 107.4623 | 12.8592 | 60.0339 | 13 | 107.4719 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.4948 | 12.7899 | 59.9935 | 21 | 107.5029 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5002 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 107.4681 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 107.4867 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4712 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 107.4706 | 12.8592 | 60.0339 | 13 | 107.4802 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.5031 | 12.7884 | 59.9935 | 21 | 107.5112 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5085 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 107.4765 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 107.4951 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4795 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 107.4789 | 12.8592 | 60.0339 | 13 | 107.4885 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.5115 | 12.7884 | 59.9935 | 21 | 107.5195 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5168 | 20.6254 | 59.9763 | 21 | 107.4848 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 107.5034 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4878 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 107.4872 | 12.8592 | 60.0339 | 13 | 107.4969 | 12.8425 | 60.0166 | 5 | 107.5198 | 12.7884 | 59.9935 | 21 | 107.5278 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5252 | 20.6254 | 59.9763 | 21 | 107.4931 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 107.5117 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.4962 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.4956 | 12.8576 | 60.0339 | 13 | 107.5052 | 12.8398 | 60.0166 | 5 | 107.5281 | 12.7884 | 59.9935 | 21 | 107.5361 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5335 | 20.622 | 59.9763 | 21 | 107.5015 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 107.52 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.5045 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5039 | 12.8576 | 60.0339 | 13 | 107.5135 | 12.8398 | 60.0166 | 5 | 107.5365 | 12.7884 | 59.9935 | 21 | 107.5447 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5418 | 20.622 | 59.9763 | 21 | 107.5098 | 20.7079 | 60.0396 | 21 | 107.5284 | 12.7898 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.5128 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5122 | 12.8502 | 60.0339 | 13 | 107.5219 | 12.8398 | 60.0166 | 5 | 107.5448 | 12.7884 | 59.9935 | 21 | 107.553 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5502 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5181 | 20.7079 | 60.0396 | 21 | 107.5367 | 12.7898 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.5211 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5205 | 12.8502 | 60.0339 | 13 | 107.5302 | 12.8398 | 60.0166 | 5 | 107.5531 | 12.7856 | 59.9935 | 21 | 107.5613 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5585 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5265 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 107.545 | 12.7841 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.5295 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5289 | 12.8502 | 60.0339 | 13 | 107.5386 | 12.8367 | 60.0166 | 5 | 107.5614 | 12.7856 | 59.9935 | 21 | 107.5696 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5669 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5348 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 107.5533 | 12.7841 | 59.9935 | 13 | [8 empty] | 107.5378 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5372 | 12.8502 | 60.0339 | 13 | 107.5469 | 12.8367 | 60.0166 | 5 | 107.5698 | 12.7817 | 59.9935 | 21 | 107.5779 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5752 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5431 | 20.6992 | 60.0396 | 21 | 107.5617 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5461 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5455 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 107.5552 | 12.8367 | 60.0166 | 5 | 107.5781 | 12.7817 | 59.9935 | 21 | 107.5862 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5835 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5514 | 20.6992 | 60.0396 | 21 | 107.5701 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5544 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 107.5538 | 12.8468 | 60.0339 | 13 | 107.5636 | 12.8367 | 60.0166 | 5 | 107.5864 | 12.7817 | 59.9935 | 21 | 107.5945 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.5919 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5598 | 20.6983 | 60.0339 | 21 | 107.5784 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5629 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 107.5621 | 12.8449 | 60.0339 | 13 | 107.5719 | 12.8367 | 60.0166 | 5 | 107.5948 | 12.7817 | 59.9935 | 21 | 107.603 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6002 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5681 | 20.6983 | 60.0339 | 21 | 107.5867 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5712 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 107.5706 | 12.8449 | 60.0339 | 13 | 107.5802 | 12.8367 | 60.0166 | 5 | 107.6031 | 12.7817 | 59.9935 | 21 | 107.6113 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6085 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 107.5764 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 107.595 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5795 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 107.5789 | 12.8397 | 60.0339 | 13 | 107.5885 | 12.8359 | 60.0166 | 5 |  |  |  |  | 107.6196 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6169 | 20.6181 | 59.9763 | 21 | 107.5847 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 107.6034 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5878 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 107.5872 | 12.8397 | 60.0339 | 13 | 107.5968 | 12.8359 | 60.0166 | 5 |  |  |  |  | 107.6279 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6252 | 20.6181 | 59.9763 | 21 | 107.5931 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 107.6117 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.5962 | 12.739 | 60.0166 | 13 | 107.5955 | 12.8369 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 107.6362 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6336 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 107.6014 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 107.6201 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6045 | 12.739 | 60.0166 | 13 | 107.6039 | 12.8369 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 107.6445 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6419 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 107.6097 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 107.6284 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6128 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 107.6122 | 12.8349 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 107.6531 | 20.6802 | 59.9762 | 21
107.6502 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 107.6181 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 107.6367 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6211 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 107.6205 | 12.8349 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 107.6614 | 20.6815 | 59.9762 | 21
107.6586 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 107.6264 | 20.6931 | 60.0339 | 21 | 107.645 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6295 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 107.6288 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 107.6697 | 20.6815 | 59.9762 | 21
107.6669 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 107.6347 | 20.6931 | 60.0339 | 21 | 107.6534 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6378 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 107.6372 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 107.678 | 20.687 | 59.9762 | 21
107.6752 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 107.643 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.6617 | 12.778 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6461 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.6455 | 12.8291 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.6863 | 20.687 | 59.9762 | 21
107.6836 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 107.6514 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.67 | 12.778 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6544 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.6538 | 12.8291 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.6946 | 20.687 | 59.9762 | 21
107.6919 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 107.6597 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.6784 | 12.778 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6627 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.6621 | 12.8249 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7029 | 20.687 | 59.9762 | 21
107.7002 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 107.668 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.6867 | 12.778 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6711 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.6704 | 12.8249 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7112 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7086 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 107.6764 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.6951 | 12.775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6794 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.6788 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7197 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7169 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 107.6847 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.7034 | 12.775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.6877 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.6871 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.728 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7253 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 107.693 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.7117 | 12.775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.696 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 107.6954 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7363 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7336 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 107.7014 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 107.72 | 12.775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7045 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 107.7037 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7446 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7419 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 107.7097 | 20.6909 | 60.0339 | 21 | 107.7284 | 12.775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7128 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 107.7122 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7529 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7503 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 107.718 | 20.6909 | 60.0339 | 21 | 107.7367 | 12.775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7211 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 107.7205 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7612 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7586 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 107.7263 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 107.7451 | 12.7734 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7294 | 12.7852 | 60.0166 | 13 | 107.7288 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7698 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7669 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 107.7346 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 107.7534 | 12.7734 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7378 | 12.7852 | 60.0166 | 13 | 107.7371 | 12.8209 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7781 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7753 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 107.743 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 107.7617 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7461 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7455 | 12.8125 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7864 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.7836 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 107.7513 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 107.7701 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7544 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7538 | 12.8125 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.7947 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.792 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 107.7596 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 107.7784 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7627 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7621 | 12.8125 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.803 | 20.6917 | 59.9762 | 21
107.8003 | 20.603 | 59.9763 | 21 | 107.768 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 107.7867 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7711 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7704 | 12.8125 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8113 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.8086 | 20.603 | 59.9763 | 21 | 107.7763 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 107.795 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7794 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7788 | 12.8125 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8196 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.817 | 20.6028 | 59.9763 | 21 | 107.7846 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 107.8034 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.7877 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7871 | 12.8125 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8279 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.8253 | 20.6028 | 59.9763 | 21 | 107.793 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 107.8117 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.796 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.7954 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8364 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.8336 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 107.8013 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 107.8201 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8044 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.8037 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8447 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.842 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 107.8096 | 20.7166 | 60.0339 | 21 | 107.8284 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8127 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.812 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.853 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.8503 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 107.8179 | 20.7166 | 60.0339 | 21 | 107.8367 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.821 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.8204 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8613 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.8586 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 107.8263 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 107.8451 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8293 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.8287 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8696 | 20.6958 | 59.9762 | 21
107.867 | 20.5925 | 59.9763 | 21 | 107.8346 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 107.8534 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8378 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.837 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8782 | 20.6951 | 59.9762 | 21
107.8753 | 20.5925 | 59.9763 | 21 | 107.8429 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 107.8618 | 12.7846 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8461 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.8453 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8865 | 20.6951 | 59.9762 | 21
107.8836 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 107.8513 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 107.8701 | 12.7846 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8544 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 107.8538 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.8948 | 20.6951 | 59.9762 | 21
107.892 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 107.8596 | 20.7547 | 60.0339 | 21 | 107.8784 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8627 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 107.8621 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9031 | 20.6951 | 59.9762 | 21
107.9003 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 107.8679 | 20.7547 | 60.0339 | 21 | 107.8867 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8711 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 107.8704 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9114 | 20.6951 | 59.9762 | 21
107.9087 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 107.8763 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.8951 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8794 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 107.8787 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9197 | 20.6951 | 59.9762 | 21
107.917 | 20.5879 | 59.9763 | 21 | 107.8846 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9034 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.8877 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 107.8871 | 12.8105 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.928 | 20.6984 | 59.9762 | 21
107.9253 | 20.5879 | 59.9763 | 21 | 107.8929 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9117 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.896 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.8954 | 12.8097 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9363 | 20.6984 | 59.9762 | 21
107.9337 | 20.5845 | 59.9763 | 21 | 107.9012 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9201 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9044 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.9037 | 12.8097 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9448 | 20.6984 | 59.9762 | 21
107.942 | 20.5845 | 59.9763 | 21 | 107.9096 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9284 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9127 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.912 | 12.8097 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9531 | 20.6984 | 59.9762 | 21
107.9503 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 107.9179 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9368 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.921 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.9203 | 12.8097 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9614 | 20.6984 | 59.9762 | 21
107.9587 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 107.9262 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9451 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9293 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.9287 | 12.8097 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9697 | 20.6984 | 59.9762 | 21
107.967 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 107.9345 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 107.9534 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9377 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.937 | 12.8097 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.978 | 20.6992 | 59.9762 | 21
107.9753 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 107.9429 | 20.7502 | 60.0339 | 21 | 107.9617 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.946 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.9453 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9863 | 20.6992 | 59.9762 | 21
107.9837 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 107.9512 | 20.7502 | 60.0339 | 21 | 107.9701 | 12.781 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9543 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.9536 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 107.9949 | 20.6992 | 59.9762 | 21
107.992 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 107.9595 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 107.9784 | 12.7775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9626 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.962 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0032 | 20.6992 | 59.9762 | 21
108.0004 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 107.9679 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 107.9868 | 12.7775 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9711 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 107.9703 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0115 | 20.6992 | 59.9762 | 21
108.0087 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 107.9762 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 107.9951 | 12.7742 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9794 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.9786 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0198 | 20.6992 | 59.9762 | 21
108.017 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 107.9845 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 108.0034 | 12.7742 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.9877 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.9869 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0281 | 20.6992 | 59.9762 | 21
108.0254 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 107.9929 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 108.0118 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 107.996 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 107.9954 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0364 | 20.6992 | 59.9762 | 21
108.0337 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 108.0012 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 108.0201 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0044 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0037 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0447 | 20.6992 | 59.9878 | 21
108.042 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 108.0095 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 108.0284 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0127 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.012 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.053 | 20.6992 | 59.9878 | 21
108.0504 | 20.5916 | 59.9763 | 21 | 108.0178 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 108.0367 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.021 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0203 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0615 | 20.6992 | 59.9878 | 21
108.0587 | 20.5916 | 59.9763 | 21 | 108.0262 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 108.0451 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0293 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0287 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0698 | 20.6992 | 59.9878 | 21
108.0671 | 20.5917 | 59.9763 | 21 | 108.0345 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 108.0534 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0377 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.037 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0781 | 20.6992 | 59.9878 | 21
108.0754 | 20.5917 | 59.9763 | 21 | 108.0428 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 108.0618 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.046 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0453 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0864 | 20.6992 | 59.9878 | 21
108.0837 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 108.0511 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 108.0701 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0543 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0536 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.0947 | 20.6977 | 59.9878 | 21
108.0921 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 108.0595 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 108.0784 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0626 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0619 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.103 | 20.6977 | 59.9878 | 21
108.1004 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 108.0678 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 108.0868 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.071 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0703 | 12.8047 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1116 | 20.6926 | 59.9878 | 21
108.1087 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 108.0761 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.0951 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0793 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0786 | 12.8013 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1199 | 20.6926 | 59.9878 | 21
108.1171 | 20.5823 | 59.9763 | 21 | 108.0845 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1035 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0876 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0869 | 12.8013 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1282 | 20.6926 | 59.9878 | 21
108.1254 | 20.5823 | 59.9763 | 21 | 108.0928 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1118 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.0959 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.0952 | 12.8013 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1365 | 20.6926 | 59.9878 | 21
108.1338 | 20.6146 | 59.9763 | 21 | 108.1011 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1201 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1044 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1036 | 12.8013 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1448 | 20.6908 | 59.9878 | 21
108.1421 | 20.6146 | 59.9763 | 21 | 108.1094 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1284 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1127 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1119 | 12.8013 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1531 | 20.6908 | 59.9878 | 21
108.1504 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 108.1178 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1368 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.121 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1202 | 12.8013 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1614 | 20.6862 | 59.9878 | 21
108.1588 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 108.1261 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1451 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1293 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1285 | 12.7992 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1697 | 20.6862 | 59.9878 | 21
108.1671 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 108.1344 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1534 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1377 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.137 | 12.7992 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1782 | 20.6862 | 59.9878 | 21
108.1754 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 108.1428 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1617 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.146 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1453 | 12.797 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1865 | 20.6862 | 59.9878 | 21
108.1838 | 20.6091 | 59.9763 | 21 | 108.1511 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 108.1701 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1543 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1536 | 12.797 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.1948 | 20.6846 | 59.9878 | 21
108.1921 | 20.6091 | 59.9763 | 21 | 108.1594 | 20.747 | 60.0339 | 21 | 108.1785 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1626 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1619 | 12.797 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2031 | 20.6846 | 59.9878 | 21
108.2004 | 20.6137 | 59.9763 | 21 | 108.1678 | 20.747 | 60.0339 | 21 | 108.1868 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.171 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1703 | 12.797 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2114 | 20.6801 | 59.9878 | 21
108.2088 | 20.6137 | 59.9763 | 21 | 108.1761 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.1951 | 12.7659 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1793 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1786 | 12.8386 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2197 | 20.6801 | 59.9878 | 21
108.2171 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 108.1844 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2034 | 12.7659 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1876 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1869 | 12.8386 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2283 | 20.6801 | 59.9878 | 21
108.2255 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 108.1927 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2118 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.1959 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.1952 | 12.8386 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2366 | 20.6801 | 59.9878 | 21
108.2338 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 108.201 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2201 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2043 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2035 | 12.8386 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2449 | 20.6754 | 59.9878 | 21
108.2421 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 108.2094 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2285 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2126 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2119 | 12.8352 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2532 | 20.6754 | 59.9878 | 21
108.2505 | 20.6089 | 59.9763 | 21 | 108.2177 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2368 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2209 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2202 | 12.8352 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2615 | 20.6707 | 59.9878 | 21
108.2588 | 20.6089 | 59.9763 | 21 | 108.226 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2451 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2292 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2285 | 12.8352 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2698 | 20.6707 | 59.9878 | 21
108.2671 | 20.6055 | 59.9763 | 21 | 108.2344 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2534 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2377 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2368 | 12.8352 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2781 | 20.6658 | 59.9878 | 21
108.2755 | 20.6055 | 59.9763 | 21 | 108.2427 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2618 | 12.7623 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.246 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2452 | 12.8352 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2864 | 20.6658 | 59.9878 | 21
108.2838 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 108.251 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2701 | 12.7623 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2543 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2535 | 12.8352 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.2949 | 20.698 | 59.9878 | 21
108.2922 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 108.2594 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2784 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2626 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2618 | 12.8312 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3032 | 20.698 | 59.9878 | 21
108.3005 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 108.2677 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2868 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.271 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2701 | 12.8312 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3115 | 20.7386 | 59.9878 | 21
108.3088 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 108.276 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.2951 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2793 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2786 | 12.8281 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3198 | 20.7386 | 59.9878 | 21
108.3172 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 108.2844 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.3035 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2876 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2869 | 12.8281 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3281 | 20.7375 | 59.9878 | 21
108.3255 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 108.2927 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.3118 | 12.7926 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.2959 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.2952 | 12.8281 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3364 | 20.7375 | 59.9878 | 21
108.3338 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 108.301 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.3201 | 12.7926 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3043 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3035 | 12.8281 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3447 | 20.7375 | 59.9878 | 21
108.3422 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 108.3093 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.3284 | 12.7902 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3126 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3119 | 12.8538 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3533 | 20.7375 | 59.9878 | 21
108.3505 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 108.3177 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 108.3368 | 12.7902 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3209 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3202 | 12.8538 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3616 | 20.7604 | 59.9878 | 21
108.3588 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 108.326 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 108.3452 | 12.7882 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3292 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3285 | 12.8524 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3699 | 20.7604 | 59.9878 | 21
108.3672 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 108.3343 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 108.3535 | 12.7882 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3376 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3368 | 12.8524 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3782 | 20.7561 | 59.982 | 21
108.3755 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 108.3427 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 108.3618 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3459 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3451 | 12.8524 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3865 | 20.7561 | 59.982 | 21
108.3838 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 108.351 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 108.3701 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3542 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3535 | 12.8524 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.3948 | 20.7561 | 59.982 | 21
108.3922 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 108.3593 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 108.3785 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3625 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3618 | 12.8505 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4031 | 20.7561 | 59.982 | 21
108.4005 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 108.3676 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 108.3868 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.371 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3701 | 12.8505 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4114 | 20.7561 | 59.982 | 21
108.4089 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 108.376 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.3951 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3793 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3784 | 12.8505 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4199 | 20.7561 | 59.982 | 21
108.4172 | 20.5793 | 59.9763 | 21 | 108.3843 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4034 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3876 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3868 | 12.8505 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4282 | 20.7531 | 59.982 | 21
108.4255 | 20.5793 | 59.9763 | 21 | 108.3926 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4118 | 12.7786 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.3959 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.3951 | 12.8484 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4365 | 20.7531 | 59.982 | 21
108.4339 | 20.5765 | 59.9763 | 21 | 108.4009 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4201 | 12.7786 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4043 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4034 | 12.8484 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4448 | 20.7487 | 59.982 | 21
108.4422 | 20.5765 | 59.9763 | 21 | 108.4093 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4285 | 12.7745 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4126 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4117 | 12.8484 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4531 | 20.7487 | 59.982 | 21
108.4505 | 20.5937 | 59.9763 | 21 | 108.4176 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4368 | 12.7745 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4209 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4202 | 12.8484 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4614 | 20.7487 | 59.982 | 21
108.4589 | 20.5937 | 59.9763 | 21 | 108.4259 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4451 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4292 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4285 | 12.8469 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.47 | 20.7487 | 59.982 | 21
108.4672 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 108.4343 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4535 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4376 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4368 | 12.8469 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4783 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.4755 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 108.4426 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4618 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4459 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4451 | 12.8469 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4866 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.4839 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 108.4509 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4702 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4542 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4535 | 12.8469 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.4949 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.4922 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 108.4593 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4785 | 12.782 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4625 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4618 | 12.8451 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5032 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.5006 | 20.6102 | 59.9763 | 21 | 108.4676 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4868 | 12.782 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4709 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4701 | 12.8451 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5115 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.5089 | 20.6102 | 59.9763 | 21 | 108.4759 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.4951 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4792 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4784 | 12.8451 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5198 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.5172 | 20.608 | 59.9763 | 21 | 108.4843 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5035 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4875 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4867 | 12.8451 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5283 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.5256 | 20.608 | 59.9763 | 21 | 108.4926 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5118 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.4958 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.4951 | 12.8451 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5366 | 20.7485 | 59.982 | 21
108.5339 | 20.6052 | 59.9763 | 21 | 108.5009 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5201 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5043 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5034 | 12.8451 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5449 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5422 | 20.6052 | 59.9763 | 21 | 108.5092 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5285 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5126 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5117 | 12.837 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5532 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5506 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 108.5175 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5368 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5209 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.52 | 12.837 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5615 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5589 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 108.5259 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5452 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5292 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5284 | 12.833 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5698 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5673 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 108.5342 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 108.5535 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5376 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5367 | 12.833 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5781 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5756 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 108.5425 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 108.5618 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5459 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.545 | 12.833 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.5867 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5839 | 20.5992 | 59.9763 | 21 | 108.5509 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 108.5701 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5542 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5533 | 12.833 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.595 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.5923 | 20.5992 | 59.9763 | 21 | 108.5592 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 108.5785 | 12.7652 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5625 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5618 | 12.833 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6033 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.6006 | 20.5987 | 59.9763 | 21 | 108.5675 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 108.5868 | 12.7652 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5709 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5701 | 12.833 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6116 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.6089 | 20.5987 | 59.9763 | 21 | 108.5759 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 108.5952 | 12.7619 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5792 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5784 | 12.8309 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6199 | 20.7381 | 59.982 | 21
108.6173 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 108.5842 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 108.6035 | 12.7619 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5875 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5867 | 12.8309 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6282 | 20.7372 | 59.982 | 21
108.6256 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 108.5925 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6118 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.5958 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.5951 | 12.827 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6365 | 20.7372 | 59.982 | 21
108.6339 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 108.6008 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6202 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6041 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6034 | 12.827 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.645 | 20.7322 | 59.982 | 21
108.6423 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 108.6092 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6285 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6125 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6117 | 12.8582 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6533 | 20.7322 | 59.982 | 21
108.6506 | 20.5931 | 59.9763 | 21 | 108.6175 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6368 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6208 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.62 | 12.8582 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6616 | 20.7277 | 59.982 | 21
108.659 | 20.5931 | 59.9763 | 21 | 108.6258 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6451 | 12.7516 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6292 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6283 | 12.8582 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6699 | 20.7277 | 59.982 | 21
108.6673 | 20.5835 | 59.9763 | 21 | 108.6342 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6535 | 12.7516 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6375 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6367 | 12.8582 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6782 | 20.7277 | 59.982 | 21
108.6756 | 20.5835 | 59.9763 | 21 | 108.6425 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6618 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6459 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.645 | 12.8551 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6865 | 20.7277 | 59.982 | 21
108.684 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 108.6508 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6702 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6542 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6533 | 12.8551 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.6951 | 20.7277 | 59.982 | 21
108.6923 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 108.6591 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6785 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6625 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6616 | 12.8551 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7034 | 20.7277 | 59.982 | 21
108.7006 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 108.6675 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6868 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6708 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.67 | 12.8551 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7117 | 20.7232 | 59.982 | 21
108.709 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 108.6758 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.6952 | 12.8216 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6792 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6783 | 12.8531 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.72 | 20.7232 | 59.982 | 21
108.7173 | 20.6323 | 59.9763 | 21 | 108.6841 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7035 | 12.8216 | 59.9935 | 5 | [8 empty] | 108.6875 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6866 | 12.8531 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7283 | 20.7232 | 59.982 | 21
108.7257 | 20.6323 | 59.9763 | 21 | 108.6924 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7119 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.6958 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.6949 | 12.8496 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7366 | 20.7232 | 59.982 | 21
108.734 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 108.7008 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7202 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7041 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.7034 | 12.8496 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7449 | 20.7369 | 59.982 | 21
108.7423 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 108.7091 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7285 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7125 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.7117 | 12.848 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7532 | 20.7369 | 59.982 | 21
108.7507 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 108.7174 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7368 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7208 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.72 | 12.848 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7617 | 20.7342 | 59.982 | 21
108.759 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 108.7258 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7452 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7291 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.7283 | 12.848 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.77 | 20.7342 | 59.982 | 21
108.7673 | 20.6278 | 59.9763 | 21 | 108.7341 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7535 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7374 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 108.7366 | 12.848 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7783 | 20.766 | 59.982 | 21
108.7757 | 20.6278 | 59.9763 | 21 | 108.7424 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7618 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7458 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 108.745 | 12.8441 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7866 | 20.766 | 59.982 | 21
108.784 | 20.6474 | 59.9763 | 21 | 108.7508 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7702 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7542 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 108.7533 | 12.8441 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.7949 | 20.766 | 59.982 | 21
108.7924 | 20.6474 | 59.9763 | 21 | 108.7591 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7785 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7625 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 108.7616 | 12.8441 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.8032 | 20.766 | 59.982 | 21
108.8007 | 20.6447 | 59.9763 | 21 | 108.7674 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7869 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7708 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 108.7699 | 12.8441 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.8118 | 20.7652 | 59.982 | 21
108.809 | 20.6447 | 59.9763 | 21 | 108.7757 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.7952 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7792 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.7783 | 12.8353 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.8201 | 20.7652 | 59.982 | 21
108.8174 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 108.7841 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8035 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7875 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.7866 | 12.8353 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.8284 | 20.7619 | 59.982 | 21
108.8257 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 108.7924 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8118 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.7958 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.7949 | 12.8353 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.8367 | 20.7619 | 59.982 | 21
108.834 | 20.6315 | 59.9705 | 21 | 108.8007 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8202 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8041 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8032 | 12.8353 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 108.845 | 20.7609 | 59.982 | 21
108.8424 | 20.6315 | 59.9705 | 21 | 108.8091 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8285 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8125 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8116 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.8533 | 20.7609 | 59.982 | 21
108.8507 | 20.6323 | 59.9705 | 21 | 108.8174 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8369 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8208 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8199 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.8616 | 20.7609 | 59.982 | 21
108.859 | 20.6323 | 59.9705 | 21 | 108.8257 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8452 | 12.8108 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8291 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8282 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.8699 | 20.7609 | 59.982 | 21
108.8674 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.834 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8535 | 12.8108 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8374 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8365 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.8784 | 20.7609 | 59.982 | 21
108.8757 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.8424 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8619 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8458 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.845 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.8867 | 20.7609 | 59.982 | 21
108.8841 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.8507 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8702 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8541 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8533 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.895 | 20.7571 | 59.982 | 21
108.8924 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.859 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8785 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8624 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8616 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9033 | 20.7571 | 59.982 | 21
108.9007 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.8673 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8868 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8707 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 108.8699 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9116 | 20.7564 | 59.982 | 21
108.9091 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.8757 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.8952 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8792 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.8783 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9199 | 20.7564 | 59.982 | 21
108.9174 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.884 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.9036 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8875 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.8866 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9285 | 20.7677 | 59.982 | 21
108.9257 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.8923 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.9119 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.8958 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.8949 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9368 | 20.7677 | 59.982 | 21
108.9341 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.9007 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 108.9202 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9041 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.9032 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9451 | 20.765 | 59.982 | 21
108.9424 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 108.909 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9285 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9125 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.9116 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9534 | 20.765 | 59.982 | 21
108.9508 | 20.6686 | 59.9705 | 21 | 108.9173 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9369 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9208 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.9199 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9617 | 20.765 | 59.982 | 21
108.9591 | 20.6686 | 59.9705 | 21 | 108.9257 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9452 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9291 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.9282 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.97 | 20.765 | 59.982 | 21
108.9674 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.934 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9536 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9374 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 108.9365 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9783 | 20.7613 | 59.982 | 21
108.9758 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.9423 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9619 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9458 | 12.7771 | 60.0166 | 13 | 108.9448 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9866 | 20.7613 | 59.982 | 21
108.9841 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.9507 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9702 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9541 | 12.7771 | 60.0166 | 13 | 108.9532 | 12.8454 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 108.9951 | 20.7613 | 59.982 | 21
108.9924 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.959 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9786 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9624 | 12.7799 | 60.0166 | 13 | 108.9615 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0034 | 20.7613 | 59.982 | 21
109.0008 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.9673 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 108.9869 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9707 | 12.7799 | 60.0166 | 13 | 108.9698 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0117 | 20.7613 | 59.982 | 21
109.0091 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.9756 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 108.9952 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9791 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 108.9781 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.02 | 20.7613 | 59.982 | 21
109.0174 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.9839 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0035 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9874 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 108.9866 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0283 | 20.7573 | 59.982 | 21
109.0258 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 108.9923 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0119 | 12.805 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 108.9957 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 108.9949 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0366 | 20.7573 | 59.982 | 21
109.0341 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 109.0006 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0202 | 12.805 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.004 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0032 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0452 | 20.7568 | 59.982 | 21
109.0425 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 109.0089 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0286 | 12.805 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0125 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0115 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0535 | 20.7568 | 59.982 | 21
109.0508 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 109.0173 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0369 | 12.805 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0208 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0199 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0618 | 20.7539 | 59.982 | 21
109.0591 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 109.0256 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0452 | 12.805 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0291 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0282 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0701 | 20.7539 | 59.982 | 21
109.0675 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 109.0339 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 109.0536 | 12.805 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0374 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0365 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0784 | 20.7539 | 59.982 | 21
109.0758 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 109.0423 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.0619 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0458 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0448 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.0867 | 20.7539 | 59.982 | 21
109.0841 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 109.0506 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.0703 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0541 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0532 | 12.8424 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.095 | 20.7498 | 59.982 | 21
109.0925 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 109.0589 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.0786 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0624 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0615 | 12.8404 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1033 | 20.7498 | 59.982 | 21
109.1008 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 109.0672 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.0869 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0707 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 109.0698 | 12.8404 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1118 | 20.7488 | 59.982 | 21
109.1092 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 109.0756 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.0952 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0791 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 109.0781 | 12.8404 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1201 | 20.7488 | 59.982 | 21
109.1175 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 109.0839 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1036 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0874 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 109.0865 | 12.8404 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1284 | 20.7456 | 59.982 | 21
109.1258 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 109.0922 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1119 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.0957 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 109.0948 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1367 | 20.7456 | 59.982 | 21
109.1342 | 20.6521 | 59.9705 | 21 | 109.1006 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1202 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.104 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 109.1031 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.145 | 20.7457 | 59.982 | 21
109.1425 | 20.6521 | 59.9705 | 21 | 109.1089 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1286 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1124 | 12.7903 | 60.0166 | 13 | 109.1115 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1533 | 20.7457 | 59.982 | 21
109.1509 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 109.1172 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1369 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1207 | 12.7903 | 60.0166 | 13 | 109.1199 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1619 | 20.7418 | 59.982 | 21
109.1592 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 109.1255 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1453 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.129 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 109.1282 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1702 | 20.7418 | 59.982 | 21
109.1675 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 109.1339 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1536 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1373 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 109.1365 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1785 | 20.7463 | 59.982 | 21
109.1759 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 109.1422 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1619 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1458 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 109.1448 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1868 | 20.7463 | 59.982 | 21
109.1842 | 20.6461 | 59.9705 | 21 | 109.1505 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1702 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1541 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 109.1532 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.1951 | 20.7446 | 59.982 | 21
109.1925 | 20.6461 | 59.9705 | 21 | 109.1588 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.1786 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1624 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 109.1615 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2034 | 20.7446 | 59.982 | 21
109.2009 | 20.6812 | 59.9705 | 21 | 109.1672 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 109.187 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1707 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 109.1698 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2117 | 20.7446 | 59.982 | 21
109.2092 | 20.6812 | 59.9705 | 21 | 109.1755 | 20.8083 | 60.0339 | 21 | 109.1953 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1791 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 109.1781 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.22 | 20.7446 | 59.982 | 21
109.2176 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 109.1838 | 20.8083 | 60.0339 | 21 | 109.2036 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1874 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 109.1864 | 12.8385 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2285 | 20.78 | 59.982 | 21
109.2259 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 109.1922 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 109.2119 | 12.7958 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.1957 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 109.1948 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2368 | 20.78 | 59.982 | 21
109.2342 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 109.2005 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 109.2203 | 12.7958 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.204 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 109.2031 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2451 | 20.7763 | 59.982 | 21
109.2426 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 109.2088 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 109.2286 | 12.7899 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2124 | 12.7915 | 60.0166 | 13 | 109.2114 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2534 | 20.7763 | 59.982 | 21
109.2509 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 109.2172 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 109.2369 | 12.7899 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2207 | 12.7915 | 60.0166 | 13 | 109.2197 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2617 | 20.7731 | 59.982 | 21
109.2592 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 109.2255 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.2453 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.229 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.2281 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.27 | 20.7731 | 59.982 | 21
109.2676 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 109.2338 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.2536 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2373 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.2365 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2786 | 20.7731 | 59.982 | 21
109.2759 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 109.2421 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.262 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2457 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.2448 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2869 | 20.7731 | 59.982 | 21
109.2842 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 109.2505 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.2703 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.254 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.2531 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.2952 | 20.7693 | 59.982 | 21
109.2926 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 109.2588 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.2786 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2623 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.2615 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3035 | 20.7693 | 59.982 | 21
109.3009 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 109.2671 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.2869 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2706 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.2698 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3118 | 20.7693 | 59.982 | 21
109.3093 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 109.2755 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.2953 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2791 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.2781 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3201 | 20.7693 | 59.982 | 21
109.3176 | 20.7206 | 59.9705 | 21 | 109.2838 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.3036 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2874 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.2864 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3284 | 20.7687 | 59.982 | 21
109.3259 | 20.7206 | 59.9705 | 21 | 109.2921 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.312 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.2957 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 109.2948 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3367 | 20.7687 | 59.982 | 21
109.3343 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 109.3004 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.3203 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.304 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 109.3031 | 12.838 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3452 | 20.7687 | 59.982 | 21
109.3426 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 109.3088 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.3286 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3124 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 109.3114 | 12.8343 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3535 | 20.7687 | 59.982 | 21
109.3509 | 20.7492 | 59.9705 | 21 | 109.3171 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.337 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3207 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 109.3197 | 12.8343 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3618 | 20.7687 | 59.982 | 21
109.3593 | 20.7492 | 59.9705 | 21 | 109.3254 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.3453 | 12.78 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.329 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 109.3281 | 12.8307 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3701 | 20.7687 | 59.982 | 21
109.3676 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3337 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 109.3536 | 12.78 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3373 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 109.3364 | 12.8307 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3784 | 20.7682 | 59.982 | 21
109.376 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3421 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 109.3619 | 12.78 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3457 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.3447 | 12.8307 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3867 | 20.7682 | 59.982 | 21
109.3843 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3504 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 109.3703 | 12.78 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.354 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.353 | 12.8307 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.3953 | 20.7682 | 59.982 | 21
109.3926 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3587 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 109.3787 | 12.78 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3623 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.3615 | 12.8275 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4036 | 20.7682 | 59.982 | 21
109.401 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3671 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 109.387 | 12.78 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3706 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.3698 | 12.8275 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4119 | 20.7651 | 59.982 | 21
109.4093 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3754 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.3953 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.379 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.3781 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4202 | 20.7651 | 59.982 | 21
109.4176 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.3837 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.4036 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3873 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.3864 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4285 | 20.7614 | 59.982 | 21
109.426 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 109.392 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.412 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.3956 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.3947 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4368 | 20.7614 | 59.982 | 21
109.4343 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4004 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.4203 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4039 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.4031 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4451 | 20.7575 | 59.982 | 21
109.4427 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4087 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.4286 | 12.7732 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4124 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.4114 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4534 | 20.7575 | 59.982 | 21
109.451 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.417 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.437 | 12.7732 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4207 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 109.4197 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4619 | 20.7575 | 59.982 | 21
109.4593 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4254 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.4453 | 12.8321 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.429 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 109.428 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4702 | 20.7575 | 59.982 | 21
109.4677 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4337 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 109.4537 | 12.8321 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4373 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 109.4364 | 12.8624 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4785 | 20.7575 | 59.982 | 21
109.476 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.442 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.462 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4457 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 109.4447 | 12.8607 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4868 | 20.7575 | 59.982 | 21
109.4844 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4503 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.4703 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.454 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 109.453 | 12.8607 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.4951 | 20.7546 | 59.982 | 21
109.4927 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4587 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.4786 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4623 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 109.4613 | 12.8607 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5034 | 20.7546 | 59.982 | 21
109.501 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.467 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.487 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4706 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 109.4697 | 12.8607 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.512 | 20.7532 | 59.982 | 21
109.5094 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4753 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.4953 | 12.8296 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.479 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 109.478 | 12.8607 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5203 | 20.7532 | 59.982 | 21
109.5177 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.4836 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.5037 | 12.8296 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4873 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 109.4863 | 12.8607 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5286 | 20.7527 | 59.982 | 21
109.526 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 109.492 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.512 | 12.8286 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.4956 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 109.4946 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5369 | 20.7527 | 59.982 | 21
109.5344 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 109.5003 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.5203 | 12.8286 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5039 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 109.5031 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5452 | 20.7527 | 59.982 | 21
109.5427 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 109.5086 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.5287 | 12.8249 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5123 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 109.5114 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5535 | 20.7527 | 59.982 | 21
109.551 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 109.517 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 109.537 | 12.8249 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5206 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 109.5197 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5618 | 20.7527 | 59.982 | 21
109.5594 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 109.5253 | 20.7897 | 60.0396 | 21 | 109.5453 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5289 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 109.528 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5701 | 20.7527 | 59.982 | 21
109.5677 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 109.5336 | 20.7897 | 60.0396 | 21 | 109.5536 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5372 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 109.5364 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5786 | 20.748 | 59.982 | 21
109.5761 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 109.5419 | 20.7872 | 60.0396 | 21 | 109.562 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5455 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 109.5447 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5869 | 20.748 | 59.982 | 21
109.5844 | 20.7402 | 59.9705 | 21 | 109.5503 | 20.7872 | 60.0396 | 21 | 109.5703 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.554 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 109.553 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.5952 | 20.748 | 59.982 | 21
109.5927 | 20.7402 | 59.9705 | 21 | 109.5586 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.5787 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5623 | 12.779 | 60.0166 | 13 | 109.5613 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6035 | 20.748 | 59.982 | 21
109.6011 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.5669 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.587 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5706 | 12.779 | 60.0166 | 13 | 109.5697 | 12.8531 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6118 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6094 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.5753 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.5953 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5789 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.578 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6201 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6177 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.5836 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6037 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5873 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.5863 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6287 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6261 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.5919 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.612 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.5956 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.5946 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.637 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6344 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6003 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6204 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6039 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.603 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6453 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6428 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6086 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6287 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6122 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.6113 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6536 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6511 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6169 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.637 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6206 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.6196 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6619 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6594 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6252 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6453 | 12.8094 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6289 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.6279 | 12.8462 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6702 | 20.7407 | 59.982 | 21
109.6678 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6335 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6537 | 12.8094 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6372 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 109.6362 | 12.8462 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6785 | 20.7873 | 59.982 | 21
109.6761 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6419 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.662 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6455 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 109.6447 | 12.8462 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6868 | 20.7873 | 59.982 | 21
109.6844 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6502 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6703 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6539 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 109.653 | 12.8462 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.6953 | 20.7873 | 59.982 | 21
109.6928 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6585 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.6787 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6622 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 109.6613 | 12.8426 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7036 | 20.7873 | 59.982 | 21
109.7011 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6669 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 109.687 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6705 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 109.6696 | 12.8426 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7119 | 20.7835 | 59.982 | 21
109.7095 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6752 | 20.7871 | 60.0396 | 21 | 109.6954 | 12.8011 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6788 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.678 | 12.8426 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7202 | 20.7835 | 59.982 | 21
109.7178 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6835 | 20.7871 | 60.0396 | 21 | 109.7037 | 12.8011 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6873 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.6863 | 12.8426 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7285 | 20.8176 | 59.982 | 21
109.7261 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.6918 | 20.783 | 60.0396 | 21 | 109.712 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.6956 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.6946 | 12.8426 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7368 | 20.8176 | 59.982 | 21
109.7345 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.7002 | 20.783 | 60.0396 | 21 | 109.7204 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7039 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7029 | 12.8426 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7454 | 20.8176 | 59.982 | 21
109.7428 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 109.7085 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7287 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7122 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7113 | 12.8409 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7537 | 20.8176 | 59.982 | 21
109.7512 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 109.7168 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7371 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7206 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7196 | 12.8409 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.762 | 20.8176 | 59.982 | 21
109.7595 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 109.7252 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7454 | 12.8175 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7289 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7279 | 12.8409 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7703 | 20.8176 | 59.982 | 21
109.7678 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 109.7335 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7537 | 12.8175 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7372 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7362 | 12.8409 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7786 | 20.8166 | 59.982 | 21
109.7762 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 109.7418 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.762 | 12.8148 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7455 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7446 | 12.8405 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7869 | 20.8166 | 59.982 | 21
109.7845 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 109.7502 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7704 | 12.8148 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7539 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 109.7529 | 12.8405 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.7952 | 20.8335 | 59.982 | 21
109.7928 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 109.7585 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7787 | 12.813 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7622 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 109.7612 | 12.8405 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8035 | 20.8335 | 59.982 | 21
109.8012 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 109.7668 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.787 | 12.813 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7705 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 109.7695 | 12.8405 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.812 | 20.8335 | 59.982 | 21
109.8095 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 109.7751 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.7954 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7788 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 109.778 | 12.8405 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8203 | 20.8335 | 59.982 | 21
109.8178 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.7834 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 109.8037 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7872 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 109.7863 | 12.8405 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8286 | 20.8335 | 59.982 | 21
109.8262 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.7918 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 109.8121 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.7955 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 109.7946 | 12.8377 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8369 | 20.8335 | 59.982 | 21
109.8345 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8001 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 109.8204 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8038 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 109.8029 | 12.8377 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8452 | 20.8286 | 59.982 | 21
109.8429 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8084 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 109.8287 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8121 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 109.8113 | 12.8736 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8535 | 20.8286 | 59.982 | 21
109.8512 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8168 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 109.837 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8206 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 109.8196 | 12.8736 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8621 | 20.8286 | 59.982 | 21
109.8595 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8251 | 20.7659 | 60.0396 | 21 | 109.8454 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8289 | 12.8033 | 60.0166 | 13 | 109.8279 | 12.8699 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8704 | 20.8286 | 59.982 | 21
109.8679 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8334 | 20.7659 | 60.0396 | 21 | 109.8538 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8372 | 12.8033 | 60.0166 | 13 | 109.8362 | 12.8699 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8787 | 20.8286 | 59.982 | 21
109.8762 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8417 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.8621 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8455 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 109.8446 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.887 | 20.8286 | 59.982 | 21
109.8845 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8501 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.8704 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | [8 empty] | 109.8539 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 109.8529 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.8953 | 20.8287 | 59.982 | 21
109.8929 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8584 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.8787 | 12.7908 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.8622 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 109.8612 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9036 | 20.8287 | 59.982 | 21
109.9012 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8667 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.8871 | 12.7908 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.8705 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 109.8695 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9119 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9096 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8751 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.8954 | 12.8295 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.8788 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 109.8778 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9202 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9179 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8834 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.9037 | 12.8295 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.8872 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 109.8862 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9287 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9262 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.8917 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.912 | 12.8295 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.8955 | 12.812 | 60.0166 | 13 | 109.8945 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.937 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9346 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.9001 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.9204 | 12.8295 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9038 | 12.812 | 60.0166 | 13 | 109.9028 | 12.8669 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9453 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9429 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 109.9084 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.9288 | 12.8295 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9121 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9111 | 12.865 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9536 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9512 | 20.7239 | 59.9705 | 21 | 109.9167 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 109.9371 | 12.8295 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9205 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9196 | 12.865 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9619 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9596 | 20.7239 | 59.9705 | 21 | 109.925 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 109.9454 | 12.8266 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9288 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9279 | 12.8617 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9702 | 20.8251 | 59.982 | 21
109.9679 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 109.9333 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 109.9537 | 12.8266 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9371 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9362 | 12.8617 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9788 | 20.8244 | 59.982 | 21
109.9762 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 109.9417 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 109.9621 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9454 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9445 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9871 | 20.8244 | 59.982 | 21
109.9846 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 109.95 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 109.9705 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9539 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9529 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 109.9954 | 20.8244 | 59.982 | 21
109.9929 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 109.9583 | 20.7474 | 60.0396 | 21 | 109.9788 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9622 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9612 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0037 | 20.8244 | 59.982 | 21
110.0013 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 109.9667 | 20.7474 | 60.0396 | 21 | 109.9871 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9705 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9695 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.012 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0096 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 109.975 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 109.9954 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9788 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9778 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0203 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0179 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 109.9833 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0038 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9872 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9862 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0286 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0263 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 109.9916 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0121 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 109.9955 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 109.9945 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0369 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0346 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0204 | 12.8573 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0038 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 110.0028 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0454 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.043 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0083 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0288 | 12.8545 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0121 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 110.0111 | 12.8733 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0537 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0513 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0166 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0371 | 12.8545 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0205 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 110.0195 | 12.8733 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.062 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0596 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.025 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0455 | 12.8514 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0288 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 110.0278 | 12.8843 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0703 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.068 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0333 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0538 | 12.8514 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0371 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 110.0361 | 12.8843 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0786 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0763 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0416 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0621 | 12.8514 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0454 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 110.0444 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0869 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.0846 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0499 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0704 | 12.8514 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0538 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 110.0529 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.0955 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.093 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0583 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0788 | 12.849 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0621 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 110.0612 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1038 | 20.8154 | 59.982 | 21
110.1013 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0666 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0872 | 12.849 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0704 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 110.0695 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1121 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1097 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0749 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.0955 | 12.849 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0787 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 110.0778 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1204 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.118 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0833 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 110.1038 | 12.849 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.087 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 110.0862 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1287 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1263 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0916 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 110.1121 | 12.8456 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.0955 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 110.0945 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.137 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1347 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.0999 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 110.1205 | 12.8456 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1038 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 110.1028 | 12.8796 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1453 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.143 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.1082 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 110.1288 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1121 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 110.1111 | 12.878 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1538 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1513 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1166 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 110.1371 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1204 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 110.1194 | 12.878 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1621 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1597 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1249 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1455 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1288 | 12.8155 | 60.0339 | 13 | 110.1278 | 12.8751 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1704 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.168 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1332 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1538 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1371 | 12.8155 | 60.0339 | 13 | 110.1361 | 12.8751 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1787 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1764 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1415 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1622 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1454 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 110.1444 | 12.8718 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.187 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.1847 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1499 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1705 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1537 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 110.1527 | 12.8718 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.1953 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.193 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1582 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1788 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1621 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 110.1611 | 12.8718 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2036 | 20.8062 | 59.982 | 21
110.2014 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1665 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1871 | 12.8444 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1704 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 110.1694 | 12.8718 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2122 | 20.8029 | 59.982 | 21
110.2097 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 110.1749 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.1955 | 12.8408 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1787 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 110.1777 | 12.8718 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2205 | 20.8029 | 59.982 | 21
110.218 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 110.1832 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 110.2039 | 12.8408 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.187 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 110.186 | 12.8718 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2288 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2264 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 110.1915 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 110.2122 | 12.8293 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.1953 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 110.1945 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2371 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2347 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 110.1998 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 110.2205 | 12.8293 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2037 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 110.2028 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2454 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.243 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 110.2082 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 110.2288 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.212 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 110.2111 | 12.8691 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2537 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2514 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 110.2165 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 110.2372 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2203 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 110.2194 | 12.8691 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.262 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2597 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 110.2248 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 110.2455 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2286 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 110.2278 | 12.8691 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2705 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2681 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2332 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 110.2538 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2371 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 110.2361 | 12.8691 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2788 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2764 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2415 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 110.2622 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2454 | 12.7933 | 60.0339 | 13 | 110.2444 | 12.8691 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2871 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2847 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2498 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 110.2705 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2537 | 12.7933 | 60.0339 | 13 | 110.2527 | 12.8691 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.2954 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.2931 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2581 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 110.2789 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.262 | 12.818 | 60.0339 | 13 | 110.2611 | 12.8647 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3037 | 20.8025 | 59.982 | 21
110.3014 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2665 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 110.2872 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2703 | 12.818 | 60.0339 | 13 | 110.2694 | 12.8647 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.312 | 20.7992 | 59.982 | 21
110.3097 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2748 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 110.2955 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2787 | 12.8152 | 60.0339 | 13 | 110.2777 | 12.861 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3206 | 20.7992 | 59.982 | 21
110.3181 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2831 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 110.3038 | 12.8262 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.287 | 12.8152 | 60.0339 | 13 | 110.286 | 12.861 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3289 | 20.7948 | 59.982 | 21
110.3264 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2914 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3122 | 12.8203 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.2953 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 110.2944 | 12.8571 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3372 | 20.7948 | 59.982 | 21
110.3348 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.2998 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3206 | 12.8203 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3036 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 110.3027 | 12.8571 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3455 | 20.7931 | 59.982 | 21
110.3431 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.3081 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3289 | 12.8203 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.312 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 110.311 | 12.8571 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3538 | 20.7931 | 59.982 | 21
110.3514 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.3164 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3372 | 12.8203 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3203 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 110.3193 | 12.8571 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3621 | 20.7931 | 59.982 | 21
110.3598 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.3248 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3455 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3286 | 12.8491 | 60.0339 | 13 | 110.3278 | 12.8571 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3704 | 20.7931 | 59.982 | 21
110.3681 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.3331 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3539 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3369 | 12.8491 | 60.0339 | 13 | 110.3361 | 12.8571 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3787 | 20.7931 | 59.982 | 21
110.3765 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 110.3414 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3622 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3453 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 110.3444 | 12.8502 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3872 | 20.7931 | 59.982 | 21
110.3848 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3497 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3705 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3536 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 110.3527 | 12.8502 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.3955 | 20.7929 | 59.982 | 21
110.3931 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3581 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3789 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3619 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 110.361 | 12.8502 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4038 | 20.7929 | 59.982 | 21
110.4015 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3664 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 110.3872 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3702 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 110.3694 | 12.8502 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4121 | 20.8297 | 59.982 | 21
110.4098 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3747 | 20.7119 | 60.0396 | 21 | 110.3956 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3785 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 110.3777 | 12.8473 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4204 | 20.8297 | 59.982 | 21
110.4181 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3831 | 20.7119 | 60.0396 | 21 | 110.4039 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.387 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 110.386 | 12.8473 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4287 | 20.8271 | 59.982 | 21
110.4265 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3914 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4122 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.3953 | 12.8328 | 60.0339 | 13 | 110.3943 | 12.8473 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4373 | 20.8271 | 59.982 | 21
110.4348 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.3997 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4206 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4036 | 12.8328 | 60.0339 | 13 | 110.4027 | 12.8473 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4456 | 20.8271 | 59.982 | 21
110.4432 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4081 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4289 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4119 | 12.8328 | 60.0281 | 13 | 110.411 | 12.8473 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4539 | 20.8271 | 59.982 | 21
110.4515 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4164 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4373 | 12.8191 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4203 | 12.8328 | 60.0281 | 13 | 110.4193 | 12.8473 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4622 | 20.8271 | 59.982 | 21
110.4598 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4247 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4456 | 12.8174 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4286 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 110.4276 | 12.8457 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4705 | 20.8271 | 59.982 | 21
110.4682 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.433 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4539 | 12.8174 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4369 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 110.436 | 12.8457 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4788 | 20.8202 | 59.982 | 21
110.4765 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4413 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4622 | 12.8174 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4452 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 110.4443 | 12.8436 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4871 | 20.8202 | 59.982 | 21
110.4848 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4497 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4706 | 12.8174 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4536 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 110.4526 | 12.8436 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.4954 | 20.8202 | 59.982 | 21
110.4932 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.458 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4789 | 12.8142 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4619 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 110.4609 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.5039 | 20.8202 | 59.982 | 21
110.5015 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4663 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 110.4872 | 12.8142 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4702 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 110.4694 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.5122 | 20.8202 | 59.982 | 21
110.5098 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4747 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 110.4956 | 12.8118 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4785 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 110.4777 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5205 | 20.8202 | 59.982 | 21
110.5182 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.483 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 110.5039 | 12.8118 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4868 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 110.486 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5288 | 20.8482 | 59.982 | 21
110.5265 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 110.4913 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 110.5123 | 12.8118 | 59.982 | 5 | [8 empty] | 110.4952 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 110.4943 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5371 | 20.8482 | 59.982 | 21
110.5349 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.4996 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5035 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 110.5027 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5454 | 20.867 | 59.982 | 21
110.5432 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.508 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5118 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 110.511 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.554 | 20.867 | 59.982 | 21
110.5515 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5163 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5201 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 110.5193 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5623 | 20.867 | 59.982 | 21
110.5599 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5246 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5286 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 110.5276 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5706 | 20.867 | 59.982 | 21
110.5682 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.533 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5369 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 110.536 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5789 | 20.8607 | 59.982 | 21
110.5765 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5413 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5452 | 12.848 | 60.0281 | 13 | 110.5443 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5872 | 20.8607 | 59.982 | 21
110.5849 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5496 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5535 | 12.848 | 60.0281 | 13 | 110.5526 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.5955 | 20.8607 | 59.982 | 21
110.5932 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.558 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5619 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 110.5609 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6038 | 20.8607 | 59.982 | 21
110.6016 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5663 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5702 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 110.5693 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6121 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6099 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5746 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5785 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 110.5776 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6206 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6182 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5829 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5868 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 110.5859 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6289 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6266 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5912 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.5952 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 110.5942 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6372 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6349 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.5996 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6035 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 110.6027 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6455 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6433 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6079 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6118 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 110.611 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6538 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6516 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6162 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6201 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 110.6193 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6621 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6599 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6246 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6284 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 110.6276 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6707 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6683 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6329 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6368 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 110.636 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.679 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6766 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6412 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6451 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 110.6443 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6873 | 20.8582 | 59.982 | 21
110.6849 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6495 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6534 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 110.6526 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.6956 | 20.8553 | 59.982 | 21
110.6933 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6579 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6617 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 110.6609 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7039 | 20.8553 | 59.982 | 21
110.7016 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6662 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6702 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 110.6693 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7122 | 20.853 | 59.982 | 21
110.71 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6745 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6785 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.6776 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7205 | 20.853 | 59.982 | 21
110.7183 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6829 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6868 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.6859 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7288 | 20.853 | 59.982 | 21
110.7266 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6912 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.6951 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.6942 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7373 | 20.853 | 59.982 | 21
110.735 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.6995 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7035 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7026 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7456 | 20.853 | 59.982 | 21
110.7433 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7079 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7118 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7109 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7539 | 20.853 | 59.982 | 21
110.7516 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7162 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7201 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7192 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7622 | 20.8497 | 59.982 | 21
110.76 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7245 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7284 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7275 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7705 | 20.8497 | 59.982 | 21
110.7683 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7328 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7368 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.736 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7788 | 20.8497 | 59.982 | 21
110.7766 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7411 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7451 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7443 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7874 | 20.8497 | 59.982 | 21
110.785 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7495 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7534 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7526 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.7957 | 20.8497 | 59.982 | 21
110.7933 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7578 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7617 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7609 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.804 | 20.8497 | 59.982 | 21
110.8017 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7661 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.77 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7693 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8123 | 20.8467 | 59.982 | 21
110.81 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7745 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7784 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7776 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8206 | 20.8467 | 59.982 | 21
110.8183 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7828 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.7867 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 110.7859 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8289 | 20.8427 | 59.982 | 21
110.8267 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 110.7911 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.795 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.7942 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8372 | 20.8427 | 59.982 | 21
110.835 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.7994 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8033 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8026 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8455 | 20.8427 | 59.982 | 21
110.8433 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.8078 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8118 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8109 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.854 | 20.8427 | 59.982 | 21
110.8517 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.8161 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8201 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8192 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8623 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.86 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 110.8244 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8284 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8275 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8706 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.8684 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 110.8328 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8367 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8359 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8789 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.8767 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 110.8411 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8451 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8442 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8872 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.885 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 110.8494 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8534 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 110.8525 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.8955 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.8934 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 110.8577 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8617 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.8608 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9041 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.9017 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 110.8661 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.87 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.8693 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9124 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.91 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 110.8744 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8783 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.8776 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9207 | 20.8394 | 59.982 | 21
110.9184 | 20.7358 | 59.9705 | 21 | 110.8827 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.8867 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.8859 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.929 | 20.8366 | 59.982 | 21
110.9267 | 20.7358 | 59.9705 | 21 | 110.8911 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.895 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.8942 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9373 | 20.8366 | 59.982 | 21
110.9351 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.8994 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9033 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9026 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9456 | 20.8366 | 59.982 | 21
110.9434 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9077 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9116 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9109 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9539 | 20.8366 | 59.982 | 21
110.9517 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.916 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.92 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9192 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9622 | 20.8367 | 59.982 | 21
110.9601 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9244 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9283 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9275 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9707 | 20.8367 | 59.982 | 21
110.9684 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9327 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9366 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9358 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.979 | 20.8367 | 59.982 | 21
110.9768 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.941 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9449 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9442 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9873 | 20.8367 | 59.982 | 21
110.9851 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9493 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9534 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9525 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 110.9956 | 20.8367 | 59.982 | 21
110.9934 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9577 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9617 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9608 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0039 | 20.8367 | 59.982 | 21
111.0018 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.966 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.97 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9691 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0122 | 20.8344 | 59.982 | 21
111.0101 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9743 | 20.685 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9783 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9775 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0208 | 20.8344 | 59.982 | 21
111.0184 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9827 | 20.685 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.9867 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9858 | 12.837 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0291 | 20.8344 | 59.982 | 21
111.0268 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.991 | 20.682 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 110.995 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 110.9941 | 12.8399 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0374 | 20.8344 | 59.982 | 21
111.0351 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 110.9993 | 20.682 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0033 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 111.0024 | 12.8399 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0457 | 20.7938 | 59.982 | 21
111.0434 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0076 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0116 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 111.0109 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.054 | 20.7938 | 59.982 | 21
111.0518 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.016 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0199 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 111.0192 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0623 | 20.7938 | 59.982 | 21
111.0601 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0243 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0283 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 111.0275 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0706 | 20.7938 | 59.982 | 21
111.0685 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0326 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0366 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 111.0358 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0789 | 20.791 | 59.982 | 21
111.0768 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.041 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0449 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0442 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0874 | 20.791 | 59.982 | 21
111.0851 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0493 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0532 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0525 | 12.8435 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.0957 | 20.791 | 59.982 | 21
111.0935 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0576 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0616 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0608 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.104 | 20.791 | 59.982 | 21
111.1018 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0659 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0699 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0691 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1123 | 20.791 | 59.982 | 21
111.1101 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 111.0743 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0782 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0775 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1206 | 20.791 | 59.982 | 21
111.1185 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 111.0826 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.0865 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0858 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1289 | 20.787 | 59.982 | 21
111.1268 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 111.0909 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.095 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.0941 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1375 | 20.787 | 59.982 | 21
111.1352 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.0992 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1033 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 111.1024 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1458 | 20.787 | 59.982 | 21
111.1435 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1076 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1116 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 111.1108 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1541 | 20.787 | 59.982 | 21
111.1518 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1159 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1199 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 111.1191 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1624 | 20.787 | 59.982 | 21
111.1602 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1242 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1283 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 111.1274 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1707 | 20.787 | 59.982 | 21
111.1685 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1326 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1366 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 111.1357 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.179 | 20.7839 | 59.982 | 21
111.1768 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1409 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1449 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 111.1442 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1873 | 20.7839 | 59.982 | 21
111.1852 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1492 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1532 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 111.1525 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.1956 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.1935 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 111.1575 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1615 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.1608 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2041 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2019 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 111.1659 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1699 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.1691 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2124 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2102 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 111.1742 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1782 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.1775 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2207 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2185 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 111.1825 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1865 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.1858 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.229 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2269 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 111.1909 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.1948 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.1941 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2373 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2352 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 111.1992 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2032 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2024 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2456 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2435 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 111.2075 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2115 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2108 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2542 | 20.7793 | 59.982 | 21
111.2519 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2159 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2198 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2191 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2625 | 20.777 | 59.982 | 21
111.2602 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2242 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2281 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2274 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2708 | 20.777 | 59.982 | 21
111.2686 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2325 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2366 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2357 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2791 | 20.777 | 59.982 | 21
111.2769 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2408 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2449 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2441 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2874 | 20.777 | 59.982 | 21
111.2852 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2491 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2532 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2524 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.2957 | 20.7585 | 59.982 | 21
111.2936 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2575 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2615 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2607 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.304 | 20.7585 | 59.982 | 21
111.3019 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2658 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2699 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.269 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3123 | 20.7585 | 59.982 | 21
111.3102 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2741 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2782 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2775 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3208 | 20.7585 | 59.982 | 21
111.3186 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2825 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2865 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2858 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3291 | 20.753 | 59.982 | 21
111.3269 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2908 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.2948 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.2941 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3374 | 20.753 | 59.982 | 21
111.3353 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.2991 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3031 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 111.3024 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3457 | 20.7027 | 59.982 | 21
111.3436 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 111.3074 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3115 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3108 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.354 | 20.7027 | 59.982 | 21
111.3519 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 111.3158 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3198 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3191 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3623 | 20.7027 | 59.982 | 21
111.3603 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 111.3241 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3281 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3274 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3708 | 20.7027 | 59.982 | 21
111.3686 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 111.3324 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3364 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3357 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3792 | 20.7027 | 59.982 | 21
111.3769 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 111.3408 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3448 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3441 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3875 | 20.7027 | 59.982 | 21
111.3853 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 111.3491 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3531 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3524 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.3958 | 20.7005 | 59.982 | 21
111.3936 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 111.3574 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3615 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.3607 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4041 | 20.7005 | 59.982 | 21
111.402 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 111.3658 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3698 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 111.369 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4124 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.4103 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 111.3741 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3782 | 12.869 | 60.0281 | 13 | 111.3774 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4207 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.4186 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 111.3824 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3865 | 12.869 | 60.0281 | 13 | 111.3857 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.429 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.427 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 111.3907 | 20.669 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.3948 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.394 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4375 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.4353 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 111.399 | 20.669 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4031 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4023 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4458 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.4436 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 111.4074 | 20.669 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4115 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4108 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4541 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.452 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4157 | 20.669 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4198 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4191 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4624 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.4603 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.424 | 20.669 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4281 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4274 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4707 | 20.6974 | 59.982 | 21
111.4687 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4324 | 20.669 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4364 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4357 | 12.8461 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.479 | 20.6948 | 59.982 | 21
111.477 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4407 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4447 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4441 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4875 | 20.6948 | 59.982 | 21
111.4853 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.449 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4531 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4524 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.4958 | 20.6948 | 59.982 | 21
111.4937 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4573 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4614 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4607 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5042 | 20.6948 | 59.982 | 21
111.502 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4657 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4697 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.469 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5125 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5103 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.474 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.478 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4774 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5208 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5187 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4823 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4865 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 111.4857 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5291 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.527 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.4907 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.4948 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.494 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5374 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5354 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.499 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5031 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5023 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5457 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5437 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.5073 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5114 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5107 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5542 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.552 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.5156 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5198 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.519 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5625 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5604 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.524 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5281 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5273 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5708 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5687 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.5323 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5364 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5356 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5791 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.577 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 111.5406 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5447 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5441 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5874 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5854 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.549 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5531 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5524 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.5957 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.5937 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.5573 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5614 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5607 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6042 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.6021 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.5656 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5697 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.569 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6125 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.6104 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.5739 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.578 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5774 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6208 | 20.6897 | 59.982 | 21
111.6187 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.5823 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5863 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.5857 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6292 | 20.6849 | 59.982 | 21
111.6271 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.5906 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.5947 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.594 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6375 | 20.6849 | 59.982 | 21
111.6354 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.5989 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.603 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6023 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6458 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6437 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6072 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6113 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6107 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6541 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6521 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6156 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6196 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.619 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6624 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6604 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6239 | 20.6931 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6281 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6273 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6709 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6688 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6322 | 20.6931 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6364 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6356 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6792 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6771 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6406 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6447 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.644 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6875 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6854 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6489 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.653 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6523 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.6958 | 20.685 | 59.982 | 21
111.6938 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6572 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6614 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6606 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7041 | 20.685 | 59.982 | 21
111.7021 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6655 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6697 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6689 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7124 | 20.685 | 59.982 | 21
111.7104 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6739 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.678 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6774 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7209 | 20.685 | 59.982 | 21
111.7188 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6822 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6863 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.6857 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7292 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7271 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6905 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.6946 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.694 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7375 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7355 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.6989 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.703 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.7023 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7458 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7438 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7072 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7113 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.7107 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7542 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7521 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7155 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7196 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.719 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7625 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7605 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7238 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7279 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.7273 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7708 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7688 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7322 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7363 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.7356 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7793 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7771 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7405 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7446 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.744 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7876 | 20.6789 | 59.982 | 21
111.7855 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7488 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7529 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 111.7523 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.7959 | 20.6894 | 59.982 | 21
111.7938 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7571 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7612 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.7606 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8042 | 20.6894 | 59.982 | 21
111.8021 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7655 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7697 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.7689 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8125 | 20.6832 | 59.982 | 21
111.8105 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7738 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.778 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.7773 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8208 | 20.6832 | 59.982 | 21
111.8188 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7821 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7863 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.7856 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8291 | 20.6757 | 59.982 | 21
111.8272 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 111.7905 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.7946 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.7939 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8376 | 20.6757 | 59.982 | 21
111.8355 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.7988 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.803 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.8022 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8459 | 20.6757 | 59.982 | 21
111.8438 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8071 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8113 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.8107 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8542 | 20.6757 | 59.982 | 21
111.8522 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8154 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8196 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 111.819 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8625 | 20.6755 | 59.982 | 21
111.8605 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8238 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8279 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8273 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8708 | 20.6755 | 59.982 | 21
111.8689 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8321 | 20.715 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8362 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8356 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8792 | 20.6755 | 59.982 | 21
111.8772 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8404 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8446 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.844 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.8875 | 20.6755 | 59.982 | 21
111.8855 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8488 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8529 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8523 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.896 | 20.6759 | 59.982 | 21
111.8939 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8571 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8612 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8606 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9043 | 20.6759 | 59.982 | 21
111.9022 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8654 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8695 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8689 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9126 | 20.671 | 59.982 | 21
111.9105 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8737 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8779 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8772 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9209 | 20.671 | 59.982 | 21
111.9189 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.882 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8862 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8856 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9292 | 20.671 | 59.982 | 21
111.9272 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8904 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.8945 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.8939 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9375 | 20.671 | 59.982 | 21
111.9356 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.8987 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9028 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9022 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9458 | 20.6683 | 59.982 | 21
111.9439 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.907 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9113 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9105 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9543 | 20.6683 | 59.982 | 21
111.9522 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9154 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9196 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9189 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9626 | 20.6622 | 59.982 | 21
111.9606 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9237 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9279 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9272 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9709 | 20.6622 | 59.982 | 21
111.9689 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.932 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9362 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9355 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9792 | 20.6622 | 59.982 | 21
111.9772 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9404 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9446 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9438 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9875 | 20.6622 | 59.982 | 21
111.9856 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9487 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9529 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9523 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 111.9958 | 20.6584 | 59.982 | 21
111.9939 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.957 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9612 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9606 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0042 | 20.6584 | 59.982 | 21
112.0023 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9653 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9695 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9689 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0127 | 20.6584 | 59.982 | 21
112.0106 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9737 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9778 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9772 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.021 | 20.6584 | 59.982 | 21
112.0189 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.982 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9862 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9856 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0293 | 20.6558 | 59.982 | 21
112.0273 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9903 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 111.9945 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 111.9939 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0376 | 20.6558 | 59.982 | 21
112.0356 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 111.9987 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0028 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0022 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0459 | 20.6562 | 59.982 | 21
112.0439 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.007 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0111 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0105 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0542 | 20.6562 | 59.982 | 21
112.0523 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0153 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0195 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0189 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0627 | 20.6562 | 59.982 | 21
112.0606 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0237 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0278 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0272 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.071 | 20.6562 | 59.982 | 21
112.0689 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.032 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0361 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0355 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0793 | 20.6543 | 59.982 | 21
112.0773 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0403 | 20.7032 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0444 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0438 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0876 | 20.6543 | 59.982 | 21
112.0856 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0486 | 20.7032 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0529 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0522 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.0959 | 20.6904 | 59.982 | 21
112.094 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0569 | 20.7002 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0612 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0605 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1042 | 20.6904 | 59.982 | 21
112.1023 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0653 | 20.7002 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0695 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0688 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1125 | 20.6876 | 59.982 | 21
112.1106 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0736 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0778 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0771 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1208 | 20.6876 | 59.982 | 21
112.119 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0819 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0862 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0856 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1294 | 20.6827 | 59.982 | 21
112.1273 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0903 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.0945 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.0939 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1377 | 20.6827 | 59.982 | 21
112.1356 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.0986 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1028 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1022 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.146 | 20.6826 | 59.982 | 21
112.144 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1069 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1111 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1105 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1543 | 20.6826 | 59.982 | 21
112.1523 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1152 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1194 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1189 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1626 | 20.681 | 59.982 | 21
112.1607 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1236 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1278 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1272 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1709 | 20.681 | 59.982 | 21
112.169 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1319 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1361 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1355 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1794 | 20.6781 | 59.982 | 21
112.1773 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1402 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1444 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1438 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.1877 | 20.6781 | 59.982 | 21
112.1857 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1486 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1527 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1522 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.196 | 20.6781 | 59.982 | 21
112.194 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1569 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1611 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1605 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2043 | 20.6781 | 59.982 | 21
112.2024 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1652 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1694 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1688 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2126 | 20.6768 | 59.982 | 21
112.2107 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1736 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1777 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1771 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2209 | 20.6768 | 59.982 | 21
112.219 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1819 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.186 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1855 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2292 | 20.6751 | 59.982 | 21
112.2274 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1902 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.1945 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.1938 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2375 | 20.6751 | 59.982 | 21
112.2357 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.1985 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2028 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.2021 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2461 | 20.6722 | 59.982 | 21
112.244 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2068 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2111 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.2104 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2544 | 20.6722 | 59.982 | 21
112.2524 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2152 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2194 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.2189 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2627 | 20.6722 | 59.982 | 21
112.2607 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2235 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2278 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.2272 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.271 | 20.6722 | 59.982 | 21
112.2691 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2318 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2361 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 112.2355 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2793 | 20.684 | 59.982 | 21
112.2774 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2402 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2444 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2438 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2876 | 20.684 | 59.982 | 21
112.2857 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2485 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2527 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2522 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.2961 | 20.6773 | 59.982 | 21
112.2941 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2568 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.261 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2605 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3044 | 20.6773 | 59.982 | 21
112.3024 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2651 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2694 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2688 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3127 | 20.6746 | 59.982 | 21
112.3107 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2735 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2777 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2771 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.321 | 20.6746 | 59.982 | 21
112.3191 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2818 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.286 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2855 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3293 | 20.6746 | 59.982 | 21
112.3274 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2901 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.2943 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.2938 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3376 | 20.6746 | 59.982 | 21
112.3357 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.2985 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3027 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.3021 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3459 | 20.6746 | 59.982 | 21
112.3441 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3068 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.311 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.3104 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3542 | 20.6746 | 59.982 | 21
112.3524 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3151 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3193 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.3188 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3628 | 20.6698 | 59.982 | 21
112.3608 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3234 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3276 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.3271 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3711 | 20.6698 | 59.982 | 21
112.3691 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3318 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3359 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 112.3354 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3794 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.3774 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3401 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3444 | 12.8545 | 60.0339 | 13 | 112.3438 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.3877 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.3858 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3484 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3527 | 12.8545 | 60.0339 | 13 | 112.3522 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.396 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.3941 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3568 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.361 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.3605 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4043 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.4024 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3651 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3693 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.3688 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4128 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.4108 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3734 | 20.697 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3777 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.3771 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4211 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.4191 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3817 | 20.697 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.386 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.3855 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4294 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.4275 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3901 | 20.6963 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.3943 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.3938 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4377 | 20.6649 | 59.982 | 21
112.4358 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.3984 | 20.6963 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4026 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.4021 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.446 | 20.6633 | 59.982 | 21
112.4441 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4067 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.411 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.4104 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4543 | 20.6633 | 59.982 | 21
112.4525 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.415 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4193 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.4188 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4626 | 20.6608 | 59.982 | 21
112.4608 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4234 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4276 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.4271 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4709 | 20.6608 | 59.982 | 21
112.4692 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4317 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4359 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 112.4354 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4795 | 20.6602 | 59.982 | 21
112.4775 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.44 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4442 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 112.4437 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4878 | 20.6602 | 59.982 | 21
112.4858 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4484 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4526 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 112.4521 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.4961 | 20.6602 | 59.982 | 21
112.4942 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4567 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4609 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 112.4604 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5044 | 20.6602 | 59.982 | 21
112.5025 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.465 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4692 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 112.4688 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5127 | 20.6585 | 59.982 | 21
112.5108 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4733 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4775 | 12.8408 | 60.0339 | 13 | 112.4771 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.521 | 20.6585 | 59.982 | 21
112.5192 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4817 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.486 | 12.8408 | 60.0339 | 13 | 112.4855 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5295 | 20.6558 | 59.982 | 21
112.5275 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.49 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.4943 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.4938 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5378 | 20.6558 | 59.982 | 21
112.5359 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.4983 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5026 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5021 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5461 | 20.6558 | 59.982 | 21
112.5442 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5067 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5109 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5104 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5544 | 20.6558 | 59.982 | 21
112.5525 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.515 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5193 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5188 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5627 | 20.6508 | 59.982 | 21
112.5609 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5233 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5276 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5271 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.571 | 20.6508 | 59.982 | 21
112.5692 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5316 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5359 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5354 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5793 | 20.6508 | 59.982 | 21
112.5775 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.54 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5442 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5437 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5876 | 20.6508 | 59.982 | 21
112.5859 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5483 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5525 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 112.5521 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.5962 | 20.6324 | 59.982 | 21
112.5942 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5566 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5609 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 112.5604 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6045 | 20.6324 | 59.982 | 21
112.6025 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5649 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5692 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 112.5687 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6128 | 20.6324 | 59.982 | 21
112.6109 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5733 | 20.7116 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5775 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 112.577 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6211 | 20.6324 | 59.982 | 21
112.6192 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5816 | 20.7116 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5858 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 112.5854 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6294 | 20.6324 | 59.982 | 21
112.6276 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5899 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.5942 | 12.8635 | 60.0339 | 13 | 112.5938 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6377 | 20.6324 | 59.982 | 21
112.6359 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.5983 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6025 | 12.8635 | 60.0339 | 13 | 112.6021 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6462 | 20.6376 | 59.982 | 21
112.6442 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6066 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6108 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 112.6104 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6545 | 20.6376 | 59.982 | 21
112.6526 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6149 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6191 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 112.6188 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6628 | 20.6281 | 59.982 | 21
112.6609 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6232 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6274 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 112.6271 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6711 | 20.6281 | 59.982 | 21
112.6692 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6316 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6359 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 112.6354 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6794 | 20.6289 | 59.982 | 21
112.6776 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6399 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6442 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | 112.6437 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.6877 | 20.6289 | 59.982 | 21
112.6859 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6482 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6525 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | 112.6521 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.696 | 20.6289 | 59.982 | 21
112.6943 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6566 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6608 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 112.6604 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7043 | 20.6289 | 59.982 | 21
112.7026 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6649 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6692 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 112.6687 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7129 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7109 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6732 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6775 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 112.677 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7212 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7193 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6815 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6858 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 112.6854 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7295 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7276 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6898 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.6941 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 112.6937 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7378 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7359 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.6982 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7025 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 112.702 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7461 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7443 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7065 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7108 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 112.7103 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7544 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7526 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7148 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7191 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 112.7188 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7629 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.761 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7232 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7274 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 112.7271 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7712 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7693 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7315 | 20.706 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7357 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 112.7354 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7795 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7776 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7398 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7441 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 112.7437 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7878 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.786 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7482 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7524 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 112.7521 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.7961 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.7943 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7565 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7607 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 112.7604 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8044 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8027 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7648 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.769 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 112.7687 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8127 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.811 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7731 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7775 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 112.777 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.821 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8193 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7815 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7858 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 112.7854 | 12.8452 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8296 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8277 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7898 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.7941 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 112.7937 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8379 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.836 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.7981 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8024 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 112.802 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8462 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8443 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.8065 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8108 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 112.8103 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8545 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8527 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.8148 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8191 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 112.8186 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8628 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.861 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.8231 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8274 | 12.8392 | 60.0339 | 13 | 112.827 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8711 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8693 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.8315 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8357 | 12.8392 | 60.0339 | 13 | 112.8353 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8796 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.8777 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 112.8398 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.844 | 12.8366 | 60.0339 | 13 | 112.8436 | 12.8388 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8879 | 20.6289 | 59.9762 | 21
112.886 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8481 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8524 | 12.8366 | 60.0339 | 13 | 112.8519 | 12.8388 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.8962 | 20.6355 | 59.9762 | 21
112.8944 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8564 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8607 | 12.7591 | 60.0339 | 13 | 112.8604 | 12.8388 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9045 | 20.6355 | 59.9762 | 21
112.9027 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8647 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.869 | 12.7591 | 60.0339 | 13 | 112.8687 | 12.8388 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9128 | 20.6355 | 59.9762 | 21
112.911 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8731 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8773 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.877 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9211 | 20.6355 | 59.9762 | 21
112.9194 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8814 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.8857 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.8853 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9294 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9277 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8897 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.894 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.8937 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.938 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.936 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.8981 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9023 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.902 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9463 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9444 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9064 | 20.6941 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9106 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.9103 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9546 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9527 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9147 | 20.6941 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9189 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.9186 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9629 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9611 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.923 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9274 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.927 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9712 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9694 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9314 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9357 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 112.9353 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9795 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9777 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9397 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.944 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 112.9436 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.988 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9861 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.948 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9523 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 112.9519 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 112.9963 | 20.6401 | 59.9762 | 21
112.9944 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9564 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9607 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 112.9603 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0046 | 20.6401 | 59.9762 | 21
113.0027 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9647 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.969 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 112.9686 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0129 | 20.6456 | 59.9762 | 21
113.0111 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.973 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9773 | 12.7489 | 60.0339 | 13 | 112.9769 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0212 | 20.6456 | 59.9762 | 21
113.0194 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9814 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.9856 | 12.7489 | 60.0339 | 13 | 112.9852 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0295 | 20.6456 | 59.9762 | 21
113.0277 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.9897 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 112.994 | 12.7814 | 60.0339 | 13 | 112.9937 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0378 | 20.6456 | 59.9762 | 21
113.0361 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 112.998 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0023 | 12.7814 | 60.0339 | 13 | 113.002 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0461 | 20.6456 | 59.9762 | 21
113.0444 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 113.0063 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0106 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0103 | 12.8343 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0547 | 20.6456 | 59.9762 | 21
113.0528 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 113.0146 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0189 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0186 | 12.8343 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.063 | 20.6502 | 59.9762 | 21
113.0611 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 113.023 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0272 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.027 | 12.8343 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0713 | 20.6502 | 59.9762 | 21
113.0694 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 113.0313 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0356 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0353 | 12.8343 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0796 | 20.6502 | 59.9762 | 21
113.0778 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 113.0396 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0439 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0436 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0879 | 20.6502 | 59.9762 | 21
113.0861 | 20.7313 | 59.9705 | 21 | 113.048 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0522 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0519 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.0962 | 20.6524 | 59.9762 | 21
113.0945 | 20.7313 | 59.9705 | 21 | 113.0563 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0605 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0603 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1047 | 20.6524 | 59.9762 | 21
113.1028 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.0646 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.069 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0686 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.113 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1111 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.0729 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0773 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0769 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1213 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1195 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.0813 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0856 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0852 | 12.8328 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1296 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1278 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.0896 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.0939 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.0936 | 12.8299 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1379 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1361 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.0979 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1022 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 113.1019 | 12.8299 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1462 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1445 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1063 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1106 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 113.1102 | 12.8299 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1545 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1528 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1146 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1189 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 113.1185 | 12.8299 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1631 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1612 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1229 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1272 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 113.127 | 12.8299 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1714 | 20.654 | 59.9762 | 21
113.1695 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1312 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1355 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 113.1353 | 12.8299 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1797 | 20.6547 | 59.9762 | 21
113.1778 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1396 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1439 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 113.1436 | 12.8262 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.188 | 20.6547 | 59.9762 | 21
113.1862 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1479 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1522 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 113.1519 | 12.8262 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.1963 | 20.6546 | 59.9762 | 21
113.1945 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 113.1562 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1605 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 113.1603 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2046 | 20.6546 | 59.9762 | 21
113.2028 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 113.1646 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1688 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 113.1686 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2131 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2112 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 113.1729 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1772 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.1769 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2214 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2195 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 113.1812 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1855 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.1852 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2297 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2279 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 113.1895 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.1938 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.1936 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.238 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2362 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 113.1979 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2021 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2019 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2463 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2445 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 113.2062 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2104 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2102 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2546 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2529 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2145 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2189 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2185 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2629 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2612 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2228 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2272 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2269 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2712 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2695 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2312 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2355 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2352 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2798 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2779 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2395 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2438 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2435 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2881 | 20.6546 | 59.9878 | 21
113.2862 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2478 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2522 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2518 | 12.8294 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.2964 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.2945 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2562 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2605 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2603 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3047 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3029 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2645 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2688 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2686 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.313 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3112 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2728 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2771 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2769 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3213 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3196 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2811 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2855 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2852 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3296 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3279 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2895 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.2938 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.2936 | 12.8234 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3381 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3362 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.2978 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3021 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3019 | 12.8234 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3464 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3446 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.3061 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3104 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3102 | 12.8234 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3547 | 20.6495 | 59.9878 | 21
113.3529 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.3145 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3187 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3185 | 12.8234 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.363 | 20.641 | 59.9878 | 21
113.3613 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.3228 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3271 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3269 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3713 | 20.641 | 59.9878 | 21
113.3696 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.3311 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3354 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3352 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3796 | 20.641 | 59.9878 | 21
113.3779 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 113.3394 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3438 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3435 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3879 | 20.641 | 59.9878 | 21
113.3863 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3478 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3521 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 113.3518 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.3962 | 20.6363 | 59.9878 | 21
113.3946 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3561 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3605 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.3602 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4048 | 20.6363 | 59.9878 | 21
113.4029 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3644 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3688 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.3685 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4131 | 20.635 | 59.9878 | 21
113.4113 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3727 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3771 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.3768 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4214 | 20.635 | 59.9878 | 21
113.4196 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3811 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3854 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.3851 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4297 | 20.6327 | 59.9878 | 21
113.428 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3894 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.3937 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.3936 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.438 | 20.6327 | 59.9878 | 21
113.4363 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.3977 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4021 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4019 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4463 | 20.6327 | 59.9878 | 21
113.4446 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.4061 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4104 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4102 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4548 | 20.6327 | 59.9878 | 21
113.453 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.4144 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4187 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4185 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4631 | 20.6299 | 59.9878 | 21
113.4613 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.4227 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.427 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4269 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4714 | 20.6299 | 59.9878 | 21
113.4696 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.431 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4354 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4352 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4797 | 20.6285 | 59.9878 | 21
113.478 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 113.4394 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4437 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4435 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.488 | 20.6285 | 59.9878 | 21
113.4863 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.4477 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.452 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4518 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.4963 | 20.6261 | 59.9878 | 21
113.4947 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.456 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4603 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4602 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5046 | 20.6261 | 59.9878 | 21
113.503 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.4644 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4688 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4685 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5129 | 20.6382 | 59.9878 | 21
113.5113 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.4727 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4771 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4768 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5215 | 20.6382 | 59.9878 | 21
113.5197 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.481 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4854 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 113.4851 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5298 | 20.6369 | 59.9878 | 21
113.528 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.4893 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.4937 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.4935 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5381 | 20.6369 | 59.9878 | 21
113.5363 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.4977 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.502 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5018 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5464 | 20.6306 | 59.9878 | 21
113.5447 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.506 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5104 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5101 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5547 | 20.6306 | 59.9878 | 21
113.553 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5143 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5187 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5184 | 12.822 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.563 | 20.6306 | 59.9878 | 21
113.5613 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5226 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.527 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5269 | 12.8192 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5715 | 20.6306 | 59.9878 | 21
113.5697 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.531 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5353 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5352 | 12.8192 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5798 | 20.6227 | 59.9878 | 21
113.578 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5393 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5437 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5435 | 12.8192 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5881 | 20.6227 | 59.9878 | 21
113.5864 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5476 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.552 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5518 | 12.8192 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.5964 | 20.6169 | 59.9878 | 21
113.5947 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.556 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5603 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5602 | 12.8192 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6047 | 20.6169 | 59.9878 | 21
113.603 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5643 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5686 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5685 | 12.8192 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.613 | 20.615 | 59.9878 | 21
113.6114 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5726 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5769 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5768 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6213 | 20.615 | 59.9878 | 21
113.6197 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5809 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5853 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 113.5851 | 12.8423 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6296 | 20.615 | 59.9878 | 21
113.628 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5893 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.5936 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.5935 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6382 | 20.615 | 59.9878 | 21
113.6364 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.5976 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6019 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6018 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6465 | 20.6139 | 59.9878 | 21
113.6447 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6059 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6102 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6101 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6548 | 20.6139 | 59.9878 | 21
113.6531 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6143 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6187 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6184 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6631 | 20.638 | 59.9878 | 21
113.6614 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6226 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.627 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6268 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6714 | 20.638 | 59.9878 | 21
113.6697 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6309 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6353 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6351 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6797 | 20.6337 | 59.9878 | 21
113.6781 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6393 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6436 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6434 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6882 | 20.6337 | 59.9878 | 21
113.6864 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6476 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.652 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6517 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.6965 | 20.6281 | 59.9878 | 21
113.6948 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6559 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6603 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6602 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7048 | 20.6281 | 59.9878 | 21
113.7031 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6642 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6686 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6685 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7131 | 20.6259 | 59.9878 | 21
113.7114 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6725 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6769 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6768 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7214 | 20.6259 | 59.9878 | 21
113.7198 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6809 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6852 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6851 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7297 | 20.6259 | 59.9878 | 21
113.7281 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6892 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.6936 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.6935 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.738 | 20.6259 | 59.9878 | 21
113.7364 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.6975 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7019 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7018 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7463 | 20.6241 | 59.9878 | 21
113.7448 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7059 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7102 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7101 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7549 | 20.6241 | 59.9878 | 21
113.7531 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7142 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7185 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7184 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7632 | 20.6211 | 59.9878 | 21
113.7615 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7225 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7269 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7268 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7715 | 20.6211 | 59.9878 | 21
113.7698 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7308 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7352 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7351 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7798 | 20.6211 | 59.9878 | 21
113.7781 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7392 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7435 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7434 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7881 | 20.6211 | 59.9878 | 21
113.7865 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7475 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7518 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7517 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.7964 | 20.6211 | 59.9878 | 21
113.7948 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7558 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7603 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7601 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8047 | 20.6211 | 59.9878 | 21
113.8031 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7642 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7686 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7684 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8132 | 20.6168 | 59.9878 | 21
113.8115 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 113.7725 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7769 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.7767 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8215 | 20.6168 | 59.9878 | 21
113.8198 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 113.7808 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7852 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 113.785 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8298 | 20.6151 | 59.9878 | 21
113.8281 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 113.7892 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.7935 | 12.7535 | 60.0339 | 13 | 113.7933 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8381 | 20.6151 | 59.9878 | 21
113.8365 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 113.7975 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8019 | 12.7535 | 60.0339 | 13 | 113.8018 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8464 | 20.6151 | 59.9878 | 21
113.8448 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 113.8058 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8102 | 12.7635 | 60.0339 | 13 | 113.8101 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8547 | 20.6151 | 59.9878 | 21
113.8532 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8141 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8185 | 12.7635 | 60.0339 | 13 | 113.8184 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.863 | 20.6151 | 59.9878 | 21
113.8615 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8224 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8268 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8267 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8713 | 20.6151 | 59.9878 | 21
113.8698 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8308 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8352 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8351 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8799 | 20.604 | 59.9878 | 21
113.8782 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8391 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8435 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8434 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8882 | 20.604 | 59.9878 | 21
113.8865 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8474 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8518 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8517 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.8965 | 20.6534 | 59.9878 | 21
113.8948 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8558 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8601 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.86 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9048 | 20.6534 | 59.9878 | 21
113.9032 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8641 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8684 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8684 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9131 | 20.6534 | 59.9878 | 21
113.9115 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8724 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8768 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8767 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9214 | 20.6534 | 59.9878 | 21
113.9199 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8807 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8851 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.885 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9299 | 20.6518 | 59.9878 | 21
113.9282 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8891 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.8934 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.8933 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9382 | 20.6518 | 59.9878 | 21
113.9365 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.8974 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9017 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.9017 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9465 | 20.6494 | 59.9878 | 21
113.9449 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9057 | 20.7354 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9102 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.91 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9548 | 20.6494 | 59.9878 | 21
113.9532 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9141 | 20.7354 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9185 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.9183 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9631 | 20.647 | 59.9878 | 21
113.9615 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9224 | 20.738 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9268 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.9266 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9714 | 20.647 | 59.9878 | 21
113.9699 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9307 | 20.738 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9351 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.9351 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9797 | 20.7139 | 59.9878 | 21
113.9782 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.939 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9435 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.9434 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.988 | 20.7139 | 59.9878 | 21
113.9866 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9474 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9518 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 113.9517 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 113.9966 | 20.7116 | 59.9878 | 21
113.9949 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9557 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9601 | 12.7748 | 60.0339 | 13 | 113.96 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0049 | 20.7116 | 59.9878 | 21
114.0032 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.964 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9684 | 12.7748 | 60.0339 | 13 | 113.9684 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0132 | 20.7116 | 59.9878 | 21
114.0116 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9724 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9767 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 113.9767 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0215 | 20.7116 | 59.9878 | 21
114.0199 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9807 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9851 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 113.985 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0298 | 20.705 | 59.9878 | 21
114.0283 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.989 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 113.9934 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 113.9933 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0381 | 20.705 | 59.9878 | 21
114.0366 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 113.9973 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0017 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0017 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0466 | 20.705 | 59.982 | 21
114.0449 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0057 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.01 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.01 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0549 | 20.705 | 59.982 | 21
114.0533 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.014 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0184 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0183 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0632 | 20.705 | 59.982 | 21
114.0616 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0223 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0267 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0266 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0715 | 20.705 | 59.982 | 21
114.0699 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0306 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.035 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.035 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0798 | 20.6946 | 59.982 | 21
114.0783 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.039 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0433 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0433 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0881 | 20.6946 | 59.982 | 21
114.0866 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0473 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0516 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0516 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.0964 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.0949 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0556 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0601 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0599 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1047 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1033 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.064 | 20.731 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0684 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0684 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1133 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1116 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0723 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0767 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0767 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1216 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.12 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0806 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.085 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.085 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1299 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1283 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0889 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.0934 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.0933 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1382 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1366 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.0973 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1017 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1017 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1465 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.145 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1056 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.11 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.11 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1548 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1533 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1139 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1183 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1183 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1633 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1616 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1223 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1267 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1266 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1716 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.17 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1306 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.135 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.135 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1799 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1783 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1389 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1433 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1433 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1882 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.1867 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1472 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1516 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1516 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.1965 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.195 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1556 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1599 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1599 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2048 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2033 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1639 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1683 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1683 | 12.8411 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2131 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2117 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1722 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1766 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1766 | 12.8467 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2214 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.22 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1805 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1849 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1849 | 12.8467 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.23 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2283 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1889 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.1932 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.1932 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2383 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2367 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.1972 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2017 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.2017 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2466 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.245 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2055 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.21 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.21 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2549 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2534 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2139 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2183 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.2183 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2632 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2617 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2222 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2266 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.2266 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2715 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.27 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2305 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.235 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 114.235 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.28 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2784 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2388 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2433 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2433 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2883 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2867 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2472 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2516 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2516 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.2966 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.2951 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2555 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2599 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2599 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3049 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.3034 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2638 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2682 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2683 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3132 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.3117 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2722 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2766 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2766 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3215 | 20.6949 | 59.982 | 21
114.3201 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2805 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2849 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2849 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3298 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3284 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2888 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.2932 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.2932 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3381 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3367 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.2971 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3015 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.3016 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3467 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3451 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3055 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3099 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.3099 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.355 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3534 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3138 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3182 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.3182 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3633 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3617 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3221 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3265 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.3265 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3716 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3701 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3304 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3348 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 114.335 | 12.8545 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3799 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3784 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3388 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3431 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3433 | 12.8555 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3882 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3868 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3471 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3516 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3516 | 12.8555 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.3967 | 20.695 | 59.982 | 21
114.3951 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3554 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3599 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3599 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.405 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4034 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3638 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3682 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3683 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4133 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4118 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3721 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3765 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3766 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4216 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4201 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3804 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3849 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3849 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4299 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4284 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3887 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.3932 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.3932 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4382 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4368 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.3971 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4015 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4016 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4465 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4451 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4054 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4098 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4099 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4548 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4535 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4137 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4182 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4182 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4634 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4618 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4221 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4265 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4265 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4717 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4701 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4304 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4348 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4349 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.48 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4785 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4387 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4431 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4432 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4883 | 20.695 | 59.982 | 21
114.4868 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4471 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4514 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4515 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.4966 | 20.6954 | 59.982 | 21
114.4951 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4554 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4598 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4598 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5049 | 20.6954 | 59.982 | 21
114.5035 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.4637 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4681 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4683 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5134 | 20.6954 | 59.982 | 21
114.5118 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 114.472 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4764 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4766 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5217 | 20.6954 | 59.982 | 21
114.5201 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.4803 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4847 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 114.4849 | 12.8617 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.53 | 20.6954 | 59.982 | 21
114.5285 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.4887 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.4932 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.4932 | 12.8661 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5383 | 20.6954 | 59.982 | 21
114.5368 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.497 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5015 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5016 | 12.8661 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5466 | 20.6954 | 59.9878 | 21
114.5452 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5053 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5098 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5099 | 12.8661 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5549 | 20.6954 | 59.9878 | 21
114.5535 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5137 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5181 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5182 | 12.8661 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5632 | 20.6954 | 59.9878 | 21
114.5618 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.522 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5264 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5265 | 12.8661 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5715 | 20.6954 | 59.9878 | 21
114.5702 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5303 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5348 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5349 | 12.8661 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5801 | 20.6914 | 59.9878 | 21
114.5785 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5386 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5431 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5432 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5884 | 20.6914 | 59.9878 | 21
114.5869 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.547 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5514 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5515 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.5967 | 20.6914 | 59.9878 | 21
114.5952 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5553 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5597 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5598 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.605 | 20.6914 | 59.9878 | 21
114.6035 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5636 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5681 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 114.5682 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6133 | 20.6914 | 59.9878 | 21
114.6119 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.572 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5764 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.5765 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6216 | 20.6914 | 59.9878 | 21
114.6202 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5803 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.5847 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.5848 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6301 | 20.6837 | 59.9878 | 21
114.6285 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.5886 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.593 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.5931 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6384 | 20.6837 | 59.9878 | 21
114.6369 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.597 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6014 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6016 | 12.871 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6467 | 20.6821 | 59.9878 | 21
114.6452 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6053 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6097 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6099 | 12.8773 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.655 | 20.6821 | 59.9878 | 21
114.6536 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6136 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.618 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6182 | 12.8773 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6633 | 20.6821 | 59.9878 | 21
114.6619 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6219 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6263 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6265 | 12.8773 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6716 | 20.6821 | 59.9878 | 21
114.6702 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6302 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6346 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6349 | 12.8773 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6799 | 20.6821 | 59.9878 | 21
114.6786 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6386 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6431 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6432 | 12.8773 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6882 | 20.6821 | 59.9878 | 21
114.6869 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6469 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6514 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6515 | 12.8773 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.6968 | 20.6777 | 59.9878 | 21
114.6952 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6552 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6597 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6598 | 12.859 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7051 | 20.6777 | 59.9878 | 21
114.7036 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6636 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.668 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6682 | 12.859 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7134 | 20.6933 | 59.9878 | 21
114.7119 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6719 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6764 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6765 | 12.859 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7217 | 20.6933 | 59.9878 | 21
114.7203 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6802 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.6847 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6848 | 12.859 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.73 | 20.6933 | 59.9878 | 21
114.7286 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6885 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.693 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.6931 | 12.8633 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7383 | 20.6933 | 59.9878 | 21
114.7369 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.6969 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.7013 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7014 | 12.8633 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7468 | 20.6933 | 59.9878 | 21
114.7453 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7052 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.7097 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7098 | 12.8664 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7551 | 20.6933 | 59.9878 | 21
114.7536 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7135 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.718 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7181 | 12.8664 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7634 | 20.6898 | 59.9878 | 21
114.7619 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7219 | 20.7422 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.7263 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7264 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7717 | 20.6898 | 59.9878 | 21
114.7703 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7302 | 20.7422 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.7346 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7347 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.78 | 20.6832 | 59.9878 | 21
114.7786 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7385 | 20.7422 | 60.0396 | 21 | [12 empty] | 114.7429 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7432 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7883 | 20.6832 | 59.9878 | 21
114.7869 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7468 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.7513 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7515 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.7966 | 20.7158 | 59.9878 | 21
114.7953 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7552 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.7596 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7598 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8049 | 20.7158 | 59.9878 | 21
114.8036 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7635 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.7679 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7681 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8135 | 20.7105 | 59.9878 | 21
114.812 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7718 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.7762 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7765 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8218 | 20.7105 | 59.9878 | 21
114.8203 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7802 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.7847 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7848 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8301 | 20.7105 | 59.9878 | 21
114.8286 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7885 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.793 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.7931 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8384 | 20.7105 | 59.9878 | 21
114.837 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.7968 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8013 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8014 | 12.8679 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8467 | 20.7093 | 59.9878 | 21
114.8453 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.8051 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8096 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8098 | 12.8723 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.855 | 20.7093 | 59.9878 | 21
114.8536 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.8135 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8179 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8181 | 12.8723 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8633 | 20.7076 | 59.9878 | 21
114.862 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 114.8218 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8263 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8264 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8718 | 20.7076 | 59.9878 | 21
114.8703 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 114.8301 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8346 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8347 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8801 | 20.7058 | 59.9878 | 21
114.8787 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 114.8384 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8429 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8431 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8884 | 20.7058 | 59.9878 | 21
114.887 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8468 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8512 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8514 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.8967 | 20.7057 | 59.9878 | 21
114.8953 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8551 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8596 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8597 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.905 | 20.7057 | 59.9878 | 21
114.9037 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8634 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8679 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.868 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9133 | 20.7319 | 59.9878 | 21
114.912 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8718 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8762 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8765 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9216 | 20.7319 | 59.9878 | 21
114.9204 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8801 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8845 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8848 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9299 | 20.7285 | 59.9878 | 21
114.9287 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8884 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.8929 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.8931 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9385 | 20.7285 | 59.9878 | 21
114.937 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.8967 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9012 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9014 | 12.876 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9468 | 20.7286 | 59.9878 | 21
114.9454 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9051 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9095 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9098 | 12.8789 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9551 | 20.7286 | 59.9878 | 21
114.9537 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9134 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9178 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9181 | 12.8789 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9634 | 20.7239 | 59.9878 | 21
114.962 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9217 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9261 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9264 | 12.8805 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9717 | 20.7239 | 59.9878 | 21
114.9704 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9301 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9346 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9347 | 12.8805 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.98 | 20.7227 | 59.9878 | 21
114.9787 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9384 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9429 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9431 | 12.8759 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9885 | 20.7227 | 59.9878 | 21
114.9871 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9467 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9512 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9514 | 12.8759 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 114.9968 | 20.7227 | 59.9878 | 21
114.9954 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.955 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9595 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9597 | 12.8759 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 115.0051 | 20.7227 | 59.9878 | 21
115.0037 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9634 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9679 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.968 | 12.8759 | 60.0166 | 13 | [8 empty] | 115.0134 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.0121 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9717 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9762 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9764 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0217 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.0204 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.98 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9845 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.9847 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.03 | 20.7161 | 59.9878 | 21
115.0287 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9883 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 114.9928 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 114.993 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0383 | 20.7161 | 59.9878 | 21
115.0371 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 114.9967 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0012 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0013 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0466 | 20.7287 | 59.982 | 21
115.0454 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.005 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0095 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0098 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0552 | 20.7287 | 59.982 | 21
115.0537 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0133 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0178 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0181 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0635 | 20.7276 | 59.982 | 21
115.0621 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0217 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0261 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0264 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0718 | 20.7276 | 59.982 | 21
115.0704 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.03 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0344 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0347 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0801 | 20.7276 | 59.982 | 21
115.0788 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0383 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0428 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0431 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0884 | 20.7276 | 59.982 | 21
115.0871 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0466 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0511 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0514 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.0967 | 20.7276 | 59.982 | 21
115.0954 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.055 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0594 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0597 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1052 | 20.7276 | 59.982 | 21
115.1038 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0633 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0677 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.068 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1135 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1121 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0716 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0762 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0764 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1218 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1204 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.08 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0845 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.0847 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1301 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1288 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 115.0883 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.0928 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.093 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1384 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1371 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 115.0966 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1011 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1013 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1467 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1455 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 115.1049 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1094 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1097 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.155 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1538 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 115.1133 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1178 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.118 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1633 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1621 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 115.1216 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1261 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1263 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1719 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1705 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 115.1299 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1344 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1346 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1802 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1788 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 115.1382 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1427 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1431 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1885 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1872 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1466 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1511 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1514 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.1968 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.1955 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1549 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1594 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.1597 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2051 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.2038 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1632 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1677 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 115.168 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2134 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.2122 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1716 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.176 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.1763 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2219 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.2205 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1799 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1844 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.1847 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2302 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.2288 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1882 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.1927 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.193 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2385 | 20.7272 | 59.982 | 21
115.2372 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.1965 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.201 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2013 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2468 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2455 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2049 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2094 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2096 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2551 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2539 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2132 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2177 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.218 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2634 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2622 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2215 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2261 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2263 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2717 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2705 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2299 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2344 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2346 | 12.8759 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.28 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2789 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2382 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2427 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2429 | 12.8674 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2886 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2872 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2465 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.251 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2513 | 12.8674 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.2969 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.2955 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2549 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2594 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2596 | 12.8674 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3052 | 20.7233 | 59.982 | 21
115.3039 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2632 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2677 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 115.2679 | 12.8674 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3135 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3122 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2715 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.276 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.2762 | 12.8674 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3218 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3205 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2798 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2843 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.2847 | 12.8674 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3301 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3289 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2881 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.2926 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.293 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3386 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3372 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.2965 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.301 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3013 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3469 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3456 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3048 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3093 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3096 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3552 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3539 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3131 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3176 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.318 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3635 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3622 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3215 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3259 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3263 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3718 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3706 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3298 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3344 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3346 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3801 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3789 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3381 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3427 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3429 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3884 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3872 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3464 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.351 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3513 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.3967 | 20.725 | 59.982 | 21
115.3956 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3548 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3593 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3596 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4053 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4039 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3631 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3677 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3679 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4136 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4123 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3714 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.376 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3762 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4219 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4206 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3798 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3843 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3846 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4302 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4289 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3881 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.3926 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.3929 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4385 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4373 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.3964 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4009 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4012 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4468 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4456 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4048 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4093 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4095 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4553 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4539 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4131 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4176 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4178 | 12.8642 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4636 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4623 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4214 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4259 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4263 | 12.8623 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4719 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4706 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4297 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4342 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4346 | 12.8623 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4802 | 20.725 | 59.982 | 21
115.479 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.438 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4426 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4429 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4885 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4873 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4464 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4509 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4512 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.4968 | 20.725 | 59.982 | 21
115.4956 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4547 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4592 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4596 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5051 | 20.725 | 59.982 | 21
115.504 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.463 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4675 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 115.4679 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5134 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5123 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4714 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.476 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 115.4762 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.522 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5207 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4797 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4843 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 115.4845 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5303 | 20.725 | 59.982 | 21
115.529 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.488 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.4926 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 115.4929 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5386 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5373 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.4963 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5009 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 115.5012 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5469 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5457 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5047 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5092 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 115.5095 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5552 | 20.725 | 59.982 | 21
115.554 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.513 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5176 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 115.5178 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5635 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5623 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5213 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5259 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 115.5262 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.572 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5707 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5297 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5342 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 115.5345 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5803 | 20.725 | 59.982 | 21
115.579 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.538 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5425 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 115.5428 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5886 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5873 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5463 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5509 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 115.5511 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.5969 | 20.725 | 59.982 | 21
115.5957 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5546 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5592 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.5596 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6052 | 20.725 | 59.982 | 21
115.604 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.563 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5675 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.5679 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6135 | 20.725 | 59.982 | 21
115.6124 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5713 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5758 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.5762 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6218 | 20.725 | 59.982 | 21
115.6207 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5796 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5841 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.5845 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6304 | 20.725 | 59.982 | 21
115.629 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.588 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.5925 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.5929 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6387 | 20.725 | 59.982 | 21
115.6374 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.5963 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6008 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6012 | 12.8562 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.647 | 20.725 | 59.982 | 21
115.6457 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6046 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6091 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6095 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6553 | 20.725 | 59.982 | 21
115.654 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6129 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6174 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6178 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6636 | 20.7271 | 59.982 | 21
115.6624 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6213 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6259 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6261 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6719 | 20.7271 | 59.982 | 21
115.6707 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6296 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6342 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6345 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6802 | 20.7307 | 59.982 | 21
115.6791 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6379 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6425 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6428 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.6887 | 20.7307 | 59.982 | 21
115.6874 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6462 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6508 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6511 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.697 | 20.7307 | 59.982 | 21
115.6957 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6546 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6592 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6594 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7053 | 20.7307 | 59.982 | 21
115.7041 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6629 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6675 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 115.6678 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7136 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7124 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6712 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6758 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 115.6761 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7219 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7207 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6796 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6841 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 115.6844 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7302 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7291 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6879 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.6924 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 115.6927 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7385 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7374 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.6962 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7008 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 115.7012 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7471 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7458 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7045 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7091 | 12.7483 | 60.0339 | 13 | 115.7095 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7554 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7541 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7129 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7174 | 12.7483 | 60.0339 | 13 | 115.7178 | 12.8498 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7637 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7624 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7212 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7257 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7261 | 12.8455 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.772 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7708 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7295 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7341 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7345 | 12.8455 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7803 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7791 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7379 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7424 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7428 | 12.8442 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7886 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7874 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7462 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7507 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7511 | 12.8442 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.7969 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.7958 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7545 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.759 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7594 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8054 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.8041 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7628 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7673 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7678 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8137 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.8125 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7711 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7758 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7761 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.822 | 20.7307 | 59.9878 | 21
115.8208 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7795 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7841 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 115.7844 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8303 | 20.7245 | 59.9878 | 21
115.8291 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7878 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.7924 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 115.7927 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8386 | 20.7245 | 59.9878 | 21
115.8375 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.7961 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8007 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 115.8011 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8469 | 20.7245 | 59.9878 | 21
115.8458 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8045 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8091 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 115.8094 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8552 | 20.7245 | 59.9878 | 21
115.8541 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8128 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8174 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 115.8177 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8635 | 20.7245 | 59.9878 | 21
115.8625 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8211 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8257 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 115.826 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8721 | 20.7245 | 59.9878 | 21
115.8708 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8295 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.834 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 115.8345 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8804 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.8792 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8378 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8424 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 115.8428 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.8887 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.8875 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8461 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8507 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 115.8511 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.897 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.8958 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8544 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.859 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 115.8594 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9053 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.9042 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8628 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8673 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 115.8677 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9136 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.9125 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8711 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8756 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 115.8761 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9221 | 20.7211 | 59.9878 | 21
115.9208 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8794 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.884 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 115.8844 | 12.8427 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9304 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9292 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8878 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.8923 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 115.8927 | 12.8389 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9387 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9375 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.8961 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9006 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 115.901 | 12.8389 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.947 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9459 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.9044 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9089 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 115.9094 | 12.8346 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9553 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9542 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.9128 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9174 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 115.9177 | 12.8346 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9636 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9625 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.9211 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9257 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 115.926 | 12.8309 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9719 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9709 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.9294 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.934 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 115.9343 | 12.8309 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9802 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9792 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.9377 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9423 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 115.9427 | 12.8309 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9888 | 20.7148 | 59.9878 | 21
115.9875 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.946 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9507 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 115.951 | 12.8309 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 115.9971 | 20.7114 | 59.9878 | 21
115.9959 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 115.9544 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.959 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 115.9594 | 12.8309 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0054 | 20.7114 | 59.9878 | 21
116.0042 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 115.9627 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9673 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 115.9677 | 12.8309 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0137 | 20.7077 | 59.9878 | 21
116.0126 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 115.971 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9756 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 115.9761 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.022 | 20.7077 | 59.9878 | 21
116.0209 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 115.9794 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9839 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 115.9844 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0303 | 20.7059 | 59.9878 | 21
116.0292 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 115.9877 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 115.9923 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 115.9927 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0388 | 20.7059 | 59.9878 | 21
116.0376 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 115.996 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0006 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 116.001 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0471 | 20.7248 | 59.9878 | 21
116.0459 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 116.0043 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0089 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 116.0094 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0554 | 20.7248 | 59.9878 | 21
116.0542 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 116.0127 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0172 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 116.0177 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0637 | 20.7248 | 59.9878 | 21
116.0626 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 116.021 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0256 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 116.026 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.072 | 20.7248 | 59.9878 | 21
116.0709 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 116.0293 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0339 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 116.0343 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0803 | 20.7248 | 59.9878 | 21
116.0793 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 116.0377 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0422 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 116.0427 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0886 | 20.7248 | 59.9878 | 21
116.0876 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.046 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0505 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 116.051 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.0969 | 20.7168 | 59.9878 | 21
116.0959 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.0543 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0588 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.0593 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1055 | 20.7168 | 59.9878 | 21
116.1043 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.0627 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0673 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.0676 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1138 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.1126 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.071 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0756 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.076 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1221 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.1209 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.0793 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0839 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.0844 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1304 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.1293 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.0876 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.0922 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.0927 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1387 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.1376 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.0959 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1006 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.101 | 12.8494 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.147 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.146 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1043 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1089 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.1093 | 12.8466 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1553 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.1543 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1126 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1172 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.1177 | 12.8466 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1638 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.1626 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1209 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1255 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.126 | 12.8466 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1721 | 20.7134 | 59.9878 | 21
116.171 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1293 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1339 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 116.1343 | 12.8466 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1804 | 20.7122 | 59.9878 | 21
116.1793 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1376 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1422 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.1426 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.1887 | 20.7122 | 59.9878 | 21
116.1876 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1459 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1505 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.151 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.197 | 20.7122 | 59.9878 | 21
116.196 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 116.1542 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1588 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.1593 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2053 | 20.7122 | 59.9878 | 21
116.2043 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.1626 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1671 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.1676 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2136 | 20.7062 | 59.9878 | 21
116.2127 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.1709 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1755 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.1759 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2219 | 20.7062 | 59.9878 | 21
116.221 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.1792 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1838 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.1843 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2305 | 20.7203 | 59.9878 | 21
116.2293 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.1876 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.1921 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.1926 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2388 | 20.7203 | 59.9878 | 21
116.2377 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.1959 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2004 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.2009 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2471 | 20.7175 | 59.9878 | 21
116.246 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2042 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2089 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.2092 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2554 | 20.7175 | 59.9878 | 21
116.2543 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2126 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2172 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 116.2177 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2637 | 20.717 | 59.9878 | 21
116.2627 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2209 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2255 | 12.8262 | 60.0339 | 13 | 116.226 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.272 | 20.717 | 59.9878 | 21
116.271 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2292 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2338 | 12.8262 | 60.0339 | 13 | 116.2343 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2805 | 20.717 | 59.9878 | 21
116.2794 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2375 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2421 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 116.2426 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2888 | 20.717 | 59.9878 | 21
116.2877 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2458 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2505 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 116.251 | 12.8435 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.2971 | 20.747 | 59.9878 | 21
116.296 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2542 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2588 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 116.2593 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3054 | 20.747 | 59.9878 | 21
116.3044 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2625 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2671 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 116.2676 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3137 | 20.744 | 59.9878 | 21
116.3127 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2708 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2754 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.2759 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.322 | 20.744 | 59.9878 | 21
116.321 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2792 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2838 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.2843 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3303 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3294 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2875 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.2921 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.2926 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3386 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3377 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.2958 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.3004 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.3009 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3472 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.346 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.3041 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.3087 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.3092 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3555 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3544 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.3125 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.3171 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.3176 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3638 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3627 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 116.3208 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | [12 empty] | 116.3254 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.3259 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3721 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3711 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3337 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 116.3342 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3804 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3794 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.342 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3425 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3887 | 20.7368 | 59.9878 | 21
116.3877 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3503 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3508 | 12.8504 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.3972 | 20.7337 | 59.9878 | 21
116.3961 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3588 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3593 | 12.8485 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4055 | 20.7337 | 59.9878 | 21
116.4044 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3671 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3676 | 12.8485 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4138 | 20.7266 | 59.9878 | 21
116.4128 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3754 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3759 | 12.8485 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4221 | 20.7266 | 59.9878 | 21
116.4211 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3837 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3842 | 12.8485 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4304 | 20.7265 | 59.9878 | 21
116.4294 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.3921 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.3926 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4387 | 20.7265 | 59.9878 | 21
116.4378 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4004 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.4009 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.447 | 20.7265 | 59.9878 | 21
116.4461 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4087 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.4092 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4553 | 20.7265 | 59.9878 | 21
116.4544 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.417 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 116.4175 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4639 | 20.7265 | 59.9878 | 21
116.4628 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4254 | 12.8199 | 60.0339 | 13 | 116.4259 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4722 | 20.7265 | 59.9878 | 21
116.4711 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4337 | 12.8199 | 60.0339 | 13 | 116.4342 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4805 | 20.724 | 59.9878 | 21
116.4795 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.442 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 116.4425 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4888 | 20.724 | 59.9878 | 21
116.4878 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4503 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 116.4508 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.4971 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.4961 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4586 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 116.4592 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5054 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5045 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.467 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 116.4675 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5139 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5128 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4753 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 116.4758 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5222 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5211 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4836 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 116.4841 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5305 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5295 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.4919 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 116.4926 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5388 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5378 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5004 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 116.5009 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5471 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5462 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5087 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 116.5092 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5554 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5545 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.517 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 116.5175 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5637 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5628 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5253 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5259 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.572 | 20.7231 | 59.9878 | 21
116.5712 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5336 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5342 | 12.8449 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5806 | 20.721 | 59.9878 | 21
116.5795 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.542 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5425 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5889 | 20.721 | 59.9878 | 21
116.5878 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5503 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5508 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.5972 | 20.7165 | 59.9878 | 21
116.5962 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5586 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5592 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6055 | 20.7165 | 59.9878 | 21
116.6045 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5669 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5675 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6138 | 20.735 | 59.9878 | 21
116.6128 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5753 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5758 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6221 | 20.735 | 59.9878 | 21
116.6212 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5836 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 116.5841 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6304 | 20.735 | 59.9878 | 21
116.6295 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.5919 | 12.8209 | 60.0339 | 13 | 116.5924 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6389 | 20.735 | 59.9878 | 21
116.6379 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6002 | 12.8209 | 60.0339 | 13 | 116.6008 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6472 | 20.735 | 59.9878 | 21
116.6462 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6086 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6091 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6555 | 20.735 | 59.9878 | 21
116.6545 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6169 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6174 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6638 | 20.7321 | 59.9878 | 21
116.6629 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6252 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6257 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6721 | 20.7321 | 59.9878 | 21
116.6712 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6335 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6342 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6804 | 20.7321 | 59.9878 | 21
116.6795 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6418 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6425 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.6887 | 20.7321 | 59.9878 | 21
116.6879 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6503 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6508 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.697 | 20.7309 | 59.9878 | 21
116.6962 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6586 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6591 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7056 | 20.7309 | 59.9878 | 21
116.7046 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6669 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 116.6675 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7139 | 20.7253 | 59.9878 | 21
116.7129 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6752 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.6758 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7222 | 20.7253 | 59.9878 | 21
116.7212 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6836 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.6841 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7305 | 20.7253 | 59.9878 | 21
116.7296 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.6919 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.6924 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7388 | 20.7253 | 59.9878 | 21
116.7379 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7002 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.7008 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7471 | 20.7253 | 59.9878 | 21
116.7463 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7085 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.7091 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7556 | 20.7253 | 59.9878 | 21
116.7546 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7169 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.7174 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7639 | 20.7224 | 59.9878 | 21
116.7629 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7252 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.7257 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7722 | 20.7224 | 59.9878 | 21
116.7713 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7335 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 116.7341 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7805 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.7796 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7418 | 12.8202 | 60.0339 | 13 | 116.7424 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7888 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.7879 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7501 | 12.8202 | 60.0339 | 13 | 116.7507 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.7971 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.7963 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7585 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.759 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8054 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.8046 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7668 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.7675 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8137 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.813 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7751 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.7758 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8223 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.8213 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7834 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.7841 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8306 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.8296 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.7919 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.7924 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8389 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.838 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8002 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8008 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8472 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.8463 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8085 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8091 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8555 | 20.7178 | 59.9878 | 21
116.8546 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8168 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8174 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8638 | 20.778 | 59.9878 | 21
116.863 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8251 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8257 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8723 | 20.778 | 59.9878 | 21
116.8713 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8335 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.834 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8806 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.8796 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8418 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8424 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8889 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.888 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8501 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8507 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.8972 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.8963 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8584 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.859 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9055 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.9047 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8668 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 116.8673 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9138 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.913 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8751 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 116.8757 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9221 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.9213 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8834 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 116.884 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9304 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.9297 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.8917 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.8923 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.939 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.938 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9001 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9006 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9473 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.9463 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9084 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9091 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9556 | 20.7776 | 59.9878 | 21
116.9547 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9167 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9174 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9639 | 20.7744 | 59.9878 | 21
116.963 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.925 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9257 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9722 | 20.7744 | 59.9878 | 21
116.9714 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9333 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.934 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9805 | 20.7744 | 59.9878 | 21
116.9797 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9418 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9424 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.989 | 20.7744 | 59.9878 | 21
116.988 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9501 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9507 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 116.9973 | 20.763 | 59.9878 | 21
116.9964 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9584 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.959 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0056 | 20.763 | 59.9878 | 21
117.0047 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9667 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9673 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0139 | 20.763 | 59.9878 | 21
117.0131 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9751 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9757 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0222 | 20.763 | 59.9878 | 21
117.0214 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9834 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.984 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0305 | 20.763 | 59.9878 | 21
117.0297 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 116.9917 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 116.9923 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0388 | 20.763 | 59.9878 | 21
117.0381 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 117.0006 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0471 | 20.7601 | 59.9878 | 21
117.0464 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0083 | 12.8057 | 60.0339 | 13 | 117.009 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0557 | 20.7601 | 59.9878 | 21
117.0547 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0167 | 12.8057 | 60.0339 | 13 | 117.0173 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.064 | 20.7601 | 59.9878 | 21
117.0631 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.025 | 12.8036 | 60.0339 | 13 | 117.0256 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0723 | 20.7601 | 59.9878 | 21
117.0714 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0333 | 12.8036 | 60.0339 | 13 | 117.0339 | 12.8425 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0806 | 20.7601 | 59.9878 | 21
117.0798 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0416 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.0424 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0889 | 20.7601 | 59.9878 | 21
117.0881 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.05 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.0507 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.0972 | 20.7565 | 59.9878 | 21
117.0964 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0583 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.059 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1055 | 20.7565 | 59.9878 | 21
117.1048 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0667 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.0673 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.114 | 20.7565 | 59.9878 | 21
117.1131 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.075 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.0756 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1223 | 20.7565 | 59.9878 | 21
117.1214 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0834 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.084 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1306 | 20.7536 | 59.9878 | 21
117.1298 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.0917 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.0923 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1389 | 20.7536 | 59.9878 | 21
117.1381 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 117.1006 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1472 | 20.7536 | 59.9878 | 21
117.1464 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1083 | 12.839 | 60.0339 | 13 | 117.1089 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1555 | 20.7536 | 59.9878 | 21
117.1548 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1166 | 12.839 | 60.0339 | 13 | 117.1173 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1638 | 20.7536 | 59.9878 | 21
117.1631 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.125 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 117.1256 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1721 | 20.7536 | 59.9878 | 21
117.1715 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1333 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 117.1339 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1807 | 20.7527 | 59.9878 | 21
117.1798 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1416 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 117.1422 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.189 | 20.7527 | 59.9878 | 21
117.1881 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1499 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 117.1506 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.1973 | 20.7527 | 59.9878 | 21
117.1965 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1583 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.1589 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2056 | 20.7527 | 59.9878 | 21
117.2048 | 20.7011 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1666 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.1672 | 12.8545 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2139 | 20.753 | 59.9878 | 21
117.2131 | 20.7011 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1749 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.1755 | 12.8564 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2222 | 20.753 | 59.9878 | 21
117.2215 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1832 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.184 | 12.8564 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2307 | 20.7503 | 59.9878 | 21
117.2298 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.1917 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.1923 | 12.8602 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.239 | 20.7503 | 59.9878 | 21
117.2382 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.2006 | 12.8602 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2473 | 20.7732 | 59.9878 | 21
117.2465 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2083 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.2089 | 12.8602 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2556 | 20.7732 | 59.9878 | 21
117.2548 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2166 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 117.2173 | 12.8602 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2639 | 20.7728 | 59.9878 | 21
117.2632 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2249 | 12.8319 | 60.0339 | 13 | 117.2256 | 12.8602 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2722 | 20.7728 | 59.9878 | 21
117.2715 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2333 | 12.8319 | 60.0339 | 13 | 117.2339 | 12.8602 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2805 | 20.7728 | 59.9878 | 21
117.2798 | 20.699 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2416 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 117.2422 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2888 | 20.7728 | 59.9878 | 21
117.2882 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2499 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 117.2506 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.2974 | 20.7687 | 59.9878 | 21
117.2965 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2582 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 117.2589 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3057 | 20.7687 | 59.9878 | 21
117.3049 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2666 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 117.2672 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.314 | 20.7661 | 59.9878 | 21
117.3132 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2749 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 117.2755 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3223 | 20.7661 | 59.9878 | 21
117.3215 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2832 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 117.2839 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3306 | 20.7661 | 59.9878 | 21
117.3299 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2915 | 12.8327 | 60.0339 | 13 | 117.2922 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3389 | 20.7661 | 59.9878 | 21
117.3382 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.2998 | 12.8327 | 60.0339 | 13 | 117.3005 | 12.8645 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3474 | 20.7619 | 59.9878 | 21
117.3465 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3082 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 117.3088 | 12.8655 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3557 | 20.7619 | 59.9878 | 21
117.3549 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3165 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 117.3171 | 12.8655 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.364 | 20.7592 | 59.9878 | 21
117.3632 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3248 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 117.3256 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3723 | 20.7592 | 59.9878 | 21
117.3716 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3331 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 117.3339 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3806 | 20.7592 | 59.9878 | 21
117.3799 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3416 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 117.3422 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3889 | 20.7592 | 59.9878 | 21
117.3882 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3499 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 117.3505 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.3972 | 20.7592 | 59.9878 | 21
117.3966 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3582 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 117.3589 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4055 | 20.7592 | 59.9878 | 21
117.4049 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3665 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 117.3672 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4141 | 20.7527 | 59.9878 | 21
117.4132 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3749 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 117.3755 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4224 | 20.7527 | 59.9878 | 21
117.4216 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3832 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 117.3838 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4307 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4299 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3915 | 12.8228 | 60.0339 | 13 | 117.3922 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.439 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4383 | 20.7089 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.3998 | 12.8228 | 60.0339 | 13 | 117.4005 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4473 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4466 | 20.7089 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4081 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 117.4088 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4556 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4549 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4165 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 117.4171 | 12.867 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4641 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4633 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4248 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 117.4255 | 12.8552 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4724 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4716 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4331 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 117.4338 | 12.8552 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4807 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4799 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4414 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 117.4421 | 12.8567 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.489 | 20.7525 | 59.9878 | 21
117.4883 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4498 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 117.4504 | 12.8567 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.4973 | 20.7451 | 59.9878 | 21
117.4966 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4581 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 117.4589 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5056 | 20.7451 | 59.9878 | 21
117.505 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4664 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 117.4672 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5139 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.5133 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4747 | 12.8421 | 60.0339 | 13 | 117.4755 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5222 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.5216 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.483 | 12.8421 | 60.0339 | 13 | 117.4838 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5308 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.53 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4915 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 117.4922 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5391 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.5383 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.4998 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 117.5005 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5474 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.5466 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5081 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 117.5088 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5557 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.555 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5164 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 117.5171 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.564 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.5633 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5248 | 12.8359 | 60.0339 | 13 | 117.5255 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5723 | 20.7452 | 59.9878 | 21
117.5716 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5331 | 12.8359 | 60.0339 | 13 | 117.5338 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5806 | 20.7411 | 59.9878 | 21
117.58 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5414 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 117.5421 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5891 | 20.7411 | 59.9878 | 21
117.5883 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5497 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 117.5504 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.5974 | 20.7322 | 59.9878 | 21
117.5967 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5581 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 117.5587 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6057 | 20.7322 | 59.9878 | 21
117.605 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5664 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 117.5671 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.614 | 20.7322 | 59.9878 | 21
117.6133 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5747 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 117.5754 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6223 | 20.7322 | 59.9878 | 21
117.6217 | 20.743 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.583 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 117.5837 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6306 | 20.7322 | 59.9878 | 21
117.63 | 20.743 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5913 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 117.592 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6389 | 20.7322 | 59.9878 | 21
117.6384 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.5997 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 117.6005 | 12.8633 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6472 | 20.7316 | 59.9878 | 21
117.6467 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.608 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 117.6088 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6558 | 20.7316 | 59.9878 | 21
117.655 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6163 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 117.6171 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6641 | 20.7316 | 59.9878 | 21
117.6634 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6246 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 117.6254 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6724 | 20.7316 | 59.9878 | 21
117.6717 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6331 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 117.6338 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6807 | 20.7234 | 59.9878 | 21
117.68 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6414 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 117.6421 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.689 | 20.7234 | 59.9878 | 21
117.6884 | 20.7419 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6497 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 117.6504 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.6973 | 20.7233 | 59.9878 | 21
117.6967 | 20.7419 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.658 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 117.6587 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7058 | 20.7233 | 59.9878 | 21
117.7051 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6664 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 117.6671 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7141 | 20.7188 | 59.9878 | 21
117.7134 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6747 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 117.6754 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7224 | 20.7188 | 59.9878 | 21
117.7217 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.683 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 117.6837 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7307 | 20.7188 | 59.9878 | 21
117.7301 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6913 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 117.692 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.739 | 20.7188 | 59.9878 | 21
117.7384 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.6996 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 117.7004 | 12.8722 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7473 | 20.7188 | 59.9878 | 21
117.7467 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.708 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 117.7087 | 12.8751 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7556 | 20.7188 | 59.9878 | 21
117.7551 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7163 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 117.717 | 12.8751 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7639 | 20.7151 | 59.9878 | 21
117.7634 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7246 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 117.7253 | 12.8751 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7725 | 20.7151 | 59.9878 | 21
117.7718 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7329 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 117.7338 | 12.8751 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7808 | 20.7147 | 59.9878 | 21
117.7801 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7413 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.7421 | 12.8781 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7891 | 20.7147 | 59.9878 | 21
117.7884 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7496 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.7504 | 12.8781 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.7974 | 20.6896 | 59.9878 | 21
117.7968 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7579 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.7587 | 12.8781 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8057 | 20.6896 | 59.9878 | 21
117.8051 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7662 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.767 | 12.8781 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.814 | 20.6896 | 59.9878 | 21
117.8134 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7745 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.7754 | 12.8781 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8225 | 20.6896 | 59.9878 | 21
117.8218 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.783 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.7837 | 12.8781 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8308 | 20.6913 | 59.9878 | 21
117.8301 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7913 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.792 | 12.8582 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8391 | 20.6913 | 59.9878 | 21
117.8384 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.7996 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 117.8003 | 12.8582 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8474 | 20.6913 | 59.9878 | 21
117.8468 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8079 | 12.8175 | 60.0339 | 13 | 117.8087 | 12.8582 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8557 | 20.6913 | 59.9878 | 21
117.8551 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8163 | 12.8175 | 60.0339 | 13 | 117.817 | 12.8582 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.864 | 20.6882 | 59.9878 | 21
117.8635 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8246 | 12.8162 | 60.0339 | 13 | 117.8253 | 12.866 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8723 | 20.6882 | 59.9878 | 21
117.8718 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8329 | 12.8162 | 60.0339 | 13 | 117.8336 | 12.866 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8806 | 20.6833 | 59.9878 | 21
117.8801 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8412 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 117.842 | 12.866 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8892 | 20.6833 | 59.9878 | 21
117.8885 | 20.7298 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8496 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 117.8503 | 12.866 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.8975 | 20.6807 | 59.9878 | 21
117.8968 | 20.7298 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8579 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 117.8586 | 12.866 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9058 | 20.6807 | 59.9878 | 21
117.9052 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8662 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 117.8669 | 12.866 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9141 | 20.6807 | 59.9878 | 21
117.9135 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8745 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 117.8754 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9224 | 20.6807 | 59.9878 | 21
117.9218 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8828 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 117.8837 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9307 | 20.6807 | 59.9878 | 21
117.9302 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8912 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 117.892 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9392 | 20.6807 | 59.9878 | 21
117.9385 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.8995 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 117.9003 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9475 | 20.6775 | 59.9878 | 21
117.9468 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9078 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 117.9087 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9558 | 20.6775 | 59.9878 | 21
117.9552 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9161 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 117.917 | 12.8703 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9641 | 20.6775 | 59.9878 | 21
117.9635 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9246 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 117.9253 | 12.8716 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9724 | 20.6775 | 59.9878 | 21
117.9719 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9329 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 117.9336 | 12.8716 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9807 | 20.6708 | 59.9878 | 21
117.9802 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9412 | 12.8519 | 60.0339 | 13 | 117.942 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.989 | 20.6708 | 59.9878 | 21
117.9885 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9495 | 12.8519 | 60.0339 | 13 | 117.9503 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 117.9973 | 20.6926 | 59.9878 | 21
117.9969 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9578 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 117.9586 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0059 | 20.6926 | 59.9878 | 21
118.0052 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9662 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 117.9669 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0142 | 20.6926 | 59.9878 | 21
118.0135 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9745 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 117.9753 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0225 | 20.6926 | 59.9878 | 21
118.0219 | 20.7191 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9828 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 117.9836 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0308 | 20.6926 | 59.9878 | 21
118.0302 | 20.7191 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9911 | 12.8509 | 60.0339 | 13 | 117.9919 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0391 | 20.6926 | 59.9878 | 21
118.0386 | 20.719 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 117.9995 | 12.8509 | 60.0339 | 13 | 118.0002 | 12.8731 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0474 | 20.6896 | 59.9878 | 21
118.0469 | 20.719 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0078 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | 118.0087 | 12.877 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0557 | 20.6896 | 59.9878 | 21
118.0552 | 20.719 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0161 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | 118.017 | 12.877 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0642 | 20.6872 | 59.9878 | 21
118.0636 | 20.719 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0244 | 12.8467 | 60.0339 | 13 | 118.0253 | 12.877 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0725 | 20.6872 | 59.9878 | 21
118.0719 | 20.719 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0328 | 12.8467 | 60.0339 | 13 | 118.0336 | 12.877 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0808 | 20.6855 | 59.9878 | 21
118.0802 | 20.719 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0411 | 12.8425 | 60.0339 | 13 | 118.0419 | 12.8849 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0891 | 20.6855 | 59.9878 | 21
118.0886 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0494 | 12.8425 | 60.0339 | 13 | 118.0503 | 12.8849 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.0974 | 20.6855 | 59.9878 | 21
118.0969 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0577 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 118.0586 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1057 | 20.6855 | 59.9878 | 21
118.1052 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.066 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 118.0669 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.114 | 20.6855 | 59.9878 | 21
118.1136 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0745 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 118.0752 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1223 | 20.6855 | 59.9878 | 21
118.1219 | 20.713 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0828 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 118.0836 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1309 | 20.716 | 59.9878 | 21
118.1303 | 20.713 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0911 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | 118.0919 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1392 | 20.716 | 59.9878 | 21
118.1386 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.0994 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | 118.1002 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1475 | 20.7137 | 59.9878 | 21
118.1469 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1078 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 118.1085 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1558 | 20.7137 | 59.9878 | 21
118.1553 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1161 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 118.1169 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1641 | 20.7137 | 59.9878 | 21
118.1636 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1244 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 118.1252 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1724 | 20.7137 | 59.9878 | 21
118.1719 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1327 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 118.1335 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1809 | 20.7137 | 59.9878 | 21
118.1803 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1411 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 118.1418 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1892 | 20.7137 | 59.9878 | 21
118.1886 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1494 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 118.1503 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.1975 | 20.7098 | 59.9878 | 21
118.197 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1577 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 118.1586 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2058 | 20.7098 | 59.9878 | 21
118.2053 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.166 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 118.1669 | 12.8445 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2141 | 20.7098 | 59.9878 | 21
118.2136 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1743 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 118.1752 | 12.8475 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2224 | 20.7098 | 59.9878 | 21
118.222 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1827 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 118.1836 | 12.8475 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2307 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.2303 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.191 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 118.1919 | 12.8493 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.239 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.2387 | 20.7079 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.1993 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 118.2002 | 12.8493 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2476 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.247 | 20.7079 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2076 | 12.8158 | 60.0339 | 13 | 118.2085 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2559 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.2553 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2161 | 12.8158 | 60.0339 | 13 | 118.2169 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2642 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.2637 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2244 | 12.8149 | 60.0339 | 13 | 118.2252 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2725 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.272 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2327 | 12.8149 | 60.0339 | 13 | 118.2335 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2808 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.2803 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.241 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 118.2418 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2891 | 20.7042 | 59.9878 | 21
118.2887 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2493 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 118.2502 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.2976 | 20.7004 | 59.9878 | 21
118.297 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2577 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 118.2585 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3059 | 20.7004 | 59.9878 | 21
118.3054 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.266 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 118.2668 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3142 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3137 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2743 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 118.2751 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3225 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.322 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2826 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 118.2834 | 12.8527 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3308 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3304 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.291 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 118.2919 | 12.854 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3391 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3387 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.2993 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 118.3002 | 12.854 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3474 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.347 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3076 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 118.3085 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3557 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3554 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3159 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 118.3168 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3643 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3637 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3243 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 118.3252 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3726 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.372 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3326 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 118.3335 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3809 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3804 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3409 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 118.3418 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3892 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3887 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3492 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 118.3501 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.3975 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.3971 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3575 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 118.3585 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4058 | 20.6938 | 59.9878 | 21
118.4054 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.366 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 118.3668 | 12.8577 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4143 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4137 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3743 | 12.8048 | 60.0339 | 13 | 118.3751 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4226 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4221 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3826 | 12.8048 | 60.0339 | 13 | 118.3834 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4309 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4304 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3909 | 12.8016 | 60.0339 | 13 | 118.3918 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4392 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4387 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.3993 | 12.8016 | 60.0339 | 13 | 118.4001 | 12.8606 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4475 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4471 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4076 | 12.7984 | 60.0339 | 13 | 118.4084 | 12.8618 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4558 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4554 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4159 | 12.7984 | 60.0339 | 13 | 118.4167 | 12.8618 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4641 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4638 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4242 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 118.4252 | 12.8637 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4724 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4721 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4326 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 118.4335 | 12.8637 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.481 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4804 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4409 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 118.4418 | 12.8637 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4893 | 20.6875 | 59.9878 | 21
118.4888 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4492 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 118.4501 | 12.8637 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.4976 | 20.6836 | 59.9878 | 21
118.4971 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4575 | 12.8239 | 60.0339 | 13 | 118.4585 | 12.8637 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.5059 | 20.6836 | 59.9878 | 21
118.5055 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4658 | 12.8239 | 60.0339 | 13 | 118.4668 | 12.8637 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 118.5142 | 20.6836 | 59.9878 | 21
118.5138 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4742 | 12.8192 | 60.0339 | 13 | 118.4751 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5225 | 20.6836 | 59.9878 | 21
118.5221 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4825 | 12.8192 | 60.0339 | 13 | 118.4834 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5308 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5305 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4908 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 118.4917 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5393 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5388 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.4991 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 118.5001 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5476 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5471 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5076 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 118.5084 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5559 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5555 | 20.7353 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5159 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 118.5167 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5642 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5638 | 20.7353 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5242 | 12.829 | 60.0339 | 13 | 118.525 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5725 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5722 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5325 | 12.829 | 60.0339 | 13 | 118.5334 | 12.8637 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5808 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5805 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5408 | 12.8256 | 60.0339 | 13 | 118.5417 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5891 | 20.6819 | 59.9878 | 21
118.5888 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5492 | 12.8256 | 60.0339 | 13 | 118.55 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.5974 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.5972 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5575 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 118.5583 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.606 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6055 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5658 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 118.5668 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6143 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6138 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5741 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 118.5751 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6226 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6222 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5825 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 118.5834 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6309 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6305 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5908 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 118.5917 | 12.8456 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6392 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6388 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.5991 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 118.6 | 12.8456 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6475 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6472 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.6074 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 118.6084 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.656 | 20.6771 | 59.9878 | 21
118.6555 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.6158 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 118.6167 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6643 | 20.6713 | 59.9878 | 21
118.6639 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.6241 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 118.625 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6726 | 20.6713 | 59.9878 | 21
118.6722 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.6324 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 118.6333 | 12.8428 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6809 | 20.6713 | 59.9878 | 21
118.6805 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | [16 empty] | 118.6407 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 118.6417 | 12.8349 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6892 | 20.6713 | 59.9878 | 21
118.6889 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.649 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 118.65 | 12.8349 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.6975 | 20.6713 | 59.9878 | 21
118.6972 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.6575 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 118.6583 | 12.8314 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7058 | 20.6713 | 59.9878 | 21
118.7055 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.6658 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 118.6666 | 12.8314 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7141 | 20.6699 | 59.9878 | 21
118.7139 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.6741 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 118.675 | 12.8314 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7227 | 20.6699 | 59.9878 | 21
118.7222 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.6824 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 118.6833 | 12.8314 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.731 | 20.6699 | 59.9878 | 21
118.7306 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.6908 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 118.6917 | 12.8258 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7393 | 20.6699 | 59.9878 | 21
118.7389 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.6991 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 118.7 | 12.8258 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7476 | 20.6934 | 59.9878 | 21
118.7472 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7074 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 118.7083 | 12.8258 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7559 | 20.6934 | 59.9878 | 21
118.7556 | 20.7829 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7157 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 118.7167 | 12.8258 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7642 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.7639 | 20.7829 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.724 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 118.725 | 12.8212 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7727 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.7722 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7324 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 118.7333 | 12.8212 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.781 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.7806 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7407 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 118.7416 | 12.8182 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7893 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.7889 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.749 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 118.75 | 12.8182 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.7976 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.7973 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7573 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 118.7583 | 12.8477 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.8059 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.8056 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7657 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 118.7666 | 12.8477 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.8142 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.8139 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.774 | 12.8026 | 60.0339 | 13 | 118.7749 | 12.8442 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.8225 | 20.7057 | 59.9878 | 21
118.8223 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7823 | 12.8026 | 60.0339 | 13 | 118.7832 | 12.8442 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.8308 | 20.7066 | 59.9878 | 21
118.8306 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7906 | 12.7994 | 60.0339 | 13 | 118.7916 | 12.8366 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.8394 | 20.7066 | 59.9878 | 21
118.839 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.7991 | 12.7994 | 60.0339 | 13 | 118.7999 | 12.8366 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 118.8477 | 20.7035 | 59.9878 | 21
118.8473 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8074 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 118.8082 | 12.8366 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.856 | 20.7035 | 59.9878 | 21
118.8556 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8157 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 118.8165 | 12.8366 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.8643 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.864 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.824 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 118.825 | 12.8633 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.8726 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.8723 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8323 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 118.8333 | 12.8633 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.8809 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.8806 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8407 | 12.7947 | 60.0339 | 13 | 118.8416 | 12.8604 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.8894 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.889 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.849 | 12.7947 | 60.0339 | 13 | 118.8499 | 12.8604 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.8977 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.8973 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8573 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 118.8583 | 12.8594 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.906 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9056 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8656 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 118.8666 | 12.8594 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9143 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.914 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.874 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 118.8749 | 12.8594 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9226 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9223 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8823 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 118.8832 | 12.8594 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9309 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9307 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8906 | 12.7941 | 60.0339 | 13 | 118.8916 | 12.8559 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9392 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.939 | 20.7704 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.8989 | 12.7941 | 60.0339 | 13 | 118.8999 | 12.8559 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9475 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9473 | 20.7704 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9073 | 12.7913 | 60.0339 | 13 | 118.9082 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9561 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9557 | 20.7776 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9156 | 12.7913 | 60.0339 | 13 | 118.9165 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9644 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.964 | 20.7776 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.924 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 118.9248 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9727 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9723 | 20.7777 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9323 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 118.9332 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.981 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9807 | 20.7777 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9406 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 118.9415 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9893 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.989 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.949 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 118.9498 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 118.9976 | 20.7002 | 59.9878 | 21
118.9974 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9573 | 12.8037 | 60.0339 | 13 | 118.9581 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0059 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0057 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9656 | 12.8037 | 60.0339 | 13 | 118.9666 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0144 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.014 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9739 | 12.8006 | 60.0339 | 13 | 118.9749 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0227 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0224 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9823 | 12.8006 | 60.0339 | 13 | 118.9832 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.031 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0307 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9906 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 118.9915 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0393 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.039 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 118.9989 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 118.9999 | 12.8748 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0476 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0474 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0072 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 119.0082 | 12.8719 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0559 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0557 | 20.7699 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0155 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 119.0165 | 12.8719 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0642 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.064 | 20.7699 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0239 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 119.0248 | 12.8719 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0725 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0724 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0322 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 119.0331 | 12.8719 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0811 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0807 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0405 | 12.8313 | 60.0339 | 13 | 119.0415 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0894 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0891 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0488 | 12.8313 | 60.0339 | 13 | 119.0498 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.0977 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.0974 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0573 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 119.0581 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.106 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1057 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0656 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 119.0664 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1143 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1141 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0739 | 12.8337 | 60.0339 | 13 | 119.0748 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1226 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1224 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0822 | 12.8337 | 60.0339 | 13 | 119.0831 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1311 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1308 | 20.769 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0906 | 12.8311 | 60.0339 | 13 | 119.0914 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1394 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1391 | 20.7588 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.0989 | 12.8311 | 60.0339 | 13 | 119.0997 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1477 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1474 | 20.7588 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1072 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 119.1082 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.156 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1558 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1155 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 119.1165 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1643 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1641 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1238 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 119.1248 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1726 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1724 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1322 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 119.1331 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1809 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1808 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1405 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 119.1415 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1892 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1891 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1488 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 119.1498 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.1978 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.1975 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1571 | 12.8254 | 60.0339 | 13 | 119.1581 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2061 | 20.7002 | 59.9878 | 21
119.2058 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1655 | 12.8254 | 60.0339 | 13 | 119.1664 | 12.8684 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2144 | 20.7002 | 59.9935 | 21
119.2141 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1738 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 119.1747 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2227 | 20.7002 | 59.9935 | 21
119.2225 | 20.7479 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1821 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 119.1831 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.231 | 20.7002 | 59.9935 | 21
119.2308 | 20.7479 | 59.9705 | 13 | [16 empty] | 119.1904 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 119.1914 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2393 | 20.7002 | 59.9935 | 21
[20 empty] | 119.1987 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 119.1997 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2478 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[20 empty] | 119.2072 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 119.208 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2561 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[20 empty] | 119.2155 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 119.2164 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2644 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[20 empty] | 119.2238 | 12.8177 | 60.0339 | 13 | 119.2247 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2727 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[20 empty] | 119.2321 | 12.8177 | 60.0339 | 13 | 119.233 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.281 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2413 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2893 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2498 | 12.8665 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.2976 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2581 | 12.8628 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3059 | 20.6973 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2664 | 12.8628 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3145 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2747 | 12.8629 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3228 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2831 | 12.8629 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3311 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2914 | 12.8629 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3394 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.2997 | 12.8629 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3477 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.308 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.356 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3163 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3643 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3247 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3728 | 20.683 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.333 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3811 | 20.6804 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3413 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3894 | 20.6804 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3496 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.3977 | 20.6804 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.358 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.406 | 20.6804 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3663 | 12.858 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4143 | 20.6791 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3746 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4226 | 20.6791 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3829 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4309 | 20.6791 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3914 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4395 | 20.6791 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.3997 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4478 | 20.6747 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.408 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4561 | 20.6747 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4163 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4644 | 20.6908 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4247 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4727 | 20.6908 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.433 | 12.8561 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.481 | 20.6908 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4413 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4895 | 20.6908 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4496 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.4978 | 20.6908 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4579 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5061 | 20.6908 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4663 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5144 | 20.6897 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4746 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5227 | 20.6897 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4829 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.531 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4912 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5393 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.4996 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5476 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5079 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5559 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5162 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5645 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5245 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5728 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.533 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5811 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5413 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5894 | 20.7111 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5496 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.5977 | 20.7017 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5579 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.606 | 20.7017 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5663 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6145 | 20.6995 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5746 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6228 | 20.6995 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5829 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6311 | 20.6995 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5912 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6394 | 20.6995 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.5995 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6477 | 20.7272 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6079 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.656 | 20.7272 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6162 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6643 | 20.7256 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6245 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6726 | 20.7256 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6328 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6812 | 20.7225 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6412 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6895 | 20.7225 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6495 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.6978 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6578 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7061 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6661 | 12.8544 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7144 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6746 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7227 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6829 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.731 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6912 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7395 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.6995 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7478 | 20.7182 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7079 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7561 | 20.7182 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7162 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7644 | 20.7182 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7245 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7727 | 20.7182 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7328 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.781 | 20.712 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7411 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7893 | 20.712 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7495 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.7976 | 20.712 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7578 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8062 | 20.712 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7661 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8145 | 20.7072 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7744 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8228 | 20.7072 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7828 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8311 | 20.7068 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7911 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8394 | 20.7068 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.7994 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8477 | 20.7068 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8077 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8562 | 20.7068 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8162 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8645 | 20.7041 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8245 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8728 | 20.7041 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8328 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8811 | 20.701 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8411 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8894 | 20.701 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8494 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.8977 | 20.6994 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8578 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.906 | 20.6994 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8661 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9143 | 20.7332 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8744 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9229 | 20.7332 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8827 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9312 | 20.7332 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8911 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9395 | 20.7332 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.8994 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9478 | 20.7313 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9077 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9561 | 20.7313 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.916 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9644 | 20.7313 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9244 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9727 | 20.7313 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9327 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9812 | 20.7345 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.941 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9895 | 20.7345 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9493 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 119.9978 | 20.7345 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9578 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.0061 | 20.7345 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9661 | 12.852 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.0144 | 20.7346 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9744 | 12.852 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0227 | 20.7346 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9827 | 12.852 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.031 | 20.7311 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.991 | 12.852 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0393 | 20.7311 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 119.9994 | 12.852 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0479 | 20.7311 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0077 | 12.852 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0562 | 20.7311 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.016 | 12.852 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0645 | 20.7289 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0243 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0728 | 20.7289 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0327 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0811 | 20.726 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.041 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0894 | 20.726 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0493 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.0979 | 20.726 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0576 | 12.8467 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1062 | 20.726 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.066 | 12.8467 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1145 | 20.7236 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0743 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1228 | 20.7236 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0826 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1311 | 20.7236 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0909 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1394 | 20.7236 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.0992 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1477 | 20.7223 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1077 | 12.8406 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.156 | 20.7223 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.116 | 12.8406 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1643 | 20.7223 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1243 | 12.8406 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1729 | 20.7223 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1326 | 12.8406 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1812 | 20.7192 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.141 | 12.8389 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1895 | 20.7192 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1493 | 12.8389 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.1978 | 20.7173 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1576 | 12.8389 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2061 | 20.7173 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1659 | 12.8389 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2144 | 20.7173 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1742 | 12.8364 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2229 | 20.7173 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1826 | 12.8364 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2312 | 20.7127 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1909 | 12.8326 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2395 | 20.7127 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.1992 | 12.8326 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2478 | 20.7127 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2075 | 12.8414 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2561 | 20.7127 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2159 | 12.8414 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2644 | 20.7127 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2242 | 12.8414 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2727 | 20.7127 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2325 | 12.8414 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.281 | 20.7075 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2408 | 12.8414 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2896 | 20.7075 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2493 | 12.8414 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.2979 | 20.7331 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2576 | 12.8567 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3062 | 20.7331 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2659 | 12.8567 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3145 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2742 | 12.8567 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3228 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2825 | 12.8567 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3311 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2909 | 12.8534 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3394 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.2992 | 12.8534 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3479 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3075 | 12.8534 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3562 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3158 | 12.8534 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3645 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3242 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3728 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3325 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3811 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3408 | 12.8446 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3894 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3491 | 12.8446 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.3977 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3575 | 12.8413 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.406 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3658 | 12.8413 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4146 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3741 | 12.8413 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4229 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3824 | 12.8413 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4312 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3907 | 12.8386 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4395 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.3992 | 12.8386 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4478 | 20.7148 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4075 | 12.8386 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4561 | 20.7148 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4158 | 12.8386 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4646 | 20.7099 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4241 | 12.878 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4729 | 20.7099 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4325 | 12.878 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4812 | 20.721 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4408 | 12.8738 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4895 | 20.721 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4491 | 12.8738 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.4978 | 20.721 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4574 | 12.8728 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5061 | 20.721 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4657 | 12.8728 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5144 | 20.721 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4741 | 12.8728 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5227 | 20.721 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4824 | 12.8728 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5312 | 20.7201 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.4907 | 12.8728 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5396 | 20.7201 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.499 | 12.8728 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5479 | 20.7201 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5074 | 12.8657 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5562 | 20.7201 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5157 | 12.8657 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5645 | 20.7197 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.524 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5728 | 20.7197 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5323 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5811 | 20.7197 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5408 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5896 | 20.7197 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5491 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.5979 | 20.7197 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5574 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6062 | 20.7197 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5657 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6145 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.574 | 12.8587 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6228 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5824 | 12.8587 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6311 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.5907 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6394 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.599 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6477 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6073 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6562 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6157 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6646 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.624 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6729 | 20.746 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6323 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6812 | 20.7401 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6406 | 12.8837 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6895 | 20.7401 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.649 | 12.8837 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.6978 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6573 | 12.8789 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7063 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6656 | 12.8789 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7146 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.674 | 12.8732 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7229 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6823 | 12.8732 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7312 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.6907 | 12.8732 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7395 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.699 | 12.8732 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7478 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7073 | 12.8926 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7561 | 20.737 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7156 | 12.8926 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7644 | 20.736 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.724 | 12.8901 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7727 | 20.736 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7323 | 12.8901 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7812 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7406 | 12.8879 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7896 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7489 | 12.8879 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.7979 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7572 | 12.8879 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.8062 | 20.7317 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7656 | 12.8879 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.8145 | 20.7315 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7739 | 12.8793 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.8228 | 20.7315 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7822 | 12.8793 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.8313 | 20.7315 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.7905 | 12.8793 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.8396 | 20.7315 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.799 | 12.8793 | 60.0339 | 13 | [8 empty] | 120.8479 | 20.7273 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8073 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.8562 | 20.7273 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8156 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.8645 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8239 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.8728 | 20.725 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8323 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.8811 | 20.7246 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8406 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.8894 | 20.7246 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8489 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.8979 | 20.7246 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8572 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9062 | 20.7246 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8655 | 12.8765 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9146 | 20.7246 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8739 | 12.8749 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9229 | 20.7246 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8822 | 12.8749 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9312 | 20.7226 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8905 | 12.8749 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9395 | 20.7226 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.8988 | 12.8749 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9478 | 20.7333 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9072 | 12.8749 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9563 | 20.7333 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9155 | 12.8749 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9646 | 20.7308 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9238 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9729 | 20.7308 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9321 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9812 | 20.7242 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9406 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9895 | 20.7242 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9489 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 120.9978 | 20.7278 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9572 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0061 | 20.7278 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9655 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0144 | 20.7278 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9739 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0229 | 20.7278 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9822 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0312 | 20.7265 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9905 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0396 | 20.7265 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 120.9988 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0479 | 20.7265 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0071 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0562 | 20.7265 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0155 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0645 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0238 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.073 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0321 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0813 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0404 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0896 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0488 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.0979 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0571 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1062 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0654 | 12.8735 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1145 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0737 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1228 | 20.7243 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0822 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1311 | 20.7234 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0905 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1396 | 20.7234 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.0988 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1479 | 20.7234 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1071 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1562 | 20.7234 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1155 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1646 | 20.7234 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1238 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1729 | 20.7234 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1321 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1812 | 20.7214 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1404 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.1895 | 20.7214 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1487 | 12.8943 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.198 | 20.7387 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1571 | 12.8871 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2063 | 20.7387 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1654 | 12.8871 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2146 | 20.7387 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1737 | 12.8871 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2229 | 20.7387 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.182 | 12.8871 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2312 | 20.7387 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1904 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2395 | 20.7387 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.1987 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2478 | 20.7346 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.207 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2561 | 20.7346 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2153 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2646 | 20.7322 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2238 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2729 | 20.7322 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2321 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2812 | 20.7322 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2404 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2896 | 20.7322 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2487 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.2979 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2571 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3062 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2654 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3147 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2737 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.323 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.282 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3313 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2903 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3396 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.2987 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3479 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.307 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3562 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3153 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3645 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3236 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3728 | 20.73 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.332 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3811 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3403 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3896 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3486 | 12.884 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.3979 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3569 | 12.8807 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4062 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3654 | 12.8807 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4146 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3737 | 12.8807 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4229 | 20.729 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.382 | 12.8807 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4312 | 20.7244 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3903 | 12.8807 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4397 | 20.7244 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.3986 | 12.8807 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.448 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.407 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4563 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4153 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4646 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4236 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4729 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4319 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4812 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4403 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4895 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4486 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.4978 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4569 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5063 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4652 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5146 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4736 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5229 | 20.7191 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4819 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5312 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4902 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5396 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.4985 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5479 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.507 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5562 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5153 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5647 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5236 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.573 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5319 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5813 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5402 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5896 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5486 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.5979 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5569 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6062 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5652 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6145 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5735 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6228 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5819 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6313 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5902 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6396 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.5985 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6479 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6068 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6562 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6152 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6646 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6235 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6729 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6318 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6814 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6401 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.6897 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6486 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.698 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6569 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7063 | 20.715 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6652 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7146 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6735 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7229 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6818 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7312 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6902 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7395 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.6985 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.748 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7068 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7563 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7151 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7646 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7235 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7729 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7318 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7812 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7401 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7896 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7484 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.7979 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7568 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8064 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7651 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8147 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7734 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.823 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7817 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8313 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7902 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8396 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.7985 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8479 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8068 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8562 | 20.7175 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8151 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8645 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8234 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.873 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8318 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8813 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8401 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8896 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8484 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.8979 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8567 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9062 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8651 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9146 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8734 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9231 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8817 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9314 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.89 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9397 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.8984 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.948 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9067 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9563 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.915 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9646 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9233 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9729 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9318 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9812 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9401 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.9895 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9484 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 121.998 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9567 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0063 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.965 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0146 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9734 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0229 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9817 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0312 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.99 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0396 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 121.9983 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0481 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0067 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0564 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.015 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0647 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0233 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.073 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0316 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0813 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.04 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0896 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0483 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.0979 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0566 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1062 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0649 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1147 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0734 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.123 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0817 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1313 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.09 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1396 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.0983 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1479 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.1066 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1562 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.115 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1646 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.1233 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1731 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.1316 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1814 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[24 empty] | 122.1399 | 12.8757 | 60.0281 | 13 | [8 empty] | 122.1897 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.198 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2063 | 20.7198 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2146 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2229 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2312 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2397 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.248 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2563 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2646 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2729 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2812 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2898 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.2981 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3064 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3147 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.323 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3313 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3396 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3479 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3564 | 20.7258 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3647 | 20.729 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.373 | 20.729 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3813 | 20.729 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3896 | 20.729 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.3979 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4062 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4148 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4231 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4314 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4397 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.448 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4563 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4646 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4729 | 20.7336 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4814 | 20.737 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.4897 | 20.737 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.498 | 20.7392 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5063 | 20.7392 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5146 | 20.7392 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5229 | 20.7392 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5315 | 20.7392 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5398 | 20.7392 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5481 | 20.7415 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5564 | 20.7415 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5647 | 20.7415 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.573 | 20.7415 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5813 | 20.7425 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5896 | 20.7425 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.5979 | 20.7425 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6064 | 20.7425 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6147 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.623 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6313 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6396 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6479 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6565 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6648 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6731 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6814 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.6897 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.698 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7063 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7146 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7231 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7314 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7397 | 20.7445 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.748 | 20.7465 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7563 | 20.7465 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7646 | 20.7465 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7729 | 20.7465 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7815 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7898 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.7981 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8064 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8147 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.823 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8313 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8396 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8481 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8564 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8647 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.873 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8813 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8896 | 20.7452 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.8982 | 20.7477 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9065 | 20.7477 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9148 | 20.7477 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9231 | 20.7477 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9314 | 20.7477 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9397 | 20.7477 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.948 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9563 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9648 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9731 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9814 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.9897 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 122.998 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0063 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0146 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0232 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0315 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0398 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0481 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0564 | 20.7499 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0647 | 20.7508 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.073 | 20.7508 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0813 | 20.7508 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0898 | 20.7508 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.0981 | 20.7508 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1064 | 20.7508 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1147 | 20.6858 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.123 | 20.6858 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1313 | 20.685 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1399 | 20.685 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1482 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1565 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1648 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1731 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1814 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.1897 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.198 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2063 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2148 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2231 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2314 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2397 | 20.6874 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.248 | 20.6886 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2563 | 20.6886 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2649 | 20.6886 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2732 | 20.6886 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2815 | 20.691 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2898 | 20.691 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.2981 | 20.691 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3064 | 20.691 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3147 | 20.691 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.323 | 20.691 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3315 | 20.6937 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3398 | 20.6937 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3481 | 20.6937 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3564 | 20.6937 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3647 | 20.6955 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.373 | 20.6955 | 59.9935 | 21
[36 empty] | 123.3813 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.3899 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.3982 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4065 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4148 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4231 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4314 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4397 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.448 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4565 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4648 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4731 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4814 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.4897 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.498 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5066 | 20.6955 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5149 | 20.6942 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5232 | 20.6942 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5315 | 20.6942 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5398 | 20.6942 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5481 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5564 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5647 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.573 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5815 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5898 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.5981 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6064 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6147 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.623 | 20.6939 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6316 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6399 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6482 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6565 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6648 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6731 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6814 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.6897 | 20.6912 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.698 | 20.6863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7065 | 20.6863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7148 | 20.6863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7231 | 20.6863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7314 | 20.6863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7397 | 20.6863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.748 | 20.6852 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7566 | 20.6852 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7649 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7732 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7815 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7898 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.7981 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8064 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8147 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.823 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8315 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8398 | 20.6805 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8481 | 20.6779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8564 | 20.6779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8647 | 20.6726 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.873 | 20.6726 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8816 | 20.6726 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8899 | 20.6726 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.8982 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9065 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9148 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9231 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9314 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9397 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.948 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9565 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9648 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9731 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9814 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.9897 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 123.998 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0066 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0149 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0232 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0315 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0398 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0481 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0564 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0647 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.073 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0815 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0898 | 20.6702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.0981 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1064 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1147 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.123 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1316 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1399 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1482 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1565 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1648 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1731 | 20.6722 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1814 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.1897 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.198 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2065 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2148 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2231 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2314 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2397 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.248 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2566 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2649 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2732 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2815 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2898 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.2981 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3064 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3147 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.323 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3315 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3398 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3481 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3564 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3647 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.373 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3816 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3899 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.3982 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4065 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4148 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4231 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4314 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4397 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.448 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4565 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4648 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4731 | 20.6699 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4814 | 20.6713 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.4897 | 20.6713 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.498 | 20.6737 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5066 | 20.6737 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5149 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5232 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5315 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5398 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5481 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5564 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5647 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.573 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5815 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5898 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.5981 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6064 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6147 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.623 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6316 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6399 | 20.6763 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6482 | 20.6784 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6565 | 20.6784 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6648 | 20.6838 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6731 | 20.6838 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6814 | 20.6838 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6897 | 20.6838 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.6982 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7065 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7148 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7231 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7314 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7397 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.748 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7566 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7649 | 20.7018 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7732 | 20.7018 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7815 | 20.7018 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7898 | 20.7018 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.7981 | 20.7062 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8064 | 20.7062 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8147 | 20.7086 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8232 | 20.7086 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8315 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8398 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8481 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8564 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8647 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.873 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8816 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8899 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8899 | 20.7215 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.8982 | 20.7242 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9065 | 20.7242 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9148 | 20.7242 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9231 | 20.7242 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9314 | 20.7242 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9397 | 20.7242 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9482 | 20.7246 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9565 | 20.7246 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9648 | 20.7216 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9731 | 20.7216 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9814 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.9897 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 124.998 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0066 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0149 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0232 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0315 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0398 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0481 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0564 | 20.7235 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0647 | 20.7248 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0732 | 20.7248 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0815 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0898 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.0981 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1064 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1147 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.123 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1316 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1399 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1482 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1565 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1648 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1731 | 20.7274 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1814 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1897 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.1982 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2065 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2148 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2231 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2314 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2397 | 20.7311 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.248 | 20.7337 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2566 | 20.7337 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2649 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2732 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2815 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2898 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.2981 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.3064 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.3147 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.3232 | 20.7364 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.3315 | 20.7348 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.3398 | 20.7348 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.3481 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.3564 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.3647 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.373 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.3816 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.3899 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.3982 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4065 | 20.7348 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4148 | 20.7385 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4231 | 20.7385 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4314 | 20.7385 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4397 | 20.7385 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4482 | 20.7385 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4565 | 20.7385 | 59.9992 | 21
[36 empty] | 125.4648 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.4731 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.4814 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.4897 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.498 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5066 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5149 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5232 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5315 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5398 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5481 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5564 | 20.7387 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5647 | 20.7433 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5732 | 20.7433 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5815 | 20.746 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5898 | 20.746 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.5981 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6064 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6147 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.623 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6316 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6399 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6482 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6565 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6648 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6731 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6814 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6897 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.6982 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.7065 | 20.7488 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 125.7148 | 20.7473 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7231 | 20.7473 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7314 | 20.7473 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7397 | 20.7473 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.748 | 20.7473 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7566 | 20.7473 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7649 | 20.7425 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7732 | 20.7425 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7815 | 20.7372 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7898 | 20.7372 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.7981 | 20.7372 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8064 | 20.7372 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8147 | 20.73 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.823 | 20.73 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8315 | 20.7272 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8398 | 20.7272 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8481 | 20.7264 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8564 | 20.7264 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8647 | 20.8141 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.873 | 20.8141 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8813 | 20.8121 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8899 | 20.8121 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.8982 | 20.8131 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9065 | 20.8131 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9148 | 20.8131 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9231 | 20.8131 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9314 | 20.8063 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9397 | 20.8063 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.948 | 20.8022 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9565 | 20.8022 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9648 | 20.8019 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9731 | 20.8019 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9814 | 20.795 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.9897 | 20.795 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 125.998 | 20.7884 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 126.0063 | 20.7884 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 126.0149 | 20.7884 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 126.0232 | 20.7884 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 126.0315 | 20.7791 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 126.0398 | 20.7791 | 60.0108 | 21
[36 empty] | 126.0481 | 20.7791 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.0564 | 20.7791 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.0647 | 20.7825 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.073 | 20.7825 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.0813 | 20.7786 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.0898 | 20.7786 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.0981 | 20.7786 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1064 | 20.7786 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1147 | 20.7786 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.123 | 20.7786 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1313 | 20.7746 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1396 | 20.7746 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1482 | 20.7733 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1565 | 20.7733 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1648 | 20.7719 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1731 | 20.7719 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1814 | 20.7719 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.1897 | 20.7719 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.198 | 20.771 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.2063 | 20.771 | 60.0051 | 21
[36 empty] | 126.2148 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2231 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2314 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2397 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.248 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2563 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2646 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2732 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2815 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2898 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.2981 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3064 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3147 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.323 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3313 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3398 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3481 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3564 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3647 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.373 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3813 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3896 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.3982 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4065 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4148 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4231 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4314 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4397 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.448 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4563 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4648 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4731 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4814 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.4897 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.498 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5063 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5146 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5232 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5315 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5398 | 20.7693 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5481 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5564 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5647 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.573 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5813 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5898 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.5981 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6064 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6147 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.623 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6313 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6396 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6482 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6565 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6648 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6731 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6814 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.6897 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.698 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7063 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7148 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7231 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7314 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7397 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.748 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7563 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7646 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7732 | 20.779 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7815 | 20.785 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7898 | 20.785 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.7981 | 20.785 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8064 | 20.785 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8147 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.823 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8313 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8398 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8481 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8564 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8647 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.873 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8813 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8896 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.8982 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9065 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9148 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9231 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9314 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9397 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.948 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9563 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9648 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9731 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9814 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.9897 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 126.998 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0063 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0146 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0232 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0315 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0398 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0481 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0564 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0647 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.073 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0813 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0898 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.0981 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1064 | 20.7862 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1147 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.123 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1313 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1396 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1482 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1565 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1648 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1731 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1814 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.1897 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.198 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2063 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2148 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2231 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2314 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2397 | 20.7863 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.248 | 20.7894 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2563 | 20.7894 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2646 | 20.7894 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2732 | 20.7894 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2815 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2898 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.2981 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3064 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3147 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.323 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3313 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3398 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3481 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3564 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3647 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.373 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3813 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3899 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.3982 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4065 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4148 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4231 | 20.7916 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4314 | 20.7959 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4397 | 20.7959 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.448 | 20.7959 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4563 | 20.7959 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4648 | 20.7959 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4731 | 20.7959 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4814 | 20.8003 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.4897 | 20.8003 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.498 | 20.8003 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5063 | 20.8003 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5149 | 20.8027 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5232 | 20.8027 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5315 | 20.8027 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5398 | 20.8027 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5481 | 20.8027 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5564 | 20.8027 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5647 | 20.8045 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.573 | 20.8045 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5813 | 20.8045 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5898 | 20.8045 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.5981 | 20.8045 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6064 | 20.8045 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6147 | 20.8044 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.623 | 20.8044 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6313 | 20.8044 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6399 | 20.8044 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6482 | 20.8044 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6565 | 20.8044 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6648 | 20.807 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6731 | 20.807 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6814 | 20.807 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.6897 | 20.807 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.698 | 20.808 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7063 | 20.808 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7148 | 20.808 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7231 | 20.808 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7314 | 20.808 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7397 | 20.808 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.748 | 20.8124 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7563 | 20.8124 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7649 | 20.6891 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7732 | 20.6891 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7815 | 20.6891 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7898 | 20.6891 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.7981 | 20.6891 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8064 | 20.6891 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8147 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.823 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8313 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8398 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8481 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8564 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8647 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.873 | 20.6981 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8813 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8899 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.8982 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9065 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9148 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9231 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9314 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9397 | 20.7006 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.948 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9563 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9648 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9731 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9814 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.9897 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 127.998 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0063 | 20.7016 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0149 | 20.702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0232 | 20.702 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0315 | 20.6391 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0398 | 20.6391 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0481 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0564 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0647 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.073 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0813 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0898 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.0981 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1064 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1147 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.123 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1313 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1399 | 20.6384 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1482 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1565 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1648 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1731 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1814 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.1897 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.198 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2063 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2148 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2231 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2314 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2397 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.248 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2563 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2649 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2732 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2815 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2898 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.2981 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3064 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3147 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.323 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3313 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3398 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3481 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3564 | 20.639 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3647 | 20.6367 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.373 | 20.6367 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3813 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3899 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.3982 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4065 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4148 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4231 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4314 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4397 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.448 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4563 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4648 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4731 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4814 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.4897 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.498 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5063 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5149 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5232 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5315 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5398 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5481 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5564 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5647 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.573 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5815 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5898 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.5981 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6064 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6147 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.623 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6313 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6399 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6482 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6565 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6648 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6731 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6814 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.6897 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.698 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7065 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7148 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7231 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7314 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7397 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.748 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7563 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7649 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7732 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7815 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7898 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.7981 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8064 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8147 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.823 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8315 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8398 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8481 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8564 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8647 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.873 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8813 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8899 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.8982 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9065 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9148 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9231 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9314 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9397 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.948 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9565 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9648 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9731 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9814 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.9897 | 20.6399 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 128.998 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0063 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0149 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0232 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0315 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0398 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0481 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0564 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0647 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.073 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0815 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0898 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.0981 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1064 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1147 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.123 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1313 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1399 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1482 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1565 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1648 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1731 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1814 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.1897 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.198 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2065 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2148 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2231 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2314 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2397 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.248 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2563 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2649 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2732 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2815 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2898 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.2981 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3064 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3147 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.323 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3315 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3398 | 20.642 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3481 | 20.6435 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3564 | 20.6435 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3647 | 20.6435 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.373 | 20.6435 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3813 | 20.6482 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3899 | 20.6482 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.3982 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4065 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4148 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4231 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4314 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4397 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.448 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4565 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4648 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4731 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4814 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.4897 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.498 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5063 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5149 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5232 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5315 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5398 | 20.6505 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5481 | 20.6549 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5564 | 20.6549 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5647 | 20.6549 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.573 | 20.6549 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5815 | 20.6549 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5898 | 20.6549 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.5981 | 20.6606 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6064 | 20.6606 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6147 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.623 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6313 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6399 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6482 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6565 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6648 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6731 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6814 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.6897 | 20.6655 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.698 | 20.6667 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7065 | 20.6667 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7148 | 20.6667 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7231 | 20.6667 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7314 | 20.6667 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7397 | 20.6667 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.748 | 20.656 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7563 | 20.656 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7649 | 20.6578 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7732 | 20.6578 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7815 | 20.6578 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7898 | 20.6578 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.7981 | 20.6605 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8064 | 20.6605 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8147 | 20.6605 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.823 | 20.6605 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8315 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8398 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8481 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8564 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8647 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.873 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8813 | 20.6498 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8899 | 20.6498 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.8982 | 20.6494 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9065 | 20.6494 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9148 | 20.6494 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9231 | 20.6494 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9314 | 20.6494 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9397 | 20.6494 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.948 | 20.6445 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9565 | 20.6445 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9648 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9731 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9814 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.9897 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 129.998 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0063 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0149 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0232 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0315 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0398 | 20.6451 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0481 | 20.6479 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0564 | 20.6479 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0647 | 20.6479 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.073 | 20.6479 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0815 | 20.6503 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0898 | 20.6503 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.0981 | 20.6503 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1064 | 20.6503 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1147 | 20.6503 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.123 | 20.6503 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1316 | 20.6558 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1399 | 20.6558 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1482 | 20.6558 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1565 | 20.6558 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1648 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1731 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1814 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.1897 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.198 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2065 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2148 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2231 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2314 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2397 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.248 | 20.6636 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2566 | 20.6636 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2649 | 20.6665 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2732 | 20.6665 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2815 | 20.6665 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2898 | 20.6665 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.2981 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3064 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3147 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.323 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3315 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3398 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3481 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3564 | 20.6712 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3647 | 20.6737 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.373 | 20.6737 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3816 | 20.6737 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3899 | 20.6737 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.3982 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4065 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4148 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4231 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4314 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4397 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.448 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4565 | 20.6751 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4648 | 20.6778 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4731 | 20.6778 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4814 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.4897 | 20.6608 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.498 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5066 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5149 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5232 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5315 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5398 | 20.6591 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5481 | 20.6622 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5564 | 20.6622 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5647 | 20.6622 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.573 | 20.6622 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5815 | 20.6622 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5898 | 20.6622 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.5981 | 20.6646 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6064 | 20.6646 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6147 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.623 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6316 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6399 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6482 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6565 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6648 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6731 | 20.681 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6814 | 20.687 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.6897 | 20.687 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.698 | 20.687 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7065 | 20.687 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7148 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7231 | 20.6888 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7314 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7397 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.748 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7566 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7649 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7732 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7815 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7898 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.7981 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8064 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8147 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.823 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8315 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8398 | 20.6909 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8481 | 20.6918 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8564 | 20.6918 | 59.9993 | 21
[36 empty] | 130.8647 | 20.6916 | 59.9993 | 21

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 32.6944 | 12.818
|  | Punto final | 94.2314 | 19.9302
|  | Velocidad [MW/min] | 6.9346
|  | P 70 % escalón [MW] | 18.43
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 15.4812 | 12.9015
|  | Punto final | 72.7018 | 19.5134
|  | Velocidad [MW/min] | 6.9331
|  | P 70 % escalón [MW] | 18.4346
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 23.1761 | 4.9176
|  | Punto final | 87.3415 | 12.1974
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8072
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.4148
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 22.7977 | 4.9904
|  | Punto final | 86.1176 | 12.241
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8705
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.5136
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 16.7482 | 4.8673
|  | Punto final | 79.3387 | 12.0563
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8914
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.3958
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 23.0824 | 4.9547
|  | Punto final | 82.2144 | 11.6816
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8256
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.5124
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 27.5848 | 4.9211
|  | Punto final | 87.1742 | 11.7621
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8881
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.4932
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 22.9976 | 4.8732
|  | Punto final | 85.037 | 11.9985
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8911
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.4169
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 16.0575 | 4.9927
|  | Punto final | 76.3648 | 11.9638
|  | Velocidad [MW/min] | 6.9356
|  | P 70 % escalón [MW] | 10.4731
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 26.9173 | 12.9186
|  | Punto final | 84.4314 | 19.5291
|  | Velocidad [MW/min] | 6.8962
|  | P 70 % escalón [MW] | 18.4632
|  | Tamaño del escalón [MW] | 8

## Cálculo velocidad de descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo técnico | 5
Potencia declarada (MW) | 50 | Potencia máxima disponible (MW) | 21 | Rango disponible (MW) | 16
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min)
(%)
1 | 8 | 50 | -6.8134
2 | 8 | 50 | -6.8276
3 | 8 | 50 | -6.8825
4 | 8 | 50 | -6.851
5 | 8 | 50 | -6.8264
6 | 8 | 50 | -6.7647
7 | 8 | 50 | -6.821
8 | 8 | 50 | -6.8286
9 | 8 | 50 | -6.8291
10 | 8 | 50 | -6.8513
Promedio |  |  | -6.8296
Mediana |  |  | -6.8281
Desviación estándar |  |  | 0.030342
Coeficiente de variación |  |  | -0.0044428

## Reg_Escalones descendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0059059 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.0023499 | 20.6454 | 59.9878 | 21 | 0.001709 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 0.0046997 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 0.0016479 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.0045776 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 0.00024414 | 12.8284 | 60.0051 | 13 | 0.00061035 | 20.6754 | 60.0166 | 21 | 0.001709 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 0.0037842 | 12.7774 | 59.9993 | 13
0.014232 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.010696 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 0.01004 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 0.013031 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 0.01001 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.012878 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 0.0085449 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 0.0090332 | 20.6754 | 60.0166 | 21 | 0.01001 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 0.012085 | 12.7774 | 59.9993 | 13
0.022559 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.019028 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 0.018372 | 20.7303 | 60.0454 | 21 | 0.021362 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 0.018311 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 0.02124 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 0.016846 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 0.017334 | 20.6754 | 60.0166 | 21 | 0.018311 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 0.020386 | 12.7774 | 59.9993 | 13
0.030885 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.027359 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 0.026703 | 20.7289 | 60.0454 | 21 | 0.029694 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 0.026672 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 0.029541 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 0.025146 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 0.025635 | 20.6754 | 60.0166 | 21 | 0.026733 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 0.028687 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.039211 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.03569 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 0.035034 | 20.7289 | 60.0454 | 21 | 0.038025 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 0.034973 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 0.037903 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 0.033569 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 0.033936 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.035034 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 0.037109 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.047537 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.044037 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 0.043335 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 0.046356 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 0.043335 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 0.046204 | 12.242 | 60.0166 | 13 | 0.04187 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 0.042358 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.043335 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 0.04541 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.055863 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.052368 | 20.6411 | 59.9878 | 21 | 0.051666 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 0.054688 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 0.051636 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 0.054565 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.050171 | 12.826 | 60.0051 | 13 | 0.050659 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.051758 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.053711 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.06419 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.060699 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 0.059998 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 0.063019 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 0.059998 | 12.6982 | 60.0051 | 13 | 0.062866 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.058472 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 0.05896 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.060059 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.062012 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.072516 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.069031 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 0.068329 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 0.07135 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 0.068298 | 12.6933 | 60.0051 | 13 | 0.071228 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.066895 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 0.067261 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.068359 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.070435 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.080842 | 20.7253 | 60.0512 | 21 | 0.077377 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 0.07666 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 0.079681 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 0.07666 | 12.6933 | 60.0051 | 13 | 0.079529 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.075195 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 0.075562 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.07666 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.078735 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.089168 | 20.7245 | 60.0512 | 21 | 0.085709 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 0.084991 | 20.7425 | 60.0454 | 21 | 0.088043 | 12.854 | 59.9935 | 13 | 0.084961 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 0.087891 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.083496 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 0.083984 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.085083 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.087036 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.097495 | 20.7245 | 60.0512 | 21 | 0.09404 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 0.093323 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.096375 | 12.854 | 59.9935 | 13 | 0.093323 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 0.096191 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.091797 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 0.092285 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.093384 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.095459 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.10582 | 20.7245 | 60.0512 | 21 | 0.10237 | 20.6359 | 59.9878 | 21 | 0.10162 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.10471 | 12.8572 | 59.9935 | 13 | 0.10162 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 0.10455 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.10022 | 12.823 | 60.0051 | 13 | 0.10059 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.10168 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.10376 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.11415 | 20.7245 | 60.0512 | 21 | 0.11072 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.10995 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.11304 | 12.8572 | 59.9935 | 13 | 0.10999 | 12.6859 | 60.0051 | 13 | 0.11285 | 12.2364 | 60.0166 | 13 | 0.10852 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 0.10901 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.11011 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.11206 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.12247 | 20.7235 | 60.0512 | 21 | 0.11905 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.11829 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.12137 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.11829 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 0.12122 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.11682 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 0.11731 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.11841 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.12036 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.1308 | 20.7235 | 60.0512 | 21 | 0.12738 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.12662 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.1297 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.12665 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 0.12952 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.12512 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 0.12561 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.12671 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.12878 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.13913 | 20.7217 | 60.0512 | 21 | 0.13571 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.13495 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.13803 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.13495 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 0.13788 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.13354 | 12.8142 | 60.0051 | 13 | 0.13391 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.13513 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.13708 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.14745 | 20.7217 | 60.0512 | 21 | 0.14406 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.14328 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.14636 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.14331 | 12.7098 | 60.0051 | 13 | 0.14618 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.14185 | 12.8123 | 60.0051 | 13 | 0.14221 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.14343 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.14539 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.15578 | 20.7327 | 60.0512 | 21 | 0.15239 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.15161 | 20.7418 | 60.0454 | 21 | 0.15469 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.15167 | 12.7037 | 60.0051 | 13 | 0.15454 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.15015 | 12.8123 | 60.0051 | 13 | 0.15063 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.15173 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.15369 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.1641 | 20.7327 | 60.0512 | 21 | 0.16072 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.15991 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 0.16302 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.15997 | 12.7037 | 60.0051 | 13 | 0.16284 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.15857 | 12.811 | 60.0051 | 13 | 0.15894 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.16003 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.16211 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.17243 | 20.7327 | 60.0512 | 21 | 0.16905 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.16824 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 0.17136 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.16833 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 0.1712 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.16687 | 12.811 | 60.0051 | 13 | 0.16724 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.16846 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.17041 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.18076 | 20.7327 | 60.0512 | 21 | 0.1774 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.17657 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 0.17969 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.17664 | 12.702 | 60.0051 | 13 | 0.1795 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.17517 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 0.17566 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.17676 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 0.17871 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.18908 | 20.7284 | 60.0512 | 21 | 0.18573 | 20.663 | 59.9878 | 21 | 0.18491 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 0.18802 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.185 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 0.18787 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.18347 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 0.18396 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.18506 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.18701 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.19741 | 20.7284 | 60.0512 | 21 | 0.19406 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.19324 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 0.19638 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.1933 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 0.19617 | 12.234 | 60.0166 | 13 | 0.19189 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 0.19226 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.19348 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.19543 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.20574 | 20.7285 | 60.0512 | 21 | 0.20239 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.20154 | 20.7427 | 60.0569 | 21 | 0.20471 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.20166 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 0.20453 | 12.2319 | 60.0166 | 13 | 0.2002 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 0.20056 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.20178 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.20374 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.21406 | 20.7285 | 60.0512 | 21 | 0.21072 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.20987 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 0.21304 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.20996 | 12.7246 | 60.0051 | 13 | 0.21283 | 12.2319 | 60.0166 | 13 | 0.2085 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 0.20886 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.21008 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.21204 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.22239 | 20.7285 | 60.0512 | 21 | 0.21907 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.2182 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 0.22137 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.21832 | 12.7205 | 60.0051 | 13 | 0.22119 | 12.2295 | 60.0166 | 13 | 0.2168 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 0.21729 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.21838 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.22046 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.23071 | 20.7285 | 60.0512 | 21 | 0.2274 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.22653 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 0.22971 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.22662 | 12.7205 | 60.0051 | 13 | 0.22949 | 12.2295 | 60.0166 | 13 | 0.22522 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 0.22559 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.22681 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.22876 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.23904 | 20.7232 | 60.0512 | 21 | 0.23573 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.23486 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 0.23804 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.23499 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 0.23785 | 12.3087 | 60.0166 | 13 | 0.23352 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 0.23389 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.23511 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.23706 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.24737 | 20.7232 | 60.0512 | 21 | 0.24406 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.24319 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 0.24637 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.24329 | 12.7159 | 60.0051 | 13 | 0.24615 | 12.3087 | 60.0166 | 13 | 0.24182 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 0.24219 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.24341 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.24536 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.25569 | 20.7217 | 60.0512 | 21 | 0.25241 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.2515 | 20.7402 | 60.0569 | 21 | 0.2547 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.25165 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 0.25452 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 0.25012 | 12.8503 | 60.0051 | 13 | 0.25061 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.25171 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.25378 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.26402 | 20.7217 | 60.0512 | 21 | 0.26074 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.25983 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 0.26303 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.25995 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 0.26282 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 0.25854 | 12.8436 | 60.0051 | 13 | 0.25891 | 20.6766 | 60.0166 | 21 | 0.26013 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.26208 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.27234 | 20.7217 | 60.0512 | 21 | 0.26907 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.26816 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 0.27136 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.26831 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 0.27118 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 0.26685 | 12.8436 | 60.0051 | 13 | 0.26721 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.26843 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.27039 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.28067 | 20.7217 | 60.0512 | 21 | 0.2774 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.27649 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 0.27969 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.27661 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 0.27948 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 0.27515 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 0.27551 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.27673 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.27869 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.289 | 20.7205 | 60.0512 | 21 | 0.28575 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.28482 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 0.28802 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.28497 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 0.28784 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 0.28345 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 0.28394 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.28503 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.28711 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.29732 | 20.7205 | 60.0512 | 21 | 0.29408 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.29312 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 0.29636 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.29327 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 0.29614 | 12.3065 | 60.0166 | 13 | 0.29187 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 0.29224 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.29346 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 0.29541 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.30565 | 20.7205 | 60.0512 | 21 | 0.30241 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.30145 | 20.7318 | 60.0569 | 21 | 0.30469 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.30164 | 12.7549 | 60.0051 | 13 | 0.30444 | 12.3955 | 60.0166 | 13 | 0.30017 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 0.30054 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.30176 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 0.30371 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.31398 | 20.7205 | 60.0512 | 21 | 0.31075 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.30978 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 0.31305 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.30994 | 12.7549 | 60.0051 | 13 | 0.31281 | 12.3955 | 60.0166 | 13 | 0.30847 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 0.30884 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.31006 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 0.31201 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.3223 | 20.7205 | 60.0512 | 21 | 0.31909 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.31812 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 0.32138 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.3183 | 12.7519 | 60.0051 | 13 | 0.32111 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 0.31677 | 12.8408 | 60.0051 | 13 | 0.31726 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.31848 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.32043 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.33063 | 20.7205 | 60.0512 | 21 | 0.32742 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.32645 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 0.32971 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.3266 | 12.7519 | 60.0051 | 13 | 0.32947 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 0.3252 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 0.32556 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.32678 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.32874 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.33895 | 20.7187 | 60.0512 | 21 | 0.33575 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.33475 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 0.33804 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.33496 | 12.752 | 60.0051 | 13 | 0.33777 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 0.3335 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 0.33386 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.33508 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.33704 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.34728 | 20.7187 | 60.0512 | 21 | 0.34409 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.34308 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 0.34637 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.34332 | 12.752 | 60.0051 | 13 | 0.34613 | 12.4648 | 60.0166 | 13 | 0.3418 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 0.34216 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.34338 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.34546 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.35561 | 20.7187 | 60.0512 | 21 | 0.35243 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.35141 | 20.7258 | 60.0569 | 21 | 0.35471 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.35162 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 0.35443 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 0.35022 | 12.8407 | 60.0051 | 13 | 0.35059 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.35181 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.35376 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.36393 | 20.7187 | 60.0512 | 21 | 0.36076 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.35974 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 0.36304 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.35999 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 0.36279 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 0.35852 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 0.35889 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.36011 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.36206 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.37226 | 20.7127 | 60.0512 | 21 | 0.36909 | 20.6647 | 59.9878 | 21 | 0.36807 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 0.37137 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.36829 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 0.37109 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 0.36682 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 0.36719 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.36841 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.37036 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.38059 | 20.7127 | 60.0512 | 21 | 0.37743 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 0.37637 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 0.3797 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.37665 | 12.7492 | 60.0051 | 13 | 0.37946 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 0.37512 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 0.37549 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.37683 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.37878 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.38891 | 20.7082 | 60.0512 | 21 | 0.38577 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 0.3847 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 0.38803 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.38495 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 0.38776 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 0.38354 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 0.38391 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.38513 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.38708 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.39724 | 20.7082 | 60.0512 | 21 | 0.3941 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 0.39304 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 0.39636 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.39331 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 0.39612 | 12.4629 | 60.0166 | 13 | 0.39185 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 0.39221 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.39343 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 0.39539 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.40556 | 20.7082 | 60.0512 | 21 | 0.40244 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 0.40137 | 20.7149 | 60.0569 | 21 | 0.40469 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.40161 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 0.40442 | 12.4606 | 60.0166 | 13 | 0.40015 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 0.40051 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.40173 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 0.40369 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.41389 | 20.7082 | 60.0512 | 21 | 0.41077 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 0.4097 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 0.41302 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.40997 | 12.7459 | 60.0051 | 13 | 0.41278 | 12.4606 | 60.0166 | 13 | 0.40845 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 0.40881 | 20.6806 | 60.0166 | 21 | 0.41016 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 0.41211 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.42222 | 20.7047 | 60.0512 | 21 | 0.41911 | 20.6573 | 59.9878 | 21 | 0.41803 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 0.42136 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.41827 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 0.42108 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.41687 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 0.41724 | 20.6854 | 60.0166 | 21 | 0.41846 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 0.42041 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.43054 | 20.7047 | 60.0512 | 21 | 0.42744 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 0.42633 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 0.42969 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.42664 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 0.42944 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.42517 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.42554 | 20.6854 | 60.0166 | 21 | 0.42676 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 0.42871 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.43887 | 20.7047 | 60.0512 | 21 | 0.43578 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 0.43466 | 20.7018 | 60.0569 | 21 | 0.43805 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.43494 | 12.74 | 60.0051 | 13 | 0.43774 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.43347 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.43384 | 20.6854 | 60.0166 | 21 | 0.43518 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 0.43701 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.4472 | 20.7047 | 60.0512 | 21 | 0.44411 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 0.44299 | 20.7488 | 60.0569 | 21 | 0.44638 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.4433 | 12.74 | 60.0051 | 13 | 0.44611 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.44177 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.44214 | 20.6854 | 60.0166 | 21 | 0.44348 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 0.44543 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.45552 | 20.7047 | 60.0512 | 21 | 0.45245 | 20.6515 | 59.9878 | 21 | 0.45132 | 20.7488 | 60.0569 | 21 | 0.45471 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.4516 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 0.45441 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.4502 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.45056 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.45178 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.45374 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.46385 | 20.7047 | 60.0512 | 21 | 0.46078 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.45966 | 20.7861 | 60.0569 | 21 | 0.46304 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.45996 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 0.46277 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.4585 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 0.45886 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.46008 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.46204 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.47217 | 20.6787 | 60.0512 | 21 | 0.46912 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.46796 | 20.7861 | 60.0569 | 21 | 0.47137 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.46826 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 0.47107 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.4668 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 0.46716 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.46851 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.47046 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.4805 | 20.6787 | 60.0512 | 21 | 0.47745 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.47629 | 20.7811 | 60.0569 | 21 | 0.47971 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.47662 | 12.7082 | 60.0051 | 13 | 0.47943 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.4751 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 0.47546 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.47681 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.47876 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.48883 | 20.6787 | 60.0512 | 21 | 0.48579 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.48462 | 20.7811 | 60.0569 | 21 | 0.48804 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.48492 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 0.48773 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.48352 | 12.8239 | 60.0051 | 13 | 0.48389 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.48511 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.48706 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.49715 | 20.6787 | 60.0512 | 21 | 0.49413 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.49295 | 20.7811 | 60.0512 | 21 | 0.49637 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.49329 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 0.49609 | 12.4583 | 60.0166 | 13 | 0.49182 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 0.49219 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.49353 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.49536 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.50548 | 20.6778 | 60.0512 | 21 | 0.50246 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.50128 | 20.7811 | 60.0512 | 21 | 0.5047 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.50159 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 0.50439 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 0.50012 | 12.8386 | 60.0051 | 13 | 0.50049 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.50183 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.50378 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.51381 | 20.6778 | 60.0512 | 21 | 0.51079 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.50958 | 20.7778 | 60.0512 | 21 | 0.51303 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.50995 | 12.7104 | 60.0051 | 13 | 0.51276 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 0.50842 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 0.50879 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.51013 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 0.51208 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.52213 | 20.6778 | 60.0512 | 21 | 0.51913 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.51791 | 20.7778 | 60.0512 | 21 | 0.52136 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.51831 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.52106 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 0.51685 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 0.51721 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.51843 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 0.52039 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.53046 | 20.6778 | 60.0512 | 21 | 0.52747 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.52625 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.52969 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 0.52661 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.52942 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 0.52515 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 0.52551 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.52686 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 0.52869 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.53878 | 20.677 | 60.0512 | 21 | 0.5358 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.53458 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.53802 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.53497 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.53772 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 0.53345 | 12.8358 | 60.0051 | 13 | 0.53381 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.53516 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 0.53711 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.54711 | 20.677 | 60.0512 | 21 | 0.54413 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.54291 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.54636 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.54327 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.54608 | 12.4546 | 60.0166 | 13 | 0.54187 | 12.833 | 60.0051 | 13 | 0.54211 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.54346 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 0.54541 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.55544 | 20.6738 | 60.0512 | 21 | 0.55247 | 20.6713 | 59.9878 | 21 | 0.55124 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.55472 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.55164 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.55438 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 0.55017 | 12.833 | 60.0051 | 13 | 0.55054 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.55188 | 12.7879 | 59.9878 | 13 | 0.55371 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.56376 | 20.6738 | 60.0512 | 21 | 0.56081 | 20.6677 | 59.9878 | 21 | 0.55954 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.56305 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.55994 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.56274 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 0.55847 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.55884 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.56018 | 12.7879 | 59.9878 | 13 | 0.56201 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.57209 | 20.6738 | 60.0512 | 21 | 0.56914 | 20.6677 | 59.9878 | 21 | 0.56787 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.57138 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.5683 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.57104 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 0.56677 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.56714 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.56848 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 0.57043 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.58042 | 20.6738 | 60.0512 | 21 | 0.57747 | 20.6678 | 59.9878 | 21 | 0.5762 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.57971 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.5766 | 12.7015 | 60.0051 | 13 | 0.57941 | 12.4523 | 60.0166 | 13 | 0.5752 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 0.57544 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.57678 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 0.57874 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.58874 | 20.6703 | 60.0512 | 21 | 0.58582 | 20.6678 | 59.9878 | 21 | 0.58453 | 20.7775 | 60.0512 | 21 | 0.58804 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.58496 | 12.6952 | 60.0051 | 13 | 0.58771 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 0.5835 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 0.58386 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.58521 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 0.58704 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.59707 | 20.6703 | 60.0512 | 21 | 0.59415 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.59286 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 0.59637 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.59326 | 12.6952 | 60.0051 | 13 | 0.59607 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 0.5918 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 0.59216 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.59351 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 0.59546 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.60539 | 20.6703 | 60.0512 | 21 | 0.60248 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.6012 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 0.60471 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.60162 | 12.6921 | 60.0051 | 13 | 0.60437 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 0.6001 | 12.8277 | 60.0051 | 13 | 0.60046 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.60181 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 0.60376 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.61372 | 20.6703 | 60.0512 | 21 | 0.61081 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.6095 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 0.61304 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 0.60992 | 12.6921 | 60.0051 | 13 | 0.61273 | 12.4499 | 60.0166 | 13 | 0.60852 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 0.60876 | 20.6899 | 60.0166 | 21 | 0.61023 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 0.61206 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.62205 | 20.6596 | 60.0512 | 21 | 0.61916 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.61783 | 20.7764 | 60.0512 | 21 | 0.62137 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.61829 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 0.62103 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.61682 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 0.61719 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.61853 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 0.62036 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.63037 | 20.6596 | 60.0512 | 21 | 0.62749 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.62616 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 0.6297 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.62659 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 0.62939 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.62512 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 0.62549 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.62683 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 0.62878 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.6387 | 20.6555 | 60.0512 | 21 | 0.63582 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.63449 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 0.63803 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.63495 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 0.6377 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.63342 | 12.8252 | 60.0051 | 13 | 0.63379 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.63513 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 0.63708 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.64703 | 20.6555 | 60.0512 | 21 | 0.64415 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.64282 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 0.64636 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.64325 | 12.6937 | 60.0051 | 13 | 0.64606 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.64185 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 0.64209 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.64355 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 0.64539 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.65535 | 20.6521 | 60.0512 | 21 | 0.65248 | 20.6683 | 59.9878 | 21 | 0.65115 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 0.65469 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.65161 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 0.65436 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.65015 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 0.65051 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.65186 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 0.65369 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.66368 | 20.6521 | 60.0512 | 21 | 0.66083 | 20.6976 | 59.9878 | 21 | 0.65945 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 0.66302 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.65991 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 0.66272 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.65845 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 0.65881 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.66016 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 0.66211 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.672 | 20.6521 | 60.0512 | 21 | 0.66916 | 20.6976 | 59.9878 | 21 | 0.66779 | 20.8219 | 60.0512 | 21 | 0.67139 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.66827 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 0.67102 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.66675 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 0.66711 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.66846 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 0.67041 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.68033 | 20.6521 | 60.0512 | 21 | 0.67749 | 20.6973 | 59.9878 | 21 | 0.67612 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 0.67972 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.67657 | 12.701 | 60.0051 | 13 | 0.67938 | 12.4491 | 60.0166 | 13 | 0.67517 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 0.67542 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.67688 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 0.67871 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.68866 | 20.6513 | 60.0512 | 21 | 0.68582 | 20.6973 | 59.9878 | 21 | 0.68445 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 0.68805 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.68494 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 0.68768 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 0.68347 | 12.8192 | 60.0051 | 13 | 0.68384 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.68518 | 12.7784 | 59.9878 | 13 | 0.68701 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.69698 | 20.6513 | 60.0512 | 21 | 0.69417 | 20.6915 | 59.9878 | 21 | 0.69278 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 0.69638 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.69324 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 0.69604 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 0.69177 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 0.69214 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.69348 | 12.7784 | 59.9878 | 13 | 0.69543 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.70531 | 20.6523 | 60.0512 | 21 | 0.7025 | 20.6915 | 59.9878 | 21 | 0.70111 | 20.8191 | 60.0512 | 21 | 0.70471 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.7016 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 0.70435 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 0.70007 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 0.70044 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.70178 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 0.70374 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.71364 | 20.6523 | 60.0512 | 21 | 0.71083 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.70941 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.71304 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.7099 | 12.6999 | 60.0051 | 13 | 0.71271 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 0.7085 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 0.70874 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.71021 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 0.71204 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.72196 | 20.6527 | 60.0512 | 21 | 0.71916 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.71774 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.72137 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.71826 | 12.7377 | 60.0051 | 13 | 0.72101 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 0.7168 | 12.8412 | 60.0051 | 13 | 0.71716 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.71851 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 0.72046 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.73029 | 20.6527 | 60.0512 | 21 | 0.72751 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.72607 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.72971 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 0.72662 | 12.7377 | 60.0051 | 13 | 0.72937 | 12.4468 | 60.0166 | 13 | 0.7251 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 0.72546 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.72681 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 0.72876 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.73861 | 20.652 | 60.0512 | 21 | 0.73584 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.73441 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.73804 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 0.73492 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 0.73767 | 12.4436 | 60.0166 | 13 | 0.73352 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 0.73376 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.73523 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 0.73706 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.74694 | 20.652 | 60.0512 | 21 | 0.74417 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.74274 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.74637 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 0.74329 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 0.74603 | 12.4436 | 60.0166 | 13 | 0.74182 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 0.74207 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.74353 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 0.74536 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.75527 | 20.6481 | 60.0512 | 21 | 0.7525 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.75107 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.7547 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 0.75159 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 0.75433 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 0.75012 | 12.8341 | 60.0051 | 13 | 0.75049 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.75183 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 0.75378 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.76359 | 20.6481 | 60.0512 | 21 | 0.76085 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.75937 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.76303 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 0.75995 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 0.7627 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 0.75842 | 12.8317 | 60.0051 | 13 | 0.75879 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.76013 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 0.76208 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.77192 | 20.6483 | 60.0512 | 21 | 0.76918 | 20.6874 | 59.9878 | 21 | 0.7677 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.77136 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 0.76825 | 12.735 | 60.0051 | 13 | 0.771 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 0.76685 | 12.8317 | 60.0051 | 13 | 0.76709 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.76855 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 0.77039 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.78025 | 20.6483 | 60.0512 | 21 | 0.77751 | 20.6835 | 59.9878 | 21 | 0.77603 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.77969 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 0.77661 | 12.735 | 60.0051 | 13 | 0.77936 | 12.4417 | 60.0166 | 13 | 0.77515 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.77539 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.77686 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 0.77881 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.78857 | 20.6483 | 60.0512 | 21 | 0.78584 | 20.6835 | 59.9878 | 21 | 0.78436 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.78806 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 0.78491 | 12.7333 | 60.0051 | 13 | 0.78766 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.78345 | 12.8297 | 60.0051 | 13 | 0.78381 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.78516 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 0.78711 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.7969 | 20.6483 | 60.0512 | 21 | 0.79419 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 0.79269 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.79639 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 0.79327 | 12.7333 | 60.0051 | 13 | 0.79602 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.79175 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 0.79211 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.79358 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 0.79541 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.80522 | 20.6404 | 60.0512 | 21 | 0.80252 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 0.80103 | 20.8154 | 60.0512 | 21 | 0.80472 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.80157 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 0.80432 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.80017 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 0.80042 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.80188 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 0.80371 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.81355 | 20.6404 | 60.0512 | 21 | 0.81085 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 0.80933 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 0.81305 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.80994 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 0.81268 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.80847 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 0.80872 | 20.6891 | 60.0166 | 21 | 0.81018 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 0.81201 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.82188 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 0.81918 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 0.81766 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 0.82138 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.81824 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 0.82098 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.81677 | 12.8282 | 60.0051 | 13 | 0.81714 | 20.6901 | 60.0166 | 21 | 0.81848 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 0.82043 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.8302 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 0.82753 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 0.82599 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 0.82971 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.8266 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 0.82935 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.82507 | 12.8409 | 60.0051 | 13 | 0.82544 | 20.6901 | 60.0166 | 21 | 0.8269 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 0.82874 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.83853 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 0.83586 | 20.6838 | 59.9878 | 21 | 0.83432 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 0.83804 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.8349 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 0.83765 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.8335 | 12.8409 | 60.0051 | 13 | 0.83374 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.83521 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 0.83704 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.84685 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 0.84419 | 20.6814 | 59.9878 | 21 | 0.84265 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 0.84637 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.84326 | 12.7305 | 60.0051 | 13 | 0.84601 | 12.4394 | 60.0166 | 13 | 0.8418 | 12.8383 | 60.0051 | 13 | 0.84204 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.84351 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 0.84546 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.85518 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 0.85252 | 20.6814 | 59.9878 | 21 | 0.85098 | 20.8103 | 60.0512 | 21 | 0.85471 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.85156 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 0.85431 | 12.4357 | 60.0166 | 13 | 0.8501 | 12.8383 | 60.0051 | 13 | 0.85046 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.85193 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 0.85376 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.86351 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 0.86087 | 20.677 | 59.9878 | 21 | 0.85928 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.86304 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.85992 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 0.86267 | 12.4357 | 60.0166 | 13 | 0.8584 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 0.85876 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.86023 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 0.86206 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.87183 | 20.6361 | 60.0512 | 21 | 0.8692 | 20.677 | 59.9878 | 21 | 0.86761 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.87137 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.86823 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 0.87097 | 12.4326 | 60.0166 | 13 | 0.86682 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 0.86707 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.86853 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 0.87036 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.88016 | 20.6361 | 60.0512 | 21 | 0.87753 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 0.87595 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.8797 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 0.87659 | 12.7471 | 60.0051 | 13 | 0.87933 | 12.4326 | 60.0166 | 13 | 0.87512 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 0.87537 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.87683 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 0.87878 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.88849 | 20.6296 | 60.0512 | 21 | 0.88586 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 0.88428 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.88803 | 12.8744 | 59.9993 | 13 | 0.88489 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 0.88763 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.88342 | 12.8366 | 60.0051 | 13 | 0.88379 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.88525 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 0.88708 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.89681 | 20.6296 | 60.0512 | 21 | 0.89421 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 0.89261 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.89636 | 12.8744 | 59.9993 | 13 | 0.89325 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 0.896 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.89185 | 12.834 | 60.0051 | 13 | 0.89209 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.89355 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 0.89539 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.90514 | 20.6295 | 60.0512 | 21 | 0.90254 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 0.90094 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.90469 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 0.90161 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 0.9043 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.90015 | 12.834 | 60.0051 | 13 | 0.90039 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.90186 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 0.90381 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.91346 | 20.6295 | 60.0512 | 21 | 0.91087 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 0.90924 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.91306 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 0.90991 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 0.91266 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.90845 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 0.90869 | 20.7163 | 60.0166 | 21 | 0.91028 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 0.91211 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.92179 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 0.9192 | 20.6712 | 59.9878 | 21 | 0.91757 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.92139 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 0.91827 | 12.7541 | 60.0051 | 13 | 0.92096 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.91675 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 0.91711 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.91858 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 0.92041 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.93012 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 0.92755 | 20.6665 | 59.9878 | 21 | 0.9259 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.92972 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 0.92657 | 12.7541 | 60.0051 | 13 | 0.92932 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.92517 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 0.92542 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.92688 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 0.92871 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.93844 | 20.6561 | 60.0512 | 21 | 0.93588 | 20.6665 | 59.9878 | 21 | 0.93423 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.93805 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 0.93494 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 0.93762 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.93347 | 12.8314 | 60.0051 | 13 | 0.93372 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.93518 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 0.93701 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.94677 | 20.6561 | 60.0512 | 21 | 0.94421 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.94257 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.94638 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 0.94324 | 12.751 | 60.0051 | 13 | 0.94598 | 12.4305 | 60.0166 | 13 | 0.94177 | 12.8267 | 60.0051 | 13 | 0.94202 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.9436 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 0.94543 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.9551 | 20.6561 | 60.0512 | 21 | 0.95255 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.9509 | 20.8081 | 60.0512 | 21 | 0.95471 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 0.9516 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 0.95428 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 0.95007 | 12.8267 | 60.0051 | 13 | 0.95044 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.9519 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 0.95374 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.96342 | 20.6561 | 60.0512 | 21 | 0.96089 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.9592 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 0.96304 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 0.9599 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 0.96265 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 0.9585 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 0.95874 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.96021 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 0.96204 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.97175 | 20.652 | 60.0512 | 21 | 0.96922 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.96753 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 0.97137 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 0.96826 | 12.7518 | 60.0051 | 13 | 0.97095 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 0.9668 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 0.96704 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.96863 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 0.97046 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.98007 | 20.652 | 60.0512 | 21 | 0.97755 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.97586 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 0.97971 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 0.97656 | 12.7518 | 60.0051 | 13 | 0.97931 | 12.4286 | 60.0166 | 13 | 0.9751 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 0.97534 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.97693 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 0.97876 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.9884 | 20.652 | 60.0512 | 21 | 0.98589 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.98419 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 0.98804 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 0.98492 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 0.98761 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 0.9834 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 0.98376 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.98523 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 0.98706 | 12.7769 | 59.9993 | 13
0.99673 | 20.652 | 60.0512 | 21 | 0.99422 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 0.99252 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 0.99637 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 0.99323 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 0.99597 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 0.99182 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 0.99207 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 0.99353 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 0.99536 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0051 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.0026 | 20.6639 | 59.9878 | 21 | 1.0009 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0047 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 1.0016 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 1.0043 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 1.0001 | 12.8224 | 60.0051 | 13 | 1.0004 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.002 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 1.0038 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0134 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.0109 | 20.6572 | 59.9878 | 21 | 1.0092 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.013 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 1.0099 | 12.7482 | 60.0051 | 13 | 1.0126 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 1.0084 | 12.8166 | 60.0051 | 13 | 1.0087 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0103 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 1.0121 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0217 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.0192 | 20.6572 | 59.9878 | 21 | 1.0175 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0214 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0182 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 1.0209 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 1.0167 | 12.8166 | 60.0051 | 13 | 1.0171 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0186 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 1.0204 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.03 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.0276 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 1.0258 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0297 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0266 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 1.0293 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 1.0251 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 1.0254 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.027 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 1.0288 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0384 | 20.6451 | 60.0512 | 21 | 1.0359 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 1.0341 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0381 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0349 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 1.0376 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 1.0334 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 1.0337 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0353 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 1.0371 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0467 | 20.6451 | 60.0512 | 21 | 1.0442 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 1.0425 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0464 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0432 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 1.046 | 12.4231 | 60.0166 | 13 | 1.0417 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 1.042 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0436 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 1.0454 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.055 | 20.645 | 60.0512 | 21 | 1.0526 | 20.6497 | 59.9878 | 21 | 1.0508 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0547 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0516 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 1.0543 | 12.4195 | 60.0166 | 13 | 1.05 | 12.8139 | 60.0051 | 13 | 1.0504 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0519 | 12.777 | 59.9878 | 13 | 1.0537 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0633 | 20.645 | 60.0512 | 21 | 1.0609 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 1.0591 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.063 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0599 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 1.0626 | 12.4195 | 60.0166 | 13 | 1.0585 | 12.8115 | 60.0051 | 13 | 1.0587 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0603 | 12.777 | 59.9878 | 13 | 1.062 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0717 | 20.6364 | 60.0512 | 21 | 1.0692 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 1.0674 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0714 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0682 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 1.0709 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 1.0668 | 12.8115 | 60.0051 | 13 | 1.067 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0686 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.0704 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.08 | 20.6364 | 60.0512 | 21 | 1.0776 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 1.0758 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.0797 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0765 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 1.0793 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 1.0751 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 1.0753 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0769 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.0787 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0883 | 20.6385 | 60.0512 | 21 | 1.0859 | 20.6709 | 59.9878 | 21 | 1.0841 | 20.8046 | 60.0512 | 21 | 1.088 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0849 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 1.0876 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 1.0834 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 1.0836 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0853 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.087 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.0966 | 20.6385 | 60.0512 | 21 | 1.0942 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 1.0924 | 20.8018 | 60.0512 | 21 | 1.0964 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 1.0932 | 12.7402 | 60.0051 | 13 | 1.0959 | 12.4173 | 60.0166 | 13 | 1.0918 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 1.092 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.0936 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.0955 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.105 | 20.6363 | 60.0512 | 21 | 1.1026 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 1.1008 | 20.8018 | 60.0512 | 21 | 1.1047 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 1.1016 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 1.1042 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 1.1001 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 1.1003 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.1019 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.1038 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.1133 | 20.6363 | 60.0512 | 21 | 1.1109 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 1.1091 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.113 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 1.1099 | 12.7376 | 60.0051 | 13 | 1.1126 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 1.1084 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 1.1086 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.1102 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.1121 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.1216 | 20.6357 | 60.0512 | 21 | 1.1192 | 20.6669 | 59.9878 | 21 | 1.1174 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1214 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 1.1182 | 12.775 | 60.0051 | 13 | 1.1209 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 1.1168 | 12.8515 | 60.0051 | 13 | 1.1171 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.1187 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.1204 | 12.7769 | 59.9993 | 13
1.1299 | 20.6357 | 60.0512 | 21 | 1.1276 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 1.1257 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1297 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 1.1266 | 12.775 | 60.0051 | 13 | 1.1293 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 1.1251 | 12.8474 | 60.0051 | 13 | 1.1254 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.127 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 1.1288 | 12.7797 | 59.9993 | 13
1.1383 | 20.6305 | 60.0512 | 21 | 1.1359 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 1.1341 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.138 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1349 | 12.7708 | 60.0051 | 13 | 1.1376 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 1.1334 | 12.8474 | 60.0051 | 13 | 1.1337 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.1353 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 1.1371 | 12.7797 | 59.9993 | 13
1.1466 | 20.6305 | 60.0512 | 21 | 1.1443 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 1.1424 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1464 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1432 | 12.7708 | 60.0051 | 13 | 1.1459 | 12.415 | 60.0166 | 13 | 1.1417 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 1.142 | 20.7181 | 60.0166 | 21 | 1.1436 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 1.1454 | 12.7797 | 59.9993 | 13
1.1549 | 20.6574 | 60.0512 | 21 | 1.1526 | 20.6625 | 59.9878 | 21 | 1.1507 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1547 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1516 | 12.774 | 60.0051 | 13 | 1.1542 | 12.413 | 60.0166 | 13 | 1.1501 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 1.1503 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.152 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 1.1538 | 12.7797 | 59.9993 | 13
1.1633 | 20.6574 | 60.0512 | 21 | 1.1609 | 20.6541 | 59.9878 | 21 | 1.159 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1631 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1599 | 12.774 | 60.0051 | 13 | 1.1626 | 12.413 | 60.0166 | 13 | 1.1584 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 1.1587 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.1603 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 1.1621 | 12.7821 | 59.9993 | 13
1.1716 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.1693 | 20.6541 | 59.9878 | 21 | 1.1674 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1714 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1682 | 12.7709 | 60.0051 | 13 | 1.1709 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.1667 | 12.8443 | 60.0051 | 13 | 1.167 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.1686 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.1704 | 12.7821 | 59.9993 | 13
1.1799 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.1776 | 20.6971 | 59.9878 | 21 | 1.1757 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1797 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1766 | 12.7709 | 60.0051 | 13 | 1.1793 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.175 | 12.8415 | 60.0051 | 13 | 1.1753 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.1769 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.1787 | 12.7821 | 59.9993 | 13
1.1882 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.1859 | 20.6971 | 59.9878 | 21 | 1.184 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.188 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1849 | 12.7672 | 60.0051 | 13 | 1.1876 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.1835 | 12.8415 | 60.0051 | 13 | 1.1836 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.1853 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.187 | 12.7821 | 59.9993 | 13
1.1966 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.1943 | 20.702 | 59.9878 | 21 | 1.1924 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.1964 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.1932 | 12.7672 | 60.0051 | 13 | 1.1959 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.1918 | 12.839 | 60.0051 | 13 | 1.192 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.1936 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.1954 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2049 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.2026 | 20.702 | 59.9878 | 21 | 1.2007 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2047 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.2015 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 1.2042 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.2001 | 12.839 | 60.0051 | 13 | 1.2003 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.2019 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.2037 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2132 | 20.6507 | 60.0512 | 21 | 1.2109 | 20.6997 | 59.9878 | 21 | 1.209 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.213 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 1.2099 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 1.2126 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.2084 | 12.8361 | 60.0051 | 13 | 1.2086 | 20.7206 | 60.0166 | 21 | 1.2103 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.212 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2215 | 20.6479 | 60.0512 | 21 | 1.2193 | 20.6997 | 59.9878 | 21 | 1.2173 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2214 | 12.8531 | 59.9993 | 13 | 1.2182 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 1.2209 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.2168 | 12.8361 | 60.0051 | 13 | 1.2169 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2186 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.2205 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2299 | 20.6479 | 60.0512 | 21 | 1.2276 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 1.2256 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2297 | 12.8531 | 59.9993 | 13 | 1.2266 | 12.7645 | 60.0051 | 13 | 1.2292 | 12.4107 | 60.0166 | 13 | 1.2251 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 1.2253 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2269 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 1.2288 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2382 | 20.6545 | 60.0512 | 21 | 1.2359 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 1.234 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.238 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 1.2349 | 12.7614 | 60.0051 | 13 | 1.2375 | 12.4058 | 60.0166 | 13 | 1.2334 | 12.8337 | 60.0051 | 13 | 1.2336 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2352 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 1.2371 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2465 | 20.6545 | 60.0512 | 21 | 1.2443 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 1.2423 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2464 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 1.2432 | 12.7614 | 60.0051 | 13 | 1.2459 | 12.4058 | 60.0166 | 13 | 1.2417 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 1.2419 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2437 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 1.2454 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2548 | 20.6545 | 60.0512 | 21 | 1.2526 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 1.2506 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2547 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.2515 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 1.2542 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 1.2501 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 1.2502 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.252 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 1.2538 | 12.7851 | 59.9993 | 13
1.2632 | 20.6545 | 60.0512 | 21 | 1.2609 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 1.259 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.263 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.2599 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 1.2625 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 1.2584 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 1.2587 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2603 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 1.2621 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.2715 | 20.6509 | 60.0512 | 21 | 1.2693 | 20.6993 | 59.9878 | 21 | 1.2673 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2714 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.2682 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 1.2709 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 1.2667 | 12.832 | 60.0051 | 13 | 1.267 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2687 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 1.2704 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.2798 | 20.6509 | 60.0512 | 21 | 1.2776 | 20.6933 | 59.9878 | 21 | 1.2756 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2797 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.2766 | 12.7584 | 60.0051 | 13 | 1.2792 | 12.4022 | 60.0166 | 13 | 1.2751 | 12.8268 | 60.0051 | 13 | 1.2753 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.277 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 1.2788 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.2881 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 1.2859 | 20.6933 | 59.9878 | 21 | 1.2839 | 20.7985 | 60.0512 | 21 | 1.2881 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.2849 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 1.2875 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.2834 | 12.8268 | 60.0051 | 13 | 1.2836 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2853 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.2871 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.2965 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 1.2943 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 1.2923 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.2964 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.2932 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 1.2958 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.2917 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 1.292 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.2936 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.2954 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3048 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 1.3026 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 1.3006 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3047 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.3016 | 12.7513 | 60.0051 | 13 | 1.3042 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 1.3003 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.302 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3037 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3131 | 20.6395 | 60.0512 | 21 | 1.311 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 1.3089 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.313 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 1.3099 | 12.7513 | 60.0051 | 13 | 1.3125 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3085 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 1.3086 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3103 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3121 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3215 | 20.6359 | 60.0512 | 21 | 1.3193 | 20.6899 | 59.9878 | 21 | 1.3172 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3214 | 12.8349 | 59.9993 | 13 | 1.3182 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 1.3209 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3168 | 12.8351 | 60.0051 | 13 | 1.3169 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3186 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3204 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3298 | 20.6359 | 60.0512 | 21 | 1.3276 | 20.6897 | 59.9878 | 21 | 1.3256 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3297 | 12.8349 | 59.9993 | 13 | 1.3265 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 1.3292 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3251 | 12.8324 | 60.0051 | 13 | 1.3253 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.327 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3287 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3381 | 20.6359 | 60.0512 | 21 | 1.336 | 20.6897 | 59.9878 | 21 | 1.3339 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.338 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3349 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 1.3375 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3334 | 12.8324 | 60.0051 | 13 | 1.3336 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3353 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.337 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3464 | 20.6359 | 60.0512 | 21 | 1.3443 | 20.6862 | 59.9878 | 21 | 1.3422 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3464 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3432 | 12.7475 | 60.0051 | 13 | 1.3458 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3418 | 12.8283 | 60.0051 | 13 | 1.3419 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3436 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3455 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3548 | 20.6316 | 60.0512 | 21 | 1.3526 | 20.6862 | 59.9878 | 21 | 1.3506 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3547 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3516 | 12.7448 | 60.0051 | 13 | 1.3542 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3501 | 12.8283 | 60.0051 | 13 | 1.3502 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3519 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3538 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3631 | 20.6316 | 60.0512 | 21 | 1.361 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 1.3589 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.363 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3599 | 12.7448 | 60.0051 | 13 | 1.3625 | 12.3999 | 60.0166 | 13 | 1.3584 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 1.3586 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3604 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3621 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3714 | 20.6279 | 60.0512 | 21 | 1.3693 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 1.3672 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3714 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3682 | 12.7417 | 60.0051 | 13 | 1.3708 | 12.3981 | 60.0166 | 13 | 1.3667 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 1.3669 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3687 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3704 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3797 | 20.6279 | 60.0512 | 21 | 1.3776 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 1.3755 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3797 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3765 | 12.7417 | 60.0051 | 13 | 1.3792 | 12.3981 | 60.0166 | 13 | 1.3751 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 1.3752 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.377 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3788 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3881 | 20.6832 | 60.0512 | 21 | 1.386 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 1.3839 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3881 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3849 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 1.3875 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 1.3834 | 12.8676 | 60.0051 | 13 | 1.3835 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3854 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3871 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.3964 | 20.6832 | 60.0512 | 21 | 1.3943 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 1.3922 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.3964 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 1.3932 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 1.3958 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 1.3917 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 1.392 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.3937 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.3954 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4047 | 20.674 | 60.0512 | 21 | 1.4026 | 20.6788 | 59.9878 | 21 | 1.4005 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4047 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 1.4016 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 1.4042 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 1.4 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 1.4003 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.402 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4038 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.413 | 20.674 | 60.0512 | 21 | 1.411 | 20.6755 | 59.9878 | 21 | 1.4088 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4131 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 1.4099 | 12.7393 | 60.0051 | 13 | 1.4125 | 12.3946 | 60.0166 | 13 | 1.4084 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 1.4086 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.4103 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4121 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4214 | 20.6706 | 60.0512 | 21 | 1.4193 | 20.6755 | 59.9878 | 21 | 1.4171 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4214 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 1.4182 | 12.7367 | 60.0051 | 13 | 1.4208 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4167 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 1.4169 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.4187 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4204 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4297 | 20.6706 | 60.0512 | 21 | 1.4276 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 1.4255 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4297 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 1.4265 | 12.7367 | 60.0051 | 13 | 1.4291 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.425 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 1.4253 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.427 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4287 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.438 | 20.6706 | 60.0512 | 21 | 1.436 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 1.4338 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.438 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 1.4349 | 12.7332 | 60.0051 | 13 | 1.4375 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4333 | 12.8579 | 60.0051 | 13 | 1.4336 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.4353 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4371 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4463 | 20.6706 | 60.0512 | 21 | 1.4443 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 1.4421 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4464 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 1.4432 | 12.7332 | 60.0051 | 13 | 1.4458 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4418 | 12.8516 | 59.9993 | 13 | 1.4419 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.4437 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4454 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4547 | 20.6624 | 60.0512 | 21 | 1.4527 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 1.4505 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4547 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.4515 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 1.4542 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4501 | 12.8516 | 59.9993 | 13 | 1.4502 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.452 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4537 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.463 | 20.6624 | 60.0512 | 21 | 1.461 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 1.4588 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.463 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.4598 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 1.4625 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4584 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 1.4586 | 20.7216 | 60.0166 | 21 | 1.4603 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.462 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4713 | 20.6604 | 60.0512 | 21 | 1.4693 | 20.674 | 59.9878 | 21 | 1.4671 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4714 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.4682 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 1.4708 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4668 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 1.4669 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.4686 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4705 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4796 | 20.6604 | 60.0512 | 21 | 1.4777 | 20.7015 | 59.9878 | 21 | 1.4754 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4797 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.4766 | 12.7548 | 60.0051 | 13 | 1.4791 | 12.4342 | 60.0166 | 13 | 1.4751 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 1.4752 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.4771 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4788 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.488 | 20.6604 | 60.0512 | 21 | 1.486 | 20.7015 | 59.9878 | 21 | 1.4838 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.488 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.4849 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 1.4875 | 12.5167 | 60.0166 | 13 | 1.4834 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 1.4835 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.4854 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4871 | 12.7607 | 59.9993 | 13
1.4963 | 20.6604 | 60.0512 | 21 | 1.4943 | 20.6954 | 59.9878 | 21 | 1.4921 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.4964 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.4932 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 1.4958 | 12.5167 | 60.0166 | 13 | 1.4917 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 1.4919 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.4937 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.4954 | 12.7617 | 59.9993 | 13
1.5046 | 20.6598 | 60.0512 | 21 | 1.5027 | 20.6954 | 59.9878 | 21 | 1.5004 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5047 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.5015 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 1.5042 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 1.5001 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 1.5002 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5021 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5038 | 12.7617 | 59.9993 | 13
1.513 | 20.6598 | 60.0512 | 21 | 1.511 | 20.6937 | 59.9878 | 21 | 1.5088 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.513 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.5099 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 1.5125 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 1.5084 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 1.5085 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5104 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5121 | 12.7617 | 59.9993 | 13
1.5213 | 20.6561 | 60.0512 | 21 | 1.5193 | 20.6937 | 59.9878 | 21 | 1.5171 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5214 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.5182 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 1.5208 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 1.5167 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 1.5168 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5187 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5204 | 12.7617 | 59.9993 | 13
1.5296 | 20.6561 | 60.0512 | 21 | 1.5277 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 1.5254 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5297 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.5266 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 1.5291 | 12.5146 | 60.0166 | 13 | 1.525 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 1.5253 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.527 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5288 | 12.749 | 59.9993 | 13
1.5379 | 20.7121 | 60.0512 | 21 | 1.536 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 1.5337 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.538 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.5349 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 1.5375 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 1.5334 | 12.8473 | 59.9993 | 13 | 1.5336 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5354 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5371 | 12.749 | 59.9993 | 13
1.5463 | 20.7121 | 60.0512 | 21 | 1.5443 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 1.5421 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5464 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 1.5432 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 1.5458 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 1.5417 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5419 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5437 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5454 | 12.749 | 59.9993 | 13
1.5546 | 20.7029 | 60.0454 | 21 | 1.5527 | 20.6917 | 59.9878 | 21 | 1.5504 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5547 | 12.8415 | 60.0108 | 13 | 1.5515 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 1.5541 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 1.55 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5502 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.552 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5537 | 12.749 | 59.9993 | 13
1.5629 | 20.7029 | 60.0454 | 21 | 1.561 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 1.5587 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.563 | 12.8415 | 60.0108 | 13 | 1.5599 | 12.7805 | 60.0051 | 13 | 1.5624 | 12.5108 | 60.0166 | 13 | 1.5583 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5586 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5604 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 1.5621 | 12.7506 | 59.9993 | 13
1.5712 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.5693 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 1.567 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5714 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.5682 | 12.7749 | 60.0051 | 13 | 1.5708 | 12.5072 | 60.0166 | 13 | 1.5668 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5669 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5687 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.5704 | 12.7506 | 59.9993 | 13
1.5796 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.5777 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 1.5753 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5797 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.5765 | 12.7749 | 60.0051 | 13 | 1.5791 | 12.5072 | 60.0166 | 13 | 1.5751 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5752 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.577 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.5787 | 12.7506 | 59.9993 | 13
1.5879 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.586 | 20.6919 | 59.9878 | 21 | 1.5837 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.588 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.5848 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 1.5875 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 1.5834 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5835 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5853 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.587 | 12.7506 | 59.9993 | 13
1.5962 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.5943 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 1.592 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.5963 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.5932 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 1.5958 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 1.5918 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.5919 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.5938 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.5955 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6045 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.6027 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 1.6003 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.6047 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.6015 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 1.6041 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 1.6001 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.6002 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.6021 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6038 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6129 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.611 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 1.6087 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.613 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.6099 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 1.6124 | 12.5051 | 60.0166 | 13 | 1.6084 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.6085 | 20.7329 | 60.0166 | 21 | 1.6104 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6121 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6212 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.6194 | 20.685 | 59.9878 | 21 | 1.617 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.6213 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.6182 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 1.6208 | 12.5784 | 60.0166 | 13 | 1.6167 | 12.8439 | 59.9993 | 13 | 1.6168 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6187 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6204 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6295 | 20.6994 | 60.0454 | 21 | 1.6277 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 1.6253 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.6297 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 1.6265 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 1.6291 | 12.5784 | 60.0166 | 13 | 1.6251 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 1.6252 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6271 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6288 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6379 | 20.6934 | 60.0454 | 21 | 1.636 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 1.6336 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.638 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 1.6348 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 1.6375 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 1.6334 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 1.6335 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6354 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6371 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6462 | 20.6934 | 60.0454 | 21 | 1.6444 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 1.642 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.6464 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 1.6432 | 12.7697 | 60.0051 | 13 | 1.6458 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 1.6417 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 1.6418 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6437 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6454 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6545 | 20.6934 | 60.0454 | 21 | 1.6527 | 20.72 | 59.9878 | 21 | 1.6503 | 20.7968 | 60.0512 | 21 | 1.6547 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 1.6515 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 1.6541 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 1.65 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 1.6501 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.652 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6538 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6628 | 20.6934 | 60.0454 | 21 | 1.661 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 1.6586 | 20.7968 | 60.0569 | 21 | 1.663 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 1.6599 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 1.6624 | 12.5754 | 60.0166 | 13 | 1.6584 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 1.6586 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6604 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6621 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6712 | 20.6934 | 60.0454 | 21 | 1.6694 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 1.6669 | 20.7968 | 60.0569 | 21 | 1.6714 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 1.6682 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 1.6708 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.6667 | 12.8415 | 59.9993 | 13 | 1.6669 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6687 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6704 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6795 | 20.6934 | 60.0454 | 21 | 1.6777 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 1.6753 | 20.7913 | 60.0569 | 21 | 1.6797 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 1.6765 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 1.6791 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.675 | 12.8399 | 59.9993 | 13 | 1.6752 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.677 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6787 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6878 | 20.69 | 60.0454 | 21 | 1.686 | 20.711 | 59.9878 | 21 | 1.6836 | 20.7913 | 60.0569 | 21 | 1.688 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 1.6849 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 1.6874 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.6833 | 12.8399 | 59.9993 | 13 | 1.6835 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6854 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6871 | 12.7497 | 59.9993 | 13
1.6961 | 20.69 | 60.0454 | 21 | 1.6944 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 1.6919 | 20.7883 | 60.0569 | 21 | 1.6964 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 1.6932 | 12.7654 | 60.0051 | 13 | 1.6957 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.6918 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.6919 | 20.7367 | 60.0166 | 21 | 1.6937 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.6954 | 12.7525 | 59.9993 | 13
1.7045 | 20.69 | 60.0454 | 21 | 1.7027 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 1.7003 | 20.7883 | 60.0569 | 21 | 1.7047 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 1.7015 | 12.7626 | 60.0051 | 13 | 1.7041 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.7001 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7002 | 20.7424 | 60.0166 | 21 | 1.702 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.7037 | 12.7525 | 59.9993 | 13
1.7128 | 20.69 | 60.0454 | 21 | 1.711 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 1.7086 | 20.8107 | 60.0569 | 21 | 1.713 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 1.7098 | 12.7626 | 60.0051 | 13 | 1.7124 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.7084 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7085 | 20.7424 | 60.0166 | 21 | 1.7103 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.712 | 12.7525 | 59.9993 | 13
1.7211 | 20.69 | 60.0454 | 21 | 1.7194 | 20.7077 | 59.9878 | 21 | 1.7169 | 20.8107 | 60.0569 | 21 | 1.7213 | 12.828 | 60.0108 | 13 | 1.7182 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 1.7208 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.7168 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7168 | 20.7424 | 60.0166 | 21 | 1.7188 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.7205 | 12.7525 | 59.9993 | 13
1.7295 | 20.69 | 60.0454 | 21 | 1.7277 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 1.7252 | 20.8053 | 60.0569 | 21 | 1.7297 | 12.828 | 60.0108 | 13 | 1.7265 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 1.7291 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 1.7251 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7252 | 20.7424 | 60.0166 | 21 | 1.7271 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.7288 | 12.7525 | 59.9993 | 13
1.7378 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.736 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 1.7336 | 20.8053 | 60.0569 | 21 | 1.738 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 1.7349 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 1.7374 | 12.5626 | 60.0166 | 13 | 1.7334 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7335 | 20.7424 | 60.0166 | 21 | 1.7354 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.7371 | 12.7525 | 59.9993 | 13
1.7461 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.7444 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 1.7419 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 1.7463 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 1.7432 | 12.7873 | 60.0051 | 13 | 1.7457 | 12.5626 | 60.0166 | 13 | 1.7417 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7418 | 20.7424 | 60.0166 | 21 | 1.7438 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 1.7454 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.7544 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.7527 | 20.7029 | 59.9878 | 21 | 1.7502 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 1.7547 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 1.7515 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 1.7541 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 1.7501 | 12.8376 | 59.9993 | 13 | 1.7501 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.7521 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.7538 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.7628 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.761 | 20.7002 | 59.9878 | 21 | 1.7585 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 1.763 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 1.7598 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 1.7624 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 1.7584 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 1.7585 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.7604 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.7621 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.7711 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.7694 | 20.7002 | 59.9878 | 21 | 1.7668 | 20.8027 | 60.0569 | 21 | 1.7713 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 1.7682 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 1.7708 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 1.7667 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 1.7668 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.7687 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.7704 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.7794 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.7777 | 20.7284 | 59.9878 | 21 | 1.7752 | 20.7999 | 60.0569 | 21 | 1.7797 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 1.7765 | 12.7857 | 60.0051 | 13 | 1.7791 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 1.775 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 1.7751 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.7771 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.7788 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.7877 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.7861 | 20.7284 | 59.9878 | 21 | 1.7835 | 20.7999 | 60.0569 | 21 | 1.788 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 1.7849 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.7874 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 1.7834 | 12.8334 | 59.9993 | 13 | 1.7834 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.7854 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.7871 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.7961 | 20.6892 | 60.0454 | 21 | 1.7944 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 1.7918 | 20.8023 | 60.0569 | 21 | 1.7963 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 1.7932 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.7957 | 12.5606 | 60.0166 | 13 | 1.7917 | 12.8298 | 59.9993 | 13 | 1.7919 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.7937 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.7954 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.8044 | 20.6857 | 60.0454 | 21 | 1.8027 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 1.8001 | 20.8023 | 60.0569 | 21 | 1.8047 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 1.8015 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.8041 | 12.5589 | 60.0166 | 13 | 1.8 | 12.8298 | 59.9993 | 13 | 1.8002 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.8021 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8037 | 12.7554 | 59.9993 | 13
1.8127 | 20.6857 | 60.0454 | 21 | 1.8111 | 20.7218 | 59.9878 | 21 | 1.8085 | 20.801 | 60.0569 | 21 | 1.813 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 1.8098 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.8124 | 12.5589 | 60.0166 | 13 | 1.8083 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8085 | 20.7467 | 60.0166 | 21 | 1.8104 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8121 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.821 | 20.6857 | 60.0454 | 21 | 1.8194 | 20.7218 | 59.9878 | 21 | 1.8168 | 20.801 | 60.0569 | 21 | 1.8213 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 1.8182 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.8207 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 1.8168 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8168 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8187 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8204 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.8294 | 20.6857 | 60.0454 | 21 | 1.8277 | 20.7188 | 59.9878 | 21 | 1.8251 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 1.8297 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 1.8265 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.829 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 1.8251 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8252 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.827 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8287 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.8377 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8361 | 20.7188 | 59.9878 | 21 | 1.8334 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 1.838 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 1.8348 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.8374 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 1.8334 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8335 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8354 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.837 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.846 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8444 | 20.7442 | 59.9878 | 21 | 1.8418 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 1.8463 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 1.8431 | 12.7809 | 60.0051 | 13 | 1.8457 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 1.8418 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8418 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8438 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8455 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.8544 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8527 | 20.7442 | 59.9878 | 21 | 1.8501 | 20.7979 | 60.0569 | 21 | 1.8546 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 1.8515 | 12.8061 | 60.0051 | 13 | 1.8541 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 1.8501 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8501 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8521 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8538 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.8627 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8611 | 20.7403 | 59.9878 | 21 | 1.8584 | 20.7928 | 60.0569 | 21 | 1.863 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 1.8599 | 12.8061 | 60.0051 | 13 | 1.8624 | 12.5548 | 60.0166 | 13 | 1.8584 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8585 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8605 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8621 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.871 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8694 | 20.7403 | 59.9878 | 21 | 1.8668 | 20.7928 | 60.0569 | 21 | 1.8713 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 1.8682 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 1.8707 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 1.8667 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8668 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8688 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8704 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.8793 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8777 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 1.8751 | 20.8007 | 60.0569 | 21 | 1.8796 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 1.8765 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 1.879 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 1.8751 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8751 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8771 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8788 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.8877 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8861 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 1.8834 | 20.8007 | 60.0569 | 21 | 1.888 | 12.81 | 60.0108 | 13 | 1.8848 | 12.7993 | 60.0051 | 13 | 1.8874 | 12.5473 | 60.0166 | 13 | 1.8834 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8834 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8854 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8871 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.896 | 20.699 | 60.0454 | 21 | 1.8944 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 1.8917 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 1.8963 | 12.81 | 60.0108 | 13 | 1.8932 | 12.7993 | 60.0051 | 13 | 1.8957 | 12.5473 | 60.0166 | 13 | 1.8917 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.8918 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.8938 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.8954 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.9043 | 20.697 | 60.0454 | 21 | 1.9027 | 20.737 | 59.9878 | 21 | 1.9001 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 1.9046 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 1.9015 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.9041 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 1.9 | 12.8281 | 59.9993 | 13 | 1.9001 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.9021 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.9038 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.9126 | 20.697 | 60.0454 | 21 | 1.9111 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 1.9084 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 1.913 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 1.9099 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.9124 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 1.9084 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 1.9084 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.9104 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.9121 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.921 | 20.697 | 60.0454 | 21 | 1.9194 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 1.9167 | 20.7981 | 60.0569 | 21 | 1.9213 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 1.9182 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.9207 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 1.9167 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 1.9167 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.9188 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.9204 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.9293 | 20.697 | 60.0454 | 21 | 1.9277 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 1.925 | 20.7954 | 60.0569 | 21 | 1.9296 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 1.9265 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.929 | 12.5436 | 60.0166 | 13 | 1.925 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 1.9252 | 20.7434 | 60.0166 | 21 | 1.9271 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 1.9287 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.9376 | 20.697 | 60.0454 | 21 | 1.9361 | 20.7353 | 59.9878 | 21 | 1.9333 | 20.7954 | 60.0569 | 21 | 1.938 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 1.9348 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.9374 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 1.9335 | 12.8244 | 59.9993 | 13 | 1.9335 | 20.7472 | 60.0166 | 21 | 1.9354 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9371 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.946 | 20.697 | 60.0454 | 21 | 1.9444 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 1.9417 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 1.9463 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 1.9432 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.9457 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 1.9418 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9418 | 20.7472 | 60.0166 | 21 | 1.9437 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9454 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.9543 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 1.9528 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 1.95 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 1.9546 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 1.9515 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.954 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 1.9501 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9501 | 20.7472 | 60.0166 | 21 | 1.9521 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9537 | 12.7586 | 59.9993 | 13
1.9626 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 1.9611 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 1.9583 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 1.963 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 1.9598 | 12.796 | 60.0051 | 13 | 1.9623 | 12.5402 | 60.0166 | 13 | 1.9584 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9585 | 20.7472 | 60.0166 | 21 | 1.9604 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.962 | 12.7598 | 59.9993 | 13
1.9709 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 1.9694 | 20.7267 | 59.9878 | 21 | 1.9666 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 1.9713 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 1.9681 | 12.7919 | 60.0051 | 13 | 1.9707 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 1.9668 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9668 | 20.7487 | 60.0166 | 21 | 1.9688 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9705 | 12.7598 | 59.9993 | 13
1.9793 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 1.9778 | 20.7335 | 59.9878 | 21 | 1.975 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 1.9796 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 1.9765 | 12.7919 | 60.0051 | 13 | 1.979 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 1.9751 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9751 | 20.7487 | 60.0166 | 21 | 1.9772 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9788 | 12.7598 | 59.9993 | 13
1.9876 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 1.9861 | 20.7335 | 59.9878 | 21 | 1.9833 | 20.7897 | 60.0569 | 21 | 1.9879 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 1.9848 | 12.7896 | 60.0051 | 13 | 1.9874 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 1.9834 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9834 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 1.9855 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9871 | 12.7598 | 59.9993 | 13
1.9959 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 1.9944 | 20.7311 | 59.9878 | 21 | 1.9916 | 20.7872 | 60.0569 | 21 | 1.9963 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 1.9932 | 12.7896 | 60.0051 | 13 | 1.9957 | 12.5381 | 60.0166 | 13 | 1.9917 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 1.9918 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 1.9938 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 1.9954 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0042 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 2.0028 | 20.7311 | 59.9878 | 21 | 2 | 20.7872 | 60.0569 | 21 | 2.0046 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0015 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 2.004 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 2.0001 | 12.8221 | 59.9993 | 13 | 2.0001 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0021 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0038 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0126 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 2.0111 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 2.0083 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 2.0129 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0098 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 2.0123 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 2.0084 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 2.0084 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0105 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0121 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0209 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 2.0194 | 20.725 | 59.9878 | 21 | 2.0166 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 2.0213 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0181 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 2.0207 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 2.0167 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 2.0167 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0188 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0204 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0292 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 2.0278 | 20.7224 | 59.9878 | 21 | 2.0249 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 2.0296 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0265 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 2.029 | 12.5327 | 60.0166 | 13 | 2.025 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 2.025 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0271 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0288 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0376 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 2.0361 | 20.7224 | 59.9878 | 21 | 2.0333 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 2.0379 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0348 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 2.0374 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 2.0334 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 2.0334 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0355 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0371 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0459 | 20.6931 | 60.0454 | 21 | 2.0444 | 20.7224 | 59.982 | 21 | 2.0416 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 2.0463 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0432 | 12.7867 | 60.0051 | 13 | 2.0457 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 2.0417 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 2.0417 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0438 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0454 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0542 | 20.6899 | 60.0454 | 21 | 2.0528 | 20.7224 | 59.982 | 21 | 2.0499 | 20.7826 | 60.0569 | 21 | 2.0546 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0515 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 2.054 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 2.05 | 12.8211 | 59.9993 | 13 | 2.05 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0521 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0537 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0625 | 20.6899 | 60.0454 | 21 | 2.0611 | 20.72 | 59.982 | 21 | 2.0582 | 20.7773 | 60.0569 | 21 | 2.0629 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 2.0598 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 2.0623 | 12.5697 | 60.0166 | 13 | 2.0585 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.0585 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0604 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0621 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0709 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.0694 | 20.72 | 59.982 | 21 | 2.0666 | 20.7773 | 60.0569 | 21 | 2.0713 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 2.0682 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 2.0707 | 12.5654 | 60.0166 | 13 | 2.0668 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.0668 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0688 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0704 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0792 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.0778 | 20.72 | 59.982 | 21 | 2.0749 | 20.7711 | 60.0569 | 21 | 2.0796 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 2.0765 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 2.079 | 12.5654 | 60.0166 | 13 | 2.0751 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.0751 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0771 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0787 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0875 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.0861 | 20.72 | 59.982 | 21 | 2.0832 | 20.7711 | 60.0569 | 21 | 2.0879 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 2.0848 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 2.0873 | 12.5616 | 60.0166 | 13 | 2.0834 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.0834 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0854 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0872 | 12.7606 | 59.9993 | 13
2.0958 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.0945 | 20.72 | 59.982 | 21 | 2.0916 | 20.7674 | 60.0569 | 21 | 2.0963 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 2.0931 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 2.0956 | 12.5616 | 60.0166 | 13 | 2.0918 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.0917 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.0938 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.0955 | 12.7626 | 59.9993 | 13
2.1042 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.1028 | 20.72 | 59.982 | 21 | 2.0999 | 20.7674 | 60.0569 | 21 | 2.1046 | 12.7931 | 60.0108 | 13 | 2.1015 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 2.104 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 2.1001 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.1001 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1022 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1038 | 12.7626 | 59.9993 | 13
2.1125 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.1111 | 20.7191 | 59.982 | 21 | 2.1082 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 2.1129 | 12.7931 | 60.0108 | 13 | 2.1098 | 12.7812 | 60.0051 | 13 | 2.1123 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 2.1084 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.1084 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1105 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1121 | 12.7646 | 59.9993 | 13
2.1208 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.1195 | 20.7191 | 59.982 | 21 | 2.1165 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 2.1213 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 2.1182 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.1207 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 2.1167 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.1167 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1188 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1204 | 12.7646 | 59.9993 | 13
2.1291 | 20.6841 | 60.0454 | 21 | 2.1278 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1248 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 2.1296 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 2.1265 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.129 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 2.1251 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.125 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1271 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1288 | 12.7646 | 59.9993 | 13
2.1375 | 20.6843 | 60.0454 | 21 | 2.1361 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1332 | 20.7542 | 60.0569 | 21 | 2.1379 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 2.1348 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.1373 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 2.1334 | 12.8147 | 59.9993 | 13 | 2.1334 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1355 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1371 | 12.7646 | 59.9993 | 13
2.1458 | 20.6843 | 60.0454 | 21 | 2.1445 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1415 | 20.7545 | 60.0569 | 21 | 2.1463 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 2.1431 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.1456 | 12.5597 | 60.0166 | 13 | 2.1417 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.1417 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1438 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1454 | 12.7646 | 59.9993 | 13
2.1541 | 20.6843 | 60.0454 | 21 | 2.1528 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1498 | 20.7545 | 60.0569 | 21 | 2.1546 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 2.1515 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.154 | 12.5581 | 60.0166 | 13 | 2.15 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.15 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1521 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1538 | 12.7646 | 59.9993 | 13
2.1625 | 20.6843 | 60.0454 | 21 | 2.1611 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1581 | 20.7522 | 60.0569 | 21 | 2.1629 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 2.1598 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.1623 | 12.5581 | 60.0166 | 13 | 2.1584 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.1583 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1605 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1621 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.1708 | 20.6782 | 60.0454 | 21 | 2.1695 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1665 | 20.7522 | 60.0569 | 21 | 2.1713 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 2.1682 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.1707 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 2.1667 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.1667 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1688 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1704 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.1791 | 20.6782 | 60.0454 | 21 | 2.1778 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1748 | 20.745 | 60.0569 | 21 | 2.1796 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 2.1765 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 2.179 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 2.175 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.175 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1771 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1787 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.1874 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.1861 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1831 | 20.745 | 60.0569 | 21 | 2.1879 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 2.1848 | 12.7763 | 60.0051 | 13 | 2.1873 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 2.1835 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.1833 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1854 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1871 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.1958 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.1945 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1914 | 20.7088 | 60.0569 | 21 | 2.1963 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 2.1931 | 12.7763 | 60.0051 | 13 | 2.1956 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 2.1918 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.1917 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.1938 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.1954 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2041 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2028 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.1998 | 20.7088 | 60.0569 | 21 | 2.2046 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 2.2015 | 12.7737 | 60.0051 | 13 | 2.2039 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 2.2001 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.2001 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2021 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2037 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2124 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2112 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.2081 | 20.7061 | 60.0569 | 21 | 2.2129 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 2.2098 | 12.7737 | 60.0051 | 13 | 2.2123 | 12.5532 | 60.0166 | 13 | 2.2084 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.2084 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2104 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2122 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2207 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2195 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.2164 | 20.7061 | 60.0569 | 21 | 2.2213 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 2.2181 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 2.2206 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 2.2168 | 12.8329 | 59.9993 | 13 | 2.2167 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2189 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2205 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2291 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2278 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.2247 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 2.2296 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 2.2264 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 2.2289 | 12.5515 | 60.0166 | 13 | 2.2251 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 2.225 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2272 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2288 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2374 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2362 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.2331 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 2.2379 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 2.2348 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 2.2372 | 12.5495 | 60.0166 | 13 | 2.2334 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 2.2334 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2355 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2371 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2457 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2445 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.2414 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 2.2462 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 2.2432 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 2.2456 | 12.5495 | 60.0166 | 13 | 2.2417 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 2.2417 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2438 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2454 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2541 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2528 | 20.7151 | 59.982 | 21 | 2.2497 | 20.7039 | 60.0569 | 21 | 2.2546 | 12.7838 | 60.0108 | 13 | 2.2515 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 2.2539 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 2.2501 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 2.25 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2522 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2538 | 12.7671 | 59.9993 | 13
2.2624 | 20.6737 | 60.0454 | 21 | 2.2612 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 2.2581 | 20.6988 | 60.0569 | 21 | 2.2629 | 12.7838 | 60.0108 | 13 | 2.2598 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 2.2623 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 2.2584 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 2.2583 | 20.7506 | 60.0166 | 21 | 2.2605 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2621 | 12.7441 | 59.9993 | 13
2.2707 | 20.6712 | 60.0454 | 21 | 2.2695 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 2.2664 | 20.6988 | 60.0569 | 21 | 2.2712 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.2681 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 2.2706 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 2.2667 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 2.2667 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.2688 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2704 | 12.7441 | 59.9993 | 13
2.279 | 20.6712 | 60.0454 | 21 | 2.2778 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 2.2747 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 2.2796 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.2765 | 12.781 | 60.0051 | 13 | 2.2789 | 12.5477 | 60.0166 | 13 | 2.275 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 2.275 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.2772 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2788 | 12.7471 | 59.9993 | 13
2.2874 | 20.6712 | 60.0454 | 21 | 2.2862 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 2.283 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 2.2879 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.2848 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 2.2872 | 12.5443 | 60.0166 | 13 | 2.2834 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 2.2833 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.2855 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2871 | 12.7471 | 59.9993 | 13
2.2957 | 20.6712 | 60.0454 | 21 | 2.2945 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 2.2914 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 2.2962 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.2932 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 2.2956 | 12.5443 | 60.0166 | 13 | 2.2917 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 2.2916 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.2938 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.2954 | 12.7503 | 59.9993 | 13
2.304 | 20.68 | 60.0454 | 21 | 2.3029 | 20.7123 | 59.982 | 21 | 2.2997 | 20.6964 | 60.0569 | 21 | 2.3046 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 2.3015 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 2.3039 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 2.3 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 2.3 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3021 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3037 | 12.7503 | 59.9993 | 13
2.3123 | 20.68 | 60.0454 | 21 | 2.3112 | 20.7094 | 59.982 | 21 | 2.308 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 2.3129 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 2.3098 | 12.7788 | 60.0051 | 13 | 2.3123 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 2.3085 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3083 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3105 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3121 | 12.7503 | 59.9993 | 13
2.3207 | 20.68 | 60.0454 | 21 | 2.3195 | 20.7094 | 59.982 | 21 | 2.3163 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 2.3212 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 2.3181 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 2.3206 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 2.3168 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3167 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3188 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3204 | 12.7503 | 59.9993 | 13
2.329 | 20.68 | 60.0454 | 21 | 2.3279 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3246 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 2.3296 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 2.3265 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 2.3289 | 12.5932 | 60.0166 | 13 | 2.3251 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.325 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3271 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3287 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.3373 | 20.6769 | 60.0454 | 21 | 2.3362 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.333 | 20.6908 | 60.0569 | 21 | 2.3379 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 2.3348 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 2.3372 | 12.5897 | 60.0166 | 13 | 2.3334 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3334 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3356 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3372 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.3457 | 20.6769 | 60.0454 | 21 | 2.3445 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3413 | 20.6889 | 60.0569 | 21 | 2.3462 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 2.3431 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 2.3456 | 12.5897 | 60.0166 | 13 | 2.3418 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3417 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3439 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3455 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.354 | 20.6741 | 60.0454 | 21 | 2.3529 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3496 | 20.6889 | 60.0569 | 21 | 2.3546 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 2.3514 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 2.3539 | 12.5872 | 60.0166 | 13 | 2.3501 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.35 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3522 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3538 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.3623 | 20.6741 | 60.0454 | 21 | 2.3612 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3579 | 20.6831 | 60.0569 | 21 | 2.3629 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 2.3598 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 2.3622 | 12.5872 | 60.0166 | 13 | 2.3584 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3583 | 20.7505 | 60.0166 | 21 | 2.3605 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3621 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.3706 | 20.7161 | 60.0454 | 21 | 2.3695 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3663 | 20.6831 | 60.0569 | 21 | 2.3712 | 12.805 | 60.0108 | 13 | 2.3681 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 2.3705 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 2.3667 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3667 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.3689 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3704 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.379 | 20.7161 | 60.0454 | 21 | 2.3779 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3746 | 20.6832 | 60.0569 | 21 | 2.3795 | 12.805 | 60.0108 | 13 | 2.3765 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 2.3789 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 2.3751 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.375 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.3772 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3788 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.3873 | 20.7161 | 60.0454 | 21 | 2.3862 | 20.706 | 59.982 | 21 | 2.3829 | 20.6832 | 60.0569 | 21 | 2.3879 | 12.802 | 60.0108 | 13 | 2.3848 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 2.3872 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 2.3834 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 2.3833 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.3855 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3871 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.3956 | 20.7161 | 60.0454 | 21 | 2.3945 | 20.703 | 59.982 | 21 | 2.3913 | 20.6784 | 60.0569 | 21 | 2.3962 | 12.802 | 60.0108 | 13 | 2.3931 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 2.3956 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 2.3917 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 2.3916 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.3939 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.3954 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.4039 | 20.7145 | 60.0454 | 21 | 2.4029 | 20.703 | 59.982 | 21 | 2.3996 | 20.6784 | 60.0569 | 21 | 2.4045 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4014 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 2.4039 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 2.4 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 2.4 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.4022 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4038 | 12.7533 | 59.9993 | 13
2.4123 | 20.7145 | 60.0454 | 21 | 2.4112 | 20.703 | 59.982 | 21 | 2.4079 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 2.4129 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4098 | 12.7988 | 60.0051 | 13 | 2.4122 | 12.5832 | 60.0166 | 13 | 2.4084 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 2.4083 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.4105 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4121 | 12.7573 | 59.9993 | 13
2.4206 | 20.7114 | 60.0454 | 21 | 2.4196 | 20.703 | 59.982 | 21 | 2.4162 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 2.4212 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4181 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4205 | 12.5765 | 60.0166 | 13 | 2.4167 | 12.8254 | 59.9993 | 13 | 2.4166 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.4188 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4204 | 12.7573 | 59.9993 | 13
2.4289 | 20.7114 | 60.0454 | 21 | 2.4279 | 20.703 | 59.982 | 21 | 2.4246 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 2.4295 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4265 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4289 | 12.5765 | 60.0166 | 13 | 2.425 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 2.4249 | 20.7509 | 60.0166 | 21 | 2.4272 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4287 | 12.7573 | 59.9993 | 13
2.4372 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4362 | 20.703 | 59.982 | 21 | 2.4329 | 20.6668 | 60.0569 | 21 | 2.4379 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4348 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4372 | 12.5745 | 60.0166 | 13 | 2.4335 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 2.4333 | 20.7532 | 60.0166 | 21 | 2.4355 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4371 | 12.7573 | 59.9993 | 13
2.4456 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4446 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 2.4412 | 20.6644 | 60.0569 | 21 | 2.4462 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4431 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4456 | 12.5745 | 60.0166 | 13 | 2.4418 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 2.4417 | 20.7532 | 60.0166 | 21 | 2.4438 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4454 | 12.7573 | 59.9993 | 13
2.4539 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4529 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 2.4495 | 20.6644 | 60.0569 | 21 | 2.4545 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4515 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4539 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 2.4501 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 2.45 | 20.7532 | 60.0166 | 21 | 2.4523 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4537 | 12.7573 | 59.9993 | 13
2.4622 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4612 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 2.4579 | 20.662 | 60.0569 | 21 | 2.4629 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4598 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4622 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 2.4584 | 12.8173 | 59.9993 | 13 | 2.4583 | 20.7532 | 60.0166 | 21 | 2.4606 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4622 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.4706 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4696 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 2.4662 | 20.662 | 60.0569 | 21 | 2.4712 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4681 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4705 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 2.4668 | 12.8173 | 59.9993 | 13 | 2.4667 | 20.7532 | 60.0166 | 21 | 2.4689 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4705 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.4789 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4779 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 2.4745 | 20.6573 | 60.0569 | 21 | 2.4795 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4764 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4789 | 12.5746 | 60.0166 | 13 | 2.4751 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.475 | 20.7532 | 60.0166 | 21 | 2.4772 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4788 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.4872 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4862 | 20.7022 | 59.982 | 21 | 2.4828 | 20.6573 | 60.0569 | 21 | 2.4879 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4848 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4872 | 12.5701 | 60.0166 | 13 | 2.4834 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.4833 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.4856 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4871 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.4955 | 20.7092 | 60.0454 | 21 | 2.4946 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 2.4911 | 20.6653 | 60.0512 | 21 | 2.4962 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.4931 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.4955 | 12.5701 | 60.0166 | 13 | 2.4917 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.4916 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.4939 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.4954 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.5039 | 20.7032 | 60.0454 | 21 | 2.5029 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 2.4995 | 20.6653 | 60.0512 | 21 | 2.5045 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.5015 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.5038 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 2.5001 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.5 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5022 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.5038 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.5122 | 20.7032 | 60.0454 | 21 | 2.5112 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 2.5078 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5128 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.5098 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.5122 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 2.5084 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.5083 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5106 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.5121 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.5205 | 20.7009 | 60.0454 | 21 | 2.5196 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 2.5161 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5212 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.5181 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.5205 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 2.5167 | 12.8364 | 59.9993 | 13 | 2.5166 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5189 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.5204 | 12.7635 | 59.9993 | 13
2.5288 | 20.7009 | 60.0454 | 21 | 2.5279 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 2.5245 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5295 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 2.5264 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.5289 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 2.525 | 12.8327 | 59.9993 | 13 | 2.5249 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5272 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 2.5288 | 12.7656 | 59.9993 | 13
2.5372 | 20.7009 | 60.0454 | 21 | 2.5363 | 20.6968 | 59.982 | 21 | 2.5328 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5378 | 12.7955 | 60.0108 | 13 | 2.5348 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.5372 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 2.5334 | 12.8327 | 59.9993 | 13 | 2.5333 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5355 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 2.5371 | 12.7656 | 59.9993 | 13
2.5455 | 20.7009 | 60.0454 | 21 | 2.5446 | 20.694 | 59.982 | 21 | 2.5411 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5462 | 12.7955 | 60.0108 | 13 | 2.5431 | 12.797 | 60.0051 | 13 | 2.5455 | 12.6183 | 60.0166 | 13 | 2.5417 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 2.5416 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5439 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 2.5454 | 12.7656 | 59.9993 | 13
2.5538 | 20.7009 | 60.0454 | 21 | 2.5529 | 20.694 | 59.982 | 21 | 2.5494 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5545 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.5515 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.5538 | 12.617 | 60.0166 | 13 | 2.55 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 2.5499 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5522 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 2.5537 | 12.7656 | 59.9993 | 13
2.5622 | 20.7009 | 60.0454 | 21 | 2.5613 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.5578 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5628 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.5598 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.5622 | 12.617 | 60.0166 | 13 | 2.5585 | 12.8596 | 59.9993 | 13 | 2.5582 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5605 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 2.5621 | 12.7686 | 59.9993 | 13
2.5705 | 20.6978 | 60.0454 | 21 | 2.5696 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.5661 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 2.5712 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.5681 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.5705 | 12.6132 | 60.0166 | 13 | 2.5668 | 12.8596 | 59.9993 | 13 | 2.5667 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5688 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 2.5704 | 12.7686 | 59.9993 | 13
2.5788 | 20.6978 | 60.0454 | 21 | 2.5779 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.5744 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 2.5795 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.5764 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.5789 | 12.6132 | 60.0166 | 13 | 2.5751 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.575 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5773 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 2.5787 | 12.7686 | 59.9993 | 13
2.5871 | 20.7124 | 60.0454 | 21 | 2.5863 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.5827 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 2.5878 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.5848 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.5872 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 2.5834 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.5833 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5856 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.5872 | 12.7686 | 59.9993 | 13
2.5955 | 20.7124 | 60.0454 | 21 | 2.5946 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.5911 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 2.5962 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.5931 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.5955 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 2.5918 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.5916 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.5939 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.5955 | 12.7718 | 59.9993 | 13
2.6038 | 20.7124 | 60.0454 | 21 | 2.6029 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.5994 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 2.6045 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6014 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.6038 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 2.6001 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.6 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6022 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6038 | 12.7718 | 59.9993 | 13
2.6121 | 20.7124 | 60.0454 | 21 | 2.6113 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.6077 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 2.6129 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6097 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.6122 | 12.6467 | 60.0166 | 13 | 2.6084 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.6083 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6106 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6121 | 12.7718 | 59.9993 | 13
2.6204 | 20.7126 | 60.0454 | 21 | 2.6196 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.6161 | 20.6605 | 60.0512 | 21 | 2.6212 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6181 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.6205 | 12.6436 | 60.0166 | 13 | 2.6167 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.6166 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6189 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6204 | 12.7718 | 59.9993 | 13
2.6288 | 20.7126 | 60.0454 | 21 | 2.6279 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.6244 | 20.6558 | 60.0512 | 21 | 2.6295 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6265 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.6288 | 12.6436 | 60.0166 | 13 | 2.6251 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.6249 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6272 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6288 | 12.7739 | 59.9993 | 13
2.6371 | 20.7104 | 60.0454 | 21 | 2.6363 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.6327 | 20.6558 | 60.0512 | 21 | 2.6378 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6348 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.6371 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 2.6334 | 12.8588 | 59.9993 | 13 | 2.6333 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6356 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6371 | 12.7739 | 59.9993 | 13
2.6454 | 20.7104 | 60.0454 | 21 | 2.6446 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.641 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6462 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6431 | 12.7971 | 60.0051 | 13 | 2.6455 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 2.6417 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 2.6416 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6439 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6454 | 12.7739 | 59.9993 | 13
2.6538 | 20.7076 | 60.0454 | 21 | 2.653 | 20.6922 | 59.982 | 21 | 2.6494 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6545 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6514 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.6538 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 2.6501 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 2.6499 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6522 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6538 | 12.7739 | 59.9993 | 13
2.6621 | 20.7076 | 60.0454 | 21 | 2.6613 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 2.6577 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6628 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6598 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.6622 | 12.6418 | 60.0166 | 13 | 2.6584 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 2.6582 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6605 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6621 | 12.7739 | 59.9993 | 13
2.6704 | 20.7012 | 60.0454 | 21 | 2.6696 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 2.666 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6712 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6681 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.6705 | 12.6384 | 60.0166 | 13 | 2.6667 | 12.8583 | 59.9993 | 13 | 2.6666 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6689 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6704 | 12.7739 | 59.9993 | 13
2.6787 | 20.7012 | 60.0454 | 21 | 2.678 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 2.6743 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6795 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6765 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.6788 | 12.6384 | 60.0166 | 13 | 2.675 | 12.8541 | 59.9993 | 13 | 2.6749 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6772 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6787 | 12.7769 | 59.9993 | 13
2.6871 | 20.7012 | 60.0454 | 21 | 2.6863 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 2.6827 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6878 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6848 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.6871 | 12.6369 | 60.0166 | 13 | 2.6835 | 12.8541 | 59.9993 | 13 | 2.6832 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.6855 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6871 | 12.7769 | 59.9993 | 13
2.6954 | 20.7012 | 60.0454 | 21 | 2.6946 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 2.691 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.6962 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.6931 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.6955 | 12.6369 | 60.0166 | 13 | 2.6918 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 2.6915 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.694 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.6954 | 12.7769 | 59.9993 | 13
2.7037 | 20.6983 | 60.0454 | 21 | 2.703 | 20.6913 | 59.982 | 21 | 2.6993 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.7045 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.7014 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.7038 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 2.7001 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 2.7 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7023 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7037 | 12.7769 | 59.9993 | 13
2.712 | 20.6983 | 60.0454 | 21 | 2.7113 | 20.6875 | 59.982 | 21 | 2.7076 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.7128 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 2.7098 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.7122 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 2.7084 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 2.7083 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7106 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7122 | 12.7839 | 59.9993 | 13
2.7204 | 20.7136 | 60.0454 | 21 | 2.7196 | 20.6875 | 59.982 | 21 | 2.716 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.7212 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 2.7181 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.7205 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 2.7168 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 2.7166 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7189 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7205 | 12.7839 | 59.9993 | 13
2.7287 | 20.7136 | 60.0454 | 21 | 2.728 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7243 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.7295 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 2.7264 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.7288 | 12.6351 | 60.0166 | 13 | 2.7251 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 2.7249 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7273 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7288 | 12.7839 | 59.9993 | 13
2.737 | 20.7283 | 60.0454 | 21 | 2.7363 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7326 | 20.6542 | 60.0512 | 21 | 2.7378 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7347 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.7371 | 12.632 | 60.0166 | 13 | 2.7334 | 12.8502 | 59.9993 | 13 | 2.7333 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7356 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7371 | 12.7839 | 59.9993 | 13
2.7454 | 20.7283 | 60.0454 | 21 | 2.7446 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7409 | 20.6517 | 60.0512 | 21 | 2.7462 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7431 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.7455 | 12.632 | 60.0166 | 13 | 2.7417 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 2.7416 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7439 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7455 | 12.7839 | 59.9993 | 13
2.7537 | 20.7265 | 60.0454 | 21 | 2.753 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7493 | 20.6517 | 60.0512 | 21 | 2.7545 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7514 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.7538 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 2.7501 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 2.7499 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7523 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7538 | 12.7839 | 59.9993 | 13
2.762 | 20.7265 | 60.0454 | 21 | 2.7613 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7576 | 20.6497 | 60.0512 | 21 | 2.7628 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7598 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.7621 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 2.7584 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 2.7582 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7606 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7621 | 12.7865 | 59.9993 | 13
2.7703 | 20.7236 | 60.0454 | 21 | 2.7697 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7659 | 20.6497 | 60.0512 | 21 | 2.7711 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7681 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.7704 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 2.7667 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 2.7666 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7689 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7704 | 12.7865 | 59.9993 | 13
2.7787 | 20.7236 | 60.0454 | 21 | 2.778 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7743 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.7795 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7764 | 12.7972 | 60.0051 | 13 | 2.7788 | 12.6249 | 60.0166 | 13 | 2.7751 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 2.7749 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7772 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7788 | 12.7865 | 59.9993 | 13
2.787 | 20.7196 | 60.0454 | 21 | 2.7863 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7826 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.7878 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7847 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.7871 | 12.6578 | 60.0166 | 13 | 2.7834 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 2.7832 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7856 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7871 | 12.7865 | 59.9993 | 13
2.7953 | 20.7196 | 60.0454 | 21 | 2.7947 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7909 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.7961 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.7931 | 12.7969 | 60.0051 | 13 | 2.7955 | 12.6578 | 60.0166 | 13 | 2.7917 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 2.7915 | 20.7544 | 60.0166 | 21 | 2.7939 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 2.7954 | 12.8035 | 59.9993 | 13
2.8036 | 20.7153 | 60.0454 | 21 | 2.803 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.7992 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8045 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8014 | 12.7978 | 60.0051 | 13 | 2.8038 | 12.6777 | 60.0166 | 13 | 2.8 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 2.7999 | 20.7596 | 60.0166 | 21 | 2.8022 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8037 | 12.8035 | 59.9993 | 13
2.812 | 20.7153 | 60.0454 | 21 | 2.8113 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.8076 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8128 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8098 | 12.7978 | 60.0051 | 13 | 2.8121 | 12.6777 | 60.0166 | 13 | 2.8085 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 2.8082 | 20.7596 | 60.0166 | 21 | 2.8107 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8121 | 12.8035 | 59.9993 | 13
2.8203 | 20.7359 | 60.0454 | 21 | 2.8197 | 20.6858 | 59.982 | 21 | 2.8159 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8211 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8181 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.8204 | 12.6722 | 60.0166 | 13 | 2.8168 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 2.8165 | 20.765 | 60.0166 | 21 | 2.819 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8204 | 12.8035 | 59.9993 | 13
2.8286 | 20.7359 | 60.0454 | 21 | 2.828 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 2.8242 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8295 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8264 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.8288 | 12.6722 | 60.0166 | 13 | 2.8251 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 2.8248 | 20.765 | 60.0166 | 21 | 2.8273 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8287 | 12.8056 | 59.9993 | 13
2.8369 | 20.7359 | 60.0454 | 21 | 2.8363 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 2.8326 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8378 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8348 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.8371 | 12.6693 | 60.0166 | 13 | 2.8334 | 12.8435 | 59.9993 | 13 | 2.8333 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.8356 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8372 | 12.8056 | 59.9993 | 13
2.8453 | 20.7359 | 60.0454 | 21 | 2.8447 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 2.8409 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8461 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8431 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.8455 | 12.6693 | 60.0166 | 13 | 2.8418 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 2.8416 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.844 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8455 | 12.8086 | 59.9993 | 13
2.8536 | 20.7264 | 60.0454 | 21 | 2.853 | 20.7314 | 59.982 | 21 | 2.8492 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8545 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8514 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 2.8538 | 12.7402 | 60.0166 | 13 | 2.8501 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 2.8499 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.8523 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8538 | 12.8086 | 59.9993 | 13
2.8619 | 20.7264 | 60.0454 | 21 | 2.8613 | 20.726 | 59.982 | 21 | 2.8575 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8628 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8597 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 2.8621 | 12.7402 | 60.0166 | 13 | 2.8584 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 2.8582 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.8606 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 2.8621 | 12.8109 | 59.9993 | 13
2.8703 | 20.7264 | 60.0454 | 21 | 2.8697 | 20.726 | 59.982 | 21 | 2.8658 | 20.6498 | 60.0512 | 21 | 2.8711 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8681 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 2.8704 | 12.7393 | 60.0166 | 13 | 2.8667 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 2.8666 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.869 | 12.7814 | 59.9878 | 13 | 2.8705 | 12.8109 | 59.9993 | 13
2.8786 | 20.7264 | 60.0454 | 21 | 2.878 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.8742 | 20.64 | 60.0512 | 21 | 2.8795 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 2.8764 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 2.8788 | 12.7393 | 60.0166 | 13 | 2.8751 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 2.8749 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.8773 | 12.7814 | 59.9878 | 13 | 2.8788 | 12.8109 | 59.9993 | 13
2.8869 | 20.7264 | 60.0396 | 21 | 2.8864 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.8825 | 20.64 | 60.0512 | 21 | 2.8878 | 12.7776 | 60.0108 | 13 | 2.8848 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.8871 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 2.8834 | 12.8378 | 59.9993 | 13 | 2.8832 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.8856 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.8871 | 12.8109 | 59.9993 | 13
2.8952 | 20.7264 | 60.0396 | 21 | 2.8947 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.8908 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.8961 | 12.7776 | 60.0108 | 13 | 2.8931 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.8954 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 2.8917 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 2.8915 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.8939 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.8954 | 12.8109 | 59.9993 | 13
2.9036 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 2.903 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.8991 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9044 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9014 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.9037 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 2.9001 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 2.8999 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.9023 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9038 | 12.8109 | 59.9993 | 13
2.9119 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 2.9114 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9075 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9128 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9097 | 12.7981 | 60.0108 | 13 | 2.9121 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 2.9084 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 2.9082 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.9106 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9121 | 12.8139 | 59.9993 | 13
2.9202 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.9197 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9158 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9211 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9181 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9204 | 12.7347 | 60.0166 | 13 | 2.9167 | 12.8354 | 59.9993 | 13 | 2.9165 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.9189 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9204 | 12.8139 | 59.9993 | 13
2.9285 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.928 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9241 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9294 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9264 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9288 | 12.7347 | 60.0166 | 13 | 2.925 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 2.9248 | 20.7665 | 60.0166 | 21 | 2.9274 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9287 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9369 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.9364 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9325 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9378 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9348 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9371 | 12.7308 | 60.0166 | 13 | 2.9335 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 2.9332 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.9357 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9371 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9452 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.9447 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9408 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9461 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9431 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9454 | 12.7308 | 60.0166 | 13 | 2.9418 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 2.9415 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.944 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9454 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9535 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.953 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9491 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9544 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9514 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9537 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 2.9501 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 2.9498 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.9523 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9537 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9619 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.9614 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9574 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9628 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9597 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9621 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 2.9584 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 2.9581 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.9607 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9622 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9702 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.9697 | 20.7211 | 59.982 | 21 | 2.9658 | 20.6375 | 60.0512 | 21 | 2.9711 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9681 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9704 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 2.9668 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 2.9664 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.969 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9705 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9785 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 2.9781 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 2.9741 | 20.6352 | 60.0512 | 21 | 2.9794 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 2.9764 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 2.9788 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 2.9751 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 2.9749 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.9773 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9788 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9868 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 2.9864 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 2.9824 | 20.6352 | 60.0512 | 21 | 2.9878 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 2.9847 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 2.9871 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 2.9834 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 2.9832 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.9856 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9871 | 12.8012 | 59.9993 | 13
2.9952 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 2.9947 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 2.9907 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 2.9961 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 2.993 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 2.9954 | 12.7292 | 60.0166 | 13 | 2.9917 | 12.8445 | 59.9993 | 13 | 2.9915 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 2.994 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 2.9955 | 12.804 | 59.9993 | 13
3.0035 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 3.0031 | 20.7903 | 59.982 | 21 | 2.9991 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0044 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 3.0014 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 3.0037 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 3.0001 | 12.8445 | 59.9993 | 13 | 2.9999 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0023 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 3.0038 | 12.804 | 59.9993 | 13
3.0118 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 3.0114 | 20.7889 | 59.982 | 21 | 3.0074 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0128 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 3.0097 | 12.8278 | 60.0108 | 13 | 3.0121 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 3.0084 | 12.8384 | 59.9993 | 13 | 3.0082 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0106 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 3.0121 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0202 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 3.0197 | 20.7889 | 59.982 | 21 | 3.0157 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0211 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 3.0181 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 3.0204 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.0167 | 12.8384 | 59.9993 | 13 | 3.0165 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0189 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 3.0204 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0285 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 3.0281 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.024 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0294 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 3.0264 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 3.0287 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.0251 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 3.0248 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0273 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 3.0288 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0368 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 3.0364 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.0324 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0378 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 3.0347 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.037 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.0334 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 3.0331 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0356 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 3.0371 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0451 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 3.0447 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.0407 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0461 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 3.043 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.0454 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.0417 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 3.0415 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0439 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 3.0454 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0535 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 3.0531 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.049 | 20.6293 | 60.0512 | 21 | 3.0544 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 3.0514 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.0537 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.05 | 12.8369 | 59.9993 | 13 | 3.0498 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0524 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 3.0537 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0618 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 3.0614 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.0573 | 20.6273 | 60.0512 | 21 | 3.0627 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 3.0597 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.0621 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.0585 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 3.0581 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0607 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 3.0621 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0701 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 3.0697 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.0657 | 20.6273 | 60.0512 | 21 | 3.0711 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 3.0681 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.0704 | 12.719 | 60.0166 | 13 | 3.0668 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 3.0664 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.069 | 12.7907 | 59.9878 | 13 | 3.0704 | 12.8095 | 59.9993 | 13
3.0784 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 3.0781 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.074 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 3.0794 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 3.0764 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.0787 | 12.719 | 60.0166 | 13 | 3.0751 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 3.0748 | 20.6846 | 60.0166 | 21 | 3.0773 | 12.7907 | 59.9878 | 13 | 3.0787 | 12.8133 | 59.9993 | 13
3.0868 | 20.7082 | 60.0396 | 21 | 3.0864 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.0823 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 3.0878 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 3.0847 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.087 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 3.0834 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 3.0831 | 20.6858 | 60.0166 | 21 | 3.0857 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 3.0872 | 12.8133 | 59.9993 | 13
3.0951 | 20.7082 | 60.0396 | 21 | 3.0948 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.0906 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 3.0961 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 3.093 | 12.8196 | 60.0108 | 13 | 3.0954 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 3.0918 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 3.0914 | 20.6858 | 60.0166 | 21 | 3.094 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 3.0955 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1034 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1031 | 20.78 | 59.982 | 21 | 3.099 | 20.617 | 60.0512 | 21 | 3.1044 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 3.1014 | 12.8176 | 60.0108 | 13 | 3.1037 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 3.1001 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 3.0997 | 20.6858 | 60.0166 | 21 | 3.1023 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 3.1038 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1118 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1114 | 20.7783 | 59.982 | 21 | 3.1073 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 3.1128 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 3.1097 | 12.8176 | 60.0108 | 13 | 3.1121 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 3.1084 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 3.1082 | 20.6858 | 60.0166 | 21 | 3.1107 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 3.1121 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1201 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1198 | 20.7783 | 59.982 | 21 | 3.1156 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 3.1211 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.118 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 3.1204 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 3.1167 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 3.1165 | 20.6858 | 60.0166 | 21 | 3.119 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 3.1205 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1284 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1281 | 20.7755 | 59.982 | 21 | 3.124 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 3.1294 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.1263 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 3.1287 | 12.7134 | 60.0166 | 13 | 3.1251 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1248 | 20.6858 | 60.0166 | 21 | 3.1273 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 3.1288 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1367 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1364 | 20.7755 | 59.982 | 21 | 3.1323 | 20.6177 | 60.0512 | 21 | 3.1378 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.1347 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 3.137 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 3.1334 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1331 | 20.6881 | 60.0166 | 21 | 3.1356 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 3.1371 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1451 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1448 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 3.1406 | 20.6156 | 60.0512 | 21 | 3.1461 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.143 | 12.8158 | 60.0108 | 13 | 3.1454 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 3.1417 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1415 | 20.6881 | 60.0166 | 21 | 3.144 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 3.1454 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1534 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1531 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 3.1489 | 20.6156 | 60.0512 | 21 | 3.1544 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.1514 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 3.1537 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 3.1501 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1498 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.1523 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 3.1538 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1617 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 3.1614 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 3.1573 | 20.6137 | 60.0512 | 21 | 3.1628 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.1597 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 3.162 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 3.1584 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1581 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.1606 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 3.1621 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1701 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 3.1698 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 3.1656 | 20.6137 | 60.0512 | 21 | 3.1711 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.168 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 3.1703 | 12.7117 | 60.0166 | 13 | 3.1667 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1664 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.1691 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 3.1704 | 12.8137 | 60.0108 | 13
3.1784 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 3.1781 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 3.1739 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 3.1794 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.1763 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 3.1786 | 12.7117 | 60.0166 | 13 | 3.175 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1748 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.1774 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 3.1787 | 12.8108 | 60.0108 | 13
3.1867 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.1864 | 20.7727 | 59.982 | 21 | 3.1823 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 3.1877 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.1847 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 3.187 | 12.7087 | 60.0166 | 13 | 3.1835 | 12.8233 | 59.9993 | 13 | 3.1831 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.1857 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.1871 | 12.8108 | 60.0108 | 13
3.195 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.1948 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 3.1906 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 3.1961 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.193 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 3.1953 | 12.7087 | 60.0166 | 13 | 3.1918 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 3.1914 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.194 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.1954 | 12.806 | 60.0108 | 13
3.2034 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2031 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 3.1989 | 20.672 | 60.0512 | 21 | 3.2044 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2014 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 3.2037 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 3.2001 | 12.8214 | 59.9993 | 13 | 3.1997 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.2024 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2037 | 12.806 | 60.0108 | 13
3.2117 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2115 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 3.2072 | 20.667 | 60.0512 | 21 | 3.2127 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2097 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 3.212 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 3.2084 | 12.8206 | 59.9993 | 13 | 3.2081 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.2107 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.212 | 12.806 | 60.0108 | 13
3.22 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2198 | 20.7681 | 59.982 | 21 | 3.2155 | 20.667 | 60.0512 | 21 | 3.2211 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.218 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 3.2203 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 3.2168 | 12.8206 | 59.9993 | 13 | 3.2164 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.219 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2205 | 12.806 | 60.0108 | 13
3.2284 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2281 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 3.2239 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 3.2294 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2263 | 12.811 | 60.0108 | 13 | 3.2286 | 12.7251 | 60.0166 | 13 | 3.2251 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2247 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.2274 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2288 | 12.806 | 60.0108 | 13
3.2367 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2365 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 3.2322 | 20.6633 | 60.0512 | 21 | 3.2377 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2347 | 12.8075 | 60.0108 | 13 | 3.237 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.2334 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.233 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.2357 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2371 | 12.806 | 60.0108 | 13
3.245 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2448 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 3.2405 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 3.2461 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.243 | 12.8075 | 60.0108 | 13 | 3.2453 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.2417 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2415 | 20.694 | 60.0166 | 21 | 3.244 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2454 | 12.8039 | 60.0108 | 13
3.2533 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2531 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 3.2488 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 3.2544 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2513 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 3.2537 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.2501 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2498 | 20.6939 | 60.0166 | 21 | 3.2523 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2538 | 12.8039 | 60.0108 | 13
3.2617 | 20.7215 | 60.0396 | 21 | 3.2615 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 3.2572 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 3.2627 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2596 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 3.262 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.2584 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2581 | 20.6939 | 60.0166 | 21 | 3.2607 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2621 | 12.8009 | 60.0108 | 13
3.27 | 20.7163 | 60.0396 | 21 | 3.2698 | 20.7632 | 59.982 | 21 | 3.2655 | 20.6609 | 60.0512 | 21 | 3.2711 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.268 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 3.2703 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.2667 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2664 | 20.6939 | 60.0166 | 21 | 3.269 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2704 | 12.8009 | 60.0108 | 13
3.2783 | 20.7163 | 60.0396 | 21 | 3.2781 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 3.2738 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 3.2794 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2764 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 3.2786 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 3.2751 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2748 | 20.6939 | 60.0166 | 21 | 3.2773 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2787 | 12.7975 | 60.0108 | 13
3.2866 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 3.2865 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 3.2822 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 3.2877 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.2847 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 3.287 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 3.2834 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2831 | 20.6939 | 60.0166 | 21 | 3.2858 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2871 | 12.7975 | 60.0108 | 13
3.295 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 3.2948 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 3.2905 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 3.2961 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.293 | 12.8027 | 60.0108 | 13 | 3.2953 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 3.2917 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2914 | 20.6939 | 60.0166 | 21 | 3.2941 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.2954 | 12.7975 | 60.0108 | 13
3.3033 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 3.3031 | 20.7609 | 59.982 | 21 | 3.2988 | 20.6586 | 60.0512 | 21 | 3.3044 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3013 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 3.3036 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 3.3 | 12.8193 | 59.9993 | 13 | 3.2997 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3024 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3037 | 12.7975 | 60.0108 | 13
3.3116 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 3.3115 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 3.3071 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 3.3127 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3097 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 3.312 | 12.716 | 60.0166 | 13 | 3.3085 | 12.8152 | 59.9993 | 13 | 3.3081 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3107 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.312 | 12.7953 | 60.0108 | 13
3.32 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 3.3198 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 3.3155 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 3.321 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.318 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 3.3203 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 3.3168 | 12.8152 | 59.9993 | 13 | 3.3164 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.319 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3204 | 12.7953 | 60.0108 | 13
3.3283 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 3.3282 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 3.3238 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 3.3294 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3264 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 3.3286 | 12.7146 | 60.0166 | 13 | 3.3251 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 3.3247 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3274 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3287 | 12.7922 | 60.0108 | 13
3.3366 | 20.7251 | 60.0396 | 21 | 3.3365 | 20.7558 | 59.982 | 21 | 3.3321 | 20.6549 | 60.0512 | 21 | 3.3377 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3347 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 3.337 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 3.3334 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 3.333 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3357 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.337 | 12.7922 | 60.0108 | 13
3.3449 | 20.7251 | 60.0396 | 21 | 3.3448 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 3.3404 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 3.346 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.343 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 3.3453 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 3.3418 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3414 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.344 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3455 | 12.7922 | 60.0108 | 13
3.3533 | 20.719 | 60.0396 | 21 | 3.3532 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 3.3488 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 3.3544 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3513 | 12.7987 | 60.0108 | 13 | 3.3536 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 3.3501 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3497 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3524 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3538 | 12.7922 | 60.0108 | 13
3.3616 | 20.719 | 60.0396 | 21 | 3.3615 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 3.3571 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 3.3627 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3597 | 12.7987 | 60.0108 | 13 | 3.3619 | 12.7323 | 60.0166 | 13 | 3.3584 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.358 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3607 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3621 | 12.7879 | 60.0108 | 13
3.3699 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 3.3698 | 20.7761 | 59.982 | 21 | 3.3654 | 20.6532 | 60.0512 | 21 | 3.371 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.368 | 12.797 | 60.0108 | 13 | 3.3703 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 3.3668 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3663 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.369 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3704 | 12.7879 | 60.0108 | 13
3.3783 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 3.3782 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 3.3737 | 20.6458 | 60.0512 | 21 | 3.3794 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3763 | 12.797 | 60.0108 | 13 | 3.3786 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 3.3751 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3748 | 20.6955 | 60.0166 | 21 | 3.3773 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3787 | 12.7879 | 60.0108 | 13
3.3866 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 3.3865 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 3.3821 | 20.6458 | 60.0512 | 21 | 3.3877 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.3846 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 3.387 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 3.3834 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3831 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.3857 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3871 | 12.7879 | 60.0108 | 13
3.3949 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 3.3948 | 20.7859 | 59.982 | 21 | 3.3904 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 3.396 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.393 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 3.3953 | 12.7285 | 60.0166 | 13 | 3.3917 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3914 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.394 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.3954 | 12.785 | 60.0108 | 13
3.4032 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 3.4032 | 20.7859 | 59.982 | 21 | 3.3987 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 3.4044 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4013 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 3.4036 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 3.4001 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.3997 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4023 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4037 | 12.785 | 60.0108 | 13
3.4116 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 3.4115 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 3.407 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 3.4127 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4097 | 12.807 | 60.0108 | 13 | 3.4119 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 3.4084 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.4081 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4108 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4121 | 12.785 | 60.0108 | 13
3.4199 | 20.7306 | 60.0396 | 21 | 3.4198 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 3.4154 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 3.421 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.418 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4203 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 3.4167 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.4164 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4191 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4204 | 12.785 | 60.0108 | 13
3.4282 | 20.7306 | 60.0396 | 21 | 3.4282 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 3.4237 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 3.4294 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4263 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4286 | 12.7243 | 60.0166 | 13 | 3.425 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.4247 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4274 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4287 | 12.7829 | 60.0108 | 13
3.4365 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 3.4365 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 3.432 | 20.6441 | 60.0512 | 21 | 3.4377 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4346 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.437 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 3.4335 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.433 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4357 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.437 | 12.7829 | 60.0108 | 13
3.4449 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 3.4449 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 3.4403 | 20.6371 | 60.0512 | 21 | 3.446 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.443 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4453 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 3.4418 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.4414 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4441 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4453 | 12.7784 | 60.0108 | 13
3.4532 | 20.7223 | 60.0396 | 21 | 3.4532 | 20.7847 | 59.982 | 21 | 3.4487 | 20.6371 | 60.0512 | 21 | 3.4543 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4513 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4536 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 3.4501 | 12.8066 | 59.9993 | 13 | 3.4497 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4524 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4537 | 12.7784 | 60.0108 | 13
3.4615 | 20.7223 | 60.0396 | 21 | 3.4615 | 20.7789 | 59.982 | 21 | 3.457 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 3.4627 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4597 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4619 | 12.7225 | 60.0166 | 13 | 3.4584 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 3.458 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4607 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.462 | 12.7753 | 60.0108 | 13
3.4699 | 20.7223 | 60.0396 | 21 | 3.4699 | 20.7789 | 59.982 | 21 | 3.4653 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 3.471 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.468 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4703 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 3.4668 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 3.4663 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4691 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4703 | 12.7753 | 60.0108 | 13
3.4782 | 20.7223 | 60.0396 | 21 | 3.4782 | 20.772 | 59.982 | 21 | 3.4737 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 3.4793 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4763 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4786 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 3.4751 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 3.4747 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4774 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4788 | 12.7753 | 60.0108 | 13
3.4865 | 20.7204 | 60.0396 | 21 | 3.4865 | 20.772 | 59.982 | 21 | 3.482 | 20.6318 | 60.0512 | 21 | 3.4877 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.4846 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4869 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 3.4834 | 12.8034 | 59.9993 | 13 | 3.483 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.4857 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4871 | 12.7753 | 60.0108 | 13
3.4948 | 20.7204 | 60.0396 | 21 | 3.4949 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 3.4903 | 20.6686 | 60.0512 | 21 | 3.496 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.493 | 12.8032 | 60.0108 | 13 | 3.4952 | 12.7425 | 60.0166 | 13 | 3.4918 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.4913 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.494 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.4954 | 12.7713 | 60.0108 | 13
3.5032 | 20.7171 | 60.0396 | 21 | 3.5032 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 3.4986 | 20.6686 | 60.0512 | 21 | 3.5043 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.5013 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5036 | 12.7404 | 60.0166 | 13 | 3.5001 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.4996 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.5024 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5037 | 12.7713 | 60.0108 | 13
3.5115 | 20.7171 | 60.0396 | 21 | 3.5116 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 3.507 | 20.6637 | 60.0512 | 21 | 3.5127 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.5096 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5119 | 12.7404 | 60.0166 | 13 | 3.5084 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.5081 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.5107 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.512 | 12.7931 | 60.0108 | 13
3.5198 | 20.7169 | 60.0396 | 21 | 3.5199 | 20.7721 | 59.982 | 21 | 3.5153 | 20.6637 | 60.0512 | 21 | 3.521 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.5179 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5203 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 3.5167 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.5164 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.519 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5204 | 12.7931 | 60.0108 | 13
3.5282 | 20.7169 | 60.0396 | 21 | 3.5282 | 20.7706 | 59.982 | 21 | 3.5236 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 3.5293 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 3.5263 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5286 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 3.5251 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.5247 | 20.7007 | 60.0166 | 21 | 3.5273 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5287 | 12.7904 | 60.0108 | 13
3.5365 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 3.5366 | 20.7706 | 59.982 | 21 | 3.532 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 3.5377 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 3.5346 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5369 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 3.5334 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.533 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5358 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.537 | 12.7904 | 60.0108 | 13
3.5448 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 3.5449 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 3.5403 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 3.546 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 3.543 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5452 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 3.5417 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.5414 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5441 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5454 | 12.7904 | 60.0108 | 13
3.5531 | 20.713 | 60.0396 | 21 | 3.5532 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 3.5486 | 20.6635 | 60.0512 | 21 | 3.5544 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 3.5513 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5536 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 3.55 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.5497 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5524 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5537 | 12.7904 | 60.0108 | 13
3.5615 | 20.713 | 60.0396 | 21 | 3.5616 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 3.5569 | 20.6524 | 60.0512 | 21 | 3.5627 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 3.5596 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5619 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 3.5585 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.558 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5607 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.562 | 12.7884 | 60.0108 | 13
3.5698 | 20.713 | 60.0396 | 21 | 3.5699 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 3.5652 | 20.6524 | 60.0512 | 21 | 3.571 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.5679 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5703 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 3.5668 | 12.801 | 59.9993 | 13 | 3.5663 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5691 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5703 | 12.7884 | 60.0108 | 13
3.5781 | 20.713 | 60.0396 | 21 | 3.5782 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 3.5736 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 3.5793 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.5763 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5786 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 3.5751 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 3.5747 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5774 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5786 | 12.8228 | 60.0108 | 13
3.5864 | 20.7086 | 60.0396 | 21 | 3.5866 | 20.7636 | 59.982 | 21 | 3.5819 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 3.5877 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.5846 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5869 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 3.5834 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 3.583 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5857 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.587 | 12.8228 | 60.0108 | 13
3.5948 | 20.7086 | 60.0396 | 21 | 3.5949 | 20.7578 | 59.982 | 21 | 3.5902 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 3.596 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.593 | 12.8009 | 60.0108 | 13 | 3.5952 | 12.7345 | 60.0166 | 13 | 3.5918 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 3.5913 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.5941 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.5953 | 12.8228 | 60.0108 | 13
3.6031 | 20.7026 | 60.0396 | 21 | 3.6032 | 20.7578 | 59.982 | 21 | 3.5985 | 20.6506 | 60.0512 | 21 | 3.6043 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6013 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6036 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 3.6001 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 3.5996 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.6024 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6036 | 12.8228 | 60.0108 | 13
3.6114 | 20.7026 | 60.0396 | 21 | 3.6116 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 3.6069 | 20.6473 | 60.0512 | 21 | 3.6127 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6096 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6119 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 3.6084 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 3.608 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.6107 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6121 | 12.8187 | 60.0108 | 13
3.6198 | 20.7026 | 60.0396 | 21 | 3.6199 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 3.6152 | 20.6473 | 60.0512 | 21 | 3.621 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6179 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6202 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 3.6168 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 3.6163 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.619 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6204 | 12.8187 | 60.0108 | 13
3.6281 | 20.7026 | 60.0396 | 21 | 3.6283 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 3.6235 | 20.6452 | 60.0512 | 21 | 3.6293 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6263 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6285 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 3.6251 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 3.6246 | 20.7026 | 60.0166 | 21 | 3.6274 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6287 | 12.8168 | 60.0108 | 13
3.6364 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 3.6366 | 20.7508 | 59.982 | 21 | 3.6319 | 20.6452 | 60.0512 | 21 | 3.6377 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6346 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6369 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 3.6334 | 12.8172 | 59.9993 | 13 | 3.6329 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 3.6357 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.637 | 12.8168 | 60.0108 | 13
3.6447 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 3.6449 | 20.7512 | 59.982 | 21 | 3.6402 | 20.6758 | 60.0512 | 21 | 3.646 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6429 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6452 | 12.7273 | 60.0166 | 13 | 3.6417 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.6414 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 3.644 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6454 | 12.8168 | 60.0108 | 13
3.6531 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 3.6533 | 20.7512 | 59.982 | 21 | 3.6485 | 20.6758 | 60.0512 | 21 | 3.6543 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6512 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6536 | 12.7238 | 60.0166 | 13 | 3.6501 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.6497 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 3.6525 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6537 | 12.8168 | 60.0108 | 13
3.6614 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 3.6616 | 20.7498 | 59.982 | 21 | 3.6568 | 20.6728 | 60.0512 | 21 | 3.6627 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6596 | 12.7992 | 60.0108 | 13 | 3.6619 | 12.7238 | 60.0166 | 13 | 3.6584 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.658 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 3.6608 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.662 | 12.8168 | 60.0108 | 13
3.6697 | 20.6935 | 60.0396 | 21 | 3.6699 | 20.7498 | 59.982 | 21 | 3.6652 | 20.6728 | 60.0512 | 21 | 3.671 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6679 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6702 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 3.6667 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.6663 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.6691 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6703 | 12.8168 | 60.0108 | 13
3.6781 | 20.6935 | 60.0396 | 21 | 3.6783 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 3.6735 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 3.6793 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6763 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6785 | 12.7213 | 60.0166 | 13 | 3.675 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.6747 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.6774 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6787 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.6864 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 3.6866 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 3.6818 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 3.6877 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6846 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6869 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 3.6835 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.683 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.6858 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.687 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.6947 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 3.6949 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 3.6901 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 3.696 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6929 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.6952 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 3.6918 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.6913 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.6941 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.6953 | 12.8105 | 60.0108 | 13
3.703 | 20.7079 | 60.0396 | 21 | 3.7033 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 3.6985 | 20.6709 | 60.0512 | 21 | 3.7043 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 3.7012 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7036 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 3.7001 | 12.815 | 59.9993 | 13 | 3.6996 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.7024 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7036 | 12.8105 | 60.0108 | 13
3.7114 | 20.7079 | 60.0396 | 21 | 3.7116 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 3.7068 | 20.6654 | 60.0512 | 21 | 3.7126 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 3.7096 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7119 | 12.7186 | 60.0166 | 13 | 3.7084 | 12.8226 | 59.9993 | 13 | 3.708 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.7107 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.712 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.7197 | 20.7027 | 60.0339 | 21 | 3.7199 | 20.7402 | 59.982 | 21 | 3.7151 | 20.6654 | 60.0512 | 21 | 3.721 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 3.7179 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7202 | 12.7153 | 60.0166 | 13 | 3.7168 | 12.8226 | 59.9993 | 13 | 3.7163 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.7191 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7203 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.728 | 20.7027 | 60.0339 | 21 | 3.7283 | 20.7349 | 59.982 | 21 | 3.7234 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 3.7293 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 3.7263 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7285 | 12.7153 | 60.0166 | 13 | 3.7251 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 3.7246 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.7274 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7286 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.7364 | 20.6901 | 60.0339 | 21 | 3.7366 | 20.7349 | 59.982 | 21 | 3.7318 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 3.7376 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 3.7346 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7369 | 12.7137 | 60.0166 | 13 | 3.7334 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 3.7329 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.7357 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7369 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.7447 | 20.6901 | 60.0339 | 21 | 3.7449 | 20.7332 | 59.982 | 21 | 3.7401 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 3.746 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 3.7429 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7452 | 12.7137 | 60.0166 | 13 | 3.7418 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 3.7413 | 20.711 | 60.0166 | 21 | 3.744 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7454 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.753 | 20.6901 | 60.0339 | 21 | 3.7533 | 20.7332 | 59.982 | 21 | 3.7484 | 20.6591 | 60.0512 | 21 | 3.7543 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 3.7512 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7535 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 3.7501 | 12.8159 | 59.9993 | 13 | 3.7496 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.7524 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7537 | 12.8139 | 60.0108 | 13
3.7613 | 20.6901 | 60.0339 | 21 | 3.7616 | 20.7306 | 59.982 | 21 | 3.7567 | 20.6564 | 60.0512 | 21 | 3.7626 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 3.7596 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7618 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 3.7584 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 3.7579 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.7607 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.762 | 12.8109 | 60.0108 | 13
3.7697 | 20.6901 | 60.0339 | 21 | 3.77 | 20.7306 | 59.982 | 21 | 3.7651 | 20.6564 | 60.0512 | 21 | 3.771 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 3.7679 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7702 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 3.7667 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 3.7662 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.769 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7703 | 12.8109 | 60.0108 | 13
3.778 | 20.6901 | 60.0339 | 21 | 3.7783 | 20.7909 | 59.982 | 21 | 3.7734 | 20.6543 | 60.0512 | 21 | 3.7793 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 3.7762 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7785 | 12.759 | 60.0166 | 13 | 3.7751 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 3.7747 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.7775 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7787 | 12.8275 | 60.0108 | 13
3.7863 | 20.688 | 60.0339 | 21 | 3.7866 | 20.7909 | 59.982 | 21 | 3.7817 | 20.6543 | 60.0512 | 21 | 3.7876 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.7846 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7869 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 3.7834 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 3.783 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.7858 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.787 | 12.8275 | 60.0108 | 13
3.7947 | 20.688 | 60.0339 | 21 | 3.795 | 20.79 | 59.982 | 21 | 3.79 | 20.7174 | 60.0512 | 21 | 3.796 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.7929 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.7952 | 12.7563 | 60.0166 | 13 | 3.7917 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 3.7913 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.7941 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.7953 | 12.8249 | 60.0108 | 13
3.803 | 20.686 | 60.0339 | 21 | 3.8033 | 20.79 | 59.982 | 21 | 3.7984 | 20.7174 | 60.0512 | 21 | 3.8043 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8013 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8035 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8 | 12.8108 | 59.9993 | 13 | 3.7996 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8024 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.8036 | 12.8249 | 60.0108 | 13
3.8113 | 20.686 | 60.0339 | 21 | 3.8116 | 20.7872 | 59.982 | 21 | 3.8067 | 20.7071 | 60.0512 | 21 | 3.8126 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8096 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8118 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8085 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 3.808 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8108 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 3.812 | 12.8215 | 60.0108 | 13
3.8196 | 20.686 | 60.0339 | 21 | 3.82 | 20.7872 | 59.982 | 21 | 3.815 | 20.7071 | 60.0512 | 21 | 3.821 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8179 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8202 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8168 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 3.8163 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8191 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8203 | 12.8215 | 60.0108 | 13
3.828 | 20.686 | 60.0339 | 21 | 3.8283 | 20.787 | 59.982 | 21 | 3.8234 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 3.8293 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8262 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8285 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8251 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 3.8246 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8274 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8286 | 12.8215 | 60.0108 | 13
3.8363 | 20.6862 | 60.0339 | 21 | 3.8366 | 20.787 | 59.982 | 21 | 3.8317 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 3.8376 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8346 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8369 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8334 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 3.8329 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8358 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8369 | 12.8215 | 60.0108 | 13
3.8446 | 20.6862 | 60.0339 | 21 | 3.845 | 20.7844 | 59.982 | 21 | 3.84 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 3.8459 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8429 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8452 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8418 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 3.8413 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8441 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8453 | 12.8186 | 60.0108 | 13
3.853 | 20.6844 | 60.0339 | 21 | 3.8533 | 20.7844 | 59.982 | 21 | 3.8483 | 20.7055 | 60.0512 | 21 | 3.8543 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8513 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8535 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8501 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 3.8496 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8524 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8536 | 12.8186 | 60.0108 | 13
3.8613 | 20.6844 | 60.0339 | 21 | 3.8616 | 20.7837 | 59.982 | 21 | 3.8567 | 20.7013 | 60.0512 | 21 | 3.8626 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8596 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 3.8618 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 3.8584 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 3.8579 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8607 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8619 | 12.8186 | 60.0108 | 13
3.8696 | 20.6832 | 60.0339 | 21 | 3.87 | 20.7837 | 59.982 | 21 | 3.865 | 20.7013 | 60.0512 | 21 | 3.8709 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8679 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 3.8702 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 3.8668 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 3.8662 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8691 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8704 | 12.8186 | 60.0108 | 13
3.8779 | 20.6832 | 60.0339 | 21 | 3.8783 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 3.8733 | 20.6967 | 60.0512 | 21 | 3.8793 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 3.8762 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 3.8785 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 3.8751 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 3.8746 | 20.7155 | 60.0166 | 21 | 3.8774 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8787 | 12.8186 | 60.0108 | 13
3.8863 | 20.6832 | 60.0339 | 21 | 3.8867 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 3.8817 | 20.6967 | 60.0512 | 21 | 3.8876 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 3.8846 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 3.8868 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 3.8834 | 12.8063 | 59.9993 | 13 | 3.8829 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 3.8857 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.887 | 12.8186 | 60.0108 | 13
3.8946 | 20.6832 | 60.0339 | 21 | 3.895 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 3.89 | 20.6911 | 60.0512 | 21 | 3.8959 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 3.8929 | 12.8377 | 60.0108 | 13 | 3.8951 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 3.8917 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 3.8912 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 3.8942 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 3.8953 | 12.8174 | 60.0108 | 13
3.9029 | 20.6832 | 60.0339 | 21 | 3.9033 | 20.7814 | 59.982 | 21 | 3.8983 | 20.6911 | 60.0512 | 21 | 3.9043 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 3.9012 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9035 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 3.9001 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 3.8995 | 20.7195 | 60.0166 | 21 | 3.9025 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 3.9036 | 12.8174 | 60.0108 | 13
3.9113 | 20.6832 | 60.0339 | 21 | 3.9117 | 20.7987 | 59.982 | 21 | 3.9066 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 3.9126 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 3.9095 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9118 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 3.9084 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 3.908 | 20.7195 | 60.0166 | 21 | 3.9108 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 3.912 | 12.8174 | 60.0108 | 13
3.9196 | 20.68 | 60.0339 | 21 | 3.92 | 20.7987 | 59.982 | 21 | 3.9149 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 3.9209 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 3.9179 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9202 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 3.9167 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 3.9163 | 20.7195 | 60.0166 | 21 | 3.9191 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 3.9203 | 12.8174 | 60.0108 | 13
3.9279 | 20.68 | 60.0339 | 21 | 3.9283 | 20.7956 | 59.982 | 21 | 3.9233 | 20.6896 | 60.0512 | 21 | 3.9293 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 3.9262 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9285 | 12.801 | 60.0166 | 13 | 3.925 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 3.9246 | 20.7195 | 60.0166 | 21 | 3.9274 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 3.9286 | 12.8147 | 60.0108 | 13
3.9362 | 20.6759 | 60.0339 | 21 | 3.9367 | 20.7956 | 59.982 | 21 | 3.9316 | 20.6896 | 60.0512 | 21 | 3.9376 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 3.9346 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9368 | 12.7972 | 60.0166 | 13 | 3.9335 | 12.8033 | 59.9993 | 13 | 3.9329 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9358 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 3.937 | 12.8147 | 60.0108 | 13
3.9446 | 20.6759 | 60.0339 | 21 | 3.945 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 3.9399 | 20.6808 | 60.0512 | 21 | 3.9459 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 3.9429 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9451 | 12.7972 | 60.0166 | 13 | 3.9418 | 12.7998 | 59.9993 | 13 | 3.9413 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9441 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 3.9453 | 12.8122 | 60.0108 | 13
3.9529 | 20.6759 | 60.0339 | 21 | 3.9533 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 3.9482 | 20.6808 | 60.0512 | 21 | 3.9543 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 3.9512 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9535 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 3.9501 | 12.7998 | 59.9993 | 13 | 3.9496 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9524 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 3.9536 | 12.8122 | 60.0108 | 13
3.9612 | 20.6759 | 60.0339 | 21 | 3.9617 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 3.9566 | 20.7029 | 60.0512 | 21 | 3.9626 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 3.9595 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9618 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 3.9584 | 12.7966 | 59.9993 | 13 | 3.9579 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9608 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 3.9619 | 12.8122 | 60.0108 | 13
3.9696 | 20.6759 | 60.0339 | 21 | 3.97 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 3.9649 | 20.7029 | 60.0512 | 21 | 3.9709 | 12.7975 | 60.0166 | 13 | 3.9679 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9702 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 3.9668 | 12.7966 | 59.9993 | 13 | 3.9662 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9691 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 3.9702 | 12.8122 | 60.0108 | 13
3.9779 | 20.6759 | 60.0339 | 21 | 3.9783 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 3.9732 | 20.6943 | 60.0512 | 21 | 3.9792 | 12.7975 | 60.0166 | 13 | 3.9762 | 12.8374 | 60.0108 | 13 | 3.9785 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 3.9751 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 3.9745 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9774 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 3.9786 | 12.8122 | 60.0108 | 13
3.9862 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 3.9867 | 20.7934 | 59.982 | 21 | 3.9816 | 20.6943 | 60.0512 | 21 | 3.9876 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 3.9846 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 3.9868 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 3.9834 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 3.9829 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9857 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 3.9869 | 12.8122 | 60.0108 | 13
3.9945 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 3.995 | 20.7884 | 59.982 | 21 | 3.9899 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 3.9959 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 3.9929 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 3.9951 | 12.7925 | 60.0166 | 13 | 3.9918 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 3.9912 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 3.9941 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 3.9952 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0029 | 20.6811 | 60.0339 | 21 | 4.0034 | 20.7884 | 59.982 | 21 | 3.9982 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 4.0042 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 4.0012 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 4.0035 | 12.787 | 60.0166 | 13 | 4.0001 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 3.9995 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0024 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0037 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0112 | 20.6811 | 60.0339 | 21 | 4.0117 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 4.0065 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 4.0126 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 4.0095 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 4.0118 | 12.787 | 60.0166 | 13 | 4.0084 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 4.0079 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0107 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.012 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0195 | 20.6811 | 60.0339 | 21 | 4.02 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 4.0149 | 20.6928 | 60.0454 | 21 | 4.0209 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 4.0179 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 4.0201 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 4.0167 | 12.7359 | 59.9993 | 13 | 4.0162 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0192 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0203 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0279 | 20.6811 | 60.0339 | 21 | 4.0284 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 4.0232 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 4.0292 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 4.0262 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 4.0284 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 4.0251 | 12.734 | 59.9993 | 13 | 4.0245 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0275 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0286 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0362 | 20.6811 | 60.0339 | 21 | 4.0367 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 4.0315 | 20.7225 | 60.0454 | 21 | 4.0376 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 4.0345 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 4.0368 | 12.7847 | 60.0166 | 13 | 4.0334 | 12.734 | 59.9993 | 13 | 4.0328 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0358 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0369 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0445 | 20.6811 | 60.0339 | 21 | 4.045 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 4.0399 | 20.7176 | 60.0454 | 21 | 4.0459 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 4.0428 | 12.8374 | 60.0166 | 13 | 4.0451 | 12.7847 | 60.0166 | 13 | 4.0417 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0411 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0441 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0453 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0528 | 20.6781 | 60.0339 | 21 | 4.0534 | 20.7843 | 59.982 | 21 | 4.0482 | 20.7176 | 60.0454 | 21 | 4.0542 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 4.0512 | 12.8319 | 60.0166 | 13 | 4.0535 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 4.05 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0496 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0525 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0536 | 12.8096 | 60.0108 | 13
4.0612 | 20.6781 | 60.0339 | 21 | 4.0617 | 20.7833 | 59.982 | 21 | 4.0565 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 4.0626 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 4.0595 | 12.8319 | 60.0166 | 13 | 4.0618 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 4.0585 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0579 | 20.721 | 60.0166 | 21 | 4.0608 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0619 | 12.8078 | 60.0108 | 13
4.0695 | 20.6784 | 60.0339 | 21 | 4.07 | 20.7833 | 59.982 | 21 | 4.0648 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 4.0709 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | 4.0679 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.0701 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 4.0668 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0662 | 20.7225 | 60.0166 | 21 | 4.0691 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0703 | 12.8078 | 60.0108 | 13
4.0778 | 20.6784 | 60.0339 | 21 | 4.0784 | 20.78 | 59.982 | 21 | 4.0732 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 4.0792 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | 4.0762 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.0784 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 4.0751 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0745 | 20.7225 | 60.0166 | 21 | 4.0775 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0786 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.0862 | 20.6784 | 60.0339 | 21 | 4.0867 | 20.78 | 59.982 | 21 | 4.0815 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 4.0876 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 4.0845 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.0867 | 12.811 | 60.0166 | 13 | 4.0835 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0829 | 20.7248 | 60.0166 | 21 | 4.0858 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0869 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.0945 | 20.6784 | 60.0339 | 21 | 4.095 | 20.78 | 59.982 | 21 | 4.0898 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 4.0959 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 4.0928 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.0951 | 12.811 | 60.0166 | 13 | 4.0918 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0912 | 20.7248 | 60.0166 | 21 | 4.0941 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 4.0952 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.1028 | 20.6763 | 60.0339 | 21 | 4.1034 | 20.78 | 59.982 | 21 | 4.0981 | 20.7135 | 60.0454 | 21 | 4.1042 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 4.1012 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.1034 | 12.807 | 60.0166 | 13 | 4.1001 | 12.7245 | 59.9993 | 13 | 4.0995 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1024 | 12.8103 | 59.9935 | 13 | 4.1036 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.1111 | 20.6763 | 60.0339 | 21 | 4.1117 | 20.78 | 59.982 | 21 | 4.1064 | 20.7343 | 60.0454 | 21 | 4.1125 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 4.1095 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.1118 | 12.807 | 60.0166 | 13 | 4.1084 | 12.7181 | 59.9993 | 13 | 4.1078 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1108 | 12.8103 | 59.9935 | 13 | 4.1119 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.1195 | 20.6724 | 60.0339 | 21 | 4.1201 | 20.78 | 59.982 | 21 | 4.1148 | 20.7343 | 60.0454 | 21 | 4.1209 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 4.1179 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.1201 | 12.8036 | 60.0166 | 13 | 4.1168 | 12.7181 | 59.9993 | 13 | 4.1162 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1191 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 4.1202 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.1278 | 20.6724 | 60.0339 | 21 | 4.1284 | 20.7788 | 59.982 | 21 | 4.1231 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 4.1292 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 4.1262 | 12.8282 | 60.0166 | 13 | 4.1284 | 12.8036 | 60.0166 | 13 | 4.1251 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1245 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1274 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 4.1285 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.1361 | 20.6933 | 60.0339 | 21 | 4.1367 | 20.7788 | 59.982 | 21 | 4.1314 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 4.1375 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 4.1345 | 12.8227 | 60.0166 | 13 | 4.1367 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 4.1334 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1328 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1357 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 4.137 | 12.807 | 60.0108 | 13
4.1445 | 20.6933 | 60.0339 | 21 | 4.1451 | 20.776 | 59.982 | 21 | 4.1398 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 4.1459 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 4.1428 | 12.8227 | 60.0166 | 13 | 4.1451 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 4.1417 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1411 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1442 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 4.1453 | 12.8052 | 60.0108 | 13
4.1528 | 20.687 | 60.0339 | 21 | 4.1534 | 20.776 | 59.982 | 21 | 4.1481 | 20.7311 | 60.0454 | 21 | 4.1542 | 12.8183 | 60.0166 | 13 | 4.1512 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.1534 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 4.1501 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1495 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1525 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.1536 | 12.8052 | 60.0108 | 13
4.1611 | 20.687 | 60.0339 | 21 | 4.1617 | 20.7738 | 59.982 | 21 | 4.1564 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.1625 | 12.8183 | 60.0166 | 13 | 4.1595 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.1617 | 12.8008 | 60.0166 | 13 | 4.1584 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1578 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1608 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.1619 | 12.8052 | 60.0108 | 13
4.1694 | 20.684 | 60.0339 | 21 | 4.1701 | 20.7738 | 59.982 | 21 | 4.1648 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.1709 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.1678 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.17 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 4.1667 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1661 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1691 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.1703 | 12.8052 | 60.0108 | 13
4.1778 | 20.684 | 60.0339 | 21 | 4.1784 | 20.7697 | 59.982 | 21 | 4.1731 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.1792 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.1761 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.1784 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 4.175 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1744 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1775 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.1786 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.1861 | 20.684 | 60.0339 | 21 | 4.1868 | 20.7697 | 59.982 | 21 | 4.1814 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.1875 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.1845 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.1867 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 4.1835 | 12.7147 | 59.9993 | 13 | 4.1829 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1858 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.1869 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.1944 | 20.684 | 60.0339 | 21 | 4.1951 | 20.7642 | 59.982 | 21 | 4.1897 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.1959 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.1928 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.1951 | 12.7949 | 60.0166 | 13 | 4.1918 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 4.1912 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.1941 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.1952 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2028 | 20.6955 | 60.0339 | 21 | 4.2034 | 20.7642 | 59.982 | 21 | 4.1981 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2042 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.2012 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.2034 | 12.7918 | 60.0166 | 13 | 4.2001 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 4.1995 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.2025 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.2036 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2111 | 20.6955 | 60.0339 | 21 | 4.2118 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 4.2064 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2125 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.2095 | 12.8205 | 60.0166 | 13 | 4.2117 | 12.7918 | 60.0166 | 13 | 4.2085 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 4.2078 | 20.7263 | 60.0166 | 21 | 4.2108 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 4.2119 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2194 | 20.693 | 60.0339 | 21 | 4.2201 | 20.7908 | 59.982 | 21 | 4.2147 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2209 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.2178 | 12.8378 | 60.0166 | 13 | 4.22 | 12.7941 | 60.0166 | 13 | 4.2168 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 4.2162 | 20.7289 | 60.0166 | 21 | 4.2191 | 12.821 | 59.9935 | 13 | 4.2202 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2277 | 20.693 | 60.0339 | 21 | 4.2284 | 20.7821 | 59.982 | 21 | 4.2231 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2292 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 4.2261 | 12.8378 | 60.0166 | 13 | 4.2284 | 12.7941 | 60.0166 | 13 | 4.2251 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 4.2245 | 20.7289 | 60.0166 | 21 | 4.2274 | 12.821 | 59.9935 | 13 | 4.2285 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2361 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 4.2368 | 20.7821 | 59.982 | 21 | 4.2314 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2375 | 12.8131 | 60.0166 | 13 | 4.2345 | 12.8359 | 60.0166 | 13 | 4.2367 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 4.2334 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 4.2328 | 20.7304 | 60.0166 | 21 | 4.2358 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 4.2369 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2444 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 4.2451 | 20.7915 | 59.982 | 21 | 4.2397 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2458 | 12.8131 | 60.0166 | 13 | 4.2428 | 12.8359 | 60.0166 | 13 | 4.2451 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 4.2418 | 12.7296 | 59.9993 | 13 | 4.2411 | 20.7304 | 60.0166 | 21 | 4.2441 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 4.2452 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2527 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 4.2534 | 20.7915 | 59.982 | 21 | 4.248 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2542 | 12.819 | 60.0166 | 13 | 4.2512 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 4.2534 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 4.2501 | 12.7296 | 59.9993 | 13 | 4.2495 | 20.7304 | 60.0166 | 21 | 4.2524 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 4.2535 | 12.7952 | 60.0108 | 13
4.2611 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 4.2618 | 20.7917 | 59.982 | 21 | 4.2563 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2625 | 12.819 | 60.0166 | 13 | 4.2595 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 4.2617 | 12.7905 | 60.0166 | 13 | 4.2584 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 4.2578 | 20.7304 | 60.0166 | 21 | 4.2609 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 4.2618 | 12.7926 | 60.0108 | 13
4.2694 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 4.2701 | 20.7917 | 59.982 | 21 | 4.2647 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2708 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.2678 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 4.27 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 4.2667 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 4.2661 | 20.7086 | 60.0166 | 21 | 4.2692 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.2703 | 12.7926 | 60.0108 | 13
4.2777 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 4.2784 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 4.273 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2791 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.2761 | 12.8336 | 60.0166 | 13 | 4.2784 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 4.2751 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 4.2744 | 20.7086 | 60.0166 | 21 | 4.2775 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.2786 | 12.7926 | 60.0108 | 13
4.286 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 4.2868 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 4.2813 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2875 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.2845 | 12.8383 | 60.0166 | 13 | 4.2867 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 4.2834 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 4.2828 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.2858 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.2869 | 12.7926 | 60.0108 | 13
4.2944 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 4.2951 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 4.2897 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.2958 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.2928 | 12.8383 | 60.0166 | 13 | 4.295 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 4.2917 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 4.2911 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.2942 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.2952 | 12.7908 | 60.0108 | 13
4.3027 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 4.3035 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 4.298 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3041 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.3011 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 4.3033 | 12.783 | 60.0166 | 13 | 4.3 | 12.7268 | 59.9993 | 13 | 4.2994 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.3025 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.3036 | 12.7908 | 60.0108 | 13
4.311 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 4.3118 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 4.3063 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3125 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.3094 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 4.3117 | 12.783 | 60.0166 | 13 | 4.3085 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 4.3077 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.3108 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.3119 | 12.7908 | 60.0108 | 13
4.3194 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 4.3201 | 20.7867 | 59.982 | 21 | 4.3146 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3208 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.3178 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 4.32 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 4.3168 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 4.3162 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.3191 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.3202 | 12.7908 | 60.0108 | 13
4.3277 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 4.3285 | 20.7778 | 59.982 | 21 | 4.323 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3291 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 4.3261 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 4.3284 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 4.3251 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 4.3245 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.3275 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 4.3286 | 12.7749 | 60.0108 | 13
4.336 | 20.676 | 60.0339 | 21 | 4.3368 | 20.7778 | 59.982 | 21 | 4.3313 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3375 | 12.8609 | 60.0166 | 13 | 4.3345 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 4.3367 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 4.3335 | 12.7225 | 59.9993 | 13 | 4.3328 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.3358 | 12.8272 | 59.9935 | 13 | 4.3369 | 12.7749 | 60.0108 | 13
4.3443 | 20.676 | 60.0339 | 21 | 4.3451 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 4.3396 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3458 | 12.8609 | 60.0166 | 13 | 4.3428 | 12.8366 | 60.0166 | 13 | 4.345 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 4.3418 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 4.3411 | 20.7085 | 60.0166 | 21 | 4.3441 | 12.8272 | 59.9935 | 13 | 4.3452 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.3527 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 4.3535 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 4.348 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3541 | 12.8599 | 60.0166 | 13 | 4.3511 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 4.3533 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 4.3501 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 4.3495 | 20.7136 | 60.0166 | 21 | 4.3524 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 4.3535 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.361 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 4.3618 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 4.3563 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3625 | 12.8599 | 60.0166 | 13 | 4.3594 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 4.3617 | 12.7778 | 60.0166 | 13 | 4.3584 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 4.3578 | 20.7136 | 60.0166 | 21 | 4.3608 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 4.3618 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.3693 | 20.6722 | 60.0339 | 21 | 4.3701 | 20.7733 | 59.982 | 21 | 4.3646 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3708 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.3678 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 4.37 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 4.3668 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 4.3661 | 20.7136 | 60.0166 | 21 | 4.3691 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.3702 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.3777 | 20.6722 | 60.0339 | 21 | 4.3785 | 20.7638 | 59.9763 | 21 | 4.373 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3791 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.3761 | 12.8288 | 60.0166 | 13 | 4.3784 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 4.3751 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 4.3744 | 20.7136 | 60.0166 | 21 | 4.3774 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.3785 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.386 | 20.6682 | 60.0339 | 21 | 4.3868 | 20.7638 | 59.9763 | 21 | 4.3813 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3875 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.3845 | 12.8528 | 60.0166 | 13 | 4.3867 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 4.3834 | 12.721 | 59.9993 | 13 | 4.3828 | 20.7136 | 60.0166 | 21 | 4.3859 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.3868 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.3943 | 20.6682 | 60.0339 | 21 | 4.3951 | 20.8048 | 59.9763 | 21 | 4.3896 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.3958 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.3928 | 12.8528 | 60.0166 | 13 | 4.395 | 12.7701 | 60.0166 | 13 | 4.3917 | 12.7171 | 59.9993 | 13 | 4.3911 | 20.7136 | 60.0166 | 21 | 4.3942 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.3953 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.4026 | 20.6664 | 60.0339 | 21 | 4.4035 | 20.8048 | 59.9763 | 21 | 4.3979 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4041 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.4011 | 12.8514 | 60.0166 | 13 | 4.4033 | 12.7678 | 60.0166 | 13 | 4.4001 | 12.7171 | 59.9993 | 13 | 4.3994 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4025 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4036 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.411 | 20.6664 | 60.0339 | 21 | 4.4118 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 4.4062 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4124 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.4094 | 12.8514 | 60.0166 | 13 | 4.4117 | 12.7678 | 60.0166 | 13 | 4.4084 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 4.4077 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4108 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4119 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.4193 | 20.6623 | 60.0339 | 21 | 4.4202 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 4.4146 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4208 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.4178 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 4.42 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 4.4167 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 4.4161 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4192 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4202 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.4276 | 20.6623 | 60.0339 | 21 | 4.4285 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 4.4229 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4291 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.4261 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 4.4283 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 4.425 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 4.4244 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4275 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4285 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.436 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 4.4368 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 4.4312 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4374 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.4344 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 4.4366 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 4.4335 | 12.7138 | 59.9993 | 13 | 4.4327 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4358 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4369 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.4443 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 4.4452 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 4.4396 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4458 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 4.4427 | 12.8275 | 60.0166 | 13 | 4.445 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 4.4418 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 4.441 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4442 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4452 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.4526 | 20.6709 | 60.0339 | 21 | 4.4535 | 20.8007 | 59.9763 | 21 | 4.4479 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4541 | 12.8554 | 60.0166 | 13 | 4.451 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 4.4533 | 12.7901 | 60.0166 | 13 | 4.4501 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 4.4495 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4525 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4535 | 12.773 | 60.0108 | 13
4.4609 | 20.6709 | 60.0339 | 21 | 4.4618 | 20.7976 | 59.9763 | 21 | 4.4562 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4624 | 12.8554 | 60.0166 | 13 | 4.4594 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 4.4617 | 12.7901 | 60.0166 | 13 | 4.4585 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 4.4578 | 20.7172 | 60.0166 | 21 | 4.4608 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4619 | 12.778 | 60.0108 | 13
4.4693 | 20.6703 | 60.0339 | 21 | 4.4702 | 20.7976 | 59.9763 | 21 | 4.4645 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4708 | 12.8509 | 60.0166 | 13 | 4.4677 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 4.47 | 12.7872 | 60.0166 | 13 | 4.4668 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 4.4661 | 20.719 | 60.0166 | 21 | 4.4691 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4702 | 12.778 | 60.0108 | 13
4.4776 | 20.6703 | 60.0339 | 21 | 4.4785 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 4.4729 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4791 | 12.8509 | 60.0166 | 13 | 4.4761 | 12.8264 | 60.0166 | 13 | 4.4783 | 12.7872 | 60.0166 | 13 | 4.4751 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 4.4744 | 20.719 | 60.0166 | 21 | 4.4774 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4785 | 12.778 | 60.0108 | 13
4.4859 | 20.6703 | 60.0339 | 21 | 4.4868 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 4.4812 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4874 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.4844 | 12.825 | 60.0166 | 13 | 4.4866 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 4.4834 | 12.7109 | 59.9993 | 13 | 4.4828 | 20.719 | 60.0166 | 21 | 4.4858 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4868 | 12.778 | 60.0108 | 13
4.4943 | 20.6703 | 60.0339 | 21 | 4.4952 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 4.4895 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.4958 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.4927 | 12.825 | 60.0166 | 13 | 4.495 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 4.4918 | 12.7235 | 59.9993 | 13 | 4.4911 | 20.719 | 60.0166 | 21 | 4.4941 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.4951 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5026 | 20.6688 | 60.0339 | 21 | 4.5035 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 4.4979 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5041 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.501 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.5033 | 12.7795 | 60.0108 | 13 | 4.5001 | 12.7235 | 59.9993 | 13 | 4.4994 | 20.7226 | 60.0166 | 21 | 4.5024 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.5035 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5109 | 20.6688 | 60.0339 | 21 | 4.5119 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 4.5062 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5124 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5094 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.5117 | 12.7795 | 60.0108 | 13 | 4.5084 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 4.5077 | 20.7226 | 60.0166 | 21 | 4.5109 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.5118 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5192 | 20.6612 | 60.0339 | 21 | 4.5202 | 20.793 | 59.9763 | 21 | 4.5145 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5208 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5177 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.52 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 4.5167 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 4.5161 | 20.7248 | 60.0166 | 21 | 4.5192 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.5201 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5276 | 20.6612 | 60.0339 | 21 | 4.5285 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 4.5229 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5291 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5261 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.5283 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 4.5251 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 4.5244 | 20.7248 | 60.0166 | 21 | 4.5275 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.5286 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5359 | 20.6612 | 60.0339 | 21 | 4.5369 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 4.5312 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5374 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5344 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.5366 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 4.5334 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 4.5327 | 20.7248 | 60.0166 | 21 | 4.5358 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.5369 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5442 | 20.6612 | 60.0339 | 21 | 4.5452 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 4.5395 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5457 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5427 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.545 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 4.5417 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 4.541 | 20.7248 | 60.0166 | 21 | 4.5442 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 4.5452 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5526 | 20.656 | 60.0281 | 21 | 4.5535 | 20.7891 | 59.9763 | 21 | 4.5478 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5541 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.551 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.5533 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 4.55 | 12.7224 | 59.9993 | 13 | 4.5494 | 20.6809 | 60.0166 | 21 | 4.5525 | 12.8229 | 59.9993 | 13 | 4.5535 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5609 | 20.656 | 60.0281 | 21 | 4.5619 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 4.5562 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5624 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5594 | 12.8233 | 60.0166 | 13 | 4.5616 | 12.7763 | 60.0108 | 13 | 4.5585 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.5577 | 20.6809 | 60.0166 | 21 | 4.5608 | 12.8229 | 59.9993 | 13 | 4.5619 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5692 | 20.678 | 60.0281 | 21 | 4.5702 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 4.5645 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5707 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5677 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 4.5699 | 12.7903 | 60.0108 | 13 | 4.5668 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.566 | 20.686 | 60.0166 | 21 | 4.5692 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.5702 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5775 | 20.678 | 60.0281 | 21 | 4.5786 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 4.5728 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5791 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.576 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 4.5783 | 12.7903 | 60.0108 | 13 | 4.5751 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.5743 | 20.686 | 60.0166 | 21 | 4.5775 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.5785 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5859 | 20.678 | 60.0281 | 21 | 4.5869 | 20.7885 | 59.9763 | 21 | 4.5811 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5874 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5844 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 4.5866 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.5835 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.5828 | 20.686 | 60.0166 | 21 | 4.5858 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.5868 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.5942 | 20.678 | 60.0281 | 21 | 4.5952 | 20.7869 | 59.9763 | 21 | 4.5895 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.5957 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.5927 | 12.82 | 60.0166 | 13 | 4.595 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.5918 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.5911 | 20.686 | 60.0166 | 21 | 4.5941 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.5952 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6025 | 20.6721 | 60.0281 | 21 | 4.6036 | 20.7869 | 59.9763 | 21 | 4.5978 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6041 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.601 | 12.8162 | 60.0166 | 13 | 4.6033 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6001 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.5994 | 20.686 | 60.0166 | 21 | 4.6024 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6035 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6109 | 20.6721 | 60.0281 | 21 | 4.6119 | 20.801 | 59.9763 | 21 | 4.6061 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6124 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 4.6094 | 12.8162 | 60.0166 | 13 | 4.6116 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6084 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.6077 | 20.686 | 60.0166 | 21 | 4.6108 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6118 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6192 | 20.6721 | 60.0281 | 21 | 4.6202 | 20.801 | 59.9763 | 21 | 4.6144 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6207 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.6177 | 12.8122 | 60.0166 | 13 | 4.6199 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6168 | 12.7185 | 59.9993 | 13 | 4.6161 | 20.6929 | 60.0166 | 21 | 4.6191 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6201 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6275 | 20.6721 | 60.0281 | 21 | 4.6286 | 20.7993 | 59.9763 | 21 | 4.6228 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6291 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.626 | 12.8122 | 60.0166 | 13 | 4.6283 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6251 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 4.6244 | 20.6929 | 60.0166 | 21 | 4.6274 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6285 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6359 | 20.6872 | 60.0281 | 21 | 4.6369 | 20.7993 | 59.9763 | 21 | 4.6311 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6374 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.6343 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6366 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6334 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 4.6327 | 20.6929 | 60.0166 | 21 | 4.6359 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6368 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6442 | 20.6872 | 60.0281 | 21 | 4.6452 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 4.6394 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6457 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.6427 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.645 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6417 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 4.641 | 20.6929 | 60.0166 | 21 | 4.6442 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6451 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6525 | 20.6859 | 60.0281 | 21 | 4.6536 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 4.6478 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6541 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.651 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6533 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6501 | 12.7402 | 59.9993 | 13 | 4.6494 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.6525 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6534 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6608 | 20.6859 | 60.0281 | 21 | 4.6619 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 4.6561 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6624 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.6594 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6616 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 4.6584 | 12.7386 | 59.9993 | 13 | 4.6577 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.6608 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6619 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6692 | 20.6859 | 60.0281 | 21 | 4.6703 | 20.813 | 59.9763 | 21 | 4.6644 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6707 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.6677 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6699 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 4.6667 | 12.7386 | 59.9993 | 13 | 4.666 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.6692 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6702 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6775 | 20.6859 | 60.0281 | 21 | 4.6786 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 4.6728 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.679 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.676 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6783 | 12.7864 | 60.0051 | 13 | 4.675 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 4.6743 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.6775 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6785 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6858 | 20.6809 | 60.0281 | 21 | 4.6869 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 4.6811 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6874 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.6843 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6866 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.6835 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 4.6827 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.6858 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6868 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.6942 | 20.6809 | 60.0281 | 21 | 4.6953 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 4.6894 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.6957 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.6927 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.6949 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.6918 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 4.691 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.6942 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.6952 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.7025 | 20.6809 | 60.0281 | 21 | 4.7036 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 4.6977 | 20.7311 | 60.0396 | 21 | 4.704 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.701 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 4.7033 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7001 | 12.7377 | 59.9993 | 13 | 4.6993 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.7025 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7035 | 12.7768 | 60.0108 | 13
4.7108 | 20.6809 | 60.0281 | 21 | 4.7119 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 4.7061 | 20.7301 | 60.0396 | 21 | 4.7124 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7094 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 4.7116 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7085 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 4.7076 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.7108 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7118 | 12.7765 | 60.0108 | 13
4.7191 | 20.6809 | 60.0281 | 21 | 4.7203 | 20.8082 | 59.9763 | 21 | 4.7144 | 20.7301 | 60.0396 | 21 | 4.7207 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7177 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 4.72 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7168 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 4.7161 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.7191 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7201 | 12.7765 | 60.0108 | 13
4.7275 | 20.6809 | 60.0281 | 21 | 4.7286 | 20.8085 | 59.9763 | 21 | 4.7227 | 20.7264 | 60.0396 | 21 | 4.729 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.726 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 4.7283 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7251 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 4.7244 | 20.695 | 60.0166 | 21 | 4.7275 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7285 | 12.7765 | 60.0108 | 13
4.7358 | 20.68 | 60.0281 | 21 | 4.737 | 20.8085 | 59.9763 | 21 | 4.731 | 20.7264 | 60.0396 | 21 | 4.7374 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7343 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 4.7366 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7334 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 4.7327 | 20.6998 | 60.0166 | 21 | 4.7358 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7368 | 12.7765 | 60.0108 | 13
4.7441 | 20.68 | 60.0281 | 21 | 4.7453 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 4.7394 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.7457 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7427 | 12.8353 | 60.0166 | 13 | 4.7449 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7418 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 4.741 | 20.6998 | 60.0166 | 21 | 4.7441 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7451 | 12.7765 | 60.0108 | 13
4.7525 | 20.6784 | 60.0281 | 21 | 4.7536 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 4.7477 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.754 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.751 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | 4.7533 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7501 | 12.7361 | 59.9993 | 13 | 4.7494 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.7524 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7534 | 12.7765 | 60.0108 | 13
4.7608 | 20.6784 | 60.0281 | 21 | 4.762 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 4.756 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.7624 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7593 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | 4.7616 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7584 | 12.7316 | 59.9993 | 13 | 4.7577 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.7609 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7618 | 12.7765 | 60.0166 | 13
4.7691 | 20.6784 | 60.0281 | 21 | 4.7703 | 20.8046 | 59.9763 | 21 | 4.7643 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.7707 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7676 | 12.847 | 60.0166 | 13 | 4.77 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7667 | 12.7316 | 59.9993 | 13 | 4.766 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.7692 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7701 | 12.7765 | 60.0166 | 13
4.7775 | 20.6784 | 60.0281 | 21 | 4.7786 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 4.7727 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.779 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.776 | 12.847 | 60.0166 | 13 | 4.7783 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7751 | 12.7282 | 59.9993 | 13 | 4.7743 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.7775 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7784 | 12.7741 | 60.0166 | 13
4.7858 | 20.6761 | 60.0281 | 21 | 4.787 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 4.781 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.7874 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7843 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.7866 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7834 | 12.7282 | 59.9993 | 13 | 4.7827 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.7858 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7867 | 12.7741 | 60.0166 | 13
4.7941 | 20.6761 | 60.0281 | 21 | 4.7953 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 4.7893 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.7957 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.7927 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.7949 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.7917 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 4.791 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.7942 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.7952 | 12.7741 | 60.0166 | 13
4.8024 | 20.6761 | 60.0281 | 21 | 4.8036 | 20.8032 | 59.9763 | 21 | 4.7977 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.804 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.801 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8033 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8002 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 4.7993 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.8025 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.8035 | 12.7741 | 60.0166 | 13
4.8108 | 20.6761 | 60.0281 | 21 | 4.812 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 4.806 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.8123 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 4.8093 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8116 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8085 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 4.8076 | 20.7016 | 60.0166 | 21 | 4.8108 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 4.8118 | 12.7741 | 60.0166 | 13
4.8191 | 20.6761 | 60.0281 | 21 | 4.8203 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 4.8143 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.8207 | 12.836 | 60.0166 | 13 | 4.8176 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8199 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8168 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 4.816 | 20.709 | 60.0166 | 21 | 4.8192 | 12.8157 | 59.9993 | 13 | 4.8201 | 12.7741 | 60.0166 | 13
4.8274 | 20.6761 | 60.0281 | 21 | 4.8286 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 4.8227 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.829 | 12.836 | 60.0166 | 13 | 4.826 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8282 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8251 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 4.8243 | 20.709 | 60.0166 | 21 | 4.8275 | 12.8157 | 59.9993 | 13 | 4.8285 | 12.7675 | 60.0166 | 13
4.8358 | 20.6741 | 60.0281 | 21 | 4.837 | 20.7996 | 59.9763 | 21 | 4.831 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.8373 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 4.8343 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8366 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8335 | 12.725 | 59.9993 | 13 | 4.8326 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8358 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 4.8368 | 12.7675 | 60.0166 | 13
4.8441 | 20.6741 | 60.0281 | 21 | 4.8453 | 20.7955 | 59.9763 | 21 | 4.8393 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.8457 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 4.8427 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8449 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8418 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.8409 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8441 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 4.8451 | 12.7675 | 60.0166 | 13
4.8524 | 20.6705 | 60.0281 | 21 | 4.8537 | 20.7955 | 59.9763 | 21 | 4.8476 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 4.854 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 4.851 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8533 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8501 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.8494 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8525 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 4.8534 | 12.7675 | 60.0166 | 13
4.8607 | 20.6705 | 60.0281 | 21 | 4.862 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 4.856 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 4.8623 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 4.8593 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 4.8616 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8584 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.8577 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8608 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 4.8618 | 12.7647 | 60.0166 | 13
4.8691 | 20.6699 | 60.0281 | 21 | 4.8703 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 4.8643 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 4.8707 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 4.8676 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 4.8699 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8668 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.866 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8691 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.8701 | 12.7647 | 60.0166 | 13
4.8774 | 20.6699 | 60.0281 | 21 | 4.8787 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 4.8726 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 4.879 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 4.876 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 4.8782 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8751 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.8743 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8774 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.8784 | 12.7647 | 60.0166 | 13
4.8857 | 20.67 | 60.0281 | 21 | 4.887 | 20.7939 | 59.9763 | 21 | 4.881 | 20.7154 | 60.0396 | 21 | 4.8873 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.8843 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 4.8866 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8834 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.8827 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8859 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.8867 | 12.7647 | 60.0166 | 13
4.8941 | 20.67 | 60.0281 | 21 | 4.8953 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 4.8893 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.8957 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.8926 | 12.84 | 60.0166 | 13 | 4.895 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.8917 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.891 | 20.7108 | 60.0166 | 21 | 4.8942 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.8951 | 12.7582 | 60.0166 | 13
4.9024 | 20.6651 | 60.0281 | 21 | 4.9037 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 4.8976 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.904 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9009 | 12.8416 | 60.0166 | 13 | 4.9033 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.9001 | 12.7218 | 59.9993 | 13 | 4.8993 | 20.7175 | 60.0166 | 21 | 4.9025 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9034 | 12.7582 | 60.0166 | 13
4.9107 | 20.6651 | 60.0281 | 21 | 4.912 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 4.9059 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.9123 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9093 | 12.8416 | 60.0166 | 13 | 4.9116 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.9084 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9076 | 20.7175 | 60.0166 | 21 | 4.9108 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9117 | 12.7582 | 60.0166 | 13
4.9191 | 20.6651 | 60.0281 | 21 | 4.9203 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 4.9142 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.9207 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9176 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9199 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.9167 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9159 | 20.7175 | 60.0166 | 21 | 4.9192 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.92 | 12.7582 | 60.0166 | 13
4.9274 | 20.6651 | 60.0281 | 21 | 4.9287 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 4.9226 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.929 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.926 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9283 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.9252 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9243 | 20.7175 | 60.0166 | 21 | 4.9275 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9285 | 12.7582 | 60.0166 | 13
4.9357 | 20.6601 | 60.0281 | 21 | 4.937 | 20.7928 | 59.9763 | 21 | 4.9309 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.9373 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9343 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9366 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.9335 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9326 | 20.7175 | 60.0166 | 21 | 4.9358 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9368 | 12.7582 | 60.0166 | 13
4.944 | 20.6601 | 60.0281 | 21 | 4.9454 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 4.9392 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.9456 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9426 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9449 | 12.7882 | 60.0051 | 13 | 4.9418 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9409 | 20.7175 | 60.0166 | 21 | 4.9442 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9451 | 12.7554 | 60.0166 | 13
4.9524 | 20.6601 | 60.0281 | 21 | 4.9537 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 4.9476 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 4.954 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9509 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9532 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 4.9501 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9493 | 20.693 | 60.0166 | 21 | 4.9525 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9534 | 12.7554 | 60.0166 | 13
4.9607 | 20.6601 | 60.0281 | 21 | 4.962 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 4.9559 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 4.9623 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 4.9593 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9616 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 4.9585 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9576 | 20.693 | 60.0166 | 21 | 4.9608 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9618 | 12.7514 | 60.0166 | 13
4.969 | 20.6588 | 60.0281 | 21 | 4.9704 | 20.7867 | 59.9763 | 21 | 4.9642 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 4.9706 | 12.8298 | 60.0166 | 13 | 4.9676 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9699 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 4.9668 | 12.7158 | 59.9993 | 13 | 4.9659 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 4.9691 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9701 | 12.7514 | 60.0166 | 13
4.9774 | 20.6588 | 60.0281 | 21 | 4.9787 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 4.9725 | 20.7069 | 60.0396 | 21 | 4.979 | 12.8298 | 60.0166 | 13 | 4.976 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9783 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 4.9751 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 4.9742 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 4.9775 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9784 | 12.7514 | 60.0166 | 13
4.9857 | 20.6588 | 60.0281 | 21 | 4.987 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 4.9809 | 20.7069 | 60.0396 | 21 | 4.9873 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 4.9843 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9866 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 4.9834 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 4.9825 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 4.9858 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9867 | 12.7514 | 60.0166 | 13
4.994 | 20.6588 | 60.0281 | 21 | 4.9954 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 4.9892 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 4.9956 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 4.9926 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 4.9949 | 12.7876 | 60.0051 | 13 | 4.9918 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 4.991 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 4.9941 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 4.9951 | 12.7514 | 60.0166 | 13
5.0023 | 20.6568 | 60.0281 | 21 | 5.0037 | 20.7831 | 59.9763 | 21 | 4.9975 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 5.004 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 5.0009 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 5.0032 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0001 | 12.7127 | 59.9993 | 13 | 4.9993 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0024 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0034 | 12.7514 | 60.0166 | 13
5.0107 | 20.6568 | 60.0281 | 21 | 5.0121 | 20.7834 | 59.9763 | 21 | 5.0059 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 5.0123 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 5.0093 | 12.8379 | 60.0166 | 13 | 5.0116 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0084 | 12.7119 | 59.9993 | 13 | 5.0076 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0109 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0117 | 12.7628 | 60.0166 | 13
5.019 | 20.6512 | 60.0281 | 21 | 5.0204 | 20.7834 | 59.9763 | 21 | 5.0142 | 20.7133 | 60.0396 | 21 | 5.0206 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 5.0176 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0199 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0167 | 12.7119 | 59.9993 | 13 | 5.0159 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0192 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.02 | 12.7628 | 60.0166 | 13
5.0273 | 20.6512 | 60.0281 | 21 | 5.0287 | 20.7791 | 59.9763 | 21 | 5.0225 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 5.029 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 5.0259 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0283 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0251 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0243 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0275 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0284 | 12.7546 | 60.0166 | 13
5.0357 | 20.6499 | 60.0281 | 21 | 5.0371 | 20.7791 | 59.9763 | 21 | 5.0309 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 5.0373 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 5.0342 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0366 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0334 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0326 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0358 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0367 | 12.7546 | 60.0166 | 13
5.044 | 20.6499 | 60.0281 | 21 | 5.0454 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 5.0392 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 5.0456 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 5.0426 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0449 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0417 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0409 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0442 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.045 | 12.7546 | 60.0166 | 13
5.0523 | 20.6493 | 60.0281 | 21 | 5.0537 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 5.0475 | 20.7105 | 60.0396 | 21 | 5.054 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 5.0509 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0532 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0502 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0492 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0525 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0533 | 12.7546 | 60.0166 | 13
5.0607 | 20.6493 | 60.0281 | 21 | 5.0621 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 5.0558 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 5.0623 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 5.0593 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0616 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0585 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0576 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0608 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0618 | 12.7546 | 60.0166 | 13
5.069 | 20.691 | 60.0281 | 21 | 5.0704 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 5.0641 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 5.0706 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 5.0676 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0699 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0668 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0659 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0692 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0701 | 12.7546 | 60.0166 | 13
5.0773 | 20.691 | 60.0281 | 21 | 5.0788 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 5.0725 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 5.0789 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 5.0759 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0782 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0751 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0742 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0775 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0784 | 12.781 | 60.0166 | 13
5.0856 | 20.691 | 60.0281 | 21 | 5.0871 | 20.7785 | 59.9763 | 21 | 5.0808 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 5.0873 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 5.0842 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0865 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0835 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0825 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0858 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0867 | 12.781 | 60.0166 | 13
5.094 | 20.691 | 60.0281 | 21 | 5.0954 | 20.7446 | 59.9763 | 21 | 5.0891 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 5.0956 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 5.0926 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.0949 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 5.0918 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0909 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.0941 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.0951 | 12.7775 | 60.0166 | 13
5.1023 | 20.6825 | 60.0281 | 21 | 5.1038 | 20.7446 | 59.9763 | 21 | 5.0975 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 5.1039 | 12.8564 | 60.0166 | 13 | 5.1009 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1032 | 12.7831 | 60.0108 | 13 | 5.1001 | 12.711 | 59.9993 | 13 | 5.0992 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1025 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1034 | 12.7775 | 60.0166 | 13
5.1106 | 20.6825 | 60.0281 | 21 | 5.1121 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 5.1058 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 5.1123 | 12.8564 | 60.0166 | 13 | 5.1093 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1116 | 12.7831 | 60.0108 | 13 | 5.1084 | 12.708 | 59.9993 | 13 | 5.1075 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1108 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1117 | 12.7724 | 60.0166 | 13
5.119 | 20.6825 | 60.0281 | 21 | 5.1204 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 5.1141 | 20.7281 | 60.0396 | 21 | 5.1206 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1176 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1199 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1168 | 12.708 | 59.9993 | 13 | 5.1158 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1191 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.12 | 12.7724 | 60.0166 | 13
5.1273 | 20.6825 | 60.0281 | 21 | 5.1288 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 5.1224 | 20.725 | 60.0396 | 21 | 5.1289 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1259 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1282 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1251 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 5.1243 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1274 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1284 | 12.7724 | 60.0166 | 13
5.1356 | 20.7114 | 60.0281 | 21 | 5.1371 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 5.1308 | 20.725 | 60.0396 | 21 | 5.1373 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1342 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1365 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1334 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 5.1326 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1359 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1367 | 12.7724 | 60.0166 | 13
5.1439 | 20.7114 | 60.0281 | 21 | 5.1454 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 5.1391 | 20.7243 | 60.0396 | 21 | 5.1456 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1426 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1449 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1417 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 5.1409 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1442 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.145 | 12.7724 | 60.0166 | 13
5.1523 | 20.7114 | 60.0281 | 21 | 5.1538 | 20.6989 | 59.9763 | 21 | 5.1474 | 20.7243 | 60.0396 | 21 | 5.1539 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1509 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1532 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1501 | 12.7047 | 59.9993 | 13 | 5.1492 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1525 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1533 | 12.7724 | 60.0166 | 13
5.1606 | 20.7114 | 60.0281 | 21 | 5.1621 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 5.1558 | 20.7322 | 60.0396 | 21 | 5.1623 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1592 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1616 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1584 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.1576 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1608 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1617 | 12.7707 | 60.0166 | 13
5.1689 | 20.7076 | 60.0281 | 21 | 5.1705 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 5.1641 | 20.7322 | 60.0396 | 21 | 5.1706 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1675 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1699 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1667 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.1659 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1692 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.17 | 12.7707 | 60.0166 | 13
5.1773 | 20.7076 | 60.0281 | 21 | 5.1788 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 5.1724 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 5.1789 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1759 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1782 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1752 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.1742 | 20.7029 | 60.0223 | 21 | 5.1775 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1783 | 12.7707 | 60.0166 | 13
5.1856 | 20.7076 | 60.0281 | 21 | 5.1871 | 20.6907 | 59.9763 | 21 | 5.1808 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 5.1873 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1842 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1866 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1835 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.1825 | 20.7082 | 60.0223 | 21 | 5.1858 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1866 | 12.7707 | 60.0166 | 13
5.1939 | 20.7076 | 60.0281 | 21 | 5.1955 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 5.1891 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 5.1956 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 5.1926 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.1949 | 12.78 | 60.0108 | 13 | 5.1918 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.1908 | 20.7082 | 60.0223 | 21 | 5.1942 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.1951 | 12.7652 | 60.0166 | 13
5.2023 | 20.7042 | 60.0281 | 21 | 5.2038 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 5.1974 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 5.2039 | 12.8471 | 60.0166 | 13 | 5.2009 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.2032 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 5.2001 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.1992 | 20.7108 | 60.0223 | 21 | 5.2025 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2034 | 12.7652 | 60.0166 | 13
5.2106 | 20.7042 | 60.0281 | 21 | 5.2121 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 5.2057 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 5.2122 | 12.8471 | 60.0166 | 13 | 5.2092 | 12.8344 | 60.0166 | 13 | 5.2115 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 5.2085 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.2075 | 20.7108 | 60.0223 | 21 | 5.2108 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2117 | 12.7652 | 60.0166 | 13
5.2189 | 20.7572 | 60.0281 | 21 | 5.2205 | 20.6618 | 59.9763 | 21 | 5.2141 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 5.2206 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2175 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2199 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 5.2168 | 12.7014 | 59.9993 | 13 | 5.2158 | 20.7108 | 60.0223 | 21 | 5.2191 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.22 | 12.7652 | 60.0166 | 13
5.2272 | 20.7572 | 60.0281 | 21 | 5.2288 | 20.6611 | 59.9763 | 21 | 5.2224 | 20.7284 | 60.0396 | 21 | 5.2289 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2259 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2282 | 12.7761 | 60.0108 | 13 | 5.2251 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 5.2241 | 20.7108 | 60.0223 | 21 | 5.2275 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2283 | 12.7652 | 60.0166 | 13
5.2356 | 20.7498 | 60.0281 | 21 | 5.2371 | 20.6611 | 59.9763 | 21 | 5.2307 | 20.7284 | 60.0396 | 21 | 5.2372 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2342 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2366 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 5.2334 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 5.2325 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2358 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2367 | 12.7652 | 60.0166 | 13
5.2439 | 20.7498 | 60.0281 | 21 | 5.2455 | 20.6579 | 59.9763 | 21 | 5.239 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 5.2455 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2426 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2449 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 5.2418 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 5.2408 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2441 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.245 | 12.7616 | 60.0166 | 13
5.2522 | 20.7465 | 60.0281 | 21 | 5.2538 | 20.6579 | 59.9763 | 21 | 5.2474 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 5.2539 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2509 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2532 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 5.2501 | 12.7173 | 59.9993 | 13 | 5.2491 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2524 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2533 | 12.7616 | 60.0166 | 13
5.2606 | 20.7465 | 60.0281 | 21 | 5.2622 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 5.2557 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 5.2622 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2592 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2615 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 5.2584 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 5.2574 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2609 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2617 | 12.7591 | 60.0166 | 13
5.2689 | 20.7465 | 60.0281 | 21 | 5.2705 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 5.264 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 5.2705 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2675 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2699 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 5.2667 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 5.2659 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2692 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.27 | 12.7591 | 60.0166 | 13
5.2772 | 20.7465 | 60.0281 | 21 | 5.2788 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 5.2723 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 5.2789 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2759 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2782 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 5.2751 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 5.2742 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2775 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 5.2783 | 12.7591 | 60.0166 | 13
5.2855 | 20.7465 | 60.0281 | 21 | 5.2872 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 5.2807 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 5.2872 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2842 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2866 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 5.2834 | 12.7153 | 59.9993 | 13 | 5.2825 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2858 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.2866 | 12.7591 | 60.0166 | 13
5.2939 | 20.7465 | 60.0281 | 21 | 5.2955 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 5.289 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 5.2955 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.2925 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.2949 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 5.2917 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 5.2908 | 20.7137 | 60.0223 | 21 | 5.2942 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.2949 | 12.7563 | 60.0166 | 13
5.3022 | 20.7368 | 60.0281 | 21 | 5.3038 | 20.6544 | 59.9763 | 21 | 5.2973 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 5.3039 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.3008 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.3032 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 5.3002 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 5.2992 | 20.7006 | 60.0223 | 21 | 5.3025 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3033 | 12.7563 | 60.0166 | 13
5.3105 | 20.7368 | 60.0281 | 21 | 5.3122 | 20.6511 | 59.9763 | 21 | 5.3057 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 5.3122 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 5.3092 | 12.8334 | 60.0166 | 13 | 5.3115 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 5.3085 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 5.3075 | 20.7006 | 60.0223 | 21 | 5.3108 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3116 | 12.7563 | 60.0166 | 13
5.3189 | 20.7352 | 60.0281 | 21 | 5.3205 | 20.6511 | 59.9763 | 21 | 5.314 | 20.7259 | 60.0396 | 21 | 5.3205 | 12.834 | 60.0166 | 13 | 5.3175 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3199 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 5.3168 | 12.7257 | 59.9993 | 13 | 5.3158 | 20.7006 | 60.0223 | 21 | 5.3192 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3199 | 12.7563 | 60.0166 | 13
5.3272 | 20.7352 | 60.0281 | 21 | 5.3288 | 20.6466 | 59.9763 | 21 | 5.3223 | 20.7219 | 60.0396 | 21 | 5.3289 | 12.834 | 60.0166 | 13 | 5.3259 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3282 | 12.7689 | 60.0108 | 13 | 5.3251 | 12.7207 | 59.9993 | 13 | 5.3241 | 20.7006 | 60.0223 | 21 | 5.3275 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3284 | 12.754 | 60.0166 | 13
5.3355 | 20.7352 | 60.0281 | 21 | 5.3372 | 20.6466 | 59.9763 | 21 | 5.3307 | 20.7219 | 60.0396 | 21 | 5.3372 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3342 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3365 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 5.3335 | 12.7207 | 59.9993 | 13 | 5.3325 | 20.7047 | 60.0223 | 21 | 5.3358 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3367 | 12.754 | 60.0166 | 13
5.3439 | 20.7352 | 60.0281 | 21 | 5.3455 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 5.339 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 5.3455 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3425 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3448 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 5.3418 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 5.3408 | 20.7047 | 60.0223 | 21 | 5.3441 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.345 | 12.754 | 60.0166 | 13
5.3522 | 20.7343 | 60.0281 | 21 | 5.3539 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 5.3473 | 20.718 | 60.0396 | 21 | 5.3539 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3508 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3532 | 12.7629 | 60.0108 | 13 | 5.3501 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 5.3491 | 20.7076 | 60.0223 | 21 | 5.3525 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3533 | 12.754 | 60.0166 | 13
5.3605 | 20.7343 | 60.0281 | 21 | 5.3622 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 5.3556 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 5.3622 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3592 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3615 | 12.7629 | 60.0108 | 13 | 5.3584 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 5.3574 | 20.7076 | 60.0223 | 21 | 5.3608 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3616 | 12.7514 | 60.0166 | 13
5.3688 | 20.7275 | 60.0281 | 21 | 5.3705 | 20.6429 | 59.9763 | 21 | 5.364 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 5.3705 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3675 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3699 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.3668 | 12.7346 | 59.9993 | 13 | 5.3658 | 20.7076 | 60.0223 | 21 | 5.3691 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.37 | 12.7514 | 60.0166 | 13
5.3772 | 20.7275 | 60.0281 | 21 | 5.3789 | 20.6389 | 59.9763 | 21 | 5.3723 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 5.3788 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3759 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3782 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.3751 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 5.3741 | 20.7076 | 60.0223 | 21 | 5.3774 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3783 | 12.7514 | 60.0166 | 13
5.3855 | 20.7275 | 60.0281 | 21 | 5.3872 | 20.6389 | 59.9763 | 21 | 5.3806 | 20.7176 | 60.0396 | 21 | 5.3872 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3842 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3865 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.3834 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 5.3824 | 20.7076 | 60.0223 | 21 | 5.3859 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.3866 | 12.7514 | 60.0166 | 13
5.3938 | 20.7275 | 60.0281 | 21 | 5.3955 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 5.3889 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 5.3955 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.3925 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.3948 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.3918 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 5.3907 | 20.7076 | 60.0223 | 21 | 5.3942 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.395 | 12.7486 | 60.0166 | 13
5.4022 | 20.7236 | 60.0281 | 21 | 5.4039 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 5.3973 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 5.4038 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.4008 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4032 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.4001 | 12.7321 | 59.9993 | 13 | 5.3992 | 20.71 | 60.0223 | 21 | 5.4025 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4033 | 12.7486 | 60.0166 | 13
5.4105 | 20.7236 | 60.0281 | 21 | 5.4122 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 5.4056 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 5.4122 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 5.4091 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4115 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.4084 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 5.4075 | 20.71 | 60.0223 | 21 | 5.4108 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4116 | 12.7471 | 60.0166 | 13
5.4188 | 20.7221 | 60.0281 | 21 | 5.4205 | 20.6377 | 59.9763 | 21 | 5.4139 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 5.4205 | 12.8304 | 60.0166 | 13 | 5.4175 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4199 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.4167 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 5.4158 | 20.712 | 60.0223 | 21 | 5.4192 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4199 | 12.7471 | 60.0166 | 13
5.4271 | 20.7221 | 60.0281 | 21 | 5.4289 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 5.4222 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 5.4288 | 12.8304 | 60.0166 | 13 | 5.4258 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4282 | 12.76 | 60.0108 | 13 | 5.4252 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 5.4241 | 20.712 | 60.0223 | 21 | 5.4275 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4282 | 12.7471 | 60.0166 | 13
5.4355 | 20.7162 | 60.0281 | 21 | 5.4372 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 5.4306 | 20.7136 | 60.0396 | 21 | 5.4372 | 12.8292 | 60.0166 | 13 | 5.4341 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4365 | 12.7598 | 60.0108 | 13 | 5.4335 | 12.7295 | 59.9993 | 13 | 5.4325 | 20.7148 | 60.0223 | 21 | 5.4358 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4366 | 12.7471 | 60.0166 | 13
5.4438 | 20.7162 | 60.0281 | 21 | 5.4456 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 5.4389 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 5.4455 | 12.8292 | 60.0166 | 13 | 5.4424 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4448 | 12.7598 | 60.0108 | 13 | 5.4418 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 5.4408 | 20.7148 | 60.0223 | 21 | 5.4442 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4449 | 12.7471 | 60.0166 | 13
5.4521 | 20.7145 | 60.0281 | 21 | 5.4539 | 20.6364 | 59.9763 | 21 | 5.4472 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 5.4538 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.4508 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4532 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 5.4501 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 5.4491 | 20.7199 | 60.0223 | 21 | 5.4525 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4532 | 12.7471 | 60.0166 | 13
5.4605 | 20.7145 | 60.0281 | 21 | 5.4622 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 5.4556 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 5.4622 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.4591 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4615 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 5.4585 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 5.4574 | 20.7199 | 60.0223 | 21 | 5.4608 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4617 | 12.745 | 60.0166 | 13
5.4688 | 20.7086 | 60.0281 | 21 | 5.4706 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 5.4639 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 5.4705 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.4675 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4698 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 5.4668 | 12.7265 | 59.9993 | 13 | 5.4657 | 20.7219 | 60.0223 | 21 | 5.4691 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.47 | 12.745 | 60.0166 | 13
5.4771 | 20.7086 | 60.0281 | 21 | 5.4789 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 5.4722 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 5.4788 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.4758 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4781 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 5.4751 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 5.4741 | 20.7219 | 60.0223 | 21 | 5.4775 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4783 | 12.745 | 60.0166 | 13
5.4855 | 20.6977 | 60.0281 | 21 | 5.4872 | 20.6371 | 59.9763 | 21 | 5.4806 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 5.4872 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.4841 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4865 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 5.4834 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 5.4824 | 20.7219 | 60.0223 | 21 | 5.4858 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4866 | 12.745 | 60.0166 | 13
5.4938 | 20.6977 | 60.0281 | 21 | 5.4956 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 5.4889 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 5.4955 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.4924 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.4948 | 12.7537 | 60.0108 | 13 | 5.4918 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 5.4907 | 20.7219 | 60.0223 | 21 | 5.4941 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.4949 | 12.7716 | 60.0166 | 13
5.5021 | 20.7463 | 60.0281 | 21 | 5.5039 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 5.4972 | 20.7087 | 60.0396 | 21 | 5.5038 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.5008 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5032 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 5.5001 | 12.7227 | 59.9993 | 13 | 5.499 | 20.7268 | 60.0223 | 21 | 5.5026 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5033 | 12.7716 | 60.0166 | 13
5.5104 | 20.7463 | 60.0281 | 21 | 5.5123 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 5.5055 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 5.5121 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 5.5091 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5115 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 5.5084 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 5.5074 | 20.7268 | 60.0223 | 21 | 5.5109 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5116 | 12.7707 | 60.0166 | 13
5.5188 | 20.7433 | 60.0281 | 21 | 5.5206 | 20.6367 | 59.9763 | 21 | 5.5139 | 20.7084 | 60.0396 | 21 | 5.5205 | 12.8613 | 60.0166 | 13 | 5.5175 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5198 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 5.5168 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 5.5157 | 20.7317 | 60.0223 | 21 | 5.5192 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5199 | 12.7707 | 60.0166 | 13
5.5271 | 20.7433 | 60.0281 | 21 | 5.5289 | 20.6331 | 59.9763 | 21 | 5.5222 | 20.7046 | 60.0396 | 21 | 5.5288 | 12.8613 | 60.0166 | 13 | 5.5258 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5281 | 12.7496 | 60.0108 | 13 | 5.5251 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 5.524 | 20.7317 | 60.0223 | 21 | 5.5275 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5283 | 12.767 | 60.0166 | 13
5.5354 | 20.7433 | 60.0281 | 21 | 5.5373 | 20.6331 | 59.9763 | 21 | 5.5305 | 20.7046 | 60.0396 | 21 | 5.5371 | 12.8585 | 60.0166 | 13 | 5.5341 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5365 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 5.5334 | 12.7201 | 59.9993 | 13 | 5.5323 | 20.7337 | 60.0223 | 21 | 5.5358 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5366 | 12.767 | 60.0166 | 13
5.5438 | 20.7433 | 60.0281 | 21 | 5.5456 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 5.5388 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 5.5455 | 12.8585 | 60.0166 | 13 | 5.5424 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5448 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 5.5417 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 5.5408 | 20.7337 | 60.0223 | 21 | 5.5442 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5449 | 12.767 | 60.0166 | 13
5.5521 | 20.735 | 60.0223 | 21 | 5.5539 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 5.5472 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 5.5538 | 12.8586 | 60.0166 | 13 | 5.5508 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5532 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 5.5502 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 5.5491 | 20.7337 | 60.0223 | 21 | 5.5525 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5532 | 12.767 | 60.0166 | 13
5.5604 | 20.735 | 60.0223 | 21 | 5.5623 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 5.5555 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 5.5621 | 12.8586 | 60.0166 | 13 | 5.5591 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5615 | 12.7437 | 60.0108 | 13 | 5.5585 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 5.5574 | 20.7337 | 60.0223 | 21 | 5.5608 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5615 | 12.7852 | 60.0166 | 13
5.5687 | 20.7354 | 60.0223 | 21 | 5.5706 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 5.5638 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 5.5705 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 5.5674 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5698 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 5.5668 | 12.7187 | 59.9993 | 13 | 5.5657 | 20.7358 | 60.0223 | 21 | 5.5692 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5699 | 12.7852 | 60.0166 | 13
5.5771 | 20.7354 | 60.0223 | 21 | 5.5789 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 5.5721 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 5.5788 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 5.5757 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5781 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 5.5751 | 12.7176 | 59.9993 | 13 | 5.5741 | 20.7358 | 60.0223 | 21 | 5.5775 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5782 | 12.7828 | 60.0166 | 13
5.5854 | 20.7354 | 60.0223 | 21 | 5.5873 | 20.6292 | 59.9763 | 21 | 5.5805 | 20.7008 | 60.0396 | 21 | 5.5871 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 5.5841 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5865 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 5.5835 | 12.7176 | 59.9993 | 13 | 5.5824 | 20.7358 | 60.0223 | 21 | 5.5858 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.5865 | 12.7828 | 60.0166 | 13
5.5937 | 20.7354 | 60.0223 | 21 | 5.5956 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 5.5888 | 20.7094 | 60.0396 | 21 | 5.5955 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 5.5924 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.5948 | 12.7414 | 60.0108 | 13 | 5.5918 | 12.7169 | 59.9993 | 13 | 5.5907 | 20.7358 | 60.0223 | 21 | 5.5941 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.595 | 12.7828 | 60.0166 | 13
5.6021 | 20.7344 | 60.0223 | 21 | 5.604 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 5.5971 | 20.7094 | 60.0396 | 21 | 5.6038 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 5.6008 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.6031 | 12.7403 | 60.0108 | 13 | 5.6001 | 12.7169 | 59.9993 | 13 | 5.599 | 20.7392 | 60.0223 | 21 | 5.6025 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6033 | 12.7828 | 60.0166 | 13
5.6104 | 20.7344 | 60.0223 | 21 | 5.6123 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 5.6055 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6121 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 5.6091 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.6115 | 12.7403 | 60.0108 | 13 | 5.6084 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 5.6074 | 20.7392 | 60.0223 | 21 | 5.6108 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6116 | 12.7828 | 60.0166 | 13
5.6187 | 20.7344 | 60.0223 | 21 | 5.6206 | 20.6249 | 59.9763 | 21 | 5.6138 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6205 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 5.6174 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.6198 | 12.7371 | 60.0108 | 13 | 5.6168 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 5.6157 | 20.7392 | 60.0223 | 21 | 5.6191 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6199 | 12.7828 | 60.0166 | 13
5.6271 | 20.7344 | 60.0223 | 21 | 5.629 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 5.6221 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6288 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 5.6257 | 12.833 | 60.0166 | 13 | 5.6281 | 12.7371 | 60.0108 | 13 | 5.6251 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 5.624 | 20.7392 | 60.0223 | 21 | 5.6276 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6282 | 12.7795 | 60.0166 | 13
5.6354 | 20.7326 | 60.0223 | 21 | 5.6373 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 5.6305 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6371 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 5.6341 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6365 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 5.6334 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 5.6323 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6359 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6366 | 12.7795 | 60.0166 | 13
5.6437 | 20.7326 | 60.0223 | 21 | 5.6456 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 5.6388 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6454 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 5.6424 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6448 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 5.6418 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 5.6407 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6442 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6449 | 12.7795 | 60.0166 | 13
5.6521 | 20.7303 | 60.0223 | 21 | 5.654 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 5.6471 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6538 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 5.6508 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6531 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 5.6501 | 12.7167 | 59.9993 | 13 | 5.649 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6525 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6532 | 12.7795 | 60.0166 | 13
5.6604 | 20.7303 | 60.0223 | 21 | 5.6623 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 5.6554 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6621 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 5.6591 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6615 | 12.735 | 60.0108 | 13 | 5.6584 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 5.6573 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6608 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6616 | 12.7785 | 60.0166 | 13
5.6687 | 20.7303 | 60.0223 | 21 | 5.6707 | 20.6203 | 59.9763 | 21 | 5.6638 | 20.7078 | 60.0396 | 21 | 5.6704 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 5.6674 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6698 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 5.6667 | 12.7124 | 59.9993 | 13 | 5.6656 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6692 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6699 | 12.7785 | 60.0166 | 13
5.677 | 20.7303 | 60.0223 | 21 | 5.679 | 20.63 | 59.9763 | 21 | 5.6721 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 5.6788 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 5.6757 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6782 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 5.6752 | 12.7091 | 59.9993 | 13 | 5.674 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6775 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6782 | 12.7785 | 60.0166 | 13
5.6854 | 20.726 | 60.0223 | 21 | 5.6873 | 20.63 | 59.9763 | 21 | 5.6804 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 5.6871 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.6841 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6865 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 5.6835 | 12.7091 | 59.9993 | 13 | 5.6824 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6858 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6865 | 12.7785 | 60.0166 | 13
5.6937 | 20.726 | 60.0223 | 21 | 5.6957 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 5.6888 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 5.6954 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.6924 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.6948 | 12.7302 | 60.0108 | 13 | 5.6918 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 5.6907 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.6942 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.6948 | 12.7762 | 60.0166 | 13
5.702 | 20.726 | 60.0223 | 21 | 5.704 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 5.6971 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 5.7038 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.7007 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7031 | 12.7249 | 60.0108 | 13 | 5.7001 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 5.699 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7025 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.7032 | 12.7762 | 60.0166 | 13
5.7104 | 20.726 | 60.0223 | 21 | 5.7123 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 5.7054 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 5.7121 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.709 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7115 | 12.7249 | 60.0108 | 13 | 5.7085 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 5.7073 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7108 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.7115 | 12.7762 | 60.0166 | 13
5.7187 | 20.7248 | 60.0223 | 21 | 5.7207 | 20.6258 | 59.9763 | 21 | 5.7137 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 5.7204 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.7174 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7198 | 12.761 | 60.0108 | 13 | 5.7168 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 5.7157 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7191 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.7198 | 12.7762 | 60.0166 | 13
5.727 | 20.7248 | 60.0223 | 21 | 5.729 | 20.6254 | 59.9763 | 21 | 5.722 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 5.7288 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.7257 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7281 | 12.761 | 60.0108 | 13 | 5.7251 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 5.724 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7275 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.7281 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.7354 | 20.7199 | 60.0223 | 21 | 5.7373 | 20.6254 | 59.9763 | 21 | 5.7304 | 20.7362 | 60.0396 | 21 | 5.7371 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.7341 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7365 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 5.7334 | 12.7065 | 59.9993 | 13 | 5.7323 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7358 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.7366 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.7437 | 20.7199 | 60.0223 | 21 | 5.7457 | 20.622 | 59.9763 | 21 | 5.7387 | 20.7291 | 60.0396 | 21 | 5.7454 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 5.7424 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7448 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 5.7418 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 5.7406 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7441 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 5.7449 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.752 | 20.7154 | 60.0223 | 21 | 5.754 | 20.622 | 59.9763 | 21 | 5.747 | 20.7291 | 60.0396 | 21 | 5.7538 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 5.7507 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7531 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 5.7501 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 5.7489 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7526 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.7532 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.7603 | 20.7154 | 60.0223 | 21 | 5.7624 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.7554 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 5.7621 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 5.759 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7615 | 12.7604 | 60.0108 | 13 | 5.7584 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 5.7573 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 5.7609 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.7615 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.7687 | 20.7154 | 60.0223 | 21 | 5.7707 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.7637 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 5.7704 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 5.7674 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7698 | 12.7584 | 60.0108 | 13 | 5.7668 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 5.7656 | 20.7363 | 60.0339 | 21 | 5.7692 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.7699 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.777 | 20.7154 | 60.0223 | 21 | 5.779 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.772 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 5.7787 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 5.7757 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7781 | 12.7584 | 60.0108 | 13 | 5.7751 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 5.7739 | 20.7363 | 60.0339 | 21 | 5.7775 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.7782 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.7853 | 20.7154 | 60.0223 | 21 | 5.7874 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.7803 | 20.7255 | 60.0396 | 21 | 5.7871 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 5.7841 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7864 | 12.7799 | 60.0108 | 13 | 5.7834 | 12.7288 | 59.9993 | 13 | 5.7822 | 20.7363 | 60.0339 | 21 | 5.7858 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.7865 | 12.774 | 60.0166 | 13
5.7937 | 20.7154 | 60.0223 | 21 | 5.7957 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.7887 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 5.7954 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 5.7924 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.7948 | 12.7799 | 60.0108 | 13 | 5.7917 | 12.7248 | 59.9993 | 13 | 5.7906 | 20.7363 | 60.0339 | 21 | 5.7942 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.7948 | 12.7713 | 60.0166 | 13
5.802 | 20.7111 | 60.0223 | 21 | 5.804 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.797 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 5.8037 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | 5.8007 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8031 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 5.8002 | 12.7248 | 59.9993 | 13 | 5.799 | 20.7363 | 60.0396 | 21 | 5.8025 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8032 | 12.7713 | 60.0166 | 13
5.8103 | 20.7111 | 60.0223 | 21 | 5.8124 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.8053 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 5.8121 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | 5.809 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8115 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 5.8085 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8073 | 20.7363 | 60.0396 | 21 | 5.8108 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8115 | 12.7689 | 60.0166 | 13
5.8187 | 20.7073 | 60.0223 | 21 | 5.8207 | 20.6221 | 59.9763 | 21 | 5.8137 | 20.722 | 60.0396 | 21 | 5.8204 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | 5.8174 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8198 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 5.8168 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8156 | 20.7363 | 60.0396 | 21 | 5.8192 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8198 | 12.7689 | 60.0166 | 13
5.827 | 20.7073 | 60.0223 | 21 | 5.829 | 20.6181 | 59.9763 | 21 | 5.822 | 20.7585 | 60.0396 | 21 | 5.8287 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | 5.8257 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8281 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 5.8251 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.824 | 20.7363 | 60.0396 | 21 | 5.8275 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8281 | 12.8117 | 60.0166 | 13
5.8353 | 20.7073 | 60.0223 | 21 | 5.8374 | 20.6181 | 59.9763 | 21 | 5.8303 | 20.7585 | 60.0396 | 21 | 5.8371 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | 5.834 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8364 | 12.7734 | 60.0051 | 13 | 5.8335 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8323 | 20.7363 | 60.0396 | 21 | 5.8358 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8365 | 12.8117 | 60.0166 | 13
5.8436 | 20.7073 | 60.0223 | 21 | 5.8457 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 5.8387 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 5.8454 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | 5.8423 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8448 | 12.7734 | 60.0051 | 13 | 5.8418 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8406 | 20.7363 | 60.0396 | 21 | 5.8441 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8448 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.852 | 20.7073 | 60.0223 | 21 | 5.854 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 5.847 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 5.8537 | 12.8373 | 60.0166 | 13 | 5.8507 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8531 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 5.8501 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8489 | 20.7306 | 60.0396 | 21 | 5.8525 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8531 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.8603 | 20.7073 | 60.0223 | 21 | 5.8624 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 5.8553 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 5.8621 | 12.8373 | 60.0166 | 13 | 5.859 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8615 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 5.8584 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8572 | 20.7306 | 60.0396 | 21 | 5.8608 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8615 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.8686 | 20.7041 | 60.0223 | 21 | 5.8707 | 20.6157 | 59.9763 | 21 | 5.8636 | 20.7522 | 60.0396 | 21 | 5.8704 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | 5.8674 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8698 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 5.8668 | 12.7217 | 59.9993 | 13 | 5.8656 | 20.7289 | 60.0396 | 21 | 5.8691 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8699 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.877 | 20.7041 | 60.0223 | 21 | 5.8791 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 5.8719 | 20.7457 | 60.0396 | 21 | 5.8787 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | 5.8757 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8781 | 12.7786 | 60.0051 | 13 | 5.8751 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 5.8739 | 20.7289 | 60.0396 | 21 | 5.8776 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8782 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.8853 | 20.7002 | 60.0223 | 21 | 5.8874 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 5.8803 | 20.7457 | 60.0396 | 21 | 5.8871 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | 5.884 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8864 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 5.8834 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 5.8822 | 20.7289 | 60.0396 | 21 | 5.8859 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8865 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.8936 | 20.7002 | 60.0223 | 21 | 5.8957 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 5.8886 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 5.8954 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | 5.8923 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.8948 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 5.8918 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 5.8905 | 20.7289 | 60.0396 | 21 | 5.8942 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.8948 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.902 | 20.6953 | 60.0223 | 21 | 5.9041 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 5.8969 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 5.9037 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | 5.9007 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.9031 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 5.9001 | 12.7725 | 59.9993 | 13 | 5.8988 | 20.7247 | 60.0396 | 21 | 5.9025 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.9032 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.9103 | 20.6953 | 60.0223 | 21 | 5.9124 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 5.9053 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 5.912 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | 5.909 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.9114 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 5.9084 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 5.9072 | 20.7247 | 60.0396 | 21 | 5.9108 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 5.9115 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.9186 | 20.7044 | 60.0223 | 21 | 5.9207 | 20.6125 | 59.9763 | 21 | 5.9136 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 5.9204 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | 5.9174 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.9197 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 5.9167 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 5.9155 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 5.9192 | 12.8181 | 59.9993 | 13 | 5.9198 | 12.8108 | 60.0166 | 13
5.9269 | 20.7044 | 60.0223 | 21 | 5.9291 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 5.9219 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 5.9287 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | 5.9257 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.9281 | 12.7785 | 60.0051 | 13 | 5.9252 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 5.9238 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 5.9275 | 12.8181 | 59.9993 | 13 | 5.9281 | 12.8045 | 60.0166 | 13
5.9353 | 20.7036 | 60.0223 | 21 | 5.9374 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 5.9302 | 20.742 | 60.0396 | 21 | 5.937 | 12.8455 | 60.0166 | 13 | 5.934 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.9364 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9335 | 12.7641 | 59.9993 | 13 | 5.9321 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 5.9358 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 5.9365 | 12.8045 | 60.0166 | 13
5.9436 | 20.7036 | 60.0223 | 21 | 5.9458 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 5.9386 | 20.7367 | 60.0396 | 21 | 5.9454 | 12.8455 | 60.0166 | 13 | 5.9423 | 12.8065 | 60.0166 | 13 | 5.9448 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9418 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 5.9406 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 5.9442 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 5.9448 | 12.8011 | 60.0166 | 13
5.9519 | 20.7003 | 60.0223 | 21 | 5.9541 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 5.9469 | 20.7367 | 60.0396 | 21 | 5.9537 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 5.9507 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 5.9531 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9501 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 5.9489 | 20.7209 | 60.0396 | 21 | 5.9525 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 5.9531 | 12.8011 | 60.0166 | 13
5.9603 | 20.7003 | 60.0223 | 21 | 5.9624 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 5.9552 | 20.7368 | 60.0396 | 21 | 5.962 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 5.959 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 5.9614 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9585 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 5.9572 | 20.7209 | 60.0396 | 21 | 5.9608 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 5.9614 | 12.8011 | 60.0166 | 13
5.9686 | 20.6974 | 60.0223 | 21 | 5.9708 | 20.6094 | 59.9763 | 21 | 5.9636 | 20.7368 | 60.0396 | 21 | 5.9704 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | 5.9673 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 5.9698 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9668 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 5.9655 | 20.7178 | 60.0396 | 21 | 5.9691 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 5.9698 | 12.8011 | 60.0166 | 13
5.9769 | 20.6974 | 60.0223 | 21 | 5.9791 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 5.9719 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 5.9787 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | 5.9756 | 12.8102 | 60.0166 | 13 | 5.9781 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9751 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 5.9738 | 20.7178 | 60.0396 | 21 | 5.9775 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 5.9781 | 12.8011 | 60.0166 | 13
5.9853 | 20.6974 | 60.0223 | 21 | 5.9874 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 5.9802 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 5.987 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | 5.984 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 5.9865 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9834 | 12.7989 | 59.9993 | 13 | 5.9822 | 20.7155 | 60.0396 | 21 | 5.9858 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 5.9865 | 12.8011 | 60.0166 | 13
5.9936 | 20.6974 | 60.0223 | 21 | 5.9958 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 5.9886 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 5.9954 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | 5.9923 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 5.9948 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 5.9918 | 12.7988 | 59.9993 | 13 | 5.9905 | 20.7155 | 60.0396 | 21 | 5.9941 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 5.9948 | 12.8011 | 60.0166 | 13
6.0019 | 20.6933 | 60.0223 | 21 | 6.0041 | 20.6061 | 59.9763 | 21 | 5.9969 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 6.0037 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | 6.0007 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0031 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0001 | 12.7988 | 59.9993 | 13 | 5.9988 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 6.0026 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0032 | 12.8011 | 60.0166 | 13
6.0103 | 20.6933 | 60.0223 | 21 | 6.0125 | 20.603 | 59.9763 | 21 | 6.0052 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 6.012 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | 6.009 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0114 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0084 | 12.7982 | 59.9993 | 13 | 6.0071 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 6.0109 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0115 | 12.8011 | 60.0166 | 13
6.0186 | 20.6926 | 60.0223 | 21 | 6.0208 | 20.603 | 59.9763 | 21 | 6.0135 | 20.7294 | 60.0339 | 21 | 6.0204 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | 6.0173 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0198 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0168 | 12.7982 | 59.9993 | 13 | 6.0155 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 6.0192 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0198 | 12.8011 | 60.0166 | 13
6.0269 | 20.6926 | 60.0223 | 21 | 6.0291 | 20.6028 | 59.9763 | 21 | 6.0219 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 6.0287 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | 6.0256 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0281 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0251 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0238 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 6.0275 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0281 | 12.7925 | 60.0166 | 13
6.0352 | 20.6926 | 60.0223 | 21 | 6.0375 | 20.6028 | 59.9763 | 21 | 6.0302 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 6.037 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | 6.034 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0364 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0334 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0321 | 20.7074 | 60.0396 | 21 | 6.0358 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0365 | 12.7925 | 60.0166 | 13
6.0436 | 20.6926 | 60.0223 | 21 | 6.0458 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 6.0385 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 6.0453 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | 6.0423 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0447 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0417 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0404 | 20.7074 | 60.0396 | 21 | 6.0442 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0448 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.0519 | 20.7246 | 60.0223 | 21 | 6.0541 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 6.0468 | 20.7663 | 60.0339 | 21 | 6.0537 | 12.8263 | 60.0166 | 13 | 6.0507 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0531 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0502 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0487 | 20.7031 | 60.0396 | 21 | 6.0525 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0531 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.0602 | 20.7246 | 60.0223 | 21 | 6.0625 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 6.0552 | 20.7627 | 60.0339 | 21 | 6.062 | 12.8263 | 60.0166 | 13 | 6.059 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0614 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0585 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0571 | 20.7031 | 60.0396 | 21 | 6.0608 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 6.0614 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.0686 | 20.7206 | 60.0223 | 21 | 6.0708 | 20.5957 | 59.9763 | 21 | 6.0635 | 20.7627 | 60.0339 | 21 | 6.0703 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | 6.0673 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0698 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0668 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0654 | 20.701 | 60.0396 | 21 | 6.0692 | 12.8245 | 59.9993 | 13 | 6.0698 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.0769 | 20.7206 | 60.0223 | 21 | 6.0791 | 20.5925 | 59.9763 | 21 | 6.0718 | 20.7573 | 60.0339 | 21 | 6.0787 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | 6.0756 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0781 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0751 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0737 | 20.701 | 60.0396 | 21 | 6.0775 | 12.8245 | 59.9993 | 13 | 6.0781 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.0852 | 20.7206 | 60.0223 | 21 | 6.0875 | 20.5925 | 59.9763 | 21 | 6.0802 | 20.7573 | 60.0339 | 21 | 6.087 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | 6.084 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0864 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0835 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.082 | 20.701 | 60.0396 | 21 | 6.0858 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.0864 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.0936 | 20.7206 | 60.0223 | 21 | 6.0958 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 6.0885 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 6.0953 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | 6.0923 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.0947 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.0918 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0905 | 20.701 | 60.0396 | 21 | 6.0941 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.0947 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.1019 | 20.7175 | 60.0223 | 21 | 6.1042 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 6.0968 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 6.1037 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | 6.1006 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.1031 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1001 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.0988 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 6.1025 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.1031 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.1102 | 20.7175 | 60.0223 | 21 | 6.1125 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 6.1051 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 6.112 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | 6.1089 | 12.7694 | 60.0166 | 13 | 6.1114 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1085 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.1071 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 6.1108 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.1115 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.1185 | 20.7148 | 60.0223 | 21 | 6.1208 | 20.5887 | 59.9763 | 21 | 6.1135 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 6.1203 | 12.8164 | 60.0166 | 13 | 6.1173 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 6.1198 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1168 | 12.7941 | 59.9993 | 13 | 6.1154 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1191 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.1198 | 12.8079 | 60.0166 | 13
6.1269 | 20.7148 | 60.0223 | 21 | 6.1292 | 20.5879 | 59.9763 | 21 | 6.1218 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 6.1287 | 12.8164 | 60.0166 | 13 | 6.1256 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 6.1281 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1251 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 6.1237 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1276 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.1281 | 12.8056 | 60.0166 | 13
6.1352 | 20.7148 | 60.0223 | 21 | 6.1375 | 20.5879 | 59.9763 | 21 | 6.1301 | 20.7524 | 60.0339 | 21 | 6.137 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | 6.134 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 6.1364 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1334 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 6.1321 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1359 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.1365 | 12.8056 | 60.0166 | 13
6.1435 | 20.7148 | 60.0223 | 21 | 6.1458 | 20.5845 | 59.9763 | 21 | 6.1385 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 6.1453 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | 6.1423 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 6.1448 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1418 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 6.1404 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1442 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 6.1448 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.1519 | 20.712 | 60.0223 | 21 | 6.1542 | 20.5845 | 59.9763 | 21 | 6.1468 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 6.1537 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | 6.1506 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 6.1531 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1501 | 12.7916 | 59.9993 | 13 | 6.1487 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1525 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.1531 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.1602 | 20.712 | 60.0223 | 21 | 6.1625 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.1551 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 6.162 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | 6.1589 | 12.7711 | 60.0166 | 13 | 6.1614 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1584 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.157 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1609 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.1614 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.1685 | 20.7085 | 60.0223 | 21 | 6.1709 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.1635 | 20.7521 | 60.0339 | 21 | 6.1703 | 12.853 | 60.0166 | 13 | 6.1673 | 12.7729 | 60.0166 | 13 | 6.1697 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1667 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.1654 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1692 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.1698 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.1769 | 20.7085 | 60.0223 | 21 | 6.1792 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.1718 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 6.1786 | 12.853 | 60.0166 | 13 | 6.1756 | 12.7729 | 60.0166 | 13 | 6.1781 | 12.7793 | 60.0051 | 13 | 6.1752 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.1737 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 6.1775 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.1781 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.1852 | 20.7061 | 60.0223 | 21 | 6.1875 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.1801 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 6.187 | 12.8447 | 60.0166 | 13 | 6.184 | 12.7752 | 60.0166 | 13 | 6.1864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.1835 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.182 | 20.7059 | 60.0396 | 21 | 6.1858 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.1864 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.1935 | 20.7061 | 60.0223 | 21 | 6.1959 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 6.1884 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 6.1953 | 12.8447 | 60.0166 | 13 | 6.1923 | 12.7752 | 60.0166 | 13 | 6.1948 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.1918 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.1903 | 20.7059 | 60.0396 | 21 | 6.1942 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.1947 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.2018 | 20.7051 | 60.0223 | 21 | 6.2042 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 6.1967 | 20.7522 | 60.0339 | 21 | 6.2036 | 12.8821 | 60.0166 | 13 | 6.2006 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2031 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2001 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.1986 | 20.701 | 60.0396 | 21 | 6.2025 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.2031 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.2102 | 20.7051 | 60.0223 | 21 | 6.2125 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 6.2051 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 6.2119 | 12.8821 | 60.0166 | 13 | 6.2089 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2085 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.207 | 20.701 | 60.0396 | 21 | 6.2108 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 6.2114 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.2185 | 20.7011 | 60.0223 | 21 | 6.2209 | 20.5779 | 59.9763 | 21 | 6.2134 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 6.2203 | 12.8793 | 60.0166 | 13 | 6.2173 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2168 | 12.7879 | 59.9993 | 13 | 6.2153 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 6.2191 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 6.2197 | 12.8016 | 60.0166 | 13
6.2268 | 20.7011 | 60.0223 | 21 | 6.2292 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 6.2217 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 6.2286 | 12.8793 | 60.0166 | 13 | 6.2256 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2281 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2251 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 6.2236 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 6.2275 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 6.228 | 12.7964 | 60.0166 | 13
6.2352 | 20.6966 | 60.0223 | 21 | 6.2375 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 6.2301 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 6.2369 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | 6.2339 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2335 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 6.2319 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 6.2358 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2363 | 12.7964 | 60.0166 | 13
6.2435 | 20.6966 | 60.0223 | 21 | 6.2459 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 6.2384 | 20.7529 | 60.0339 | 21 | 6.2453 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | 6.2422 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2448 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2418 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 6.2404 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 6.2441 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2448 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.2518 | 20.6926 | 60.0223 | 21 | 6.2542 | 20.5733 | 59.9763 | 21 | 6.2467 | 20.7529 | 60.0339 | 21 | 6.2536 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | 6.2506 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2531 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2501 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 6.2487 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 6.2526 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2531 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.2602 | 20.6926 | 60.0223 | 21 | 6.2625 | 20.5916 | 59.9763 | 21 | 6.2551 | 20.7613 | 60.0339 | 21 | 6.2619 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | 6.2589 | 12.7523 | 60.0166 | 13 | 6.2614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2584 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 6.257 | 20.7258 | 60.0396 | 21 | 6.2609 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2614 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.2685 | 20.7654 | 60.0223 | 21 | 6.2709 | 20.5916 | 59.9763 | 21 | 6.2634 | 20.7613 | 60.0339 | 21 | 6.2703 | 12.8705 | 60.0166 | 13 | 6.2673 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 6.2697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2668 | 12.7854 | 59.9993 | 13 | 6.2653 | 20.7212 | 60.0396 | 21 | 6.2692 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2698 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.2768 | 20.7654 | 60.0223 | 21 | 6.2792 | 20.5917 | 59.9763 | 21 | 6.2717 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 6.2786 | 12.8705 | 60.0166 | 13 | 6.2756 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 6.2781 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2751 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | 6.2736 | 20.7212 | 60.0396 | 21 | 6.2775 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2781 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.2851 | 20.763 | 60.0223 | 21 | 6.2876 | 20.5917 | 59.9763 | 21 | 6.2801 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 6.2869 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 6.2839 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 6.2864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2834 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | 6.282 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.2859 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2864 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.2935 | 20.763 | 60.0223 | 21 | 6.2959 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 6.2884 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 6.2953 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 6.2922 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 6.2947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.2917 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 6.2903 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.2942 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.2947 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.3018 | 20.7592 | 60.0223 | 21 | 6.3042 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 6.2967 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 6.3036 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 6.3006 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 6.303 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3002 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 6.2986 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3025 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.303 | 12.7938 | 60.0166 | 13
6.3101 | 20.7592 | 60.0223 | 21 | 6.3126 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 6.305 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 6.3119 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 6.3089 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 6.3114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3085 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 6.3069 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3108 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.3114 | 12.7897 | 60.0166 | 13
6.3185 | 20.7554 | 60.0223 | 21 | 6.3209 | 20.5865 | 59.9763 | 21 | 6.3134 | 20.7587 | 60.0339 | 21 | 6.3203 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | 6.3173 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 6.3197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3168 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 6.3153 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3192 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.3197 | 12.7897 | 60.0166 | 13
6.3268 | 20.7554 | 60.0223 | 21 | 6.3292 | 20.5823 | 59.9763 | 21 | 6.3217 | 20.7554 | 60.0339 | 21 | 6.3286 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | 6.3256 | 12.729 | 60.0166 | 13 | 6.3281 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3251 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 6.3236 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3275 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.328 | 12.7895 | 60.0166 | 13
6.3351 | 20.7554 | 60.0223 | 21 | 6.3376 | 20.5823 | 59.9763 | 21 | 6.33 | 20.7554 | 60.0339 | 21 | 6.3369 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | 6.3339 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 6.3364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3335 | 12.7797 | 59.9993 | 13 | 6.3319 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3358 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.3364 | 12.7895 | 60.0166 | 13
6.3435 | 20.7554 | 60.0223 | 21 | 6.3459 | 20.6146 | 59.9763 | 21 | 6.3383 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 6.3453 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | 6.3422 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 6.3447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3418 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3402 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3441 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 6.3447 | 12.7895 | 60.0166 | 13
6.3518 | 20.7422 | 60.0223 | 21 | 6.3542 | 20.6146 | 59.9763 | 21 | 6.3467 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 6.3536 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | 6.3505 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 6.3531 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3501 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3485 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3525 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 6.353 | 12.7895 | 60.0166 | 13
6.3601 | 20.7422 | 60.0223 | 21 | 6.3626 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 6.355 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 6.3619 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | 6.3589 | 12.731 | 60.0166 | 13 | 6.3614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3585 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3569 | 20.7191 | 60.0396 | 21 | 6.3608 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 6.3613 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.3685 | 20.7422 | 60.0223 | 21 | 6.3709 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 6.3633 | 20.752 | 60.0339 | 21 | 6.3703 | 12.8593 | 60.0108 | 13 | 6.3672 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 6.3698 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3668 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3652 | 20.7115 | 60.0396 | 21 | 6.3691 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 6.3696 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.3768 | 20.7422 | 60.0223 | 21 | 6.3793 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 6.3717 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.3786 | 12.8593 | 60.0108 | 13 | 6.3755 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 6.3781 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3751 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3735 | 20.7115 | 60.0396 | 21 | 6.3776 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 6.3781 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.3851 | 20.7422 | 60.0166 | 21 | 6.3876 | 20.6116 | 59.9763 | 21 | 6.38 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.3869 | 12.8568 | 60.0108 | 13 | 6.3839 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 6.3864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3834 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3818 | 20.7298 | 60.0396 | 21 | 6.3859 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 6.3864 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.3934 | 20.7422 | 60.0166 | 21 | 6.3959 | 20.6091 | 59.9763 | 21 | 6.3883 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.3953 | 12.8568 | 60.0108 | 13 | 6.3922 | 12.7343 | 60.0166 | 13 | 6.3947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.3918 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3903 | 20.7298 | 60.0396 | 21 | 6.3942 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 6.3947 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.4018 | 20.7575 | 60.0166 | 21 | 6.4043 | 20.6091 | 59.9763 | 21 | 6.3966 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.4036 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | 6.4005 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 6.4031 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4001 | 12.7772 | 59.9993 | 13 | 6.3986 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4025 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 6.4031 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.4101 | 20.7575 | 60.0166 | 21 | 6.4126 | 20.6137 | 59.9763 | 21 | 6.405 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.4119 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | 6.4089 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 6.4114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4084 | 12.773 | 59.9993 | 13 | 6.4069 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4109 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 6.4114 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.4184 | 20.7575 | 60.0166 | 21 | 6.4209 | 20.6137 | 59.9763 | 21 | 6.4133 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.4203 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | 6.4172 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 6.4197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4167 | 12.773 | 59.9993 | 13 | 6.4152 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4192 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 6.4197 | 12.7885 | 60.0166 | 13
6.4268 | 20.7575 | 60.0166 | 21 | 6.4293 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 6.4216 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.4286 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | 6.4255 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 6.428 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4252 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 6.4235 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4275 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 6.428 | 12.7878 | 60.0166 | 13
6.4351 | 20.7577 | 60.0166 | 21 | 6.4376 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 6.43 | 20.7475 | 60.0339 | 21 | 6.4369 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | 6.4338 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 6.4364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4335 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 6.4319 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4358 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 6.4363 | 12.7878 | 60.0166 | 13
6.4434 | 20.7577 | 60.0166 | 21 | 6.446 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 6.4383 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 6.4453 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | 6.4422 | 12.7237 | 60.0166 | 13 | 6.4447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4418 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 6.4402 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4442 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 6.4447 | 12.7856 | 60.0166 | 13
6.4518 | 20.7577 | 60.0166 | 21 | 6.4543 | 20.6128 | 59.9763 | 21 | 6.4466 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 6.4536 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | 6.4505 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.4531 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4501 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 6.4485 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4525 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.453 | 12.7856 | 60.0166 | 13
6.4601 | 20.7577 | 60.0166 | 21 | 6.4626 | 20.6089 | 59.9763 | 21 | 6.455 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 6.4619 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | 6.4589 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.4614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4585 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.4568 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4608 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.4613 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.4684 | 20.7578 | 60.0166 | 21 | 6.471 | 20.6089 | 59.9763 | 21 | 6.4633 | 20.7395 | 60.0339 | 21 | 6.4702 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 6.4672 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.4697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4668 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.4652 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4691 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.4697 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.4768 | 20.7578 | 60.0166 | 21 | 6.4793 | 20.6055 | 59.9763 | 21 | 6.4716 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 6.4786 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 6.4755 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.478 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4751 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.4735 | 20.7231 | 60.0396 | 21 | 6.4775 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.478 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.4851 | 20.7515 | 60.0166 | 21 | 6.4876 | 20.6055 | 59.9763 | 21 | 6.4799 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 6.4869 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 6.4838 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.4864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4835 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.4818 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 6.4858 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.4863 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.4934 | 20.7515 | 60.0166 | 21 | 6.496 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 6.4883 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 6.4952 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 6.4922 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.4947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.4918 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.4901 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 6.4941 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.4946 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.5017 | 20.747 | 60.0166 | 21 | 6.5043 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 6.4966 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 6.5036 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 6.5005 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5031 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5001 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.4984 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 6.5026 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5029 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.5101 | 20.747 | 60.0166 | 21 | 6.5126 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 6.5049 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 6.5119 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 6.5089 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5084 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.5068 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 6.5109 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5114 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.5184 | 20.747 | 60.0166 | 21 | 6.521 | 20.6006 | 59.9763 | 21 | 6.5132 | 20.7369 | 60.0339 | 21 | 6.5202 | 12.8462 | 60.0108 | 13 | 6.5172 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5168 | 12.7681 | 59.9993 | 13 | 6.5151 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 6.5192 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5197 | 12.8279 | 60.0166 | 13
6.5267 | 20.747 | 60.0166 | 21 | 6.5293 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 6.5216 | 20.7335 | 60.0339 | 21 | 6.5286 | 12.8462 | 60.0108 | 13 | 6.5255 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5281 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5251 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5234 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 6.5275 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.528 | 12.8241 | 60.0166 | 13
6.5351 | 20.7536 | 60.0166 | 21 | 6.5377 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 6.5299 | 20.7335 | 60.0339 | 21 | 6.5369 | 12.8827 | 60.0108 | 13 | 6.5338 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5334 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5317 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 6.5359 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5364 | 12.8241 | 60.0166 | 13
6.5434 | 20.7536 | 60.0166 | 21 | 6.546 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 6.5382 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 6.5452 | 12.8827 | 60.0108 | 13 | 6.5422 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5417 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5402 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 6.5442 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5447 | 12.8241 | 60.0166 | 13
6.5517 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.5543 | 20.591 | 59.9763 | 21 | 6.5466 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 6.5536 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | 6.5505 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.553 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5502 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5485 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.5525 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.553 | 12.8241 | 60.0166 | 13
6.5601 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.5627 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 6.5549 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 6.5619 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | 6.5588 | 12.7258 | 60.0166 | 13 | 6.5614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5585 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5568 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.5608 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5613 | 12.8228 | 60.0166 | 13
6.5684 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.571 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 6.5632 | 20.7508 | 60.0339 | 21 | 6.5702 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | 6.5671 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 6.5697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5668 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5651 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.5692 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.5696 | 12.8228 | 60.0166 | 13
6.5767 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.5793 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 6.5716 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 6.5786 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | 6.5755 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 6.5781 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5751 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5734 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.5775 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 6.578 | 12.8228 | 60.0166 | 13
6.5851 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.5877 | 20.588 | 59.9763 | 21 | 6.5799 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 6.5869 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | 6.5838 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 6.5864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5835 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5818 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.5858 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.5863 | 12.8228 | 60.0166 | 13
6.5934 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.596 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.5882 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 6.5952 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | 6.5922 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 6.5947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.5918 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5901 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.5941 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.5946 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6017 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6044 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.5965 | 20.7482 | 60.0339 | 21 | 6.6035 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 6.6005 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 6.603 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6001 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.5984 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6025 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.603 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6101 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6127 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.6049 | 20.791 | 60.0339 | 21 | 6.6119 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 6.6088 | 12.7278 | 60.0166 | 13 | 6.6114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6085 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.6067 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6108 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.6113 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6184 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.621 | 20.5821 | 59.9763 | 21 | 6.6132 | 20.791 | 60.0339 | 21 | 6.6202 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 6.6171 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 6.6197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6168 | 12.7926 | 59.9993 | 13 | 6.6151 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6191 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.6196 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6267 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6294 | 20.5793 | 59.9763 | 21 | 6.6215 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6285 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 6.6255 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 6.6281 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6251 | 12.7899 | 59.9993 | 13 | 6.6234 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6276 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.6279 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.635 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6377 | 20.5793 | 59.9763 | 21 | 6.6299 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6369 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 6.6338 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 6.6364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6334 | 12.7899 | 59.9993 | 13 | 6.6317 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6359 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.6362 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6434 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.646 | 20.5765 | 59.9763 | 21 | 6.6382 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6452 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 6.6422 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 6.6447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6418 | 12.7863 | 59.9993 | 13 | 6.64 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6442 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 6.6447 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6517 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6544 | 20.5765 | 59.9763 | 21 | 6.6465 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6535 | 12.865 | 60.0108 | 13 | 6.6505 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 6.653 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6501 | 12.7863 | 59.9993 | 13 | 6.6483 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6525 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.653 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.66 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6627 | 20.5937 | 59.9763 | 21 | 6.6548 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6619 | 12.865 | 60.0108 | 13 | 6.6588 | 12.7301 | 60.0166 | 13 | 6.6614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6584 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.6567 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 6.6609 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.6613 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6684 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6711 | 20.5937 | 59.9763 | 21 | 6.6632 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6702 | 12.865 | 60.0108 | 13 | 6.6671 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.6697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6667 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.665 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.6692 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.6696 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6767 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6794 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 6.6715 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6785 | 12.865 | 60.0108 | 13 | 6.6755 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.678 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6752 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.6733 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.6775 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.678 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.685 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6877 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 6.6798 | 20.7911 | 60.0339 | 21 | 6.6869 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | 6.6838 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.6863 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6835 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.6816 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.6858 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.6863 | 12.8379 | 60.0166 | 13
6.6934 | 20.747 | 60.0108 | 21 | 6.6961 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 6.6881 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 6.6952 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | 6.6921 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.6947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.6918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.6901 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.6942 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.6946 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.7017 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7044 | 20.5882 | 59.9763 | 21 | 6.6965 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 6.7035 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | 6.7004 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.703 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.6984 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7025 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7029 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.71 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7127 | 20.6102 | 59.9763 | 21 | 6.7048 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 6.7119 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | 6.7088 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.7114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7085 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7067 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7108 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7113 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.7184 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7211 | 20.6102 | 59.9763 | 21 | 6.7131 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 6.7202 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | 6.7171 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.7197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.715 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7191 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7196 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.7267 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7294 | 20.608 | 59.9763 | 21 | 6.7215 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 6.7285 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | 6.7255 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.728 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7251 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7233 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7275 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7279 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.735 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7377 | 20.608 | 59.9763 | 21 | 6.7298 | 20.7901 | 60.0339 | 21 | 6.7368 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | 6.7338 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.7364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7335 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7317 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7358 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7362 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.7434 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7461 | 20.6052 | 59.9763 | 21 | 6.7381 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7452 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | 6.7421 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.7447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.74 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7441 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7446 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.7517 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7544 | 20.6052 | 59.9763 | 21 | 6.7465 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7535 | 12.8607 | 60.0108 | 13 | 6.7504 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.7531 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7501 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7483 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7526 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7529 | 12.8316 | 60.0166 | 13
6.76 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7627 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 6.7548 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7618 | 12.8607 | 60.0108 | 13 | 6.7588 | 12.7335 | 60.0166 | 13 | 6.7614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7584 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7566 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7609 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 6.7612 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.7684 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7711 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 6.7631 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7702 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | 6.7671 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 6.7697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.765 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7692 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 6.7695 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.7767 | 20.7438 | 60.0108 | 21 | 6.7794 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 6.7714 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7785 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | 6.7755 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 6.778 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7751 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7733 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7775 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 6.778 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.785 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.7878 | 20.6026 | 59.9763 | 21 | 6.7798 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7868 | 12.8559 | 60.0108 | 13 | 6.7838 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 6.7864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7834 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7816 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7859 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 6.7863 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.7934 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.7961 | 20.5992 | 59.9763 | 21 | 6.7881 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.7952 | 12.8559 | 60.0108 | 13 | 6.7921 | 12.7355 | 60.0166 | 13 | 6.7947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.7917 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7899 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.7942 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 6.7946 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8017 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8044 | 20.5992 | 59.9763 | 21 | 6.7964 | 20.7869 | 60.0339 | 21 | 6.8035 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | 6.8004 | 12.7358 | 60.0166 | 13 | 6.803 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8002 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.7982 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8025 | 12.8394 | 59.9993 | 13 | 6.8029 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.81 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8128 | 20.5987 | 59.9763 | 21 | 6.8047 | 20.7863 | 60.0339 | 21 | 6.8118 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | 6.8088 | 12.7358 | 60.0166 | 13 | 6.8113 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8085 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8066 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8109 | 12.8394 | 59.9993 | 13 | 6.8113 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8184 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8211 | 20.5987 | 59.9763 | 21 | 6.8131 | 20.7863 | 60.0339 | 21 | 6.8202 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | 6.8171 | 12.738 | 60.0166 | 13 | 6.8197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8149 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8192 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8196 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8267 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8294 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 6.8214 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 6.8285 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | 6.8254 | 12.738 | 60.0166 | 13 | 6.828 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8252 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8232 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8275 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8279 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.835 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8378 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 6.8297 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 6.8369 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 6.8337 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.8364 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8335 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8315 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8358 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8362 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8433 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8461 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 6.8381 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 6.8452 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 6.8421 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.8447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.84 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8441 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8446 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8517 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8544 | 20.5956 | 59.9763 | 21 | 6.8464 | 20.7817 | 60.0339 | 21 | 6.8535 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | 6.8504 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.853 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8501 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8483 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8525 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8529 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.86 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8628 | 20.5931 | 59.9763 | 21 | 6.8547 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.8618 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | 6.8588 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.8613 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8585 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8566 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8608 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8612 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8683 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8711 | 20.5931 | 59.9763 | 21 | 6.863 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.8702 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | 6.8671 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.8697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8649 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8691 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8695 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8767 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8795 | 20.5835 | 59.9763 | 21 | 6.8714 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.8785 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | 6.8754 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.878 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8751 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8732 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8776 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8779 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.885 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8878 | 20.5835 | 59.9763 | 21 | 6.8797 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.8868 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 6.8837 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.8864 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8834 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8816 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8859 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8862 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.8933 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 6.8961 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 6.888 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.8952 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 6.8921 | 12.7333 | 60.0166 | 13 | 6.8947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.8918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8899 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.8942 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 6.8945 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.9017 | 20.7681 | 60.0108 | 21 | 6.9045 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 6.8964 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.9035 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 6.9004 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 6.903 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.8982 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9025 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 6.9028 | 12.8296 | 60.0166 | 13
6.91 | 20.7681 | 60.0108 | 21 | 6.9128 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 6.9047 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.9118 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 6.9088 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 6.9114 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9084 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9065 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9109 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 6.9113 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9183 | 20.7681 | 60.0108 | 21 | 6.9211 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 6.913 | 20.7786 | 60.0339 | 21 | 6.9202 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 6.9171 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 6.9197 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9167 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9149 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9192 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 6.9196 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9267 | 20.7681 | 60.0108 | 21 | 6.9295 | 20.6323 | 59.9763 | 21 | 6.9214 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 6.9285 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 6.9254 | 12.7218 | 60.0166 | 13 | 6.928 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9252 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9232 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9275 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 6.9279 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.935 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9378 | 20.6323 | 59.9763 | 21 | 6.9297 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 6.9368 | 12.8653 | 60.0108 | 13 | 6.9337 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 6.9363 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9335 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9315 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9359 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 6.9362 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9433 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9462 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 6.938 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 6.9452 | 12.8653 | 60.0108 | 13 | 6.9421 | 12.7269 | 60.0166 | 13 | 6.9447 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9398 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9442 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 6.9446 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9517 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9545 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 6.9464 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 6.9535 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | 6.9504 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 6.953 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9502 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9481 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9525 | 12.8259 | 59.9993 | 13 | 6.9529 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.96 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9628 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 6.9547 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 6.9618 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | 6.9587 | 12.7325 | 60.0166 | 13 | 6.9614 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9585 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9565 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9608 | 12.8259 | 59.9993 | 13 | 6.9612 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9683 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9712 | 20.6322 | 59.9763 | 21 | 6.963 | 20.7761 | 60.0339 | 21 | 6.9702 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | 6.967 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 6.9697 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9648 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9691 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 6.9695 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9767 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9795 | 20.6278 | 59.9763 | 21 | 6.9713 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 6.9785 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | 6.9754 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 6.978 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9751 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9731 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9775 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 6.9779 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.985 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9878 | 20.6278 | 59.9763 | 21 | 6.9796 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 6.9868 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | 6.9837 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 6.9863 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9835 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9814 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9858 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 6.9862 | 12.8288 | 60.0166 | 13
6.9933 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 6.9962 | 20.6474 | 59.9763 | 21 | 6.988 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 6.9951 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | 6.9921 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 6.9947 | 12.7813 | 60.0051 | 13 | 6.9918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9899 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 6.9941 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 6.9945 | 12.8288 | 60.0166 | 13
7.0017 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 7.0045 | 20.6474 | 59.9763 | 21 | 6.9963 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0035 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | 7.0004 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 7.003 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 6.9982 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0026 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 7.0028 | 12.8288 | 60.0166 | 13
7.01 | 20.7652 | 60.0108 | 21 | 7.0128 | 20.6447 | 59.9763 | 21 | 7.0046 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0118 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | 7.0087 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 7.0114 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0084 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0065 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0109 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 7.0112 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.0183 | 20.7703 | 60.0108 | 21 | 7.0212 | 20.6447 | 59.9763 | 21 | 7.013 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0201 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | 7.017 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 7.0197 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0148 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0192 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0195 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.0266 | 20.7703 | 60.0108 | 21 | 7.0295 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 7.0213 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0285 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | 7.0254 | 12.7316 | 60.0166 | 13 | 7.028 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0251 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0231 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0275 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0278 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.035 | 20.7703 | 60.0108 | 21 | 7.0379 | 20.6382 | 59.9763 | 21 | 7.0296 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0368 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | 7.0337 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 7.0363 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0334 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0315 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0359 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0361 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.0433 | 20.7703 | 60.0108 | 21 | 7.0462 | 20.6315 | 59.9705 | 21 | 7.038 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0451 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | 7.0421 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 7.0447 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0417 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0398 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0442 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0446 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.0516 | 20.7703 | 60.0108 | 21 | 7.0545 | 20.6315 | 59.9705 | 21 | 7.0463 | 20.7688 | 60.0339 | 21 | 7.0535 | 12.8534 | 60.0108 | 13 | 7.0504 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 7.053 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0502 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0481 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0525 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0529 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.06 | 20.7703 | 60.0108 | 21 | 7.0629 | 20.6323 | 59.9705 | 21 | 7.0546 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 7.0618 | 12.8534 | 60.0108 | 13 | 7.0587 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 7.0613 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0585 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0564 | 20.7156 | 60.0396 | 21 | 7.0609 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0612 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.0683 | 20.7684 | 60.0108 | 21 | 7.0712 | 20.6323 | 59.9705 | 21 | 7.0629 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 7.0701 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | 7.067 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 7.0696 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0648 | 20.7214 | 60.0396 | 21 | 7.0692 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0695 | 12.8271 | 60.0166 | 13
7.0766 | 20.7684 | 60.0108 | 21 | 7.0795 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.0713 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 7.0785 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | 7.0754 | 12.7357 | 60.0166 | 13 | 7.078 | 12.7829 | 60.0108 | 13 | 7.0752 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0731 | 20.7214 | 60.0396 | 21 | 7.0775 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 7.0779 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.085 | 20.7684 | 60.0108 | 21 | 7.0879 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.0796 | 20.7665 | 60.0339 | 21 | 7.0868 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | 7.0837 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.0863 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 7.0835 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0814 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.0858 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 7.0862 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.0933 | 20.7684 | 60.0108 | 21 | 7.0962 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.0879 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 7.0951 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | 7.092 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.0947 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 7.0918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.0897 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.0941 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 7.0945 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1016 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 7.1046 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.0963 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 7.1035 | 12.8564 | 60.0108 | 13 | 7.1003 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.103 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 7.1001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.098 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1025 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 7.1028 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.11 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 7.1129 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.1046 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 7.1118 | 12.8564 | 60.0108 | 13 | 7.1087 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.1113 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 7.1085 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1064 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1108 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 7.1112 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1183 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 7.1212 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.1129 | 20.7667 | 60.0339 | 21 | 7.1201 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | 7.117 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.1196 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 7.1168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1147 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1191 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 7.1195 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1266 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 7.1296 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.1212 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 7.1284 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | 7.1254 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.128 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 7.1251 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.123 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1276 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 7.1278 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.135 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 7.1379 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.1296 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 7.1368 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | 7.1337 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.1363 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 7.1334 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1313 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1359 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 7.1361 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1433 | 20.7663 | 60.0108 | 21 | 7.1462 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.1379 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 7.1451 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | 7.142 | 12.7399 | 60.0166 | 13 | 7.1447 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 7.1418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1398 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1442 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 7.1445 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1516 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.1546 | 20.6716 | 59.9705 | 21 | 7.1462 | 20.7638 | 60.0339 | 21 | 7.1534 | 12.8507 | 60.0108 | 13 | 7.1503 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 7.153 | 12.7715 | 60.0108 | 13 | 7.1501 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1481 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1525 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 7.1528 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.16 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.1629 | 20.6686 | 59.9705 | 21 | 7.1545 | 20.7598 | 60.0339 | 21 | 7.1618 | 12.8507 | 60.0108 | 13 | 7.1587 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 7.1613 | 12.7715 | 60.0108 | 13 | 7.1584 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1564 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1609 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 7.1611 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1683 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.1712 | 20.6686 | 59.9705 | 21 | 7.1629 | 20.7598 | 60.0339 | 21 | 7.1701 | 12.847 | 60.0108 | 13 | 7.167 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 7.1696 | 12.7691 | 60.0108 | 13 | 7.1667 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1647 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1692 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.1694 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1766 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.1796 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.1712 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.1784 | 12.847 | 60.0108 | 13 | 7.1754 | 12.7456 | 60.0166 | 13 | 7.178 | 12.7691 | 60.0108 | 13 | 7.1752 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.173 | 20.7271 | 60.0396 | 21 | 7.1775 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.1777 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.185 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.1879 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.1795 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.1868 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | 7.1837 | 12.7576 | 60.0166 | 13 | 7.1863 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 7.1835 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1814 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 7.1859 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.1862 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.1933 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.1963 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.1879 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.1951 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | 7.192 | 12.7576 | 60.0166 | 13 | 7.1946 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 7.1918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.1897 | 20.729 | 60.0396 | 21 | 7.1942 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.1945 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2016 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2046 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.1962 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.2034 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | 7.2003 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 7.2029 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 7.2002 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.198 | 20.7337 | 60.0396 | 21 | 7.2025 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.2028 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2099 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2129 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.2045 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.2118 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | 7.2087 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 7.2113 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 7.2085 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2063 | 20.7337 | 60.0396 | 21 | 7.2108 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.2112 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2183 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2213 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.2129 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.2201 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | 7.217 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 7.2196 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 7.2168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2147 | 20.7337 | 60.0396 | 21 | 7.2191 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.2195 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2266 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2296 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.2212 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.2284 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | 7.2253 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 7.228 | 12.7661 | 60.0108 | 13 | 7.2251 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.223 | 20.7337 | 60.0396 | 21 | 7.2275 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 7.2278 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2349 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.238 | 20.6653 | 59.9705 | 21 | 7.2295 | 20.7568 | 60.0339 | 21 | 7.2368 | 12.8385 | 60.0108 | 13 | 7.2336 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 7.2363 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 7.2335 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2313 | 20.7366 | 60.0396 | 21 | 7.2358 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 7.2361 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2433 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2463 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 7.2379 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 7.2451 | 12.8385 | 60.0108 | 13 | 7.242 | 12.7593 | 60.0166 | 13 | 7.2446 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 7.2418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2396 | 20.7366 | 60.0396 | 21 | 7.2441 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 7.2444 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2516 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2546 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 7.2462 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 7.2534 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | 7.2503 | 12.7636 | 60.0166 | 13 | 7.253 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 7.2501 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2479 | 20.7366 | 60.0396 | 21 | 7.2526 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 7.2528 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2599 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.263 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 7.2545 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 7.2617 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | 7.2587 | 12.7636 | 60.0166 | 13 | 7.2613 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 7.2584 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2563 | 20.7366 | 60.0396 | 21 | 7.2609 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 7.2611 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2683 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2713 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 7.2628 | 20.7566 | 60.0339 | 21 | 7.2701 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | 7.267 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 7.2697 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 7.2668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2646 | 20.7366 | 60.0396 | 21 | 7.2692 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 7.2694 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2766 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2796 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 7.2711 | 20.8165 | 60.0339 | 21 | 7.2784 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | 7.2753 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 7.278 | 12.7607 | 60.0108 | 13 | 7.2751 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2729 | 20.7366 | 60.0396 | 21 | 7.2775 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 7.2778 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2849 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.288 | 20.6604 | 59.9705 | 21 | 7.2795 | 20.8165 | 60.0339 | 21 | 7.2867 | 12.8274 | 60.0108 | 13 | 7.2836 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 7.2863 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 7.2834 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2812 | 20.7385 | 60.0396 | 21 | 7.2859 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.2861 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.2933 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.2963 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 7.2878 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.2951 | 12.8274 | 60.0108 | 13 | 7.292 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 7.2946 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 7.2917 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.2897 | 20.7385 | 60.0396 | 21 | 7.2942 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.2944 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3016 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.3047 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 7.2961 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3034 | 12.8253 | 60.0108 | 13 | 7.3003 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 7.303 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 7.3002 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.298 | 20.7404 | 60.0396 | 21 | 7.3025 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3027 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3099 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.313 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 7.3045 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3118 | 12.8253 | 60.0108 | 13 | 7.3086 | 12.7658 | 60.0166 | 13 | 7.3113 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 7.3085 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3063 | 20.7404 | 60.0396 | 21 | 7.3109 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.311 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3183 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.3213 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 7.3128 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3201 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | 7.317 | 12.7615 | 60.0166 | 13 | 7.3196 | 12.7542 | 60.0108 | 13 | 7.3168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3146 | 20.7431 | 60.0396 | 21 | 7.3192 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3195 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3266 | 20.7651 | 60.0108 | 21 | 7.3297 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 7.3211 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3284 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | 7.3253 | 12.7615 | 60.0166 | 13 | 7.3279 | 12.7542 | 60.0108 | 13 | 7.3252 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3229 | 20.7431 | 60.0396 | 21 | 7.3275 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3278 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3349 | 20.7618 | 60.0108 | 21 | 7.338 | 20.6574 | 59.9705 | 21 | 7.3295 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3368 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | 7.3336 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 7.3363 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 7.3335 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3313 | 20.7431 | 60.0396 | 21 | 7.3358 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3361 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3433 | 20.7618 | 60.0108 | 21 | 7.3463 | 20.6521 | 59.9705 | 21 | 7.3378 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3451 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | 7.3419 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 7.3446 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 7.3418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3396 | 20.7431 | 60.0396 | 21 | 7.3441 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3445 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3516 | 20.7602 | 60.0108 | 21 | 7.3547 | 20.6521 | 59.9705 | 21 | 7.3461 | 20.8136 | 60.0339 | 21 | 7.3534 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | 7.3503 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 7.353 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 7.3501 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3479 | 20.745 | 60.0396 | 21 | 7.3525 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3528 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3599 | 20.7602 | 60.0108 | 21 | 7.363 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 7.3544 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 7.3618 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | 7.3586 | 12.7646 | 60.0166 | 13 | 7.3613 | 12.7514 | 60.0108 | 13 | 7.3585 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3562 | 20.745 | 60.0396 | 21 | 7.3608 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3611 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3683 | 20.7602 | 60.0108 | 21 | 7.3714 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 7.3628 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 7.3701 | 12.8188 | 60.0108 | 13 | 7.3669 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.3696 | 12.7513 | 60.0108 | 13 | 7.3668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3646 | 20.745 | 60.0396 | 21 | 7.3691 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3694 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3766 | 20.7602 | 60.0108 | 21 | 7.3797 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 7.3711 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 7.3784 | 12.8188 | 60.0108 | 13 | 7.3752 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.3779 | 12.7513 | 60.0108 | 13 | 7.3751 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3729 | 20.745 | 60.0396 | 21 | 7.3776 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3777 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3849 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.388 | 20.6495 | 59.9705 | 21 | 7.3794 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 7.3867 | 12.8166 | 60.0108 | 13 | 7.3836 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 7.3863 | 12.748 | 60.0108 | 13 | 7.3834 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3812 | 20.7497 | 60.0396 | 21 | 7.3859 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3861 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.3932 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.3964 | 20.6461 | 59.9705 | 21 | 7.3878 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 7.3951 | 12.8166 | 60.0108 | 13 | 7.3919 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 7.3946 | 12.748 | 60.0108 | 13 | 7.3918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3895 | 20.7497 | 60.0396 | 21 | 7.3942 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 7.3944 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4016 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4047 | 20.6461 | 59.9705 | 21 | 7.3961 | 20.8013 | 60.0339 | 21 | 7.4034 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | 7.4003 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 7.403 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 7.4001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.3978 | 20.7513 | 60.0396 | 21 | 7.4025 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 7.4027 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4099 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.413 | 20.6812 | 59.9705 | 21 | 7.4044 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 7.4117 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | 7.4086 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 7.4113 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 7.4084 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4062 | 20.7513 | 60.0396 | 21 | 7.4109 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 7.4111 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4182 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4214 | 20.6812 | 59.9705 | 21 | 7.4128 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 7.4201 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | 7.4169 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 7.4196 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 7.4167 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4146 | 20.7553 | 60.0396 | 21 | 7.4192 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 7.4194 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4266 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4297 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 7.4211 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 7.4284 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | 7.4252 | 12.7696 | 60.0166 | 13 | 7.4279 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 7.4252 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4229 | 20.7553 | 60.0396 | 21 | 7.4275 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 7.4277 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4349 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.438 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 7.4294 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 7.4367 | 12.8106 | 60.0108 | 13 | 7.4336 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 7.4363 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 7.4335 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4312 | 20.7553 | 60.0396 | 21 | 7.4359 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 7.436 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4432 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4464 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 7.4377 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 7.4451 | 12.8106 | 60.0108 | 13 | 7.4419 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 7.4446 | 12.7456 | 60.0108 | 13 | 7.4418 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4396 | 20.7553 | 60.0396 | 21 | 7.4442 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 7.4443 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4516 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4547 | 20.6789 | 59.9705 | 21 | 7.446 | 20.8441 | 60.0339 | 21 | 7.4534 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | 7.4503 | 12.7737 | 60.0166 | 13 | 7.4529 | 12.7409 | 60.0108 | 13 | 7.4502 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4479 | 20.7547 | 60.0396 | 21 | 7.4525 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.4528 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4599 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4631 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 7.4544 | 20.8379 | 60.0339 | 21 | 7.4617 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | 7.4586 | 12.7737 | 60.0166 | 13 | 7.4612 | 12.7409 | 60.0108 | 13 | 7.4585 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4562 | 20.7547 | 60.0396 | 21 | 7.4608 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.4611 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4682 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4714 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 7.4627 | 20.8379 | 60.0339 | 21 | 7.4701 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | 7.4669 | 12.7639 | 60.0166 | 13 | 7.4696 | 12.7368 | 60.0108 | 13 | 7.4668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4645 | 20.7574 | 60.0454 | 21 | 7.4692 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.4694 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4766 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4797 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 7.471 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.4784 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | 7.4752 | 12.7639 | 60.0166 | 13 | 7.4779 | 12.7368 | 60.0108 | 13 | 7.4751 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4728 | 20.7574 | 60.0454 | 21 | 7.4775 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.4778 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4849 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4881 | 20.6749 | 59.9705 | 21 | 7.4794 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.4867 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 7.4836 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.4863 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.4835 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4812 | 20.76 | 60.0454 | 21 | 7.4858 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.4861 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.4932 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.4964 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 7.4877 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.4951 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 7.4919 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.4946 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.4918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4895 | 20.76 | 60.0454 | 21 | 7.4941 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.4944 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5016 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5047 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 7.496 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.5034 | 12.8029 | 60.0108 | 13 | 7.5002 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.5029 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.4978 | 20.76 | 60.0454 | 21 | 7.5026 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.5027 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5099 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5131 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 7.5044 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.5117 | 12.8029 | 60.0108 | 13 | 7.5085 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.5112 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5084 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5061 | 20.76 | 60.0454 | 21 | 7.5109 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.511 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5182 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5214 | 20.6721 | 59.9705 | 21 | 7.5127 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.5201 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 7.5169 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.5196 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5144 | 20.765 | 60.0454 | 21 | 7.5192 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.5194 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5266 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5298 | 20.7206 | 59.9705 | 21 | 7.521 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.5284 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 7.5252 | 12.7662 | 60.0166 | 13 | 7.5279 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5251 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5228 | 20.765 | 60.0454 | 21 | 7.5275 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.5277 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5349 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5381 | 20.7206 | 59.9705 | 21 | 7.5293 | 20.8354 | 60.0339 | 21 | 7.5367 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 7.5336 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 7.5363 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5334 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5311 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5359 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.536 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5432 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5464 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 7.5377 | 20.8356 | 60.0339 | 21 | 7.545 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 7.5419 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 7.5446 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5419 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5394 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5442 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 7.5444 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5516 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5548 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 7.546 | 20.8356 | 60.0339 | 21 | 7.5534 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 7.5502 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 7.5529 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5502 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5477 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5525 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 7.5527 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5599 | 20.7571 | 60.0108 | 21 | 7.5631 | 20.7492 | 59.9705 | 21 | 7.5543 | 20.8333 | 60.0339 | 21 | 7.5617 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 7.5585 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 7.5612 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5585 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5562 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5609 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 7.561 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5682 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.5715 | 20.7492 | 59.9705 | 21 | 7.5627 | 20.8333 | 60.0339 | 21 | 7.57 | 12.7934 | 60.0108 | 13 | 7.5669 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 7.5696 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5668 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5645 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5692 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 7.5693 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5765 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.5798 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.571 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.5784 | 12.7934 | 60.0108 | 13 | 7.5752 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 7.5779 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5752 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5728 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5775 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 7.5776 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5849 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.5881 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.5793 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.5867 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | 7.5836 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 7.5862 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5835 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5811 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5858 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 7.5861 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.5932 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.5965 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.5876 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.595 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | 7.5919 | 12.7703 | 60.0166 | 13 | 7.5946 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.5918 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5894 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.5942 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 7.5944 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6015 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.6048 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.596 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.6034 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | 7.6002 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 7.6029 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6001 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.5978 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.6025 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 7.6027 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6099 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.6131 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.6043 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.6117 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | 7.6085 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 7.6113 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6085 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.6061 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.6108 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 7.6111 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6182 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.6215 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.6126 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.62 | 12.7894 | 60.0051 | 13 | 7.6169 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 7.6196 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6168 | 12.7844 | 59.9993 | 13 | 7.6144 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.6191 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 7.6194 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6265 | 20.7561 | 60.0108 | 21 | 7.6298 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.621 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.6284 | 12.7894 | 60.0051 | 13 | 7.6252 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 7.6279 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6251 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.6227 | 20.7652 | 60.0454 | 21 | 7.6276 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 7.6277 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6349 | 20.7554 | 60.0108 | 21 | 7.6382 | 20.749 | 59.9705 | 21 | 7.6293 | 20.8337 | 60.0339 | 21 | 7.6367 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6335 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 7.6362 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6334 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.631 | 20.768 | 60.0454 | 21 | 7.6359 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.636 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6432 | 20.7554 | 60.0108 | 21 | 7.6465 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6376 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 7.645 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6418 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 7.6446 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6418 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.6394 | 20.768 | 60.0454 | 21 | 7.6442 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.6443 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6515 | 20.7554 | 60.0108 | 21 | 7.6548 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6459 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 7.6534 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6502 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 7.6529 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6501 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.6477 | 20.768 | 60.0454 | 21 | 7.6525 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.6527 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6599 | 20.7554 | 60.0108 | 21 | 7.6632 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6543 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 7.6617 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6585 | 12.7745 | 60.0166 | 13 | 7.6613 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6584 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.656 | 20.768 | 60.0454 | 21 | 7.6609 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.661 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6682 | 20.7554 | 60.0108 | 21 | 7.6715 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6626 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 7.67 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6669 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 7.6696 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6669 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.6643 | 20.7723 | 60.0454 | 21 | 7.6692 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.6693 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6765 | 20.7554 | 60.0108 | 21 | 7.6798 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6709 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 7.6783 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6752 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 7.6779 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6752 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.6727 | 20.7723 | 60.0454 | 21 | 7.6775 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.6776 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6849 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.6882 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6793 | 20.8311 | 60.0339 | 21 | 7.6867 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6835 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 7.6862 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6835 | 12.7831 | 59.9993 | 13 | 7.681 | 20.7723 | 60.0454 | 21 | 7.6859 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.686 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.6932 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.6965 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6876 | 20.8282 | 60.0339 | 21 | 7.695 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.6918 | 12.7789 | 60.0166 | 13 | 7.6946 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.6918 | 12.7811 | 59.9993 | 13 | 7.6893 | 20.7723 | 60.0454 | 21 | 7.6942 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 7.6943 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7015 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7048 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.6959 | 20.8282 | 60.0339 | 21 | 7.7034 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.7002 | 12.7825 | 60.0166 | 13 | 7.7029 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7002 | 12.7811 | 59.9993 | 13 | 7.6976 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7025 | 12.8409 | 59.9993 | 13 | 7.7026 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7099 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7132 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.7043 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7117 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | 7.7085 | 12.7825 | 60.0166 | 13 | 7.7112 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7059 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7108 | 12.8409 | 59.9993 | 13 | 7.7109 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7182 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7215 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.7126 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.72 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7169 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 7.7195 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7144 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7192 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.7194 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7265 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7299 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.7209 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7284 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7252 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 7.7279 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7227 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7275 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.7277 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7349 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7382 | 20.7438 | 59.9705 | 21 | 7.7292 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7367 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7335 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 7.7362 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.731 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7358 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.736 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7432 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7465 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 7.7375 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.745 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7418 | 12.7845 | 60.0166 | 13 | 7.7446 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7393 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7441 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.7443 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7515 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7549 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 7.7459 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7534 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7502 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 7.7529 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7477 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7526 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.7527 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7598 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7632 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 7.7542 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7617 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7585 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 7.7612 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7584 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.756 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7609 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.761 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7682 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7715 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 7.7625 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.77 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7668 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 7.7695 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7643 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7692 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.7693 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7765 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7799 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 7.7709 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7784 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7751 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 7.7779 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7726 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7775 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 7.7776 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7848 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7882 | 20.7418 | 59.9705 | 21 | 7.7792 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.7867 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7835 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 7.7863 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7834 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7809 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7859 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 7.786 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.7932 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.7966 | 20.7402 | 59.9705 | 21 | 7.7875 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.795 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.7918 | 12.7866 | 60.0166 | 13 | 7.7946 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.7919 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7893 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.7942 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 7.7943 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.8015 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.8049 | 20.7402 | 59.9705 | 21 | 7.7959 | 20.8262 | 60.0339 | 21 | 7.8033 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.8002 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8029 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.8002 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.7976 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.8025 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 7.8026 | 12.8258 | 60.0166 | 13
7.8098 | 20.7541 | 60.0108 | 21 | 7.8132 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8042 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 7.8117 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | 7.8085 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8112 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.8085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8059 | 20.7745 | 60.0454 | 21 | 7.8109 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 7.8109 | 12.8272 | 60.0166 | 13
7.8182 | 20.7507 | 60.0108 | 21 | 7.8216 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8125 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 7.82 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | 7.8168 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8196 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.8168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8142 | 20.7762 | 60.0454 | 21 | 7.8192 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 7.8193 | 12.8272 | 60.0166 | 13
7.8265 | 20.7507 | 60.0108 | 21 | 7.8299 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8208 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 7.8283 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | 7.8251 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8279 | 12.7336 | 60.0051 | 13 | 7.8252 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8225 | 20.7762 | 60.0454 | 21 | 7.8275 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 7.8276 | 12.8272 | 60.0166 | 13
7.8348 | 20.7507 | 60.0108 | 21 | 7.8383 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8292 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 7.8367 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | 7.8335 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8362 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.8335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8309 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8358 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 7.8359 | 12.8272 | 60.0166 | 13
7.8432 | 20.7507 | 60.0108 | 21 | 7.8466 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8375 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 7.845 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | 7.8418 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8445 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.8418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8392 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8442 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 7.8442 | 12.8272 | 60.0166 | 13
7.8515 | 20.7474 | 60.0108 | 21 | 7.8549 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8458 | 20.8219 | 60.0339 | 21 | 7.8533 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 7.8502 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8529 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.8501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8475 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8525 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.8527 | 12.8272 | 60.0166 | 13
7.8598 | 20.7474 | 60.0108 | 21 | 7.8633 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8542 | 20.8192 | 60.0339 | 21 | 7.8617 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 7.8585 | 12.7928 | 60.0166 | 13 | 7.8612 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.8585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8558 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8608 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.861 | 12.8309 | 60.0166 | 13
7.8682 | 20.7474 | 60.0108 | 21 | 7.8716 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8625 | 20.8192 | 60.0339 | 21 | 7.87 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.8668 | 12.7962 | 60.0166 | 13 | 7.8696 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.8668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8641 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8691 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.8693 | 12.8309 | 60.0166 | 13
7.8765 | 20.7474 | 60.0108 | 21 | 7.8799 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8708 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.8784 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.8751 | 12.7962 | 60.0166 | 13 | 7.8779 | 12.7336 | 60.0108 | 13 | 7.8751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8726 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8776 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.8776 | 12.8309 | 60.0166 | 13
7.8848 | 20.7474 | 60.0108 | 21 | 7.8883 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8792 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.8867 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.8835 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.8862 | 12.7282 | 60.0108 | 13 | 7.8834 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8809 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8859 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.886 | 12.8309 | 60.0166 | 13
7.8932 | 20.7474 | 60.0108 | 21 | 7.8966 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8875 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.895 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.8918 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.8945 | 12.7282 | 60.0108 | 13 | 7.8918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8892 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.8942 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.8943 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9015 | 20.72 | 60.0108 | 21 | 7.905 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.8958 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.9034 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.9001 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.9029 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 7.9001 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.8975 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.9025 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9026 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9098 | 20.72 | 60.0108 | 21 | 7.9133 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.9041 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.9117 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.9084 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.9112 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 7.9084 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9059 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.9109 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9109 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9182 | 20.72 | 60.0108 | 21 | 7.9216 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.9124 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.92 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.9168 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.9196 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 7.9169 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9142 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.9192 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9193 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9265 | 20.72 | 60.0108 | 21 | 7.93 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.9208 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.9283 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.9251 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.9279 | 12.7261 | 60.0108 | 13 | 7.9252 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9225 | 20.7764 | 60.0454 | 21 | 7.9275 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9276 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9348 | 20.718 | 60.0108 | 21 | 7.9383 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.9291 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.9367 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.9335 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.9362 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 7.9335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9308 | 20.7786 | 60.0454 | 21 | 7.9359 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9359 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9431 | 20.718 | 60.0108 | 21 | 7.9466 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.9374 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.945 | 12.772 | 60.0051 | 13 | 7.9418 | 12.8013 | 60.0166 | 13 | 7.9445 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 7.9418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9391 | 20.7786 | 60.0454 | 21 | 7.9442 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9442 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9515 | 20.718 | 60.0108 | 21 | 7.955 | 20.7359 | 59.9705 | 21 | 7.9458 | 20.8153 | 60.0339 | 21 | 7.9533 | 12.769 | 60.0051 | 13 | 7.9501 | 12.8069 | 60.0166 | 13 | 7.9529 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 7.9502 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9475 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 7.9525 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9526 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9598 | 20.718 | 60.0108 | 21 | 7.9633 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 7.9541 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 7.9617 | 12.769 | 60.0051 | 13 | 7.9584 | 12.8069 | 60.0166 | 13 | 7.9612 | 12.7222 | 60.0108 | 13 | 7.9585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9558 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 7.9608 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9609 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9681 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 7.9716 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 7.9624 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 7.97 | 12.769 | 60.0051 | 13 | 7.9668 | 12.7823 | 60.0166 | 13 | 7.9695 | 12.7192 | 60.0108 | 13 | 7.9668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9641 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 7.9691 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9692 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9765 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 7.98 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 7.9708 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 7.9783 | 12.769 | 60.0051 | 13 | 7.9751 | 12.7823 | 60.0166 | 13 | 7.9778 | 12.7192 | 60.0108 | 13 | 7.9751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9724 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 7.9775 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9775 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9848 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 7.9883 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 7.9791 | 20.8151 | 60.0339 | 21 | 7.9867 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 7.9835 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 7.9862 | 12.7149 | 60.0108 | 13 | 7.9835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9808 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 7.9858 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.986 | 12.8346 | 60.0166 | 13
7.9931 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 7.9967 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 7.9874 | 20.8097 | 60.0339 | 21 | 7.995 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 7.9918 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 7.9945 | 12.7149 | 60.0108 | 13 | 7.9918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9891 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 7.9941 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 7.9943 | 12.8346 | 60.0166 | 13
8.0015 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 8.005 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 7.9958 | 20.8097 | 60.0339 | 21 | 8.0033 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 8.0001 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0029 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 8.0001 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 7.9974 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 8.0026 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 8.0026 | 12.8346 | 60.0166 | 13
8.0098 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 8.0133 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 8.0041 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0117 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 8.0084 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0112 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 8.0084 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0057 | 20.786 | 60.0454 | 21 | 8.0109 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 8.0109 | 12.8346 | 60.0166 | 13
8.0181 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 8.0217 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 8.0124 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.02 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 8.0168 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0195 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 8.0168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.014 | 20.7882 | 60.0454 | 21 | 8.0192 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 8.0193 | 12.8346 | 60.0166 | 13
8.0265 | 20.715 | 60.0108 | 21 | 8.03 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0207 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0283 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 8.0251 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0278 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 8.0251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0225 | 20.7882 | 60.0454 | 21 | 8.0275 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 8.0276 | 12.8385 | 60.0166 | 13
8.0348 | 20.7097 | 60.0108 | 21 | 8.0383 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0291 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0367 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 8.0334 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0362 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 8.0334 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0308 | 20.7882 | 60.0454 | 21 | 8.0359 | 12.8432 | 60.0051 | 13 | 8.0359 | 12.8385 | 60.0166 | 13
8.0431 | 20.7097 | 60.0108 | 21 | 8.0467 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0374 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.045 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 8.0417 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0445 | 12.7512 | 60.0108 | 13 | 8.0419 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0391 | 20.7882 | 60.0454 | 21 | 8.0442 | 12.8432 | 60.0051 | 13 | 8.0442 | 12.8385 | 60.0166 | 13
8.0515 | 20.7097 | 60.0108 | 21 | 8.055 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0457 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0533 | 12.7603 | 60.0051 | 13 | 8.05 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0529 | 12.7495 | 60.0108 | 13 | 8.0502 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0474 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.0525 | 12.8397 | 60.0051 | 13 | 8.0526 | 12.8385 | 60.0166 | 13
8.0598 | 20.7097 | 60.0108 | 21 | 8.0634 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.054 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0616 | 12.7603 | 60.0051 | 13 | 8.0584 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0612 | 12.7495 | 60.0108 | 13 | 8.0585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0557 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.0608 | 12.8397 | 60.0051 | 13 | 8.0609 | 12.8385 | 60.0166 | 13
8.0681 | 20.7097 | 60.0108 | 21 | 8.0717 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0624 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.07 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | 8.0667 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0695 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.0668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0641 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.0692 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.0692 | 12.8385 | 60.0166 | 13
8.0765 | 20.7097 | 60.0108 | 21 | 8.08 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0707 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0783 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | 8.0751 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0778 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.0752 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0724 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.0775 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.0775 | 12.8427 | 60.0166 | 13
8.0848 | 20.7071 | 60.0108 | 21 | 8.0884 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.079 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.0867 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | 8.0834 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0862 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.0835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0807 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.0858 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.0859 | 12.8427 | 60.0166 | 13
8.0931 | 20.7071 | 60.0108 | 21 | 8.0967 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0874 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.095 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | 8.0917 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.0945 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.0918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.089 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.0941 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.0942 | 12.8427 | 60.0166 | 13
8.1015 | 20.7071 | 60.0108 | 21 | 8.105 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.0957 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.1033 | 12.756 | 60.0051 | 13 | 8.1 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1028 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.1001 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.0974 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.1025 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1025 | 12.8427 | 60.0166 | 13
8.1098 | 20.7071 | 60.0108 | 21 | 8.1134 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.104 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.1117 | 12.756 | 60.0051 | 13 | 8.1084 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1111 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.1085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1057 | 20.794 | 60.0454 | 21 | 8.1108 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1108 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1181 | 20.7071 | 60.0108 | 21 | 8.1217 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.1123 | 20.8093 | 60.0339 | 21 | 8.12 | 12.7531 | 60.0051 | 13 | 8.1167 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1195 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.1168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.114 | 20.7962 | 60.0454 | 21 | 8.1191 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1191 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1264 | 20.7071 | 60.0108 | 21 | 8.1301 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.1207 | 20.8064 | 60.0339 | 21 | 8.1283 | 12.7531 | 60.0051 | 13 | 8.1251 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1278 | 12.7443 | 60.0108 | 13 | 8.1251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1223 | 20.7962 | 60.0454 | 21 | 8.1276 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1276 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1348 | 20.7073 | 60.0108 | 21 | 8.1384 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.129 | 20.8064 | 60.0339 | 21 | 8.1367 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | 8.1334 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1362 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1334 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1306 | 20.7962 | 60.0454 | 21 | 8.1359 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1359 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1431 | 20.7073 | 60.0108 | 21 | 8.1467 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.1373 | 20.8091 | 60.0339 | 21 | 8.145 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | 8.1417 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1445 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.139 | 20.7962 | 60.0454 | 21 | 8.1442 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1442 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1514 | 20.7035 | 60.0108 | 21 | 8.1551 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.1457 | 20.8091 | 60.0339 | 21 | 8.1533 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | 8.15 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1528 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1473 | 20.8018 | 60.0454 | 21 | 8.1525 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1526 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1598 | 20.7035 | 60.0108 | 21 | 8.1634 | 20.7239 | 59.9705 | 21 | 8.154 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.1617 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | 8.1584 | 12.7823 | 60.0223 | 13 | 8.1611 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1584 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1556 | 20.8018 | 60.0454 | 21 | 8.1608 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1609 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1681 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.1718 | 20.7239 | 59.9705 | 21 | 8.1623 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.17 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | 8.1667 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.1695 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1669 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1639 | 20.8018 | 60.0454 | 21 | 8.1692 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1692 | 12.8454 | 60.0166 | 13
8.1764 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.1801 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 8.1707 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.1783 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | 8.175 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.1779 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1752 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1722 | 20.8018 | 60.0454 | 21 | 8.1775 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1775 | 12.8466 | 60.0166 | 13
8.1848 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.1884 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 8.179 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.1866 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | 8.1833 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.1862 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1807 | 20.8035 | 60.0454 | 21 | 8.1858 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1858 | 12.8466 | 60.0166 | 13
8.1931 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.1968 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 8.1873 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.195 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | 8.1917 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.1945 | 12.7734 | 60.0108 | 13 | 8.1918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.189 | 20.8035 | 60.0454 | 21 | 8.1942 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.1942 | 12.8466 | 60.0166 | 13
8.2014 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.2051 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 8.1956 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.2033 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 8.2 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2028 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 8.2002 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.1973 | 20.8052 | 60.0454 | 21 | 8.2025 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2025 | 12.8466 | 60.0166 | 13
8.2098 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.2134 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 8.2039 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.2116 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 8.2084 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2112 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 8.2085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2056 | 20.8052 | 60.0454 | 21 | 8.2108 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2108 | 12.8466 | 60.0166 | 13
8.2181 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.2218 | 20.7219 | 59.9705 | 21 | 8.2123 | 20.8036 | 60.0339 | 21 | 8.22 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 8.2167 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2195 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 8.2168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.214 | 20.8052 | 60.0454 | 21 | 8.2191 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2192 | 12.8466 | 60.0166 | 13
8.2264 | 20.6995 | 60.0108 | 21 | 8.2301 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2206 | 20.8249 | 60.0339 | 21 | 8.2283 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 8.225 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2278 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 8.2251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2223 | 20.8052 | 60.0454 | 21 | 8.2275 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2275 | 12.8462 | 60.0166 | 13
8.2348 | 20.6976 | 60.0108 | 21 | 8.2384 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2289 | 20.8249 | 60.0339 | 21 | 8.2366 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 8.2333 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2361 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 8.2335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2306 | 20.8121 | 60.0454 | 21 | 8.2358 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2358 | 12.8462 | 60.0166 | 13
8.2431 | 20.6976 | 60.0108 | 21 | 8.2468 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2373 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 8.245 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 8.2417 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2445 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 8.2418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2389 | 20.8121 | 60.0454 | 21 | 8.2441 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2441 | 12.8462 | 60.0166 | 13
8.2514 | 20.6976 | 60.0108 | 21 | 8.2551 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2456 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 8.2533 | 12.7528 | 60.0051 | 13 | 8.25 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2528 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 8.2501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2472 | 20.8149 | 60.0454 | 21 | 8.2524 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2524 | 12.8462 | 60.0166 | 13
8.2598 | 20.6976 | 60.0108 | 21 | 8.2635 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2539 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 8.2617 | 12.7528 | 60.0051 | 13 | 8.2584 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2612 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 8.2585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2556 | 20.8149 | 60.0454 | 21 | 8.2609 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 8.2609 | 12.8462 | 60.0166 | 13
8.2681 | 20.6891 | 60.0108 | 21 | 8.2718 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2623 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 8.27 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 8.2667 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2695 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 8.2668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2639 | 20.8149 | 60.0454 | 21 | 8.2692 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 8.2692 | 12.8462 | 60.0166 | 13
8.2764 | 20.6891 | 60.0108 | 21 | 8.2801 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2706 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 8.2783 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | 8.275 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2778 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 8.2751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2722 | 20.8149 | 60.0454 | 21 | 8.2775 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 8.2775 | 12.8499 | 60.0166 | 13
8.2848 | 20.6891 | 60.0108 | 21 | 8.2885 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2789 | 20.821 | 60.0339 | 21 | 8.2867 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | 8.2833 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2861 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 8.2834 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2805 | 20.8149 | 60.0454 | 21 | 8.2858 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 8.2859 | 12.8499 | 60.0166 | 13
8.2931 | 20.6891 | 60.0108 | 21 | 8.2968 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2873 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 8.295 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | 8.2916 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.2945 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 8.2919 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2888 | 20.8149 | 60.0454 | 21 | 8.2942 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 8.2942 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3014 | 20.717 | 60.0108 | 21 | 8.3051 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.2956 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 8.3033 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | 8.3 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.3028 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 8.3002 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.2972 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3025 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3025 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3097 | 20.717 | 60.0108 | 21 | 8.3135 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.3039 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 8.3116 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | 8.3083 | 12.7729 | 60.0223 | 13 | 8.3112 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 8.3085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3055 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3108 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3108 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3181 | 20.712 | 60.0108 | 21 | 8.3218 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.3122 | 20.8204 | 60.0339 | 21 | 8.32 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 8.3167 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 8.3195 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 8.3168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3138 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3192 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3191 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3264 | 20.712 | 60.0108 | 21 | 8.3302 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.3206 | 20.8176 | 60.0339 | 21 | 8.3283 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 8.325 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 8.3278 | 12.8221 | 60.0108 | 13 | 8.3252 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3221 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3275 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3275 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3347 | 20.712 | 60.0108 | 21 | 8.3385 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.3289 | 20.8176 | 60.0339 | 21 | 8.3366 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | 8.3333 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 8.3361 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 8.3335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3304 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3358 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3358 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3431 | 20.712 | 60.0108 | 21 | 8.3468 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.3372 | 20.8178 | 60.0339 | 21 | 8.345 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | 8.3416 | 12.7994 | 60.0223 | 13 | 8.3445 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 8.3418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3389 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3441 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3441 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3514 | 20.7108 | 60.0108 | 21 | 8.3552 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 8.3456 | 20.8178 | 60.0339 | 21 | 8.3533 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | 8.35 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 8.3528 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 8.3501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3472 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3524 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3525 | 12.8532 | 60.0166 | 13
8.3597 | 20.7108 | 60.0108 | 21 | 8.3635 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.3539 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 8.3616 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | 8.3583 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 8.3611 | 12.8184 | 60.0108 | 13 | 8.3585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3555 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3608 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3608 | 12.8575 | 60.0166 | 13
8.3681 | 20.7079 | 60.0108 | 21 | 8.3718 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.3622 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 8.37 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | 8.3666 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 8.3694 | 12.8164 | 60.0108 | 13 | 8.3668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3638 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3691 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3691 | 12.8575 | 60.0166 | 13
8.3764 | 20.7079 | 60.0108 | 21 | 8.3802 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.3705 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 8.3783 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | 8.3749 | 12.7986 | 60.0223 | 13 | 8.3778 | 12.8164 | 60.0108 | 13 | 8.3751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3722 | 20.8224 | 60.0569 | 21 | 8.3774 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3774 | 12.8575 | 60.0166 | 13
8.3847 | 20.7079 | 60.0051 | 21 | 8.3885 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.3789 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 8.3866 | 12.7545 | 60.0051 | 13 | 8.3833 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.3861 | 12.8138 | 60.0108 | 13 | 8.3835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3805 | 20.8196 | 60.0569 | 21 | 8.3859 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3857 | 12.8575 | 60.0166 | 13
8.3931 | 20.7079 | 60.0051 | 21 | 8.3969 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.3872 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 8.395 | 12.7545 | 60.0051 | 13 | 8.3916 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.3945 | 12.8138 | 60.0108 | 13 | 8.3918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3888 | 20.8196 | 60.0569 | 21 | 8.3942 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.3942 | 12.8575 | 60.0166 | 13
8.4014 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4052 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.3955 | 20.8143 | 60.0339 | 21 | 8.4033 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 8.4 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4028 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 8.4001 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.3971 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4025 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.4025 | 12.8575 | 60.0166 | 13
8.4097 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4135 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.4038 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 8.4116 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 8.4083 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4111 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 8.4084 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4054 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4108 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.4108 | 12.8581 | 60.0166 | 13
8.4181 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4219 | 20.7158 | 59.9705 | 21 | 8.4122 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 8.42 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 8.4166 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4194 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 8.4169 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4137 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4192 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.4192 | 12.8581 | 60.0166 | 13
8.4264 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4302 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 8.4205 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 8.4283 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 8.4249 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4278 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 8.4252 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4221 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4275 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 8.4275 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4347 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4385 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 8.4288 | 20.8096 | 60.0339 | 21 | 8.4366 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | 8.4333 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4361 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 8.4335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4304 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4358 | 12.8279 | 60.0051 | 13 | 8.4358 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4431 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4469 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 8.4372 | 20.8454 | 60.0339 | 21 | 8.445 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | 8.4416 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4445 | 12.812 | 60.0108 | 13 | 8.4418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4387 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4441 | 12.8279 | 60.0051 | 13 | 8.4441 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4514 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4552 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 8.4455 | 20.8454 | 60.0339 | 21 | 8.4533 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | 8.45 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4528 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 8.4502 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.447 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4525 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.4524 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4597 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4636 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 8.4538 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 8.4616 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | 8.4583 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4611 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 8.4585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4554 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4608 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.4608 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4681 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4719 | 20.7113 | 59.9705 | 21 | 8.4622 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 8.47 | 12.7434 | 60.0051 | 13 | 8.4666 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4694 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 8.4668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4637 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4691 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.4691 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4764 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4802 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.4705 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 8.4783 | 12.7434 | 60.0051 | 13 | 8.4749 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4778 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 8.4751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.472 | 20.8165 | 60.0569 | 21 | 8.4774 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.4774 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4847 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4886 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.4788 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 8.4866 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | 8.4833 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4861 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 8.4835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4803 | 20.8114 | 60.0569 | 21 | 8.4858 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.4858 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.4931 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.4969 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.4871 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 8.495 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | 8.4916 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.4944 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 8.4918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4886 | 20.8114 | 60.0569 | 21 | 8.4941 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.4941 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.5014 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5052 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.4955 | 20.8437 | 60.0339 | 21 | 8.5033 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | 8.4999 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5027 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 8.5001 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.4971 | 20.8114 | 60.0569 | 21 | 8.5024 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.5024 | 12.8605 | 60.0166 | 13
8.5097 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5136 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5038 | 20.8409 | 60.0339 | 21 | 8.5116 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | 8.5082 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5111 | 12.8048 | 60.0108 | 13 | 8.5085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5054 | 20.8114 | 60.0569 | 21 | 8.5109 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 8.5107 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5181 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5219 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5121 | 20.8409 | 60.0339 | 21 | 8.52 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | 8.5166 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5194 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 8.5168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5137 | 20.8068 | 60.0569 | 21 | 8.5192 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.519 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5264 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5303 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5204 | 20.8359 | 60.0339 | 21 | 8.5283 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | 8.5249 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5278 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 8.5251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.522 | 20.8068 | 60.0569 | 21 | 8.5275 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5275 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5347 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5386 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5288 | 20.8359 | 60.0339 | 21 | 8.5366 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 8.5332 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5361 | 12.8026 | 60.0108 | 13 | 8.5334 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5303 | 20.8018 | 60.0569 | 21 | 8.5358 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5358 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5431 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5469 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5371 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 8.545 | 12.759 | 60.0051 | 13 | 8.5416 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5444 | 12.8026 | 60.0108 | 13 | 8.5419 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5387 | 20.8018 | 60.0569 | 21 | 8.5441 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5441 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5514 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5553 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5454 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 8.5533 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 8.5499 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5527 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 8.5502 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.547 | 20.8018 | 60.0569 | 21 | 8.5525 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5525 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5597 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5636 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5538 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 8.5616 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 8.5582 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5611 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 8.5585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5553 | 20.8018 | 60.0569 | 21 | 8.5608 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5608 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5681 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5719 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5621 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 8.5699 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 8.5665 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5694 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 8.5668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5636 | 20.7994 | 60.0569 | 21 | 8.5691 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5691 | 12.8147 | 60.0166 | 13
8.5764 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5803 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5704 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 8.5783 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 8.5749 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5778 | 12.7989 | 60.0108 | 13 | 8.5752 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5719 | 20.7994 | 60.0569 | 21 | 8.5775 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5774 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.5847 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.5886 | 20.7112 | 59.9705 | 21 | 8.5787 | 20.8339 | 60.0339 | 21 | 8.5866 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 8.5832 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5861 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 8.5835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5803 | 20.7994 | 60.0569 | 21 | 8.5858 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5857 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.5931 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.597 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.5871 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 8.5949 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 8.5916 | 12.7991 | 60.0223 | 13 | 8.5944 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 8.5918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5886 | 20.7994 | 60.0569 | 21 | 8.5941 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 8.5941 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.6014 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6053 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.5954 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 8.6033 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 8.5999 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6027 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 8.6001 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.5969 | 20.7994 | 60.0569 | 21 | 8.6024 | 12.8193 | 60.0051 | 13 | 8.6024 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.6097 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6136 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6037 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 8.6116 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 8.6082 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6111 | 12.796 | 60.0108 | 13 | 8.6085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6052 | 20.7994 | 60.0569 | 21 | 8.6108 | 12.8193 | 60.0051 | 13 | 8.6107 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.618 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.622 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6121 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 8.6199 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | 8.6165 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6194 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 8.6168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6135 | 20.7945 | 60.0569 | 21 | 8.6191 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 8.619 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.6264 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6303 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6204 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 8.6283 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | 8.6249 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6277 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 8.6251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6219 | 20.7945 | 60.0569 | 21 | 8.6274 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 8.6274 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.6347 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6386 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6287 | 20.8344 | 60.0339 | 21 | 8.6366 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | 8.6332 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.636 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 8.6335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6302 | 20.7945 | 60.0569 | 21 | 8.6357 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 8.6357 | 12.8161 | 60.0166 | 13
8.643 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.647 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6371 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 8.645 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | 8.6415 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6444 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 8.6418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6385 | 20.7945 | 60.0569 | 21 | 8.6442 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 8.644 | 12.817 | 60.0166 | 13
8.6514 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6553 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6454 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 8.6533 | 12.7414 | 60.0051 | 13 | 8.6498 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6528 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 8.6501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6469 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.6525 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.6523 | 12.817 | 60.0166 | 13
8.6597 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6637 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6537 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 8.6616 | 12.7414 | 60.0051 | 13 | 8.6582 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6611 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 8.6584 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6552 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.6608 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.6608 | 12.817 | 60.0166 | 13
8.668 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.672 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.662 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 8.67 | 12.7382 | 60.0051 | 13 | 8.6665 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6694 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 8.6669 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6636 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.6691 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.6691 | 12.817 | 60.0166 | 13
8.6764 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6803 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6704 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 8.6783 | 12.7382 | 60.0051 | 13 | 8.6749 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6777 | 12.7915 | 60.0108 | 13 | 8.6752 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6719 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.6775 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.6774 | 12.817 | 60.0166 | 13
8.6847 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.6887 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6787 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 8.6866 | 12.7346 | 60.0051 | 13 | 8.6832 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6861 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 8.6835 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6802 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.6858 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.6857 | 12.817 | 60.0166 | 13
8.693 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.697 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.687 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 8.6949 | 12.7346 | 60.0051 | 13 | 8.6915 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.6944 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 8.6918 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6885 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.6941 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.6941 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.7014 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.7053 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.6953 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 8.7033 | 12.7327 | 60.0051 | 13 | 8.6998 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7028 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 8.7002 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.6968 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.7025 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.7024 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.7097 | 20.7069 | 60.0051 | 21 | 8.7137 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.7037 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 8.7116 | 12.7327 | 60.0051 | 13 | 8.7082 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7111 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 8.7085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7052 | 20.7891 | 60.0569 | 21 | 8.7108 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 8.7107 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.718 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.722 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.712 | 20.8293 | 60.0339 | 21 | 8.7199 | 12.7294 | 60.0051 | 13 | 8.7165 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7194 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7135 | 20.7886 | 60.0569 | 21 | 8.7191 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 8.719 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.7264 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7304 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.7203 | 20.844 | 60.0339 | 21 | 8.7283 | 12.7294 | 60.0051 | 13 | 8.7249 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7277 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7251 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7218 | 20.7886 | 60.0569 | 21 | 8.7274 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 8.7274 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.7347 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7387 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 8.7287 | 20.844 | 60.0339 | 21 | 8.7366 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | 8.7332 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7361 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7301 | 20.7886 | 60.0569 | 21 | 8.7357 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 8.7357 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.743 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.747 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.737 | 20.84 | 60.0339 | 21 | 8.7449 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | 8.7415 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7444 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7384 | 20.7886 | 60.0569 | 21 | 8.7441 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 8.744 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.7514 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7554 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.7453 | 20.84 | 60.0339 | 21 | 8.7533 | 12.7557 | 60.0051 | 13 | 8.7498 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7527 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7501 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7468 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.7524 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 8.7523 | 12.8213 | 60.0166 | 13
8.7597 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7637 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.7537 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 8.7616 | 12.7557 | 60.0051 | 13 | 8.7582 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.761 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7551 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.7607 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 8.7607 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.768 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.772 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.762 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 8.7699 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | 8.7665 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7694 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7634 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.7692 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 8.769 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.7764 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7804 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.7703 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 8.7783 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | 8.7748 | 12.8087 | 60.0223 | 13 | 8.7777 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7751 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7717 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.7775 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 8.7773 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.7847 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7887 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.7786 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 8.7866 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | 8.7831 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.7861 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7834 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.78 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.7858 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.7856 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.793 | 20.7069 | 60.0108 | 21 | 8.7971 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.787 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 8.7949 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | 8.7914 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.7944 | 12.8008 | 60.0108 | 13 | 8.7919 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7885 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.7941 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.7941 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.8014 | 20.6985 | 60.0108 | 21 | 8.8054 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.7953 | 20.8373 | 60.0339 | 21 | 8.8033 | 12.7487 | 60.0051 | 13 | 8.7998 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8027 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8002 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.7968 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.8025 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8024 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.8097 | 20.6985 | 60.0108 | 21 | 8.8137 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8036 | 20.8326 | 60.0339 | 21 | 8.8116 | 12.7487 | 60.0051 | 13 | 8.8081 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.811 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8085 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8051 | 20.7829 | 60.0569 | 21 | 8.8108 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8107 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.818 | 20.6997 | 60.0108 | 21 | 8.8221 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.812 | 20.8326 | 60.0339 | 21 | 8.8199 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | 8.8165 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8194 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8168 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8134 | 20.7783 | 60.0569 | 21 | 8.8191 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.819 | 12.8253 | 60.0166 | 13
8.8264 | 20.6997 | 60.0108 | 21 | 8.8304 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8203 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 8.8283 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | 8.8248 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8277 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8252 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8217 | 20.7783 | 60.0569 | 21 | 8.8274 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8274 | 12.829 | 60.0166 | 13
8.8347 | 20.6997 | 60.0108 | 21 | 8.8387 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8286 | 20.8321 | 60.0339 | 21 | 8.8366 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | 8.8331 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8361 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8335 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8301 | 20.7783 | 60.0569 | 21 | 8.8358 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8357 | 12.829 | 60.0166 | 13
8.843 | 20.6997 | 60.0108 | 21 | 8.8471 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8369 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 8.8449 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | 8.8414 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8444 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8418 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8384 | 20.7783 | 60.0569 | 21 | 8.8441 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.844 | 12.829 | 60.0166 | 13
8.8513 | 20.7102 | 60.0108 | 21 | 8.8554 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8453 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 8.8533 | 12.744 | 60.0051 | 13 | 8.8498 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8527 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8502 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8467 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.8524 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8523 | 12.829 | 60.0166 | 13
8.8597 | 20.7102 | 60.0108 | 21 | 8.8638 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8536 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 8.8616 | 12.744 | 60.0051 | 13 | 8.8581 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.861 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8585 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.855 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.8607 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8607 | 12.8314 | 60.0166 | 13
8.868 | 20.711 | 60.0108 | 21 | 8.8721 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8619 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 8.8699 | 12.7849 | 60.0051 | 13 | 8.8665 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8694 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8668 | 12.7795 | 59.9993 | 13 | 8.8633 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.8691 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.869 | 12.8314 | 60.0166 | 13
8.8763 | 20.711 | 60.0108 | 21 | 8.8804 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8702 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 8.8783 | 12.7849 | 60.0051 | 13 | 8.8748 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8777 | 12.7938 | 60.0108 | 13 | 8.8751 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.8717 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.8774 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8773 | 12.8314 | 60.0166 | 13
8.8847 | 20.711 | 60.0051 | 21 | 8.8888 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8786 | 20.8273 | 60.0339 | 21 | 8.8866 | 12.7789 | 60.0051 | 13 | 8.8831 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.886 | 12.8165 | 60.0108 | 13 | 8.8835 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.88 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.8857 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.8856 | 12.8314 | 60.0166 | 13
8.893 | 20.711 | 60.0051 | 21 | 8.8971 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8869 | 20.8007 | 60.0339 | 21 | 8.8949 | 12.7789 | 60.0051 | 13 | 8.8914 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.8943 | 12.8165 | 60.0108 | 13 | 8.8918 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.8883 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.8942 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.894 | 12.8314 | 60.0166 | 13
8.9013 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9054 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.8952 | 20.8007 | 60.0339 | 21 | 8.9033 | 12.777 | 60.0051 | 13 | 8.8998 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9027 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9001 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.8966 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.9025 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9023 | 12.8314 | 60.0166 | 13
8.9097 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9138 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9036 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 8.9116 | 12.777 | 60.0051 | 13 | 8.9081 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.911 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9084 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.9049 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.9108 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9106 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.918 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9221 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9119 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 8.9199 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | 8.9164 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9194 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9169 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.9133 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.9191 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9189 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.9263 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9305 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9202 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 8.9283 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | 8.9247 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9277 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9252 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.9216 | 20.7728 | 60.0569 | 21 | 8.9274 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9274 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.9347 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9388 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9286 | 20.7985 | 60.0339 | 21 | 8.9366 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 8.9331 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.936 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9335 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.9299 | 20.774 | 60.0569 | 21 | 8.9358 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9357 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.943 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9471 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9369 | 20.7962 | 60.0339 | 21 | 8.9449 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 8.9414 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9443 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9418 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.9382 | 20.774 | 60.0569 | 21 | 8.9441 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.944 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.9513 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9555 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9452 | 20.7962 | 60.0339 | 21 | 8.9532 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | 8.9498 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9527 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9502 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 8.9465 | 20.7738 | 60.0569 | 21 | 8.9524 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9523 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.9597 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9638 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9536 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 8.9616 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | 8.9581 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.961 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 8.9585 | 12.7963 | 59.9993 | 13 | 8.955 | 20.7738 | 60.0569 | 21 | 8.9608 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9607 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.968 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9721 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9619 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 8.9699 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | 8.9664 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9694 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 8.9668 | 12.7963 | 59.9993 | 13 | 8.9633 | 20.7738 | 60.0569 | 21 | 8.9691 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.969 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.9763 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9805 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9702 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 8.9782 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | 8.9747 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9777 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 8.9752 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 8.9716 | 20.7738 | 60.0569 | 21 | 8.9774 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9773 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.9847 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9888 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9785 | 20.7672 | 60.0339 | 21 | 8.9866 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | 8.9831 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.986 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 8.9835 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 8.9799 | 20.7738 | 60.0569 | 21 | 8.9857 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.9856 | 12.8328 | 60.0166 | 13
8.993 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 8.9971 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9868 | 20.7671 | 60.0339 | 21 | 8.9949 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | 8.9914 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 8.9943 | 12.8103 | 60.0108 | 13 | 8.9918 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 8.9882 | 20.7738 | 60.0569 | 21 | 8.9941 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 8.994 | 12.8352 | 60.0166 | 13
9.0013 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 9.0055 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 8.9952 | 20.7671 | 60.0339 | 21 | 9.0032 | 12.7834 | 60.0051 | 13 | 8.9998 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0027 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 9.0001 | 12.8037 | 59.9993 | 13 | 8.9966 | 20.8026 | 60.0569 | 21 | 9.0024 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 9.0023 | 12.8352 | 60.0166 | 13
9.0097 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 9.0138 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 9.0035 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 9.0116 | 12.7834 | 60.0051 | 13 | 9.0081 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.011 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 9.0085 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0049 | 20.8026 | 60.0569 | 21 | 9.0107 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 9.0106 | 12.8138 | 60.0166 | 13
9.018 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 9.0222 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 9.0118 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 9.0199 | 12.778 | 60.0051 | 13 | 9.0164 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0193 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 9.0168 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0132 | 20.7972 | 60.0569 | 21 | 9.019 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0189 | 12.8138 | 60.0166 | 13
9.0263 | 20.7052 | 60.0051 | 21 | 9.0305 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 9.0202 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 9.0283 | 12.778 | 60.0051 | 13 | 9.0247 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0276 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 9.0251 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0215 | 20.7972 | 60.0569 | 21 | 9.0275 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0273 | 12.8146 | 60.0166 | 13
9.0347 | 20.7016 | 60.0051 | 21 | 9.0388 | 20.7259 | 59.9705 | 21 | 9.0285 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 9.0366 | 12.778 | 60.0051 | 13 | 9.033 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.036 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 9.0334 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0298 | 20.7947 | 60.0569 | 21 | 9.0358 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0356 | 12.8146 | 60.0166 | 13
9.043 | 20.7016 | 60.0051 | 21 | 9.0472 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 9.0368 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 9.0449 | 12.778 | 60.0051 | 13 | 9.0414 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0443 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 9.0419 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0382 | 20.7947 | 60.0569 | 21 | 9.0441 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0439 | 12.8146 | 60.0166 | 13
9.0513 | 20.7016 | 60.0051 | 21 | 9.0555 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 9.0452 | 20.7653 | 60.0339 | 21 | 9.0533 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 9.0497 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0527 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 9.0502 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0465 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.0524 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0522 | 12.8146 | 60.0166 | 13
9.0597 | 20.7016 | 60.0051 | 21 | 9.0639 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 9.0535 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 9.0616 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | 9.058 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.061 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 9.0585 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0548 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.0608 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0605 | 12.8146 | 60.0166 | 13
9.068 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.0722 | 20.722 | 59.9705 | 21 | 9.0618 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 9.0699 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | 9.0663 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0693 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 9.0668 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0631 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.0691 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.069 | 12.8146 | 60.0166 | 13
9.0763 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.0805 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 9.0701 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 9.0782 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | 9.0747 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0776 | 12.8012 | 60.0108 | 13 | 9.0752 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0714 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.0774 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 9.0773 | 12.8053 | 60.0166 | 13
9.0847 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.0889 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 9.0785 | 20.7629 | 60.0339 | 21 | 9.0866 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | 9.083 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.086 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 9.0835 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 9.0798 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.0858 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.0856 | 12.8053 | 60.0166 | 13
9.093 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.0972 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 9.0868 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 9.0949 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | 9.0914 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.0943 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 9.0918 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 9.0881 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.0941 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.094 | 12.8053 | 60.0166 | 13
9.1013 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1055 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 9.0951 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 9.1032 | 12.7683 | 60.0051 | 13 | 9.0997 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.1027 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 9.1002 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 9.0964 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.1024 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1023 | 12.8053 | 60.0166 | 13
9.1097 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1139 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 9.1035 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 9.1116 | 12.7683 | 60.0051 | 13 | 9.108 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.111 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 9.1085 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 9.1047 | 20.7887 | 60.0569 | 21 | 9.1107 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1106 | 12.8078 | 60.0166 | 13
9.118 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1222 | 20.7409 | 59.9705 | 21 | 9.1118 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 9.1199 | 12.7652 | 59.9993 | 13 | 9.1163 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.1193 | 12.7943 | 60.0108 | 13 | 9.1168 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 9.113 | 20.7862 | 60.0569 | 21 | 9.119 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1189 | 12.8078 | 60.0166 | 13
9.1263 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1306 | 20.7358 | 59.9705 | 21 | 9.1201 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 9.1282 | 12.7652 | 59.9993 | 13 | 9.1247 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.1277 | 12.7943 | 60.0108 | 13 | 9.1251 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1215 | 20.7862 | 60.0569 | 21 | 9.1274 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1272 | 12.816 | 60.0166 | 13
9.1347 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1389 | 20.7358 | 59.9705 | 21 | 9.1284 | 20.7592 | 60.0339 | 21 | 9.1366 | 12.7603 | 59.9993 | 13 | 9.133 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.136 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 9.1335 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1298 | 20.7862 | 60.0569 | 21 | 9.1357 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1356 | 12.816 | 60.0166 | 13
9.143 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1472 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1368 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 9.1449 | 12.7603 | 59.9993 | 13 | 9.1414 | 12.8067 | 60.0223 | 13 | 9.1443 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 9.1418 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1381 | 20.7862 | 60.0569 | 21 | 9.144 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1439 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.1513 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1556 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1451 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 9.1532 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | 9.1497 | 12.804 | 60.0223 | 13 | 9.1526 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 9.1501 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1464 | 20.7862 | 60.0569 | 21 | 9.1525 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1522 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.1597 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1639 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1534 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 9.1616 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | 9.158 | 12.804 | 60.0223 | 13 | 9.161 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 9.1584 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1547 | 20.7862 | 60.0569 | 21 | 9.1608 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1606 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.168 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1722 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1617 | 20.7533 | 60.0339 | 21 | 9.1699 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | 9.1663 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 9.1693 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 9.1669 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1631 | 20.7793 | 60.0569 | 21 | 9.1691 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1689 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.1763 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1806 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1701 | 20.7156 | 60.0339 | 21 | 9.1783 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | 9.1747 | 12.8015 | 60.0223 | 13 | 9.1777 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 9.1752 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1714 | 20.7793 | 60.0569 | 21 | 9.1774 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1772 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.1847 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1889 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1784 | 20.7156 | 60.0339 | 21 | 9.1866 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 9.183 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.186 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 9.1835 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1797 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.1858 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1855 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.193 | 20.6977 | 60.0051 | 21 | 9.1973 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1867 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 9.1949 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 9.1913 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.1943 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 9.1918 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.188 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.1941 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.1938 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.2013 | 20.6941 | 60.0051 | 21 | 9.2056 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.1951 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 9.2032 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 9.1996 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.2026 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 9.2002 | 12.8119 | 59.9993 | 13 | 9.1964 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.2024 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2023 | 12.7946 | 60.0166 | 13
9.2096 | 20.6941 | 60.0051 | 21 | 9.2139 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2034 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 9.2116 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | 9.208 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.211 | 12.7906 | 60.0108 | 13 | 9.2085 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 9.2047 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.2107 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2106 | 12.7972 | 60.0166 | 13
9.218 | 20.6941 | 60.0051 | 21 | 9.2223 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2117 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 9.2199 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2163 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.2193 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 9.2168 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 9.213 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.2191 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2189 | 12.7972 | 60.0166 | 13
9.2263 | 20.6941 | 60.0051 | 21 | 9.2306 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2201 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 9.2282 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2247 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.2277 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 9.2252 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 9.2213 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.2274 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2273 | 12.7973 | 60.0166 | 13
9.2346 | 20.6941 | 60.0051 | 21 | 9.2389 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2284 | 20.7132 | 60.0339 | 21 | 9.2366 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.233 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.236 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 9.2335 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 9.2296 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.2357 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2356 | 12.7973 | 60.0166 | 13
9.243 | 20.6941 | 60.0051 | 21 | 9.2473 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2367 | 20.6868 | 60.0339 | 21 | 9.2449 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2413 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.2443 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 9.2418 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 9.2379 | 20.7765 | 60.0569 | 21 | 9.244 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2439 | 12.7977 | 60.0166 | 13
9.2513 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.2556 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.245 | 20.6868 | 60.0339 | 21 | 9.2532 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2496 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.2526 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 9.2501 | 12.8176 | 59.9993 | 13 | 9.2463 | 20.7744 | 60.0569 | 21 | 9.2524 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2522 | 12.7977 | 60.0166 | 13
9.2596 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.2639 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2534 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 9.2616 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2579 | 12.7968 | 60.0223 | 13 | 9.261 | 12.773 | 60.0108 | 13 | 9.2585 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.2546 | 20.7744 | 60.0569 | 21 | 9.2607 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2605 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.268 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.2723 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2617 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 9.2699 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2663 | 12.7951 | 60.0223 | 13 | 9.2693 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 9.2668 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.2629 | 20.7744 | 60.0569 | 21 | 9.269 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2689 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.2763 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.2806 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.27 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 9.2782 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | 9.2746 | 12.7951 | 60.0223 | 13 | 9.2776 | 12.7754 | 60.0108 | 13 | 9.2751 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.2712 | 20.7744 | 60.0569 | 21 | 9.2775 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2772 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.2846 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.289 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2784 | 20.6849 | 60.0339 | 21 | 9.2866 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | 9.283 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 9.2859 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 9.2834 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.2797 | 20.8074 | 60.0569 | 21 | 9.2858 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2855 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.293 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.2973 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.2867 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 9.2949 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | 9.2913 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 9.2943 | 12.7868 | 60.0108 | 13 | 9.2919 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.288 | 20.8074 | 60.0569 | 21 | 9.2941 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.2939 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3013 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3056 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.295 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 9.3033 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | 9.2996 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 9.3026 | 12.7857 | 60.0108 | 13 | 9.3002 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.2963 | 20.8074 | 60.0569 | 21 | 9.3024 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.3022 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3096 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.314 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.3033 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 9.3116 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | 9.3079 | 12.7911 | 60.0223 | 13 | 9.311 | 12.7857 | 60.0108 | 13 | 9.3085 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.3046 | 20.8074 | 60.0569 | 21 | 9.3107 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 9.3105 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.318 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3223 | 20.7311 | 59.9705 | 21 | 9.3117 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 9.3199 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | 9.3163 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 9.3193 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 9.3168 | 12.8237 | 59.9993 | 13 | 9.3129 | 20.8 | 60.0569 | 21 | 9.3191 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3188 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3263 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3306 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 9.32 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 9.3282 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | 9.3246 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 9.3276 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 9.3252 | 12.8266 | 59.9993 | 13 | 9.3213 | 20.8 | 60.0569 | 21 | 9.3274 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3271 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3346 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.339 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 9.3283 | 20.6835 | 60.0339 | 21 | 9.3366 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3329 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 9.3359 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 9.3335 | 12.8266 | 59.9993 | 13 | 9.3296 | 20.8 | 60.0569 | 21 | 9.3357 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3356 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.343 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3473 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.3367 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 9.3449 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3412 | 12.789 | 60.0223 | 13 | 9.3443 | 12.7822 | 60.0108 | 13 | 9.3418 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 9.3379 | 20.8 | 60.0569 | 21 | 9.3441 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3439 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3513 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3557 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.345 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 9.3532 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3496 | 12.7889 | 60.0223 | 13 | 9.3526 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 9.3502 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 9.3462 | 20.7912 | 60.0569 | 21 | 9.3524 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3522 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3596 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.364 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.3533 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 9.3616 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3579 | 12.7889 | 60.0223 | 13 | 9.361 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 9.3585 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 9.3545 | 20.7912 | 60.0569 | 21 | 9.3607 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3605 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.368 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3723 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.3616 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 9.3699 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3663 | 12.7867 | 60.0223 | 13 | 9.3693 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 9.3668 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 9.3629 | 20.7912 | 60.0569 | 21 | 9.369 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3689 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3763 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3807 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.37 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 9.3782 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3746 | 12.7867 | 60.0223 | 13 | 9.3776 | 12.7785 | 60.0108 | 13 | 9.3751 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 9.3712 | 20.7912 | 60.0569 | 21 | 9.3774 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 9.3772 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.3846 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.389 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.3783 | 20.6812 | 60.0339 | 21 | 9.3866 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3829 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 9.3859 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 9.3835 | 12.828 | 59.9993 | 13 | 9.3795 | 20.7912 | 60.0569 | 21 | 9.3857 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.3855 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.393 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.3974 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.3866 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.3949 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | 9.3912 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 9.3943 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 9.3918 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 9.3878 | 20.7912 | 60.0569 | 21 | 9.394 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.3938 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4013 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.4057 | 20.7283 | 59.9705 | 21 | 9.395 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4032 | 12.7849 | 59.9993 | 13 | 9.3996 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 9.4026 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 9.4001 | 12.8291 | 59.9993 | 13 | 9.3961 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4023 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.4022 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4096 | 20.6897 | 60.0051 | 21 | 9.414 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 9.4033 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4116 | 12.7849 | 59.9993 | 13 | 9.4079 | 12.7842 | 60.0223 | 13 | 9.4109 | 12.7747 | 60.0108 | 13 | 9.4084 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4045 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4108 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.4105 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.418 | 20.688 | 60.0051 | 21 | 9.4224 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 9.4116 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4199 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | 9.4163 | 12.7808 | 60.0223 | 13 | 9.4193 | 12.7713 | 60.0108 | 13 | 9.4169 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4128 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4191 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.4188 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4263 | 20.688 | 60.0051 | 21 | 9.4307 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 9.42 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4283 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | 9.4246 | 12.7808 | 60.0223 | 13 | 9.4276 | 12.7713 | 60.0108 | 13 | 9.4252 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4211 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4274 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.4271 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4346 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.439 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 9.4283 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4366 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4329 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 9.4359 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 9.4335 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4294 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4357 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.4355 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.443 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4474 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 9.4366 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4449 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4412 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 9.4443 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 9.4418 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4377 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4441 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 9.4438 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4513 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4557 | 20.7264 | 59.9705 | 21 | 9.4449 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4532 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4496 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 9.4526 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 9.4502 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4462 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4524 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.4521 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4596 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4641 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.4532 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4616 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4579 | 12.7762 | 60.0223 | 13 | 9.4609 | 12.7695 | 60.0108 | 13 | 9.4585 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4545 | 20.7893 | 60.0569 | 21 | 9.4607 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.4604 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.468 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4724 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.4616 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4699 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4662 | 12.7722 | 60.0223 | 13 | 9.4692 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 9.4668 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4628 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.4691 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.4688 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4763 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4807 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.4699 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4782 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4745 | 12.7722 | 60.0223 | 13 | 9.4776 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 9.4752 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4711 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.4774 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.4772 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.4846 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4891 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.4782 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4866 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4828 | 12.7849 | 60.0223 | 13 | 9.4859 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 9.4835 | 12.8318 | 59.9993 | 13 | 9.4794 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.4857 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.4855 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.493 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.4974 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.4866 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.4949 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | 9.4912 | 12.7849 | 60.0223 | 13 | 9.4943 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 9.4918 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.4878 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.494 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.4938 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.5013 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.5057 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.4949 | 20.6719 | 60.0339 | 21 | 9.5032 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 9.4995 | 12.7828 | 60.0223 | 13 | 9.5026 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 9.5001 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.4961 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.5023 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5022 | 12.7977 | 60.0223 | 13
9.5096 | 20.6846 | 60.0051 | 21 | 9.5141 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.5032 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5116 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | 9.5079 | 12.7828 | 60.0223 | 13 | 9.5109 | 12.767 | 60.0108 | 13 | 9.5085 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5044 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.5107 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5105 | 12.7943 | 60.0223 | 13
9.518 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5224 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.5116 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5199 | 12.7694 | 59.9993 | 13 | 9.5162 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 9.5192 | 12.7644 | 60.0108 | 13 | 9.5168 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5127 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.519 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5188 | 12.7943 | 60.0223 | 13
9.5263 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5307 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.5199 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5282 | 12.7694 | 59.9993 | 13 | 9.5245 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 9.5276 | 12.7644 | 60.0108 | 13 | 9.5251 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.521 | 20.7844 | 60.0569 | 21 | 9.5273 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5271 | 12.7943 | 60.0223 | 13
9.5346 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5391 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.5282 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5366 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | 9.5328 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 9.5359 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5334 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5294 | 20.7796 | 60.0569 | 21 | 9.5358 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5354 | 12.7943 | 60.0223 | 13
9.543 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5474 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.5365 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5449 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | 9.5412 | 12.8084 | 60.0223 | 13 | 9.5443 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5419 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5377 | 20.7796 | 60.0569 | 21 | 9.5441 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5438 | 12.7943 | 60.0223 | 13
9.5513 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5558 | 20.7227 | 59.9705 | 21 | 9.5449 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5533 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | 9.5495 | 12.8031 | 60.0223 | 13 | 9.5526 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5502 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.546 | 20.7796 | 60.0569 | 21 | 9.5524 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5521 | 12.7943 | 60.0223 | 13
9.5596 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5641 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 9.5532 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5616 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | 9.5579 | 12.8031 | 60.0223 | 13 | 9.5609 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5585 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5543 | 20.7796 | 60.0569 | 21 | 9.5607 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5604 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.568 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5724 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 9.5615 | 20.6687 | 60.0339 | 21 | 9.5699 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | 9.5662 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 9.5692 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5669 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5626 | 20.778 | 60.0569 | 21 | 9.5691 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5687 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.5763 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5808 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 9.5699 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.5782 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | 9.5745 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 9.5776 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5752 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.571 | 20.778 | 60.0569 | 21 | 9.5774 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5771 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.5846 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5891 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 9.5782 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.5866 | 12.7649 | 59.9993 | 13 | 9.5828 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 9.5859 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5835 | 12.8344 | 59.9993 | 13 | 9.5793 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.5857 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5854 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.593 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.5974 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 9.5865 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.5949 | 12.7649 | 59.9993 | 13 | 9.5912 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 9.5942 | 12.7632 | 60.0108 | 13 | 9.5918 | 12.8381 | 59.9993 | 13 | 9.5876 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.594 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.5938 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6013 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.6058 | 20.7212 | 59.9705 | 21 | 9.5948 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6032 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | 9.5995 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 9.6026 | 12.758 | 60.0108 | 13 | 9.6002 | 12.8381 | 59.9993 | 13 | 9.5959 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.6024 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.6021 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6096 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.6141 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 9.6032 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6116 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | 9.6078 | 12.7981 | 60.0223 | 13 | 9.6109 | 12.758 | 60.0108 | 13 | 9.6085 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 9.6042 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.6107 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.6105 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6179 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.6225 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 9.6115 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6199 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | 9.6161 | 12.7956 | 60.0223 | 13 | 9.6193 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6168 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 9.6127 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.619 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.6188 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6263 | 20.7108 | 60.0051 | 21 | 9.6308 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 9.6198 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6282 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | 9.6245 | 12.7956 | 60.0223 | 13 | 9.6276 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6251 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 9.621 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.6273 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.6271 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6346 | 20.7098 | 60.0051 | 21 | 9.6391 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 9.6281 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6366 | 12.7781 | 59.9993 | 13 | 9.6328 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 9.6359 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6335 | 12.8396 | 59.9993 | 13 | 9.6293 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.6357 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.6354 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6429 | 20.7098 | 60.0051 | 21 | 9.6475 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 9.6365 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6449 | 12.7781 | 59.9993 | 13 | 9.6412 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 9.6442 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6418 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6376 | 20.7751 | 60.0569 | 21 | 9.644 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 9.6438 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6513 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.6558 | 20.7213 | 59.9705 | 21 | 9.6448 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6533 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6495 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 9.6526 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6501 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6459 | 20.7732 | 60.0569 | 21 | 9.6523 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.6521 | 12.7918 | 60.0223 | 13
9.6596 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.6642 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.6531 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6616 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6578 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 9.6609 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6584 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6543 | 20.7732 | 60.0569 | 21 | 9.6608 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.6604 | 12.7883 | 60.0223 | 13
9.6679 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.6725 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.6615 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6699 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6661 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 9.6693 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6669 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6626 | 20.774 | 60.0569 | 21 | 9.6691 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.6687 | 12.7883 | 60.0223 | 13
9.6763 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.6808 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.6698 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6783 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6745 | 12.7904 | 60.0223 | 13 | 9.6776 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6752 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6709 | 20.774 | 60.0569 | 21 | 9.6774 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.6771 | 12.7838 | 60.0223 | 13
9.6846 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.6892 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.6781 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6866 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6828 | 12.788 | 60.0223 | 13 | 9.6859 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6835 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6792 | 20.774 | 60.0569 | 21 | 9.6857 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.6854 | 12.7838 | 60.0223 | 13
9.6929 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.6975 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.6865 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.6949 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6912 | 12.788 | 60.0223 | 13 | 9.6942 | 12.7549 | 60.0108 | 13 | 9.6919 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6875 | 20.774 | 60.0569 | 21 | 9.694 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.6937 | 12.7838 | 60.0223 | 13
9.7013 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7058 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.6948 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7032 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.6995 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7026 | 12.7498 | 60.0108 | 13 | 9.7002 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.6959 | 20.771 | 60.0569 | 21 | 9.7024 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.702 | 12.7838 | 60.0223 | 13
9.7096 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7142 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7031 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7116 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | 9.7078 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7109 | 12.7498 | 60.0108 | 13 | 9.7085 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.7042 | 20.771 | 60.0569 | 21 | 9.7107 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.7104 | 12.7838 | 60.0223 | 13
9.7179 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7225 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7115 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7199 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7161 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7192 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7168 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.7125 | 20.771 | 60.0569 | 21 | 9.719 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.7188 | 12.7838 | 60.0223 | 13
9.7263 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7309 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7198 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7282 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7244 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7275 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7252 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.7208 | 20.771 | 60.0569 | 21 | 9.7274 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 9.7271 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7346 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7392 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7281 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7366 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7328 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7359 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7335 | 12.8416 | 59.9993 | 13 | 9.7291 | 20.771 | 60.0569 | 21 | 9.7357 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7354 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7429 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7475 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7364 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7449 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7411 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7442 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7418 | 12.849 | 59.9993 | 13 | 9.7375 | 20.771 | 60.0569 | 21 | 9.744 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7437 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7513 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7559 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7448 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7532 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7495 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7526 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7501 | 12.849 | 59.9993 | 13 | 9.7458 | 20.7877 | 60.0569 | 21 | 9.7523 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7521 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7596 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7642 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7531 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7616 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7578 | 12.8268 | 60.0223 | 13 | 9.7609 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7585 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.7542 | 20.7877 | 60.0569 | 21 | 9.7607 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7604 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7679 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7725 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7614 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7699 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7661 | 12.822 | 60.0223 | 13 | 9.7692 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7668 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.7625 | 20.7855 | 60.0569 | 21 | 9.769 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7687 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7763 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7809 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7697 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7783 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | 9.7744 | 12.822 | 60.0223 | 13 | 9.7775 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 9.7751 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.7708 | 20.7855 | 60.0569 | 21 | 9.7773 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7771 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7846 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7892 | 20.7193 | 59.9705 | 21 | 9.7781 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7866 | 12.805 | 59.9993 | 13 | 9.7828 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.7859 | 12.7429 | 60.0108 | 13 | 9.7834 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.7792 | 20.7854 | 60.0569 | 21 | 9.7856 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7854 | 12.7799 | 60.0223 | 13
9.7929 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.7975 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.7864 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.7949 | 12.805 | 59.9993 | 13 | 9.7911 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.7942 | 12.7429 | 60.0108 | 13 | 9.7919 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.7875 | 20.7854 | 60.0569 | 21 | 9.7941 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.7937 | 12.7782 | 60.0223 | 13
9.8013 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8059 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.7947 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.8033 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | 9.7994 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.8026 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8002 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.7958 | 20.7835 | 60.0569 | 21 | 9.8024 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.802 | 12.7782 | 60.0223 | 13
9.8096 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8142 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8031 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.8116 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | 9.8077 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.8109 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8085 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.8041 | 20.7835 | 60.0569 | 21 | 9.8107 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8103 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8179 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8226 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8114 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 9.8199 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | 9.8161 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.8192 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8169 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.8124 | 20.7835 | 60.0569 | 21 | 9.819 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8187 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8263 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8309 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8197 | 20.6618 | 60.0339 | 21 | 9.8282 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | 9.8244 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.8275 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8252 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.8208 | 20.7835 | 60.0569 | 21 | 9.8274 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.827 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8346 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8392 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.828 | 20.6618 | 60.0339 | 21 | 9.8366 | 12.8006 | 59.9993 | 13 | 9.8328 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.8359 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8335 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 9.8291 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.8357 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8353 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8429 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8476 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8364 | 20.6556 | 60.0339 | 21 | 9.8449 | 12.8006 | 59.9993 | 13 | 9.8411 | 12.8194 | 60.0223 | 13 | 9.8442 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8418 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.8374 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.844 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8436 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8513 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8559 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8447 | 20.6556 | 60.0339 | 21 | 9.8532 | 12.797 | 59.9993 | 13 | 9.8494 | 12.8148 | 60.0223 | 13 | 9.8525 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8502 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.8457 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.8524 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8521 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8596 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8642 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.853 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.8616 | 12.797 | 59.9993 | 13 | 9.8577 | 12.8148 | 60.0223 | 13 | 9.8608 | 12.7396 | 60.0108 | 13 | 9.8585 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.854 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.8607 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8604 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8679 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8726 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8614 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.8699 | 12.7948 | 59.9993 | 13 | 9.8661 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 9.8692 | 12.7358 | 60.0108 | 13 | 9.8668 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.8624 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.869 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8687 | 12.7763 | 60.0223 | 13
9.8763 | 20.7088 | 60.0051 | 21 | 9.8809 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8697 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.8782 | 12.7948 | 59.9993 | 13 | 9.8744 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 9.8775 | 12.7358 | 60.0108 | 13 | 9.8751 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.8707 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.8773 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.877 | 12.7724 | 60.0223 | 13
9.8846 | 20.7088 | 60.0108 | 21 | 9.8893 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.878 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.8866 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 9.8828 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 9.8859 | 12.7319 | 60.0108 | 13 | 9.8835 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.879 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.8856 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8854 | 12.7724 | 60.0223 | 13
9.8929 | 20.7088 | 60.0108 | 21 | 9.8976 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8864 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.8949 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | 9.8911 | 12.8123 | 60.0223 | 13 | 9.8942 | 12.7319 | 60.0108 | 13 | 9.8918 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.8873 | 20.7822 | 60.0569 | 21 | 9.894 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.8937 | 12.769 | 60.0223 | 13
9.9013 | 20.7088 | 60.0108 | 21 | 9.9059 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.8947 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9033 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | 9.8994 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 9.9025 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 9.9001 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.8956 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9023 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.902 | 12.769 | 60.0223 | 13
9.9096 | 20.7088 | 60.0108 | 21 | 9.9143 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.903 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9116 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | 9.9077 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 9.9108 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 9.9084 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.9041 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9106 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9103 | 12.769 | 60.0223 | 13
9.9179 | 20.7081 | 60.0108 | 21 | 9.9226 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9113 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9199 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | 9.9161 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 9.9192 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 9.9169 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.9124 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9191 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9187 | 12.769 | 60.0223 | 13
9.9263 | 20.7081 | 60.0108 | 21 | 9.9309 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9196 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9283 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | 9.9244 | 12.8394 | 60.0223 | 13 | 9.9275 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 9.9252 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.9207 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9274 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.927 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9346 | 20.7081 | 60.0108 | 21 | 9.9393 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.928 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9366 | 12.7861 | 59.9993 | 13 | 9.9327 | 12.8301 | 60.0223 | 13 | 9.9359 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 9.9335 | 12.8589 | 59.9993 | 13 | 9.929 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9357 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9353 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9429 | 20.7081 | 60.0108 | 21 | 9.9476 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9363 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9449 | 12.7861 | 59.9993 | 13 | 9.941 | 12.8301 | 60.0223 | 13 | 9.9442 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 9.9419 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9373 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.944 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9436 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9512 | 20.7063 | 60.0108 | 21 | 9.956 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9446 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9532 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.9494 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 9.9525 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 9.9502 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9457 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9524 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9519 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9596 | 20.7063 | 60.0108 | 21 | 9.9643 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.953 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9616 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.9577 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 9.9608 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 9.9585 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.954 | 20.7762 | 60.0569 | 21 | 9.9607 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9603 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9679 | 20.7027 | 60.0108 | 21 | 9.9726 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9613 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9699 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.966 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 9.9692 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 9.9668 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9623 | 20.7733 | 60.0569 | 21 | 9.969 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9686 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9762 | 20.7027 | 60.0108 | 21 | 9.981 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9696 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9782 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.9744 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 9.9775 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 9.9752 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9706 | 20.7733 | 60.0569 | 21 | 9.9773 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9769 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9846 | 20.729 | 60.0108 | 21 | 9.9893 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.978 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9866 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.9827 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 9.9858 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 9.9835 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9789 | 20.7733 | 60.0569 | 21 | 9.9857 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9854 | 12.7662 | 60.0223 | 13
9.9929 | 20.729 | 60.0108 | 21 | 9.9977 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9863 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 9.9949 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.991 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 9.9941 | 12.7777 | 60.0108 | 13 | 9.9918 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9873 | 20.7733 | 60.0569 | 21 | 9.994 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 9.9937 | 12.7609 | 60.0223 | 13
10.0012 | 20.7236 | 60.0108 | 21 | 10.006 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 9.9946 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 10.0033 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 9.9993 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 10.0025 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 10.0001 | 12.8603 | 60.0108 | 13 | 9.9956 | 20.7733 | 60.0569 | 21 | 10.0023 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.002 | 12.7609 | 60.0223 | 13
10.0096 | 20.7236 | 60.0108 | 21 | 10.0143 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 10.003 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 10.0116 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0077 | 12.8271 | 60.0223 | 13 | 10.0108 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 10.0085 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 10.0039 | 20.7733 | 60.0569 | 21 | 10.0106 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0103 | 12.7609 | 60.0223 | 13
10.0179 | 20.7236 | 60.0108 | 21 | 10.0227 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 10.0113 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 10.0199 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.016 | 12.8251 | 60.0223 | 13 | 10.0192 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 10.0168 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 10.0122 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.019 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0186 | 12.7609 | 60.0223 | 13
10.0262 | 20.7236 | 60.0108 | 21 | 10.031 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 10.0196 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 10.0283 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0244 | 12.8251 | 60.0223 | 13 | 10.0275 | 12.7759 | 60.0108 | 13 | 10.0251 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 10.0206 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0273 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.027 | 12.7569 | 60.0223 | 13
10.0346 | 20.7208 | 60.0108 | 21 | 10.0393 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 10.0279 | 20.6537 | 60.0339 | 21 | 10.0366 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0327 | 12.8243 | 60.0223 | 13 | 10.0358 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 10.0334 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 10.0289 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0356 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0353 | 12.7569 | 60.0223 | 13
10.0429 | 20.7208 | 60.0108 | 21 | 10.0477 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0363 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 10.0449 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.041 | 12.8243 | 60.0223 | 13 | 10.0441 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 10.0419 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 10.0372 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0441 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0436 | 12.7569 | 60.0223 | 13
10.0512 | 20.7191 | 60.0108 | 21 | 10.056 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0446 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 10.0533 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0493 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.0525 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 10.0502 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 10.0455 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0524 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0519 | 12.7569 | 60.0223 | 13
10.0596 | 20.7191 | 60.0108 | 21 | 10.0643 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0529 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 10.0616 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0577 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.0608 | 12.7735 | 60.0108 | 13 | 10.0585 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 10.0538 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0607 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0603 | 12.7569 | 60.0223 | 13
10.0679 | 20.7191 | 60.0108 | 21 | 10.0727 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0612 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 10.0699 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.066 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.0692 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 10.0668 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 10.0621 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.069 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0686 | 12.7569 | 60.0223 | 13
10.0762 | 20.7191 | 60.0108 | 21 | 10.081 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0696 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 10.0782 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0743 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.0775 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 10.0752 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 10.0706 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0773 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0769 | 12.7534 | 60.0223 | 13
10.0846 | 20.7191 | 60.0108 | 21 | 10.0894 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0779 | 20.6449 | 60.0339 | 21 | 10.0866 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.0826 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.0858 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 10.0835 | 12.8525 | 60.0108 | 13 | 10.0789 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.0857 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0852 | 12.7534 | 60.0223 | 13
10.0929 | 20.7191 | 60.0108 | 21 | 10.0977 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0862 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.0949 | 12.779 | 59.9935 | 13 | 10.091 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.0942 | 12.7716 | 60.0108 | 13 | 10.0918 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 10.0872 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.094 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.0936 | 12.7714 | 60.0223 | 13
10.1012 | 20.7136 | 60.0108 | 21 | 10.106 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.0946 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1033 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 10.0993 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.1025 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 10.1001 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 10.0955 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.1023 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1019 | 12.7714 | 60.0223 | 13
10.1096 | 20.7136 | 60.0108 | 21 | 10.1144 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1029 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1116 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | 10.1077 | 12.8219 | 60.0223 | 13 | 10.1108 | 12.7794 | 60.0108 | 13 | 10.1085 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 10.1039 | 20.7657 | 60.0569 | 21 | 10.1107 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1102 | 12.7714 | 60.0223 | 13
10.1179 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1227 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1112 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1199 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.116 | 12.8199 | 60.0223 | 13 | 10.1191 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 10.1168 | 12.8513 | 60.0108 | 13 | 10.1122 | 20.7631 | 60.0569 | 21 | 10.119 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1185 | 12.7714 | 60.0223 | 13
10.1262 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.131 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1195 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1283 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1243 | 12.8199 | 60.0223 | 13 | 10.1275 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 10.1251 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 10.1205 | 20.7631 | 60.0569 | 21 | 10.1273 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.127 | 12.7714 | 60.0223 | 13
10.1345 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1394 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1279 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1366 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1326 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 10.1358 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 10.1334 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 10.1288 | 20.7631 | 60.0569 | 21 | 10.1356 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1353 | 12.7714 | 60.0223 | 13
10.1429 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1477 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1362 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1449 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.141 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 10.1442 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 10.1418 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 10.1371 | 20.7631 | 60.0569 | 21 | 10.144 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1436 | 12.7691 | 60.0223 | 13
10.1512 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1561 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1445 | 20.642 | 60.0339 | 21 | 10.1533 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1493 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 10.1525 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 10.1501 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 10.1455 | 20.7612 | 60.0569 | 21 | 10.1523 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1519 | 12.7691 | 60.0223 | 13
10.1595 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1644 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1529 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.1616 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1577 | 12.8176 | 60.0223 | 13 | 10.1608 | 12.7752 | 60.0108 | 13 | 10.1584 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 10.1538 | 20.7612 | 60.0569 | 21 | 10.1606 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1602 | 12.7691 | 60.0223 | 13
10.1679 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1727 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1612 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.17 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.166 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 10.1691 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 10.1667 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 10.1621 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.1689 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1686 | 12.7691 | 60.0223 | 13
10.1762 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1811 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1695 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.1783 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1743 | 12.8159 | 60.0223 | 13 | 10.1775 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 10.1752 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 10.1704 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.1774 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1769 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.1845 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1894 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1779 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.1866 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1826 | 12.838 | 60.0223 | 13 | 10.1858 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 10.1835 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 10.1787 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.1857 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1852 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.1929 | 20.7092 | 60.0108 | 21 | 10.1977 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1862 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.1949 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.191 | 12.838 | 60.0223 | 13 | 10.1942 | 12.7717 | 60.0108 | 13 | 10.1918 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 10.1871 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.194 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.1936 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.2012 | 20.7451 | 60.0108 | 21 | 10.2061 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.1945 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.2033 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.1993 | 12.8361 | 60.0223 | 13 | 10.2025 | 12.7686 | 60.0108 | 13 | 10.2001 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 10.1954 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.2023 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2019 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.2095 | 20.7451 | 60.0108 | 21 | 10.2144 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2028 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.2116 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2076 | 12.8361 | 60.0223 | 13 | 10.2108 | 12.7686 | 60.0108 | 13 | 10.2085 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 10.2037 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.2107 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2102 | 12.765 | 60.0223 | 13
10.2179 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2227 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2112 | 20.6417 | 60.0339 | 21 | 10.2199 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2159 | 12.8599 | 60.0223 | 13 | 10.2191 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 10.2168 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 10.212 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.219 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2185 | 12.765 | 60.0223 | 13
10.2262 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2311 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2195 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2283 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2242 | 12.8599 | 60.0223 | 13 | 10.2275 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 10.2251 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 10.2203 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.2273 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2268 | 12.7629 | 60.0223 | 13
10.2345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2394 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2278 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2366 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2326 | 12.8578 | 60.0223 | 13 | 10.2358 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 10.2334 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 10.2288 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.2357 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2352 | 12.7629 | 60.0223 | 13
10.2429 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2478 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2361 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2449 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2409 | 12.8578 | 60.0223 | 13 | 10.2441 | 12.7669 | 60.0108 | 13 | 10.2418 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 10.2371 | 20.7593 | 60.0569 | 21 | 10.244 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2435 | 12.7629 | 60.0223 | 13
10.2512 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2561 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2445 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2533 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2493 | 12.8536 | 60.0223 | 13 | 10.2524 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 10.2501 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 10.2454 | 20.7567 | 60.0569 | 21 | 10.2523 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2518 | 12.7629 | 60.0223 | 13
10.2595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2644 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2528 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2616 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2576 | 12.8536 | 60.0223 | 13 | 10.2608 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 10.2584 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 10.2537 | 20.7567 | 60.0569 | 21 | 10.2606 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2603 | 12.7614 | 60.0223 | 13
10.2679 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2728 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2611 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.27 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2659 | 12.8507 | 60.0223 | 13 | 10.2691 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 10.2667 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 10.262 | 20.7548 | 60.0569 | 21 | 10.2689 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2686 | 12.7614 | 60.0223 | 13
10.2762 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2811 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2695 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2783 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2742 | 12.8507 | 60.0223 | 13 | 10.2775 | 12.7652 | 60.0108 | 13 | 10.2751 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 10.2704 | 20.7548 | 60.0569 | 21 | 10.2773 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2769 | 12.7614 | 60.0223 | 13
10.2845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2895 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2778 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.2866 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2826 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 10.2858 | 12.7622 | 60.0108 | 13 | 10.2834 | 12.8339 | 60.0108 | 13 | 10.2787 | 20.7548 | 60.0569 | 21 | 10.2856 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2852 | 12.7614 | 60.0223 | 13
10.2929 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.2978 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2861 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.295 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 10.2909 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 10.2941 | 12.7622 | 60.0108 | 13 | 10.2917 | 12.8284 | 60.0108 | 13 | 10.287 | 20.7548 | 60.0569 | 21 | 10.2939 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.2935 | 12.7614 | 60.0223 | 13
10.3012 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3061 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.2944 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.3033 | 12.772 | 59.9935 | 13 | 10.2993 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 10.3024 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 10.3 | 12.8284 | 60.0108 | 13 | 10.2953 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.3024 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3019 | 12.7614 | 60.0223 | 13
10.3095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3145 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3028 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.3116 | 12.772 | 59.9935 | 13 | 10.3076 | 12.8492 | 60.0223 | 13 | 10.3108 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 10.3085 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3036 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.3107 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3102 | 12.7758 | 60.0223 | 13
10.3179 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3228 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3111 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.3199 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3159 | 12.8475 | 60.0223 | 13 | 10.3191 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 10.3168 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.312 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.319 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3185 | 12.7758 | 60.0223 | 13
10.3262 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3311 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3194 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.3283 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3242 | 12.8475 | 60.0223 | 13 | 10.3275 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 10.3251 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3203 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.3273 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3268 | 12.7709 | 60.0223 | 13
10.3345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3395 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3278 | 20.636 | 60.0339 | 21 | 10.3366 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3326 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 10.3358 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 10.3334 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3286 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.3357 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3352 | 12.7709 | 60.0223 | 13
10.3429 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3478 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3361 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.345 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3409 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 10.3441 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 10.3418 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3369 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.344 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3435 | 12.7709 | 60.0223 | 13
10.3512 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3562 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3444 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.3533 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3492 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 10.3524 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 10.3501 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3452 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.3523 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3518 | 12.7709 | 60.0223 | 13
10.3595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3645 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3528 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.3616 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3575 | 12.8441 | 60.0223 | 13 | 10.3608 | 12.755 | 60.0108 | 13 | 10.3584 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3536 | 20.709 | 60.0569 | 21 | 10.3606 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3601 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.3679 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3728 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3611 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.37 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3659 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 10.3691 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 10.3668 | 12.8243 | 60.0108 | 13 | 10.3619 | 20.7075 | 60.0569 | 21 | 10.369 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3685 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.3762 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3812 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3694 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.3783 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3742 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 10.3774 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 10.3751 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 10.3702 | 20.7075 | 60.0569 | 21 | 10.3773 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3768 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.3845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3895 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3777 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.3866 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3826 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 10.3857 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 10.3834 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 10.3785 | 20.7016 | 60.0569 | 21 | 10.3856 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3851 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.3929 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.3978 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3861 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.395 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3909 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 10.3941 | 12.7533 | 60.0108 | 13 | 10.3917 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 10.3868 | 20.7016 | 60.0569 | 21 | 10.3939 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 10.3934 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.4012 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4062 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.3944 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4033 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.3992 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 10.4024 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 10.4001 | 12.8206 | 60.0108 | 13 | 10.3953 | 20.6773 | 60.0569 | 21 | 10.4023 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 10.4019 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.4095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4145 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4027 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4116 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.4075 | 12.8366 | 60.0223 | 13 | 10.4108 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 10.4084 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 10.4036 | 20.6773 | 60.0569 | 21 | 10.4106 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 10.4102 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.4178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4229 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.411 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.42 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.4159 | 12.8318 | 60.0223 | 13 | 10.4191 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 10.4167 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 10.4119 | 20.6531 | 60.0569 | 21 | 10.4189 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 10.4185 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.4262 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4312 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4194 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4283 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 10.4242 | 12.8318 | 60.0223 | 13 | 10.4274 | 12.7502 | 60.0108 | 13 | 10.425 | 12.8153 | 60.0108 | 13 | 10.4202 | 20.6531 | 60.0569 | 21 | 10.4274 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 10.4268 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.4345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4395 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4277 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4366 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 10.4325 | 12.8304 | 60.0223 | 13 | 10.4357 | 12.747 | 60.0108 | 13 | 10.4335 | 12.8153 | 60.0108 | 13 | 10.4285 | 20.6531 | 60.0569 | 21 | 10.4357 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 10.4351 | 12.7676 | 60.0223 | 13
10.4428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4479 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.436 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.445 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | 10.4409 | 12.8304 | 60.0223 | 13 | 10.4441 | 12.747 | 60.0108 | 13 | 10.4418 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 10.4369 | 20.6531 | 60.0569 | 21 | 10.444 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 10.4435 | 12.7654 | 60.0223 | 13
10.4512 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4562 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4444 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4533 | 12.7613 | 59.9935 | 13 | 10.4492 | 12.8263 | 60.0223 | 13 | 10.4524 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 10.4501 | 12.8139 | 60.0108 | 13 | 10.4452 | 20.6483 | 60.0569 | 21 | 10.4523 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 10.4518 | 12.7654 | 60.0223 | 13
10.4595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4645 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4527 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4616 | 12.7613 | 59.9935 | 13 | 10.4575 | 12.8263 | 60.0223 | 13 | 10.4608 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 10.4584 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 10.4535 | 20.6483 | 60.0569 | 21 | 10.4606 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 10.4601 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.4678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4729 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.461 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.47 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | 10.4658 | 12.8528 | 60.0223 | 13 | 10.4691 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 10.4668 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 10.4618 | 20.6483 | 60.0569 | 21 | 10.469 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.4685 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.4762 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4812 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4694 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4783 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | 10.4742 | 12.8528 | 60.0223 | 13 | 10.4774 | 12.744 | 60.0108 | 13 | 10.4751 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 10.4701 | 20.6483 | 60.0569 | 21 | 10.4773 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.4768 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.4845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4895 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4777 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.4866 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | 10.4825 | 12.8493 | 60.0223 | 13 | 10.4857 | 12.7408 | 60.0108 | 13 | 10.4834 | 12.8147 | 60.0108 | 13 | 10.4785 | 20.6483 | 60.0569 | 21 | 10.4856 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.4851 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.4928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.4979 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.486 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.495 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | 10.4908 | 12.8493 | 60.0223 | 13 | 10.4941 | 12.7408 | 60.0108 | 13 | 10.4917 | 12.8121 | 60.0108 | 13 | 10.4868 | 20.6483 | 60.0569 | 21 | 10.494 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.4934 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.5012 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5062 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.4943 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5033 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 10.4991 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 10.5024 | 12.7569 | 60.0108 | 13 | 10.5001 | 12.8121 | 60.0108 | 13 | 10.4951 | 20.6461 | 60.0569 | 21 | 10.5023 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5017 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.5095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5146 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5027 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5116 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 10.5075 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 10.5107 | 12.7569 | 60.0108 | 13 | 10.5084 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 10.5034 | 20.6461 | 60.0569 | 21 | 10.5106 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5101 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.5178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5229 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.511 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.52 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 10.5158 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 10.519 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 10.5167 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 10.5117 | 20.6424 | 60.0569 | 21 | 10.5189 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5184 | 12.7615 | 60.0223 | 13
10.5262 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5312 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5193 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5283 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 10.5242 | 12.8456 | 60.0223 | 13 | 10.5274 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 10.525 | 12.8072 | 60.0108 | 13 | 10.5201 | 20.6424 | 60.0569 | 21 | 10.5273 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5267 | 12.7861 | 60.0223 | 13
10.5345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5396 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5276 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5367 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 10.5325 | 12.8434 | 60.0223 | 13 | 10.5357 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 10.5334 | 12.8072 | 60.0108 | 13 | 10.5284 | 20.6424 | 60.0569 | 21 | 10.5356 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.535 | 12.7861 | 60.0223 | 13
10.5428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5479 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.536 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.545 | 12.778 | 59.9935 | 13 | 10.5408 | 12.8434 | 60.0223 | 13 | 10.5441 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 10.5417 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 10.5367 | 20.6424 | 60.0569 | 21 | 10.5439 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5435 | 12.7861 | 60.0223 | 13
10.5512 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5562 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5443 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5533 | 12.7717 | 59.9935 | 13 | 10.5491 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 10.5524 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 10.55 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 10.545 | 20.6405 | 60.0569 | 21 | 10.5522 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5518 | 12.7861 | 60.0223 | 13
10.5595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5646 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5526 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5616 | 12.7717 | 59.9935 | 13 | 10.5575 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 10.5607 | 12.7501 | 60.0108 | 13 | 10.5583 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 10.5533 | 20.6405 | 60.0569 | 21 | 10.5607 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5601 | 12.784 | 60.0223 | 13
10.5678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5729 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.561 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.57 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 10.5658 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 10.5691 | 12.7469 | 60.0108 | 13 | 10.5668 | 12.8042 | 60.0108 | 13 | 10.5618 | 20.6405 | 60.0569 | 21 | 10.569 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5684 | 12.784 | 60.0223 | 13
10.5762 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5813 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5693 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5783 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 10.5742 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 10.5774 | 12.7469 | 60.0108 | 13 | 10.5751 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 10.5701 | 20.6405 | 60.0569 | 21 | 10.5773 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5768 | 12.7825 | 60.0223 | 13
10.5845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5896 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5776 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.5866 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 10.5825 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 10.5858 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 10.5834 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 10.5784 | 20.637 | 60.0569 | 21 | 10.5856 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5851 | 12.7825 | 60.0223 | 13
10.5928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.5979 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5859 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.595 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 10.5908 | 12.8381 | 60.0223 | 13 | 10.5941 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 10.5917 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 10.5867 | 20.637 | 60.0569 | 21 | 10.594 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.5934 | 12.7825 | 60.0223 | 13
10.6012 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6063 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.5943 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6033 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 10.5991 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 10.6024 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 10.6001 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 10.595 | 20.637 | 60.0569 | 21 | 10.6023 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6017 | 12.7825 | 60.0223 | 13
10.6095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6146 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6026 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6117 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | 10.6075 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 10.6107 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 10.6084 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 10.6034 | 20.637 | 60.0569 | 21 | 10.6106 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6101 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.623 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6109 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.62 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | 10.6158 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 10.6191 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 10.6167 | 12.7979 | 60.0108 | 13 | 10.6117 | 20.6347 | 60.0569 | 21 | 10.619 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6184 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6262 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6313 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6193 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6283 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | 10.6241 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 10.6274 | 12.7445 | 60.0108 | 13 | 10.625 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 10.62 | 20.6347 | 60.0569 | 21 | 10.6273 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6267 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6396 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6276 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6367 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | 10.6324 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 10.6357 | 12.7845 | 60.0108 | 13 | 10.6334 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 10.6283 | 20.6331 | 60.0569 | 21 | 10.6356 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.635 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.648 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6359 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.645 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | 10.6408 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 10.644 | 12.7845 | 60.0108 | 13 | 10.6417 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 10.6366 | 20.6331 | 60.0569 | 21 | 10.6439 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6433 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6512 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6563 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6443 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6533 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6491 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 10.6524 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 10.65 | 12.7936 | 60.0108 | 13 | 10.645 | 20.6331 | 60.0569 | 21 | 10.6522 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6517 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6646 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6526 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6617 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6575 | 12.872 | 60.0223 | 13 | 10.6607 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 10.6583 | 12.7928 | 60.0108 | 13 | 10.6533 | 20.6331 | 60.0569 | 21 | 10.6606 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.66 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.673 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6609 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.67 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6658 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 10.6691 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 10.6667 | 12.7928 | 60.0108 | 13 | 10.6616 | 20.6331 | 60.0569 | 21 | 10.6689 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6683 | 12.7787 | 60.0223 | 13
10.6762 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6813 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6693 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6783 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6741 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 10.6774 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 10.675 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.6699 | 20.6331 | 60.0569 | 21 | 10.6772 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 10.6768 | 12.7739 | 60.0223 | 13
10.6845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.6897 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6776 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.6866 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6824 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 10.6857 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 10.6833 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.6782 | 20.6277 | 60.0569 | 21 | 10.6857 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.6851 | 12.7739 | 60.0223 | 13
10.6928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.698 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6859 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.695 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6907 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 10.694 | 12.7778 | 60.0108 | 13 | 10.6917 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.6866 | 20.6277 | 60.0569 | 21 | 10.694 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.6934 | 12.7707 | 60.0223 | 13
10.7012 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7063 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.6942 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7033 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.6991 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 10.7024 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.7001 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.6949 | 20.644 | 60.0569 | 21 | 10.7023 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7017 | 12.7707 | 60.0223 | 13
10.7095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7147 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7025 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7117 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | 10.7074 | 12.8653 | 60.0223 | 13 | 10.7107 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.7084 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.7032 | 20.644 | 60.0569 | 21 | 10.7106 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.71 | 12.7707 | 60.0223 | 13
10.7178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.723 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7109 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.72 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7158 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 10.7191 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.7167 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.7115 | 20.6391 | 60.0569 | 21 | 10.719 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7184 | 12.7707 | 60.0223 | 13
10.7262 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7313 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7192 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7283 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7241 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 10.7274 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.725 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.7198 | 20.6391 | 60.0569 | 21 | 10.7273 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7267 | 12.7904 | 60.0223 | 13
10.7345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7397 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7275 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7367 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7324 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 10.7357 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.7334 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.7283 | 20.6391 | 60.0569 | 21 | 10.7356 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.735 | 12.7904 | 60.0223 | 13
10.7428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.748 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7359 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.745 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7407 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 10.744 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.7417 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.7366 | 20.6391 | 60.0569 | 21 | 10.7439 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7434 | 12.7882 | 60.0223 | 13
10.7512 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7563 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7442 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7533 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7491 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 10.7524 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.75 | 12.7901 | 60.0108 | 13 | 10.7449 | 20.6391 | 60.0569 | 21 | 10.7523 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7517 | 12.7882 | 60.0223 | 13
10.7595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7647 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7525 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7617 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7574 | 12.8598 | 60.0223 | 13 | 10.7607 | 12.7704 | 60.0108 | 13 | 10.7583 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 10.7532 | 20.6391 | 60.0569 | 21 | 10.7606 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.76 | 12.7882 | 60.0223 | 13
10.7678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.773 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7609 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.77 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.7657 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 10.769 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 10.7667 | 12.7878 | 60.0108 | 13 | 10.7615 | 20.6383 | 60.0569 | 21 | 10.7689 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7683 | 12.7882 | 60.0223 | 13
10.7762 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7814 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7692 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7784 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 10.774 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 10.7773 | 12.7626 | 60.0108 | 13 | 10.775 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 10.7699 | 20.6383 | 60.0569 | 21 | 10.7772 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 10.7766 | 12.7882 | 60.0223 | 13
10.7845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.7897 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7775 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.7867 | 12.7712 | 59.9935 | 13 | 10.7824 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 10.7857 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 10.7833 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 10.7782 | 20.6344 | 60.0569 | 21 | 10.7856 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 10.785 | 12.7882 | 60.0223 | 13
10.7928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.798 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7858 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.795 | 12.7712 | 59.9935 | 13 | 10.7907 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 10.794 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 10.7916 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 10.7865 | 20.6344 | 60.0569 | 21 | 10.7939 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 10.7933 | 12.7883 | 60.0223 | 13
10.8012 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8064 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.7942 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.8033 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | 10.7991 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 10.8024 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 10.8 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 10.7948 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8022 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 10.8016 | 12.7883 | 60.0223 | 13
10.8095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8147 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8025 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.8117 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | 10.8074 | 12.8497 | 60.0223 | 13 | 10.8107 | 12.8099 | 60.0108 | 13 | 10.8083 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 10.8031 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8107 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 10.8099 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.823 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8108 | 20.6333 | 60.0339 | 21 | 10.82 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | 10.8157 | 12.881 | 60.0223 | 13 | 10.819 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 10.8167 | 12.7855 | 60.0108 | 13 | 10.8115 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.819 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8184 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8261 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8314 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8192 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.8283 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | 10.824 | 12.881 | 60.0223 | 13 | 10.8273 | 12.8066 | 60.0108 | 13 | 10.825 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8198 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8273 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8267 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8397 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8275 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.8367 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | 10.8324 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 10.8357 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.8334 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8281 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8356 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.835 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8481 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8358 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.845 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | 10.8407 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 10.844 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.8417 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8364 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8439 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8433 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8511 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8564 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8441 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.8533 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 10.8491 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 10.8524 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.85 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8447 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8523 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8517 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8647 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8525 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.8617 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 10.8574 | 12.8772 | 60.0223 | 13 | 10.8607 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.8584 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8531 | 20.6328 | 60.0569 | 21 | 10.8606 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.86 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8731 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8608 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.87 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 10.8657 | 12.8729 | 60.0223 | 13 | 10.869 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.8667 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8615 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.8689 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8683 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8761 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8814 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8691 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.8784 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 10.874 | 12.8729 | 60.0223 | 13 | 10.8773 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.875 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8698 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.8773 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8766 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8898 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8774 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.8867 | 12.7896 | 59.9935 | 13 | 10.8824 | 12.8906 | 60.0223 | 13 | 10.8857 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.8833 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8781 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.8856 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.885 | 12.787 | 60.0223 | 13
10.8928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.8981 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8858 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.895 | 12.7896 | 59.9935 | 13 | 10.8907 | 12.8906 | 60.0223 | 13 | 10.894 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.8917 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8864 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.8939 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.8933 | 12.7831 | 60.0223 | 13
10.9011 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9064 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.8941 | 20.6308 | 60.0339 | 21 | 10.9034 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 10.899 | 12.8867 | 60.0223 | 13 | 10.9023 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.9 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.8948 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.9022 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9016 | 12.7831 | 60.0223 | 13
10.9095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9148 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9024 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 10.9117 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 10.9073 | 12.8867 | 60.0223 | 13 | 10.9107 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.9083 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9031 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.9106 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9099 | 12.7831 | 60.0223 | 13
10.9178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9231 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9108 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 10.92 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | 10.9156 | 12.8837 | 60.0223 | 13 | 10.919 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.9166 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9114 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.9189 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9182 | 12.7831 | 60.0223 | 13
10.9261 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9314 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9191 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 10.9283 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | 10.924 | 12.8837 | 60.0223 | 13 | 10.9274 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.925 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9197 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.9272 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9266 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9398 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9274 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 10.9367 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | 10.9323 | 12.8809 | 60.0223 | 13 | 10.9357 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.9333 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9281 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.9355 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9349 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9481 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9358 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 10.945 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | 10.9407 | 12.8809 | 60.0223 | 13 | 10.944 | 12.8033 | 60.0051 | 13 | 10.9417 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9364 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 10.944 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9432 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9511 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9565 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9441 | 20.6288 | 60.0339 | 21 | 10.9534 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | 10.949 | 12.8803 | 60.0223 | 13 | 10.9523 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 10.95 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9447 | 20.6697 | 60.0569 | 21 | 10.9523 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9517 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9648 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9524 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 10.9617 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | 10.9573 | 12.8803 | 60.0223 | 13 | 10.9607 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 10.9584 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.953 | 20.6697 | 60.0569 | 21 | 10.9606 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.96 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9731 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9607 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 10.97 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | 10.9656 | 12.8771 | 60.0223 | 13 | 10.969 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 10.9667 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9613 | 20.6697 | 60.0569 | 21 | 10.9689 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9683 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9761 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9815 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9691 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 10.9784 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | 10.974 | 12.8771 | 60.0223 | 13 | 10.9774 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 10.975 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9696 | 20.6697 | 60.0569 | 21 | 10.9773 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 10.9766 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9898 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9774 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 10.9867 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | 10.9823 | 12.8724 | 60.0223 | 13 | 10.9857 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 10.9833 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.978 | 20.6697 | 60.0569 | 21 | 10.9856 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 10.9849 | 12.778 | 60.0223 | 13
10.9928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 10.9981 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.9857 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 10.995 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | 10.9907 | 12.8724 | 60.0223 | 13 | 10.994 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 10.9917 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9863 | 20.6697 | 60.0569 | 21 | 10.9939 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 10.9933 | 12.79 | 60.0223 | 13
11.0011 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0065 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 10.994 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.0034 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | 10.999 | 12.8656 | 60.0223 | 13 | 11.0023 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 10.9946 | 20.6699 | 60.0569 | 21 | 11.0023 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0016 | 12.79 | 60.0223 | 13
11.0095 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0148 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0024 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.0117 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | 11.0073 | 12.8656 | 60.0223 | 13 | 11.0107 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0083 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0029 | 20.6699 | 60.0569 | 21 | 11.0106 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0099 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0178 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0231 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0107 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.02 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 11.0156 | 12.8795 | 60.0223 | 13 | 11.019 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0166 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0114 | 20.6699 | 60.0569 | 21 | 11.0189 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0182 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0261 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0315 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.019 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.0284 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | 11.024 | 12.8795 | 60.0223 | 13 | 11.0273 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.025 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0197 | 20.6699 | 60.0569 | 21 | 11.0272 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0266 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0345 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0398 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0274 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.0367 | 12.7714 | 59.9935 | 13 | 11.0323 | 12.8753 | 60.0223 | 13 | 11.0356 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0333 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.028 | 20.6672 | 60.0569 | 21 | 11.0355 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0349 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0428 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0482 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0357 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.045 | 12.7714 | 59.9935 | 13 | 11.0406 | 12.8753 | 60.0223 | 13 | 11.044 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0416 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0363 | 20.6672 | 60.0569 | 21 | 11.0439 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0432 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0511 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0565 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.044 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.0534 | 12.768 | 59.9935 | 13 | 11.049 | 12.8697 | 60.0223 | 13 | 11.0523 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0499 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0446 | 20.6624 | 60.0569 | 21 | 11.0522 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0515 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0595 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0648 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0524 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.0617 | 12.768 | 59.9935 | 13 | 11.0573 | 12.8697 | 60.0223 | 13 | 11.0607 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0583 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.053 | 20.6624 | 60.0569 | 21 | 11.0605 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 11.0599 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0678 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0732 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0607 | 20.6271 | 60.0339 | 21 | 11.07 | 12.768 | 59.9935 | 13 | 11.0656 | 12.8683 | 60.0223 | 13 | 11.069 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0667 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0613 | 20.6624 | 60.0569 | 21 | 11.069 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 11.0682 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0761 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0815 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.069 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 11.0784 | 12.768 | 59.9935 | 13 | 11.074 | 12.8683 | 60.0223 | 13 | 11.0773 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.075 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0696 | 20.6624 | 60.0569 | 21 | 11.0773 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 11.0765 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0845 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0898 | 20.7146 | 59.9705 | 21 | 11.0773 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 11.0867 | 12.7643 | 59.9935 | 13 | 11.0823 | 12.8664 | 60.0223 | 13 | 11.0856 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0833 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0779 | 20.6624 | 60.0569 | 21 | 11.0856 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 11.0848 | 12.8083 | 60.0223 | 13
11.0928 | 20.7401 | 60.0051 | 21 | 11.0982 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.0857 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 11.095 | 12.7643 | 59.9935 | 13 | 11.0906 | 12.8664 | 60.0223 | 13 | 11.094 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.0917 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0862 | 20.6624 | 60.0569 | 21 | 11.0939 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 11.0933 | 12.8053 | 60.0223 | 13
11.1011 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1065 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.094 | 20.6257 | 60.0339 | 21 | 11.1034 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | 11.0989 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 11.1023 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1 | 12.7844 | 60.0108 | 13 | 11.0946 | 20.6611 | 60.0569 | 21 | 11.1023 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1016 | 12.8053 | 60.0223 | 13
11.1095 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1149 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1023 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1117 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | 11.1073 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 11.1107 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1083 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 11.1029 | 20.6611 | 60.0569 | 21 | 11.1106 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1099 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1178 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1232 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1107 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.12 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | 11.1156 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 11.119 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1166 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 11.1112 | 20.6572 | 60.0569 | 21 | 11.1189 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1182 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1261 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1315 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.119 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1284 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | 11.124 | 12.861 | 60.0223 | 13 | 11.1273 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.125 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 11.1195 | 20.6572 | 60.0569 | 21 | 11.1272 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1265 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1345 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1399 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1273 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1367 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | 11.1323 | 12.8511 | 60.0223 | 13 | 11.1357 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1333 | 12.7844 | 60.0166 | 13 | 11.1278 | 20.6572 | 60.0569 | 21 | 11.1356 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1349 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1428 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1482 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1357 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1451 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | 11.1406 | 12.8511 | 60.0223 | 13 | 11.144 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1416 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 11.1362 | 20.6572 | 60.0569 | 21 | 11.1439 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1432 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1511 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1565 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.144 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1534 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | 11.1489 | 12.8521 | 60.0166 | 13 | 11.1523 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1499 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 11.1445 | 20.6554 | 60.0569 | 21 | 11.1522 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1515 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1595 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1649 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1523 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1617 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | 11.1572 | 12.8521 | 60.0166 | 13 | 11.1606 | 12.8036 | 60.0051 | 13 | 11.1583 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 11.1528 | 20.6554 | 60.0569 | 21 | 11.1605 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1599 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1678 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1732 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1606 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.17 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | 11.1656 | 12.8479 | 60.0166 | 13 | 11.169 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 11.1666 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 11.1611 | 20.6554 | 60.0569 | 21 | 11.1689 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1682 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1761 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1816 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1689 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1784 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | 11.1739 | 12.8479 | 60.0166 | 13 | 11.1773 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 11.1749 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 11.1694 | 20.6554 | 60.0569 | 21 | 11.1772 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1765 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1845 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1899 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1773 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.1867 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | 11.1823 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 11.1857 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 11.1832 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 11.1779 | 20.6544 | 60.0569 | 21 | 11.1855 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1848 | 12.8015 | 60.0223 | 13
11.1928 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.1982 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1856 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.195 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | 11.1906 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 11.194 | 12.8036 | 60.0108 | 13 | 11.1917 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 11.1862 | 20.6544 | 60.0569 | 21 | 11.194 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.1931 | 12.8004 | 60.0223 | 13
11.2011 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.2066 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.1939 | 20.6235 | 60.0339 | 21 | 11.2034 | 12.775 | 59.9935 | 13 | 11.1989 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 11.2023 | 12.8023 | 60.0108 | 13 | 11.2 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 11.1945 | 20.6544 | 60.0569 | 21 | 11.2023 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.2015 | 12.8004 | 60.0223 | 13
11.2094 | 20.7396 | 60.0051 | 21 | 11.2149 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.2023 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2117 | 12.775 | 59.9935 | 13 | 11.2072 | 12.8444 | 60.0166 | 13 | 11.2106 | 12.8023 | 60.0108 | 13 | 11.2083 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 11.2028 | 20.6544 | 60.0569 | 21 | 11.2106 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 11.2098 | 12.7961 | 60.0223 | 13
11.2178 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2233 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.2106 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2201 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | 11.2156 | 12.839 | 60.0166 | 13 | 11.219 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 11.2166 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 11.2111 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 11.2189 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2181 | 12.7961 | 60.0223 | 13
11.2261 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2316 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.2189 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2284 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | 11.2239 | 12.839 | 60.0166 | 13 | 11.2273 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 11.225 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 11.2195 | 20.6529 | 60.0569 | 21 | 11.2272 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2266 | 12.7928 | 60.0223 | 13
11.2344 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2399 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.2273 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2367 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | 11.2322 | 12.8363 | 60.0166 | 13 | 11.2357 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 11.2333 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 11.2278 | 20.6479 | 60.0569 | 21 | 11.2356 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2349 | 12.7928 | 60.0223 | 13
11.2428 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2483 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.2356 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2451 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | 11.2405 | 12.8363 | 60.0166 | 13 | 11.244 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 11.2416 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 11.2361 | 20.6479 | 60.0569 | 21 | 11.2439 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2432 | 12.7928 | 60.0223 | 13
11.2511 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2566 | 20.7255 | 59.9705 | 21 | 11.2439 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2534 | 12.7661 | 59.9935 | 13 | 11.2489 | 12.8358 | 60.0166 | 13 | 11.2523 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 11.2499 | 12.771 | 60.0166 | 13 | 11.2444 | 20.6787 | 60.0569 | 21 | 11.2522 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2515 | 12.7928 | 60.0223 | 13
11.2594 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2649 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 11.2522 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2617 | 12.7661 | 59.9935 | 13 | 11.2572 | 12.8358 | 60.0166 | 13 | 11.2606 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 11.2583 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 11.2527 | 20.6787 | 60.0569 | 21 | 11.2606 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2598 | 12.7928 | 60.0223 | 13
11.2678 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2733 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 11.2606 | 20.6191 | 60.0339 | 21 | 11.2701 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 11.2656 | 12.8342 | 60.0166 | 13 | 11.269 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 11.2666 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 11.2611 | 20.6787 | 60.0569 | 21 | 11.2689 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2682 | 12.7928 | 60.0223 | 13
11.2761 | 20.7396 | 60.0108 | 21 | 11.2816 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 11.2689 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 11.2784 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 11.2739 | 12.8342 | 60.0166 | 13 | 11.2773 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 11.2749 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 11.2694 | 20.6787 | 60.0569 | 21 | 11.2772 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2765 | 12.7897 | 60.0223 | 13
11.2844 | 20.7352 | 60.0108 | 21 | 11.2899 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 11.2772 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 11.2867 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | 11.2822 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 11.2856 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 11.2832 | 12.7684 | 60.0166 | 13 | 11.2777 | 20.6787 | 60.0569 | 21 | 11.2855 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2848 | 12.7897 | 60.0223 | 13
11.2928 | 20.7352 | 60.0108 | 21 | 11.2983 | 20.7313 | 59.9705 | 21 | 11.2856 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 11.2951 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | 11.2905 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 11.2939 | 12.7977 | 60.0108 | 13 | 11.2916 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 11.286 | 20.6787 | 60.0569 | 21 | 11.2939 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.2931 | 12.7897 | 60.0223 | 13
11.3011 | 20.7299 | 60.0108 | 21 | 11.3066 | 20.7313 | 59.9705 | 21 | 11.2939 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 11.3034 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 11.2989 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 11.3023 | 12.7942 | 60.0108 | 13 | 11.2999 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 11.2943 | 20.6752 | 60.0569 | 21 | 11.3022 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.3015 | 12.7897 | 60.0223 | 13
11.3094 | 20.7299 | 60.0108 | 21 | 11.315 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3022 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 11.3117 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 11.3072 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 11.3106 | 12.7942 | 60.0108 | 13 | 11.3082 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 11.3027 | 20.6752 | 60.0569 | 21 | 11.3105 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 11.3098 | 12.7882 | 60.0223 | 13
11.3178 | 20.7299 | 60.0108 | 21 | 11.3233 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3105 | 20.6163 | 60.0339 | 21 | 11.3201 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 11.3156 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 11.319 | 12.8404 | 60.0108 | 13 | 11.3165 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 11.311 | 20.6734 | 60.0569 | 21 | 11.3188 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3181 | 12.7882 | 60.0223 | 13
11.3261 | 20.7299 | 60.0108 | 21 | 11.3316 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3189 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 11.3284 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 11.3239 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 11.3273 | 12.8404 | 60.0108 | 13 | 11.325 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 11.3193 | 20.6734 | 60.0569 | 21 | 11.3273 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3264 | 12.7862 | 60.0223 | 13
11.3344 | 20.7299 | 60.0108 | 21 | 11.34 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3272 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 11.3367 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 11.3322 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 11.3356 | 12.8376 | 60.0108 | 13 | 11.3333 | 12.763 | 60.0166 | 13 | 11.3276 | 20.6722 | 60.0569 | 21 | 11.3356 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3348 | 12.7862 | 60.0223 | 13
11.3428 | 20.7299 | 60.0108 | 21 | 11.3483 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3355 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 11.3451 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 11.3405 | 12.8539 | 60.0108 | 13 | 11.3439 | 12.8376 | 60.0108 | 13 | 11.3416 | 12.7606 | 60.0166 | 13 | 11.3359 | 20.6722 | 60.0569 | 21 | 11.3439 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3431 | 12.7862 | 60.0223 | 13
11.3511 | 20.7254 | 60.0108 | 21 | 11.3566 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3438 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 11.3534 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | 11.3489 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.3523 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 11.3499 | 12.7606 | 60.0166 | 13 | 11.3444 | 20.6722 | 60.0569 | 21 | 11.3522 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3514 | 12.7862 | 60.0223 | 13
11.3594 | 20.7254 | 60.0108 | 21 | 11.365 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3522 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 11.3618 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | 11.3572 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.3606 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 11.3583 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 11.3527 | 20.6722 | 60.0569 | 21 | 11.3606 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3597 | 12.7862 | 60.0223 | 13
11.3678 | 20.7254 | 60.0108 | 21 | 11.3733 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3605 | 20.6143 | 60.0339 | 21 | 11.3701 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | 11.3655 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.369 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 11.3666 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 11.361 | 20.6722 | 60.0569 | 21 | 11.3689 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3682 | 12.7862 | 60.0223 | 13
11.3761 | 20.7254 | 60.0108 | 21 | 11.3817 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3688 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.3784 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | 11.3738 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.3773 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 11.3749 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 11.3693 | 20.6722 | 60.0569 | 21 | 11.3772 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3765 | 12.7852 | 60.0223 | 13
11.3844 | 20.7222 | 60.0051 | 21 | 11.39 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3772 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.3867 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 11.3822 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.3856 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 11.3832 | 12.7584 | 60.0166 | 13 | 11.3776 | 20.6694 | 60.0569 | 21 | 11.3856 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3848 | 12.7852 | 60.0223 | 13
11.3928 | 20.7222 | 60.0051 | 21 | 11.3983 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3855 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.3951 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | 11.3905 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.3939 | 12.8366 | 60.0108 | 13 | 11.3916 | 12.7551 | 60.0166 | 13 | 11.386 | 20.6694 | 60.0569 | 21 | 11.3939 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.3931 | 12.7852 | 60.0223 | 13
11.4011 | 20.7494 | 60.0051 | 21 | 11.4067 | 20.7326 | 59.9705 | 21 | 11.3938 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4034 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 11.3989 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.4023 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 11.3999 | 12.7551 | 60.0166 | 13 | 11.3943 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4022 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4014 | 12.7852 | 60.0223 | 13
11.4094 | 20.7494 | 60.0051 | 21 | 11.415 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 11.4022 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4117 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 11.4072 | 12.8511 | 60.0108 | 13 | 11.4106 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 11.4082 | 12.7552 | 60.0166 | 13 | 11.4026 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4105 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4098 | 12.7832 | 60.0223 | 13
11.4177 | 20.7494 | 60.0051 | 21 | 11.4233 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 11.4105 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4201 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 11.4155 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 11.4189 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 11.4165 | 12.7552 | 60.0166 | 13 | 11.4109 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4188 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4181 | 12.7832 | 60.0223 | 13
11.4261 | 20.7494 | 60.0051 | 21 | 11.4317 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 11.4188 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4284 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 11.4239 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 11.4272 | 12.8333 | 60.0108 | 13 | 11.4249 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 11.4192 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4272 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4264 | 12.7832 | 60.0223 | 13
11.4344 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.44 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 11.4272 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4368 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 11.4322 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 11.4356 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4332 | 12.7526 | 60.0166 | 13 | 11.4276 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4355 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4348 | 12.7832 | 60.0223 | 13
11.4427 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.4483 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 11.4355 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4451 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 11.4406 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 11.4439 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4415 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 11.4359 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4438 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4431 | 12.7813 | 60.0223 | 13
11.4511 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.4567 | 20.7348 | 59.9705 | 21 | 11.4438 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4534 | 12.7869 | 59.9878 | 13 | 11.4489 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 11.4523 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4498 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 11.4442 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4523 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4514 | 12.7813 | 60.0223 | 13
11.4594 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.465 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.4521 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4618 | 12.7869 | 59.9878 | 13 | 11.4572 | 12.8502 | 60.0108 | 13 | 11.4606 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4583 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 11.4525 | 20.6881 | 60.0569 | 21 | 11.4606 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4597 | 12.7782 | 60.0223 | 13
11.4677 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.4734 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.4604 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4701 | 12.7843 | 59.9878 | 13 | 11.4655 | 12.8488 | 60.0108 | 13 | 11.4689 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4666 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 11.4608 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.4689 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.468 | 12.7782 | 60.0223 | 13
11.4761 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.4817 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.4688 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4784 | 12.7843 | 59.9878 | 13 | 11.4739 | 12.8488 | 60.0108 | 13 | 11.4772 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4749 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 11.4692 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.4772 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4764 | 12.7782 | 60.0223 | 13
11.4844 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.49 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.4771 | 20.6455 | 60.0339 | 21 | 11.4868 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | 11.4822 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 11.4856 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4832 | 12.7504 | 60.0166 | 13 | 11.4775 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.4856 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.4847 | 12.7782 | 60.0223 | 13
11.4927 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.4984 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.4854 | 20.6415 | 60.0339 | 21 | 11.4951 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | 11.4905 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 11.494 | 12.8285 | 60.0108 | 13 | 11.4916 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 11.4858 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.4939 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.493 | 12.7782 | 60.0223 | 13
11.5011 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5067 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.4938 | 20.6415 | 60.0339 | 21 | 11.5034 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | 11.4988 | 12.8224 | 60.0108 | 13 | 11.5023 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 11.4999 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 11.4941 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.5022 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5013 | 12.7782 | 60.0223 | 13
11.5094 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5151 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5021 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 11.5118 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | 11.5072 | 12.8224 | 60.0108 | 13 | 11.5106 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 11.5082 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 11.5024 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.5105 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5098 | 12.8201 | 60.0223 | 13
11.5177 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5234 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5104 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 11.5201 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | 11.5155 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 11.5189 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 11.5165 | 12.7481 | 60.0166 | 13 | 11.5109 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.5189 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5181 | 12.8201 | 60.0223 | 13
11.5261 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5317 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5188 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 11.5284 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | 11.5239 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 11.5273 | 12.8266 | 60.0108 | 13 | 11.5249 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5192 | 20.6812 | 60.0569 | 21 | 11.5272 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5264 | 12.818 | 60.0223 | 13
11.5344 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5401 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5271 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 11.5368 | 12.7996 | 59.9878 | 13 | 11.5322 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 11.5356 | 12.824 | 60.0108 | 13 | 11.5332 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5275 | 20.6732 | 60.0569 | 21 | 11.5355 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5347 | 12.818 | 60.0223 | 13
11.5427 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5484 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5354 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 11.5451 | 12.7996 | 59.9878 | 13 | 11.5405 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 11.5439 | 12.824 | 60.0108 | 13 | 11.5415 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5358 | 20.6732 | 60.0569 | 21 | 11.5438 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5431 | 12.818 | 60.0223 | 13
11.5511 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5567 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5437 | 20.6418 | 60.0339 | 21 | 11.5534 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | 11.5488 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 11.5522 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 11.5498 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5441 | 20.6688 | 60.0569 | 21 | 11.5522 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5514 | 12.818 | 60.0223 | 13
11.5594 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5651 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5521 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 11.5618 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | 11.5572 | 12.8192 | 60.0108 | 13 | 11.5606 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 11.5582 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5525 | 20.6688 | 60.0569 | 21 | 11.5605 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 11.5597 | 12.818 | 60.0223 | 13
11.5677 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5734 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5604 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 11.5701 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | 11.5655 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 11.5689 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 11.5665 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5608 | 20.6688 | 60.0569 | 21 | 11.5688 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.568 | 12.818 | 60.0223 | 13
11.5761 | 20.7425 | 60.0051 | 21 | 11.5818 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5687 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 11.5785 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | 11.5739 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 11.5773 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 11.5748 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5691 | 20.6688 | 60.0569 | 21 | 11.5773 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.5764 | 12.8131 | 60.0223 | 13
11.5844 | 20.7326 | 60.0051 | 21 | 11.5901 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 11.5771 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 11.5868 | 12.8384 | 59.9878 | 13 | 11.5822 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 11.5856 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 11.5831 | 12.7439 | 60.0166 | 13 | 11.5774 | 20.6643 | 60.0569 | 21 | 11.5856 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.5847 | 12.8131 | 60.0223 | 13
11.5927 | 20.7326 | 60.0051 | 21 | 11.5984 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.5854 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 11.5951 | 12.8384 | 59.9878 | 13 | 11.5905 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 11.5939 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 11.5916 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 11.5857 | 20.6643 | 60.0569 | 21 | 11.5939 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.593 | 12.8131 | 60.0223 | 13
11.6011 | 20.7326 | 60.0051 | 21 | 11.6068 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.5937 | 20.6396 | 60.0339 | 21 | 11.6035 | 12.8355 | 59.9878 | 13 | 11.5988 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 11.6022 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 11.5999 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 11.5941 | 20.6643 | 60.0569 | 21 | 11.6022 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6013 | 12.8131 | 60.0223 | 13
11.6094 | 20.7326 | 60.0051 | 21 | 11.6151 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6021 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6118 | 12.8355 | 59.9878 | 13 | 11.6072 | 12.8379 | 60.0108 | 13 | 11.6106 | 12.8332 | 60.0108 | 13 | 11.6082 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 11.6024 | 20.6643 | 60.0569 | 21 | 11.6105 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6096 | 12.8131 | 60.0223 | 13
11.6177 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6234 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6104 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6201 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 11.6155 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 11.6189 | 12.8327 | 60.0108 | 13 | 11.6165 | 12.7412 | 60.0166 | 13 | 11.6107 | 20.6614 | 60.0569 | 21 | 11.6189 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.618 | 12.8131 | 60.0223 | 13
11.6261 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6318 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6187 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6284 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 11.6238 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 11.6273 | 12.8327 | 60.0108 | 13 | 11.6249 | 12.739 | 60.0166 | 13 | 11.619 | 20.6614 | 60.0569 | 21 | 11.6272 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6263 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6344 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6401 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.627 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6368 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 11.6321 | 12.873 | 60.0108 | 13 | 11.6356 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 11.6332 | 12.739 | 60.0166 | 13 | 11.6273 | 20.6536 | 60.0569 | 21 | 11.6355 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6346 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6427 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6485 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6353 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6451 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 11.6405 | 12.873 | 60.0108 | 13 | 11.6439 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 11.6415 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 11.6357 | 20.6536 | 60.0569 | 21 | 11.6439 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6431 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6511 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6568 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6437 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6535 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | 11.6488 | 12.873 | 60.0108 | 13 | 11.6522 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 11.6498 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 11.644 | 20.6536 | 60.0569 | 21 | 11.6522 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6514 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6594 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6651 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.652 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6618 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | 11.6572 | 12.873 | 60.0108 | 13 | 11.6606 | 12.8301 | 60.0108 | 13 | 11.6582 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 11.6523 | 20.6536 | 60.0569 | 21 | 11.6605 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6597 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6677 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6735 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6603 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6701 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | 11.6655 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | 11.6689 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.6665 | 12.7348 | 60.0166 | 13 | 11.6606 | 20.6507 | 60.0569 | 21 | 11.6688 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.668 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6761 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6818 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.6687 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6785 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | 11.6738 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | 11.6772 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.6748 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 11.6689 | 20.6507 | 60.0569 | 21 | 11.6772 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6763 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6844 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6901 | 20.7345 | 59.9705 | 21 | 11.677 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6868 | 12.8195 | 59.9878 | 13 | 11.6821 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 11.6855 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.6831 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 11.6774 | 20.6831 | 60.0569 | 21 | 11.6855 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.6847 | 12.8093 | 60.0223 | 13
11.6927 | 20.73 | 60.0051 | 21 | 11.6985 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.6853 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.6951 | 12.8195 | 59.9878 | 13 | 11.6905 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 11.6939 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.6914 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 11.6857 | 20.6831 | 60.0569 | 21 | 11.6938 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.693 | 12.8064 | 60.0223 | 13
11.7011 | 20.7284 | 60.0051 | 21 | 11.7068 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.6937 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7035 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | 11.6988 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 11.7022 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.6998 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 11.694 | 20.6829 | 60.0569 | 21 | 11.7021 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7013 | 12.8064 | 60.0223 | 13
11.7094 | 20.7284 | 60.0051 | 21 | 11.7151 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.702 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7118 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | 11.7072 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 11.7106 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.7081 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 11.7023 | 20.6829 | 60.0569 | 21 | 11.7106 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7096 | 12.803 | 60.0223 | 13
11.7177 | 20.7284 | 60.0051 | 21 | 11.7235 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7103 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7202 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | 11.7155 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 11.7189 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.7164 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 11.7106 | 20.6797 | 60.0569 | 21 | 11.7189 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.718 | 12.803 | 60.0223 | 13
11.7261 | 20.7284 | 60.0051 | 21 | 11.7318 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7187 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7285 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | 11.7238 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | 11.7272 | 12.8273 | 60.0108 | 13 | 11.7247 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 11.719 | 20.6797 | 60.0569 | 21 | 11.7272 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7263 | 12.803 | 60.0223 | 13
11.7344 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7402 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.727 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7368 | 12.8134 | 59.9878 | 13 | 11.7321 | 12.8616 | 60.0108 | 13 | 11.7355 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7332 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 11.7273 | 20.6719 | 60.0569 | 21 | 11.7355 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7346 | 12.803 | 60.0223 | 13
11.7427 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7485 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7353 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7451 | 12.8134 | 59.9878 | 13 | 11.7405 | 12.8616 | 60.0108 | 13 | 11.7439 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7415 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 11.7356 | 20.6719 | 60.0569 | 21 | 11.7439 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7429 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.7511 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7568 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7436 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7535 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 11.7488 | 12.858 | 60.0108 | 13 | 11.7522 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7498 | 12.7728 | 60.0166 | 13 | 11.7439 | 20.6719 | 60.0569 | 21 | 11.7522 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7513 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.7594 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7652 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.752 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7618 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 11.7571 | 12.858 | 60.0108 | 13 | 11.7606 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7581 | 12.7852 | 60.0166 | 13 | 11.7523 | 20.6719 | 60.0569 | 21 | 11.7605 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7596 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.7677 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7735 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7603 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7702 | 12.8542 | 59.9878 | 13 | 11.7654 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | 11.7689 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7665 | 12.7852 | 60.0166 | 13 | 11.7606 | 20.6718 | 60.0569 | 21 | 11.7689 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7679 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.7761 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7819 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7686 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7785 | 12.8542 | 59.9878 | 13 | 11.7738 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | 11.7772 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7748 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.7689 | 20.6718 | 60.0569 | 21 | 11.7772 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7762 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.7844 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7902 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7769 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7868 | 12.8497 | 59.982 | 13 | 11.7821 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | 11.7855 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7831 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.7772 | 20.6607 | 60.0569 | 21 | 11.7855 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.7847 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.7927 | 20.7182 | 60.0051 | 21 | 11.7985 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7853 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.7952 | 12.8497 | 59.982 | 13 | 11.7905 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | 11.7939 | 12.821 | 60.0108 | 13 | 11.7914 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.7855 | 20.6607 | 60.0569 | 21 | 11.7938 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.793 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.8011 | 20.7167 | 60.0051 | 21 | 11.8069 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.7936 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8035 | 12.8438 | 59.982 | 13 | 11.7988 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | 11.8022 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 11.7998 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.7938 | 20.7128 | 60.0512 | 21 | 11.8021 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8013 | 12.8018 | 60.0223 | 13
11.8094 | 20.7167 | 60.0051 | 21 | 11.8152 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8019 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8118 | 12.8438 | 59.982 | 13 | 11.8071 | 12.8883 | 60.0108 | 13 | 11.8105 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 11.8081 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8022 | 20.7128 | 60.0512 | 21 | 11.8105 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8096 | 12.7989 | 60.0223 | 13
11.8177 | 20.7167 | 60.0051 | 21 | 11.8235 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8103 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8202 | 12.8438 | 59.982 | 13 | 11.8154 | 12.883 | 60.0108 | 13 | 11.8188 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 11.8164 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8105 | 20.7128 | 60.0512 | 21 | 11.8188 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.818 | 12.7989 | 60.0223 | 13
11.826 | 20.7167 | 60.0051 | 21 | 11.8319 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8186 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8285 | 12.8438 | 59.982 | 13 | 11.8238 | 12.883 | 60.0108 | 13 | 11.8272 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 11.8247 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8188 | 20.7128 | 60.0512 | 21 | 11.8271 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8263 | 12.7989 | 60.0223 | 13
11.8344 | 20.7167 | 60.0051 | 21 | 11.8402 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8269 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8369 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8321 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | 11.8355 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 11.8331 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8271 | 20.7089 | 60.0512 | 21 | 11.8356 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8346 | 12.7989 | 60.0223 | 13
11.8427 | 20.7167 | 60.0051 | 21 | 11.8486 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8352 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8452 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8405 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | 11.8439 | 12.8183 | 60.0108 | 13 | 11.8414 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8356 | 20.7089 | 60.0512 | 21 | 11.8439 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8429 | 12.7955 | 60.0223 | 13
11.851 | 20.7152 | 60.0051 | 21 | 11.8569 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8436 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8535 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8488 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | 11.8522 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.8497 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8439 | 20.7089 | 60.0512 | 21 | 11.8522 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8513 | 12.7955 | 60.0223 | 13
11.8594 | 20.7152 | 60.0051 | 21 | 11.8652 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8519 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8618 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8571 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | 11.8605 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.858 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8522 | 20.7089 | 60.0512 | 21 | 11.8605 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8596 | 12.7955 | 60.0223 | 13
11.8677 | 20.761 | 60.0051 | 21 | 11.8736 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8602 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8702 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8654 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | 11.8688 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.8665 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8605 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.8689 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8679 | 12.7955 | 60.0223 | 13
11.876 | 20.761 | 60.0051 | 21 | 11.8819 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8686 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8785 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8738 | 12.8799 | 60.0108 | 13 | 11.8772 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.8748 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8688 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.8772 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 11.8762 | 12.7917 | 60.0223 | 13
11.8844 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.8902 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8769 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8869 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8821 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | 11.8855 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.8831 | 12.7829 | 60.0166 | 13 | 11.8772 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.8855 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.8845 | 12.7917 | 60.0223 | 13
11.8927 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.8986 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8852 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.8952 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8904 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | 11.8939 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.8914 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 11.8855 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.8938 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.8929 | 12.7917 | 60.0223 | 13
11.901 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9069 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.8936 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9035 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.8988 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | 11.9022 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.8998 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 11.8938 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.9022 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9012 | 12.7917 | 60.0223 | 13
11.9094 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9153 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9019 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9119 | 12.8796 | 59.982 | 13 | 11.9071 | 12.8723 | 60.0108 | 13 | 11.9105 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 11.9081 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 11.9021 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.9105 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9095 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.9177 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9236 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9102 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9202 | 12.8768 | 59.982 | 13 | 11.9155 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | 11.9188 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 11.9164 | 12.7812 | 60.0166 | 13 | 11.9104 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.9188 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.918 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.926 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9319 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9185 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9285 | 12.8768 | 59.982 | 13 | 11.9238 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | 11.9272 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 11.9247 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9188 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 11.9271 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9263 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.9344 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9403 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9268 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9369 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 11.9321 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | 11.9355 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 11.9331 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9271 | 20.7067 | 60.0512 | 21 | 11.9355 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9346 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.9427 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9486 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9352 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9452 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 11.9404 | 12.8692 | 60.0108 | 13 | 11.9438 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 11.9414 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9354 | 20.7067 | 60.0512 | 21 | 11.9438 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9429 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.951 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9569 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9435 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9536 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9488 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | 11.9522 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 11.9497 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9437 | 20.7067 | 60.0512 | 21 | 11.9521 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9512 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.9594 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9653 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9518 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9619 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9571 | 12.8671 | 60.0108 | 13 | 11.9605 | 12.8118 | 60.0108 | 13 | 11.958 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.952 | 20.7067 | 60.0512 | 21 | 11.9606 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9596 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.9677 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9736 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9602 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9702 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9655 | 12.8724 | 60.0108 | 13 | 11.9688 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 11.9664 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9604 | 20.7057 | 60.0512 | 21 | 11.9689 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9679 | 12.7908 | 60.0223 | 13
11.976 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9819 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9685 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9785 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9738 | 12.8724 | 60.0108 | 13 | 11.9772 | 12.8092 | 60.0108 | 13 | 11.9747 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9688 | 20.7057 | 60.0512 | 21 | 11.9772 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9762 | 12.7875 | 60.0223 | 13
11.9844 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9903 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9768 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9869 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9821 | 12.871 | 60.0108 | 13 | 11.9855 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 11.983 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9771 | 20.7027 | 60.0512 | 21 | 11.9855 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9845 | 12.7875 | 60.0223 | 13
11.9927 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 11.9986 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9852 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 11.9952 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9904 | 12.871 | 60.0108 | 13 | 11.9938 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 11.9913 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9854 | 20.7027 | 60.0512 | 21 | 11.9938 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 11.9929 | 12.8196 | 60.0223 | 13
12.001 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.007 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 11.9935 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0036 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 11.9988 | 12.871 | 60.0108 | 13 | 12.0021 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 11.9998 | 12.7791 | 60.0166 | 13 | 11.9938 | 20.7027 | 60.0512 | 21 | 12.0022 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0012 | 12.8196 | 60.0223 | 13
12.0094 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0153 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 12.0018 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0119 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 12.0071 | 12.871 | 60.0108 | 13 | 12.0106 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 12.0081 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0021 | 20.7027 | 60.0512 | 21 | 12.0105 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0095 | 12.8159 | 60.0223 | 13
12.0177 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0236 | 20.7332 | 59.9705 | 21 | 12.0101 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0202 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 12.0154 | 12.8643 | 60.0108 | 13 | 12.0189 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 12.0164 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0104 | 20.6987 | 60.0512 | 21 | 12.0188 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0178 | 12.8159 | 60.0223 | 13
12.026 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.032 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 12.0185 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0286 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 12.0237 | 12.8643 | 60.0108 | 13 | 12.0272 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 12.0247 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0187 | 20.6987 | 60.0512 | 21 | 12.0272 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0262 | 12.8159 | 60.0223 | 13
12.0344 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0403 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 12.0268 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0369 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 12.0321 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 12.0355 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 12.0331 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.027 | 20.6987 | 60.0512 | 21 | 12.0355 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0345 | 12.8159 | 60.0223 | 13
12.0427 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0486 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 12.0351 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0452 | 12.8732 | 59.982 | 13 | 12.0404 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 12.0439 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | 12.0414 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0354 | 20.6987 | 60.0512 | 21 | 12.0438 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0428 | 12.813 | 60.0223 | 13
12.051 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.057 | 20.731 | 59.9705 | 21 | 12.0435 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0536 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0488 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 12.0522 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 12.0497 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0437 | 20.6987 | 60.0512 | 21 | 12.0521 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0511 | 12.813 | 60.0223 | 13
12.0594 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0653 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.0518 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0619 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0571 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 12.0605 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 12.058 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.052 | 20.6987 | 60.0512 | 21 | 12.0605 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0596 | 12.813 | 60.0223 | 13
12.0677 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0737 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.0601 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0703 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0654 | 12.8471 | 60.0108 | 13 | 12.0688 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 12.0664 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0603 | 20.6954 | 60.0512 | 21 | 12.0688 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0679 | 12.813 | 60.0223 | 13
12.076 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.082 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.0685 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0786 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0737 | 12.8471 | 60.0108 | 13 | 12.0772 | 12.8035 | 60.0108 | 13 | 12.0747 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0686 | 20.6954 | 60.0512 | 21 | 12.0771 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0762 | 12.813 | 60.0223 | 13
12.0844 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0903 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.0768 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0869 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0821 | 12.8446 | 60.0108 | 13 | 12.0855 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 12.083 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.077 | 20.6912 | 60.0512 | 21 | 12.0854 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0845 | 12.813 | 60.0223 | 13
12.0927 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.0987 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.0851 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.0952 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0904 | 12.8446 | 60.0108 | 13 | 12.0938 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 12.0913 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0853 | 20.6912 | 60.0512 | 21 | 12.0939 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.0928 | 12.8127 | 60.0223 | 13
12.101 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.107 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.0934 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1036 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.0988 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | 12.1021 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.0997 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.0936 | 20.6912 | 60.0512 | 21 | 12.1022 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.1012 | 12.8127 | 60.0223 | 13
12.1094 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1154 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1018 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1119 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 12.1071 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | 12.1105 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.108 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1019 | 20.6912 | 60.0512 | 21 | 12.1105 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.1095 | 12.8127 | 60.0223 | 13
12.1177 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1237 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1101 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1203 | 12.8688 | 59.982 | 13 | 12.1154 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | 12.1188 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.1163 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1102 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1188 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.1178 | 12.8127 | 60.0223 | 13
12.126 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.132 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1184 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1286 | 12.8688 | 59.982 | 13 | 12.1237 | 12.8217 | 60.0108 | 13 | 12.1271 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.1246 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1187 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1272 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 12.1262 | 12.8108 | 60.0223 | 13
12.1344 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1404 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1267 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1369 | 12.8688 | 59.982 | 13 | 12.1321 | 12.819 | 60.0108 | 13 | 12.1354 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.1331 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.127 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1355 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1345 | 12.8108 | 60.0223 | 13
12.1427 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1487 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1351 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1453 | 12.8688 | 59.982 | 13 | 12.1404 | 12.819 | 60.0108 | 13 | 12.1439 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.1414 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1353 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1438 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1428 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.151 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.157 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1434 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1536 | 12.8688 | 59.982 | 13 | 12.1487 | 12.8188 | 60.0051 | 13 | 12.1522 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.1497 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1436 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1522 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1511 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.1594 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1654 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1517 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1619 | 12.8688 | 59.982 | 13 | 12.157 | 12.8188 | 60.0051 | 13 | 12.1605 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.158 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1519 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1605 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1594 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.1677 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1737 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1601 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1703 | 12.8661 | 59.982 | 13 | 12.1654 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.1688 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 12.1664 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1603 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1688 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1678 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.176 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1821 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1684 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1786 | 12.8661 | 59.982 | 13 | 12.1737 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.1772 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 12.1747 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1686 | 20.6873 | 60.0512 | 21 | 12.1771 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1761 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.1844 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1904 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1767 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.187 | 12.8633 | 59.982 | 13 | 12.1821 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.1855 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 12.183 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1769 | 20.6943 | 60.0512 | 21 | 12.1854 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1844 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.1927 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.1987 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1851 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.1953 | 12.8633 | 59.982 | 13 | 12.1904 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.1938 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | 12.1913 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1852 | 20.6943 | 60.0512 | 21 | 12.1938 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 12.1927 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.201 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2071 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.1934 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2036 | 12.8633 | 59.982 | 13 | 12.1987 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2021 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 12.1997 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.1935 | 20.6903 | 60.0512 | 21 | 12.2021 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2012 | 12.8079 | 60.0223 | 13
12.2094 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2154 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2017 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2119 | 12.8633 | 59.982 | 13 | 12.207 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2105 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 12.208 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2019 | 20.6903 | 60.0512 | 21 | 12.2104 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2095 | 12.8476 | 60.0223 | 13
12.2177 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2237 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.21 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2203 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2154 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2188 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 12.2163 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2102 | 20.6903 | 60.0512 | 21 | 12.2189 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2178 | 12.8476 | 60.0223 | 13
12.226 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2321 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2184 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2286 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2237 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2271 | 12.7932 | 60.0108 | 13 | 12.2246 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2185 | 20.6903 | 60.0512 | 21 | 12.2272 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2261 | 12.8432 | 60.0223 | 13
12.2344 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2404 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2267 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.237 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2321 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2354 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.233 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2268 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.2355 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2345 | 12.8432 | 60.0223 | 13
12.2427 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2487 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.235 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2453 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2404 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2438 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2413 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2352 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.2438 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2428 | 12.8432 | 60.0223 | 13
12.251 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2571 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2433 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2536 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2487 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2521 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2496 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2435 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.2522 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2511 | 12.8432 | 60.0223 | 13
12.2594 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2654 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2517 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.262 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2571 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2604 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2579 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2518 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.2605 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2594 | 12.8432 | 60.0223 | 13
12.2677 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2738 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.26 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2703 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2654 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2687 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2664 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2601 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.2688 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2678 | 12.8432 | 60.0223 | 13
12.276 | 20.7591 | 59.9993 | 21 | 12.2821 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2683 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2787 | 12.8632 | 59.982 | 13 | 12.2737 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2772 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2747 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2684 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.2771 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2761 | 12.8588 | 60.0223 | 13
12.2844 | 20.7637 | 59.9993 | 21 | 12.2904 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2767 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.287 | 12.8615 | 59.982 | 13 | 12.282 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2855 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.283 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2769 | 20.6866 | 60.0512 | 21 | 12.2855 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2844 | 12.8588 | 60.0223 | 13
12.2927 | 20.7637 | 59.9993 | 21 | 12.2988 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.285 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.2953 | 12.8615 | 59.982 | 13 | 12.2904 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.2938 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2913 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2852 | 20.6866 | 60.0512 | 21 | 12.2938 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.2927 | 12.8532 | 60.0223 | 13
12.301 | 20.7637 | 59.9993 | 21 | 12.3071 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.2933 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.3036 | 12.8615 | 59.982 | 13 | 12.2987 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3021 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.2997 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.2935 | 20.6856 | 60.0512 | 21 | 12.3021 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3011 | 12.8532 | 60.0223 | 13
12.3094 | 20.7637 | 59.9993 | 21 | 12.3154 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3016 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.312 | 12.8615 | 59.982 | 13 | 12.3071 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3105 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.308 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3018 | 20.6856 | 60.0512 | 21 | 12.3104 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3094 | 12.8509 | 60.0223 | 13
12.3177 | 20.7663 | 59.9993 | 21 | 12.3238 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.31 | 20.6798 | 60.0339 | 21 | 12.3203 | 12.8615 | 59.982 | 13 | 12.3154 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3188 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.3163 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3101 | 20.6851 | 60.0512 | 21 | 12.3188 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3177 | 12.8509 | 60.0223 | 13
12.326 | 20.7663 | 59.9993 | 21 | 12.3321 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3183 | 20.6798 | 60.0396 | 21 | 12.3286 | 12.8615 | 59.982 | 13 | 12.3237 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3271 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 12.3246 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3185 | 20.6851 | 60.0512 | 21 | 12.3271 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.326 | 12.8509 | 60.0223 | 13
12.3344 | 20.7663 | 59.9993 | 21 | 12.3405 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3266 | 20.6798 | 60.0396 | 21 | 12.337 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.332 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3354 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.333 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3268 | 20.6854 | 60.0512 | 21 | 12.3354 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3345 | 12.8509 | 60.0223 | 13
12.3427 | 20.7663 | 59.9993 | 21 | 12.3488 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.335 | 20.6782 | 60.0396 | 21 | 12.3453 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3404 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3438 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3413 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3351 | 20.6854 | 60.0512 | 21 | 12.3439 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3428 | 12.8509 | 60.0223 | 13
12.351 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.3571 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3433 | 20.6782 | 60.0396 | 21 | 12.3537 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3487 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3521 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3496 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3434 | 20.6854 | 60.0512 | 21 | 12.3522 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3511 | 12.8509 | 60.0223 | 13
12.3594 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.3655 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3516 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 12.362 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3571 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3604 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3579 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3517 | 20.6854 | 60.0512 | 21 | 12.3605 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3594 | 12.8483 | 60.0223 | 13
12.3677 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.3738 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.36 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 12.3703 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3654 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3687 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3663 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3601 | 20.6807 | 60.0512 | 21 | 12.3688 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3677 | 12.8483 | 60.0223 | 13
12.376 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.3822 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3683 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 12.3787 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3737 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3771 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3746 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3684 | 20.6807 | 60.0512 | 21 | 12.3771 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3761 | 12.8437 | 60.0223 | 13
12.3844 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.3905 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3766 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 12.387 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.382 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3854 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3829 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3767 | 20.6807 | 60.0512 | 21 | 12.3855 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3844 | 12.8437 | 60.0223 | 13
12.3927 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.3988 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3849 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 12.3954 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3904 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.3937 | 12.8064 | 60.0108 | 13 | 12.3912 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.385 | 20.6807 | 60.0512 | 21 | 12.3938 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.3927 | 12.8437 | 60.0223 | 13
12.401 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4072 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.3932 | 20.6702 | 60.0396 | 21 | 12.4037 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.3987 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.402 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 12.3997 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.3934 | 20.6733 | 60.0512 | 21 | 12.4021 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.4011 | 12.8437 | 60.0223 | 13
12.4094 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4155 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4016 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 12.412 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.407 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4105 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 12.408 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4017 | 20.6733 | 60.0512 | 21 | 12.4105 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.4094 | 12.8437 | 60.0223 | 13
12.4177 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4238 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4099 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 12.4203 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4153 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4188 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 12.4163 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.41 | 20.6733 | 60.0512 | 21 | 12.4188 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.4177 | 12.8437 | 60.0223 | 13
12.426 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4322 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4182 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 12.4287 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4237 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4271 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 12.4246 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4183 | 20.6733 | 60.0512 | 21 | 12.4271 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.426 | 12.8411 | 60.0223 | 13
12.4344 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4405 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4266 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 12.437 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4321 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4355 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 12.433 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4266 | 20.6733 | 60.0512 | 21 | 12.4354 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.4343 | 12.8411 | 60.0223 | 13
12.4427 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4489 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4349 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 12.4453 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4404 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4438 | 12.8046 | 60.0108 | 13 | 12.4413 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4351 | 20.6733 | 60.0512 | 21 | 12.4438 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 12.4427 | 12.838 | 60.0223 | 13
12.451 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4572 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4432 | 20.667 | 60.0396 | 21 | 12.4537 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4487 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4521 | 12.8022 | 60.0108 | 13 | 12.4496 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4434 | 20.6717 | 60.0512 | 21 | 12.4521 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.451 | 12.838 | 60.0223 | 13
12.4594 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4655 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4515 | 20.6656 | 60.0396 | 21 | 12.462 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.457 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4604 | 12.8022 | 60.0108 | 13 | 12.4579 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4517 | 20.6717 | 60.0512 | 21 | 12.4604 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.4594 | 12.8363 | 60.0223 | 13
12.4677 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4739 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4599 | 20.6656 | 60.0396 | 21 | 12.4704 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4654 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4688 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 12.4663 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.46 | 20.6679 | 60.0512 | 21 | 12.4688 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.4677 | 12.8363 | 60.0223 | 13
12.476 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4822 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4682 | 20.7027 | 60.0396 | 21 | 12.4787 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4737 | 12.7846 | 60.0051 | 13 | 12.4771 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 12.4746 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4683 | 20.6679 | 60.0512 | 21 | 12.4772 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.4761 | 12.8363 | 60.0223 | 13
12.4844 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4905 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4765 | 20.7027 | 60.0396 | 21 | 12.487 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4821 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.4854 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 12.4829 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4767 | 20.6667 | 60.0512 | 21 | 12.4855 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.4844 | 12.8363 | 60.0223 | 13
12.4927 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.4989 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4849 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 12.4954 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4904 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.4937 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 12.4912 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.485 | 20.6667 | 60.0512 | 21 | 12.4938 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.4927 | 12.8356 | 60.0223 | 13
12.501 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.5072 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.4932 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 12.5037 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.4987 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5021 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 12.4996 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.4933 | 20.6832 | 60.0512 | 21 | 12.5021 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.501 | 12.8356 | 60.0223 | 13
12.5094 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.5155 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5015 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 12.5121 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.507 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5104 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 12.5079 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5016 | 20.6832 | 60.0512 | 21 | 12.5105 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 12.5094 | 12.8356 | 60.0223 | 13
12.5177 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.5239 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5099 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 12.5204 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.5154 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5187 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 12.5162 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5099 | 20.6801 | 60.0512 | 21 | 12.5188 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 12.5177 | 12.8356 | 60.0223 | 13
12.526 | 20.7717 | 59.9993 | 21 | 12.5322 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5182 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 12.5287 | 12.882 | 59.982 | 13 | 12.5237 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.527 | 12.8227 | 60.0108 | 13 | 12.5245 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5183 | 20.6801 | 60.0512 | 21 | 12.5271 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 12.526 | 12.8297 | 60.0223 | 13
12.5344 | 20.774 | 59.9993 | 21 | 12.5406 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5265 | 20.6974 | 60.0396 | 21 | 12.537 | 12.8801 | 59.982 | 13 | 12.532 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5355 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 12.533 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5266 | 20.6801 | 60.0512 | 21 | 12.5355 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 12.5343 | 12.8297 | 60.0223 | 13
12.5427 | 20.774 | 59.9993 | 21 | 12.5489 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5348 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 12.5454 | 12.8801 | 59.982 | 13 | 12.5403 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5438 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 12.5413 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5349 | 20.6801 | 60.0512 | 21 | 12.5438 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 12.5427 | 12.827 | 60.0223 | 13
12.5511 | 20.774 | 59.9993 | 21 | 12.5572 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5432 | 20.6933 | 60.0396 | 21 | 12.5537 | 12.8801 | 59.982 | 13 | 12.5487 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5521 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 12.5496 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5432 | 20.6797 | 60.0512 | 21 | 12.5521 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.551 | 12.827 | 60.0223 | 13
12.5594 | 20.774 | 59.9993 | 21 | 12.5656 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5515 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 12.5621 | 12.8801 | 59.982 | 13 | 12.557 | 12.7846 | 60.0108 | 13 | 12.5604 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 12.5579 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5515 | 20.6797 | 60.0512 | 21 | 12.5604 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.5593 | 12.8552 | 60.0223 | 13
12.5677 | 20.774 | 59.9993 | 21 | 12.5739 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5598 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 12.5704 | 12.8771 | 59.982 | 13 | 12.5654 | 12.7837 | 60.0108 | 13 | 12.5688 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 12.5663 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5599 | 20.7017 | 60.0512 | 21 | 12.5687 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.5676 | 12.8552 | 60.0223 | 13
12.5761 | 20.774 | 59.9993 | 21 | 12.5822 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5681 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 12.5787 | 12.8771 | 59.982 | 13 | 12.5737 | 12.7837 | 60.0108 | 13 | 12.5771 | 12.8202 | 60.0108 | 13 | 12.5746 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5682 | 20.7017 | 60.0512 | 21 | 12.5771 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.5759 | 12.8552 | 60.0223 | 13
12.5844 | 20.7772 | 59.9993 | 21 | 12.5906 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5765 | 20.6888 | 60.0396 | 21 | 12.5871 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.582 | 12.7812 | 60.0108 | 13 | 12.5854 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 12.5829 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5765 | 20.699 | 60.0512 | 21 | 12.5854 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.5844 | 12.8552 | 60.0223 | 13
12.5927 | 20.7772 | 59.9993 | 21 | 12.5989 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5848 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.5954 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.5903 | 12.7812 | 60.0108 | 13 | 12.5937 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 12.5912 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5848 | 20.699 | 60.0512 | 21 | 12.5938 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.5927 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6011 | 20.7772 | 59.9993 | 21 | 12.6073 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.5931 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.6037 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.5987 | 12.779 | 60.0108 | 13 | 12.6021 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 12.5996 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.5933 | 20.699 | 60.0512 | 21 | 12.6022 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.601 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6094 | 20.7772 | 59.9993 | 21 | 12.6156 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6014 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.6121 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.607 | 12.779 | 60.0108 | 13 | 12.6104 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 12.6079 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6016 | 20.699 | 60.0512 | 21 | 12.6105 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6094 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6177 | 20.7772 | 59.9993 | 21 | 12.6239 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6098 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.6204 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6154 | 12.779 | 60.0108 | 13 | 12.6187 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 12.6162 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6099 | 20.6953 | 60.0512 | 21 | 12.6188 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6177 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6261 | 20.7772 | 59.9993 | 21 | 12.6323 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6181 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.6288 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6237 | 12.779 | 60.0108 | 13 | 12.627 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 12.6245 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6182 | 20.6953 | 60.0512 | 21 | 12.6271 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.626 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6344 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.6406 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6264 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.6371 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.632 | 12.779 | 60.0108 | 13 | 12.6354 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6328 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6265 | 20.6901 | 60.0512 | 21 | 12.6355 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6343 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6427 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.6489 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6348 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6454 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6403 | 12.779 | 60.0108 | 13 | 12.6437 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6412 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6349 | 20.6901 | 60.0512 | 21 | 12.6438 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6426 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6511 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.6573 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6431 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6537 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6487 | 12.7741 | 60.0108 | 13 | 12.652 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6495 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6432 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.6521 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.651 | 12.8451 | 60.0223 | 13
12.6594 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.6656 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6514 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6621 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.657 | 12.7741 | 60.0108 | 13 | 12.6603 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6578 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6515 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.6604 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6593 | 12.8377 | 60.0223 | 13
12.6677 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.674 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6598 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6704 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6653 | 12.7703 | 60.0108 | 13 | 12.6688 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6661 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6598 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.6688 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6676 | 12.8377 | 60.0223 | 13
12.6761 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.6823 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6681 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6788 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6736 | 12.7703 | 60.0108 | 13 | 12.6771 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6746 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6681 | 20.6899 | 60.0512 | 21 | 12.6771 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6759 | 12.8378 | 60.0223 | 13
12.6844 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.6906 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6764 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6871 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.682 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | 12.6854 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6829 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6765 | 20.6862 | 60.0512 | 21 | 12.6854 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6843 | 12.8378 | 60.0223 | 13
12.6927 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.699 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6847 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.6954 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6903 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | 12.6937 | 12.8152 | 60.0108 | 13 | 12.6912 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6848 | 20.6862 | 60.0512 | 21 | 12.6937 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.6926 | 12.857 | 60.0223 | 13
12.7011 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7073 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.6931 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 12.7038 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.6987 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | 12.7021 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 12.6995 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.6931 | 20.6853 | 60.0512 | 21 | 12.7021 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.7009 | 12.857 | 60.0223 | 13
12.7094 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7157 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.7014 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 12.7121 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.707 | 12.7674 | 60.0108 | 13 | 12.7104 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 12.7079 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7014 | 20.6853 | 60.0512 | 21 | 12.7104 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.7092 | 12.8566 | 60.0223 | 13
12.7177 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.724 | 20.7265 | 59.9705 | 21 | 12.7097 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 12.7204 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7153 | 12.7665 | 60.0108 | 13 | 12.7187 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 12.7162 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7097 | 20.6825 | 60.0512 | 21 | 12.7188 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.7177 | 12.8566 | 60.0223 | 13
12.7261 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7323 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.718 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 12.7288 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7236 | 12.7665 | 60.0108 | 13 | 12.727 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 12.7245 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7181 | 20.6825 | 60.0512 | 21 | 12.7272 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.726 | 12.8492 | 60.0223 | 13
12.7344 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7407 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.7264 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 12.7371 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.732 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | 12.7354 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 12.7328 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7264 | 20.6821 | 60.0512 | 21 | 12.7355 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.7343 | 12.8492 | 60.0223 | 13
12.7427 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.749 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.7347 | 20.694 | 60.0396 | 21 | 12.7455 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7403 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | 12.7437 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 12.7412 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7347 | 20.6821 | 60.0512 | 21 | 12.7438 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.7426 | 12.8492 | 60.0223 | 13
12.7511 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7573 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.743 | 20.694 | 60.0396 | 21 | 12.7538 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7487 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | 12.752 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 12.7495 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.743 | 20.6821 | 60.0512 | 21 | 12.7521 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.751 | 12.8492 | 60.0223 | 13
12.7594 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7657 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.7513 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.7621 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.757 | 12.7628 | 60.0108 | 13 | 12.7603 | 12.809 | 60.0108 | 13 | 12.7578 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7513 | 20.6821 | 60.0512 | 21 | 12.7604 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 12.7593 | 12.8467 | 60.0223 | 13
12.7677 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.774 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.7597 | 20.6887 | 60.0396 | 21 | 12.7704 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7653 | 12.7658 | 60.0108 | 13 | 12.7687 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.7661 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 12.7598 | 20.6755 | 60.0512 | 21 | 12.7688 | 12.7559 | 60.0051 | 13 | 12.7676 | 12.8467 | 60.0223 | 13
12.7761 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7823 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.768 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.7788 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7736 | 12.7658 | 60.0108 | 13 | 12.777 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.7745 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 12.7681 | 20.6755 | 60.0512 | 21 | 12.7771 | 12.7559 | 60.0051 | 13 | 12.7759 | 12.8458 | 60.0223 | 13
12.7844 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.7907 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.7763 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.7871 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.782 | 12.7631 | 60.0108 | 13 | 12.7853 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.7828 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 12.7764 | 20.6718 | 60.0512 | 21 | 12.7854 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 12.7842 | 12.8458 | 60.0223 | 13
12.7927 | 20.7801 | 59.9993 | 21 | 12.799 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.7847 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.7955 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7903 | 12.7631 | 60.0108 | 13 | 12.7936 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.7911 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 12.7847 | 20.6718 | 60.0512 | 21 | 12.7938 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 12.7926 | 12.8445 | 60.0223 | 13
12.8011 | 20.7808 | 59.9993 | 21 | 12.8074 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.793 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8038 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.7986 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | 12.8021 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.7994 | 12.7809 | 60.0166 | 13 | 12.7931 | 20.7122 | 60.0512 | 21 | 12.8021 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 12.8009 | 12.8445 | 60.0223 | 13
12.8094 | 20.7808 | 59.9993 | 21 | 12.8157 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8013 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8121 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.8069 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | 12.8104 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.8079 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8014 | 20.7122 | 60.0512 | 21 | 12.8104 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 12.8092 | 12.842 | 60.0223 | 13
12.8177 | 20.7808 | 59.9993 | 21 | 12.824 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8097 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8205 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.8153 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | 12.8187 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.8162 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8097 | 20.7094 | 60.0512 | 21 | 12.8187 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 12.8176 | 12.842 | 60.0223 | 13
12.8261 | 20.7808 | 59.9993 | 21 | 12.8324 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.818 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8288 | 12.8746 | 59.982 | 13 | 12.8237 | 12.7618 | 60.0108 | 13 | 12.827 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 12.8245 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.818 | 20.7094 | 60.0512 | 21 | 12.8271 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 12.8259 | 12.842 | 60.0223 | 13
12.8344 | 20.7808 | 59.9993 | 21 | 12.8407 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8263 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8371 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.832 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 12.8354 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8328 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8263 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 12.8354 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8342 | 12.842 | 60.0223 | 13
12.8427 | 20.7808 | 59.9993 | 21 | 12.849 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8346 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8455 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.8403 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 12.8437 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8412 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8347 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 12.8438 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8425 | 12.8373 | 60.0223 | 13
12.8511 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.8574 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.843 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 12.8538 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.8486 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | 12.852 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8495 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.843 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 12.8521 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8508 | 12.8373 | 60.0223 | 13
12.8594 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.8657 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8513 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 12.8622 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.857 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | 12.8603 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8578 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8513 | 20.7074 | 60.0512 | 21 | 12.8605 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8593 | 12.8315 | 60.0223 | 13
12.8677 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.8741 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8596 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 12.8705 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.8653 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | 12.8687 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8661 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8596 | 20.7408 | 60.0512 | 21 | 12.8688 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8676 | 12.8315 | 60.0223 | 13
12.8761 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.8824 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.868 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 12.8788 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.8737 | 12.7535 | 60.0108 | 13 | 12.877 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8745 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8679 | 20.7408 | 60.0512 | 21 | 12.8771 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8759 | 12.8315 | 60.0223 | 13
12.8844 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.8907 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8763 | 20.6987 | 60.0396 | 21 | 12.8871 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.882 | 12.7508 | 60.0108 | 13 | 12.8853 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8828 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8763 | 20.736 | 60.0512 | 21 | 12.8854 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8843 | 12.8315 | 60.0223 | 13
12.8927 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.8991 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8846 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.8955 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.8903 | 12.7508 | 60.0108 | 13 | 12.8936 | 12.8011 | 60.0108 | 13 | 12.8911 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8846 | 20.736 | 60.0512 | 21 | 12.8938 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.8926 | 12.8315 | 60.0223 | 13
12.9011 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9074 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.8929 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9038 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.8986 | 12.7444 | 60.0108 | 13 | 12.902 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.8994 | 12.7833 | 60.0166 | 13 | 12.8929 | 20.7311 | 60.0512 | 21 | 12.9021 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.9009 | 12.8315 | 60.0223 | 13
12.9094 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9157 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9012 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9122 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.907 | 12.7444 | 60.0108 | 13 | 12.9103 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.9078 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9012 | 20.7311 | 60.0512 | 21 | 12.9104 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 12.9092 | 12.8267 | 60.0223 | 13
12.9177 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9241 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9096 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9205 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.9153 | 12.7623 | 60.0108 | 13 | 12.9186 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.9161 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9095 | 20.7311 | 60.0512 | 21 | 12.9188 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9175 | 12.8267 | 60.0223 | 5
12.9261 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9324 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9179 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9288 | 12.8735 | 59.982 | 13 | 12.9236 | 12.7623 | 60.0108 | 13 | 12.9271 | 12.7986 | 60.0108 | 13 | 12.9244 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.918 | 20.7311 | 60.0512 | 21 | 12.9271 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9259 | 12.8191 | 60.0166 | 5
12.9344 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9408 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9262 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9372 | 12.8726 | 59.982 | 13 | 12.9319 | 12.7575 | 60.0108 | 13 | 12.9354 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 12.9327 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9263 | 20.7311 | 60.0512 | 21 | 12.9354 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9342 | 12.8191 | 60.0166 | 5
12.9427 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9491 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9346 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9455 | 12.8726 | 59.982 | 13 | 12.9403 | 12.7575 | 60.0108 | 13 | 12.9437 | 12.8438 | 60.0108 | 13 | 12.9412 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9346 | 20.7311 | 60.0512 | 21 | 12.9437 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9425 | 12.8191 | 60.0166 | 5
12.9511 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9574 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9429 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 12.9539 | 12.8726 | 59.982 | 13 | 12.9486 | 12.754 | 60.0108 | 13 | 12.952 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 12.9495 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9429 | 20.7227 | 60.0512 | 21 | 12.952 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9508 | 12.8191 | 60.0166 | 5
12.9594 | 20.7867 | 59.9993 | 21 | 12.9658 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9512 | 20.6927 | 60.0396 | 21 | 12.9622 | 12.8726 | 59.982 | 13 | 12.957 | 12.754 | 60.0108 | 13 | 12.9604 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 12.9578 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9512 | 20.7227 | 60.0512 | 21 | 12.9604 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9592 | 12.8191 | 60.0166 | 5
12.9677 | 20.7893 | 59.9993 | 21 | 12.9741 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9596 | 20.6927 | 60.0396 | 21 | 12.9705 | 12.8726 | 59.982 | 13 | 12.9653 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 12.9687 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 12.9661 | 12.7838 | 60.0166 | 13 | 12.9596 | 20.7227 | 60.0512 | 21 | 12.9688 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9675 | 12.8191 | 60.0166 | 5
12.9761 | 20.7893 | 59.9993 | 21 | 12.9824 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9679 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 12.9789 | 12.8726 | 59.982 | 13 | 12.9736 | 12.7561 | 60.0108 | 13 | 12.977 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 12.9745 | 12.7771 | 60.0166 | 13 | 12.9679 | 20.7227 | 60.0512 | 21 | 12.9771 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9758 | 12.8422 | 60.0166 | 5
12.9844 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 12.9908 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9762 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 12.9872 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 12.9819 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 12.9853 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 12.9828 | 12.7771 | 60.0166 | 13 | 12.9762 | 20.7227 | 60.0512 | 21 | 12.9855 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9841 | 12.8422 | 60.0166 | 5
12.9927 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 12.9991 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9845 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 12.9955 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 12.9903 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 12.9937 | 12.8397 | 60.0108 | 13 | 12.9911 | 12.7799 | 60.0166 | 13 | 12.9845 | 20.7227 | 60.0512 | 21 | 12.9938 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 12.9926 | 12.8422 | 60.0166 | 5
13.0011 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 13.0075 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 12.9929 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 13.0038 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 12.9986 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | 13.002 | 12.8373 | 60.0108 | 13 | 12.9994 | 12.7799 | 60.0166 | 13 | 12.9929 | 20.7198 | 60.0512 | 21 | 13.0021 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 13.0009 | 12.8422 | 60.0166 | 5
13.0094 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 13.0158 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0012 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 13.0122 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.007 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | 13.0103 | 12.8373 | 60.0108 | 13 | 13.0078 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0012 | 20.7198 | 60.0512 | 21 | 13.0104 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 13.0092 | 12.8422 | 60.0166 | 5
13.0177 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 13.0241 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0095 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 13.0205 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0153 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | 13.0186 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 13.0161 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0095 | 20.7165 | 60.0512 | 21 | 13.0188 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 13.0175 | 12.8422 | 60.0166 | 5
13.0261 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 13.0325 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0179 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 13.0289 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0236 | 12.7499 | 60.0051 | 13 | 13.027 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 13.0244 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0178 | 20.7165 | 60.0512 | 21 | 13.0271 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 13.0259 | 12.8422 | 60.0166 | 5
13.0344 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 13.0408 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0262 | 20.6915 | 60.0396 | 21 | 13.0372 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0319 | 12.7466 | 60.0051 | 13 | 13.0353 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 13.0327 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0261 | 20.7165 | 60.0512 | 21 | 13.0354 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 13.0342 | 12.8422 | 60.0166 | 5
13.0427 | 20.7469 | 59.9993 | 21 | 13.0491 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0345 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 13.0455 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0403 | 12.7466 | 60.0051 | 13 | 13.0436 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 13.0411 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0345 | 20.7165 | 60.0512 | 21 | 13.0437 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 13.0425 | 12.841 | 60.0166 | 5
13.0511 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.0575 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0428 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 13.0539 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0486 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | 13.0519 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 13.0494 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0428 | 20.7524 | 60.0512 | 21 | 13.0521 | 12.7379 | 60.0051 | 13 | 13.0508 | 12.841 | 60.0166 | 5
13.0594 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.0658 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0511 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 13.0622 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0569 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | 13.0604 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 13.0577 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0511 | 20.7524 | 60.0512 | 21 | 13.0604 | 12.7379 | 60.0051 | 13 | 13.0592 | 12.841 | 60.0166 | 5
13.0677 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.0742 | 20.7302 | 59.9705 | 21 | 13.0595 | 20.6886 | 60.0396 | 21 | 13.0706 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0652 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | 13.0687 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 13.066 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0594 | 20.7492 | 60.0512 | 21 | 13.0687 | 12.7361 | 60.0051 | 13 | 13.0675 | 12.841 | 60.0166 | 5
13.0761 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.0825 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 13.0678 | 20.6901 | 60.0396 | 21 | 13.0789 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0736 | 12.7506 | 60.0051 | 13 | 13.077 | 12.8295 | 60.0108 | 13 | 13.0745 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0677 | 20.7492 | 60.0512 | 21 | 13.077 | 12.7361 | 60.0051 | 13 | 13.0758 | 12.8409 | 60.0166 | 5
13.0844 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.0908 | 20.7202 | 59.9705 | 21 | 13.0761 | 20.6901 | 60.0396 | 21 | 13.0872 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0819 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | 13.0853 | 12.8271 | 60.0108 | 13 | 13.0828 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0762 | 20.7492 | 60.0512 | 21 | 13.0854 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.0841 | 12.8409 | 60.0166 | 5
13.0927 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.0992 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.0845 | 20.688 | 60.0396 | 21 | 13.0956 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0903 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | 13.0937 | 12.8271 | 60.0108 | 13 | 13.0911 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0845 | 20.7492 | 60.0512 | 21 | 13.0938 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.0925 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1011 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.1075 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.0928 | 20.688 | 60.0396 | 21 | 13.1039 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.0986 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | 13.102 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 13.0994 | 12.7854 | 60.0166 | 13 | 13.0928 | 20.7445 | 60.0512 | 21 | 13.1021 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.1008 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1094 | 20.7516 | 59.9993 | 21 | 13.1158 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1011 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1122 | 12.8716 | 59.982 | 13 | 13.1069 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | 13.1103 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 13.1078 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 13.1011 | 20.7445 | 60.0512 | 21 | 13.1105 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.1091 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1177 | 20.754 | 59.9993 | 21 | 13.1242 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1094 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1206 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | 13.1153 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | 13.1186 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 13.1161 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 13.1094 | 20.7445 | 60.0512 | 21 | 13.1188 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.1174 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1261 | 20.754 | 59.9993 | 21 | 13.1325 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1178 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1289 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | 13.1236 | 12.7483 | 60.0051 | 13 | 13.127 | 12.826 | 60.0108 | 13 | 13.1244 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 13.1178 | 20.7445 | 60.0512 | 21 | 13.1271 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.1259 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1344 | 20.754 | 59.9993 | 21 | 13.1409 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1261 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1372 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | 13.132 | 12.746 | 60.0051 | 13 | 13.1353 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 13.1327 | 12.7877 | 60.0166 | 13 | 13.1261 | 20.7515 | 60.0454 | 21 | 13.1354 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.1342 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1427 | 20.754 | 59.9993 | 21 | 13.1492 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1344 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1456 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | 13.1403 | 12.746 | 60.0051 | 13 | 13.1436 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 13.1411 | 12.7903 | 60.0166 | 13 | 13.1344 | 20.7515 | 60.0454 | 21 | 13.1437 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 13.1425 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1511 | 20.7114 | 59.9993 | 21 | 13.1575 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1428 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1539 | 12.8663 | 59.9878 | 13 | 13.1486 | 12.746 | 60.0051 | 13 | 13.1519 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 13.1494 | 12.7903 | 60.0166 | 13 | 13.1427 | 20.7515 | 60.0454 | 21 | 13.1521 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 13.1508 | 12.8395 | 60.0166 | 5
13.1594 | 20.7114 | 59.9993 | 21 | 13.1659 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1511 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1622 | 12.8663 | 59.9878 | 13 | 13.1569 | 12.746 | 60.0051 | 13 | 13.1603 | 12.8232 | 60.0108 | 13 | 13.1577 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 13.151 | 20.7515 | 60.0454 | 21 | 13.1604 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 13.1592 | 12.8394 | 60.0166 | 5
13.1677 | 20.7114 | 59.9993 | 21 | 13.1742 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1594 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1706 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | 13.1653 | 12.747 | 60.0051 | 13 | 13.1686 | 12.8193 | 60.0108 | 13 | 13.166 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 13.1594 | 20.7483 | 60.0454 | 21 | 13.1687 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 13.1675 | 12.8394 | 60.0166 | 5
13.1761 | 20.7114 | 59.9993 | 21 | 13.1825 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1678 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1789 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | 13.1736 | 12.747 | 60.0051 | 13 | 13.1769 | 12.8193 | 60.0108 | 13 | 13.1744 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 13.1677 | 20.7483 | 60.0454 | 21 | 13.1771 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 13.1758 | 12.8394 | 60.0166 | 5
13.1844 | 20.6912 | 59.9993 | 21 | 13.1909 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1761 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1873 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | 13.1819 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | 13.1852 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 13.1827 | 12.7913 | 60.0166 | 13 | 13.176 | 20.7476 | 60.0454 | 21 | 13.1854 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 13.1841 | 12.8394 | 60.0166 | 5
13.1927 | 20.6912 | 59.9993 | 21 | 13.1992 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1844 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.1956 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | 13.1902 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | 13.1937 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 13.191 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 13.1843 | 20.7476 | 60.0454 | 21 | 13.1937 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 13.1925 | 12.8383 | 60.0166 | 5
13.2011 | 20.6912 | 59.9993 | 21 | 13.2076 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.1927 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.2039 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | 13.1986 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | 13.202 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 13.1993 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 13.1927 | 20.7476 | 60.0454 | 21 | 13.202 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 13.2008 | 12.8383 | 60.0166 | 5
13.2094 | 20.6912 | 59.9993 | 21 | 13.2159 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.201 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.2122 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | 13.2069 | 12.7444 | 60.0051 | 13 | 13.2103 | 12.8169 | 60.0108 | 13 | 13.2078 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 13.201 | 20.7476 | 60.0454 | 21 | 13.2104 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 13.2091 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2177 | 20.6941 | 59.9993 | 21 | 13.2242 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2094 | 20.6856 | 60.0396 | 21 | 13.2206 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | 13.2153 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | 13.2186 | 12.8145 | 60.0108 | 13 | 13.2161 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 13.2094 | 20.7478 | 60.0454 | 21 | 13.2188 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2174 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2261 | 20.6941 | 59.9993 | 21 | 13.2326 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2177 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2289 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | 13.2236 | 12.7416 | 60.0051 | 13 | 13.227 | 12.8145 | 60.0108 | 13 | 13.2244 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 13.2177 | 20.7478 | 60.0454 | 21 | 13.2271 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2258 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2344 | 20.6941 | 59.9993 | 21 | 13.2409 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.226 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2372 | 12.8533 | 59.9878 | 13 | 13.2319 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | 13.2353 | 12.8136 | 60.0108 | 13 | 13.2327 | 12.7892 | 60.0166 | 13 | 13.226 | 20.7478 | 60.0454 | 21 | 13.2354 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2341 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2427 | 20.6941 | 59.9993 | 21 | 13.2492 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2344 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2456 | 12.8533 | 59.9878 | 13 | 13.2402 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | 13.2436 | 12.8136 | 60.0108 | 13 | 13.2411 | 12.7915 | 60.0166 | 13 | 13.2344 | 20.7478 | 60.0454 | 21 | 13.2438 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2424 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2511 | 20.6967 | 59.9993 | 21 | 13.2576 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2427 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2539 | 12.8514 | 59.9878 | 13 | 13.2486 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | 13.2519 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 13.2494 | 12.7915 | 60.0166 | 13 | 13.2427 | 20.748 | 60.0454 | 21 | 13.2521 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2507 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2594 | 20.6967 | 59.9993 | 21 | 13.2659 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.251 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2623 | 12.8514 | 59.9878 | 13 | 13.2569 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | 13.2603 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 13.2577 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.251 | 20.748 | 60.0454 | 21 | 13.2604 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2592 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2677 | 20.6967 | 59.9993 | 21 | 13.2743 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2593 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2706 | 12.849 | 59.9878 | 13 | 13.2653 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | 13.2686 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 13.266 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.2593 | 20.748 | 60.0454 | 21 | 13.2687 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2675 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2761 | 20.6967 | 59.9993 | 21 | 13.2826 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2677 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2789 | 12.849 | 59.9878 | 13 | 13.2736 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | 13.2769 | 12.8112 | 60.0108 | 13 | 13.2744 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.2677 | 20.748 | 60.0454 | 21 | 13.2771 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2758 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2844 | 20.6967 | 59.9993 | 21 | 13.2909 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.276 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2873 | 12.8448 | 59.9878 | 13 | 13.2819 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | 13.2852 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 13.2827 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.276 | 20.7477 | 60.0454 | 21 | 13.2854 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2841 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.2927 | 20.6967 | 59.9993 | 21 | 13.2993 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2843 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.2956 | 12.8448 | 59.9878 | 13 | 13.2902 | 12.7441 | 60.0051 | 13 | 13.2936 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 13.291 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.2843 | 20.7477 | 60.0454 | 21 | 13.2937 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 13.2925 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.3011 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3076 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.2927 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3039 | 12.8419 | 59.9878 | 13 | 13.2986 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 13.3019 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 13.2993 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.2926 | 20.7477 | 60.0454 | 21 | 13.3021 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.3008 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.3094 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3159 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.301 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3123 | 12.8419 | 59.9878 | 13 | 13.3069 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 13.3102 | 12.8084 | 60.0108 | 13 | 13.3077 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.3009 | 20.7477 | 60.0454 | 21 | 13.3104 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.3091 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.3177 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3243 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.3093 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3206 | 12.8374 | 59.9878 | 13 | 13.3152 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3185 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 13.316 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.3093 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3187 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.3174 | 12.8358 | 60.0166 | 5
13.3261 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3326 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.3177 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3289 | 12.8374 | 59.9878 | 13 | 13.3236 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.327 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 13.3243 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 13.3176 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.327 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.3257 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3344 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.341 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 13.326 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3373 | 12.8977 | 59.9878 | 13 | 13.3319 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3353 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 13.3326 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 13.3259 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3353 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.3341 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3427 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3493 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 13.3343 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3456 | 12.8977 | 59.9878 | 13 | 13.3403 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3436 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 13.3411 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 13.3342 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3438 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.3424 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3511 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3576 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 13.3426 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3539 | 12.896 | 59.9878 | 13 | 13.3486 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3519 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 13.3494 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 13.3425 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3521 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.3507 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3594 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.366 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 13.351 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3623 | 12.896 | 59.9878 | 13 | 13.3569 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3603 | 12.8265 | 60.0108 | 13 | 13.3577 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 13.351 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3604 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.3591 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3677 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3743 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 13.3593 | 20.677 | 60.0396 | 21 | 13.3706 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | 13.3652 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3686 | 12.8237 | 60.0108 | 13 | 13.366 | 12.7899 | 60.0166 | 13 | 13.3593 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3688 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.3674 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3761 | 20.6969 | 59.9993 | 21 | 13.3826 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 13.3676 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 13.3789 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | 13.3736 | 12.7677 | 60.0051 | 13 | 13.3769 | 12.8237 | 60.0108 | 13 | 13.3744 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.3676 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3771 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.3757 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3844 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.391 | 20.7182 | 59.9705 | 21 | 13.3759 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 13.3873 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | 13.3819 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.3852 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.3827 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.3759 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3854 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.384 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.3927 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.3993 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.3843 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 13.3956 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | 13.3903 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.3936 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.391 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.3843 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.3937 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.3923 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.4011 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4077 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.3926 | 20.6826 | 60.0396 | 21 | 13.404 | 12.8869 | 59.9878 | 13 | 13.3986 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.4019 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.3993 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.3926 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.4021 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4008 | 12.8344 | 60.0166 | 5
13.4094 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.416 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4009 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4123 | 12.8869 | 59.9878 | 13 | 13.4069 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.4102 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.4077 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.4009 | 20.7397 | 60.0454 | 21 | 13.4104 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4091 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4177 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4243 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4092 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4206 | 12.8827 | 59.9878 | 13 | 13.4152 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.4186 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.416 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.4092 | 20.7556 | 60.0454 | 21 | 13.4187 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4174 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4261 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4327 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4176 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.429 | 12.8827 | 59.9878 | 13 | 13.4236 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.4269 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.4243 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.4175 | 20.7556 | 60.0454 | 21 | 13.4271 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4258 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4344 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.441 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4259 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4373 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | 13.4319 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.4352 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.4326 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.4259 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4354 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4341 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4427 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4493 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4342 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4456 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | 13.4402 | 12.7556 | 60.0051 | 13 | 13.4435 | 12.8177 | 60.0108 | 13 | 13.441 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.4342 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4437 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4424 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4511 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4577 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4426 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4539 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | 13.4485 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 13.452 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.4493 | 12.7922 | 60.0166 | 13 | 13.4425 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.452 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4507 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4594 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.466 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4509 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4623 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | 13.4569 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 13.4603 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.4576 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 13.4508 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4603 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.459 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4677 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4743 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4592 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4706 | 12.8736 | 59.9878 | 13 | 13.4652 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 13.4686 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.4659 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 13.4591 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4688 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4674 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4761 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4827 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4676 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.479 | 12.8736 | 59.9878 | 13 | 13.4736 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 13.4769 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.4744 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 13.4675 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4771 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 13.4757 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4844 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.491 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4759 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4873 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | 13.4819 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 13.4853 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.4827 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 13.4758 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4854 | 12.756 | 59.9993 | 13 | 13.484 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.4927 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.4994 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4842 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.4956 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | 13.4902 | 12.7481 | 60.0051 | 13 | 13.4936 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.491 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 13.4841 | 20.7531 | 60.0454 | 21 | 13.4938 | 12.756 | 59.9993 | 13 | 13.4924 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.5011 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.5077 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.4925 | 20.6816 | 60.0396 | 21 | 13.504 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | 13.4986 | 12.7808 | 60.0051 | 13 | 13.5019 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.4993 | 12.7976 | 60.0166 | 13 | 13.4924 | 20.75 | 60.0454 | 21 | 13.5021 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 13.5007 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.5094 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.516 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5009 | 20.6766 | 60.0396 | 21 | 13.5123 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | 13.5069 | 12.7808 | 60.0051 | 13 | 13.5102 | 12.8088 | 60.0108 | 13 | 13.5077 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 13.5009 | 20.75 | 60.0454 | 21 | 13.5104 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 13.509 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.5177 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.5244 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5092 | 20.6766 | 60.0396 | 21 | 13.5206 | 12.869 | 59.9878 | 13 | 13.5153 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 13.5186 | 12.8043 | 60.0108 | 13 | 13.516 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 13.5092 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5187 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 13.5173 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.526 | 20.6969 | 60.0051 | 21 | 13.5327 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5175 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.529 | 12.869 | 59.9878 | 13 | 13.5236 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 13.5269 | 12.8043 | 60.0108 | 13 | 13.5243 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 13.5175 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5271 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 13.5256 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.5344 | 20.6953 | 60.0051 | 21 | 13.541 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5258 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.5373 | 12.864 | 59.9878 | 13 | 13.5319 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 13.5352 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 13.5326 | 12.7998 | 60.0166 | 13 | 13.5258 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5354 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5341 | 12.8307 | 60.0166 | 5
13.5427 | 20.6953 | 60.0051 | 21 | 13.5494 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5342 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.5457 | 12.864 | 59.9878 | 13 | 13.5402 | 12.7729 | 60.0051 | 13 | 13.5435 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 13.541 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 13.5341 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5437 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5424 | 12.8264 | 60.0166 | 5
13.551 | 20.6926 | 60.0108 | 21 | 13.5577 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5425 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.554 | 12.864 | 59.9878 | 13 | 13.5486 | 12.7685 | 60.0051 | 13 | 13.5519 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 13.5493 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 13.5425 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5521 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5507 | 12.8264 | 60.0166 | 5
13.5594 | 20.6926 | 60.0108 | 21 | 13.5661 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5508 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.5623 | 12.864 | 59.9878 | 13 | 13.5569 | 12.7685 | 60.0051 | 13 | 13.5602 | 12.8015 | 60.0108 | 13 | 13.5576 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 13.5508 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5604 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5591 | 12.8264 | 60.0166 | 5
13.5677 | 20.6897 | 60.0108 | 21 | 13.5744 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5591 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.5706 | 12.8594 | 59.9878 | 13 | 13.5652 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | 13.5685 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 13.5659 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 13.5591 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.5687 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5674 | 12.8264 | 60.0166 | 5
13.576 | 20.6897 | 60.0108 | 21 | 13.5827 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5675 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.579 | 12.8594 | 59.9878 | 13 | 13.5735 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | 13.5768 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 13.5742 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 13.5674 | 20.7448 | 60.0454 | 21 | 13.577 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5757 | 12.8239 | 60.0166 | 5
13.5844 | 20.6897 | 60.0108 | 21 | 13.5911 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5758 | 20.6745 | 60.0396 | 21 | 13.5873 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | 13.5819 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | 13.5853 | 12.7954 | 60.0108 | 13 | 13.5826 | 12.775 | 60.0166 | 13 | 13.5757 | 20.7417 | 60.0454 | 21 | 13.5854 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.584 | 12.8239 | 60.0166 | 5
13.5927 | 20.6897 | 60.0108 | 21 | 13.5994 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5841 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.5957 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | 13.5902 | 12.7666 | 60.0051 | 13 | 13.5936 | 12.7954 | 60.0108 | 13 | 13.5909 | 12.779 | 60.0166 | 13 | 13.5841 | 20.7417 | 60.0454 | 21 | 13.5938 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 13.5923 | 12.8239 | 60.0166 | 5
13.601 | 20.6844 | 60.0108 | 21 | 13.6078 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.5925 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.604 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | 13.5986 | 12.7642 | 60.0051 | 13 | 13.6019 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 13.5992 | 12.779 | 60.0166 | 13 | 13.5924 | 20.7393 | 60.0454 | 21 | 13.6021 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 13.6007 | 12.8239 | 60.0166 | 5
13.6094 | 20.6844 | 60.0108 | 21 | 13.6161 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6008 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.6123 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | 13.6069 | 12.7642 | 60.0051 | 13 | 13.6102 | 12.7925 | 60.0108 | 13 | 13.6075 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.6007 | 20.7393 | 60.0454 | 21 | 13.6104 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 13.609 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6177 | 20.6817 | 60.0108 | 21 | 13.6244 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6091 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.6207 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 13.6152 | 12.7617 | 60.0051 | 13 | 13.6186 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 13.616 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.609 | 20.7353 | 60.0454 | 21 | 13.6188 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 13.6173 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.626 | 20.6817 | 60.0108 | 21 | 13.6328 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6175 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.629 | 12.8718 | 59.982 | 13 | 13.6235 | 12.7617 | 60.0051 | 13 | 13.6269 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 13.6243 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.6174 | 20.7353 | 60.0454 | 21 | 13.6271 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 13.6257 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6344 | 20.6817 | 60.0108 | 21 | 13.6411 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6258 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.6373 | 12.8674 | 59.982 | 13 | 13.6319 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | 13.6352 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 13.6326 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.6257 | 20.7353 | 60.0454 | 21 | 13.6354 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 13.634 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6427 | 20.6817 | 60.0108 | 21 | 13.6494 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6341 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.6457 | 12.8674 | 59.982 | 13 | 13.6402 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | 13.6435 | 12.8391 | 60.0108 | 13 | 13.6409 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.634 | 20.7353 | 60.0454 | 21 | 13.6437 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 13.6423 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.651 | 20.6749 | 60.0108 | 21 | 13.6578 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6424 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.654 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6486 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | 13.6519 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 13.6493 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.6423 | 20.7353 | 60.0454 | 21 | 13.6521 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 13.6506 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6594 | 20.6749 | 60.0108 | 21 | 13.6661 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6508 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.6624 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6569 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | 13.6602 | 12.8354 | 60.0108 | 13 | 13.6576 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.6506 | 20.7353 | 60.0454 | 21 | 13.6604 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 13.6589 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6677 | 20.6749 | 60.0108 | 21 | 13.6745 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6591 | 20.6884 | 60.0396 | 21 | 13.6707 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6652 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.6685 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 13.6659 | 12.7726 | 60.0166 | 13 | 13.6591 | 20.7296 | 60.0454 | 21 | 13.6687 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 13.6674 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.676 | 20.6749 | 60.0108 | 21 | 13.6828 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6674 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 13.679 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6735 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 13.6768 | 12.8325 | 60.0108 | 13 | 13.6742 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 13.6674 | 20.7296 | 60.0454 | 21 | 13.6771 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 13.6757 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6844 | 20.6696 | 60.0108 | 21 | 13.6911 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6758 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 13.6873 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6819 | 12.7539 | 60.0051 | 13 | 13.6852 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 13.6826 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 13.6757 | 20.7296 | 60.0454 | 21 | 13.6854 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 13.684 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.6927 | 20.6696 | 60.0108 | 21 | 13.6995 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6841 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 13.6957 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6902 | 12.7539 | 60.0051 | 13 | 13.6935 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 13.6909 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 13.684 | 20.7296 | 60.0454 | 21 | 13.6937 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 13.6924 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.701 | 20.6613 | 60.0108 | 21 | 13.7078 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.6924 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 13.704 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.6985 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | 13.7018 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 13.6992 | 12.7832 | 60.0166 | 13 | 13.6923 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 13.702 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 13.7007 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.7094 | 20.6613 | 60.0108 | 21 | 13.7161 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7007 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7124 | 12.8636 | 59.982 | 13 | 13.7069 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | 13.7101 | 12.8578 | 60.0108 | 13 | 13.7075 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7007 | 20.7267 | 60.0454 | 21 | 13.7103 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 13.709 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.7177 | 20.6613 | 60.0051 | 21 | 13.7245 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.709 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7207 | 12.8613 | 59.982 | 13 | 13.7152 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | 13.7186 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 13.7159 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.709 | 20.765 | 60.0454 | 21 | 13.7188 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 13.7173 | 12.8208 | 60.0166 | 5
13.726 | 20.6613 | 60.0051 | 21 | 13.7328 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7174 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.729 | 12.8613 | 59.982 | 13 | 13.7236 | 12.7619 | 60.0051 | 13 | 13.7269 | 12.8556 | 60.0108 | 13 | 13.7242 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7173 | 20.765 | 60.0454 | 21 | 13.7271 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 13.7256 | 12.8181 | 60.0166 | 5
13.7343 | 20.6746 | 60.0051 | 21 | 13.7411 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7257 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7374 | 12.859 | 59.982 | 13 | 13.7319 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 13.7352 | 12.8536 | 60.0108 | 13 | 13.7325 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7256 | 20.7599 | 60.0454 | 21 | 13.7354 | 12.7625 | 60.0108 | 13 | 13.734 | 12.8181 | 60.0166 | 5
13.7427 | 20.6746 | 60.0051 | 21 | 13.7495 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.734 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7457 | 12.859 | 59.982 | 13 | 13.7402 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | 13.7435 | 12.8536 | 60.0108 | 13 | 13.7408 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.734 | 20.7599 | 60.0454 | 21 | 13.7438 | 12.7625 | 60.0108 | 13 | 13.7423 | 12.846 | 60.0166 | 5
13.751 | 20.6746 | 60.0051 | 21 | 13.7578 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7424 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.754 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7485 | 12.7485 | 60.0051 | 13 | 13.7519 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 13.7493 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7423 | 20.7599 | 60.0454 | 21 | 13.7521 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 13.7506 | 12.846 | 60.0166 | 5
13.7593 | 20.6746 | 60.0051 | 21 | 13.7662 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7507 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7624 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7569 | 12.7485 | 60.0051 | 13 | 13.7602 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 13.7576 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7506 | 20.7599 | 60.0454 | 21 | 13.7604 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 13.759 | 12.846 | 60.0166 | 5
13.7677 | 20.6702 | 60.0051 | 21 | 13.7745 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.759 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7707 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7652 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | 13.7685 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 13.7659 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7589 | 20.7599 | 60.0454 | 21 | 13.7687 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 13.7673 | 12.846 | 60.0166 | 5
13.776 | 20.6702 | 60.0051 | 21 | 13.7828 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7673 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7791 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7736 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | 13.7768 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 13.7742 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7672 | 20.7599 | 60.0454 | 21 | 13.7771 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 13.7756 | 12.8428 | 60.0166 | 5
13.7843 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.7912 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7757 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7874 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7819 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | 13.7852 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 13.7826 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 13.7756 | 20.7572 | 60.0454 | 21 | 13.7854 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 13.7839 | 12.8428 | 60.0166 | 5
13.7927 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.7995 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.784 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.7957 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7902 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | 13.7935 | 12.851 | 60.0108 | 13 | 13.7909 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 13.7839 | 20.7572 | 60.0454 | 21 | 13.7937 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 13.7922 | 12.8428 | 60.0166 | 5
13.801 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.8078 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.7923 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.804 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.7985 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | 13.8018 | 12.8475 | 60.0108 | 13 | 13.7992 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 13.7922 | 20.7504 | 60.0454 | 21 | 13.802 | 12.7532 | 60.0108 | 13 | 13.8007 | 12.8428 | 60.0166 | 5
13.8093 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.8162 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8007 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8124 | 12.8564 | 59.982 | 13 | 13.8069 | 12.7588 | 60.0051 | 13 | 13.8101 | 12.8475 | 60.0108 | 13 | 13.8075 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 13.8005 | 20.7504 | 60.0454 | 21 | 13.8104 | 12.7532 | 60.0108 | 13 | 13.809 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8177 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.8245 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.809 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8207 | 12.8542 | 59.982 | 13 | 13.8152 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 13.8185 | 12.8442 | 60.0108 | 13 | 13.8159 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 13.809 | 20.7722 | 60.0454 | 21 | 13.8187 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 13.8173 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.826 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.8329 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8173 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8291 | 12.8542 | 59.982 | 13 | 13.8235 | 12.7532 | 60.0051 | 13 | 13.8268 | 12.8442 | 60.0108 | 13 | 13.8242 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 13.8173 | 20.7722 | 60.0454 | 21 | 13.827 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 13.8256 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8343 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.8412 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8257 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8374 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8318 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 13.8351 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 13.8325 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 13.8256 | 20.7722 | 60.0454 | 21 | 13.8353 | 12.777 | 60.0108 | 13 | 13.834 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8427 | 20.6675 | 60.0051 | 21 | 13.8495 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.834 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8457 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8402 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 13.8434 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 13.8408 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 13.8339 | 20.7722 | 60.0454 | 21 | 13.8438 | 12.777 | 60.0108 | 13 | 13.8423 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.851 | 20.6676 | 60.0051 | 21 | 13.8579 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8423 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8541 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8485 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 13.8519 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 13.8492 | 12.8004 | 60.0166 | 13 | 13.8422 | 20.7676 | 60.0454 | 21 | 13.8521 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | 13.8506 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8593 | 20.6676 | 60.0051 | 21 | 13.8662 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8506 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8624 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8569 | 12.7572 | 60.0051 | 13 | 13.8602 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 13.8575 | 12.8033 | 60.0166 | 13 | 13.8506 | 20.7676 | 60.0454 | 21 | 13.8604 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | 13.8589 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8677 | 20.6822 | 60.0051 | 21 | 13.8745 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8589 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8707 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8652 | 12.7554 | 60.0051 | 13 | 13.8685 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 13.8658 | 12.8033 | 60.0166 | 13 | 13.8589 | 20.7628 | 60.0454 | 21 | 13.8687 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 13.8673 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.876 | 20.6822 | 60.0051 | 21 | 13.8829 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8673 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8791 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8735 | 12.7554 | 60.0051 | 13 | 13.8769 | 12.8416 | 60.0108 | 13 | 13.8741 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 13.8672 | 20.7628 | 60.0454 | 21 | 13.8771 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 13.8756 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8843 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.8912 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8756 | 20.6844 | 60.0396 | 21 | 13.8874 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8819 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | 13.8852 | 12.8372 | 60.0108 | 13 | 13.8826 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 13.8755 | 20.7627 | 60.0454 | 21 | 13.8854 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 13.8839 | 12.8655 | 60.0166 | 5
13.8927 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.8996 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8839 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.8958 | 12.8507 | 59.982 | 13 | 13.8902 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | 13.8935 | 12.8372 | 60.0108 | 13 | 13.8909 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 13.8838 | 20.7627 | 60.0454 | 21 | 13.8937 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 13.8922 | 12.8623 | 60.0166 | 5
13.901 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9079 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.8923 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9041 | 12.8481 | 59.982 | 13 | 13.8986 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | 13.9018 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.8992 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 13.8922 | 20.7627 | 60.0454 | 21 | 13.902 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 13.9006 | 12.8623 | 60.0166 | 5
13.9093 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9162 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9006 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9124 | 12.8481 | 59.982 | 13 | 13.9069 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | 13.9102 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9075 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 13.9005 | 20.7627 | 60.0454 | 21 | 13.9104 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 13.9089 | 12.8623 | 60.0166 | 5
13.9177 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9246 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9089 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9207 | 12.8481 | 59.982 | 13 | 13.9152 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | 13.9185 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9159 | 12.8091 | 60.0166 | 13 | 13.9088 | 20.7572 | 60.0454 | 21 | 13.9187 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9172 | 12.8623 | 60.0166 | 5
13.926 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9329 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9172 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9291 | 12.8481 | 59.982 | 13 | 13.9235 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | 13.9268 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9242 | 12.812 | 60.0166 | 13 | 13.9171 | 20.7572 | 60.0454 | 21 | 13.927 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9255 | 12.8623 | 60.0166 | 5
13.9343 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9413 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9256 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9374 | 12.8441 | 59.982 | 13 | 13.9319 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 13.9351 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9325 | 12.812 | 60.0166 | 13 | 13.9254 | 20.7753 | 60.0454 | 21 | 13.9354 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.934 | 12.8623 | 60.0166 | 5
13.9427 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9496 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9339 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9458 | 12.8441 | 59.982 | 13 | 13.9402 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 13.9435 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9408 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9338 | 20.7753 | 60.0454 | 21 | 13.9437 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9423 | 12.8607 | 60.0166 | 5
13.951 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9579 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9422 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9541 | 12.8441 | 59.982 | 13 | 13.9485 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 13.9518 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9492 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9421 | 20.7753 | 60.0454 | 21 | 13.952 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9506 | 12.8607 | 60.0166 | 5
13.9593 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9663 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9506 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9624 | 12.8441 | 59.982 | 13 | 13.9568 | 12.7427 | 60.0051 | 13 | 13.9601 | 12.835 | 60.0108 | 13 | 13.9575 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9504 | 20.7753 | 60.0454 | 21 | 13.9603 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9589 | 12.8607 | 60.0166 | 5
13.9677 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9746 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9589 | 20.7092 | 60.0396 | 21 | 13.9708 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 13.9652 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | 13.9684 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 13.9658 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9587 | 20.7669 | 60.0454 | 21 | 13.9686 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9673 | 12.8607 | 60.0166 | 5
13.976 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9829 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9672 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 13.9791 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 13.9735 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | 13.9769 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 13.9741 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9672 | 20.7669 | 60.0454 | 21 | 13.9771 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 13.9756 | 12.8607 | 60.0166 | 5
13.9843 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9913 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9756 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 13.9874 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 13.9819 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | 13.9852 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 13.9825 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9755 | 20.7642 | 60.0454 | 21 | 13.9854 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 13.9839 | 12.8607 | 60.0166 | 5
13.9927 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 13.9996 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9839 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 13.9958 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 13.9902 | 12.7673 | 60.0051 | 13 | 13.9935 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 13.9908 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9838 | 20.7642 | 60.0454 | 21 | 13.9937 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 13.9922 | 12.8607 | 60.0166 | 5
14.001 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0079 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 13.9922 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0041 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 13.9985 | 12.7633 | 60.0051 | 13 | 14.0018 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 13.9991 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 13.9921 | 20.7642 | 60.0454 | 21 | 14.0021 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 14.0006 | 12.8607 | 60.0166 | 5
14.0093 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0163 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0005 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0125 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 14.0068 | 12.7633 | 60.0051 | 13 | 14.0102 | 12.8302 | 60.0108 | 13 | 14.0074 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0004 | 20.7642 | 60.0454 | 21 | 14.0104 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 14.0089 | 12.8607 | 60.0166 | 5
14.0177 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0246 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0089 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0208 | 12.8266 | 59.982 | 13 | 14.0152 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | 14.0185 | 12.8561 | 60.0108 | 13 | 14.0159 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0088 | 20.7628 | 60.0454 | 21 | 14.0187 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0172 | 12.8607 | 60.0166 | 5
14.026 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.033 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0172 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0291 | 12.8266 | 59.982 | 13 | 14.0235 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | 14.0268 | 12.8561 | 60.0108 | 13 | 14.0242 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0171 | 20.7628 | 60.0454 | 21 | 14.027 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0255 | 12.8578 | 60.0166 | 5
14.0343 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0413 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0255 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0374 | 12.8253 | 59.982 | 13 | 14.0319 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | 14.0351 | 12.8505 | 60.0108 | 13 | 14.0325 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0254 | 20.7628 | 60.0454 | 21 | 14.0354 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0339 | 12.8578 | 60.0166 | 5
14.0427 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0496 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0338 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0458 | 12.8253 | 59.982 | 13 | 14.0402 | 12.7611 | 60.0051 | 13 | 14.0435 | 12.8505 | 60.0108 | 13 | 14.0408 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0337 | 20.7628 | 60.0454 | 21 | 14.0437 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0422 | 12.8552 | 60.0166 | 5
14.051 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.058 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0422 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0541 | 12.8253 | 59.982 | 13 | 14.0485 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | 14.0518 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 14.0492 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0421 | 20.7592 | 60.0454 | 21 | 14.052 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0505 | 12.8552 | 60.0166 | 5
14.0593 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0663 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0505 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0625 | 12.8253 | 59.982 | 13 | 14.0568 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | 14.0601 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 14.0575 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0504 | 20.7592 | 60.0454 | 21 | 14.0603 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0588 | 12.8552 | 60.0166 | 5
14.0677 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0746 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0588 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0708 | 12.8253 | 59.982 | 13 | 14.0652 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | 14.0684 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 14.0658 | 12.8169 | 60.0223 | 13 | 14.0587 | 20.7514 | 60.0454 | 21 | 14.0687 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0673 | 12.8552 | 60.0166 | 5
14.076 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.083 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0671 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0791 | 12.8253 | 59.982 | 13 | 14.0735 | 12.7502 | 60.0051 | 13 | 14.0768 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 14.0741 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 14.067 | 20.7514 | 60.0454 | 21 | 14.077 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0756 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.0843 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0913 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0755 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0875 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.0818 | 12.7488 | 60.0051 | 13 | 14.0851 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 14.0825 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 14.0753 | 20.7661 | 60.0454 | 21 | 14.0853 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0839 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.0927 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.0997 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0838 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.0958 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.0902 | 12.7488 | 60.0051 | 13 | 14.0934 | 12.8478 | 60.0108 | 13 | 14.0908 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 14.0837 | 20.7661 | 60.0454 | 21 | 14.0936 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.0922 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.101 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.108 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.0921 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1041 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.0985 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | 14.1017 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 14.0991 | 12.8179 | 60.0223 | 13 | 14.092 | 20.7661 | 60.0454 | 21 | 14.1021 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.1006 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.1093 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1163 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1005 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1125 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.1069 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | 14.1102 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 14.1074 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 14.1003 | 20.7661 | 60.0454 | 21 | 14.1104 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.1089 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.1177 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1247 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1088 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1208 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.1152 | 12.7868 | 60.0051 | 13 | 14.1185 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 14.1157 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 14.1086 | 20.7619 | 60.0454 | 21 | 14.1187 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.1172 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.126 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.133 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1171 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1292 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.1235 | 12.7868 | 60.0051 | 13 | 14.1268 | 12.8437 | 60.0108 | 13 | 14.1241 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 14.1169 | 20.7619 | 60.0454 | 21 | 14.1271 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 14.1255 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.1343 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1413 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1255 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1375 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.1318 | 12.7831 | 60.0051 | 13 | 14.1351 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 14.1324 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 14.1254 | 20.7619 | 60.0454 | 21 | 14.1354 | 12.7887 | 59.9993 | 13 | 14.1339 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.1427 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1497 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1338 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1458 | 12.822 | 59.982 | 13 | 14.1402 | 12.7831 | 60.0051 | 13 | 14.1435 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 14.1407 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 14.1337 | 20.7619 | 60.0454 | 21 | 14.1437 | 12.7887 | 59.9993 | 13 | 14.1422 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.151 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.158 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1421 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1541 | 12.8168 | 59.982 | 13 | 14.1485 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 14.1518 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 14.149 | 12.8179 | 60.0339 | 13 | 14.142 | 20.7619 | 60.0454 | 21 | 14.152 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.1505 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.1593 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1664 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1504 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1625 | 12.8168 | 59.982 | 13 | 14.1569 | 12.8049 | 59.9993 | 13 | 14.1601 | 12.8411 | 60.0108 | 13 | 14.1575 | 12.8155 | 60.0339 | 13 | 14.1503 | 20.7619 | 60.0454 | 21 | 14.1604 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.1588 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.1677 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1747 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1588 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1708 | 12.8168 | 59.982 | 13 | 14.1652 | 12.8047 | 59.9993 | 13 | 14.1684 | 12.8392 | 60.0108 | 13 | 14.1658 | 12.8155 | 60.0339 | 13 | 14.1587 | 20.7521 | 60.0454 | 21 | 14.1687 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.1672 | 12.852 | 60.0166 | 5
14.176 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.183 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1671 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1792 | 12.8168 | 59.982 | 13 | 14.1735 | 12.8047 | 59.9993 | 13 | 14.1768 | 12.8392 | 60.0108 | 13 | 14.1741 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 14.167 | 20.7521 | 60.0454 | 21 | 14.177 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.1755 | 12.8501 | 60.0166 | 5
14.1843 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1914 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1754 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1875 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.1818 | 12.8001 | 59.9993 | 13 | 14.1851 | 12.837 | 60.0108 | 13 | 14.1824 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 14.1753 | 20.7521 | 60.0454 | 21 | 14.1853 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.1838 | 12.8501 | 60.0166 | 5
14.1927 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.1997 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1837 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.1958 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.1902 | 12.8001 | 59.9993 | 13 | 14.1934 | 12.837 | 60.0108 | 13 | 14.1908 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 14.1836 | 20.7521 | 60.0454 | 21 | 14.1937 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.1921 | 12.8474 | 60.0166 | 5
14.201 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2081 | 20.7207 | 59.9705 | 21 | 14.1921 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2042 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.1985 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | 14.2017 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 14.1991 | 12.8105 | 60.0339 | 13 | 14.1919 | 20.7517 | 60.0454 | 21 | 14.202 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.2006 | 12.8474 | 60.0166 | 5
14.2093 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2164 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2004 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2125 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2068 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | 14.2101 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 14.2074 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 14.2003 | 20.7517 | 60.0454 | 21 | 14.2103 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.2089 | 12.8474 | 60.0166 | 5
14.2177 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2247 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2087 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2209 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2152 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | 14.2184 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 14.2157 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 14.2086 | 20.7455 | 60.0454 | 21 | 14.2186 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.2172 | 12.8474 | 60.0166 | 5
14.226 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2331 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.217 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2292 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2235 | 12.7932 | 59.9993 | 13 | 14.2267 | 12.8343 | 60.0108 | 13 | 14.224 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 14.2169 | 20.7455 | 60.0454 | 21 | 14.2271 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 14.2255 | 12.8479 | 60.0166 | 5
14.2343 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2414 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2254 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2375 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2319 | 12.7915 | 59.9993 | 13 | 14.235 | 12.8328 | 60.0108 | 13 | 14.2324 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 14.2252 | 20.7761 | 60.0454 | 21 | 14.2354 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 14.2339 | 12.8479 | 60.0166 | 5
14.2427 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2497 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2337 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2458 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2402 | 12.7915 | 59.9993 | 13 | 14.2435 | 12.8328 | 60.0108 | 13 | 14.2407 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 14.2335 | 20.7761 | 60.0454 | 21 | 14.2437 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 14.2422 | 12.8479 | 60.0166 | 5
14.251 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2581 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.242 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2542 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2485 | 12.7875 | 59.9993 | 13 | 14.2518 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 14.249 | 12.8018 | 60.0339 | 13 | 14.2419 | 20.7761 | 60.0454 | 21 | 14.2521 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 14.2505 | 12.8479 | 60.0166 | 5
14.2593 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2664 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2504 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2625 | 12.8147 | 59.982 | 13 | 14.2568 | 12.7875 | 59.9993 | 13 | 14.2601 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 14.2573 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 14.2502 | 20.7761 | 60.0454 | 21 | 14.2604 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 14.2588 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.2677 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2747 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2587 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2708 | 12.8106 | 59.982 | 13 | 14.2652 | 12.7867 | 59.9993 | 13 | 14.2684 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 14.2657 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 14.2585 | 20.7684 | 60.0454 | 21 | 14.2687 | 12.7999 | 59.9993 | 13 | 14.2672 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.276 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2831 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.267 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2792 | 12.8106 | 59.982 | 13 | 14.2735 | 12.7867 | 59.9993 | 13 | 14.2768 | 12.8307 | 60.0108 | 13 | 14.274 | 12.7933 | 60.0339 | 13 | 14.2668 | 20.7684 | 60.0454 | 21 | 14.277 | 12.7999 | 59.9993 | 13 | 14.2755 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.2843 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2914 | 20.7218 | 59.9705 | 21 | 14.2754 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2875 | 12.8083 | 59.982 | 13 | 14.2819 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 14.2851 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 14.2823 | 12.7933 | 60.0339 | 13 | 14.2753 | 20.7684 | 60.0454 | 21 | 14.2854 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 14.2838 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.2927 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.2998 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.2837 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.2959 | 12.8083 | 59.982 | 13 | 14.2902 | 12.7851 | 59.9993 | 13 | 14.2934 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 14.2906 | 12.818 | 60.0339 | 13 | 14.2836 | 20.7684 | 60.0454 | 21 | 14.2937 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 14.2921 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.301 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3081 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.292 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3042 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.2985 | 12.783 | 59.9993 | 13 | 14.3017 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 14.299 | 12.818 | 60.0339 | 13 | 14.2919 | 20.7649 | 60.0396 | 21 | 14.302 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 14.3005 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.3093 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3164 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3003 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3125 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3068 | 12.783 | 59.9993 | 13 | 14.3101 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 14.3074 | 12.8152 | 60.0339 | 13 | 14.3002 | 20.7649 | 60.0396 | 21 | 14.3104 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 14.3088 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.3177 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3248 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3087 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3209 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3152 | 12.783 | 59.9935 | 13 | 14.3184 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 14.3157 | 12.8152 | 60.0339 | 13 | 14.3085 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3187 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 14.3171 | 12.8449 | 60.0166 | 5
14.326 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3331 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.317 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3292 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3235 | 12.783 | 59.9935 | 13 | 14.3267 | 12.8241 | 60.0108 | 13 | 14.324 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 14.3169 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.327 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 14.3254 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.3343 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3414 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3253 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3376 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3318 | 12.7746 | 59.9935 | 13 | 14.335 | 12.822 | 60.0108 | 13 | 14.3323 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 14.3252 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3353 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 14.3337 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.3427 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3498 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3336 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3459 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3402 | 12.7746 | 59.9935 | 13 | 14.3434 | 12.822 | 60.0108 | 13 | 14.3407 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 14.3335 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3436 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 14.3422 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.351 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3581 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.342 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3542 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3485 | 12.7747 | 59.9935 | 13 | 14.3517 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 14.349 | 12.8115 | 60.0339 | 13 | 14.3418 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3521 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.3505 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.3593 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3665 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3503 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3625 | 12.8047 | 59.982 | 13 | 14.3569 | 12.7747 | 59.9935 | 13 | 14.36 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 14.3573 | 12.8491 | 60.0339 | 13 | 14.3502 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3604 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.3588 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.3677 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3748 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3586 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3709 | 12.8039 | 59.982 | 13 | 14.3652 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 14.3685 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 14.3656 | 12.8491 | 60.0339 | 13 | 14.3585 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3687 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.3672 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.376 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3831 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3669 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3792 | 12.8039 | 59.982 | 13 | 14.3735 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 14.3768 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 14.374 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 14.3668 | 20.7609 | 60.0396 | 21 | 14.3771 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.3755 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.3843 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3915 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3753 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3876 | 12.8039 | 59.982 | 13 | 14.3818 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 14.3851 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 14.3823 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 14.3751 | 20.7861 | 60.0396 | 21 | 14.3854 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.3838 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.3927 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.3998 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3836 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.3959 | 12.8039 | 59.982 | 13 | 14.3902 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 14.3934 | 12.8175 | 60.0108 | 13 | 14.3906 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 14.3834 | 20.7861 | 60.0396 | 21 | 14.3937 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.3921 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.401 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4081 | 20.7233 | 59.9705 | 21 | 14.3919 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4042 | 12.7829 | 59.982 | 13 | 14.3985 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 14.4018 | 12.8125 | 60.0108 | 13 | 14.3989 | 12.8438 | 60.0339 | 13 | 14.3918 | 20.7861 | 60.0396 | 21 | 14.402 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4004 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.4093 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4165 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4003 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4126 | 12.7829 | 59.982 | 13 | 14.4069 | 12.7726 | 59.9935 | 13 | 14.4101 | 12.8125 | 60.0108 | 13 | 14.4072 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 14.4001 | 20.7861 | 60.0396 | 21 | 14.4104 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4088 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.4177 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4248 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4086 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4209 | 12.7829 | 59.982 | 13 | 14.4152 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | 14.4184 | 12.8182 | 60.0108 | 13 | 14.4156 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 14.4084 | 20.7788 | 60.0396 | 21 | 14.4187 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4171 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.426 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4332 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4169 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4292 | 12.7829 | 59.982 | 13 | 14.4235 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | 14.4267 | 12.8182 | 60.0108 | 13 | 14.424 | 12.8328 | 60.0339 | 13 | 14.4167 | 20.7788 | 60.0396 | 21 | 14.427 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4254 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.4343 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4415 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4252 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4376 | 12.7792 | 59.982 | 13 | 14.4319 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | 14.4351 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 14.4323 | 12.8328 | 60.0339 | 13 | 14.4252 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4353 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4338 | 12.8425 | 60.0166 | 5
14.4427 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4498 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4336 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4459 | 12.7792 | 59.982 | 13 | 14.4402 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | 14.4434 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 14.4406 | 12.8328 | 60.0281 | 13 | 14.4335 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4437 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4421 | 12.8398 | 60.0166 | 5
14.451 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4582 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4419 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4543 | 12.7758 | 59.982 | 13 | 14.4485 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | 14.4517 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 14.449 | 12.8328 | 60.0281 | 13 | 14.4418 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.452 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4504 | 12.8398 | 60.0166 | 5
14.4593 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4665 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4502 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4626 | 12.7758 | 59.982 | 13 | 14.4568 | 12.7902 | 59.9935 | 13 | 14.46 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 14.4573 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 14.4501 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4603 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4587 | 12.8398 | 60.0166 | 5
14.4677 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4748 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4586 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4709 | 12.7758 | 59.982 | 13 | 14.4652 | 12.7898 | 59.9935 | 13 | 14.4684 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 14.4656 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 14.4584 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4686 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.467 | 12.8398 | 60.0166 | 5
14.476 | 20.679 | 59.9993 | 21 | 14.4832 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4669 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4792 | 12.7758 | 59.982 | 13 | 14.4735 | 12.7898 | 59.9935 | 13 | 14.4767 | 12.8159 | 60.0108 | 13 | 14.4739 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 14.4668 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4771 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4755 | 12.8367 | 60.0166 | 5
14.4843 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.4915 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4752 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4876 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.4819 | 12.7841 | 59.9935 | 13 | 14.485 | 12.8161 | 60.0108 | 13 | 14.4823 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 14.4751 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4854 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4838 | 12.8367 | 60.0166 | 5
14.4927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.4999 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4836 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.4959 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.4902 | 12.7841 | 59.9935 | 13 | 14.4933 | 12.8161 | 60.0108 | 13 | 14.4906 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 14.4834 | 20.7739 | 60.0396 | 21 | 14.4937 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 14.4921 | 12.8367 | 60.0166 | 5
14.501 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5082 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.4919 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5043 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.4985 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | 14.5018 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 14.4989 | 12.8305 | 60.0281 | 13 | 14.4917 | 20.7696 | 60.0396 | 21 | 14.5021 | 12.8006 | 60.0051 | 13 | 14.5005 | 12.8367 | 60.0166 | 5
14.5093 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5165 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5002 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5126 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.5069 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | 14.5101 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 14.5072 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 14.5001 | 20.7696 | 60.0396 | 21 | 14.5104 | 12.8006 | 60.0051 | 13 | 14.5088 | 12.8367 | 60.0166 | 5
14.5177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5249 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5085 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5209 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.5152 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | 14.5184 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 14.5155 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 14.5084 | 20.7696 | 60.0396 | 21 | 14.5187 | 12.799 | 60.0108 | 13 | 14.5171 | 12.8367 | 60.0166 | 5
14.526 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5332 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5168 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5293 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.5236 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | 14.5267 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 14.5239 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 14.5167 | 20.7696 | 60.0396 | 21 | 14.527 | 12.799 | 60.0108 | 13 | 14.5254 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.5343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5415 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5252 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5376 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.5319 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | 14.5351 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 14.5322 | 12.8265 | 60.0281 | 13 | 14.525 | 20.7822 | 60.0396 | 21 | 14.5353 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 14.5337 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.5427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5499 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5335 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5459 | 12.7737 | 59.982 | 13 | 14.5402 | 12.7841 | 59.9935 | 5 | 14.5434 | 12.8098 | 60.0108 | 13 | 14.5405 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 14.5333 | 20.7822 | 60.0396 | 21 | 14.5437 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 14.5421 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.551 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5582 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5418 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5543 | 12.7701 | 59.982 | 13 | 14.5485 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | 14.5517 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 14.5488 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 14.5417 | 20.7822 | 60.0396 | 21 | 14.552 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 14.5504 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.5593 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5666 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5502 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5626 | 12.7701 | 59.982 | 13 | 14.5569 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | 14.56 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 14.5573 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 14.55 | 20.7822 | 60.0396 | 21 | 14.5603 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 14.5587 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.5677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5749 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5585 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.571 | 12.7701 | 59.982 | 13 | 14.5652 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | 14.5684 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 14.5656 | 12.8236 | 60.0281 | 13 | 14.5583 | 20.7822 | 60.0396 | 21 | 14.5687 | 12.7933 | 60.0108 | 13 | 14.5671 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.576 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5832 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5668 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5793 | 12.7701 | 59.982 | 13 | 14.5735 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | 14.5767 | 12.8167 | 60.0108 | 13 | 14.5739 | 12.848 | 60.0281 | 13 | 14.5667 | 20.7822 | 60.0396 | 21 | 14.577 | 12.7933 | 60.0108 | 13 | 14.5754 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.5843 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5916 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5751 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5876 | 12.7701 | 59.982 | 13 | 14.5818 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | 14.585 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 14.5822 | 12.848 | 60.0281 | 13 | 14.5751 | 20.7781 | 60.0396 | 21 | 14.5853 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 14.5837 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.5927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.5999 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5835 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.5959 | 12.7701 | 59.982 | 13 | 14.5902 | 12.7798 | 59.9935 | 5 | 14.5933 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 14.5906 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 14.5834 | 20.7781 | 60.0396 | 21 | 14.5936 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 14.592 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.601 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6082 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.5918 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6043 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.5986 | 12.778 | 59.9935 | 5 | 14.6017 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 14.5989 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 14.5917 | 20.7781 | 60.0396 | 21 | 14.6019 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 14.6003 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.6093 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6166 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6001 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6126 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6069 | 12.778 | 59.9935 | 5 | 14.61 | 12.8093 | 60.0108 | 13 | 14.6072 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 14.6 | 20.7781 | 60.0396 | 21 | 14.6104 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 14.6088 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.6177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6249 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6085 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.621 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6152 | 12.778 | 59.9935 | 5 | 14.6183 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6155 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 14.6083 | 20.776 | 60.0396 | 21 | 14.6187 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 14.6171 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.626 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6333 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6168 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6293 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6235 | 12.778 | 59.9935 | 5 | 14.6266 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6239 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 14.6167 | 20.776 | 60.0396 | 21 | 14.627 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 14.6254 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.6343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6416 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6251 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6376 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6319 | 12.775 | 59.9935 | 5 | 14.6351 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6322 | 12.8463 | 60.0281 | 13 | 14.625 | 20.776 | 60.0396 | 21 | 14.6354 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 14.6338 | 12.8359 | 60.0166 | 5
14.6427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6499 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6335 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.646 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6402 | 12.775 | 59.9935 | 5 | 14.6434 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6405 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 14.6333 | 20.776 | 60.0396 | 21 | 14.6437 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 14.6421 | 12.8334 | 60.0166 | 5
14.651 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6583 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6418 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6543 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6486 | 12.775 | 59.9935 | 5 | 14.6517 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6488 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 14.6416 | 20.7716 | 60.0396 | 21 | 14.652 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 14.6504 | 12.8334 | 60.0166 | 5
14.6593 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6666 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6501 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6626 | 12.7662 | 59.982 | 13 | 14.6569 | 12.775 | 59.9935 | 5 | 14.66 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6571 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 14.65 | 20.7716 | 60.0396 | 21 | 14.6603 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 14.6587 | 12.8304 | 60.0166 | 5
14.6677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6749 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6584 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.671 | 12.7621 | 59.982 | 13 | 14.6652 | 12.775 | 59.9935 | 5 | 14.6684 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6655 | 12.871 | 60.0281 | 13 | 14.6583 | 20.7716 | 60.0396 | 21 | 14.6687 | 12.7797 | 60.0108 | 13 | 14.667 | 12.8304 | 60.0166 | 5
14.676 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6833 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6667 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6793 | 12.7621 | 59.982 | 13 | 14.6735 | 12.775 | 59.9935 | 5 | 14.6767 | 12.8052 | 60.0108 | 13 | 14.6738 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 14.6666 | 20.7716 | 60.0396 | 21 | 14.677 | 12.7797 | 60.0108 | 13 | 14.6754 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.6843 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.6916 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6751 | 20.7111 | 60.0396 | 21 | 14.6877 | 12.76 | 59.982 | 13 | 14.6819 | 12.7734 | 59.9935 | 5 | 14.685 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 14.6821 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 14.6749 | 20.7716 | 60.0396 | 21 | 14.6853 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 14.6837 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.6927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6834 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.696 | 12.76 | 59.982 | 13 | 14.6902 | 12.7734 | 59.9935 | 5 | 14.6933 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 14.6904 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 14.6832 | 20.7716 | 60.0396 | 21 | 14.6936 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 14.692 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.701 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7083 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.6917 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.7043 | 12.76 | 59.982 | 13 | 14.6985 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | 14.7017 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 14.6989 | 12.8686 | 60.0281 | 13 | 14.6917 | 20.7647 | 60.0396 | 21 | 14.702 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 14.7004 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7093 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7166 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7001 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.7126 | 12.76 | 59.982 | 13 | 14.7069 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | 14.71 | 12.8004 | 60.0108 | 13 | 14.7072 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7 | 20.7647 | 60.0396 | 21 | 14.7103 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 14.7087 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.725 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7084 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.721 | 12.76 | 59.982 | 13 | 14.7152 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | 14.7183 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7155 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7083 | 20.7617 | 60.0396 | 21 | 14.7186 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 14.717 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.726 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7333 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7167 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.7293 | 12.76 | 59.982 | 13 | 14.7236 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | 14.7266 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7238 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7166 | 20.7617 | 60.0396 | 21 | 14.7269 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 14.7253 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7416 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.725 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.7377 | 12.7579 | 59.982 | 13 | 14.7319 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | 14.735 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7322 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.725 | 20.7617 | 60.0396 | 21 | 14.7354 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 14.7336 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.75 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7334 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.746 | 12.7579 | 59.982 | 13 | 14.7402 | 12.7714 | 59.9935 | 5 | 14.7433 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7405 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7333 | 20.7617 | 60.0396 | 21 | 14.7437 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 14.7421 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.751 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7583 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7417 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 14.7543 | 12.7579 | 59.982 | 13 | 14.7485 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | 14.7516 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7488 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7416 | 20.7617 | 60.0396 | 21 | 14.752 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 14.7504 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7593 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7666 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.75 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.7627 | 12.7579 | 59.982 | 13 | 14.7569 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | 14.7599 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7571 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7499 | 20.7617 | 60.0396 | 21 | 14.7603 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 14.7587 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.775 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7584 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.771 | 12.777 | 59.982 | 13 | 14.7653 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | 14.7684 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7655 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7582 | 20.759 | 60.0396 | 21 | 14.7687 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 14.767 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.776 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7833 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7667 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.7794 | 12.777 | 59.982 | 13 | 14.7736 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | 14.7767 | 12.7973 | 60.0108 | 13 | 14.7738 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7666 | 20.759 | 60.0396 | 21 | 14.777 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 14.7754 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7843 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.7917 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.775 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.7877 | 12.777 | 59.982 | 13 | 14.7819 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | 14.785 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 14.7821 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7749 | 20.7557 | 60.0396 | 21 | 14.7853 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 14.7837 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.7927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7834 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.796 | 12.777 | 59.982 | 13 | 14.7902 | 12.7696 | 59.9935 | 5 | 14.7933 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 14.7904 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7832 | 20.7557 | 60.0396 | 21 | 14.7936 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 14.792 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.801 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8083 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.7917 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.8044 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.7986 | 12.7846 | 59.9935 | 5 | 14.8017 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 14.7987 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7915 | 20.7557 | 60.0396 | 21 | 14.802 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 14.8003 | 12.8265 | 60.0166 | 5
14.8093 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8167 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.8127 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8069 | 12.7846 | 59.9935 | 5 | 14.81 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 14.8071 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.7999 | 20.7557 | 60.0396 | 21 | 14.8103 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 14.8087 | 12.8223 | 60.0166 | 5
14.8177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.825 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8083 | 20.7138 | 60.0396 | 21 | 14.821 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8152 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8183 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 14.8154 | 12.8639 | 60.0281 | 13 | 14.8082 | 20.7557 | 60.0396 | 21 | 14.8186 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 14.817 | 12.8223 | 60.0166 | 5
14.826 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8334 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8167 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8293 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8235 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8267 | 12.7913 | 60.0108 | 13 | 14.8237 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8165 | 20.7557 | 60.0396 | 21 | 14.827 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 14.8253 | 12.8223 | 60.0166 | 5
14.8343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8417 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.825 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8377 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8319 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.835 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 14.832 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8248 | 20.7812 | 60.0396 | 21 | 14.8353 | 12.7965 | 60.0051 | 13 | 14.8336 | 12.8223 | 60.0166 | 5
14.8427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.85 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8333 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.846 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8402 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8433 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 14.8405 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8331 | 20.7812 | 60.0396 | 21 | 14.8436 | 12.7965 | 60.0051 | 13 | 14.842 | 12.8199 | 60.0166 | 5
14.851 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8584 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8416 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8544 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8486 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8516 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 14.8488 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8416 | 20.7721 | 60.0396 | 21 | 14.8519 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.8503 | 12.8199 | 60.0166 | 5
14.8593 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8667 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.85 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8627 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8569 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.86 | 12.7871 | 60.0108 | 13 | 14.8571 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8499 | 20.7721 | 60.0396 | 21 | 14.8604 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.8586 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.8677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.875 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8583 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.871 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8652 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8683 | 12.7854 | 60.0108 | 13 | 14.8654 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8582 | 20.7721 | 60.0396 | 21 | 14.8687 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.8669 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.876 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8834 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8666 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8794 | 12.7757 | 59.982 | 13 | 14.8736 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8766 | 12.7854 | 60.0108 | 13 | 14.8738 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8665 | 20.7721 | 60.0396 | 21 | 14.877 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.8754 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.8843 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.8917 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8749 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8877 | 12.7721 | 59.982 | 13 | 14.8819 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8849 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 14.8821 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 14.8748 | 20.7697 | 60.0396 | 21 | 14.8853 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.8837 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.8927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9001 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8833 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.8961 | 12.7721 | 59.982 | 13 | 14.8903 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.8934 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 14.8904 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.8832 | 20.7697 | 60.0396 | 21 | 14.8937 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.892 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.901 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9084 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8916 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9044 | 12.7721 | 59.982 | 13 | 14.8986 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.9017 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 14.8987 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.8915 | 20.7772 | 60.0396 | 21 | 14.902 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9003 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.9093 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9167 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.8999 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9127 | 12.7721 | 59.982 | 13 | 14.9069 | 12.781 | 59.9935 | 5 | 14.91 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 14.907 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.8998 | 20.7772 | 60.0396 | 21 | 14.9103 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9087 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.9177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9251 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9083 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9211 | 12.7721 | 59.982 | 13 | 14.9152 | 12.7775 | 59.9935 | 5 | 14.9183 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 14.9154 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9081 | 20.7673 | 60.0396 | 21 | 14.9186 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.917 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.926 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9334 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9166 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9294 | 12.7721 | 59.982 | 13 | 14.9236 | 12.7775 | 59.9935 | 5 | 14.9267 | 12.7836 | 60.0108 | 13 | 14.9237 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9165 | 20.7673 | 60.0396 | 21 | 14.927 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9253 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.9343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9417 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9249 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9377 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9319 | 12.7742 | 59.9935 | 5 | 14.935 | 12.7821 | 60.0108 | 13 | 14.932 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9248 | 20.7654 | 60.0396 | 21 | 14.9353 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9336 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.9427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9501 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9333 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.946 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9402 | 12.7742 | 59.9935 | 5 | 14.9433 | 12.7821 | 60.0108 | 13 | 14.9403 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9331 | 20.7654 | 60.0396 | 21 | 14.9436 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.942 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.951 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9584 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9416 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9544 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9486 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 14.9516 | 12.7804 | 60.0108 | 13 | 14.9487 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9414 | 20.7654 | 60.0396 | 21 | 14.952 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9503 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.9593 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9668 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9499 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9627 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9569 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 14.96 | 12.7804 | 60.0108 | 13 | 14.957 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9497 | 20.7654 | 60.0396 | 21 | 14.9603 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9586 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.9677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9751 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9582 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9711 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9653 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 14.9683 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 14.9653 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9581 | 20.758 | 60.0339 | 21 | 14.9686 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9669 | 12.8176 | 60.0166 | 5
14.976 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9834 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9666 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9794 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9736 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 14.9766 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 14.9736 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9664 | 20.758 | 60.0339 | 21 | 14.9769 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9753 | 12.8165 | 60.0166 | 5
14.9843 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 14.9918 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9749 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9877 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9819 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 14.9849 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 14.9821 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9747 | 20.7545 | 60.0339 | 21 | 14.9854 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9836 | 12.8165 | 60.0166 | 5
14.9927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0001 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9832 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 14.9961 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9902 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 14.9933 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 14.9904 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.983 | 20.7545 | 60.0339 | 21 | 14.9937 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 14.9919 | 12.8141 | 60.0166 | 5
15.001 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0084 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9915 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0044 | 12.77 | 59.982 | 13 | 14.9986 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 15.0016 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 14.9987 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9915 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.002 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.0002 | 12.8141 | 60.0166 | 5
15.0093 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0168 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 14.9999 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0128 | 12.77 | 59.982 | 13 | 15.0069 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 15.0099 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 15.007 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 14.9998 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0103 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.0087 | 12.8141 | 60.0166 | 5
15.0177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0251 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 15.0082 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0211 | 12.77 | 59.982 | 13 | 15.0153 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 15.0182 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 15.0154 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.0081 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0187 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.017 | 12.8141 | 60.0166 | 5
15.026 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0334 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 15.0165 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0294 | 12.77 | 59.982 | 13 | 15.0236 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 15.0267 | 12.7771 | 60.0108 | 13 | 15.0237 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.0164 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.027 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.0253 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.0343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0418 | 20.7235 | 59.9705 | 21 | 15.0248 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0378 | 12.77 | 59.982 | 13 | 15.0319 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 15.035 | 12.769 | 60.0108 | 13 | 15.032 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.0248 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0353 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.0336 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.0427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0501 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | 15.0332 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0461 | 12.77 | 59.982 | 13 | 15.0403 | 12.7722 | 59.9935 | 5 | 15.0433 | 12.769 | 60.0108 | 13 | 15.0403 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.0331 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0436 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.042 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.051 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0585 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | 15.0415 | 20.7147 | 60.0396 | 21 | 15.0544 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0486 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | 15.0516 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 15.0486 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.0414 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.052 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.0503 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.0593 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0668 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | 15.0498 | 20.7194 | 60.0396 | 21 | 15.0628 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0569 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | 15.06 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 15.057 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.0497 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0603 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 15.0586 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.0677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0751 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | 15.0582 | 20.7194 | 60.0396 | 21 | 15.0711 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0652 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.0683 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 15.0653 | 12.856 | 60.0281 | 13 | 15.058 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0686 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 15.0669 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.076 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0835 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | 15.0665 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 15.0794 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0736 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.0766 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 15.0736 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.0664 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.077 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 15.0753 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.0844 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.0918 | 20.7189 | 59.9705 | 21 | 15.0748 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 15.0878 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0819 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.0849 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 15.0819 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.0747 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0853 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 15.0836 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.0927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1002 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | 15.0832 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 15.0961 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0903 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.0933 | 12.7673 | 60.0108 | 13 | 15.0903 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.083 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.0936 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 15.0919 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.101 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1085 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | 15.0915 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 15.1044 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.0986 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.1016 | 12.7683 | 60.0108 | 13 | 15.0986 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.0913 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.1019 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 15.1002 | 12.811 | 60.0166 | 5
15.1094 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1168 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | 15.0998 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 15.1128 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1069 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.1099 | 12.7683 | 60.0108 | 13 | 15.1069 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.0997 | 20.7526 | 60.0339 | 21 | 15.1104 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 15.1086 | 12.8107 | 60.0166 | 5
15.1177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1252 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | 15.1081 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 15.1211 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1153 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.1182 | 12.7668 | 60.0108 | 13 | 15.1152 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.108 | 20.7528 | 60.0339 | 21 | 15.1187 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1169 | 12.8107 | 60.0166 | 5
15.126 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1335 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | 15.1165 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 15.1295 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1236 | 12.7692 | 59.9935 | 5 | 15.1266 | 12.7668 | 60.0108 | 13 | 15.1237 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.1163 | 20.7528 | 60.0339 | 21 | 15.127 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1252 | 12.8107 | 60.0166 | 5
15.1343 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1418 | 20.7167 | 59.9705 | 21 | 15.1248 | 20.7275 | 60.0396 | 21 | 15.1378 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.132 | 12.7659 | 59.9935 | 5 | 15.1349 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 15.132 | 12.8759 | 60.0281 | 13 | 15.1246 | 20.7528 | 60.0339 | 21 | 15.1353 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1335 | 12.8107 | 60.0166 | 5
15.1427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1502 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1331 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1461 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1403 | 12.7659 | 59.9935 | 5 | 15.1432 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 15.1403 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 15.1329 | 20.7528 | 60.0339 | 21 | 15.1437 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.142 | 12.8066 | 60.0166 | 5
15.151 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1585 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1414 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1544 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1486 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | 15.1516 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 15.1486 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 15.1414 | 20.7506 | 60.0339 | 21 | 15.152 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1503 | 12.8066 | 60.0166 | 5
15.1594 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1669 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1498 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1628 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1569 | 12.7639 | 59.9935 | 5 | 15.16 | 12.7636 | 60.0108 | 13 | 15.157 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 15.1497 | 20.7506 | 60.0339 | 21 | 15.1603 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1586 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.1677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1752 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1581 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1711 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1653 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | 15.1683 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 15.1653 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 15.158 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.1686 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1669 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.176 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1835 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1664 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1795 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1736 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | 15.1766 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 15.1736 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 15.1663 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.177 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1753 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.1844 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.1919 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1747 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1878 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1819 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | 15.1849 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 15.1819 | 12.8742 | 60.0281 | 13 | 15.1747 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.1853 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1836 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.1927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2002 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1831 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.1961 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1902 | 12.7622 | 59.9935 | 5 | 15.1933 | 12.7708 | 60.0108 | 13 | 15.1902 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.183 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.1936 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.1919 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.201 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2085 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1914 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.2045 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.1986 | 12.7623 | 59.9935 | 5 | 15.2016 | 12.762 | 60.0108 | 13 | 15.1986 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.1913 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.202 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2002 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.2094 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2169 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.1997 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.2128 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.207 | 12.7623 | 59.9935 | 5 | 15.2099 | 12.762 | 60.0108 | 13 | 15.2069 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.1996 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.2103 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2086 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.2177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2252 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.2081 | 20.7012 | 60.0396 | 21 | 15.2211 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.2153 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | 15.2182 | 12.7605 | 60.0108 | 13 | 15.2152 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.208 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.2186 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2169 | 12.8036 | 60.0166 | 5
15.226 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2336 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.2164 | 20.703 | 60.0396 | 21 | 15.2295 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.2236 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | 15.2266 | 12.7605 | 60.0108 | 13 | 15.2235 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2163 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.2269 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2252 | 12.7992 | 60.0166 | 5
15.2344 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2419 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.2247 | 20.703 | 60.0396 | 21 | 15.2378 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.2319 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | 15.2349 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 15.2319 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2246 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.2354 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2335 | 12.7992 | 60.0166 | 5
15.2427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2502 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.233 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2462 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.2403 | 12.7589 | 59.9935 | 5 | 15.2432 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 15.2402 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2329 | 20.7489 | 60.0339 | 21 | 15.2437 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2419 | 12.7992 | 60.0166 | 5
15.251 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2586 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.2414 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2545 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.2486 | 12.7926 | 59.9935 | 5 | 15.2515 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 15.2485 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2412 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.252 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2502 | 12.7992 | 60.0166 | 5
15.2594 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2669 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.2497 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2628 | 12.7674 | 59.982 | 13 | 15.257 | 12.7926 | 59.9935 | 5 | 15.2599 | 12.7807 | 60.0108 | 13 | 15.2568 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2496 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.2603 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2585 | 12.7775 | 60.0166 | 5
15.2677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2752 | 20.7111 | 59.9705 | 21 | 15.258 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2711 | 12.7668 | 59.982 | 13 | 15.2653 | 12.7902 | 59.9935 | 5 | 15.2682 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 15.2653 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2579 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.2687 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2668 | 12.7775 | 60.0166 | 5
15.276 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2836 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | 15.2664 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2795 | 12.7668 | 59.982 | 13 | 15.2736 | 12.7902 | 59.9935 | 5 | 15.2766 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 15.2736 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2662 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.277 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2751 | 12.7775 | 60.0166 | 5
15.2844 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.2919 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | 15.2747 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2878 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.282 | 12.7882 | 59.9935 | 5 | 15.2849 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 15.2819 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2745 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.2853 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2836 | 12.7775 | 60.0166 | 5
15.2927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3002 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | 15.283 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.2962 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.2903 | 12.7882 | 59.9935 | 5 | 15.2933 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 15.2902 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.283 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.2936 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.2919 | 12.7764 | 60.0166 | 5
15.301 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3086 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | 15.2914 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.3045 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.2986 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | 15.3016 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 15.2986 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2913 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.302 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3002 | 12.7764 | 60.0166 | 5
15.3094 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3169 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | 15.2997 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.3128 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.3069 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | 15.3099 | 12.7723 | 60.0108 | 13 | 15.3069 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.2996 | 20.7476 | 60.0339 | 21 | 15.3103 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3086 | 12.7764 | 60.0166 | 5
15.3177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3253 | 20.7041 | 59.9705 | 21 | 15.308 | 20.7041 | 60.0396 | 21 | 15.3212 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.3153 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | 15.3183 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 15.3152 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.3079 | 20.7455 | 60.0339 | 21 | 15.3186 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3169 | 12.7764 | 60.0166 | 5
15.326 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3336 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3163 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3295 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.3236 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | 15.3266 | 12.7693 | 60.0108 | 13 | 15.3235 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.3163 | 20.7455 | 60.0339 | 21 | 15.327 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3252 | 12.7471 | 60.0166 | 5
15.3344 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3419 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3246 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3378 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.332 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | 15.3349 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 15.3318 | 12.8714 | 60.0281 | 13 | 15.3246 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3353 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3335 | 12.7471 | 60.0166 | 5
15.3427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3503 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.333 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3462 | 12.7649 | 59.982 | 13 | 15.3403 | 12.7858 | 59.9935 | 5 | 15.3432 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 15.3402 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3329 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3436 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3418 | 12.7445 | 60.0166 | 5
15.351 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3586 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3413 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3545 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.3486 | 12.7786 | 59.9935 | 5 | 15.3516 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 15.3485 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3412 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3519 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3502 | 12.7445 | 60.0166 | 5
15.3594 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3669 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3496 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3629 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.3569 | 12.7786 | 59.9935 | 5 | 15.3599 | 12.768 | 60.0108 | 13 | 15.3568 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3495 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3604 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3585 | 12.7445 | 60.0166 | 5
15.3677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3753 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.358 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3712 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.3653 | 12.7745 | 59.9935 | 5 | 15.3682 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 15.3651 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3579 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3687 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3668 | 12.7445 | 60.0166 | 5
15.376 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.3836 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3663 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3795 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.3737 | 12.7745 | 59.9935 | 5 | 15.3765 | 12.7635 | 60.0108 | 13 | 15.3735 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3662 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.377 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3752 | 12.7445 | 60.0166 | 5
15.3844 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.392 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3746 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 15.3878 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.382 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | 15.3849 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 15.3818 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3745 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3853 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3835 | 12.7445 | 60.0166 | 5
15.3927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4003 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3829 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 15.3962 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.3903 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | 15.3932 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 15.3901 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3828 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.3937 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.3918 | 12.7421 | 60.0166 | 5
15.401 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4086 | 20.7029 | 59.9705 | 21 | 15.3913 | 20.7093 | 60.0396 | 21 | 15.4045 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.3986 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | 15.4016 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 15.3984 | 12.8715 | 60.0281 | 13 | 15.3912 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.402 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.4001 | 12.7421 | 60.0166 | 5
15.4094 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.417 | 20.7011 | 59.9705 | 21 | 15.3996 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4129 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.407 | 12.7856 | 59.9935 | 5 | 15.4099 | 12.759 | 60.0108 | 13 | 15.4069 | 12.869 | 60.0281 | 13 | 15.3995 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.4103 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.4084 | 12.7385 | 60.0166 | 5
15.4177 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4253 | 20.7011 | 59.9705 | 21 | 15.4079 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4212 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4153 | 12.782 | 59.9935 | 5 | 15.4183 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 15.4152 | 12.869 | 60.0281 | 13 | 15.4078 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.4186 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.4169 | 12.7385 | 60.0166 | 5
15.426 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4337 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4163 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4295 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4236 | 12.782 | 59.9935 | 5 | 15.4266 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 15.4235 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4161 | 20.7419 | 60.0339 | 21 | 15.427 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.4252 | 12.7385 | 60.0166 | 5
15.4344 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.442 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4246 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4379 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4319 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | 15.4349 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 15.4318 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4244 | 20.7404 | 60.0339 | 21 | 15.4353 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.4335 | 12.7385 | 60.0166 | 5
15.4427 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4503 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4329 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4462 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4403 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | 15.4432 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 15.4402 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4329 | 20.7404 | 60.0339 | 21 | 15.4436 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 15.4419 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.451 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4587 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4413 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4546 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4486 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | 15.4516 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 15.4485 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4412 | 20.7404 | 60.0339 | 21 | 15.452 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.4502 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.4594 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.467 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4496 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4629 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.457 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | 15.4599 | 12.7809 | 60.0108 | 13 | 15.4568 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4495 | 20.7404 | 60.0339 | 21 | 15.4603 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.4585 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.4677 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4753 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4579 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4712 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4653 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | 15.4682 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 15.4651 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4578 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.4686 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.4668 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.476 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.4837 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4662 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4796 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4736 | 12.7754 | 59.9935 | 5 | 15.4765 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 15.4734 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4662 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.4769 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.4751 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.4844 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.492 | 20.699 | 59.9705 | 21 | 15.4745 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4879 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.482 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | 15.4849 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 15.4818 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4745 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.4854 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.4835 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.4927 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.5004 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | 15.4829 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.4962 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4903 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | 15.4932 | 12.7782 | 60.0108 | 13 | 15.4901 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4828 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.4937 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.4918 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.501 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.5087 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | 15.4912 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.5045 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.4987 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | 15.5015 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 15.4984 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4911 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.502 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5001 | 12.7373 | 60.0166 | 5
15.5094 | 20.6782 | 59.9993 | 21 | 15.517 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | 15.4995 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.5129 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.507 | 12.7704 | 59.9935 | 5 | 15.5098 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 15.5067 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.4995 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.5103 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5085 | 12.7334 | 60.0166 | 5
15.5177 | 20.6828 | 59.9993 | 21 | 15.5254 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | 15.5079 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.5212 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.5153 | 12.7652 | 59.9935 | 5 | 15.5182 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 15.5151 | 12.8645 | 60.0281 | 13 | 15.5078 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.5187 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5168 | 12.7334 | 60.0166 | 5
15.526 | 20.6828 | 59.9993 | 21 | 15.5337 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | 15.5162 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.5296 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.5236 | 12.7652 | 59.9935 | 5 | 15.5266 | 12.7716 | 60.0051 | 13 | 15.5234 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5161 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.527 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5251 | 12.7309 | 60.0166 | 5
15.5344 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.542 | 20.6921 | 59.9705 | 21 | 15.5245 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 15.5379 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.532 | 12.7619 | 59.9935 | 5 | 15.5349 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5317 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5244 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.5353 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5334 | 12.7309 | 60.0166 | 5
15.5427 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.5504 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | 15.5328 | 20.7148 | 60.0396 | 21 | 15.5462 | 12.7636 | 59.982 | 13 | 15.5403 | 12.7619 | 59.9935 | 5 | 15.5432 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.54 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5327 | 20.7383 | 60.0339 | 21 | 15.5436 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5417 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.551 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.5587 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | 15.5412 | 20.7148 | 60.0396 | 21 | 15.5546 | 12.7545 | 59.982 | 13 | 15.5486 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | 15.5516 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5485 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5411 | 20.7366 | 60.0339 | 21 | 15.552 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5502 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.5594 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.567 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | 15.5495 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 15.5629 | 12.7545 | 59.982 | 13 | 15.557 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | 15.5599 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5568 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5494 | 20.7366 | 60.0339 | 21 | 15.5603 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5585 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.5677 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.5754 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | 15.5578 | 20.7164 | 60.0396 | 21 | 15.5713 | 12.7545 | 59.982 | 13 | 15.5653 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | 15.5682 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5651 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5577 | 20.7366 | 60.0339 | 21 | 15.5686 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5668 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.576 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.5837 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | 15.5662 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.5796 | 12.7545 | 59.982 | 13 | 15.5737 | 12.7582 | 59.9935 | 5 | 15.5765 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5734 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.566 | 20.7366 | 60.0339 | 21 | 15.577 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5752 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.5844 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.5921 | 20.6907 | 59.9705 | 21 | 15.5745 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.5879 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.582 | 12.7516 | 59.9935 | 5 | 15.5849 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5818 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5745 | 20.7324 | 60.0339 | 21 | 15.5853 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5835 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.5927 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6004 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | 15.5828 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.5963 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.5903 | 12.7516 | 59.9935 | 5 | 15.5932 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5901 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5828 | 20.7324 | 60.0339 | 21 | 15.5936 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.5918 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.601 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6087 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | 15.5912 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6046 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.5986 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | 15.6015 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.5984 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5911 | 20.7324 | 60.0339 | 21 | 15.6019 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6001 | 12.7288 | 60.0166 | 5
15.6094 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6171 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | 15.5995 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6129 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.607 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | 15.6099 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.6067 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.5994 | 20.7324 | 60.0339 | 21 | 15.6104 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6084 | 12.708 | 60.0166 | 5
15.6177 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6254 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | 15.6078 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6213 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.6153 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | 15.6182 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.615 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6078 | 20.73 | 60.0339 | 21 | 15.6187 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6168 | 12.708 | 60.0166 | 5
15.626 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6337 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | 15.6161 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6296 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.6237 | 12.7498 | 59.9935 | 5 | 15.6265 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.6234 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6161 | 20.73 | 60.0339 | 21 | 15.627 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6251 | 12.7056 | 60.0166 | 5
15.6344 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6421 | 20.7116 | 59.9705 | 21 | 15.6245 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6379 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.632 | 12.8216 | 59.9935 | 5 | 15.6348 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.6317 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6244 | 20.6876 | 60.0339 | 21 | 15.6354 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6334 | 12.7056 | 60.0166 | 5
15.6427 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6504 | 20.7089 | 59.9705 | 21 | 15.6328 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6463 | 12.7505 | 59.982 | 13 | 15.6403 | 12.8216 | 59.9935 | 5 | 15.6432 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.64 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6327 | 20.6876 | 60.0339 | 21 | 15.6437 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6418 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.651 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6588 | 20.7089 | 59.9705 | 21 | 15.6411 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6546 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.6487 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.6516 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.6483 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.641 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 15.652 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6501 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.6594 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6671 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6494 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6629 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.657 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.6599 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.6567 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6494 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 15.6603 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6584 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.6677 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6754 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6578 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6713 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.6653 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.6682 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.665 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6577 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 15.6686 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6667 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.676 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6838 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6661 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6796 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.6736 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.6766 | 12.7689 | 60.0051 | 13 | 15.6733 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.666 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 15.677 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.675 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.6844 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.6921 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6744 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.688 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.682 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.6849 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 15.6816 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6743 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 15.6853 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6835 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.6927 | 20.6923 | 59.9993 | 21 | 15.7004 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6827 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.6963 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.6903 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.6932 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 15.6901 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6827 | 20.6877 | 60.0339 | 21 | 15.6936 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.6918 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.701 | 20.6978 | 59.9993 | 21 | 15.7088 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6911 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7046 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.6987 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.7015 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 15.6984 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.691 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 15.702 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7001 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.7094 | 20.6978 | 59.9993 | 21 | 15.7171 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.6994 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.713 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.707 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.7099 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 15.7067 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.6993 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 15.7103 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7084 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.7177 | 20.6978 | 59.9993 | 21 | 15.7255 | 20.7072 | 59.9705 | 21 | 15.7077 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7213 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7153 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.7182 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 15.715 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7076 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 15.7186 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7168 | 12.7003 | 60.0166 | 5
15.726 | 20.6978 | 59.9993 | 21 | 15.7338 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | 15.7161 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7296 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7237 | 12.8146 | 59.9878 | 5 | 15.7265 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | 15.7233 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7159 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 15.7269 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7251 | 12.6975 | 60.0166 | 5
15.7344 | 20.6993 | 59.9993 | 21 | 15.7421 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | 15.7244 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.738 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.732 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | 15.7348 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7317 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7244 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 15.7354 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7334 | 12.6975 | 60.0166 | 5
15.7427 | 20.6993 | 59.9993 | 21 | 15.7505 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | 15.7327 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7463 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7404 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | 15.7432 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.74 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7327 | 20.6827 | 60.0339 | 21 | 15.7437 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7417 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.751 | 20.6993 | 59.9993 | 21 | 15.7588 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | 15.7411 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7546 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7487 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | 15.7515 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7483 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.741 | 20.6831 | 60.0339 | 21 | 15.752 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7501 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.7594 | 20.6993 | 59.9993 | 21 | 15.7672 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | 15.7494 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.763 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.757 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | 15.7598 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7566 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7493 | 20.6831 | 60.0339 | 21 | 15.7604 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7584 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.7677 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.7755 | 20.7026 | 59.9705 | 21 | 15.7577 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7713 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7653 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | 15.7681 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.765 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7577 | 20.6816 | 60.0339 | 21 | 15.7687 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7667 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.776 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.7838 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | 15.766 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7796 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7737 | 12.8126 | 59.9878 | 5 | 15.7766 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7733 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.766 | 20.6816 | 60.0339 | 21 | 15.777 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.775 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.7844 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.7922 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | 15.7744 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.788 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.782 | 12.8108 | 59.9878 | 5 | 15.7849 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7816 | 12.8612 | 60.0281 | 13 | 15.7743 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.7853 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7834 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.7927 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8005 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | 15.7827 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.7963 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7903 | 12.8108 | 59.9878 | 5 | 15.7932 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7899 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.7826 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.7936 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.7917 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.801 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8088 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | 15.791 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8047 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.7987 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | 15.8015 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.7983 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.791 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.802 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8 | 12.6928 | 60.0166 | 5
15.8094 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8172 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | 15.7993 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.813 | 12.7507 | 59.982 | 13 | 15.807 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | 15.8099 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8066 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.7993 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8103 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8083 | 12.6879 | 60.0166 | 5
15.8177 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8255 | 20.6934 | 59.9705 | 21 | 15.8077 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8213 | 12.7462 | 59.982 | 13 | 15.8154 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | 15.8182 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8149 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.8076 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8186 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8168 | 12.6879 | 60.0166 | 5
15.826 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8338 | 20.743 | 59.9705 | 21 | 15.816 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8297 | 12.7462 | 59.982 | 13 | 15.8237 | 12.8105 | 59.9878 | 5 | 15.8265 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8232 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.8159 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.827 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8251 | 12.6814 | 60.0166 | 5
15.8344 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8422 | 20.743 | 59.9705 | 21 | 15.8243 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.838 | 12.7462 | 59.982 | 13 | 15.832 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8349 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8317 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.8242 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8353 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8334 | 12.6814 | 60.0166 | 5
15.8427 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8505 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | 15.8326 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8463 | 12.7462 | 59.982 | 13 | 15.8404 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8432 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.84 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.8326 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8436 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8417 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.851 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8589 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | 15.841 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8547 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.8487 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8515 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8483 | 12.8573 | 60.0281 | 13 | 15.8409 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8519 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8501 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.8594 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8672 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | 15.8493 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.863 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.8571 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8598 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8566 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.8492 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8604 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8584 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.8677 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8755 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | 15.8576 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8713 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.8654 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8682 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8649 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.8575 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8687 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8667 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.876 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8839 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | 15.866 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8797 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.8737 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8765 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8733 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.866 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.877 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.875 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.8844 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.8922 | 20.7435 | 59.9705 | 21 | 15.8743 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.888 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.882 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8848 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8816 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.8743 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8854 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8834 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.8927 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.9005 | 20.7419 | 59.9705 | 21 | 15.8826 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.8963 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.8904 | 12.8079 | 59.9878 | 5 | 15.8931 | 12.7594 | 60.0051 | 13 | 15.8899 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.8826 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.8937 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.8917 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.901 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.9089 | 20.7419 | 59.9705 | 21 | 15.891 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9047 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.8987 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | 15.9016 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.8982 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.8909 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.902 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9 | 12.6798 | 60.0166 | 5
15.9094 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.9172 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.8993 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.913 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.907 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | 15.9099 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9066 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.8992 | 20.6718 | 60.0339 | 21 | 15.9103 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9083 | 12.6781 | 60.0166 | 5
15.9177 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.9256 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9076 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9214 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9154 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | 15.9182 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9149 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9076 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9186 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9167 | 12.6781 | 60.0166 | 5
15.926 | 20.7044 | 59.9993 | 21 | 15.9339 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9159 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9297 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9237 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | 15.9265 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9232 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9159 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.927 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.925 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.9344 | 20.7049 | 59.9993 | 13 | 15.9422 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9243 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.938 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9321 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | 15.9349 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9315 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9242 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9353 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9333 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.9427 | 20.7049 | 59.9993 | 13 | 15.9506 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9326 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9464 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9404 | 12.8066 | 59.9878 | 5 | 15.9432 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9399 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9325 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9436 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9417 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.951 | 20.7049 | 59.9993 | 13 | 15.9589 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9409 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9547 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9487 | 12.805 | 59.9878 | 5 | 15.9515 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9482 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9409 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.952 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9501 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.9594 | 20.7049 | 59.9993 | 13 | 15.9672 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9492 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.963 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.957 | 12.805 | 59.9878 | 5 | 15.9598 | 12.7562 | 60.0051 | 13 | 15.9565 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9492 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9603 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9584 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.9677 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 15.9756 | 20.7425 | 59.9705 | 21 | 15.9576 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9714 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9654 | 12.805 | 59.9878 | 5 | 15.9682 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 15.9648 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9575 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9686 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9667 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.976 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 15.9839 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | 15.9659 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9797 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9738 | 12.805 | 59.9878 | 5 | 15.9765 | 12.7543 | 60.0051 | 13 | 15.9733 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9658 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9769 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.975 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.9844 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 15.9923 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | 15.9742 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.988 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9821 | 12.805 | 59.9878 | 5 | 15.9848 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 15.9816 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9742 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9854 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9834 | 12.6729 | 60.0166 | 5
15.9927 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.0006 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | 15.9825 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 15.9964 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9904 | 12.805 | 59.9878 | 5 | 15.9932 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 15.9899 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9825 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 15.9937 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 15.9917 | 12.6704 | 60.0166 | 5
16.001 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.0089 | 20.7408 | 59.9705 | 21 | 15.9909 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0047 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 15.9987 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | 16.0015 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 15.9982 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9908 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 16.002 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16 | 12.6704 | 60.0166 | 5
16.0094 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.0173 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | 15.9992 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0131 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0071 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | 16.0098 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 16.0065 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 15.9991 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 16.0104 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0083 | 12.6682 | 60.0166 | 5
16.0177 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.0256 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | 16.0075 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0214 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0154 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | 16.0181 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 16.0149 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0074 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 16.0187 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0167 | 12.6682 | 60.0166 | 5
16.026 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.034 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | 16.0159 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0297 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0237 | 12.8036 | 59.9878 | 5 | 16.0266 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | 16.0232 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0159 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 16.027 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.025 | 12.6659 | 60.0166 | 5
16.0344 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.0423 | 20.7392 | 59.9705 | 21 | 16.0242 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0381 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.032 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | 16.0349 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 16.0315 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0242 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 16.0353 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0333 | 12.6659 | 60.0166 | 5
16.0427 | 20.7057 | 59.9993 | 13 | 16.0506 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | 16.0325 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0464 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0404 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | 16.0432 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 16.0398 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0325 | 20.6634 | 60.0339 | 21 | 16.0436 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0416 | 12.6659 | 60.0166 | 5
16.051 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.059 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | 16.0408 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0547 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0488 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | 16.0515 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 16.0482 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0408 | 20.6596 | 60.0339 | 21 | 16.052 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.05 | 12.6659 | 60.0166 | 5
16.0594 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.0673 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | 16.0492 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.063 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0571 | 12.8006 | 59.9878 | 5 | 16.0599 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 16.0565 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0492 | 20.6596 | 60.0339 | 21 | 16.0603 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0583 | 12.6659 | 60.0166 | 5
16.0677 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.0756 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | 16.0575 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0714 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0654 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.0682 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 16.0648 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0575 | 20.6596 | 60.0339 | 21 | 16.0686 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0667 | 12.6659 | 60.0166 | 5
16.076 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.084 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | 16.0658 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0797 | 12.7441 | 59.982 | 13 | 16.0737 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.0765 | 12.7738 | 60.0051 | 13 | 16.0731 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0658 | 20.6596 | 60.0339 | 21 | 16.077 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.075 | 12.6642 | 60.0166 | 5
16.0844 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.0923 | 20.7339 | 59.9705 | 21 | 16.0742 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0881 | 12.7428 | 59.982 | 13 | 16.0821 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.0848 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 16.0815 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0741 | 20.6583 | 60.0339 | 21 | 16.0853 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0834 | 12.6642 | 60.0166 | 5
16.0927 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1006 | 20.7298 | 59.9705 | 21 | 16.0825 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.0964 | 12.7428 | 59.982 | 13 | 16.0904 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.0932 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 16.0898 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0824 | 20.6583 | 60.0339 | 21 | 16.0936 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.0917 | 12.6642 | 60.0166 | 5
16.101 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.109 | 20.7298 | 59.9705 | 21 | 16.0908 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1047 | 12.7388 | 59.982 | 13 | 16.0988 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.1015 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 16.0981 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0908 | 20.6584 | 60.0339 | 21 | 16.1019 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1 | 12.6642 | 60.0166 | 5
16.1094 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1173 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | 16.0992 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1131 | 12.7388 | 59.982 | 13 | 16.1071 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.1098 | 12.7721 | 60.0051 | 13 | 16.1064 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.0991 | 20.6584 | 60.0339 | 21 | 16.1104 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1083 | 12.6591 | 60.0166 | 5
16.1177 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1257 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | 16.1075 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1214 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1154 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.1181 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1149 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1074 | 20.6584 | 60.0339 | 21 | 16.1187 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1167 | 12.6591 | 60.0166 | 5
16.126 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.134 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | 16.1158 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1298 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1238 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.1265 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1232 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1157 | 20.6584 | 60.0339 | 21 | 16.127 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.125 | 12.6591 | 60.0166 | 5
16.1344 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1423 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | 16.1241 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1381 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1321 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.1348 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1315 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1241 | 20.6584 | 60.0339 | 21 | 16.1354 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1333 | 12.6591 | 60.0166 | 5
16.1427 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1507 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | 16.1324 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1464 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1404 | 12.7988 | 59.9878 | 5 | 16.1431 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1398 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1324 | 20.6584 | 60.0339 | 21 | 16.1437 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1416 | 12.657 | 60.0166 | 5
16.151 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.159 | 20.7279 | 59.9705 | 21 | 16.1408 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1548 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1487 | 12.7958 | 59.9878 | 5 | 16.1514 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1481 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1407 | 20.6741 | 60.0339 | 21 | 16.152 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.15 | 12.657 | 60.0166 | 5
16.1594 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1673 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1491 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1631 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1571 | 12.7958 | 59.9878 | 5 | 16.1599 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1565 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.149 | 20.6741 | 60.0339 | 21 | 16.1603 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1583 | 12.6564 | 60.0166 | 5
16.1677 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.1757 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1574 | 20.7172 | 60.0396 | 21 | 16.1714 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1654 | 12.7899 | 59.9878 | 5 | 16.1682 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1648 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1575 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.1687 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1666 | 12.6564 | 60.0166 | 5
16.176 | 20.7057 | 60.0051 | 13 | 16.184 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1658 | 20.7216 | 60.0396 | 21 | 16.1797 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1738 | 12.7899 | 59.9878 | 5 | 16.1765 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 16.1731 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1658 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.177 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1749 | 12.6541 | 60.0166 | 5
16.1843 | 20.7027 | 60.0051 | 13 | 16.1924 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1741 | 20.7216 | 60.0396 | 21 | 16.1881 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1821 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.1848 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | 16.1814 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1741 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.1853 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1833 | 12.6541 | 60.0166 | 5
16.1927 | 20.7027 | 60.0051 | 13 | 16.2007 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1824 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.1964 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1904 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.1932 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | 16.1898 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1824 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.1936 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.1917 | 12.6513 | 60.0166 | 5
16.201 | 20.7027 | 60.0051 | 13 | 16.209 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1907 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2048 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.1988 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.2015 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 16.1981 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1907 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.202 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2 | 12.6513 | 60.0166 | 5
16.2093 | 20.7027 | 60.0051 | 13 | 16.2174 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.1991 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2131 | 12.735 | 59.982 | 13 | 16.2071 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.2098 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 16.2064 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.1991 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.2103 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2083 | 12.6493 | 60.0166 | 5
16.2177 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2257 | 20.7243 | 59.9705 | 21 | 16.2074 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2214 | 12.7317 | 59.982 | 13 | 16.2155 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.2182 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 16.2147 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.2074 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.2186 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2166 | 12.6493 | 60.0166 | 5
16.226 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.234 | 20.7191 | 59.9705 | 21 | 16.2157 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2298 | 12.7317 | 59.982 | 13 | 16.2238 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.2265 | 12.7606 | 60.0051 | 13 | 16.2231 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.2157 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.2269 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.225 | 12.6493 | 60.0166 | 5
16.2343 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2424 | 20.7191 | 59.9705 | 21 | 16.2241 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2381 | 12.7294 | 59.982 | 13 | 16.2321 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.2348 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 16.2314 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.224 | 20.6676 | 60.0339 | 21 | 16.2354 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2333 | 12.6493 | 60.0166 | 5
16.2427 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2507 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 16.2324 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2465 | 12.7294 | 59.982 | 13 | 16.2404 | 12.7861 | 59.9878 | 5 | 16.2431 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 16.2397 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.2324 | 20.6676 | 60.0339 | 21 | 16.2437 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2416 | 12.6493 | 60.0166 | 5
16.251 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.259 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 16.2407 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2548 | 12.7294 | 59.982 | 13 | 16.2488 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | 16.2515 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 16.248 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.2407 | 20.6676 | 60.0339 | 21 | 16.252 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.25 | 12.6493 | 60.0166 | 5
16.2593 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2674 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 16.2491 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2631 | 12.7294 | 59.982 | 13 | 16.2571 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | 16.2598 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | 16.2565 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.249 | 20.6676 | 60.0339 | 21 | 16.2604 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2583 | 12.6471 | 60.0166 | 5
16.2677 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2757 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 16.2574 | 20.7244 | 60.0396 | 21 | 16.2715 | 12.7294 | 59.982 | 13 | 16.2654 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | 16.2681 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.2648 | 12.8566 | 60.0281 | 13 | 16.2573 | 20.666 | 60.0339 | 21 | 16.2687 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2666 | 12.6471 | 60.0166 | 5
16.276 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2841 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 16.2657 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.2798 | 12.7294 | 59.982 | 13 | 16.2738 | 12.7831 | 59.9878 | 5 | 16.2764 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.2731 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.2657 | 20.666 | 60.0339 | 21 | 16.277 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2749 | 12.6305 | 60.0166 | 5
16.2843 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.2924 | 20.719 | 59.9705 | 21 | 16.274 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.2881 | 12.7275 | 59.982 | 13 | 16.2821 | 12.78 | 59.9878 | 5 | 16.2849 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.2814 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.274 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.2853 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2832 | 12.6305 | 60.0166 | 5
16.2927 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.3007 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | 16.2823 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.2965 | 12.7275 | 59.982 | 13 | 16.2905 | 12.78 | 59.9878 | 5 | 16.2932 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.2897 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.2823 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.2937 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2916 | 12.6043 | 60.0166 | 5
16.301 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.3091 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | 16.2907 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3048 | 12.7275 | 59.982 | 13 | 16.2988 | 12.78 | 59.9878 | 5 | 16.3015 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.2981 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.2906 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.302 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.2999 | 12.6043 | 60.0166 | 5
16.3093 | 20.6977 | 60.0051 | 13 | 16.3174 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | 16.299 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3131 | 12.7275 | 59.982 | 13 | 16.3071 | 12.78 | 59.9878 | 5 | 16.3098 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.3064 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.299 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3103 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.3082 | 12.6043 | 60.0166 | 5
16.3177 | 20.6954 | 60.0051 | 13 | 16.3258 | 20.7179 | 59.9705 | 21 | 16.3073 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3215 | 12.7242 | 59.982 | 13 | 16.3155 | 12.78 | 59.9878 | 5 | 16.3182 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.3147 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.3074 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3186 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.3167 | 12.6043 | 60.0166 | 5
16.326 | 20.6954 | 60.0051 | 13 | 16.3341 | 20.713 | 59.9705 | 21 | 16.3157 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3298 | 12.7242 | 59.982 | 13 | 16.3238 | 12.78 | 59.9878 | 5 | 16.3265 | 12.7522 | 60.0051 | 13 | 16.323 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.3157 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.327 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.325 | 12.6008 | 60.0166 | 5
16.3343 | 20.6928 | 60.0051 | 13 | 16.3424 | 20.713 | 59.9705 | 21 | 16.324 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3381 | 12.7612 | 59.982 | 13 | 16.3322 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | 16.3348 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | 16.3314 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.324 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3353 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.3333 | 12.6008 | 60.0166 | 5
16.3427 | 20.6928 | 60.0051 | 13 | 16.3508 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.3323 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3465 | 12.7612 | 59.982 | 13 | 16.3405 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | 16.3431 | 12.7491 | 60.0051 | 13 | 16.3397 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.3323 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3436 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 16.3416 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.351 | 20.6928 | 60.0051 | 13 | 16.3591 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.3406 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3548 | 12.7592 | 59.982 | 13 | 16.3488 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | 16.3515 | 12.7478 | 60.0051 | 13 | 16.348 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.3407 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3519 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 16.3499 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.3593 | 20.6928 | 60.0051 | 13 | 16.3674 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.349 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3632 | 12.7592 | 59.982 | 13 | 16.3571 | 12.7769 | 59.9878 | 5 | 16.3598 | 12.7478 | 60.0051 | 13 | 16.3563 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.349 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3604 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 16.3583 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.3677 | 20.6898 | 60.0051 | 13 | 16.3758 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.3573 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3715 | 12.7592 | 59.982 | 13 | 16.3655 | 12.7732 | 59.9878 | 5 | 16.3681 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 16.3646 | 12.8566 | 60.0339 | 13 | 16.3573 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.3687 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 16.3666 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.376 | 20.6898 | 60.0051 | 13 | 16.3841 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.3656 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3798 | 12.7592 | 59.982 | 13 | 16.3738 | 12.7732 | 59.9878 | 5 | 16.3765 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 16.373 | 12.8545 | 60.0339 | 13 | 16.3656 | 20.6651 | 60.0339 | 21 | 16.377 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 16.3749 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.3843 | 20.6898 | 60.0051 | 13 | 16.3925 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.374 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3882 | 12.7573 | 59.982 | 13 | 16.3821 | 12.8321 | 59.9878 | 5 | 16.3848 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 16.3813 | 12.8545 | 60.0339 | 13 | 16.3739 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.3854 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 16.3833 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.3927 | 20.6898 | 60.0051 | 13 | 16.4008 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.3823 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.3965 | 12.7573 | 59.982 | 13 | 16.3905 | 12.8321 | 59.9878 | 5 | 16.3931 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 16.3896 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.3823 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.3937 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 16.3916 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.401 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4091 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.3906 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.4048 | 12.8089 | 59.982 | 13 | 16.3988 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | 16.4014 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 16.3979 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.3906 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.402 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.3999 | 12.595 | 60.0166 | 5
16.4093 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4175 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.399 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.4132 | 12.8089 | 59.982 | 13 | 16.4072 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | 16.4099 | 12.7479 | 60.0051 | 13 | 16.4064 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.3989 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4103 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4082 | 12.59 | 60.0166 | 5
16.4177 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4258 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.4073 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 16.4215 | 12.8068 | 59.982 | 13 | 16.4155 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | 16.4182 | 12.7433 | 60.0051 | 13 | 16.4147 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.4072 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4187 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4165 | 12.59 | 60.0166 | 5
16.426 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4341 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.4156 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 16.4298 | 12.8068 | 59.982 | 13 | 16.4238 | 12.8312 | 59.9878 | 5 | 16.4265 | 12.7433 | 60.0051 | 13 | 16.423 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.4156 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.427 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4249 | 12.5881 | 60.0166 | 5
16.4343 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4425 | 20.7132 | 59.9705 | 21 | 16.4239 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 16.4382 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 16.4321 | 12.8296 | 59.9878 | 5 | 16.4348 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4313 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.424 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4353 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4332 | 12.5881 | 60.0166 | 5
16.4427 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4508 | 20.7079 | 59.9705 | 21 | 16.4323 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 16.4465 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 16.4405 | 12.8296 | 59.9878 | 5 | 16.4432 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4397 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.4323 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4436 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4415 | 12.5881 | 60.0166 | 5
16.451 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4592 | 20.7079 | 59.9705 | 21 | 16.4406 | 20.7134 | 60.0396 | 21 | 16.4548 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 16.4488 | 12.8286 | 59.9878 | 5 | 16.4515 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.448 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.4406 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.452 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.45 | 12.5881 | 60.0166 | 5
16.4593 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4675 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | 16.4489 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.4632 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 16.4572 | 12.8286 | 59.9878 | 5 | 16.4598 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4563 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.449 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4603 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4583 | 12.5881 | 60.0166 | 5
16.4677 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4758 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | 16.4572 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.4715 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 16.4655 | 12.8249 | 59.9878 | 5 | 16.4681 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4646 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 16.4573 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4686 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4666 | 12.5881 | 60.0166 | 5
16.476 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4842 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | 16.4656 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.4799 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 16.4738 | 12.8249 | 59.9878 | 5 | 16.4765 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4729 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 16.4656 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4769 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4749 | 12.5861 | 60.0166 | 5
16.4843 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.4925 | 20.7063 | 59.9705 | 21 | 16.4739 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.4882 | 12.796 | 59.982 | 13 | 16.4822 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | 16.4848 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4813 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 16.4739 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4854 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4832 | 12.5861 | 60.0166 | 5
16.4927 | 20.7222 | 60.0051 | 13 | 16.5008 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.4822 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.4965 | 12.796 | 59.982 | 13 | 16.4905 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | 16.4931 | 12.8067 | 60.0051 | 13 | 16.4896 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 16.4822 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.4937 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4916 | 12.5861 | 60.0166 | 5
16.501 | 20.7176 | 60.0051 | 13 | 16.5092 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.4905 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.5049 | 12.796 | 59.982 | 13 | 16.4988 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | 16.5014 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 16.4979 | 12.8469 | 60.0339 | 13 | 16.4906 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.502 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.4999 | 12.5861 | 60.0166 | 5
16.5093 | 20.7176 | 60.0051 | 13 | 16.5175 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.4989 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.5132 | 12.796 | 59.982 | 13 | 16.5071 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | 16.5098 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 16.5062 | 12.8408 | 60.0339 | 13 | 16.4989 | 20.6586 | 60.0339 | 21 | 16.5104 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.5082 | 12.5817 | 60.0166 | 5
16.5177 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5258 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5072 | 20.7142 | 60.0396 | 21 | 16.5215 | 12.7947 | 59.982 | 13 | 16.5155 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | 16.5181 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 16.5146 | 12.8408 | 60.0339 | 13 | 16.5072 | 20.6597 | 60.0339 | 21 | 16.5187 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.5166 | 12.5817 | 60.0166 | 5
16.526 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5342 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5155 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5299 | 12.7947 | 59.982 | 13 | 16.5239 | 12.8234 | 59.9878 | 5 | 16.5264 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 16.5229 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5155 | 20.6597 | 60.0339 | 21 | 16.527 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 16.5249 | 12.58 | 60.0166 | 5
16.5343 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5425 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5239 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5382 | 12.7947 | 59.982 | 13 | 16.5322 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | 16.5347 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 16.5312 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5239 | 20.6549 | 60.0339 | 21 | 16.5353 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 16.5332 | 12.58 | 60.0166 | 5
16.5427 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5509 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5322 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5465 | 12.7947 | 59.982 | 13 | 16.5405 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | 16.5432 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 16.5396 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5322 | 20.6549 | 60.0339 | 21 | 16.5437 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 16.5415 | 12.5766 | 60.0166 | 5
16.551 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5592 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5405 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5549 | 12.7915 | 59.982 | 13 | 16.5488 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | 16.5515 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 16.548 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5405 | 20.6529 | 60.0339 | 21 | 16.552 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 16.5498 | 12.5766 | 60.0166 | 5
16.5593 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5675 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5489 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5632 | 12.7915 | 59.982 | 13 | 16.5572 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | 16.5598 | 12.7994 | 60.0051 | 13 | 16.5563 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5488 | 20.6529 | 60.0339 | 21 | 16.5603 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 16.5582 | 12.5766 | 60.0166 | 5
16.5677 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5759 | 20.7287 | 59.9705 | 21 | 16.5572 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5715 | 12.7903 | 59.982 | 13 | 16.5655 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | 16.5682 | 12.7967 | 60.0051 | 13 | 16.5646 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5573 | 20.647 | 60.0339 | 21 | 16.5686 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 16.5665 | 12.5766 | 60.0166 | 5
16.576 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5842 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 16.5655 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5799 | 12.7903 | 59.982 | 13 | 16.5739 | 12.8119 | 59.9878 | 5 | 16.5765 | 12.7967 | 60.0051 | 13 | 16.5729 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5656 | 20.647 | 60.0339 | 21 | 16.577 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 16.5748 | 12.5705 | 60.0166 | 5
16.5843 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.5925 | 20.7273 | 59.9705 | 21 | 16.5738 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5882 | 12.8313 | 59.982 | 13 | 16.5822 | 12.8094 | 59.9878 | 5 | 16.5848 | 12.7953 | 60.0051 | 13 | 16.5812 | 12.8663 | 60.0339 | 13 | 16.5739 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.5853 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 16.5833 | 12.5705 | 60.0166 | 5
16.5926 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.6009 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | 16.5822 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.5966 | 12.8313 | 59.982 | 13 | 16.5905 | 12.8094 | 59.9878 | 5 | 16.5931 | 12.7953 | 60.0051 | 13 | 16.5896 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 16.5822 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.5936 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 16.5916 | 12.5685 | 60.0166 | 5
16.601 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.6092 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | 16.5905 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6049 | 12.8277 | 59.982 | 13 | 16.5989 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | 16.6015 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 16.5979 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 16.5905 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.6019 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 16.5999 | 12.5685 | 60.0166 | 5
16.6093 | 20.7379 | 60.0051 | 13 | 16.6176 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | 16.5988 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6132 | 12.8277 | 59.982 | 13 | 16.6072 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | 16.6098 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 16.6062 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 16.5989 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.6104 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 16.6082 | 12.5685 | 60.0166 | 5
16.6176 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6259 | 20.7251 | 59.9705 | 21 | 16.6071 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6216 | 12.8277 | 59.982 | 13 | 16.6155 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | 16.6181 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 16.6145 | 12.8646 | 60.0339 | 13 | 16.6072 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.6187 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6165 | 12.5685 | 60.0166 | 5
16.626 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6342 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | 16.6155 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6299 | 12.8277 | 59.982 | 13 | 16.6238 | 12.8073 | 59.9878 | 5 | 16.6264 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 16.6229 | 12.8635 | 60.0339 | 13 | 16.6155 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.627 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6249 | 12.5667 | 60.0166 | 5
16.6343 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6426 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | 16.6238 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6382 | 12.8229 | 59.982 | 13 | 16.6322 | 12.8011 | 59.9878 | 5 | 16.6348 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 16.6312 | 12.8635 | 60.0339 | 13 | 16.6238 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.6354 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6332 | 12.5667 | 60.0166 | 5
16.6426 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6509 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | 16.6321 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6466 | 12.8229 | 59.982 | 13 | 16.6405 | 12.8011 | 59.9878 | 5 | 16.6431 | 12.7917 | 60.0051 | 13 | 16.6395 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 16.6322 | 20.6761 | 60.0339 | 21 | 16.6437 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6415 | 12.5631 | 60.0166 | 5
16.651 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6593 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | 16.6404 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6549 | 12.8199 | 59.982 | 13 | 16.6489 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | 16.6514 | 12.7878 | 60.0051 | 13 | 16.6478 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 16.6405 | 20.6755 | 60.0339 | 21 | 16.652 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6499 | 12.5631 | 60.0166 | 5
16.6593 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6676 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | 16.6488 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6632 | 12.8199 | 59.982 | 13 | 16.6572 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | 16.6597 | 12.7878 | 60.0051 | 13 | 16.6561 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 16.6488 | 20.6755 | 60.0339 | 21 | 16.6603 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6582 | 12.5612 | 60.0166 | 5
16.6676 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6759 | 20.7252 | 59.9705 | 21 | 16.6571 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6716 | 12.8199 | 59.982 | 13 | 16.6655 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | 16.6682 | 12.7845 | 60.0051 | 13 | 16.6646 | 12.8609 | 60.0339 | 13 | 16.6571 | 20.6755 | 60.0339 | 21 | 16.6687 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6665 | 12.5612 | 60.0166 | 5
16.676 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6843 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.6654 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6799 | 12.8199 | 59.982 | 13 | 16.6739 | 12.8232 | 59.9878 | 5 | 16.6765 | 12.7845 | 60.0051 | 13 | 16.6729 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | 16.6654 | 20.6755 | 60.0339 | 21 | 16.677 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6748 | 12.5594 | 60.0166 | 5
16.6843 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.6926 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.6738 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6883 | 12.8199 | 59.982 | 13 | 16.6822 | 12.8175 | 59.9878 | 5 | 16.6848 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.6812 | 12.8513 | 60.0339 | 13 | 16.6738 | 20.6736 | 60.0339 | 21 | 16.6853 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6831 | 12.5594 | 60.0166 | 5
16.6926 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7009 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.6821 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.6966 | 12.8199 | 59.982 | 13 | 16.6906 | 12.8175 | 59.9878 | 5 | 16.6931 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.6895 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 16.6821 | 20.6736 | 60.0339 | 21 | 16.6936 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 16.6915 | 12.5602 | 60.0166 | 5
16.701 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7093 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.6904 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7049 | 12.8166 | 59.982 | 13 | 16.6989 | 12.8148 | 59.9878 | 5 | 16.7015 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.6979 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 16.6904 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.702 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 16.6998 | 12.5602 | 60.0166 | 5
16.7093 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7176 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.6988 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7133 | 12.8166 | 59.982 | 13 | 16.7072 | 12.8148 | 59.9878 | 5 | 16.7098 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.7062 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 16.6987 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.7103 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 16.7081 | 12.5548 | 60.0166 | 5
16.7176 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.726 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.7071 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7216 | 12.8166 | 59.982 | 13 | 16.7155 | 12.813 | 59.9878 | 5 | 16.7181 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.7145 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 16.7072 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.7186 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 16.7164 | 12.5548 | 60.0166 | 5
16.726 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7343 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.7154 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7299 | 12.8166 | 59.982 | 13 | 16.7239 | 12.813 | 59.9878 | 5 | 16.7264 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.7228 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 16.7155 | 20.6697 | 60.0339 | 21 | 16.7269 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 16.7249 | 12.5511 | 60.0166 | 5
16.7343 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7426 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.7237 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7383 | 12.8136 | 59.982 | 13 | 16.7322 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | 16.7348 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.7312 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 16.7238 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.7354 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 16.7332 | 12.5511 | 60.0166 | 5
16.7426 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.751 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.7321 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7466 | 12.8136 | 59.982 | 13 | 16.7405 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | 16.7431 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 16.7395 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 16.7321 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.7437 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 16.7415 | 12.551 | 60.0166 | 5
16.751 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7593 | 20.7367 | 59.9705 | 21 | 16.7404 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7549 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 16.7489 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | 16.7514 | 12.7807 | 60.0051 | 13 | 16.7478 | 12.8463 | 60.0339 | 13 | 16.7405 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.752 | 12.7845 | 59.9993 | 13 | 16.7498 | 12.551 | 60.0166 | 5
16.7593 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7676 | 20.7353 | 59.9705 | 21 | 16.7487 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7633 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 16.7572 | 12.8116 | 59.9878 | 5 | 16.7598 | 12.7807 | 60.0051 | 13 | 16.7561 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 16.7488 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.7604 | 12.7845 | 59.9993 | 13 | 16.7582 | 12.5432 | 60.0108 | 5
16.7676 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.776 | 20.7353 | 59.9705 | 21 | 16.757 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7716 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 16.7656 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | 16.7681 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 16.7644 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 16.7571 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.7687 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.7665 | 12.5432 | 60.0108 | 5
16.776 | 20.7354 | 60.0051 | 13 | 16.7843 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.7654 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7799 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 16.7739 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | 16.7764 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 16.7728 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 16.7654 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.777 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.7748 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.7843 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.7926 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.7737 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7883 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 16.7822 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | 16.7847 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.7811 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 16.7737 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.7853 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.7831 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.7926 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.801 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.782 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.7966 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 16.7906 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | 16.7932 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.7894 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 16.7821 | 20.667 | 60.0339 | 21 | 16.7937 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.7915 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.801 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.8093 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.7903 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.805 | 12.8101 | 59.982 | 5 | 16.7989 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | 16.8015 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.7977 | 12.8436 | 60.0339 | 13 | 16.7904 | 20.6674 | 60.0339 | 21 | 16.802 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.7998 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.8093 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.8177 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.7987 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8133 | 12.8101 | 59.982 | 5 | 16.8073 | 12.8021 | 59.9878 | 5 | 16.8098 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.8062 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 16.7987 | 20.6674 | 60.0339 | 21 | 16.8103 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.8081 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.8176 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.826 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.807 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8216 | 12.8101 | 59.982 | 5 | 16.8156 | 12.7908 | 59.982 | 5 | 16.8181 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.8145 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 16.807 | 20.6674 | 60.0339 | 21 | 16.8186 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.8164 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.826 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.8343 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.8153 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.83 | 12.8101 | 59.982 | 5 | 16.8239 | 12.7908 | 59.982 | 5 | 16.8265 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.8228 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 16.8154 | 20.6674 | 60.0339 | 21 | 16.827 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 16.8248 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.8343 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.8427 | 20.7317 | 59.9705 | 21 | 16.8237 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8383 | 12.8085 | 59.982 | 5 | 16.8322 | 12.8295 | 59.982 | 5 | 16.8348 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.8311 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 16.8237 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 16.8353 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8331 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.8426 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.851 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | 16.832 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8466 | 12.8085 | 59.982 | 5 | 16.8406 | 12.8295 | 59.982 | 5 | 16.8431 | 12.8153 | 60.0051 | 13 | 16.8395 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 16.832 | 20.6662 | 60.0339 | 21 | 16.8436 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8414 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.851 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.8593 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | 16.8403 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.855 | 12.8085 | 59.982 | 5 | 16.8489 | 12.8295 | 59.982 | 5 | 16.8514 | 12.812 | 60.0051 | 13 | 16.8478 | 12.8415 | 60.0339 | 13 | 16.8403 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.8519 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8499 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.8593 | 20.7349 | 60.0051 | 13 | 16.8677 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | 16.8486 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8633 | 12.8085 | 59.982 | 5 | 16.8572 | 12.8295 | 59.982 | 5 | 16.8598 | 12.812 | 60.0051 | 13 | 16.8561 | 12.8392 | 60.0339 | 13 | 16.8488 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.8604 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8582 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.8676 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.876 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | 16.857 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8716 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.8656 | 12.8295 | 59.982 | 5 | 16.8681 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 16.8644 | 12.8392 | 60.0339 | 13 | 16.8571 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.8687 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8665 | 12.5098 | 60.0108 | 5
16.876 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.8844 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | 16.8653 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.88 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.8739 | 12.8295 | 59.982 | 5 | 16.8764 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 16.8727 | 12.8366 | 60.0339 | 13 | 16.8654 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.877 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8748 | 12.5078 | 60.0108 | 5
16.8843 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.8927 | 20.7276 | 59.9705 | 21 | 16.8736 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8883 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.8823 | 12.8266 | 59.982 | 5 | 16.8847 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 16.8811 | 12.8366 | 60.0339 | 13 | 16.8737 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.8854 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8831 | 12.5078 | 60.0108 | 5
16.8926 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.901 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | 16.882 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.8966 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.8906 | 12.8266 | 59.982 | 5 | 16.8931 | 12.808 | 60.0051 | 13 | 16.8894 | 12.7591 | 60.0339 | 13 | 16.882 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.8937 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 16.8915 | 12.5078 | 60.0108 | 5
16.901 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9094 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | 16.8903 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.905 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.8989 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9014 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 16.8977 | 12.7591 | 60.0339 | 13 | 16.8904 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.902 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 16.8998 | 12.5078 | 60.0108 | 5
16.9093 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9177 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | 16.8986 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9133 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.9073 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9097 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 16.906 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.8987 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.9103 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 16.9081 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9176 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9261 | 20.7276 | 59.9705 | 13 | 16.907 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9217 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.9156 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.918 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 16.9144 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.907 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.9187 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 16.9165 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.926 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9344 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | 16.9153 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.93 | 12.8054 | 59.982 | 5 | 16.924 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9265 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 16.9227 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.9153 | 20.6639 | 60.0339 | 21 | 16.927 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 16.9248 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9343 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9427 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | 16.9236 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9383 | 12.8016 | 59.982 | 5 | 16.9323 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9348 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 16.931 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.9237 | 20.6604 | 60.0339 | 21 | 16.9353 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 16.9331 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9426 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9511 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | 16.9319 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9467 | 12.8016 | 59.982 | 5 | 16.9406 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9431 | 12.8047 | 60.0051 | 13 | 16.9393 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.932 | 20.6604 | 60.0339 | 21 | 16.9437 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 16.9414 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.951 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9594 | 20.7775 | 59.9705 | 13 | 16.9402 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.955 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.9489 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9515 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 16.9476 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.9403 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 16.952 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 16.9497 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9593 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9677 | 20.7829 | 59.9705 | 13 | 16.9486 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9633 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.9573 | 12.8573 | 59.982 | 5 | 16.9598 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 16.9561 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.9486 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 16.9603 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 16.9581 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9676 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9761 | 20.7829 | 59.9705 | 13 | 16.9569 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9717 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.9656 | 12.8545 | 59.982 | 5 | 16.9681 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 16.9644 | 12.757 | 60.0339 | 13 | 16.9569 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 16.9686 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 16.9664 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.976 | 20.7714 | 60.0051 | 13 | 16.9844 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | 16.9652 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.98 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.9739 | 12.8545 | 59.982 | 5 | 16.9764 | 12.8014 | 60.0051 | 13 | 16.9727 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 16.9653 | 20.6778 | 60.0339 | 21 | 16.9769 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 16.9747 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9843 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 16.9928 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | 16.9736 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9883 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.9823 | 12.8514 | 59.982 | 5 | 16.9848 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 16.981 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 16.9736 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 16.9854 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 16.9832 | 12.5024 | 60.0108 | 5
16.9926 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0011 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | 16.9819 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 16.9967 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.9906 | 12.8514 | 59.982 | 5 | 16.9931 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 16.9894 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 16.9819 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 16.9937 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 16.9915 | 12.5008 | 60.0108 | 5
17.0009 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0094 | 20.7809 | 59.9705 | 13 | 16.9902 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.005 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 16.999 | 12.8514 | 59.982 | 5 | 17.0014 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 16.9977 | 12.7531 | 60.0339 | 13 | 16.9902 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.002 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 16.9998 | 12.5008 | 60.0108 | 5
17.0093 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0178 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | 16.9985 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0133 | 12.7986 | 59.982 | 5 | 17.0073 | 12.8514 | 59.982 | 5 | 17.0097 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 17.006 | 12.7489 | 60.0339 | 13 | 16.9987 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.0104 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 17.0081 | 12.4992 | 60.0108 | 5
17.0176 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0261 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | 17.0069 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0217 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.0156 | 12.849 | 59.982 | 5 | 17.0181 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 17.0143 | 12.7489 | 60.0339 | 13 | 17.007 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.0187 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 17.0164 | 12.4992 | 60.0108 | 5
17.0259 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0344 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | 17.0152 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.03 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.024 | 12.849 | 59.982 | 5 | 17.0264 | 12.7987 | 60.0051 | 13 | 17.0227 | 12.7814 | 60.0339 | 13 | 17.0153 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.027 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 17.0248 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0343 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0428 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | 17.0235 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0384 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.0323 | 12.849 | 59.982 | 5 | 17.0347 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 17.031 | 12.7814 | 60.0339 | 13 | 17.0236 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.0353 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 17.0331 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0426 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0511 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | 17.0319 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0467 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.0406 | 12.849 | 59.982 | 5 | 17.043 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 17.0393 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0319 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.0437 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 17.0414 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0509 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0594 | 20.7798 | 59.9705 | 13 | 17.0402 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.055 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.049 | 12.8456 | 59.982 | 5 | 17.0515 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 17.0476 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0403 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.052 | 12.8139 | 59.9993 | 13 | 17.0498 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0593 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0678 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0485 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0634 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.0573 | 12.8456 | 59.982 | 5 | 17.0598 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 17.0559 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0486 | 20.6729 | 60.0339 | 21 | 17.0603 | 12.8139 | 59.9993 | 13 | 17.0581 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0676 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0761 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0569 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0717 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.0656 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.0681 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 17.0643 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0569 | 20.67 | 60.0339 | 21 | 17.0687 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 17.0664 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0759 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0845 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0652 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.08 | 12.7967 | 59.982 | 5 | 17.074 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.0764 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 17.0726 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0652 | 20.67 | 60.0339 | 21 | 17.077 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 17.0747 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0843 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.0928 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0735 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0884 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.0823 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.0848 | 12.7945 | 60.0051 | 13 | 17.0809 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0736 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.0853 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 17.0831 | 12.4963 | 60.0108 | 5
17.0926 | 20.7691 | 60.0051 | 13 | 17.1011 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0818 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.0967 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.0906 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.0931 | 12.7945 | 60.0051 | 13 | 17.0892 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0819 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.0936 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 17.0914 | 12.4947 | 60.0108 | 5
17.1009 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1095 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0901 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.105 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.099 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.1014 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.0977 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0902 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1019 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.0997 | 12.4947 | 60.0108 | 5
17.1093 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1178 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.0985 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1134 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1073 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.1097 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.106 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.0985 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1104 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.108 | 12.4914 | 60.0108 | 5
17.1176 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1261 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.1068 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1217 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1157 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.1181 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1143 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.1069 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1187 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.1165 | 12.4914 | 60.0108 | 5
17.1259 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1345 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.1151 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.13 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.124 | 12.8444 | 59.982 | 5 | 17.1264 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1226 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.1152 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.127 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.1248 | 12.49 | 60.0108 | 5
17.1343 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1428 | 20.7753 | 59.9705 | 13 | 17.1235 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1384 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1323 | 12.8408 | 59.982 | 5 | 17.1347 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1309 | 12.7756 | 60.0339 | 13 | 17.1235 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1354 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.1331 | 12.49 | 60.0108 | 5
17.1426 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1512 | 20.7704 | 59.9705 | 13 | 17.1318 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1467 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1407 | 12.8408 | 59.982 | 5 | 17.1431 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1393 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 17.1318 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1437 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.1414 | 12.49 | 60.0108 | 5
17.1509 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1595 | 20.7704 | 59.9705 | 13 | 17.1401 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1551 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.149 | 12.8293 | 59.982 | 5 | 17.1514 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1476 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 17.1401 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.152 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.1498 | 12.49 | 60.0108 | 5
17.1593 | 20.7638 | 60.0051 | 13 | 17.1678 | 20.7776 | 59.9705 | 13 | 17.1484 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1634 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1573 | 12.8293 | 59.982 | 5 | 17.1597 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1559 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 17.1486 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1603 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 17.1581 | 12.49 | 60.0108 | 5
17.1676 | 20.7592 | 60.0051 | 13 | 17.1762 | 20.7776 | 59.9705 | 13 | 17.1568 | 20.7145 | 60.0396 | 21 | 17.1717 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1656 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.168 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1642 | 12.7723 | 60.0339 | 13 | 17.1569 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.1687 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 17.1664 | 12.49 | 60.0108 | 5
17.1759 | 20.7592 | 60.0051 | 13 | 17.1845 | 20.7777 | 59.9705 | 13 | 17.1651 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.1801 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.174 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.1765 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | 17.1726 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 17.1652 | 20.6652 | 60.0339 | 21 | 17.177 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 17.1747 | 12.4894 | 60.0108 | 5
17.1843 | 20.7592 | 60.0051 | 13 | 17.1928 | 20.7777 | 59.9705 | 13 | 17.1734 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.1884 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1823 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.1848 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 17.1809 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 17.1735 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.1853 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 17.1831 | 12.4894 | 60.0108 | 5
17.1926 | 20.7592 | 60.0051 | 13 | 17.2012 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.1818 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.1967 | 12.7927 | 59.982 | 5 | 17.1907 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.1931 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 17.1892 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 17.1819 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.1937 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 17.1914 | 12.4878 | 60.0108 | 5
17.2009 | 20.7592 | 60.0051 | 13 | 17.2095 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.1901 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2051 | 12.7909 | 59.982 | 5 | 17.199 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.2014 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 17.1975 | 12.7701 | 60.0339 | 13 | 17.1902 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.202 | 12.861 | 59.9993 | 13 | 17.1997 | 12.4878 | 60.0108 | 5
17.2093 | 20.7592 | 60.0051 | 13 | 17.2179 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.1984 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2134 | 12.7909 | 59.982 | 5 | 17.2073 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.2098 | 12.7888 | 60.0051 | 13 | 17.2059 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.1985 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.2103 | 12.861 | 59.9993 | 13 | 17.208 | 12.4878 | 60.0108 | 5
17.2176 | 20.7542 | 60.0051 | 13 | 17.2262 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.2068 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2217 | 12.7893 | 59.982 | 5 | 17.2157 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.2181 | 12.7879 | 60.0051 | 13 | 17.2142 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2068 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.2186 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2164 | 12.4878 | 60.0108 | 5
17.2259 | 20.7542 | 60.0051 | 13 | 17.2345 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.2151 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2301 | 12.7893 | 59.982 | 5 | 17.224 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.2264 | 12.7879 | 60.0051 | 13 | 17.2225 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2152 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.2269 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2247 | 12.4878 | 60.0108 | 5
17.2343 | 20.7542 | 60.0051 | 13 | 17.2429 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.2234 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2384 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.2324 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.2347 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 17.2308 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2235 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.2354 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.233 | 12.4878 | 60.0108 | 5
17.2426 | 20.7542 | 60.0051 | 13 | 17.2512 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.2317 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2467 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.2407 | 12.8262 | 59.982 | 5 | 17.2431 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 17.2391 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2318 | 20.6535 | 60.0339 | 21 | 17.2437 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2413 | 12.4844 | 60.0108 | 5
17.2509 | 20.7542 | 60.0051 | 13 | 17.2596 | 20.7763 | 59.9705 | 13 | 17.2401 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2551 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.249 | 12.8203 | 59.982 | 5 | 17.2514 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 17.2476 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2401 | 20.6813 | 60.0339 | 21 | 17.252 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2498 | 12.4844 | 60.0108 | 5
17.2593 | 20.7542 | 60.0051 | 13 | 17.2679 | 20.7699 | 59.9705 | 13 | 17.2484 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2634 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.2574 | 12.8203 | 59.982 | 5 | 17.2597 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 17.2559 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2484 | 20.6813 | 60.0339 | 21 | 17.2604 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2581 | 12.4844 | 60.0108 | 5
17.2676 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.2762 | 20.7699 | 59.9705 | 13 | 17.2567 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2718 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.2657 | 12.8203 | 59.982 | 5 | 17.268 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 17.2642 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2568 | 20.6804 | 60.0339 | 21 | 17.2687 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2664 | 12.4844 | 60.0108 | 5
17.2759 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.2846 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.265 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2801 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.274 | 12.8203 | 59.982 | 5 | 17.2764 | 12.8208 | 60.0051 | 13 | 17.2725 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2651 | 20.6804 | 60.0339 | 21 | 17.277 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2747 | 12.4827 | 60.0108 | 5
17.2843 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.2929 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.2734 | 20.712 | 60.0396 | 21 | 17.2884 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.2823 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.2847 | 12.8198 | 60.0051 | 13 | 17.2809 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2734 | 20.6769 | 60.0339 | 21 | 17.2853 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2831 | 12.4827 | 60.0108 | 5
17.2926 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.3012 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.2817 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.2968 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.2907 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.293 | 12.8198 | 60.0051 | 13 | 17.2892 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2817 | 20.6769 | 60.0339 | 21 | 17.2937 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 17.2914 | 12.4797 | 60.0108 | 5
17.3009 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.3096 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.29 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3051 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.299 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3013 | 12.8155 | 60.0051 | 13 | 17.2975 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2902 | 20.6769 | 60.0339 | 21 | 17.302 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 17.2997 | 12.4797 | 60.0108 | 5
17.3093 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.3179 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.2983 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3134 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3074 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3098 | 12.8155 | 60.0051 | 13 | 17.3058 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.2985 | 20.6769 | 60.0339 | 21 | 17.3103 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 17.3081 | 12.48 | 60.0108 | 5
17.3176 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.3262 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.3067 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3218 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3157 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3181 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 17.3142 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3068 | 20.6769 | 60.0339 | 21 | 17.3187 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 17.3164 | 12.48 | 60.0108 | 5
17.3259 | 20.753 | 60.0051 | 13 | 17.3346 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.315 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3301 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.324 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3264 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 17.3225 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3151 | 20.6769 | 60.0339 | 21 | 17.327 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 17.3247 | 12.48 | 60.0108 | 5
17.3343 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3429 | 20.769 | 59.9705 | 13 | 17.3233 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3384 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3324 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3348 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 17.3308 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3234 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 17.3353 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 17.333 | 12.48 | 60.0108 | 5
17.3426 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3513 | 20.7588 | 59.9705 | 13 | 17.3317 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3468 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3407 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3431 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 17.3391 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3318 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 17.3436 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 17.3413 | 12.48 | 60.0108 | 5
17.3509 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3596 | 20.7588 | 59.9705 | 13 | 17.34 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3551 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3491 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3514 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 17.3474 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3401 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 17.3519 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.3497 | 12.48 | 60.0108 | 5
17.3593 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3679 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.3483 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3635 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3574 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3597 | 12.8112 | 60.0051 | 13 | 17.3558 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3484 | 20.671 | 60.0339 | 21 | 17.3604 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.358 | 12.4778 | 60.0108 | 5
17.3676 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3763 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.3567 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 17.3718 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3657 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3681 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 17.3641 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3567 | 20.6699 | 60.0339 | 21 | 17.3687 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.3663 | 12.4778 | 60.0108 | 5
17.3759 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3846 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.365 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.3801 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3741 | 12.8191 | 59.982 | 5 | 17.3764 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 17.3724 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3651 | 20.6699 | 60.0339 | 21 | 17.377 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.3748 | 12.4971 | 60.0108 | 5
17.3842 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.3929 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.3733 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.3885 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3824 | 12.8174 | 59.982 | 5 | 17.3847 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 17.3807 | 12.7657 | 60.0339 | 13 | 17.3734 | 20.7028 | 60.0339 | 21 | 17.3854 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.3831 | 12.4971 | 60.0108 | 5
17.3926 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.4013 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.3816 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.3968 | 12.7875 | 59.982 | 5 | 17.3907 | 12.8174 | 59.982 | 5 | 17.393 | 12.8081 | 60.0051 | 13 | 17.3892 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.3817 | 20.7028 | 60.0339 | 21 | 17.3937 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.3914 | 12.4971 | 60.0108 | 5
17.4009 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.4096 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.39 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4051 | 12.7862 | 59.982 | 5 | 17.399 | 12.8174 | 59.982 | 5 | 17.4014 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 17.3975 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.39 | 20.6977 | 60.0339 | 21 | 17.402 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.3997 | 12.4971 | 60.0108 | 5
17.4092 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.418 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.3983 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4135 | 12.7862 | 59.982 | 5 | 17.4074 | 12.8174 | 59.982 | 5 | 17.4097 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 17.4058 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.3984 | 20.6977 | 60.0339 | 21 | 17.4103 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 17.408 | 12.4941 | 60.0108 | 5
17.4176 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.4263 | 20.7554 | 59.9705 | 13 | 17.4066 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4218 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4158 | 12.8142 | 59.982 | 5 | 17.418 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 17.4141 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4067 | 20.6977 | 60.0339 | 21 | 17.4187 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 17.4164 | 12.4941 | 60.0108 | 5
17.4259 | 20.7502 | 60.0051 | 13 | 17.4346 | 20.7479 | 59.9705 | 13 | 17.4149 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4301 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4241 | 12.8142 | 59.982 | 5 | 17.4263 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 17.4224 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.415 | 20.6977 | 60.0339 | 21 | 17.427 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 17.4247 | 12.4941 | 60.0108 | 5
17.4342 | 20.7476 | 60.0051 | 13 | 17.443 | 20.7479 | 59.9705 | 13 | 17.4233 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4385 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4324 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4348 | 12.8016 | 60.0051 | 13 | 17.4308 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4233 | 20.6977 | 60.0339 | 21 | 17.4353 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 17.433 | 12.4941 | 60.0108 | 5
17.4426 | 20.7476 | 60.0051 | 13 | 17.4513 | 20.7463 | 59.9705 | 13 | 17.4316 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4468 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4407 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4431 | 12.8016 | 60.0051 | 13 | 17.4391 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4316 | 20.6977 | 60.0339 | 21 | 17.4437 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 17.4414 | 12.491 | 60.0108 | 5
17.4509 | 20.7433 | 60.0051 | 13 | 17.4596 | 20.7463 | 59.9705 | 13 | 17.4399 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4551 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4491 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4514 | 12.8016 | 60.0051 | 13 | 17.4474 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4401 | 20.7187 | 60.0339 | 21 | 17.452 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 17.4497 | 12.491 | 60.0108 | 5
17.4592 | 20.7433 | 60.0051 | 13 | 17.468 | 20.7463 | 59.9705 | 13 | 17.4482 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4635 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4574 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4597 | 12.8016 | 60.0051 | 13 | 17.4557 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4484 | 20.7187 | 60.0339 | 21 | 17.4603 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 17.458 | 12.4838 | 60.0108 | 5
17.4676 | 20.7433 | 60.0051 | 13 | 17.4763 | 20.7463 | 59.9705 | 13 | 17.4566 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4718 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4658 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4681 | 12.799 | 60.0051 | 13 | 17.4641 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4567 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.4686 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 17.4663 | 12.4838 | 60.0108 | 5
17.4759 | 20.7433 | 60.0051 | 13 | 17.4846 | 20.7463 | 59.9705 | 13 | 17.4649 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4802 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4741 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4764 | 12.799 | 60.0051 | 13 | 17.4724 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.465 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.4769 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 17.4746 | 12.4838 | 60.0108 | 5
17.4842 | 20.7433 | 60.0051 | 13 | 17.493 | 20.7463 | 59.9705 | 13 | 17.4732 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4885 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4824 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.4847 | 12.7957 | 60.0051 | 13 | 17.4807 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4734 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.4854 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 17.483 | 12.4838 | 60.0108 | 5
17.4926 | 20.7433 | 60.0051 | 13 | 17.5013 | 20.745 | 59.9705 | 13 | 17.4816 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.4968 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4908 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.493 | 12.7957 | 60.0051 | 13 | 17.489 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4817 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.4937 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 17.4913 | 12.4823 | 60.0108 | 5
17.5009 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5097 | 20.745 | 59.9705 | 13 | 17.4899 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5052 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.4991 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.5014 | 12.8309 | 60.0051 | 13 | 17.4974 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.49 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.502 | 12.8417 | 59.9993 | 13 | 17.4996 | 12.4823 | 60.0108 | 5
17.5092 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.518 | 20.7365 | 59.9705 | 13 | 17.4982 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5135 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5074 | 12.8118 | 59.982 | 5 | 17.5097 | 12.8309 | 60.0051 | 13 | 17.5057 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.4983 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.5104 | 12.8417 | 59.9993 | 13 | 17.5081 | 12.4823 | 60.0108 | 5
17.5176 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5264 | 20.7365 | 59.9705 | 13 | 17.5065 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5218 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5157 | 12.772 | 59.982 | 5 | 17.518 | 12.8309 | 60.0051 | 13 | 17.514 | 12.7585 | 60.0339 | 13 | 17.5067 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.5187 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5164 | 12.4823 | 60.0108 | 5
17.5259 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5347 | 20.7437 | 59.9705 | 13 | 17.5149 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5302 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5241 | 12.772 | 59.982 | 5 | 17.5264 | 12.8309 | 60.0051 | 13 | 17.5223 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.515 | 20.7135 | 60.0339 | 21 | 17.527 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5247 | 12.4808 | 60.0108 | 5
17.5342 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.543 | 20.7437 | 59.9705 | 13 | 17.5232 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5385 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5325 | 12.772 | 59.982 | 5 | 17.5347 | 12.8309 | 60.0051 | 13 | 17.5306 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5233 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.5353 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.533 | 12.4808 | 60.0108 | 5
17.5426 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5514 | 20.7437 | 59.9705 | 13 | 17.5315 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5468 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5408 | 12.772 | 59.982 | 5 | 17.543 | 12.8309 | 60.0051 | 13 | 17.5391 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5316 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.5437 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5414 | 12.479 | 60.0108 | 5
17.5509 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5597 | 20.7437 | 59.9705 | 13 | 17.5399 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5552 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5491 | 12.772 | 59.982 | 5 | 17.5513 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 17.5474 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5399 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.552 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5497 | 12.479 | 60.0108 | 5
17.5592 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.568 | 20.7431 | 59.9705 | 13 | 17.5482 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5635 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5574 | 12.772 | 59.982 | 5 | 17.5598 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 17.5557 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5483 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.5603 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.558 | 12.479 | 60.0108 | 5
17.5676 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5764 | 20.7431 | 59.9705 | 13 | 17.5565 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5718 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5658 | 12.771 | 59.982 | 5 | 17.5681 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 17.564 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5566 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.5687 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5663 | 12.479 | 60.0108 | 5
17.5759 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.5847 | 20.7281 | 59.9705 | 13 | 17.5648 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5802 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5741 | 12.771 | 59.982 | 5 | 17.5764 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 17.5724 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5649 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.577 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5747 | 12.4774 | 60.0108 | 5
17.5842 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.593 | 20.7281 | 59.9705 | 13 | 17.5732 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5885 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5825 | 12.771 | 59.982 | 5 | 17.5847 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 17.5807 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5732 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.5853 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.583 | 12.4774 | 60.0108 | 5
17.5926 | 20.7442 | 60.0051 | 13 | 17.6014 | 20.7238 | 59.9705 | 13 | 17.5815 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.5969 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5908 | 12.771 | 59.982 | 5 | 17.5931 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 17.589 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5817 | 20.7096 | 60.0339 | 21 | 17.5936 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5913 | 12.4774 | 60.0108 | 5
17.6009 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6097 | 20.7238 | 59.9705 | 13 | 17.5898 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6052 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.5991 | 12.771 | 59.982 | 5 | 17.6014 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 17.5973 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.59 | 20.7039 | 60.0339 | 21 | 17.6021 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.5996 | 12.4774 | 60.0108 | 5
17.6092 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6181 | 20.7196 | 59.9705 | 13 | 17.5981 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6135 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6075 | 12.771 | 59.982 | 5 | 17.6097 | 12.822 | 60.0051 | 13 | 17.6056 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.5983 | 20.7039 | 60.0339 | 21 | 17.6104 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.608 | 12.476 | 60.0108 | 5
17.6176 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6264 | 20.7196 | 59.9705 | 13 | 17.6065 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6219 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6158 | 12.7691 | 59.982 | 5 | 17.618 | 12.8214 | 60.0051 | 13 | 17.614 | 12.7555 | 60.0339 | 13 | 17.6066 | 20.6991 | 60.0339 | 21 | 17.6187 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6163 | 12.476 | 60.0108 | 5
17.6259 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6347 | 20.7195 | 59.9705 | 13 | 17.6148 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6302 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6241 | 12.7691 | 59.982 | 5 | 17.6264 | 12.8214 | 60.0051 | 13 | 17.6223 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6149 | 20.6991 | 60.0339 | 21 | 17.6271 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6246 | 12.474 | 60.0108 | 5
17.6342 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6431 | 20.7195 | 59.9705 | 13 | 17.6231 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6385 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6324 | 12.7691 | 59.982 | 5 | 17.6347 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 17.6306 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6233 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.6354 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6329 | 12.474 | 60.0108 | 5
17.6426 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6514 | 20.7159 | 59.9705 | 13 | 17.6315 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6469 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6408 | 12.7691 | 59.982 | 5 | 17.643 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 17.6389 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6316 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.6437 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6414 | 12.474 | 60.0108 | 5
17.6509 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6597 | 20.7159 | 59.9705 | 13 | 17.6398 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6552 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6492 | 12.7523 | 59.982 | 5 | 17.6513 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 17.6473 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6399 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.652 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6497 | 12.474 | 60.0108 | 5
17.6592 | 20.7455 | 60.0051 | 13 | 17.6681 | 20.7151 | 59.9705 | 13 | 17.6481 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6635 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6575 | 12.7523 | 59.982 | 5 | 17.6597 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 17.6556 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6482 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.6603 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.658 | 12.471 | 60.0108 | 5
17.6676 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.6764 | 20.7151 | 59.9705 | 13 | 17.6564 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6719 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6658 | 12.7499 | 59.982 | 5 | 17.668 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 17.6639 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6566 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.6687 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6663 | 12.471 | 60.0108 | 5
17.6759 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.6848 | 20.7135 | 59.9705 | 13 | 17.6648 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6802 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6741 | 12.7499 | 59.982 | 5 | 17.6763 | 12.8177 | 60.0051 | 13 | 17.6722 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6649 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.677 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6747 | 12.4675 | 60.0108 | 5
17.6842 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.6931 | 20.7135 | 59.9705 | 13 | 17.6731 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6885 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6825 | 12.7499 | 59.982 | 5 | 17.6846 | 12.8124 | 60.0051 | 13 | 17.6807 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6732 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.6853 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.683 | 12.4675 | 60.0108 | 5
17.6926 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7014 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 17.6814 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.6969 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6908 | 12.7499 | 59.982 | 5 | 17.6931 | 12.8124 | 60.0051 | 13 | 17.689 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6815 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.6937 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6913 | 12.4675 | 60.0108 | 5
17.7009 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7098 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 17.6898 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 17.7052 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.6992 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7014 | 12.8124 | 60.0051 | 13 | 17.6973 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6899 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.702 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.6996 | 12.4675 | 60.0108 | 5
17.7092 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7181 | 20.712 | 59.9705 | 13 | 17.6981 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 17.7136 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7075 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7097 | 12.8124 | 60.0051 | 13 | 17.7056 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.6982 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7103 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.708 | 12.4689 | 60.0108 | 5
17.7176 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7264 | 20.712 | 59.9705 | 13 | 17.7064 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 17.7219 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7158 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7181 | 12.8073 | 60.0051 | 13 | 17.7139 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7065 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7186 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7163 | 12.4689 | 60.0108 | 5
17.7259 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7348 | 20.712 | 59.9705 | 13 | 17.7148 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 17.7302 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7242 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7264 | 12.8073 | 60.0051 | 13 | 17.7223 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7148 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7271 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7246 | 12.4689 | 60.0108 | 5
17.7342 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7431 | 20.712 | 59.9705 | 13 | 17.7231 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 17.7386 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7325 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7347 | 12.8073 | 60.0051 | 13 | 17.7306 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7233 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7354 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7329 | 12.4689 | 60.0108 | 5
17.7426 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7514 | 20.7093 | 59.9705 | 13 | 17.7314 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 17.7469 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7408 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.743 | 12.8073 | 60.0051 | 13 | 17.7389 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7316 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7437 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7413 | 12.4664 | 60.0108 | 5
17.7509 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7598 | 20.7093 | 59.9705 | 13 | 17.7397 | 20.7049 | 60.0396 | 21 | 17.7552 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7492 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7514 | 12.8197 | 60.0051 | 13 | 17.7472 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7399 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7521 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7496 | 12.4664 | 60.0108 | 5
17.7592 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7681 | 20.7028 | 59.9705 | 13 | 17.748 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.7636 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7575 | 12.7468 | 59.982 | 5 | 17.7597 | 12.8197 | 60.0051 | 13 | 17.7556 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7482 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7604 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7579 | 12.4664 | 60.0108 | 5
17.7675 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7765 | 20.7028 | 59.9705 | 13 | 17.7564 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.7719 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7659 | 12.7391 | 59.982 | 5 | 17.768 | 12.8197 | 60.0051 | 13 | 17.7639 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7565 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7687 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7664 | 12.4664 | 60.0108 | 5
17.7759 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7848 | 20.7028 | 59.9705 | 13 | 17.7647 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.7802 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7742 | 12.7391 | 59.982 | 5 | 17.7763 | 12.8197 | 60.0051 | 13 | 17.7722 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7649 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.777 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7747 | 12.4633 | 60.0108 | 5
17.7842 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.7931 | 20.7028 | 59.9705 | 13 | 17.773 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.7886 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7825 | 12.7391 | 59.982 | 5 | 17.7847 | 12.8168 | 60.0051 | 5 | 17.7805 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7732 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7854 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.783 | 12.4633 | 60.0108 | 5
17.7925 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8015 | 20.7 | 59.9705 | 13 | 17.7814 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.7969 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7908 | 12.7391 | 59.982 | 5 | 17.793 | 12.8168 | 60.0051 | 5 | 17.7889 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7815 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.7937 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7913 | 12.4633 | 60.0108 | 5
17.8009 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8098 | 20.7 | 59.9705 | 13 | 17.7897 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8052 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.7992 | 12.7391 | 59.982 | 5 | 17.8013 | 12.8137 | 60.0051 | 5 | 17.7972 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7898 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.802 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.7996 | 12.4633 | 60.0108 | 5
17.8092 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8182 | 20.6959 | 59.9705 | 13 | 17.798 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8136 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8076 | 12.7391 | 59.982 | 5 | 17.8096 | 12.8137 | 60.0051 | 5 | 17.8055 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.7982 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8104 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.808 | 12.4621 | 60.0108 | 5
17.8175 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8265 | 20.6959 | 59.9705 | 13 | 17.8063 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8219 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8159 | 12.7359 | 59.982 | 5 | 17.8181 | 12.8246 | 60.0051 | 5 | 17.8138 | 12.7557 | 60.0339 | 13 | 17.8065 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8187 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8163 | 12.4621 | 60.0108 | 5
17.8259 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8348 | 20.6915 | 59.9705 | 13 | 17.8147 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8303 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8242 | 12.7359 | 59.982 | 5 | 17.8264 | 12.8246 | 60.0051 | 5 | 17.8221 | 12.7535 | 60.0339 | 13 | 17.8148 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.827 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8246 | 12.4578 | 60.0108 | 5
17.8342 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8432 | 20.6915 | 59.9705 | 13 | 17.823 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8386 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8325 | 12.7359 | 59.982 | 5 | 17.8347 | 12.8246 | 60.0051 | 5 | 17.8306 | 12.7535 | 60.0339 | 13 | 17.8231 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8353 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.833 | 12.4578 | 60.0108 | 5
17.8425 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8515 | 20.6915 | 59.9705 | 13 | 17.8313 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8469 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8409 | 12.7359 | 59.982 | 5 | 17.843 | 12.8246 | 60.0051 | 5 | 17.8389 | 12.7635 | 60.0339 | 13 | 17.8315 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8438 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8413 | 12.4678 | 60.0108 | 5
17.8509 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8598 | 20.6915 | 59.9705 | 13 | 17.8397 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8553 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8492 | 12.7336 | 59.982 | 5 | 17.8514 | 12.8246 | 60.0051 | 5 | 17.8472 | 12.7635 | 60.0339 | 13 | 17.8398 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8521 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8496 | 12.4678 | 60.0108 | 5
17.8592 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8682 | 20.6957 | 59.9705 | 13 | 17.848 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8636 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8575 | 12.7336 | 59.982 | 5 | 17.8597 | 12.8246 | 60.0051 | 5 | 17.8555 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8481 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8604 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8579 | 12.4658 | 60.0108 | 5
17.8675 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8765 | 20.6957 | 59.9705 | 13 | 17.8563 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8719 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8659 | 12.7336 | 59.982 | 5 | 17.868 | 12.8205 | 60.0051 | 5 | 17.8639 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8564 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8687 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8662 | 12.4658 | 60.0108 | 5
17.8759 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8849 | 20.6959 | 59.9705 | 13 | 17.8647 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8803 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8742 | 12.7336 | 59.982 | 5 | 17.8763 | 12.8205 | 60.0051 | 5 | 17.8722 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8649 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8771 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8746 | 12.4628 | 60.0108 | 5
17.8842 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.8932 | 20.6959 | 59.9705 | 13 | 17.873 | 20.7034 | 60.0396 | 21 | 17.8886 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8826 | 12.7314 | 59.982 | 5 | 17.8847 | 12.8181 | 60.0051 | 5 | 17.8805 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8732 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8854 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8829 | 12.4628 | 60.0108 | 5
17.8925 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.9015 | 20.6924 | 59.9705 | 13 | 17.8813 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.8969 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8909 | 12.7314 | 59.982 | 5 | 17.893 | 12.8181 | 60.0051 | 5 | 17.8888 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8815 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.8937 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8912 | 12.4615 | 60.0108 | 5
17.9009 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.9099 | 20.6924 | 59.9705 | 13 | 17.8896 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.9053 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.8992 | 12.7304 | 59.982 | 5 | 17.9013 | 12.8181 | 60.0051 | 5 | 17.8971 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8898 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.902 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.8997 | 12.4615 | 60.0108 | 5
17.9092 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.9182 | 20.6886 | 59.9705 | 13 | 17.8979 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.9136 | 12.7851 | 59.982 | 5 | 17.9075 | 12.7304 | 59.982 | 5 | 17.9097 | 12.8181 | 60.0051 | 5 | 17.9055 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.8981 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9104 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 17.908 | 12.4615 | 60.0108 | 5
17.9175 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.9265 | 20.6886 | 59.9705 | 13 | 17.9063 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.922 | 12.7881 | 59.982 | 5 | 17.9159 | 12.7304 | 59.982 | 5 | 17.918 | 12.8181 | 60.0051 | 5 | 17.9138 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9065 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9187 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 17.9163 | 12.4615 | 60.0108 | 5
17.9259 | 20.7432 | 60.0051 | 13 | 17.9349 | 20.6855 | 59.9705 | 13 | 17.9146 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.9303 | 12.7881 | 59.982 | 5 | 17.9243 | 12.7304 | 59.982 | 5 | 17.9263 | 12.8181 | 60.0051 | 5 | 17.9221 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9148 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.927 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 17.9246 | 12.4566 | 60.0108 | 5
17.9342 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9432 | 20.6855 | 59.9705 | 13 | 17.9229 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.9386 | 12.7913 | 59.982 | 5 | 17.9326 | 12.7304 | 59.982 | 5 | 17.9346 | 12.8122 | 60.0051 | 5 | 17.9304 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9231 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9354 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 17.9329 | 12.4566 | 60.0108 | 5
17.9425 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9516 | 20.7403 | 59.9705 | 13 | 17.9313 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.947 | 12.7913 | 59.982 | 5 | 17.9409 | 12.7304 | 59.982 | 5 | 17.9431 | 12.8122 | 60.0051 | 5 | 17.9388 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9314 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9437 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 17.9413 | 12.4566 | 60.0108 | 5
17.9509 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9599 | 20.7403 | 59.9705 | 13 | 17.9396 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 17.9553 | 12.7913 | 59.982 | 5 | 17.9492 | 12.7272 | 59.982 | 5 | 17.9514 | 12.8098 | 60.0051 | 5 | 17.9471 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9398 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.952 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 17.9496 | 12.4566 | 60.0108 | 5
17.9592 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9682 | 20.7401 | 59.9705 | 13 | 17.9479 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 17.9636 | 12.7913 | 59.982 | 5 | 17.9576 | 12.7272 | 59.982 | 5 | 17.9597 | 12.8098 | 60.0051 | 5 | 17.9554 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9481 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9603 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 17.9579 | 12.4538 | 60.0108 | 5
17.9675 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9766 | 20.7401 | 59.9705 | 13 | 17.9562 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 17.972 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 17.9659 | 12.7272 | 59.982 | 5 | 17.968 | 12.8098 | 60.0051 | 5 | 17.9637 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9564 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9688 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 17.9663 | 12.4538 | 60.0108 | 5
17.9759 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9849 | 20.7401 | 59.9705 | 13 | 17.9646 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 17.9803 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 17.9742 | 12.7272 | 59.982 | 5 | 17.9764 | 12.8098 | 60.0051 | 5 | 17.9722 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9647 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9771 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 17.9746 | 12.4497 | 60.0108 | 5
17.9842 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 17.9932 | 20.7401 | 59.9705 | 13 | 17.9729 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 17.9886 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 17.9826 | 12.7192 | 59.982 | 5 | 17.9847 | 12.8098 | 60.0051 | 5 | 17.9805 | 12.7616 | 60.0339 | 13 | 17.9731 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9854 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 17.9829 | 12.4497 | 60.0108 | 5
17.9925 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0016 | 20.7361 | 59.9705 | 13 | 17.9812 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 17.997 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 17.9909 | 12.7192 | 59.982 | 5 | 17.993 | 12.8098 | 60.0051 | 5 | 17.9888 | 12.7748 | 60.0339 | 13 | 17.9814 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 17.9938 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 17.9912 | 12.447 | 60.0108 | 5
18.0009 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0099 | 20.7361 | 59.9705 | 13 | 17.9896 | 20.6957 | 60.0396 | 21 | 18.0053 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 17.9993 | 12.7192 | 59.982 | 5 | 18.0013 | 12.809 | 60.0051 | 5 | 17.9971 | 12.7748 | 60.0339 | 13 | 17.9897 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0021 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 17.9995 | 12.447 | 60.0108 | 5
18.0092 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0182 | 20.7335 | 59.9705 | 13 | 17.9979 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0136 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0076 | 12.7192 | 59.982 | 5 | 18.0097 | 12.809 | 60.0051 | 5 | 18.0054 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 17.998 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0104 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0079 | 12.4441 | 60.0108 | 5
18.0175 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0266 | 20.7335 | 59.9705 | 13 | 18.0062 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.022 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0159 | 12.6981 | 59.982 | 5 | 18.018 | 12.8311 | 60.0051 | 5 | 18.0138 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0065 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0187 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0162 | 12.4441 | 60.0108 | 5
18.0259 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0349 | 20.7335 | 59.9705 | 13 | 18.0146 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0303 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0242 | 12.6981 | 59.982 | 5 | 18.0263 | 12.8311 | 60.0051 | 5 | 18.0221 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0148 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0271 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0245 | 12.4409 | 60.0108 | 5
18.0342 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0433 | 20.7335 | 59.9705 | 13 | 18.0229 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0387 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0326 | 12.6981 | 59.982 | 5 | 18.0346 | 12.8311 | 60.0051 | 5 | 18.0304 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0231 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0354 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.033 | 12.4409 | 60.0108 | 5
18.0425 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0516 | 20.7335 | 59.9705 | 13 | 18.0312 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.047 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.041 | 12.6981 | 59.982 | 5 | 18.043 | 12.8311 | 60.0051 | 5 | 18.0387 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0314 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0437 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0413 | 12.4409 | 60.0108 | 5
18.0509 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0599 | 20.7335 | 59.9705 | 13 | 18.0395 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0553 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0493 | 12.6948 | 59.982 | 5 | 18.0513 | 12.8311 | 60.0051 | 5 | 18.0471 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0397 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.052 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0496 | 12.4409 | 60.0108 | 5
18.0592 | 20.7434 | 60.0051 | 13 | 18.0683 | 20.7273 | 59.9705 | 13 | 18.0479 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0637 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0576 | 12.6948 | 59.982 | 5 | 18.0596 | 12.8311 | 60.0051 | 5 | 18.0554 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0481 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0604 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0579 | 12.434 | 60.0108 | 5
18.0675 | 20.7488 | 60.0051 | 13 | 18.0766 | 20.7273 | 59.9705 | 13 | 18.0562 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.072 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0659 | 12.6948 | 59.982 | 5 | 18.0679 | 12.8261 | 60.0051 | 5 | 18.0637 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0564 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0687 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0663 | 12.434 | 60.0108 | 5
18.0759 | 20.7488 | 60.0051 | 13 | 18.0849 | 20.7223 | 59.9705 | 13 | 18.0645 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0803 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0743 | 12.6948 | 59.982 | 5 | 18.0764 | 12.8261 | 60.0051 | 5 | 18.072 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0647 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.077 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0746 | 12.4325 | 60.0108 | 5
18.0842 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.0933 | 20.7223 | 59.9705 | 13 | 18.0728 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.0887 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0826 | 12.6806 | 59.982 | 5 | 18.0847 | 12.824 | 60.0051 | 5 | 18.0803 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.073 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0853 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0829 | 12.4325 | 60.0108 | 5
18.0925 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1016 | 20.7223 | 59.9705 | 13 | 18.0812 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.097 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0909 | 12.6806 | 59.982 | 5 | 18.093 | 12.824 | 60.0051 | 5 | 18.0887 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0814 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.0938 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0912 | 12.4325 | 60.005 | 5
18.1009 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.11 | 20.7223 | 59.9705 | 13 | 18.0895 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.1053 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.0993 | 12.6806 | 59.982 | 5 | 18.1014 | 12.821 | 60.0051 | 5 | 18.097 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.0897 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1021 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.0996 | 12.4325 | 60.005 | 5
18.1092 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1183 | 20.7223 | 59.9705 | 13 | 18.0978 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.1137 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.1076 | 12.6806 | 59.982 | 5 | 18.1097 | 12.821 | 60.0051 | 5 | 18.1053 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.098 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1104 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1079 | 12.4325 | 60.005 | 5
18.1175 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1266 | 20.7223 | 59.9705 | 13 | 18.1061 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 18.122 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.116 | 12.6806 | 59.982 | 5 | 18.118 | 12.821 | 60.0051 | 5 | 18.1136 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1063 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1188 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1162 | 12.4325 | 60.005 | 5
18.1259 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.135 | 20.7159 | 59.9705 | 13 | 18.1145 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 18.1303 | 12.7962 | 59.982 | 5 | 18.1243 | 12.6806 | 59.982 | 5 | 18.1263 | 12.821 | 60.0051 | 5 | 18.1221 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1147 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1271 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1245 | 12.4325 | 60.005 | 5
18.1342 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1433 | 20.7159 | 59.9705 | 13 | 18.1228 | 20.6867 | 60.0396 | 21 | 18.1387 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1326 | 12.678 | 59.982 | 5 | 18.1347 | 12.8202 | 60.0051 | 5 | 18.1304 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.123 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1354 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1329 | 12.4325 | 60.005 | 5
18.1425 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1517 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 18.1311 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 18.147 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1409 | 12.678 | 59.982 | 5 | 18.143 | 12.8202 | 60.0051 | 5 | 18.1387 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1313 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1437 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1412 | 12.4296 | 60.005 | 5
18.1509 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.16 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 18.1395 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 18.1554 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1493 | 12.6708 | 59.982 | 5 | 18.1513 | 12.818 | 60.0051 | 5 | 18.147 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1396 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1521 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1495 | 12.4296 | 60.005 | 5
18.1592 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1683 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 18.1478 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.1637 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1577 | 12.6708 | 59.982 | 5 | 18.1596 | 12.818 | 60.0051 | 5 | 18.1554 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1481 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1604 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.158 | 12.4284 | 60.005 | 5
18.1675 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.1767 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 18.1561 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.172 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.166 | 12.6708 | 59.982 | 5 | 18.168 | 12.8178 | 60.0051 | 5 | 18.1637 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1564 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1687 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1663 | 12.4284 | 60.005 | 5
18.1758 | 20.7559 | 60.0051 | 13 | 18.185 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 18.1645 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.1804 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1743 | 12.6708 | 59.982 | 5 | 18.1763 | 12.8178 | 60.0051 | 5 | 18.172 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1647 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1771 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1746 | 12.4268 | 60.005 | 5
18.1842 | 20.7581 | 60.0051 | 13 | 18.1933 | 20.7129 | 59.9705 | 13 | 18.1728 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.1887 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1826 | 12.6708 | 59.982 | 5 | 18.1846 | 12.817 | 60.0051 | 5 | 18.1803 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.173 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1854 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1829 | 12.4268 | 60.005 | 5
18.1925 | 20.7581 | 60.0051 | 13 | 18.2017 | 20.7096 | 59.9705 | 13 | 18.1811 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.197 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.191 | 12.6708 | 59.982 | 5 | 18.1929 | 12.817 | 60.0051 | 5 | 18.1886 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1813 | 20.6991 | 60.0281 | 21 | 18.1937 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 18.1912 | 12.4268 | 60.005 | 5
18.2008 | 20.7581 | 60.0051 | 13 | 18.21 | 20.7096 | 59.9705 | 13 | 18.1894 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.2054 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.1993 | 12.6681 | 59.982 | 5 | 18.2014 | 12.8149 | 60.0051 | 5 | 18.197 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.1897 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.202 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 18.1996 | 12.4268 | 60.005 | 5
18.2092 | 20.7581 | 60.0051 | 13 | 18.2184 | 20.7092 | 59.9705 | 13 | 18.1978 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.2137 | 12.7992 | 59.982 | 5 | 18.2076 | 12.6681 | 59.982 | 5 | 18.2097 | 12.8149 | 60.0051 | 5 | 18.2053 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.198 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2104 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 18.2079 | 12.4268 | 60.005 | 5
18.2175 | 20.7581 | 60.0108 | 13 | 18.2267 | 20.7092 | 59.9705 | 13 | 18.2061 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.222 | 12.8012 | 59.982 | 5 | 18.216 | 12.6659 | 59.982 | 5 | 18.218 | 12.8567 | 60.0051 | 5 | 18.2136 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.2063 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2188 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 18.2162 | 12.4268 | 60.005 | 5
18.2258 | 20.7581 | 60.0108 | 13 | 18.235 | 20.7092 | 59.9705 | 13 | 18.2144 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.2304 | 12.8012 | 59.982 | 5 | 18.2243 | 12.6659 | 59.982 | 5 | 18.2263 | 12.8567 | 60.0051 | 5 | 18.2219 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.2146 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2271 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 18.2246 | 12.4269 | 60.005 | 5
18.2342 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.2434 | 20.7092 | 59.9705 | 13 | 18.2227 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.2387 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.2327 | 12.6628 | 59.982 | 5 | 18.2347 | 12.8567 | 60.0051 | 5 | 18.2303 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.223 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2355 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 18.2329 | 12.4269 | 60.005 | 5
18.2425 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.2517 | 20.7092 | 59.9705 | 13 | 18.2311 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.247 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.241 | 12.6628 | 59.982 | 5 | 18.243 | 12.8567 | 60.0051 | 5 | 18.2386 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.2313 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2438 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 18.2412 | 12.4269 | 60.005 | 5
18.2508 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.26 | 20.7092 | 59.9705 | 13 | 18.2394 | 20.6828 | 60.0396 | 21 | 18.2554 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.2493 | 12.6628 | 59.982 | 5 | 18.2513 | 12.8479 | 60.0051 | 5 | 18.2469 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.2396 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2521 | 12.8556 | 59.9935 | 13 | 18.2495 | 12.4269 | 60.005 | 5
18.2592 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.2684 | 20.7087 | 59.9705 | 13 | 18.2477 | 20.6803 | 60.0396 | 21 | 18.2637 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.2577 | 12.6628 | 59.982 | 5 | 18.2596 | 12.8479 | 60.0051 | 5 | 18.2552 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.2479 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2604 | 12.8556 | 59.9935 | 13 | 18.2579 | 12.4299 | 60.005 | 5
18.2675 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.2767 | 20.7087 | 59.9705 | 13 | 18.256 | 20.6803 | 60.0396 | 21 | 18.2721 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.266 | 12.6628 | 59.982 | 5 | 18.268 | 12.8458 | 60.0051 | 5 | 18.2637 | 12.7726 | 60.0339 | 13 | 18.2563 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2687 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.2662 | 12.4299 | 60.005 | 5
18.2758 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.285 | 20.7017 | 59.9705 | 13 | 18.2644 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.2804 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.2744 | 12.6628 | 59.982 | 5 | 18.2763 | 12.8458 | 60.0051 | 5 | 18.272 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.2646 | 20.7 | 60.0281 | 21 | 18.2771 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.2745 | 12.4299 | 60.005 | 5
18.2842 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.2934 | 20.7017 | 59.9705 | 13 | 18.2727 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.2887 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.2827 | 12.6566 | 59.982 | 5 | 18.2846 | 12.8561 | 60.0051 | 5 | 18.2803 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.2729 | 20.6955 | 60.0281 | 21 | 18.2854 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.2828 | 12.4299 | 60.005 | 5
18.2925 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3017 | 20.7017 | 59.9705 | 13 | 18.281 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.2971 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.291 | 12.6566 | 59.982 | 5 | 18.293 | 12.8561 | 60.0051 | 5 | 18.2886 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.2812 | 20.6955 | 60.0281 | 21 | 18.2937 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.2913 | 12.4283 | 60.005 | 5
18.3008 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3101 | 20.7017 | 59.9705 | 13 | 18.2894 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3054 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.2993 | 12.6566 | 59.982 | 5 | 18.3013 | 12.8561 | 60.0051 | 5 | 18.2969 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.2897 | 20.6955 | 60.0281 | 21 | 18.3021 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.2996 | 12.4283 | 60.005 | 5
18.3092 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3184 | 20.7017 | 59.9705 | 13 | 18.2977 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3138 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.3077 | 12.6566 | 59.982 | 5 | 18.3096 | 12.8561 | 60.0051 | 5 | 18.3053 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.298 | 20.6955 | 60.0281 | 21 | 18.3104 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3079 | 12.4252 | 60.005 | 5
18.3175 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3267 | 20.7017 | 59.9705 | 13 | 18.306 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3221 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.316 | 12.6535 | 59.9763 | 5 | 18.3179 | 12.8534 | 60.0051 | 5 | 18.3136 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3063 | 20.6955 | 60.0281 | 21 | 18.3187 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3162 | 12.4252 | 60.005 | 5
18.3258 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3351 | 20.736 | 59.9705 | 13 | 18.3143 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3304 | 12.8031 | 59.982 | 5 | 18.3243 | 12.6535 | 59.9763 | 5 | 18.3264 | 12.8534 | 60.0051 | 5 | 18.3219 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3146 | 20.6955 | 60.0281 | 21 | 18.327 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3246 | 12.4252 | 60.005 | 5
18.3342 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3434 | 20.736 | 59.9705 | 13 | 18.3227 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3387 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.3327 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.3347 | 12.8456 | 60.0051 | 5 | 18.3302 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3229 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3354 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3329 | 12.4252 | 60.005 | 5
18.3425 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3517 | 20.736 | 59.9705 | 13 | 18.331 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3471 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.341 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.343 | 12.8456 | 60.0051 | 5 | 18.3386 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3313 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3438 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3412 | 12.4252 | 60.005 | 5
18.3508 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3601 | 20.736 | 59.9705 | 13 | 18.3393 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3554 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.3494 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.3513 | 12.8456 | 60.0051 | 5 | 18.3469 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3396 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3521 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3496 | 12.4252 | 60.005 | 5
18.3592 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3684 | 20.7501 | 59.9705 | 13 | 18.3477 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3637 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.3577 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.3597 | 12.8456 | 60.0051 | 5 | 18.3552 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3479 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3605 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3579 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.3675 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3768 | 20.7501 | 59.9705 | 13 | 18.356 | 20.6753 | 60.0396 | 21 | 18.3721 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.366 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.368 | 12.8429 | 60.0051 | 5 | 18.3635 | 12.7708 | 60.0339 | 13 | 18.3562 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3688 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3662 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.3758 | 20.7582 | 60.0108 | 13 | 18.3851 | 20.7501 | 59.9705 | 13 | 18.3643 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 18.3804 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.3744 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.3763 | 12.8429 | 60.0051 | 5 | 18.3718 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.3646 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3771 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3745 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.3841 | 20.7582 | 60.0166 | 13 | 18.3934 | 20.7501 | 59.9705 | 13 | 18.3727 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 18.3888 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.3827 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.3846 | 12.8429 | 60.0051 | 5 | 18.3802 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.3729 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3854 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3828 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.3925 | 20.7582 | 60.0166 | 13 | 18.4018 | 20.7466 | 59.9705 | 13 | 18.381 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 18.3971 | 12.8041 | 59.982 | 5 | 18.3911 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.393 | 12.8429 | 60.0051 | 5 | 18.3885 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.3812 | 20.6903 | 60.0281 | 21 | 18.3938 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3912 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.4008 | 20.7554 | 60.0166 | 13 | 18.4101 | 20.7466 | 59.9705 | 13 | 18.3893 | 20.6711 | 60.0396 | 21 | 18.4054 | 12.8047 | 59.982 | 5 | 18.3994 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.4013 | 12.8363 | 60.0051 | 5 | 18.3969 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.3895 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4021 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.3995 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.4091 | 20.7554 | 60.0166 | 13 | 18.4185 | 20.7466 | 59.9705 | 13 | 18.3976 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 18.4138 | 12.8047 | 59.982 | 5 | 18.4077 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.4096 | 12.8363 | 60.0051 | 5 | 18.4052 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.3979 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4104 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.4078 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.4175 | 20.7554 | 60.0166 | 13 | 18.4268 | 20.7466 | 59.9705 | 13 | 18.4059 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 18.4221 | 12.8048 | 59.982 | 5 | 18.4161 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.4179 | 12.8363 | 60.0051 | 5 | 18.4136 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4062 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4188 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.4163 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.4258 | 20.7554 | 60.0166 | 13 | 18.4351 | 20.7433 | 59.9705 | 13 | 18.4143 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4305 | 12.8048 | 59.982 | 5 | 18.4244 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.4263 | 12.8363 | 60.0051 | 5 | 18.4219 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4146 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4271 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.4246 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.4341 | 20.7554 | 60.0166 | 13 | 18.4435 | 20.7433 | 59.9705 | 13 | 18.4226 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4388 | 12.8048 | 59.982 | 5 | 18.4327 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.4346 | 12.8357 | 60.0051 | 5 | 18.4302 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4229 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4354 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.4329 | 12.4208 | 60.005 | 5
18.4425 | 20.7554 | 60.0166 | 13 | 18.4518 | 20.7672 | 59.9705 | 13 | 18.4309 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4471 | 12.8048 | 59.982 | 5 | 18.441 | 12.6367 | 59.9763 | 5 | 18.4429 | 12.8357 | 60.0051 | 5 | 18.4385 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4312 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4437 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 18.4412 | 12.4181 | 60.005 | 5
18.4508 | 20.748 | 60.0166 | 13 | 18.4601 | 20.7672 | 59.9705 | 13 | 18.4393 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4554 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4494 | 12.6059 | 59.9763 | 5 | 18.4512 | 12.8357 | 60.0051 | 5 | 18.4469 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4396 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4521 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4496 | 12.4181 | 60.005 | 5
18.4591 | 20.748 | 60.0166 | 13 | 18.4685 | 20.767 | 59.9705 | 13 | 18.4476 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4638 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4578 | 12.6059 | 59.9763 | 5 | 18.4597 | 12.8357 | 60.0051 | 5 | 18.4552 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4479 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4604 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4579 | 12.417 | 60.005 | 5
18.4675 | 20.7406 | 60.0166 | 13 | 18.4768 | 20.767 | 59.9705 | 13 | 18.4559 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4721 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4661 | 12.6059 | 59.9763 | 5 | 18.468 | 12.8306 | 60.0051 | 5 | 18.4635 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4562 | 20.6904 | 60.0281 | 21 | 18.4688 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4662 | 12.417 | 60.005 | 5
18.4758 | 20.7406 | 60.0166 | 13 | 18.4852 | 20.767 | 59.9705 | 13 | 18.4642 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4804 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4744 | 12.6059 | 59.9763 | 5 | 18.4763 | 12.8306 | 60.0051 | 5 | 18.4718 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4645 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 18.4771 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4745 | 12.417 | 60.005 | 5
18.4841 | 20.7406 | 60.0166 | 13 | 18.4935 | 20.767 | 59.9705 | 13 | 18.4726 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 18.4888 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4827 | 12.6059 | 59.9763 | 5 | 18.4847 | 12.8282 | 60.0051 | 5 | 18.4801 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4729 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.4855 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4829 | 12.417 | 60.005 | 5
18.4925 | 20.7406 | 60.0166 | 13 | 18.5018 | 20.767 | 59.9705 | 13 | 18.4809 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.4971 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4911 | 12.6059 | 59.9763 | 5 | 18.493 | 12.8282 | 60.0051 | 5 | 18.4885 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4812 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.4938 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4912 | 12.417 | 60.005 | 5
18.5008 | 20.7342 | 60.0166 | 13 | 18.5102 | 20.767 | 59.9705 | 13 | 18.4892 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5055 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.4994 | 12.6052 | 59.9763 | 5 | 18.5013 | 12.8282 | 60.0051 | 5 | 18.4968 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4895 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.5021 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.4995 | 12.417 | 60.005 | 5
18.5091 | 20.7342 | 60.0166 | 13 | 18.5185 | 20.7643 | 59.9705 | 13 | 18.4976 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5138 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5078 | 12.6052 | 59.9763 | 5 | 18.5096 | 12.8282 | 60.0051 | 5 | 18.5051 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.4978 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.5104 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 18.5078 | 12.4154 | 60.005 | 5
18.5174 | 20.7342 | 60.0166 | 13 | 18.5268 | 20.7643 | 59.9705 | 13 | 18.5059 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5221 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5161 | 12.6052 | 59.9763 | 5 | 18.518 | 12.8282 | 60.0051 | 5 | 18.5134 | 12.7685 | 60.0339 | 13 | 18.5062 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.5188 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5162 | 12.4154 | 60.005 | 5
18.5258 | 20.7342 | 60.0166 | 13 | 18.5352 | 20.7589 | 59.9705 | 13 | 18.5142 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5305 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5244 | 12.6052 | 59.9763 | 5 | 18.5263 | 12.8282 | 60.0051 | 5 | 18.5219 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5145 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.5271 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5245 | 12.4154 | 60.005 | 5
18.5341 | 20.7318 | 60.0166 | 13 | 18.5435 | 20.7589 | 59.9705 | 13 | 18.5226 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5388 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5328 | 12.6052 | 59.9763 | 5 | 18.5346 | 12.8235 | 60.0051 | 5 | 18.5302 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5228 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.5354 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5328 | 12.4154 | 60.005 | 5
18.5424 | 20.7318 | 60.0166 | 13 | 18.5518 | 20.7553 | 59.9705 | 13 | 18.5309 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5471 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5411 | 12.6052 | 59.9763 | 5 | 18.5429 | 12.8235 | 60.0051 | 5 | 18.5385 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5311 | 20.6884 | 60.0281 | 13 | 18.5438 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5413 | 12.4154 | 60.005 | 5
18.5508 | 20.6062 | 60.0108 | 13 | 18.5602 | 20.7553 | 59.9705 | 13 | 18.5392 | 20.6848 | 60.0396 | 21 | 18.5555 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5494 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.5513 | 12.819 | 60.0051 | 5 | 18.5468 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5396 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.5521 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5496 | 12.4154 | 60.005 | 5
18.5591 | 20.6062 | 60.0108 | 13 | 18.5685 | 20.7553 | 59.9705 | 13 | 18.5475 | 20.7174 | 60.0396 | 21 | 18.5638 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5578 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.5596 | 12.819 | 60.0051 | 5 | 18.5551 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5479 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.5604 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5579 | 12.4125 | 60.005 | 5
18.5674 | 20.6045 | 60.0108 | 13 | 18.5769 | 20.7553 | 59.9705 | 13 | 18.5558 | 20.7174 | 60.0396 | 21 | 18.5721 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5661 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.5679 | 12.8189 | 60.0051 | 5 | 18.5635 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5562 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.5687 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5662 | 12.4125 | 60.005 | 5
18.5758 | 20.6045 | 60.0108 | 13 | 18.5852 | 20.7553 | 59.9705 | 13 | 18.5642 | 20.7159 | 60.0396 | 21 | 18.5805 | 12.8048 | 59.9878 | 5 | 18.5745 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.5762 | 12.8189 | 60.0051 | 5 | 18.5718 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5645 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.5771 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5745 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.5841 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.5935 | 20.7553 | 59.9705 | 13 | 18.5725 | 20.7159 | 60.0396 | 21 | 18.5888 | 12.8018 | 59.9878 | 5 | 18.5828 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.5847 | 12.8139 | 60.0051 | 5 | 18.5801 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5728 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.5854 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5829 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.5924 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6019 | 20.7552 | 59.9705 | 13 | 18.5808 | 20.7123 | 60.0396 | 21 | 18.5971 | 12.8018 | 59.9878 | 5 | 18.5911 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.593 | 12.8139 | 60.0051 | 5 | 18.5884 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5812 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.5938 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5912 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.6008 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6102 | 20.7552 | 59.9705 | 13 | 18.5892 | 20.7123 | 60.0396 | 21 | 18.6055 | 12.7982 | 59.9878 | 5 | 18.5995 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6013 | 12.8139 | 60.0051 | 5 | 18.5968 | 12.7674 | 60.0339 | 13 | 18.5895 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.6022 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.5995 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.6091 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6185 | 20.7517 | 59.9705 | 13 | 18.5975 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6138 | 12.7982 | 59.9878 | 5 | 18.6078 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6096 | 12.8139 | 60.0051 | 5 | 18.6051 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.5978 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.6105 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.6079 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.6174 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6269 | 20.7517 | 59.9705 | 13 | 18.6058 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6221 | 12.795 | 59.9935 | 5 | 18.6161 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.618 | 12.8111 | 60.0051 | 5 | 18.6134 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6061 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.6188 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.6162 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.6258 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6352 | 20.7497 | 59.9705 | 13 | 18.6141 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6305 | 12.795 | 59.9935 | 5 | 18.6245 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6263 | 12.8111 | 60.0051 | 5 | 18.6217 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6145 | 20.687 | 60.0281 | 13 | 18.6271 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 18.6245 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.6341 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6436 | 20.7497 | 59.9705 | 13 | 18.6225 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6388 | 12.795 | 59.9935 | 5 | 18.6328 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6346 | 12.8089 | 60.0051 | 5 | 18.6301 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6228 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 18.6355 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6328 | 12.4084 | 60.005 | 5
18.6424 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6519 | 20.7497 | 59.9705 | 13 | 18.6308 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6472 | 12.795 | 59.9935 | 5 | 18.6411 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6429 | 12.8089 | 60.0051 | 5 | 18.6384 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6311 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 18.6438 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6412 | 12.4049 | 60.005 | 5
18.6508 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6602 | 20.7497 | 59.9705 | 13 | 18.6391 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6555 | 12.795 | 59.9935 | 5 | 18.6495 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6513 | 12.8061 | 60.0051 | 5 | 18.6467 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6394 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 18.6521 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6495 | 12.4049 | 60.005 | 5
18.6591 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6686 | 20.7498 | 59.9705 | 13 | 18.6475 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6638 | 12.795 | 59.9935 | 5 | 18.6578 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6596 | 12.8061 | 60.0051 | 5 | 18.655 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6478 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 18.6605 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6578 | 12.3907 | 60.005 | 5
18.6674 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6769 | 20.7498 | 59.9705 | 13 | 18.6558 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6721 | 12.7862 | 59.9935 | 5 | 18.6661 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6679 | 12.8061 | 60.0051 | 5 | 18.6633 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6561 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 18.6688 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6661 | 12.3907 | 60.005 | 5
18.6757 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6852 | 20.7455 | 59.9705 | 13 | 18.6641 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6805 | 12.7862 | 59.9935 | 5 | 18.6745 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6763 | 12.8061 | 60.0051 | 5 | 18.6718 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6644 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 18.6771 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6746 | 12.391 | 60.005 | 5
18.6841 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.6936 | 20.7455 | 59.9705 | 13 | 18.6725 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6888 | 12.7862 | 59.9935 | 5 | 18.6828 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6846 | 12.828 | 60.0051 | 5 | 18.6801 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6727 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.6854 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6829 | 12.391 | 60.005 | 5
18.6924 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7019 | 20.7453 | 59.9705 | 13 | 18.6808 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.6971 | 12.7862 | 59.9935 | 5 | 18.6912 | 12.6019 | 59.9763 | 5 | 18.6929 | 12.828 | 60.0051 | 5 | 18.6884 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6812 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.6937 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6912 | 12.391 | 60.005 | 5
18.7007 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7103 | 20.7453 | 59.9705 | 13 | 18.6891 | 20.7107 | 60.0396 | 21 | 18.7055 | 12.7862 | 59.9935 | 5 | 18.6995 | 12.6 | 59.9763 | 5 | 18.7012 | 12.8207 | 60.0051 | 5 | 18.6967 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6895 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.7021 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.6995 | 12.391 | 60.005 | 5
18.7091 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7186 | 20.7453 | 59.9705 | 13 | 18.6974 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 18.7138 | 12.7862 | 59.9935 | 5 | 18.7078 | 12.6 | 59.9763 | 5 | 18.7097 | 12.8207 | 60.0051 | 5 | 18.7051 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.6978 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.7104 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7079 | 12.391 | 60.005 | 5
18.7174 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7269 | 20.7453 | 59.9705 | 13 | 18.7057 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 18.7222 | 12.7792 | 59.9935 | 5 | 18.7162 | 12.6 | 59.9763 | 5 | 18.718 | 12.8207 | 60.0051 | 5 | 18.7134 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7061 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.7188 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7162 | 12.391 | 60.005 | 5
18.7257 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7353 | 20.7453 | 59.9705 | 13 | 18.7141 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 18.7305 | 12.7792 | 59.9935 | 5 | 18.7245 | 12.6 | 59.9763 | 5 | 18.7263 | 12.8207 | 60.0051 | 5 | 18.7217 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7144 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.7272 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7245 | 12.391 | 60.005 | 5
18.7341 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7436 | 20.7453 | 59.9705 | 13 | 18.7224 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 18.7388 | 12.7792 | 59.9935 | 5 | 18.7328 | 12.5979 | 59.9763 | 5 | 18.7346 | 12.8207 | 60.0051 | 5 | 18.73 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7228 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.7355 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7329 | 12.391 | 60.005 | 5
18.7424 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.752 | 20.7418 | 59.9705 | 13 | 18.7307 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7472 | 12.7792 | 59.9935 | 5 | 18.7412 | 12.5979 | 59.9763 | 5 | 18.743 | 12.8207 | 60.0051 | 5 | 18.7384 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7311 | 20.6834 | 60.0281 | 13 | 18.7438 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7412 | 12.3889 | 60.005 | 5
18.7507 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7603 | 20.7418 | 59.9705 | 13 | 18.7391 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7555 | 12.7792 | 59.9935 | 5 | 18.7495 | 12.5979 | 59.9763 | 5 | 18.7513 | 12.8221 | 60.0051 | 5 | 18.7467 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7394 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.7521 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7495 | 12.3889 | 60.005 | 5
18.7591 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7686 | 20.7418 | 59.9705 | 13 | 18.7474 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7638 | 12.7792 | 59.9935 | 5 | 18.7579 | 12.5979 | 59.9763 | 5 | 18.7596 | 12.8221 | 60.0051 | 5 | 18.755 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7477 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.7605 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7578 | 12.3889 | 60.005 | 5
18.7674 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.777 | 20.7418 | 59.9705 | 13 | 18.7557 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7722 | 12.771 | 59.9935 | 5 | 18.7662 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.7679 | 12.8198 | 60.0051 | 5 | 18.7633 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7561 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.7688 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7661 | 12.3889 | 60.005 | 5
18.7757 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7853 | 20.7418 | 59.9705 | 13 | 18.764 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7805 | 12.771 | 59.9935 | 5 | 18.7745 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.7763 | 12.8198 | 60.0051 | 5 | 18.7716 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7644 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.7771 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7745 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.7841 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.7936 | 20.7418 | 59.9705 | 13 | 18.7724 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7888 | 12.771 | 59.9878 | 5 | 18.7828 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.7846 | 12.8198 | 60.0051 | 5 | 18.78 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7727 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.7855 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7828 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.7924 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.802 | 20.7388 | 59.9705 | 13 | 18.7807 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.7972 | 12.771 | 59.9878 | 5 | 18.7912 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.7929 | 12.8198 | 60.0051 | 5 | 18.7883 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.781 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.7938 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7911 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.8007 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.8103 | 20.7388 | 59.9705 | 13 | 18.789 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.8055 | 12.771 | 59.9878 | 5 | 18.7996 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8012 | 12.8138 | 60.0051 | 5 | 18.7966 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7894 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8021 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.7996 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.8091 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.8186 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.7974 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.8138 | 12.771 | 59.9878 | 5 | 18.8079 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8096 | 12.8138 | 60.0051 | 5 | 18.8049 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.7977 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8104 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 18.8079 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.8174 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.827 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.8057 | 20.7006 | 60.0396 | 21 | 18.8222 | 12.7686 | 59.9878 | 5 | 18.8162 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8179 | 12.8097 | 60.0051 | 5 | 18.8134 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.806 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8188 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8162 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.8257 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.8353 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.814 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 18.8305 | 12.7686 | 59.9878 | 5 | 18.8245 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8262 | 12.8097 | 60.0051 | 5 | 18.8217 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8143 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8271 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8245 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.8341 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.8437 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.8224 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 18.8388 | 12.765 | 59.9878 | 5 | 18.8329 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8345 | 12.8097 | 60.0051 | 5 | 18.83 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8226 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8354 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8329 | 12.3862 | 60.005 | 5
18.8424 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.852 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.8307 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 18.8472 | 12.765 | 59.9878 | 5 | 18.8412 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.843 | 12.8097 | 60.0051 | 5 | 18.8383 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8311 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8439 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8412 | 12.3852 | 60.005 | 5
18.8507 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.8603 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.839 | 20.6998 | 60.0396 | 21 | 18.8555 | 12.7632 | 59.9878 | 5 | 18.8495 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8513 | 12.8054 | 60.0051 | 5 | 18.8466 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8394 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8522 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8495 | 12.3852 | 60.005 | 5
18.859 | 20.6021 | 60.0108 | 13 | 18.8687 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.8473 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 18.8638 | 12.7632 | 59.9878 | 5 | 18.8579 | 12.5952 | 59.9763 | 5 | 18.8596 | 12.8054 | 60.0051 | 5 | 18.855 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8477 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8605 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8578 | 12.3791 | 60.005 | 5
18.8674 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.877 | 20.7353 | 59.9705 | 13 | 18.8557 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 18.8722 | 12.7632 | 59.9878 | 5 | 18.8662 | 12.5931 | 59.9763 | 5 | 18.868 | 12.8054 | 60.0051 | 5 | 18.8633 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.856 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8688 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8662 | 12.3791 | 60.005 | 5
18.8757 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.8853 | 20.7317 | 59.9705 | 13 | 18.864 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 18.8805 | 12.7632 | 59.9878 | 5 | 18.8746 | 12.5931 | 59.9763 | 5 | 18.8763 | 12.8054 | 60.0051 | 5 | 18.8716 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8644 | 20.6822 | 60.0281 | 13 | 18.8772 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8745 | 12.3791 | 60.005 | 5
18.884 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.8937 | 20.7317 | 59.9705 | 13 | 18.8723 | 20.6949 | 60.0396 | 21 | 18.8889 | 12.7632 | 59.9878 | 5 | 18.8829 | 12.5931 | 59.9763 | 5 | 18.8846 | 12.8024 | 60.0051 | 5 | 18.8799 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8727 | 20.6738 | 60.0281 | 13 | 18.8855 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8828 | 12.3791 | 60.005 | 5
18.8924 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.902 | 20.729 | 59.9705 | 13 | 18.8806 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 18.8972 | 12.7632 | 59.9878 | 5 | 18.8912 | 12.5931 | 59.9763 | 5 | 18.8929 | 12.8024 | 60.0051 | 5 | 18.8883 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.881 | 20.6738 | 60.0281 | 13 | 18.8938 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8911 | 12.3791 | 60.005 | 5
18.9007 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9104 | 20.729 | 59.9705 | 13 | 18.889 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 18.9055 | 12.7602 | 59.9878 | 5 | 18.8996 | 12.59 | 59.9763 | 5 | 18.9013 | 12.795 | 60.0051 | 5 | 18.8966 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8893 | 20.6738 | 60.0281 | 13 | 18.9021 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.8995 | 12.3791 | 60.005 | 5
18.909 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9187 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.8973 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 18.9138 | 12.7602 | 59.9878 | 5 | 18.9079 | 12.59 | 59.9763 | 5 | 18.9096 | 12.795 | 60.0051 | 5 | 18.9049 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.8977 | 20.6738 | 60.0281 | 13 | 18.9105 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9078 | 12.376 | 60.005 | 5
18.9174 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.927 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9056 | 20.6914 | 60.0396 | 21 | 18.9222 | 12.7602 | 59.9878 | 5 | 18.9163 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9179 | 12.795 | 60.0051 | 5 | 18.9132 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.906 | 20.6738 | 60.0281 | 13 | 18.9188 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9161 | 12.376 | 60.005 | 5
18.9257 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9354 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9139 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 18.9305 | 12.7602 | 59.9878 | 5 | 18.9246 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9262 | 12.795 | 60.0051 | 5 | 18.9216 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9143 | 20.6738 | 60.0281 | 13 | 18.9271 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9246 | 12.376 | 60.005 | 5
18.934 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9437 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9223 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 18.9389 | 12.7584 | 59.9878 | 5 | 18.9329 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9346 | 12.795 | 60.0051 | 5 | 18.9299 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9226 | 20.6693 | 60.0281 | 13 | 18.9354 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9329 | 12.376 | 60.005 | 5
18.9424 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.952 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9306 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 18.9472 | 12.7584 | 59.9878 | 5 | 18.9413 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9429 | 12.795 | 60.0051 | 5 | 18.9382 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.931 | 20.6693 | 60.0281 | 13 | 18.9438 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9412 | 12.3749 | 60.005 | 5
18.9507 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9604 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9389 | 20.6878 | 60.0396 | 21 | 18.9555 | 12.7551 | 59.9878 | 5 | 18.9496 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9512 | 12.7876 | 60.0051 | 5 | 18.9465 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9393 | 20.6693 | 60.0281 | 13 | 18.9521 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9495 | 12.3749 | 60.005 | 5
18.959 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9687 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9473 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 18.9639 | 12.7551 | 59.9878 | 5 | 18.9579 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9595 | 12.7876 | 60.0051 | 5 | 18.9548 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9476 | 20.6693 | 60.0281 | 13 | 18.9604 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9578 | 12.3721 | 60.005 | 5
18.9674 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9771 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9556 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 18.9722 | 12.7551 | 59.9878 | 5 | 18.9662 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.968 | 12.7876 | 60.0051 | 5 | 18.9633 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9559 | 20.6693 | 60.0281 | 13 | 18.9689 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9662 | 12.3721 | 60.005 | 5
18.9757 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9854 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9639 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 18.9805 | 12.7551 | 59.9878 | 5 | 18.9746 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9763 | 12.7876 | 60.0051 | 5 | 18.9716 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9642 | 20.6693 | 60.0281 | 13 | 18.9772 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 18.9745 | 12.3721 | 60.005 | 5
18.984 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 18.9937 | 20.7257 | 59.9705 | 13 | 18.9722 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 18.9889 | 12.7539 | 59.9878 | 5 | 18.983 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9846 | 12.7876 | 60.0051 | 5 | 18.9799 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9727 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 18.9855 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 18.9828 | 12.3721 | 60.005 | 5
18.9924 | 20.6018 | 60.0108 | 13 | 19.0021 | 20.7099 | 59.9705 | 13 | 18.9806 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 18.9972 | 12.7539 | 59.9878 | 5 | 18.9913 | 12.5893 | 59.9763 | 5 | 18.9929 | 12.7876 | 60.0051 | 5 | 18.9882 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.981 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 18.9938 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 18.9912 | 12.3274 | 60.005 | 5
19.0007 | 20.6059 | 60.0108 | 13 | 19.0104 | 20.7099 | 59.9705 | 13 | 18.9889 | 20.6862 | 60.0396 | 21 | 19.0056 | 12.7539 | 59.9878 | 5 | 18.9996 | 12.5871 | 59.9763 | 5 | 19.0013 | 12.7812 | 59.9993 | 5 | 18.9966 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9893 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0022 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 18.9995 | 12.3274 | 60.005 | 5
19.009 | 20.6059 | 60.0108 | 13 | 19.0187 | 20.7011 | 59.9705 | 13 | 18.9972 | 20.7321 | 60.0396 | 21 | 19.0139 | 12.7539 | 59.9878 | 5 | 19.0079 | 12.5871 | 59.9763 | 5 | 19.0096 | 12.7812 | 59.9993 | 5 | 19.0049 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 18.9976 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0105 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 19.0078 | 12.3274 | 60.005 | 5
19.0174 | 20.6059 | 60.0108 | 13 | 19.0271 | 20.7011 | 59.9705 | 13 | 19.0056 | 20.7321 | 60.0396 | 21 | 19.0222 | 12.7539 | 59.9878 | 5 | 19.0163 | 12.5871 | 59.9763 | 5 | 19.0179 | 12.7789 | 59.9993 | 5 | 19.0132 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.006 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0188 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 19.0161 | 12.3274 | 60.005 | 5
19.0257 | 20.6059 | 60.0108 | 13 | 19.0354 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0139 | 20.7252 | 60.0396 | 21 | 19.0305 | 12.7539 | 59.9878 | 5 | 19.0246 | 12.5871 | 59.9763 | 5 | 19.0262 | 12.7789 | 59.9993 | 5 | 19.0215 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0143 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0272 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 19.0245 | 12.3248 | 60.005 | 5
19.034 | 20.6059 | 60.0108 | 13 | 19.0438 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0222 | 20.7252 | 60.0396 | 21 | 19.0389 | 12.7502 | 59.9878 | 5 | 19.033 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0346 | 12.7789 | 59.9993 | 5 | 19.0299 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0226 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0355 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 19.0328 | 12.3248 | 60.005 | 5
19.0423 | 20.6059 | 60.0108 | 13 | 19.0521 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0305 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0472 | 12.7502 | 59.9878 | 5 | 19.0413 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0429 | 12.7789 | 59.9993 | 5 | 19.0382 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0309 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0438 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 19.0411 | 12.3214 | 60.005 | 5
19.0507 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.0604 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0389 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0555 | 12.7471 | 59.9878 | 5 | 19.0496 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0512 | 12.7789 | 59.9993 | 5 | 19.0465 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0393 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0521 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0494 | 12.3214 | 60.005 | 5
19.059 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.0688 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0472 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0639 | 12.7471 | 59.9878 | 5 | 19.058 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0596 | 12.7789 | 59.9993 | 5 | 19.0548 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0476 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0605 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0579 | 12.3185 | 60.005 | 5
19.0673 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.0771 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0555 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0722 | 12.7435 | 59.9878 | 5 | 19.0663 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0679 | 12.779 | 59.9993 | 5 | 19.0631 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0559 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0688 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0662 | 12.3185 | 60.005 | 5
19.0757 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.0854 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0638 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0806 | 12.7435 | 59.9878 | 5 | 19.0746 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0762 | 12.779 | 59.9993 | 5 | 19.0715 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0642 | 20.6881 | 60.0281 | 13 | 19.0771 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0745 | 12.3185 | 60.005 | 5
19.084 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.0938 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0722 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0889 | 12.7435 | 59.9878 | 5 | 19.083 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.0845 | 12.7766 | 59.9993 | 5 | 19.0798 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0726 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.0854 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0828 | 12.3185 | 60.005 | 5
19.0923 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1021 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0805 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.0972 | 12.7435 | 59.9878 | 5 | 19.0913 | 12.5811 | 59.9763 | 5 | 19.093 | 12.7766 | 59.9993 | 5 | 19.0881 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0809 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.0939 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0912 | 12.3185 | 60.005 | 5
19.1007 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1105 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0888 | 20.7234 | 60.0396 | 21 | 19.1056 | 12.7111 | 59.9878 | 5 | 19.0997 | 12.579 | 59.9763 | 5 | 19.1013 | 12.7766 | 59.9993 | 5 | 19.0964 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0892 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.1022 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.0995 | 12.3185 | 60.005 | 5
19.109 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1188 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.0972 | 20.7228 | 60.0396 | 21 | 19.1139 | 12.7111 | 59.9878 | 5 | 19.108 | 12.579 | 59.9763 | 5 | 19.1096 | 12.7766 | 59.9993 | 5 | 19.1049 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.0975 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.1105 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.1078 | 12.2949 | 60.005 | 5
19.1173 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1271 | 20.6978 | 59.9705 | 13 | 19.1055 | 20.7228 | 60.0396 | 21 | 19.1222 | 12.7075 | 59.9878 | 5 | 19.1163 | 12.579 | 59.9763 | 5 | 19.1179 | 12.7756 | 59.9993 | 5 | 19.1132 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1058 | 20.6852 | 60.0281 | 13 | 19.1188 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.1162 | 12.2949 | 60.005 | 5
19.1257 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1355 | 20.6949 | 59.9705 | 13 | 19.1138 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 19.1306 | 12.7075 | 59.9878 | 5 | 19.1247 | 12.579 | 59.9763 | 5 | 19.1263 | 12.7756 | 59.9993 | 5 | 19.1215 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1143 | 20.6852 | 60.0281 | 13 | 19.1272 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 19.1245 | 12.2942 | 60.005 | 5
19.134 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1438 | 20.6949 | 59.9705 | 13 | 19.1221 | 20.7183 | 60.0396 | 21 | 19.1389 | 12.7042 | 59.9878 | 5 | 19.133 | 12.5632 | 59.9763 | 5 | 19.1346 | 12.7756 | 59.9993 | 5 | 19.1298 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1226 | 20.6852 | 60.0281 | 13 | 19.1355 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1328 | 12.2942 | 60.005 | 5
19.1423 | 20.6059 | 60.0166 | 13 | 19.1521 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1305 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1472 | 12.7042 | 59.9878 | 5 | 19.1414 | 12.5632 | 59.9763 | 5 | 19.1429 | 12.7756 | 59.9993 | 5 | 19.1381 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1309 | 20.6852 | 60.0281 | 13 | 19.1438 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1411 | 12.2901 | 60.005 | 5
19.1507 | 20.6049 | 60.0166 | 13 | 19.1605 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1388 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1556 | 12.7008 | 59.9878 | 5 | 19.1497 | 12.5632 | 59.9763 | 5 | 19.1513 | 12.7716 | 59.9993 | 5 | 19.1465 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1392 | 20.6852 | 60.0281 | 13 | 19.1522 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1494 | 12.2901 | 60.005 | 5
19.159 | 20.6049 | 60.0166 | 13 | 19.1688 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1471 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1639 | 12.7008 | 59.9878 | 5 | 19.158 | 12.5632 | 59.9763 | 5 | 19.1596 | 12.7716 | 59.9993 | 5 | 19.1548 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1476 | 20.6852 | 60.0281 | 13 | 19.1605 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1578 | 12.2901 | 60.005 | 5
19.1673 | 20.6003 | 60.0166 | 13 | 19.1772 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1555 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1722 | 12.7008 | 59.9878 | 5 | 19.1663 | 12.5604 | 59.9763 | 5 | 19.1679 | 12.7716 | 59.9993 | 5 | 19.1631 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1559 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.1688 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1661 | 12.2901 | 60.005 | 5
19.1756 | 20.6003 | 60.0166 | 13 | 19.1855 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1638 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1806 | 12.7008 | 59.9878 | 5 | 19.1747 | 12.5604 | 59.9763 | 5 | 19.1762 | 12.7716 | 59.9993 | 5 | 19.1714 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1642 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.1771 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1744 | 12.2863 | 60.005 | 5
19.184 | 20.5956 | 60.0166 | 13 | 19.1938 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1721 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1889 | 12.7008 | 59.9878 | 5 | 19.183 | 12.5604 | 59.9763 | 5 | 19.1846 | 12.7716 | 59.9993 | 5 | 19.1798 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1725 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.1855 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1829 | 12.2863 | 60.005 | 5
19.1923 | 20.5956 | 60.0166 | 13 | 19.2022 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1805 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.1972 | 12.7008 | 59.9878 | 5 | 19.1913 | 12.5604 | 59.9763 | 5 | 19.1929 | 12.7716 | 59.9993 | 5 | 19.1881 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1809 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.1938 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1912 | 12.2863 | 60.005 | 5
19.2006 | 20.5956 | 60.0166 | 13 | 19.2105 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1888 | 20.7149 | 60.0396 | 21 | 19.2056 | 12.6998 | 59.9878 | 5 | 19.1997 | 12.5573 | 59.9763 | 5 | 19.2012 | 12.7663 | 59.9993 | 5 | 19.1964 | 12.7673 | 60.0339 | 13 | 19.1892 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.2021 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.1995 | 12.2863 | 60.005 | 5
19.209 | 20.5956 | 60.0166 | 13 | 19.2188 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.1971 | 20.7114 | 60.0396 | 21 | 19.2139 | 12.6998 | 59.9878 | 5 | 19.208 | 12.5573 | 59.9763 | 5 | 19.2095 | 12.7663 | 59.9993 | 5 | 19.2047 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.1975 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.2106 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 19.2078 | 12.2863 | 60.005 | 5
19.2173 | 20.5956 | 60.0166 | 13 | 19.2272 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.2054 | 20.7114 | 60.0396 | 21 | 19.2223 | 12.6966 | 59.9878 | 5 | 19.2164 | 12.5573 | 59.9763 | 5 | 19.218 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2131 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2058 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.2189 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2162 | 12.2863 | 60.005 | 5
19.2256 | 20.5956 | 60.0166 | 13 | 19.2355 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.2137 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 19.2306 | 12.6966 | 59.9878 | 5 | 19.2247 | 12.5573 | 59.9763 | 5 | 19.2263 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2214 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2142 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.2272 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2245 | 12.2829 | 60.005 | 5
19.234 | 20.528 | 60.0166 | 13 | 19.2439 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.2221 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 19.2389 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.233 | 12.5546 | 59.9763 | 5 | 19.2346 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2297 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2225 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.2355 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2328 | 12.2829 | 60.005 | 5
19.2423 | 20.528 | 60.0166 | 13 | 19.2522 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.2304 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 19.2473 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2414 | 12.5546 | 59.9763 | 5 | 19.2429 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.238 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2308 | 20.6846 | 60.0281 | 13 | 19.2439 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2411 | 12.256 | 60.005 | 5
19.2506 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.2605 | 20.677 | 59.9705 | 13 | 19.2387 | 20.7104 | 60.0396 | 21 | 19.2556 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2497 | 12.5392 | 59.9763 | 5 | 19.2513 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2463 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2391 | 20.6815 | 60.0281 | 13 | 19.2522 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2495 | 12.256 | 60.005 | 5
19.259 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.2689 | 20.6726 | 59.9705 | 13 | 19.2471 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.2639 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2581 | 12.5392 | 59.9763 | 5 | 19.2596 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2548 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2474 | 20.6815 | 60.0281 | 13 | 19.2605 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2578 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.2673 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.2772 | 20.6726 | 59.9705 | 13 | 19.2554 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.2723 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2664 | 12.5366 | 59.9763 | 5 | 19.2679 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2631 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2559 | 20.6986 | 60.0281 | 13 | 19.2689 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2661 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.2756 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.2855 | 20.6694 | 59.9705 | 13 | 19.2637 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.2806 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2747 | 12.5366 | 59.9763 | 5 | 19.2763 | 12.7753 | 59.9993 | 5 | 19.2714 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2642 | 20.6986 | 60.0281 | 13 | 19.2772 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 19.2744 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.2839 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.2939 | 20.6694 | 59.9705 | 13 | 19.272 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.2889 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2831 | 12.5335 | 59.9763 | 5 | 19.2846 | 12.7731 | 59.9993 | 5 | 19.2797 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2725 | 20.6986 | 60.0281 | 13 | 19.2855 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 19.2828 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.2923 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.3022 | 20.6694 | 59.9705 | 13 | 19.2804 | 20.7018 | 60.0396 | 21 | 19.2973 | 12.6938 | 59.9878 | 5 | 19.2914 | 12.5335 | 59.9763 | 5 | 19.2929 | 12.7731 | 59.9993 | 5 | 19.2881 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2808 | 20.6986 | 60.0281 | 13 | 19.2938 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 19.2911 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3006 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.3105 | 20.6694 | 59.9705 | 13 | 19.2887 | 20.7018 | 60.0396 | 21 | 19.3056 | 12.6883 | 59.9878 | 5 | 19.2997 | 12.5335 | 59.9763 | 5 | 19.3012 | 12.771 | 59.9993 | 5 | 19.2964 | 12.7638 | 60.0339 | 13 | 19.2892 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3021 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 19.2994 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3089 | 20.5254 | 60.0166 | 13 | 19.3189 | 20.6694 | 59.9705 | 13 | 19.297 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 19.3139 | 12.6883 | 59.9878 | 5 | 19.308 | 12.5335 | 59.9763 | 5 | 19.3096 | 12.771 | 59.9993 | 5 | 19.3047 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.2975 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3105 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 19.3079 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3173 | 20.5235 | 60.0166 | 13 | 19.3272 | 20.6694 | 59.9705 | 13 | 19.3054 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 19.3223 | 12.6837 | 59.9878 | 5 | 19.3164 | 12.5335 | 59.9763 | 5 | 19.3179 | 12.771 | 59.9993 | 5 | 19.313 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3058 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3188 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3162 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3256 | 20.5235 | 60.0166 | 13 | 19.3356 | 20.6695 | 59.9705 | 13 | 19.3137 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 19.3306 | 12.6837 | 59.9878 | 5 | 19.3248 | 12.5335 | 59.9763 | 5 | 19.3262 | 12.771 | 59.9993 | 5 | 19.3213 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3141 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3271 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3245 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3339 | 20.5192 | 60.0166 | 13 | 19.3439 | 20.6695 | 59.9705 | 13 | 19.322 | 20.7131 | 60.0396 | 21 | 19.3389 | 12.6837 | 59.9878 | 5 | 19.3331 | 12.5309 | 59.9763 | 5 | 19.3345 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.3297 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3225 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3356 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3328 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3423 | 20.5192 | 60.0166 | 13 | 19.3522 | 20.6695 | 59.9705 | 13 | 19.3304 | 20.7129 | 60.0396 | 21 | 19.3473 | 12.6837 | 59.9878 | 5 | 19.3414 | 12.5309 | 59.9763 | 5 | 19.343 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.338 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3308 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3439 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3411 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3506 | 20.5192 | 60.0166 | 13 | 19.3606 | 20.6695 | 59.9705 | 13 | 19.3387 | 20.7129 | 60.0396 | 21 | 19.3556 | 12.6689 | 59.9878 | 5 | 19.3497 | 12.5309 | 59.9763 | 5 | 19.3513 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.3463 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3391 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3522 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3495 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3589 | 20.5192 | 60.0166 | 13 | 19.3689 | 20.6651 | 59.9705 | 13 | 19.347 | 20.7099 | 60.0396 | 21 | 19.364 | 12.6689 | 59.9878 | 5 | 19.3581 | 12.5309 | 59.9763 | 5 | 19.3596 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.3546 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3474 | 20.6917 | 60.0281 | 13 | 19.3605 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3578 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3673 | 20.5124 | 60.0166 | 13 | 19.3773 | 20.6651 | 59.9705 | 13 | 19.3553 | 20.7099 | 60.0396 | 21 | 19.3723 | 12.6689 | 59.9878 | 5 | 19.3665 | 12.5265 | 59.9763 | 5 | 19.3679 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.363 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3558 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 19.3689 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3661 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3756 | 20.5124 | 60.0166 | 13 | 19.3856 | 20.6651 | 59.9705 | 13 | 19.3636 | 20.7083 | 60.0396 | 21 | 19.3806 | 12.6689 | 59.9878 | 5 | 19.3748 | 12.5265 | 59.9763 | 5 | 19.3763 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.3713 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3641 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 19.3772 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3745 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3839 | 20.5091 | 60.0166 | 13 | 19.3939 | 20.6651 | 59.9705 | 13 | 19.372 | 20.7083 | 60.0396 | 21 | 19.3889 | 12.6585 | 59.9878 | 5 | 19.3831 | 12.5265 | 59.9763 | 5 | 19.3846 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.3796 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3724 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 19.3855 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3828 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.3923 | 20.5091 | 60.0166 | 13 | 19.4023 | 20.6619 | 59.9705 | 13 | 19.3803 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 19.3973 | 12.6585 | 59.9878 | 5 | 19.3914 | 12.5265 | 59.9763 | 5 | 19.3929 | 12.7704 | 59.9993 | 5 | 19.3879 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3807 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 19.3939 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3911 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4006 | 20.5091 | 60.0166 | 13 | 19.4106 | 20.6619 | 59.9705 | 13 | 19.3886 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 19.4056 | 12.6586 | 59.9878 | 5 | 19.3998 | 12.5265 | 59.9763 | 5 | 19.4013 | 12.7649 | 59.9993 | 5 | 19.3964 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.389 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 19.4022 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.3994 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4089 | 20.5091 | 60.0166 | 13 | 19.4189 | 20.6619 | 59.9705 | 13 | 19.397 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 19.414 | 12.6586 | 59.9878 | 5 | 19.4081 | 12.5265 | 59.9763 | 5 | 19.4096 | 12.7649 | 59.9993 | 5 | 19.4047 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.3975 | 20.6904 | 60.0281 | 13 | 19.4105 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.4078 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4172 | 20.5065 | 60.0166 | 13 | 19.4273 | 20.6619 | 59.9705 | 13 | 19.4053 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 19.4223 | 12.6586 | 59.9878 | 5 | 19.4164 | 12.5236 | 59.9763 | 5 | 19.4179 | 12.7649 | 59.9993 | 5 | 19.413 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4058 | 20.6889 | 60.0281 | 13 | 19.4188 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.4161 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4256 | 20.5065 | 60.0166 | 13 | 19.4356 | 20.6586 | 59.9705 | 13 | 19.4136 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 19.4306 | 12.6586 | 59.9878 | 5 | 19.4248 | 12.5236 | 59.9763 | 5 | 19.4262 | 12.7649 | 59.9993 | 5 | 19.4213 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4141 | 20.6889 | 60.0281 | 13 | 19.4272 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 19.4244 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4339 | 20.5023 | 60.0166 | 13 | 19.444 | 20.6586 | 59.9705 | 13 | 19.4219 | 20.7071 | 60.0396 | 21 | 19.439 | 12.6586 | 59.9878 | 5 | 19.4331 | 12.5222 | 59.9763 | 5 | 19.4346 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4296 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4224 | 20.6889 | 60.0281 | 13 | 19.4355 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 19.4329 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4422 | 20.5023 | 60.0166 | 13 | 19.4523 | 20.6533 | 59.9705 | 13 | 19.4303 | 20.7019 | 60.0396 | 21 | 19.4473 | 12.6586 | 59.9878 | 5 | 19.4415 | 12.5222 | 59.9763 | 5 | 19.4429 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.438 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4308 | 20.6889 | 60.0281 | 13 | 19.4438 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 19.4412 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4506 | 20.5023 | 60.0166 | 13 | 19.4606 | 20.6533 | 59.9705 | 13 | 19.4386 | 20.7019 | 60.0396 | 21 | 19.4556 | 12.6557 | 59.9878 | 5 | 19.4498 | 12.5222 | 59.9763 | 5 | 19.4512 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4463 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4391 | 20.6887 | 60.0281 | 13 | 19.4523 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 19.4495 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4589 | 20.5023 | 60.0166 | 13 | 19.469 | 20.6533 | 59.9705 | 13 | 19.4469 | 20.7015 | 60.0396 | 21 | 19.464 | 12.6557 | 59.9878 | 5 | 19.4581 | 12.5222 | 59.9763 | 5 | 19.4595 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4546 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4474 | 20.6887 | 60.0281 | 13 | 19.4606 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 19.4578 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4672 | 20.5023 | 60.0166 | 13 | 19.4773 | 20.6533 | 59.9705 | 13 | 19.4553 | 20.7015 | 60.0396 | 21 | 19.4723 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.4665 | 12.5193 | 59.9763 | 5 | 19.468 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4629 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4557 | 20.6887 | 60.0281 | 13 | 19.4689 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 19.4662 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4756 | 20.5023 | 60.0166 | 13 | 19.4856 | 20.6533 | 59.9705 | 13 | 19.4636 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 19.4807 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.4748 | 12.5193 | 59.9763 | 5 | 19.4763 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4713 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4641 | 20.6887 | 60.0281 | 13 | 19.4772 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 19.4745 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4839 | 20.498 | 60.0166 | 13 | 19.494 | 20.6533 | 59.9705 | 13 | 19.4719 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 19.489 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.4832 | 12.5186 | 59.9763 | 5 | 19.4846 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4796 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4724 | 20.6887 | 60.0281 | 13 | 19.4856 | 12.8865 | 59.9935 | 13 | 19.4828 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.4922 | 20.498 | 60.0166 | 13 | 19.5023 | 20.6501 | 59.9705 | 13 | 19.4803 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 19.4973 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.4915 | 12.5186 | 59.9763 | 5 | 19.4929 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4879 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.4807 | 20.6887 | 60.0281 | 13 | 19.4939 | 12.8865 | 59.9935 | 13 | 19.4911 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5006 | 20.4593 | 60.0166 | 13 | 19.5107 | 20.6501 | 59.9705 | 13 | 19.4886 | 20.6971 | 60.0396 | 21 | 19.5056 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.4998 | 12.5186 | 59.9763 | 5 | 19.5013 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.4962 | 12.7604 | 60.0339 | 13 | 19.489 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.5022 | 12.8883 | 59.9935 | 13 | 19.4995 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5089 | 20.4593 | 60.0166 | 13 | 19.519 | 20.6501 | 59.9705 | 13 | 19.4969 | 20.6965 | 60.0396 | 21 | 19.514 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.5082 | 12.5186 | 59.9763 | 5 | 19.5096 | 12.7631 | 59.9993 | 5 | 19.5046 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 19.4974 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.5105 | 12.8883 | 59.9935 | 13 | 19.5078 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5172 | 20.4545 | 60.0166 | 13 | 19.5273 | 20.6501 | 59.9705 | 13 | 19.5052 | 20.6965 | 60.0396 | 21 | 19.5223 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.5165 | 12.5159 | 59.9763 | 5 | 19.5179 | 12.7609 | 59.9993 | 5 | 19.5129 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 19.5057 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.5189 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5161 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5255 | 20.4545 | 60.0166 | 13 | 19.5357 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5135 | 20.7263 | 60.0396 | 21 | 19.5306 | 12.6514 | 59.9878 | 5 | 19.5248 | 12.5159 | 59.9763 | 5 | 19.5263 | 12.7609 | 59.9993 | 5 | 19.5212 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 19.514 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.5272 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5244 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5339 | 20.4498 | 60.0166 | 13 | 19.544 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5219 | 20.7263 | 60.0396 | 21 | 19.539 | 12.6486 | 59.9878 | 5 | 19.5331 | 12.5159 | 59.9763 | 5 | 19.5346 | 12.7585 | 59.9993 | 5 | 19.5295 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 19.5223 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5355 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5328 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5422 | 20.4498 | 60.0166 | 13 | 19.5523 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5302 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 19.5473 | 12.6486 | 59.9878 | 5 | 19.5415 | 12.5159 | 59.9763 | 5 | 19.5429 | 12.7585 | 59.9993 | 5 | 19.5378 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 19.5306 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5438 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5411 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5505 | 20.4498 | 60.0108 | 13 | 19.5607 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5385 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 19.5557 | 12.6486 | 59.9878 | 5 | 19.5498 | 12.513 | 59.9763 | 5 | 19.5512 | 12.7551 | 59.9993 | 5 | 19.5463 | 12.7562 | 60.0339 | 13 | 19.5391 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5522 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5494 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5589 | 20.4498 | 60.0108 | 13 | 19.569 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5469 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 19.564 | 12.6486 | 59.9878 | 5 | 19.5582 | 12.513 | 59.9763 | 5 | 19.5596 | 12.7551 | 59.9993 | 5 | 19.5546 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 19.5474 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5605 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5579 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5672 | 20.4484 | 60.0108 | 13 | 19.5773 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5552 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 19.5723 | 12.642 | 59.9878 | 5 | 19.5665 | 12.5084 | 59.9763 | 5 | 19.5679 | 12.7551 | 59.9993 | 5 | 19.5629 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 19.5557 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5688 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5662 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5755 | 20.4484 | 60.0108 | 13 | 19.5857 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5635 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 19.5807 | 12.642 | 59.9878 | 5 | 19.5748 | 12.5084 | 59.9763 | 5 | 19.5762 | 12.7551 | 59.9993 | 5 | 19.5712 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 19.564 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5773 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5745 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5839 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.594 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5718 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 19.589 | 12.642 | 59.9878 | 5 | 19.5832 | 12.5084 | 59.9763 | 5 | 19.5845 | 12.7551 | 59.9993 | 5 | 19.5796 | 12.7544 | 60.0339 | 13 | 19.5724 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5856 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5828 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.5922 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6024 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5802 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 19.5973 | 12.642 | 59.9878 | 5 | 19.5915 | 12.5084 | 59.9763 | 5 | 19.593 | 12.7551 | 59.9993 | 5 | 19.5879 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.5807 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.5939 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5912 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6005 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6107 | 20.6475 | 59.9705 | 13 | 19.5885 | 20.7168 | 60.0396 | 21 | 19.6057 | 12.642 | 59.9878 | 5 | 19.5999 | 12.5065 | 59.9763 | 5 | 19.6013 | 12.7528 | 59.9993 | 5 | 19.5962 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.589 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.6022 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.5995 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6089 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.619 | 20.6457 | 59.9705 | 13 | 19.5968 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 19.614 | 12.642 | 59.9878 | 5 | 19.6082 | 12.5065 | 59.9763 | 5 | 19.6096 | 12.7528 | 59.9993 | 5 | 19.6045 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.5973 | 20.6854 | 60.0281 | 13 | 19.6106 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 19.6078 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6172 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6274 | 20.6457 | 59.9705 | 13 | 19.6052 | 20.7126 | 60.0396 | 21 | 19.6223 | 12.6392 | 59.9878 | 5 | 19.6165 | 12.5065 | 59.9763 | 5 | 19.6179 | 12.7528 | 59.9993 | 5 | 19.6128 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6057 | 20.6807 | 60.0281 | 13 | 19.6189 | 12.8874 | 59.9993 | 13 | 19.6161 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6255 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6357 | 20.6011 | 59.9705 | 13 | 19.6135 | 20.7096 | 60.0396 | 21 | 19.6307 | 12.6392 | 59.9878 | 5 | 19.6249 | 12.5065 | 59.9763 | 5 | 19.6263 | 12.7528 | 59.9993 | 5 | 19.6212 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.614 | 20.6807 | 60.0281 | 13 | 19.6272 | 12.8874 | 59.9993 | 13 | 19.6245 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6339 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6441 | 20.6011 | 59.9705 | 13 | 19.6218 | 20.7096 | 60.0396 | 21 | 19.639 | 12.6392 | 59.9878 | 5 | 19.6332 | 12.5014 | 59.9763 | 5 | 19.6346 | 12.7528 | 59.9993 | 5 | 19.6295 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6223 | 20.6764 | 60.0281 | 13 | 19.6355 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 19.6328 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6422 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6524 | 20.5969 | 59.9705 | 13 | 19.6302 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 19.6473 | 12.6392 | 59.9878 | 5 | 19.6415 | 12.5014 | 59.9763 | 5 | 19.6429 | 12.7528 | 59.9993 | 5 | 19.6378 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6306 | 20.6764 | 60.0281 | 13 | 19.6439 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 19.6411 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6505 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6607 | 20.5969 | 59.9705 | 13 | 19.6385 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 19.6557 | 12.6362 | 59.9878 | 5 | 19.6499 | 12.5014 | 59.9763 | 5 | 19.6513 | 12.7512 | 59.9993 | 5 | 19.6461 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.639 | 20.6764 | 60.0281 | 13 | 19.6522 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 19.6494 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6589 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6691 | 20.5969 | 59.9705 | 13 | 19.6468 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 19.664 | 12.6362 | 59.9878 | 5 | 19.6582 | 12.5014 | 59.9763 | 5 | 19.6596 | 12.7512 | 59.9993 | 5 | 19.6545 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6473 | 20.6764 | 60.0281 | 13 | 19.6605 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 19.6578 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6672 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6774 | 20.5969 | 59.9705 | 13 | 19.6551 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 19.6723 | 12.6289 | 59.9878 | 5 | 19.6666 | 12.4993 | 59.9763 | 5 | 19.6679 | 12.749 | 59.9993 | 5 | 19.6628 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6556 | 20.6723 | 60.0281 | 13 | 19.6688 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 19.6661 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6755 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6857 | 20.553 | 59.9705 | 13 | 19.6635 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.6807 | 12.6289 | 59.9878 | 5 | 19.6749 | 12.4993 | 59.9763 | 5 | 19.6762 | 12.749 | 59.9993 | 5 | 19.6711 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6639 | 20.6723 | 60.0281 | 13 | 19.6772 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 19.6744 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6838 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.6941 | 20.553 | 59.9705 | 13 | 19.6718 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.689 | 12.6284 | 59.9878 | 5 | 19.6832 | 12.4993 | 59.9763 | 5 | 19.6846 | 12.749 | 59.9993 | 5 | 19.6794 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6722 | 20.6723 | 60.0281 | 13 | 19.6855 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 19.6829 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.6922 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7024 | 20.553 | 59.9705 | 13 | 19.6801 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.6974 | 12.6284 | 59.9878 | 5 | 19.6915 | 12.4993 | 59.9763 | 5 | 19.6929 | 12.749 | 59.9993 | 5 | 19.6879 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.6807 | 20.6723 | 60.0281 | 13 | 19.6938 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 19.6912 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.7005 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7108 | 20.553 | 59.9705 | 13 | 19.6884 | 20.7051 | 60.0396 | 21 | 19.7057 | 12.6284 | 59.9878 | 5 | 19.6999 | 12.4993 | 59.9763 | 5 | 19.7012 | 12.749 | 59.9993 | 5 | 19.6962 | 12.7521 | 60.0339 | 13 | 19.689 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.7023 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 19.6995 | 12.256 | 59.9993 | 5
19.7088 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7191 | 20.553 | 59.9705 | 13 | 19.6968 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 19.714 | 12.6284 | 59.9878 | 5 | 19.7083 | 12.4993 | 59.9763 | 5 | 19.7095 | 12.749 | 59.9993 | 5 | 19.7045 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 19.6973 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.7106 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 19.7078 | 12.2547 | 59.9993 | 5
19.7172 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7274 | 20.553 | 59.9705 | 13 | 19.7051 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 19.7224 | 12.6284 | 59.9878 | 5 | 19.7166 | 12.494 | 59.9763 | 5 | 19.718 | 12.7467 | 59.9993 | 5 | 19.7128 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 19.7056 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.7189 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 19.7162 | 12.2547 | 59.9993 | 5
19.7255 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7358 | 20.5116 | 59.9705 | 13 | 19.7134 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 19.7307 | 12.6284 | 59.9878 | 5 | 19.7249 | 12.494 | 59.9763 | 5 | 19.7263 | 12.7467 | 59.9993 | 5 | 19.7211 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 19.714 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.7272 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 19.7245 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7338 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7441 | 20.5116 | 59.9705 | 13 | 19.7217 | 20.6995 | 60.0396 | 21 | 19.739 | 12.5909 | 59.9878 | 5 | 19.7332 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7346 | 12.7467 | 59.9993 | 5 | 19.7295 | 12.7505 | 60.0339 | 13 | 19.7223 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.7356 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 19.7328 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7422 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7524 | 20.5084 | 59.9705 | 13 | 19.7301 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 19.7473 | 12.5909 | 59.9878 | 5 | 19.7416 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7429 | 12.7467 | 59.9993 | 5 | 19.7378 | 12.7483 | 60.0339 | 13 | 19.7306 | 20.6877 | 60.0281 | 13 | 19.7439 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 19.7411 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7505 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7608 | 20.5084 | 59.9705 | 13 | 19.7384 | 20.6954 | 60.0396 | 21 | 19.7557 | 12.5909 | 59.9878 | 5 | 19.7499 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7513 | 12.7467 | 59.9993 | 5 | 19.7461 | 12.7483 | 60.0339 | 13 | 19.7389 | 20.6831 | 60.0281 | 13 | 19.7522 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 19.7495 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7588 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7691 | 20.5084 | 59.9705 | 13 | 19.7467 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 19.764 | 12.5909 | 59.9878 | 5 | 19.7582 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7596 | 12.7467 | 59.9993 | 5 | 19.7544 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7473 | 20.6831 | 60.0281 | 13 | 19.7605 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 19.7578 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7672 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7775 | 20.5084 | 59.9705 | 13 | 19.7551 | 20.692 | 60.0396 | 21 | 19.7724 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.7666 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7679 | 12.7449 | 59.9993 | 5 | 19.7628 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7556 | 20.6831 | 60.0281 | 13 | 19.7689 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 19.7661 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7755 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7858 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.7634 | 20.6869 | 60.0396 | 21 | 19.7807 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.7749 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7763 | 12.7449 | 59.9993 | 5 | 19.7711 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7639 | 20.6831 | 60.0281 | 13 | 19.7772 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 19.7744 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7838 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.7941 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.7717 | 20.6869 | 60.0396 | 21 | 19.789 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.7833 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7846 | 12.7435 | 59.9993 | 5 | 19.7794 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7722 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.7855 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 19.7828 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.7922 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8025 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.78 | 20.6868 | 60.0396 | 21 | 19.7974 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.7916 | 12.4901 | 59.9763 | 5 | 19.7929 | 12.7435 | 59.9993 | 5 | 19.7877 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7806 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.7938 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 19.7911 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.8005 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8108 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.7884 | 20.6868 | 60.0396 | 21 | 19.8057 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.7999 | 12.4716 | 59.9763 | 5 | 19.8012 | 12.7435 | 59.9993 | 5 | 19.796 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7889 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.8022 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 19.7994 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.8088 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8191 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.7967 | 20.683 | 60.0396 | 21 | 19.814 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.8083 | 12.4716 | 59.9763 | 5 | 19.8096 | 12.7435 | 59.9993 | 5 | 19.8044 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.7972 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.8105 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 19.8079 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.8172 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8275 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.805 | 20.683 | 60.0396 | 21 | 19.8224 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.8166 | 12.4716 | 59.9705 | 5 | 19.8179 | 12.7414 | 59.9993 | 5 | 19.8127 | 12.7463 | 60.0339 | 13 | 19.8055 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.8188 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 19.8162 | 12.2542 | 59.9993 | 5
19.8255 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8358 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8134 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 19.8307 | 12.5841 | 59.9878 | 5 | 19.825 | 12.4716 | 59.9705 | 5 | 19.8262 | 12.7414 | 59.9993 | 5 | 19.821 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 19.8138 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.8273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 19.8245 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8338 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8441 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8217 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 19.8391 | 12.5811 | 59.9878 | 5 | 19.8333 | 12.4716 | 59.9705 | 5 | 19.8345 | 12.7414 | 59.9993 | 5 | 19.8293 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 19.8223 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.8356 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8328 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8422 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8525 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.83 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 19.8474 | 12.5811 | 59.9878 | 5 | 19.8416 | 12.4716 | 59.9705 | 5 | 19.843 | 12.7414 | 59.9993 | 5 | 19.8378 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 19.8306 | 20.6821 | 60.0281 | 13 | 19.8439 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8412 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8505 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8608 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8383 | 20.6852 | 60.0396 | 21 | 19.8557 | 12.5784 | 59.9878 | 5 | 19.85 | 12.4716 | 59.9705 | 5 | 19.8513 | 12.7414 | 59.9993 | 5 | 19.8461 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 19.8389 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.8522 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8495 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8588 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8692 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8467 | 20.6822 | 60.0396 | 21 | 19.864 | 12.5784 | 59.9878 | 5 | 19.8583 | 12.4716 | 59.9705 | 5 | 19.8596 | 12.7414 | 59.9993 | 5 | 19.8544 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 19.8472 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.8606 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8578 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8672 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8775 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.855 | 20.6822 | 60.0396 | 21 | 19.8724 | 12.5784 | 59.9878 | 5 | 19.8666 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.868 | 12.7389 | 59.9993 | 5 | 19.8627 | 12.7725 | 60.0339 | 13 | 19.8556 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.8689 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8661 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8755 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8858 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8633 | 20.6815 | 60.0396 | 21 | 19.8807 | 12.5784 | 59.9878 | 5 | 19.8749 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.8763 | 12.7389 | 59.9993 | 5 | 19.8711 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 19.8639 | 20.6865 | 60.0281 | 13 | 19.8772 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8745 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8838 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.8942 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8716 | 20.6815 | 60.0396 | 21 | 19.8891 | 12.5769 | 59.9878 | 5 | 19.8833 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.8846 | 12.7389 | 59.9993 | 5 | 19.8794 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 19.8722 | 20.6825 | 60.0281 | 13 | 19.8855 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8828 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.8921 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9025 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.88 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 19.8974 | 12.5769 | 59.9878 | 5 | 19.8917 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.8929 | 12.7389 | 59.9993 | 5 | 19.8877 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 19.8805 | 20.6825 | 60.0281 | 13 | 19.8939 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 19.8911 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9005 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9108 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8883 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 19.9057 | 12.5769 | 59.9878 | 5 | 19.9 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9013 | 12.7348 | 59.9993 | 5 | 19.896 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 19.8889 | 20.6796 | 60.0281 | 13 | 19.9022 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.8994 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9088 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9192 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.8966 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 19.9141 | 12.5769 | 59.9878 | 5 | 19.9083 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9096 | 12.7348 | 59.9993 | 5 | 19.9043 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 19.8972 | 20.6796 | 60.0281 | 13 | 19.9105 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9078 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9171 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9275 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.905 | 20.7211 | 60.0396 | 21 | 19.9224 | 12.5769 | 59.9878 | 5 | 19.9166 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9179 | 12.7325 | 59.9993 | 5 | 19.9127 | 12.7689 | 60.0339 | 13 | 19.9055 | 20.6796 | 60.0281 | 13 | 19.9188 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9161 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9255 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9359 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9133 | 20.7165 | 60.0396 | 21 | 19.9307 | 12.5769 | 59.9878 | 5 | 19.925 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9262 | 12.7325 | 59.9993 | 5 | 19.921 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 19.9138 | 20.6796 | 60.0281 | 13 | 19.9272 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9244 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9338 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9442 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9216 | 20.7165 | 60.0396 | 21 | 19.9391 | 12.5726 | 59.9878 | 5 | 19.9333 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9346 | 12.7073 | 59.9993 | 5 | 19.9293 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 19.9222 | 20.6796 | 60.0281 | 13 | 19.9355 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9329 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9421 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9525 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9299 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 19.9474 | 12.5726 | 59.9878 | 5 | 19.9417 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9429 | 12.7073 | 59.9993 | 5 | 19.9376 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 19.9305 | 20.6796 | 60.0281 | 13 | 19.9438 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9412 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9505 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9609 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9383 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 19.9557 | 12.5726 | 59.9878 | 5 | 19.95 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9512 | 12.7073 | 59.9993 | 5 | 19.946 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 19.9388 | 20.6779 | 60.0281 | 13 | 19.9523 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9495 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9588 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9692 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9466 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 19.9641 | 12.5726 | 59.9878 | 5 | 19.9583 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9595 | 12.7073 | 59.9993 | 5 | 19.9543 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 19.9471 | 20.6779 | 60.0281 | 13 | 19.9606 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 19.9578 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9671 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9776 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9549 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 19.9724 | 12.5726 | 59.9878 | 5 | 19.9667 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.968 | 12.7049 | 59.9993 | 5 | 19.9626 | 12.7656 | 60.0339 | 13 | 19.9554 | 20.6779 | 60.0281 | 13 | 19.9689 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 19.9662 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9755 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9859 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9633 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 19.9807 | 12.5726 | 59.9878 | 5 | 19.975 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9763 | 12.7049 | 59.9993 | 5 | 19.9709 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 19.9639 | 20.6779 | 60.0281 | 13 | 19.9772 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 19.9745 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9838 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 19.9942 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9716 | 20.7048 | 60.0396 | 21 | 19.9891 | 12.546 | 59.9878 | 5 | 19.9833 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.9846 | 12.7049 | 59.9993 | 5 | 19.9794 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 19.9722 | 20.6777 | 60.0281 | 13 | 19.9856 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 19.9828 | 12.2534 | 59.9993 | 5
19.9921 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0026 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9799 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 19.9974 | 12.546 | 59.9878 | 5 | 19.9917 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 19.993 | 12.7049 | 59.9993 | 5 | 19.9877 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 19.9805 | 20.6777 | 60.0281 | 13 | 19.9939 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 19.9911 | 12.2534 | 59.9993 | 5
20.0005 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0109 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9883 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.0057 | 12.542 | 59.9878 | 5 | 20 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0013 | 12.7027 | 59.9993 | 5 | 19.996 | 12.7989 | 60.0339 | 13 | 19.9888 | 20.6777 | 60.0281 | 13 | 20.0022 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 19.9995 | 12.2534 | 59.9993 | 5
20.0088 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0192 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 19.9966 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.0141 | 12.542 | 59.9878 | 5 | 20.0084 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0096 | 12.7027 | 59.9993 | 5 | 20.0043 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 19.9972 | 20.6777 | 60.0281 | 13 | 20.0106 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 20.0078 | 12.2534 | 59.9993 | 5
20.0171 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0276 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0049 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.0224 | 12.542 | 59.9878 | 5 | 20.0167 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0179 | 12.6979 | 59.9993 | 5 | 20.0126 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 20.0055 | 20.6728 | 60.0281 | 13 | 20.0189 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 20.0161 | 12.2534 | 59.9993 | 5
20.0255 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0359 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0132 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.0308 | 12.542 | 59.9878 | 5 | 20.025 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0263 | 12.6979 | 59.9993 | 5 | 20.021 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 20.0138 | 20.6728 | 60.0281 | 13 | 20.0272 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 20.0244 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0338 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0443 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0215 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.0391 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0334 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0346 | 12.6979 | 59.9993 | 5 | 20.0293 | 12.7971 | 60.0339 | 13 | 20.0221 | 20.6697 | 60.0281 | 13 | 20.0355 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 20.0328 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0421 | 20.4476 | 60.0108 | 13 | 20.0526 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0299 | 20.6899 | 60.0396 | 21 | 20.0474 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0417 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0429 | 12.6979 | 59.9993 | 5 | 20.0376 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 20.0305 | 20.6697 | 60.0281 | 13 | 20.0438 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 20.0411 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0505 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.0609 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0382 | 20.6899 | 60.0396 | 21 | 20.0558 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.05 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0512 | 12.6962 | 59.9993 | 5 | 20.0459 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 20.0388 | 20.6707 | 60.0281 | 13 | 20.0522 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0494 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0588 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.0693 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0465 | 20.6873 | 60.0396 | 21 | 20.0641 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0584 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0596 | 12.6962 | 59.9993 | 5 | 20.0543 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 20.0471 | 20.6707 | 60.0281 | 13 | 20.0605 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0579 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0671 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.0776 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0549 | 20.6873 | 60.0396 | 21 | 20.0724 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0667 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0679 | 12.6962 | 59.9993 | 5 | 20.0626 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 20.0554 | 20.6669 | 60.0281 | 13 | 20.0688 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0662 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0754 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.0859 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0632 | 20.6874 | 60.0396 | 21 | 20.0807 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0751 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0762 | 12.6962 | 59.9993 | 5 | 20.0709 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 20.0638 | 20.6669 | 60.0281 | 13 | 20.0773 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0745 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0838 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.0943 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0715 | 20.6874 | 60.0396 | 21 | 20.0891 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0834 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.0845 | 12.694 | 59.9993 | 5 | 20.0792 | 12.8346 | 60.0339 | 13 | 20.0721 | 20.6669 | 60.0281 | 13 | 20.0856 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0828 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.0921 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1026 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0798 | 20.6834 | 60.0396 | 21 | 20.0974 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.0917 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.093 | 12.694 | 59.9993 | 5 | 20.0875 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.0804 | 20.6669 | 60.0281 | 13 | 20.0939 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0912 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1004 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1109 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0882 | 20.6834 | 60.0396 | 21 | 20.1058 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.1001 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1013 | 12.694 | 59.9993 | 5 | 20.0959 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.0887 | 20.6669 | 60.0281 | 13 | 20.1022 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.0995 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1088 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1193 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.0965 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 20.1141 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.1084 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1096 | 12.694 | 59.9993 | 5 | 20.1042 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.097 | 20.6669 | 60.0281 | 13 | 20.1106 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.1078 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1171 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1276 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1048 | 20.7085 | 60.0396 | 21 | 20.1224 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.1168 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.118 | 12.694 | 59.9993 | 5 | 20.1125 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1055 | 20.6622 | 60.0281 | 13 | 20.1189 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.1162 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1254 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.136 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1132 | 20.704 | 60.0396 | 21 | 20.1308 | 12.5404 | 59.9878 | 5 | 20.1251 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1263 | 12.694 | 59.9993 | 5 | 20.1208 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1138 | 20.6622 | 60.0281 | 13 | 20.1272 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.1245 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1338 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1443 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1215 | 20.704 | 60.0396 | 21 | 20.1391 | 12.5334 | 59.9878 | 5 | 20.1334 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1346 | 12.691 | 59.9993 | 5 | 20.1293 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1221 | 20.6621 | 60.0281 | 13 | 20.1356 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.1328 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1421 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1526 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1298 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 20.1474 | 12.5334 | 59.9878 | 5 | 20.1418 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1429 | 12.691 | 59.9993 | 5 | 20.1376 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1304 | 20.6621 | 60.0281 | 13 | 20.1439 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 20.1411 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1504 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.161 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1382 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 20.1558 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.1501 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1513 | 12.6877 | 59.9993 | 5 | 20.1459 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1388 | 20.6621 | 60.0281 | 13 | 20.1522 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1494 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1588 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1693 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1465 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 20.1641 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.1584 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1596 | 12.6877 | 59.9993 | 5 | 20.1542 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1471 | 20.6621 | 60.0281 | 13 | 20.1605 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1578 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1671 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1776 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1548 | 20.7009 | 60.0396 | 21 | 20.1725 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.1667 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1679 | 12.6877 | 59.9993 | 5 | 20.1626 | 12.8341 | 60.0339 | 13 | 20.1554 | 20.6581 | 60.0281 | 13 | 20.1688 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1661 | 12.2507 | 59.9993 | 5
20.1754 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.186 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1631 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.1808 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.1751 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1762 | 12.6877 | 59.9993 | 5 | 20.1709 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.1637 | 20.6581 | 60.0281 | 13 | 20.1772 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1744 | 12.2476 | 59.9993 | 5
20.1838 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.1943 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1714 | 20.6983 | 60.0396 | 21 | 20.1891 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.1835 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1846 | 12.6733 | 59.9993 | 5 | 20.1792 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.1721 | 20.6581 | 60.0281 | 13 | 20.1855 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1829 | 12.2476 | 59.9993 | 5
20.1921 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.2027 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1798 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 20.1974 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.1918 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.1929 | 12.6733 | 59.9993 | 5 | 20.1875 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.1804 | 20.6581 | 60.0281 | 13 | 20.1938 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1912 | 12.2476 | 59.9993 | 5
20.2004 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.211 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1881 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 20.2058 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.2001 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2012 | 12.6733 | 59.9993 | 5 | 20.1958 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.1887 | 20.6553 | 60.0281 | 13 | 20.2023 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.1995 | 12.2476 | 59.9993 | 5
20.2088 | 20.4213 | 60.0108 | 13 | 20.2193 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.1964 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 20.2141 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.2084 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2095 | 12.6733 | 59.9993 | 5 | 20.2042 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.197 | 20.6553 | 60.0281 | 13 | 20.2106 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.2078 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2171 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.2277 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2048 | 20.72 | 60.0396 | 21 | 20.2224 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.2168 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.218 | 12.6711 | 59.9993 | 5 | 20.2125 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.2053 | 20.6482 | 60.0281 | 13 | 20.2189 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.2162 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2254 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.236 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2131 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 20.2308 | 12.5288 | 59.9878 | 5 | 20.2252 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2263 | 12.6711 | 59.9993 | 5 | 20.2208 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.2137 | 20.6482 | 60.0281 | 13 | 20.2272 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 20.2245 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2337 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.2443 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2214 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 20.2391 | 12.5257 | 59.9878 | 5 | 20.2335 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2346 | 12.6695 | 59.9993 | 5 | 20.2291 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.222 | 20.6483 | 60.0281 | 13 | 20.2356 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 20.2328 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2421 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.2527 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2297 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 20.2475 | 12.5257 | 59.9878 | 5 | 20.2418 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.243 | 12.6695 | 59.9993 | 5 | 20.2375 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.2303 | 20.6483 | 60.0281 | 13 | 20.2439 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 20.2412 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2504 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.261 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2381 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 20.2558 | 12.5232 | 59.9878 | 5 | 20.2501 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2513 | 12.6695 | 59.9993 | 5 | 20.2458 | 12.8303 | 60.0339 | 13 | 20.2386 | 20.6481 | 60.0281 | 13 | 20.2522 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2495 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2587 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.2694 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2464 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 20.2641 | 12.5232 | 59.9878 | 5 | 20.2585 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2596 | 12.6695 | 59.9993 | 5 | 20.2542 | 12.8262 | 60.0339 | 13 | 20.2471 | 20.6481 | 60.0281 | 13 | 20.2606 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2578 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2671 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.2777 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2547 | 20.7088 | 60.0396 | 21 | 20.2725 | 12.5232 | 59.9878 | 5 | 20.2668 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2679 | 12.6675 | 59.9993 | 5 | 20.2625 | 12.8262 | 60.0339 | 13 | 20.2554 | 20.6474 | 60.0281 | 13 | 20.2689 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2661 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2754 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.286 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2631 | 20.7079 | 60.0396 | 21 | 20.2808 | 12.5232 | 59.9878 | 5 | 20.2751 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2763 | 12.6675 | 59.9993 | 5 | 20.2708 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 20.2637 | 20.6474 | 60.0281 | 13 | 20.2772 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2744 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2837 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.2944 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2714 | 20.7079 | 60.0396 | 21 | 20.2891 | 12.5232 | 59.9878 | 5 | 20.2835 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2846 | 12.6675 | 59.9993 | 5 | 20.2792 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 20.272 | 20.6468 | 60.0281 | 13 | 20.2855 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2828 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.2921 | 20.4213 | 60.0166 | 13 | 20.3027 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2797 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 20.2975 | 12.5232 | 59.9878 | 5 | 20.2919 | 12.4316 | 59.9705 | 5 | 20.2929 | 12.6675 | 59.9993 | 5 | 20.2875 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 20.2804 | 20.6468 | 60.0281 | 13 | 20.2938 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2911 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.3004 | 20.4188 | 60.0166 | 13 | 20.3111 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2881 | 20.7044 | 60.0396 | 21 | 20.3058 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3002 | 12.4305 | 59.9705 | 5 | 20.3012 | 12.6675 | 59.9993 | 5 | 20.2958 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 20.2887 | 20.6468 | 60.0281 | 13 | 20.3022 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.2994 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.3087 | 20.4188 | 60.0166 | 13 | 20.3194 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.2964 | 20.6992 | 60.0396 | 21 | 20.3141 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3085 | 12.4305 | 59.9705 | 5 | 20.3096 | 12.6675 | 59.9993 | 5 | 20.3041 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.297 | 20.6468 | 60.0281 | 13 | 20.3105 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3079 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.3171 | 20.4144 | 60.0166 | 13 | 20.3277 | 20.5012 | 59.9705 | 13 | 20.3047 | 20.6992 | 60.0396 | 21 | 20.3225 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3168 | 12.4305 | 59.9705 | 5 | 20.3179 | 12.664 | 59.9993 | 5 | 20.3125 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.3053 | 20.647 | 60.0281 | 13 | 20.3188 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3162 | 12.2435 | 59.9993 | 5
20.3254 | 20.4144 | 60.0166 | 13 | 20.3361 | 20.508 | 59.9705 | 13 | 20.313 | 20.6983 | 60.0339 | 21 | 20.3308 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3252 | 12.4305 | 59.9705 | 5 | 20.3262 | 12.664 | 59.9993 | 5 | 20.3208 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.3137 | 20.647 | 60.0281 | 13 | 20.3273 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3245 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.3337 | 20.4144 | 60.0166 | 13 | 20.3444 | 20.508 | 59.9705 | 13 | 20.3214 | 20.6983 | 60.0339 | 21 | 20.3391 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3336 | 12.4305 | 59.9705 | 5 | 20.3345 | 12.662 | 59.9993 | 5 | 20.3291 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.322 | 20.6433 | 60.0281 | 13 | 20.3356 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3328 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.3421 | 20.4144 | 60.0166 | 13 | 20.3527 | 20.508 | 59.9705 | 13 | 20.3297 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 20.3475 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3419 | 12.4305 | 59.9705 | 5 | 20.343 | 12.662 | 59.9993 | 5 | 20.3374 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.3303 | 20.6433 | 60.0281 | 13 | 20.3439 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3412 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.3504 | 20.4144 | 60.0166 | 13 | 20.3611 | 20.508 | 59.9705 | 13 | 20.338 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 20.3558 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3502 | 12.3942 | 59.9705 | 5 | 20.3513 | 12.6599 | 59.9993 | 5 | 20.3458 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.3386 | 20.6404 | 60.0281 | 13 | 20.3522 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3495 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.3587 | 20.4144 | 60.0166 | 13 | 20.3694 | 20.5111 | 59.9705 | 13 | 20.3463 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 20.3642 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3585 | 12.3942 | 59.9705 | 5 | 20.3596 | 12.6599 | 59.9993 | 5 | 20.3541 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.3469 | 20.6404 | 60.0281 | 13 | 20.3606 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 20.3578 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.367 | 20.4112 | 60.0166 | 13 | 20.3777 | 20.5111 | 59.9705 | 13 | 20.3547 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 20.3725 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3669 | 12.3942 | 59.9705 | 5 | 20.368 | 12.6599 | 59.9993 | 5 | 20.3624 | 12.824 | 60.0339 | 13 | 20.3553 | 20.6404 | 60.0281 | 13 | 20.3689 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.3662 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.3754 | 20.4112 | 60.0166 | 13 | 20.3861 | 20.5111 | 59.9705 | 13 | 20.363 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 20.3808 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3752 | 12.3942 | 59.9705 | 5 | 20.3763 | 12.6599 | 59.9993 | 5 | 20.3707 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.3636 | 20.6404 | 60.0281 | 13 | 20.3772 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.3745 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.3837 | 20.4052 | 60.0108 | 13 | 20.3944 | 20.5111 | 59.9705 | 13 | 20.3713 | 20.6949 | 60.0339 | 21 | 20.3892 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3835 | 12.3942 | 59.9705 | 5 | 20.3846 | 12.6599 | 59.9993 | 5 | 20.379 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.3719 | 20.6404 | 60.0281 | 13 | 20.3856 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.3828 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.392 | 20.4052 | 60.0108 | 13 | 20.4028 | 20.5111 | 59.9705 | 13 | 20.3797 | 20.6931 | 60.0339 | 21 | 20.3975 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.3919 | 12.3942 | 59.9705 | 5 | 20.3929 | 12.6599 | 59.9993 | 5 | 20.3875 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.3802 | 20.6404 | 60.0281 | 13 | 20.3939 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.3911 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.4004 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4111 | 20.5111 | 59.9705 | 13 | 20.388 | 20.6931 | 60.0339 | 21 | 20.4058 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4002 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4013 | 12.6556 | 59.9993 | 5 | 20.3958 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.3887 | 20.6315 | 60.0281 | 13 | 20.4022 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.3994 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.4087 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4194 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.3963 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4142 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4086 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4096 | 12.6556 | 59.9993 | 5 | 20.4041 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.397 | 20.6315 | 60.0281 | 13 | 20.4105 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.4078 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.417 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4278 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4046 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4225 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4169 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4179 | 12.6556 | 59.9993 | 5 | 20.4124 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.4053 | 20.6333 | 60.0281 | 13 | 20.4188 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.4161 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.4254 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4361 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.413 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4308 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4252 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4262 | 12.6556 | 59.9993 | 5 | 20.4208 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.4136 | 20.6333 | 60.0281 | 13 | 20.4272 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 20.4244 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.4337 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4444 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4213 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4392 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4336 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4346 | 12.6467 | 59.9993 | 5 | 20.4291 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.422 | 20.6333 | 60.0281 | 13 | 20.4355 | 12.8476 | 59.9993 | 13 | 20.4329 | 12.2407 | 59.9993 | 5
20.442 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4528 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4296 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4475 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4419 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4429 | 12.6467 | 59.9993 | 5 | 20.4374 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.4303 | 20.6333 | 60.0281 | 13 | 20.4438 | 12.8476 | 59.9993 | 13 | 20.4412 | 12.2393 | 59.9993 | 5
20.4504 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4611 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.438 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4558 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4503 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4512 | 12.6383 | 59.9993 | 5 | 20.4457 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 20.4386 | 20.6333 | 60.0281 | 13 | 20.4523 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 20.4495 | 12.2393 | 59.9993 | 5
20.4587 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4695 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4463 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4642 | 12.5202 | 59.9878 | 5 | 20.4586 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4595 | 12.6383 | 59.9993 | 5 | 20.4541 | 12.8199 | 60.0339 | 13 | 20.4469 | 20.6333 | 60.0281 | 13 | 20.4606 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 20.4578 | 12.2393 | 59.9993 | 5
20.467 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4778 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4546 | 20.6915 | 60.0339 | 21 | 20.4725 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.4669 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.468 | 12.6383 | 59.9993 | 5 | 20.4624 | 12.8199 | 60.0339 | 13 | 20.4552 | 20.6334 | 60.0281 | 13 | 20.4689 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 20.4662 | 12.2393 | 59.9993 | 5
20.4754 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4861 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.463 | 20.6909 | 60.0339 | 21 | 20.4808 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.4753 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4763 | 12.6383 | 59.9993 | 5 | 20.4707 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 20.4636 | 20.6334 | 60.0281 | 13 | 20.4772 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 20.4745 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.4837 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.4945 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4713 | 20.6909 | 60.0339 | 21 | 20.4892 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.4836 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.4846 | 12.637 | 59.9993 | 5 | 20.479 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 20.4719 | 20.6274 | 60.0281 | 13 | 20.4856 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.4828 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.492 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5028 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4796 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 20.4975 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.4919 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.493 | 12.637 | 59.9993 | 5 | 20.4873 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 20.4802 | 20.6274 | 60.0281 | 13 | 20.4939 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.4912 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.5004 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5111 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4879 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 20.5059 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5003 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.5013 | 12.637 | 59.9993 | 5 | 20.4957 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 20.4885 | 20.6274 | 60.0281 | 13 | 20.5022 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.4995 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.5087 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5195 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.4962 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 20.5142 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5086 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.5096 | 12.637 | 59.9993 | 5 | 20.504 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 20.4969 | 20.6274 | 60.0281 | 13 | 20.5106 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5078 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.517 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5278 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5046 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 20.5225 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.517 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.5179 | 12.637 | 59.9993 | 5 | 20.5123 | 12.8165 | 60.0339 | 13 | 20.5052 | 20.6274 | 60.0281 | 13 | 20.5189 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5161 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.5253 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5362 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5129 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 20.5309 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5253 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.5263 | 12.637 | 59.9993 | 5 | 20.5206 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 20.5135 | 20.6274 | 60.0281 | 13 | 20.5272 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5244 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.5337 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5445 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5212 | 20.6907 | 60.0339 | 21 | 20.5392 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5336 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.5346 | 12.636 | 59.9993 | 5 | 20.5291 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 20.5219 | 20.6233 | 60.0281 | 13 | 20.5355 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5328 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.542 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5528 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5296 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 20.5475 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.542 | 12.3929 | 59.9705 | 5 | 20.5429 | 12.636 | 59.9993 | 5 | 20.5374 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 20.5303 | 20.6233 | 60.0281 | 13 | 20.5439 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5411 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.5503 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5612 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5379 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 20.5558 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5503 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.5512 | 12.636 | 59.9993 | 5 | 20.5457 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 20.5386 | 20.6218 | 60.0281 | 13 | 20.5522 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5494 | 12.238 | 59.9993 | 5
20.5587 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5695 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5462 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 20.5642 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5587 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.5596 | 12.636 | 59.9993 | 5 | 20.554 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5469 | 20.6218 | 60.0281 | 13 | 20.5605 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5579 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.567 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5779 | 20.5142 | 59.9705 | 13 | 20.5546 | 20.7214 | 60.0339 | 21 | 20.5725 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.567 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.5679 | 12.6346 | 59.9993 | 5 | 20.5623 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5552 | 20.6175 | 60.0281 | 13 | 20.5688 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5662 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.5753 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5862 | 20.5123 | 59.9705 | 13 | 20.5629 | 20.7166 | 60.0339 | 21 | 20.5809 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5753 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.5762 | 12.6346 | 59.9993 | 5 | 20.5707 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5636 | 20.6175 | 60.0281 | 13 | 20.5773 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 20.5745 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.5837 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.5945 | 20.5123 | 59.9705 | 13 | 20.5712 | 20.7166 | 60.0339 | 21 | 20.5892 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.5837 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.5847 | 12.6306 | 59.9993 | 5 | 20.579 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5719 | 20.6176 | 60.0281 | 13 | 20.5856 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 20.5828 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.592 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6029 | 20.5123 | 59.9705 | 13 | 20.5795 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 20.5975 | 12.5181 | 59.9878 | 5 | 20.592 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.593 | 12.6306 | 59.9993 | 5 | 20.5873 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5802 | 20.6176 | 60.0281 | 13 | 20.5939 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 20.5912 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6003 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6112 | 20.5123 | 59.9705 | 13 | 20.5879 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 20.6059 | 12.5156 | 59.9878 | 5 | 20.6003 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6013 | 12.6306 | 59.9993 | 5 | 20.5956 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5885 | 20.6144 | 60.0281 | 13 | 20.6022 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 20.5995 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6087 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6195 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.5962 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 20.6142 | 12.5156 | 59.9878 | 5 | 20.6086 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6096 | 12.6306 | 59.9993 | 5 | 20.604 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.5968 | 20.6144 | 60.0281 | 13 | 20.6106 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 20.6078 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.617 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6279 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6045 | 20.7133 | 60.0339 | 21 | 20.6225 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.617 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.618 | 12.6306 | 59.9993 | 5 | 20.6123 | 12.8259 | 60.0339 | 13 | 20.6052 | 20.6118 | 60.0281 | 13 | 20.6189 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6162 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6253 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6362 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6129 | 20.7547 | 60.0339 | 21 | 20.6309 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6254 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6263 | 12.6306 | 59.9993 | 5 | 20.6206 | 12.8209 | 60.0339 | 13 | 20.6135 | 20.6118 | 60.0281 | 13 | 20.6272 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6245 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6337 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6445 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6212 | 20.7547 | 60.0339 | 21 | 20.6392 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6337 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6346 | 12.6268 | 59.9993 | 5 | 20.6289 | 12.8209 | 60.0339 | 13 | 20.6218 | 20.6118 | 60.0281 | 13 | 20.6356 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6328 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.642 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6529 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6295 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6476 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.642 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6429 | 12.6268 | 59.9993 | 5 | 20.6373 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6301 | 20.6118 | 60.0281 | 13 | 20.6439 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6411 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6503 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6612 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6378 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6559 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6503 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6513 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.6456 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6385 | 20.6098 | 60.0281 | 13 | 20.6522 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6494 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6587 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6696 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6462 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6642 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6587 | 12.3911 | 59.9705 | 5 | 20.6596 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.6539 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6469 | 20.6098 | 60.0281 | 13 | 20.6605 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6578 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.667 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6779 | 20.5152 | 59.9705 | 13 | 20.6545 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6725 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6671 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.6679 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.6622 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6552 | 20.6098 | 60.0281 | 13 | 20.6689 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6661 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6753 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6862 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.6628 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6809 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6754 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.6762 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.6705 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6635 | 20.6098 | 60.0281 | 13 | 20.6772 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 20.6744 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.6837 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.6946 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.6711 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6892 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.6837 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.6846 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.679 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6719 | 20.6054 | 60.0281 | 13 | 20.6855 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 20.6829 | 12.2353 | 59.9993 | 5
20.692 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7029 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.6795 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.6975 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.692 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.6929 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.6873 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6802 | 20.6054 | 60.0281 | 13 | 20.6938 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 20.6912 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.7003 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7112 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.6878 | 20.7511 | 60.0339 | 21 | 20.7059 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7004 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7012 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.6956 | 12.8173 | 60.0339 | 13 | 20.6885 | 20.5906 | 60.0281 | 13 | 20.7023 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 20.6995 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.7087 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7196 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.6961 | 20.7502 | 60.0339 | 21 | 20.7142 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7087 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7097 | 12.6217 | 59.9993 | 5 | 20.7039 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.6968 | 20.5906 | 60.0281 | 13 | 20.7106 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 20.7078 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.717 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7279 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.7045 | 20.7502 | 60.0339 | 21 | 20.7226 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.717 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.718 | 12.6183 | 59.9993 | 5 | 20.7123 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7052 | 20.5906 | 60.0281 | 13 | 20.7189 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 20.7162 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.7253 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7363 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.7128 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7309 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7254 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7263 | 12.6183 | 59.9993 | 5 | 20.7206 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7135 | 20.5906 | 60.0281 | 13 | 20.7272 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 20.7245 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.7336 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7446 | 20.5183 | 59.9705 | 13 | 20.7211 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7392 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7337 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7346 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7289 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7218 | 20.5866 | 60.0281 | 13 | 20.7356 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7328 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.742 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7529 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7295 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7476 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7421 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.743 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7372 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7301 | 20.5866 | 60.0281 | 13 | 20.7439 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7412 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.7503 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7613 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7378 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7559 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7504 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7513 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7456 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7384 | 20.5816 | 60.0281 | 13 | 20.7522 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7495 | 12.2312 | 59.9993 | 5
20.7586 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7696 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7461 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7642 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7587 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7596 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7539 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7468 | 20.5816 | 60.0281 | 13 | 20.7606 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7578 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.767 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7779 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7545 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7726 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7671 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7679 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7622 | 12.8235 | 60.0339 | 13 | 20.7551 | 20.5825 | 60.0281 | 13 | 20.7689 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7661 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.7753 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7863 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7628 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7809 | 12.4618 | 59.9878 | 5 | 20.7754 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7763 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7705 | 12.8202 | 60.0339 | 13 | 20.7634 | 20.5825 | 60.0281 | 13 | 20.7772 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7745 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.7836 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.7946 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7711 | 20.751 | 60.0339 | 21 | 20.7892 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.7838 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7846 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7788 | 12.8202 | 60.0339 | 13 | 20.7717 | 20.5825 | 60.0281 | 13 | 20.7855 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7828 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.792 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8029 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7794 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 20.7976 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.7921 | 12.3885 | 59.9705 | 5 | 20.7929 | 12.6145 | 59.9993 | 5 | 20.7872 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.7802 | 20.5825 | 60.0281 | 13 | 20.7939 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 20.7911 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.8003 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8113 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7878 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 20.8059 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8004 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8012 | 12.6093 | 59.9993 | 5 | 20.7955 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.7885 | 20.5825 | 60.0281 | 13 | 20.8022 | 12.9177 | 59.9993 | 13 | 20.7994 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.8086 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8196 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.7961 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 20.8142 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8088 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8096 | 12.6093 | 59.9993 | 5 | 20.8038 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.7968 | 20.5825 | 60.0281 | 13 | 20.8105 | 12.9177 | 59.9993 | 13 | 20.8079 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.817 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.828 | 20.5255 | 59.9705 | 13 | 20.8044 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 20.8226 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8171 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8179 | 12.6093 | 59.9993 | 5 | 20.8121 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8051 | 20.5761 | 60.0281 | 13 | 20.8188 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8162 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.8253 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8363 | 20.5299 | 59.9705 | 13 | 20.8127 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 20.8309 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8254 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8262 | 12.6093 | 59.9993 | 5 | 20.8206 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8135 | 20.5761 | 60.0281 | 13 | 20.8273 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8245 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.8336 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8446 | 20.5299 | 59.9705 | 13 | 20.8211 | 20.7517 | 60.0339 | 21 | 20.8392 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8338 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8347 | 12.6055 | 59.9993 | 5 | 20.8289 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8218 | 20.5729 | 60.0281 | 13 | 20.8356 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8328 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.842 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.853 | 20.5331 | 59.9705 | 13 | 20.8294 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8476 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8421 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.843 | 12.6055 | 59.9993 | 5 | 20.8372 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8301 | 20.5729 | 60.0281 | 13 | 20.8439 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8412 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.8503 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8613 | 20.5331 | 59.9705 | 13 | 20.8377 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8559 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8505 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8513 | 12.6055 | 59.9993 | 5 | 20.8455 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8384 | 20.578 | 60.0281 | 13 | 20.8522 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8495 | 12.2302 | 59.9993 | 5
20.8586 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8697 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.8461 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8643 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8588 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8596 | 12.6055 | 59.9993 | 5 | 20.8538 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8468 | 20.578 | 60.0281 | 13 | 20.8606 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8578 | 12.2276 | 59.9993 | 5
20.867 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.878 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.8544 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8726 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8671 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.868 | 12.6001 | 59.9993 | 5 | 20.8622 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8551 | 20.578 | 60.0281 | 13 | 20.8689 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8662 | 12.2276 | 59.9993 | 5
20.8753 | 20.3781 | 60.0108 | 13 | 20.8863 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.8627 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8809 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8755 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8763 | 12.6001 | 59.9993 | 5 | 20.8705 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8634 | 20.578 | 60.0281 | 13 | 20.8772 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8745 | 12.2276 | 59.9993 | 5
20.8836 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.8947 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.871 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8893 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8838 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8846 | 12.6001 | 59.9993 | 5 | 20.8788 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8717 | 20.5747 | 60.0281 | 13 | 20.8856 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8828 | 12.2276 | 59.9993 | 5
20.8919 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.903 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.8794 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.8976 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.8922 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.8929 | 12.6001 | 59.9993 | 5 | 20.8871 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.88 | 20.5747 | 60.0281 | 13 | 20.8939 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 20.8911 | 12.2276 | 59.9993 | 5
20.9003 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9113 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.8877 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.9059 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9005 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.9013 | 12.5862 | 59.9993 | 5 | 20.8955 | 12.8159 | 60.0339 | 13 | 20.8884 | 20.57 | 60.0281 | 13 | 20.9022 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.8995 | 12.2276 | 59.9993 | 5
20.9086 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9197 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.896 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.9143 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9088 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.9096 | 12.5862 | 59.9993 | 5 | 20.9038 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 20.8967 | 20.57 | 60.0281 | 13 | 20.9105 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9078 | 12.2255 | 59.9993 | 5
20.9169 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.928 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.9044 | 20.7487 | 60.0339 | 21 | 20.9226 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9172 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.9179 | 12.5818 | 59.9993 | 5 | 20.9121 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 20.905 | 20.57 | 60.0281 | 13 | 20.9189 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9161 | 12.2255 | 59.9993 | 5
20.9253 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9364 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.9127 | 20.747 | 60.0339 | 21 | 20.9309 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9255 | 12.3858 | 59.9705 | 5 | 20.9262 | 12.5818 | 59.9993 | 5 | 20.9204 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9133 | 20.57 | 60.0281 | 13 | 20.9272 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9244 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9336 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9447 | 20.5356 | 59.9705 | 13 | 20.921 | 20.747 | 60.0339 | 21 | 20.9393 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9338 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.9346 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9288 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9218 | 20.57 | 60.0281 | 13 | 20.9355 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9329 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9419 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.953 | 20.5355 | 59.9705 | 13 | 20.9294 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.9476 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9421 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.9429 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9371 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9301 | 20.57 | 60.0281 | 13 | 20.9438 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9412 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9503 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9614 | 20.5355 | 59.9705 | 13 | 20.9377 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.9559 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9505 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.9512 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9454 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9384 | 20.5665 | 60.0281 | 13 | 20.9523 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9495 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9586 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9697 | 20.5403 | 59.9705 | 13 | 20.946 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.9643 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9589 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.9597 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9537 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9467 | 20.5665 | 60.0281 | 13 | 20.9606 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9578 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9669 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.978 | 20.5403 | 59.9705 | 13 | 20.9543 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.9726 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9672 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.968 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.962 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9551 | 20.5631 | 60.0281 | 13 | 20.9689 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9662 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9753 | 20.3781 | 60.0166 | 13 | 20.9864 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 20.9626 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.981 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9755 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.9763 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9705 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9634 | 20.5631 | 60.0281 | 13 | 20.9772 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9745 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9836 | 20.3734 | 60.0166 | 13 | 20.9947 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 20.971 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.9893 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9838 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.9846 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9788 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9717 | 20.559 | 60.0281 | 13 | 20.9856 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9828 | 12.2228 | 59.9993 | 5
20.9919 | 20.3734 | 60.0166 | 13 | 21.0031 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 20.9793 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 20.9976 | 12.4595 | 59.9878 | 5 | 20.9922 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 20.993 | 12.5768 | 59.9993 | 5 | 20.9871 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.98 | 20.559 | 60.0281 | 13 | 20.9939 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 20.9912 | 12.2228 | 59.9993 | 5
21.0003 | 20.3715 | 60.0166 | 13 | 21.0114 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 20.9876 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.006 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0005 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0013 | 12.5737 | 59.9993 | 5 | 20.9954 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9884 | 20.559 | 60.0281 | 13 | 21.0022 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 20.9995 | 12.2228 | 59.9993 | 5
21.0086 | 20.3715 | 60.0166 | 13 | 21.0197 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 20.996 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0143 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0089 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0096 | 12.5737 | 59.9993 | 5 | 21.0038 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 20.9967 | 20.559 | 60.0281 | 13 | 21.0106 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 21.0078 | 12.2228 | 59.9993 | 5
21.0169 | 20.3654 | 60.0166 | 13 | 21.0281 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 21.0043 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0226 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0172 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0179 | 12.5691 | 59.9993 | 5 | 21.0121 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 21.005 | 20.5584 | 60.0281 | 13 | 21.0189 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0161 | 12.2228 | 59.9993 | 5
21.0252 | 20.3654 | 60.0166 | 13 | 21.0364 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 21.0126 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0309 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0255 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0263 | 12.5691 | 59.9993 | 5 | 21.0204 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 21.0133 | 20.5584 | 60.0281 | 13 | 21.0272 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0245 | 12.164 | 59.9993 | 5
21.0336 | 20.3654 | 60.0166 | 13 | 21.0447 | 20.5455 | 59.9705 | 13 | 21.021 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0393 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0339 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0346 | 12.546 | 59.9993 | 5 | 21.0287 | 12.8091 | 60.0339 | 13 | 21.0216 | 20.5556 | 60.0281 | 13 | 21.0355 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0328 | 12.164 | 59.9993 | 5
21.0419 | 20.3654 | 60.0166 | 13 | 21.0531 | 20.4698 | 59.9705 | 13 | 21.0293 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0476 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0422 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0429 | 12.546 | 59.9993 | 5 | 21.037 | 12.8057 | 60.0339 | 13 | 21.03 | 20.5556 | 60.0281 | 13 | 21.0439 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0411 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.0502 | 20.3654 | 60.0166 | 13 | 21.0614 | 20.4698 | 59.9705 | 13 | 21.0376 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.056 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0505 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0512 | 12.546 | 59.9993 | 5 | 21.0454 | 12.8057 | 60.0339 | 13 | 21.0383 | 20.5587 | 60.0281 | 13 | 21.0522 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0494 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.0586 | 20.3654 | 60.0166 | 13 | 21.0697 | 20.4705 | 59.9705 | 13 | 21.046 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0643 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0589 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0596 | 12.546 | 59.9993 | 5 | 21.0537 | 12.8036 | 60.0339 | 13 | 21.0466 | 20.5587 | 60.0281 | 13 | 21.0605 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0579 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.0669 | 20.3627 | 60.0166 | 13 | 21.0781 | 20.4705 | 59.9705 | 13 | 21.0543 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0726 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0672 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0679 | 12.5447 | 59.9993 | 5 | 21.062 | 12.8036 | 60.0339 | 13 | 21.0549 | 20.5587 | 60.0281 | 13 | 21.0688 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0662 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.0752 | 20.3627 | 60.0166 | 13 | 21.0864 | 20.471 | 59.9705 | 13 | 21.0626 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.081 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0756 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0762 | 12.5447 | 59.9993 | 5 | 21.0703 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.0634 | 20.5587 | 60.0281 | 13 | 21.0773 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0745 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.0836 | 20.3627 | 60.0166 | 13 | 21.0948 | 20.471 | 59.9705 | 13 | 21.0709 | 20.7445 | 60.0339 | 21 | 21.0893 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0839 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.0847 | 12.543 | 59.9993 | 5 | 21.0787 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.0717 | 20.5566 | 60.0281 | 13 | 21.0856 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0828 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.0919 | 20.3627 | 60.0166 | 13 | 21.1031 | 20.471 | 59.9705 | 13 | 21.0793 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 21.0976 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.0922 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.093 | 12.543 | 59.9993 | 5 | 21.087 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.08 | 20.5566 | 60.0281 | 13 | 21.0939 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0912 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.1002 | 20.3627 | 60.0166 | 13 | 21.1114 | 20.471 | 59.9705 | 13 | 21.0876 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 21.106 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1006 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1013 | 12.5385 | 59.9993 | 5 | 21.0953 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.0883 | 20.5561 | 60.0281 | 13 | 21.1022 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.0995 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.1086 | 20.3627 | 60.0166 | 13 | 21.1198 | 20.4309 | 59.9705 | 13 | 21.0959 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 21.1143 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1089 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1096 | 12.5385 | 59.9993 | 5 | 21.1036 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.0967 | 20.5561 | 60.0281 | 13 | 21.1106 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 21.1078 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.1169 | 20.3584 | 60.0166 | 13 | 21.1281 | 20.4309 | 59.9705 | 13 | 21.1042 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 21.1227 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1172 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.118 | 12.5385 | 59.9993 | 5 | 21.1121 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.105 | 20.5624 | 60.0281 | 13 | 21.1189 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 21.1162 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.1252 | 20.3584 | 60.0166 | 13 | 21.1364 | 20.4309 | 59.9705 | 13 | 21.1126 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 21.131 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1256 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1263 | 12.5385 | 59.9993 | 5 | 21.1204 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.1133 | 20.5624 | 60.0281 | 13 | 21.1272 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 21.1245 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.1335 | 20.3584 | 60.0166 | 13 | 21.1448 | 20.4309 | 59.9705 | 13 | 21.1209 | 20.743 | 60.0339 | 21 | 21.1393 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1339 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1346 | 12.5356 | 59.9993 | 5 | 21.1287 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 21.1216 | 20.5565 | 60.0281 | 13 | 21.1356 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 21.1328 | 12.1598 | 59.9993 | 5
21.1419 | 20.3584 | 60.0166 | 13 | 21.1531 | 20.4343 | 59.9705 | 13 | 21.1292 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.1476 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1423 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1429 | 12.5356 | 59.9993 | 5 | 21.137 | 12.839 | 60.0339 | 13 | 21.13 | 20.5565 | 60.0281 | 13 | 21.1439 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 21.1411 | 12.1586 | 59.9993 | 5
21.1502 | 20.3584 | 60.0166 | 13 | 21.1615 | 20.4343 | 59.9705 | 13 | 21.1376 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.156 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1506 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1513 | 12.5338 | 59.9993 | 5 | 21.1453 | 12.839 | 60.0339 | 13 | 21.1383 | 20.5516 | 60.0281 | 13 | 21.1522 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 21.1495 | 12.1586 | 59.9993 | 5
21.1585 | 20.3584 | 60.0166 | 13 | 21.1698 | 20.4356 | 59.9705 | 13 | 21.1459 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.1643 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1589 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1596 | 12.5338 | 59.9993 | 5 | 21.1537 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 21.1466 | 20.5516 | 60.0281 | 13 | 21.1605 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 21.1578 | 12.1557 | 59.9993 | 5
21.1669 | 20.3546 | 60.0166 | 13 | 21.1781 | 20.4356 | 59.9705 | 13 | 21.1542 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.1726 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1673 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1679 | 12.5338 | 59.9993 | 5 | 21.162 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 21.1549 | 20.5516 | 60.0281 | 13 | 21.1689 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 21.1661 | 12.1557 | 59.9993 | 5
21.1752 | 20.3546 | 60.0166 | 13 | 21.1865 | 20.4367 | 59.9705 | 13 | 21.1625 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.181 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1756 | 12.3847 | 59.9705 | 5 | 21.1762 | 12.5338 | 59.9993 | 5 | 21.1703 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 21.1632 | 20.5516 | 60.0281 | 13 | 21.1772 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 21.1744 | 12.1557 | 59.9993 | 5
21.1835 | 20.3501 | 60.0166 | 13 | 21.1948 | 20.4367 | 59.9705 | 13 | 21.1709 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.1893 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.184 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.1846 | 12.5304 | 59.9993 | 5 | 21.1786 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 21.1716 | 20.558 | 60.0281 | 13 | 21.1855 | 12.9225 | 59.9993 | 13 | 21.1829 | 12.1557 | 59.9993 | 5
21.1919 | 20.3501 | 60.0166 | 13 | 21.2032 | 20.4367 | 59.9705 | 13 | 21.1792 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.1977 | 12.4576 | 59.9878 | 5 | 21.1923 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.1929 | 12.5304 | 59.9993 | 5 | 21.187 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.1799 | 20.558 | 60.0281 | 13 | 21.1938 | 12.9225 | 59.9993 | 13 | 21.1912 | 12.1534 | 59.9993 | 5
21.2002 | 20.3501 | 60.0166 | 13 | 21.2115 | 20.4367 | 59.9705 | 13 | 21.1875 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.206 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2006 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2012 | 12.5274 | 59.9993 | 5 | 21.1953 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.1882 | 20.5549 | 60.0281 | 13 | 21.2023 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 21.1995 | 12.1534 | 59.9993 | 5
21.2085 | 20.3501 | 60.0166 | 13 | 21.2198 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.1959 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2143 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.209 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2097 | 12.5274 | 59.9993 | 5 | 21.2036 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.1965 | 20.5549 | 60.0281 | 13 | 21.2106 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 21.2078 | 12.1534 | 59.9993 | 5
21.2169 | 20.3248 | 60.0108 | 13 | 21.2282 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2042 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2227 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2173 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.218 | 12.5234 | 59.9993 | 5 | 21.2119 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.205 | 20.5484 | 60.0281 | 13 | 21.2189 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 21.2162 | 12.1534 | 59.9993 | 5
21.2252 | 20.3248 | 60.0108 | 13 | 21.2365 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2125 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.231 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2256 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2263 | 12.5234 | 59.9993 | 5 | 21.2203 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.2133 | 20.5484 | 60.0281 | 13 | 21.2272 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 21.2245 | 12.1534 | 59.9993 | 5
21.2335 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2448 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2209 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2393 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2339 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2346 | 12.5234 | 59.9993 | 5 | 21.2286 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.2216 | 20.5484 | 60.0281 | 13 | 21.2356 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 21.2328 | 12.1534 | 59.9993 | 5
21.2419 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2532 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2292 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2477 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2423 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.243 | 12.5234 | 59.9993 | 5 | 21.2369 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.2299 | 20.5484 | 60.0281 | 13 | 21.2439 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 21.2412 | 12.1484 | 59.9993 | 5
21.2502 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2615 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2375 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.256 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2507 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2513 | 12.5234 | 59.9993 | 5 | 21.2452 | 12.8333 | 60.0339 | 13 | 21.2383 | 20.5486 | 60.0281 | 13 | 21.2522 | 12.9213 | 59.9993 | 13 | 21.2495 | 12.1484 | 59.9993 | 5
21.2585 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2699 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2458 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2643 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.259 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2596 | 12.5234 | 59.9993 | 5 | 21.2535 | 12.8319 | 60.0339 | 13 | 21.2466 | 20.5486 | 60.0281 | 13 | 21.2606 | 12.9213 | 59.9993 | 13 | 21.2578 | 12.1484 | 59.9993 | 5
21.2668 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2782 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2542 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2727 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2673 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2679 | 12.5205 | 59.9993 | 5 | 21.262 | 12.8319 | 60.0339 | 13 | 21.2549 | 20.5463 | 60.0281 | 13 | 21.2689 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 21.2661 | 12.1484 | 59.9993 | 5
21.2752 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2865 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2625 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.281 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2756 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2763 | 12.5205 | 59.9993 | 5 | 21.2703 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 21.2632 | 20.5463 | 60.0281 | 13 | 21.2772 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 21.2745 | 12.1484 | 59.9993 | 5
21.2835 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.2949 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2708 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2893 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.284 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2846 | 12.5153 | 59.9993 | 5 | 21.2786 | 12.8275 | 60.0339 | 13 | 21.2716 | 20.5433 | 60.0281 | 13 | 21.2855 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 21.2828 | 12.1484 | 59.9993 | 5
21.2918 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3032 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2791 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.2977 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.2924 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.2929 | 12.5153 | 59.9993 | 5 | 21.2869 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 21.2799 | 20.5433 | 60.0281 | 13 | 21.2939 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 21.2911 | 12.0989 | 59.9993 | 5
21.3002 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3115 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2875 | 20.7825 | 60.0339 | 21 | 21.306 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.3007 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3013 | 12.5153 | 59.9993 | 5 | 21.2953 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 21.2882 | 20.5394 | 60.0281 | 13 | 21.3022 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.2994 | 12.0989 | 59.9993 | 5
21.3085 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3199 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.2958 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 21.3143 | 12.452 | 59.9878 | 5 | 21.309 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3096 | 12.5153 | 59.9993 | 5 | 21.3036 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 21.2965 | 20.5394 | 60.0281 | 13 | 21.3105 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3079 | 12.0951 | 59.9993 | 5
21.3168 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3282 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3041 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 21.3227 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3173 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3179 | 12.5153 | 59.9993 | 5 | 21.3119 | 12.8336 | 60.0339 | 13 | 21.3048 | 20.5394 | 60.0281 | 13 | 21.3188 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3162 | 12.0951 | 59.9993 | 5
21.3252 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3365 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3125 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 21.331 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3257 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3262 | 12.5153 | 59.9993 | 5 | 21.3202 | 12.8327 | 60.0339 | 13 | 21.3132 | 20.5394 | 60.0281 | 13 | 21.3273 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3245 | 12.0951 | 59.9993 | 5
21.3335 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3449 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3208 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 21.3394 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.334 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3347 | 12.514 | 59.9993 | 5 | 21.3285 | 12.8327 | 60.0339 | 13 | 21.3215 | 20.5373 | 60.0281 | 13 | 21.3356 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3328 | 12.0951 | 59.9993 | 5
21.3418 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3532 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3291 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 21.3477 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3423 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.343 | 12.514 | 59.9993 | 5 | 21.3369 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 21.3298 | 20.5373 | 60.0281 | 13 | 21.3439 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3412 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.3502 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3615 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3374 | 20.7814 | 60.0339 | 21 | 21.356 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3507 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3513 | 12.5123 | 59.9993 | 5 | 21.3452 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 21.3381 | 20.5348 | 60.0281 | 13 | 21.3522 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3495 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.3585 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3699 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3458 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.3643 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.359 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3596 | 12.5123 | 59.9993 | 5 | 21.3535 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 21.3466 | 20.5348 | 60.0281 | 13 | 21.3606 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3578 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.3668 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3782 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3541 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.3727 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3674 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.368 | 12.5089 | 59.9993 | 5 | 21.3618 | 12.8292 | 60.0339 | 13 | 21.3549 | 20.5348 | 60.0281 | 13 | 21.3689 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3662 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.3752 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3866 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3624 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.381 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3757 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3763 | 12.5089 | 59.9993 | 5 | 21.3702 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 21.3632 | 20.5348 | 60.0281 | 13 | 21.3772 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 21.3745 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.3835 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.3949 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3708 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.3894 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.384 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3846 | 12.5089 | 59.9993 | 5 | 21.3785 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 21.3715 | 20.5311 | 60.0281 | 13 | 21.3856 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 21.3828 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.3918 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.4032 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3791 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.3977 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.3924 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.3929 | 12.5089 | 59.9993 | 5 | 21.3868 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 21.3799 | 20.5311 | 60.0281 | 13 | 21.3939 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 21.3911 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.4002 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.4116 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3874 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.406 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.4007 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4013 | 12.5078 | 59.9993 | 5 | 21.3951 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 21.3882 | 20.5311 | 60.0281 | 13 | 21.4022 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 21.3995 | 12.09 | 59.9993 | 5
21.4085 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.4199 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.3958 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4144 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.4091 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4096 | 12.5078 | 59.9993 | 5 | 21.4036 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 21.3965 | 20.5311 | 60.0281 | 13 | 21.4105 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 21.4078 | 12.0871 | 59.9993 | 5
21.4168 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.4282 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4041 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4227 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.4174 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4179 | 12.5038 | 59.9993 | 5 | 21.4119 | 12.8272 | 60.0339 | 13 | 21.4048 | 20.5281 | 60.0281 | 13 | 21.4189 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 21.4161 | 12.0871 | 59.9993 | 5
21.4252 | 20.3225 | 60.0108 | 13 | 21.4366 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4124 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.431 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.4257 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4263 | 12.5038 | 59.9993 | 5 | 21.4202 | 12.8228 | 60.0339 | 13 | 21.4132 | 20.5281 | 60.0281 | 13 | 21.4272 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 21.4244 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4335 | 20.3255 | 60.0108 | 13 | 21.4449 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4207 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4394 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.4341 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4346 | 12.5038 | 59.9993 | 5 | 21.4285 | 12.8228 | 60.0339 | 13 | 21.4215 | 20.5281 | 60.0281 | 13 | 21.4355 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4329 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4418 | 20.3255 | 60.0108 | 13 | 21.4532 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4291 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4477 | 12.4491 | 59.9878 | 5 | 21.4424 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4429 | 12.5038 | 59.9993 | 5 | 21.4368 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 21.4298 | 20.5281 | 60.0281 | 13 | 21.444 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4412 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4502 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.4616 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4374 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4561 | 12.4451 | 59.9878 | 5 | 21.4507 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4512 | 12.5004 | 59.9993 | 5 | 21.4452 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 21.4381 | 20.5261 | 60.0281 | 13 | 21.4523 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4495 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4585 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.4699 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4457 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4644 | 12.4451 | 59.9878 | 5 | 21.4591 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4597 | 12.5004 | 59.9993 | 5 | 21.4535 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 21.4464 | 20.5261 | 60.0281 | 13 | 21.4606 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4578 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4668 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.4783 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.454 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4727 | 12.4451 | 59.9878 | 5 | 21.4674 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.468 | 12.4965 | 59.9993 | 5 | 21.4618 | 12.8226 | 60.0339 | 13 | 21.4548 | 20.5266 | 60.0281 | 13 | 21.4689 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4662 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4751 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.4866 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4624 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.481 | 12.4451 | 59.9878 | 5 | 21.4758 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4763 | 12.4965 | 59.9993 | 5 | 21.4701 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 21.4631 | 20.5266 | 60.0281 | 13 | 21.4772 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4745 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4835 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.4949 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4707 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4894 | 12.4451 | 59.9878 | 5 | 21.4841 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.4846 | 12.4816 | 59.9993 | 5 | 21.4785 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 21.4714 | 20.524 | 60.0281 | 13 | 21.4856 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4828 | 12.0842 | 59.9993 | 5
21.4918 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.5033 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.479 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.4977 | 12.4451 | 59.9878 | 5 | 21.4924 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.493 | 12.4816 | 59.9993 | 5 | 21.4868 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 21.4797 | 20.524 | 60.0281 | 13 | 21.4939 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4912 | 12.0817 | 59.9993 | 5
21.5001 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.5116 | 20.4367 | 59.9763 | 13 | 21.4874 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.506 | 12.4426 | 59.9878 | 5 | 21.5008 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.5013 | 12.4816 | 59.9993 | 5 | 21.4951 | 12.8193 | 60.0339 | 13 | 21.4882 | 20.5222 | 60.0281 | 13 | 21.5022 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.4995 | 12.0817 | 59.9993 | 5
21.5085 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.5199 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.4957 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5144 | 12.4426 | 59.9878 | 5 | 21.5091 | 12.384 | 59.9705 | 5 | 21.5096 | 12.4816 | 59.9993 | 5 | 21.5034 | 12.8421 | 60.0339 | 13 | 21.4965 | 20.5222 | 60.0281 | 13 | 21.5106 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 21.5078 | 12.0774 | 59.9993 | 5
21.5168 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.5283 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.504 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5227 | 12.4426 | 59.9878 | 5 | 21.5175 | 12.3816 | 59.9705 | 5 | 21.5179 | 12.4816 | 59.9993 | 5 | 21.5117 | 12.8421 | 60.0339 | 13 | 21.5048 | 20.5222 | 60.0281 | 13 | 21.5189 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 21.5161 | 12.0774 | 59.9993 | 5
21.5251 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.5366 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5124 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5311 | 12.4426 | 59.9878 | 5 | 21.5258 | 12.3816 | 59.9705 | 5 | 21.5263 | 12.4816 | 59.9993 | 5 | 21.5201 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 21.5131 | 20.5222 | 60.0281 | 13 | 21.5272 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 21.5245 | 12.0774 | 59.9993 | 5
21.5335 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.545 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5207 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5394 | 12.4426 | 59.9878 | 5 | 21.5341 | 12.3779 | 59.9705 | 5 | 21.5346 | 12.4746 | 59.9993 | 5 | 21.5284 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 21.5215 | 20.5164 | 60.0281 | 13 | 21.5355 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 21.5328 | 12.0774 | 59.9993 | 5
21.5418 | 20.3343 | 60.0108 | 13 | 21.5533 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.529 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5477 | 12.4426 | 59.9878 | 5 | 21.5425 | 12.3779 | 59.9705 | 5 | 21.5429 | 12.4746 | 59.9993 | 5 | 21.5367 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 21.5298 | 20.5164 | 60.0281 | 13 | 21.5439 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 21.5411 | 12.0774 | 59.9993 | 5
21.5501 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.5616 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5373 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5561 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.5508 | 12.3779 | 59.9705 | 5 | 21.5513 | 12.4746 | 59.9993 | 5 | 21.545 | 12.8387 | 60.0339 | 13 | 21.5381 | 20.5215 | 60.0281 | 13 | 21.5522 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 21.5496 | 12.0774 | 59.9993 | 5
21.5585 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.57 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5457 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5644 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.5591 | 12.3779 | 59.9705 | 5 | 21.5596 | 12.4746 | 59.9993 | 5 | 21.5535 | 12.8359 | 60.0339 | 13 | 21.5464 | 20.5215 | 60.0281 | 13 | 21.5605 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 21.5579 | 12.0747 | 59.9993 | 5
21.5668 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.5783 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.554 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5727 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.5674 | 12.3779 | 59.9705 | 5 | 21.5679 | 12.4746 | 59.9993 | 5 | 21.5618 | 12.8359 | 60.0339 | 13 | 21.5548 | 20.5156 | 60.0281 | 13 | 21.569 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 21.5662 | 12.0747 | 59.9993 | 5
21.5751 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.5866 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5623 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5811 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.5758 | 12.3779 | 59.9705 | 5 | 21.5762 | 12.4746 | 59.9993 | 5 | 21.5701 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 21.5631 | 20.5156 | 60.0281 | 13 | 21.5773 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 21.5745 | 12.0712 | 59.9993 | 5
21.5835 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.595 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5706 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5894 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.5842 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.5847 | 12.4733 | 59.9993 | 5 | 21.5784 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 21.5714 | 20.5156 | 60.0281 | 13 | 21.5856 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 21.5828 | 12.0712 | 59.9993 | 5
21.5918 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.6033 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.579 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.5977 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.5925 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.593 | 12.4733 | 59.9993 | 5 | 21.5868 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 21.5797 | 20.5156 | 60.0281 | 13 | 21.5939 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 21.5912 | 12.0683 | 59.9993 | 5
21.6001 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.6116 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5873 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6061 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.6008 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6013 | 12.4698 | 59.9993 | 5 | 21.5951 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 21.588 | 20.5141 | 60.0281 | 13 | 21.6022 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 21.5995 | 12.0683 | 59.9993 | 5
21.6084 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.62 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.5956 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6144 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.6091 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6096 | 12.4698 | 59.9993 | 5 | 21.6034 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 21.5964 | 20.5141 | 60.0281 | 13 | 21.6106 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 21.6078 | 12.0683 | 59.9993 | 5
21.6168 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.6283 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.604 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6227 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.6175 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.618 | 12.468 | 59.9993 | 5 | 21.6117 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 21.6047 | 20.5218 | 60.0281 | 13 | 21.6189 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 21.6162 | 12.0683 | 59.9993 | 5
21.6251 | 20.3343 | 60.0166 | 13 | 21.6367 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6123 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6311 | 12.4411 | 59.9878 | 5 | 21.6259 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6263 | 12.468 | 59.9993 | 5 | 21.62 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 21.613 | 20.5218 | 60.0281 | 13 | 21.6272 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 21.6245 | 12.0656 | 59.9993 | 5
21.6334 | 20.3305 | 60.0166 | 13 | 21.645 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6206 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6394 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6342 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6346 | 12.4652 | 59.9993 | 5 | 21.6284 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 21.6213 | 20.5229 | 60.0281 | 13 | 21.6356 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 21.6328 | 12.0656 | 59.9993 | 5
21.6418 | 20.3305 | 60.0166 | 13 | 21.6533 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6289 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6477 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6425 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6429 | 12.4652 | 59.9993 | 5 | 21.6367 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 21.6298 | 20.5229 | 60.0281 | 13 | 21.6439 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 21.6411 | 12.0644 | 59.9993 | 5
21.6501 | 20.3262 | 60.0166 | 13 | 21.6617 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6373 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6561 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6508 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6513 | 12.4652 | 59.9993 | 5 | 21.645 | 12.8331 | 60.0339 | 13 | 21.6381 | 20.5229 | 60.0281 | 13 | 21.6522 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 21.6495 | 12.0644 | 59.9993 | 5
21.6584 | 20.3262 | 60.0166 | 13 | 21.67 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6456 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6644 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6592 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6596 | 12.4652 | 59.9993 | 5 | 21.6533 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 21.6464 | 20.5229 | 60.0281 | 13 | 21.6605 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 21.6578 | 12.0644 | 59.9993 | 5
21.6668 | 20.3193 | 60.0166 | 13 | 21.6783 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6539 | 20.7968 | 60.0339 | 21 | 21.6728 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6675 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6679 | 12.4614 | 59.9993 | 5 | 21.6617 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 21.6547 | 20.5229 | 60.0281 | 13 | 21.6689 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 21.6661 | 12.0644 | 59.9993 | 5
21.6751 | 20.3193 | 60.0166 | 13 | 21.6867 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6623 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.6811 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6758 | 12.3751 | 59.9705 | 5 | 21.6763 | 12.4614 | 59.9993 | 5 | 21.67 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 21.6631 | 20.5229 | 60.0281 | 13 | 21.6772 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 21.6746 | 12.0597 | 59.9993 | 5
21.6834 | 20.3193 | 60.0166 | 13 | 21.695 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6706 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.6894 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6842 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.6846 | 12.457 | 59.9993 | 5 | 21.6783 | 12.8283 | 60.0339 | 13 | 21.6714 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.6855 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 21.6829 | 12.0597 | 59.9993 | 5
21.6918 | 20.3193 | 60.0166 | 13 | 21.7034 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6789 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.6978 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.6925 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.6929 | 12.457 | 59.9993 | 5 | 21.6866 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 21.6797 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.694 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 21.6912 | 12.0592 | 59.9993 | 5
21.7001 | 20.3193 | 60.0166 | 13 | 21.7117 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6873 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.7061 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7009 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7012 | 12.457 | 59.9993 | 5 | 21.6951 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 21.688 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.7023 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 21.6995 | 12.0592 | 59.9993 | 5
21.7084 | 20.3193 | 60.0166 | 13 | 21.72 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.6956 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.7144 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7092 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7097 | 12.457 | 59.9993 | 5 | 21.7034 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 21.6964 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.7106 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 21.7078 | 12.0568 | 59.9993 | 5
21.7168 | 20.3186 | 60.0166 | 13 | 21.7284 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7039 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.7227 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7175 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.718 | 12.4553 | 59.9993 | 5 | 21.7117 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 21.7047 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.7189 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 21.7162 | 12.0568 | 59.9993 | 5
21.7251 | 20.3186 | 60.0166 | 13 | 21.7367 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7122 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.7311 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7259 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7263 | 12.4553 | 59.9993 | 5 | 21.72 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 21.713 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.7272 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 21.7245 | 12.0568 | 59.9993 | 5
21.7334 | 20.3145 | 60.0166 | 13 | 21.745 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7206 | 20.799 | 60.0339 | 21 | 21.7394 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7342 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7346 | 12.4553 | 59.9993 | 5 | 21.7283 | 12.825 | 60.0339 | 13 | 21.7213 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.7356 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 21.7328 | 12.0568 | 59.9993 | 5
21.7417 | 20.3145 | 60.0166 | 13 | 21.7534 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7289 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7478 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7426 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.743 | 12.4553 | 59.9993 | 5 | 21.7367 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 21.7296 | 20.5116 | 60.0281 | 13 | 21.7439 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 21.7412 | 12.0503 | 59.9993 | 5
21.7501 | 20.3127 | 60.0166 | 13 | 21.7617 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7372 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7561 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7509 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7513 | 12.4524 | 59.9993 | 5 | 21.745 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 21.738 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.7522 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 21.7495 | 12.0503 | 59.9993 | 5
21.7584 | 20.3127 | 60.0166 | 13 | 21.7701 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7455 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7644 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7592 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7596 | 12.4524 | 59.9993 | 5 | 21.7533 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 21.7463 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.7606 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 21.7578 | 12.0463 | 59.9993 | 5
21.7667 | 20.3127 | 60.0166 | 13 | 21.7784 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7539 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7728 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7676 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7679 | 12.4482 | 59.9993 | 5 | 21.7616 | 12.8236 | 60.0339 | 13 | 21.7546 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.7689 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 21.7661 | 12.0463 | 59.9993 | 5
21.7751 | 20.3127 | 60.0166 | 13 | 21.7867 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7622 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7811 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7759 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7763 | 12.4482 | 59.9993 | 5 | 21.77 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.7629 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.7772 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 21.7745 | 12.0463 | 59.9993 | 5
21.7834 | 20.3127 | 60.0166 | 13 | 21.7951 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7705 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7894 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7842 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7846 | 12.4446 | 59.9993 | 5 | 21.7783 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.7714 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.7855 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 21.7828 | 12.0463 | 59.9993 | 5
21.7917 | 20.3127 | 60.0166 | 13 | 21.8034 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7789 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.7978 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.7926 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.7929 | 12.4446 | 59.9993 | 5 | 21.7866 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.7797 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.7939 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 21.7911 | 12.0463 | 59.9993 | 5
21.8001 | 20.3089 | 60.0166 | 13 | 21.8117 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7872 | 20.8025 | 60.0339 | 21 | 21.8061 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.8009 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.8013 | 12.4446 | 59.9993 | 5 | 21.7949 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.788 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.8022 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 21.7996 | 12.0463 | 59.9993 | 5
21.8084 | 20.3089 | 60.0166 | 13 | 21.8201 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.7955 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8145 | 12.4408 | 59.9878 | 5 | 21.8093 | 12.2424 | 59.9705 | 5 | 21.8096 | 12.4446 | 59.9993 | 5 | 21.8032 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.7963 | 20.5093 | 60.0281 | 13 | 21.8105 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 21.8079 | 12.0405 | 59.9993 | 5
21.8167 | 20.3089 | 60.0166 | 13 | 21.8284 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8039 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8228 | 12.4398 | 59.9878 | 5 | 21.8176 | 12.2405 | 59.9705 | 5 | 21.8179 | 12.424 | 59.9993 | 5 | 21.8116 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.8047 | 20.5035 | 60.0281 | 13 | 21.819 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 21.8162 | 12.0405 | 59.9993 | 5
21.8251 | 20.3089 | 60.0166 | 13 | 21.8367 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8122 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8311 | 12.4398 | 59.9878 | 5 | 21.8259 | 12.2405 | 59.9705 | 5 | 21.8262 | 12.424 | 59.9993 | 5 | 21.8199 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.813 | 20.5035 | 60.0281 | 13 | 21.8273 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 21.8245 | 12.0383 | 59.9993 | 5
21.8334 | 20.3054 | 60.0166 | 13 | 21.8451 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8205 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8394 | 12.4398 | 59.9878 | 5 | 21.8343 | 12.2405 | 59.9705 | 5 | 21.8347 | 12.424 | 59.9993 | 5 | 21.8282 | 12.8207 | 60.0339 | 13 | 21.8213 | 20.529 | 60.0281 | 13 | 21.8356 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8328 | 12.0383 | 59.9993 | 5
21.8417 | 20.3054 | 60.0166 | 13 | 21.8534 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8288 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8478 | 12.4398 | 59.9878 | 5 | 21.8426 | 12.2405 | 59.9705 | 5 | 21.843 | 12.424 | 59.9993 | 5 | 21.8365 | 12.8175 | 60.0339 | 13 | 21.8296 | 20.529 | 60.0281 | 13 | 21.8439 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8412 | 12.0383 | 59.9993 | 5
21.85 | 20.3054 | 60.0166 | 13 | 21.8617 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8372 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8561 | 12.4398 | 59.9878 | 5 | 21.851 | 12.2405 | 59.9705 | 5 | 21.8513 | 12.4155 | 59.9993 | 5 | 21.845 | 12.8175 | 60.0339 | 13 | 21.8379 | 20.529 | 60.0281 | 13 | 21.8522 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8495 | 12.0383 | 59.9993 | 5
21.8584 | 20.3054 | 60.0166 | 13 | 21.8701 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8455 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8645 | 12.4398 | 59.9878 | 5 | 21.8593 | 12.2405 | 59.9705 | 5 | 21.8596 | 12.4155 | 59.9993 | 5 | 21.8533 | 12.8162 | 60.0339 | 13 | 21.8463 | 20.529 | 60.0281 | 13 | 21.8606 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8578 | 12.0459 | 59.9993 | 5
21.8667 | 20.3054 | 60.0166 | 13 | 21.8784 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8538 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8728 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.8676 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.868 | 12.4128 | 59.9993 | 5 | 21.8616 | 12.8162 | 60.0339 | 13 | 21.8546 | 20.5268 | 60.0281 | 13 | 21.8689 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8662 | 12.0459 | 59.9993 | 5
21.875 | 20.3054 | 60.0166 | 13 | 21.8867 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8622 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8811 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.876 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.8763 | 12.4128 | 59.9993 | 5 | 21.8699 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 21.8629 | 20.5268 | 60.0281 | 13 | 21.8772 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8745 | 12.0259 | 59.9993 | 5
21.8834 | 20.3011 | 60.0166 | 13 | 21.8951 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8705 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8895 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.8843 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.8846 | 12.4128 | 59.9993 | 5 | 21.8783 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 21.8712 | 20.5241 | 60.0281 | 13 | 21.8856 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8828 | 12.0259 | 59.9993 | 5
21.8917 | 20.3011 | 60.0166 | 13 | 21.9034 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8788 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.8978 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.8926 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.8929 | 12.4128 | 59.9993 | 5 | 21.8866 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 21.8796 | 20.5241 | 60.0281 | 13 | 21.8939 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 21.8911 | 12.02 | 59.9993 | 5
21.9 | 20.3011 | 60.0166 | 13 | 21.9118 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8871 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.9061 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9009 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9013 | 12.411 | 59.9993 | 5 | 21.8949 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 21.8879 | 20.531 | 60.0281 | 13 | 21.9022 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 21.8995 | 12.02 | 59.9993 | 5
21.9084 | 20.3011 | 60.0166 | 13 | 21.9201 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.8955 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.9145 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9093 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9096 | 12.411 | 59.9993 | 5 | 21.9032 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 21.8962 | 20.531 | 60.0281 | 13 | 21.9105 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 21.9078 | 12.02 | 59.9993 | 5
21.9167 | 20.291 | 60.0166 | 13 | 21.9284 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.9038 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.9228 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9177 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9179 | 12.411 | 59.9993 | 5 | 21.9115 | 12.8614 | 60.0339 | 13 | 21.9045 | 20.531 | 60.0281 | 13 | 21.9189 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 21.9161 | 12.02 | 59.9993 | 5
21.925 | 20.291 | 60.0166 | 13 | 21.9368 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.9121 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.9312 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.926 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9263 | 12.411 | 59.9993 | 5 | 21.9199 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 21.913 | 20.531 | 60.0281 | 13 | 21.9272 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 21.9246 | 12.02 | 59.9993 | 5
21.9334 | 20.291 | 60.0166 | 13 | 21.9451 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.9204 | 20.8039 | 60.0339 | 21 | 21.9395 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9343 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9346 | 12.4047 | 59.9993 | 5 | 21.9282 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 21.9213 | 20.5239 | 60.0281 | 13 | 21.9355 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 21.9329 | 12.02 | 59.9993 | 5
21.9417 | 20.291 | 60.0166 | 13 | 21.9534 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.9288 | 20.8083 | 60.0339 | 21 | 21.9478 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9426 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9429 | 12.4047 | 59.9993 | 5 | 21.9365 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 21.9296 | 20.5239 | 60.0281 | 13 | 21.944 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 21.9412 | 12.0195 | 59.9993 | 5
21.95 | 20.2903 | 60.0166 | 13 | 21.9618 | 20.435 | 59.9763 | 13 | 21.9371 | 20.8083 | 60.0339 | 21 | 21.9561 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.951 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9512 | 12.3929 | 59.9993 | 5 | 21.9448 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 21.9379 | 20.5239 | 60.0281 | 13 | 21.9523 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9495 | 12.0195 | 59.9993 | 5
21.9584 | 20.2903 | 60.0166 | 13 | 21.9701 | 20.4376 | 59.9763 | 13 | 21.9454 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 21.9645 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9594 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9597 | 12.3929 | 59.9993 | 5 | 21.9532 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 21.9463 | 20.5239 | 60.0281 | 13 | 21.9606 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9578 | 12.0145 | 59.9993 | 5
21.9667 | 20.2903 | 60.0166 | 13 | 21.9785 | 20.4376 | 59.9763 | 13 | 21.9538 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 21.9728 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9677 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.968 | 12.3915 | 59.9993 | 5 | 21.9615 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 21.9546 | 20.5207 | 60.0281 | 13 | 21.9689 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9662 | 12.0145 | 59.9993 | 5
21.975 | 20.2903 | 60.0166 | 13 | 21.9868 | 20.4377 | 59.9763 | 13 | 21.9621 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 21.9811 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.976 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9763 | 12.3915 | 59.9993 | 5 | 21.9698 | 12.8519 | 60.0339 | 13 | 21.9629 | 20.5207 | 60.0281 | 13 | 21.9773 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9745 | 12.0145 | 59.9993 | 5
21.9833 | 20.243 | 60.0166 | 13 | 21.9951 | 20.4377 | 59.9763 | 13 | 21.9704 | 20.8098 | 60.0339 | 21 | 21.9895 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9843 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.9846 | 12.3915 | 59.9993 | 5 | 21.9781 | 12.8519 | 60.0339 | 13 | 21.9712 | 20.5157 | 60.0281 | 13 | 21.9856 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9828 | 12.0145 | 59.9993 | 5
21.9917 | 20.243 | 60.0166 | 13 | 22.0035 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 21.9788 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 21.9978 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 21.9927 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 21.993 | 12.3915 | 59.9993 | 5 | 21.9865 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 21.9795 | 20.5157 | 60.0281 | 13 | 21.9939 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9912 | 12.0119 | 59.9993 | 5
22 | 20.243 | 60.0166 | 13 | 22.0118 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 21.9871 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0062 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.001 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 22.0013 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 21.9949 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 21.9879 | 20.5157 | 60.0281 | 13 | 22.0022 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 21.9995 | 12.0119 | 59.9993 | 5
22.0083 | 20.243 | 60.0166 | 13 | 22.0201 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 21.9954 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0145 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0093 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 22.0096 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0032 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 21.9962 | 20.5157 | 60.0281 | 13 | 22.0106 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 22.0078 | 11.996 | 59.9993 | 5
22.0167 | 20.238 | 60.0166 | 13 | 22.0285 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0037 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0228 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0177 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 22.018 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0115 | 12.8492 | 60.0339 | 13 | 22.0045 | 20.5157 | 60.0281 | 13 | 22.0189 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 22.0161 | 11.996 | 59.9993 | 5
22.025 | 20.238 | 60.0166 | 13 | 22.0368 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0121 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0312 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.026 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 22.0263 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0198 | 12.8509 | 60.0339 | 13 | 22.0128 | 20.5157 | 60.0281 | 13 | 22.0272 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 22.0245 | 11.9943 | 59.9993 | 5
22.0333 | 20.238 | 60.0166 | 13 | 22.0452 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0204 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0395 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0344 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 22.0346 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0282 | 12.8509 | 60.0339 | 13 | 22.0212 | 20.5084 | 60.0281 | 13 | 22.0355 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 22.0328 | 11.9943 | 59.9993 | 5
22.0417 | 20.238 | 60.0166 | 13 | 22.0535 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0287 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0478 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0427 | 12.2342 | 59.9705 | 5 | 22.0429 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0365 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | 22.0295 | 20.5084 | 60.0281 | 13 | 22.0439 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 22.0411 | 11.9943 | 59.9993 | 5
22.05 | 20.2334 | 60.0108 | 13 | 22.0618 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.037 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0562 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.051 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.0513 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0448 | 12.8501 | 60.0339 | 13 | 22.0378 | 20.5084 | 60.0281 | 13 | 22.0522 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 22.0496 | 11.9943 | 59.9993 | 5
22.0583 | 20.2334 | 60.0108 | 13 | 22.0702 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0454 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0645 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0594 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.0596 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0531 | 12.8467 | 60.0339 | 13 | 22.0461 | 20.5084 | 60.0281 | 13 | 22.0605 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 22.0579 | 11.9918 | 59.9993 | 5
22.0667 | 20.2334 | 60.0108 | 13 | 22.0785 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0537 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0728 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0677 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.0679 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0615 | 12.8467 | 60.0339 | 13 | 22.0546 | 20.5084 | 60.0281 | 13 | 22.069 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 22.0662 | 11.9918 | 59.9993 | 5
22.075 | 20.2334 | 60.0108 | 13 | 22.0868 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.062 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0812 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.076 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.0762 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0698 | 12.8425 | 60.0339 | 13 | 22.0629 | 20.5084 | 60.0281 | 13 | 22.0773 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 22.0745 | 11.9902 | 59.9993 | 5
22.0833 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.0952 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0703 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0895 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0844 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.0847 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0781 | 12.8425 | 60.0339 | 13 | 22.0712 | 20.5049 | 60.0281 | 13 | 22.0856 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.0829 | 11.9902 | 59.9993 | 5
22.0917 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1035 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0787 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.0978 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.0927 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.093 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0864 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 22.0795 | 20.5049 | 60.0281 | 13 | 22.0939 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.0912 | 11.9902 | 59.9993 | 5
22.1 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1118 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.087 | 20.8098 | 60.0396 | 21 | 22.1062 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.1011 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.1013 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.0947 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 22.0879 | 20.5147 | 60.0281 | 13 | 22.1023 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.0995 | 11.9902 | 59.9993 | 5
22.1083 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1202 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.0953 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 22.1145 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.1094 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.1097 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1031 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 22.0962 | 20.5147 | 60.0281 | 13 | 22.1106 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1078 | 11.9876 | 59.9993 | 5
22.1166 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1285 | 20.4427 | 59.9763 | 13 | 22.1037 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 22.1228 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.1177 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.118 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1115 | 12.8553 | 60.0339 | 13 | 22.1045 | 20.5147 | 60.0281 | 13 | 22.1189 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1162 | 11.9876 | 59.9993 | 5
22.125 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1369 | 20.4512 | 59.9763 | 13 | 22.112 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 22.1312 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.1261 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.1263 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1198 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | 22.1128 | 20.5147 | 60.0281 | 13 | 22.1272 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1245 | 11.9852 | 59.9993 | 5
22.1333 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1452 | 20.4512 | 59.9763 | 13 | 22.1203 | 20.8029 | 60.0396 | 21 | 22.1395 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.1344 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.1346 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1281 | 12.8507 | 60.0339 | 13 | 22.1211 | 20.51 | 60.0281 | 13 | 22.1356 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1328 | 11.9852 | 59.9993 | 5
22.1416 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1535 | 20.4512 | 59.9763 | 13 | 22.1287 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1479 | 12.4337 | 59.9878 | 5 | 22.1428 | 12.2325 | 59.9705 | 5 | 22.143 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1365 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 22.1295 | 20.51 | 60.0281 | 13 | 22.1439 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1411 | 11.9832 | 59.9993 | 5
22.15 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1619 | 20.4512 | 59.9763 | 13 | 22.137 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1562 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.1511 | 12.2302 | 59.9705 | 5 | 22.1513 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1448 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 22.1378 | 20.5081 | 60.0281 | 13 | 22.1522 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1495 | 11.9832 | 59.9993 | 5
22.1583 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1702 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.1453 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1645 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.1594 | 12.2302 | 59.9705 | 5 | 22.1596 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1531 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 22.1461 | 20.5081 | 60.0281 | 13 | 22.1605 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 22.1578 | 11.9832 | 59.9993 | 5
22.1666 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1785 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.1536 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1729 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.1678 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.1679 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1614 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 22.1544 | 20.5053 | 60.0281 | 13 | 22.1689 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 22.1661 | 11.9832 | 59.9993 | 5
22.175 | 20.2314 | 60.0108 | 13 | 22.1869 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.162 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1812 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.1761 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.1763 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1698 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 22.1628 | 20.5053 | 60.0281 | 13 | 22.1772 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 22.1746 | 11.9766 | 59.9993 | 5
22.1833 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.1952 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.1703 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1895 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.1844 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.1846 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1781 | 12.8495 | 60.0339 | 13 | 22.1711 | 20.486 | 60.0281 | 13 | 22.1855 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 22.1829 | 11.9766 | 59.9993 | 5
22.1916 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2036 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.1786 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.1978 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.1927 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.1929 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1864 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 22.1794 | 20.486 | 60.0281 | 13 | 22.194 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 22.1912 | 11.973 | 59.9993 | 5
22.2 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2119 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.187 | 20.799 | 60.0396 | 21 | 22.2062 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.2011 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2014 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.1947 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 22.1877 | 20.486 | 60.0281 | 13 | 22.2023 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 22.1995 | 11.973 | 59.9993 | 5
22.2083 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2202 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.1953 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2145 | 12.3283 | 59.9878 | 5 | 22.2095 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2097 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.203 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 22.1962 | 20.486 | 60.0281 | 13 | 22.2106 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 22.2079 | 11.973 | 59.9993 | 5
22.2166 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2286 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.2036 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2229 | 12.3219 | 59.9878 | 5 | 22.2178 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.218 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.2114 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 22.2045 | 20.4811 | 60.0281 | 13 | 22.2189 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2162 | 11.973 | 59.9993 | 5
22.225 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2369 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.2119 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2312 | 12.3219 | 59.9878 | 5 | 22.2261 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2263 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.2197 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 22.2128 | 20.4811 | 60.0281 | 13 | 22.2273 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2245 | 11.9724 | 59.9993 | 5
22.2333 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2452 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.2202 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2395 | 12.3219 | 59.9878 | 5 | 22.2344 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2347 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.228 | 12.8398 | 60.0339 | 13 | 22.2211 | 20.477 | 60.0281 | 13 | 22.2356 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2328 | 11.9724 | 59.9993 | 5
22.2416 | 20.2293 | 60.0108 | 13 | 22.2536 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.2286 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2479 | 12.3219 | 59.9878 | 5 | 22.2428 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.243 | 12.3904 | 59.9935 | 5 | 22.2363 | 12.8158 | 60.0339 | 13 | 22.2294 | 20.477 | 60.0281 | 13 | 22.2439 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2412 | 11.9697 | 59.9993 | 5
22.25 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.2619 | 20.453 | 59.9763 | 13 | 22.2369 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2562 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.2512 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2513 | 12.4017 | 59.9935 | 5 | 22.2448 | 12.8158 | 60.0339 | 13 | 22.2378 | 20.4771 | 60.0281 | 13 | 22.2522 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2495 | 11.9697 | 59.9993 | 5
22.2583 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.2702 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2452 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2645 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.2595 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2596 | 12.4017 | 59.9935 | 5 | 22.2531 | 12.8149 | 60.0339 | 13 | 22.2461 | 20.4771 | 60.0281 | 13 | 22.2606 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2578 | 11.9666 | 59.9993 | 5
22.2666 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.2786 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2536 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2729 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.2678 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.268 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.2614 | 12.8149 | 60.0339 | 13 | 22.2544 | 20.4644 | 60.0281 | 13 | 22.2689 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2661 | 11.9666 | 59.9993 | 5
22.275 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.2869 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2619 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2812 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.2761 | 12.2288 | 59.9705 | 5 | 22.2763 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.2697 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 22.2627 | 20.4644 | 60.0281 | 13 | 22.2772 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2745 | 11.9621 | 59.9993 | 5
22.2833 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.2953 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2702 | 20.7914 | 60.0396 | 21 | 22.2896 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.2845 | 12.2252 | 59.9705 | 5 | 22.2846 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.278 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 22.2711 | 20.4542 | 60.0281 | 13 | 22.2855 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2828 | 11.9621 | 59.9993 | 5
22.2916 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3036 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2786 | 20.7897 | 60.0396 | 21 | 22.2979 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.2928 | 12.2252 | 59.9705 | 5 | 22.293 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.2864 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 22.2794 | 20.4542 | 60.0281 | 13 | 22.2939 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2911 | 11.9621 | 59.9993 | 5
22.2999 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3119 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2869 | 20.7897 | 60.0396 | 21 | 22.3062 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3011 | 12.2252 | 59.9705 | 5 | 22.3013 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.2947 | 12.8095 | 60.0339 | 13 | 22.2877 | 20.4542 | 60.0281 | 13 | 22.3022 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.2996 | 11.9621 | 59.9993 | 5
22.3083 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3203 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.2952 | 20.7872 | 60.0396 | 21 | 22.3145 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3095 | 12.2252 | 59.9705 | 5 | 22.3096 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.303 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 22.296 | 20.4542 | 60.0281 | 13 | 22.3105 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 22.3079 | 11.9548 | 59.9993 | 5
22.3166 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3286 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.3035 | 20.7872 | 60.0396 | 21 | 22.3229 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3178 | 12.2252 | 59.9705 | 5 | 22.3179 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.3113 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 22.3044 | 20.4496 | 60.0281 | 13 | 22.319 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 22.3162 | 11.9548 | 59.9993 | 5
22.3249 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3369 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.3119 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3312 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3262 | 12.2252 | 59.9705 | 5 | 22.3264 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.3197 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 22.3127 | 20.4496 | 60.0281 | 13 | 22.3273 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 22.3245 | 11.9662 | 59.9993 | 5
22.3333 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3453 | 20.4564 | 59.9763 | 13 | 22.3202 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3396 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3345 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.3347 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.328 | 12.8141 | 60.0339 | 13 | 22.321 | 20.4456 | 60.0281 | 13 | 22.3356 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 22.3329 | 11.9662 | 59.9993 | 5
22.3416 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3536 | 20.3986 | 59.9763 | 13 | 22.3285 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3479 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3428 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.343 | 12.3695 | 59.9935 | 5 | 22.3363 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 22.3293 | 20.4456 | 60.0281 | 13 | 22.3439 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 22.3412 | 11.9638 | 59.9993 | 5
22.3499 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3619 | 20.3986 | 59.9763 | 13 | 22.3369 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3562 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3512 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.3513 | 12.3712 | 59.9935 | 5 | 22.3446 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 22.3378 | 20.4456 | 60.0281 | 13 | 22.3523 | 12.8494 | 59.9993 | 13 | 22.3495 | 11.9638 | 59.9993 | 5
22.3583 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3703 | 20.3986 | 59.9763 | 13 | 22.3452 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3646 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3595 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.3597 | 12.3712 | 59.9935 | 5 | 22.353 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 22.3461 | 20.4456 | 60.0281 | 13 | 22.3606 | 12.8494 | 59.9993 | 13 | 22.3578 | 11.9639 | 59.9993 | 5
22.3666 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3786 | 20.3986 | 59.9763 | 13 | 22.3535 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3729 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3679 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.368 | 12.3749 | 59.9935 | 5 | 22.3613 | 12.809 | 60.0339 | 13 | 22.3544 | 20.443 | 60.0281 | 13 | 22.3689 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.3662 | 11.9639 | 59.9993 | 5
22.3749 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3869 | 20.3987 | 59.9763 | 13 | 22.3618 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3812 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3762 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.3763 | 12.3749 | 59.9935 | 5 | 22.3696 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 22.3627 | 20.443 | 60.0281 | 13 | 22.3772 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.3745 | 11.9617 | 59.9993 | 5
22.3833 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.3953 | 20.3987 | 59.9763 | 13 | 22.3701 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3896 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3845 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.3847 | 12.3747 | 59.9935 | 5 | 22.3779 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 22.371 | 20.4408 | 60.0281 | 13 | 22.3856 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.3828 | 11.9617 | 59.9993 | 5
22.3916 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.4036 | 20.4029 | 59.9763 | 13 | 22.3785 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.3979 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.3929 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.393 | 12.3747 | 59.9935 | 5 | 22.3862 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 22.3794 | 20.4408 | 60.0281 | 13 | 22.3939 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.3911 | 11.9594 | 59.9993 | 5
22.3999 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.412 | 20.4029 | 59.9763 | 13 | 22.3868 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.4062 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.4012 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.4013 | 12.3793 | 59.9935 | 5 | 22.3947 | 12.8076 | 60.0339 | 13 | 22.3877 | 20.4381 | 60.0281 | 13 | 22.4022 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.3995 | 11.9594 | 59.9993 | 5
22.4083 | 20.2264 | 60.0108 | 13 | 22.4203 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.3951 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.4146 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.4095 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.4096 | 12.3793 | 59.9935 | 5 | 22.403 | 12.8048 | 60.0339 | 13 | 22.396 | 20.4381 | 60.0281 | 13 | 22.4105 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.4078 | 11.9594 | 59.9993 | 5
22.4166 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.4286 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4035 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.4229 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.4179 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.418 | 12.3793 | 59.9935 | 5 | 22.4113 | 12.8048 | 60.0339 | 13 | 22.4043 | 20.436 | 60.0281 | 13 | 22.4189 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.4161 | 11.9594 | 59.9993 | 5
22.4249 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.437 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4118 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.4312 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.4262 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.4263 | 12.3793 | 59.9935 | 5 | 22.4196 | 12.8016 | 60.0339 | 13 | 22.4127 | 20.436 | 60.0281 | 13 | 22.4272 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.4246 | 11.9558 | 59.9993 | 5
22.4333 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.4453 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4201 | 20.7875 | 60.0396 | 21 | 22.4396 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.4346 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.4346 | 12.3793 | 59.9935 | 5 | 22.428 | 12.8016 | 60.0339 | 13 | 22.421 | 20.4347 | 60.0281 | 13 | 22.4355 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.4329 | 11.9558 | 59.9993 | 5
22.4416 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.4536 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4285 | 20.7871 | 60.0396 | 21 | 22.4479 | 12.3196 | 59.9878 | 5 | 22.4429 | 12.2225 | 59.9705 | 5 | 22.4431 | 12.3793 | 59.9935 | 5 | 22.4363 | 12.7984 | 60.0339 | 13 | 22.4293 | 20.4347 | 60.0281 | 13 | 22.444 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 22.4412 | 11.9503 | 59.9993 | 5
22.4499 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.462 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4368 | 20.7871 | 60.0396 | 21 | 22.4562 | 12.3167 | 59.9878 | 5 | 22.4512 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.4514 | 12.3829 | 59.9935 | 5 | 22.4446 | 12.7984 | 60.0339 | 13 | 22.4376 | 20.4344 | 60.0281 | 13 | 22.4523 | 12.8464 | 59.9993 | 13 | 22.4495 | 11.9503 | 59.9993 | 5
22.4583 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.4703 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4451 | 20.783 | 60.0396 | 21 | 22.4646 | 12.3167 | 59.9878 | 5 | 22.4596 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.4597 | 12.3829 | 59.9935 | 5 | 22.4529 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 22.446 | 20.4344 | 60.0281 | 13 | 22.4606 | 12.8464 | 59.9993 | 13 | 22.4579 | 11.9464 | 59.9993 | 5
22.4666 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.4787 | 20.3382 | 59.9763 | 13 | 22.4534 | 20.783 | 60.0396 | 21 | 22.4729 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.4679 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.468 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.4613 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 22.4543 | 20.4261 | 60.0223 | 13 | 22.4689 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 22.4662 | 11.9464 | 59.9993 | 5
22.4749 | 20.2252 | 60.0108 | 13 | 22.487 | 20.3419 | 59.9763 | 13 | 22.4618 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.4813 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.4763 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.4764 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.4696 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 22.4626 | 20.4261 | 60.0223 | 13 | 22.4773 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 22.4745 | 11.9446 | 59.9993 | 5
22.4832 | 20.2213 | 60.0108 | 13 | 22.4953 | 20.3419 | 59.9763 | 13 | 22.4701 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.4896 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.4846 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.4847 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.4779 | 12.8264 | 60.0339 | 13 | 22.4709 | 20.4247 | 60.0223 | 13 | 22.4856 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 22.4828 | 11.9446 | 59.9993 | 5
22.4916 | 20.2213 | 60.0108 | 13 | 22.5037 | 20.3455 | 59.9763 | 13 | 22.4784 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.4979 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.4929 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.493 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.4862 | 12.8239 | 60.0339 | 13 | 22.4794 | 20.4247 | 60.0223 | 13 | 22.4939 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 22.4912 | 11.9397 | 59.9993 | 5
22.4999 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.512 | 20.3455 | 59.9763 | 13 | 22.4868 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5063 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.5013 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.5013 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.4945 | 12.8239 | 60.0339 | 13 | 22.4877 | 20.4247 | 60.0223 | 13 | 22.5022 | 12.8404 | 59.9993 | 13 | 22.4995 | 11.9397 | 59.9993 | 5
22.5082 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5203 | 20.3455 | 59.9763 | 13 | 22.4951 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5146 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.5096 | 12.2205 | 59.9705 | 5 | 22.5097 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.5029 | 12.8192 | 60.0339 | 13 | 22.496 | 20.4247 | 60.0223 | 13 | 22.5106 | 12.8404 | 59.9993 | 13 | 22.5078 | 11.9397 | 59.9993 | 5
22.5166 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5287 | 20.3455 | 59.9763 | 13 | 22.5034 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5229 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.5179 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.518 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.5112 | 12.8192 | 60.0339 | 13 | 22.5043 | 20.4248 | 60.0223 | 13 | 22.5189 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5161 | 11.9397 | 59.9993 | 5
22.5249 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.537 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5117 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5312 | 12.3143 | 59.9878 | 5 | 22.5262 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5263 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.5195 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 22.5127 | 20.4248 | 60.0223 | 13 | 22.5272 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5245 | 11.9458 | 59.9993 | 5
22.5332 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5453 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5201 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5396 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.5346 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5347 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.5278 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 22.521 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5355 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5328 | 11.9458 | 59.9993 | 5
22.5416 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5537 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5284 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5479 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.543 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.543 | 12.3843 | 59.9935 | 5 | 22.5363 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 22.5293 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5439 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5411 | 11.9394 | 59.9993 | 5
22.5499 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.562 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5367 | 20.7664 | 60.0396 | 21 | 22.5563 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.5513 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5513 | 12.3862 | 59.9935 | 5 | 22.5446 | 12.8317 | 60.0339 | 13 | 22.5376 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5522 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5496 | 11.9394 | 59.9993 | 5
22.5582 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5704 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.545 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 22.5646 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.5596 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5596 | 12.3862 | 59.9935 | 5 | 22.5529 | 12.829 | 60.0339 | 13 | 22.546 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5605 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5579 | 11.9394 | 59.9993 | 5
22.5666 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5787 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5534 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 22.5729 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.5679 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5681 | 12.387 | 59.9935 | 5 | 22.5612 | 12.829 | 60.0339 | 13 | 22.5543 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.569 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5662 | 11.9394 | 59.9993 | 5
22.5749 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.587 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5617 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 22.5813 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.5763 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5764 | 12.387 | 59.9935 | 5 | 22.5695 | 12.8256 | 60.0339 | 13 | 22.5626 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5773 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 22.5745 | 11.9372 | 59.9993 | 5
22.5832 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.5954 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.57 | 20.7698 | 60.0396 | 21 | 22.5896 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.5847 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.5847 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.5779 | 12.8256 | 60.0339 | 13 | 22.5709 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5856 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 22.5829 | 11.9372 | 59.9993 | 5
22.5916 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.6037 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5784 | 20.7659 | 60.0396 | 21 | 22.5979 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.593 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.593 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.5862 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 22.5792 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.5939 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 22.5912 | 11.9349 | 59.9935 | 5
22.5999 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.612 | 20.3483 | 59.9763 | 13 | 22.5867 | 20.7659 | 60.0396 | 21 | 22.6063 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6013 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6014 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.5945 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 22.5876 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.6023 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 22.5995 | 11.9349 | 59.9935 | 5
22.6082 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.6204 | 20.352 | 59.9763 | 13 | 22.595 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6146 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6096 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6097 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6028 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 22.5959 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.6106 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 22.6078 | 11.9318 | 59.9935 | 5
22.6166 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.6287 | 20.352 | 59.9763 | 13 | 22.6033 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.623 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.618 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.618 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6112 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 22.6042 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.6189 | 12.8815 | 59.9993 | 13 | 22.6162 | 11.9318 | 59.9935 | 5
22.6249 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.6371 | 20.3046 | 59.9763 | 13 | 22.6117 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6313 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6263 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6264 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6195 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 22.6125 | 20.4042 | 60.0223 | 13 | 22.6272 | 12.8815 | 59.9993 | 13 | 22.6245 | 11.9318 | 59.9935 | 5
22.6332 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.6454 | 20.3046 | 59.9763 | 13 | 22.62 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6396 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6346 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6347 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6278 | 12.8243 | 60.0339 | 13 | 22.621 | 20.405 | 60.0223 | 13 | 22.6356 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6328 | 11.9318 | 59.9935 | 5
22.6416 | 20.2202 | 60.0108 | 13 | 22.6537 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6283 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6479 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.643 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.643 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6361 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 22.6293 | 20.405 | 60.0223 | 13 | 22.6439 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6411 | 11.9318 | 59.9935 | 5
22.6499 | 20.2156 | 60.0108 | 13 | 22.6621 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6367 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6563 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6513 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6513 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6445 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 22.6376 | 20.405 | 60.0223 | 13 | 22.6522 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6495 | 11.9318 | 59.9935 | 5
22.6582 | 20.2156 | 60.0108 | 13 | 22.6704 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.645 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6646 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6597 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6597 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6528 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 22.6459 | 20.405 | 60.0223 | 13 | 22.6605 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6578 | 11.9283 | 59.9935 | 5
22.6665 | 20.2156 | 60.0108 | 13 | 22.6787 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6533 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6729 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.668 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.668 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6611 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 22.6543 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.6689 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6661 | 11.9283 | 59.9935 | 5
22.6749 | 20.2156 | 60.0108 | 13 | 22.6871 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6616 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6813 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6763 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6763 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6694 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 22.6626 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.6772 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6746 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.6832 | 20.2127 | 60.0108 | 13 | 22.6954 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.67 | 20.7556 | 60.0396 | 21 | 22.6896 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.6847 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6846 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6777 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 22.6709 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.6855 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6829 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.6915 | 20.2127 | 60.0108 | 13 | 22.7038 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6783 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 22.698 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.693 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.6931 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6862 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 22.6792 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.694 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 22.6912 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.6999 | 20.2127 | 60.0108 | 13 | 22.7121 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6866 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 22.7063 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7014 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7014 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.6945 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 22.6876 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7023 | 12.9278 | 59.9993 | 13 | 22.6995 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.7082 | 20.2127 | 60.0108 | 13 | 22.7204 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.6949 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 22.7146 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7097 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7097 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7028 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 22.6959 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7106 | 12.9278 | 59.9993 | 13 | 22.7079 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.7165 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7288 | 20.3075 | 59.9763 | 13 | 22.7033 | 20.7504 | 60.0396 | 21 | 22.723 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.718 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7181 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7111 | 12.814 | 60.0339 | 13 | 22.7042 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7189 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 22.7162 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.7249 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7371 | 20.308 | 59.9763 | 13 | 22.7116 | 20.7474 | 60.0396 | 21 | 22.7313 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7264 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7264 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7195 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 22.7125 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7273 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 22.7245 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.7332 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7454 | 20.308 | 59.9763 | 13 | 22.7199 | 20.7474 | 60.0396 | 21 | 22.7396 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7347 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7347 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7278 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 22.7209 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7356 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 22.7329 | 11.926 | 59.9935 | 5
22.7415 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7538 | 20.308 | 59.9763 | 13 | 22.7282 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.748 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.743 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.743 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7361 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 22.7292 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7439 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 22.7412 | 11.9237 | 59.9935 | 5
22.7499 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7621 | 20.308 | 59.9763 | 13 | 22.7366 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.7563 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7514 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7514 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7444 | 12.8113 | 60.0339 | 13 | 22.7375 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7523 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 22.7495 | 11.9237 | 59.9935 | 5
22.7582 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7704 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7449 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.7646 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7597 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7597 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7527 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 22.7458 | 20.3959 | 60.0223 | 13 | 22.7606 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 22.7578 | 11.923 | 59.9935 | 5
22.7665 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7788 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7532 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.773 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7681 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.768 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7611 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 22.7543 | 20.3906 | 60.0223 | 13 | 22.7689 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.7662 | 11.923 | 59.9935 | 5
22.7749 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7871 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7616 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.7813 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7764 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7763 | 12.3884 | 59.9935 | 5 | 22.7694 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 22.7626 | 20.3906 | 60.0223 | 13 | 22.7772 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.7745 | 11.9103 | 59.9935 | 5
22.7832 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.7955 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7699 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.7896 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7847 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.7847 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.7777 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 22.7709 | 20.3893 | 60.0223 | 13 | 22.7855 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.7828 | 11.9103 | 59.9935 | 5
22.7915 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.8038 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7782 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.798 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.7931 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.793 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.786 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 22.7792 | 20.3893 | 60.0223 | 13 | 22.7939 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.7913 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.7999 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.8121 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7866 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.8063 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8014 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8013 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.7944 | 12.8049 | 60.0339 | 13 | 22.7875 | 20.3893 | 60.0223 | 13 | 22.8022 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.7996 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8082 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.8205 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.7949 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.8147 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8098 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8098 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.8027 | 12.8026 | 60.0339 | 13 | 22.7959 | 20.3893 | 60.0223 | 13 | 22.8105 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.8079 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8165 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.8288 | 20.3146 | 59.9763 | 13 | 22.8032 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.823 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8181 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8181 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.811 | 12.8026 | 60.0339 | 13 | 22.8042 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.819 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.8162 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8249 | 20.2111 | 60.0108 | 13 | 22.8371 | 20.3184 | 59.9763 | 13 | 22.8115 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.8313 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8264 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8264 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.8193 | 12.7994 | 60.0339 | 13 | 22.8125 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8273 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 22.8245 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8332 | 20.2108 | 60.0108 | 13 | 22.8455 | 20.3184 | 59.9763 | 13 | 22.8199 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.8397 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8348 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8347 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.8278 | 12.7994 | 60.0339 | 13 | 22.8208 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8356 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8329 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8415 | 20.2108 | 60.0108 | 13 | 22.8538 | 20.3184 | 59.9763 | 13 | 22.8282 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.848 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8431 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8431 | 12.3894 | 59.9935 | 5 | 22.8361 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 22.8292 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8439 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8412 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8498 | 20.2065 | 60.0108 | 13 | 22.8621 | 20.3184 | 59.9763 | 13 | 22.8365 | 20.7419 | 60.0396 | 21 | 22.8563 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8514 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8514 | 12.391 | 59.9935 | 5 | 22.8444 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 22.8375 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8523 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8495 | 11.9083 | 59.9935 | 5
22.8582 | 20.2065 | 60.0108 | 13 | 22.8705 | 20.3198 | 59.9763 | 13 | 22.8448 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 22.8647 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8597 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8597 | 12.391 | 59.9935 | 5 | 22.8527 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 22.8458 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8606 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8579 | 11.9049 | 59.9935 | 5
22.8665 | 20.2065 | 60.0108 | 13 | 22.8788 | 20.3198 | 59.9763 | 13 | 22.8532 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 22.873 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8681 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.868 | 12.391 | 59.9935 | 5 | 22.861 | 12.7962 | 60.0339 | 13 | 22.8541 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8689 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8662 | 11.9049 | 59.9935 | 5
22.8748 | 20.2065 | 60.0108 | 13 | 22.8871 | 20.3206 | 59.9763 | 13 | 22.8615 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 22.8813 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8765 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8764 | 12.391 | 59.9935 | 5 | 22.8694 | 12.7947 | 60.0339 | 13 | 22.8625 | 20.387 | 60.0223 | 13 | 22.8773 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8745 | 11.9016 | 59.9935 | 5
22.8832 | 20.2065 | 60.0108 | 13 | 22.8955 | 20.3206 | 59.9763 | 13 | 22.8698 | 20.7428 | 60.0396 | 21 | 22.8897 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8848 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.8847 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.8777 | 12.7947 | 60.0339 | 13 | 22.8708 | 20.3804 | 60.0223 | 13 | 22.8856 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8828 | 11.9016 | 59.9935 | 5
22.8915 | 20.2065 | 60.0108 | 13 | 22.9038 | 20.3206 | 59.9763 | 13 | 22.8781 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.898 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.8931 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.893 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.886 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 22.8792 | 20.3804 | 60.0223 | 13 | 22.8939 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 22.8912 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.8998 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9122 | 20.3206 | 59.9763 | 13 | 22.8865 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.9063 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9014 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9014 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.8943 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 22.8875 | 20.3804 | 60.0223 | 13 | 22.9022 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.8995 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9082 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9205 | 20.3206 | 59.9763 | 13 | 22.8948 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.9147 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9098 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9097 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9027 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 22.8959 | 20.3804 | 60.0223 | 13 | 22.9105 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9078 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9165 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9288 | 20.3206 | 59.9763 | 13 | 22.9031 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.923 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9182 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.918 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.911 | 12.7965 | 60.0339 | 13 | 22.9042 | 20.3779 | 60.0223 | 13 | 22.9189 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9163 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9248 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9372 | 20.324 | 59.9763 | 13 | 22.9115 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.9313 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9265 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9263 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9193 | 12.7941 | 60.0339 | 13 | 22.9125 | 20.3779 | 60.0223 | 13 | 22.9272 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9246 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9332 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9455 | 20.324 | 59.9763 | 13 | 22.9198 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.9397 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9348 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9348 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9276 | 12.7941 | 60.0339 | 13 | 22.9208 | 20.3779 | 60.0223 | 13 | 22.9355 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9329 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9415 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9538 | 20.3259 | 59.9763 | 13 | 22.9281 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.948 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9431 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9431 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.936 | 12.7913 | 60.0339 | 13 | 22.9292 | 20.3779 | 60.0223 | 13 | 22.944 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9412 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9498 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9622 | 20.3259 | 59.9763 | 13 | 22.9365 | 20.7395 | 60.0396 | 21 | 22.9564 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9515 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9514 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9443 | 12.7913 | 60.0339 | 13 | 22.9375 | 20.3769 | 60.0223 | 13 | 22.9523 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9496 | 11.8995 | 59.9935 | 5
22.9582 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9705 | 20.3259 | 59.9763 | 13 | 22.9448 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 22.9647 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9598 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9597 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9526 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 22.9458 | 20.3769 | 60.0223 | 13 | 22.9606 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9579 | 11.8976 | 59.9935 | 5
22.9665 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9789 | 20.3259 | 59.9763 | 13 | 22.9531 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 22.973 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9681 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9681 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9609 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 22.9541 | 20.3769 | 60.0223 | 13 | 22.9689 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9662 | 11.8976 | 59.9935 | 5
22.9748 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9872 | 20.3046 | 59.9763 | 13 | 22.9614 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 22.9814 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9765 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9764 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9692 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 22.9625 | 20.3769 | 60.0223 | 13 | 22.9773 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9746 | 11.8976 | 59.9935 | 5
22.9832 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 22.9955 | 20.3046 | 59.9763 | 13 | 22.9698 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 22.9897 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9848 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9847 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9777 | 12.8061 | 60.0339 | 13 | 22.9708 | 20.374 | 60.0223 | 13 | 22.9856 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9829 | 11.8976 | 59.9935 | 5
22.9915 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 23.0039 | 20.3046 | 59.9763 | 13 | 22.9781 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 22.998 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 22.9932 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 22.9931 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.986 | 12.8037 | 60.0339 | 13 | 22.9791 | 20.374 | 60.0223 | 13 | 22.9939 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9912 | 11.8896 | 59.9935 | 5
22.9998 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 23.0122 | 20.3046 | 59.9763 | 13 | 22.9864 | 20.7408 | 60.0396 | 21 | 23.0063 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0015 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0014 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 22.9943 | 12.8037 | 60.0339 | 13 | 22.9874 | 20.3734 | 60.0223 | 13 | 23.0023 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 22.9995 | 11.8896 | 59.9935 | 5
23.0082 | 20.2025 | 60.0108 | 13 | 23.0205 | 20.3049 | 59.9763 | 13 | 22.9948 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 23.0147 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0098 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0097 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0026 | 12.8006 | 60.0339 | 13 | 22.9958 | 20.3734 | 60.0223 | 13 | 23.0106 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 23.0079 | 11.8896 | 59.9935 | 5
23.0165 | 20.1997 | 60.0108 | 13 | 23.0289 | 20.3049 | 59.9763 | 13 | 23.0031 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 23.023 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0182 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.018 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.011 | 12.8006 | 60.0339 | 13 | 23.0042 | 20.3734 | 60.0223 | 13 | 23.0189 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 23.0162 | 11.8896 | 59.9935 | 5
23.0248 | 20.1997 | 60.0108 | 13 | 23.0372 | 20.3049 | 59.9763 | 13 | 23.0114 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 23.0314 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0265 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0264 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0193 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 23.0125 | 20.3734 | 60.0223 | 13 | 23.0272 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 23.0245 | 11.8896 | 59.9935 | 5
23.0332 | 20.1951 | 60.0108 | 13 | 23.0455 | 20.3049 | 59.9763 | 13 | 23.0197 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 23.0397 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0349 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0347 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0276 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 23.0208 | 20.381 | 60.0223 | 13 | 23.0355 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 23.0328 | 11.8896 | 59.9935 | 5
23.0415 | 20.1951 | 60.0108 | 13 | 23.0539 | 20.3003 | 59.9878 | 13 | 23.028 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 23.048 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0432 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.043 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0359 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 23.0292 | 20.381 | 60.0223 | 13 | 23.0439 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 23.0413 | 11.8862 | 59.9935 | 5
23.0498 | 20.1951 | 60.0108 | 13 | 23.0622 | 20.3003 | 59.9878 | 13 | 23.0364 | 20.7356 | 60.0396 | 21 | 23.0564 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0515 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0515 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0442 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 23.0375 | 20.377 | 60.0223 | 13 | 23.0522 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 23.0496 | 11.8862 | 59.9935 | 5
23.0581 | 20.1951 | 60.0108 | 13 | 23.0706 | 20.3003 | 59.9878 | 13 | 23.0447 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.0647 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0599 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0598 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0526 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 23.0458 | 20.377 | 60.0223 | 13 | 23.0605 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 23.0579 | 11.8862 | 59.9935 | 5
23.0665 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.0789 | 20.3003 | 59.9878 | 13 | 23.053 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.073 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0682 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0681 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0609 | 12.8372 | 60.0339 | 13 | 23.0541 | 20.375 | 60.0223 | 13 | 23.069 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 23.0662 | 11.8862 | 59.9935 | 5
23.0748 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.0872 | 20.3003 | 59.9878 | 13 | 23.0614 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.0814 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0765 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0764 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0692 | 12.8313 | 60.0339 | 13 | 23.0624 | 20.375 | 60.0223 | 13 | 23.0773 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 23.0746 | 11.8842 | 59.9935 | 5
23.0831 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.0956 | 20.3003 | 59.9878 | 13 | 23.0697 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.0897 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0849 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0848 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0775 | 12.8313 | 60.0339 | 13 | 23.0708 | 20.375 | 60.0223 | 13 | 23.0856 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 23.0829 | 11.8842 | 59.9935 | 5
23.0915 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.1039 | 20.3003 | 59.9876 | 13 | 23.078 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.0981 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.0932 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.0931 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0859 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 23.0791 | 20.375 | 60.0223 | 13 | 23.0939 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 23.0912 | 11.8819 | 59.9935 | 5
23.0998 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.1122 | 20.3003 | 59.9876 | 13 | 23.0864 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.1064 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.1016 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1014 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.0942 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 23.0874 | 20.375 | 60.0223 | 13 | 23.1023 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 23.0996 | 11.8819 | 59.9935 | 5
23.1081 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.1206 | 20.3003 | 59.9876 | 13 | 23.0947 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.1147 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.1099 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1097 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.1025 | 12.8337 | 60.0339 | 13 | 23.0957 | 20.375 | 60.0223 | 13 | 23.1106 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 23.1079 | 11.8819 | 59.9935 | 5
23.1165 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.1289 | 20.3003 | 59.9876 | 13 | 23.103 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.123 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.1182 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1181 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.1108 | 12.8337 | 60.0339 | 13 | 23.1041 | 20.3704 | 60.0223 | 13 | 23.1189 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 23.1162 | 11.8819 | 59.9935 | 5
23.1248 | 20.195 | 60.0108 | 13 | 23.1372 | 20.2791 | 59.9878 | 13 | 23.1113 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.1314 | 12.3121 | 59.9878 | 5 | 23.1266 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1264 | 12.3929 | 59.9935 | 5 | 23.1193 | 12.8311 | 60.0339 | 13 | 23.1124 | 20.3704 | 60.0223 | 13 | 23.1273 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 23.1245 | 11.8819 | 59.9935 | 5
23.1331 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1456 | 20.2791 | 59.9878 | 13 | 23.1197 | 20.7332 | 60.0396 | 21 | 23.1397 | 12.3151 | 59.9878 | 5 | 23.1349 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1347 | 12.3955 | 59.9935 | 5 | 23.1276 | 12.8311 | 60.0339 | 13 | 23.1207 | 20.3695 | 60.0223 | 13 | 23.1356 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 23.1329 | 11.8819 | 59.9935 | 5
23.1415 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1539 | 20.2791 | 59.9878 | 13 | 23.128 | 20.7119 | 60.0396 | 21 | 23.148 | 12.3151 | 59.9878 | 5 | 23.1432 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1431 | 12.3955 | 59.9935 | 5 | 23.1359 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 23.129 | 20.3695 | 60.0223 | 13 | 23.1439 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 23.1412 | 11.88 | 59.9935 | 5
23.1498 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1622 | 20.2791 | 59.9878 | 13 | 23.1363 | 20.7119 | 60.0396 | 21 | 23.1564 | 12.3174 | 59.9878 | 5 | 23.1516 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1514 | 12.3955 | 59.9935 | 5 | 23.1442 | 12.8282 | 60.0339 | 13 | 23.1375 | 20.3686 | 60.0223 | 13 | 23.1522 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 23.1495 | 11.88 | 59.9935 | 5
23.1581 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1706 | 20.2791 | 59.9878 | 13 | 23.1447 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.1647 | 12.3174 | 59.9878 | 5 | 23.1599 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1597 | 12.3955 | 59.9935 | 5 | 23.1525 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 23.1458 | 20.3686 | 60.0223 | 13 | 23.1605 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 23.158 | 11.88 | 59.9935 | 5
23.1665 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1789 | 20.2791 | 59.9878 | 13 | 23.153 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.1731 | 12.3174 | 59.9878 | 5 | 23.1683 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.168 | 12.3955 | 59.9935 | 5 | 23.1609 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 23.1541 | 20.3861 | 60.0223 | 13 | 23.1689 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 23.1663 | 11.88 | 59.9935 | 5
23.1748 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1872 | 20.2763 | 59.9878 | 13 | 23.1613 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.1814 | 12.3174 | 59.9878 | 5 | 23.1766 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1765 | 12.3955 | 59.9935 | 5 | 23.1692 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 23.1624 | 20.3861 | 60.0223 | 13 | 23.1772 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 23.1746 | 11.88 | 59.9935 | 5
23.1831 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.1956 | 20.2763 | 59.9878 | 13 | 23.1696 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.1897 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.1849 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1848 | 12.3991 | 59.9935 | 5 | 23.1775 | 12.8273 | 60.0339 | 13 | 23.1708 | 20.3861 | 60.0223 | 13 | 23.1855 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.1829 | 11.88 | 59.9935 | 5
23.1915 | 20.1934 | 60.0108 | 13 | 23.2039 | 20.2726 | 59.9878 | 13 | 23.1779 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.1981 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.1932 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.1931 | 12.3991 | 59.9935 | 5 | 23.1858 | 12.8254 | 60.0339 | 13 | 23.1791 | 20.3861 | 60.0223 | 13 | 23.194 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.1913 | 11.8759 | 59.9935 | 5
23.1998 | 20.1929 | 60.0108 | 13 | 23.2122 | 20.2726 | 59.9878 | 13 | 23.1863 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.2064 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2016 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.2014 | 12.3991 | 59.9935 | 5 | 23.1942 | 12.8254 | 60.0339 | 13 | 23.1874 | 20.3853 | 60.0223 | 13 | 23.2023 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.1996 | 11.8759 | 59.9935 | 5
23.2081 | 20.1929 | 60.0108 | 13 | 23.2206 | 20.269 | 59.9878 | 13 | 23.1946 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.2147 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.21 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.2098 | 12.3991 | 59.9935 | 5 | 23.2025 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 23.1957 | 20.3853 | 60.0223 | 13 | 23.2106 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2079 | 11.874 | 59.9935 | 5
23.2165 | 20.1929 | 60.0108 | 13 | 23.2289 | 20.269 | 59.9878 | 13 | 23.2029 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.2231 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2183 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.2181 | 12.402 | 59.9935 | 5 | 23.2108 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 23.2041 | 20.3832 | 60.0223 | 13 | 23.2189 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2162 | 11.874 | 59.9935 | 5
23.2248 | 20.1929 | 60.0108 | 13 | 23.2373 | 20.269 | 59.9878 | 13 | 23.2113 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.2314 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2266 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.2264 | 12.402 | 59.9935 | 5 | 23.2191 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 23.2124 | 20.3832 | 60.0223 | 13 | 23.2273 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2246 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2331 | 20.1928 | 60.0108 | 13 | 23.2456 | 20.269 | 59.9878 | 13 | 23.2196 | 20.711 | 60.0396 | 21 | 23.2397 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2349 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.2348 | 12.402 | 59.9935 | 5 | 23.2274 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 23.2207 | 20.378 | 60.0223 | 13 | 23.2356 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2329 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2414 | 20.1928 | 60.0108 | 13 | 23.2539 | 20.269 | 59.9878 | 13 | 23.2279 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2481 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2433 | 12.2203 | 59.9705 | 5 | 23.2431 | 12.402 | 59.9935 | 5 | 23.2358 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 23.229 | 20.378 | 60.0223 | 13 | 23.2439 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2412 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2498 | 20.1907 | 60.0108 | 13 | 23.2623 | 20.269 | 59.9878 | 13 | 23.2363 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2564 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2516 | 12.222 | 59.9705 | 5 | 23.2514 | 12.402 | 59.9935 | 5 | 23.2441 | 12.8203 | 60.0339 | 13 | 23.2374 | 20.378 | 60.0223 | 13 | 23.2523 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2495 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2581 | 20.1907 | 60.0108 | 13 | 23.2706 | 20.2668 | 59.9878 | 13 | 23.2446 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2647 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2599 | 12.222 | 59.9705 | 5 | 23.2597 | 12.402 | 59.9935 | 5 | 23.2524 | 12.8177 | 60.0339 | 13 | 23.2457 | 20.378 | 60.0223 | 13 | 23.2606 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2579 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2664 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.2789 | 20.2668 | 59.9878 | 13 | 23.2529 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2731 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2683 | 12.222 | 59.9705 | 5 | 23.2681 | 12.4047 | 59.9935 | 5 | 23.2607 | 12.8177 | 60.0339 | 13 | 23.254 | 20.374 | 60.0223 | 13 | 23.2689 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2662 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2748 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.2873 | 20.2668 | 59.9878 | 13 | 23.2612 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2814 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2766 | 12.222 | 59.9705 | 5 | 23.2764 | 12.4047 | 59.9935 | 5 | 23.2692 | 12.8147 | 60.0339 | 13 | 23.2623 | 20.374 | 60.0223 | 13 | 23.2772 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2745 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2831 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.2956 | 20.2668 | 59.9878 | 13 | 23.2696 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2897 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.285 | 12.2247 | 59.9705 | 5 | 23.2847 | 12.4047 | 59.9935 | 5 | 23.2775 | 12.8147 | 60.0339 | 13 | 23.2706 | 20.374 | 60.0223 | 13 | 23.2855 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.283 | 11.8704 | 59.9935 | 5
23.2914 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3039 | 20.2647 | 59.9878 | 13 | 23.2779 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.2981 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.2933 | 12.2247 | 59.9705 | 5 | 23.293 | 12.4047 | 59.9935 | 5 | 23.2858 | 12.8107 | 60.0339 | 13 | 23.2791 | 20.374 | 60.0223 | 13 | 23.2939 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2913 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.2998 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3123 | 20.2647 | 59.9878 | 13 | 23.2862 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.3064 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3016 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3015 | 12.4062 | 59.9935 | 5 | 23.2941 | 12.8107 | 60.0339 | 13 | 23.2874 | 20.3693 | 60.0223 | 13 | 23.3022 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.2996 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3081 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3206 | 20.2647 | 59.9878 | 13 | 23.2946 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.3148 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.31 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3098 | 12.4062 | 59.9935 | 5 | 23.3025 | 12.8083 | 60.0339 | 13 | 23.2957 | 20.3693 | 60.0223 | 13 | 23.3105 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.3079 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3164 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3289 | 20.2647 | 59.9878 | 13 | 23.3029 | 20.7077 | 60.0396 | 21 | 23.3231 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3183 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3181 | 12.4062 | 59.9935 | 5 | 23.3108 | 12.8083 | 60.0339 | 13 | 23.304 | 20.3602 | 60.0223 | 13 | 23.319 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.3163 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3248 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3373 | 20.2583 | 59.9878 | 13 | 23.3112 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | 23.3314 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3267 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3265 | 12.4062 | 59.9935 | 5 | 23.3191 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 23.3124 | 20.3602 | 60.0223 | 13 | 23.3273 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 23.3246 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3331 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3456 | 20.2583 | 59.9878 | 13 | 23.3195 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | 23.3398 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.335 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3348 | 12.4062 | 59.9935 | 5 | 23.3274 | 12.822 | 60.0339 | 13 | 23.3207 | 20.3586 | 60.0223 | 13 | 23.3356 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 23.3329 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3414 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3539 | 20.2583 | 59.9878 | 13 | 23.3279 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | 23.3481 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3433 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3431 | 12.4062 | 59.9935 | 5 | 23.3357 | 12.8211 | 60.0339 | 13 | 23.329 | 20.3586 | 60.0223 | 13 | 23.3439 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 23.3413 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3498 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3623 | 20.2583 | 59.9878 | 13 | 23.3362 | 20.7058 | 60.0396 | 21 | 23.3564 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3517 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3514 | 12.321 | 59.9935 | 5 | 23.3441 | 12.8211 | 60.0339 | 13 | 23.3373 | 20.3586 | 60.0223 | 13 | 23.3523 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 23.3496 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3581 | 20.1864 | 60.0108 | 13 | 23.3706 | 20.2583 | 59.9878 | 13 | 23.3445 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.3648 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.36 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3598 | 12.321 | 59.9935 | 5 | 23.3524 | 12.8211 | 60.0339 | 13 | 23.3457 | 20.3586 | 60.0223 | 13 | 23.3606 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 23.3579 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3664 | 20.1826 | 60.0108 | 13 | 23.379 | 20.2583 | 59.9878 | 13 | 23.3528 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.3731 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3683 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3681 | 12.3246 | 59.9935 | 5 | 23.3607 | 12.8211 | 60.0339 | 13 | 23.354 | 20.3525 | 60.0223 | 13 | 23.3689 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 23.3662 | 11.8609 | 59.9935 | 5
23.3748 | 20.1826 | 60.0108 | 13 | 23.3873 | 20.2561 | 59.9878 | 13 | 23.3612 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.3814 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3767 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3764 | 12.3246 | 59.9935 | 5 | 23.369 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 23.3623 | 20.3525 | 60.0223 | 13 | 23.3773 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 23.3746 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.3831 | 20.1826 | 60.0108 | 13 | 23.3956 | 20.2561 | 59.9878 | 13 | 23.3695 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.3898 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.385 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3847 | 12.3246 | 59.9935 | 5 | 23.3774 | 12.8153 | 60.0339 | 13 | 23.3706 | 20.3525 | 60.0223 | 13 | 23.3856 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 23.3829 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.3914 | 20.1826 | 60.0108 | 13 | 23.404 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.3778 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.3981 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.3934 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.3931 | 12.3246 | 59.9935 | 5 | 23.3857 | 12.8524 | 60.0339 | 13 | 23.379 | 20.3525 | 60.0223 | 13 | 23.3939 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 23.3912 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.3998 | 20.182 | 60.0108 | 13 | 23.4123 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.3862 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.4064 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.4017 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4014 | 12.328 | 59.9935 | 5 | 23.394 | 12.8524 | 60.0339 | 13 | 23.3873 | 20.3485 | 60.0223 | 13 | 23.4022 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 23.3997 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4081 | 20.182 | 60.0108 | 13 | 23.4206 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.3945 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.4148 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.41 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4097 | 12.328 | 59.9935 | 5 | 23.4023 | 12.8524 | 60.0339 | 13 | 23.3956 | 20.3485 | 60.0223 | 13 | 23.4106 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 23.408 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4164 | 20.182 | 60.0108 | 13 | 23.429 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.4028 | 20.7025 | 60.0396 | 21 | 23.4231 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.4184 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4182 | 12.328 | 59.9935 | 5 | 23.4108 | 12.8524 | 60.0339 | 13 | 23.4039 | 20.3485 | 60.0223 | 13 | 23.4189 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4163 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4247 | 20.182 | 60.0108 | 13 | 23.4373 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.4111 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4315 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.4267 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4265 | 12.328 | 59.9935 | 5 | 23.4191 | 12.8524 | 60.0339 | 13 | 23.4124 | 20.3485 | 60.0223 | 13 | 23.4272 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4246 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4331 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.4456 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.4195 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4398 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.4351 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4348 | 12.328 | 59.9935 | 5 | 23.4274 | 12.8524 | 60.0339 | 13 | 23.4207 | 20.3477 | 60.0223 | 13 | 23.4355 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4329 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4414 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.454 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.4278 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4481 | 12.3204 | 59.9878 | 5 | 23.4434 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4431 | 12.328 | 59.9935 | 5 | 23.4357 | 12.85 | 60.0339 | 13 | 23.429 | 20.3477 | 60.0223 | 13 | 23.444 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4413 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4497 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.4623 | 20.2555 | 59.9878 | 13 | 23.4361 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4565 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.4517 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4515 | 12.3298 | 59.9935 | 5 | 23.444 | 12.85 | 60.0339 | 13 | 23.4373 | 20.3542 | 60.0223 | 13 | 23.4523 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4496 | 11.8541 | 59.9935 | 5
23.4581 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.4706 | 20.2483 | 59.9878 | 13 | 23.4445 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4648 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.4601 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4598 | 12.3298 | 59.9935 | 5 | 23.4524 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 23.4457 | 20.3542 | 60.0223 | 13 | 23.4606 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4579 | 11.8503 | 59.9935 | 5
23.4664 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.479 | 20.2483 | 59.9878 | 13 | 23.4528 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4731 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.4684 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4681 | 12.3315 | 59.9935 | 5 | 23.4607 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 23.454 | 20.3534 | 60.0223 | 13 | 23.4689 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4663 | 11.8503 | 59.9935 | 5
23.4747 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.4873 | 20.2455 | 59.9878 | 13 | 23.4611 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4814 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.4767 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4764 | 12.3315 | 59.9935 | 5 | 23.469 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 23.4623 | 20.3534 | 60.0223 | 13 | 23.4773 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4746 | 11.8503 | 59.9935 | 5
23.4831 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.4956 | 20.2455 | 59.9878 | 13 | 23.4694 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4898 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.485 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4848 | 12.3315 | 59.9935 | 5 | 23.4773 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 23.4706 | 20.3534 | 60.0223 | 13 | 23.4856 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4829 | 11.8503 | 59.9935 | 5
23.4914 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.504 | 20.2455 | 59.9878 | 13 | 23.4778 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.4981 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.4934 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.4931 | 12.3315 | 59.9935 | 5 | 23.4857 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 23.479 | 20.3534 | 60.0223 | 13 | 23.4939 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4912 | 11.848 | 59.9935 | 5
23.4997 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.5123 | 20.2455 | 59.9878 | 13 | 23.4861 | 20.6993 | 60.0396 | 21 | 23.5065 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.5018 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5014 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.494 | 12.8426 | 60.0339 | 13 | 23.4873 | 20.349 | 60.0223 | 13 | 23.5023 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.4996 | 11.848 | 59.9935 | 5
23.5081 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.5206 | 20.2455 | 59.9878 | 13 | 23.4944 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5148 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.5101 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5098 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5023 | 12.8402 | 60.0339 | 13 | 23.4956 | 20.349 | 60.0223 | 13 | 23.5106 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5079 | 11.848 | 59.9935 | 5
23.5164 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.529 | 20.2455 | 59.9878 | 13 | 23.5027 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5231 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.5184 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5181 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5106 | 12.8402 | 60.0339 | 13 | 23.5039 | 20.3446 | 60.0223 | 13 | 23.5189 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5162 | 11.848 | 59.9935 | 5
23.5247 | 20.1805 | 60.0108 | 13 | 23.5373 | 20.2418 | 59.9878 | 13 | 23.5111 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5315 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.5267 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5264 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5189 | 12.835 | 60.0339 | 13 | 23.5123 | 20.3446 | 60.0223 | 13 | 23.5272 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5247 | 11.8429 | 59.9935 | 5
23.5331 | 20.1702 | 60.0108 | 13 | 23.5457 | 20.2418 | 59.9878 | 13 | 23.5194 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5398 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.5351 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5347 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5273 | 12.835 | 60.0339 | 13 | 23.5206 | 20.3401 | 60.0223 | 13 | 23.5356 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.533 | 11.8429 | 59.9935 | 5
23.5414 | 20.1702 | 60.0108 | 13 | 23.554 | 20.2388 | 59.9878 | 13 | 23.5277 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5481 | 12.3204 | 59.9935 | 5 | 23.5435 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5432 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5356 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 23.5289 | 20.3401 | 60.0223 | 13 | 23.5439 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5413 | 11.8429 | 59.9935 | 5
23.5497 | 20.1702 | 60.0108 | 13 | 23.5623 | 20.2388 | 59.9878 | 13 | 23.536 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5565 | 12.3156 | 59.9935 | 5 | 23.5518 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5515 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5439 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 23.5372 | 20.3399 | 60.0223 | 13 | 23.5522 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5496 | 11.8429 | 59.9935 | 5
23.5581 | 20.1702 | 60.0108 | 13 | 23.5707 | 20.2177 | 59.9878 | 13 | 23.5444 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5648 | 12.3156 | 59.9935 | 5 | 23.5601 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5598 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5522 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 23.5455 | 20.3399 | 60.0223 | 13 | 23.5605 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.558 | 11.8429 | 59.9935 | 5
23.5664 | 20.1702 | 60.0108 | 13 | 23.579 | 20.2177 | 59.9878 | 13 | 23.5527 | 20.6942 | 60.0396 | 21 | 23.5731 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.5684 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5681 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5607 | 12.8352 | 60.0339 | 13 | 23.554 | 20.3382 | 60.0223 | 13 | 23.569 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5663 | 11.8429 | 59.9935 | 5
23.5747 | 20.1702 | 60.0108 | 13 | 23.5873 | 20.2177 | 59.9878 | 13 | 23.561 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 23.5815 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.5768 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5765 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.569 | 12.8315 | 60.0339 | 13 | 23.5623 | 20.3382 | 60.0223 | 13 | 23.5773 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 23.5746 | 11.8389 | 59.9935 | 5
23.5831 | 20.1668 | 60.0108 | 13 | 23.5957 | 20.2177 | 59.9878 | 13 | 23.5694 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 23.5898 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.5851 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5848 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5773 | 12.8315 | 60.0339 | 13 | 23.5706 | 20.3362 | 60.0223 | 13 | 23.5856 | 12.925 | 59.9993 | 13 | 23.583 | 11.8389 | 59.9935 | 5
23.5914 | 20.1668 | 60.0108 | 13 | 23.604 | 20.2177 | 59.9878 | 13 | 23.5777 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 23.5981 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.5934 | 12.227 | 59.9705 | 5 | 23.5931 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.5856 | 12.8288 | 60.0339 | 13 | 23.5789 | 20.3362 | 60.0223 | 13 | 23.5939 | 12.925 | 59.9993 | 13 | 23.5913 | 11.8389 | 59.9935 | 5
23.5997 | 20.1668 | 60.0108 | 13 | 23.6123 | 20.2177 | 59.9878 | 13 | 23.586 | 20.6906 | 60.0396 | 21 | 23.6065 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.6018 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6015 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.594 | 12.8288 | 60.0339 | 13 | 23.5873 | 20.3348 | 60.0223 | 13 | 23.6023 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 23.5996 | 11.8389 | 59.9935 | 5
23.608 | 20.1668 | 60.0108 | 13 | 23.6207 | 20.209 | 59.9878 | 13 | 23.5944 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | 23.6148 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.6101 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6098 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6023 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 23.5956 | 20.3348 | 60.0223 | 13 | 23.6106 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 23.6079 | 11.8323 | 59.9935 | 5
23.6164 | 20.1646 | 60.0108 | 13 | 23.629 | 20.209 | 59.9878 | 13 | 23.6027 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | 23.6231 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.6185 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6181 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6106 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 23.6039 | 20.3348 | 60.0223 | 13 | 23.6189 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 23.6163 | 11.8323 | 59.9935 | 5
23.6247 | 20.1646 | 60.0108 | 13 | 23.6373 | 20.2143 | 59.9878 | 13 | 23.611 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | 23.6315 | 12.3132 | 59.9935 | 5 | 23.6268 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6264 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6189 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 23.6122 | 20.3348 | 60.0223 | 13 | 23.6273 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 23.6246 | 11.8323 | 59.9935 | 5
23.633 | 20.1646 | 60.0108 | 13 | 23.6457 | 20.2143 | 59.9878 | 13 | 23.6193 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | 23.6398 | 12.3103 | 59.9935 | 5 | 23.6351 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6348 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6272 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 23.6206 | 20.3334 | 60.0223 | 13 | 23.6356 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 23.6329 | 11.8323 | 59.9935 | 5
23.6414 | 20.1646 | 60.0108 | 13 | 23.654 | 20.2143 | 59.9878 | 13 | 23.6277 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | 23.6481 | 12.3103 | 59.9935 | 5 | 23.6435 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6431 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6356 | 12.8531 | 60.0339 | 13 | 23.6289 | 20.3334 | 60.0223 | 13 | 23.6439 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 23.6412 | 11.8323 | 59.9935 | 5
23.6497 | 20.1646 | 60.0108 | 13 | 23.6623 | 20.2143 | 59.9878 | 13 | 23.636 | 20.6876 | 60.0396 | 21 | 23.6565 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.6519 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6514 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6439 | 12.8531 | 60.0339 | 13 | 23.6372 | 20.3135 | 60.0223 | 13 | 23.6522 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.6497 | 11.8323 | 59.9935 | 5
23.658 | 20.1646 | 60.0108 | 13 | 23.6707 | 20.2105 | 59.9878 | 13 | 23.6443 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.6648 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.6602 | 12.1507 | 59.9705 | 5 | 23.6597 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6522 | 12.8504 | 60.0339 | 13 | 23.6455 | 20.3135 | 60.0223 | 13 | 23.6606 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.658 | 11.8274 | 59.9935 | 5
23.6664 | 20.1619 | 60.0108 | 13 | 23.679 | 20.2105 | 59.9878 | 13 | 23.6526 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.6731 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.6685 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.6682 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6605 | 12.8504 | 60.0339 | 13 | 23.6539 | 20.3091 | 60.0223 | 13 | 23.6689 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.6663 | 11.8274 | 59.9935 | 5
23.6747 | 20.1619 | 60.0108 | 13 | 23.6873 | 20.2105 | 59.9878 | 13 | 23.661 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.6815 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.6768 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.6765 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6689 | 12.8504 | 60.0339 | 13 | 23.6622 | 20.3091 | 60.0223 | 13 | 23.6772 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.6746 | 11.8423 | 59.9935 | 5
23.683 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.6957 | 20.2105 | 59.9878 | 13 | 23.6693 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.6898 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.6852 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.6848 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6772 | 12.8504 | 60.0339 | 13 | 23.6705 | 20.3052 | 60.0223 | 13 | 23.6855 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.683 | 11.8423 | 59.9935 | 5
23.6914 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.704 | 20.208 | 59.9878 | 13 | 23.6776 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.6982 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.6935 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.6931 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6855 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 23.6788 | 20.3052 | 60.0223 | 13 | 23.694 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.6913 | 11.8397 | 59.9935 | 5
23.6997 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.7124 | 20.208 | 59.9878 | 13 | 23.6859 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.7065 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.7018 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7015 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.6938 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 23.6873 | 20.3052 | 60.0223 | 13 | 23.7023 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.6996 | 11.8397 | 59.9935 | 5
23.708 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.7207 | 20.183 | 59.9878 | 13 | 23.6943 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.7148 | 12.3058 | 59.9935 | 5 | 23.7102 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7098 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.7021 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 23.6956 | 20.3052 | 60.0223 | 13 | 23.7106 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.708 | 11.8397 | 59.9935 | 5
23.7164 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.729 | 20.183 | 59.9878 | 13 | 23.7026 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.7231 | 12.3034 | 59.9935 | 5 | 23.7185 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7181 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.7106 | 12.8488 | 60.0339 | 13 | 23.7039 | 20.3032 | 60.0223 | 13 | 23.7189 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7163 | 11.8397 | 59.9935 | 5
23.7247 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.7374 | 20.183 | 59.9878 | 13 | 23.7109 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.7315 | 12.3034 | 59.9935 | 5 | 23.7269 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7265 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.7189 | 12.8461 | 60.0339 | 13 | 23.7122 | 20.3032 | 60.0223 | 13 | 23.7273 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7246 | 11.8397 | 59.9935 | 5
23.733 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.7457 | 20.183 | 59.9878 | 13 | 23.7193 | 20.6847 | 60.0396 | 21 | 23.7398 | 12.3034 | 59.9935 | 5 | 23.7352 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7348 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.7272 | 12.8461 | 60.0339 | 13 | 23.7206 | 20.2961 | 60.0223 | 13 | 23.7356 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7329 | 11.8397 | 59.9935 | 5
23.7414 | 20.166 | 60.0108 | 13 | 23.754 | 20.183 | 59.9878 | 13 | 23.7276 | 20.685 | 60.0396 | 21 | 23.7481 | 12.3034 | 59.9935 | 5 | 23.7435 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7431 | 12.3315 | 59.9993 | 5 | 23.7355 | 12.8461 | 60.0339 | 13 | 23.7289 | 20.2961 | 60.0223 | 13 | 23.7439 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7413 | 11.8274 | 59.9935 | 5
23.7497 | 20.1618 | 60.0108 | 13 | 23.7624 | 20.183 | 59.9878 | 13 | 23.7359 | 20.685 | 60.0396 | 21 | 23.7565 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.7519 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7514 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7439 | 12.8461 | 60.0339 | 13 | 23.7372 | 20.2918 | 60.0223 | 13 | 23.7523 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7496 | 11.8274 | 59.9935 | 5
23.758 | 20.1618 | 60.0108 | 13 | 23.7707 | 20.1814 | 59.9878 | 13 | 23.7443 | 20.682 | 60.0396 | 21 | 23.7648 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.7602 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7598 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7522 | 12.8461 | 60.0339 | 13 | 23.7455 | 20.2918 | 60.0223 | 13 | 23.7606 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7579 | 11.8242 | 59.9935 | 5
23.7664 | 20.1618 | 60.0108 | 13 | 23.779 | 20.1814 | 59.9878 | 13 | 23.7526 | 20.682 | 60.0396 | 21 | 23.7732 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.7686 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7681 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7605 | 12.8461 | 60.0339 | 13 | 23.7538 | 20.2881 | 60.0223 | 13 | 23.7689 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7664 | 11.8242 | 59.9935 | 5
23.7747 | 20.1618 | 60.0108 | 13 | 23.7874 | 20.1787 | 59.9878 | 13 | 23.7609 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | 23.7815 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.7769 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7764 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7688 | 12.8421 | 60.0339 | 13 | 23.7622 | 20.2881 | 60.0223 | 13 | 23.7772 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 23.7747 | 11.824 | 59.9935 | 5
23.783 | 20.1583 | 60.0108 | 13 | 23.7957 | 20.1787 | 59.9878 | 13 | 23.7692 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | 23.7898 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.7852 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7847 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7772 | 12.8421 | 60.0339 | 13 | 23.7705 | 20.2843 | 60.0223 | 13 | 23.7856 | 12.9169 | 59.9993 | 13 | 23.783 | 11.824 | 59.9935 | 5
23.7913 | 20.1583 | 60.0108 | 13 | 23.804 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.7776 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | 23.7982 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.7936 | 12.0449 | 59.9705 | 5 | 23.7932 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7855 | 12.8393 | 60.0339 | 13 | 23.7788 | 20.2843 | 60.0223 | 13 | 23.7939 | 12.9169 | 59.9993 | 13 | 23.7913 | 11.824 | 59.9935 | 5
23.7997 | 20.1459 | 60.0108 | 13 | 23.8124 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.7859 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | 23.8065 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.8019 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8015 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.7938 | 12.8393 | 60.0339 | 13 | 23.7871 | 20.2843 | 60.0223 | 13 | 23.8022 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.7997 | 11.824 | 59.9935 | 5
23.808 | 20.1459 | 60.0108 | 13 | 23.8207 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.7942 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | 23.8148 | 12.2966 | 59.9935 | 5 | 23.8102 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8098 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 23.8021 | 12.8393 | 60.0339 | 13 | 23.7955 | 20.2843 | 60.0223 | 13 | 23.8105 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.808 | 11.8203 | 59.9935 | 5
23.8163 | 20.1459 | 60.0108 | 13 | 23.829 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.8026 | 20.6811 | 60.0396 | 21 | 23.8232 | 12.2942 | 59.9935 | 5 | 23.8186 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8181 | 12.1156 | 59.9993 | 5 | 23.8104 | 12.8393 | 60.0339 | 13 | 23.8038 | 20.2825 | 60.0223 | 13 | 23.819 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8163 | 11.8203 | 59.9935 | 5
23.8247 | 20.1459 | 60.0108 | 13 | 23.8374 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.8109 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | 23.8315 | 12.2942 | 59.9935 | 5 | 23.8269 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8265 | 12.1156 | 59.9993 | 5 | 23.8188 | 12.8391 | 60.0339 | 13 | 23.8121 | 20.2825 | 60.0223 | 13 | 23.8273 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8247 | 11.816 | 59.9935 | 5
23.833 | 20.1425 | 60.0108 | 13 | 23.8457 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.8192 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | 23.8398 | 12.2942 | 59.9935 | 5 | 23.8353 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8348 | 12.1156 | 59.9993 | 5 | 23.8271 | 12.8391 | 60.0339 | 13 | 23.8204 | 20.2825 | 60.0223 | 13 | 23.8356 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.833 | 11.816 | 59.9935 | 5
23.8413 | 20.1425 | 60.0108 | 13 | 23.854 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.8275 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | 23.8481 | 12.2942 | 59.9935 | 5 | 23.8436 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8431 | 12.1156 | 59.9993 | 5 | 23.8354 | 12.8391 | 60.0339 | 13 | 23.8289 | 20.2825 | 60.0223 | 13 | 23.8439 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8413 | 11.816 | 59.9935 | 5
23.8497 | 20.1405 | 60.0108 | 13 | 23.8624 | 20.1754 | 59.9878 | 13 | 23.8358 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | 23.8565 | 12.2942 | 59.9935 | 5 | 23.8519 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8515 | 12.1137 | 59.9993 | 5 | 23.8438 | 12.8391 | 60.0339 | 13 | 23.8372 | 20.2787 | 60.0223 | 13 | 23.8523 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8496 | 11.816 | 59.9935 | 5
23.858 | 20.1405 | 60.0108 | 13 | 23.8707 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8442 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | 23.8648 | 12.2942 | 59.9935 | 5 | 23.8603 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8598 | 12.1137 | 59.9993 | 5 | 23.8522 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 23.8455 | 20.2787 | 60.0223 | 13 | 23.8606 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8579 | 11.816 | 59.9935 | 5
23.8663 | 20.1405 | 60.0108 | 13 | 23.8791 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8525 | 20.6792 | 60.0396 | 21 | 23.8732 | 12.2894 | 59.9935 | 5 | 23.8686 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8681 | 12.1137 | 59.9993 | 5 | 23.8605 | 12.8345 | 60.0339 | 13 | 23.8538 | 20.259 | 60.0223 | 13 | 23.8689 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8663 | 11.816 | 59.9935 | 5
23.8747 | 20.1405 | 60.0108 | 13 | 23.8874 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8608 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.8815 | 12.2894 | 59.9935 | 5 | 23.877 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8764 | 12.1137 | 59.9993 | 5 | 23.8688 | 12.8339 | 60.0339 | 13 | 23.8622 | 20.259 | 60.0223 | 13 | 23.8773 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8746 | 11.8109 | 59.9935 | 5
23.883 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.8957 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8692 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.8898 | 12.2894 | 59.9935 | 5 | 23.8853 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8848 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.8771 | 12.8339 | 60.0339 | 13 | 23.8705 | 20.259 | 60.0223 | 13 | 23.8856 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8829 | 11.8109 | 59.9935 | 5
23.8913 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9041 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8775 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.8982 | 12.2894 | 59.9935 | 5 | 23.8936 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.8931 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.8855 | 12.8339 | 60.0339 | 13 | 23.8788 | 20.259 | 60.0223 | 13 | 23.8939 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8914 | 11.8091 | 59.9935 | 5
23.8997 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9124 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8858 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.9065 | 12.2894 | 59.9935 | 5 | 23.902 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9014 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.8938 | 12.8339 | 60.0339 | 13 | 23.8871 | 20.259 | 60.0223 | 13 | 23.9022 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.8997 | 11.8091 | 59.9935 | 5
23.908 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9207 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.8942 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.9148 | 12.2894 | 59.9935 | 5 | 23.9103 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9097 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.9021 | 12.8606 | 60.0339 | 13 | 23.8955 | 20.259 | 60.0223 | 13 | 23.9106 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 23.908 | 11.8091 | 59.9935 | 5
23.9163 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9291 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9025 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.9232 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9186 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9182 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.9104 | 12.8606 | 60.0339 | 13 | 23.9038 | 20.2527 | 60.0223 | 13 | 23.9189 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9163 | 11.8091 | 59.9935 | 5
23.9247 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9374 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9108 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.9315 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9269 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9265 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.9187 | 12.8606 | 60.0339 | 13 | 23.9121 | 20.2527 | 60.0223 | 13 | 23.9272 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9247 | 11.8072 | 59.9935 | 5
23.933 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9457 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9191 | 20.6791 | 60.0396 | 21 | 23.9398 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9353 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9348 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.9271 | 12.8606 | 60.0339 | 13 | 23.9204 | 20.2527 | 60.0223 | 13 | 23.9355 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.933 | 11.8072 | 59.9935 | 5
23.9413 | 20.1374 | 60.0108 | 13 | 23.9541 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9275 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | 23.9482 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9437 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9431 | 12.11 | 59.9993 | 5 | 23.9354 | 12.8556 | 60.0339 | 13 | 23.9288 | 20.2527 | 60.0223 | 13 | 23.944 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9413 | 11.8057 | 59.9935 | 5
23.9497 | 20.0974 | 60.0108 | 13 | 23.9624 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9358 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | 23.9565 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.952 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9515 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.9437 | 12.8556 | 60.0339 | 13 | 23.9371 | 20.2527 | 60.0223 | 13 | 23.9523 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9497 | 11.8057 | 59.9935 | 5
23.958 | 20.0974 | 60.0108 | 13 | 23.9707 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9441 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | 23.9648 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9603 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9598 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.952 | 12.8556 | 60.0339 | 13 | 23.9454 | 20.2527 | 60.0223 | 13 | 23.9606 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.958 | 11.8029 | 59.9935 | 5
23.9663 | 20.0935 | 60.0108 | 13 | 23.9791 | 20.1663 | 59.9878 | 13 | 23.9525 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | 23.9732 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9686 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9681 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.9604 | 12.8556 | 60.0339 | 13 | 23.9537 | 20.2453 | 60.0166 | 13 | 23.9689 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9663 | 11.8029 | 59.9935 | 5
23.9746 | 20.0935 | 60.0108 | 13 | 23.9874 | 20.1618 | 59.9878 | 13 | 23.9608 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | 23.9815 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.977 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9765 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.9688 | 12.8552 | 60.0339 | 13 | 23.9622 | 20.2453 | 60.0166 | 13 | 23.9773 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9746 | 11.8029 | 59.9935 | 5
23.983 | 20.0935 | 60.0108 | 13 | 23.9957 | 20.1618 | 59.9878 | 13 | 23.9691 | 20.6756 | 60.0396 | 21 | 23.9898 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9854 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9848 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.9771 | 12.8552 | 60.0339 | 13 | 23.9705 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 23.9856 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.983 | 11.8029 | 59.9935 | 5
23.9913 | 20.0935 | 60.0108 | 13 | 24.0041 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 23.9774 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 23.9982 | 12.2874 | 59.9935 | 5 | 23.9937 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 23.9931 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.9854 | 12.8552 | 60.0339 | 13 | 23.9788 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 23.9939 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9913 | 11.801 | 59.9935 | 5
23.9996 | 20.0904 | 60.0108 | 13 | 24.0124 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 23.9857 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0065 | 12.285 | 59.9935 | 5 | 24.002 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0014 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 23.9937 | 12.8552 | 60.0339 | 13 | 23.9871 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0023 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 23.9996 | 11.801 | 59.9935 | 5
24.008 | 20.0904 | 60.0108 | 13 | 24.0208 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 23.9941 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0148 | 12.285 | 59.9935 | 5 | 24.0103 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0098 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0021 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 23.9955 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0106 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0081 | 11.7987 | 59.9935 | 5
24.0163 | 20.0904 | 60.0108 | 13 | 24.0291 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 24.0024 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0232 | 12.2821 | 59.9935 | 5 | 24.0187 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0181 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0104 | 12.8527 | 60.0339 | 13 | 24.0038 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0189 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0164 | 11.7987 | 59.9935 | 5
24.0246 | 20.0904 | 60.0108 | 13 | 24.0374 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 24.0107 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0315 | 12.2821 | 59.9935 | 5 | 24.027 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0264 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0187 | 12.8503 | 60.0339 | 13 | 24.0121 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0272 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0247 | 11.7952 | 59.9935 | 5
24.033 | 20.0904 | 60.0108 | 13 | 24.0458 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 24.0191 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0399 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.0353 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0347 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.027 | 12.8503 | 60.0339 | 13 | 24.0204 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0356 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.033 | 11.7952 | 59.9935 | 5
24.0413 | 20.0904 | 60.0108 | 13 | 24.0541 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 24.0274 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0482 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.0437 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0432 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0354 | 12.8678 | 60.0339 | 13 | 24.0287 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0439 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0414 | 11.7915 | 59.9935 | 5
24.0496 | 20.0893 | 60.0108 | 13 | 24.0624 | 20.1586 | 59.9878 | 13 | 24.0357 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0565 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.052 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0515 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0437 | 12.8678 | 60.0339 | 13 | 24.0371 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0522 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0497 | 11.7915 | 59.9935 | 5
24.058 | 20.0893 | 60.0108 | 13 | 24.0708 | 20.1553 | 59.9878 | 13 | 24.0441 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0648 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.0604 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0598 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.052 | 12.8678 | 60.0339 | 13 | 24.0454 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0605 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.058 | 11.7915 | 59.9935 | 5
24.0663 | 20.0887 | 60.0108 | 13 | 24.0791 | 20.1553 | 59.9878 | 13 | 24.0524 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0732 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.0687 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0681 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0603 | 12.8678 | 60.0339 | 13 | 24.0537 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.069 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0663 | 11.7915 | 59.9935 | 5
24.0746 | 20.0887 | 60.0108 | 13 | 24.0874 | 20.1528 | 59.9878 | 13 | 24.0607 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0815 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.077 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0765 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0687 | 12.8653 | 60.0339 | 13 | 24.0621 | 20.2416 | 60.0166 | 13 | 24.0773 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 24.0747 | 11.7875 | 59.9935 | 5
24.083 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.0958 | 20.1528 | 59.9878 | 13 | 24.069 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0898 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.0854 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0848 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.077 | 12.8653 | 60.0339 | 13 | 24.0704 | 20.2393 | 60.0166 | 13 | 24.0856 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 24.083 | 11.7875 | 59.9935 | 5
24.0913 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1041 | 20.1366 | 59.9878 | 13 | 24.0774 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.0982 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.0937 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.0931 | 12.1078 | 59.9993 | 5 | 24.0853 | 12.8653 | 60.0339 | 13 | 24.0787 | 20.2393 | 60.0166 | 13 | 24.0939 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 24.0913 | 11.7875 | 59.9935 | 5
24.0996 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1124 | 20.1366 | 59.9878 | 13 | 24.0857 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1065 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.1021 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1015 | 12.1051 | 59.9993 | 5 | 24.0936 | 12.8653 | 60.0339 | 13 | 24.087 | 20.2393 | 60.0166 | 13 | 24.1023 | 12.9032 | 59.9993 | 13 | 24.0996 | 11.7875 | 59.9935 | 5
24.108 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1208 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.094 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1149 | 12.2797 | 59.9935 | 5 | 24.1104 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1098 | 12.1051 | 59.9993 | 5 | 24.1019 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | 24.0953 | 20.2393 | 60.0166 | 13 | 24.1106 | 12.9032 | 59.9993 | 13 | 24.108 | 11.7812 | 59.9935 | 5
24.1163 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1291 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.1024 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1232 | 12.2772 | 59.9935 | 5 | 24.1187 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1181 | 12.1051 | 59.9993 | 5 | 24.1104 | 12.8621 | 60.0339 | 13 | 24.1038 | 20.2393 | 60.0166 | 13 | 24.1189 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1163 | 11.7812 | 59.9935 | 5
24.1246 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1374 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.1107 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1315 | 12.2772 | 59.9935 | 5 | 24.1271 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1264 | 12.1051 | 59.9993 | 5 | 24.1187 | 12.8587 | 60.0339 | 13 | 24.1121 | 20.2393 | 60.0166 | 13 | 24.1273 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1246 | 11.7812 | 59.9935 | 5
24.133 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1458 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.119 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1399 | 12.1813 | 59.9935 | 5 | 24.1354 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1348 | 12.1051 | 59.9993 | 5 | 24.127 | 12.8587 | 60.0339 | 13 | 24.1204 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1356 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1331 | 11.7812 | 59.9935 | 5
24.1413 | 20.085 | 60.0108 | 13 | 24.1541 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.1273 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1482 | 12.1813 | 59.9935 | 5 | 24.1437 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1431 | 12.1051 | 59.9993 | 5 | 24.1353 | 12.8561 | 60.0339 | 13 | 24.1287 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1439 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1414 | 11.7787 | 59.9935 | 5
24.1496 | 20.0816 | 60.0108 | 13 | 24.1624 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.1357 | 20.6713 | 60.0396 | 21 | 24.1565 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.1521 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1514 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.1437 | 12.8561 | 60.0339 | 13 | 24.1371 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1522 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1497 | 11.7787 | 59.9935 | 5
24.1579 | 20.0816 | 60.0108 | 13 | 24.1708 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.144 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 24.1649 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.1604 | 11.968 | 59.9705 | 5 | 24.1597 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.152 | 12.8561 | 60.0339 | 13 | 24.1454 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1606 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.158 | 11.7787 | 59.9935 | 5
24.1663 | 20.0777 | 60.0108 | 13 | 24.1791 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.1523 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 24.1732 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.1688 | 11.965 | 59.9705 | 5 | 24.1682 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.1603 | 12.8561 | 60.0339 | 13 | 24.1537 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1689 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1664 | 11.7787 | 59.9935 | 5
24.1746 | 20.0777 | 60.0108 | 13 | 24.1875 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.1606 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 24.1815 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.1771 | 11.965 | 59.9705 | 5 | 24.1765 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.1686 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 24.162 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1772 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1747 | 11.7714 | 59.9935 | 5
24.1829 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.1958 | 20.1334 | 59.9878 | 13 | 24.169 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 24.1898 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.1854 | 11.965 | 59.9705 | 5 | 24.1848 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.1769 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 24.1704 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.1857 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.183 | 11.7714 | 59.9935 | 5
24.1913 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2041 | 20.0994 | 59.9878 | 13 | 24.1773 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 24.1982 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.1938 | 11.965 | 59.9705 | 5 | 24.1932 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.1853 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 24.1787 | 20.234 | 60.0166 | 13 | 24.194 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 24.1914 | 11.7572 | 59.9935 | 5
24.1996 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2124 | 20.0994 | 59.9878 | 13 | 24.1856 | 20.669 | 60.0396 | 21 | 24.2065 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.2021 | 11.965 | 59.9705 | 5 | 24.2015 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.1936 | 12.8542 | 60.0339 | 13 | 24.187 | 20.2298 | 60.0166 | 13 | 24.2023 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.1997 | 11.7572 | 59.9935 | 5
24.2079 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2208 | 20.0994 | 59.9878 | 13 | 24.194 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | 24.2149 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.2104 | 11.965 | 59.9705 | 5 | 24.2098 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.2019 | 12.8473 | 60.0339 | 13 | 24.1953 | 20.2298 | 60.0166 | 13 | 24.2106 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.208 | 11.7548 | 59.9935 | 5
24.2163 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2291 | 20.0994 | 59.9878 | 13 | 24.2023 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | 24.2232 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.2188 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2181 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.2102 | 12.8473 | 60.0339 | 13 | 24.2037 | 20.2143 | 60.0166 | 13 | 24.2189 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.2163 | 11.7548 | 59.9935 | 5
24.2246 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2375 | 20.0994 | 59.9878 | 13 | 24.2106 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | 24.2315 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.2271 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2265 | 12.1037 | 59.9993 | 5 | 24.2186 | 12.8473 | 60.0339 | 13 | 24.212 | 20.2143 | 60.0166 | 13 | 24.2273 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.2247 | 11.7548 | 59.9935 | 5
24.2329 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2458 | 20.0994 | 59.9878 | 13 | 24.2189 | 20.6629 | 60.0396 | 21 | 24.2399 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.2355 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2348 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2269 | 12.8473 | 60.0339 | 13 | 24.2203 | 20.2113 | 60.0166 | 13 | 24.2356 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.233 | 11.7548 | 59.9935 | 5
24.2413 | 20.0784 | 60.0108 | 13 | 24.2541 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2273 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2482 | 12.1744 | 59.9935 | 5 | 24.2438 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2431 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2352 | 12.8452 | 60.0339 | 13 | 24.2286 | 20.2113 | 60.0166 | 13 | 24.2439 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.2413 | 11.7506 | 59.9935 | 5
24.2496 | 20.075 | 60.0108 | 13 | 24.2625 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2356 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2565 | 12.1684 | 59.9935 | 5 | 24.2521 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2514 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2435 | 12.8452 | 60.0339 | 13 | 24.2371 | 20.2113 | 60.0166 | 13 | 24.2523 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.2496 | 11.7506 | 59.9935 | 5
24.2579 | 20.075 | 60.0108 | 13 | 24.2708 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2439 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2649 | 12.1684 | 59.9935 | 5 | 24.2604 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2598 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.252 | 12.8452 | 60.0339 | 13 | 24.2454 | 20.2113 | 60.0166 | 13 | 24.2606 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 24.2581 | 11.7506 | 59.9878 | 5
24.2663 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.2791 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2523 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2732 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.2688 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2681 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2603 | 12.8452 | 60.0339 | 13 | 24.2537 | 20.2075 | 60.0166 | 13 | 24.2689 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 24.2664 | 11.7506 | 59.9878 | 5
24.2746 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.2875 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2606 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2815 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.2772 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2764 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2686 | 12.8429 | 60.0339 | 13 | 24.262 | 20.2075 | 60.0166 | 13 | 24.2772 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 24.2747 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.2829 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.2958 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2689 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2899 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.2855 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2847 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2769 | 12.8429 | 60.0339 | 13 | 24.2704 | 20.2075 | 60.0166 | 13 | 24.2856 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 24.283 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.2913 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3041 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2772 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.2982 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.2938 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.2932 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2852 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 24.2787 | 20.2075 | 60.0166 | 13 | 24.2939 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 24.2914 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.2996 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3125 | 20.0961 | 59.9878 | 13 | 24.2856 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.3065 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.3021 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3015 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.2936 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 24.287 | 20.2076 | 60.0166 | 13 | 24.3022 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 24.2997 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3079 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3208 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.2939 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.3149 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.3105 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3098 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.3019 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 24.2953 | 20.2076 | 60.0166 | 13 | 24.3107 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 24.308 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3163 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3291 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3022 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.3232 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.3188 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3182 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.3102 | 12.8404 | 60.0339 | 13 | 24.3037 | 20.2076 | 60.0166 | 13 | 24.319 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.3164 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3246 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3375 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3105 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.3315 | 12.1223 | 59.9935 | 5 | 24.3271 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3265 | 12.1007 | 59.9993 | 5 | 24.3185 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 24.312 | 20.2076 | 60.0166 | 13 | 24.3273 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.3247 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3329 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3458 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3189 | 20.6595 | 60.0396 | 21 | 24.3399 | 12.1175 | 59.9935 | 5 | 24.3355 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3348 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3269 | 12.8373 | 60.0339 | 13 | 24.3203 | 20.2073 | 60.0166 | 13 | 24.3356 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.333 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3412 | 20.0687 | 60.0108 | 13 | 24.3542 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3272 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | 24.3482 | 12.1175 | 59.9935 | 5 | 24.3438 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3431 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3352 | 12.8684 | 60.0339 | 13 | 24.3286 | 20.2073 | 60.0166 | 13 | 24.3439 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.3413 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3496 | 20.0602 | 60.0108 | 13 | 24.3625 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3355 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | 24.3565 | 12.1175 | 59.9935 | 5 | 24.3522 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3515 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3435 | 12.8684 | 60.0339 | 13 | 24.337 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.3523 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.3497 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3579 | 20.0602 | 60.0108 | 13 | 24.3708 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3438 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | 24.3649 | 12.1175 | 59.9935 | 5 | 24.3605 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3598 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3518 | 12.8684 | 60.0339 | 13 | 24.3453 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.3606 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.358 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3662 | 19.9998 | 60.0108 | 13 | 24.3792 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3522 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | 24.3732 | 12.1147 | 59.9935 | 5 | 24.3688 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3681 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3602 | 12.8684 | 60.0339 | 13 | 24.3536 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.3689 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.3663 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3746 | 19.9998 | 60.0108 | 13 | 24.3875 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3605 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | 24.3816 | 12.1147 | 59.9935 | 5 | 24.3772 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3764 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3685 | 12.8684 | 60.0339 | 13 | 24.3619 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.3773 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 24.3748 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3829 | 19.9998 | 60.0051 | 13 | 24.3958 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3688 | 20.6961 | 60.0396 | 21 | 24.3899 | 12.1147 | 59.9935 | 5 | 24.3855 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3848 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3768 | 12.8684 | 60.0339 | 13 | 24.3704 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.3856 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 24.3831 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3912 | 19.9998 | 60.0051 | 13 | 24.4042 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3772 | 20.6931 | 60.0396 | 21 | 24.3982 | 12.1147 | 59.9935 | 5 | 24.3939 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.3931 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3851 | 12.8651 | 60.0339 | 13 | 24.3787 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.3939 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 24.3914 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.3996 | 19.9998 | 60.0051 | 13 | 24.4125 | 20.0936 | 59.9878 | 13 | 24.3855 | 20.6931 | 60.0396 | 21 | 24.4066 | 12.1147 | 59.9935 | 5 | 24.4022 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.4014 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.3934 | 12.8651 | 60.0339 | 13 | 24.387 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.4022 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 24.3997 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.4079 | 19.9998 | 60.0051 | 13 | 24.4208 | 20.0916 | 59.9878 | 13 | 24.3938 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4149 | 12.1147 | 59.9935 | 5 | 24.4105 | 11.9629 | 59.9705 | 5 | 24.4097 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4019 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.3953 | 20.2051 | 60.0166 | 13 | 24.4106 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 24.4081 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.4162 | 19.9998 | 60.0051 | 13 | 24.4292 | 20.0916 | 59.9878 | 13 | 24.4022 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4232 | 12.1125 | 59.9935 | 5 | 24.4189 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4182 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4102 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.4037 | 20.1959 | 60.0166 | 13 | 24.4189 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 24.4164 | 11.7482 | 59.9878 | 5
24.4246 | 19.9998 | 60.0051 | 13 | 24.4375 | 20.0916 | 59.9878 | 13 | 24.4105 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4315 | 12.1125 | 59.9935 | 5 | 24.4272 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4265 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4185 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.412 | 20.1959 | 60.0166 | 13 | 24.4272 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 24.4247 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4329 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4458 | 20.0916 | 59.9878 | 13 | 24.4188 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4399 | 12.1105 | 59.9935 | 5 | 24.4355 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4348 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4268 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.4203 | 20.1959 | 60.0166 | 13 | 24.4357 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 24.4331 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4412 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4542 | 20.0884 | 59.9878 | 13 | 24.4271 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4482 | 12.1105 | 59.9935 | 5 | 24.4439 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4432 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4352 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.4286 | 20.1959 | 60.0166 | 13 | 24.444 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 24.4414 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4496 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4625 | 20.0884 | 59.9878 | 13 | 24.4355 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4565 | 12.1073 | 59.9935 | 5 | 24.4522 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4515 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4435 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.437 | 20.1959 | 60.0166 | 13 | 24.4523 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.4497 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4579 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4708 | 20.0884 | 59.9878 | 13 | 24.4438 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4649 | 12.1073 | 59.9935 | 5 | 24.4606 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4598 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4518 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.4453 | 20.1959 | 60.0166 | 13 | 24.4606 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.458 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4662 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4792 | 20.0884 | 59.9878 | 13 | 24.4521 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4732 | 12.1073 | 59.9935 | 5 | 24.4689 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4681 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4601 | 12.8884 | 60.0339 | 13 | 24.4536 | 20.1927 | 60.0166 | 13 | 24.4689 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.4664 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4746 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4875 | 20.0884 | 59.9878 | 13 | 24.4604 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4816 | 12.1073 | 59.9935 | 5 | 24.4772 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4765 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4684 | 12.8799 | 60.0339 | 13 | 24.4619 | 20.1927 | 60.0166 | 13 | 24.4773 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.4747 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4829 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.4958 | 20.0884 | 59.9878 | 13 | 24.4688 | 20.6955 | 60.0396 | 21 | 24.4899 | 12.1052 | 59.9935 | 5 | 24.4856 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4848 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4768 | 12.8799 | 60.0339 | 13 | 24.4703 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.4856 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.483 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4912 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5042 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.4771 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | 24.4982 | 12.1052 | 59.9935 | 5 | 24.4939 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.4931 | 12.0953 | 59.9993 | 5 | 24.4851 | 12.8799 | 60.0339 | 13 | 24.4786 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.4939 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.4915 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.4996 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5125 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.4854 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | 24.5066 | 12.1052 | 59.9935 | 5 | 24.5023 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5014 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.4934 | 12.8799 | 60.0339 | 13 | 24.4869 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.5023 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.4998 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.5079 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5209 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.4937 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | 24.5149 | 12.1052 | 59.9935 | 5 | 24.5106 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5098 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5017 | 12.8798 | 60.0339 | 13 | 24.4952 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.5106 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.5081 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.5162 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5292 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5021 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | 24.5232 | 12.0996 | 59.9935 | 5 | 24.5189 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5181 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5101 | 12.8798 | 60.0339 | 13 | 24.5037 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.5189 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.5164 | 11.7465 | 59.9878 | 5
24.5246 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5375 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5104 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | 24.5316 | 12.0996 | 59.9935 | 5 | 24.5273 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5264 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5184 | 12.8798 | 60.0339 | 13 | 24.512 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.5272 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 24.5248 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5329 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5459 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5187 | 20.7205 | 60.0396 | 21 | 24.5399 | 12.0996 | 59.9935 | 5 | 24.5356 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5347 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5267 | 12.8798 | 60.0339 | 13 | 24.5203 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.5356 | 12.8878 | 59.9993 | 13 | 24.5331 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5412 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5542 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5271 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5482 | 12.0996 | 59.9935 | 5 | 24.5439 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5432 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.535 | 12.8805 | 60.0339 | 13 | 24.5286 | 20.1896 | 60.0166 | 13 | 24.5439 | 12.8878 | 59.9993 | 13 | 24.5414 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5496 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5625 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5354 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5566 | 12.0974 | 59.9935 | 5 | 24.5522 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5515 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5435 | 12.8805 | 60.0339 | 13 | 24.537 | 20.1861 | 60.0166 | 13 | 24.5522 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5498 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5579 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5709 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5437 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5649 | 12.0974 | 59.9935 | 5 | 24.5606 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5598 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5518 | 12.8807 | 60.0339 | 13 | 24.5453 | 20.1861 | 60.0166 | 13 | 24.5607 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5581 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5662 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5792 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5521 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5732 | 12.0974 | 59.9935 | 5 | 24.569 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5682 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5601 | 12.8807 | 60.0339 | 13 | 24.5536 | 20.1828 | 60.0166 | 13 | 24.569 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5664 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5746 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5875 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5604 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5816 | 12.0974 | 59.9935 | 5 | 24.5773 | 11.9605 | 59.9705 | 5 | 24.5765 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5684 | 12.8807 | 60.0339 | 13 | 24.5619 | 20.1828 | 60.0166 | 13 | 24.5773 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5747 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5829 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.5959 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5687 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5899 | 12.0952 | 59.9935 | 5 | 24.5856 | 11.9587 | 59.9705 | 5 | 24.5848 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5767 | 12.8807 | 60.0339 | 13 | 24.5703 | 20.1828 | 60.0166 | 13 | 24.5856 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5831 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5912 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6042 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.577 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.5982 | 12.0952 | 59.9935 | 5 | 24.5939 | 11.9587 | 59.9705 | 5 | 24.5931 | 12.0929 | 59.9993 | 5 | 24.5851 | 12.8806 | 60.0339 | 13 | 24.5786 | 20.1828 | 60.0166 | 13 | 24.5939 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5914 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.5996 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6125 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5854 | 20.715 | 60.0396 | 21 | 24.6066 | 12.0919 | 59.9935 | 5 | 24.6023 | 11.9565 | 59.9705 | 5 | 24.6015 | 12.0903 | 59.9993 | 5 | 24.5934 | 12.8806 | 60.0339 | 13 | 24.5869 | 20.1828 | 60.0166 | 13 | 24.6023 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.5997 | 11.7453 | 59.9878 | 5
24.6079 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6209 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.5937 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6149 | 12.0919 | 59.9935 | 5 | 24.6107 | 11.9565 | 59.9705 | 5 | 24.6098 | 12.0903 | 59.9993 | 5 | 24.6017 | 12.8765 | 60.0339 | 13 | 24.5952 | 20.1828 | 60.0166 | 13 | 24.6106 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.6082 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6162 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6292 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.602 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6232 | 12.0897 | 59.9935 | 5 | 24.619 | 11.9565 | 59.9705 | 5 | 24.6181 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.61 | 12.8765 | 60.0339 | 13 | 24.6036 | 20.1816 | 60.0166 | 13 | 24.6189 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.6165 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6246 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6375 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6104 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6316 | 12.0897 | 59.9935 | 5 | 24.6273 | 11.9565 | 59.9705 | 5 | 24.6264 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6184 | 12.8765 | 60.0339 | 13 | 24.6119 | 20.1816 | 60.0166 | 13 | 24.6273 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 24.6248 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6329 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6459 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6187 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6399 | 12.0897 | 59.9935 | 5 | 24.6356 | 11.9565 | 59.9705 | 5 | 24.6348 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6267 | 12.8765 | 60.0339 | 13 | 24.6202 | 20.1816 | 60.0166 | 13 | 24.6356 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 24.6331 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6412 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6542 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.627 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6483 | 12.0897 | 59.9935 | 5 | 24.644 | 11.9565 | 59.9705 | 5 | 24.6431 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.635 | 12.8725 | 60.0339 | 13 | 24.6285 | 20.1816 | 60.0166 | 13 | 24.6439 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 24.6415 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6496 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6626 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6353 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6566 | 12.0877 | 59.9935 | 5 | 24.6523 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.6514 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6433 | 12.8725 | 60.0339 | 13 | 24.637 | 20.1816 | 60.0166 | 13 | 24.6522 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 24.6498 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6579 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6709 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6436 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6649 | 12.0877 | 59.9935 | 5 | 24.6606 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.6597 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6517 | 12.8725 | 60.0339 | 13 | 24.6453 | 20.1816 | 60.0166 | 13 | 24.6606 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 24.6581 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6662 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6792 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.652 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6732 | 12.0837 | 59.9935 | 5 | 24.669 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.6682 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.66 | 12.8725 | 60.0339 | 13 | 24.6536 | 20.1803 | 60.0166 | 13 | 24.6689 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 24.6664 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6745 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6875 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6603 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6816 | 12.0837 | 59.9935 | 5 | 24.6773 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.6765 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6683 | 12.8681 | 60.0339 | 13 | 24.6619 | 20.1803 | 60.0166 | 13 | 24.6772 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 24.6748 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6829 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.6959 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6686 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6899 | 12.0811 | 59.9935 | 5 | 24.6857 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.6848 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6766 | 12.8681 | 60.0339 | 13 | 24.6703 | 20.1763 | 60.0166 | 13 | 24.6857 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.6831 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6912 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7042 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.677 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.6982 | 12.0811 | 59.9935 | 5 | 24.694 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.6932 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6849 | 12.8681 | 60.0339 | 13 | 24.6786 | 20.1763 | 60.0166 | 13 | 24.694 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.6914 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.6995 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7126 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6853 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7066 | 12.0811 | 59.9935 | 5 | 24.7023 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.7015 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.6934 | 12.8681 | 60.0339 | 13 | 24.6869 | 20.1763 | 60.0166 | 13 | 24.7023 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.6997 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.7079 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7209 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.6936 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7149 | 12.0811 | 59.9935 | 5 | 24.7107 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.7098 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7017 | 12.8681 | 60.0339 | 13 | 24.6952 | 20.1763 | 60.0166 | 13 | 24.7106 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7081 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.7162 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7292 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.702 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7233 | 12.0811 | 59.9935 | 5 | 24.719 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.7181 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.71 | 12.8681 | 60.0339 | 13 | 24.7036 | 20.1763 | 60.0166 | 13 | 24.719 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7164 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.7245 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7376 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7103 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7316 | 12.0811 | 59.9935 | 5 | 24.7274 | 11.9537 | 59.9705 | 5 | 24.7265 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7183 | 12.8659 | 60.0339 | 13 | 24.7119 | 20.1763 | 60.0166 | 13 | 24.7273 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7247 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.7329 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7459 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7186 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7399 | 12.0789 | 59.9935 | 5 | 24.7357 | 11.9494 | 59.9705 | 5 | 24.7348 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7267 | 12.8659 | 60.0339 | 13 | 24.7202 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7356 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7332 | 11.7431 | 59.9878 | 5
24.7412 | 19.9569 | 60.0051 | 13 | 24.7542 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7269 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7483 | 12.0789 | 59.9935 | 5 | 24.744 | 11.9494 | 59.9705 | 5 | 24.7431 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.735 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7285 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7439 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7415 | 11.7414 | 59.9878 | 5
24.7495 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.7626 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7353 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7566 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.7524 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.7514 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7433 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7369 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7523 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7498 | 11.7414 | 59.9878 | 5
24.7579 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.7709 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7436 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7649 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.7607 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.7598 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7516 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7452 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7606 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7581 | 11.7414 | 59.9878 | 5
24.7662 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.7792 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7519 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7733 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.769 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.7681 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7599 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7535 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7689 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7665 | 11.7414 | 59.9878 | 5
24.7745 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.7876 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7603 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7816 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.7774 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.7764 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7683 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7618 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7772 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7748 | 11.7353 | 59.9878 | 5
24.7829 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.7959 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7686 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7899 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.7857 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.7847 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7766 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7703 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7856 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7831 | 11.7353 | 59.9878 | 5
24.7912 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8042 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7769 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.7982 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.7941 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.7932 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7849 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7786 | 20.1744 | 60.0166 | 13 | 24.7939 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 24.7915 | 11.7353 | 59.9878 | 5
24.7995 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8126 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7852 | 20.7063 | 60.0396 | 21 | 24.8066 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.8024 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.8015 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.7932 | 12.8568 | 60.0339 | 13 | 24.7869 | 20.1742 | 60.0166 | 13 | 24.8022 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 24.7998 | 11.7353 | 59.9878 | 5
24.8079 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8209 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.7935 | 20.7032 | 60.0396 | 21 | 24.8149 | 12.0741 | 59.9935 | 5 | 24.8107 | 11.9473 | 59.9705 | 5 | 24.8098 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8016 | 12.8486 | 60.0339 | 13 | 24.7952 | 20.1742 | 60.0166 | 13 | 24.8107 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 24.8081 | 11.7121 | 59.9878 | 5
24.8162 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8293 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8019 | 20.7032 | 60.0396 | 21 | 24.8233 | 12.0666 | 59.9935 | 5 | 24.8191 | 11.9418 | 59.9705 | 5 | 24.8182 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8099 | 12.8486 | 60.0339 | 13 | 24.8036 | 20.1705 | 60.0166 | 13 | 24.819 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 24.8164 | 11.7121 | 59.9878 | 5
24.8245 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8376 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8102 | 20.7002 | 60.0396 | 21 | 24.8316 | 12.0666 | 59.9935 | 5 | 24.8274 | 11.9418 | 59.9705 | 5 | 24.8265 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8182 | 12.8486 | 60.0339 | 13 | 24.8119 | 20.1705 | 60.0166 | 13 | 24.8273 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 24.8248 | 11.6845 | 59.9878 | 5
24.8329 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8459 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8185 | 20.7002 | 60.0396 | 21 | 24.8399 | 12.0639 | 59.9935 | 5 | 24.8358 | 11.9418 | 59.9705 | 5 | 24.8348 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8265 | 12.8486 | 60.0339 | 13 | 24.8202 | 20.1705 | 60.0166 | 13 | 24.8356 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 24.8331 | 11.6845 | 59.9878 | 5
24.8412 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8542 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8269 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8483 | 12.0639 | 59.9935 | 5 | 24.8441 | 11.9418 | 59.9705 | 5 | 24.8431 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.835 | 12.8486 | 60.0339 | 13 | 24.8285 | 20.1705 | 60.0166 | 13 | 24.844 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 24.8414 | 11.6834 | 59.9878 | 5
24.8495 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8626 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8352 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8566 | 12.0639 | 59.9935 | 5 | 24.8524 | 11.94 | 59.9705 | 5 | 24.8515 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8433 | 12.8486 | 60.0339 | 13 | 24.8369 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.8523 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 24.8499 | 11.6834 | 59.9878 | 5
24.8579 | 19.954 | 60.0051 | 13 | 24.8709 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8435 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8649 | 12.0639 | 59.9935 | 5 | 24.8608 | 11.94 | 59.9705 | 5 | 24.8598 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8516 | 12.8464 | 60.0339 | 13 | 24.8452 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.8606 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 24.8582 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.8662 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.8793 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8519 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8733 | 12.0639 | 59.9935 | 5 | 24.8691 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.8681 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8599 | 12.8464 | 60.0339 | 13 | 24.8535 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.8689 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 24.8665 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.8745 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.8876 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8602 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8816 | 12.0639 | 59.9935 | 5 | 24.8774 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.8764 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8682 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 24.8618 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.8773 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 24.8748 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.8829 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.8959 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8685 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8899 | 12.0617 | 59.9935 | 5 | 24.8857 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.8848 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8766 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 24.8702 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.8856 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.8832 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.8912 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9043 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8768 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.8983 | 12.0617 | 59.9935 | 5 | 24.8941 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.8931 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8849 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 24.8785 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.8939 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.8915 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.8995 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9126 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8852 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9066 | 12.0596 | 59.9935 | 5 | 24.9025 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.9014 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.8932 | 12.841 | 60.0339 | 13 | 24.8868 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.9022 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.8998 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9079 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9209 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.8935 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9149 | 12.0596 | 59.9935 | 5 | 24.9108 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.9099 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.9015 | 12.8858 | 60.0339 | 13 | 24.8951 | 20.1672 | 60.0166 | 13 | 24.9106 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9082 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9162 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9293 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9018 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9233 | 12.0596 | 59.9935 | 5 | 24.9191 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.9182 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.9099 | 12.8858 | 60.0339 | 13 | 24.9034 | 20.1633 | 60.0166 | 13 | 24.9189 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9165 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9245 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9376 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9102 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9316 | 12.0596 | 59.9935 | 5 | 24.9274 | 11.9358 | 59.9705 | 5 | 24.9265 | 12.0887 | 59.9993 | 5 | 24.9182 | 12.8837 | 60.0339 | 13 | 24.9119 | 20.1633 | 60.0166 | 13 | 24.9272 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9248 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9329 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9459 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9185 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9399 | 12.0557 | 59.9935 | 5 | 24.9358 | 11.9331 | 59.9705 | 5 | 24.9348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9265 | 12.8837 | 60.0339 | 13 | 24.9202 | 20.1633 | 60.0166 | 13 | 24.9357 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9331 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9412 | 19.9532 | 60.0051 | 13 | 24.9543 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9268 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9483 | 12.0557 | 59.9935 | 5 | 24.9442 | 11.9331 | 59.9705 | 5 | 24.9432 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9348 | 12.8802 | 60.0339 | 13 | 24.9285 | 20.1633 | 60.0166 | 13 | 24.944 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9415 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9495 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 24.9626 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9351 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9566 | 12.0557 | 59.9935 | 5 | 24.9525 | 11.9295 | 59.9705 | 5 | 24.9515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9431 | 12.8802 | 60.0339 | 13 | 24.9369 | 20.1577 | 60.0166 | 13 | 24.9523 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9498 | 11.6803 | 59.9878 | 5
24.9579 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 24.9709 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9435 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9649 | 12.0557 | 59.9935 | 5 | 24.9608 | 11.9295 | 59.9705 | 5 | 24.9598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9515 | 12.8762 | 60.0339 | 13 | 24.9452 | 20.1577 | 60.0166 | 13 | 24.9606 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9581 | 11.6769 | 59.9878 | 5
24.9662 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 24.9793 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9518 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9733 | 12.0556 | 59.9935 | 5 | 24.9691 | 11.9295 | 59.9705 | 5 | 24.9681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9598 | 12.8762 | 60.0339 | 13 | 24.9535 | 20.1577 | 60.0166 | 13 | 24.969 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9666 | 11.6769 | 59.9878 | 5
24.9745 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 24.9876 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9601 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9816 | 12.0556 | 59.9935 | 5 | 24.9775 | 11.9295 | 59.9705 | 5 | 24.9765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9681 | 12.874 | 60.0339 | 13 | 24.9618 | 20.1577 | 60.0166 | 13 | 24.9773 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9749 | 11.6769 | 59.9878 | 5
24.9829 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 24.9959 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9684 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.99 | 12.0534 | 59.9935 | 5 | 24.9858 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 24.9848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9764 | 12.874 | 60.0339 | 13 | 24.9701 | 20.1557 | 60.0166 | 13 | 24.9856 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9832 | 11.6769 | 59.9878 | 5
24.9912 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0043 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9768 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 24.9983 | 12.0534 | 59.9935 | 5 | 24.9941 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 24.9931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9849 | 12.886 | 60.0339 | 13 | 24.9785 | 20.1557 | 60.0166 | 13 | 24.9939 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9915 | 11.6769 | 59.9878 | 5
24.9995 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0126 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9851 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.0066 | 12.0534 | 59.9935 | 5 | 25.0025 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 25.0014 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 24.9932 | 12.886 | 60.0339 | 13 | 24.9868 | 20.1557 | 60.0166 | 13 | 25.0023 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 24.9999 | 11.6769 | 59.9878 | 5
25.0079 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.021 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 24.9934 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.015 | 12.0534 | 59.9935 | 5 | 25.0108 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 25.0098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0015 | 12.886 | 60.0339 | 13 | 24.9951 | 20.1557 | 60.0166 | 13 | 25.0106 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0082 | 11.6769 | 59.9878 | 5
25.0162 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0293 | 20.0848 | 59.9878 | 13 | 25.0018 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.0233 | 12.0486 | 59.9935 | 5 | 25.0192 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 25.0181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0098 | 12.886 | 60.0339 | 13 | 25.0035 | 20.1557 | 60.0166 | 13 | 25.0189 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0165 | 11.6769 | 59.9878 | 5
25.0245 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0376 | 20.0868 | 59.9878 | 13 | 25.0101 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.0316 | 12.0486 | 59.9935 | 5 | 25.0275 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 25.0264 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0182 | 12.8822 | 60.0339 | 13 | 25.0118 | 20.1557 | 60.0166 | 13 | 25.0272 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0249 | 11.6769 | 59.9878 | 5
25.0329 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.046 | 20.0868 | 59.9878 | 13 | 25.0184 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.0399 | 12.0449 | 59.9935 | 5 | 25.0358 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 25.0349 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0265 | 12.8822 | 60.0339 | 13 | 25.0201 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.0356 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0332 | 11.6769 | 59.9878 | 5
25.0412 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0543 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0267 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.0483 | 12.0449 | 59.9935 | 5 | 25.0442 | 11.9271 | 59.9705 | 5 | 25.0432 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0348 | 12.8761 | 60.0339 | 13 | 25.0284 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.0439 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0415 | 11.6734 | 59.9878 | 5
25.0495 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0626 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0351 | 20.6985 | 60.0396 | 21 | 25.0566 | 12.0449 | 59.9935 | 5 | 25.0525 | 11.9261 | 59.9705 | 5 | 25.0515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0431 | 12.8761 | 60.0339 | 13 | 25.0367 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.0522 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0498 | 11.6734 | 59.9878 | 5
25.0579 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.071 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0434 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.0649 | 12.0449 | 59.9935 | 5 | 25.0609 | 11.9261 | 59.9705 | 5 | 25.0598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0514 | 12.8761 | 60.0339 | 13 | 25.0452 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.0607 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 25.0582 | 11.6734 | 59.9878 | 5
25.0662 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0793 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0517 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.0733 | 12.0437 | 59.9935 | 5 | 25.0692 | 11.9234 | 59.9705 | 5 | 25.0682 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0598 | 12.8761 | 60.0339 | 13 | 25.0535 | 20.136 | 60.0166 | 13 | 25.069 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.0665 | 11.6734 | 59.9878 | 5
25.0745 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.0876 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0601 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.0816 | 12.0437 | 59.9935 | 5 | 25.0775 | 11.9234 | 59.9705 | 5 | 25.0765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0681 | 12.8761 | 60.0339 | 13 | 25.0618 | 20.136 | 60.0166 | 13 | 25.0773 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.0748 | 11.6734 | 59.9878 | 5
25.0828 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.096 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0684 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.09 | 12.0437 | 59.9935 | 5 | 25.0859 | 11.9234 | 59.9705 | 5 | 25.0848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0764 | 12.8761 | 60.0339 | 13 | 25.0702 | 20.136 | 60.0166 | 13 | 25.0856 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.0833 | 11.6734 | 59.9878 | 5
25.0912 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.1043 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0767 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.0983 | 12.0437 | 59.9935 | 5 | 25.0942 | 11.9234 | 59.9705 | 5 | 25.0931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0847 | 12.8723 | 60.0339 | 13 | 25.0785 | 20.136 | 60.0166 | 13 | 25.094 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.0916 | 11.6709 | 59.9878 | 5
25.0995 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.1126 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.085 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.1066 | 12.0437 | 59.9935 | 5 | 25.1025 | 11.921 | 59.9705 | 5 | 25.1015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.0931 | 12.8723 | 60.0339 | 13 | 25.0868 | 20.137 | 60.0166 | 13 | 25.1023 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.0999 | 11.6709 | 59.9878 | 5
25.1078 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.121 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.0934 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.115 | 12.0437 | 59.9935 | 5 | 25.1109 | 11.921 | 59.9705 | 5 | 25.1098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1014 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.0951 | 20.137 | 60.0166 | 13 | 25.1106 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.1082 | 11.6709 | 59.9878 | 5
25.1162 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.1293 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.1017 | 20.6982 | 60.0396 | 21 | 25.1233 | 12.0393 | 59.9935 | 5 | 25.1192 | 11.921 | 59.9705 | 5 | 25.1181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1097 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1034 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1189 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.1166 | 11.6709 | 59.9878 | 5
25.1245 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.1376 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.11 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 25.1316 | 12.0393 | 59.9935 | 5 | 25.1276 | 11.921 | 59.9705 | 5 | 25.1264 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.118 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1118 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1273 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 25.1249 | 11.6709 | 59.9878 | 5
25.1328 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.146 | 20.0868 | 59.9935 | 13 | 25.1183 | 20.6975 | 60.0396 | 21 | 25.14 | 12.0393 | 59.9935 | 5 | 25.1359 | 11.921 | 59.9705 | 5 | 25.1348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1265 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1201 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1356 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1332 | 11.6709 | 59.9878 | 5
25.1412 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.1543 | 20.0857 | 59.9935 | 13 | 25.1267 | 20.697 | 60.0396 | 21 | 25.1483 | 12.0393 | 59.9935 | 5 | 25.1442 | 11.921 | 59.9705 | 5 | 25.1431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1348 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1284 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1439 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1415 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1495 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.1626 | 20.0857 | 59.9935 | 13 | 25.135 | 20.697 | 60.0396 | 21 | 25.1566 | 12.0393 | 59.9935 | 5 | 25.1526 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.1514 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1431 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1368 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1522 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1499 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1578 | 19.9515 | 60.0051 | 13 | 25.171 | 20.0857 | 59.9935 | 13 | 25.1433 | 20.6963 | 60.0396 | 21 | 25.165 | 12.0393 | 59.9935 | 5 | 25.1609 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.1599 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1514 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1451 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1606 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1582 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1662 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.1793 | 20.0857 | 59.9935 | 13 | 25.1516 | 20.6963 | 60.0396 | 21 | 25.1733 | 12.0358 | 59.9935 | 5 | 25.1693 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.1682 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1597 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1534 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1689 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1665 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1745 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.1876 | 20.0825 | 59.9935 | 13 | 25.16 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.1816 | 12.0358 | 59.9935 | 5 | 25.1776 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.1765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1681 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1617 | 20.1361 | 60.0166 | 13 | 25.1772 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1748 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1828 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.196 | 20.0825 | 59.9935 | 13 | 25.1683 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.19 | 12.0358 | 59.9935 | 5 | 25.1859 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.1848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1764 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.17 | 20.1272 | 60.0166 | 13 | 25.1857 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1832 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1912 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2043 | 20.0825 | 59.9935 | 13 | 25.1766 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.1983 | 12.0358 | 59.9935 | 5 | 25.1943 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.1932 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.1847 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1785 | 20.1272 | 60.0166 | 13 | 25.194 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1915 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.1995 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2126 | 20.0825 | 59.9935 | 13 | 25.185 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2066 | 12.0358 | 59.9935 | 5 | 25.2026 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.2015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.193 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1868 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2023 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.1998 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2078 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.221 | 20.0825 | 59.9935 | 13 | 25.1933 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.215 | 12.0358 | 59.9935 | 5 | 25.2109 | 11.9185 | 59.9705 | 5 | 25.2098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2014 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.1951 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2106 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2083 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2162 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2293 | 20.0825 | 59.9935 | 13 | 25.2016 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2233 | 12.0322 | 59.9935 | 5 | 25.2192 | 11.9135 | 59.9705 | 5 | 25.2181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2097 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2034 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.219 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2166 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2245 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2376 | 20.0794 | 59.9935 | 13 | 25.21 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2316 | 12.0322 | 59.9935 | 5 | 25.2276 | 11.9135 | 59.9705 | 5 | 25.2265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.218 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2118 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2273 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2249 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2328 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.246 | 20.0794 | 59.9935 | 13 | 25.2183 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.24 | 12.0302 | 59.9935 | 5 | 25.236 | 11.9135 | 59.9705 | 5 | 25.2348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2263 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2201 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2356 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2332 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2412 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2543 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2266 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2483 | 12.0302 | 59.9935 | 5 | 25.2443 | 11.9135 | 59.9705 | 5 | 25.2431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2347 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2284 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2439 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2416 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2495 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2626 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2349 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2567 | 12.0302 | 59.9935 | 5 | 25.2526 | 11.9135 | 59.9705 | 5 | 25.2514 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.243 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2367 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2523 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2499 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2578 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.271 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2433 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.265 | 12.0302 | 59.9935 | 5 | 25.2609 | 11.9135 | 59.9705 | 5 | 25.2598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2513 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2451 | 20.1242 | 60.0166 | 13 | 25.2606 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2582 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2662 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2793 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2516 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2733 | 12.0302 | 59.9935 | 5 | 25.2693 | 11.845 | 59.9705 | 5 | 25.2681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2596 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2534 | 20.1208 | 60.0166 | 13 | 25.2689 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2666 | 11.6694 | 59.9878 | 5
25.2745 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.2877 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2599 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2816 | 12.0302 | 59.9935 | 5 | 25.2776 | 11.845 | 59.9705 | 5 | 25.2764 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2681 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2617 | 20.1208 | 60.0166 | 13 | 25.2772 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2749 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.2828 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.296 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2682 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.29 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.2859 | 11.845 | 59.9705 | 5 | 25.2849 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2764 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.27 | 20.1208 | 60.0166 | 13 | 25.2856 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2832 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.2912 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3043 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2766 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.2983 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.2943 | 11.845 | 59.9705 | 5 | 25.2932 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.2847 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2784 | 20.1208 | 60.0166 | 13 | 25.2939 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 25.2915 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.2995 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3127 | 20.074 | 59.9935 | 13 | 25.2849 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.3066 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.3026 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.293 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.2867 | 20.1181 | 60.0166 | 13 | 25.3022 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.2999 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3078 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.321 | 20.0709 | 59.9935 | 13 | 25.2932 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.315 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.311 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3013 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.295 | 20.1181 | 60.0166 | 13 | 25.3107 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3082 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3162 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3293 | 20.0709 | 59.9935 | 13 | 25.3015 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.3233 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.3193 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3182 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3097 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.3033 | 20.1181 | 60.0166 | 13 | 25.319 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3165 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3245 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3377 | 20.0677 | 59.9935 | 13 | 25.3099 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.3317 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.3276 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.318 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.3118 | 20.1181 | 60.0166 | 13 | 25.3273 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.325 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3328 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.346 | 20.0677 | 59.9935 | 13 | 25.3182 | 20.7135 | 60.0396 | 21 | 25.34 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.336 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3263 | 12.8675 | 60.0281 | 13 | 25.3201 | 20.1181 | 60.0166 | 13 | 25.3356 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3333 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3412 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3543 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3265 | 20.7116 | 60.0396 | 21 | 25.3483 | 12.0292 | 59.9935 | 5 | 25.3443 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3346 | 12.8662 | 60.0281 | 13 | 25.3284 | 20.1181 | 60.0166 | 13 | 25.344 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3416 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3495 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3627 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3349 | 20.7116 | 60.0396 | 21 | 25.3567 | 12.0248 | 59.9935 | 5 | 25.3527 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.343 | 12.8662 | 60.0281 | 13 | 25.3367 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.3523 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3499 | 11.6665 | 59.9878 | 5
25.3578 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.371 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3432 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.365 | 12.0248 | 59.9935 | 5 | 25.361 | 11.8414 | 59.9705 | 5 | 25.3598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3513 | 12.8662 | 60.0281 | 13 | 25.3451 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.3606 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3583 | 11.664 | 59.9878 | 5
25.3662 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3793 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3515 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.3733 | 12.0248 | 59.9935 | 5 | 25.3693 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.3681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3596 | 12.8662 | 60.0281 | 13 | 25.3534 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.3689 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3666 | 11.664 | 59.9878 | 5
25.3745 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.3877 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3599 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.3817 | 12.0248 | 59.9935 | 5 | 25.3777 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.3764 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3679 | 12.8641 | 60.0281 | 13 | 25.3617 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.3773 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3749 | 11.6641 | 59.9878 | 5
25.3828 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.396 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3682 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.39 | 12.0248 | 59.9935 | 5 | 25.386 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.3848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3763 | 12.8641 | 60.0281 | 13 | 25.37 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.3856 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3833 | 11.6641 | 59.9878 | 5
25.3912 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4043 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3765 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.3983 | 12.0248 | 59.9935 | 5 | 25.3943 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.3931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3846 | 12.8641 | 60.0281 | 13 | 25.3784 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.3939 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3916 | 11.6641 | 59.9878 | 5
25.3995 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4127 | 20.0669 | 59.9935 | 13 | 25.3848 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.4066 | 12.0228 | 59.9935 | 5 | 25.4027 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4014 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.3929 | 12.8641 | 60.0281 | 13 | 25.3867 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.4022 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.3999 | 11.6641 | 59.9878 | 5
25.4078 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.421 | 20.0165 | 59.9935 | 13 | 25.3932 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.415 | 12.0228 | 59.9935 | 5 | 25.411 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4099 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4012 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.395 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.4106 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.4082 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4162 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4293 | 20.0165 | 59.9935 | 13 | 25.4015 | 20.7089 | 60.0396 | 21 | 25.4233 | 12.0228 | 59.9935 | 5 | 25.4194 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4182 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4097 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4033 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.4189 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.4166 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4245 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4377 | 20.0093 | 59.9935 | 13 | 25.4098 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.4317 | 12.0228 | 59.9935 | 5 | 25.4277 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.418 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4117 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.4272 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.4249 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4328 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.446 | 20.0093 | 59.9935 | 13 | 25.4182 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.44 | 12.0208 | 59.9935 | 5 | 25.436 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4263 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.42 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.4357 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.4332 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4412 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4543 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4265 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.4483 | 12.0208 | 59.9935 | 5 | 25.4444 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4432 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4346 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4283 | 20.1157 | 60.0166 | 13 | 25.444 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.4417 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4495 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4627 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4348 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.4567 | 12.0166 | 59.9935 | 5 | 25.4527 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4429 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4366 | 20.1124 | 60.0166 | 13 | 25.4523 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.45 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4578 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.471 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4431 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.465 | 12.0166 | 59.9935 | 5 | 25.4611 | 11.839 | 59.9705 | 5 | 25.4598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4513 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4451 | 20.1124 | 60.0166 | 13 | 25.4606 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 25.4583 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4662 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4793 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4514 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.4733 | 12.0166 | 59.9935 | 5 | 25.4694 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.4681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4596 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4534 | 20.1085 | 60.0166 | 13 | 25.469 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.4666 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4745 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.4877 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4598 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.4817 | 12.0166 | 59.9935 | 5 | 25.4777 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.4765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4679 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4617 | 20.1085 | 60.0166 | 13 | 25.4773 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.475 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4828 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.496 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4681 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.49 | 11.9986 | 59.9935 | 5 | 25.4861 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.4848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4762 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.47 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.4856 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.4833 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4911 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5043 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4764 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.4983 | 11.9986 | 59.9935 | 5 | 25.4944 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.4931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4846 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4784 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.494 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.4916 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.4995 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5127 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4848 | 20.706 | 60.0396 | 21 | 25.5067 | 11.9947 | 59.9935 | 5 | 25.5027 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.5014 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.4929 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.4867 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5023 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.5078 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.521 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.4931 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | 25.515 | 11.9947 | 59.9935 | 5 | 25.511 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.5098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5012 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.495 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5106 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5083 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.5161 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5293 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.5014 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | 25.5233 | 11.9947 | 59.9935 | 5 | 25.5194 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.5181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5095 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5033 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5189 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5166 | 11.6626 | 59.9878 | 5
25.5245 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5377 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.5098 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | 25.5317 | 11.9947 | 59.9935 | 5 | 25.5278 | 11.8366 | 59.9705 | 5 | 25.5264 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5179 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5117 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5272 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5249 | 11.6628 | 59.9878 | 5
25.5328 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.546 | 19.9995 | 59.9935 | 13 | 25.5181 | 20.7011 | 60.0396 | 21 | 25.54 | 11.9935 | 59.9935 | 5 | 25.5361 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5349 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5262 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.52 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5356 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5333 | 11.6628 | 59.9878 | 5
25.5411 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5544 | 19.9966 | 59.9935 | 13 | 25.5264 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.5483 | 11.9935 | 59.9935 | 5 | 25.5444 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5432 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5345 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5283 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5439 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5416 | 11.6628 | 59.9878 | 5
25.5495 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5627 | 19.9966 | 59.9935 | 13 | 25.5347 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.5567 | 11.9937 | 59.9935 | 5 | 25.5527 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5428 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5366 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5522 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5499 | 11.6628 | 59.9878 | 5
25.5578 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.571 | 19.9966 | 59.9935 | 13 | 25.5431 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.565 | 11.9937 | 59.9935 | 5 | 25.5611 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5511 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.545 | 20.108 | 60.0166 | 13 | 25.5607 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5583 | 11.6628 | 59.9878 | 5
25.5661 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5793 | 19.9966 | 59.9935 | 13 | 25.5514 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.5733 | 11.9903 | 59.9935 | 5 | 25.5695 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5682 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5596 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5533 | 20.1077 | 60.0166 | 13 | 25.569 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5667 | 11.6628 | 59.9878 | 5
25.5745 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.5877 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.5597 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.5817 | 11.9903 | 59.9935 | 5 | 25.5778 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5679 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5616 | 20.1077 | 60.0166 | 13 | 25.5773 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.575 | 11.6625 | 59.9878 | 5
25.5828 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.596 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.5681 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.59 | 11.9883 | 59.9935 | 5 | 25.5861 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5762 | 12.8606 | 60.0281 | 13 | 25.5699 | 20.1077 | 60.0166 | 13 | 25.5856 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5833 | 11.6625 | 59.9878 | 5
25.5911 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6044 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.5764 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.5984 | 11.9883 | 59.9935 | 5 | 25.5944 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.5931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5845 | 12.8584 | 60.0281 | 13 | 25.5784 | 20.1077 | 60.0166 | 13 | 25.594 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 25.5917 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.5995 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6127 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.5847 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.6067 | 11.9883 | 59.9935 | 5 | 25.6028 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.6015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.5929 | 12.8584 | 60.0281 | 13 | 25.5867 | 20.107 | 60.0166 | 13 | 25.6023 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6078 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.621 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.593 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.615 | 11.9883 | 59.9935 | 5 | 25.6111 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.6098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6012 | 12.8556 | 60.0281 | 13 | 25.595 | 20.107 | 60.0166 | 13 | 25.6106 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6083 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6161 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6294 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.6013 | 20.6989 | 60.0396 | 21 | 25.6234 | 11.9841 | 59.9935 | 5 | 25.6194 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.6181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6095 | 12.8556 | 60.0281 | 13 | 25.6033 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.619 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6166 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6245 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6377 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.6097 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 25.6317 | 11.9841 | 59.9935 | 5 | 25.6278 | 11.8363 | 59.9705 | 5 | 25.6265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6178 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6117 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6273 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.625 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6328 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.646 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.618 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 25.64 | 11.9841 | 59.9935 | 5 | 25.6361 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6262 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.62 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6356 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6333 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6411 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6544 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.6263 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 25.6483 | 11.9841 | 59.9935 | 5 | 25.6445 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6345 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6283 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6439 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6416 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6495 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6627 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.6347 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 25.6567 | 11.9802 | 59.9935 | 5 | 25.6528 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6514 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6428 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6366 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6522 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6499 | 11.6402 | 59.9878 | 5
25.6578 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.671 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.643 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 25.665 | 11.9802 | 59.9935 | 5 | 25.6611 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6599 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6511 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.645 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6606 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6583 | 11.6362 | 59.9878 | 5
25.6661 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6794 | 19.9909 | 59.9935 | 13 | 25.6513 | 20.6958 | 60.0396 | 21 | 25.6733 | 11.9802 | 59.9935 | 5 | 25.6695 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6682 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6595 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6533 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6689 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6666 | 11.6362 | 59.9878 | 5
25.6745 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.6877 | 19.9878 | 59.9935 | 13 | 25.6597 | 20.6941 | 60.0396 | 21 | 25.6817 | 11.9802 | 59.9935 | 5 | 25.6778 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6678 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6616 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6772 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6749 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.6828 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.696 | 19.9878 | 59.9935 | 13 | 25.668 | 20.6941 | 60.0396 | 21 | 25.69 | 11.9802 | 59.9935 | 5 | 25.6862 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6761 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6699 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.6857 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6833 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.6911 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.7044 | 19.9217 | 59.9935 | 13 | 25.6763 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | 25.6984 | 11.9802 | 59.9935 | 5 | 25.6945 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.6932 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6844 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6783 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.694 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.6917 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.6995 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.7127 | 19.9217 | 59.9935 | 13 | 25.6846 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | 25.7067 | 11.976 | 59.9935 | 5 | 25.7028 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.6927 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6866 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.7023 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.7 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7078 | 19.9503 | 60.0051 | 13 | 25.721 | 19.9194 | 59.9935 | 13 | 25.693 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | 25.715 | 11.976 | 59.9935 | 5 | 25.7112 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7012 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.6949 | 20.0986 | 60.0166 | 13 | 25.7106 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 25.7083 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7161 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.7294 | 19.9194 | 59.9935 | 13 | 25.7013 | 20.7152 | 60.0396 | 21 | 25.7234 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7195 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7095 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.7032 | 20.0619 | 60.0166 | 13 | 25.719 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7167 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7245 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.7377 | 19.8809 | 59.9935 | 13 | 25.7096 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.7317 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7278 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7178 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.7117 | 20.0619 | 60.0166 | 13 | 25.7273 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.725 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7328 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.746 | 19.8809 | 59.9935 | 13 | 25.718 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.74 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7362 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7261 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.72 | 20.0619 | 60.0166 | 13 | 25.7356 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7333 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7411 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.7544 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7263 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.7484 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7445 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7345 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.7283 | 20.0619 | 60.0166 | 13 | 25.744 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7417 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7495 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.7627 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7346 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.7567 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7529 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7428 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.7366 | 20.0544 | 60.0166 | 13 | 25.7523 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.75 | 11.6348 | 59.9878 | 5
25.7578 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.771 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7429 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.765 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7612 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7511 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.745 | 20.0544 | 60.0166 | 13 | 25.7606 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7583 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.7661 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.7794 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7513 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.7734 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7695 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7594 | 12.8517 | 60.0281 | 13 | 25.7533 | 20.0534 | 60.0166 | 13 | 25.7689 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7666 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.7745 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.7877 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7596 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.7817 | 11.9691 | 59.9935 | 5 | 25.7779 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7764 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7678 | 12.8545 | 60.0281 | 13 | 25.7616 | 20.0534 | 60.0166 | 13 | 25.7772 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.775 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.7828 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.796 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7679 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.79 | 11.9667 | 59.9935 | 5 | 25.7862 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7849 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7761 | 12.8545 | 60.0281 | 13 | 25.7699 | 20.0534 | 60.0166 | 13 | 25.7856 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7833 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.7911 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8044 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7762 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.7984 | 11.9667 | 59.9935 | 5 | 25.7946 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.7932 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7844 | 12.8521 | 60.0281 | 13 | 25.7783 | 20.0534 | 60.0166 | 13 | 25.7939 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 25.7916 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.7995 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8127 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7846 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8067 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8029 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.7927 | 12.8521 | 60.0281 | 13 | 25.7866 | 20.0217 | 60.0166 | 13 | 25.8022 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.8078 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.821 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.7929 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.815 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8112 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8011 | 12.8521 | 60.0281 | 13 | 25.7949 | 20.0217 | 60.0166 | 13 | 25.8107 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8083 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.8161 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8294 | 19.8781 | 59.9935 | 13 | 25.8012 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8234 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8196 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8182 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8094 | 12.8521 | 60.0281 | 13 | 25.8032 | 20.0217 | 60.0166 | 13 | 25.819 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8167 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.8245 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8377 | 19.8751 | 59.9935 | 13 | 25.8096 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8317 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8279 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8177 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8116 | 20.0217 | 60.0166 | 13 | 25.8273 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.825 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.8328 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8461 | 19.8751 | 59.9935 | 13 | 25.8179 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.84 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8362 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.826 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8199 | 20.0218 | 60.0166 | 13 | 25.8356 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8334 | 11.6322 | 59.9878 | 5
25.8411 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8544 | 19.8751 | 59.9935 | 13 | 25.8262 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8484 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8445 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8344 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8282 | 20.0218 | 60.0166 | 13 | 25.844 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8417 | 11.6288 | 59.9878 | 5
25.8495 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8627 | 19.8751 | 59.9935 | 13 | 25.8345 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8567 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8529 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8428 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8365 | 20.0218 | 60.0166 | 13 | 25.8523 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.85 | 11.6288 | 59.9878 | 5
25.8578 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.871 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8429 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8651 | 11.9614 | 59.9935 | 5 | 25.8613 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8511 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.845 | 20.0218 | 60.0166 | 13 | 25.8606 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8584 | 11.6288 | 59.9878 | 5
25.8661 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8794 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8512 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8734 | 11.9606 | 59.9935 | 5 | 25.8696 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8594 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8533 | 20.0188 | 60.0166 | 13 | 25.869 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8667 | 11.6288 | 59.9878 | 5
25.8744 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8877 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8595 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8817 | 11.9606 | 59.9935 | 5 | 25.8779 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8677 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8616 | 20.0188 | 60.0166 | 13 | 25.8773 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.875 | 11.6257 | 59.9878 | 5
25.8828 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.8961 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8679 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.89 | 11.9545 | 59.9935 | 5 | 25.8862 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8761 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8699 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.8856 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8833 | 11.6257 | 59.9878 | 5
25.8911 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9044 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8762 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.8984 | 11.9545 | 59.9935 | 5 | 25.8946 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.8931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8844 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8783 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.8939 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.8917 | 11.6257 | 59.9878 | 5
25.8994 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9127 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8845 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9067 | 11.9545 | 59.9935 | 5 | 25.903 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9014 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.8927 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8866 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9022 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9 | 11.6257 | 59.9878 | 5
25.9078 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9211 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.8928 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.915 | 11.9545 | 59.9935 | 5 | 25.9113 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9099 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.901 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.8949 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9106 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9083 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9161 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9294 | 19.873 | 59.9935 | 13 | 25.9012 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9234 | 11.9545 | 59.9935 | 5 | 25.9196 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9182 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9094 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9032 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9189 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9167 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9244 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9377 | 19.8713 | 59.9935 | 13 | 25.9095 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9317 | 11.9545 | 59.9935 | 5 | 25.9279 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9177 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9115 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9272 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.925 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9328 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9461 | 19.8713 | 59.9935 | 13 | 25.9178 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9401 | 11.9523 | 59.9935 | 5 | 25.9363 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.926 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9199 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9357 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9333 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9411 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9544 | 19.8713 | 59.9935 | 13 | 25.9261 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9484 | 11.9523 | 59.9935 | 5 | 25.9446 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9432 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9343 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9282 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.944 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9417 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9494 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9627 | 19.8713 | 59.9935 | 13 | 25.9345 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9567 | 11.9489 | 59.9935 | 5 | 25.9529 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9427 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9365 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9523 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9501 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9578 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9711 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9428 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9651 | 11.9489 | 59.9935 | 5 | 25.9613 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.951 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9449 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9606 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9584 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9661 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9794 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9511 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9734 | 11.9466 | 59.9935 | 5 | 25.9696 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9681 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9594 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9532 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.969 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9667 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9744 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9877 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9594 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9817 | 11.9466 | 59.9935 | 5 | 25.978 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9677 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9615 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9773 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9751 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9828 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 25.9961 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9678 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9901 | 11.9466 | 59.9935 | 5 | 25.9863 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.976 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9698 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.9856 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9834 | 11.6223 | 59.9878 | 5
25.9911 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0044 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9761 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 25.9984 | 11.9466 | 59.9935 | 5 | 25.9946 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 25.9931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9844 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9781 | 20.0156 | 60.0166 | 13 | 25.994 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 25.9917 | 11.619 | 59.9878 | 5
25.9994 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0127 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9844 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0067 | 11.9466 | 59.9935 | 5 | 26.003 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 25.9927 | 12.85 | 60.0281 | 13 | 25.9866 | 19.9565 | 60.0166 | 13 | 26.0023 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0078 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0211 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 25.9928 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.015 | 11.9466 | 59.9935 | 5 | 26.0113 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.001 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 25.9949 | 19.9565 | 60.0166 | 13 | 26.0106 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0084 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0161 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0294 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0011 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0234 | 11.9407 | 59.9935 | 5 | 26.0197 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0093 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0032 | 19.9529 | 60.0166 | 13 | 26.0189 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0167 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0244 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0377 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0094 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0317 | 11.9407 | 59.9935 | 5 | 26.028 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0264 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0177 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0116 | 19.9529 | 60.0166 | 13 | 26.0272 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.025 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0328 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0461 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0178 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0401 | 11.9407 | 59.9935 | 5 | 26.0363 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0349 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.026 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0199 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.0356 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0334 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0411 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0544 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0261 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0484 | 11.9407 | 59.9935 | 5 | 26.0447 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0432 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0343 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0282 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.0439 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0417 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0494 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0627 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0344 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0567 | 11.9363 | 59.9935 | 5 | 26.053 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0515 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0426 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0365 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.0522 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.05 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0578 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0711 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0427 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0651 | 11.9363 | 59.9935 | 5 | 26.0613 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0598 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.051 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0448 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.0607 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0583 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0661 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0794 | 19.8714 | 59.9935 | 13 | 26.0511 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0734 | 11.9363 | 59.9935 | 5 | 26.0697 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0682 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0593 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0532 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.069 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0668 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0744 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0877 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.0594 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0817 | 11.9363 | 59.9935 | 5 | 26.078 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0676 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0615 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.0773 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0751 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0828 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.0961 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.0677 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0901 | 11.9329 | 59.9935 | 5 | 26.0864 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0759 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0698 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.0856 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0834 | 11.619 | 59.9878 | 5
26.0911 | 19.858 | 60.0051 | 13 | 26.1044 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.076 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.0984 | 11.9329 | 59.9935 | 5 | 26.0947 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.0931 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0844 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0782 | 19.9522 | 60.0166 | 13 | 26.094 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.0917 | 11.6165 | 59.9878 | 5
26.0994 | 19.864 | 60.0051 | 13 | 26.1127 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.0844 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1067 | 11.9284 | 59.9935 | 5 | 26.103 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1015 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.0927 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0865 | 19.9493 | 60.0166 | 13 | 26.1023 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1001 | 11.6165 | 59.9878 | 5
26.1078 | 19.864 | 60.0051 | 13 | 26.1211 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.0927 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1151 | 11.9284 | 59.9935 | 5 | 26.1114 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1098 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.101 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.0948 | 19.9493 | 60.0166 | 13 | 26.1106 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1084 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1161 | 19.8672 | 60.0051 | 13 | 26.1294 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.101 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1234 | 11.926 | 59.9935 | 5 | 26.1197 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1181 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1093 | 12.8452 | 60.0281 | 13 | 26.1031 | 19.9493 | 60.0166 | 13 | 26.119 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1167 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1244 | 19.8672 | 60.0051 | 13 | 26.1377 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1093 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1317 | 11.926 | 59.9935 | 5 | 26.1281 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1265 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1176 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1115 | 19.9493 | 60.0166 | 13 | 26.1273 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.125 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1328 | 19.8672 | 60.0051 | 13 | 26.1461 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1177 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1401 | 11.9333 | 59.9935 | 5 | 26.1364 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1348 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.126 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1199 | 19.9493 | 60.0166 | 13 | 26.1356 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1334 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1411 | 19.8672 | 60.0051 | 13 | 26.1544 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.126 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1484 | 11.9333 | 59.9935 | 5 | 26.1447 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1431 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1343 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1282 | 19.9493 | 60.0166 | 13 | 26.1439 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1417 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1494 | 19.8672 | 60.0051 | 13 | 26.1628 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1343 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1567 | 11.9333 | 59.9935 | 5 | 26.1531 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1514 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1426 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1365 | 19.9459 | 60.0166 | 13 | 26.1523 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.15 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1578 | 19.8672 | 60.0051 | 13 | 26.1711 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1427 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1651 | 11.9333 | 59.9935 | 5 | 26.1614 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1599 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1509 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1448 | 19.9459 | 60.0166 | 13 | 26.1606 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1584 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1661 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.1794 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.151 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1734 | 11.9318 | 59.9935 | 5 | 26.1697 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1682 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1593 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1532 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.1689 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1667 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1744 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.1877 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1593 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1817 | 11.9318 | 59.9935 | 5 | 26.178 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1765 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1676 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1615 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.1772 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.175 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1828 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.1961 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1677 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1901 | 11.9096 | 59.9935 | 5 | 26.1864 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1848 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1759 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1698 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.1857 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1833 | 11.6146 | 59.9878 | 5
26.1911 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2044 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.176 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.1984 | 11.9096 | 59.9935 | 5 | 26.1948 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.1932 | 12.0881 | 59.9993 | 5 | 26.1842 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1781 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.194 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.1918 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.1994 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2128 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1843 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.2068 | 11.9078 | 59.9935 | 5 | 26.2031 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2015 | 12.0898 | 59.9993 | 5 | 26.1926 | 12.8421 | 60.0281 | 13 | 26.1865 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.2023 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2001 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2078 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2211 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.1926 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.2151 | 11.9078 | 59.9935 | 5 | 26.2114 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2098 | 12.0898 | 59.9993 | 5 | 26.2009 | 12.8093 | 60.0281 | 13 | 26.1948 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.2106 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2084 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2161 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2294 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.201 | 20.7141 | 60.0396 | 21 | 26.2234 | 11.9078 | 59.9935 | 5 | 26.2197 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2181 | 12.0898 | 59.9993 | 5 | 26.2092 | 12.8093 | 60.0281 | 13 | 26.2031 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.219 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2168 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2244 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2378 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2093 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2318 | 11.9078 | 59.9935 | 5 | 26.2281 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2265 | 12.0898 | 59.9993 | 5 | 26.2175 | 12.8093 | 60.0281 | 13 | 26.2114 | 19.9429 | 60.0166 | 13 | 26.2273 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2251 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2328 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2461 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2176 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2401 | 11.905 | 59.9935 | 5 | 26.2365 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2348 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.226 | 12.8093 | 60.0281 | 13 | 26.2198 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2356 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2334 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2411 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2544 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.226 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2484 | 11.905 | 59.9935 | 5 | 26.2448 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2431 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2343 | 12.8074 | 60.0281 | 13 | 26.2281 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.244 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2417 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2494 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2628 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2343 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2567 | 11.9031 | 59.9935 | 5 | 26.2531 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2515 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2426 | 12.8074 | 60.0281 | 13 | 26.2365 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2523 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2501 | 11.6132 | 59.9878 | 5
26.2577 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2711 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2426 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2651 | 11.9031 | 59.9935 | 5 | 26.2614 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2598 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2509 | 12.8074 | 60.0281 | 13 | 26.2448 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2606 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2584 | 11.6123 | 59.9878 | 5
26.2661 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2794 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2509 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2734 | 11.8996 | 59.9935 | 5 | 26.2698 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2681 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2592 | 12.8074 | 60.0281 | 13 | 26.2532 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2689 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2667 | 11.6123 | 59.9878 | 5
26.2744 | 19.8727 | 60.0051 | 13 | 26.2878 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2592 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2818 | 11.8996 | 59.9935 | 5 | 26.2781 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2764 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2676 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.2615 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2773 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2751 | 11.6123 | 59.9878 | 5
26.2827 | 19.872 | 60.0051 | 13 | 26.2961 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2676 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2901 | 11.8996 | 59.9935 | 5 | 26.2864 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2849 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2759 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.2698 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2856 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2834 | 11.6123 | 59.9878 | 5
26.2911 | 19.872 | 60.0051 | 13 | 26.3044 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2759 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.2984 | 11.8996 | 59.9935 | 5 | 26.2948 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.2932 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2842 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.2781 | 19.9401 | 60.0166 | 13 | 26.2939 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.2917 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.2994 | 19.872 | 60.0051 | 13 | 26.3128 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2842 | 20.7195 | 60.0396 | 21 | 26.3068 | 11.8954 | 59.9935 | 5 | 26.3031 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3015 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.2925 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.2865 | 19.9367 | 60.0166 | 13 | 26.3022 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3077 | 19.872 | 60.0051 | 13 | 26.3211 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.2926 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3151 | 11.8954 | 59.9935 | 5 | 26.3115 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3098 | 12.0924 | 59.9993 | 5 | 26.3009 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.2948 | 19.9367 | 60.0166 | 13 | 26.3107 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3085 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3161 | 19.872 | 60.0051 | 13 | 26.3294 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3009 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3234 | 11.891 | 59.9935 | 5 | 26.3198 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3182 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3092 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.3031 | 19.9316 | 60.0166 | 13 | 26.319 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3168 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3244 | 19.872 | 60.0051 | 13 | 26.3378 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3092 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3318 | 11.891 | 59.9935 | 5 | 26.3281 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3265 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3175 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.3114 | 19.9316 | 60.0166 | 13 | 26.3273 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3251 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3327 | 19.8734 | 60.0051 | 13 | 26.3461 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3176 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3401 | 11.891 | 59.9935 | 5 | 26.3365 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3348 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3258 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.3198 | 19.9316 | 60.0166 | 13 | 26.3356 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3335 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3411 | 19.8734 | 60.0051 | 13 | 26.3544 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3259 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3484 | 11.891 | 59.9935 | 5 | 26.3448 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3432 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3342 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.3281 | 19.9316 | 60.0166 | 13 | 26.344 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3418 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3494 | 19.8375 | 60.0051 | 13 | 26.3628 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3342 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3568 | 11.891 | 59.9935 | 5 | 26.3531 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3515 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3425 | 12.7685 | 60.0281 | 13 | 26.3364 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.3523 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3501 | 11.5883 | 59.9878 | 5
26.3577 | 19.8375 | 60.0051 | 13 | 26.3711 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3425 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3651 | 11.891 | 59.9935 | 5 | 26.3615 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3598 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3508 | 12.7657 | 60.0281 | 13 | 26.3447 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.3606 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3584 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.3661 | 19.8364 | 60.0051 | 13 | 26.3794 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3509 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3734 | 11.8879 | 59.9935 | 5 | 26.3698 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3681 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3591 | 12.7657 | 60.0281 | 13 | 26.3531 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.369 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3668 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.3744 | 19.8364 | 60.0051 | 13 | 26.3878 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3592 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3818 | 11.8879 | 59.9935 | 5 | 26.3782 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3765 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3674 | 12.7657 | 60.0281 | 13 | 26.3615 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.3773 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3751 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.3827 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.3961 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3675 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3901 | 11.8854 | 59.9935 | 5 | 26.3865 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3848 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3759 | 12.7657 | 60.0281 | 13 | 26.3698 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.3856 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3834 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.3911 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4044 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3759 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.3984 | 11.8854 | 59.9935 | 5 | 26.3948 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.3931 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3842 | 12.7657 | 60.0281 | 13 | 26.3781 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.3939 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.3918 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.3994 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4128 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3842 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4068 | 11.8854 | 59.9935 | 5 | 26.4032 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4014 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.3925 | 12.7657 | 60.0281 | 13 | 26.3865 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.4023 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4001 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.4077 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4211 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.3925 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4151 | 11.8854 | 59.9935 | 5 | 26.4115 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4099 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4008 | 12.7618 | 60.0281 | 13 | 26.3948 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.4106 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4084 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.4161 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4294 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4008 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4234 | 11.8775 | 59.9935 | 5 | 26.4199 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4182 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4092 | 12.7618 | 60.0281 | 13 | 26.4031 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.4189 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4167 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.4244 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4378 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4091 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4318 | 11.8775 | 59.9935 | 5 | 26.4282 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4265 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4175 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4114 | 19.9287 | 60.0166 | 13 | 26.4272 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4252 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.4327 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4461 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4175 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4401 | 11.8746 | 59.9935 | 5 | 26.4365 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4348 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4258 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4198 | 19.9281 | 60.0166 | 13 | 26.4357 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4335 | 11.5868 | 59.9878 | 5
26.4411 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4545 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4258 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4484 | 11.8746 | 59.9935 | 5 | 26.4449 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4432 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4341 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4281 | 19.9281 | 60.0166 | 13 | 26.444 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4418 | 11.5834 | 59.9878 | 5
26.4494 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4628 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4341 | 20.7226 | 60.0396 | 21 | 26.4568 | 11.8746 | 59.9878 | 5 | 26.4532 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4515 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4425 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4364 | 19.9281 | 60.0166 | 13 | 26.4523 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4502 | 11.5834 | 59.9878 | 5
26.4577 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4711 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4425 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.4651 | 11.8746 | 59.9878 | 5 | 26.4615 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4598 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4508 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4447 | 19.9281 | 60.0166 | 13 | 26.4606 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 26.4585 | 11.5834 | 59.9878 | 5
26.4661 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4794 | 19.8724 | 59.9935 | 13 | 26.4508 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.4734 | 11.8746 | 59.9878 | 5 | 26.4698 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4682 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4591 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4531 | 19.9281 | 60.0166 | 13 | 26.469 | 12.8749 | 59.9993 | 13 | 26.4668 | 11.5834 | 59.9878 | 5
26.4744 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4878 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.4591 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.4818 | 11.8746 | 59.9878 | 5 | 26.4782 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4765 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4674 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4614 | 19.9281 | 60.0166 | 13 | 26.4773 | 12.8749 | 59.9993 | 13 | 26.4751 | 11.5834 | 59.9878 | 5
26.4827 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.4961 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.4675 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.4901 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.4866 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4848 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4758 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4697 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.4856 | 12.8785 | 59.9993 | 13 | 26.4835 | 11.5834 | 59.9878 | 5
26.4911 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.5045 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.4758 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.4984 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.4949 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.4931 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4841 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.478 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.494 | 12.8785 | 59.9993 | 13 | 26.4918 | 11.5822 | 59.9878 | 5
26.4994 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.5128 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.4841 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5068 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5032 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5015 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.4924 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4865 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.5023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5001 | 11.5822 | 59.9878 | 5
26.5077 | 19.8364 | 60.0108 | 13 | 26.5211 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.4924 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5151 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5115 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5098 | 12.0954 | 59.9993 | 5 | 26.5007 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.4948 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.5106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5085 | 11.5822 | 59.9878 | 5
26.516 | 19.8366 | 60.0108 | 13 | 26.5294 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5008 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5234 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5199 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5181 | 12.0969 | 59.9993 | 5 | 26.509 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.5031 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.5189 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5168 | 11.5822 | 59.9878 | 5
26.5244 | 19.8366 | 60.0108 | 13 | 26.5378 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5091 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5318 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5283 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5264 | 12.0969 | 59.9993 | 5 | 26.5175 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.5114 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.5273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5251 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.5327 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5461 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5174 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5401 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5366 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5349 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5258 | 12.7604 | 60.0281 | 13 | 26.5198 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.5356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5334 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.541 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5545 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5258 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5485 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5449 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5432 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5341 | 12.7528 | 60.0281 | 13 | 26.5281 | 19.9227 | 60.0166 | 13 | 26.5439 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5419 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.5494 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5628 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5341 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5568 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5532 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5515 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5424 | 12.7528 | 60.0281 | 13 | 26.5364 | 19.8939 | 60.0166 | 13 | 26.5522 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5502 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.5577 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5711 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5424 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5651 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5616 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5598 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5508 | 12.7528 | 60.0281 | 13 | 26.5447 | 19.8939 | 60.0166 | 13 | 26.5607 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5585 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.566 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5795 | 19.8749 | 59.9935 | 13 | 26.5507 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5735 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5699 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5682 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5591 | 12.7528 | 60.0281 | 13 | 26.5531 | 19.8939 | 60.0166 | 13 | 26.569 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5668 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.5744 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5878 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.5591 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5818 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5782 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5765 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5674 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.5614 | 19.8939 | 60.0166 | 13 | 26.5773 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5752 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.5827 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.5961 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.5674 | 20.7304 | 60.0396 | 21 | 26.5901 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5866 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5848 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5757 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.5697 | 19.8922 | 60.0166 | 13 | 26.5856 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5835 | 11.5787 | 59.9878 | 5
26.591 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.6045 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.5757 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.5985 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.5949 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.5932 | 12.0435 | 59.9993 | 5 | 26.5841 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.578 | 19.8922 | 60.0166 | 13 | 26.594 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.5918 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.5994 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.6128 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.584 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6068 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.6033 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6015 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.5924 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.5864 | 19.8922 | 60.0166 | 13 | 26.6023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6001 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.6077 | 19.8313 | 60.0108 | 13 | 26.6211 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.5924 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6151 | 11.8682 | 59.9878 | 5 | 26.6116 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6098 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6007 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.5947 | 19.8922 | 60.0166 | 13 | 26.6106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6085 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.616 | 19.8278 | 60.0108 | 13 | 26.6295 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6007 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6235 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.6199 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6181 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.609 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.603 | 19.8895 | 60.0166 | 13 | 26.619 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6168 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.6244 | 19.8278 | 60.0108 | 13 | 26.6378 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.609 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6318 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.6283 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6265 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6174 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.6113 | 19.8895 | 60.0166 | 13 | 26.6273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6251 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.6327 | 19.8278 | 60.0108 | 13 | 26.6461 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6174 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6401 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.6366 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6348 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6257 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 26.6198 | 19.8895 | 60.0166 | 13 | 26.6356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6335 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.641 | 19.8278 | 60.0108 | 13 | 26.6545 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6257 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6485 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.645 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6431 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.634 | 12.7676 | 60.0281 | 5 | 26.6281 | 19.8895 | 60.0166 | 13 | 26.6439 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6418 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.6494 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.6628 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.634 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6568 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.6533 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6514 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6423 | 12.7676 | 60.0281 | 5 | 26.6364 | 19.8889 | 60.0166 | 13 | 26.6523 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6501 | 11.577 | 59.9878 | 5
26.6577 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.6711 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6423 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6652 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.6616 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6599 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6506 | 12.7651 | 60.0281 | 5 | 26.6447 | 19.8889 | 60.0166 | 13 | 26.6606 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6584 | 11.5757 | 59.9878 | 5
26.666 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.6795 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6507 | 20.7335 | 60.0396 | 21 | 26.6735 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.67 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6682 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6591 | 12.7651 | 60.0281 | 5 | 26.6531 | 19.8889 | 60.0166 | 13 | 26.6689 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6669 | 11.5757 | 59.9878 | 5
26.6744 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.6878 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.659 | 20.7354 | 60.0396 | 21 | 26.6818 | 11.8644 | 59.9878 | 5 | 26.6783 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6765 | 11.9618 | 59.9993 | 5 | 26.6674 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 26.6614 | 19.8889 | 60.0166 | 13 | 26.6772 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6752 | 11.5729 | 59.9878 | 5
26.6827 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.6961 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6673 | 20.7354 | 60.0396 | 21 | 26.6902 | 11.8632 | 59.9878 | 5 | 26.6866 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6848 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.6757 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 26.6697 | 19.8889 | 60.0166 | 13 | 26.6857 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6835 | 11.5729 | 59.9878 | 5
26.691 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.7045 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6757 | 20.738 | 60.0396 | 21 | 26.6985 | 11.8632 | 59.9878 | 5 | 26.695 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.6932 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.684 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 26.678 | 19.8889 | 60.0166 | 13 | 26.694 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.6919 | 11.5729 | 59.9878 | 5
26.6993 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.7128 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.684 | 20.738 | 60.0396 | 21 | 26.7068 | 11.8288 | 59.9878 | 5 | 26.7033 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7015 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.6924 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 26.6864 | 19.8605 | 60.0166 | 13 | 26.7023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7002 | 11.5729 | 59.9878 | 5
26.7077 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.7211 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.6923 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7151 | 11.8288 | 59.9878 | 5 | 26.7117 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7098 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.7007 | 12.7712 | 60.0281 | 5 | 26.6947 | 19.8605 | 60.0166 | 13 | 26.7106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7085 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.716 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.7295 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.7006 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7235 | 11.8288 | 59.9878 | 5 | 26.72 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7182 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.709 | 12.7712 | 60.0281 | 5 | 26.703 | 19.8605 | 60.0166 | 13 | 26.719 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7168 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.7243 | 19.8262 | 60.0108 | 13 | 26.7378 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.709 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7318 | 11.8288 | 59.9878 | 5 | 26.7283 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7265 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.7173 | 12.7712 | 60.0281 | 5 | 26.7113 | 19.8605 | 60.0166 | 13 | 26.7273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7252 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.7327 | 19.8232 | 60.0108 | 13 | 26.7461 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.7173 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7402 | 11.8288 | 59.9878 | 5 | 26.7367 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7348 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.7257 | 12.7712 | 60.0281 | 5 | 26.7197 | 19.8605 | 60.0166 | 13 | 26.7356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7335 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.741 | 19.8232 | 60.0108 | 13 | 26.7545 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.7256 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7485 | 11.8288 | 59.9878 | 5 | 26.745 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7431 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.734 | 12.7696 | 60.0281 | 5 | 26.728 | 19.8605 | 60.0166 | 13 | 26.744 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7418 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.7493 | 19.8232 | 60.0108 | 13 | 26.7628 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.7339 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7568 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.7534 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7515 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.7423 | 12.7696 | 60.0281 | 5 | 26.7363 | 19.857 | 60.0166 | 13 | 26.7523 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7502 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.7577 | 19.8232 | 60.0108 | 13 | 26.7711 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.7423 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7652 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.7617 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7598 | 11.9648 | 59.9993 | 5 | 26.7506 | 12.7664 | 60.0281 | 5 | 26.7446 | 19.857 | 60.0166 | 13 | 26.7606 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7585 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.766 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.7795 | 19.8778 | 59.9935 | 13 | 26.7506 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7735 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.77 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7681 | 11.9683 | 59.9993 | 5 | 26.759 | 12.7664 | 60.0281 | 5 | 26.7531 | 19.857 | 60.0166 | 13 | 26.7689 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7668 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.7743 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.7878 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.7589 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7818 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.7784 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7764 | 11.9683 | 59.9993 | 5 | 26.7673 | 12.7664 | 60.0281 | 5 | 26.7614 | 19.857 | 60.0166 | 13 | 26.7773 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7751 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.7827 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.7961 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.7672 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7902 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.7867 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7849 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.7756 | 12.7664 | 60.0281 | 5 | 26.7697 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.7856 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7836 | 11.5718 | 59.9878 | 5
26.791 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8045 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.7756 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.7985 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.795 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.7932 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.7839 | 12.7664 | 60.0281 | 5 | 26.778 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.7939 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.7919 | 11.5684 | 59.9878 | 5
26.7993 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8128 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.7839 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.8069 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8033 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.8015 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.7922 | 12.7664 | 60.0281 | 5 | 26.7864 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.8022 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8002 | 11.5684 | 59.9878 | 5
26.8077 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8212 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.7922 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.8152 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8117 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.8098 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.8007 | 12.763 | 60.0281 | 5 | 26.7947 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.8107 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8086 | 11.5684 | 59.9878 | 5
26.816 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8295 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8006 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.8235 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8201 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.8182 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.809 | 12.763 | 60.0281 | 5 | 26.803 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.819 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8169 | 11.5684 | 59.9878 | 5
26.8243 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8378 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8089 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.8318 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8284 | 11.7774 | 59.9705 | 5 | 26.8265 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.8173 | 12.7591 | 60.0281 | 5 | 26.8113 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.8273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8252 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.8327 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8462 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8172 | 20.731 | 60.0396 | 21 | 26.8402 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8367 | 11.696 | 59.9705 | 5 | 26.8348 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.8256 | 12.7591 | 60.0281 | 5 | 26.8197 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.8356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8335 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.841 | 19.8165 | 60.0108 | 13 | 26.8545 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8256 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | 26.8485 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.845 | 11.696 | 59.9705 | 5 | 26.8432 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.834 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.828 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.844 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8419 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.8493 | 19.8147 | 60.0108 | 13 | 26.8628 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8339 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | 26.8568 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8534 | 11.696 | 59.9705 | 5 | 26.8515 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.8423 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8363 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.8523 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8502 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.8577 | 19.8147 | 60.0108 | 13 | 26.8712 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8422 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | 26.8652 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8618 | 11.696 | 59.9705 | 5 | 26.8598 | 11.971 | 59.9993 | 5 | 26.8506 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8446 | 19.8574 | 60.0166 | 13 | 26.8606 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8585 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.866 | 19.8147 | 60.0108 | 13 | 26.8795 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8505 | 20.7349 | 60.0396 | 21 | 26.8735 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8701 | 11.696 | 59.9705 | 5 | 26.8681 | 11.9038 | 59.9993 | 5 | 26.8589 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8529 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.869 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8669 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.8743 | 19.8147 | 60.0108 | 13 | 26.8878 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8589 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.8819 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8784 | 11.696 | 59.9705 | 5 | 26.8765 | 11.9038 | 59.9993 | 5 | 26.8673 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8613 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.8773 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8752 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.8826 | 19.8147 | 60.0051 | 13 | 26.8962 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8672 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.8902 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8867 | 11.7002 | 59.9705 | 5 | 26.8848 | 11.9038 | 59.9993 | 5 | 26.8756 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8696 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.8856 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8835 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.891 | 19.8147 | 60.0051 | 13 | 26.9045 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8755 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.8985 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.8951 | 11.7002 | 59.9705 | 5 | 26.8931 | 11.9038 | 59.9993 | 5 | 26.8839 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8779 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.8939 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.8918 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.8993 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9128 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8839 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9069 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.9034 | 11.7002 | 59.9705 | 5 | 26.9014 | 11.9053 | 59.9993 | 5 | 26.8922 | 12.7569 | 60.0281 | 5 | 26.8864 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9003 | 11.5631 | 59.9878 | 5
26.9076 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9212 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.8922 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9152 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.9117 | 11.7002 | 59.9705 | 5 | 26.9099 | 11.9053 | 59.9993 | 5 | 26.9006 | 12.7551 | 60.0281 | 5 | 26.8947 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9086 | 11.5616 | 59.9878 | 5
26.916 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9295 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9005 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9235 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.9201 | 11.7002 | 59.9705 | 5 | 26.9182 | 11.9069 | 59.9993 | 5 | 26.9089 | 12.7551 | 60.0281 | 5 | 26.903 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9189 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9169 | 11.5616 | 59.9878 | 5
26.9243 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9378 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9088 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9319 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.9284 | 11.7002 | 59.9705 | 5 | 26.9265 | 11.9069 | 59.9993 | 5 | 26.9172 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.9113 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9274 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9253 | 11.5616 | 59.9878 | 5
26.9326 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9462 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9171 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9402 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.9368 | 11.7033 | 59.9705 | 5 | 26.9349 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9255 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.9196 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9357 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9336 | 11.5616 | 59.9878 | 5
26.941 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9545 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9255 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9485 | 11.8271 | 59.9878 | 5 | 26.9451 | 11.7033 | 59.9705 | 5 | 26.9432 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9338 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.928 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.944 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9419 | 11.5616 | 59.9878 | 5
26.9493 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9628 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9338 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9569 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 26.9534 | 11.7033 | 59.9705 | 5 | 26.9515 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9423 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.9363 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9523 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9502 | 11.5616 | 59.9878 | 5
26.9576 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9712 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9421 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9652 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 26.9618 | 11.7033 | 59.9705 | 5 | 26.9598 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9506 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.9446 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9606 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9586 | 11.559 | 59.9878 | 5
26.966 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9795 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9505 | 20.7371 | 60.0396 | 21 | 26.9735 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 26.9701 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 26.9682 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9589 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.953 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.969 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9669 | 11.559 | 59.9878 | 5
26.9743 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9878 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9588 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 26.9819 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 26.9785 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 26.9765 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9672 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.9613 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9773 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9752 | 11.559 | 59.9878 | 5
26.9826 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 26.9962 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9671 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 26.9902 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 26.9868 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 26.9848 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9756 | 12.7504 | 60.0281 | 5 | 26.9696 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.9856 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9835 | 11.559 | 59.9878 | 5
26.991 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 27.0045 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9755 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 26.9985 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 26.9951 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 26.9931 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9839 | 12.7577 | 60.0281 | 5 | 26.9779 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 26.994 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 26.9919 | 11.4932 | 59.9878 | 5
26.9993 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 27.0128 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9838 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 27.0069 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 27.0035 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0015 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 26.9922 | 12.7577 | 60.0281 | 5 | 26.9862 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0002 | 11.4932 | 59.9878 | 5
27.0076 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 27.0212 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 26.9921 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 27.0152 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 27.0118 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0098 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0005 | 12.7545 | 60.0281 | 5 | 26.9946 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0085 | 11.4932 | 59.9878 | 5
27.016 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 27.0295 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0004 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 27.0236 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 27.0201 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0181 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0089 | 12.7545 | 60.0281 | 5 | 27.0029 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0189 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0168 | 11.4932 | 59.9878 | 5
27.0243 | 19.8126 | 60.0051 | 13 | 27.0378 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0088 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 27.0319 | 11.8046 | 59.9878 | 5 | 27.0285 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0264 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0172 | 12.7544 | 60.0281 | 5 | 27.0112 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0253 | 11.4932 | 59.9878 | 5
27.0326 | 19.8194 | 60.0051 | 13 | 27.0462 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0171 | 20.7389 | 60.0396 | 21 | 27.0402 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0368 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0349 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0255 | 12.7544 | 60.0281 | 5 | 27.0197 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0336 | 11.4932 | 59.9878 | 5
27.041 | 19.8194 | 60.0051 | 13 | 27.0545 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0254 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | 27.0486 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0452 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0432 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0338 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 27.028 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0439 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0419 | 11.4901 | 59.9878 | 5
27.0493 | 19.8194 | 60.0051 | 13 | 27.0629 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0338 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | 27.0569 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0535 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0515 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0422 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 27.0363 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0524 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0503 | 11.4901 | 59.9878 | 5
27.0576 | 19.8194 | 60.0051 | 13 | 27.0712 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0421 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | 27.0652 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0618 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0599 | 11.9089 | 59.9993 | 5 | 27.0505 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 27.0446 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0607 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0586 | 11.4901 | 59.9878 | 5
27.066 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.0795 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0504 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | 27.0736 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0702 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0682 | 11.9126 | 59.9993 | 5 | 27.0588 | 12.7528 | 60.0281 | 5 | 27.0529 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.069 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0669 | 11.4901 | 59.9878 | 5
27.0743 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.0878 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0587 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | 27.0819 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0785 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0765 | 11.9126 | 59.9993 | 5 | 27.0671 | 12.7567 | 60.0281 | 5 | 27.0613 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0773 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0752 | 11.4901 | 59.9878 | 5
27.0826 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.0962 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.067 | 20.7447 | 60.0396 | 21 | 27.0902 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0869 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0848 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.0754 | 12.7567 | 60.0281 | 5 | 27.0696 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.0856 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0836 | 11.4901 | 59.9878 | 5
27.091 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1045 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0754 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 27.0986 | 11.7989 | 59.9878 | 5 | 27.0952 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.0932 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.0839 | 12.7555 | 60.0281 | 5 | 27.0779 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.094 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.0919 | 11.4867 | 59.9878 | 5
27.0993 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1129 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.0837 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 27.1069 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1035 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1015 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.0922 | 12.7555 | 60.0281 | 5 | 27.0862 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1002 | 11.4867 | 59.9878 | 5
27.1076 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1212 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.092 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 27.1152 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1119 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1098 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1005 | 12.7555 | 60.0281 | 5 | 27.0946 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1086 | 11.4867 | 59.9878 | 5
27.116 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1295 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1004 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 27.1236 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1202 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1181 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1088 | 12.7555 | 60.0281 | 5 | 27.1029 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.119 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1169 | 11.4867 | 59.9878 | 5
27.1243 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1378 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1087 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 27.1319 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1285 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1265 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1172 | 12.7555 | 60.0281 | 5 | 27.1112 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1252 | 11.4867 | 59.9878 | 5
27.1326 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1462 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.117 | 20.7398 | 60.0396 | 21 | 27.1403 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1368 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1348 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1255 | 12.7555 | 60.0281 | 5 | 27.1195 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1335 | 11.4867 | 59.9878 | 5
27.141 | 19.8218 | 60.0051 | 13 | 27.1545 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1254 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | 27.1486 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1452 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1431 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1338 | 12.7841 | 60.0281 | 5 | 27.1279 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1439 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.142 | 11.4844 | 59.9878 | 5
27.1493 | 19.8235 | 60.0051 | 13 | 27.1629 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1337 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | 27.1569 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1536 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1514 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1421 | 12.7841 | 60.0281 | 5 | 27.1362 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1523 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1503 | 11.4844 | 59.9878 | 5
27.1576 | 19.8235 | 60.0051 | 13 | 27.1712 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.142 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | 27.1653 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1619 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1599 | 11.9195 | 59.9993 | 5 | 27.1505 | 12.7841 | 60.0281 | 5 | 27.1445 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1606 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1586 | 11.4844 | 59.9878 | 5
27.166 | 19.8235 | 60.0051 | 13 | 27.1795 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1503 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | 27.1736 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1702 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1682 | 11.9195 | 60.0108 | 5 | 27.1588 | 12.7841 | 60.0281 | 5 | 27.1528 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1689 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.167 | 11.4844 | 59.9878 | 5
27.1743 | 19.8235 | 60.0051 | 13 | 27.1879 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1587 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | 27.1819 | 11.7977 | 59.9878 | 5 | 27.1785 | 11.7074 | 59.9705 | 5 | 27.1765 | 11.9195 | 60.0108 | 5 | 27.1671 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.1613 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1774 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1753 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.1826 | 19.8253 | 60.0051 | 13 | 27.1962 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.167 | 20.7426 | 60.0396 | 21 | 27.1902 | 11.7963 | 59.9878 | 5 | 27.1869 | 11.7094 | 59.9705 | 5 | 27.1848 | 11.9195 | 60.0108 | 5 | 27.1754 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.1696 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.1857 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1836 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.191 | 19.8253 | 60.0051 | 13 | 27.2045 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1753 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | 27.1986 | 11.7963 | 59.9878 | 5 | 27.1953 | 11.7094 | 59.9705 | 5 | 27.1932 | 11.9195 | 60.0108 | 5 | 27.1837 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.1779 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.194 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.1919 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.1993 | 19.8242 | 60.0051 | 13 | 27.2129 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.1837 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | 27.2069 | 11.7963 | 59.9878 | 5 | 27.2036 | 11.7094 | 59.9705 | 5 | 27.2015 | 11.9195 | 60.0108 | 5 | 27.1921 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.1862 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2023 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2003 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.2076 | 19.8242 | 60.0051 | 13 | 27.2212 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.192 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | 27.2153 | 11.7963 | 59.9878 | 5 | 27.2119 | 11.7094 | 59.9705 | 5 | 27.2098 | 11.9195 | 60.0108 | 5 | 27.2004 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.1946 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2106 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2086 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.216 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2295 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2003 | 20.7427 | 60.0396 | 21 | 27.2236 | 11.7963 | 59.9878 | 5 | 27.2202 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2182 | 11.9178 | 60.0108 | 5 | 27.2087 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.2029 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.219 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2169 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.2243 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2379 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2086 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2319 | 11.7963 | 59.9878 | 5 | 27.2286 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2265 | 11.9178 | 60.0108 | 5 | 27.217 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.2112 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2253 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.2326 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2462 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2169 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2403 | 11.7927 | 59.9878 | 5 | 27.2369 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2348 | 11.9111 | 60.0108 | 5 | 27.2255 | 12.7774 | 60.0281 | 5 | 27.2195 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2356 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2336 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.2409 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2545 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2253 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2486 | 11.7927 | 59.9878 | 5 | 27.2452 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2431 | 11.9111 | 60.0108 | 5 | 27.2338 | 12.7761 | 60.0281 | 5 | 27.2279 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.244 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2419 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2493 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2629 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2336 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2569 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.2536 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2515 | 11.9111 | 60.0108 | 5 | 27.2421 | 12.7761 | 60.0281 | 5 | 27.2362 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2523 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2502 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2576 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2712 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2419 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2653 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.2619 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2598 | 11.9111 | 60.0108 | 5 | 27.2504 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2445 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2606 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2587 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2659 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2795 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2503 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2736 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.2703 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2681 | 11.9075 | 60.0108 | 5 | 27.2588 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2528 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2689 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.267 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2743 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2879 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2586 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.282 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.2786 | 11.7112 | 59.9705 | 5 | 27.2764 | 11.9075 | 60.0108 | 5 | 27.2671 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2612 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2773 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2753 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2826 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.2962 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2669 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2903 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.2869 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.2849 | 11.9024 | 60.0108 | 5 | 27.2754 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2695 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2856 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.2837 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2909 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.3045 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2753 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.2986 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.2953 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.2932 | 11.9024 | 60.0108 | 5 | 27.2837 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2778 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.2939 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.292 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.2993 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.3129 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2836 | 20.7462 | 60.0396 | 21 | 27.3069 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.3036 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3015 | 11.9024 | 60.0108 | 5 | 27.2921 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2861 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3024 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.3003 | 11.4827 | 59.9878 | 5
27.3076 | 19.8242 | 60.0108 | 13 | 27.3212 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.2919 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3153 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.312 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3098 | 11.9024 | 60.0108 | 5 | 27.3004 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.2946 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3107 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.3086 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.3159 | 19.7423 | 60.0108 | 13 | 27.3295 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.3002 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3236 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.3203 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3182 | 11.8991 | 60.0108 | 5 | 27.3087 | 12.772 | 60.0281 | 5 | 27.3029 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.319 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.317 | 11.4829 | 59.9878 | 5
27.3243 | 19.7423 | 60.0108 | 13 | 27.3379 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.3086 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3319 | 11.7898 | 59.9878 | 5 | 27.3286 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3265 | 11.8991 | 60.0108 | 5 | 27.317 | 12.7672 | 60.0281 | 5 | 27.3112 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3273 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 27.3253 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3326 | 19.7365 | 60.0108 | 13 | 27.3462 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.3169 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3403 | 11.7865 | 59.9878 | 5 | 27.337 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3348 | 11.8955 | 60.0108 | 5 | 27.3253 | 12.7672 | 60.0281 | 5 | 27.3195 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3356 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 27.3336 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3409 | 19.7365 | 60.0108 | 13 | 27.3545 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.3252 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3486 | 11.7865 | 59.9878 | 5 | 27.3453 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3431 | 11.8955 | 60.0108 | 5 | 27.3337 | 12.7632 | 60.0281 | 5 | 27.3279 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.344 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 27.342 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3493 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.3629 | 19.8746 | 59.9935 | 13 | 27.3336 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.357 | 11.7865 | 59.9878 | 5 | 27.3536 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3515 | 11.8924 | 60.0108 | 5 | 27.342 | 12.7632 | 60.0281 | 5 | 27.3362 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3523 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 27.3503 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3576 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.3712 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3419 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3653 | 11.7865 | 59.9878 | 5 | 27.362 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3598 | 11.8924 | 60.0108 | 5 | 27.3503 | 12.7689 | 60.0281 | 5 | 27.3445 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3606 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 27.3586 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3659 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.3795 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3502 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3736 | 11.7865 | 59.9878 | 5 | 27.3703 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3681 | 11.8888 | 60.0108 | 5 | 27.3586 | 12.7689 | 60.0281 | 5 | 27.3528 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.369 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.3669 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3743 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.3879 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3585 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.382 | 11.7865 | 59.9878 | 5 | 27.3787 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3764 | 11.8888 | 60.0108 | 5 | 27.3671 | 12.7689 | 60.0281 | 5 | 27.3612 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.3754 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3826 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.3962 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3669 | 20.7481 | 60.0396 | 21 | 27.3903 | 11.7829 | 59.9878 | 5 | 27.387 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3848 | 11.8869 | 60.0108 | 5 | 27.3754 | 12.7689 | 60.0281 | 5 | 27.3695 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3856 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.3837 | 11.4794 | 59.9878 | 5
27.3909 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.4045 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3752 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.3986 | 11.7829 | 59.9878 | 5 | 27.3953 | 11.7138 | 59.9705 | 5 | 27.3931 | 11.8869 | 60.0108 | 5 | 27.3837 | 12.7654 | 60.0281 | 5 | 27.3778 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.3939 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.392 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.3993 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.4129 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3835 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.407 | 11.7801 | 59.9878 | 5 | 27.4037 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4014 | 11.8823 | 60.0108 | 5 | 27.392 | 12.7654 | 60.0281 | 5 | 27.3861 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4004 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4076 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.4212 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.3918 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4153 | 11.7801 | 59.9878 | 5 | 27.412 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4097 | 11.8823 | 60.0108 | 5 | 27.4004 | 12.7629 | 60.0281 | 5 | 27.3945 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4106 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4087 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4159 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.4296 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4002 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4236 | 11.7801 | 59.9878 | 5 | 27.4203 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4182 | 11.8823 | 60.0108 | 5 | 27.4087 | 12.7629 | 60.0281 | 5 | 27.4028 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4189 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.417 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4242 | 19.7288 | 60.0108 | 13 | 27.4379 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4085 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.432 | 11.7801 | 59.9878 | 5 | 27.4287 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4265 | 11.8823 | 60.0108 | 5 | 27.417 | 12.7804 | 60.0281 | 5 | 27.4111 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4274 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4253 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4326 | 19.7291 | 60.0108 | 13 | 27.4462 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4168 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4403 | 11.7801 | 59.9878 | 5 | 27.437 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4348 | 11.8794 | 60.0108 | 5 | 27.4253 | 12.7804 | 60.0281 | 5 | 27.4194 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4357 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4337 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4409 | 19.7291 | 60.0108 | 13 | 27.4546 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4251 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4486 | 11.7801 | 59.9878 | 5 | 27.4454 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4431 | 11.8794 | 60.0108 | 5 | 27.4337 | 12.7804 | 60.0281 | 5 | 27.4279 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.444 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.442 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4492 | 19.7257 | 60.0108 | 13 | 27.4629 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4335 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.457 | 11.7784 | 59.9878 | 5 | 27.4537 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4515 | 11.873 | 60.0108 | 5 | 27.442 | 12.7804 | 60.0281 | 5 | 27.4362 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4503 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4576 | 19.7257 | 60.0108 | 13 | 27.4712 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4418 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4653 | 11.7784 | 59.9878 | 5 | 27.462 | 11.5605 | 59.9705 | 5 | 27.4598 | 11.873 | 60.0108 | 5 | 27.4503 | 12.7788 | 60.0281 | 5 | 27.4445 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4606 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4586 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4659 | 19.6796 | 60.0108 | 13 | 27.4796 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4501 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4736 | 11.7784 | 59.9878 | 5 | 27.4704 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.4681 | 11.8693 | 60.0108 | 5 | 27.4586 | 12.7788 | 60.0281 | 5 | 27.4528 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.469 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.467 | 11.4768 | 59.9878 | 5
27.4742 | 19.6796 | 60.0108 | 13 | 27.4879 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4585 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.482 | 11.7784 | 59.9878 | 5 | 27.4787 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.4764 | 11.8693 | 60.0108 | 5 | 27.4669 | 12.7766 | 60.0281 | 5 | 27.4612 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4753 | 11.4738 | 59.9878 | 5
27.4826 | 19.6796 | 60.0108 | 13 | 27.4962 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4668 | 20.7409 | 60.0396 | 21 | 27.4903 | 11.7784 | 59.9878 | 5 | 27.4871 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.4848 | 11.832 | 60.0108 | 5 | 27.4753 | 12.7766 | 60.0281 | 5 | 27.4695 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.4856 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4836 | 11.4738 | 59.9878 | 5
27.4909 | 19.6796 | 60.0108 | 13 | 27.5046 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4751 | 20.7422 | 60.0396 | 21 | 27.4987 | 11.7784 | 59.9878 | 5 | 27.4954 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.4931 | 11.832 | 60.0108 | 5 | 27.4836 | 12.7724 | 60.0281 | 5 | 27.4778 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.494 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.4919 | 11.4191 | 59.9878 | 5
27.4992 | 19.6796 | 60.0108 | 13 | 27.5129 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4835 | 20.7422 | 60.0396 | 21 | 27.507 | 11.7755 | 59.9878 | 5 | 27.5037 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5014 | 11.8306 | 60.0051 | 5 | 27.4919 | 12.7724 | 60.0281 | 5 | 27.4861 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5004 | 11.4191 | 59.9878 | 5
27.5076 | 19.6796 | 60.0108 | 13 | 27.5212 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.4918 | 20.7422 | 60.0396 | 21 | 27.5153 | 11.7755 | 59.9878 | 5 | 27.5121 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5097 | 11.8306 | 60.0051 | 5 | 27.5002 | 12.7724 | 60.0281 | 5 | 27.4945 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5106 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5087 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5159 | 19.6758 | 60.0108 | 13 | 27.5296 | 19.8177 | 59.9935 | 13 | 27.5001 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | 27.5237 | 11.7736 | 59.9878 | 5 | 27.5204 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5181 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.5087 | 12.7724 | 60.0281 | 5 | 27.5028 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5189 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.517 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5242 | 19.6758 | 60.0108 | 13 | 27.5379 | 19.8238 | 59.9935 | 13 | 27.5084 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | 27.532 | 11.7736 | 59.9878 | 5 | 27.5287 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5264 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.517 | 12.7687 | 60.0281 | 5 | 27.5111 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5254 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5326 | 19.6731 | 60.0108 | 13 | 27.5462 | 19.8238 | 59.9935 | 13 | 27.5168 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | 27.5403 | 11.7736 | 59.9878 | 5 | 27.537 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5347 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.5253 | 12.7687 | 60.0281 | 5 | 27.5194 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5356 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5337 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5409 | 19.6731 | 60.0108 | 13 | 27.5546 | 19.8303 | 59.9935 | 13 | 27.5251 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | 27.5487 | 11.7736 | 59.9878 | 5 | 27.5454 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.543 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.5336 | 12.7648 | 60.0281 | 5 | 27.5278 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5439 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.542 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5492 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.5629 | 19.8303 | 59.9935 | 13 | 27.5334 | 20.7422 | 60.0396 | 13 | 27.557 | 11.7736 | 59.9878 | 5 | 27.5538 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5515 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.542 | 12.7648 | 60.0281 | 5 | 27.5361 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5524 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5503 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5576 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.5712 | 19.8303 | 59.9935 | 13 | 27.5417 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.5653 | 11.7736 | 59.9878 | 5 | 27.5621 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5598 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.5503 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 27.5444 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5607 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5587 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5659 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.5796 | 19.8303 | 59.9935 | 13 | 27.5501 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.5737 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.5704 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5681 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.5586 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 27.5527 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.569 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.567 | 11.4168 | 59.9878 | 5
27.5742 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.5879 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.5584 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.582 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.5787 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5765 | 11.8256 | 60.0051 | 5 | 27.5669 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 27.5612 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5753 | 11.4137 | 59.9878 | 5
27.5826 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.5962 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.5667 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.5903 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.5871 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5848 | 11.8221 | 60.0051 | 5 | 27.5753 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 27.5695 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.5857 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.5837 | 11.4137 | 59.9878 | 5
27.5909 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6046 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.575 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.5987 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.5955 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.5931 | 11.8221 | 60.0051 | 5 | 27.5836 | 12.7571 | 60.0281 | 5 | 27.5778 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.594 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.592 | 11.4137 | 59.9878 | 5
27.5992 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6129 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.5834 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.607 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.6038 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6014 | 11.8221 | 60.0051 | 5 | 27.5919 | 12.7571 | 60.0281 | 5 | 27.5861 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6003 | 11.4137 | 59.9878 | 5
27.6076 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6212 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.5917 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.6154 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.6121 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6098 | 11.8221 | 60.0051 | 5 | 27.6002 | 12.7531 | 60.0281 | 5 | 27.5945 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6106 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6086 | 11.4114 | 59.9878 | 5
27.6159 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6296 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.6 | 20.7445 | 60.0396 | 13 | 27.6237 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.6204 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6181 | 11.7681 | 60.0051 | 5 | 27.6085 | 12.7531 | 60.0281 | 5 | 27.6028 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.619 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6171 | 11.4114 | 59.9878 | 5
27.6242 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6379 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.6084 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.632 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.6288 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6264 | 11.7681 | 60.0051 | 5 | 27.6169 | 12.7501 | 60.0281 | 5 | 27.6111 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6254 | 11.4086 | 59.9878 | 5
27.6326 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6462 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.6167 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.6404 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.6371 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6347 | 11.7681 | 60.0051 | 5 | 27.6252 | 12.7501 | 60.0281 | 5 | 27.6194 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6356 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6337 | 11.4086 | 59.9878 | 5
27.6409 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6546 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.625 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.6487 | 11.7722 | 59.9878 | 5 | 27.6454 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6431 | 11.7681 | 60.0051 | 5 | 27.6335 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 27.6278 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6439 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6421 | 11.4086 | 59.9878 | 5
27.6492 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6629 | 19.8347 | 59.9935 | 13 | 27.6334 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.657 | 11.7709 | 59.9878 | 5 | 27.6538 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6514 | 11.7634 | 60.0051 | 5 | 27.6418 | 12.7606 | 60.0281 | 5 | 27.6361 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6504 | 11.4086 | 59.9878 | 5
27.6576 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6712 | 19.8345 | 59.9935 | 13 | 27.6417 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.6653 | 11.7709 | 59.9878 | 5 | 27.6621 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6597 | 11.7634 | 60.0051 | 5 | 27.6503 | 12.7577 | 60.0281 | 5 | 27.6444 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6606 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6587 | 11.4086 | 59.9878 | 5
27.6659 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6796 | 19.8345 | 59.9935 | 13 | 27.65 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.6737 | 11.7691 | 59.9878 | 5 | 27.6705 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.668 | 11.7634 | 60.0051 | 5 | 27.6586 | 12.7577 | 60.0281 | 5 | 27.6527 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6689 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.667 | 11.4086 | 59.9878 | 5
27.6742 | 19.6696 | 60.0051 | 13 | 27.6879 | 19.8352 | 59.9935 | 13 | 27.6583 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.682 | 11.7691 | 59.9878 | 5 | 27.6788 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6765 | 11.7634 | 60.0051 | 5 | 27.6669 | 12.7577 | 60.0281 | 5 | 27.6611 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6774 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6754 | 11.4072 | 59.9878 | 5
27.6826 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.6962 | 19.8352 | 59.9935 | 13 | 27.6667 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.6904 | 11.7691 | 59.9878 | 5 | 27.6871 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6848 | 11.7622 | 60.0051 | 5 | 27.6752 | 12.7577 | 60.0281 | 5 | 27.6694 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.6857 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.6837 | 11.4072 | 59.9878 | 5
27.6909 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7046 | 19.8352 | 59.9935 | 13 | 27.675 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.6987 | 11.7691 | 59.9878 | 5 | 27.6955 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.6931 | 11.7622 | 60.0051 | 5 | 27.6836 | 12.7522 | 60.0281 | 5 | 27.6777 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.694 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.692 | 11.4047 | 59.9878 | 5
27.6992 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7129 | 19.8352 | 59.9935 | 13 | 27.6833 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.707 | 11.7658 | 59.9878 | 5 | 27.7038 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7014 | 11.7622 | 60.0051 | 5 | 27.6919 | 12.7522 | 60.0281 | 5 | 27.686 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.7023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7004 | 11.4047 | 59.9878 | 5
27.7075 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7213 | 19.8352 | 59.9935 | 13 | 27.6917 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.7154 | 11.7658 | 59.9878 | 5 | 27.7122 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7098 | 11.7622 | 60.0051 | 5 | 27.7002 | 12.7862 | 60.0281 | 5 | 27.6945 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.7107 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7087 | 11.4047 | 59.9878 | 5
27.7159 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7296 | 19.8352 | 59.9935 | 13 | 27.7 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.7237 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7205 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7181 | 11.7587 | 60.0051 | 5 | 27.7085 | 12.7862 | 60.0281 | 5 | 27.7028 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.719 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.717 | 11.4047 | 59.9878 | 5
27.7242 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7379 | 19.8381 | 59.9935 | 13 | 27.7083 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.732 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7288 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7264 | 11.7587 | 60.0051 | 5 | 27.7169 | 12.7862 | 60.0281 | 5 | 27.7111 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.7273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7253 | 11.4047 | 59.9878 | 5
27.7325 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7462 | 19.8381 | 59.9935 | 13 | 27.7166 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.7404 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7372 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7347 | 11.7587 | 60.0051 | 5 | 27.7252 | 12.7862 | 60.0281 | 5 | 27.7194 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.7356 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7338 | 11.4047 | 59.9878 | 5
27.7409 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7546 | 19.8381 | 59.9935 | 13 | 27.7249 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.7487 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7455 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7431 | 11.7587 | 60.0051 | 5 | 27.7335 | 12.7862 | 60.0281 | 5 | 27.7278 | 19.8535 | 60.0166 | 13 | 27.744 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7421 | 11.4009 | 59.9878 | 5
27.7492 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7629 | 19.8381 | 59.9935 | 13 | 27.7333 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.757 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7538 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7514 | 11.7219 | 60.0051 | 5 | 27.7418 | 12.7862 | 60.0281 | 5 | 27.7361 | 19.8526 | 60.0166 | 13 | 27.7523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7504 | 11.4009 | 59.9878 | 5
27.7575 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7713 | 19.7827 | 59.9935 | 13 | 27.7416 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.7654 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7622 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7597 | 11.7219 | 60.0051 | 5 | 27.7501 | 12.781 | 60.0281 | 5 | 27.7444 | 19.8526 | 60.0166 | 13 | 27.7606 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7588 | 11.3977 | 59.9878 | 5
27.7659 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7796 | 19.7827 | 59.9935 | 13 | 27.7499 | 20.7468 | 60.0396 | 13 | 27.7737 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7705 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7681 | 11.7219 | 60.0051 | 5 | 27.7585 | 12.781 | 60.0281 | 5 | 27.7527 | 19.8526 | 60.0166 | 13 | 27.7689 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7671 | 11.3977 | 59.9878 | 5
27.7742 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7879 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.7583 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.782 | 11.7671 | 59.9878 | 5 | 27.7789 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7764 | 11.7219 | 60.0051 | 5 | 27.7668 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.7611 | 19.8526 | 60.0166 | 13 | 27.7773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7754 | 11.3953 | 59.9878 | 5
27.7825 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.7962 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.7666 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.7904 | 11.7631 | 59.9878 | 5 | 27.7872 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.7847 | 11.7219 | 60.0051 | 5 | 27.7751 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.7694 | 19.8526 | 60.0166 | 13 | 27.7856 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7837 | 11.3953 | 59.9878 | 5
27.7909 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8046 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.7749 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.7987 | 11.7631 | 59.9878 | 5 | 27.7955 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.793 | 11.7219 | 60.0051 | 5 | 27.7834 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.7777 | 19.8526 | 60.0166 | 13 | 27.7939 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.7921 | 11.3953 | 59.9878 | 5
27.7992 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8129 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.7833 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.807 | 11.7631 | 59.9878 | 5 | 27.8039 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8015 | 11.7197 | 60.0051 | 5 | 27.7919 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.786 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8024 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8004 | 11.3953 | 59.9878 | 5
27.8075 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8213 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.7916 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8154 | 11.7631 | 59.9878 | 5 | 27.8122 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8098 | 11.7197 | 60.0051 | 5 | 27.8002 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.7943 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8107 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8087 | 11.3953 | 59.9878 | 5
27.8159 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8296 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.7999 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8237 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8206 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8181 | 11.7162 | 60.0051 | 5 | 27.8085 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.8027 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.819 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8171 | 11.3953 | 59.9878 | 5
27.8242 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8379 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.8082 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8321 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8289 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8264 | 11.7162 | 60.0051 | 5 | 27.8168 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.811 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8254 | 11.3868 | 59.9878 | 5
27.8325 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8463 | 19.7848 | 59.9935 | 13 | 27.8166 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8404 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8372 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8348 | 11.7162 | 60.0051 | 5 | 27.8252 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.8193 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8357 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8337 | 11.3868 | 59.9878 | 5
27.8409 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8546 | 19.7878 | 59.9935 | 13 | 27.8249 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8487 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8456 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8431 | 11.7162 | 60.0051 | 5 | 27.8335 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.8278 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.844 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.842 | 11.3868 | 59.9878 | 5
27.8492 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8629 | 19.7878 | 59.9935 | 13 | 27.8332 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8571 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8539 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8514 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8418 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.8361 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8505 | 11.3868 | 59.9878 | 5
27.8575 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8713 | 19.7181 | 59.9935 | 13 | 27.8416 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8654 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8622 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8597 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8501 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.8444 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8606 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8588 | 11.3837 | 59.9878 | 5
27.8659 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8796 | 19.7181 | 59.9935 | 13 | 27.8499 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8737 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8705 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8681 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8585 | 12.8123 | 60.0223 | 5 | 27.8527 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.869 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8671 | 11.3837 | 59.9878 | 5
27.8742 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8879 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.8582 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.882 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8789 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8764 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8668 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.861 | 19.8556 | 60.0166 | 13 | 27.8773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8755 | 11.3837 | 59.9878 | 5
27.8825 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.8963 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.8665 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8904 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8873 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.8847 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8751 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.8694 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.8856 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8838 | 11.3837 | 59.9878 | 5
27.8909 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.9046 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.8748 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.8987 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.8956 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.893 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8834 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.8777 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.8939 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.8921 | 11.3837 | 59.9878 | 5
27.8992 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.9129 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.8832 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9071 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.9039 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.9014 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.8918 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.886 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9004 | 11.3837 | 59.9878 | 5
27.9075 | 19.668 | 60.0051 | 13 | 27.9213 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.8915 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9154 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.9122 | 11.5217 | 59.9705 | 5 | 27.9097 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9001 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.8944 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9106 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9088 | 11.3823 | 59.9878 | 5
27.9159 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9296 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.8998 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9237 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.9206 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.918 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9084 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.9027 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9189 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9171 | 11.3823 | 59.9878 | 5
27.9242 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9379 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.9082 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9321 | 11.7583 | 59.9878 | 5 | 27.929 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9263 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9167 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.911 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9274 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9254 | 11.3823 | 59.9878 | 5
27.9325 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9463 | 19.7221 | 59.9935 | 13 | 27.9165 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9404 | 11.7541 | 59.9878 | 5 | 27.9373 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9348 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9252 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.9193 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9357 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9337 | 11.3823 | 59.9878 | 5
27.9409 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9546 | 19.7248 | 59.9935 | 13 | 27.9248 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9487 | 11.7541 | 59.9878 | 5 | 27.9456 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9431 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9335 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.9276 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.944 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9421 | 11.3787 | 59.9878 | 5
27.9492 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9629 | 19.7248 | 59.9935 | 13 | 27.9332 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9571 | 11.7541 | 59.9878 | 5 | 27.9539 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9514 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9418 | 12.8068 | 60.0223 | 5 | 27.936 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9504 | 11.3787 | 59.9878 | 5
27.9575 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9713 | 19.7248 | 59.9935 | 13 | 27.9415 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9654 | 11.7541 | 59.9878 | 5 | 27.9623 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9598 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9501 | 12.804 | 60.0223 | 5 | 27.9443 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9607 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9587 | 11.3787 | 59.9878 | 5
27.9659 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9796 | 19.7248 | 59.9935 | 13 | 27.9498 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9738 | 11.7525 | 59.9878 | 5 | 27.9706 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9681 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9584 | 12.804 | 60.0223 | 5 | 27.9526 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.969 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.967 | 11.3787 | 59.9878 | 5
27.9742 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9879 | 19.7273 | 59.9935 | 13 | 27.9581 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9821 | 11.7525 | 59.9878 | 5 | 27.9789 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9764 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9668 | 12.804 | 60.0223 | 5 | 27.9611 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9755 | 11.3755 | 59.9878 | 5
27.9825 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 27.9963 | 19.7273 | 59.9935 | 13 | 27.9665 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9904 | 11.7525 | 59.9878 | 5 | 27.9873 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9847 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9751 | 12.804 | 60.0223 | 5 | 27.9694 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.9856 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9838 | 11.3755 | 59.9878 | 5
27.9909 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0046 | 19.7049 | 59.9935 | 13 | 27.9748 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 27.9987 | 11.7525 | 59.9878 | 5 | 27.9956 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 27.9931 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9834 | 12.804 | 60.0223 | 5 | 27.9777 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 27.994 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 27.9921 | 11.3755 | 59.9878 | 5
27.9992 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0129 | 19.7049 | 59.9935 | 13 | 27.9831 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0071 | 11.7524 | 59.9878 | 5 | 28.004 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 28.0014 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 27.9917 | 12.804 | 60.0223 | 5 | 27.986 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0005 | 11.3755 | 59.9878 | 5
28.0075 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0213 | 19.7049 | 59.9935 | 13 | 27.9915 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0154 | 11.7524 | 59.9878 | 5 | 28.0123 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 28.0097 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.0001 | 12.8021 | 60.0223 | 5 | 27.9943 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0106 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0088 | 11.3731 | 59.9878 | 5
28.0159 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0296 | 19.7049 | 59.9935 | 13 | 27.9998 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0238 | 11.7524 | 59.9878 | 5 | 28.0206 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 28.018 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.0084 | 12.8021 | 60.0223 | 5 | 28.0027 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0189 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0171 | 11.3731 | 59.9878 | 5
28.0242 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0379 | 19.7048 | 59.9935 | 13 | 28.0081 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0321 | 11.7524 | 59.9878 | 5 | 28.029 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 28.0264 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.0167 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.011 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0254 | 11.3687 | 59.9878 | 5
28.0325 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0463 | 19.7048 | 59.9935 | 13 | 28.0164 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0404 | 11.7524 | 59.9878 | 5 | 28.0373 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 28.0347 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.025 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0193 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0356 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0338 | 11.3687 | 59.9878 | 5
28.0409 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0546 | 19.7048 | 59.9935 | 13 | 28.0247 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0488 | 11.7524 | 59.9878 | 5 | 28.0457 | 11.5269 | 59.9705 | 5 | 28.043 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.0334 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0276 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0439 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0421 | 11.3687 | 59.9878 | 5
28.0492 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.063 | 19.7048 | 59.9935 | 13 | 28.0331 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0571 | 11.7488 | 59.9878 | 5 | 28.054 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.0513 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.0417 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.036 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0524 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0504 | 11.3687 | 59.9878 | 5
28.0575 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0713 | 19.7064 | 59.9935 | 13 | 28.0414 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0654 | 11.7488 | 59.9878 | 5 | 28.0623 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.0598 | 11.7137 | 60.0051 | 5 | 28.05 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0443 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0607 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0588 | 11.3678 | 59.9878 | 5
28.0659 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0796 | 19.7064 | 59.9935 | 13 | 28.0497 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0738 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.0707 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.0681 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.0583 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0526 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.069 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0671 | 11.3678 | 59.9878 | 5
28.0742 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.088 | 19.706 | 59.9935 | 13 | 28.0581 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0821 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.079 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.0764 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.0668 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0609 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0754 | 11.3669 | 59.9878 | 5
28.0825 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.0963 | 19.706 | 59.9935 | 13 | 28.0664 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0904 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.0873 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.0847 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.0751 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0693 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.0857 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0837 | 11.3669 | 59.9878 | 5
28.0908 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.1046 | 19.706 | 59.9935 | 13 | 28.0747 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.0988 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.0957 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.0931 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.0834 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0776 | 19.8579 | 60.0166 | 13 | 28.094 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.0922 | 11.3669 | 59.9878 | 5
28.0992 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.113 | 19.706 | 59.9935 | 13 | 28.0831 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1071 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.104 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.1014 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.0917 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0859 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1005 | 11.3669 | 59.9878 | 5
28.1075 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.1213 | 19.706 | 59.9935 | 13 | 28.0914 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1154 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.1124 | 11.5305 | 59.9705 | 5 | 28.1097 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.1001 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.0942 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1106 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1088 | 11.3669 | 59.9878 | 5
28.1158 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.1296 | 19.706 | 59.9935 | 13 | 28.0997 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1238 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.1207 | 11.5328 | 59.9705 | 5 | 28.118 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.1084 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.1027 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.119 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1172 | 11.3669 | 59.9878 | 5
28.1242 | 19.6684 | 60.0051 | 13 | 28.138 | 19.7091 | 59.9935 | 13 | 28.108 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1321 | 11.746 | 59.9878 | 5 | 28.129 | 11.5328 | 59.9705 | 5 | 28.1264 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.1167 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.111 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1255 | 11.3327 | 59.9878 | 5
28.1325 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.1463 | 19.7091 | 59.9935 | 13 | 28.1164 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1404 | 11.7426 | 59.9878 | 5 | 28.1374 | 11.5328 | 59.9705 | 5 | 28.1347 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.125 | 12.8006 | 60.0223 | 5 | 28.1193 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1356 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1338 | 11.3327 | 59.9878 | 5
28.1408 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.1546 | 19.7091 | 59.9935 | 13 | 28.1247 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1488 | 11.7426 | 59.9878 | 5 | 28.1457 | 11.5328 | 59.9705 | 5 | 28.143 | 11.708 | 60.0051 | 5 | 28.1334 | 12.7983 | 60.0223 | 5 | 28.1276 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1439 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1421 | 11.3297 | 59.9878 | 5
28.1492 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.163 | 19.7091 | 59.9935 | 13 | 28.133 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1571 | 11.7057 | 59.9878 | 5 | 28.1541 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.1514 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.1417 | 12.7983 | 60.0223 | 5 | 28.136 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1505 | 11.3297 | 59.9878 | 5
28.1575 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.1713 | 19.7091 | 59.9935 | 13 | 28.1414 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1655 | 11.7057 | 59.9878 | 5 | 28.1624 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.1597 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.15 | 12.7983 | 60.0223 | 5 | 28.1443 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1606 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1588 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.1658 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.1796 | 19.7091 | 59.9935 | 13 | 28.1497 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1738 | 11.7057 | 59.9878 | 5 | 28.1707 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.168 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.1583 | 12.7983 | 60.0223 | 5 | 28.1526 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1689 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1671 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.1742 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.188 | 19.7138 | 59.9935 | 13 | 28.158 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1821 | 11.7057 | 59.9878 | 5 | 28.1791 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.1763 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.1667 | 12.7967 | 60.0223 | 5 | 28.1609 | 19.8606 | 60.0166 | 13 | 28.1774 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1755 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.1825 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.1963 | 19.7138 | 59.9935 | 13 | 28.1663 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1905 | 11.7056 | 59.9878 | 5 | 28.1874 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.1848 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.175 | 12.7967 | 60.0223 | 5 | 28.1693 | 19.8637 | 60.0166 | 13 | 28.1857 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1838 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.1908 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2046 | 19.7082 | 59.9935 | 13 | 28.1747 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.1988 | 11.7056 | 59.9878 | 5 | 28.1957 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.1931 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.1833 | 12.7947 | 60.0223 | 5 | 28.1776 | 19.8637 | 60.0166 | 13 | 28.194 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.1921 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.1992 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.213 | 19.7082 | 59.9935 | 13 | 28.183 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.2071 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.204 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.2014 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.1917 | 12.7947 | 60.0223 | 5 | 28.1859 | 19.8637 | 60.0166 | 13 | 28.2023 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2004 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.2075 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2213 | 19.7082 | 59.9935 | 13 | 28.1913 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.2155 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2124 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.2097 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2 | 12.8014 | 60.0223 | 5 | 28.1942 | 19.8637 | 60.0166 | 13 | 28.2107 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2089 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.2158 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2296 | 19.7082 | 59.9935 | 13 | 28.1996 | 20.7532 | 60.0396 | 13 | 28.2238 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2208 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.2181 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2084 | 12.8014 | 60.0223 | 5 | 28.2026 | 19.8637 | 60.0166 | 13 | 28.219 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2172 | 11.3274 | 59.9878 | 5
28.2242 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.238 | 19.7082 | 59.9935 | 13 | 28.208 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2321 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2291 | 11.5347 | 59.9705 | 5 | 28.2264 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2167 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2109 | 19.8637 | 60.0166 | 13 | 28.2273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2255 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2325 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2463 | 19.7082 | 59.9935 | 13 | 28.2163 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2405 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2374 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.2347 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.225 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2192 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2356 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2339 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2408 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2546 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2246 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2488 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2457 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.243 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2333 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2275 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.244 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2422 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2492 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.263 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2329 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2571 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2541 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.2514 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2417 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.236 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2523 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2505 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2575 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2713 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2413 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2655 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2625 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.2597 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.25 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2443 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2606 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2588 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2658 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2796 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2496 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2738 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2708 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.268 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2583 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2526 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2689 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2672 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2742 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.288 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2579 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2821 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2791 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.2763 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2666 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2609 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2773 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2755 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2825 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.2963 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2663 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2905 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2874 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.2847 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.275 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2693 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2856 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2838 | 11.3195 | 59.9878 | 5
28.2908 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.3046 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2746 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.2988 | 11.7022 | 59.9878 | 5 | 28.2958 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.293 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2833 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2776 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.2939 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.2922 | 11.3187 | 59.9878 | 5
28.2992 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.313 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2829 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3072 | 11.6989 | 59.9878 | 5 | 28.3041 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.3013 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2916 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2859 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.3024 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.3005 | 11.3187 | 59.9878 | 5
28.3075 | 19.623 | 60.0051 | 13 | 28.3213 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2913 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3155 | 11.6989 | 59.9878 | 5 | 28.3124 | 11.5357 | 59.9705 | 5 | 28.3096 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.2999 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.2942 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.3107 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.3088 | 11.3164 | 59.9878 | 5
28.3158 | 19.6247 | 60.0051 | 13 | 28.3297 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.2996 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3238 | 11.6959 | 59.9878 | 5 | 28.3208 | 11.5391 | 59.9705 | 5 | 28.3181 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3083 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.3026 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.319 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.3171 | 11.3164 | 59.9878 | 5
28.3242 | 19.6247 | 60.0051 | 13 | 28.338 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.3079 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3322 | 11.6959 | 59.9878 | 5 | 28.3291 | 11.5391 | 59.9705 | 5 | 28.3264 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3167 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.3109 | 19.8684 | 60.0166 | 13 | 28.3273 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.3256 | 11.3129 | 59.9878 | 5
28.3325 | 19.6247 | 60.0051 | 13 | 28.3463 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.3162 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3405 | 11.6959 | 59.9878 | 5 | 28.3375 | 11.5391 | 59.9705 | 5 | 28.3347 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.325 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.3192 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.3357 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.3339 | 11.3129 | 59.9878 | 5
28.3408 | 19.6247 | 60.0051 | 13 | 28.3546 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.3246 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3488 | 11.6959 | 59.9878 | 5 | 28.3458 | 11.5391 | 59.9705 | 5 | 28.3431 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3333 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.3275 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.344 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 28.3422 | 11.3129 | 59.9878 | 5
28.3492 | 19.6266 | 60.0051 | 13 | 28.363 | 19.7114 | 59.9935 | 13 | 28.3329 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3571 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.3541 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.3514 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3417 | 12.8013 | 60.0223 | 5 | 28.3359 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.3523 | 12.8771 | 59.9993 | 13 | 28.3506 | 11.3129 | 59.9878 | 5
28.3575 | 19.6266 | 60.0051 | 13 | 28.3713 | 19.7155 | 59.9935 | 13 | 28.3412 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3655 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.3625 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.3597 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.35 | 12.7975 | 60.0223 | 5 | 28.3442 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.3607 | 12.8771 | 59.9993 | 13 | 28.3589 | 11.3129 | 59.9878 | 5
28.3658 | 19.6258 | 60.0051 | 13 | 28.3797 | 19.7155 | 59.9935 | 13 | 28.3495 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3738 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.3708 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.368 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3583 | 12.7975 | 60.0223 | 5 | 28.3525 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.369 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 28.3672 | 11.3129 | 59.9878 | 5
28.3742 | 19.6258 | 60.0051 | 13 | 28.388 | 19.7155 | 59.9935 | 13 | 28.3579 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3822 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.3792 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.3764 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3666 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.3608 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.3773 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 28.3755 | 11.3099 | 59.9878 | 5
28.3825 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.3963 | 19.7155 | 59.9935 | 13 | 28.3662 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3905 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.3875 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.3847 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.375 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.3693 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.3856 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 28.3839 | 11.3099 | 59.9878 | 5
28.3908 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4047 | 19.7155 | 59.9935 | 13 | 28.3745 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.3988 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.3958 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.393 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3833 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.3776 | 19.8717 | 60.0166 | 13 | 28.3939 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 28.3922 | 11.3075 | 59.9878 | 5
28.3992 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.413 | 19.7155 | 59.9935 | 13 | 28.3828 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4072 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4042 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.4013 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3916 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.3859 | 19.8766 | 60.0166 | 13 | 28.4023 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 28.4005 | 11.3075 | 59.9878 | 5
28.4075 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4213 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.3912 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4155 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4125 | 11.5414 | 59.9705 | 5 | 28.4097 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.3999 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.3942 | 19.8766 | 60.0166 | 13 | 28.4106 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 28.4088 | 11.3075 | 59.9878 | 5
28.4158 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4297 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.3995 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4238 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4208 | 11.5465 | 59.9705 | 5 | 28.418 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4082 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.4026 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.4189 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4172 | 11.3075 | 59.9878 | 5
28.4242 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.438 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4078 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4322 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4292 | 11.5465 | 59.9705 | 5 | 28.4263 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4166 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.4109 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.4274 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4255 | 11.3066 | 59.9878 | 5
28.4325 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4463 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4162 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4405 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4375 | 11.5465 | 59.9705 | 5 | 28.4346 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4249 | 12.7903 | 60.0223 | 5 | 28.4192 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.4357 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4338 | 11.3066 | 59.9878 | 5
28.4408 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4547 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4245 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4489 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4459 | 11.5465 | 59.9705 | 5 | 28.4431 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4332 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4275 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.444 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4421 | 11.3137 | 59.9878 | 5
28.4491 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.463 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4328 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4572 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4542 | 11.5465 | 59.9705 | 5 | 28.4514 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4415 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4359 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.4523 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4506 | 11.3137 | 59.9878 | 5
28.4575 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4713 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4412 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4655 | 11.6946 | 59.9878 | 5 | 28.4625 | 11.5465 | 59.9705 | 5 | 28.4597 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.45 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4442 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.4607 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4589 | 11.3079 | 59.9878 | 5
28.4658 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.4797 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4495 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4738 | 11.6879 | 59.9878 | 5 | 28.4709 | 11.5481 | 59.9705 | 5 | 28.468 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4583 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4525 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.469 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4672 | 11.3079 | 59.9878 | 5
28.4741 | 19.6258 | 60.0108 | 13 | 28.488 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4578 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4822 | 11.6879 | 59.9878 | 5 | 28.4792 | 11.5481 | 59.9705 | 5 | 28.4764 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4666 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4608 | 19.8069 | 60.0166 | 13 | 28.4773 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4756 | 11.3079 | 59.9878 | 5
28.4825 | 19.6231 | 60.0108 | 13 | 28.4963 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4661 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4905 | 11.6879 | 59.9878 | 5 | 28.4875 | 11.5481 | 59.9705 | 5 | 28.4847 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4749 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4692 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.4857 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4839 | 11.3079 | 59.9878 | 5
28.4908 | 19.6231 | 60.0108 | 13 | 28.5047 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4745 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.4989 | 11.6879 | 59.9878 | 5 | 28.4958 | 11.5481 | 59.9705 | 5 | 28.493 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4833 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4775 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.494 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.4922 | 11.3079 | 59.9878 | 5
28.4991 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.513 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4828 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5072 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5042 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5013 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4916 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4858 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5023 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5005 | 11.3079 | 59.9878 | 5
28.5075 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.5213 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4911 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5155 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5126 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5097 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.4999 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.4941 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5106 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5089 | 11.3029 | 59.9878 | 5
28.5158 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.5297 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.4995 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5239 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5209 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.518 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5082 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.5026 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5189 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5172 | 11.3029 | 59.9878 | 5
28.5241 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.538 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.5078 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5322 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5292 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5263 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5166 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.5109 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5273 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5255 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5325 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.5463 | 19.7185 | 59.9935 | 13 | 28.5161 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5405 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5375 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5347 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5249 | 12.7902 | 60.0223 | 5 | 28.5192 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5356 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5339 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5408 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.5547 | 19.7224 | 59.9935 | 13 | 28.5244 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5489 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5459 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.543 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5332 | 12.7838 | 60.0223 | 5 | 28.5275 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5439 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5422 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5491 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.563 | 19.7224 | 59.9935 | 13 | 28.5327 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5572 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5543 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5513 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5415 | 12.7838 | 60.0223 | 5 | 28.5359 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5524 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5505 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5575 | 19.6178 | 60.0108 | 13 | 28.5713 | 19.7224 | 59.9935 | 13 | 28.5411 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5655 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5626 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5596 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5499 | 12.7838 | 60.0223 | 5 | 28.5442 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5607 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5588 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5658 | 19.6151 | 60.0108 | 13 | 28.5797 | 19.7224 | 59.9935 | 13 | 28.5494 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5739 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5709 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5681 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5582 | 12.7838 | 60.0223 | 5 | 28.5525 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.569 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5673 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5741 | 19.6151 | 60.0108 | 13 | 28.588 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.5577 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5822 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5792 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5764 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5665 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.5608 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5773 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5756 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5825 | 19.612 | 60.0108 | 13 | 28.5963 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.5661 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5905 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5876 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.5847 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5748 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.5692 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.5857 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5839 | 11.2979 | 59.9878 | 5
28.5908 | 19.612 | 60.0108 | 13 | 28.6047 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.5744 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.5989 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.5959 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.593 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5833 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.5775 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.594 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.5923 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.5991 | 19.6088 | 60.0108 | 13 | 28.613 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.5827 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6072 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.6042 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.6014 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5916 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.5858 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.6023 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6006 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6075 | 19.6088 | 60.0108 | 13 | 28.6213 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.5911 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6155 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.6126 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.6097 | 11.7064 | 60.0051 | 5 | 28.5999 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.5941 | 19.7371 | 60.0166 | 13 | 28.6107 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6089 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6158 | 19.6088 | 60.0108 | 13 | 28.6297 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.5994 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6239 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.6209 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.618 | 11.705 | 60.0051 | 5 | 28.6082 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.6025 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.619 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6172 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6241 | 19.6088 | 60.0108 | 13 | 28.638 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.6077 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6322 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.6293 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.6263 | 11.705 | 60.0051 | 5 | 28.6166 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.6108 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6273 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6256 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6324 | 19.6088 | 60.0108 | 13 | 28.6463 | 19.7284 | 59.9935 | 13 | 28.616 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6406 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.6376 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.6347 | 11.705 | 60.0051 | 5 | 28.6249 | 12.7793 | 60.0223 | 5 | 28.6191 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6356 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6339 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6408 | 19.6088 | 60.0108 | 13 | 28.6547 | 19.61 | 59.9935 | 13 | 28.6244 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6489 | 11.6853 | 59.9878 | 5 | 28.6459 | 11.5507 | 59.9705 | 5 | 28.643 | 11.705 | 60.0051 | 5 | 28.6332 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6274 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6439 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6422 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6491 | 19.606 | 60.0108 | 13 | 28.663 | 19.61 | 59.9935 | 13 | 28.6327 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6572 | 11.6841 | 59.9878 | 5 | 28.6543 | 11.5516 | 59.9705 | 5 | 28.6513 | 11.705 | 60.0051 | 5 | 28.6415 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6359 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6523 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6506 | 11.2923 | 59.9878 | 5
28.6574 | 19.606 | 60.0108 | 13 | 28.6714 | 19.61 | 59.9935 | 13 | 28.641 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6656 | 11.6841 | 59.9878 | 5 | 28.6626 | 11.5516 | 59.9705 | 5 | 28.6596 | 11.705 | 60.0051 | 5 | 28.6498 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6442 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6606 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6589 | 11.2873 | 59.9878 | 5
28.6658 | 19.606 | 60.0108 | 13 | 28.6797 | 19.61 | 59.9935 | 13 | 28.6494 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6739 | 11.6841 | 59.9878 | 5 | 28.671 | 11.5516 | 59.9705 | 5 | 28.668 | 11.7033 | 60.0051 | 5 | 28.6582 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6525 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6689 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6672 | 11.2873 | 59.9878 | 5
28.6741 | 19.606 | 60.0108 | 13 | 28.688 | 19.61 | 59.9935 | 13 | 28.6577 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6822 | 11.6841 | 59.9878 | 5 | 28.6793 | 11.5516 | 59.9705 | 5 | 28.6763 | 11.7033 | 60.0051 | 5 | 28.6665 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6608 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6774 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6755 | 11.2838 | 59.9878 | 5
28.6824 | 19.5739 | 60.0108 | 13 | 28.6964 | 19.61 | 59.9935 | 13 | 28.666 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6906 | 11.6814 | 59.9878 | 5 | 28.6876 | 11.5516 | 59.9705 | 5 | 28.6846 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.6748 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6692 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.6857 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.684 | 11.2838 | 59.9878 | 5
28.6908 | 19.5739 | 60.0108 | 13 | 28.7047 | 19.6128 | 59.9935 | 13 | 28.6743 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.6989 | 11.6814 | 59.9878 | 5 | 28.696 | 11.5516 | 59.9705 | 5 | 28.6929 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.6831 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6775 | 19.7453 | 60.0166 | 13 | 28.694 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.6923 | 11.2838 | 59.9878 | 5
28.6991 | 19.5688 | 60.0108 | 13 | 28.713 | 19.6128 | 59.9935 | 13 | 28.6826 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7072 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7043 | 11.5514 | 59.9705 | 5 | 28.7014 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.6915 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6858 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7023 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.7006 | 11.2838 | 59.9878 | 5
28.7074 | 19.5688 | 60.0108 | 13 | 28.7214 | 19.6128 | 59.9935 | 13 | 28.691 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7156 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7126 | 11.5514 | 59.9705 | 5 | 28.7097 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.6998 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.6941 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7107 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 28.709 | 11.2838 | 59.9878 | 5
28.7158 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.7297 | 19.6128 | 59.9935 | 13 | 28.6993 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7239 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.721 | 11.5514 | 59.9705 | 5 | 28.718 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7081 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.7025 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.719 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7173 | 11.2838 | 59.9878 | 5
28.7241 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.738 | 19.616 | 59.9935 | 13 | 28.7076 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7322 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7293 | 11.5514 | 59.9705 | 5 | 28.7264 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7164 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.7108 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7273 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7256 | 11.278 | 59.9878 | 5
28.7324 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.7464 | 19.616 | 59.9935 | 13 | 28.716 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7406 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7377 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.7347 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7249 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.7191 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7357 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7339 | 11.278 | 59.9878 | 5
28.7408 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.7547 | 19.616 | 59.9935 | 13 | 28.7243 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7489 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.746 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.743 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7332 | 12.7738 | 60.0223 | 5 | 28.7274 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.744 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7423 | 11.2745 | 59.9878 | 5
28.7491 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.763 | 19.616 | 59.9935 | 13 | 28.7326 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7572 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7543 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.7513 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7415 | 12.7738 | 60.0223 | 5 | 28.7358 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7523 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7506 | 11.2745 | 59.9878 | 5
28.7574 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.7714 | 19.6178 | 59.9935 | 13 | 28.741 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7656 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7627 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.7597 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7498 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7441 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7606 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7589 | 11.2745 | 59.9878 | 5
28.7658 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.7797 | 19.6178 | 59.9935 | 13 | 28.7493 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7739 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.771 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.768 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7582 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7524 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7689 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7673 | 11.2745 | 59.9878 | 5
28.7741 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.788 | 19.6178 | 59.9935 | 13 | 28.7576 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7823 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7794 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.7763 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7665 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7607 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7773 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 28.7756 | 11.2694 | 59.9878 | 5
28.7824 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.7964 | 19.6178 | 59.9935 | 13 | 28.7659 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7906 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.7877 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.7846 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7748 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7692 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7856 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.7839 | 11.2694 | 59.9878 | 5
28.7908 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8047 | 19.6178 | 59.9935 | 13 | 28.7743 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.7989 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.796 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.793 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7831 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7775 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.7939 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.7922 | 11.2694 | 59.9878 | 5
28.7991 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.813 | 19.6178 | 59.9935 | 13 | 28.7826 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8073 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.8044 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.8013 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7915 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7858 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8024 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8007 | 11.2694 | 59.9878 | 5
28.8074 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8214 | 19.6203 | 59.9935 | 13 | 28.7909 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8156 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.8127 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.8096 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.7998 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.7941 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8107 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.809 | 11.2694 | 59.9878 | 5
28.8158 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8297 | 19.6203 | 59.9935 | 13 | 28.7993 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8239 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.821 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.8179 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8081 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.8024 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.819 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8173 | 11.2694 | 59.9878 | 5
28.8241 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.838 | 19.6203 | 59.9935 | 13 | 28.8076 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8322 | 11.6778 | 59.9878 | 5 | 28.8293 | 11.5517 | 59.9705 | 5 | 28.8264 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8164 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.8108 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8273 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8257 | 11.2669 | 59.9878 | 5
28.8324 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8464 | 19.6203 | 59.9935 | 13 | 28.8159 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8406 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8377 | 11.4719 | 59.9705 | 5 | 28.8347 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8248 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 28.8191 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8357 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.834 | 11.2669 | 59.9878 | 5
28.8408 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8547 | 19.6236 | 59.9935 | 13 | 28.8242 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8489 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8461 | 11.4719 | 59.9705 | 5 | 28.843 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8331 | 12.7806 | 60.0223 | 5 | 28.8274 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.844 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8423 | 11.2612 | 59.9878 | 5
28.8491 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.863 | 19.6236 | 59.9935 | 13 | 28.8326 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8573 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8544 | 11.4719 | 59.9705 | 5 | 28.8513 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8414 | 12.7806 | 60.0223 | 5 | 28.8358 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8523 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8506 | 11.2612 | 59.9878 | 5
28.8574 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8714 | 19.6236 | 59.9935 | 13 | 28.8409 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8656 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8627 | 11.4719 | 59.9705 | 5 | 28.8597 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8497 | 12.7773 | 60.0223 | 5 | 28.8441 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8607 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.859 | 11.2612 | 59.9878 | 5
28.8658 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8797 | 19.6236 | 59.9935 | 13 | 28.8492 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8739 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.871 | 11.4759 | 59.9705 | 5 | 28.868 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8582 | 12.7773 | 60.0223 | 5 | 28.8524 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.869 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8673 | 11.2612 | 59.9878 | 5
28.8741 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.888 | 19.6284 | 59.9935 | 13 | 28.8575 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8823 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8794 | 11.4759 | 59.9705 | 5 | 28.8763 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8665 | 12.7773 | 60.0223 | 5 | 28.8607 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8773 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8756 | 11.2829 | 59.9878 | 5
28.8824 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.8964 | 19.6284 | 59.9935 | 13 | 28.8659 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8906 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8878 | 11.4759 | 59.9705 | 5 | 28.8846 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8748 | 12.7773 | 60.0223 | 5 | 28.869 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.8856 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8839 | 11.2829 | 59.9878 | 5
28.8907 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.9047 | 19.6284 | 59.9935 | 13 | 28.8742 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.8989 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.8961 | 11.4759 | 59.9705 | 5 | 28.893 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8831 | 12.7773 | 60.0223 | 5 | 28.8774 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.894 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.8923 | 11.2798 | 59.9878 | 5
28.8991 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.913 | 19.6284 | 59.9935 | 13 | 28.8825 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9073 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.9044 | 11.4248 | 59.9705 | 5 | 28.9013 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8914 | 12.7773 | 60.0223 | 5 | 28.8857 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9023 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.9006 | 11.2798 | 59.9878 | 5
28.9074 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.9214 | 19.6295 | 59.9935 | 13 | 28.8909 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9156 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.9127 | 11.4248 | 59.9705 | 5 | 28.9096 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.8998 | 12.7896 | 60.0223 | 5 | 28.894 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9106 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.9089 | 11.2755 | 59.9878 | 5
28.9157 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.9297 | 19.6295 | 59.9935 | 13 | 28.8992 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.924 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.9211 | 11.4248 | 59.9705 | 5 | 28.918 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9081 | 12.7896 | 60.0223 | 5 | 28.9025 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9189 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.9172 | 11.2755 | 59.9878 | 5
28.9241 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.938 | 19.6295 | 59.9935 | 13 | 28.9075 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9323 | 11.6747 | 59.9878 | 5 | 28.9294 | 11.4248 | 59.9705 | 5 | 28.9263 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9164 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9108 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9274 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.9257 | 11.2755 | 59.9878 | 5
28.9324 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.9464 | 19.6295 | 59.9935 | 13 | 28.9158 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9406 | 11.6737 | 59.9878 | 5 | 28.9377 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.9346 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9247 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9191 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9357 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.934 | 11.2755 | 59.9878 | 5
28.9407 | 19.5632 | 60.0051 | 13 | 28.9547 | 19.6328 | 59.9935 | 13 | 28.9242 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9489 | 11.6737 | 59.9878 | 5 | 28.9461 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.9429 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9331 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9274 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.944 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.9423 | 11.2788 | 59.9878 | 5
28.9491 | 19.5214 | 60.0051 | 13 | 28.963 | 19.6328 | 59.9935 | 13 | 28.9325 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9573 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 28.9544 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.9514 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9414 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9357 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9523 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.9507 | 11.2788 | 59.9878 | 5
28.9574 | 19.5214 | 60.0051 | 13 | 28.9714 | 19.6328 | 59.9935 | 13 | 28.9408 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9656 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 28.9628 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.9597 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9497 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9441 | 19.6771 | 60.0166 | 13 | 28.9607 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 28.959 | 11.2736 | 59.9878 | 5
28.9657 | 19.5214 | 60.0051 | 13 | 28.9797 | 19.6328 | 59.9935 | 13 | 28.9492 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9739 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 28.9711 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.968 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.958 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9524 | 19.6778 | 60.0166 | 13 | 28.969 | 12.8945 | 59.9993 | 13 | 28.9673 | 11.2736 | 59.9878 | 5
28.9741 | 19.5214 | 60.0051 | 13 | 28.9881 | 19.5755 | 59.9935 | 13 | 28.9575 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9823 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 28.9794 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.9763 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9664 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9607 | 19.6778 | 60.0166 | 13 | 28.9773 | 12.8945 | 59.9993 | 13 | 28.9756 | 11.2712 | 59.9878 | 5
28.9824 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 28.9964 | 19.5755 | 59.9935 | 13 | 28.9658 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.9906 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 28.9878 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.9847 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.9747 | 12.7808 | 60.0223 | 5 | 28.9691 | 19.6765 | 60.0166 | 13 | 28.9857 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 28.984 | 11.2712 | 59.9878 | 5
28.9907 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0047 | 19.5755 | 59.9935 | 13 | 28.9741 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 28.999 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 28.9961 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 28.993 | 11.699 | 60.0051 | 5 | 28.983 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.9774 | 19.6765 | 60.0166 | 13 | 28.994 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 28.9923 | 11.2712 | 59.9878 | 5
28.9991 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0131 | 19.5755 | 59.9935 | 13 | 28.9825 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.0073 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0045 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 29.0013 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 28.9913 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.9857 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0023 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 29.0006 | 11.2712 | 59.9878 | 5
29.0074 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0214 | 19.5811 | 59.9935 | 13 | 28.9908 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.0156 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0128 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 29.0096 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 28.9998 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 28.994 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0106 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 29.009 | 11.2692 | 59.9878 | 5
29.0157 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0297 | 19.5811 | 59.9935 | 13 | 28.9991 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.024 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0211 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 29.018 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0081 | 12.7749 | 60.0223 | 5 | 29.0023 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.019 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 29.0173 | 11.2692 | 59.9878 | 5
29.0241 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0381 | 19.5812 | 59.9935 | 13 | 29.0074 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.0323 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0295 | 11.433 | 59.9705 | 5 | 29.0263 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0164 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 29.0107 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0273 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 29.0256 | 11.2692 | 59.9878 | 5
29.0324 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0464 | 19.5812 | 59.9935 | 13 | 29.0158 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.0406 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0378 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0346 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0247 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 29.019 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0356 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.0339 | 11.2692 | 59.9878 | 5
29.0407 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0547 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0241 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.049 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0461 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0429 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0331 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 29.0273 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0439 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.0424 | 11.265 | 59.9878 | 5
29.0491 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0631 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0324 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.0573 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0545 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0513 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0414 | 12.7706 | 60.0223 | 5 | 29.0356 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0524 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.0507 | 11.265 | 59.9878 | 5
29.0574 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0714 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0407 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.0656 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0628 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0596 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0497 | 12.7647 | 60.0223 | 5 | 29.0441 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0607 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.059 | 11.2624 | 59.9878 | 5
29.0657 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0797 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0491 | 20.7288 | 60.0396 | 13 | 29.074 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0712 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0679 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.058 | 12.7647 | 60.0223 | 5 | 29.0524 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.069 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.0674 | 11.2624 | 59.9878 | 5
29.0741 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0881 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0574 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | 29.0823 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0795 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0762 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0664 | 12.7647 | 60.0223 | 5 | 29.0607 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0773 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.0757 | 11.2624 | 59.9878 | 5
29.0824 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.0964 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0657 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | 29.0906 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0878 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.0847 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.0747 | 12.7647 | 60.0223 | 5 | 29.069 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.0857 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.084 | 11.2624 | 59.9878 | 5
29.0907 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1047 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0741 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | 29.099 | 11.6703 | 59.9878 | 5 | 29.0962 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.093 | 11.699 | 60.0108 | 5 | 29.083 | 12.7647 | 60.0223 | 5 | 29.0774 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.094 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.0923 | 11.2624 | 59.9878 | 5
29.0991 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1131 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0824 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | 29.1073 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1045 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.1013 | 11.6948 | 60.0108 | 5 | 29.0913 | 12.7647 | 60.0223 | 5 | 29.0857 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1023 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1007 | 11.2624 | 59.9878 | 5
29.1074 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1214 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0907 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | 29.1157 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1129 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.1096 | 11.6948 | 60.0108 | 5 | 29.0997 | 12.7626 | 60.0223 | 5 | 29.094 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1107 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.109 | 11.2569 | 59.9878 | 5
29.1157 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1297 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.0991 | 20.7277 | 60.0396 | 13 | 29.124 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1212 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.118 | 11.6948 | 60.0108 | 5 | 29.108 | 12.7626 | 60.0223 | 5 | 29.1023 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.119 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1173 | 11.2569 | 59.9878 | 5
29.1241 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1381 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1074 | 20.7297 | 60.0396 | 13 | 29.1323 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1295 | 11.4339 | 59.9705 | 5 | 29.1263 | 11.6948 | 60.0108 | 5 | 29.1163 | 12.7598 | 60.0223 | 5 | 29.1107 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1273 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1257 | 11.255 | 59.9878 | 5
29.1324 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1464 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1157 | 20.7297 | 60.0396 | 13 | 29.1407 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1379 | 11.438 | 59.9705 | 5 | 29.1346 | 11.693 | 60.0108 | 5 | 29.1246 | 12.7598 | 60.0223 | 5 | 29.119 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1356 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.134 | 11.255 | 59.9878 | 5
29.1407 | 19.5183 | 60.0051 | 13 | 29.1547 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.124 | 20.7297 | 60.0396 | 13 | 29.149 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1462 | 11.438 | 59.9705 | 5 | 29.1429 | 11.693 | 60.0108 | 5 | 29.1329 | 12.7564 | 60.0223 | 5 | 29.1273 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.144 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1423 | 11.2548 | 59.9878 | 5
29.1491 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.1631 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1324 | 20.7297 | 60.0396 | 13 | 29.1573 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1545 | 11.438 | 59.9705 | 5 | 29.1513 | 11.693 | 60.0108 | 5 | 29.1414 | 12.7564 | 60.0223 | 5 | 29.1356 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1523 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1506 | 11.2548 | 59.9878 | 5
29.1574 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.1714 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1407 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.1656 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1628 | 11.438 | 59.9705 | 5 | 29.1596 | 11.693 | 60.0108 | 5 | 29.1497 | 12.7564 | 60.0223 | 5 | 29.144 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1606 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1591 | 11.2548 | 59.9878 | 5
29.1657 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.1797 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.149 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.174 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1712 | 11.4407 | 59.9705 | 5 | 29.1679 | 11.693 | 60.0108 | 5 | 29.158 | 12.7564 | 60.0223 | 5 | 29.1523 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1689 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1674 | 11.2548 | 59.9878 | 5
29.1741 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.1881 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1573 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.1823 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1796 | 11.4407 | 59.9705 | 5 | 29.1762 | 11.693 | 60.0108 | 5 | 29.1663 | 12.7523 | 60.0223 | 5 | 29.1606 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1774 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 29.1757 | 11.2524 | 59.9878 | 5
29.1824 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.1964 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1657 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.1907 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1879 | 11.4407 | 59.9705 | 5 | 29.1846 | 11.6905 | 60.0108 | 5 | 29.1747 | 12.7523 | 60.0223 | 5 | 29.1689 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.1857 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 29.1841 | 11.2524 | 59.9878 | 5
29.1907 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2047 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.174 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.199 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.1962 | 11.4407 | 59.9705 | 5 | 29.1929 | 11.6905 | 60.0108 | 5 | 29.183 | 12.7535 | 60.0223 | 5 | 29.1774 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.194 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 29.1924 | 11.247 | 59.9878 | 5
29.1991 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2131 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1823 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2073 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2045 | 11.4431 | 59.9705 | 5 | 29.2012 | 11.689 | 60.0108 | 5 | 29.1913 | 12.7535 | 60.0223 | 5 | 29.1857 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.2023 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 29.2007 | 11.247 | 59.9878 | 5
29.2074 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2214 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.1906 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2157 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2129 | 11.4431 | 59.9705 | 5 | 29.2095 | 11.689 | 60.0108 | 5 | 29.1996 | 12.7504 | 60.0223 | 5 | 29.194 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.2107 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 29.209 | 11.247 | 59.9878 | 5
29.2157 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2297 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.199 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.224 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2213 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.218 | 11.689 | 60.0108 | 5 | 29.208 | 12.7504 | 60.0223 | 5 | 29.2023 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.219 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 29.2174 | 11.247 | 59.9878 | 5
29.2241 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2381 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.2073 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2323 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2296 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2263 | 11.689 | 60.0108 | 5 | 29.2163 | 12.7504 | 60.0223 | 5 | 29.2107 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.2273 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 29.2257 | 11.2444 | 59.9878 | 5
29.2324 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2464 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.2156 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2407 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2379 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2346 | 11.689 | 60.0108 | 5 | 29.2246 | 12.7504 | 60.0223 | 5 | 29.219 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.2357 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.234 | 11.2444 | 59.9878 | 5
29.2407 | 19.5142 | 60.0051 | 13 | 29.2547 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.224 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.249 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2462 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.243 | 11.689 | 60.0108 | 5 | 29.2329 | 12.748 | 60.0223 | 5 | 29.2273 | 19.6767 | 60.0166 | 13 | 29.244 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.2424 | 11.2408 | 59.9878 | 5
29.2491 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.2631 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.2323 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2574 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2546 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2513 | 11.6862 | 60.0108 | 5 | 29.2413 | 12.748 | 60.0223 | 5 | 29.2356 | 19.679 | 60.0166 | 13 | 29.2523 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.2507 | 11.2408 | 59.9878 | 5
29.2574 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.2714 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.2406 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2657 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2629 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2596 | 11.6862 | 60.0108 | 5 | 29.2496 | 12.743 | 60.0223 | 5 | 29.244 | 19.679 | 60.0166 | 13 | 29.2606 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.259 | 11.2389 | 59.9878 | 5
29.2657 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.2797 | 19.5812 | 59.9993 | 13 | 29.249 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.274 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2712 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2679 | 11.6862 | 60.0108 | 5 | 29.2579 | 12.743 | 60.0223 | 5 | 29.2523 | 19.679 | 60.0166 | 13 | 29.269 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.2673 | 11.2389 | 59.9878 | 5
29.274 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.2881 | 19.5758 | 59.9993 | 13 | 29.2573 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2823 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2796 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2763 | 11.6862 | 60.0108 | 5 | 29.2662 | 12.743 | 60.0223 | 5 | 29.2606 | 19.679 | 60.0166 | 13 | 29.2773 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.2758 | 11.2389 | 59.9878 | 5
29.2824 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.2964 | 19.5758 | 59.9993 | 13 | 29.2656 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.2907 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2879 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2846 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.2747 | 12.743 | 60.0223 | 5 | 29.2689 | 19.6819 | 60.0166 | 13 | 29.2856 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.2841 | 11.2389 | 59.9878 | 5
29.2907 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3047 | 19.5758 | 59.9993 | 13 | 29.2739 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.299 | 11.6694 | 59.9878 | 5 | 29.2963 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.2929 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.283 | 12.7405 | 60.0223 | 5 | 29.2773 | 19.6819 | 60.0166 | 13 | 29.2939 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.2924 | 11.2361 | 59.9878 | 5
29.299 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3131 | 19.5758 | 59.9993 | 13 | 29.2823 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3073 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3046 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.3012 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.2913 | 12.7405 | 60.0223 | 5 | 29.2856 | 19.6819 | 60.0166 | 13 | 29.3024 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.3008 | 11.2361 | 59.9878 | 5
29.3074 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3214 | 19.5758 | 59.9993 | 13 | 29.2906 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3157 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3129 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.3096 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.2996 | 12.7375 | 60.0223 | 5 | 29.2939 | 19.6819 | 60.0166 | 13 | 29.3107 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 29.3091 | 11.234 | 59.9878 | 5
29.3157 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3297 | 19.5758 | 59.9993 | 13 | 29.2989 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.324 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3213 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.3179 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.308 | 12.7375 | 60.0223 | 5 | 29.3022 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.319 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 29.3174 | 11.234 | 59.9878 | 5
29.324 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3381 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3073 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3324 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3296 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.3262 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.3163 | 12.7544 | 60.0223 | 5 | 29.3107 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.3273 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 29.3257 | 11.234 | 59.9878 | 5
29.3324 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3464 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3156 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3407 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.338 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.3345 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.3246 | 12.7544 | 60.0223 | 5 | 29.319 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.3357 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 29.334 | 11.234 | 59.9878 | 5
29.3407 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3547 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3239 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.349 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3463 | 11.375 | 59.9705 | 5 | 29.343 | 11.6804 | 60.0108 | 5 | 29.3329 | 12.7511 | 60.0223 | 5 | 29.3273 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.344 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 29.3424 | 11.2285 | 59.9878 | 5
29.349 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3631 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3322 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3574 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3546 | 11.3754 | 59.9705 | 5 | 29.3513 | 11.6766 | 60.0108 | 5 | 29.3413 | 12.7511 | 60.0223 | 5 | 29.3356 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.3523 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 29.3507 | 11.2285 | 59.9878 | 5
29.3574 | 19.5141 | 60.0051 | 13 | 29.3714 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3405 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3657 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.363 | 11.3754 | 59.9705 | 5 | 29.3596 | 11.6766 | 60.0108 | 5 | 29.3496 | 12.75 | 60.0223 | 5 | 29.344 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.3607 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 29.359 | 11.2266 | 59.9878 | 5
29.3657 | 19.5113 | 60.0051 | 13 | 29.3797 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3489 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.374 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3713 | 11.3763 | 59.9705 | 5 | 29.3679 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.3579 | 12.75 | 60.0223 | 5 | 29.3523 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.369 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 29.3674 | 11.2266 | 59.9878 | 5
29.374 | 19.5113 | 60.0051 | 13 | 29.3881 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3572 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3824 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3796 | 11.3763 | 59.9705 | 5 | 29.3763 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.3662 | 12.75 | 60.0223 | 5 | 29.3606 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.3773 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 29.3757 | 11.2266 | 59.9878 | 5
29.3824 | 19.5113 | 60.0051 | 13 | 29.3964 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3655 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.3907 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.388 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.3846 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.3745 | 12.75 | 60.0223 | 5 | 29.3689 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.3856 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 29.384 | 11.2266 | 59.9878 | 5
29.3907 | 19.5113 | 60.0051 | 13 | 29.4047 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3739 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.399 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.3963 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.3929 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.3829 | 12.7351 | 60.0223 | 5 | 29.3773 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.394 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 29.3923 | 11.2266 | 59.9878 | 5
29.399 | 19.5113 | 60.0051 | 13 | 29.4131 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3822 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4074 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.4047 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4012 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.3912 | 12.7351 | 60.0223 | 5 | 29.3856 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4023 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 29.4008 | 11.2266 | 59.9878 | 5
29.4074 | 19.5113 | 60.0051 | 13 | 29.4214 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3905 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4157 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.413 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4096 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.3995 | 12.7319 | 60.0223 | 5 | 29.3939 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4106 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 29.4091 | 11.2207 | 59.9878 | 5
29.4157 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4297 | 19.5713 | 59.9993 | 13 | 29.3989 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.424 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.4213 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4179 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.4078 | 12.7319 | 60.0223 | 5 | 29.4022 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4189 | 12.9195 | 59.9993 | 13 | 29.4174 | 11.2207 | 59.9878 | 5
29.424 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4381 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4072 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4324 | 11.6365 | 59.9878 | 5 | 29.4297 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4262 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.4163 | 12.7319 | 60.0223 | 5 | 29.4106 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4274 | 12.9195 | 59.9993 | 13 | 29.4258 | 11.2188 | 59.9878 | 5
29.4324 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4464 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4155 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4407 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.438 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4345 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.4246 | 12.7319 | 60.0223 | 5 | 29.4189 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4357 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 29.4341 | 11.2188 | 59.9878 | 5
29.4407 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4547 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4238 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.449 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.4464 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4429 | 11.6527 | 60.0108 | 5 | 29.4329 | 12.7269 | 60.0166 | 5 | 29.4272 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.444 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 29.4424 | 11.2188 | 59.9878 | 5
29.449 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4631 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4322 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4574 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.4547 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4512 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4412 | 12.7269 | 60.0166 | 5 | 29.4355 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4523 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 29.4507 | 11.2188 | 59.9878 | 5
29.4574 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4714 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4405 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4657 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.463 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4595 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4496 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.444 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4607 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 29.4591 | 11.2188 | 59.9878 | 5
29.4657 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4797 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4488 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4741 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.4714 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4678 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4579 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.4523 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.469 | 12.9242 | 59.9993 | 13 | 29.4674 | 11.2188 | 59.9878 | 5
29.474 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4881 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4572 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4824 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.4797 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4763 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4662 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.4606 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4773 | 12.9242 | 59.9993 | 13 | 29.4757 | 11.2146 | 59.9878 | 5
29.4824 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.4964 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4655 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4907 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.488 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4846 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4745 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.4689 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.4857 | 12.8876 | 59.9993 | 13 | 29.4841 | 11.2146 | 59.9878 | 5
29.4907 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5047 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4738 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.4991 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.4963 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.4929 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4829 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.4773 | 19.687 | 60.0166 | 13 | 29.494 | 12.8876 | 59.9993 | 13 | 29.4924 | 11.2127 | 59.9878 | 5
29.499 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5131 | 19.5679 | 59.9993 | 13 | 29.4821 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5074 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5047 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5012 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4912 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.4856 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5023 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 29.5007 | 11.2127 | 59.9878 | 5
29.5074 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5214 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.4904 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5157 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5131 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5096 | 11.645 | 60.0108 | 5 | 29.4995 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.4939 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5106 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 29.509 | 11.1895 | 59.9878 | 5
29.5157 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5297 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.4988 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5241 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5214 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5179 | 11.6418 | 60.0108 | 5 | 29.5078 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.5022 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.519 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 29.5175 | 11.1895 | 59.9878 | 5
29.524 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5381 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.5071 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5324 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5297 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5262 | 11.6418 | 60.0108 | 5 | 29.5162 | 12.7346 | 60.0166 | 5 | 29.5106 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5273 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 29.5258 | 11.1876 | 59.9878 | 5
29.5324 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5464 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.5154 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5407 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.538 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5345 | 11.6383 | 60.0108 | 5 | 29.5245 | 12.7346 | 60.0166 | 5 | 29.5189 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5356 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 29.5341 | 11.1876 | 59.9878 | 5
29.5407 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5547 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.5238 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5491 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5464 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5429 | 11.6383 | 60.0108 | 5 | 29.5328 | 12.7322 | 60.0166 | 5 | 29.5272 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5439 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 29.5425 | 11.1853 | 59.9878 | 5
29.549 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5631 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.5321 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5574 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5547 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5512 | 11.6364 | 60.0108 | 5 | 29.5411 | 12.7322 | 60.0166 | 5 | 29.5355 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5524 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 29.5508 | 11.1853 | 59.9878 | 5
29.5574 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5714 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.5404 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5657 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.563 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5595 | 11.6364 | 60.0108 | 5 | 29.5496 | 12.7322 | 60.0166 | 5 | 29.5439 | 19.6906 | 60.0166 | 13 | 29.5607 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 29.5591 | 11.1853 | 59.9878 | 5
29.5657 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5797 | 19.5673 | 59.9993 | 13 | 29.5488 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5741 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5714 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5678 | 11.6147 | 60.0108 | 5 | 29.5579 | 12.7322 | 60.0166 | 5 | 29.5522 | 19.6953 | 60.0166 | 13 | 29.569 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 29.5674 | 11.1853 | 59.9878 | 5
29.574 | 19.5084 | 60.0051 | 13 | 29.5881 | 19.564 | 59.9993 | 13 | 29.5571 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5824 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5797 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5762 | 11.6147 | 60.0108 | 5 | 29.5662 | 12.7322 | 60.0166 | 5 | 29.5605 | 19.6953 | 60.0166 | 13 | 29.5773 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 29.5758 | 11.1917 | 59.9878 | 5
29.5824 | 19.5057 | 60.0051 | 13 | 29.5964 | 19.564 | 59.9993 | 13 | 29.5654 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5908 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5881 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5845 | 11.6147 | 60.0108 | 5 | 29.5745 | 12.7322 | 60.0166 | 5 | 29.5688 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.5857 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 29.5841 | 11.1917 | 59.9878 | 5
29.5907 | 19.5057 | 60.0051 | 13 | 29.6047 | 19.564 | 59.9993 | 13 | 29.5737 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.5991 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.5964 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.5928 | 11.6147 | 60.0108 | 5 | 29.5829 | 12.7311 | 60.0166 | 5 | 29.5773 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.594 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 29.5924 | 11.1883 | 59.9878 | 5
29.599 | 19.5031 | 60.0051 | 13 | 29.6131 | 19.564 | 59.9993 | 13 | 29.5821 | 20.7147 | 60.0396 | 13 | 29.6074 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.6047 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6011 | 11.6119 | 60.0108 | 5 | 29.5912 | 12.7311 | 60.0166 | 5 | 29.5856 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6023 | 12.8968 | 59.9993 | 13 | 29.6008 | 11.1883 | 59.9878 | 5
29.6074 | 19.5031 | 60.0051 | 13 | 29.6214 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.5904 | 20.6528 | 60.0396 | 13 | 29.6158 | 11.6347 | 59.9878 | 5 | 29.6131 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6096 | 11.6119 | 60.0108 | 5 | 29.5995 | 12.7311 | 60.0166 | 5 | 29.5939 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6107 | 12.8968 | 59.9993 | 13 | 29.6091 | 11.1862 | 59.9878 | 5
29.6157 | 19.4707 | 60.0051 | 13 | 29.6297 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.5987 | 20.6528 | 60.0396 | 13 | 29.6241 | 11.6347 | 59.9935 | 5 | 29.6214 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6179 | 11.6119 | 60.0108 | 5 | 29.6078 | 12.7311 | 60.0166 | 5 | 29.6022 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.619 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 29.6174 | 11.1862 | 59.9878 | 5
29.624 | 19.4707 | 60.0051 | 13 | 29.6381 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.6071 | 20.6528 | 60.0396 | 13 | 29.6324 | 11.6347 | 59.9935 | 5 | 29.6298 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6262 | 11.6119 | 60.0108 | 5 | 29.6162 | 12.7311 | 60.0166 | 5 | 29.6106 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6273 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 29.6257 | 11.1862 | 59.9878 | 5
29.6324 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6464 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.6154 | 20.6528 | 60.0396 | 13 | 29.6407 | 11.6333 | 59.9935 | 5 | 29.6381 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6345 | 11.6094 | 60.0108 | 5 | 29.6245 | 12.7311 | 60.0166 | 5 | 29.6189 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6356 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 29.6342 | 11.1862 | 59.9878 | 5
29.6407 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6547 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.6237 | 20.6528 | 60.0396 | 13 | 29.6491 | 11.6333 | 59.9935 | 5 | 29.6464 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6429 | 11.6094 | 60.0108 | 5 | 29.6328 | 12.7294 | 60.0166 | 5 | 29.6272 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.644 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 29.6425 | 11.1844 | 59.9878 | 5
29.649 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6631 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.632 | 20.6528 | 60.0396 | 13 | 29.6574 | 11.63 | 59.9935 | 5 | 29.6548 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6512 | 11.6094 | 60.0108 | 5 | 29.6411 | 12.7294 | 60.0166 | 5 | 29.6355 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6523 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 29.6508 | 11.1844 | 59.9878 | 5
29.6574 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6714 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.6404 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.6657 | 11.63 | 59.9935 | 5 | 29.6631 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6595 | 11.6094 | 60.0108 | 5 | 29.6495 | 12.7294 | 60.0166 | 5 | 29.6439 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6606 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 29.6592 | 11.1813 | 59.9878 | 5
29.6657 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6797 | 19.5598 | 59.9993 | 13 | 29.6487 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.6741 | 11.63 | 59.9935 | 5 | 29.6714 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6678 | 11.6094 | 60.0108 | 5 | 29.6578 | 12.7294 | 60.0166 | 5 | 29.6522 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6691 | 12.9013 | 59.9993 | 13 | 29.6675 | 11.1813 | 59.9878 | 5
29.674 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6881 | 19.5565 | 59.9993 | 13 | 29.657 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.6824 | 11.63 | 59.9935 | 5 | 29.6798 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6762 | 11.6094 | 60.0108 | 5 | 29.6661 | 12.7294 | 60.0166 | 5 | 29.6605 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6774 | 12.9013 | 59.9993 | 13 | 29.6758 | 11.1791 | 59.9878 | 5
29.6823 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.6964 | 19.5565 | 59.9993 | 13 | 29.6653 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.6908 | 11.6267 | 59.9935 | 5 | 29.6881 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6845 | 11.6032 | 60.0108 | 5 | 29.6744 | 12.7294 | 60.0166 | 5 | 29.6688 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.6857 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 29.6841 | 11.1791 | 59.9878 | 5
29.6907 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.7047 | 19.5565 | 59.9993 | 13 | 29.6737 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.6991 | 11.6267 | 59.9935 | 5 | 29.6965 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.6928 | 11.6032 | 60.0108 | 5 | 29.6829 | 12.7298 | 60.0166 | 5 | 29.6772 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.694 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 29.6925 | 11.1791 | 59.9878 | 5
29.699 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.7131 | 19.5565 | 59.9993 | 13 | 29.682 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7074 | 11.6205 | 59.9935 | 5 | 29.7048 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7011 | 11.6032 | 60.0108 | 5 | 29.6912 | 12.7298 | 60.0166 | 5 | 29.6855 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.7023 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 29.7008 | 11.1791 | 59.9878 | 5
29.7073 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.7214 | 19.5532 | 59.9993 | 13 | 29.6903 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7158 | 11.6205 | 59.9935 | 5 | 29.7131 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7095 | 11.6032 | 60.0108 | 5 | 29.6995 | 12.7298 | 60.0166 | 5 | 29.6938 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.7107 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 29.7091 | 11.1774 | 59.9878 | 5
29.7157 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.7297 | 19.5532 | 59.9993 | 13 | 29.6986 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7241 | 11.6205 | 59.9935 | 5 | 29.7215 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7178 | 11.6032 | 60.0108 | 5 | 29.7078 | 12.7298 | 60.0166 | 5 | 29.7021 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.719 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 29.7175 | 11.1774 | 59.9878 | 5
29.724 | 19.4675 | 60.0051 | 13 | 29.7381 | 19.5532 | 59.9993 | 13 | 29.707 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7324 | 11.6205 | 59.9935 | 5 | 29.7298 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7261 | 11.6032 | 60.0108 | 5 | 29.7162 | 12.7269 | 60.0166 | 5 | 29.7106 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.7273 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 29.7258 | 11.1774 | 59.9878 | 5
29.7323 | 19.4621 | 60.0051 | 13 | 29.7464 | 19.5532 | 59.9993 | 13 | 29.7153 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7408 | 11.6205 | 59.9935 | 5 | 29.7382 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7346 | 11.6007 | 60.0108 | 5 | 29.7245 | 12.7269 | 60.0166 | 5 | 29.7189 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.7357 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 29.7341 | 11.1774 | 59.9878 | 5
29.7407 | 19.4621 | 60.0051 | 13 | 29.7547 | 19.5049 | 59.9993 | 13 | 29.7236 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7491 | 11.6205 | 59.9935 | 5 | 29.7465 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7429 | 11.6007 | 60.0108 | 5 | 29.7328 | 12.7406 | 60.0166 | 5 | 29.7272 | 19.6964 | 60.0166 | 13 | 29.744 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 29.7424 | 11.1705 | 59.9878 | 5
29.749 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.7631 | 19.5049 | 59.9993 | 13 | 29.732 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7574 | 11.618 | 59.9935 | 5 | 29.7548 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7512 | 11.5984 | 60.0108 | 5 | 29.7411 | 12.7406 | 60.0166 | 5 | 29.7355 | 19.642 | 60.0166 | 13 | 29.7523 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 29.7509 | 11.1705 | 59.9878 | 5
29.7573 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.7714 | 19.5049 | 59.9993 | 13 | 29.7403 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7658 | 11.618 | 59.9935 | 5 | 29.7632 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7595 | 11.5984 | 60.0108 | 5 | 29.7495 | 12.7406 | 60.0166 | 5 | 29.7438 | 19.642 | 60.0166 | 13 | 29.7606 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 29.7592 | 11.1634 | 59.9878 | 5
29.7657 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.7797 | 19.5049 | 59.9993 | 13 | 29.7486 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7741 | 11.6151 | 59.9935 | 5 | 29.7715 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7679 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.7578 | 12.7406 | 60.0166 | 5 | 29.7522 | 19.642 | 60.0166 | 13 | 29.769 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 29.7675 | 11.1634 | 59.9878 | 5
29.774 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.7881 | 19.5027 | 59.9993 | 13 | 29.757 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7824 | 11.6151 | 59.9935 | 5 | 29.7798 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7762 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.7661 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.7605 | 19.642 | 60.0166 | 13 | 29.7773 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 29.7758 | 11.1617 | 59.9878 | 5
29.7823 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.7964 | 19.5027 | 59.9993 | 13 | 29.7653 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7908 | 11.6119 | 59.9935 | 5 | 29.7881 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7845 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.7744 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.7688 | 19.642 | 60.0166 | 13 | 29.7856 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.7842 | 11.1617 | 59.9878 | 5
29.7907 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.8047 | 19.5027 | 59.9993 | 13 | 29.7736 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.7991 | 11.6119 | 59.9935 | 5 | 29.7965 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.7928 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.7828 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.7772 | 19.642 | 60.0166 | 13 | 29.7941 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.7925 | 11.1617 | 59.9878 | 5
29.799 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.8131 | 19.5027 | 59.9993 | 13 | 29.7819 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.8074 | 11.6119 | 59.9935 | 5 | 29.8049 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8012 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.7911 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.7855 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8024 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.8008 | 11.1617 | 59.9878 | 5
29.8073 | 19.4591 | 60.0051 | 13 | 29.8214 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.7903 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.8158 | 11.6119 | 59.9935 | 5 | 29.8132 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8095 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.7994 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.7938 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8107 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.8091 | 11.1592 | 59.9878 | 5
29.8157 | 19.4576 | 60.0051 | 13 | 29.8297 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.7986 | 20.6475 | 60.0396 | 13 | 29.8241 | 11.6052 | 59.9935 | 5 | 29.8215 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8178 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.8077 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.8021 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.819 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.8175 | 11.1592 | 59.9878 | 5
29.824 | 19.4576 | 60.0051 | 13 | 29.8381 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8069 | 20.6453 | 60.0396 | 13 | 29.8324 | 11.6052 | 59.9935 | 5 | 29.8298 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8261 | 11.5953 | 60.0108 | 5 | 29.8162 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.8104 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8273 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.8258 | 11.1566 | 59.9878 | 5
29.8323 | 19.4527 | 60.0051 | 13 | 29.8464 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8152 | 20.6453 | 60.0396 | 13 | 29.8408 | 11.6052 | 59.9935 | 5 | 29.8382 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8345 | 11.5903 | 60.0108 | 5 | 29.8245 | 12.7348 | 60.0166 | 5 | 29.8188 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8357 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.8341 | 11.1566 | 59.9878 | 5
29.8407 | 19.4527 | 60.0051 | 13 | 29.8547 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8236 | 20.643 | 60.0396 | 13 | 29.8491 | 11.6052 | 59.9935 | 5 | 29.8466 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8428 | 11.5903 | 60.0108 | 5 | 29.8328 | 12.7317 | 60.0166 | 5 | 29.8271 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.844 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 29.8425 | 11.1532 | 59.9878 | 5
29.849 | 19.4506 | 60.0051 | 13 | 29.8631 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8319 | 20.643 | 60.0396 | 13 | 29.8575 | 11.6052 | 59.9935 | 5 | 29.8549 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8511 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8411 | 12.7317 | 60.0166 | 5 | 29.8354 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8523 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.8508 | 11.1532 | 59.9878 | 5
29.8573 | 19.4506 | 60.0051 | 13 | 29.8714 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8402 | 20.643 | 60.0396 | 13 | 29.8658 | 11.6052 | 59.9935 | 5 | 29.8632 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8594 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8495 | 12.7317 | 60.0166 | 5 | 29.8439 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8607 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.8591 | 11.1532 | 59.9878 | 5
29.8657 | 19.4506 | 60.0051 | 13 | 29.8797 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8485 | 20.643 | 60.0396 | 13 | 29.8741 | 11.6011 | 59.9935 | 5 | 29.8715 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8679 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8578 | 12.7317 | 60.0166 | 5 | 29.8522 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.869 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.8674 | 11.1532 | 59.9878 | 5
29.874 | 19.4506 | 60.0051 | 13 | 29.8881 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8569 | 20.643 | 60.0396 | 13 | 29.8824 | 11.6011 | 59.9935 | 5 | 29.8799 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8762 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8661 | 12.722 | 60.0166 | 5 | 29.8605 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8773 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.8759 | 11.1509 | 59.9878 | 5
29.8823 | 19.4506 | 60.0051 | 13 | 29.8964 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8652 | 20.643 | 60.0396 | 13 | 29.8908 | 11.5942 | 59.9935 | 5 | 29.8882 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8845 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8744 | 12.722 | 60.0166 | 5 | 29.8688 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.8856 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.8842 | 11.1509 | 59.9878 | 5
29.8907 | 19.4506 | 60.0051 | 13 | 29.9047 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8735 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.8991 | 11.5942 | 59.9935 | 5 | 29.8965 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.8928 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8828 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.8771 | 19.6444 | 60.0166 | 13 | 29.894 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.8925 | 11.1492 | 59.9878 | 5
29.899 | 19.4456 | 60.0051 | 13 | 29.9131 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8819 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9074 | 11.5942 | 59.9935 | 5 | 29.9049 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9012 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8911 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.8855 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9023 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.9009 | 11.1492 | 59.9878 | 5
29.9073 | 19.4456 | 60.0051 | 13 | 29.9214 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8902 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9158 | 11.5942 | 59.9935 | 5 | 29.9132 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9095 | 11.5871 | 60.0108 | 5 | 29.8994 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.8938 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9106 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.9092 | 11.1465 | 59.9878 | 5
29.9157 | 19.4456 | 60.0051 | 13 | 29.9297 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.8985 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9241 | 11.5942 | 59.9935 | 5 | 29.9216 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9178 | 11.5838 | 60.0108 | 5 | 29.9077 | 12.7198 | 60.0166 | 5 | 29.9021 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9189 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.9175 | 11.1465 | 59.9878 | 5
29.924 | 19.4456 | 60.0051 | 13 | 29.9381 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9069 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9325 | 11.5942 | 59.9935 | 5 | 29.9299 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9261 | 11.5838 | 60.0108 | 5 | 29.9161 | 12.7176 | 60.0166 | 5 | 29.9105 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9274 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 29.9258 | 11.1465 | 59.9878 | 5
29.9323 | 19.4415 | 60.0051 | 13 | 29.9464 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9152 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9408 | 11.5911 | 59.9935 | 5 | 29.9382 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9345 | 11.5838 | 60.0108 | 5 | 29.9244 | 12.7176 | 60.0166 | 5 | 29.9188 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9357 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9342 | 11.1465 | 59.9878 | 5
29.9407 | 19.4415 | 60.0051 | 13 | 29.9547 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9235 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9491 | 11.5911 | 59.9935 | 5 | 29.9466 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9428 | 11.5838 | 60.0108 | 5 | 29.9327 | 12.7176 | 60.0166 | 5 | 29.9271 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.944 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9425 | 11.1459 | 59.9878 | 5
29.949 | 19.4415 | 60.0051 | 13 | 29.9631 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9318 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9575 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 29.9549 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9511 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.941 | 12.7176 | 60.0166 | 5 | 29.9354 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9523 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9508 | 11.1459 | 59.9878 | 5
29.9573 | 19.4415 | 60.0051 | 13 | 29.9714 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9402 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9658 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 29.9633 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9594 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9495 | 12.7169 | 60.0166 | 5 | 29.9437 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9607 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9592 | 11.1459 | 59.9878 | 5
29.9657 | 19.4387 | 60.0051 | 13 | 29.9797 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9485 | 20.642 | 60.0396 | 13 | 29.9741 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 29.9716 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9678 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9578 | 12.7169 | 60.0166 | 5 | 29.9521 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.969 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9675 | 11.1459 | 59.9878 | 5
29.974 | 19.4387 | 60.0051 | 13 | 29.9881 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9568 | 20.6401 | 60.0396 | 13 | 29.9825 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 29.9799 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9761 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9661 | 12.7169 | 60.0166 | 5 | 29.9604 | 19.6478 | 60.0166 | 13 | 29.9773 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9758 | 11.1435 | 59.9878 | 5
29.9823 | 19.4361 | 60.0051 | 13 | 29.9964 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9651 | 20.6401 | 60.0396 | 13 | 29.9908 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 29.9883 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9844 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9744 | 12.7169 | 60.0166 | 5 | 29.9688 | 19.6508 | 60.0166 | 13 | 29.9856 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9841 | 11.1435 | 59.9878 | 5
29.9907 | 19.4361 | 60.0051 | 13 | 30.0047 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9735 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 29.9991 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 29.9966 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 29.9927 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9828 | 12.7147 | 60.0166 | 5 | 29.9771 | 19.6508 | 60.0166 | 13 | 29.994 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 29.9926 | 11.1408 | 59.9878 | 5
29.999 | 19.4331 | 60.0051 | 13 | 30.0131 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9818 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0074 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 30.0049 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0012 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9911 | 12.7147 | 60.0166 | 5 | 29.9855 | 19.6508 | 60.0166 | 13 | 30.0023 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 30.0009 | 11.1408 | 59.9878 | 5
30.0073 | 19.4331 | 60.0051 | 13 | 30.0214 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9901 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0158 | 11.589 | 59.9935 | 5 | 30.0133 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0095 | 11.577 | 60.0108 | 5 | 29.9994 | 12.7149 | 60.0166 | 5 | 29.9938 | 19.6508 | 60.0166 | 13 | 30.0106 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 30.0092 | 11.1368 | 59.9878 | 5
30.0157 | 19.4331 | 60.0051 | 13 | 30.0297 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 29.9984 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0241 | 11.5833 | 59.9935 | 5 | 30.0216 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0178 | 11.5764 | 60.0108 | 5 | 30.0077 | 12.7149 | 60.0166 | 5 | 30.0021 | 19.6508 | 60.0166 | 13 | 30.0189 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 30.0176 | 11.1368 | 59.9878 | 5
30.024 | 19.4331 | 60.0051 | 13 | 30.0381 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0068 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0325 | 11.5833 | 59.9935 | 5 | 30.03 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0261 | 11.5764 | 60.0108 | 5 | 30.0161 | 12.7149 | 60.0166 | 5 | 30.0104 | 19.6508 | 60.0166 | 13 | 30.0273 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 30.0259 | 11.1368 | 59.9878 | 5
30.0323 | 19.4302 | 60.0051 | 13 | 30.0464 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0151 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0408 | 11.5792 | 59.9935 | 5 | 30.0383 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0345 | 11.5764 | 60.0108 | 5 | 30.0244 | 12.7149 | 60.0166 | 5 | 30.0188 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.0356 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 30.0342 | 11.1368 | 59.9878 | 5
30.0407 | 19.4302 | 60.0051 | 13 | 30.0547 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0234 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0491 | 11.5792 | 59.9935 | 5 | 30.0466 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0428 | 11.5764 | 60.0108 | 5 | 30.0327 | 12.7149 | 60.0166 | 5 | 30.0271 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.0439 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 30.0425 | 11.1343 | 59.9878 | 5
30.049 | 19.4278 | 60.0051 | 13 | 30.0631 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0318 | 20.6374 | 60.0396 | 13 | 30.0575 | 11.5792 | 59.9935 | 5 | 30.055 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0511 | 11.5753 | 60.0108 | 5 | 30.041 | 12.7149 | 60.0166 | 5 | 30.0354 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.0522 | 12.912 | 60.0108 | 13 | 30.0509 | 11.1343 | 59.9878 | 5
30.0573 | 19.4278 | 60.0051 | 13 | 30.0714 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0401 | 20.6102 | 60.0396 | 13 | 30.0658 | 11.5792 | 59.9935 | 5 | 30.0633 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0594 | 11.5753 | 60.0108 | 5 | 30.0494 | 12.7086 | 60.0166 | 5 | 30.0437 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.0607 | 12.912 | 60.0108 | 13 | 30.0592 | 11.1316 | 59.9878 | 5
30.0656 | 19.4257 | 60.0051 | 13 | 30.0797 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0484 | 20.6102 | 60.0396 | 13 | 30.0741 | 11.5402 | 59.9935 | 5 | 30.0717 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0678 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.0577 | 12.7086 | 60.0166 | 5 | 30.0521 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.069 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 30.0675 | 11.1316 | 59.9878 | 5
30.074 | 19.4257 | 60.0051 | 13 | 30.0881 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0568 | 20.6102 | 60.0396 | 13 | 30.0825 | 11.5402 | 59.9935 | 5 | 30.08 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0761 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.066 | 12.7086 | 60.0166 | 5 | 30.0604 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.0773 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 30.0759 | 11.1292 | 59.9878 | 5
30.0823 | 19.418 | 60.0051 | 13 | 30.0964 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0651 | 20.6102 | 60.0396 | 13 | 30.0908 | 11.5347 | 59.9935 | 5 | 30.0883 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0844 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.0743 | 12.7086 | 60.0166 | 5 | 30.0687 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.0856 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 30.0842 | 11.1292 | 59.9878 | 5
30.0906 | 19.418 | 60.0051 | 13 | 30.1047 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0734 | 20.6086 | 60.0396 | 13 | 30.0991 | 11.5347 | 59.9935 | 5 | 30.0967 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.0927 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.0828 | 12.7086 | 60.0166 | 5 | 30.077 | 19.6033 | 60.0166 | 13 | 30.094 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 30.0925 | 11.1292 | 59.9878 | 5
30.099 | 19.4082 | 60.0051 | 13 | 30.1131 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0817 | 20.6086 | 60.0396 | 13 | 30.1075 | 11.5347 | 59.9935 | 5 | 30.105 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1011 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.0911 | 12.7086 | 60.0166 | 5 | 30.0854 | 19.6071 | 60.0166 | 13 | 30.1023 | 12.9019 | 60.0108 | 13 | 30.1008 | 11.1292 | 59.9878 | 5
30.1073 | 19.4082 | 60.0051 | 13 | 30.1214 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0901 | 20.6086 | 60.0396 | 13 | 30.1158 | 11.5347 | 59.9935 | 5 | 30.1133 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1094 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.0994 | 12.7064 | 60.0166 | 5 | 30.0938 | 19.6071 | 60.0166 | 13 | 30.1106 | 12.9019 | 60.0108 | 13 | 30.1093 | 11.1258 | 59.9878 | 5
30.1156 | 19.4082 | 60.0051 | 13 | 30.1297 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.0984 | 20.6086 | 60.0396 | 13 | 30.1241 | 11.5324 | 59.9935 | 5 | 30.1216 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1177 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.1077 | 12.7064 | 60.0166 | 5 | 30.1021 | 19.6071 | 60.0166 | 13 | 30.119 | 12.8987 | 60.0108 | 13 | 30.1176 | 11.1258 | 59.9878 | 5
30.124 | 19.4082 | 60.0051 | 13 | 30.1381 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1067 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1325 | 11.5324 | 59.9935 | 5 | 30.13 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.126 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.116 | 12.7064 | 60.0166 | 5 | 30.1104 | 19.6071 | 60.0166 | 13 | 30.1273 | 12.8987 | 60.0108 | 13 | 30.1259 | 11.1258 | 59.9878 | 5
30.1323 | 19.4036 | 60.0051 | 13 | 30.1464 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1151 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1408 | 11.5157 | 59.9935 | 5 | 30.1384 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1345 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.1244 | 12.7064 | 60.0166 | 5 | 30.1188 | 19.6127 | 60.0166 | 13 | 30.1356 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 30.1343 | 11.1258 | 59.9878 | 5
30.1406 | 19.4036 | 60.0051 | 13 | 30.1547 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1234 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1491 | 11.5157 | 59.9935 | 5 | 30.1467 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1428 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.1327 | 12.7064 | 60.0166 | 5 | 30.1271 | 19.6127 | 60.0166 | 13 | 30.1439 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 30.1426 | 11.1209 | 59.9878 | 5
30.149 | 19.391 | 60.0051 | 13 | 30.1631 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1317 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1575 | 11.5107 | 59.9935 | 5 | 30.155 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1511 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.141 | 12.7064 | 60.0166 | 5 | 30.1354 | 19.6127 | 60.0166 | 13 | 30.1522 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 30.1509 | 11.1209 | 59.9878 | 5
30.1573 | 19.391 | 60.0051 | 13 | 30.1714 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.14 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1658 | 11.5107 | 59.9935 | 5 | 30.1633 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1594 | 11.5732 | 60.0108 | 5 | 30.1493 | 12.692 | 60.0166 | 5 | 30.1437 | 19.6127 | 60.0166 | 13 | 30.1606 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 30.1592 | 11.1209 | 59.9878 | 5
30.1656 | 19.3895 | 60.0051 | 13 | 30.1797 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1483 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1741 | 11.5107 | 59.9935 | 5 | 30.1717 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1678 | 11.5709 | 60.0108 | 5 | 30.1577 | 12.692 | 60.0166 | 5 | 30.1521 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.1689 | 12.8916 | 60.0108 | 13 | 30.1676 | 11.1209 | 59.9878 | 5
30.174 | 19.3895 | 60.0051 | 13 | 30.1881 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1567 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1825 | 11.5107 | 59.9935 | 5 | 30.1801 | 11.3767 | 59.9705 | 5 | 30.1761 | 11.5709 | 60.0108 | 5 | 30.166 | 12.6895 | 60.0166 | 5 | 30.1604 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.1772 | 12.8916 | 60.0108 | 13 | 30.1759 | 11.1185 | 59.9878 | 5
30.1823 | 19.3895 | 60.0051 | 13 | 30.1964 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.165 | 20.6056 | 60.0396 | 13 | 30.1908 | 11.5107 | 59.9935 | 5 | 30.1884 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.1844 | 11.5709 | 60.0108 | 5 | 30.1743 | 12.6895 | 60.0166 | 5 | 30.1687 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.1857 | 12.8886 | 60.0108 | 13 | 30.1842 | 11.1185 | 59.9878 | 5
30.1906 | 19.3895 | 60.0051 | 13 | 30.2047 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1733 | 20.6008 | 60.0396 | 13 | 30.1992 | 11.5107 | 59.9935 | 5 | 30.1967 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.1928 | 11.5709 | 60.0108 | 5 | 30.1826 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.177 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.194 | 12.8886 | 60.0108 | 13 | 30.1926 | 11.1185 | 59.9878 | 5
30.199 | 19.3826 | 60.0051 | 13 | 30.2131 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1817 | 20.6008 | 60.0396 | 13 | 30.2075 | 11.5086 | 59.9935 | 5 | 30.205 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.2011 | 11.5709 | 60.0108 | 5 | 30.191 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.1854 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2023 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 30.2009 | 11.1185 | 59.9878 | 5
30.2073 | 19.3826 | 60.0051 | 13 | 30.2214 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.19 | 20.6075 | 60.0396 | 13 | 30.2158 | 11.5086 | 59.9935 | 5 | 30.2134 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.2094 | 11.5709 | 60.0108 | 5 | 30.1993 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.1937 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2106 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 30.2092 | 11.1164 | 59.9878 | 5
30.2156 | 19.3826 | 60.0051 | 13 | 30.2297 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.1983 | 20.6075 | 60.0396 | 13 | 30.2242 | 11.5086 | 59.9935 | 5 | 30.2217 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.2177 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2076 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.202 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2189 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 30.2175 | 11.1164 | 59.9878 | 5
30.224 | 19.3826 | 60.0051 | 13 | 30.2381 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.2067 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2325 | 11.5086 | 59.9935 | 5 | 30.23 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.2261 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2159 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.2103 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2273 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 30.226 | 11.1135 | 59.9878 | 5
30.2323 | 19.3803 | 60.0051 | 13 | 30.2464 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.215 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2408 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2384 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.2344 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2244 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.2188 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2356 | 12.8849 | 60.0108 | 13 | 30.2343 | 11.1135 | 59.9878 | 5
30.2406 | 19.3803 | 60.0051 | 13 | 30.2547 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.2233 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2491 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2467 | 11.3742 | 59.9705 | 5 | 30.2427 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2327 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.2271 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2439 | 12.8849 | 60.0108 | 13 | 30.2426 | 11.1117 | 59.9878 | 5
30.249 | 19.3781 | 60.0051 | 13 | 30.2631 | 19.411 | 59.9993 | 13 | 30.2316 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2575 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2551 | 11.3725 | 59.9705 | 5 | 30.251 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.241 | 12.6846 | 60.0166 | 5 | 30.2354 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2523 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 30.2509 | 11.1117 | 59.9878 | 5
30.2573 | 19.3781 | 60.0051 | 13 | 30.2714 | 19.4142 | 59.9993 | 13 | 30.24 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2658 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2634 | 11.3725 | 59.9705 | 5 | 30.2595 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2493 | 12.6803 | 60.0166 | 5 | 30.2437 | 19.6158 | 60.0166 | 13 | 30.2606 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 30.2593 | 11.1131 | 59.9878 | 5
30.2656 | 19.3723 | 60.0051 | 13 | 30.2797 | 19.4142 | 59.9993 | 13 | 30.2483 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2741 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2717 | 11.3725 | 59.9705 | 5 | 30.2678 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2577 | 12.6803 | 60.0166 | 5 | 30.2521 | 19.6209 | 60.0166 | 13 | 30.2689 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 30.2676 | 11.1131 | 59.9878 | 5
30.274 | 19.3723 | 60.0051 | 13 | 30.2881 | 19.4142 | 59.9993 | 13 | 30.2566 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2825 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2801 | 11.3725 | 59.9705 | 5 | 30.2761 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.266 | 12.6771 | 60.0166 | 5 | 30.2604 | 19.6209 | 60.0166 | 13 | 30.2772 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 30.2759 | 11.1111 | 59.9878 | 5
30.2823 | 19.3723 | 60.0051 | 13 | 30.2964 | 19.4142 | 59.9993 | 13 | 30.265 | 20.6072 | 60.0396 | 13 | 30.2908 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2884 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.2844 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2743 | 12.6771 | 60.0166 | 5 | 30.2687 | 19.6209 | 60.0166 | 13 | 30.2855 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 30.2842 | 11.1111 | 59.9878 | 5
30.2906 | 19.3723 | 60.0051 | 13 | 30.3047 | 19.4169 | 59.9993 | 13 | 30.2733 | 20.6046 | 60.0396 | 13 | 30.2992 | 11.5033 | 59.9935 | 5 | 30.2968 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.2928 | 11.5676 | 60.0108 | 5 | 30.2826 | 12.6662 | 60.0166 | 5 | 30.277 | 19.6209 | 60.0166 | 13 | 30.2939 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 30.2926 | 11.1111 | 59.9878 | 5
30.299 | 19.3659 | 60.0051 | 13 | 30.3131 | 19.4169 | 59.9993 | 13 | 30.2816 | 20.6046 | 60.0396 | 13 | 30.3075 | 11.4993 | 59.9935 | 5 | 30.3051 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3011 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.291 | 12.6662 | 60.0166 | 5 | 30.2854 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3022 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 30.3009 | 11.1111 | 59.9878 | 5
30.3073 | 19.3659 | 60.0051 | 13 | 30.3214 | 19.4169 | 59.9993 | 13 | 30.2899 | 20.5969 | 60.0396 | 13 | 30.3158 | 11.4993 | 59.9935 | 5 | 30.3134 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3094 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.2993 | 12.6662 | 60.0166 | 5 | 30.2937 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3105 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 30.3092 | 11.1071 | 59.9878 | 5
30.3156 | 19.3659 | 60.0051 | 13 | 30.3297 | 19.4169 | 59.9993 | 13 | 30.2982 | 20.5969 | 60.0396 | 13 | 30.3242 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3218 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3177 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.3076 | 12.6662 | 60.0166 | 5 | 30.302 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.319 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 30.3176 | 11.1071 | 59.9878 | 5
30.324 | 19.3659 | 60.0051 | 13 | 30.3381 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3066 | 20.5969 | 60.0396 | 13 | 30.3325 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3301 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3261 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.3159 | 12.6585 | 60.0166 | 5 | 30.3103 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3273 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 30.3259 | 11.1071 | 59.9878 | 5
30.3323 | 19.3643 | 60.0051 | 13 | 30.3464 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3149 | 20.5969 | 60.0396 | 13 | 30.3408 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3384 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3344 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.3243 | 12.6585 | 60.0166 | 5 | 30.3187 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3356 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 30.3342 | 11.1071 | 59.9878 | 5
30.3406 | 19.3643 | 60.0051 | 13 | 30.3547 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3232 | 20.5969 | 60.0396 | 13 | 30.3492 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3468 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3427 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.3326 | 12.6585 | 60.0166 | 5 | 30.327 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3439 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 30.3425 | 11.1034 | 59.9878 | 5
30.349 | 19.3595 | 60.0051 | 13 | 30.3631 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3316 | 20.5969 | 60.0396 | 13 | 30.3575 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3551 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.351 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.3409 | 12.6585 | 60.0166 | 5 | 30.3353 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3523 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 30.351 | 11.1034 | 59.9878 | 5
30.3573 | 19.3595 | 60.0051 | 13 | 30.3714 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3399 | 20.5962 | 60.0396 | 13 | 30.3658 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3635 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3594 | 11.5641 | 60.0108 | 5 | 30.3492 | 12.6466 | 60.0166 | 5 | 30.3436 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3606 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 30.3593 | 11.0997 | 59.9878 | 5
30.3656 | 19.3595 | 60.0051 | 13 | 30.3797 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3482 | 20.5962 | 60.0396 | 13 | 30.3742 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3718 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3677 | 11.5618 | 60.0108 | 5 | 30.3577 | 12.6466 | 60.0166 | 5 | 30.3521 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3689 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 30.3676 | 11.0997 | 59.9878 | 5
30.374 | 19.3595 | 60.0051 | 13 | 30.3881 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3566 | 20.5962 | 60.0396 | 13 | 30.3825 | 11.4951 | 59.9935 | 5 | 30.3801 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.376 | 11.5618 | 60.0108 | 5 | 30.366 | 12.6466 | 60.0166 | 5 | 30.3604 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3772 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 30.376 | 11.0959 | 59.9878 | 5
30.3823 | 19.3554 | 60.0051 | 13 | 30.3964 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3649 | 20.5962 | 60.0396 | 13 | 30.3908 | 11.4925 | 59.9935 | 5 | 30.3885 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3843 | 11.5618 | 60.0108 | 5 | 30.3743 | 12.6466 | 60.0166 | 5 | 30.3687 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3856 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 30.3843 | 11.0959 | 59.9878 | 5
30.3906 | 19.3554 | 60.0051 | 13 | 30.4047 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3732 | 20.5903 | 60.0396 | 13 | 30.3992 | 11.4925 | 59.9935 | 5 | 30.3968 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.3928 | 11.5618 | 60.0108 | 5 | 30.3826 | 12.6416 | 60.0166 | 5 | 30.377 | 19.6224 | 60.0166 | 13 | 30.3939 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 30.3926 | 11.0959 | 59.9878 | 5
30.399 | 19.3509 | 60.0051 | 13 | 30.4131 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3815 | 20.5903 | 60.0396 | 13 | 30.4075 | 11.4896 | 59.9935 | 5 | 30.4052 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4011 | 11.5618 | 60.0108 | 5 | 30.391 | 12.6416 | 60.0166 | 5 | 30.3854 | 19.6232 | 60.0166 | 13 | 30.4022 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 30.4009 | 11.0959 | 59.9878 | 5
30.4073 | 19.3509 | 60.0051 | 13 | 30.4214 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3899 | 20.5871 | 60.0396 | 13 | 30.4158 | 11.4896 | 59.9935 | 5 | 30.4135 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4094 | 11.5618 | 60.0108 | 5 | 30.3993 | 12.6416 | 60.0166 | 5 | 30.3937 | 19.6232 | 60.0166 | 13 | 30.4105 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 30.4093 | 11.0941 | 59.9878 | 5
30.4156 | 19.3567 | 60.0051 | 13 | 30.4297 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.3982 | 20.5871 | 60.0396 | 13 | 30.4242 | 11.4849 | 59.9935 | 5 | 30.4218 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4177 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4076 | 12.6416 | 60.0166 | 5 | 30.402 | 19.6232 | 60.0166 | 13 | 30.4189 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 30.4176 | 11.0941 | 59.9878 | 5
30.424 | 19.3567 | 60.0051 | 13 | 30.4381 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.4065 | 20.5779 | 60.0396 | 13 | 30.4325 | 11.4849 | 59.9935 | 5 | 30.4302 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4261 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4159 | 12.6416 | 60.0166 | 5 | 30.4103 | 19.6232 | 60.0166 | 13 | 30.4272 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 30.4259 | 11.0934 | 59.9878 | 5
30.4323 | 19.3553 | 60.0051 | 13 | 30.4464 | 19.4187 | 59.9993 | 13 | 30.4149 | 20.5779 | 60.0396 | 13 | 30.4408 | 11.4849 | 59.9935 | 5 | 30.4385 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4344 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4243 | 12.6416 | 60.0166 | 5 | 30.4187 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4355 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 30.4343 | 11.0934 | 59.9878 | 5
30.4406 | 19.3553 | 60.0051 | 13 | 30.4547 | 19.422 | 59.9993 | 13 | 30.4232 | 20.5779 | 60.0396 | 13 | 30.4492 | 11.4849 | 59.9935 | 5 | 30.4468 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4427 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4326 | 12.6376 | 60.0166 | 5 | 30.427 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4438 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 30.4426 | 11.0907 | 59.9878 | 5
30.4489 | 19.3534 | 60.0051 | 13 | 30.4631 | 19.422 | 59.9993 | 13 | 30.4315 | 20.5779 | 60.0396 | 13 | 30.4575 | 11.4849 | 59.9935 | 5 | 30.4551 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.451 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4409 | 12.6376 | 60.0166 | 5 | 30.4353 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4523 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 30.4509 | 11.0907 | 59.9878 | 5
30.4573 | 19.3534 | 60.0051 | 13 | 30.4714 | 19.422 | 59.9993 | 13 | 30.4398 | 20.5754 | 60.0396 | 13 | 30.4659 | 11.4849 | 59.9935 | 5 | 30.4635 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4594 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4492 | 12.6339 | 60.0166 | 5 | 30.4436 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4606 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 30.4592 | 11.1033 | 59.9878 | 5
30.4656 | 19.3469 | 60.0051 | 13 | 30.4797 | 19.422 | 59.9993 | 13 | 30.4482 | 20.5754 | 60.0396 | 13 | 30.4742 | 11.4819 | 59.9935 | 5 | 30.4719 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4677 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4576 | 12.6339 | 60.0166 | 5 | 30.452 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4689 | 12.8543 | 60.0108 | 13 | 30.4677 | 11.1033 | 59.9878 | 5
30.4739 | 19.3469 | 60.0051 | 13 | 30.4881 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.4565 | 20.5754 | 60.0396 | 13 | 30.4825 | 11.4819 | 59.9935 | 5 | 30.4802 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.476 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4659 | 12.6339 | 60.0166 | 5 | 30.4603 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4772 | 12.8543 | 60.0108 | 13 | 30.476 | 11.098 | 59.9878 | 5
30.4823 | 19.3306 | 60.0051 | 13 | 30.4964 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.4648 | 20.5754 | 60.0396 | 13 | 30.4908 | 11.4796 | 59.9935 | 5 | 30.4885 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4843 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4742 | 12.6339 | 60.0166 | 5 | 30.4686 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4856 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 30.4843 | 11.098 | 59.9878 | 5
30.4906 | 19.3306 | 60.0051 | 13 | 30.5047 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.4731 | 20.5732 | 60.0396 | 13 | 30.4992 | 11.4796 | 59.9935 | 5 | 30.4968 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.4927 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4825 | 12.6339 | 60.0166 | 5 | 30.4769 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.4939 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 30.4927 | 11.098 | 59.9878 | 5
30.4989 | 19.3242 | 60.0051 | 13 | 30.5131 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.4815 | 20.5732 | 60.0396 | 13 | 30.5075 | 11.4796 | 59.9935 | 5 | 30.5052 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.501 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.491 | 12.6339 | 60.0166 | 5 | 30.4854 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.5022 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 30.501 | 11.098 | 59.9878 | 5
30.5073 | 19.3242 | 60.0051 | 13 | 30.5214 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.4898 | 20.5732 | 60.0396 | 13 | 30.5158 | 11.4796 | 59.9935 | 5 | 30.5135 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5093 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.4993 | 12.626 | 60.0166 | 5 | 30.4937 | 19.6324 | 60.0166 | 13 | 30.5105 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 30.5093 | 11.098 | 59.9878 | 5
30.5156 | 19.3229 | 60.0051 | 13 | 30.5297 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.4981 | 20.5732 | 60.0396 | 13 | 30.5242 | 11.4782 | 59.9935 | 5 | 30.5219 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5176 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.5076 | 12.626 | 60.0166 | 5 | 30.502 | 19.6379 | 60.0166 | 13 | 30.5189 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 30.5176 | 11.098 | 59.9878 | 5
30.5239 | 19.3229 | 60.0051 | 13 | 30.5381 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.5064 | 20.5736 | 60.0396 | 13 | 30.5325 | 11.4782 | 59.9935 | 5 | 30.5302 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5261 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.5159 | 12.623 | 60.0166 | 5 | 30.5103 | 19.6379 | 60.0166 | 13 | 30.5272 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 30.526 | 11.0945 | 59.9878 | 5
30.5323 | 19.3231 | 60.0051 | 13 | 30.5464 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.5148 | 20.5736 | 60.0396 | 13 | 30.5409 | 11.4782 | 59.9935 | 5 | 30.5385 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5344 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.5243 | 12.623 | 60.0166 | 5 | 30.5187 | 19.6379 | 60.0166 | 13 | 30.5355 | 12.9113 | 60.0108 | 13 | 30.5343 | 11.0945 | 59.9878 | 5
30.5406 | 19.3231 | 60.0051 | 13 | 30.5547 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.5231 | 20.5736 | 60.0396 | 13 | 30.5492 | 11.4782 | 59.9935 | 5 | 30.5469 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5427 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.5326 | 12.623 | 60.0166 | 5 | 30.527 | 19.6379 | 60.0166 | 13 | 30.5438 | 12.9113 | 60.0108 | 13 | 30.5426 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5489 | 19.3177 | 59.9993 | 13 | 30.5631 | 19.4234 | 59.9993 | 13 | 30.5314 | 20.5736 | 60.0396 | 13 | 30.5575 | 11.4782 | 59.9935 | 5 | 30.5552 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.551 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.5409 | 12.623 | 60.0166 | 5 | 30.5353 | 19.6414 | 60.0166 | 13 | 30.5522 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.551 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5573 | 19.3177 | 59.9993 | 13 | 30.5714 | 19.4255 | 59.9993 | 13 | 30.5398 | 20.572 | 60.0396 | 13 | 30.5659 | 11.4782 | 59.9935 | 5 | 30.5635 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5594 | 11.5604 | 60.0108 | 5 | 30.5492 | 12.623 | 60.0166 | 5 | 30.5436 | 19.6414 | 60.0166 | 13 | 30.5605 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.5593 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5656 | 19.3124 | 59.9993 | 13 | 30.5797 | 19.4255 | 59.9993 | 13 | 30.5481 | 20.572 | 60.0396 | 13 | 30.5742 | 11.4729 | 59.9935 | 5 | 30.5719 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5677 | 11.5587 | 60.0108 | 5 | 30.5576 | 12.623 | 60.0166 | 5 | 30.552 | 19.6414 | 60.0166 | 13 | 30.5688 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.5676 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5739 | 19.3124 | 59.9993 | 13 | 30.5881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.5564 | 20.5776 | 60.0396 | 13 | 30.5825 | 11.4729 | 59.9935 | 5 | 30.5802 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.576 | 11.5587 | 60.0108 | 5 | 30.5659 | 12.6226 | 60.0166 | 5 | 30.5603 | 19.6414 | 60.0166 | 13 | 30.5773 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.5759 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5823 | 19.3124 | 59.9993 | 13 | 30.5964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.5648 | 20.5776 | 60.0396 | 13 | 30.5909 | 11.459 | 59.9935 | 5 | 30.5886 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5843 | 11.5587 | 60.0108 | 5 | 30.5742 | 12.6226 | 60.0166 | 5 | 30.5686 | 19.5851 | 60.0166 | 13 | 30.5856 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.5844 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5906 | 19.3124 | 59.9993 | 13 | 30.6048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.5731 | 20.5756 | 60.0396 | 13 | 30.5992 | 11.459 | 59.9935 | 5 | 30.5969 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.5927 | 11.5587 | 60.0108 | 5 | 30.5825 | 12.6158 | 60.0166 | 5 | 30.5769 | 19.5851 | 60.0166 | 13 | 30.5939 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.5927 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.5989 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.5814 | 20.5756 | 60.0396 | 13 | 30.6075 | 11.459 | 59.9935 | 5 | 30.6052 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.601 | 11.5548 | 60.0108 | 5 | 30.5909 | 12.6158 | 60.0166 | 5 | 30.5853 | 19.5851 | 60.0166 | 13 | 30.6022 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.601 | 11.0913 | 59.9878 | 5
30.6073 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.5897 | 20.5756 | 60.0396 | 13 | 30.6158 | 11.459 | 59.9935 | 5 | 30.6136 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6093 | 11.5548 | 60.0108 | 5 | 30.5992 | 12.6158 | 60.0166 | 5 | 30.5936 | 19.5851 | 60.0166 | 13 | 30.6105 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 30.6094 | 11.0889 | 59.9878 | 5
30.6156 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6297 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.5981 | 20.5756 | 60.0396 | 13 | 30.6242 | 11.4546 | 59.9935 | 5 | 30.6219 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6176 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6075 | 12.6158 | 60.0166 | 5 | 30.6019 | 19.5848 | 60.0166 | 13 | 30.6189 | 12.8989 | 60.0108 | 13 | 30.6177 | 11.0889 | 59.9878 | 5
30.6239 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6064 | 20.5733 | 60.0396 | 13 | 30.6325 | 11.4546 | 59.9935 | 5 | 30.6302 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.626 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6158 | 12.6056 | 60.0166 | 5 | 30.6102 | 19.5848 | 60.0166 | 13 | 30.6272 | 12.8989 | 60.0108 | 13 | 30.626 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6323 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6147 | 20.5733 | 60.0396 | 13 | 30.6409 | 11.4546 | 59.9935 | 5 | 30.6386 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6343 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6243 | 12.6056 | 60.0166 | 5 | 30.6187 | 19.5824 | 60.0223 | 13 | 30.6355 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 30.6343 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6406 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6547 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.623 | 20.5578 | 60.0396 | 13 | 30.6492 | 11.4546 | 59.9935 | 5 | 30.6469 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6426 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6326 | 12.6006 | 60.0166 | 5 | 30.627 | 19.5824 | 60.0223 | 13 | 30.6439 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 30.6427 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6489 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6314 | 20.5578 | 60.0396 | 13 | 30.6575 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.6553 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6509 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6409 | 12.6006 | 60.0166 | 5 | 30.6353 | 19.5824 | 60.0223 | 13 | 30.6522 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 30.651 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6573 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6397 | 20.5578 | 60.0396 | 13 | 30.6659 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.6636 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6594 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6492 | 12.5988 | 60.0166 | 5 | 30.6436 | 19.5824 | 60.0223 | 13 | 30.6605 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 30.6593 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6656 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6797 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.648 | 20.5578 | 60.0396 | 13 | 30.6742 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.6719 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6677 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6576 | 12.5988 | 60.0166 | 5 | 30.652 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.6688 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 30.6677 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6739 | 19.3098 | 59.9993 | 13 | 30.6881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6563 | 20.5556 | 60.0396 | 13 | 30.6825 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.6803 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.676 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6659 | 12.5987 | 60.0166 | 5 | 30.6603 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.6771 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 30.676 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6823 | 19.3082 | 59.9993 | 13 | 30.6964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6647 | 20.5556 | 60.0396 | 13 | 30.6909 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.6886 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6844 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6742 | 12.5987 | 60.0166 | 5 | 30.6686 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.6855 | 12.8901 | 60.0108 | 13 | 30.6843 | 11.0847 | 59.9878 | 5
30.6906 | 19.3082 | 59.9993 | 13 | 30.7047 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.673 | 20.5543 | 60.0396 | 13 | 30.6992 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.697 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.6927 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6825 | 12.5939 | 60.0166 | 5 | 30.6769 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.6938 | 12.8901 | 60.0108 | 13 | 30.6926 | 11.0806 | 59.9878 | 5
30.6989 | 19.3082 | 59.9993 | 13 | 30.7131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6813 | 20.5543 | 60.0396 | 13 | 30.7075 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.7053 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.701 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6909 | 12.5939 | 60.0166 | 5 | 30.6852 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7021 | 12.8873 | 60.0108 | 13 | 30.701 | 11.0806 | 59.9878 | 5
30.7073 | 19.3082 | 59.9993 | 13 | 30.7214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.6897 | 20.5543 | 60.0396 | 13 | 30.7159 | 11.4478 | 59.9935 | 5 | 30.7136 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7093 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.6992 | 12.5939 | 60.0166 | 5 | 30.6936 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7106 | 12.8873 | 60.0108 | 13 | 30.7094 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7156 | 19.3083 | 59.9993 | 13 | 30.7298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.698 | 20.5543 | 60.0396 | 13 | 30.7242 | 11.4428 | 59.9935 | 5 | 30.722 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7177 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.7075 | 12.5939 | 60.0166 | 5 | 30.7019 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7189 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 30.7177 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7239 | 19.3083 | 59.9993 | 13 | 30.7381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7063 | 20.5483 | 60.0396 | 13 | 30.7325 | 11.4428 | 59.9935 | 5 | 30.7303 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.726 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.7158 | 12.5921 | 60.0166 | 5 | 30.7102 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7272 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 30.726 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7323 | 19.3083 | 59.9993 | 13 | 30.7464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7147 | 20.5483 | 60.0396 | 13 | 30.7409 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.7386 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7343 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.7242 | 12.5921 | 60.0166 | 5 | 30.7185 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7355 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 30.7344 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7406 | 19.3083 | 59.9993 | 13 | 30.7547 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.723 | 20.5483 | 60.0396 | 13 | 30.7492 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.747 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7426 | 11.5518 | 60.0108 | 5 | 30.7325 | 12.592 | 60.0166 | 5 | 30.7269 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7438 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 30.7427 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7489 | 19.3083 | 59.9993 | 13 | 30.7631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7313 | 20.5483 | 60.0396 | 13 | 30.7575 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.7553 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.751 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7408 | 12.592 | 60.0166 | 5 | 30.7352 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7522 | 12.9178 | 60.0108 | 13 | 30.751 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7573 | 19.3083 | 59.9993 | 13 | 30.7714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7396 | 20.5438 | 60.0396 | 13 | 30.7659 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.7637 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7593 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7491 | 12.588 | 60.0166 | 5 | 30.7435 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7605 | 12.9178 | 60.0108 | 13 | 30.7593 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7656 | 19.3048 | 59.9993 | 13 | 30.7797 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.748 | 20.5438 | 60.0396 | 13 | 30.7742 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.772 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7676 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7576 | 12.588 | 60.0166 | 5 | 30.7518 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7688 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 30.7677 | 11.077 | 59.9878 | 5
30.7739 | 19.3048 | 59.9993 | 13 | 30.7881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7563 | 20.5438 | 60.0396 | 13 | 30.7825 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.7803 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7759 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7659 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.7603 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7772 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 30.776 | 11.0729 | 59.9878 | 5
30.7823 | 19.3048 | 59.9993 | 13 | 30.7964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7646 | 20.5438 | 60.0396 | 13 | 30.7909 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.7887 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7844 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7742 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.7686 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7855 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 30.7843 | 11.0729 | 59.9878 | 5
30.7906 | 19.3048 | 59.9993 | 13 | 30.8047 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7729 | 20.5421 | 60.0396 | 13 | 30.7992 | 11.4402 | 59.9935 | 5 | 30.797 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.7927 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7825 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.7769 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.7938 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 30.7927 | 11.0678 | 59.9878 | 5
30.7989 | 19.3048 | 59.9993 | 13 | 30.8131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7813 | 20.5421 | 60.0396 | 13 | 30.8076 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.8054 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.801 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7909 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.7852 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8021 | 12.9137 | 60.0108 | 13 | 30.801 | 11.0678 | 59.9878 | 5
30.8073 | 19.3048 | 59.9993 | 13 | 30.8214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7896 | 20.5382 | 60.0396 | 13 | 30.8159 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.8137 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8093 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.7992 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.7936 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8105 | 12.9137 | 60.0108 | 13 | 30.8093 | 11.0678 | 59.9878 | 5
30.8156 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8297 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.7979 | 20.5382 | 60.0396 | 13 | 30.8242 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.822 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8177 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.8075 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.8019 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8188 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 30.8176 | 11.0678 | 59.9878 | 5
30.8239 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8062 | 20.5382 | 60.0396 | 13 | 30.8326 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.8304 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.826 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.8158 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.8102 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8271 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 30.826 | 11.0678 | 59.9878 | 5
30.8323 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8146 | 20.5382 | 60.0396 | 13 | 30.8409 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.8387 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8343 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.8242 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.8185 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8354 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 30.8344 | 11.0678 | 59.9878 | 5
30.8406 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8548 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8229 | 20.5381 | 60.0396 | 13 | 30.8492 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.847 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8426 | 11.5495 | 60.0108 | 5 | 30.8325 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.8269 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8439 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 30.8427 | 11.0627 | 59.9878 | 5
30.8489 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8312 | 20.5381 | 60.0396 | 13 | 30.8575 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.8553 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.851 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8408 | 12.5576 | 60.0108 | 5 | 30.8352 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8522 | 12.9087 | 60.0108 | 13 | 30.8511 | 11.0627 | 59.9878 | 5
30.8573 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8396 | 20.5327 | 60.0396 | 13 | 30.8659 | 11.4314 | 59.9935 | 5 | 30.8637 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8593 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8491 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8435 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8605 | 12.9087 | 60.0108 | 13 | 30.8594 | 11.0627 | 59.9878 | 5
30.8656 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8797 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8479 | 20.5327 | 60.0396 | 13 | 30.8742 | 11.4284 | 59.9935 | 5 | 30.8721 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8676 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8575 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8518 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8688 | 12.9086 | 60.0108 | 13 | 30.8677 | 11.0627 | 59.9878 | 5
30.8739 | 19.3025 | 59.9993 | 13 | 30.8881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8562 | 20.5261 | 60.0396 | 13 | 30.8826 | 11.4284 | 59.9935 | 5 | 30.8804 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8759 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8658 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8602 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8772 | 12.9086 | 60.0108 | 13 | 30.876 | 11.0603 | 59.9878 | 5
30.8823 | 19.2981 | 59.9993 | 13 | 30.8964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8646 | 20.5261 | 60.0396 | 13 | 30.8909 | 11.4275 | 59.9935 | 5 | 30.8887 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8843 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8741 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8685 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8855 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 30.8844 | 11.0603 | 59.9878 | 5
30.8906 | 19.2981 | 59.9993 | 13 | 30.9048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8729 | 20.5261 | 60.0396 | 13 | 30.8992 | 11.4275 | 59.9935 | 5 | 30.897 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.8926 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8824 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8768 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.8938 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 30.8927 | 11.0603 | 59.9878 | 5
30.8989 | 19.2945 | 59.9993 | 13 | 30.9131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8812 | 20.5261 | 60.0396 | 13 | 30.9076 | 11.4248 | 59.9935 | 5 | 30.9054 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9009 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8909 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8851 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9021 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 30.901 | 11.0603 | 59.9878 | 5
30.9073 | 19.2945 | 59.9993 | 13 | 30.9214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8895 | 20.5261 | 60.0396 | 13 | 30.9159 | 11.4248 | 59.9935 | 5 | 30.9138 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9092 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.8992 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.8934 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9105 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 30.9094 | 11.0569 | 59.9878 | 5
30.9156 | 19.2945 | 59.9993 | 13 | 30.9297 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.8979 | 20.5261 | 60.0396 | 13 | 30.9242 | 11.4248 | 59.9935 | 5 | 30.9221 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9177 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.9075 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9019 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9188 | 12.8982 | 60.0108 | 13 | 30.9177 | 11.0569 | 59.9878 | 5
30.9239 | 19.2945 | 59.9993 | 13 | 30.9381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9062 | 20.5191 | 60.0396 | 13 | 30.9326 | 11.4248 | 59.9935 | 5 | 30.9304 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.926 | 11.5443 | 60.0108 | 5 | 30.9158 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9102 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9271 | 12.8982 | 60.0108 | 13 | 30.926 | 11.0569 | 59.9878 | 5
30.9323 | 19.2931 | 59.9993 | 13 | 30.9464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9145 | 20.5191 | 60.0396 | 13 | 30.9409 | 11.4248 | 59.9935 | 5 | 30.9387 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9343 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9242 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9185 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9354 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 30.9343 | 11.0569 | 59.9878 | 5
30.9406 | 19.2931 | 59.9993 | 13 | 30.9547 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9229 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 30.9492 | 11.4248 | 59.9935 | 5 | 30.9471 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9426 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9325 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9268 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9438 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 30.9427 | 11.0569 | 59.9878 | 5
30.9489 | 19.2931 | 59.9993 | 13 | 30.9631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9312 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 30.9576 | 11.422 | 59.9935 | 5 | 30.9554 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.951 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9408 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9352 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9521 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 30.951 | 11.0569 | 59.9878 | 5
30.9573 | 19.2931 | 59.9993 | 13 | 30.9714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9395 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 30.9659 | 11.422 | 59.9935 | 5 | 30.9637 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9593 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9491 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9435 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9604 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 30.9594 | 11.0532 | 59.9878 | 5
30.9656 | 19.2931 | 59.9993 | 13 | 30.9798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9478 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 30.9742 | 11.439 | 59.9935 | 5 | 30.9721 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9676 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9575 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9518 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9688 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 30.9678 | 11.0532 | 59.9878 | 5
30.9739 | 19.2931 | 59.9993 | 13 | 30.9881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9561 | 20.5318 | 60.0396 | 13 | 30.9826 | 11.439 | 59.9935 | 5 | 30.9804 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9759 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9658 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9601 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9772 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 30.9761 | 11.0482 | 59.9878 | 5
30.9823 | 19.2885 | 59.9993 | 13 | 30.9964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9645 | 20.5318 | 60.0396 | 13 | 30.9909 | 11.4346 | 59.9935 | 5 | 30.9888 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9843 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9741 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9685 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9855 | 12.8912 | 60.0108 | 13 | 30.9844 | 11.0482 | 59.9878 | 5
30.9906 | 19.2885 | 59.9993 | 13 | 31.0047 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9728 | 20.528 | 60.0396 | 13 | 30.9992 | 11.4346 | 59.9935 | 5 | 30.9971 | 11.3712 | 59.9705 | 5 | 30.9926 | 11.5079 | 60.0108 | 5 | 30.9824 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9768 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 30.9938 | 12.8912 | 60.0108 | 13 | 30.9927 | 11.0482 | 59.9878 | 5
30.9989 | 19.3033 | 59.9993 | 13 | 31.0131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9811 | 20.528 | 60.0396 | 13 | 31.0076 | 11.4346 | 59.9935 | 5 | 31.0054 | 11.374 | 59.9705 | 5 | 31.0009 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 30.9908 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9851 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0021 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 31.0011 | 11.0482 | 59.9878 | 5
31.0073 | 19.3033 | 59.9993 | 13 | 31.0214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9895 | 20.534 | 60.0396 | 13 | 31.0159 | 11.4346 | 59.9935 | 5 | 31.0138 | 11.374 | 59.9705 | 5 | 31.0092 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 30.9991 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 30.9934 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0105 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 31.0094 | 11.0482 | 59.9878 | 5
31.0156 | 19.299 | 59.9993 | 13 | 31.0298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 30.9978 | 20.534 | 60.0396 | 13 | 31.0242 | 11.4321 | 59.9935 | 5 | 31.0221 | 11.377 | 59.9705 | 5 | 31.0176 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0074 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0018 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0188 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 31.0177 | 11.0482 | 59.9878 | 5
31.0239 | 19.299 | 59.9993 | 13 | 31.0381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0061 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 31.0326 | 11.4321 | 59.9935 | 5 | 31.0305 | 11.377 | 59.9705 | 5 | 31.0259 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0157 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0101 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0271 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 31.0261 | 11.0482 | 59.9878 | 5
31.0323 | 19.299 | 59.9993 | 13 | 31.0464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0145 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 31.0409 | 11.4321 | 59.9935 | 5 | 31.0388 | 11.377 | 59.9705 | 5 | 31.0342 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0242 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0184 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0355 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 31.0344 | 11.0482 | 59.9878 | 5
31.0406 | 19.299 | 59.9993 | 13 | 31.0547 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0228 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 31.0492 | 11.4321 | 59.9935 | 5 | 31.0471 | 11.377 | 59.9705 | 5 | 31.0425 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0325 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0267 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0438 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 31.0427 | 11.0406 | 59.9878 | 5
31.0489 | 19.299 | 59.9993 | 13 | 31.0631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0311 | 20.5319 | 60.0396 | 13 | 31.0576 | 11.429 | 59.9935 | 5 | 31.0555 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.051 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0408 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0352 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0521 | 12.8787 | 60.0108 | 13 | 31.051 | 11.0406 | 59.9878 | 5
31.0573 | 19.299 | 59.9993 | 13 | 31.0714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0394 | 20.5212 | 60.0396 | 13 | 31.0659 | 11.429 | 59.9935 | 5 | 31.0638 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.0593 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0491 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0435 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0604 | 12.8787 | 60.0108 | 13 | 31.0594 | 11.0406 | 59.9878 | 5
31.0656 | 19.3193 | 59.9993 | 13 | 31.0797 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0478 | 20.5212 | 60.0396 | 13 | 31.0742 | 11.4279 | 59.9935 | 5 | 31.0721 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.0676 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0575 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0518 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0687 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 31.0677 | 11.0406 | 59.9878 | 5
31.0739 | 19.3193 | 59.9993 | 13 | 31.0881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0561 | 20.5104 | 60.0396 | 13 | 31.0826 | 11.4279 | 59.9935 | 5 | 31.0805 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.0759 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0658 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0601 | 19.5356 | 60.0223 | 13 | 31.0771 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 31.076 | 11.0211 | 59.9878 | 5
31.0823 | 19.3158 | 59.9993 | 13 | 31.0964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0644 | 20.5104 | 60.0396 | 13 | 31.0909 | 11.4279 | 59.9935 | 5 | 31.0888 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.0843 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0741 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0685 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.0854 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 31.0845 | 11.0211 | 59.9878 | 5
31.0906 | 19.3158 | 59.9993 | 13 | 31.1048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0728 | 20.506 | 60.0396 | 13 | 31.0992 | 11.4279 | 59.9935 | 5 | 31.0972 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.0926 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0824 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0768 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.0938 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 31.0928 | 11.0198 | 59.9878 | 5
31.0989 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0811 | 20.506 | 60.0396 | 13 | 31.1076 | 11.4253 | 59.9935 | 5 | 31.1055 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1009 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0908 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0851 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1022 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 31.1011 | 11.0198 | 59.9878 | 5
31.1073 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0894 | 20.5049 | 60.0396 | 13 | 31.1159 | 11.4253 | 59.9935 | 5 | 31.1138 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1092 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.0991 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.0934 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1105 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 31.1094 | 11.0186 | 59.9878 | 5
31.1156 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1297 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.0977 | 20.5049 | 60.0396 | 13 | 31.1242 | 11.4253 | 59.9935 | 5 | 31.1222 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1176 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1074 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1018 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1188 | 12.9413 | 60.0108 | 13 | 31.1178 | 11.0186 | 59.9878 | 5
31.1239 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.106 | 20.5039 | 60.0396 | 13 | 31.1326 | 11.4253 | 59.9935 | 5 | 31.1305 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1259 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1158 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1101 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1271 | 12.9413 | 60.0108 | 13 | 31.1261 | 11.0148 | 59.9878 | 5
31.1323 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1144 | 20.5039 | 60.0396 | 13 | 31.1409 | 11.4245 | 59.9935 | 5 | 31.1389 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1342 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1241 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1184 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1354 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 31.1344 | 11.0148 | 59.9878 | 5
31.1406 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1548 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1227 | 20.5039 | 60.0396 | 13 | 31.1493 | 11.4245 | 59.9935 | 5 | 31.1472 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1426 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1324 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1267 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1438 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 31.1428 | 11.0148 | 59.9878 | 5
31.149 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.131 | 20.5039 | 60.0396 | 13 | 31.1576 | 11.4245 | 59.9935 | 5 | 31.1555 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1509 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1407 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1351 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1521 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 31.1511 | 11.0148 | 59.9878 | 5
31.1573 | 19.3117 | 59.9993 | 13 | 31.1714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1394 | 20.5005 | 60.0396 | 13 | 31.1659 | 11.4245 | 59.9935 | 5 | 31.1639 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1592 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1492 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1434 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1604 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 31.1594 | 11.0114 | 59.9878 | 5
31.1656 | 19.3059 | 59.9993 | 13 | 31.1797 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1477 | 20.5005 | 60.0396 | 13 | 31.1743 | 11.4217 | 59.9935 | 5 | 31.1722 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1675 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1575 | 12.5555 | 60.0108 | 5 | 31.1517 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1688 | 12.9318 | 60.0108 | 13 | 31.1677 | 11.0114 | 59.9878 | 5
31.1739 | 19.3059 | 59.9993 | 13 | 31.1881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.156 | 20.4984 | 60.0396 | 13 | 31.1826 | 11.4217 | 59.9935 | 5 | 31.1805 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.176 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1658 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.16 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1771 | 12.9318 | 60.0108 | 13 | 31.1761 | 11.0083 | 59.9878 | 5
31.1823 | 19.3037 | 59.9993 | 13 | 31.1964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1644 | 20.4984 | 60.0396 | 13 | 31.1909 | 11.4192 | 59.9935 | 5 | 31.1888 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1843 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1741 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.1683 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1854 | 12.9281 | 60.0108 | 13 | 31.1844 | 11.0083 | 59.9878 | 5
31.1906 | 19.3037 | 59.9993 | 13 | 31.2048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1727 | 20.4984 | 60.0396 | 13 | 31.1992 | 11.4192 | 59.9935 | 5 | 31.1972 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.1926 | 11.5065 | 60.0108 | 5 | 31.1825 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.1768 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.1937 | 12.9281 | 60.0108 | 13 | 31.1927 | 11.0048 | 59.9878 | 5
31.1989 | 19.3041 | 59.9993 | 13 | 31.2131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.181 | 20.4984 | 60.0396 | 13 | 31.2076 | 11.4192 | 59.9935 | 5 | 31.2056 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2009 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.1908 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.1851 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.202 | 12.9245 | 60.0108 | 13 | 31.201 | 11.0048 | 59.9878 | 5
31.2073 | 19.3041 | 59.9993 | 13 | 31.2214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1893 | 20.495 | 60.0396 | 13 | 31.2159 | 11.4192 | 59.9935 | 5 | 31.2139 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2093 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.1991 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.1934 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2104 | 12.9245 | 60.0108 | 13 | 31.2095 | 11.0019 | 59.9878 | 5
31.2156 | 19.3041 | 59.9993 | 13 | 31.2298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.1977 | 20.495 | 60.0396 | 13 | 31.2242 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2222 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2176 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2074 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.2017 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2188 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 31.2178 | 11.0019 | 59.9878 | 5
31.224 | 19.3041 | 59.9993 | 13 | 31.2381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.206 | 20.4931 | 60.0396 | 13 | 31.2326 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2305 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2259 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2158 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.2101 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2271 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 31.2261 | 11.0019 | 59.9878 | 5
31.2323 | 19.3022 | 59.9993 | 13 | 31.2464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2143 | 20.4931 | 60.0396 | 13 | 31.2409 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2389 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2342 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2241 | 12.5456 | 60.0108 | 5 | 31.2184 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2355 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 31.2344 | 11.0019 | 59.9878 | 5
31.2406 | 19.3022 | 59.9993 | 13 | 31.2547 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2227 | 20.4931 | 60.0396 | 13 | 31.2493 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2473 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2426 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2324 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.2267 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2438 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 31.2428 | 10.9952 | 59.9878 | 5
31.2489 | 19.2982 | 59.9993 | 13 | 31.2631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.231 | 20.4931 | 60.0396 | 13 | 31.2576 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2556 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2509 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2407 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.235 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2521 | 12.9184 | 60.0108 | 13 | 31.2511 | 10.9952 | 59.9878 | 5
31.2573 | 19.2982 | 59.9993 | 13 | 31.2714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2393 | 20.4834 | 60.0396 | 13 | 31.2659 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2639 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2592 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2491 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.2434 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2604 | 12.9184 | 60.0108 | 13 | 31.2594 | 10.9923 | 59.9878 | 5
31.2656 | 19.3001 | 59.9993 | 13 | 31.2798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2476 | 20.4834 | 60.0396 | 13 | 31.2743 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2722 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2675 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2574 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.2517 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2688 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 31.2678 | 10.9923 | 59.9878 | 5
31.274 | 19.3001 | 59.9993 | 13 | 31.2881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.256 | 20.4813 | 60.0396 | 13 | 31.2826 | 11.4172 | 59.9935 | 5 | 31.2806 | 11.379 | 59.9705 | 5 | 31.2759 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2657 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.26 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2771 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 31.2761 | 10.9923 | 59.9878 | 5
31.2823 | 19.3001 | 59.9993 | 13 | 31.2964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2643 | 20.4813 | 60.0396 | 13 | 31.2909 | 11.4146 | 59.9935 | 5 | 31.2889 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.2842 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.274 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.2683 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2854 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 31.2844 | 10.9923 | 59.9878 | 5
31.2906 | 19.3001 | 59.9993 | 13 | 31.3047 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2726 | 20.4813 | 60.0396 | 13 | 31.2993 | 11.4146 | 59.9935 | 5 | 31.2972 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.2925 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2825 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.2767 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.2937 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 31.2927 | 10.9882 | 59.9878 | 5
31.299 | 19.2982 | 59.9993 | 13 | 31.3131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2809 | 20.4813 | 60.0396 | 13 | 31.3076 | 11.4102 | 59.9935 | 5 | 31.3056 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.3008 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2908 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.285 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3021 | 12.9118 | 60.0108 | 13 | 31.3011 | 10.9882 | 59.9878 | 5
31.3073 | 19.2982 | 59.9993 | 13 | 31.3214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2893 | 20.4621 | 60.0396 | 13 | 31.3159 | 11.4102 | 59.9935 | 5 | 31.3139 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.3093 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.2991 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.2933 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3104 | 12.9118 | 60.0108 | 13 | 31.3094 | 10.9864 | 59.9878 | 5
31.3156 | 19.2965 | 59.9993 | 13 | 31.3298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.2976 | 20.4621 | 60.0396 | 13 | 31.3243 | 11.4067 | 59.9935 | 5 | 31.3223 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.3176 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.3074 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3016 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3187 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 31.3177 | 10.9864 | 59.9878 | 5
31.324 | 19.2965 | 59.9993 | 13 | 31.3381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3059 | 20.4527 | 60.0396 | 13 | 31.3326 | 11.4067 | 59.9935 | 5 | 31.3306 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.3259 | 11.4716 | 60.0108 | 5 | 31.3158 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3101 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.327 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 31.3262 | 10.9864 | 59.9878 | 5
31.3323 | 19.2941 | 59.9993 | 13 | 31.3464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3142 | 20.4527 | 60.0396 | 13 | 31.3409 | 11.4067 | 59.9935 | 5 | 31.3389 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.3342 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3241 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3184 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3354 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 31.3345 | 10.9864 | 59.9878 | 5
31.3406 | 19.2941 | 59.9993 | 13 | 31.3548 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3226 | 20.4527 | 60.0396 | 13 | 31.3493 | 11.4067 | 59.9935 | 5 | 31.3473 | 11.2732 | 59.9705 | 5 | 31.3426 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3324 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3267 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3438 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 31.3428 | 10.9849 | 59.9878 | 5
31.349 | 19.2941 | 59.9993 | 13 | 31.3631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3309 | 20.4527 | 60.0396 | 13 | 31.3576 | 11.3953 | 59.9935 | 5 | 31.3556 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.3509 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3407 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.335 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3521 | 12.9058 | 60.0051 | 13 | 31.3511 | 10.9849 | 59.9878 | 5
31.3573 | 19.2941 | 59.9993 | 13 | 31.3714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3392 | 20.4527 | 60.0396 | 13 | 31.3659 | 11.3953 | 59.9935 | 5 | 31.364 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.3592 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3491 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3434 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3604 | 12.9058 | 60.0051 | 13 | 31.3595 | 10.9764 | 59.9878 | 5
31.3656 | 19.2925 | 59.9993 | 13 | 31.3798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3476 | 20.4527 | 60.0396 | 13 | 31.3743 | 11.3953 | 59.9935 | 5 | 31.3723 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.3675 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3574 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3517 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3688 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 31.3678 | 10.9764 | 59.9878 | 5
31.374 | 19.2925 | 59.9993 | 13 | 31.3881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3559 | 20.4518 | 60.0396 | 13 | 31.3826 | 11.3953 | 59.9935 | 5 | 31.3806 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.3759 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3657 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.36 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3771 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 31.3761 | 10.9764 | 59.9878 | 5
31.3823 | 19.2925 | 59.9993 | 13 | 31.3964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3642 | 20.4518 | 60.0396 | 13 | 31.3909 | 11.3953 | 59.9935 | 5 | 31.389 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.3842 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.374 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3683 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3854 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 31.3845 | 10.9764 | 59.9878 | 5
31.3906 | 19.2925 | 59.9993 | 13 | 31.4048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3726 | 20.4519 | 60.0396 | 13 | 31.3993 | 11.3953 | 59.9935 | 5 | 31.3973 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.3925 | 11.4716 | 60.0166 | 5 | 31.3824 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.3766 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.3937 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 31.3928 | 10.9729 | 59.9878 | 5
31.399 | 19.2866 | 59.9993 | 13 | 31.4131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3809 | 20.4519 | 60.0396 | 13 | 31.4076 | 11.3928 | 59.9935 | 5 | 31.4056 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4008 | 11.4703 | 60.0166 | 5 | 31.3907 | 12.5404 | 60.0108 | 5 | 31.385 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4021 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 31.4011 | 10.9729 | 59.9878 | 5
31.4073 | 19.2866 | 59.9993 | 13 | 31.4214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3892 | 20.4519 | 60.0396 | 13 | 31.416 | 11.3928 | 59.9935 | 5 | 31.414 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4092 | 11.4703 | 60.0166 | 5 | 31.399 | 12.5374 | 60.0108 | 5 | 31.3933 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4104 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 31.4094 | 10.9712 | 59.9878 | 5
31.4156 | 19.2866 | 59.9993 | 13 | 31.4297 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.3975 | 20.4519 | 60.0396 | 13 | 31.4243 | 11.3909 | 59.9935 | 5 | 31.4223 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4175 | 11.4703 | 60.0166 | 5 | 31.4073 | 12.5374 | 60.0108 | 5 | 31.4016 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4187 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4178 | 10.9712 | 59.9878 | 5
31.424 | 19.2866 | 59.9993 | 13 | 31.4381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4059 | 20.4449 | 60.0396 | 13 | 31.4326 | 11.3909 | 59.9935 | 5 | 31.4307 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4258 | 11.4703 | 60.0166 | 5 | 31.4158 | 12.5355 | 60.0108 | 5 | 31.4099 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4271 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4261 | 10.9674 | 59.982 | 5
31.4323 | 19.2816 | 59.9993 | 13 | 31.4464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4142 | 20.4449 | 60.0396 | 13 | 31.4409 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.439 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4341 | 11.4669 | 60.0166 | 5 | 31.4241 | 12.5355 | 60.0108 | 5 | 31.4183 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4354 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4344 | 10.9674 | 59.982 | 5
31.4406 | 19.2816 | 59.9993 | 13 | 31.4548 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4225 | 20.4273 | 60.0396 | 13 | 31.4493 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.4473 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4426 | 11.4669 | 60.0166 | 5 | 31.4324 | 12.5355 | 60.0108 | 5 | 31.4266 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4437 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4429 | 10.9641 | 59.982 | 5
31.449 | 19.2816 | 59.9993 | 13 | 31.4631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4308 | 20.4273 | 60.0396 | 13 | 31.4576 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.4557 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4509 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.4407 | 12.5355 | 60.0108 | 5 | 31.4349 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.452 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4512 | 10.9641 | 59.982 | 5
31.4573 | 19.2816 | 59.9993 | 13 | 31.4714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4392 | 20.4389 | 60.0396 | 13 | 31.4659 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.464 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4592 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.4491 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.4432 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4603 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4595 | 10.9451 | 59.982 | 5
31.4656 | 19.2816 | 59.9993 | 13 | 31.4798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4475 | 20.4389 | 60.0396 | 13 | 31.4743 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.4724 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4675 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.4574 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.4517 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4688 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4678 | 10.9451 | 59.982 | 5
31.474 | 19.2816 | 59.9993 | 13 | 31.4881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4558 | 20.4334 | 60.0396 | 13 | 31.4826 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.4807 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4759 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.4657 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.46 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4771 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4762 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.4823 | 19.2749 | 59.9993 | 13 | 31.4964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4641 | 20.4334 | 60.0396 | 13 | 31.491 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.489 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4842 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.474 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.4683 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4854 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4845 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.4906 | 19.2749 | 59.9993 | 13 | 31.5048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4725 | 20.4334 | 60.0339 | 13 | 31.4993 | 11.3885 | 59.9935 | 5 | 31.4974 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.4925 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.4824 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.4766 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.4938 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.4928 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.499 | 19.2749 | 59.9993 | 13 | 31.5131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4808 | 20.4334 | 60.0339 | 13 | 31.5076 | 11.3861 | 59.9935 | 5 | 31.5057 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5008 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.4907 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.485 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5021 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.5012 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.5073 | 19.2749 | 59.9993 | 13 | 31.5214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4891 | 20.4334 | 60.0339 | 13 | 31.516 | 11.3861 | 59.9935 | 5 | 31.514 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5092 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.499 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.4933 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5104 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.5095 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.5156 | 19.2218 | 59.9993 | 13 | 31.5298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.4975 | 20.4334 | 60.0339 | 13 | 31.5243 | 11.3861 | 59.9935 | 5 | 31.5223 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5175 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.5073 | 12.533 | 60.0108 | 5 | 31.5016 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5187 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.5178 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.524 | 19.2218 | 59.9993 | 13 | 31.5381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5058 | 20.4295 | 60.0339 | 13 | 31.5326 | 11.3861 | 59.9935 | 5 | 31.5307 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5258 | 11.4647 | 60.0166 | 5 | 31.5157 | 12.5338 | 60.0108 | 5 | 31.5099 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5271 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 31.5261 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.5323 | 19.2218 | 59.9993 | 13 | 31.5464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5141 | 20.4295 | 60.0339 | 13 | 31.541 | 11.3841 | 59.9935 | 5 | 31.5391 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5341 | 11.4597 | 60.0166 | 5 | 31.524 | 12.5338 | 60.0108 | 5 | 31.5183 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5354 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 31.5345 | 10.9428 | 59.982 | 5
31.5406 | 19.2218 | 59.9993 | 13 | 31.5547 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5225 | 20.4295 | 60.0339 | 13 | 31.5493 | 11.3841 | 59.9935 | 5 | 31.5474 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5425 | 11.4597 | 60.0166 | 5 | 31.5323 | 12.5338 | 60.0108 | 5 | 31.5266 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5437 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 31.5428 | 10.9411 | 59.982 | 5
31.549 | 19.2218 | 59.9993 | 13 | 31.5631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5308 | 20.4295 | 60.0339 | 13 | 31.5576 | 11.3841 | 59.9935 | 5 | 31.5557 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5508 | 11.4597 | 60.0166 | 5 | 31.5406 | 12.5338 | 60.0108 | 5 | 31.5349 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.552 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 31.5511 | 10.9411 | 59.982 | 5
31.5573 | 19.2218 | 59.9993 | 13 | 31.5714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5391 | 20.4295 | 60.0339 | 13 | 31.5659 | 11.3841 | 59.9935 | 5 | 31.564 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5591 | 11.4597 | 60.0166 | 5 | 31.5491 | 12.5338 | 60.0108 | 5 | 31.5432 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5604 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 31.5596 | 10.9411 | 59.982 | 5
31.5656 | 19.2159 | 59.9993 | 13 | 31.5798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5475 | 20.4295 | 60.0339 | 13 | 31.5743 | 11.3817 | 59.9935 | 5 | 31.5724 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5674 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.5574 | 12.5338 | 60.0108 | 5 | 31.5516 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5687 | 12.8916 | 60.0051 | 13 | 31.5679 | 10.9411 | 59.982 | 5
31.574 | 19.2159 | 59.9993 | 13 | 31.5881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5558 | 20.4256 | 60.0339 | 13 | 31.5826 | 11.3817 | 59.9935 | 5 | 31.5807 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5759 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.5657 | 12.5281 | 60.0108 | 5 | 31.5599 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.577 | 12.8916 | 60.0051 | 13 | 31.5762 | 10.9411 | 59.982 | 5
31.5823 | 19.2138 | 59.9993 | 13 | 31.5964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5641 | 20.4256 | 60.0339 | 13 | 31.591 | 11.3817 | 59.9935 | 5 | 31.5891 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5842 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.574 | 12.5281 | 60.0108 | 5 | 31.5682 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5853 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 31.5845 | 10.9411 | 59.982 | 5
31.5906 | 19.2138 | 59.9993 | 13 | 31.6048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5724 | 20.4256 | 60.0339 | 13 | 31.5993 | 11.3817 | 59.9935 | 5 | 31.5974 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.5925 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.5824 | 12.5281 | 60.0108 | 5 | 31.5765 | 19.4717 | 60.0223 | 13 | 31.5938 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 31.5929 | 10.9396 | 59.982 | 5
31.599 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5807 | 20.4256 | 60.0339 | 13 | 31.6076 | 11.3817 | 59.9935 | 5 | 31.6057 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6008 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.5907 | 12.5281 | 60.0108 | 5 | 31.5848 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6021 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 31.6012 | 10.9396 | 59.982 | 5
31.6073 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5891 | 20.4256 | 60.0339 | 13 | 31.616 | 11.3817 | 59.9935 | 5 | 31.6141 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6092 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.599 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.5933 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6104 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 31.6095 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6156 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.5974 | 20.4256 | 60.0339 | 13 | 31.6243 | 11.3811 | 59.9935 | 5 | 31.6224 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6175 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.6074 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6016 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6188 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6179 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.624 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6057 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.6326 | 11.3811 | 59.9935 | 5 | 31.6307 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6258 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.6157 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6099 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6271 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6262 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6323 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6141 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.641 | 11.3811 | 59.9935 | 5 | 31.6391 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6341 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.624 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6183 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6354 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6345 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6406 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6548 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6224 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.6493 | 11.3811 | 59.9935 | 5 | 31.6474 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6425 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.6323 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6266 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6437 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6428 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.649 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6307 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.6576 | 11.3811 | 59.9935 | 5 | 31.6558 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6508 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.6407 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6349 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.652 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6512 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6573 | 19.2122 | 59.9993 | 13 | 31.6714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6391 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.666 | 11.3811 | 59.9935 | 5 | 31.6641 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6591 | 11.4539 | 60.0166 | 5 | 31.649 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6432 | 19.4697 | 60.0223 | 13 | 31.6604 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6595 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6656 | 19.2125 | 59.9993 | 13 | 31.6798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6474 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.6743 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.6724 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6674 | 11.4526 | 60.0166 | 5 | 31.6573 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6515 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.6687 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6678 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.674 | 19.2125 | 59.9993 | 13 | 31.6881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6557 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.6826 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.6808 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6758 | 11.4526 | 60.0166 | 5 | 31.6656 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6599 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.677 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 31.6763 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6823 | 19.2125 | 59.9993 | 13 | 31.6964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.664 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.691 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.6891 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6841 | 11.4504 | 60.0166 | 5 | 31.6741 | 12.5259 | 60.0108 | 5 | 31.6682 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.6854 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 31.6846 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.6906 | 19.2125 | 59.9993 | 13 | 31.7048 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6724 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.6993 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.6974 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.6924 | 11.4504 | 60.0166 | 5 | 31.6824 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.6765 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.6937 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 31.6929 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.699 | 19.2089 | 59.9993 | 13 | 31.7131 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6807 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7076 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.7058 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7007 | 11.4504 | 60.0166 | 5 | 31.6907 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.6848 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.702 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 31.7012 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.7073 | 19.2089 | 59.9993 | 13 | 31.7214 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.689 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.716 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.7141 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7092 | 11.4504 | 60.0166 | 5 | 31.699 | 12.5192 | 60.0108 | 5 | 31.6932 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.7103 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 31.7096 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.7156 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7298 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.6974 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7243 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.7225 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7175 | 11.4464 | 60.0166 | 5 | 31.7074 | 12.5192 | 60.0108 | 5 | 31.7015 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.7188 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 31.7179 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.724 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7381 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.7057 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7326 | 11.3776 | 59.9935 | 5 | 31.7308 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7258 | 11.4464 | 60.0166 | 5 | 31.7157 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7098 | 19.466 | 60.0223 | 13 | 31.7271 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 31.7262 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.7323 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7464 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.714 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.741 | 11.3736 | 59.9935 | 5 | 31.7391 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7341 | 11.4464 | 60.0166 | 5 | 31.724 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7181 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7354 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7346 | 10.9368 | 59.982 | 5
31.7406 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7548 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.7224 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7493 | 11.3736 | 59.9935 | 5 | 31.7475 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7424 | 11.4464 | 60.0166 | 5 | 31.7323 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7266 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7437 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7429 | 10.9348 | 59.982 | 5
31.749 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7631 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.7307 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7577 | 11.3692 | 59.9935 | 5 | 31.7558 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7508 | 11.4101 | 60.0166 | 5 | 31.7407 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7349 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7521 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7512 | 10.9348 | 59.982 | 5
31.7573 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7714 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.739 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.766 | 11.3692 | 59.9935 | 5 | 31.7642 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7591 | 11.4101 | 60.0166 | 5 | 31.749 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7432 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7604 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7595 | 10.9348 | 59.982 | 5
31.7656 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7798 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.7473 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7743 | 11.3692 | 59.9935 | 5 | 31.7725 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7674 | 11.4101 | 60.0166 | 5 | 31.7573 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7515 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7687 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7679 | 10.9348 | 59.982 | 5
31.774 | 19.207 | 59.9993 | 13 | 31.7881 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.7556 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7827 | 11.3692 | 59.9935 | 5 | 31.7808 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7757 | 11.4101 | 60.0166 | 5 | 31.7656 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7599 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.777 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7762 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.7823 | 19.1771 | 59.9993 | 13 | 31.7964 | 19.3317 | 59.9993 | 13 | 31.764 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.791 | 11.3692 | 59.9935 | 5 | 31.7892 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7841 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.774 | 12.5221 | 60.0108 | 5 | 31.7682 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7854 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.7845 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.7906 | 19.1771 | 59.9993 | 13 | 31.8048 | 19.274 | 59.9993 | 13 | 31.7723 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.7993 | 11.3692 | 59.9935 | 5 | 31.7975 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.7924 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.7823 | 12.5202 | 60.0108 | 5 | 31.7765 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.7937 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 31.793 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.799 | 19.1729 | 59.9993 | 13 | 31.8131 | 19.274 | 59.9993 | 13 | 31.7806 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.8076 | 11.3223 | 59.9935 | 5 | 31.8058 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8007 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.7906 | 12.5202 | 60.0108 | 5 | 31.7848 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.802 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 31.8013 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8073 | 19.1729 | 59.9993 | 13 | 31.8214 | 19.2715 | 59.9993 | 13 | 31.789 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.816 | 11.3223 | 59.9935 | 5 | 31.8141 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.809 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.799 | 12.5202 | 60.0108 | 5 | 31.7932 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8104 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 31.8096 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8156 | 19.1729 | 59.9993 | 13 | 31.8298 | 19.2715 | 59.9993 | 13 | 31.7973 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.8243 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8225 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8174 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.8074 | 12.5202 | 60.0108 | 5 | 31.8015 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8187 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 31.8179 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.824 | 19.1729 | 59.9993 | 13 | 31.8381 | 19.2715 | 59.9993 | 13 | 31.8056 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.8326 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8309 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8257 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.8157 | 12.5179 | 60.0108 | 5 | 31.8098 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.827 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 31.8263 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8323 | 19.1729 | 59.9993 | 13 | 31.8464 | 19.2715 | 59.9993 | 13 | 31.814 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.841 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8392 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.834 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.824 | 12.5179 | 60.0108 | 5 | 31.8181 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8353 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 31.8346 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8406 | 19.1729 | 59.9993 | 13 | 31.8548 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8223 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.8493 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8475 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8423 | 11.4078 | 60.0166 | 5 | 31.8323 | 12.5149 | 60.0108 | 5 | 31.8265 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8436 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 31.8429 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.849 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.8631 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8306 | 20.4237 | 60.0339 | 13 | 31.8577 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8558 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8508 | 11.4048 | 60.0166 | 5 | 31.8407 | 12.5149 | 60.0108 | 5 | 31.8348 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8521 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.8513 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8573 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.8714 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8389 | 20.4219 | 60.0339 | 13 | 31.866 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8642 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8591 | 11.4048 | 60.0166 | 5 | 31.849 | 12.5149 | 60.0108 | 5 | 31.8431 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8604 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.8596 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8656 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.8798 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8473 | 20.4219 | 60.0339 | 13 | 31.8743 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8726 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8674 | 11.4021 | 60.0166 | 5 | 31.8573 | 12.5149 | 60.0108 | 5 | 31.8514 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8687 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.8679 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.874 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.8881 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8556 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.8827 | 11.3194 | 59.9935 | 5 | 31.8809 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8757 | 11.4021 | 60.0166 | 5 | 31.8656 | 12.5149 | 60.0108 | 5 | 31.8597 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8771 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.8762 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8823 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.8964 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8639 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.891 | 11.3193 | 59.9935 | 5 | 31.8892 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8841 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.874 | 12.5149 | 60.0108 | 5 | 31.8682 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8854 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.8846 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.8906 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.9048 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8723 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.8993 | 11.3193 | 59.9935 | 5 | 31.8975 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.8924 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.8823 | 12.5138 | 60.0108 | 5 | 31.8765 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.8937 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.8929 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.899 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.9131 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8806 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.9077 | 11.3193 | 59.9935 | 5 | 31.9059 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9007 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.8906 | 12.5138 | 60.0108 | 5 | 31.8848 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.902 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.9012 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.9073 | 19.171 | 59.9993 | 13 | 31.9214 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8889 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.916 | 11.3193 | 59.9935 | 5 | 31.9142 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.909 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.8989 | 12.5138 | 60.0108 | 5 | 31.8931 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9104 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 31.9097 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.9156 | 19.1714 | 59.9993 | 13 | 31.9298 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.8972 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.9243 | 11.3188 | 59.9935 | 5 | 31.9225 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9174 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.9073 | 12.5138 | 60.0108 | 5 | 31.9015 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9187 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.918 | 10.9315 | 59.982 | 5
31.924 | 19.1714 | 59.9993 | 13 | 31.9381 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9056 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.9327 | 11.3188 | 59.9935 | 5 | 31.9309 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9257 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.9156 | 12.5046 | 60.0108 | 5 | 31.9098 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.927 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9263 | 10.9283 | 59.982 | 5
31.9323 | 19.1714 | 59.9993 | 13 | 31.9464 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9139 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.941 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9392 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.934 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.924 | 12.5046 | 60.0108 | 5 | 31.9181 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9353 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9346 | 10.9283 | 59.982 | 5
31.9406 | 19.1714 | 59.9993 | 13 | 31.9548 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9222 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.9493 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9476 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9423 | 11.3998 | 60.0166 | 5 | 31.9323 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9264 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9437 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.943 | 10.9283 | 59.982 | 5
31.949 | 19.1696 | 59.9993 | 13 | 31.9631 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9305 | 20.4187 | 60.0339 | 13 | 31.9577 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9559 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9507 | 11.3783 | 60.0166 | 5 | 31.9407 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9348 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.952 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9513 | 10.9283 | 59.982 | 5
31.9573 | 19.1696 | 59.9993 | 13 | 31.9714 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9389 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 31.966 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9642 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.959 | 11.3783 | 60.0166 | 5 | 31.949 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9431 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9603 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9596 | 10.9283 | 59.982 | 5
31.9656 | 19.1696 | 59.9993 | 13 | 31.9798 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9472 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 31.9743 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9726 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9673 | 11.3906 | 60.0166 | 5 | 31.9573 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9514 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9686 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.968 | 10.9283 | 59.982 | 5
31.974 | 19.1696 | 59.9993 | 13 | 31.9881 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9555 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 31.9827 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9809 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9756 | 11.3906 | 60.0166 | 5 | 31.9656 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9597 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9771 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9763 | 10.9262 | 59.982 | 5
31.9823 | 19.1675 | 59.9993 | 13 | 31.9964 | 19.267 | 59.9993 | 13 | 31.9639 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 31.991 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9893 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9841 | 11.3906 | 60.0166 | 5 | 31.974 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9681 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9854 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9846 | 10.9262 | 59.982 | 5
31.9906 | 19.1675 | 59.9993 | 13 | 32.0048 | 19.2669 | 59.9993 | 13 | 31.9722 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 31.9993 | 11.2734 | 59.9935 | 5 | 31.9976 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 31.9924 | 11.3906 | 60.0166 | 5 | 31.9823 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9764 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 31.9937 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 31.9929 | 10.9257 | 59.982 | 5
31.999 | 19.1675 | 59.9993 | 13 | 32.0131 | 19.2669 | 59.9993 | 13 | 31.9805 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0077 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0059 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0007 | 11.3906 | 60.0166 | 5 | 31.9906 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.9847 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 32.0021 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 32.0013 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0073 | 19.1675 | 59.9993 | 13 | 32.0214 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 31.9889 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.016 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0143 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.009 | 11.3906 | 60.0166 | 5 | 31.9989 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 31.993 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 32.0104 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 32.0096 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0156 | 19.1634 | 59.9993 | 13 | 32.0298 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 31.9972 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0244 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0226 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0174 | 11.3881 | 60.0166 | 5 | 32.0073 | 12.5024 | 60.0108 | 5 | 32.0015 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 32.0187 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 32.0179 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.024 | 19.1634 | 59.9993 | 13 | 32.0381 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 32.0055 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0327 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0309 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0257 | 11.3881 | 60.0166 | 5 | 32.0156 | 12.4953 | 60.0108 | 5 | 32.0098 | 19.4612 | 60.0223 | 13 | 32.027 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 32.0264 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0323 | 19.1634 | 59.9993 | 13 | 32.0464 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 32.0139 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.041 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0393 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.034 | 11.3818 | 60.0166 | 5 | 32.0239 | 12.4953 | 60.0108 | 5 | 32.0181 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.0353 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 32.0347 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0406 | 19.1634 | 59.9993 | 13 | 32.0548 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 32.0222 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0493 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0476 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0423 | 11.3818 | 60.0166 | 5 | 32.0322 | 12.4953 | 60.0108 | 5 | 32.0264 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.0437 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 32.043 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.049 | 19.1811 | 59.9993 | 13 | 32.0631 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 32.0305 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0577 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.056 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0507 | 11.3818 | 60.0166 | 5 | 32.0406 | 12.4953 | 60.0108 | 5 | 32.0348 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.052 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.0513 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0573 | 19.1811 | 59.9993 | 13 | 32.0714 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 32.0388 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.066 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0643 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.059 | 11.3818 | 60.0166 | 5 | 32.049 | 12.4953 | 60.0108 | 5 | 32.0431 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.0603 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.0597 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0656 | 19.178 | 59.9993 | 13 | 32.0798 | 19.2674 | 59.9993 | 13 | 32.0471 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0743 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0726 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0673 | 11.3818 | 60.0166 | 5 | 32.0573 | 12.4953 | 60.0108 | 5 | 32.0514 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.0687 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.068 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.074 | 19.178 | 59.9993 | 13 | 32.0881 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.0555 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0827 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.081 | 11.1663 | 59.9705 | 5 | 32.0756 | 11.3818 | 60.0166 | 5 | 32.0656 | 12.4929 | 60.0108 | 5 | 32.0597 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.077 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.0763 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0823 | 19.178 | 59.9993 | 13 | 32.0964 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.0638 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.091 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0893 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.084 | 11.3791 | 60.0166 | 5 | 32.074 | 12.4929 | 60.0108 | 5 | 32.068 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.0853 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.0847 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.0906 | 19.178 | 59.9993 | 13 | 32.1048 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.0721 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.0994 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.0977 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.0923 | 11.3791 | 60.0166 | 5 | 32.0823 | 12.4929 | 60.0108 | 5 | 32.0764 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.0936 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.093 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.099 | 19.1743 | 59.9993 | 13 | 32.1131 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.0805 | 20.4162 | 60.0339 | 13 | 32.1077 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.106 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1006 | 11.3773 | 60.0166 | 5 | 32.0906 | 12.4929 | 60.0108 | 5 | 32.0847 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.1021 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1013 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1073 | 19.1743 | 59.9993 | 13 | 32.1214 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.0888 | 20.4154 | 60.0339 | 13 | 32.116 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.1143 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1089 | 11.3773 | 60.0166 | 5 | 32.099 | 12.4929 | 60.0108 | 5 | 32.093 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.1104 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1096 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1156 | 19.1789 | 59.9993 | 13 | 32.1298 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.0971 | 20.4154 | 60.0339 | 13 | 32.1244 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.1227 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1174 | 11.3743 | 60.0166 | 5 | 32.1073 | 12.4929 | 60.0108 | 5 | 32.1014 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.1187 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.118 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.124 | 19.1789 | 59.9993 | 13 | 32.1381 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1055 | 20.4154 | 60.0339 | 13 | 32.1327 | 11.2724 | 59.9935 | 5 | 32.131 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1257 | 11.3743 | 60.0166 | 5 | 32.1156 | 12.4931 | 60.0108 | 5 | 32.1097 | 19.458 | 60.0223 | 13 | 32.127 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1263 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1323 | 19.1789 | 59.9993 | 13 | 32.1464 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1138 | 20.4154 | 60.0339 | 13 | 32.141 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.1393 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.134 | 11.3743 | 60.0166 | 5 | 32.1239 | 12.4931 | 60.0108 | 5 | 32.118 | 19.4543 | 60.0223 | 13 | 32.1354 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1346 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1406 | 19.1789 | 59.9993 | 13 | 32.1548 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1221 | 20.4136 | 60.0339 | 13 | 32.1494 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.1476 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1423 | 11.3743 | 60.0166 | 5 | 32.1323 | 12.4931 | 60.0108 | 5 | 32.1263 | 19.4543 | 60.0223 | 13 | 32.1437 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1431 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.149 | 19.1744 | 59.9993 | 13 | 32.1631 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1304 | 20.4136 | 60.0339 | 13 | 32.1577 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.156 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1507 | 11.3718 | 60.0166 | 5 | 32.1406 | 12.4931 | 60.0108 | 5 | 32.1346 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.152 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1514 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1573 | 19.1744 | 59.9993 | 13 | 32.1714 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1388 | 20.4136 | 60.0339 | 13 | 32.166 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.1644 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.159 | 11.3718 | 60.0166 | 5 | 32.1489 | 12.4904 | 60.0108 | 5 | 32.1431 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.1603 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1597 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1656 | 19.1704 | 59.9993 | 13 | 32.1798 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1471 | 20.4136 | 60.0339 | 13 | 32.1743 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.1727 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1673 | 11.3693 | 60.0166 | 5 | 32.1572 | 12.4904 | 60.0108 | 5 | 32.1514 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.1687 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.168 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.174 | 19.1704 | 59.9993 | 13 | 32.1881 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1554 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.1827 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.181 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1756 | 11.3693 | 60.0166 | 5 | 32.1656 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.1597 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.177 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1764 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1823 | 19.1656 | 59.9993 | 13 | 32.1964 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1638 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.191 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.1893 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.184 | 11.3689 | 60.0166 | 5 | 32.174 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.168 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.1853 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.1847 | 10.9257 | 59.982 | 5
32.1906 | 19.1656 | 59.9993 | 13 | 32.2048 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1721 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.1994 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.1977 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.1923 | 11.3689 | 60.0166 | 5 | 32.1823 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.1764 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.1937 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.193 | 10.9204 | 59.982 | 5
32.199 | 19.1656 | 59.9993 | 13 | 32.2131 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1804 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.2077 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.2061 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2006 | 11.3689 | 60.0166 | 5 | 32.1906 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.1847 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.202 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2014 | 10.9204 | 59.982 | 5
32.2073 | 19.1656 | 59.9993 | 13 | 32.2214 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1888 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.216 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.2144 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2089 | 11.3689 | 60.0166 | 5 | 32.199 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.193 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.2103 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2097 | 10.917 | 59.982 | 5
32.2156 | 19.162 | 59.9993 | 13 | 32.2298 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.1971 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.2244 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.2227 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2173 | 11.3663 | 60.0166 | 5 | 32.2073 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.2013 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.2186 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.218 | 10.917 | 59.982 | 5
32.224 | 19.162 | 59.9993 | 13 | 32.2381 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2054 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.2327 | 11.2704 | 59.9935 | 5 | 32.231 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2256 | 11.3663 | 60.0166 | 5 | 32.2156 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.2097 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.2269 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2263 | 10.917 | 59.982 | 5
32.2323 | 19.1575 | 59.9993 | 13 | 32.2464 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2137 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.241 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2394 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2339 | 11.3643 | 60.0166 | 5 | 32.2239 | 12.4879 | 60.0108 | 5 | 32.218 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.2354 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2347 | 10.917 | 59.982 | 5
32.2406 | 19.1575 | 59.9993 | 13 | 32.2548 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.222 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.2494 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2477 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2422 | 11.3643 | 60.0166 | 5 | 32.2323 | 12.4842 | 60.0108 | 5 | 32.2263 | 19.4504 | 60.0223 | 13 | 32.2437 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.243 | 10.917 | 59.982 | 5
32.249 | 19.1896 | 59.9993 | 13 | 32.2631 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2304 | 20.4117 | 60.0339 | 13 | 32.2577 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.256 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2507 | 11.3643 | 60.0166 | 5 | 32.2406 | 12.4842 | 60.0108 | 5 | 32.2346 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.252 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2513 | 10.917 | 59.982 | 5
32.2573 | 19.1896 | 59.9993 | 13 | 32.2714 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2387 | 20.4077 | 60.0339 | 13 | 32.266 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2644 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.259 | 11.3643 | 60.0166 | 5 | 32.2489 | 12.4842 | 60.0108 | 5 | 32.243 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.2604 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2598 | 10.917 | 59.982 | 5
32.2656 | 19.1896 | 59.9993 | 13 | 32.2798 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.247 | 20.4077 | 60.0339 | 13 | 32.2744 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2727 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2673 | 11.3603 | 60.0166 | 5 | 32.2572 | 12.4842 | 60.0108 | 5 | 32.2513 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.2687 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2681 | 10.917 | 59.982 | 5
32.274 | 19.1896 | 59.9993 | 13 | 32.2881 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2554 | 20.4244 | 60.0339 | 13 | 32.2827 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2811 | 11.0605 | 59.9705 | 5 | 32.2756 | 11.3603 | 60.0166 | 5 | 32.2656 | 12.481 | 60.0108 | 5 | 32.2596 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.277 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2764 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.2823 | 19.1782 | 59.9993 | 13 | 32.2964 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2637 | 20.4244 | 60.0339 | 13 | 32.291 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2894 | 11.057 | 59.9705 | 5 | 32.284 | 11.3574 | 60.0166 | 5 | 32.2739 | 12.481 | 60.0108 | 5 | 32.2679 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.2853 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2848 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.2906 | 19.1782 | 59.9993 | 13 | 32.3048 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.272 | 20.4244 | 60.0339 | 13 | 32.2994 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.2977 | 11.057 | 59.9705 | 5 | 32.2923 | 11.3574 | 60.0166 | 5 | 32.2822 | 12.481 | 60.0108 | 5 | 32.2764 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.2937 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.2931 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.299 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.3131 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2804 | 20.4244 | 60.0339 | 13 | 32.3077 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3061 | 11.0546 | 59.9705 | 5 | 32.3006 | 11.3549 | 60.0166 | 5 | 32.2905 | 12.481 | 60.0108 | 5 | 32.2847 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.302 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3014 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.3073 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.3214 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.2887 | 20.4226 | 60.0339 | 13 | 32.316 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3144 | 11.0546 | 59.9705 | 5 | 32.3089 | 11.3549 | 60.0166 | 5 | 32.299 | 12.481 | 60.0108 | 5 | 32.293 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.3103 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3097 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.3156 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.3298 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.297 | 20.4226 | 60.0339 | 13 | 32.3244 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3228 | 11.0546 | 59.9705 | 5 | 32.3173 | 11.3549 | 60.0166 | 5 | 32.3073 | 12.481 | 60.0108 | 5 | 32.3013 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.3186 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3181 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.324 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.3381 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.3054 | 20.4209 | 60.0339 | 13 | 32.3327 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3311 | 11.0546 | 59.9705 | 5 | 32.3256 | 11.3549 | 60.0166 | 5 | 32.3156 | 12.4791 | 60.0108 | 5 | 32.3097 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.327 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3264 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.3323 | 19.2261 | 59.9993 | 13 | 32.3464 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.3137 | 20.4209 | 60.0339 | 13 | 32.341 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3394 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3339 | 11.3522 | 60.0166 | 5 | 32.3239 | 12.4791 | 60.0108 | 5 | 32.318 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.3353 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3347 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.3406 | 19.2261 | 59.9993 | 13 | 32.3548 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.322 | 20.4209 | 60.0339 | 13 | 32.3494 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3478 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3422 | 11.3522 | 60.0166 | 5 | 32.3323 | 12.4791 | 60.0108 | 5 | 32.3263 | 19.4502 | 60.0223 | 13 | 32.3436 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3431 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.349 | 19.2233 | 59.9993 | 13 | 32.3631 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.3303 | 20.4209 | 60.0339 | 13 | 32.3577 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3561 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3506 | 11.3522 | 60.0166 | 5 | 32.3406 | 12.4791 | 60.0108 | 5 | 32.3346 | 19.4489 | 60.0223 | 13 | 32.3519 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3514 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.3573 | 19.2233 | 59.9993 | 13 | 32.3714 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.3387 | 20.4209 | 60.0339 | 13 | 32.3661 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3644 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3589 | 11.3522 | 60.0166 | 5 | 32.3489 | 12.4747 | 60.0108 | 5 | 32.3429 | 19.4489 | 60.0223 | 13 | 32.3604 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3597 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.3656 | 19.2233 | 59.9993 | 13 | 32.3798 | 19.2664 | 59.9993 | 13 | 32.347 | 20.4209 | 60.0339 | 13 | 32.3744 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3728 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3672 | 11.3497 | 60.0166 | 5 | 32.3572 | 12.4747 | 60.0108 | 5 | 32.3513 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.3687 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3682 | 10.8581 | 59.982 | 5
32.374 | 19.2233 | 59.9993 | 13 | 32.3881 | 19.2738 | 59.9993 | 13 | 32.3553 | 20.4196 | 60.0339 | 13 | 32.3827 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3811 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3755 | 11.3497 | 60.0166 | 5 | 32.3656 | 12.472 | 60.0108 | 5 | 32.3596 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.377 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3765 | 10.8555 | 59.982 | 5
32.3823 | 19.2154 | 59.9993 | 13 | 32.3964 | 19.2738 | 59.9993 | 13 | 32.3636 | 20.4196 | 60.0339 | 13 | 32.3911 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3895 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.384 | 11.3497 | 60.0166 | 5 | 32.3739 | 12.472 | 60.0108 | 5 | 32.3679 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.3854 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3848 | 10.8555 | 59.982 | 5
32.3906 | 19.2154 | 59.9993 | 13 | 32.4048 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.372 | 20.4196 | 60.0339 | 13 | 32.3994 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.3978 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.3923 | 11.3497 | 60.0166 | 5 | 32.3822 | 12.4703 | 60.0108 | 5 | 32.3762 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.3937 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.3931 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.399 | 19.2113 | 59.9993 | 13 | 32.4131 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.3803 | 20.4196 | 60.0339 | 13 | 32.4077 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4061 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4006 | 11.3473 | 60.0166 | 5 | 32.3905 | 12.4703 | 60.0108 | 5 | 32.3846 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.402 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4015 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4073 | 19.2113 | 59.9993 | 13 | 32.4214 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.3886 | 20.4196 | 60.0339 | 13 | 32.416 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4145 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4089 | 11.3473 | 60.0166 | 5 | 32.3989 | 12.4104 | 60.0108 | 5 | 32.3929 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.4103 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4098 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4156 | 19.2075 | 59.9993 | 13 | 32.4298 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.397 | 20.4196 | 60.0339 | 13 | 32.4244 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4228 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4173 | 11.343 | 60.0166 | 5 | 32.4072 | 12.4104 | 60.0108 | 5 | 32.4012 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.4186 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4181 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.424 | 19.2075 | 59.9993 | 13 | 32.4381 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4053 | 20.4146 | 60.0339 | 13 | 32.4327 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4312 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4256 | 11.343 | 60.0166 | 5 | 32.4155 | 12.4104 | 60.0108 | 5 | 32.4095 | 19.4453 | 60.0223 | 13 | 32.427 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4265 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4323 | 19.2121 | 59.9993 | 13 | 32.4464 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4136 | 20.4146 | 60.0339 | 13 | 32.4411 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4395 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4339 | 11.3394 | 60.0166 | 5 | 32.4238 | 12.4104 | 60.0108 | 5 | 32.418 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4353 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4348 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4406 | 19.2121 | 59.9993 | 13 | 32.4548 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4219 | 20.4103 | 60.0339 | 13 | 32.4494 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4478 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4422 | 11.3394 | 60.0166 | 5 | 32.4323 | 12.4081 | 60.0108 | 5 | 32.4263 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4436 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4431 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.449 | 19.2023 | 59.9993 | 13 | 32.4631 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4303 | 20.4103 | 60.0339 | 13 | 32.4577 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4562 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4506 | 11.3394 | 60.0166 | 5 | 32.4406 | 12.4081 | 60.0108 | 5 | 32.4346 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.452 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4514 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4573 | 19.2023 | 59.9993 | 13 | 32.4714 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4386 | 20.4103 | 60.0339 | 13 | 32.4661 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4645 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4589 | 11.3394 | 60.0166 | 5 | 32.4489 | 12.402 | 60.0108 | 5 | 32.4429 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4603 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4598 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4656 | 19.1995 | 59.9993 | 13 | 32.4798 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4469 | 20.4103 | 60.0339 | 13 | 32.4744 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4728 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4672 | 11.3367 | 60.0166 | 5 | 32.4572 | 12.402 | 60.0108 | 5 | 32.4513 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4686 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4681 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.474 | 19.1995 | 59.9993 | 13 | 32.4881 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4553 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.4827 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4811 | 11.0507 | 59.9705 | 5 | 32.4755 | 11.3367 | 60.0166 | 5 | 32.4656 | 12.402 | 60.0108 | 5 | 32.4596 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4769 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4764 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4823 | 19.1995 | 59.9993 | 13 | 32.4964 | 19.2798 | 59.9993 | 13 | 32.4636 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.4911 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4895 | 11.0482 | 59.9705 | 5 | 32.4839 | 11.3367 | 60.0166 | 5 | 32.4739 | 12.402 | 60.0108 | 5 | 32.4679 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4854 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4849 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.4906 | 19.1995 | 59.9993 | 13 | 32.5048 | 19.2856 | 59.9993 | 13 | 32.4719 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.4994 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.4979 | 11.0482 | 59.9705 | 5 | 32.4922 | 11.3367 | 60.0166 | 5 | 32.4822 | 12.402 | 60.0108 | 5 | 32.4762 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.4937 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.4932 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.499 | 19.1955 | 59.9993 | 13 | 32.5131 | 19.2856 | 59.9993 | 13 | 32.4803 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.5077 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5062 | 11.0482 | 59.9705 | 5 | 32.5005 | 11.3312 | 60.0166 | 5 | 32.4905 | 12.402 | 60.0108 | 5 | 32.4846 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.502 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.5015 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.5073 | 19.1955 | 59.9993 | 13 | 32.5214 | 19.2856 | 59.9993 | 13 | 32.4886 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.5161 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5145 | 11.0482 | 59.9705 | 5 | 32.5089 | 11.3312 | 60.0166 | 5 | 32.4989 | 12.3998 | 60.0108 | 5 | 32.4929 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5103 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 32.5098 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.5156 | 19.1905 | 59.9993 | 13 | 32.5298 | 19.2856 | 59.9993 | 13 | 32.4969 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.5244 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5228 | 11.0443 | 59.9705 | 5 | 32.5173 | 11.3143 | 60.0166 | 5 | 32.5072 | 12.3998 | 60.0108 | 5 | 32.5012 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5187 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 32.5182 | 10.8491 | 59.982 | 5
32.524 | 19.1905 | 59.9993 | 13 | 32.5381 | 19.2856 | 59.9993 | 13 | 32.5052 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.5327 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5312 | 11.0443 | 59.9705 | 5 | 32.5256 | 11.3143 | 60.0166 | 5 | 32.5155 | 12.3974 | 60.0108 | 5 | 32.5095 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.527 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 32.5265 | 10.848 | 59.982 | 5
32.5323 | 19.1865 | 59.9993 | 13 | 32.5464 | 19.2856 | 59.9993 | 13 | 32.5135 | 20.4073 | 60.0339 | 13 | 32.5411 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5396 | 11.0443 | 59.9705 | 5 | 32.5339 | 11.312 | 60.0166 | 5 | 32.5238 | 12.3974 | 60.0108 | 5 | 32.5179 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5353 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 32.5348 | 10.848 | 59.982 | 5
32.5406 | 19.1865 | 59.9993 | 13 | 32.5548 | 19.2916 | 59.9993 | 13 | 32.5219 | 20.4016 | 60.0339 | 13 | 32.5494 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5479 | 11.0443 | 59.9705 | 5 | 32.5422 | 11.312 | 60.0166 | 5 | 32.5322 | 12.3934 | 60.0108 | 5 | 32.5262 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5436 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 32.5432 | 10.848 | 59.982 | 5
32.549 | 19.1823 | 59.9935 | 13 | 32.5631 | 19.2916 | 59.9993 | 13 | 32.5302 | 20.4016 | 60.0339 | 13 | 32.5577 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5562 | 11.0443 | 59.9705 | 5 | 32.5506 | 11.312 | 60.0166 | 5 | 32.5405 | 12.3934 | 60.0108 | 5 | 32.5345 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.552 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 32.5515 | 10.848 | 59.982 | 5
32.5573 | 19.1823 | 59.9935 | 13 | 32.5714 | 19.2916 | 59.9993 | 13 | 32.5385 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.5661 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5645 | 11.0443 | 59.9705 | 5 | 32.5589 | 11.312 | 60.0166 | 5 | 32.5488 | 12.3934 | 60.0108 | 5 | 32.5428 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5603 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 32.5598 | 10.848 | 59.982 | 5
32.5656 | 19.1241 | 59.9935 | 13 | 32.5798 | 19.2916 | 59.9993 | 13 | 32.5469 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.5744 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5729 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.5672 | 11.3104 | 60.0166 | 5 | 32.5573 | 12.3934 | 60.0108 | 5 | 32.5511 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5686 | 12.9023 | 60.0108 | 13 | 32.5681 | 10.848 | 59.982 | 5
32.574 | 19.1241 | 59.9935 | 13 | 32.5881 | 19.2949 | 59.9993 | 13 | 32.5552 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.5827 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5812 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.5755 | 11.3104 | 60.0166 | 5 | 32.5656 | 12.3894 | 60.0108 | 5 | 32.5596 | 19.4421 | 60.0223 | 13 | 32.5769 | 12.9023 | 60.0108 | 13 | 32.5765 | 10.7956 | 59.982 | 5
32.5823 | 19.1242 | 59.9935 | 13 | 32.5964 | 19.2949 | 59.9993 | 13 | 32.5635 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.5911 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5895 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.5839 | 11.3075 | 60.0166 | 5 | 32.5739 | 12.3894 | 60.0108 | 5 | 32.5679 | 19.439 | 60.0223 | 13 | 32.5853 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 32.5848 | 10.7956 | 59.982 | 5
32.5906 | 19.1242 | 59.9935 | 13 | 32.6048 | 19.224 | 59.9993 | 13 | 32.5719 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.5994 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.5979 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.5922 | 11.3075 | 60.0166 | 5 | 32.5822 | 12.385 | 60.0108 | 5 | 32.5762 | 19.439 | 60.0223 | 13 | 32.5936 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 32.5931 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.599 | 19.1211 | 59.9935 | 13 | 32.6131 | 19.224 | 59.9993 | 13 | 32.5802 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.6077 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6062 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.6005 | 11.3049 | 60.0166 | 5 | 32.5906 | 12.385 | 60.0108 | 5 | 32.5846 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.6019 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 32.6016 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6073 | 19.1211 | 59.9935 | 13 | 32.6214 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.5885 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.6161 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6146 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.6088 | 11.3049 | 60.0166 | 5 | 32.5989 | 12.3704 | 60.0108 | 5 | 32.5929 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.6102 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 32.6099 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6156 | 19.1187 | 59.9935 | 13 | 32.6298 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.5969 | 20.4281 | 60.0339 | 13 | 32.6244 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6229 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.6172 | 11.3049 | 60.0166 | 5 | 32.6072 | 12.3704 | 60.0108 | 5 | 32.6012 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.6187 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 32.6182 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.624 | 19.1187 | 59.9935 | 13 | 32.6381 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.6052 | 20.4244 | 60.0339 | 13 | 32.6328 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6312 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.6255 | 11.3049 | 60.0166 | 5 | 32.6155 | 12.3704 | 60.0108 | 5 | 32.6095 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.627 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 32.6265 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6323 | 19.0977 | 59.9935 | 13 | 32.6464 | 19.2283 | 59.9993 | 13 | 32.6135 | 20.4244 | 60.0339 | 13 | 32.6411 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6396 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.6339 | 11.3032 | 60.0166 | 5 | 32.6239 | 12.3704 | 60.0108 | 5 | 32.6178 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.6353 | 12.91 | 60.0108 | 13 | 32.6349 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6406 | 19.0977 | 59.9935 | 13 | 32.6548 | 19.2316 | 59.9993 | 13 | 32.6218 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6494 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6479 | 11.0406 | 59.9705 | 5 | 32.6422 | 11.3032 | 60.0166 | 5 | 32.6322 | 12.3682 | 60.0108 | 5 | 32.6262 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.6437 | 12.91 | 60.0108 | 13 | 32.6432 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.649 | 19.0977 | 59.9935 | 13 | 32.6631 | 19.2316 | 59.9993 | 13 | 32.6302 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6577 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6562 | 11.0372 | 59.9705 | 5 | 32.6506 | 11.2926 | 60.0166 | 5 | 32.6405 | 12.3682 | 60.0108 | 5 | 32.6345 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.652 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 32.6515 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6573 | 19.0977 | 59.9935 | 13 | 32.6714 | 19.2316 | 59.9993 | 13 | 32.6385 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6661 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6646 | 11.0372 | 59.9705 | 5 | 32.6589 | 11.2926 | 60.0166 | 5 | 32.6488 | 12.3666 | 60.0108 | 5 | 32.6428 | 19.4379 | 60.0223 | 13 | 32.6603 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 32.6599 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6656 | 19.091 | 59.9935 | 13 | 32.6798 | 19.2316 | 59.9993 | 13 | 32.6468 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6744 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6729 | 11.0372 | 59.9705 | 5 | 32.6672 | 11.2926 | 60.0166 | 5 | 32.6572 | 12.3666 | 60.0108 | 5 | 32.6511 | 19.434 | 60.0223 | 13 | 32.6686 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 32.6682 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.674 | 19.091 | 59.9935 | 13 | 32.6881 | 19.2347 | 59.9993 | 13 | 32.6552 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6827 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6813 | 11.0372 | 59.9705 | 5 | 32.6755 | 11.2926 | 60.0166 | 5 | 32.6655 | 12.3666 | 60.0108 | 5 | 32.6595 | 19.434 | 60.0223 | 13 | 32.6769 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 32.6765 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6823 | 19.0857 | 59.9935 | 13 | 32.6964 | 19.2347 | 59.9993 | 13 | 32.6635 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6911 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6896 | 11.0348 | 59.9705 | 5 | 32.6838 | 11.2886 | 60.0166 | 5 | 32.6738 | 12.3666 | 60.0108 | 5 | 32.6678 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.6853 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 32.6848 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.6907 | 19.0857 | 59.9935 | 13 | 32.7048 | 19.2347 | 59.9993 | 13 | 32.6718 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.6994 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.6979 | 11.0348 | 59.9705 | 5 | 32.6922 | 11.2886 | 60.0166 | 5 | 32.6821 | 12.3641 | 60.0108 | 5 | 32.6761 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.6936 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 32.6932 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.699 | 19.082 | 59.9935 | 13 | 32.7131 | 19.2347 | 59.9993 | 13 | 32.6801 | 20.4353 | 60.0339 | 13 | 32.7078 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.7063 | 11.0348 | 59.9705 | 5 | 32.7005 | 11.2886 | 60.0166 | 5 | 32.6906 | 12.3641 | 60.0108 | 5 | 32.6844 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.7019 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 32.7015 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.7073 | 19.082 | 59.9935 | 13 | 32.7214 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.6885 | 20.4574 | 60.0339 | 13 | 32.7161 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.7146 | 11.0348 | 59.9705 | 5 | 32.7088 | 11.2886 | 60.0166 | 5 | 32.6989 | 12.3583 | 60.0108 | 5 | 32.6929 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.7103 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 32.7098 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.7157 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7298 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.6968 | 20.4574 | 60.0339 | 13 | 32.7244 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.723 | 11.0348 | 59.9705 | 5 | 32.7171 | 11.287 | 60.0166 | 5 | 32.7072 | 12.3583 | 60.0108 | 5 | 32.7012 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.7186 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 32.7183 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.724 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7381 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.7051 | 20.4532 | 60.0339 | 13 | 32.7328 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.7313 | 11.0348 | 59.9705 | 5 | 32.7255 | 11.287 | 60.0166 | 5 | 32.7155 | 12.3583 | 60.0108 | 5 | 32.7095 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.7269 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 32.7266 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.7323 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7464 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.7134 | 20.4532 | 60.0339 | 13 | 32.7411 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.7396 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7338 | 11.287 | 60.0166 | 5 | 32.7239 | 12.3583 | 60.0108 | 5 | 32.7178 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.7352 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 32.7349 | 10.7942 | 59.982 | 5
32.7407 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7548 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.7218 | 20.4493 | 60.0339 | 13 | 32.7494 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.748 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7421 | 11.287 | 60.0166 | 5 | 32.7322 | 12.3769 | 60.0108 | 5 | 32.7262 | 19.3227 | 60.0223 | 13 | 32.7435 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 32.7432 | 10.7921 | 59.982 | 5
32.749 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7631 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.7301 | 20.4493 | 60.0339 | 13 | 32.7578 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.7563 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7504 | 11.287 | 60.0166 | 5 | 32.7405 | 12.3769 | 60.0108 | 5 | 32.7345 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.752 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 32.7516 | 10.7921 | 59.982 | 5
32.7573 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7714 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.7384 | 20.4493 | 60.0339 | 13 | 32.7661 | 11.2712 | 59.9935 | 5 | 32.7646 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7589 | 11.287 | 60.0166 | 5 | 32.7488 | 12.3744 | 60.0108 | 5 | 32.7428 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.7603 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 32.7599 | 10.7921 | 59.982 | 5
32.7657 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7798 | 19.2357 | 59.9993 | 13 | 32.7468 | 20.4493 | 60.0339 | 13 | 32.7744 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.7729 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7672 | 11.2846 | 60.0166 | 5 | 32.7572 | 12.3744 | 60.0108 | 5 | 32.7511 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.7686 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 32.7682 | 10.7921 | 59.982 | 5
32.774 | 19.082 | 59.9878 | 13 | 32.7881 | 19.2391 | 59.9993 | 13 | 32.7551 | 20.4493 | 60.0339 | 13 | 32.7827 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.7813 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7755 | 11.2846 | 60.0166 | 5 | 32.7655 | 12.3702 | 60.0108 | 5 | 32.7595 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.777 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 32.7766 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.7823 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.7964 | 19.2391 | 59.9993 | 13 | 32.7634 | 20.4493 | 60.0339 | 13 | 32.7911 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.7897 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7838 | 11.282 | 60.0166 | 5 | 32.7738 | 12.3702 | 60.0108 | 5 | 32.7678 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.7853 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 32.7849 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.7907 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8048 | 19.2391 | 59.9993 | 13 | 32.7718 | 20.4457 | 60.0339 | 13 | 32.7994 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.798 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.7922 | 11.282 | 60.0166 | 5 | 32.7821 | 12.3702 | 60.0108 | 5 | 32.7761 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.7936 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 32.7932 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.799 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8131 | 19.2391 | 59.9993 | 13 | 32.7801 | 20.4457 | 60.0339 | 13 | 32.8078 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.8063 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8005 | 11.2797 | 60.0166 | 5 | 32.7905 | 12.3702 | 60.0108 | 5 | 32.7844 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8019 | 12.9185 | 60.0108 | 13 | 32.8015 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8073 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8214 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.7884 | 20.4411 | 60.0339 | 13 | 32.8161 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.8146 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8088 | 11.2797 | 60.0166 | 5 | 32.7988 | 12.3704 | 60.0108 | 5 | 32.7928 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8102 | 12.9185 | 60.0108 | 13 | 32.8099 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8157 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8298 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.7967 | 20.4411 | 60.0339 | 13 | 32.8244 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.823 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8171 | 11.2797 | 60.0166 | 5 | 32.8071 | 12.3704 | 60.0108 | 5 | 32.8011 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8186 | 12.9149 | 60.0108 | 13 | 32.8182 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.824 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8381 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.8051 | 20.4372 | 60.0339 | 13 | 32.8328 | 11.2755 | 59.9935 | 5 | 32.8314 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8255 | 11.2797 | 60.0166 | 5 | 32.8154 | 12.3667 | 60.0108 | 5 | 32.8094 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8269 | 12.9149 | 60.0108 | 13 | 32.8265 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8323 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8464 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.8134 | 20.4372 | 60.0339 | 13 | 32.8411 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.8397 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8338 | 11.2797 | 60.0166 | 5 | 32.8239 | 12.3667 | 60.0108 | 5 | 32.8177 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8352 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 32.835 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8407 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8548 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.8217 | 20.4372 | 60.0339 | 13 | 32.8494 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.848 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8421 | 11.2797 | 60.0166 | 5 | 32.8322 | 12.3606 | 60.0108 | 5 | 32.826 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8436 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 32.8433 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.849 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8631 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.83 | 20.4372 | 60.0339 | 13 | 32.8578 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.8563 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8504 | 11.2756 | 60.0166 | 5 | 32.8405 | 12.3606 | 60.0108 | 5 | 32.8345 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8519 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 32.8516 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8573 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8714 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.8384 | 20.4372 | 60.0339 | 13 | 32.8661 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.8647 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8588 | 11.2756 | 60.0166 | 5 | 32.8488 | 12.3606 | 60.0108 | 5 | 32.8428 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8602 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 32.8599 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8657 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8798 | 19.1694 | 59.9993 | 13 | 32.8467 | 20.4372 | 60.0339 | 13 | 32.8745 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.873 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8671 | 11.2756 | 60.0166 | 5 | 32.8572 | 12.3606 | 60.0108 | 5 | 32.8511 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8685 | 12.9088 | 60.0108 | 13 | 32.8683 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.874 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8881 | 19.1728 | 59.9993 | 13 | 32.855 | 20.436 | 60.0339 | 13 | 32.8828 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.8813 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8754 | 11.2756 | 60.0166 | 5 | 32.8655 | 12.3787 | 60.0108 | 5 | 32.8594 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.877 | 12.9088 | 60.0108 | 13 | 32.8766 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8824 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.8964 | 19.1728 | 59.9993 | 13 | 32.8634 | 20.436 | 60.0339 | 13 | 32.8911 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.8897 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8837 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.8738 | 12.3787 | 60.0108 | 5 | 32.8678 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8853 | 12.9047 | 60.0108 | 13 | 32.8849 | 10.7472 | 59.982 | 5
32.8907 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9048 | 19.1728 | 59.9993 | 13 | 32.8717 | 20.4338 | 60.0339 | 13 | 32.8994 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.898 | 11.0335 | 59.9705 | 5 | 32.8922 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.8821 | 12.3748 | 60.0108 | 5 | 32.8761 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.8936 | 12.9047 | 60.0108 | 13 | 32.8933 | 10.7439 | 59.982 | 5
32.899 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9131 | 19.1728 | 59.9993 | 13 | 32.88 | 20.4338 | 60.0339 | 13 | 32.9078 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9064 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9005 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.8905 | 12.3748 | 60.0108 | 5 | 32.8844 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9019 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 32.9016 | 10.7439 | 59.982 | 5
32.9074 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9214 | 19.1734 | 59.9993 | 13 | 32.8883 | 20.4299 | 60.0339 | 13 | 32.9161 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9147 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9088 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.8988 | 12.3729 | 60.0108 | 5 | 32.8927 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9103 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 32.9099 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9157 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9298 | 19.1734 | 59.9993 | 13 | 32.8967 | 20.4299 | 60.0339 | 13 | 32.9244 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.923 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9171 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.9071 | 12.3729 | 60.0108 | 5 | 32.9011 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9186 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 32.9182 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.924 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9381 | 19.1776 | 59.9993 | 13 | 32.905 | 20.4299 | 60.0339 | 13 | 32.9328 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9314 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9255 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.9154 | 12.3729 | 60.0108 | 5 | 32.9094 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9269 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 32.9266 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9324 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9464 | 19.1776 | 59.9993 | 13 | 32.9133 | 20.4299 | 60.0339 | 13 | 32.9411 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9397 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9338 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.9238 | 12.3729 | 60.0108 | 5 | 32.9177 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9352 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 32.9349 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9407 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9548 | 19.1776 | 59.9993 | 13 | 32.9217 | 20.4299 | 60.0339 | 13 | 32.9494 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9481 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9421 | 11.2696 | 60.0166 | 5 | 32.9321 | 12.3729 | 60.0108 | 5 | 32.926 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9436 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 32.9432 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.949 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9631 | 19.1776 | 59.9993 | 13 | 32.93 | 20.4299 | 60.0339 | 13 | 32.9578 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9564 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9504 | 11.2672 | 60.0166 | 5 | 32.9404 | 12.3729 | 60.0108 | 5 | 32.9344 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9519 | 12.8963 | 60.0108 | 13 | 32.9517 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9574 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9714 | 19.1776 | 59.9993 | 13 | 32.9383 | 20.4248 | 60.0339 | 13 | 32.9661 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9647 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9588 | 11.2672 | 60.0166 | 5 | 32.9487 | 12.3683 | 60.0108 | 5 | 32.9427 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9602 | 12.8963 | 60.0108 | 13 | 32.96 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9657 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9798 | 19.1776 | 59.9993 | 13 | 32.9467 | 20.4248 | 60.0339 | 13 | 32.9745 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9731 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9671 | 11.2657 | 60.0166 | 5 | 32.9572 | 12.3683 | 60.0108 | 5 | 32.951 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9685 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 32.9683 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.974 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9881 | 19.1777 | 59.9993 | 13 | 32.955 | 20.4248 | 60.0339 | 13 | 32.9828 | 11.2795 | 59.9935 | 5 | 32.9814 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9754 | 11.2657 | 60.0166 | 5 | 32.9655 | 12.3662 | 60.0108 | 5 | 32.9594 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9769 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 32.9766 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9824 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 32.9964 | 19.1777 | 59.9993 | 13 | 32.9633 | 20.4248 | 60.0339 | 13 | 32.9911 | 11.2838 | 59.9935 | 5 | 32.9897 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9837 | 11.262 | 60.0166 | 5 | 32.9738 | 12.3662 | 60.0108 | 5 | 32.9678 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9852 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 32.985 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.9907 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 33.0048 | 19.1777 | 59.9993 | 13 | 32.9716 | 20.4248 | 60.0339 | 13 | 32.9995 | 11.2838 | 59.9935 | 5 | 32.9981 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 32.9921 | 11.262 | 60.0166 | 5 | 32.9821 | 12.3662 | 60.0108 | 5 | 32.9761 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 32.9935 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 32.9933 | 10.7422 | 59.982 | 5
32.999 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 33.0131 | 19.1777 | 59.9993 | 13 | 32.9799 | 20.4248 | 60.0339 | 13 | 33.0078 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0064 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0004 | 11.262 | 60.0166 | 5 | 32.9905 | 12.3662 | 60.0108 | 5 | 32.9844 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0018 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 33.0016 | 10.7422 | 59.982 | 5
33.0074 | 19.0821 | 59.9878 | 13 | 33.0214 | 19.1017 | 59.9993 | 13 | 32.9883 | 20.4234 | 60.0339 | 13 | 33.0161 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0148 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0087 | 11.262 | 60.0166 | 5 | 32.9988 | 12.3589 | 60.0108 | 5 | 32.9927 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0103 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 33.01 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0157 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0298 | 19.1017 | 59.9993 | 13 | 32.9966 | 20.4234 | 60.0339 | 13 | 33.0244 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0231 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.017 | 11.262 | 60.0166 | 5 | 33.0071 | 12.3589 | 60.0108 | 5 | 33.0011 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0186 | 12.889 | 60.0108 | 13 | 33.0183 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.024 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0381 | 19.1022 | 59.9993 | 13 | 33.0049 | 20.4229 | 60.0339 | 13 | 33.0328 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0314 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0255 | 11.262 | 60.0166 | 5 | 33.0154 | 12.3546 | 60.0108 | 5 | 33.0094 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0269 | 12.889 | 60.0108 | 13 | 33.0266 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0324 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0464 | 19.1022 | 59.9993 | 13 | 33.0133 | 20.4229 | 60.0339 | 13 | 33.0411 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0398 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0338 | 11.2611 | 60.0166 | 5 | 33.0238 | 12.3546 | 60.0108 | 5 | 33.0177 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0352 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 33.0349 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0407 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0548 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0216 | 20.4195 | 60.0339 | 13 | 33.0495 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0481 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0421 | 11.2611 | 60.0166 | 5 | 33.0321 | 12.3524 | 60.0108 | 5 | 33.026 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0436 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 33.0433 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.049 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0631 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0299 | 20.4195 | 60.0339 | 13 | 33.0578 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0565 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0504 | 11.2595 | 60.0166 | 5 | 33.0404 | 12.3524 | 60.0108 | 5 | 33.0343 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0519 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 33.0516 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0574 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0714 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0383 | 20.3836 | 60.0339 | 13 | 33.0661 | 11.2856 | 59.9935 | 5 | 33.0648 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0588 | 11.2595 | 60.0166 | 5 | 33.0488 | 12.3524 | 60.0108 | 5 | 33.0427 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0602 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 33.0599 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0657 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0798 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0466 | 20.3836 | 60.0339 | 13 | 33.0745 | 11.2882 | 59.9935 | 5 | 33.0731 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0671 | 11.2595 | 60.0166 | 5 | 33.0571 | 12.3524 | 60.0108 | 5 | 33.051 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0685 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 33.0684 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0741 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0881 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0549 | 20.3556 | 60.0339 | 13 | 33.0828 | 11.2882 | 59.9935 | 5 | 33.0815 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0754 | 11.2595 | 60.0166 | 5 | 33.0654 | 12.3491 | 60.0108 | 5 | 33.0593 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0769 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 33.0767 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0824 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.0964 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0633 | 20.3556 | 60.0339 | 13 | 33.0911 | 11.2882 | 59.9935 | 5 | 33.0898 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0837 | 11.2579 | 60.0166 | 5 | 33.0737 | 12.3491 | 60.0108 | 5 | 33.0677 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0852 | 12.8809 | 60.0108 | 13 | 33.085 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0907 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.1048 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0716 | 20.3481 | 60.0339 | 13 | 33.0995 | 11.2882 | 59.9935 | 5 | 33.0981 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.0921 | 11.2579 | 60.0166 | 5 | 33.0822 | 12.347 | 60.0108 | 5 | 33.076 | 19.2507 | 60.0223 | 13 | 33.0935 | 12.8809 | 60.0108 | 13 | 33.0933 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.0991 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.1131 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0799 | 20.3481 | 60.0339 | 13 | 33.1078 | 11.2904 | 59.9935 | 5 | 33.1064 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1004 | 11.2554 | 60.0166 | 5 | 33.0905 | 12.347 | 60.0108 | 5 | 33.0844 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1019 | 12.8773 | 60.0108 | 13 | 33.1017 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.1074 | 19.0798 | 59.9878 | 13 | 33.1214 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0882 | 20.3481 | 60.0339 | 13 | 33.1161 | 11.2904 | 59.9935 | 5 | 33.1148 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1087 | 11.2554 | 60.0166 | 5 | 33.0988 | 12.3434 | 60.0108 | 5 | 33.0927 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1102 | 12.8773 | 60.0108 | 13 | 33.11 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.1157 | 19.0792 | 59.9878 | 13 | 33.1298 | 19.1022 | 60.0108 | 13 | 33.0966 | 20.3481 | 60.0339 | 13 | 33.1245 | 11.2904 | 59.9935 | 5 | 33.1232 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.117 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1071 | 12.3434 | 60.0108 | 5 | 33.101 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1185 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 33.1183 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.1241 | 19.0792 | 59.9878 | 13 | 33.1381 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1049 | 20.3437 | 60.0339 | 13 | 33.1328 | 11.2904 | 59.9935 | 5 | 33.1315 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1254 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1155 | 12.3434 | 60.0108 | 5 | 33.1094 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1268 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 33.1267 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.1324 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1464 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1132 | 20.3437 | 60.0339 | 13 | 33.1411 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1398 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1337 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1238 | 12.3434 | 60.0108 | 5 | 33.1177 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1351 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 33.135 | 10.7396 | 59.982 | 5
33.1407 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1548 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1216 | 20.3437 | 60.0339 | 13 | 33.1495 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1481 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.142 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1321 | 12.3612 | 60.0108 | 5 | 33.126 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1436 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 33.1433 | 10.7382 | 59.982 | 5
33.1491 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1631 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1299 | 20.3437 | 60.0339 | 13 | 33.1578 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1565 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1503 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1404 | 12.3612 | 60.0108 | 5 | 33.1343 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1519 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 33.1516 | 10.7382 | 59.982 | 5
33.1574 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1714 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1382 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.1661 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1649 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1588 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1488 | 12.3576 | 60.0108 | 5 | 33.1427 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1602 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 33.16 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.1657 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1797 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1465 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.1745 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1732 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1671 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1571 | 12.3576 | 60.0108 | 5 | 33.151 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1686 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 33.1683 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.1741 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1881 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1549 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.1828 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1815 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1754 | 11.2537 | 60.0166 | 5 | 33.1654 | 12.3576 | 60.0108 | 5 | 33.1593 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1769 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 33.1766 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.1824 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.1964 | 19.1001 | 60.0108 | 13 | 33.1632 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.1911 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1898 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1837 | 11.2468 | 60.0166 | 5 | 33.1737 | 12.3576 | 60.0108 | 5 | 33.1676 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1852 | 12.8648 | 60.0108 | 13 | 33.1851 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.1908 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.2047 | 19.094 | 60.0108 | 13 | 33.1715 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.1995 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.1982 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.1921 | 11.2468 | 60.0166 | 5 | 33.1821 | 12.3506 | 60.0108 | 5 | 33.176 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.1935 | 12.8648 | 60.0108 | 13 | 33.1934 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.1991 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.2131 | 19.094 | 60.0108 | 13 | 33.1798 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.2078 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.2065 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2004 | 11.2329 | 60.0166 | 5 | 33.1904 | 12.3506 | 60.0108 | 5 | 33.1843 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2018 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | 33.2017 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.2074 | 19.0768 | 59.9878 | 13 | 33.2214 | 19.094 | 60.0108 | 13 | 33.1882 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.2161 | 11.2924 | 59.9935 | 5 | 33.2148 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2087 | 11.2329 | 60.0166 | 5 | 33.1987 | 12.3506 | 60.0108 | 5 | 33.1926 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2102 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | 33.21 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.2158 | 19.0762 | 59.9878 | 13 | 33.2297 | 19.094 | 60.0108 | 13 | 33.1965 | 20.3419 | 60.0339 | 13 | 33.2245 | 11.298 | 59.9935 | 5 | 33.2232 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.217 | 11.2329 | 60.0166 | 5 | 33.207 | 12.3506 | 60.0108 | 5 | 33.2009 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2185 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 33.2184 | 10.7352 | 59.982 | 5
33.2241 | 19.0762 | 59.9878 | 13 | 33.2381 | 19.088 | 60.0108 | 13 | 33.2048 | 20.3347 | 60.0339 | 13 | 33.2328 | 11.298 | 59.9935 | 5 | 33.2315 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2254 | 11.2329 | 60.0166 | 5 | 33.2155 | 12.347 | 60.0108 | 5 | 33.2094 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2268 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 33.2267 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2324 | 19.0762 | 59.9878 | 13 | 33.2464 | 19.088 | 60.0108 | 13 | 33.2132 | 20.3347 | 60.0339 | 13 | 33.2411 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2399 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2337 | 11.2329 | 60.0166 | 5 | 33.2238 | 12.347 | 60.0108 | 5 | 33.2177 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2352 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 33.235 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2408 | 19.0762 | 59.9878 | 13 | 33.2547 | 19.088 | 60.0108 | 13 | 33.2215 | 20.3347 | 60.0339 | 13 | 33.2495 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2482 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.242 | 11.2329 | 60.0166 | 5 | 33.2321 | 12.347 | 60.0108 | 5 | 33.226 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2435 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 33.2434 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2491 | 19.0762 | 59.9878 | 13 | 33.2631 | 19.088 | 60.0108 | 13 | 33.2298 | 20.3347 | 60.0339 | 13 | 33.2578 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2565 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2503 | 11.2325 | 60.0166 | 5 | 33.2404 | 12.347 | 60.0108 | 5 | 33.2343 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2518 | 12.8569 | 60.0108 | 13 | 33.2517 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2574 | 19.0762 | 59.9878 | 13 | 33.2714 | 19.088 | 60.0108 | 13 | 33.2382 | 20.3304 | 60.0339 | 13 | 33.2661 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2649 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2587 | 11.2325 | 60.0166 | 5 | 33.2488 | 12.3425 | 60.0108 | 5 | 33.2427 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2601 | 12.8569 | 60.0108 | 13 | 33.26 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2658 | 19.0724 | 59.9878 | 13 | 33.2797 | 19.088 | 60.0108 | 13 | 33.2465 | 20.3304 | 60.0339 | 13 | 33.2745 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2732 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.267 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.2571 | 12.3425 | 60.0108 | 5 | 33.251 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2684 | 12.9124 | 60.0108 | 13 | 33.2683 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2741 | 19.0724 | 59.9878 | 13 | 33.2881 | 19.0835 | 60.0108 | 13 | 33.2548 | 20.3368 | 60.0339 | 13 | 33.2828 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2816 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2753 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.2654 | 12.3359 | 60.0108 | 5 | 33.2593 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2769 | 12.9124 | 60.0108 | 13 | 33.2767 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2824 | 19.0724 | 59.9878 | 13 | 33.2964 | 19.0835 | 60.0108 | 13 | 33.2632 | 20.3368 | 60.0339 | 13 | 33.2911 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2899 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2836 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.2737 | 12.3359 | 60.0108 | 5 | 33.2676 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2852 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 33.285 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2908 | 19.0724 | 59.9878 | 13 | 33.3047 | 19.0835 | 60.0108 | 13 | 33.2715 | 20.336 | 60.0339 | 13 | 33.2995 | 11.3024 | 59.9935 | 5 | 33.2982 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.2921 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.2821 | 12.3338 | 60.0108 | 5 | 33.276 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.2935 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 33.2933 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.2991 | 19.0684 | 59.9878 | 13 | 33.3131 | 19.0835 | 60.0108 | 13 | 33.2798 | 20.336 | 60.0339 | 13 | 33.3078 | 11.3029 | 59.9935 | 5 | 33.3066 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3004 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.2904 | 12.3338 | 60.0108 | 5 | 33.2843 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3019 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 33.3018 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3074 | 19.0684 | 59.9878 | 13 | 33.3214 | 19.0835 | 60.0108 | 13 | 33.2881 | 20.336 | 60.0339 | 13 | 33.3162 | 11.3029 | 59.9935 | 5 | 33.3149 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3087 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.2987 | 12.3306 | 60.0108 | 5 | 33.2926 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3102 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 33.3101 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3158 | 19.0684 | 59.9878 | 13 | 33.3297 | 19.0835 | 60.0108 | 13 | 33.2964 | 20.336 | 60.0339 | 13 | 33.3245 | 11.3079 | 59.9935 | 5 | 33.3232 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.317 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.307 | 12.3306 | 60.0108 | 5 | 33.3009 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3185 | 12.9095 | 60.0108 | 13 | 33.3184 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3241 | 19.0684 | 59.9878 | 13 | 33.3381 | 19.0827 | 60.0108 | 13 | 33.3048 | 20.3349 | 60.0339 | 13 | 33.3328 | 11.3079 | 59.9935 | 5 | 33.3316 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3254 | 11.2256 | 60.0166 | 5 | 33.3154 | 12.3283 | 60.0108 | 5 | 33.3092 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3268 | 12.9095 | 60.0108 | 13 | 33.3267 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3324 | 19.0684 | 59.9878 | 13 | 33.3464 | 19.0827 | 60.0108 | 13 | 33.3131 | 20.3349 | 60.0339 | 13 | 33.3412 | 11.3079 | 59.9935 | 5 | 33.3399 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3337 | 11.1849 | 60.0166 | 5 | 33.3237 | 12.3283 | 60.0108 | 5 | 33.3176 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3352 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 33.3351 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3408 | 19.0684 | 59.9878 | 13 | 33.3547 | 19.0827 | 60.0108 | 13 | 33.3214 | 20.3349 | 60.0339 | 13 | 33.3495 | 11.3079 | 59.9935 | 5 | 33.3483 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.342 | 11.1849 | 60.0166 | 5 | 33.332 | 12.3283 | 60.0108 | 5 | 33.3259 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3435 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 33.3434 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3491 | 19.0634 | 59.9878 | 13 | 33.3631 | 19.0827 | 60.0108 | 13 | 33.3298 | 20.3349 | 60.0339 | 13 | 33.3578 | 11.2066 | 59.9935 | 5 | 33.3566 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3503 | 11.1823 | 60.0166 | 5 | 33.3403 | 12.3283 | 60.0108 | 5 | 33.3342 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3518 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 33.3517 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3575 | 19.0634 | 59.9878 | 13 | 33.3714 | 19.0827 | 60.0108 | 13 | 33.3381 | 20.3315 | 60.0339 | 13 | 33.3661 | 11.2066 | 59.9935 | 5 | 33.3649 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3587 | 11.1823 | 60.0166 | 5 | 33.3488 | 12.3235 | 60.0108 | 5 | 33.3425 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3601 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 33.3601 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3658 | 19.0622 | 59.9878 | 13 | 33.3797 | 19.0827 | 60.0108 | 13 | 33.3464 | 20.3315 | 60.0339 | 13 | 33.3745 | 11.2066 | 59.9935 | 5 | 33.3733 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.367 | 11.1823 | 60.0166 | 5 | 33.3571 | 12.3235 | 60.0108 | 5 | 33.351 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3685 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 33.3684 | 10.7342 | 59.982 | 5
33.3741 | 19.0622 | 59.9878 | 13 | 33.388 | 19.0796 | 60.0108 | 13 | 33.3548 | 20.3442 | 60.0339 | 13 | 33.3828 | 11.2066 | 59.9935 | 5 | 33.3816 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3753 | 11.1823 | 60.0166 | 5 | 33.3654 | 12.3235 | 60.0108 | 5 | 33.3593 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3768 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 33.3767 | 10.7305 | 59.982 | 5
33.3825 | 19.0622 | 59.9878 | 13 | 33.3964 | 19.0796 | 60.0108 | 13 | 33.3631 | 20.3442 | 60.0339 | 13 | 33.3911 | 11.2109 | 59.9935 | 5 | 33.39 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.3836 | 11.1823 | 60.0166 | 5 | 33.3737 | 12.3235 | 60.0108 | 5 | 33.3676 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3851 | 12.8993 | 60.0108 | 13 | 33.385 | 10.7305 | 59.982 | 5
33.3908 | 19.0622 | 59.9878 | 13 | 33.4047 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.3714 | 20.3442 | 60.0339 | 13 | 33.3995 | 11.2109 | 59.9935 | 5 | 33.3983 | 11.0332 | 59.9705 | 5 | 33.392 | 11.1823 | 60.0166 | 5 | 33.3821 | 12.3201 | 60.0108 | 5 | 33.3759 | 19.2508 | 60.0223 | 13 | 33.3934 | 12.8993 | 60.0108 | 13 | 33.3934 | 10.7305 | 59.982 | 5
33.3991 | 19.0611 | 59.9878 | 13 | 33.413 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.3797 | 20.3442 | 60.0339 | 13 | 33.4078 | 11.1174 | 59.9935 | 5 | 33.4066 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4003 | 11.1703 | 60.0166 | 5 | 33.3904 | 12.3201 | 60.0108 | 5 | 33.3843 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4019 | 12.9598 | 60.0108 | 13 | 33.4017 | 10.7305 | 59.982 | 5
33.4075 | 19.0611 | 59.9878 | 13 | 33.4214 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.3881 | 20.3409 | 60.0339 | 13 | 33.4162 | 11.1174 | 59.9935 | 5 | 33.415 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4086 | 11.1703 | 60.0166 | 5 | 33.3987 | 12.3201 | 60.0108 | 5 | 33.3926 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4102 | 12.9598 | 60.0108 | 13 | 33.41 | 10.7287 | 59.982 | 5
33.4158 | 19.0611 | 59.9878 | 13 | 33.4297 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.3964 | 20.3409 | 60.0339 | 13 | 33.4245 | 11.1193 | 59.9935 | 5 | 33.4233 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4169 | 11.1703 | 60.0166 | 5 | 33.407 | 12.3201 | 60.0108 | 5 | 33.4009 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4185 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 33.4185 | 10.7287 | 59.982 | 5
33.4241 | 19.0611 | 59.9878 | 13 | 33.438 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.4047 | 20.3376 | 60.0339 | 13 | 33.4328 | 11.1193 | 59.9935 | 5 | 33.4316 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4254 | 11.1703 | 60.0166 | 5 | 33.4154 | 12.3137 | 60.0108 | 5 | 33.4092 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4268 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 33.4268 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4325 | 19.0611 | 59.9878 | 13 | 33.4464 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.4131 | 20.3376 | 60.0339 | 13 | 33.4412 | 11.1229 | 59.9935 | 5 | 33.4399 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4337 | 11.1679 | 60.0166 | 5 | 33.4237 | 12.3137 | 60.0108 | 5 | 33.4176 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4352 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 33.4351 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4408 | 19.0611 | 59.9878 | 13 | 33.4547 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.4214 | 20.3543 | 60.0339 | 13 | 33.4495 | 11.1229 | 59.9935 | 5 | 33.4483 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.442 | 11.1679 | 60.0166 | 5 | 33.432 | 12.3137 | 60.0108 | 5 | 33.4259 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4435 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 33.4434 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4491 | 19.0217 | 59.9878 | 13 | 33.463 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.4297 | 20.3543 | 60.0339 | 13 | 33.4578 | 11.1229 | 59.9935 | 5 | 33.4567 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4503 | 11.1679 | 60.0166 | 5 | 33.4403 | 12.3137 | 60.0108 | 5 | 33.4342 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4518 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 33.4518 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4575 | 19.0217 | 59.9878 | 13 | 33.4714 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.438 | 20.3543 | 60.0339 | 13 | 33.4662 | 11.1229 | 59.9935 | 5 | 33.465 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4587 | 11.1679 | 60.0166 | 5 | 33.4487 | 12.3115 | 60.0108 | 5 | 33.4425 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4601 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 33.4601 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4658 | 19.0209 | 59.9878 | 13 | 33.4797 | 19.0768 | 60.0108 | 13 | 33.4464 | 20.3543 | 60.0339 | 13 | 33.4745 | 11.1255 | 59.9935 | 5 | 33.4733 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.467 | 11.1682 | 60.0166 | 5 | 33.457 | 12.3115 | 60.0108 | 5 | 33.4509 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4685 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 33.4684 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4741 | 19.0209 | 59.9878 | 13 | 33.488 | 19.0708 | 60.0108 | 13 | 33.4547 | 20.3504 | 60.0339 | 13 | 33.4828 | 11.1255 | 59.9935 | 5 | 33.4816 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4753 | 11.1682 | 60.0166 | 5 | 33.4653 | 12.3013 | 60.0108 | 5 | 33.4592 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4768 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 33.4768 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4825 | 19.0209 | 59.9878 | 13 | 33.4964 | 19.0708 | 60.0108 | 13 | 33.463 | 20.3504 | 60.0339 | 13 | 33.4912 | 11.0328 | 59.9935 | 5 | 33.49 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.4836 | 11.165 | 60.0166 | 5 | 33.4736 | 12.3013 | 60.0108 | 5 | 33.4675 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4851 | 12.9474 | 60.0108 | 13 | 33.4851 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4908 | 19.0209 | 59.9878 | 13 | 33.5047 | 19.0708 | 60.0108 | 13 | 33.4713 | 20.3504 | 60.0339 | 13 | 33.4995 | 11.0328 | 59.9935 | 5 | 33.4984 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.492 | 11.165 | 60.0166 | 5 | 33.4821 | 12.3013 | 60.0108 | 5 | 33.4758 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.4934 | 12.9474 | 60.0108 | 13 | 33.4934 | 10.726 | 59.982 | 5
33.4991 | 19.0209 | 59.9878 | 13 | 33.513 | 19.0708 | 60.0108 | 13 | 33.4797 | 20.3504 | 60.0339 | 13 | 33.5078 | 11.0349 | 59.9935 | 5 | 33.5067 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5003 | 11.1633 | 60.0166 | 5 | 33.4904 | 12.3013 | 60.0108 | 5 | 33.4843 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5018 | 12.9443 | 60.0108 | 13 | 33.5017 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5075 | 19.0209 | 59.9878 | 13 | 33.5214 | 19.0708 | 60.0108 | 13 | 33.488 | 20.3473 | 60.0339 | 13 | 33.5162 | 11.0349 | 59.9935 | 5 | 33.515 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5086 | 11.1633 | 60.0166 | 5 | 33.4987 | 12.3013 | 60.0108 | 5 | 33.4926 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5101 | 12.9443 | 60.0108 | 13 | 33.5101 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5158 | 19.0017 | 59.9878 | 13 | 33.5297 | 19.0708 | 60.0108 | 13 | 33.4963 | 20.3473 | 60.0339 | 13 | 33.5245 | 11.0349 | 59.9935 | 5 | 33.5233 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5169 | 11.1633 | 60.0166 | 5 | 33.5071 | 12.3013 | 60.0108 | 5 | 33.5009 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5184 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 33.5184 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5241 | 19.0017 | 59.9878 | 13 | 33.538 | 19.0675 | 60.0108 | 13 | 33.5047 | 20.3402 | 60.0339 | 13 | 33.5328 | 11.0349 | 59.9935 | 5 | 33.5317 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5253 | 11.1633 | 60.0166 | 5 | 33.5154 | 12.2962 | 60.0108 | 5 | 33.5092 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5267 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 33.5267 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5325 | 19.0017 | 59.9878 | 13 | 33.5464 | 19.0675 | 60.0108 | 13 | 33.513 | 20.3402 | 60.0339 | 13 | 33.5412 | 11.0384 | 59.9935 | 5 | 33.54 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5336 | 11.1598 | 60.0166 | 5 | 33.5237 | 12.2962 | 60.0108 | 5 | 33.5175 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5352 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 33.5352 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5408 | 19.0017 | 59.9878 | 13 | 33.5547 | 19.0675 | 60.0108 | 13 | 33.5213 | 20.3402 | 60.0339 | 13 | 33.5495 | 11.0384 | 59.9935 | 5 | 33.5483 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5419 | 11.1598 | 60.0166 | 5 | 33.532 | 12.3043 | 60.0108 | 5 | 33.5259 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5435 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 33.5435 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5492 | 19.0017 | 59.9878 | 13 | 33.563 | 19.0675 | 60.0108 | 13 | 33.5297 | 20.3402 | 60.0339 | 13 | 33.5578 | 11.0384 | 59.9935 | 5 | 33.5567 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5502 | 11.1598 | 60.0166 | 5 | 33.5404 | 12.3043 | 60.0108 | 5 | 33.5342 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5518 | 12.9395 | 60.0108 | 13 | 33.5518 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5575 | 19.0017 | 59.9878 | 13 | 33.5714 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.538 | 20.3385 | 60.0339 | 13 | 33.5662 | 11.0384 | 59.9935 | 5 | 33.565 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5587 | 11.1598 | 60.0166 | 5 | 33.5487 | 12.3043 | 60.0108 | 5 | 33.5425 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5601 | 12.9395 | 60.0108 | 13 | 33.5601 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5658 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.5797 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.5463 | 20.3385 | 60.0339 | 13 | 33.5745 | 11.042 | 59.9935 | 5 | 33.5734 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.567 | 11.1566 | 60.0166 | 5 | 33.557 | 12.3043 | 60.0108 | 5 | 33.5508 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5685 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 33.5685 | 10.726 | 59.982 | 5
33.5742 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.588 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.5546 | 20.3353 | 60.0339 | 13 | 33.5829 | 11.042 | 59.9935 | 5 | 33.5817 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5753 | 11.1566 | 60.0166 | 5 | 33.5653 | 12.3012 | 60.0108 | 5 | 33.5592 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5768 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 33.5768 | 10.7246 | 59.982 | 5
33.5825 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.5963 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.563 | 20.3353 | 60.0339 | 13 | 33.5912 | 11.042 | 59.9935 | 5 | 33.59 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.5836 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.5737 | 12.3012 | 60.0108 | 5 | 33.5675 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5851 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 33.5851 | 10.7246 | 59.982 | 5
33.5908 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.6047 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.5713 | 20.3343 | 60.0339 | 13 | 33.5995 | 11.042 | 59.9935 | 5 | 33.5984 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.592 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.582 | 12.2979 | 60.0108 | 5 | 33.5758 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.5934 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 33.5935 | 10.7246 | 59.982 | 5
33.5992 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.613 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.5796 | 20.3343 | 60.0339 | 13 | 33.6078 | 11.042 | 59.9935 | 5 | 33.6067 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.6003 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.5903 | 12.2979 | 60.0108 | 5 | 33.5841 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.6018 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 33.6018 | 10.7246 | 59.982 | 5
33.6075 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.6213 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.588 | 20.3323 | 60.0339 | 13 | 33.6162 | 11.042 | 59.9935 | 5 | 33.6151 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.6086 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.5986 | 12.2942 | 60.0108 | 5 | 33.5925 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.6101 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 33.6101 | 10.7246 | 59.982 | 5
33.6158 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.6297 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.5963 | 20.3323 | 60.0339 | 13 | 33.6245 | 11.0445 | 59.9935 | 5 | 33.6234 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.6169 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.6071 | 12.2942 | 60.0108 | 5 | 33.6008 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.6184 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 33.6184 | 10.7246 | 59.982 | 5
33.6242 | 18.9959 | 59.9878 | 13 | 33.638 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6046 | 20.3291 | 60.0339 | 13 | 33.6328 | 11.0445 | 59.9935 | 5 | 33.6317 | 11.0306 | 59.9705 | 5 | 33.6253 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.6154 | 12.293 | 60.0108 | 5 | 33.6091 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.6268 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 33.6268 | 10.722 | 59.982 | 5
33.6325 | 18.9949 | 59.9878 | 13 | 33.6463 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6129 | 20.3291 | 60.0339 | 13 | 33.6412 | 11.0479 | 59.9935 | 5 | 33.6401 | 11.0282 | 59.9705 | 5 | 33.6336 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.6237 | 12.293 | 60.0108 | 5 | 33.6174 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.6351 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 33.6351 | 10.722 | 59.982 | 5
33.6408 | 18.9949 | 59.9878 | 13 | 33.6547 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6213 | 20.3259 | 60.0339 | 13 | 33.6495 | 11.0479 | 59.9935 | 5 | 33.6484 | 11.0282 | 59.9705 | 5 | 33.6419 | 11.1526 | 60.0166 | 5 | 33.632 | 12.2929 | 60.0108 | 5 | 33.6259 | 19.245 | 60.0223 | 13 | 33.6434 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 33.6434 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6492 | 18.9949 | 59.9878 | 13 | 33.663 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6296 | 20.3259 | 60.0339 | 13 | 33.6579 | 11.0491 | 59.9935 | 5 | 33.6567 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.6502 | 11.1488 | 60.0166 | 5 | 33.6404 | 12.2929 | 60.0108 | 5 | 33.6342 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.6517 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 33.6519 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6575 | 18.9949 | 59.9878 | 13 | 33.6713 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6379 | 20.3259 | 60.0339 | 13 | 33.6662 | 11.0491 | 59.9935 | 5 | 33.6651 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.6585 | 11.1488 | 60.0166 | 5 | 33.6487 | 12.288 | 60.0108 | 5 | 33.6425 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.66 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 33.6602 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6658 | 18.9949 | 59.9878 | 13 | 33.6797 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6462 | 20.3259 | 60.0339 | 13 | 33.6745 | 11.0491 | 59.9935 | 5 | 33.6734 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.6669 | 11.1488 | 60.0166 | 5 | 33.657 | 12.288 | 60.0108 | 5 | 33.6508 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.6685 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 33.6685 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6742 | 18.9949 | 59.9878 | 13 | 33.688 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6546 | 20.3182 | 60.0339 | 13 | 33.6829 | 11.0491 | 59.9935 | 5 | 33.6818 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.6752 | 11.1488 | 60.0166 | 5 | 33.6653 | 12.2849 | 60.0108 | 5 | 33.6592 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.6768 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 33.6768 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6825 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.6963 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6629 | 20.3182 | 60.0339 | 13 | 33.6912 | 11.0491 | 59.9935 | 5 | 33.6901 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.6835 | 11.1468 | 60.0166 | 5 | 33.6737 | 12.2849 | 60.0108 | 5 | 33.6675 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.6851 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 33.6852 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6908 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7047 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6712 | 20.3148 | 60.0339 | 13 | 33.6995 | 11.0491 | 59.9935 | 5 | 33.6984 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.6918 | 11.1468 | 60.0166 | 5 | 33.682 | 12.2849 | 60.0108 | 5 | 33.6758 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.6935 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 33.6935 | 10.719 | 59.982 | 5
33.6992 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.713 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6796 | 20.3148 | 60.0339 | 13 | 33.7079 | 11.0517 | 59.9935 | 5 | 33.7068 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.7003 | 11.1468 | 60.0166 | 5 | 33.6903 | 12.2849 | 60.0108 | 5 | 33.6841 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7018 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 33.7018 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7075 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7213 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6879 | 20.3043 | 60.0339 | 13 | 33.7162 | 11.0517 | 59.9935 | 5 | 33.7151 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.7086 | 11.1468 | 60.0166 | 5 | 33.6986 | 12.2849 | 60.0108 | 5 | 33.6925 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7101 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 33.7102 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7159 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7296 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.6962 | 20.3043 | 60.0339 | 13 | 33.7245 | 11.0517 | 59.9935 | 5 | 33.7234 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.7169 | 11.1468 | 60.0166 | 5 | 33.707 | 12.2849 | 60.0108 | 5 | 33.7008 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7184 | 12.9107 | 60.0108 | 13 | 33.7185 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7242 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.738 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.7046 | 20.2683 | 60.0339 | 13 | 33.7328 | 11.0517 | 59.9935 | 5 | 33.7318 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.7252 | 11.1468 | 60.0166 | 5 | 33.7153 | 12.2775 | 60.0108 | 5 | 33.7091 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7267 | 12.9107 | 60.0108 | 13 | 33.7268 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7325 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7463 | 19.0639 | 60.0108 | 13 | 33.7129 | 20.2683 | 60.0339 | 13 | 33.7412 | 11.052 | 59.9935 | 5 | 33.7401 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.7336 | 11.1452 | 60.0166 | 5 | 33.7236 | 12.2775 | 60.0108 | 5 | 33.7174 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7351 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 33.7351 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7409 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7547 | 19.0575 | 60.0108 | 13 | 33.7212 | 20.2683 | 60.0339 | 13 | 33.7495 | 11.052 | 59.9935 | 5 | 33.7485 | 11.0257 | 59.9705 | 5 | 33.7419 | 11.1452 | 60.0166 | 5 | 33.7319 | 12.2775 | 60.0108 | 5 | 33.7258 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7434 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 33.7435 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7492 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.763 | 19.0575 | 60.0108 | 13 | 33.7296 | 20.2683 | 60.0339 | 13 | 33.7579 | 11.053 | 59.9935 | 5 | 33.7568 | 10.9534 | 59.9705 | 5 | 33.7502 | 11.1429 | 60.0166 | 5 | 33.7404 | 12.2775 | 60.0108 | 5 | 33.7341 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7517 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 33.7518 | 10.719 | 59.982 | 5
33.7575 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7713 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7379 | 20.2657 | 60.0339 | 13 | 33.7662 | 11.053 | 59.9935 | 5 | 33.7651 | 10.9534 | 59.9705 | 5 | 33.7585 | 11.1429 | 60.0166 | 5 | 33.7487 | 12.2775 | 60.0108 | 5 | 33.7424 | 19.2422 | 60.0223 | 13 | 33.7601 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 33.7601 | 10.6869 | 59.982 | 5
33.7659 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7796 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7462 | 20.2657 | 60.0339 | 13 | 33.7745 | 11.053 | 59.9935 | 5 | 33.7734 | 10.9534 | 59.9705 | 5 | 33.7669 | 11.1429 | 60.0166 | 5 | 33.757 | 12.2775 | 60.0108 | 5 | 33.7507 | 19.2417 | 60.0223 | 13 | 33.7684 | 12.899 | 60.0108 | 13 | 33.7686 | 10.6869 | 59.982 | 5
33.7742 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.788 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7545 | 20.2661 | 60.0339 | 13 | 33.7829 | 11.053 | 59.9935 | 5 | 33.7818 | 10.9534 | 59.9705 | 5 | 33.7752 | 11.1429 | 60.0166 | 5 | 33.7653 | 12.2692 | 60.0108 | 5 | 33.7592 | 19.2417 | 60.0223 | 13 | 33.7767 | 12.899 | 60.0108 | 13 | 33.7769 | 10.681 | 59.982 | 5
33.7825 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.7963 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7628 | 20.2661 | 60.0339 | 13 | 33.7912 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.7902 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.7835 | 11.1407 | 60.0166 | 5 | 33.7737 | 12.2692 | 60.0108 | 5 | 33.7675 | 19.2417 | 60.0223 | 13 | 33.785 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 33.7852 | 10.681 | 59.982 | 5
33.7909 | 18.9914 | 59.9878 | 13 | 33.8046 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7712 | 20.2624 | 60.0339 | 13 | 33.7995 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.7985 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.7918 | 11.1407 | 60.0166 | 5 | 33.782 | 12.2692 | 60.0108 | 5 | 33.7758 | 19.2417 | 60.0223 | 13 | 33.7933 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 33.7935 | 10.681 | 59.982 | 5
33.7992 | 18.9879 | 59.9878 | 13 | 33.813 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7795 | 20.2624 | 60.0339 | 13 | 33.8079 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8068 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8002 | 11.1407 | 60.0166 | 5 | 33.7903 | 12.2692 | 60.0108 | 5 | 33.7841 | 19.2417 | 60.0223 | 13 | 33.8018 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 33.8019 | 10.681 | 59.982 | 5
33.8075 | 18.9879 | 59.9878 | 13 | 33.8213 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7878 | 20.2272 | 60.0339 | 13 | 33.8162 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8151 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8085 | 11.1407 | 60.0166 | 5 | 33.7986 | 12.2767 | 60.0108 | 5 | 33.7924 | 19.2417 | 60.0223 | 13 | 33.8101 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 33.8102 | 10.681 | 59.982 | 5
33.8159 | 18.9843 | 59.9878 | 13 | 33.8296 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.7962 | 20.2272 | 60.0339 | 13 | 33.8245 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8235 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8168 | 11.1407 | 60.0166 | 5 | 33.807 | 12.2767 | 60.0108 | 5 | 33.8008 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8184 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 33.8185 | 10.681 | 59.982 | 5
33.8242 | 18.9843 | 59.9878 | 13 | 33.838 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.8045 | 20.2215 | 60.0339 | 13 | 33.8329 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8318 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8251 | 11.1407 | 60.0166 | 5 | 33.8153 | 12.2723 | 60.0108 | 5 | 33.8091 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8268 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 33.8269 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8325 | 18.9843 | 59.9878 | 13 | 33.8463 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.8128 | 20.2215 | 60.0339 | 13 | 33.8412 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8401 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8336 | 11.1376 | 60.0166 | 5 | 33.8236 | 12.2723 | 60.0108 | 5 | 33.8174 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8351 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 33.8352 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8409 | 18.9843 | 59.9878 | 13 | 33.8546 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.8212 | 20.2221 | 60.0339 | 13 | 33.8495 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8485 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8419 | 11.1376 | 60.0166 | 5 | 33.8319 | 12.2689 | 60.0108 | 5 | 33.8257 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8434 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 33.8435 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8492 | 18.9828 | 59.9878 | 13 | 33.863 | 19.0502 | 60.0108 | 13 | 33.8295 | 20.2221 | 60.0339 | 13 | 33.8579 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8568 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8502 | 11.1376 | 60.0166 | 5 | 33.8403 | 12.2689 | 60.0108 | 5 | 33.8341 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8517 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 33.8518 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8576 | 18.9828 | 59.9878 | 13 | 33.8713 | 19.0621 | 60.0108 | 13 | 33.8378 | 20.2221 | 60.0339 | 13 | 33.8662 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8652 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8585 | 11.1376 | 60.0166 | 5 | 33.8486 | 12.2688 | 60.0108 | 5 | 33.8424 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8601 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 33.8602 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8659 | 18.9828 | 59.9878 | 13 | 33.8796 | 19.0621 | 60.0108 | 13 | 33.8461 | 20.2221 | 60.0339 | 13 | 33.8745 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8735 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8669 | 11.1375 | 60.0166 | 5 | 33.8569 | 12.2688 | 60.0108 | 5 | 33.8507 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8684 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.8685 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8742 | 18.9828 | 59.9878 | 13 | 33.888 | 19.0591 | 60.0108 | 13 | 33.8545 | 20.2163 | 60.0339 | 13 | 33.8829 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8818 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8752 | 11.1375 | 60.0166 | 5 | 33.8652 | 12.2832 | 60.0108 | 5 | 33.859 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8767 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.8768 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8826 | 18.9828 | 59.9878 | 13 | 33.8963 | 19.0591 | 60.0108 | 13 | 33.8628 | 20.2163 | 60.0339 | 13 | 33.8912 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8902 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8835 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.8737 | 12.2832 | 60.0108 | 5 | 33.8674 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.885 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.8853 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8909 | 18.9828 | 59.9878 | 13 | 33.9046 | 19.0563 | 60.0108 | 13 | 33.8711 | 20.2163 | 60.0339 | 13 | 33.8995 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.8985 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.8918 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.882 | 12.2795 | 60.0108 | 5 | 33.8757 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.8934 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.8936 | 10.678 | 59.982 | 5
33.8992 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9129 | 19.0563 | 60.0108 | 13 | 33.8795 | 20.2163 | 60.0339 | 13 | 33.9079 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9069 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9002 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.8903 | 12.2795 | 60.0108 | 5 | 33.884 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9017 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.9019 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9076 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9213 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.8878 | 20.2125 | 60.0339 | 13 | 33.9162 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9152 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9085 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.8986 | 12.2762 | 60.0108 | 5 | 33.8923 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.91 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.9102 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9159 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9296 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.8961 | 20.2125 | 60.0339 | 13 | 33.9245 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9235 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9168 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.907 | 12.2762 | 60.0108 | 5 | 33.9008 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9183 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.9186 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9242 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9379 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.9044 | 20.2097 | 60.0339 | 13 | 33.9329 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9319 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9251 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.9153 | 12.2728 | 60.0108 | 5 | 33.9091 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9268 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.9269 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9326 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9463 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.9128 | 20.2097 | 60.0339 | 13 | 33.9412 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9402 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9335 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.9236 | 12.2728 | 60.0108 | 5 | 33.9174 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9351 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.9352 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9409 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9546 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.9211 | 20.2073 | 60.0339 | 13 | 33.9495 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9485 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9418 | 11.1318 | 60.0166 | 5 | 33.9319 | 12.2716 | 60.0051 | 5 | 33.9257 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9434 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 33.9436 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9492 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9629 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.9294 | 20.2073 | 60.0339 | 13 | 33.9579 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9569 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9501 | 11.1297 | 60.0166 | 5 | 33.9403 | 12.2716 | 60.0051 | 5 | 33.9341 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9518 | 12.8772 | 60.0051 | 13 | 33.9519 | 10.678 | 59.982 | 5
33.9576 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9713 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.9377 | 20.2029 | 60.0339 | 13 | 33.9662 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9652 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9584 | 11.1297 | 60.0166 | 5 | 33.9486 | 12.2716 | 60.0051 | 5 | 33.9424 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9601 | 12.8772 | 60.0051 | 13 | 33.9602 | 10.6754 | 59.982 | 5
33.9659 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9796 | 19.053 | 60.0108 | 13 | 33.9461 | 20.2029 | 60.0339 | 13 | 33.9745 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9736 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9669 | 11.1297 | 60.0166 | 5 | 33.9569 | 12.2716 | 60.0051 | 5 | 33.9507 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9684 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 33.9686 | 10.6754 | 59.982 | 5
33.9742 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9879 | 19.0529 | 60.0108 | 13 | 33.9544 | 20.1989 | 60.0339 | 13 | 33.9829 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9819 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9752 | 11.1297 | 60.0166 | 5 | 33.9653 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 33.959 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9767 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 33.9769 | 10.6754 | 59.982 | 5
33.9826 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 33.9963 | 19.0529 | 60.0108 | 13 | 33.9627 | 20.1989 | 60.0339 | 13 | 33.9912 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9902 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9835 | 11.1297 | 60.0166 | 5 | 33.9736 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 33.9674 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.985 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 33.9852 | 10.6754 | 59.982 | 5
33.9909 | 18.9505 | 59.9878 | 13 | 34.0046 | 19.0478 | 60.0108 | 13 | 33.9711 | 20.1989 | 60.0281 | 13 | 33.9995 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 33.9986 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 33.9918 | 11.1297 | 60.0166 | 5 | 33.9819 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 33.9757 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 33.9934 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 33.9935 | 10.6754 | 59.982 | 5
33.9992 | 18.9504 | 59.9878 | 13 | 34.0129 | 19.0478 | 60.0108 | 13 | 33.9794 | 20.1989 | 60.0281 | 13 | 34.0079 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0069 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0002 | 11.1277 | 60.0166 | 5 | 33.9902 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 33.984 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 34.0017 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.002 | 10.6754 | 59.982 | 5
34.0076 | 18.9504 | 59.9878 | 13 | 34.0213 | 19.0312 | 60.0108 | 13 | 33.9877 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0162 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0153 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0085 | 11.1277 | 60.0166 | 5 | 33.9987 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 33.9923 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 34.01 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.0103 | 10.6754 | 59.982 | 5
34.0159 | 18.9469 | 59.9878 | 13 | 34.0296 | 19.0312 | 60.0108 | 13 | 33.9961 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0245 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0236 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0168 | 11.1147 | 60.0166 | 5 | 34.007 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 34.0006 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 34.0184 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.0186 | 10.6754 | 59.982 | 5
34.0243 | 18.9469 | 59.9878 | 13 | 34.0379 | 19.0267 | 60.0108 | 13 | 34.0044 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0329 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0319 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0251 | 11.1147 | 60.0166 | 5 | 34.0153 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 34.009 | 19.1613 | 60.0223 | 13 | 34.0267 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.027 | 10.6754 | 59.982 | 5
34.0326 | 18.9469 | 59.9878 | 13 | 34.0463 | 19.0267 | 60.0108 | 13 | 34.0127 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0412 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0403 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0335 | 11.1147 | 60.0166 | 5 | 34.0236 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 34.0173 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.035 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.0353 | 10.6754 | 59.982 | 5
34.0409 | 18.9469 | 59.9878 | 13 | 34.0546 | 19.0267 | 60.0108 | 13 | 34.0211 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0495 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0486 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0418 | 11.1147 | 60.0166 | 5 | 34.032 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 34.0256 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0433 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.0436 | 10.6735 | 59.982 | 5
34.0493 | 18.9461 | 59.9878 | 13 | 34.0629 | 19.0267 | 60.0108 | 13 | 34.0294 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0579 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0569 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0501 | 11.1147 | 60.0166 | 5 | 34.0403 | 12.2698 | 60.0051 | 5 | 34.0339 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0518 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.052 | 10.6735 | 59.982 | 5
34.0576 | 18.9461 | 59.9878 | 13 | 34.0713 | 19.019 | 60.0108 | 13 | 34.0377 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0662 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0652 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0584 | 11.1147 | 60.0166 | 5 | 34.0486 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.0424 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0601 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 34.0603 | 10.6735 | 59.982 | 5
34.0659 | 18.9433 | 59.9878 | 13 | 34.0796 | 19.019 | 60.0108 | 13 | 34.0461 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0745 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0736 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0668 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.0569 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.0507 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0684 | 12.9219 | 60.0051 | 13 | 34.0686 | 10.6735 | 59.982 | 5
34.0743 | 18.9433 | 59.9878 | 13 | 34.0879 | 19.019 | 60.0108 | 13 | 34.0544 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0829 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.082 | 10.9525 | 59.9705 | 5 | 34.0751 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.0653 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.059 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0767 | 12.9219 | 60.0051 | 13 | 34.0769 | 10.6735 | 59.982 | 5
34.0826 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.0963 | 19.019 | 60.0108 | 13 | 34.0627 | 20.1961 | 60.0281 | 13 | 34.0912 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0903 | 10.9515 | 59.9705 | 5 | 34.0834 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.0736 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.0673 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0851 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 34.0853 | 10.6735 | 59.982 | 5
34.0909 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1046 | 19.019 | 60.0108 | 13 | 34.071 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.0995 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.0986 | 10.9515 | 59.9705 | 5 | 34.0917 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.0819 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.0757 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.0934 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 34.0936 | 10.6716 | 59.982 | 5
34.0993 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1129 | 19.019 | 60.0108 | 13 | 34.0793 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1079 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.107 | 10.9515 | 59.9705 | 5 | 34.1002 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.0902 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.084 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1017 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 34.1019 | 10.6716 | 59.982 | 5
34.1076 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1212 | 19.016 | 60.0108 | 13 | 34.0877 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1162 | 11.0534 | 59.9993 | 5 | 34.1153 | 10.9515 | 59.9705 | 5 | 34.1085 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.0986 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.0923 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.11 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 34.1104 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1159 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1296 | 19.016 | 60.0108 | 13 | 34.096 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1245 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1237 | 10.9515 | 59.9705 | 5 | 34.1168 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.1069 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.1006 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1184 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 34.1187 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1243 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1379 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.1043 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1329 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.132 | 10.9515 | 59.9705 | 5 | 34.1251 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.1152 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.109 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1267 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 34.127 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1326 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1462 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.1127 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1412 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1403 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1335 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.1235 | 12.2694 | 60.0051 | 5 | 34.1173 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.135 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 34.1353 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1409 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1546 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.121 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1495 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1487 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1418 | 11.1135 | 60.0166 | 5 | 34.132 | 12.2657 | 60.0051 | 5 | 34.1256 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1434 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 34.1437 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1493 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1629 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.1293 | 20.1955 | 60.0281 | 13 | 34.1579 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.157 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1501 | 11.1095 | 60.0166 | 5 | 34.1403 | 12.2657 | 60.0051 | 5 | 34.1339 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1517 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 34.152 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1576 | 18.9226 | 59.9878 | 13 | 34.1712 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.1377 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.1662 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1653 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1584 | 11.1095 | 60.0166 | 5 | 34.1486 | 12.2776 | 60.0051 | 5 | 34.1423 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.16 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 34.1603 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1659 | 18.9193 | 59.9878 | 13 | 34.1796 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.146 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.1745 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1736 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1668 | 11.106 | 60.0166 | 5 | 34.157 | 12.2776 | 60.0051 | 5 | 34.1506 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1683 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 34.1687 | 10.6686 | 59.982 | 5
34.1743 | 18.9193 | 59.9878 | 13 | 34.1879 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.1543 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.1829 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.182 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1751 | 11.106 | 60.0166 | 5 | 34.1653 | 12.2776 | 60.0051 | 5 | 34.1589 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1766 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 34.177 | 10.6645 | 59.982 | 5
34.1826 | 18.9193 | 59.9878 | 13 | 34.1962 | 19.0135 | 60.0108 | 13 | 34.1627 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.1912 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1904 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1834 | 11.106 | 60.0166 | 5 | 34.1736 | 12.2776 | 60.0051 | 5 | 34.1672 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1851 | 12.9297 | 60.0051 | 13 | 34.1853 | 10.6645 | 59.982 | 5
34.1909 | 18.9193 | 59.9878 | 13 | 34.2046 | 19.0057 | 60.0108 | 13 | 34.171 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.1996 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.1987 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.1917 | 11.106 | 60.0166 | 5 | 34.1819 | 12.2776 | 60.0051 | 5 | 34.1757 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.1934 | 12.9297 | 60.0051 | 13 | 34.1936 | 10.6645 | 59.982 | 5
34.1993 | 18.9161 | 59.9878 | 13 | 34.2129 | 19.0057 | 60.0108 | 13 | 34.1793 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2079 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.207 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.2001 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.1903 | 12.2776 | 60.0051 | 5 | 34.184 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.2017 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 34.202 | 10.6645 | 59.982 | 5
34.2076 | 18.9161 | 59.9878 | 13 | 34.2212 | 19.0019 | 60.0108 | 13 | 34.1876 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2162 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2153 | 10.9492 | 59.9705 | 5 | 34.2084 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.1986 | 12.276 | 60.0051 | 5 | 34.1923 | 19.1597 | 60.0223 | 13 | 34.2101 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 34.2103 | 10.6645 | 59.982 | 5
34.216 | 18.9087 | 59.9878 | 13 | 34.2296 | 19.0019 | 60.0108 | 13 | 34.196 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2245 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2237 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2167 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.2069 | 12.276 | 60.0051 | 5 | 34.2006 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.2184 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.2186 | 10.6645 | 59.982 | 5
34.2243 | 18.9087 | 59.9878 | 13 | 34.2379 | 19.0019 | 60.0108 | 13 | 34.2043 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2329 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2321 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.225 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.2152 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2089 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.2267 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.2271 | 10.6621 | 59.982 | 5
34.2326 | 18.9087 | 59.9878 | 13 | 34.2462 | 19.0019 | 60.0108 | 13 | 34.2126 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2412 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2404 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2335 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.2236 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2173 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.235 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.2354 | 10.6621 | 59.982 | 5
34.241 | 18.9087 | 59.9878 | 13 | 34.2546 | 19.0019 | 60.0108 | 13 | 34.2209 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2495 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2487 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2418 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.2319 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2256 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.2434 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.2437 | 10.6621 | 59.982 | 5
34.2493 | 18.9087 | 59.9878 | 13 | 34.2629 | 19.0019 | 60.0108 | 13 | 34.2293 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2579 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.257 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2501 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.2402 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2339 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.2517 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.252 | 10.6621 | 59.982 | 5
34.2576 | 18.9087 | 59.9878 | 13 | 34.2712 | 18.9959 | 60.0108 | 13 | 34.2376 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2662 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2654 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2584 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.2485 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2423 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.26 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.2604 | 10.6621 | 59.982 | 5
34.266 | 18.9082 | 59.9878 | 13 | 34.2796 | 18.9959 | 60.0108 | 13 | 34.2459 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2745 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2737 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2668 | 11.101 | 60.0166 | 5 | 34.257 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2506 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.2683 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.2687 | 10.6621 | 59.982 | 5
34.2743 | 18.9082 | 59.9878 | 13 | 34.2879 | 18.992 | 60.0108 | 13 | 34.2543 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2829 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.282 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2751 | 11.101 | 60.0166 | 5 | 34.2653 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2589 | 19.1574 | 60.0223 | 13 | 34.2767 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 34.277 | 10.6589 | 59.982 | 5
34.2826 | 18.9082 | 59.9878 | 13 | 34.2962 | 18.992 | 60.0108 | 13 | 34.2626 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2912 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2904 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2834 | 11.101 | 60.0166 | 5 | 34.2736 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2672 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.285 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 34.2854 | 10.6589 | 59.982 | 5
34.291 | 18.9082 | 59.9878 | 13 | 34.3046 | 18.992 | 60.0108 | 13 | 34.2709 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.2995 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.2987 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.2917 | 11.101 | 60.0166 | 5 | 34.2819 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2755 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.2933 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 34.2937 | 10.6589 | 59.982 | 5
34.2993 | 18.9054 | 59.9878 | 13 | 34.3129 | 18.992 | 60.0108 | 13 | 34.2793 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3079 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3071 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.3001 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.2903 | 12.2725 | 60.0051 | 5 | 34.2839 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3016 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 34.302 | 10.6589 | 59.982 | 5
34.3076 | 18.9054 | 59.9878 | 13 | 34.3212 | 18.992 | 60.0108 | 13 | 34.2876 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3162 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3154 | 10.9452 | 59.9705 | 5 | 34.3084 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.2986 | 12.2709 | 60.0051 | 5 | 34.2922 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3101 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 34.3103 | 10.6589 | 59.982 | 5
34.316 | 18.9054 | 59.9878 | 13 | 34.3295 | 18.992 | 60.0108 | 13 | 34.2959 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3246 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3237 | 10.9411 | 59.9705 | 5 | 34.3167 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.3069 | 12.2709 | 60.0051 | 5 | 34.3005 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3184 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 34.3187 | 10.6589 | 59.982 | 5
34.3243 | 18.9054 | 59.9878 | 13 | 34.3379 | 18.9876 | 60.0108 | 13 | 34.3043 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3329 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3321 | 10.9411 | 59.9705 | 5 | 34.325 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.3152 | 12.2709 | 60.0051 | 5 | 34.3088 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3267 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 34.327 | 10.6559 | 59.982 | 5
34.3326 | 18.902 | 59.9878 | 13 | 34.3462 | 18.9876 | 60.0108 | 13 | 34.3126 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3412 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3404 | 10.9411 | 59.9705 | 5 | 34.3334 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.3236 | 12.2709 | 60.0051 | 5 | 34.3173 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3351 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 34.3353 | 10.6559 | 59.982 | 5
34.341 | 18.902 | 59.9878 | 13 | 34.3545 | 18.985 | 60.0108 | 13 | 34.3209 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3495 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3488 | 10.9411 | 59.9705 | 5 | 34.3417 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.3319 | 12.2679 | 60.0051 | 5 | 34.3256 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3434 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 34.3438 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.3493 | 18.902 | 59.9878 | 13 | 34.3629 | 18.985 | 60.0108 | 13 | 34.3292 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3579 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3571 | 10.9411 | 59.9705 | 5 | 34.35 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.3402 | 12.2679 | 60.0051 | 5 | 34.3339 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3517 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 34.3521 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.3577 | 18.902 | 59.9878 | 13 | 34.3712 | 18.985 | 60.0108 | 13 | 34.3376 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3662 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3654 | 10.9411 | 59.9705 | 5 | 34.3583 | 11.1074 | 60.0166 | 5 | 34.3486 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3422 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.36 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 34.3604 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.366 | 18.8985 | 59.9878 | 13 | 34.3795 | 18.985 | 60.0108 | 13 | 34.3459 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3745 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3738 | 10.9385 | 59.9705 | 5 | 34.3668 | 11.1133 | 60.0166 | 5 | 34.3569 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3506 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3683 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 34.3687 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.3743 | 18.8985 | 59.9878 | 13 | 34.3879 | 18.9822 | 60.0108 | 13 | 34.3542 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3829 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3821 | 10.9385 | 59.9705 | 5 | 34.3751 | 11.1133 | 60.0166 | 5 | 34.3652 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3589 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3767 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 34.3771 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.3827 | 18.8932 | 59.9878 | 13 | 34.3962 | 18.9822 | 60.0108 | 13 | 34.3625 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3912 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3904 | 10.9385 | 59.9705 | 5 | 34.3834 | 11.1114 | 60.0166 | 5 | 34.3735 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3672 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.385 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 34.3854 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.391 | 18.8932 | 59.9878 | 13 | 34.4045 | 18.9685 | 60.0108 | 13 | 34.3709 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.3995 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.3988 | 10.9385 | 59.9705 | 5 | 34.3917 | 11.1114 | 60.0166 | 5 | 34.382 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3755 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.3933 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 34.3937 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.3993 | 18.8968 | 59.9878 | 13 | 34.4129 | 18.9685 | 60.0108 | 13 | 34.3792 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4079 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4071 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4001 | 11.1084 | 60.0166 | 5 | 34.3903 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3839 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.4017 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 34.4021 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.4077 | 18.8968 | 59.9878 | 13 | 34.4212 | 18.9629 | 60.0108 | 13 | 34.3875 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4162 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4155 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4084 | 11.1084 | 60.0166 | 5 | 34.3986 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.3922 | 19.1565 | 60.0223 | 13 | 34.41 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 34.4104 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.416 | 18.8968 | 59.9878 | 13 | 34.4295 | 18.9629 | 60.0108 | 13 | 34.3959 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4245 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4238 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4167 | 11.1084 | 60.0166 | 5 | 34.4069 | 12.265 | 60.0051 | 5 | 34.4005 | 19.151 | 60.0223 | 13 | 34.4183 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.4187 | 10.6534 | 59.982 | 5
34.4243 | 18.8968 | 59.9878 | 13 | 34.4379 | 18.96 | 60.0108 | 13 | 34.4042 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4329 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4321 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.425 | 11.1084 | 60.0166 | 5 | 34.4153 | 12.263 | 60.0051 | 5 | 34.4088 | 19.151 | 60.0223 | 13 | 34.4266 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.427 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.4327 | 18.8934 | 59.9878 | 13 | 34.4462 | 18.96 | 60.0108 | 13 | 34.4125 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4412 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4405 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4334 | 11.1061 | 60.0166 | 5 | 34.4236 | 12.263 | 60.0051 | 5 | 34.4172 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.4351 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.4354 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.441 | 18.8934 | 59.9878 | 13 | 34.4545 | 18.9575 | 60.0108 | 13 | 34.4209 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4496 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4488 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4417 | 11.1061 | 60.0166 | 5 | 34.4319 | 12.2595 | 60.0051 | 5 | 34.4255 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.4434 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.4437 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.4493 | 18.8898 | 59.9878 | 13 | 34.4628 | 18.9575 | 60.0108 | 13 | 34.4292 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4579 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4572 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.45 | 11.1061 | 60.0166 | 5 | 34.4402 | 12.2595 | 60.0051 | 5 | 34.4338 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.4517 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.452 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.4577 | 18.8898 | 59.9878 | 13 | 34.4712 | 18.9329 | 60.0108 | 13 | 34.4375 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4662 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4655 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4583 | 11.1061 | 60.0166 | 5 | 34.4486 | 12.2595 | 60.0051 | 5 | 34.4421 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.46 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.4604 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.466 | 18.8894 | 59.9878 | 13 | 34.4795 | 18.9329 | 60.0108 | 13 | 34.4459 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4745 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4738 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4667 | 11.1043 | 60.0166 | 5 | 34.4569 | 12.2595 | 60.0051 | 5 | 34.4506 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.4684 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.4688 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.4743 | 18.8894 | 59.9878 | 13 | 34.4879 | 18.9246 | 60.0108 | 13 | 34.4542 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4829 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4822 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.475 | 11.1043 | 60.0166 | 5 | 34.4652 | 12.2572 | 60.0051 | 5 | 34.4589 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.4767 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 34.4771 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.4827 | 18.8894 | 59.9878 | 13 | 34.4962 | 18.9246 | 60.0108 | 13 | 34.4625 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4912 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4905 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4833 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.4735 | 12.2572 | 60.0051 | 5 | 34.4672 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.485 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.4854 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.491 | 18.8894 | 59.9878 | 13 | 34.5045 | 18.9226 | 60.0108 | 13 | 34.4708 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.4995 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.4988 | 10.9364 | 59.9705 | 5 | 34.4916 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.4819 | 12.2541 | 60.0051 | 5 | 34.4755 | 19.1482 | 60.0223 | 13 | 34.4933 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.4938 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.4994 | 18.8894 | 59.9878 | 13 | 34.5128 | 18.9226 | 60.0108 | 13 | 34.4792 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5079 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5071 | 10.9347 | 59.9705 | 5 | 34.5001 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.4902 | 12.2541 | 60.0051 | 5 | 34.4838 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5017 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5021 | 10.6519 | 59.982 | 5
34.5077 | 18.8894 | 59.9878 | 13 | 34.5212 | 18.9226 | 60.0108 | 13 | 34.4875 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5162 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5155 | 10.9347 | 59.9705 | 5 | 34.5084 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.4985 | 12.2541 | 60.0051 | 5 | 34.4922 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.51 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5104 | 10.649 | 59.982 | 5
34.516 | 18.8842 | 59.9878 | 13 | 34.5295 | 18.9226 | 60.0108 | 13 | 34.4958 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5245 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5239 | 10.9347 | 59.9705 | 5 | 34.5167 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.5068 | 12.2541 | 60.0051 | 5 | 34.5005 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5183 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5188 | 10.649 | 59.982 | 5
34.5244 | 18.8842 | 59.9878 | 13 | 34.5378 | 18.9226 | 60.0108 | 13 | 34.5042 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5329 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5322 | 10.9347 | 59.9705 | 5 | 34.525 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.5153 | 12.2541 | 60.0051 | 5 | 34.5088 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5267 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5271 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.5327 | 18.8956 | 59.9878 | 13 | 34.5462 | 18.9226 | 60.0108 | 13 | 34.5125 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5412 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5405 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5334 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.5236 | 12.2541 | 60.0051 | 5 | 34.5171 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.535 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5354 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.541 | 18.8956 | 59.9878 | 13 | 34.5545 | 18.9184 | 60.0108 | 13 | 34.5208 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5495 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5488 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5417 | 11.1031 | 60.0166 | 5 | 34.5319 | 12.2496 | 60.0051 | 5 | 34.5255 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5433 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5437 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.5494 | 18.8956 | 59.9878 | 13 | 34.5628 | 18.9184 | 60.0108 | 13 | 34.5291 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5579 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5572 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.55 | 11.1022 | 60.0166 | 5 | 34.5403 | 12.2496 | 60.0051 | 5 | 34.5338 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5516 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5521 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.5577 | 18.8956 | 59.9878 | 13 | 34.5712 | 18.9137 | 60.0108 | 13 | 34.5375 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5662 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5656 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5583 | 11.1022 | 60.0166 | 5 | 34.5486 | 12.2453 | 60.0051 | 5 | 34.5421 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5599 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5604 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.566 | 18.8956 | 59.9878 | 13 | 34.5795 | 18.9137 | 60.0108 | 13 | 34.5458 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5746 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5739 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5667 | 11.102 | 60.0166 | 5 | 34.5569 | 12.2453 | 60.0051 | 5 | 34.5504 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5684 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5687 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.5744 | 18.8956 | 59.9878 | 13 | 34.5878 | 18.9137 | 60.0108 | 13 | 34.5541 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5829 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5822 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.575 | 11.102 | 60.0166 | 5 | 34.5652 | 12.2453 | 60.0051 | 5 | 34.5588 | 19.1451 | 60.0223 | 13 | 34.5767 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 34.5771 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.5827 | 18.8924 | 59.9878 | 13 | 34.5962 | 18.9137 | 60.0108 | 13 | 34.5625 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5912 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5905 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5833 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.5736 | 12.2453 | 60.0051 | 5 | 34.5671 | 19.1423 | 60.0223 | 13 | 34.585 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 34.5854 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.591 | 18.8924 | 59.9878 | 13 | 34.6045 | 18.8944 | 60.0108 | 13 | 34.5708 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.5995 | 11.0526 | 59.9993 | 5 | 34.5989 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5916 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.5819 | 12.2453 | 60.0051 | 5 | 34.5754 | 19.1423 | 60.0223 | 13 | 34.5934 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 34.5938 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.5994 | 18.8825 | 59.9878 | 13 | 34.6128 | 18.8944 | 60.0108 | 13 | 34.5791 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6079 | 11.0547 | 59.9993 | 5 | 34.6072 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.5999 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.5902 | 12.2453 | 60.0051 | 5 | 34.5837 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.6017 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6021 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.6077 | 18.8825 | 59.9878 | 13 | 34.6212 | 18.8907 | 60.0108 | 13 | 34.5875 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6162 | 11.0547 | 59.9993 | 5 | 34.6155 | 10.8821 | 59.9705 | 5 | 34.6083 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.5985 | 12.2408 | 60.0051 | 5 | 34.5922 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.61 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6105 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.616 | 18.8825 | 59.9878 | 13 | 34.6295 | 18.8907 | 60.0108 | 13 | 34.5958 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6245 | 11.0547 | 59.9993 | 5 | 34.6239 | 10.8786 | 59.9705 | 5 | 34.6166 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.6069 | 12.2408 | 60.0051 | 5 | 34.6005 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.6183 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6188 | 10.6476 | 59.982 | 5
34.6244 | 18.8825 | 59.9878 | 13 | 34.6378 | 18.8872 | 60.0108 | 13 | 34.6041 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6329 | 11.0547 | 59.9993 | 5 | 34.6322 | 10.8786 | 59.9705 | 5 | 34.6249 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.6152 | 12.2408 | 60.0051 | 5 | 34.6088 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.6267 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6271 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.6327 | 18.8825 | 59.9878 | 13 | 34.6461 | 18.8872 | 60.0108 | 13 | 34.6124 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6412 | 11.0573 | 59.9993 | 5 | 34.6406 | 10.8786 | 59.9705 | 5 | 34.6332 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.6235 | 12.2408 | 60.0051 | 5 | 34.6171 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.635 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6355 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.641 | 18.8825 | 59.9878 | 13 | 34.6545 | 18.8872 | 60.0108 | 13 | 34.6208 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6495 | 11.0573 | 59.9993 | 5 | 34.6489 | 10.8786 | 59.9705 | 5 | 34.6417 | 11.1006 | 60.0166 | 5 | 34.6318 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6255 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.6433 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6438 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.6494 | 18.8822 | 59.9878 | 13 | 34.6628 | 18.8872 | 60.0108 | 13 | 34.6291 | 20.1965 | 60.0281 | 13 | 34.6579 | 11.0573 | 59.9993 | 5 | 34.6572 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.65 | 11.0932 | 60.0166 | 5 | 34.6403 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6338 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.6516 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6521 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.6577 | 18.8822 | 59.9878 | 13 | 34.6711 | 18.8846 | 60.0108 | 13 | 34.6374 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.6662 | 11.0573 | 59.9993 | 5 | 34.6656 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.6583 | 11.0932 | 60.0166 | 5 | 34.6486 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6421 | 19.1404 | 60.0223 | 13 | 34.66 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6604 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.666 | 18.8821 | 59.9878 | 13 | 34.6795 | 18.8846 | 60.0108 | 13 | 34.6458 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.6745 | 11.0573 | 59.9993 | 5 | 34.6739 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.6666 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.6569 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6504 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.6683 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6688 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.6744 | 18.8821 | 59.9878 | 13 | 34.6878 | 18.8853 | 60.0108 | 13 | 34.6541 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.6829 | 11.0573 | 59.9993 | 5 | 34.6823 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.675 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.6652 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6588 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.6766 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6771 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.6827 | 18.8804 | 59.9878 | 13 | 34.6962 | 18.8853 | 60.0108 | 13 | 34.6624 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.6912 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.6906 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.6833 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.6736 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6671 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.6849 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6854 | 10.6442 | 59.982 | 5
34.6911 | 18.8804 | 59.9878 | 13 | 34.7045 | 18.8853 | 60.0108 | 13 | 34.6707 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.6996 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.6989 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.6916 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.6819 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6754 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.6934 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 34.6938 | 10.6422 | 59.982 | 5
34.6994 | 18.8804 | 59.9878 | 13 | 34.7128 | 18.8853 | 60.0108 | 13 | 34.6791 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7079 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7073 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.6999 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.6902 | 12.2364 | 60.0051 | 5 | 34.6837 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.7017 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7021 | 10.6422 | 59.982 | 5
34.7077 | 18.8804 | 59.9878 | 13 | 34.7211 | 18.8828 | 60.0108 | 13 | 34.6874 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7162 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7156 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7083 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.6985 | 12.2349 | 60.0051 | 5 | 34.692 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.71 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7104 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7161 | 18.8774 | 59.9878 | 13 | 34.7295 | 18.8828 | 60.0108 | 13 | 34.6957 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7245 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7239 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7166 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.7069 | 12.2349 | 60.0051 | 5 | 34.7004 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.7184 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7188 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7244 | 18.8774 | 59.9878 | 13 | 34.7378 | 18.883 | 60.0108 | 13 | 34.7041 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7329 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7323 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7249 | 11.0902 | 60.0166 | 5 | 34.7152 | 12.2321 | 60.0051 | 5 | 34.7087 | 19.1024 | 60.0223 | 13 | 34.7267 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7272 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7327 | 18.8749 | 59.9878 | 13 | 34.7461 | 18.883 | 60.0108 | 13 | 34.7124 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7412 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7406 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7332 | 11.0825 | 60.0166 | 5 | 34.7235 | 12.2321 | 60.0051 | 5 | 34.717 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.735 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7355 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7411 | 18.8749 | 59.9878 | 13 | 34.7545 | 18.8822 | 60.0108 | 13 | 34.7207 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7495 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.749 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7416 | 11.0825 | 60.0166 | 5 | 34.7319 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7255 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.7433 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7438 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7494 | 18.8749 | 59.9878 | 13 | 34.7628 | 18.8822 | 60.0108 | 13 | 34.7291 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7579 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7573 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7499 | 11.0825 | 60.0166 | 5 | 34.7402 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7338 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.7516 | 12.9022 | 60.0051 | 13 | 34.7522 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7577 | 18.8749 | 59.9878 | 13 | 34.7711 | 18.8822 | 60.0108 | 13 | 34.7374 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7662 | 11.0616 | 59.9993 | 5 | 34.7656 | 10.876 | 59.9705 | 5 | 34.7582 | 11.0825 | 60.0166 | 5 | 34.7485 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7421 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.76 | 12.9022 | 60.0051 | 13 | 34.7605 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7661 | 18.8684 | 59.9878 | 13 | 34.7795 | 18.8822 | 60.0108 | 13 | 34.7457 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7745 | 11.0652 | 59.9993 | 5 | 34.774 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.7665 | 11.0825 | 60.0166 | 5 | 34.7568 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7504 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.7683 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7688 | 10.6033 | 59.982 | 5
34.7744 | 18.8684 | 59.9878 | 13 | 34.7878 | 18.8752 | 60.0108 | 13 | 34.754 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7829 | 11.0652 | 59.9993 | 5 | 34.7823 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.775 | 11.0825 | 60.0166 | 5 | 34.7653 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7587 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.7766 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7771 | 10.6002 | 59.982 | 5
34.7827 | 18.8826 | 59.9878 | 13 | 34.7961 | 18.8752 | 60.0108 | 13 | 34.7624 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7912 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.7906 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.7833 | 11.099 | 60.0166 | 5 | 34.7736 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7671 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.785 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7855 | 10.6002 | 59.982 | 5
34.7911 | 18.8826 | 59.9878 | 13 | 34.8045 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.7707 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.7996 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.799 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.7916 | 11.099 | 60.0166 | 5 | 34.7819 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7754 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.7933 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 34.7938 | 10.6002 | 59.982 | 5
34.7994 | 18.8783 | 59.9878 | 13 | 34.8128 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.779 | 20.1682 | 60.0281 | 13 | 34.8079 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.8073 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.7999 | 11.0962 | 60.0166 | 5 | 34.7902 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.7837 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.8016 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 34.8021 | 10.6002 | 59.982 | 5
34.8077 | 18.8783 | 59.9878 | 13 | 34.8211 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.7874 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8162 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.8157 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8083 | 11.0962 | 60.0166 | 5 | 34.7986 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.792 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.8099 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 34.8105 | 10.6002 | 59.982 | 5
34.8161 | 18.8783 | 59.9878 | 13 | 34.8295 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.7957 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8246 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.824 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8166 | 11.0903 | 60.0166 | 5 | 34.8069 | 12.2306 | 60.0051 | 5 | 34.8004 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.8184 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 34.8188 | 10.6002 | 59.982 | 5
34.8244 | 18.8783 | 59.9878 | 13 | 34.8378 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.804 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8329 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.8323 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8249 | 11.0903 | 60.0166 | 5 | 34.8152 | 12.2256 | 60.0051 | 5 | 34.8087 | 19.0991 | 60.0223 | 13 | 34.8267 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 34.8271 | 10.5395 | 59.982 | 5
34.8327 | 18.8697 | 59.9878 | 13 | 34.8461 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.8123 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8412 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.8406 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8332 | 11.0903 | 60.0166 | 5 | 34.8235 | 12.2256 | 60.0051 | 5 | 34.817 | 19.0962 | 60.0223 | 13 | 34.835 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 34.8354 | 10.5395 | 59.982 | 5
34.8411 | 18.8697 | 59.9878 | 13 | 34.8544 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.8207 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8495 | 11.0678 | 59.9993 | 5 | 34.849 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8416 | 11.0903 | 60.0166 | 5 | 34.8319 | 12.2221 | 60.0051 | 5 | 34.8253 | 19.0962 | 60.0223 | 13 | 34.8433 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 34.8439 | 10.5395 | 59.982 | 5
34.8494 | 18.8697 | 59.9878 | 13 | 34.8628 | 18.8353 | 60.0108 | 13 | 34.829 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8579 | 11.0705 | 59.9993 | 5 | 34.8574 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8499 | 11.0903 | 60.0166 | 5 | 34.8402 | 12.2221 | 60.0051 | 5 | 34.8337 | 19.0907 | 60.0223 | 13 | 34.8517 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 34.8522 | 10.5395 | 59.982 | 5
34.8578 | 18.8697 | 59.9878 | 13 | 34.8711 | 18.817 | 60.0108 | 13 | 34.8373 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8662 | 11.0705 | 59.9993 | 5 | 34.8657 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8582 | 11.0903 | 60.0166 | 5 | 34.8485 | 12.2221 | 60.0051 | 5 | 34.842 | 19.0907 | 60.0223 | 13 | 34.86 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 34.8605 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.8661 | 18.8672 | 59.9878 | 13 | 34.8794 | 18.817 | 60.0108 | 13 | 34.8457 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8745 | 11.0025 | 59.9993 | 5 | 34.874 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8665 | 11.0892 | 60.0166 | 5 | 34.8568 | 12.2221 | 60.0051 | 5 | 34.8503 | 19.0907 | 60.0223 | 13 | 34.8683 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 34.8689 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.8744 | 18.8672 | 59.9878 | 13 | 34.8878 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.854 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8829 | 11.0025 | 59.9993 | 5 | 34.8823 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8749 | 11.0892 | 60.0166 | 5 | 34.8652 | 12.2223 | 60.0051 | 5 | 34.8586 | 19.0907 | 60.0223 | 13 | 34.8766 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 34.8772 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.8828 | 18.8671 | 59.982 | 13 | 34.8961 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.8623 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8912 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.8907 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8832 | 11.0856 | 60.0166 | 5 | 34.8735 | 12.2223 | 60.0051 | 5 | 34.8671 | 19.0859 | 60.0223 | 13 | 34.885 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.8855 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.8911 | 18.8671 | 59.982 | 13 | 34.9044 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.8706 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.8995 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.899 | 10.8725 | 59.9705 | 5 | 34.8915 | 11.0856 | 60.0166 | 5 | 34.8818 | 12.2223 | 60.0051 | 5 | 34.8754 | 19.0859 | 60.0223 | 13 | 34.8933 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.8938 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.8994 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9128 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.879 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9079 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.9073 | 10.8703 | 59.9705 | 5 | 34.8998 | 11.081 | 60.0166 | 5 | 34.8901 | 12.2223 | 60.0051 | 5 | 34.8837 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9016 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9022 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.9078 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9211 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.8873 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9162 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.9157 | 10.8703 | 59.9705 | 5 | 34.9083 | 11.081 | 60.0166 | 5 | 34.8986 | 12.2214 | 60.0051 | 5 | 34.892 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.91 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9105 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.9161 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9294 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.8956 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9246 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.924 | 10.8678 | 59.9705 | 5 | 34.9166 | 11.0782 | 60.0166 | 5 | 34.9069 | 12.2214 | 60.0051 | 5 | 34.9004 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9183 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9188 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.9244 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9378 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.904 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9329 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.9324 | 10.8678 | 59.9705 | 5 | 34.9249 | 11.0782 | 60.0166 | 5 | 34.9152 | 12.2169 | 60.0051 | 5 | 34.9087 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9266 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9272 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.9328 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9461 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.9123 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9412 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.9407 | 10.8678 | 59.9705 | 5 | 34.9332 | 11.0782 | 60.0166 | 5 | 34.9236 | 12.2169 | 60.0051 | 5 | 34.917 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9349 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9355 | 10.5369 | 59.982 | 5
34.9411 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9544 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.9206 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9496 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.949 | 10.8678 | 59.9705 | 5 | 34.9416 | 11.0782 | 60.0166 | 5 | 34.9319 | 12.2036 | 60.0051 | 5 | 34.9253 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9432 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9438 | 10.5356 | 59.982 | 5
34.9494 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9628 | 18.8137 | 60.0108 | 13 | 34.929 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9579 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.9574 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9499 | 11.0762 | 60.0166 | 5 | 34.9402 | 12.2036 | 60.0051 | 5 | 34.9337 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9517 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9521 | 10.5356 | 59.982 | 5
34.9578 | 18.8708 | 59.982 | 13 | 34.9711 | 18.8113 | 60.0108 | 13 | 34.9373 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9662 | 11.0073 | 59.9993 | 5 | 34.9657 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9582 | 11.0762 | 60.0166 | 5 | 34.9485 | 12.2036 | 60.0051 | 5 | 34.942 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.96 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9606 | 10.5357 | 59.982 | 5
34.9661 | 18.8688 | 59.982 | 13 | 34.9794 | 18.8113 | 60.0108 | 13 | 34.9456 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9745 | 11.0109 | 59.9993 | 5 | 34.9741 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9665 | 11.0742 | 60.0166 | 5 | 34.9569 | 12.2036 | 60.0051 | 5 | 34.9503 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9683 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9689 | 10.5357 | 59.982 | 5
34.9745 | 18.8688 | 59.982 | 13 | 34.9878 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 34.9539 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9829 | 11.0109 | 59.9993 | 5 | 34.9824 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9749 | 11.0742 | 60.0166 | 5 | 34.9652 | 12.2036 | 60.0051 | 5 | 34.9586 | 19.0835 | 60.0223 | 13 | 34.9767 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 34.9772 | 10.5327 | 59.982 | 5
34.9828 | 18.8688 | 59.982 | 13 | 34.9961 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 34.9623 | 20.1396 | 60.0281 | 13 | 34.9912 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 34.9907 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9832 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 34.9735 | 12.2036 | 60.0051 | 5 | 34.9669 | 19.0804 | 60.0223 | 13 | 34.985 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 34.9856 | 10.5327 | 59.982 | 5
34.9911 | 18.8688 | 59.982 | 13 | 35.0044 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 34.9706 | 20.1299 | 60.0281 | 13 | 34.9995 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 34.9991 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9915 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 34.9818 | 12.2027 | 60.0051 | 5 | 34.9753 | 19.0804 | 60.0223 | 13 | 34.9933 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 34.9939 | 10.5327 | 59.982 | 5
34.9995 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0128 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 34.9789 | 20.1299 | 60.0281 | 13 | 35.0079 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0074 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 34.9998 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 34.9902 | 12.2027 | 60.0051 | 5 | 34.9836 | 19.0804 | 60.0223 | 13 | 35.0016 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 35.0022 | 10.5327 | 59.982 | 5
35.0078 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0211 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 34.9873 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0162 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0157 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 35.0082 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 34.9985 | 12.2013 | 60.0051 | 5 | 34.9919 | 19.0804 | 60.0223 | 13 | 35.01 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 35.0105 | 10.5327 | 59.982 | 5
35.0161 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0294 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 34.9956 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0245 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0241 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 35.0165 | 11.0681 | 60.0166 | 5 | 35.0068 | 12.2013 | 60.0051 | 5 | 35.0002 | 19.0672 | 60.0223 | 13 | 35.0183 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 35.0189 | 10.5327 | 59.982 | 5
35.0245 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0378 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 35.0039 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0329 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0324 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 35.0248 | 11.0681 | 60.0166 | 5 | 35.0151 | 12.1997 | 60.0051 | 5 | 35.0087 | 19.0672 | 60.0223 | 13 | 35.0266 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 35.0272 | 10.5312 | 59.982 | 5
35.0328 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0461 | 18.8084 | 60.0108 | 13 | 35.0122 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0412 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0408 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 35.0331 | 11.067 | 60.0166 | 5 | 35.0236 | 12.1997 | 60.0051 | 5 | 35.017 | 19.0672 | 60.0223 | 13 | 35.0349 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 35.0355 | 10.5312 | 59.982 | 5
35.0411 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0544 | 18.8058 | 60.0108 | 13 | 35.0206 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0496 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0491 | 10.8039 | 59.9705 | 5 | 35.0416 | 11.067 | 60.0166 | 5 | 35.0319 | 12.1997 | 60.0051 | 5 | 35.0253 | 19.0672 | 60.0223 | 13 | 35.0433 | 12.8935 | 60.0051 | 13 | 35.0439 | 10.5312 | 59.982 | 5
35.0495 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0627 | 18.8058 | 60.0108 | 13 | 35.0289 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0579 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0574 | 10.7968 | 59.9705 | 5 | 35.0499 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 35.0402 | 12.1997 | 60.0051 | 5 | 35.0336 | 19.0658 | 60.0223 | 13 | 35.0516 | 12.8909 | 60.0051 | 13 | 35.0522 | 10.5312 | 59.982 | 5
35.0578 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0711 | 18.8058 | 60.0108 | 13 | 35.0372 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0662 | 10.9318 | 59.9993 | 5 | 35.0658 | 10.7968 | 59.9705 | 5 | 35.0582 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 35.0485 | 12.1997 | 60.0051 | 5 | 35.042 | 19.0658 | 60.0223 | 13 | 35.0599 | 12.8909 | 60.0051 | 13 | 35.0605 | 10.5312 | 59.982 | 5
35.0661 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0794 | 18.8058 | 60.0108 | 13 | 35.0456 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0746 | 10.9398 | 59.9993 | 5 | 35.0741 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.0665 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 35.0569 | 12.1997 | 60.0051 | 5 | 35.0503 | 19.0658 | 60.0223 | 13 | 35.0682 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.0688 | 10.5312 | 59.982 | 5
35.0745 | 18.8678 | 59.982 | 13 | 35.0877 | 18.8041 | 60.0108 | 13 | 35.0539 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0829 | 10.9398 | 59.9993 | 5 | 35.0825 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.0749 | 11.0714 | 60.0166 | 5 | 35.0652 | 12.1789 | 60.0051 | 5 | 35.0586 | 19.0658 | 60.0223 | 13 | 35.0767 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.0773 | 10.5283 | 59.982 | 5
35.0828 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.0961 | 18.8041 | 60.0108 | 13 | 35.0622 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0912 | 10.9398 | 59.9993 | 5 | 35.0908 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.0832 | 11.0649 | 60.0166 | 5 | 35.0735 | 12.1789 | 60.0051 | 5 | 35.0669 | 19.0658 | 60.0223 | 13 | 35.085 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.0856 | 10.5283 | 59.982 | 5
35.0912 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1044 | 18.8041 | 60.0108 | 13 | 35.0706 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.0995 | 10.9398 | 59.9993 | 5 | 35.0991 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.0915 | 11.0649 | 60.0166 | 5 | 35.0818 | 12.1757 | 60.0051 | 5 | 35.0753 | 19.0658 | 60.0223 | 13 | 35.0933 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.0939 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.0995 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1127 | 18.8041 | 60.0108 | 13 | 35.0789 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1079 | 10.9398 | 59.9993 | 5 | 35.1075 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.0998 | 11.0649 | 60.0166 | 5 | 35.0902 | 12.1757 | 60.0051 | 5 | 35.0836 | 19.0631 | 60.0223 | 13 | 35.1017 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.1023 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1078 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1211 | 18.799 | 60.0108 | 13 | 35.0872 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1162 | 10.9398 | 59.9993 | 5 | 35.1158 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1082 | 11.0649 | 60.0166 | 5 | 35.0985 | 12.1718 | 60.0051 | 5 | 35.0919 | 19.0631 | 60.0223 | 13 | 35.11 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.1106 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1162 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1294 | 18.799 | 60.0108 | 13 | 35.0956 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1245 | 10.868 | 59.9993 | 5 | 35.1241 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1165 | 11.0602 | 60.0166 | 5 | 35.1068 | 12.1718 | 60.0051 | 5 | 35.1002 | 19.0624 | 60.0223 | 13 | 35.1183 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.1189 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1245 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1377 | 18.799 | 60.0108 | 13 | 35.1039 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1329 | 10.868 | 59.9993 | 5 | 35.1324 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1248 | 11.0602 | 60.0166 | 5 | 35.1152 | 12.1718 | 60.0051 | 5 | 35.1086 | 19.0624 | 60.0223 | 13 | 35.1266 | 12.8852 | 60.0051 | 13 | 35.1272 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1328 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1461 | 18.799 | 60.0108 | 13 | 35.1122 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1412 | 10.868 | 59.9993 | 5 | 35.1408 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1331 | 11.0556 | 60.0166 | 5 | 35.1235 | 12.1718 | 60.0051 | 5 | 35.1169 | 19.0624 | 60.0223 | 13 | 35.1349 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1356 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1412 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1544 | 18.799 | 60.0108 | 13 | 35.1205 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1495 | 10.868 | 59.9993 | 5 | 35.1492 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1415 | 11.0556 | 60.0166 | 5 | 35.1318 | 12.1639 | 60.0051 | 5 | 35.1252 | 19.0624 | 60.0223 | 13 | 35.1433 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1439 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1495 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1627 | 18.799 | 60.0108 | 13 | 35.1289 | 20.127 | 60.0281 | 13 | 35.1579 | 10.8729 | 59.9993 | 5 | 35.1575 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1498 | 11.0556 | 60.0166 | 5 | 35.1401 | 12.1639 | 60.0051 | 5 | 35.1335 | 19.0624 | 60.0223 | 13 | 35.1516 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1522 | 10.5264 | 59.982 | 5
35.1578 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1711 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1372 | 20.1243 | 60.0281 | 13 | 35.1662 | 10.8729 | 59.9993 | 5 | 35.1658 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1581 | 11.0556 | 60.0166 | 5 | 35.1486 | 12.1639 | 60.0051 | 5 | 35.142 | 19.0624 | 60.0223 | 13 | 35.1599 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1606 | 10.5225 | 59.982 | 5
35.1662 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1794 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1455 | 20.1243 | 60.0281 | 13 | 35.1746 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.1741 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1664 | 11.0535 | 60.0166 | 5 | 35.1569 | 12.1639 | 60.0051 | 5 | 35.1503 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.1683 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1689 | 10.5225 | 59.982 | 5
35.1745 | 18.8647 | 59.982 | 13 | 35.1877 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1538 | 20.1134 | 60.0281 | 13 | 35.1829 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.1825 | 10.7932 | 59.9705 | 5 | 35.1749 | 11.0535 | 60.0166 | 5 | 35.1652 | 12.1606 | 60.0051 | 5 | 35.1586 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.1766 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1772 | 10.5225 | 59.982 | 5
35.1829 | 18.8594 | 59.982 | 13 | 35.1961 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1622 | 20.1134 | 60.0281 | 13 | 35.1912 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.1909 | 10.7894 | 59.9705 | 5 | 35.1832 | 11.0318 | 60.0166 | 5 | 35.1735 | 12.1606 | 60.0051 | 5 | 35.1669 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.1849 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.1855 | 10.5225 | 59.982 | 5
35.1912 | 18.8594 | 59.982 | 13 | 35.2044 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1705 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.1996 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.1992 | 10.7894 | 59.9705 | 5 | 35.1915 | 11.0318 | 60.0166 | 5 | 35.1819 | 12.1579 | 60.0051 | 5 | 35.1752 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.1932 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.194 | 10.52 | 59.982 | 5
35.1995 | 18.8594 | 59.982 | 13 | 35.2127 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1788 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2079 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.2075 | 10.7894 | 59.9705 | 5 | 35.1998 | 11.0318 | 60.0166 | 5 | 35.1902 | 12.1579 | 60.0051 | 5 | 35.1836 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.2017 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.2023 | 10.52 | 59.982 | 5
35.2079 | 18.8594 | 59.982 | 13 | 35.2211 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1872 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2162 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.2158 | 10.7894 | 59.9705 | 5 | 35.2082 | 11.0318 | 60.0166 | 5 | 35.1985 | 12.1553 | 60.0051 | 5 | 35.1919 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.21 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.2106 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2162 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.2294 | 18.7967 | 60.0108 | 13 | 35.1955 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2245 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.2242 | 10.7894 | 59.9705 | 5 | 35.2165 | 11.0318 | 60.0166 | 5 | 35.2068 | 12.1553 | 60.0051 | 5 | 35.2002 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.2183 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.219 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2245 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.2377 | 18.795 | 60.0108 | 13 | 35.2038 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2329 | 10.8758 | 59.9993 | 5 | 35.2325 | 10.7894 | 59.9705 | 5 | 35.2248 | 11.0318 | 60.0166 | 5 | 35.2152 | 12.1553 | 60.0051 | 5 | 35.2086 | 19.059 | 60.0223 | 13 | 35.2266 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.2273 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2329 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.246 | 18.795 | 60.0108 | 13 | 35.2122 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2412 | 10.8824 | 59.9993 | 5 | 35.2408 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2331 | 11.0226 | 60.0166 | 5 | 35.2235 | 12.1553 | 60.0051 | 5 | 35.2169 | 19.0563 | 60.0223 | 13 | 35.235 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.2356 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2412 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.2544 | 18.795 | 60.0108 | 13 | 35.2205 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2495 | 10.8824 | 59.9993 | 5 | 35.2492 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2415 | 11.0226 | 60.0166 | 5 | 35.2318 | 12.1522 | 60.0051 | 5 | 35.2252 | 19.0563 | 60.0223 | 13 | 35.2433 | 12.8839 | 60.0051 | 13 | 35.2439 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2495 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.2627 | 18.795 | 60.0108 | 13 | 35.2288 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2579 | 10.8843 | 59.9993 | 5 | 35.2575 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2498 | 11.0226 | 60.0166 | 5 | 35.2401 | 12.1522 | 60.0051 | 5 | 35.2335 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.2516 | 12.884 | 60.0051 | 13 | 35.2523 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2579 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.271 | 18.7845 | 60.0108 | 13 | 35.2372 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2662 | 10.8843 | 59.9993 | 5 | 35.2659 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2581 | 11.0226 | 60.0166 | 5 | 35.2485 | 12.1522 | 60.0051 | 5 | 35.2418 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.2599 | 12.884 | 60.0051 | 13 | 35.2606 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2662 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.2794 | 18.7845 | 60.0108 | 13 | 35.2455 | 20.1083 | 60.0281 | 13 | 35.2746 | 10.8843 | 59.9993 | 5 | 35.2742 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2664 | 11.0226 | 60.0166 | 5 | 35.2568 | 12.1522 | 60.0051 | 5 | 35.2502 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.2683 | 12.8807 | 60.0051 | 13 | 35.2689 | 10.5174 | 59.982 | 5
35.2745 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.2877 | 18.7845 | 60.0108 | 13 | 35.2538 | 20.1056 | 60.0281 | 13 | 35.2829 | 10.8843 | 59.9993 | 5 | 35.2825 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2748 | 11.0226 | 60.0166 | 5 | 35.2651 | 12.1496 | 60.0051 | 5 | 35.2585 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.2766 | 12.8807 | 60.0051 | 13 | 35.2773 | 10.5147 | 59.982 | 5
35.2829 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.296 | 18.7845 | 60.0108 | 13 | 35.2621 | 20.1056 | 60.0281 | 13 | 35.2912 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.2909 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2831 | 11.0158 | 60.0166 | 5 | 35.2734 | 12.1496 | 60.0051 | 5 | 35.2668 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.2849 | 12.8807 | 60.0051 | 13 | 35.2856 | 10.5147 | 59.982 | 5
35.2912 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.3044 | 18.7845 | 60.0108 | 13 | 35.2705 | 20.1056 | 60.0281 | 13 | 35.2996 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.2992 | 10.7869 | 59.9705 | 5 | 35.2914 | 11.0158 | 60.0166 | 5 | 35.2819 | 12.1465 | 60.0051 | 5 | 35.2751 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.2933 | 12.8807 | 60.0051 | 13 | 35.2939 | 10.5122 | 59.982 | 5
35.2996 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.3127 | 18.7845 | 60.0108 | 13 | 35.2788 | 20.1056 | 60.0281 | 13 | 35.3079 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3076 | 10.781 | 59.9705 | 5 | 35.2997 | 11.0115 | 60.0166 | 5 | 35.2902 | 12.1465 | 60.0051 | 5 | 35.2836 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.3016 | 12.8807 | 60.0051 | 13 | 35.3022 | 10.5122 | 59.982 | 5
35.3079 | 18.8563 | 59.982 | 13 | 35.321 | 18.7832 | 60.0108 | 13 | 35.2871 | 20.1056 | 60.0281 | 13 | 35.3162 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3159 | 10.781 | 59.9705 | 5 | 35.3082 | 11.0115 | 60.0166 | 5 | 35.2985 | 12.1465 | 60.0051 | 5 | 35.2919 | 19.0535 | 60.0223 | 13 | 35.3099 | 12.8807 | 60.0051 | 13 | 35.3107 | 10.5122 | 59.982 | 5
35.3162 | 18.8555 | 59.982 | 13 | 35.3294 | 18.7832 | 60.0108 | 13 | 35.2954 | 20.1056 | 60.0281 | 13 | 35.3246 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3242 | 10.781 | 59.9705 | 5 | 35.3165 | 11.0115 | 60.0166 | 5 | 35.3069 | 12.1465 | 60.0051 | 5 | 35.3002 | 19.0531 | 60.0223 | 13 | 35.3182 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.319 | 10.5122 | 59.982 | 5
35.3246 | 18.8555 | 59.982 | 13 | 35.3377 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3038 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3329 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3326 | 10.781 | 59.9705 | 5 | 35.3248 | 11.0115 | 60.0166 | 5 | 35.3152 | 12.1451 | 60.0051 | 5 | 35.3085 | 19.0531 | 60.0223 | 13 | 35.3265 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.3273 | 10.5094 | 59.982 | 5
35.3329 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.346 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3121 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3412 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3409 | 10.781 | 59.9705 | 5 | 35.3331 | 11.0058 | 60.0108 | 5 | 35.3235 | 12.1451 | 60.0051 | 5 | 35.3169 | 19.0505 | 60.0223 | 13 | 35.335 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.3357 | 10.5094 | 59.982 | 5
35.3412 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.3544 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3204 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3495 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3492 | 10.781 | 59.9705 | 5 | 35.3415 | 11.0058 | 60.0108 | 5 | 35.3318 | 12.1451 | 60.0051 | 5 | 35.3252 | 19.0505 | 60.0223 | 13 | 35.3433 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.344 | 10.5094 | 59.982 | 5
35.3496 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.3627 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3288 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3579 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3576 | 10.7775 | 59.9705 | 5 | 35.3498 | 11.0058 | 60.0108 | 5 | 35.3402 | 12.1451 | 60.0051 | 5 | 35.3335 | 19.0505 | 60.0223 | 13 | 35.3516 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.3523 | 10.5094 | 59.982 | 5
35.3579 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.371 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3371 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3662 | 10.8843 | 60.0108 | 5 | 35.3659 | 10.7775 | 59.9705 | 5 | 35.3581 | 11.0058 | 60.0108 | 5 | 35.3485 | 12.1393 | 60.0051 | 5 | 35.3418 | 19.0505 | 60.0223 | 13 | 35.36 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.3606 | 10.5094 | 59.982 | 5
35.3662 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.3793 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3454 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3745 | 10.8821 | 60.0108 | 5 | 35.3743 | 10.7775 | 59.9705 | 5 | 35.3664 | 11.0058 | 60.0108 | 5 | 35.3568 | 12.1393 | 60.0051 | 5 | 35.3502 | 19.0505 | 60.0223 | 13 | 35.3683 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.369 | 10.5094 | 59.982 | 5
35.3746 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.3877 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3538 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3829 | 10.8821 | 60.0108 | 5 | 35.3826 | 10.7775 | 59.9705 | 5 | 35.3748 | 11.0058 | 60.0108 | 5 | 35.3651 | 12.1393 | 60.0051 | 5 | 35.3585 | 19.0505 | 60.0223 | 13 | 35.3766 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.3773 | 10.5031 | 59.982 | 5
35.3829 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.396 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3621 | 20.097 | 60.0281 | 13 | 35.3912 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.3909 | 10.755 | 59.9705 | 5 | 35.3831 | 11.004 | 60.0108 | 5 | 35.3735 | 12.1393 | 60.0051 | 5 | 35.3668 | 19.0477 | 60.0223 | 13 | 35.3849 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.3856 | 10.5031 | 59.982 | 5
35.3912 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.4044 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3704 | 20.0943 | 60.0281 | 13 | 35.3995 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.3993 | 10.755 | 59.9705 | 5 | 35.3914 | 11.004 | 60.0108 | 5 | 35.3818 | 12.1357 | 60.0051 | 5 | 35.3751 | 19.0477 | 60.0223 | 13 | 35.3933 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.394 | 10.5031 | 59.982 | 5
35.3996 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.4127 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3788 | 20.0943 | 60.0281 | 13 | 35.4079 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.4076 | 10.753 | 59.9705 | 5 | 35.3997 | 11.004 | 60.0108 | 5 | 35.3901 | 12.1357 | 60.0051 | 5 | 35.3835 | 19.0477 | 60.0223 | 13 | 35.4016 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4023 | 10.5031 | 59.982 | 5
35.4079 | 18.8525 | 59.982 | 13 | 35.421 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3871 | 20.0943 | 60.0281 | 13 | 35.4162 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.416 | 10.753 | 59.9705 | 5 | 35.4081 | 11.004 | 60.0108 | 5 | 35.3984 | 12.1357 | 60.0051 | 5 | 35.3918 | 19.0477 | 60.0223 | 13 | 35.4099 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4106 | 10.5031 | 59.982 | 5
35.4163 | 18.85 | 59.982 | 13 | 35.4294 | 18.7806 | 60.0108 | 13 | 35.3954 | 20.0943 | 60.0281 | 13 | 35.4245 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.4243 | 10.753 | 59.9705 | 5 | 35.4164 | 11.002 | 60.0108 | 5 | 35.4069 | 12.1357 | 60.0051 | 5 | 35.4001 | 19.0477 | 60.0223 | 13 | 35.4182 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4189 | 10.5031 | 59.982 | 5
35.4246 | 18.85 | 59.982 | 13 | 35.4377 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4037 | 20.0911 | 60.0281 | 13 | 35.4329 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.4326 | 10.753 | 59.9705 | 5 | 35.4247 | 11.002 | 60.0108 | 5 | 35.4152 | 12.1332 | 60.0051 | 5 | 35.4084 | 19.0477 | 60.0223 | 13 | 35.4266 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4274 | 10.5001 | 59.982 | 5
35.4329 | 18.85 | 59.982 | 13 | 35.446 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4121 | 20.0911 | 60.0281 | 13 | 35.4412 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.441 | 10.753 | 59.9705 | 5 | 35.433 | 10.9998 | 60.0108 | 5 | 35.4235 | 12.1332 | 60.0051 | 5 | 35.4169 | 19.0442 | 60.0223 | 13 | 35.4349 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4357 | 10.5001 | 59.982 | 5
35.4413 | 18.85 | 59.982 | 13 | 35.4543 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4204 | 20.0884 | 60.0281 | 13 | 35.4495 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.4493 | 10.753 | 59.9705 | 5 | 35.4415 | 10.9998 | 60.0108 | 5 | 35.4318 | 12.129 | 60.0051 | 5 | 35.4252 | 19.0442 | 60.0223 | 13 | 35.4432 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.444 | 10.5001 | 59.982 | 5
35.4496 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.4627 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4287 | 20.0884 | 60.0281 | 13 | 35.4579 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.4576 | 10.7505 | 59.9705 | 5 | 35.4498 | 10.9998 | 60.0108 | 5 | 35.4402 | 12.129 | 60.0051 | 5 | 35.4335 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.4515 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4524 | 10.5001 | 59.982 | 5
35.4579 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.471 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.437 | 20.085 | 60.0281 | 13 | 35.4662 | 10.8753 | 60.0108 | 5 | 35.4659 | 10.7505 | 59.9705 | 5 | 35.4581 | 10.9998 | 60.0108 | 5 | 35.4485 | 12.1259 | 60.0051 | 5 | 35.4418 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.46 | 12.8774 | 60.0051 | 13 | 35.4607 | 10.5001 | 59.982 | 5
35.4663 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.4793 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4454 | 20.085 | 60.0281 | 13 | 35.4745 | 10.872 | 60.0108 | 5 | 35.4743 | 10.7505 | 59.9705 | 5 | 35.4664 | 10.9929 | 60.0108 | 5 | 35.4568 | 12.1259 | 60.0051 | 5 | 35.4501 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.4683 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.469 | 10.5001 | 59.982 | 5
35.4746 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.4877 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4537 | 20.082 | 60.0281 | 13 | 35.4828 | 10.872 | 60.0108 | 5 | 35.4827 | 10.7505 | 59.9705 | 5 | 35.4748 | 10.9929 | 60.0108 | 5 | 35.4651 | 12.1259 | 60.0051 | 5 | 35.4585 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.4766 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.4773 | 10.4956 | 59.982 | 5
35.4829 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.496 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.462 | 20.082 | 60.0281 | 13 | 35.4912 | 10.8693 | 60.0108 | 5 | 35.491 | 10.7482 | 59.9705 | 5 | 35.4831 | 10.9929 | 60.0108 | 5 | 35.4735 | 12.1259 | 60.0051 | 5 | 35.4668 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.485 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.4857 | 10.4956 | 59.982 | 5
35.4913 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.5043 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4704 | 20.0821 | 60.0281 | 13 | 35.4995 | 10.8693 | 60.0108 | 5 | 35.4993 | 10.7482 | 59.9705 | 5 | 35.4914 | 10.9929 | 60.0108 | 5 | 35.4818 | 12.1234 | 60.0051 | 5 | 35.4751 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.4933 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.494 | 10.4956 | 59.982 | 5
35.4996 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.5127 | 18.7803 | 60.0108 | 13 | 35.4787 | 20.0821 | 60.0281 | 13 | 35.5078 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5076 | 10.7464 | 59.9705 | 5 | 35.4997 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 35.4901 | 12.1234 | 60.0051 | 5 | 35.4834 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.5016 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.5023 | 10.4956 | 59.982 | 5
35.5079 | 18.8427 | 59.982 | 13 | 35.521 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.487 | 20.0821 | 60.0281 | 13 | 35.5162 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.516 | 10.7464 | 59.9705 | 5 | 35.5081 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 35.4985 | 12.1221 | 60.0051 | 5 | 35.4918 | 19.0411 | 60.0223 | 13 | 35.5099 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.5107 | 10.4956 | 59.982 | 5
35.5163 | 18.8404 | 59.982 | 13 | 35.5293 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.4954 | 20.0821 | 60.0281 | 13 | 35.5245 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5244 | 10.7464 | 59.9705 | 5 | 35.5164 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 35.5068 | 12.1221 | 60.0051 | 5 | 35.5001 | 19.0359 | 60.0223 | 13 | 35.5182 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.519 | 10.4956 | 59.982 | 5
35.5246 | 18.8404 | 59.982 | 13 | 35.5377 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5037 | 20.0762 | 60.0281 | 13 | 35.5328 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5327 | 10.7464 | 59.9705 | 5 | 35.5247 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 35.5151 | 12.1193 | 60.0051 | 5 | 35.5084 | 19.0359 | 60.0223 | 13 | 35.5266 | 12.8735 | 60.0051 | 13 | 35.5273 | 10.4945 | 59.982 | 5
35.533 | 18.7669 | 59.982 | 13 | 35.546 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.512 | 20.0762 | 60.0281 | 13 | 35.5412 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.541 | 10.7464 | 59.9705 | 5 | 35.533 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5234 | 12.1193 | 60.0051 | 5 | 35.5167 | 19.0359 | 60.0223 | 13 | 35.5349 | 12.8701 | 60.0051 | 13 | 35.5356 | 10.4945 | 59.982 | 5
35.5413 | 18.7669 | 59.982 | 13 | 35.5543 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5204 | 20.0762 | 60.0281 | 13 | 35.5495 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5493 | 10.7464 | 59.9705 | 5 | 35.5414 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5319 | 12.1193 | 60.0051 | 5 | 35.5251 | 19.0359 | 60.0223 | 13 | 35.5432 | 12.8701 | 60.0051 | 13 | 35.5441 | 10.4945 | 59.982 | 5
35.5496 | 18.7669 | 59.982 | 13 | 35.5627 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5287 | 20.0762 | 60.0281 | 13 | 35.5578 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5577 | 10.7428 | 59.9705 | 5 | 35.5497 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5402 | 12.1193 | 60.0051 | 5 | 35.5334 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.5516 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.5524 | 10.4945 | 59.982 | 5
35.558 | 18.7669 | 59.982 | 13 | 35.571 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.537 | 20.0731 | 60.0281 | 13 | 35.5662 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.566 | 10.7428 | 59.9705 | 5 | 35.558 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5485 | 12.1163 | 60.0051 | 5 | 35.5417 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.5599 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.5607 | 10.4945 | 59.982 | 5
35.5663 | 18.7638 | 59.982 | 13 | 35.5793 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5453 | 20.0731 | 60.0281 | 13 | 35.5745 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5743 | 10.7412 | 59.9705 | 5 | 35.5663 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5568 | 12.1163 | 60.0051 | 5 | 35.55 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.5682 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.5691 | 10.4945 | 59.982 | 5
35.5746 | 18.7638 | 59.982 | 13 | 35.5876 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5536 | 20.0731 | 60.0281 | 13 | 35.5828 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5827 | 10.7412 | 59.9705 | 5 | 35.5748 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5652 | 12.1135 | 60.0051 | 5 | 35.5585 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.5765 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.5774 | 10.4932 | 59.982 | 5
35.583 | 18.7638 | 59.982 | 13 | 35.596 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.562 | 20.0731 | 60.0281 | 13 | 35.5912 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.591 | 10.7374 | 59.9705 | 5 | 35.5831 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5735 | 12.1135 | 60.0051 | 5 | 35.5668 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.585 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.5857 | 10.4932 | 59.982 | 5
35.5913 | 18.7638 | 59.982 | 13 | 35.6043 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5703 | 20.0696 | 60.0281 | 13 | 35.5995 | 10.8681 | 60.0108 | 5 | 35.5994 | 10.7374 | 59.9705 | 5 | 35.5914 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5818 | 12.1135 | 60.0051 | 5 | 35.5751 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.5933 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.5941 | 10.4905 | 59.982 | 5
35.5996 | 18.7638 | 59.982 | 13 | 35.6126 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5786 | 20.0696 | 60.0281 | 13 | 35.6078 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6077 | 10.7374 | 59.9705 | 5 | 35.5997 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5901 | 12.1135 | 60.0051 | 5 | 35.5834 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.6016 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.6024 | 10.4905 | 59.982 | 5
35.608 | 18.7638 | 59.982 | 13 | 35.621 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.587 | 20.0648 | 60.0281 | 13 | 35.6161 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.616 | 10.7374 | 59.9705 | 5 | 35.6081 | 10.9849 | 60.0108 | 5 | 35.5985 | 12.0898 | 60.0051 | 5 | 35.5918 | 19.0306 | 60.0223 | 13 | 35.6099 | 12.8669 | 60.0051 | 13 | 35.6107 | 10.4905 | 59.982 | 5
35.6163 | 18.759 | 59.982 | 13 | 35.6293 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.5953 | 20.0648 | 60.0281 | 13 | 35.6245 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6244 | 10.7374 | 59.9705 | 5 | 35.6164 | 10.9844 | 60.0108 | 5 | 35.6068 | 12.0898 | 60.0051 | 5 | 35.6001 | 19.0254 | 60.0223 | 13 | 35.6183 | 12.8756 | 60.0051 | 13 | 35.619 | 10.4905 | 59.982 | 5
35.6246 | 18.759 | 59.982 | 13 | 35.6376 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6036 | 20.0623 | 60.0281 | 13 | 35.6328 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6327 | 10.7374 | 59.9705 | 5 | 35.6247 | 10.9844 | 60.0108 | 5 | 35.6151 | 12.0872 | 60.0051 | 5 | 35.6084 | 19.0254 | 60.0223 | 13 | 35.6266 | 12.8756 | 60.0051 | 13 | 35.6274 | 10.4905 | 59.982 | 5
35.633 | 18.759 | 59.982 | 13 | 35.646 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.612 | 20.0623 | 60.0281 | 13 | 35.6411 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6411 | 10.7318 | 59.9705 | 5 | 35.633 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6234 | 12.0872 | 60.0051 | 5 | 35.6167 | 19.0252 | 60.0223 | 13 | 35.6349 | 12.8756 | 60.0051 | 13 | 35.6357 | 10.4905 | 59.982 | 5
35.6413 | 18.759 | 59.982 | 13 | 35.6543 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6203 | 20.0623 | 60.0281 | 13 | 35.6495 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6494 | 10.7318 | 59.9705 | 5 | 35.6414 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6318 | 12.0847 | 60.0051 | 5 | 35.6251 | 19.0252 | 60.0223 | 13 | 35.6432 | 12.8756 | 60.0051 | 13 | 35.644 | 10.4876 | 59.982 | 5
35.6497 | 18.7562 | 59.982 | 13 | 35.6626 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6286 | 20.0623 | 60.0281 | 13 | 35.6578 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6577 | 10.7318 | 59.9705 | 5 | 35.6497 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6401 | 12.0847 | 60.0051 | 5 | 35.6334 | 19.0123 | 60.0223 | 13 | 35.6516 | 12.8756 | 60.0051 | 13 | 35.6525 | 10.4876 | 59.982 | 5
35.658 | 18.7562 | 59.982 | 13 | 35.671 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.637 | 20.0623 | 60.0281 | 13 | 35.6661 | 10.8617 | 60.0108 | 5 | 35.6661 | 10.7318 | 59.9705 | 5 | 35.658 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6484 | 12.0847 | 60.0051 | 5 | 35.6417 | 19.0123 | 60.0223 | 13 | 35.6599 | 12.8756 | 60.0051 | 13 | 35.6608 | 10.4876 | 59.982 | 5
35.6663 | 18.7562 | 59.982 | 13 | 35.6793 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6453 | 20.0623 | 60.0281 | 13 | 35.6745 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.6744 | 10.7297 | 59.9705 | 5 | 35.6663 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6567 | 12.0847 | 60.0051 | 5 | 35.65 | 19.0101 | 60.0223 | 13 | 35.6682 | 12.901 | 60.0051 | 13 | 35.6691 | 10.4876 | 59.982 | 5
35.6747 | 18.7562 | 59.982 | 13 | 35.6876 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6536 | 20.054 | 60.0281 | 13 | 35.6828 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.6827 | 10.7297 | 59.9705 | 5 | 35.6747 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6652 | 12.057 | 60.0051 | 5 | 35.6583 | 19.0101 | 60.0223 | 13 | 35.6766 | 12.901 | 60.0051 | 13 | 35.6774 | 10.4876 | 59.982 | 5
35.683 | 18.7533 | 59.982 | 13 | 35.696 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.662 | 20.054 | 60.0281 | 13 | 35.6911 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.6911 | 10.7297 | 59.9705 | 5 | 35.683 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6735 | 12.057 | 60.0051 | 5 | 35.6667 | 19.0101 | 60.0223 | 13 | 35.6849 | 12.901 | 60.0051 | 13 | 35.6858 | 10.4876 | 59.982 | 5
35.6913 | 18.7533 | 59.982 | 13 | 35.7043 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6703 | 20.0509 | 60.0281 | 13 | 35.6995 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.6994 | 10.7297 | 59.9705 | 5 | 35.6913 | 10.9825 | 60.0108 | 5 | 35.6818 | 12.057 | 60.0051 | 5 | 35.675 | 19.0101 | 60.0223 | 13 | 35.6932 | 12.901 | 60.0051 | 13 | 35.6941 | 10.4851 | 59.982 | 5
35.6997 | 18.7533 | 59.982 | 13 | 35.7126 | 18.7804 | 60.0108 | 13 | 35.6786 | 20.0509 | 60.0281 | 13 | 35.7078 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7078 | 10.7297 | 59.9705 | 5 | 35.6996 | 10.98 | 60.0108 | 5 | 35.6902 | 12.057 | 60.0051 | 5 | 35.6833 | 19.0101 | 60.0223 | 13 | 35.7015 | 12.901 | 60.0051 | 13 | 35.7024 | 10.4851 | 59.982 | 5
35.708 | 18.7533 | 59.982 | 13 | 35.721 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.6869 | 20.0509 | 60.0281 | 13 | 35.7162 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7161 | 10.7297 | 59.9705 | 5 | 35.7081 | 10.98 | 60.0108 | 5 | 35.6985 | 12.0546 | 60.0051 | 5 | 35.6918 | 19.0101 | 60.0223 | 13 | 35.7098 | 12.901 | 60.0051 | 13 | 35.7108 | 10.4519 | 59.982 | 5
35.7163 | 18.7328 | 59.982 | 13 | 35.7293 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.6953 | 20.0509 | 60.0281 | 13 | 35.7245 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7244 | 10.7274 | 59.9705 | 5 | 35.7164 | 10.9757 | 60.0108 | 5 | 35.7068 | 12.0546 | 60.0051 | 5 | 35.7001 | 19.0075 | 60.0223 | 13 | 35.7183 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7191 | 10.4519 | 59.982 | 5
35.7247 | 18.7328 | 59.982 | 13 | 35.7376 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7036 | 20.0536 | 60.0281 | 13 | 35.7328 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7328 | 10.7274 | 59.9705 | 5 | 35.7247 | 10.9757 | 60.0108 | 5 | 35.7151 | 12.0546 | 60.0051 | 5 | 35.7084 | 19.0075 | 60.0223 | 13 | 35.7266 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7274 | 10.4519 | 59.982 | 5
35.733 | 18.7299 | 59.982 | 13 | 35.746 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7119 | 20.0536 | 60.0281 | 13 | 35.7411 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7411 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.7331 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7235 | 12.0546 | 60.0051 | 5 | 35.7167 | 19.005 | 60.0223 | 13 | 35.7349 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7358 | 10.4519 | 59.982 | 5
35.7413 | 18.7299 | 59.982 | 13 | 35.7543 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7202 | 20.0482 | 60.0281 | 13 | 35.7495 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7495 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.7414 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7318 | 12.0514 | 60.0051 | 5 | 35.725 | 19.005 | 60.0223 | 13 | 35.7433 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7441 | 10.4504 | 59.982 | 5
35.7497 | 18.7298 | 59.982 | 13 | 35.7626 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7286 | 20.0482 | 60.0281 | 13 | 35.7578 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7578 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.7497 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7401 | 12.0514 | 60.0051 | 5 | 35.7334 | 19.005 | 60.0223 | 13 | 35.7516 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7524 | 10.4504 | 59.982 | 5
35.758 | 18.7298 | 59.982 | 13 | 35.771 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7369 | 20.0452 | 60.0281 | 13 | 35.7661 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7661 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.758 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7484 | 12.0485 | 60.0051 | 5 | 35.7417 | 19.005 | 60.0223 | 13 | 35.7599 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7607 | 10.4504 | 59.982 | 5
35.7664 | 18.7298 | 59.982 | 13 | 35.7793 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7452 | 20.0452 | 60.0281 | 13 | 35.7745 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7745 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.7664 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7568 | 12.0485 | 60.0051 | 5 | 35.75 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.7682 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7692 | 10.4504 | 59.982 | 5
35.7747 | 18.7298 | 59.982 | 13 | 35.7876 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7536 | 20.0452 | 60.0281 | 13 | 35.7828 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7828 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.7747 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7651 | 12.0485 | 60.0051 | 5 | 35.7583 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.7766 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 35.7775 | 10.4504 | 59.982 | 5
35.783 | 18.7298 | 59.982 | 13 | 35.7959 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7619 | 20.0452 | 60.0281 | 13 | 35.7911 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7911 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.783 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7734 | 12.0485 | 60.0051 | 5 | 35.7667 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.7849 | 12.8948 | 60.0051 | 13 | 35.7858 | 10.4504 | 59.982 | 5
35.7914 | 18.7298 | 59.982 | 13 | 35.8043 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7702 | 20.0452 | 60.0281 | 13 | 35.7995 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.7994 | 10.7214 | 59.9705 | 5 | 35.7913 | 10.9723 | 60.0108 | 5 | 35.7817 | 12.0446 | 60.0051 | 5 | 35.775 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.7932 | 12.8948 | 60.0051 | 13 | 35.7942 | 10.4482 | 59.982 | 5
35.7997 | 18.7259 | 59.982 | 13 | 35.8126 | 18.7804 | 60.0166 | 13 | 35.7786 | 20.0452 | 60.0281 | 13 | 35.8078 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8078 | 10.7079 | 59.9705 | 5 | 35.7997 | 10.9714 | 60.0108 | 5 | 35.7902 | 12.0446 | 60.0051 | 5 | 35.7833 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.8015 | 12.8948 | 60.0051 | 13 | 35.8025 | 10.4482 | 59.982 | 5
35.808 | 18.7259 | 59.982 | 13 | 35.8209 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.7869 | 20.038 | 60.0281 | 13 | 35.8161 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8162 | 10.7079 | 59.9705 | 5 | 35.808 | 10.9714 | 60.0108 | 5 | 35.7985 | 12.0417 | 60.0051 | 5 | 35.7916 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.8099 | 12.8948 | 60.0051 | 13 | 35.8108 | 10.4467 | 59.982 | 5
35.8164 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8293 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.7952 | 20.038 | 60.0281 | 13 | 35.8245 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8245 | 10.7044 | 59.9705 | 5 | 35.8163 | 10.9696 | 60.0108 | 5 | 35.8068 | 12.0417 | 60.0051 | 5 | 35.8 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.8182 | 12.8948 | 60.0051 | 13 | 35.8191 | 10.4467 | 59.982 | 5
35.8247 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8376 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8036 | 20.0355 | 60.0281 | 13 | 35.8328 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8328 | 10.7044 | 59.9705 | 5 | 35.8246 | 10.9696 | 60.0108 | 5 | 35.8151 | 12.041 | 60.0051 | 5 | 35.8083 | 19.002 | 60.0223 | 13 | 35.8265 | 12.8948 | 60.0051 | 13 | 35.8275 | 10.4467 | 59.982 | 5
35.833 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8459 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8119 | 20.0355 | 60.0281 | 13 | 35.8411 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8411 | 10.7018 | 59.9705 | 5 | 35.8331 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 35.8235 | 12.041 | 60.0051 | 5 | 35.8167 | 19.0015 | 60.0223 | 13 | 35.8348 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8358 | 10.4467 | 59.982 | 5
35.8414 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8543 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8202 | 20.0355 | 60.0281 | 13 | 35.8495 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8495 | 10.7018 | 59.9705 | 5 | 35.8414 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 35.8318 | 12.041 | 60.0051 | 5 | 35.825 | 19.0015 | 60.0223 | 13 | 35.8433 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8441 | 10.4437 | 59.982 | 5
35.8497 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8626 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8285 | 20.0355 | 60.0281 | 13 | 35.8578 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8578 | 10.702 | 59.9705 | 5 | 35.8497 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 35.8401 | 12.041 | 60.0051 | 5 | 35.8334 | 19.0015 | 60.0223 | 13 | 35.8516 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8525 | 10.4437 | 59.982 | 5
35.8581 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8709 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8369 | 20.0355 | 60.0281 | 13 | 35.8661 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8661 | 10.702 | 59.9705 | 5 | 35.858 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 35.8484 | 12.0386 | 60.0051 | 5 | 35.8417 | 19.0015 | 60.0223 | 13 | 35.8599 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8608 | 10.4437 | 59.982 | 5
35.8664 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8792 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8452 | 20.0355 | 60.0281 | 13 | 35.8745 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8745 | 10.702 | 59.9705 | 5 | 35.8664 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 35.8568 | 12.0386 | 60.0051 | 5 | 35.85 | 18.9985 | 60.0223 | 13 | 35.8683 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8691 | 10.4437 | 59.982 | 5
35.8747 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8876 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8535 | 20.0305 | 60.0281 | 13 | 35.8828 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8828 | 10.702 | 59.9705 | 5 | 35.8747 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 35.8651 | 12.0357 | 60.0051 | 5 | 35.8583 | 18.9985 | 60.0223 | 13 | 35.8766 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8774 | 10.4415 | 59.982 | 5
35.8831 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.8959 | 18.7767 | 60.0166 | 13 | 35.8618 | 20.0305 | 60.0281 | 13 | 35.8911 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8912 | 10.6998 | 59.9705 | 5 | 35.883 | 10.9636 | 60.0108 | 5 | 35.8734 | 12.0357 | 60.0051 | 5 | 35.8667 | 18.9985 | 60.0223 | 13 | 35.8849 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8859 | 10.4415 | 59.982 | 5
35.8914 | 18.7208 | 59.982 | 13 | 35.9042 | 18.7742 | 60.0166 | 13 | 35.8702 | 20.0532 | 60.0281 | 13 | 35.8994 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.8995 | 10.6998 | 59.9705 | 5 | 35.8913 | 10.9636 | 60.0108 | 5 | 35.8818 | 12.0323 | 60.0051 | 5 | 35.875 | 18.9985 | 60.0223 | 13 | 35.8932 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.8942 | 10.4415 | 59.982 | 5
35.8997 | 18.7132 | 59.982 | 13 | 35.9126 | 18.7742 | 60.0166 | 13 | 35.8785 | 20.0532 | 60.0281 | 13 | 35.9078 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9078 | 10.6974 | 59.9705 | 5 | 35.8997 | 10.9636 | 60.0108 | 5 | 35.8901 | 12.0323 | 60.0051 | 5 | 35.8833 | 18.9985 | 60.0223 | 13 | 35.9015 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.9025 | 10.4415 | 59.982 | 5
35.9081 | 18.7132 | 59.982 | 13 | 35.9209 | 18.786 | 60.0166 | 13 | 35.8868 | 20.0532 | 60.0281 | 13 | 35.9161 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9162 | 10.6974 | 59.9705 | 5 | 35.908 | 10.9636 | 60.0108 | 5 | 35.8984 | 12.0322 | 60.0051 | 5 | 35.8916 | 18.9985 | 60.0223 | 13 | 35.9099 | 12.8908 | 60.0051 | 13 | 35.9109 | 10.4376 | 59.982 | 5
35.9164 | 18.7132 | 59.982 | 13 | 35.9292 | 18.786 | 60.0166 | 13 | 35.8952 | 20.0532 | 60.0281 | 13 | 35.9244 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9245 | 10.6974 | 59.9705 | 5 | 35.9163 | 10.9636 | 60.0108 | 5 | 35.9067 | 12.0322 | 60.0051 | 5 | 35.9 | 18.9605 | 60.0223 | 13 | 35.9182 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 35.9192 | 10.4376 | 59.982 | 5
35.9247 | 18.7132 | 59.982 | 13 | 35.9376 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9035 | 20.0532 | 60.0281 | 13 | 35.9328 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9329 | 10.6974 | 59.9705 | 5 | 35.9246 | 10.9636 | 60.0108 | 5 | 35.9152 | 12.0322 | 60.0051 | 5 | 35.9083 | 18.9605 | 60.0223 | 13 | 35.9265 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 35.9275 | 10.4376 | 59.982 | 5
35.9331 | 18.7132 | 59.982 | 13 | 35.9459 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9118 | 20.0532 | 60.0281 | 13 | 35.9411 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9412 | 10.6949 | 59.9705 | 5 | 35.933 | 10.9461 | 60.0108 | 5 | 35.9235 | 12.0322 | 60.0051 | 5 | 35.9166 | 18.9605 | 60.0223 | 13 | 35.9349 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 35.9358 | 10.4376 | 59.982 | 5
35.9414 | 18.7132 | 59.982 | 13 | 35.9542 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9202 | 20.0466 | 60.0281 | 13 | 35.9494 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9495 | 10.6949 | 59.9705 | 5 | 35.9413 | 10.9461 | 60.0108 | 5 | 35.9318 | 12.0286 | 60.0051 | 5 | 35.9249 | 18.9605 | 60.0223 | 13 | 35.9432 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 35.9442 | 10.4348 | 59.982 | 5
35.9497 | 18.7133 | 59.982 | 13 | 35.9626 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9285 | 20.0466 | 60.0281 | 13 | 35.9578 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9579 | 10.6935 | 59.9705 | 5 | 35.9496 | 10.9461 | 60.0108 | 5 | 35.9401 | 12.0286 | 60.0051 | 5 | 35.9332 | 18.9605 | 60.0223 | 13 | 35.9515 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 35.9525 | 10.4348 | 59.982 | 5
35.9581 | 18.7133 | 59.982 | 13 | 35.9709 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9368 | 20.0466 | 60.0281 | 13 | 35.9661 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9662 | 10.6935 | 59.9705 | 5 | 35.9579 | 10.9461 | 60.0108 | 5 | 35.9485 | 12.0257 | 60.0051 | 5 | 35.9417 | 18.9605 | 60.0223 | 13 | 35.9598 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 35.9608 | 10.4348 | 59.982 | 5
35.9664 | 18.7404 | 59.982 | 13 | 35.9792 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9452 | 20.0466 | 60.0281 | 13 | 35.9744 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9745 | 10.6915 | 59.9705 | 5 | 35.9664 | 10.9461 | 60.0108 | 5 | 35.9568 | 12.0257 | 60.0051 | 5 | 35.95 | 18.9573 | 60.0223 | 13 | 35.9683 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 35.9692 | 10.4348 | 59.982 | 5
35.9748 | 18.7404 | 59.982 | 13 | 35.9875 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9535 | 20.0466 | 60.0281 | 13 | 35.9828 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9829 | 10.6915 | 59.9705 | 5 | 35.9747 | 10.9461 | 60.0108 | 5 | 35.9651 | 12.0257 | 60.0051 | 5 | 35.9583 | 18.9573 | 60.0223 | 13 | 35.9766 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 35.9775 | 10.4304 | 59.982 | 5
35.9831 | 18.7406 | 59.982 | 13 | 35.9959 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9618 | 20.0466 | 60.0281 | 13 | 35.9911 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9912 | 10.6861 | 59.9705 | 5 | 35.983 | 10.9435 | 60.0108 | 5 | 35.9734 | 12.0257 | 60.0051 | 5 | 35.9666 | 18.9573 | 60.0223 | 13 | 35.9849 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 35.9858 | 10.4304 | 59.982 | 5
35.9914 | 18.7406 | 59.982 | 13 | 36.0042 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9701 | 20.0395 | 60.0281 | 13 | 35.9994 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 35.9996 | 10.6861 | 59.9705 | 5 | 35.9913 | 10.9435 | 60.0108 | 5 | 35.9818 | 12.0257 | 60.0051 | 5 | 35.975 | 18.9573 | 60.0223 | 13 | 35.9932 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 35.9941 | 10.4304 | 59.982 | 5
35.9998 | 18.7387 | 59.982 | 13 | 36.0125 | 18.7797 | 60.0166 | 13 | 35.9785 | 20.0395 | 60.0281 | 13 | 36.0078 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0079 | 10.6861 | 59.9705 | 5 | 35.9997 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 35.9901 | 12.0257 | 60.0051 | 5 | 35.9833 | 18.9548 | 60.0223 | 13 | 36.0016 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 36.0026 | 10.4304 | 59.982 | 5
36.0081 | 18.7387 | 59.982 | 13 | 36.0209 | 18.7743 | 60.0166 | 13 | 35.9868 | 20.0336 | 60.0281 | 13 | 36.0161 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0162 | 10.6861 | 59.9705 | 5 | 36.008 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 35.9984 | 12.0202 | 60.0051 | 5 | 35.9916 | 18.9548 | 60.0223 | 13 | 36.0099 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 36.0109 | 10.4086 | 59.982 | 5
36.0164 | 18.7362 | 59.982 | 13 | 36.0292 | 18.7743 | 60.0166 | 13 | 35.9951 | 20.0336 | 60.0281 | 13 | 36.0244 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0246 | 10.6801 | 59.9705 | 5 | 36.0163 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 36.0067 | 12.0202 | 60.0051 | 5 | 35.9999 | 18.9548 | 60.0223 | 13 | 36.0182 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 36.0192 | 10.4086 | 59.982 | 5
36.0248 | 18.7362 | 59.982 | 13 | 36.0375 | 18.7944 | 60.0166 | 13 | 36.0034 | 20.0336 | 60.0281 | 13 | 36.0327 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0329 | 10.6801 | 59.9705 | 5 | 36.0246 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 36.0151 | 12.019 | 60.0051 | 5 | 36.0083 | 18.9548 | 60.0223 | 13 | 36.0265 | 12.885 | 60.0051 | 13 | 36.0276 | 10.4086 | 59.982 | 5
36.0331 | 18.7363 | 59.982 | 13 | 36.0459 | 18.7944 | 60.0166 | 13 | 36.0118 | 20.0336 | 60.0281 | 13 | 36.0411 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0413 | 10.6801 | 59.9705 | 5 | 36.033 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 36.0234 | 12.019 | 60.0051 | 5 | 36.0166 | 18.9505 | 60.0223 | 13 | 36.0349 | 12.8828 | 60.0051 | 13 | 36.0359 | 10.4086 | 59.982 | 5
36.0414 | 18.7363 | 59.982 | 13 | 36.0542 | 18.7944 | 60.0166 | 13 | 36.0201 | 20.0278 | 60.0281 | 13 | 36.0494 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0496 | 10.6801 | 59.9705 | 5 | 36.0413 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 36.0317 | 12.019 | 60.0051 | 5 | 36.0249 | 18.9505 | 60.0223 | 13 | 36.0432 | 12.8828 | 60.0051 | 13 | 36.0442 | 10.4062 | 59.982 | 5
36.0498 | 18.7363 | 59.982 | 13 | 36.0625 | 18.7944 | 60.0166 | 13 | 36.0284 | 20.0278 | 60.0281 | 13 | 36.0577 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0579 | 10.6783 | 59.9705 | 5 | 36.0496 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 36.04 | 12.019 | 60.0051 | 5 | 36.0332 | 18.9505 | 60.0223 | 13 | 36.0515 | 12.8801 | 60.0051 | 13 | 36.0525 | 10.4062 | 59.982 | 5
36.0581 | 18.7363 | 59.982 | 13 | 36.0709 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0368 | 20.0201 | 60.0281 | 13 | 36.0661 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0663 | 10.6783 | 59.9705 | 5 | 36.0579 | 10.9356 | 60.0108 | 5 | 36.0485 | 12.019 | 60.0051 | 5 | 36.0416 | 18.9505 | 60.0223 | 13 | 36.0599 | 12.8801 | 60.0051 | 13 | 36.0609 | 10.404 | 59.982 | 5
36.0664 | 18.7365 | 59.982 | 13 | 36.0792 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0451 | 20.0201 | 60.0281 | 13 | 36.0744 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0746 | 10.6783 | 59.9705 | 5 | 36.0663 | 10.9325 | 60.0108 | 5 | 36.0568 | 12.019 | 60.0051 | 5 | 36.0499 | 18.9208 | 60.0223 | 13 | 36.0682 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.0692 | 10.404 | 59.982 | 5
36.0748 | 18.7365 | 59.982 | 13 | 36.0875 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0534 | 20.0334 | 60.0281 | 13 | 36.0827 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0829 | 10.6783 | 59.9705 | 5 | 36.0746 | 10.9325 | 60.0108 | 5 | 36.0651 | 11.9601 | 60.0051 | 5 | 36.0582 | 18.9208 | 60.0223 | 13 | 36.0765 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.0775 | 10.404 | 59.982 | 5
36.0831 | 18.7365 | 59.982 | 13 | 36.0959 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0618 | 20.0334 | 60.0281 | 13 | 36.0911 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0912 | 10.6769 | 59.9705 | 5 | 36.0829 | 10.9296 | 60.0108 | 5 | 36.0735 | 11.9601 | 60.0051 | 5 | 36.0665 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.0848 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.0859 | 10.404 | 59.982 | 5
36.0915 | 18.7365 | 59.982 | 13 | 36.1042 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0701 | 20.0334 | 60.0281 | 13 | 36.0994 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.0996 | 10.6769 | 59.9705 | 5 | 36.0912 | 10.9296 | 60.0108 | 5 | 36.0818 | 11.9553 | 60.0051 | 5 | 36.075 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.0931 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.0942 | 10.4014 | 59.982 | 5
36.0998 | 18.7331 | 59.982 | 13 | 36.1125 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0784 | 20.0334 | 60.0281 | 13 | 36.1077 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.108 | 10.6769 | 59.9705 | 5 | 36.0997 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.0901 | 11.9553 | 60.0051 | 5 | 36.0833 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.1016 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1025 | 10.4014 | 59.982 | 5
36.1081 | 18.7331 | 59.982 | 13 | 36.1208 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0868 | 20.0344 | 60.0281 | 13 | 36.1161 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1163 | 10.6769 | 59.9705 | 5 | 36.108 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.0984 | 11.9553 | 60.0051 | 5 | 36.0916 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.1099 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1108 | 10.4014 | 59.982 | 5
36.1165 | 18.7305 | 59.982 | 13 | 36.1292 | 18.7922 | 60.0166 | 13 | 36.0951 | 20.0344 | 60.0281 | 13 | 36.1244 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1246 | 10.6747 | 59.9705 | 5 | 36.1163 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1068 | 11.9553 | 60.0051 | 5 | 36.0999 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.1182 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1193 | 10.4014 | 59.982 | 5
36.1248 | 18.7305 | 59.982 | 13 | 36.1375 | 18.7903 | 60.0166 | 13 | 36.1034 | 20.031 | 60.0281 | 13 | 36.1327 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1329 | 10.6747 | 59.9705 | 5 | 36.1246 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1151 | 11.9534 | 60.0051 | 5 | 36.1083 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.1266 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1276 | 10.4014 | 59.982 | 5
36.1331 | 18.7305 | 59.982 | 13 | 36.1458 | 18.7903 | 60.0166 | 13 | 36.1117 | 20.031 | 60.0281 | 13 | 36.1411 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1413 | 10.6727 | 59.9705 | 5 | 36.133 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1234 | 11.9534 | 60.0051 | 5 | 36.1166 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.1349 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1359 | 10.4014 | 59.982 | 5
36.1415 | 18.7305 | 59.982 | 13 | 36.1542 | 18.7861 | 60.0166 | 13 | 36.1201 | 20.0361 | 60.0281 | 13 | 36.1494 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1497 | 10.6727 | 59.9705 | 5 | 36.1413 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1317 | 11.9416 | 60.0051 | 5 | 36.1249 | 18.9185 | 60.0223 | 13 | 36.1432 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1443 | 10.3985 | 59.982 | 5
36.1498 | 18.7247 | 59.982 | 13 | 36.1625 | 18.7861 | 60.0166 | 13 | 36.1284 | 20.0361 | 60.0281 | 13 | 36.1577 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.158 | 10.6727 | 59.9705 | 5 | 36.1496 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1401 | 11.9416 | 60.0051 | 5 | 36.1332 | 18.9179 | 60.0223 | 13 | 36.1515 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1526 | 10.3985 | 59.982 | 5
36.1581 | 18.7247 | 59.982 | 13 | 36.1708 | 18.7861 | 60.0166 | 13 | 36.1367 | 20.0302 | 60.0223 | 13 | 36.1661 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1663 | 10.6727 | 59.9705 | 5 | 36.1579 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1484 | 11.9416 | 60.0051 | 5 | 36.1415 | 18.9179 | 60.0223 | 13 | 36.1599 | 12.8792 | 60.0051 | 13 | 36.1609 | 10.3979 | 59.982 | 5
36.1665 | 18.7247 | 59.982 | 13 | 36.1792 | 18.7861 | 60.0166 | 13 | 36.1451 | 20.0302 | 60.0223 | 13 | 36.1744 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1746 | 10.669 | 59.9705 | 5 | 36.1663 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.1567 | 11.9416 | 60.0051 | 5 | 36.1499 | 18.9179 | 60.0223 | 13 | 36.1682 | 12.8721 | 60.0051 | 13 | 36.1692 | 10.3979 | 59.982 | 5
36.1748 | 18.7247 | 59.982 | 13 | 36.1875 | 18.7861 | 60.0166 | 13 | 36.1534 | 20.0302 | 60.0223 | 13 | 36.1827 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.183 | 10.669 | 59.9705 | 5 | 36.1746 | 10.927 | 60.0108 | 5 | 36.165 | 11.9397 | 60.0051 | 5 | 36.1582 | 18.9179 | 60.0223 | 13 | 36.1765 | 12.8721 | 60.0051 | 13 | 36.1776 | 10.3979 | 59.982 | 5
36.1832 | 18.7247 | 59.982 | 13 | 36.1958 | 18.7861 | 60.0166 | 13 | 36.1617 | 20.0302 | 60.0223 | 13 | 36.1911 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1913 | 10.669 | 59.9705 | 5 | 36.1829 | 10.9255 | 60.0108 | 5 | 36.1735 | 11.9397 | 60.0051 | 5 | 36.1665 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.1848 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.1859 | 10.3979 | 59.982 | 5
36.1915 | 18.7247 | 59.982 | 13 | 36.2042 | 18.783 | 60.0166 | 13 | 36.17 | 20.0299 | 60.0223 | 13 | 36.1994 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.1996 | 10.669 | 59.9705 | 5 | 36.1913 | 10.9255 | 60.0108 | 5 | 36.1818 | 11.9368 | 60.0051 | 5 | 36.1749 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.1932 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.1942 | 10.3954 | 59.982 | 5
36.1998 | 18.7226 | 59.982 | 13 | 36.2125 | 18.783 | 60.0166 | 13 | 36.1784 | 20.0299 | 60.0223 | 13 | 36.2077 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.208 | 10.669 | 59.9705 | 5 | 36.1996 | 10.9255 | 60.0108 | 5 | 36.1901 | 11.9368 | 60.0051 | 5 | 36.1832 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2015 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.2026 | 10.3954 | 59.982 | 5
36.2082 | 18.7226 | 59.982 | 13 | 36.2208 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.1867 | 20.0299 | 60.0223 | 13 | 36.2161 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.2163 | 10.669 | 59.9705 | 5 | 36.2079 | 10.9255 | 60.0108 | 5 | 36.1984 | 11.9368 | 60.0051 | 5 | 36.1915 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2098 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.2109 | 10.3954 | 59.982 | 5
36.2165 | 18.7226 | 59.982 | 13 | 36.2292 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.195 | 20.0299 | 60.0223 | 13 | 36.2244 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.2247 | 10.6633 | 59.9705 | 5 | 36.2162 | 10.9226 | 60.0108 | 5 | 36.2068 | 11.9368 | 60.0051 | 5 | 36.1998 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2181 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.2192 | 10.3954 | 59.982 | 5
36.2248 | 18.7226 | 59.982 | 13 | 36.2375 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.2034 | 20.0299 | 60.0223 | 13 | 36.2327 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.233 | 10.6633 | 59.9705 | 5 | 36.2247 | 10.9226 | 60.0108 | 5 | 36.2151 | 11.9329 | 60.0051 | 5 | 36.2081 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2266 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.2275 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2332 | 18.7226 | 59.982 | 13 | 36.2458 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.2117 | 20.0299 | 60.0223 | 13 | 36.2411 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.2413 | 10.6633 | 59.9705 | 5 | 36.233 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2234 | 11.9329 | 60.0051 | 5 | 36.2166 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2349 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.236 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2415 | 18.7226 | 59.982 | 13 | 36.2542 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.22 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.2494 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.2497 | 10.6633 | 59.9705 | 5 | 36.2413 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2317 | 11.9329 | 60.0051 | 5 | 36.2249 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2432 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.2443 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2498 | 18.7203 | 59.982 | 13 | 36.2625 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.2284 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.2577 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.258 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.2496 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2401 | 11.9329 | 60.0051 | 5 | 36.2332 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2516 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.2526 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2582 | 18.7203 | 59.982 | 13 | 36.2708 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.2367 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.2661 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.2664 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.258 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2484 | 11.9277 | 60.0051 | 5 | 36.2415 | 18.9124 | 60.0223 | 13 | 36.2599 | 12.8693 | 60.0051 | 13 | 36.261 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2665 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.2791 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.245 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.2744 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.2747 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.2663 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2567 | 11.9277 | 60.0051 | 5 | 36.2499 | 18.9101 | 60.0223 | 13 | 36.2682 | 12.9085 | 60.0051 | 13 | 36.2693 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2748 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.2875 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.2534 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.2827 | 10.859 | 60.0108 | 5 | 36.283 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.2746 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2651 | 11.9277 | 60.0051 | 5 | 36.2582 | 18.9101 | 60.0223 | 13 | 36.2765 | 12.9085 | 60.0051 | 13 | 36.2776 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2832 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.2958 | 18.7806 | 60.0166 | 13 | 36.2617 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.291 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.2914 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.2829 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2734 | 11.9277 | 60.0051 | 5 | 36.2665 | 18.8646 | 60.0223 | 13 | 36.2848 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.2859 | 10.3887 | 59.982 | 5
36.2915 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.3041 | 18.7676 | 60.0166 | 13 | 36.27 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.2994 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.2997 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.2913 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2817 | 11.9277 | 60.0051 | 5 | 36.2748 | 18.8646 | 60.0223 | 13 | 36.2932 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.2943 | 10.3852 | 59.982 | 5
36.2999 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.3125 | 18.7676 | 60.0166 | 13 | 36.2784 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.3077 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.308 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.2996 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.29 | 11.9277 | 60.0051 | 5 | 36.2832 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3015 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3026 | 10.3852 | 59.982 | 5
36.3082 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.3208 | 18.7677 | 60.0166 | 13 | 36.2867 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.316 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3164 | 10.6619 | 59.9705 | 5 | 36.3079 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.2985 | 11.9239 | 60.0051 | 5 | 36.2915 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3098 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3109 | 10.3834 | 59.982 | 5
36.3165 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.3291 | 18.7677 | 60.0166 | 13 | 36.295 | 20.0259 | 60.0223 | 13 | 36.3244 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3247 | 10.6592 | 59.9705 | 5 | 36.3162 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.3068 | 11.9239 | 60.0051 | 5 | 36.2998 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3182 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3193 | 10.3834 | 59.982 | 5
36.3249 | 18.7175 | 59.982 | 13 | 36.3375 | 18.7677 | 60.0166 | 13 | 36.3033 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.3327 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3331 | 10.6592 | 59.9705 | 5 | 36.3246 | 10.9194 | 60.0108 | 5 | 36.3151 | 11.9183 | 60.0051 | 5 | 36.3081 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3265 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3276 | 10.38 | 59.982 | 5
36.3332 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3458 | 18.7677 | 60.0166 | 13 | 36.3116 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.341 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3414 | 10.6592 | 59.9705 | 5 | 36.3329 | 10.9163 | 60.0108 | 5 | 36.3234 | 11.9183 | 60.0051 | 5 | 36.3165 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3348 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3359 | 10.38 | 59.982 | 5
36.3415 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3541 | 18.7677 | 60.0166 | 13 | 36.32 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.3494 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3497 | 10.6592 | 59.9705 | 5 | 36.3412 | 10.9163 | 60.0108 | 5 | 36.3318 | 11.8827 | 60.0051 | 5 | 36.3248 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3431 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3442 | 10.38 | 59.982 | 5
36.3499 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3624 | 18.7677 | 60.0166 | 13 | 36.3283 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.3577 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3581 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.3495 | 10.9154 | 60.0108 | 5 | 36.3401 | 11.8827 | 60.0051 | 5 | 36.3331 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3516 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.3527 | 10.38 | 59.982 | 5
36.3582 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3708 | 18.7651 | 60.0166 | 13 | 36.3366 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.366 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3664 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.358 | 10.9154 | 60.0108 | 5 | 36.3484 | 11.8826 | 60.0051 | 5 | 36.3414 | 18.8607 | 60.0223 | 13 | 36.3599 | 12.9023 | 60.0051 | 13 | 36.361 | 10.38 | 59.982 | 5
36.3665 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3791 | 18.7651 | 60.0166 | 13 | 36.345 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.3744 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3748 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.3663 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.3567 | 11.8826 | 60.0051 | 5 | 36.3499 | 18.8558 | 60.0223 | 13 | 36.3682 | 12.8967 | 60.0051 | 13 | 36.3693 | 10.38 | 59.982 | 5
36.3749 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3874 | 18.7877 | 60.0166 | 13 | 36.3533 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.3827 | 10.859 | 60.0166 | 5 | 36.3831 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.3746 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.3651 | 11.8826 | 60.0051 | 5 | 36.3582 | 18.8558 | 60.0223 | 13 | 36.3765 | 12.8967 | 60.0051 | 13 | 36.3777 | 10.3774 | 59.982 | 5
36.3832 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.3958 | 18.7877 | 60.0166 | 13 | 36.3616 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.391 | 10.8566 | 60.0166 | 5 | 36.3914 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.3829 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.3734 | 11.8826 | 60.0051 | 5 | 36.3665 | 18.8535 | 60.0223 | 13 | 36.3849 | 12.8967 | 60.0051 | 13 | 36.386 | 10.3774 | 59.982 | 5
36.3915 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.4041 | 18.7877 | 60.0166 | 13 | 36.37 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.3994 | 10.8566 | 60.0166 | 5 | 36.3998 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.3913 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.3817 | 11.8801 | 60.0051 | 5 | 36.3748 | 18.8535 | 60.0223 | 13 | 36.3932 | 12.8967 | 60.0051 | 13 | 36.3943 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.3999 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.4124 | 18.7877 | 60.0166 | 13 | 36.3783 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.4077 | 10.8544 | 60.0166 | 5 | 36.4081 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.3996 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.39 | 11.8801 | 60.0051 | 5 | 36.3832 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4015 | 12.8936 | 60.0051 | 13 | 36.4026 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4082 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.4208 | 18.7857 | 60.0166 | 13 | 36.3866 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.416 | 10.8544 | 60.0166 | 5 | 36.4164 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.4079 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.3984 | 11.8761 | 60.0051 | 5 | 36.3915 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4098 | 12.8936 | 60.0051 | 13 | 36.411 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4165 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.4291 | 18.7857 | 60.0166 | 13 | 36.395 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.4243 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4247 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.4162 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.4067 | 11.8761 | 60.0051 | 5 | 36.3998 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4182 | 12.8936 | 60.0051 | 13 | 36.4193 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4249 | 18.7156 | 59.982 | 13 | 36.4374 | 18.7857 | 60.0166 | 13 | 36.4033 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.4327 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4331 | 10.6578 | 59.9705 | 5 | 36.4246 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.415 | 11.8761 | 60.0051 | 5 | 36.4081 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4265 | 12.8936 | 60.0051 | 13 | 36.4276 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4332 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4458 | 18.7857 | 60.0166 | 13 | 36.4116 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.441 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4415 | 10.654 | 59.9705 | 5 | 36.4329 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.4233 | 11.8761 | 60.0051 | 5 | 36.4164 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4348 | 12.8936 | 60.0051 | 13 | 36.436 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4416 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4541 | 18.7802 | 60.0166 | 13 | 36.42 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.4493 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4498 | 10.654 | 59.9705 | 5 | 36.4412 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.4318 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4248 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4432 | 12.8936 | 60.0051 | 13 | 36.4443 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4499 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4624 | 18.7802 | 60.0166 | 13 | 36.4283 | 20.0273 | 60.0223 | 13 | 36.4577 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4581 | 10.6507 | 59.9705 | 5 | 36.4495 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.4401 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4331 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4515 | 12.8864 | 60.0051 | 13 | 36.4526 | 10.3737 | 59.982 | 5
36.4582 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4707 | 18.7758 | 60.0166 | 13 | 36.4366 | 20.0252 | 60.0223 | 13 | 36.466 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4664 | 10.6507 | 59.9705 | 5 | 36.4579 | 10.9126 | 60.0108 | 5 | 36.4484 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4414 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4598 | 12.8864 | 60.0051 | 13 | 36.4609 | 10.3726 | 59.982 | 5
36.4666 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4791 | 18.7758 | 60.0166 | 13 | 36.4449 | 20.0252 | 60.0223 | 13 | 36.4743 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4748 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.4662 | 10.9093 | 60.0108 | 5 | 36.4568 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4497 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4681 | 12.8864 | 60.0051 | 13 | 36.4694 | 10.3726 | 59.982 | 5
36.4749 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4874 | 18.7735 | 60.0166 | 13 | 36.4533 | 20.0252 | 60.0223 | 13 | 36.4827 | 10.8516 | 60.0166 | 5 | 36.4832 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.4745 | 10.9093 | 60.0108 | 5 | 36.4651 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4581 | 18.8516 | 60.0223 | 13 | 36.4764 | 12.8864 | 60.0051 | 13 | 36.4777 | 10.366 | 59.982 | 5
36.4832 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.4957 | 18.7735 | 60.0166 | 13 | 36.4616 | 20.0252 | 60.0223 | 13 | 36.491 | 10.8487 | 60.0166 | 5 | 36.4915 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.4828 | 10.9073 | 60.0108 | 5 | 36.4734 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4664 | 18.8446 | 60.0223 | 13 | 36.4849 | 12.8864 | 60.0051 | 13 | 36.486 | 10.366 | 59.982 | 5
36.4916 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.5041 | 18.7718 | 60.0166 | 13 | 36.4699 | 20.0255 | 60.0223 | 13 | 36.4993 | 10.8487 | 60.0166 | 5 | 36.4998 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.4913 | 10.9073 | 60.0108 | 5 | 36.4817 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4747 | 18.8446 | 60.0223 | 13 | 36.4932 | 12.8864 | 60.0051 | 13 | 36.4944 | 10.366 | 59.982 | 5
36.4999 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.5124 | 18.7718 | 60.0166 | 13 | 36.4783 | 20.0255 | 60.0223 | 13 | 36.5077 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5081 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.4996 | 10.9073 | 60.0108 | 5 | 36.4901 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.483 | 18.8446 | 60.0223 | 13 | 36.5015 | 12.8833 | 60.0051 | 13 | 36.5027 | 10.366 | 59.982 | 5
36.5082 | 18.7115 | 59.982 | 13 | 36.5207 | 18.7913 | 60.0166 | 13 | 36.4866 | 20.0255 | 60.0223 | 13 | 36.516 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5165 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.5079 | 10.9073 | 60.0108 | 5 | 36.4984 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4915 | 18.8446 | 60.0223 | 13 | 36.5099 | 12.8833 | 60.0051 | 13 | 36.511 | 10.366 | 59.982 | 5
36.5166 | 18.7108 | 59.982 | 13 | 36.5291 | 18.7913 | 60.0166 | 13 | 36.4949 | 20.0255 | 60.0223 | 13 | 36.5243 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5248 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.5162 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.5067 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.4998 | 18.8418 | 60.0223 | 13 | 36.5182 | 12.8833 | 60.0051 | 13 | 36.5193 | 10.366 | 59.982 | 5
36.5249 | 18.7108 | 59.982 | 13 | 36.5374 | 18.782 | 60.0166 | 13 | 36.5033 | 20.0255 | 60.0223 | 13 | 36.5327 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5331 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.5246 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.515 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5081 | 18.8418 | 60.0223 | 13 | 36.5265 | 12.8833 | 60.0051 | 13 | 36.5277 | 10.366 | 59.982 | 5
36.5333 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5457 | 18.782 | 60.0166 | 13 | 36.5116 | 20.0255 | 60.0223 | 13 | 36.541 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5415 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.5329 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.5234 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5164 | 18.8418 | 60.0223 | 13 | 36.5348 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.536 | 10.366 | 59.982 | 5
36.5416 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5541 | 18.7778 | 60.0166 | 13 | 36.5199 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5493 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5498 | 10.6552 | 59.9705 | 5 | 36.5412 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.5317 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5248 | 18.8418 | 60.0223 | 13 | 36.5432 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.5443 | 10.3621 | 59.982 | 5
36.5499 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5624 | 18.7778 | 60.0166 | 13 | 36.5283 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5576 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5582 | 10.6489 | 59.9705 | 5 | 36.5495 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.54 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5331 | 18.8418 | 60.0223 | 13 | 36.5515 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.5527 | 10.3621 | 59.982 | 5
36.5583 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5707 | 18.7778 | 60.0166 | 13 | 36.5366 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5659 | 10.8464 | 60.0166 | 5 | 36.5665 | 10.6489 | 59.9705 | 5 | 36.5579 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.5483 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5414 | 18.8418 | 60.0223 | 13 | 36.5598 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.561 | 10.3555 | 59.982 | 5
36.5666 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5791 | 18.7778 | 60.0166 | 13 | 36.5449 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5743 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.5748 | 10.6455 | 59.9705 | 5 | 36.5662 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.5568 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5497 | 18.8396 | 60.0223 | 13 | 36.5681 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.5693 | 10.3555 | 59.982 | 5
36.5749 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5874 | 18.7826 | 60.0166 | 13 | 36.5532 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5826 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.5832 | 10.6455 | 59.9705 | 5 | 36.5745 | 10.9056 | 60.0108 | 5 | 36.5651 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5581 | 18.8396 | 60.0223 | 13 | 36.5765 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.5776 | 10.3503 | 59.982 | 5
36.5833 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.5957 | 18.7826 | 60.0166 | 13 | 36.5616 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5909 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.5915 | 10.6455 | 59.9705 | 5 | 36.5828 | 10.903 | 60.0108 | 5 | 36.5734 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5664 | 18.8394 | 60.0223 | 13 | 36.5848 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.5861 | 10.3503 | 59.982 | 5
36.5916 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.604 | 18.7771 | 60.0166 | 13 | 36.5699 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.5993 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.5999 | 10.6455 | 59.9705 | 5 | 36.5912 | 10.903 | 60.0108 | 5 | 36.5818 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5747 | 18.8394 | 60.0223 | 13 | 36.5931 | 12.8778 | 60.0051 | 13 | 36.5944 | 10.3503 | 59.982 | 5
36.5999 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.6124 | 18.7771 | 60.0166 | 13 | 36.5782 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6076 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.6082 | 10.6455 | 59.9705 | 5 | 36.5995 | 10.8995 | 60.0108 | 5 | 36.5901 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.583 | 18.8394 | 60.0223 | 13 | 36.6014 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6027 | 10.3503 | 59.982 | 5
36.6083 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.6207 | 18.7771 | 60.0166 | 13 | 36.5865 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6159 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.6165 | 10.6455 | 59.9705 | 5 | 36.6078 | 10.8995 | 60.0108 | 5 | 36.5984 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5914 | 18.8394 | 60.0223 | 13 | 36.6099 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6111 | 10.3476 | 59.982 | 5
36.6166 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.629 | 18.7771 | 60.0166 | 13 | 36.5949 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6243 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.6249 | 10.6454 | 59.9705 | 5 | 36.6161 | 10.8671 | 60.0108 | 5 | 36.6067 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.5997 | 18.8366 | 60.0223 | 13 | 36.6182 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6194 | 10.3476 | 59.982 | 5
36.6249 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.6374 | 18.7754 | 60.0166 | 13 | 36.6032 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6326 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.6332 | 10.6454 | 59.9705 | 5 | 36.6246 | 10.8671 | 60.0108 | 5 | 36.6151 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.608 | 18.8366 | 60.0223 | 13 | 36.6265 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6277 | 10.3451 | 59.982 | 5
36.6333 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.6457 | 18.7754 | 60.0166 | 13 | 36.6115 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6409 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.6415 | 10.6448 | 59.9705 | 5 | 36.6329 | 10.8631 | 60.0108 | 5 | 36.6234 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.6163 | 18.8394 | 60.0223 | 13 | 36.6349 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.636 | 10.3451 | 59.982 | 5
36.6416 | 18.6934 | 59.982 | 13 | 36.654 | 18.7703 | 60.0166 | 13 | 36.6199 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6493 | 10.8428 | 60.0166 | 5 | 36.6499 | 10.6448 | 59.9705 | 5 | 36.6412 | 10.8631 | 60.0108 | 5 | 36.6317 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.6246 | 18.8394 | 60.0223 | 13 | 36.6432 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6444 | 10.3427 | 59.982 | 5
36.65 | 18.6752 | 59.982 | 13 | 36.6624 | 18.7703 | 60.0166 | 13 | 36.6282 | 20.0233 | 60.0223 | 13 | 36.6576 | 10.8425 | 60.0166 | 5 | 36.6582 | 10.6435 | 59.9705 | 5 | 36.6495 | 10.8631 | 60.0108 | 5 | 36.64 | 11.8761 | 59.9993 | 5 | 36.6331 | 18.8373 | 60.0223 | 13 | 36.6515 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6527 | 10.3427 | 59.982 | 5
36.6583 | 18.6752 | 59.982 | 13 | 36.6707 | 18.7659 | 60.0166 | 13 | 36.6365 | 19.9969 | 60.0223 | 13 | 36.6659 | 10.8425 | 60.0166 | 5 | 36.6666 | 10.6435 | 59.9705 | 5 | 36.6579 | 10.8631 | 60.0108 | 5 | 36.6484 | 11.8785 | 59.9993 | 5 | 36.6414 | 18.8373 | 60.0223 | 13 | 36.6598 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.661 | 10.3427 | 59.982 | 5
36.6666 | 18.6716 | 59.982 | 13 | 36.679 | 18.7659 | 60.0166 | 13 | 36.6449 | 19.9969 | 60.0223 | 13 | 36.6743 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.6749 | 10.6435 | 59.9705 | 5 | 36.6662 | 10.8631 | 60.0108 | 5 | 36.6567 | 11.8785 | 59.9993 | 5 | 36.6497 | 18.8373 | 60.0223 | 13 | 36.6681 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6694 | 10.3427 | 59.982 | 5
36.675 | 18.6716 | 59.982 | 13 | 36.6874 | 18.7608 | 60.0166 | 13 | 36.6532 | 19.9969 | 60.0223 | 13 | 36.6826 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.6832 | 10.6435 | 59.9705 | 5 | 36.6745 | 10.8631 | 60.0108 | 5 | 36.665 | 11.8785 | 59.9993 | 5 | 36.6581 | 18.8373 | 60.0223 | 13 | 36.6765 | 12.8699 | 60.0051 | 13 | 36.6777 | 10.3405 | 59.982 | 5
36.6833 | 18.6697 | 59.982 | 13 | 36.6957 | 18.7608 | 60.0166 | 13 | 36.6615 | 19.9969 | 60.0223 | 13 | 36.6909 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.6916 | 10.6399 | 59.9705 | 5 | 36.6829 | 10.8608 | 60.0108 | 5 | 36.6735 | 11.8785 | 59.9993 | 5 | 36.6664 | 18.8373 | 60.0223 | 13 | 36.6848 | 12.8594 | 60.0051 | 13 | 36.686 | 10.3405 | 59.982 | 5
36.6916 | 18.6697 | 59.982 | 13 | 36.704 | 18.7608 | 60.0166 | 13 | 36.6699 | 19.9913 | 60.0223 | 13 | 36.6992 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.6999 | 10.6399 | 59.9705 | 5 | 36.6912 | 10.8608 | 60.0108 | 5 | 36.6818 | 11.8823 | 59.9993 | 5 | 36.6747 | 18.8373 | 60.0223 | 13 | 36.6931 | 12.8594 | 60.0051 | 13 | 36.6943 | 10.338 | 59.982 | 5
36.7 | 18.6697 | 59.982 | 13 | 36.7124 | 18.7608 | 60.0166 | 13 | 36.6782 | 19.9913 | 60.0223 | 13 | 36.7076 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7083 | 10.637 | 59.9705 | 5 | 36.6995 | 10.8578 | 60.0108 | 5 | 36.6901 | 11.8823 | 59.9993 | 5 | 36.683 | 18.8331 | 60.0223 | 13 | 36.7015 | 12.8594 | 60.0051 | 13 | 36.7028 | 10.338 | 59.982 | 5
36.7083 | 18.6697 | 59.982 | 13 | 36.7207 | 18.7595 | 60.0166 | 13 | 36.6865 | 19.9913 | 60.0223 | 13 | 36.7159 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7166 | 10.637 | 59.9705 | 5 | 36.7078 | 10.8578 | 60.0108 | 5 | 36.6984 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.6913 | 18.8331 | 60.0223 | 13 | 36.7098 | 12.8594 | 60.0051 | 13 | 36.7111 | 10.336 | 59.982 | 5
36.7166 | 18.6361 | 59.982 | 13 | 36.729 | 18.7595 | 60.0166 | 13 | 36.6949 | 19.9913 | 60.0223 | 13 | 36.7242 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7249 | 10.637 | 59.9705 | 5 | 36.7162 | 10.8578 | 60.0108 | 5 | 36.7068 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.6997 | 18.8273 | 60.0223 | 13 | 36.7181 | 12.8594 | 60.0051 | 13 | 36.7194 | 10.336 | 59.982 | 5
36.725 | 18.6361 | 59.982 | 13 | 36.7374 | 18.753 | 60.0166 | 13 | 36.7032 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7326 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7333 | 10.637 | 59.9705 | 5 | 36.7245 | 10.8578 | 60.0108 | 5 | 36.7151 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.708 | 18.8273 | 60.0223 | 13 | 36.7264 | 12.8594 | 60.0051 | 13 | 36.7278 | 10.336 | 59.982 | 5
36.7333 | 18.6361 | 59.982 | 13 | 36.7457 | 18.753 | 60.0166 | 13 | 36.7115 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7409 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7416 | 10.637 | 59.9705 | 5 | 36.7328 | 10.8562 | 60.0108 | 5 | 36.7234 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7163 | 18.8252 | 60.0223 | 13 | 36.7349 | 12.9058 | 60.0051 | 13 | 36.7361 | 10.336 | 59.982 | 5
36.7417 | 18.6361 | 59.982 | 13 | 36.754 | 18.748 | 60.0166 | 13 | 36.7198 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7492 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7499 | 10.637 | 59.9705 | 5 | 36.7411 | 10.8562 | 60.0108 | 5 | 36.7317 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7246 | 18.8252 | 60.0223 | 13 | 36.7432 | 12.9058 | 60.0051 | 13 | 36.7444 | 10.3333 | 59.982 | 5
36.75 | 18.6361 | 59.982 | 13 | 36.7623 | 18.748 | 60.0166 | 13 | 36.7282 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7576 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7582 | 10.6342 | 59.9705 | 5 | 36.7496 | 10.8562 | 60.0108 | 5 | 36.7401 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.733 | 18.8252 | 60.0223 | 13 | 36.7515 | 12.8989 | 60.0051 | 13 | 36.7527 | 10.3333 | 59.982 | 5
36.7583 | 18.6361 | 59.982 | 13 | 36.7707 | 18.748 | 60.0166 | 13 | 36.7365 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7659 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7666 | 10.6342 | 59.9705 | 5 | 36.7579 | 10.8562 | 60.0108 | 5 | 36.7484 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7413 | 18.8252 | 60.0223 | 13 | 36.7598 | 12.8989 | 60.0051 | 13 | 36.7611 | 10.3296 | 59.982 | 5
36.7667 | 18.6316 | 59.982 | 13 | 36.779 | 18.748 | 60.0166 | 13 | 36.7448 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7742 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.775 | 10.6342 | 59.9705 | 5 | 36.7662 | 10.8538 | 60.0108 | 5 | 36.7567 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7496 | 18.8252 | 60.0223 | 13 | 36.7682 | 12.8957 | 60.0051 | 13 | 36.7694 | 10.3296 | 59.982 | 5
36.775 | 18.6316 | 59.982 | 13 | 36.7873 | 18.7119 | 60.0166 | 13 | 36.7532 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7826 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7833 | 10.6342 | 59.9705 | 5 | 36.7745 | 10.8538 | 60.0108 | 5 | 36.765 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7579 | 18.8252 | 60.0223 | 13 | 36.7765 | 12.8957 | 60.0051 | 13 | 36.7777 | 10.3296 | 59.982 | 5
36.7833 | 18.6245 | 59.982 | 13 | 36.7957 | 18.7119 | 60.0166 | 13 | 36.7615 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7909 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7916 | 10.6324 | 59.9705 | 5 | 36.7829 | 10.8538 | 60.0108 | 5 | 36.7734 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7664 | 18.8209 | 60.0223 | 13 | 36.7848 | 12.8957 | 60.0051 | 13 | 36.7861 | 10.3296 | 59.982 | 5
36.7917 | 18.6245 | 59.982 | 13 | 36.804 | 18.7107 | 60.0166 | 13 | 36.7698 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.7992 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.7999 | 10.6324 | 59.9705 | 5 | 36.7912 | 10.8538 | 60.0108 | 5 | 36.7817 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.7747 | 18.8209 | 60.0223 | 13 | 36.7931 | 12.8957 | 60.0051 | 13 | 36.7944 | 10.3256 | 59.982 | 5
36.8 | 18.6219 | 59.982 | 13 | 36.8123 | 18.7107 | 60.0166 | 13 | 36.7781 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8076 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8083 | 10.6324 | 59.9705 | 5 | 36.7995 | 10.8511 | 60.0108 | 5 | 36.79 | 11.8865 | 59.9993 | 5 | 36.783 | 18.8158 | 60.0223 | 13 | 36.8015 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 36.8027 | 10.3256 | 59.982 | 5
36.8083 | 18.6219 | 59.982 | 13 | 36.8206 | 18.7107 | 60.0166 | 13 | 36.7865 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8159 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8167 | 10.6324 | 59.9705 | 5 | 36.8078 | 10.8511 | 60.0108 | 5 | 36.7985 | 11.8889 | 59.9993 | 5 | 36.7913 | 18.8158 | 60.0223 | 13 | 36.8098 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 36.811 | 10.3229 | 59.982 | 5
36.8167 | 18.6199 | 59.982 | 13 | 36.829 | 18.7107 | 60.0166 | 13 | 36.7948 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8242 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.825 | 10.6324 | 59.9705 | 5 | 36.8162 | 10.847 | 60.0108 | 5 | 36.8068 | 11.8889 | 59.9993 | 5 | 36.7997 | 18.8141 | 60.0223 | 13 | 36.8181 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 36.8195 | 10.3229 | 59.982 | 5
36.825 | 18.6199 | 59.982 | 13 | 36.8373 | 18.7094 | 60.0166 | 13 | 36.8031 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8326 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8333 | 10.6324 | 59.9705 | 5 | 36.8245 | 10.847 | 60.0108 | 5 | 36.8151 | 11.8889 | 59.9993 | 5 | 36.808 | 18.8141 | 60.0223 | 13 | 36.8265 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 36.8278 | 10.3192 | 59.982 | 5
36.8333 | 18.6199 | 59.982 | 13 | 36.8456 | 18.7094 | 60.0166 | 13 | 36.8115 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8409 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8416 | 10.6259 | 59.9705 | 5 | 36.8328 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8234 | 11.8889 | 59.9993 | 5 | 36.8163 | 18.8194 | 60.0223 | 13 | 36.8348 | 12.9234 | 60.0051 | 13 | 36.8361 | 10.3192 | 59.982 | 5
36.8417 | 18.6199 | 59.982 | 13 | 36.854 | 18.7049 | 60.0166 | 13 | 36.8198 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8492 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.85 | 10.6259 | 59.9705 | 5 | 36.8411 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8318 | 11.8889 | 59.9993 | 5 | 36.8246 | 18.8194 | 60.0223 | 13 | 36.8431 | 12.9234 | 60.0051 | 13 | 36.8445 | 10.3192 | 59.982 | 5
36.85 | 18.6168 | 59.982 | 13 | 36.8623 | 18.7049 | 60.0166 | 13 | 36.8281 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8575 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8583 | 10.6231 | 59.9705 | 5 | 36.8495 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8401 | 11.8889 | 59.9993 | 5 | 36.833 | 18.8147 | 60.0223 | 13 | 36.8514 | 12.9234 | 60.0051 | 13 | 36.8528 | 10.3192 | 59.982 | 5
36.8584 | 18.6168 | 59.982 | 13 | 36.8706 | 18.7049 | 60.0166 | 13 | 36.8365 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8659 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8666 | 10.6231 | 59.9705 | 5 | 36.8578 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8484 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8413 | 18.8147 | 60.0223 | 13 | 36.8597 | 12.9234 | 60.0051 | 13 | 36.8611 | 10.3168 | 59.982 | 5
36.8667 | 18.615 | 59.982 | 13 | 36.879 | 18.7049 | 60.0166 | 13 | 36.8448 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8742 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.875 | 10.6231 | 59.9705 | 5 | 36.8661 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8567 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8496 | 18.8147 | 60.0223 | 13 | 36.8682 | 12.9169 | 60.0051 | 13 | 36.8694 | 10.3168 | 59.982 | 5
36.875 | 18.615 | 59.982 | 13 | 36.8873 | 18.7001 | 60.0108 | 13 | 36.8531 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8825 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8833 | 10.6231 | 59.9705 | 5 | 36.8745 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8651 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8579 | 18.8147 | 60.0223 | 13 | 36.8765 | 12.9169 | 60.0051 | 13 | 36.8778 | 10.3145 | 59.982 | 5
36.8834 | 18.615 | 59.982 | 13 | 36.8956 | 18.7001 | 60.0108 | 13 | 36.8615 | 19.9888 | 60.0223 | 13 | 36.8909 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.8917 | 10.6231 | 59.9705 | 5 | 36.8829 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8734 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8663 | 18.813 | 60.0223 | 13 | 36.8848 | 12.9169 | 60.0051 | 13 | 36.8861 | 10.3145 | 59.982 | 5
36.8917 | 18.615 | 59.982 | 13 | 36.904 | 18.6948 | 60.0108 | 13 | 36.8698 | 19.9841 | 60.0223 | 13 | 36.8992 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9 | 10.6231 | 59.9705 | 5 | 36.8912 | 10.8447 | 60.0108 | 5 | 36.8817 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8746 | 18.813 | 60.0223 | 13 | 36.8932 | 12.9169 | 60.0051 | 13 | 36.8944 | 10.3119 | 59.982 | 5
36.9 | 18.5835 | 59.982 | 13 | 36.9123 | 18.6948 | 60.0108 | 13 | 36.8781 | 19.9841 | 60.0223 | 13 | 36.9075 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9083 | 10.6215 | 59.9705 | 5 | 36.8995 | 10.8415 | 60.0108 | 5 | 36.89 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8829 | 18.8105 | 60.0223 | 13 | 36.9015 | 12.9134 | 60.0051 | 13 | 36.9028 | 10.3119 | 59.982 | 5
36.9084 | 18.5835 | 59.982 | 13 | 36.9206 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.8864 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9159 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9167 | 10.6215 | 59.9705 | 5 | 36.9078 | 10.8415 | 60.0108 | 5 | 36.8984 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8912 | 18.8105 | 60.0223 | 13 | 36.9098 | 12.9134 | 60.0051 | 13 | 36.9111 | 10.3119 | 59.982 | 5
36.9167 | 18.5763 | 59.982 | 13 | 36.929 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.8948 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9242 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.925 | 10.6215 | 59.9705 | 5 | 36.9162 | 10.8364 | 60.0108 | 5 | 36.9067 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.8995 | 18.8105 | 60.0223 | 13 | 36.9181 | 12.9083 | 60.0051 | 13 | 36.9194 | 10.3119 | 59.982 | 5
36.925 | 18.5763 | 59.982 | 13 | 36.9373 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.9031 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9325 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9333 | 10.6215 | 59.9705 | 5 | 36.9245 | 10.8364 | 60.0108 | 5 | 36.915 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.908 | 18.8105 | 60.0223 | 13 | 36.9265 | 12.9083 | 60.0051 | 13 | 36.9277 | 10.3094 | 59.982 | 5
36.9334 | 18.5763 | 59.982 | 13 | 36.9456 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.9114 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9409 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9417 | 10.6186 | 59.9705 | 5 | 36.9328 | 10.8364 | 60.0108 | 5 | 36.9235 | 11.8924 | 59.9993 | 5 | 36.9163 | 18.8105 | 60.0223 | 13 | 36.9348 | 12.9083 | 60.0051 | 13 | 36.9362 | 10.3094 | 59.982 | 5
36.9417 | 18.5763 | 59.982 | 13 | 36.954 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.9198 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9492 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.95 | 10.6186 | 59.9705 | 5 | 36.9411 | 10.8364 | 60.0108 | 5 | 36.9318 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9246 | 18.8105 | 60.0223 | 13 | 36.9431 | 12.9083 | 60.0051 | 13 | 36.9445 | 10.3097 | 59.982 | 5
36.95 | 18.572 | 59.982 | 13 | 36.9623 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.9281 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9575 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9584 | 10.6169 | 59.9705 | 5 | 36.9495 | 10.8014 | 60.0108 | 5 | 36.9401 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9329 | 18.8059 | 60.0223 | 13 | 36.9514 | 12.9083 | 60.0051 | 13 | 36.9528 | 10.3097 | 59.982 | 5
36.9584 | 18.572 | 59.982 | 13 | 36.9706 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.9364 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9659 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9667 | 10.6169 | 59.9705 | 5 | 36.9578 | 10.8014 | 60.0108 | 5 | 36.9484 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9413 | 18.8059 | 60.0223 | 13 | 36.9598 | 12.9083 | 60.0051 | 13 | 36.9612 | 10.3065 | 59.982 | 5
36.9667 | 18.5723 | 59.982 | 13 | 36.979 | 18.6788 | 60.0108 | 13 | 36.9448 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9742 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.975 | 10.6169 | 59.9705 | 5 | 36.9661 | 10.8014 | 60.0108 | 5 | 36.9568 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9496 | 18.8059 | 60.0223 | 13 | 36.9681 | 12.8993 | 60.0051 | 13 | 36.9695 | 10.3065 | 59.982 | 5
36.9751 | 18.5723 | 59.982 | 13 | 36.9873 | 18.6768 | 60.0108 | 13 | 36.9531 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9825 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9834 | 10.6169 | 59.9705 | 5 | 36.9744 | 10.8014 | 60.0108 | 5 | 36.9651 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9579 | 18.8059 | 60.0223 | 13 | 36.9764 | 12.8993 | 60.0051 | 13 | 36.9778 | 10.3065 | 59.982 | 5
36.9834 | 18.56 | 59.982 | 13 | 36.9956 | 18.6768 | 60.0108 | 13 | 36.9614 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9908 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 36.9917 | 10.6137 | 59.9705 | 5 | 36.9828 | 10.8014 | 60.0108 | 5 | 36.9734 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9662 | 18.8025 | 60.0223 | 13 | 36.9847 | 12.8993 | 60.0051 | 13 | 36.9861 | 10.3065 | 59.982 | 5
36.9917 | 18.56 | 59.982 | 13 | 37.004 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 36.9698 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 36.9992 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 37.0001 | 10.6137 | 59.9705 | 5 | 36.9911 | 10.8014 | 60.0108 | 5 | 36.9817 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9746 | 18.8025 | 60.0223 | 13 | 36.9932 | 12.8993 | 60.0051 | 13 | 36.9945 | 10.301 | 59.982 | 5
37.0001 | 18.5571 | 59.982 | 13 | 37.0123 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 36.9781 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0075 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 37.0084 | 10.6137 | 59.9705 | 5 | 36.9995 | 10.7962 | 60.0108 | 5 | 36.9901 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9829 | 18.8025 | 60.0223 | 13 | 37.0015 | 12.9343 | 60.0051 | 13 | 37.0028 | 10.301 | 59.982 | 5
37.0084 | 18.5571 | 59.982 | 13 | 37.0206 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 36.9864 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0158 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 37.0167 | 10.6137 | 59.9705 | 5 | 37.0078 | 10.7962 | 60.0108 | 5 | 36.9984 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9912 | 18.8025 | 60.0223 | 13 | 37.0098 | 12.9343 | 60.0051 | 13 | 37.0111 | 10.301 | 59.982 | 5
37.0167 | 18.5571 | 59.982 | 13 | 37.0289 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 36.9948 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0242 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 37.0251 | 10.6137 | 59.9705 | 5 | 37.0162 | 10.7936 | 60.0108 | 5 | 37.0067 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 36.9995 | 18.8026 | 60.0223 | 13 | 37.0182 | 12.9292 | 59.9993 | 13 | 37.0195 | 10.301 | 59.982 | 5
37.0251 | 18.5571 | 59.982 | 13 | 37.0373 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 37.0031 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0325 | 10.8418 | 60.0166 | 5 | 37.0334 | 10.6137 | 59.9705 | 5 | 37.0245 | 10.7936 | 60.0108 | 5 | 37.015 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 37.0079 | 18.8026 | 60.0223 | 13 | 37.0265 | 12.9292 | 59.9993 | 13 | 37.0278 | 10.2977 | 59.982 | 5
37.0334 | 18.5488 | 59.982 | 13 | 37.0456 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 37.0114 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0408 | 10.8441 | 60.0166 | 5 | 37.0417 | 10.6094 | 59.9705 | 5 | 37.0328 | 10.7936 | 60.0108 | 5 | 37.0234 | 11.8952 | 59.9993 | 5 | 37.0162 | 18.7981 | 60.0223 | 13 | 37.0348 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0361 | 10.2977 | 59.982 | 5
37.0417 | 18.5488 | 59.982 | 13 | 37.0539 | 18.6743 | 60.0108 | 13 | 37.0197 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0492 | 10.8441 | 60.0166 | 5 | 37.05 | 10.6094 | 59.9705 | 5 | 37.0411 | 10.7936 | 60.0108 | 5 | 37.0317 | 11.8964 | 59.9993 | 5 | 37.0245 | 18.7981 | 60.0223 | 13 | 37.0431 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0444 | 10.2958 | 59.982 | 5
37.0501 | 18.5431 | 59.9763 | 13 | 37.0623 | 18.6743 | 60.0108 | 13 | 37.028 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0575 | 10.8441 | 60.0166 | 5 | 37.0584 | 10.6061 | 59.9705 | 5 | 37.0495 | 10.7936 | 60.0108 | 5 | 37.04 | 11.8964 | 59.9993 | 5 | 37.0328 | 18.7906 | 60.0223 | 13 | 37.0514 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0529 | 10.2958 | 59.982 | 5
37.0584 | 18.5431 | 59.9763 | 13 | 37.0706 | 18.6743 | 60.0108 | 13 | 37.0364 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0658 | 10.8441 | 60.0166 | 5 | 37.0668 | 10.6061 | 59.9705 | 5 | 37.0578 | 10.7936 | 60.0108 | 5 | 37.0485 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0413 | 18.7906 | 60.0223 | 13 | 37.0598 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0612 | 10.2922 | 59.982 | 5
37.0667 | 18.5431 | 59.9763 | 13 | 37.0789 | 18.6743 | 60.0108 | 13 | 37.0447 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0742 | 10.8469 | 60.0166 | 5 | 37.0751 | 10.6061 | 59.9705 | 5 | 37.0661 | 10.7929 | 60.0108 | 5 | 37.0568 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0496 | 18.7882 | 60.0223 | 13 | 37.0681 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0695 | 10.2922 | 59.982 | 5
37.0751 | 18.5431 | 59.9763 | 13 | 37.0873 | 18.6704 | 60.0108 | 13 | 37.053 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0825 | 10.8469 | 60.0166 | 5 | 37.0834 | 10.6061 | 59.9705 | 5 | 37.0744 | 10.7929 | 60.0108 | 5 | 37.0651 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0579 | 18.7882 | 60.0223 | 13 | 37.0764 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0779 | 10.2889 | 59.982 | 5
37.0834 | 18.5451 | 59.9763 | 13 | 37.0956 | 18.6704 | 60.0108 | 13 | 37.0614 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0908 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.0917 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.0828 | 10.7911 | 60.0108 | 5 | 37.0734 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0662 | 18.7882 | 60.0223 | 13 | 37.0848 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0862 | 10.2889 | 59.982 | 5
37.0918 | 18.5451 | 59.9763 | 13 | 37.1039 | 18.6704 | 60.0108 | 13 | 37.0697 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.0992 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1001 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.0911 | 10.7911 | 60.0108 | 5 | 37.0818 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0746 | 18.7882 | 60.0223 | 13 | 37.0931 | 12.9247 | 59.9993 | 13 | 37.0945 | 10.2846 | 59.9762 | 5
37.1001 | 18.5417 | 59.9763 | 13 | 37.1123 | 18.6704 | 60.0108 | 13 | 37.078 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.1075 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1085 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.0994 | 10.7911 | 60.0108 | 5 | 37.0901 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0829 | 18.7882 | 60.0223 | 13 | 37.1014 | 12.9221 | 59.9993 | 13 | 37.1028 | 10.2846 | 59.9762 | 5
37.1084 | 18.5417 | 59.9763 | 13 | 37.1206 | 18.6704 | 60.0108 | 13 | 37.0864 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.1158 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1168 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.1077 | 10.7911 | 60.0108 | 5 | 37.0984 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0912 | 18.7882 | 60.0223 | 13 | 37.1097 | 12.9221 | 59.9993 | 13 | 37.1112 | 10.2846 | 59.9762 | 5
37.1168 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1289 | 18.6704 | 60.0108 | 13 | 37.0947 | 19.9722 | 60.0223 | 13 | 37.1241 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1251 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.1161 | 10.7885 | 60.0108 | 5 | 37.1067 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.0995 | 18.7845 | 60.0223 | 13 | 37.1182 | 12.9209 | 59.9993 | 13 | 37.1195 | 10.2846 | 59.9762 | 5
37.1251 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1373 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.103 | 19.9706 | 60.0223 | 13 | 37.1325 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1334 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.1245 | 10.7885 | 60.0108 | 5 | 37.1151 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1078 | 18.7845 | 60.0223 | 13 | 37.1265 | 12.9209 | 59.9993 | 13 | 37.1278 | 10.2846 | 59.9762 | 5
37.1334 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1456 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.1114 | 19.9706 | 60.0223 | 13 | 37.1408 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1418 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.1328 | 10.7885 | 60.0108 | 5 | 37.1234 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1162 | 18.7845 | 60.0223 | 13 | 37.1348 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 37.1362 | 10.2846 | 59.9762 | 5
37.1418 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1539 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.1197 | 19.9686 | 60.0223 | 13 | 37.1491 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1501 | 10.6028 | 59.9705 | 5 | 37.1412 | 10.7885 | 60.0108 | 5 | 37.1317 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1245 | 18.7845 | 60.0223 | 13 | 37.1432 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 37.1445 | 10.2822 | 59.9762 | 5
37.1501 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1623 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.128 | 19.9686 | 60.0223 | 13 | 37.1575 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1584 | 10.5996 | 59.9705 | 5 | 37.1495 | 10.7527 | 60.0108 | 5 | 37.14 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1328 | 18.7818 | 60.0223 | 13 | 37.1515 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 37.1528 | 10.2822 | 59.9762 | 5
37.1585 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1706 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.1364 | 19.9686 | 60.0223 | 13 | 37.1658 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1668 | 10.5996 | 59.9705 | 5 | 37.1578 | 10.7527 | 60.0108 | 5 | 37.1484 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1412 | 18.7818 | 60.0223 | 13 | 37.1598 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 37.1613 | 10.2822 | 59.9762 | 5
37.1668 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1789 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.1447 | 19.9686 | 60.0223 | 13 | 37.1741 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1751 | 10.5996 | 59.9705 | 5 | 37.1661 | 10.7527 | 60.0108 | 5 | 37.1567 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1495 | 18.7818 | 60.0223 | 13 | 37.1681 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.1696 | 10.2822 | 59.9762 | 5
37.1751 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1873 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.153 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.1825 | 10.8513 | 60.0166 | 5 | 37.1835 | 10.5996 | 59.9705 | 5 | 37.1745 | 10.7527 | 60.0108 | 5 | 37.165 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1578 | 18.7818 | 60.0223 | 13 | 37.1765 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.1779 | 10.2822 | 59.9762 | 5
37.1835 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.1956 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.1613 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.1908 | 10.8535 | 60.0166 | 5 | 37.1918 | 10.5981 | 59.9705 | 5 | 37.1828 | 10.7497 | 60.0108 | 5 | 37.1735 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1661 | 18.7818 | 60.0223 | 13 | 37.1848 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.1863 | 10.2822 | 59.9762 | 5
37.1918 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.2039 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.1697 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.1991 | 10.8535 | 60.0166 | 5 | 37.2001 | 10.5981 | 59.9705 | 5 | 37.1911 | 10.7497 | 60.0108 | 5 | 37.1818 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1744 | 18.7818 | 60.0223 | 13 | 37.1931 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.1946 | 10.2545 | 59.9762 | 5
37.2001 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.2122 | 18.6688 | 60.0108 | 13 | 37.178 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2075 | 10.8561 | 60.0166 | 5 | 37.2085 | 10.5981 | 59.9705 | 5 | 37.1994 | 10.7497 | 60.0108 | 5 | 37.1901 | 11.8979 | 59.9993 | 5 | 37.1829 | 18.7724 | 60.0223 | 13 | 37.2014 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.2029 | 10.2545 | 59.9762 | 5
37.2085 | 18.5387 | 59.9763 | 13 | 37.2206 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.1863 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2158 | 10.8561 | 60.0166 | 5 | 37.2168 | 10.5981 | 59.9705 | 5 | 37.2078 | 10.7497 | 60.0108 | 5 | 37.1984 | 11.8971 | 59.9993 | 5 | 37.1912 | 18.7724 | 60.0223 | 13 | 37.2098 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.2112 | 10.2524 | 59.9762 | 5
37.2168 | 18.5366 | 59.9763 | 13 | 37.2289 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.1947 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2241 | 10.8561 | 60.0166 | 5 | 37.2252 | 10.5981 | 59.9705 | 5 | 37.2161 | 10.7472 | 60.0108 | 5 | 37.2068 | 11.8971 | 59.9993 | 5 | 37.1995 | 18.7724 | 60.0223 | 13 | 37.2181 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.2196 | 10.2524 | 59.9762 | 5
37.2251 | 18.5366 | 59.9763 | 13 | 37.2372 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.203 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2325 | 10.8561 | 60.0166 | 5 | 37.2335 | 10.5981 | 59.9705 | 5 | 37.2244 | 10.7472 | 60.0108 | 5 | 37.2151 | 11.8971 | 59.9993 | 5 | 37.2078 | 18.7724 | 60.0223 | 13 | 37.2264 | 12.9176 | 59.9993 | 13 | 37.2279 | 10.2524 | 59.9762 | 5
37.2335 | 18.5366 | 59.9763 | 13 | 37.2456 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2113 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2408 | 10.8561 | 60.0166 | 5 | 37.2418 | 10.5935 | 59.9705 | 5 | 37.2327 | 10.7449 | 60.0108 | 5 | 37.2234 | 11.8971 | 59.9993 | 5 | 37.2162 | 18.7688 | 60.0223 | 13 | 37.2347 | 12.9149 | 59.9993 | 13 | 37.2362 | 10.2524 | 59.9762 | 5
37.2418 | 18.5366 | 59.9763 | 13 | 37.2539 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2197 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2491 | 10.8561 | 60.0166 | 5 | 37.2502 | 10.5935 | 59.9705 | 5 | 37.2411 | 10.7449 | 60.0108 | 5 | 37.2317 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2245 | 18.7688 | 60.0223 | 13 | 37.2432 | 12.9149 | 59.9993 | 13 | 37.2446 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.2502 | 18.528 | 59.9763 | 13 | 37.2622 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.228 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2574 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.2585 | 10.5935 | 59.9705 | 5 | 37.2495 | 10.7449 | 60.0108 | 5 | 37.2401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2328 | 18.7688 | 60.0223 | 13 | 37.2515 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.2529 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.2585 | 18.528 | 59.9763 | 13 | 37.2706 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2363 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2658 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.2668 | 10.5935 | 59.9705 | 5 | 37.2578 | 10.7449 | 60.0108 | 5 | 37.2484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2411 | 18.7688 | 60.0223 | 13 | 37.2598 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.2612 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.2668 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.2789 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2447 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2741 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.2752 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.2661 | 10.7449 | 60.0108 | 5 | 37.2567 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2495 | 18.7651 | 60.0223 | 13 | 37.2682 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.2695 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.2752 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.2872 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.253 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2824 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.2835 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.2745 | 10.7449 | 60.0108 | 5 | 37.2651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2578 | 18.7651 | 60.0223 | 13 | 37.2765 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.278 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.2835 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.2956 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2613 | 19.9671 | 60.0223 | 13 | 37.2908 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.2919 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.2828 | 10.742 | 60.0108 | 5 | 37.2734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2661 | 18.7651 | 60.0223 | 13 | 37.2848 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.2863 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.2918 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.3039 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2696 | 19.9651 | 60.0223 | 13 | 37.2991 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.3002 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.2911 | 10.742 | 60.0108 | 5 | 37.2817 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2744 | 18.7651 | 60.0223 | 13 | 37.2931 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.2946 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.3002 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.3122 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.278 | 19.9651 | 60.0223 | 13 | 37.3074 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.3085 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.2994 | 10.742 | 60.0108 | 5 | 37.29 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2828 | 18.7651 | 60.0223 | 13 | 37.3015 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.303 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.3085 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.3206 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2863 | 19.9651 | 60.0223 | 13 | 37.3158 | 10.8589 | 60.0166 | 5 | 37.3169 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.3078 | 10.742 | 60.0108 | 5 | 37.2985 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2911 | 18.7651 | 60.0223 | 13 | 37.3098 | 12.9127 | 59.9993 | 13 | 37.3113 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.3168 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.3289 | 18.6689 | 60.0108 | 13 | 37.2946 | 19.9651 | 60.0223 | 13 | 37.3241 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3252 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.3161 | 10.7394 | 60.0108 | 5 | 37.3068 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.2994 | 18.7609 | 60.0223 | 13 | 37.3181 | 12.9111 | 59.9993 | 13 | 37.3196 | 10.2505 | 59.9762 | 5
37.3252 | 18.5355 | 59.9763 | 13 | 37.3372 | 18.6713 | 60.0108 | 13 | 37.3029 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3324 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3336 | 10.5902 | 59.9705 | 5 | 37.3244 | 10.7394 | 60.0108 | 5 | 37.3151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3077 | 18.7609 | 60.0223 | 13 | 37.3264 | 12.9111 | 59.9993 | 13 | 37.3279 | 10.2483 | 59.9762 | 5
37.3335 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3456 | 18.6713 | 60.0108 | 13 | 37.3113 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3408 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3419 | 10.5875 | 59.9705 | 5 | 37.3327 | 10.737 | 60.0108 | 5 | 37.3234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3162 | 18.7668 | 60.0223 | 13 | 37.3348 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 37.3363 | 10.2483 | 59.9762 | 5
37.3419 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3539 | 18.6713 | 60.0108 | 13 | 37.3196 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3491 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3502 | 10.5875 | 59.9705 | 5 | 37.3411 | 10.737 | 60.0108 | 5 | 37.3318 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3245 | 18.7668 | 60.0223 | 13 | 37.3431 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 37.3446 | 10.2483 | 59.9762 | 5
37.3502 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3622 | 18.6713 | 60.0108 | 13 | 37.3279 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3574 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3586 | 10.5832 | 59.9705 | 5 | 37.3494 | 10.737 | 60.0108 | 5 | 37.3401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3328 | 18.763 | 60.0223 | 13 | 37.3514 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 37.3529 | 10.2483 | 59.9762 | 5
37.3585 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3705 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3363 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3658 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3669 | 10.5832 | 59.9705 | 5 | 37.3577 | 10.737 | 60.0108 | 5 | 37.3484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3411 | 18.763 | 60.0223 | 13 | 37.3597 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 37.3613 | 10.2483 | 59.9762 | 5
37.3669 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3789 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3446 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3741 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3752 | 10.5583 | 59.9705 | 5 | 37.366 | 10.737 | 60.0108 | 5 | 37.3567 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3495 | 18.763 | 60.0223 | 13 | 37.3682 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.3696 | 10.2483 | 59.9762 | 5
37.3752 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3872 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3529 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3824 | 10.862 | 60.0166 | 5 | 37.3835 | 10.5583 | 59.9705 | 5 | 37.3745 | 10.737 | 60.0108 | 5 | 37.3651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3578 | 18.763 | 60.0223 | 13 | 37.3765 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.3779 | 10.2229 | 59.9762 | 5
37.3835 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.3956 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3613 | 19.9649 | 60.0223 | 13 | 37.3907 | 10.7387 | 60.0166 | 5 | 37.3919 | 10.5583 | 59.9705 | 5 | 37.3828 | 10.7345 | 60.0108 | 5 | 37.3734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3661 | 18.763 | 60.0223 | 13 | 37.3848 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.3862 | 10.2229 | 59.9762 | 5
37.3919 | 18.5302 | 59.9763 | 13 | 37.4039 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3696 | 19.9609 | 60.0223 | 13 | 37.3991 | 10.7387 | 60.0166 | 5 | 37.4003 | 10.5583 | 59.9705 | 5 | 37.3911 | 10.7345 | 60.0108 | 5 | 37.3817 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3744 | 18.763 | 60.0223 | 13 | 37.3932 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.3947 | 10.2229 | 59.9762 | 5
37.4002 | 18.5288 | 59.9763 | 13 | 37.4122 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3779 | 19.9609 | 60.0223 | 13 | 37.4074 | 10.643 | 60.0166 | 5 | 37.4086 | 10.5583 | 59.9705 | 5 | 37.3994 | 10.7345 | 60.0108 | 5 | 37.3901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3827 | 18.7604 | 60.0223 | 13 | 37.4015 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.403 | 10.2229 | 59.9762 | 5
37.4086 | 18.5288 | 59.9763 | 13 | 37.4205 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3863 | 19.9609 | 60.0223 | 13 | 37.4157 | 10.643 | 60.0166 | 5 | 37.4169 | 10.5583 | 59.9705 | 5 | 37.4078 | 10.7345 | 60.0108 | 5 | 37.3984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3911 | 18.7604 | 60.0223 | 13 | 37.4098 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.4113 | 10.219 | 59.9762 | 5
37.4169 | 18.5288 | 59.9763 | 13 | 37.4289 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.3946 | 19.9609 | 60.0223 | 13 | 37.4241 | 10.6457 | 60.0166 | 5 | 37.4252 | 10.5555 | 59.9705 | 5 | 37.4161 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4067 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.3994 | 18.7602 | 60.0223 | 13 | 37.4181 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.4197 | 10.219 | 59.9762 | 5
37.4252 | 18.5288 | 59.9763 | 13 | 37.4372 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4029 | 19.9223 | 60.0223 | 13 | 37.4324 | 10.6457 | 60.0166 | 5 | 37.4336 | 10.5555 | 59.9705 | 5 | 37.4244 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.415 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4077 | 18.7602 | 60.0223 | 13 | 37.4265 | 12.9053 | 59.9993 | 13 | 37.428 | 10.219 | 59.9762 | 5
37.4336 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4455 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4113 | 19.9223 | 60.0223 | 13 | 37.4407 | 10.6491 | 60.0166 | 5 | 37.442 | 10.5198 | 59.9705 | 5 | 37.4327 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4235 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.416 | 18.7602 | 60.0223 | 13 | 37.4348 | 12.9027 | 59.9993 | 13 | 37.4363 | 10.219 | 59.9762 | 5
37.4419 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4539 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4196 | 19.9223 | 60.0223 | 13 | 37.4491 | 10.6491 | 60.0166 | 5 | 37.4503 | 10.5198 | 59.9705 | 5 | 37.4411 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4318 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4244 | 18.7602 | 60.0223 | 13 | 37.4431 | 12.9027 | 59.9993 | 13 | 37.4447 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.4502 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4622 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4279 | 19.9223 | 60.0223 | 13 | 37.4574 | 10.6491 | 60.0166 | 5 | 37.4586 | 10.5182 | 59.9705 | 5 | 37.4494 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4327 | 18.7602 | 60.0223 | 13 | 37.4514 | 12.9027 | 59.9993 | 13 | 37.453 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.4586 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4705 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4362 | 19.9202 | 60.0223 | 13 | 37.4657 | 10.6491 | 60.0166 | 5 | 37.4669 | 10.5182 | 59.9705 | 5 | 37.4577 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.441 | 18.7602 | 60.0223 | 13 | 37.4598 | 12.9027 | 59.9993 | 13 | 37.4613 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.4669 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4789 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4446 | 19.9202 | 60.0223 | 13 | 37.4741 | 10.6491 | 60.0166 | 5 | 37.4753 | 10.5182 | 59.9705 | 5 | 37.466 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4568 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4493 | 18.7581 | 60.0223 | 13 | 37.4681 | 12.8983 | 59.9993 | 13 | 37.4697 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.4752 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4872 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4529 | 19.9202 | 60.0223 | 13 | 37.4824 | 10.6491 | 60.0166 | 5 | 37.4836 | 10.5182 | 59.9705 | 5 | 37.4744 | 10.7277 | 60.0108 | 5 | 37.4651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4578 | 18.7581 | 60.0223 | 13 | 37.4764 | 12.8983 | 59.9993 | 13 | 37.478 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.4836 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.4955 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4612 | 19.9202 | 60.0223 | 13 | 37.4907 | 10.6522 | 60.0166 | 5 | 37.4919 | 10.5182 | 59.9705 | 5 | 37.4827 | 10.7244 | 60.0108 | 5 | 37.4734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4661 | 18.7502 | 60.0223 | 13 | 37.4847 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.4863 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.4919 | 18.5254 | 59.9763 | 13 | 37.5039 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4696 | 19.9202 | 60.0223 | 13 | 37.499 | 10.6522 | 60.0166 | 5 | 37.5003 | 10.5182 | 59.9705 | 5 | 37.491 | 10.7244 | 60.0108 | 5 | 37.4817 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4744 | 18.7502 | 60.0223 | 13 | 37.4932 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.4946 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5003 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5122 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4779 | 19.9202 | 60.0223 | 13 | 37.5074 | 10.6567 | 60.0166 | 5 | 37.5086 | 10.5152 | 59.9705 | 5 | 37.4993 | 10.718 | 60.0108 | 5 | 37.4901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4827 | 18.7502 | 60.0223 | 13 | 37.5015 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5031 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5086 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5205 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4862 | 19.9159 | 60.0223 | 13 | 37.5157 | 10.6567 | 60.0166 | 5 | 37.517 | 10.5152 | 59.9705 | 5 | 37.5078 | 10.718 | 60.0108 | 5 | 37.4984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4911 | 18.7502 | 60.0223 | 13 | 37.5098 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5114 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5169 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5289 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.4945 | 19.9159 | 60.0223 | 13 | 37.524 | 10.66 | 60.0166 | 5 | 37.5253 | 10.5152 | 59.9705 | 5 | 37.5161 | 10.718 | 60.0108 | 5 | 37.5067 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.4994 | 18.7484 | 60.0223 | 13 | 37.5182 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5197 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5253 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5372 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5029 | 19.9159 | 60.0223 | 13 | 37.5323 | 10.66 | 60.0166 | 5 | 37.5336 | 10.5152 | 59.9705 | 5 | 37.5244 | 10.718 | 60.0108 | 5 | 37.5151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5077 | 18.7484 | 60.0223 | 13 | 37.5265 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5281 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5336 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5455 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5112 | 19.9159 | 60.0223 | 13 | 37.5407 | 10.66 | 60.0166 | 5 | 37.542 | 10.5137 | 59.9705 | 5 | 37.5327 | 10.718 | 60.0108 | 5 | 37.5234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.516 | 18.7765 | 60.0223 | 13 | 37.5348 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5364 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5419 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5538 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5195 | 19.9159 | 60.0223 | 13 | 37.549 | 10.66 | 60.0166 | 5 | 37.5503 | 10.5137 | 59.9705 | 5 | 37.5411 | 10.718 | 60.0108 | 5 | 37.5317 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5244 | 18.7765 | 60.0223 | 13 | 37.5431 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5447 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5503 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5622 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5279 | 19.9159 | 60.0223 | 13 | 37.5573 | 10.66 | 60.0166 | 5 | 37.5587 | 10.5109 | 59.9705 | 5 | 37.5494 | 10.7156 | 60.0108 | 5 | 37.54 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5327 | 18.7744 | 60.0223 | 13 | 37.5515 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.553 | 10.2193 | 59.9762 | 5
37.5586 | 18.5259 | 59.9763 | 13 | 37.5705 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5362 | 19.9144 | 60.0223 | 13 | 37.5657 | 10.66 | 60.0166 | 5 | 37.567 | 10.5109 | 59.9705 | 5 | 37.5577 | 10.7156 | 60.0108 | 5 | 37.5485 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.541 | 18.7744 | 60.0223 | 13 | 37.5598 | 12.8971 | 59.9993 | 13 | 37.5614 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.5669 | 18.5243 | 59.9763 | 13 | 37.5788 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5445 | 19.9144 | 60.0223 | 13 | 37.574 | 10.6613 | 60.0166 | 5 | 37.5753 | 10.5109 | 59.9705 | 5 | 37.566 | 10.7134 | 60.0108 | 5 | 37.5568 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5493 | 18.77 | 60.0223 | 13 | 37.5681 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 37.5697 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.5753 | 18.5243 | 59.9763 | 13 | 37.5872 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5529 | 19.9144 | 60.0223 | 13 | 37.5823 | 10.6613 | 60.0166 | 5 | 37.5837 | 10.5109 | 59.9705 | 5 | 37.5744 | 10.7134 | 60.0108 | 5 | 37.5651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5577 | 18.77 | 60.0223 | 13 | 37.5764 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 37.578 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.5836 | 18.5243 | 59.9763 | 13 | 37.5955 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5612 | 19.9144 | 60.0223 | 13 | 37.5907 | 10.6667 | 60.0166 | 5 | 37.592 | 10.5084 | 59.9705 | 5 | 37.5827 | 10.7109 | 60.0108 | 5 | 37.5734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.566 | 18.77 | 60.0223 | 13 | 37.5848 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 37.5864 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.592 | 18.5243 | 59.9763 | 13 | 37.6038 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5695 | 19.9124 | 60.0223 | 13 | 37.599 | 10.6667 | 60.0166 | 5 | 37.6003 | 10.5084 | 59.9705 | 5 | 37.591 | 10.7109 | 60.0108 | 5 | 37.5818 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5743 | 18.77 | 60.0223 | 13 | 37.5931 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 37.5947 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6003 | 18.5243 | 59.9763 | 13 | 37.6122 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5779 | 19.9124 | 60.0223 | 13 | 37.6073 | 10.6691 | 60.0166 | 5 | 37.6087 | 10.5084 | 59.9705 | 5 | 37.5993 | 10.7109 | 60.0108 | 5 | 37.5901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5826 | 18.7661 | 60.0223 | 13 | 37.6014 | 12.8904 | 59.9993 | 13 | 37.603 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6086 | 18.5243 | 59.9763 | 13 | 37.6205 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5862 | 19.9124 | 60.0223 | 13 | 37.6157 | 10.6691 | 60.0166 | 5 | 37.617 | 10.5084 | 59.9705 | 5 | 37.6077 | 10.7109 | 60.0108 | 5 | 37.5984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5909 | 18.7661 | 60.0223 | 13 | 37.6097 | 12.8904 | 59.9993 | 13 | 37.6113 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.617 | 18.5171 | 59.9763 | 13 | 37.6288 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.5945 | 19.9124 | 60.0223 | 13 | 37.624 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6254 | 10.5084 | 59.9705 | 5 | 37.616 | 10.7109 | 60.0108 | 5 | 37.6067 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.5994 | 18.7605 | 60.0223 | 13 | 37.6182 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6198 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6253 | 18.5171 | 59.9763 | 13 | 37.6372 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.6028 | 19.9124 | 60.0223 | 13 | 37.6323 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6337 | 10.5084 | 59.9705 | 5 | 37.6243 | 10.7109 | 60.0108 | 5 | 37.6151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6077 | 18.7605 | 60.0223 | 13 | 37.6265 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6281 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6336 | 18.5171 | 59.9763 | 13 | 37.6455 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.6112 | 19.9124 | 60.0223 | 13 | 37.6407 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.642 | 10.502 | 59.9705 | 5 | 37.6328 | 10.7079 | 60.0108 | 5 | 37.6234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.616 | 18.7605 | 60.0223 | 13 | 37.6348 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6364 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.642 | 18.5171 | 59.9763 | 13 | 37.6538 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.6195 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.649 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6504 | 10.502 | 59.9705 | 5 | 37.6411 | 10.7079 | 60.0108 | 5 | 37.6317 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6243 | 18.7605 | 60.0223 | 13 | 37.6432 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6448 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6503 | 18.5171 | 59.9763 | 13 | 37.6622 | 18.6718 | 60.0108 | 13 | 37.6278 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.6573 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6587 | 10.502 | 59.9705 | 5 | 37.6494 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6327 | 18.7588 | 60.0223 | 13 | 37.6515 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6531 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6587 | 18.5171 | 59.9763 | 13 | 37.6705 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6362 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.6656 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6671 | 10.502 | 59.9705 | 5 | 37.6577 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.641 | 18.7588 | 60.0223 | 13 | 37.6598 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6614 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.667 | 18.513 | 59.9763 | 13 | 37.6788 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6445 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.674 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6754 | 10.4989 | 59.9705 | 5 | 37.6661 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6567 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6493 | 18.7573 | 60.0223 | 13 | 37.6681 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6697 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6753 | 18.513 | 59.9763 | 13 | 37.6872 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6528 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.6823 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6837 | 10.4989 | 59.9705 | 5 | 37.6744 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.665 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6576 | 18.7573 | 60.0223 | 13 | 37.6765 | 12.8867 | 59.9993 | 13 | 37.6781 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.6837 | 18.513 | 59.9763 | 13 | 37.6955 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6612 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.6906 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.6921 | 10.4989 | 59.9705 | 5 | 37.6827 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6735 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.666 | 18.7491 | 60.0223 | 13 | 37.6848 | 12.8842 | 59.9993 | 13 | 37.6864 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.692 | 18.513 | 59.9763 | 13 | 37.7038 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6695 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.699 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.7004 | 10.4989 | 59.9705 | 5 | 37.691 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6818 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6743 | 18.7491 | 60.0223 | 13 | 37.6931 | 12.8842 | 59.9993 | 13 | 37.6947 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.7003 | 18.513 | 59.9763 | 13 | 37.7122 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6778 | 19.9104 | 60.0223 | 13 | 37.7073 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.7087 | 10.499 | 59.9705 | 5 | 37.6994 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6826 | 18.7491 | 60.0223 | 13 | 37.7014 | 12.8842 | 59.9993 | 13 | 37.7031 | 10.2183 | 59.9762 | 5
37.7087 | 18.513 | 59.9763 | 13 | 37.7205 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6862 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.7156 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.717 | 10.499 | 59.9705 | 5 | 37.7077 | 10.7028 | 60.0108 | 5 | 37.6984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6909 | 18.7491 | 60.0223 | 13 | 37.7098 | 12.8842 | 59.9993 | 13 | 37.7114 | 10.2169 | 59.9762 | 5
37.717 | 18.5137 | 59.9763 | 13 | 37.7288 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.6945 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.724 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.7254 | 10.4931 | 59.9705 | 5 | 37.716 | 10.6965 | 60.0108 | 5 | 37.7068 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.6993 | 18.7396 | 60.0223 | 13 | 37.7181 | 12.8842 | 59.9993 | 13 | 37.7197 | 10.2169 | 59.9762 | 5
37.7253 | 18.5137 | 59.9763 | 13 | 37.7372 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.7028 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.7323 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.7338 | 10.4931 | 59.9705 | 5 | 37.7243 | 10.6965 | 60.0108 | 5 | 37.7151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7076 | 18.7396 | 60.0223 | 13 | 37.7264 | 12.8842 | 59.9993 | 13 | 37.7281 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.7337 | 18.5111 | 59.9763 | 13 | 37.7455 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.7112 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.7406 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.7421 | 10.4931 | 59.9705 | 5 | 37.7327 | 10.6927 | 60.0108 | 5 | 37.7234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7159 | 18.7396 | 60.0223 | 13 | 37.7347 | 12.899 | 59.9993 | 13 | 37.7365 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.742 | 18.5111 | 59.9763 | 13 | 37.7538 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.7195 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.749 | 10.6691 | 60.0223 | 5 | 37.7504 | 10.4931 | 59.9705 | 5 | 37.741 | 10.6927 | 60.0108 | 5 | 37.7317 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7242 | 18.7396 | 60.0223 | 13 | 37.7432 | 12.899 | 59.9993 | 13 | 37.7448 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.7504 | 18.5097 | 59.9763 | 13 | 37.7621 | 18.6719 | 60.0108 | 13 | 37.7278 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.7573 | 10.6714 | 60.0223 | 5 | 37.7588 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.7493 | 10.6927 | 60.0108 | 5 | 37.7401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7327 | 18.7378 | 60.0223 | 13 | 37.7515 | 12.899 | 59.9993 | 13 | 37.7532 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.7587 | 18.5097 | 59.9763 | 13 | 37.7705 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 37.7361 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.7656 | 10.6714 | 60.0223 | 5 | 37.7671 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.7576 | 10.6927 | 60.0108 | 5 | 37.7484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.741 | 18.7378 | 60.0223 | 13 | 37.7598 | 12.899 | 59.9993 | 13 | 37.7615 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.767 | 18.4787 | 59.9763 | 13 | 37.7788 | 18.6767 | 60.0108 | 13 | 37.7444 | 19.9024 | 60.0223 | 13 | 37.774 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.7755 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.7661 | 10.6954 | 60.0108 | 5 | 37.7567 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7493 | 18.7359 | 60.0223 | 13 | 37.7682 | 12.8964 | 59.9993 | 13 | 37.7698 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.7754 | 18.4787 | 59.9763 | 13 | 37.7871 | 18.6816 | 60.0108 | 13 | 37.7528 | 19.8483 | 60.0223 | 13 | 37.7823 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.7838 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.7744 | 10.6954 | 60.0108 | 5 | 37.7651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7576 | 18.7359 | 60.0223 | 13 | 37.7765 | 12.8964 | 59.9993 | 13 | 37.7781 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.7837 | 18.4741 | 59.9763 | 13 | 37.7955 | 18.6816 | 60.0108 | 13 | 37.7611 | 19.8483 | 60.0223 | 13 | 37.7906 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.7921 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.7827 | 10.6923 | 60.0108 | 5 | 37.7734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.766 | 18.7324 | 60.0223 | 13 | 37.7848 | 12.8964 | 59.9993 | 13 | 37.7865 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.792 | 18.4741 | 59.9763 | 13 | 37.8038 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.7694 | 19.8483 | 60.0223 | 13 | 37.799 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8005 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.791 | 10.6923 | 60.0108 | 5 | 37.7817 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7743 | 18.7324 | 60.0223 | 13 | 37.7931 | 12.8964 | 59.9993 | 13 | 37.7948 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.8004 | 18.47 | 59.9763 | 13 | 37.8121 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.7778 | 19.8483 | 60.0223 | 13 | 37.8073 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8088 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.7994 | 10.6901 | 60.0108 | 5 | 37.79 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7826 | 18.729 | 60.0166 | 13 | 37.8015 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 37.8031 | 10.216 | 59.9762 | 5
37.8087 | 18.47 | 59.9763 | 13 | 37.8205 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.7861 | 19.8483 | 60.0223 | 13 | 37.8156 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8171 | 10.4922 | 59.9705 | 5 | 37.8077 | 10.6901 | 60.0108 | 5 | 37.7985 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7909 | 18.729 | 60.0166 | 13 | 37.8098 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 37.8115 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.817 | 18.4324 | 59.9763 | 13 | 37.8288 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.7944 | 19.8483 | 60.0223 | 13 | 37.8239 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8254 | 10.4883 | 59.9705 | 5 | 37.816 | 10.6901 | 60.0108 | 5 | 37.8068 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.7993 | 18.729 | 60.0166 | 13 | 37.8181 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 37.8198 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8254 | 18.4324 | 59.9763 | 13 | 37.8371 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.8028 | 19.8425 | 60.0223 | 13 | 37.8322 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8338 | 10.4883 | 59.9705 | 5 | 37.8243 | 10.6901 | 60.0108 | 5 | 37.8151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8076 | 18.729 | 60.0166 | 13 | 37.8264 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 37.8281 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8337 | 18.4324 | 59.9763 | 13 | 37.8455 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.8111 | 19.8425 | 60.0223 | 13 | 37.8406 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8422 | 10.4857 | 59.9705 | 5 | 37.8327 | 10.6875 | 60.0108 | 5 | 37.8234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8159 | 18.7275 | 60.0166 | 13 | 37.8348 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 37.8364 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8421 | 18.4324 | 59.9763 | 13 | 37.8538 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.8194 | 19.8438 | 60.0223 | 13 | 37.8489 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8505 | 10.4857 | 59.9705 | 5 | 37.841 | 10.6875 | 60.0108 | 5 | 37.8318 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8242 | 18.7275 | 60.0166 | 13 | 37.8431 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 37.8448 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8504 | 18.4306 | 59.9763 | 13 | 37.8621 | 18.688 | 60.0108 | 13 | 37.8278 | 19.8438 | 60.0223 | 13 | 37.8572 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8588 | 10.4386 | 59.9705 | 5 | 37.8493 | 10.6846 | 60.0108 | 5 | 37.8401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8326 | 18.7275 | 60.0166 | 13 | 37.8514 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 37.8531 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8587 | 18.4306 | 59.9763 | 13 | 37.8705 | 18.6928 | 60.0108 | 13 | 37.8361 | 19.8438 | 60.0223 | 13 | 37.8656 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8671 | 10.4386 | 59.9705 | 5 | 37.8576 | 10.6846 | 60.0108 | 5 | 37.8484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8409 | 18.7275 | 60.0166 | 13 | 37.8597 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 37.8615 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8671 | 18.4266 | 59.9763 | 13 | 37.8788 | 18.6928 | 60.0108 | 13 | 37.8444 | 19.8438 | 60.0223 | 13 | 37.8739 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8755 | 10.4386 | 59.9705 | 5 | 37.866 | 10.6811 | 60.0108 | 5 | 37.8567 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8492 | 18.7275 | 60.0166 | 13 | 37.8682 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 37.8699 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8754 | 18.4266 | 59.9763 | 13 | 37.8871 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.8528 | 19.8438 | 60.0223 | 13 | 37.8822 | 10.5616 | 60.0223 | 5 | 37.8839 | 10.4386 | 59.9705 | 5 | 37.8743 | 10.6811 | 60.0108 | 5 | 37.8651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8575 | 18.7275 | 60.0166 | 13 | 37.8765 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 37.8782 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8837 | 18.4223 | 59.9705 | 13 | 37.8955 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.8611 | 19.8438 | 60.0223 | 13 | 37.8906 | 10.5639 | 60.0223 | 5 | 37.8922 | 10.4386 | 59.9705 | 5 | 37.8826 | 10.6768 | 60.0108 | 5 | 37.8734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8658 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.8848 | 12.8849 | 59.9993 | 13 | 37.8865 | 10.178 | 59.9762 | 5
37.8921 | 18.4223 | 59.9705 | 13 | 37.9038 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.8694 | 19.8417 | 60.0223 | 13 | 37.8989 | 10.5639 | 60.0223 | 5 | 37.9005 | 10.4386 | 59.9705 | 5 | 37.8909 | 10.6768 | 60.0108 | 5 | 37.8817 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8743 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.8932 | 12.8849 | 59.9993 | 13 | 37.8948 | 10.1758 | 59.9762 | 5
37.9004 | 18.4171 | 59.9705 | 13 | 37.9121 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.8777 | 19.8417 | 60.0223 | 13 | 37.9072 | 10.5639 | 60.0223 | 5 | 37.9088 | 10.4369 | 59.9705 | 5 | 37.8994 | 10.6559 | 60.0108 | 5 | 37.8901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8826 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9015 | 12.8849 | 59.9993 | 13 | 37.9032 | 10.1758 | 59.9762 | 5
37.9088 | 18.4171 | 59.9705 | 13 | 37.9205 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.8861 | 19.8417 | 60.0223 | 13 | 37.9156 | 10.5639 | 60.0223 | 5 | 37.9172 | 10.4369 | 59.9705 | 5 | 37.9077 | 10.6559 | 60.0108 | 5 | 37.8984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8909 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9098 | 12.8849 | 59.9993 | 13 | 37.9115 | 10.1758 | 59.9762 | 5
37.9171 | 18.4171 | 59.9705 | 13 | 37.9288 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.8944 | 19.8417 | 60.0223 | 13 | 37.9239 | 10.5659 | 60.0223 | 5 | 37.9255 | 10.4354 | 59.9705 | 5 | 37.916 | 10.6559 | 60.0108 | 5 | 37.9067 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.8993 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9181 | 12.9313 | 59.9993 | 13 | 37.9198 | 10.1758 | 59.9762 | 5
37.9254 | 18.4171 | 59.9705 | 13 | 37.9371 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.9027 | 19.8396 | 60.0223 | 13 | 37.9322 | 10.5659 | 60.0223 | 5 | 37.9338 | 10.4354 | 59.9705 | 5 | 37.9243 | 10.6559 | 60.0108 | 5 | 37.915 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9076 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9265 | 12.9313 | 59.9993 | 13 | 37.9282 | 10.174 | 59.9762 | 5
37.9338 | 18.4171 | 59.9705 | 13 | 37.9454 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.9111 | 19.8396 | 60.0223 | 13 | 37.9406 | 10.5659 | 60.0223 | 5 | 37.9422 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9327 | 10.6548 | 60.0108 | 5 | 37.9235 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9159 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9348 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 37.9365 | 10.174 | 59.9762 | 5
37.9421 | 18.4171 | 59.9705 | 13 | 37.9538 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.9194 | 19.8355 | 60.0223 | 13 | 37.9489 | 10.5659 | 60.0223 | 5 | 37.9505 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.941 | 10.6548 | 60.0108 | 5 | 37.9318 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9242 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9431 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 37.9448 | 10.174 | 59.9762 | 5
37.9504 | 18.4146 | 59.9705 | 13 | 37.9621 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.9277 | 19.8355 | 60.0223 | 13 | 37.9572 | 10.5659 | 60.0223 | 5 | 37.9589 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9493 | 10.6539 | 60.0108 | 5 | 37.9401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9325 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9515 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 37.9531 | 10.174 | 59.9762 | 5
37.9588 | 18.4146 | 59.9705 | 13 | 37.9704 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.9361 | 19.8355 | 60.0223 | 13 | 37.9655 | 10.5659 | 60.0223 | 5 | 37.9672 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9576 | 10.6539 | 60.0108 | 5 | 37.9484 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9409 | 18.7006 | 60.0166 | 13 | 37.9598 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 37.9615 | 10.1697 | 59.9762 | 5
37.9671 | 18.4146 | 59.9705 | 13 | 37.9788 | 18.6956 | 60.0166 | 13 | 37.9444 | 19.8355 | 60.0223 | 13 | 37.9739 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 37.9755 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.966 | 10.6239 | 60.0108 | 5 | 37.9568 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9492 | 18.6973 | 60.0166 | 13 | 37.9681 | 12.9286 | 59.9993 | 13 | 37.9698 | 10.1697 | 59.9762 | 5
37.9754 | 18.4146 | 59.9705 | 13 | 37.9871 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 37.9527 | 19.8312 | 60.0223 | 13 | 37.9822 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 37.9839 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9743 | 10.6239 | 60.0108 | 5 | 37.9651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9575 | 18.6973 | 60.0166 | 13 | 37.9764 | 12.9286 | 59.9993 | 13 | 37.9781 | 10.1697 | 59.9762 | 5
37.9838 | 18.4146 | 59.9705 | 13 | 37.9954 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 37.9611 | 19.8312 | 60.0223 | 13 | 37.9905 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 37.9922 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9826 | 10.6239 | 60.0108 | 5 | 37.9734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9659 | 18.6973 | 60.0166 | 13 | 37.9847 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 37.9866 | 10.1697 | 59.9762 | 5
37.9921 | 18.4146 | 59.9705 | 13 | 38.0038 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 37.9694 | 19.8312 | 60.0223 | 13 | 37.9988 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0005 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9909 | 10.6239 | 60.0108 | 5 | 37.9818 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9742 | 18.6973 | 60.0166 | 13 | 37.9932 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 37.9949 | 10.1697 | 59.9762 | 5
38.0005 | 18.3715 | 59.9705 | 13 | 38.0121 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 37.9777 | 19.8312 | 60.0223 | 13 | 38.0072 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0089 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 37.9993 | 10.6168 | 60.0108 | 5 | 37.9901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9825 | 18.6973 | 60.0166 | 13 | 38.0015 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 38.0032 | 10.1697 | 59.9762 | 5
38.0088 | 18.3715 | 59.9705 | 13 | 38.0204 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 37.986 | 19.8294 | 60.0223 | 13 | 38.0155 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0172 | 10.434 | 59.9705 | 5 | 38.0076 | 10.6168 | 60.0108 | 5 | 37.9984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9908 | 18.6973 | 60.0166 | 13 | 38.0098 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 38.0115 | 10.1697 | 59.9762 | 5
38.0171 | 18.3698 | 59.9705 | 13 | 38.0287 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 37.9944 | 19.8294 | 60.0223 | 13 | 38.0239 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0256 | 10.4313 | 59.9705 | 5 | 38.0159 | 10.6142 | 60.0108 | 5 | 38.0067 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 37.9991 | 18.6736 | 60.0166 | 13 | 38.0182 | 12.9224 | 59.9993 | 13 | 38.0199 | 10.1697 | 59.9762 | 5
38.0255 | 18.3698 | 59.9705 | 13 | 38.0371 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 38.0027 | 19.8259 | 60.0223 | 13 | 38.0322 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0339 | 10.4313 | 59.9705 | 5 | 38.0242 | 10.6142 | 60.0108 | 5 | 38.0151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0076 | 18.6736 | 60.0166 | 13 | 38.0265 | 12.9224 | 59.9993 | 13 | 38.0282 | 10.1697 | 59.9762 | 5
38.0338 | 18.3659 | 59.9705 | 13 | 38.0454 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 38.011 | 19.8259 | 60.0223 | 13 | 38.0405 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0422 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0327 | 10.6142 | 60.0108 | 5 | 38.0234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0159 | 18.6719 | 60.0166 | 13 | 38.0348 | 12.9224 | 59.9993 | 13 | 38.0365 | 10.1697 | 59.9762 | 5
38.0422 | 18.3659 | 59.9705 | 13 | 38.0537 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 38.0193 | 19.8259 | 60.0223 | 13 | 38.0488 | 10.5686 | 60.0223 | 5 | 38.0506 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.041 | 10.6142 | 60.0108 | 5 | 38.0317 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0242 | 18.6719 | 60.0166 | 13 | 38.0431 | 12.9224 | 59.9993 | 13 | 38.0449 | 10.1676 | 59.9762 | 5
38.0505 | 18.3659 | 59.9705 | 13 | 38.0621 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 38.0277 | 19.8259 | 60.0223 | 13 | 38.0572 | 10.5709 | 60.0223 | 5 | 38.0589 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0493 | 10.6095 | 60.0108 | 5 | 38.04 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0326 | 18.6719 | 60.0166 | 13 | 38.0515 | 12.92 | 59.9993 | 13 | 38.0532 | 10.1676 | 59.9762 | 5
38.0588 | 18.3659 | 59.9705 | 13 | 38.0704 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 38.036 | 19.824 | 60.0223 | 13 | 38.0655 | 10.5709 | 60.0223 | 5 | 38.0673 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0576 | 10.6095 | 60.0108 | 5 | 38.0485 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0409 | 18.6719 | 60.0166 | 13 | 38.0598 | 12.92 | 59.9993 | 13 | 38.0615 | 10.1655 | 59.9762 | 5
38.0672 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.0787 | 18.6987 | 60.0166 | 13 | 38.0443 | 19.824 | 60.0223 | 13 | 38.0739 | 10.5709 | 60.0223 | 5 | 38.0756 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.066 | 10.6068 | 60.0108 | 5 | 38.0568 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0492 | 18.6719 | 60.0166 | 13 | 38.0681 | 12.92 | 59.9993 | 13 | 38.0699 | 10.1655 | 59.9762 | 5
38.0755 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.0871 | 18.7024 | 60.0166 | 13 | 38.0527 | 19.819 | 60.0223 | 13 | 38.0822 | 10.5709 | 60.0223 | 5 | 38.0839 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0743 | 10.6068 | 60.0108 | 5 | 38.0651 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0575 | 18.6719 | 60.0166 | 13 | 38.0765 | 12.92 | 59.9993 | 13 | 38.0782 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.0838 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.0954 | 18.7024 | 60.0166 | 13 | 38.061 | 19.819 | 60.0223 | 13 | 38.0905 | 10.5738 | 60.0223 | 5 | 38.0923 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0826 | 10.6068 | 60.0108 | 5 | 38.0734 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0658 | 18.6673 | 60.0166 | 13 | 38.0848 | 12.9155 | 59.9993 | 13 | 38.0865 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.0922 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1037 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.0693 | 19.8165 | 60.0223 | 13 | 38.0988 | 10.5738 | 60.0223 | 5 | 38.1006 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0909 | 10.6068 | 60.0108 | 5 | 38.0818 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0742 | 18.6673 | 60.0166 | 13 | 38.0931 | 12.9155 | 59.9993 | 13 | 38.095 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1005 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1121 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.0777 | 19.8165 | 60.0223 | 13 | 38.1072 | 10.5738 | 60.0223 | 5 | 38.1089 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.0993 | 10.6022 | 60.0108 | 5 | 38.0901 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0825 | 18.6642 | 60.0166 | 13 | 38.1014 | 12.9155 | 59.9993 | 13 | 38.1033 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1088 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1204 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.086 | 19.8165 | 60.0223 | 13 | 38.1155 | 10.5738 | 60.0223 | 5 | 38.1172 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.1076 | 10.6022 | 60.0108 | 5 | 38.0984 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0908 | 18.6642 | 60.0166 | 13 | 38.1097 | 12.9155 | 59.9993 | 13 | 38.1116 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1172 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1287 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.0943 | 19.8165 | 60.0223 | 13 | 38.1238 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.1256 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.1159 | 10.5997 | 60.0108 | 5 | 38.1068 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.0991 | 18.6642 | 60.0166 | 13 | 38.1182 | 12.913 | 59.9993 | 13 | 38.1199 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1255 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1371 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.1027 | 19.8176 | 60.0223 | 13 | 38.1321 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.134 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.1243 | 10.5997 | 60.0108 | 5 | 38.1151 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.1075 | 18.6642 | 60.0166 | 13 | 38.1265 | 12.913 | 59.9993 | 13 | 38.1283 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1339 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1454 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.111 | 19.8176 | 60.0223 | 13 | 38.1405 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.1423 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.1326 | 10.5997 | 60.0108 | 5 | 38.1234 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.1158 | 18.6642 | 60.0166 | 13 | 38.1348 | 12.913 | 59.9993 | 13 | 38.1366 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1422 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1537 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.1193 | 19.8158 | 60.0223 | 13 | 38.1488 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.1506 | 10.4248 | 59.9705 | 5 | 38.1409 | 10.5997 | 60.0108 | 5 | 38.1317 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.1241 | 18.6642 | 60.0166 | 13 | 38.1432 | 12.913 | 59.9993 | 13 | 38.1449 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1505 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.162 | 18.7068 | 60.0166 | 13 | 38.1277 | 19.8158 | 60.0223 | 13 | 38.1572 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.1589 | 10.3603 | 59.9705 | 5 | 38.1492 | 10.5938 | 60.0108 | 5 | 38.1401 | 11.8622 | 59.9993 | 5 | 38.1324 | 18.6603 | 60.0166 | 13 | 38.1515 | 12.913 | 59.9993 | 13 | 38.1533 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1589 | 18.3634 | 59.9705 | 13 | 38.1704 | 18.7099 | 60.0166 | 13 | 38.136 | 19.8158 | 60.0223 | 13 | 38.1655 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.1673 | 10.3603 | 59.9705 | 5 | 38.1577 | 10.5938 | 60.0108 | 5 | 38.1484 | 11.8615 | 59.9993 | 5 | 38.1409 | 18.6603 | 60.0166 | 13 | 38.1598 | 12.913 | 59.9993 | 13 | 38.1616 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1672 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.1787 | 18.7099 | 60.0166 | 13 | 38.1443 | 19.8158 | 60.0223 | 13 | 38.1738 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.1757 | 10.3574 | 59.9705 | 5 | 38.166 | 10.59 | 60.0051 | 5 | 38.1567 | 11.8615 | 59.9993 | 5 | 38.1492 | 18.6603 | 60.0166 | 13 | 38.1681 | 12.9366 | 59.9993 | 13 | 38.1699 | 10.1635 | 59.9762 | 5
38.1756 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.187 | 18.7099 | 60.0166 | 13 | 38.1526 | 19.8118 | 60.0223 | 13 | 38.1821 | 10.5749 | 60.0223 | 5 | 38.184 | 10.3574 | 59.9705 | 5 | 38.1743 | 10.59 | 60.0051 | 5 | 38.165 | 11.8615 | 59.9993 | 5 | 38.1575 | 18.6603 | 60.0166 | 13 | 38.1765 | 12.9366 | 59.9993 | 13 | 38.1782 | 10.157 | 59.9762 | 5
38.1839 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.1954 | 18.7099 | 60.0166 | 13 | 38.161 | 19.8118 | 60.0223 | 13 | 38.1904 | 10.5777 | 60.0223 | 5 | 38.1923 | 10.3543 | 59.9705 | 5 | 38.1826 | 10.59 | 60.0051 | 5 | 38.1735 | 11.8615 | 59.9993 | 5 | 38.1658 | 18.6593 | 60.0166 | 13 | 38.1848 | 12.9366 | 59.9993 | 13 | 38.1866 | 10.157 | 59.9762 | 5
38.1922 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.2037 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.1693 | 19.8084 | 60.0223 | 13 | 38.1988 | 10.5777 | 60.0223 | 5 | 38.2006 | 10.3543 | 59.9705 | 5 | 38.191 | 10.59 | 60.0051 | 5 | 38.1818 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.1742 | 18.6593 | 60.0166 | 13 | 38.1931 | 12.9366 | 59.9993 | 13 | 38.1949 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2006 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.212 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.1776 | 19.8084 | 60.0223 | 13 | 38.2071 | 10.5777 | 60.0223 | 5 | 38.209 | 10.3543 | 59.9705 | 5 | 38.1993 | 10.59 | 60.0051 | 5 | 38.1901 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.1825 | 18.6594 | 60.0166 | 13 | 38.2015 | 12.9342 | 59.9993 | 13 | 38.2032 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2089 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.2204 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.186 | 19.8084 | 60.0223 | 13 | 38.2155 | 10.5777 | 60.0223 | 5 | 38.2173 | 10.3543 | 59.9705 | 5 | 38.2076 | 10.59 | 60.0051 | 5 | 38.1984 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.1908 | 18.6594 | 60.0166 | 13 | 38.2098 | 12.9342 | 59.9993 | 13 | 38.2117 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2172 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.2287 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.1943 | 19.8084 | 60.0223 | 13 | 38.2238 | 10.5805 | 60.0223 | 5 | 38.2256 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2159 | 10.588 | 60.0051 | 5 | 38.2068 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.1991 | 18.6594 | 60.0166 | 13 | 38.2181 | 12.9342 | 59.9993 | 13 | 38.22 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2256 | 18.3614 | 59.9705 | 13 | 38.237 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.2026 | 19.8084 | 60.0223 | 13 | 38.2321 | 10.5805 | 60.0223 | 5 | 38.234 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2243 | 10.588 | 60.0051 | 5 | 38.2151 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2075 | 18.6594 | 60.0166 | 13 | 38.2264 | 12.9342 | 59.9993 | 13 | 38.2283 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2339 | 18.359 | 59.9705 | 13 | 38.2454 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.2109 | 19.8084 | 60.0223 | 13 | 38.2404 | 10.5828 | 60.0223 | 5 | 38.2423 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2326 | 10.5857 | 60.0051 | 5 | 38.2234 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2158 | 18.656 | 60.0166 | 13 | 38.2347 | 12.9324 | 59.9993 | 13 | 38.2366 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2422 | 18.359 | 59.9705 | 13 | 38.2537 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.2193 | 19.7955 | 60.0223 | 13 | 38.2488 | 10.5828 | 60.0223 | 5 | 38.2507 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2409 | 10.5857 | 60.0051 | 5 | 38.2318 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2241 | 18.656 | 60.0166 | 13 | 38.2432 | 12.9324 | 59.9993 | 13 | 38.245 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2506 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.262 | 18.7142 | 60.0166 | 13 | 38.2276 | 19.7955 | 60.0223 | 13 | 38.2571 | 10.5828 | 60.0223 | 5 | 38.259 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2492 | 10.5857 | 60.0051 | 5 | 38.2401 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2324 | 18.6527 | 60.0166 | 13 | 38.2515 | 12.9324 | 59.9993 | 13 | 38.2533 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2589 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.2704 | 18.6445 | 60.0166 | 13 | 38.2359 | 19.7955 | 60.0223 | 13 | 38.2654 | 10.5828 | 60.0223 | 5 | 38.2673 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2576 | 10.5857 | 60.0051 | 5 | 38.2484 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2408 | 18.6527 | 60.0166 | 13 | 38.2598 | 12.9324 | 59.9993 | 13 | 38.2616 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2673 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.2787 | 18.6445 | 60.0166 | 13 | 38.2443 | 19.7955 | 60.0223 | 13 | 38.2737 | 10.5837 | 60.0223 | 5 | 38.2757 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2659 | 10.5857 | 60.0051 | 5 | 38.2567 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2491 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.2682 | 12.9248 | 59.9993 | 13 | 38.27 | 10.1538 | 59.9762 | 5
38.2756 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.287 | 18.6505 | 60.0166 | 13 | 38.2526 | 19.799 | 60.0223 | 13 | 38.2821 | 10.5837 | 60.0223 | 5 | 38.284 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2742 | 10.5857 | 60.0051 | 5 | 38.2651 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2574 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.2765 | 12.9248 | 59.9993 | 13 | 38.2783 | 10.1517 | 59.9762 | 5
38.2839 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.2953 | 18.6505 | 60.0166 | 13 | 38.2609 | 19.799 | 60.0223 | 13 | 38.2904 | 10.5837 | 60.0223 | 5 | 38.2924 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2825 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.2734 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2657 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.2848 | 12.9248 | 59.9993 | 13 | 38.2866 | 10.1517 | 59.9762 | 5
38.2923 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3037 | 18.653 | 60.0166 | 13 | 38.2693 | 19.7961 | 60.0223 | 13 | 38.2988 | 10.5837 | 60.0223 | 5 | 38.3007 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.291 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.2817 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2742 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.2931 | 12.9248 | 59.9993 | 13 | 38.2949 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.3006 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.312 | 18.653 | 60.0166 | 13 | 38.2776 | 19.7961 | 60.0223 | 13 | 38.3071 | 10.5837 | 60.0223 | 5 | 38.309 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.2993 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.29 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2825 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.3015 | 12.9208 | 59.9993 | 13 | 38.3033 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.3089 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3203 | 18.653 | 60.0166 | 13 | 38.2859 | 19.7921 | 60.0223 | 13 | 38.3154 | 10.5837 | 60.0223 | 5 | 38.3174 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3076 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.2985 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2908 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.3098 | 12.9208 | 59.9993 | 13 | 38.3116 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.3173 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3287 | 18.653 | 60.0166 | 13 | 38.2943 | 19.7921 | 60.0223 | 13 | 38.3237 | 10.5867 | 60.0223 | 5 | 38.3257 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3159 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.3068 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.2991 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.3181 | 12.9208 | 59.9993 | 13 | 38.3199 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.3256 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.337 | 18.653 | 60.0166 | 13 | 38.3026 | 19.7921 | 60.0223 | 13 | 38.3321 | 10.5867 | 60.0223 | 5 | 38.334 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3243 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.3151 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.3075 | 18.6512 | 60.0166 | 13 | 38.3265 | 12.9208 | 59.9993 | 13 | 38.3284 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.334 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3453 | 18.653 | 60.0166 | 13 | 38.3109 | 19.7921 | 60.0223 | 13 | 38.3404 | 10.5902 | 60.0223 | 5 | 38.3424 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3326 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.3234 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.3158 | 18.6491 | 60.0166 | 13 | 38.3348 | 12.9186 | 59.9993 | 13 | 38.3367 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.3423 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3537 | 18.5275 | 60.0166 | 13 | 38.3192 | 19.8139 | 60.0223 | 13 | 38.3488 | 10.5902 | 60.0223 | 5 | 38.3507 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3409 | 10.5831 | 60.0051 | 5 | 38.3318 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.3241 | 18.6491 | 60.0166 | 13 | 38.3431 | 12.9186 | 59.9993 | 13 | 38.345 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.3506 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.362 | 18.5275 | 60.0166 | 13 | 38.3276 | 19.8139 | 60.0223 | 13 | 38.3571 | 10.5902 | 60.0223 | 5 | 38.3591 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3493 | 10.5811 | 60.0051 | 5 | 38.3401 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.3324 | 18.6427 | 60.0166 | 13 | 38.3514 | 12.9155 | 59.9993 | 13 | 38.3534 | 10.1477 | 59.9762 | 5
38.359 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3703 | 18.5329 | 60.0166 | 13 | 38.3359 | 19.8104 | 60.0223 | 13 | 38.3654 | 10.5902 | 60.0223 | 5 | 38.3674 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3576 | 10.5811 | 60.0051 | 5 | 38.3484 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.3408 | 18.6427 | 60.0166 | 13 | 38.3597 | 12.9155 | 59.9993 | 13 | 38.3617 | 10.1459 | 59.9762 | 5
38.3673 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.3787 | 18.5329 | 60.0166 | 13 | 38.3442 | 19.8104 | 60.0223 | 13 | 38.3737 | 10.5937 | 60.0223 | 5 | 38.3757 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3659 | 10.5811 | 60.0051 | 5 | 38.3568 | 11.8562 | 59.9993 | 5 | 38.3491 | 18.6173 | 60.0166 | 13 | 38.3682 | 12.9129 | 59.9993 | 13 | 38.37 | 10.1459 | 59.9762 | 5
38.3756 | 18.3576 | 59.9705 | 13 | 38.387 | 18.5329 | 60.0166 | 13 | 38.3526 | 19.8082 | 60.0223 | 13 | 38.3821 | 10.5937 | 60.0223 | 5 | 38.3841 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3742 | 10.5811 | 60.0051 | 5 | 38.3651 | 11.8516 | 59.9993 | 5 | 38.3574 | 18.6173 | 60.0166 | 13 | 38.3765 | 12.9129 | 59.9993 | 13 | 38.3784 | 10.1459 | 59.9762 | 5
38.384 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.3953 | 18.5329 | 60.0166 | 13 | 38.3609 | 19.8082 | 60.0223 | 13 | 38.3904 | 10.5937 | 60.0223 | 5 | 38.3924 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3826 | 10.5776 | 60.0051 | 5 | 38.3734 | 11.8516 | 59.9993 | 5 | 38.3657 | 18.6146 | 60.0166 | 13 | 38.3848 | 12.9084 | 59.9993 | 13 | 38.3867 | 10.1459 | 59.9762 | 5
38.3923 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4037 | 18.5329 | 60.0166 | 13 | 38.3692 | 19.8064 | 60.0223 | 13 | 38.3987 | 10.5937 | 60.0223 | 5 | 38.4008 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3909 | 10.5776 | 60.0051 | 5 | 38.3817 | 11.8516 | 59.9993 | 5 | 38.3741 | 18.6146 | 60.0166 | 13 | 38.3932 | 12.9084 | 59.9993 | 13 | 38.395 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.4007 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.412 | 18.5329 | 60.0166 | 13 | 38.3776 | 19.8064 | 60.0223 | 13 | 38.407 | 10.5965 | 60.0223 | 5 | 38.4091 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.3992 | 10.5776 | 60.0051 | 5 | 38.3901 | 11.8516 | 59.9993 | 5 | 38.3824 | 18.6146 | 60.0166 | 13 | 38.4015 | 12.9084 | 59.9993 | 13 | 38.4033 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.409 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4203 | 18.5349 | 60.0166 | 13 | 38.3859 | 19.8025 | 60.0223 | 13 | 38.4154 | 10.5965 | 60.0223 | 5 | 38.4174 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4075 | 10.5776 | 60.0051 | 5 | 38.3984 | 11.8516 | 59.9993 | 5 | 38.3907 | 18.6146 | 60.0166 | 13 | 38.4098 | 12.9084 | 59.9993 | 13 | 38.4117 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.4173 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4286 | 18.5349 | 60.0166 | 13 | 38.3942 | 19.8025 | 60.0223 | 13 | 38.4237 | 10.5965 | 60.0223 | 5 | 38.4258 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.416 | 10.5776 | 60.0051 | 5 | 38.4067 | 11.8516 | 59.9993 | 5 | 38.399 | 18.6117 | 60.0166 | 13 | 38.4181 | 12.9084 | 59.9993 | 13 | 38.42 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.4257 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.437 | 18.5359 | 60.0166 | 13 | 38.4026 | 19.8005 | 60.0223 | 13 | 38.432 | 10.5965 | 60.0223 | 5 | 38.4341 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4243 | 10.5776 | 60.0051 | 5 | 38.415 | 11.8478 | 59.9993 | 5 | 38.4075 | 18.6117 | 60.0166 | 13 | 38.4265 | 12.9084 | 59.9993 | 13 | 38.4283 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.434 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4453 | 18.5359 | 60.0166 | 13 | 38.4109 | 19.8005 | 60.0223 | 13 | 38.4404 | 10.5977 | 60.0223 | 5 | 38.4424 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4326 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4235 | 11.8478 | 59.9993 | 5 | 38.4158 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4348 | 12.9014 | 59.9993 | 13 | 38.4368 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.4423 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4536 | 18.5401 | 60.0166 | 13 | 38.4192 | 19.7955 | 60.0223 | 13 | 38.4487 | 10.5977 | 60.0223 | 5 | 38.4507 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4409 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4318 | 11.8478 | 59.9993 | 5 | 38.4241 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4431 | 12.9014 | 59.9993 | 13 | 38.4451 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.4507 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.462 | 18.5401 | 60.0166 | 13 | 38.4276 | 19.7955 | 60.0223 | 13 | 38.457 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.4591 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4493 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4401 | 11.8478 | 59.9993 | 5 | 38.4324 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4515 | 12.9011 | 59.9993 | 13 | 38.4534 | 10.1403 | 59.9762 | 5
38.459 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4703 | 18.5401 | 60.0166 | 13 | 38.4359 | 19.7923 | 60.0223 | 13 | 38.4653 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.4675 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4576 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4484 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4408 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4598 | 12.9011 | 59.9993 | 13 | 38.4617 | 10.1369 | 59.9762 | 5
38.4674 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4786 | 18.5401 | 60.0166 | 13 | 38.4442 | 19.7923 | 60.0223 | 13 | 38.4737 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.4758 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4659 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4568 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4491 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4681 | 12.9011 | 59.9993 | 13 | 38.4701 | 10.1369 | 59.9762 | 5
38.4757 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.487 | 18.428 | 60.0166 | 13 | 38.4525 | 19.786 | 60.0223 | 13 | 38.482 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.4841 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4742 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4651 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4574 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4764 | 12.9011 | 59.9993 | 13 | 38.4784 | 10.1369 | 59.9762 | 5
38.484 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.4953 | 18.428 | 60.0166 | 13 | 38.4608 | 19.786 | 60.0223 | 13 | 38.4904 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.4924 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4826 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4734 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4657 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4849 | 12.9011 | 59.9993 | 13 | 38.4867 | 10.1369 | 59.9762 | 5
38.4924 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5036 | 18.4319 | 60.0166 | 13 | 38.4692 | 19.781 | 60.0166 | 13 | 38.4987 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.5008 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4909 | 10.5767 | 60.0051 | 5 | 38.4818 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4741 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.4932 | 12.9011 | 59.9993 | 13 | 38.4951 | 10.1369 | 59.9762 | 5
38.5007 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5119 | 18.4319 | 60.0166 | 13 | 38.4775 | 19.781 | 60.0166 | 13 | 38.507 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.5092 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.4992 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.4901 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4824 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.5015 | 12.9134 | 59.9993 | 13 | 38.5034 | 10.1369 | 59.9762 | 5
38.509 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5203 | 18.4319 | 60.0166 | 13 | 38.4858 | 19.781 | 60.0166 | 13 | 38.5153 | 10.5997 | 60.0339 | 5 | 38.5175 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5075 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.4984 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.4907 | 18.6063 | 60.0166 | 13 | 38.5098 | 12.9134 | 59.9993 | 13 | 38.5117 | 10.1339 | 59.9762 | 5
38.5174 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5286 | 18.4319 | 60.0166 | 13 | 38.4942 | 19.781 | 60.0166 | 13 | 38.5237 | 10.5973 | 60.0339 | 5 | 38.5258 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5159 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5067 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.499 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5182 | 12.9134 | 59.9993 | 13 | 38.52 | 10.1339 | 59.9762 | 5
38.5257 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5369 | 18.4313 | 60.0166 | 13 | 38.5025 | 19.7796 | 60.0166 | 13 | 38.532 | 10.5973 | 60.0339 | 5 | 38.5341 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5242 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5151 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.5074 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5265 | 12.9134 | 59.9993 | 13 | 38.5284 | 10.1339 | 59.9762 | 5
38.5341 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5453 | 18.4313 | 60.0166 | 13 | 38.5108 | 19.7796 | 60.0166 | 13 | 38.5403 | 10.5943 | 60.0339 | 5 | 38.5425 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5325 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5234 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.5157 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5348 | 12.9134 | 59.9993 | 13 | 38.5367 | 10.1339 | 59.9762 | 5
38.5424 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5536 | 18.4306 | 60.0223 | 13 | 38.5192 | 19.7893 | 60.0166 | 13 | 38.5486 | 10.5943 | 60.0339 | 5 | 38.5508 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.541 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5317 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.524 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5431 | 12.9134 | 59.9993 | 13 | 38.545 | 10.1339 | 59.9762 | 5
38.5507 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5619 | 18.4306 | 60.0223 | 13 | 38.5275 | 19.7893 | 60.0166 | 13 | 38.5569 | 10.592 | 60.0339 | 5 | 38.5591 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5493 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.54 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.5323 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5515 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 38.5535 | 10.1339 | 59.9762 | 5
38.5591 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5703 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5358 | 19.7893 | 60.0166 | 13 | 38.5653 | 10.592 | 60.0339 | 5 | 38.5675 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5576 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5485 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.5408 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5598 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 38.5618 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.5674 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5786 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5442 | 19.7893 | 60.0166 | 13 | 38.5736 | 10.592 | 60.0339 | 5 | 38.5758 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5659 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5568 | 11.8454 | 59.9993 | 5 | 38.5491 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5681 | 12.9074 | 59.9993 | 13 | 38.5701 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.5757 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5869 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5525 | 19.7893 | 60.0166 | 13 | 38.582 | 10.592 | 60.0339 | 5 | 38.5842 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5743 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5651 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.5574 | 18.5983 | 60.0166 | 13 | 38.5765 | 12.9074 | 59.9993 | 13 | 38.5784 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.5841 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.5953 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5608 | 19.7893 | 60.0166 | 13 | 38.5903 | 10.592 | 60.0339 | 5 | 38.5925 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5826 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5734 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.5657 | 18.6 | 60.0166 | 13 | 38.5848 | 12.9033 | 59.9993 | 13 | 38.5868 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.5924 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6036 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5692 | 19.7872 | 60.0166 | 13 | 38.5986 | 10.592 | 60.0339 | 5 | 38.6008 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5909 | 10.5751 | 60.0051 | 5 | 38.5818 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.5741 | 18.6 | 60.0166 | 13 | 38.5931 | 12.9033 | 59.9993 | 13 | 38.5951 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.6008 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6119 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5775 | 19.7872 | 60.0166 | 13 | 38.6069 | 10.5871 | 60.0339 | 5 | 38.6092 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.5992 | 10.574 | 60.0051 | 5 | 38.5901 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.5824 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6014 | 12.9033 | 59.9993 | 13 | 38.6034 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.6091 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6203 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5858 | 19.7857 | 60.0166 | 13 | 38.6153 | 10.5871 | 60.0339 | 5 | 38.6175 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6076 | 10.574 | 60.0051 | 5 | 38.5984 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.5907 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6099 | 12.9033 | 59.9993 | 13 | 38.6118 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.6174 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6286 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.5941 | 19.7857 | 60.0166 | 13 | 38.6236 | 10.5871 | 60.0396 | 5 | 38.6259 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6159 | 10.574 | 60.0051 | 5 | 38.6068 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.599 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6182 | 12.8986 | 59.9993 | 13 | 38.6201 | 10.1321 | 59.9762 | 5
38.6258 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6369 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6025 | 19.7857 | 60.0166 | 13 | 38.632 | 10.5871 | 60.0396 | 5 | 38.6342 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6242 | 10.574 | 60.0051 | 5 | 38.6151 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.6074 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6265 | 12.8986 | 59.9993 | 13 | 38.6284 | 10.1241 | 59.9762 | 5
38.6341 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6452 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6108 | 19.7857 | 60.0166 | 13 | 38.6403 | 10.5842 | 60.0396 | 5 | 38.6425 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6325 | 10.5713 | 60.0051 | 5 | 38.6234 | 11.843 | 59.9993 | 5 | 38.6157 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6348 | 12.9064 | 59.9993 | 13 | 38.6368 | 10.1241 | 59.9762 | 5
38.6424 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6536 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6191 | 19.7857 | 60.0166 | 13 | 38.6486 | 10.5842 | 60.0396 | 5 | 38.6509 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6409 | 10.5713 | 60.0051 | 5 | 38.6317 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.624 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6432 | 12.9064 | 59.9993 | 13 | 38.6451 | 10.1241 | 59.9762 | 5
38.6508 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6619 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6275 | 19.7857 | 60.0166 | 13 | 38.6569 | 10.579 | 60.0396 | 5 | 38.6592 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6492 | 10.5713 | 60.0051 | 5 | 38.6401 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.6323 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6515 | 12.9045 | 59.9993 | 13 | 38.6534 | 10.1241 | 59.9762 | 5
38.6591 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6702 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6358 | 19.7826 | 60.0166 | 13 | 38.6652 | 10.579 | 60.0396 | 5 | 38.6675 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6575 | 10.5713 | 60.0051 | 5 | 38.6484 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.6407 | 18.5931 | 60.0166 | 13 | 38.6598 | 12.9045 | 59.9993 | 13 | 38.6619 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.6675 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6786 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6441 | 19.7826 | 60.0166 | 13 | 38.6736 | 10.579 | 60.0396 | 5 | 38.6759 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6658 | 10.5713 | 60.0051 | 5 | 38.6567 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.649 | 18.5884 | 60.0166 | 13 | 38.6681 | 12.9045 | 59.9993 | 13 | 38.6702 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.6758 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6869 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6525 | 19.7826 | 60.0166 | 13 | 38.6819 | 10.579 | 60.0396 | 5 | 38.6842 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6743 | 10.5713 | 60.0051 | 5 | 38.665 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.6573 | 18.5884 | 60.0166 | 13 | 38.6765 | 12.9045 | 59.9993 | 13 | 38.6785 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.6841 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.6952 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6608 | 19.7826 | 60.0166 | 13 | 38.6902 | 10.5747 | 60.0396 | 5 | 38.6926 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6826 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.6735 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.6656 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.6848 | 12.8993 | 59.9993 | 13 | 38.6868 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.6925 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7036 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6691 | 19.7826 | 60.0166 | 13 | 38.6985 | 10.5747 | 60.0396 | 5 | 38.7009 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6909 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.6818 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.6741 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.6931 | 12.8993 | 59.9993 | 13 | 38.6952 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.7008 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7119 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6775 | 19.7826 | 60.0166 | 13 | 38.7068 | 10.5727 | 60.0396 | 5 | 38.7092 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.6992 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.6901 | 11.8407 | 59.9993 | 5 | 38.6824 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.7015 | 12.8993 | 59.9993 | 13 | 38.7035 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.7091 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7202 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6858 | 19.7791 | 60.0166 | 13 | 38.7152 | 10.5727 | 60.0396 | 5 | 38.7176 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7076 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.6985 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.6907 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.7098 | 12.8993 | 59.9993 | 13 | 38.7118 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.7175 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7285 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.6941 | 19.7791 | 60.0166 | 13 | 38.7235 | 10.5727 | 60.0396 | 5 | 38.7259 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7159 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.7068 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.699 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.7181 | 12.8993 | 59.9993 | 13 | 38.7202 | 10.1224 | 59.9762 | 5
38.7258 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7369 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7025 | 19.7791 | 60.0166 | 13 | 38.7319 | 10.5727 | 60.0396 | 5 | 38.7343 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7242 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.7151 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7074 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.7264 | 12.8993 | 59.9993 | 13 | 38.7285 | 10.1005 | 59.9762 | 5
38.7342 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7452 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7108 | 19.7791 | 60.0166 | 13 | 38.7402 | 10.5634 | 60.0396 | 5 | 38.7426 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7326 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.7234 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7157 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.7349 | 12.8956 | 59.9993 | 13 | 38.7368 | 10.1005 | 59.9762 | 5
38.7425 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7535 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7191 | 19.7791 | 60.0166 | 13 | 38.7485 | 10.5634 | 60.0396 | 5 | 38.7509 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7409 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.7318 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.724 | 18.588 | 60.0166 | 13 | 38.7432 | 12.8956 | 59.9993 | 13 | 38.7451 | 10.0964 | 59.9762 | 5
38.7508 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7619 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7274 | 19.7791 | 60.0166 | 13 | 38.7568 | 10.559 | 60.0396 | 5 | 38.7593 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7492 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.7401 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7323 | 18.5801 | 60.0166 | 13 | 38.7515 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.7535 | 10.0964 | 59.9762 | 5
38.7592 | 18.3574 | 59.9705 | 13 | 38.7702 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7358 | 19.785 | 60.0166 | 13 | 38.7652 | 10.559 | 60.0396 | 5 | 38.7676 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7575 | 10.569 | 60.0051 | 5 | 38.7484 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7407 | 18.5801 | 60.0166 | 13 | 38.7598 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.7618 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.7675 | 18.3549 | 59.9705 | 13 | 38.7785 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7441 | 19.785 | 60.0166 | 13 | 38.7735 | 10.559 | 60.0396 | 5 | 38.7759 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7659 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.7567 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.749 | 18.5801 | 60.0166 | 13 | 38.7682 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.7701 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.7758 | 18.3549 | 59.9705 | 13 | 38.7868 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7524 | 19.7813 | 60.0166 | 13 | 38.7818 | 10.559 | 60.0396 | 5 | 38.7842 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7742 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.7651 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7573 | 18.5801 | 60.0166 | 13 | 38.7765 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.7786 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.7842 | 18.3549 | 59.9705 | 13 | 38.7952 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7608 | 19.7813 | 60.0166 | 13 | 38.7902 | 10.5555 | 60.0339 | 5 | 38.7926 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7825 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.7734 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7656 | 18.5757 | 60.0166 | 13 | 38.7848 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.7869 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.7925 | 18.3549 | 59.9705 | 13 | 38.8035 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7691 | 19.7813 | 60.0166 | 13 | 38.7985 | 10.5555 | 60.0339 | 5 | 38.801 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7908 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.7817 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.774 | 18.5757 | 60.0166 | 13 | 38.7931 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.7952 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.8009 | 18.3549 | 59.9705 | 13 | 38.8118 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7774 | 19.7813 | 60.0166 | 13 | 38.8068 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8093 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.7993 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.79 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7823 | 18.5757 | 60.0166 | 13 | 38.8015 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.8035 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.8092 | 18.3549 | 59.9705 | 13 | 38.8202 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7858 | 19.7729 | 60.0166 | 13 | 38.8151 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8176 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8076 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.7985 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.7906 | 18.5757 | 60.0166 | 13 | 38.8098 | 12.8916 | 59.9993 | 13 | 38.8119 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.8175 | 18.3524 | 59.9705 | 13 | 38.8285 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.7941 | 19.7729 | 60.0166 | 13 | 38.8235 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8259 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8159 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.8068 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.799 | 18.5757 | 60.0166 | 13 | 38.8181 | 12.881 | 59.9993 | 13 | 38.8202 | 10.095 | 59.9762 | 5
38.8259 | 18.3524 | 59.9705 | 13 | 38.8368 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8024 | 19.759 | 60.0166 | 13 | 38.8318 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8343 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8242 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.8151 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.8074 | 18.5757 | 60.0166 | 13 | 38.8265 | 12.881 | 59.9993 | 13 | 38.8285 | 10.0931 | 59.9762 | 5
38.8342 | 18.3524 | 59.9705 | 13 | 38.8452 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8108 | 19.759 | 60.0166 | 13 | 38.8401 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8427 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8326 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.8235 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.8157 | 18.5733 | 60.0166 | 13 | 38.8348 | 12.881 | 59.9993 | 13 | 38.8369 | 10.0931 | 59.9762 | 5
38.8425 | 18.3524 | 59.9705 | 13 | 38.8535 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8191 | 19.7576 | 60.0166 | 13 | 38.8484 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.851 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8409 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.8318 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.824 | 18.5733 | 60.0166 | 13 | 38.8431 | 12.881 | 59.9993 | 13 | 38.8452 | 10.068 | 59.9762 | 5
38.8509 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.8618 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8274 | 19.7576 | 60.0166 | 13 | 38.8568 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8593 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8492 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.8401 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.8323 | 18.5719 | 60.0166 | 13 | 38.8514 | 12.881 | 59.9993 | 13 | 38.8535 | 10.068 | 59.9762 | 5
38.8592 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.8702 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8358 | 19.7576 | 60.0166 | 13 | 38.8651 | 10.5522 | 60.0339 | 5 | 38.8676 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8575 | 10.5397 | 60.0051 | 5 | 38.8484 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.8407 | 18.5719 | 60.0166 | 13 | 38.8599 | 12.881 | 59.9993 | 13 | 38.8618 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.8676 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.8785 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8441 | 19.7576 | 60.0166 | 13 | 38.8734 | 10.5493 | 60.0339 | 5 | 38.876 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8659 | 10.5367 | 60.0051 | 5 | 38.8568 | 11.8377 | 59.9993 | 5 | 38.849 | 18.5703 | 60.0166 | 13 | 38.8682 | 12.8769 | 59.9993 | 13 | 38.8702 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.8759 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.8868 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8524 | 19.7576 | 60.0166 | 13 | 38.8818 | 10.5493 | 60.0339 | 5 | 38.8843 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8742 | 10.5367 | 60.0051 | 5 | 38.8651 | 11.7486 | 59.9993 | 5 | 38.8573 | 18.5703 | 60.0166 | 13 | 38.8765 | 12.8769 | 59.9993 | 13 | 38.8785 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.8842 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.8951 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8607 | 19.7576 | 60.0166 | 13 | 38.8901 | 10.5458 | 60.0339 | 5 | 38.8926 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8825 | 10.5367 | 60.0051 | 5 | 38.8734 | 11.7486 | 59.9993 | 5 | 38.8656 | 18.5699 | 60.0166 | 13 | 38.8848 | 12.875 | 59.9993 | 13 | 38.8868 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.8926 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.9035 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8691 | 19.7567 | 60.0166 | 13 | 38.8984 | 10.5458 | 60.0339 | 5 | 38.901 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8908 | 10.5367 | 60.0051 | 5 | 38.8817 | 11.7484 | 59.9993 | 5 | 38.8739 | 18.5699 | 60.0166 | 13 | 38.8932 | 12.875 | 59.9993 | 13 | 38.8953 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.9009 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.9118 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8774 | 19.7567 | 60.0166 | 13 | 38.9067 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.9093 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.8992 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.8901 | 11.7484 | 59.9993 | 5 | 38.8823 | 18.5685 | 60.0166 | 13 | 38.9015 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 38.9036 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.9092 | 18.3192 | 59.9705 | 13 | 38.9201 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8857 | 19.7555 | 60.0166 | 13 | 38.9151 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.9177 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9075 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.8984 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.8906 | 18.5685 | 60.0166 | 13 | 38.9098 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 38.9119 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.9176 | 18.3173 | 59.9705 | 13 | 38.9285 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.8941 | 19.7555 | 60.0166 | 13 | 38.9234 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.926 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9158 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9067 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.8989 | 18.577 | 60.0166 | 13 | 38.9181 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 38.9203 | 10.0654 | 59.9762 | 5
38.9259 | 18.3173 | 59.9705 | 13 | 38.9368 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9024 | 19.7553 | 60.0166 | 13 | 38.9318 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.9343 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9243 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.915 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9073 | 18.577 | 60.0166 | 13 | 38.9265 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 38.9286 | 10.0614 | 59.9762 | 5
38.9343 | 18.3173 | 59.9705 | 13 | 38.9451 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9107 | 19.7553 | 60.0166 | 13 | 38.9401 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.9427 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9326 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9235 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9156 | 18.577 | 60.0166 | 13 | 38.9348 | 12.9081 | 59.9993 | 13 | 38.9369 | 10.0614 | 59.9762 | 5
38.9426 | 18.3173 | 59.9705 | 13 | 38.9535 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9191 | 19.7537 | 60.0166 | 13 | 38.9484 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.951 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9409 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9318 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.924 | 18.577 | 60.0166 | 13 | 38.9431 | 12.9081 | 59.9993 | 13 | 38.9453 | 10.0591 | 59.9762 | 5
38.9509 | 18.3173 | 59.9705 | 13 | 38.9618 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9274 | 19.7537 | 60.0166 | 13 | 38.9567 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.9594 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9492 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9401 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9323 | 18.5729 | 60.0166 | 13 | 38.9515 | 12.9081 | 59.9993 | 13 | 38.9536 | 10.0591 | 59.9762 | 5
38.9593 | 18.3173 | 59.9705 | 13 | 38.9701 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9357 | 19.7537 | 60.0166 | 13 | 38.9651 | 10.5435 | 60.0339 | 5 | 38.9677 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9576 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9485 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9406 | 18.5729 | 60.0166 | 13 | 38.9598 | 12.9081 | 59.9993 | 13 | 38.9619 | 10.0591 | 59.9762 | 5
38.9676 | 18.3123 | 59.9705 | 13 | 38.9785 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9441 | 19.7537 | 60.0166 | 13 | 38.9734 | 10.5407 | 60.0339 | 5 | 38.976 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9659 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9568 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.949 | 18.5729 | 60.0166 | 13 | 38.9681 | 12.9051 | 59.9993 | 13 | 38.9702 | 10.0591 | 59.9762 | 5
38.9759 | 18.3123 | 59.9705 | 13 | 38.9868 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9524 | 19.7537 | 60.0166 | 13 | 38.9817 | 10.5407 | 60.0339 | 5 | 38.9844 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9742 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9651 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9573 | 18.5729 | 60.0166 | 13 | 38.9764 | 12.9051 | 59.9993 | 13 | 38.9786 | 10.0591 | 59.9762 | 5
38.9843 | 18.3123 | 59.9705 | 13 | 38.9951 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9607 | 19.7537 | 60.0166 | 13 | 38.9901 | 10.5407 | 60.0339 | 5 | 38.9927 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9825 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9734 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9656 | 18.5733 | 60.0166 | 13 | 38.9849 | 12.9051 | 59.9993 | 13 | 38.9869 | 10.0591 | 59.9762 | 5
38.9926 | 18.3123 | 59.9705 | 13 | 39.0034 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9691 | 19.7525 | 60.0166 | 13 | 38.9984 | 10.5407 | 60.0339 | 5 | 39.001 | 10.2996 | 59.9705 | 5 | 38.9909 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9818 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.974 | 18.5733 | 60.0166 | 13 | 38.9932 | 12.9051 | 59.9993 | 13 | 38.9952 | 10.0544 | 59.9762 | 5
39.001 | 18.3123 | 59.9705 | 13 | 39.0118 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9774 | 19.7525 | 60.0166 | 13 | 39.0067 | 10.5377 | 60.0339 | 5 | 39.0094 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 38.9992 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9901 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9823 | 18.5724 | 60.0166 | 13 | 39.0015 | 12.9004 | 59.9993 | 13 | 39.0037 | 10.0544 | 59.9762 | 5
39.0093 | 18.3123 | 59.9705 | 13 | 39.0201 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.9857 | 19.7493 | 60.0166 | 13 | 39.015 | 10.5377 | 60.0339 | 5 | 39.0177 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0075 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 38.9984 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9906 | 18.5724 | 60.0166 | 13 | 39.0098 | 12.9004 | 59.9993 | 13 | 39.012 | 10.0544 | 59.9762 | 5
39.0176 | 18.31 | 59.9705 | 13 | 39.0284 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 38.994 | 19.7493 | 60.0166 | 13 | 39.0234 | 10.5329 | 60.0339 | 5 | 39.0261 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0158 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 39.0067 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 38.9989 | 18.5724 | 60.0166 | 13 | 39.0182 | 12.9004 | 59.9993 | 13 | 39.0203 | 10.0544 | 59.9762 | 5
39.026 | 18.31 | 59.9705 | 13 | 39.0368 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0024 | 19.7286 | 60.0166 | 13 | 39.0317 | 10.5329 | 60.0339 | 5 | 39.0344 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0242 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 39.0151 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0072 | 18.5724 | 60.0166 | 13 | 39.0265 | 12.9004 | 59.9993 | 13 | 39.0286 | 10.0518 | 59.9762 | 5
39.0343 | 18.3058 | 59.9705 | 13 | 39.0451 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0107 | 19.7286 | 60.0166 | 13 | 39.04 | 10.5329 | 60.0339 | 5 | 39.0427 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0325 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 39.0234 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0156 | 18.57 | 60.0166 | 13 | 39.0348 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 39.037 | 10.0518 | 59.9762 | 5
39.0426 | 18.3058 | 59.9705 | 13 | 39.0534 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.019 | 19.7244 | 60.0166 | 13 | 39.0483 | 10.5329 | 60.0339 | 5 | 39.0511 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0408 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 39.0317 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0239 | 18.57 | 60.0166 | 13 | 39.0431 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 39.0453 | 10.0518 | 59.9762 | 5
39.051 | 18.3058 | 59.9705 | 13 | 39.0618 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0274 | 19.7244 | 60.0166 | 13 | 39.0567 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.0594 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0491 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 39.04 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0322 | 18.57 | 60.0166 | 13 | 39.0515 | 12.8925 | 59.9993 | 13 | 39.0536 | 10.0518 | 59.9762 | 5
39.0593 | 18.3058 | 59.9705 | 13 | 39.0701 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0357 | 19.7244 | 60.0166 | 13 | 39.065 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.0677 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0576 | 10.5351 | 60.0051 | 5 | 39.0485 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0406 | 18.57 | 60.0166 | 13 | 39.0598 | 12.8925 | 59.9993 | 13 | 39.062 | 10.0503 | 59.9762 | 5
39.0677 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.0784 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.044 | 19.7244 | 60.0166 | 13 | 39.0733 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.076 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0659 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.0568 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.049 | 18.57 | 60.0166 | 13 | 39.0681 | 12.8898 | 59.9993 | 13 | 39.0703 | 10.0503 | 59.9762 | 5
39.076 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.0867 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0524 | 19.7203 | 60.0166 | 13 | 39.0817 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.0844 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0742 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.0651 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0573 | 18.57 | 60.0166 | 13 | 39.0765 | 12.8898 | 59.9993 | 13 | 39.0786 | 10.0477 | 59.9762 | 5
39.0843 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.0951 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0607 | 19.7203 | 60.0166 | 13 | 39.09 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.0928 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0825 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.0735 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0656 | 18.5665 | 60.0166 | 13 | 39.0848 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 39.0869 | 10.0477 | 59.9762 | 5
39.0927 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.1034 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.069 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.0983 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.1011 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0909 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.0818 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0739 | 18.5665 | 60.0166 | 13 | 39.0931 | 12.8899 | 59.9993 | 13 | 39.0953 | 10.0477 | 59.9762 | 5
39.101 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.1117 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0774 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.1066 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.1094 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.0992 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.0901 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0823 | 18.5665 | 60.0166 | 13 | 39.1014 | 12.884 | 59.9993 | 13 | 39.1036 | 10.0477 | 59.9762 | 5
39.1093 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.1201 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.0857 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.115 | 10.5303 | 60.0339 | 5 | 39.1177 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1075 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.0984 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0906 | 18.5665 | 60.0166 | 13 | 39.1099 | 12.884 | 59.9993 | 13 | 39.1119 | 10.0446 | 59.9762 | 5
39.1177 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.1284 | 18.4282 | 60.0223 | 13 | 39.094 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.1233 | 10.529 | 60.0339 | 5 | 39.1261 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1159 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.1068 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.0989 | 18.5624 | 60.0166 | 13 | 39.1182 | 12.8807 | 59.9993 | 13 | 39.1204 | 10.0446 | 59.9762 | 5
39.126 | 18.3046 | 59.9705 | 13 | 39.1367 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1024 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.1317 | 10.529 | 60.0339 | 5 | 39.1345 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1242 | 10.5317 | 60.0051 | 5 | 39.1151 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1072 | 18.5624 | 60.0166 | 13 | 39.1265 | 12.8807 | 59.9993 | 13 | 39.1287 | 10.0446 | 59.9762 | 5
39.1344 | 18.2971 | 59.9705 | 13 | 39.1451 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1107 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.14 | 10.5246 | 60.0339 | 5 | 39.1428 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1325 | 10.5281 | 60.0051 | 5 | 39.1234 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1156 | 18.5627 | 60.0166 | 13 | 39.1348 | 12.8807 | 59.9993 | 13 | 39.137 | 10.0446 | 59.9762 | 5
39.1427 | 18.2971 | 59.9705 | 13 | 39.1534 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.119 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.1483 | 10.5246 | 60.0339 | 5 | 39.1511 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1408 | 10.5281 | 60.0051 | 5 | 39.1317 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1239 | 18.5627 | 60.0166 | 13 | 39.1432 | 12.8807 | 59.9993 | 13 | 39.1453 | 10.0407 | 59.9762 | 5
39.151 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.1617 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1273 | 19.7176 | 60.0166 | 13 | 39.1566 | 10.5219 | 60.0339 | 5 | 39.1594 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1492 | 10.5281 | 60.0051 | 5 | 39.1401 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1322 | 18.5618 | 60.0166 | 13 | 39.1515 | 12.9318 | 59.9993 | 13 | 39.1537 | 10.0407 | 59.9762 | 5
39.1594 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.17 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1357 | 19.7152 | 60.0166 | 13 | 39.1649 | 10.5219 | 60.0339 | 5 | 39.1678 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1575 | 10.5281 | 60.0051 | 5 | 39.1484 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1405 | 18.5618 | 60.0166 | 13 | 39.1598 | 12.9318 | 59.9993 | 13 | 39.162 | 10.0374 | 59.9762 | 5
39.1677 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.1784 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.144 | 19.7152 | 60.0166 | 13 | 39.1733 | 10.5035 | 60.0339 | 5 | 39.1761 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1658 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.1567 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1489 | 18.5618 | 60.0166 | 13 | 39.1681 | 12.9266 | 59.9993 | 13 | 39.1703 | 10.0374 | 59.9762 | 5
39.176 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.1867 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1523 | 19.7152 | 60.0166 | 13 | 39.1816 | 10.5035 | 60.0339 | 5 | 39.1844 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1741 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.165 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1572 | 18.5618 | 60.0166 | 13 | 39.1765 | 12.9266 | 59.9993 | 13 | 39.1787 | 10.0346 | 59.9762 | 5
39.1844 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.195 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1607 | 19.7152 | 60.0166 | 13 | 39.1899 | 10.5035 | 60.0339 | 5 | 39.1928 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1826 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.1735 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1655 | 18.5552 | 60.0166 | 13 | 39.1848 | 12.9266 | 59.9993 | 13 | 39.187 | 10.0346 | 59.9762 | 5
39.1927 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.2034 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.169 | 19.7119 | 60.0166 | 13 | 39.1982 | 10.5035 | 60.0339 | 5 | 39.2011 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1909 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.1818 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1738 | 18.5552 | 60.0166 | 13 | 39.1931 | 12.9266 | 59.9993 | 13 | 39.1953 | 10.0346 | 59.9762 | 5
39.201 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.2117 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1773 | 19.7119 | 60.0166 | 13 | 39.2066 | 10.5035 | 60.0339 | 5 | 39.2095 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.1992 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.1901 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1823 | 18.5552 | 60.0166 | 13 | 39.2015 | 12.9226 | 59.9993 | 13 | 39.2036 | 10.0346 | 59.9762 | 5
39.2094 | 18.3086 | 59.9705 | 13 | 39.22 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.1857 | 19.7119 | 60.0166 | 13 | 39.2149 | 10.5035 | 60.0339 | 5 | 39.2178 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2075 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.1985 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1906 | 18.5552 | 60.0166 | 13 | 39.2098 | 12.9226 | 59.9993 | 13 | 39.212 | 10.032 | 59.9762 | 5
39.2177 | 18.2944 | 59.9705 | 13 | 39.2284 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.194 | 19.7119 | 60.0166 | 13 | 39.2233 | 10.5012 | 60.0339 | 5 | 39.2261 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2159 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2068 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.1989 | 18.5516 | 60.0166 | 13 | 39.2181 | 12.9505 | 59.9993 | 13 | 39.2203 | 10.032 | 59.9762 | 5
39.2261 | 18.2944 | 59.9705 | 13 | 39.2367 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2023 | 19.7119 | 60.0166 | 13 | 39.2316 | 10.5012 | 60.0339 | 5 | 39.2345 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2242 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2151 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2072 | 18.5516 | 60.0166 | 13 | 39.2264 | 12.9505 | 59.9993 | 13 | 39.2286 | 10.0303 | 59.9762 | 5
39.2344 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.245 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2107 | 19.7119 | 60.0166 | 13 | 39.2399 | 10.5012 | 60.0339 | 5 | 39.2428 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2325 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2234 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2156 | 18.5516 | 60.0166 | 13 | 39.2349 | 12.9483 | 59.9993 | 13 | 39.2371 | 10.0303 | 59.9762 | 5
39.2427 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.2533 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.219 | 19.7033 | 60.0166 | 13 | 39.2482 | 10.5012 | 60.0339 | 5 | 39.2512 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2408 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2318 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2239 | 18.5516 | 60.0166 | 13 | 39.2432 | 12.9483 | 59.9993 | 13 | 39.2454 | 10.0271 | 59.9762 | 5
39.2511 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.2617 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2273 | 19.7033 | 60.0166 | 13 | 39.2565 | 10.4983 | 60.0339 | 5 | 39.2595 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2492 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2401 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2322 | 18.5506 | 60.0166 | 13 | 39.2515 | 12.9466 | 59.9993 | 13 | 39.2537 | 10.0271 | 59.9762 | 5
39.2594 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.27 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2357 | 19.7033 | 60.0166 | 13 | 39.2649 | 10.4983 | 60.0339 | 5 | 39.2678 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2575 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2484 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2405 | 18.5506 | 60.0166 | 13 | 39.2598 | 12.9466 | 59.9993 | 13 | 39.2621 | 10.0242 | 59.9762 | 5
39.2678 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.2783 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.244 | 19.7033 | 60.0166 | 13 | 39.2732 | 10.4945 | 60.0339 | 5 | 39.2762 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2658 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2567 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2489 | 18.5492 | 60.0166 | 13 | 39.2682 | 12.9439 | 59.9993 | 13 | 39.2704 | 10.0242 | 59.9762 | 5
39.2761 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.2867 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2523 | 19.7033 | 60.0166 | 13 | 39.2816 | 10.4945 | 60.0339 | 5 | 39.2845 | 10.2959 | 59.9705 | 5 | 39.2741 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2651 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2572 | 18.5492 | 60.0166 | 13 | 39.2765 | 12.9439 | 59.9993 | 13 | 39.2787 | 10.0211 | 59.9762 | 5
39.2844 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.295 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2607 | 19.7033 | 60.0166 | 13 | 39.2899 | 10.4945 | 60.0339 | 5 | 39.2928 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.2825 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2734 | 11.5767 | 59.9993 | 5 | 39.2655 | 18.5459 | 60.0166 | 13 | 39.2848 | 12.9439 | 59.9993 | 13 | 39.2871 | 10.0211 | 59.9762 | 5
39.2928 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.3033 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.269 | 19.7024 | 60.0166 | 13 | 39.2982 | 10.4945 | 60.0339 | 5 | 39.3012 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.2908 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2817 | 11.5772 | 59.9993 | 5 | 39.2738 | 18.5459 | 60.0166 | 13 | 39.2931 | 12.9439 | 59.9993 | 13 | 39.2954 | 10.0211 | 59.9762 | 5
39.3011 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.3117 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2773 | 19.7024 | 60.0166 | 13 | 39.3065 | 10.4945 | 60.0339 | 5 | 39.3095 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.2991 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.29 | 11.5772 | 59.9993 | 5 | 39.2822 | 18.5418 | 60.0166 | 13 | 39.3015 | 12.9348 | 59.9993 | 13 | 39.3037 | 10.0211 | 59.9762 | 5
39.3094 | 18.2906 | 59.9705 | 13 | 39.32 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.2856 | 19.7024 | 60.0166 | 13 | 39.3149 | 10.4945 | 60.0339 | 5 | 39.3179 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3076 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.2985 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.2905 | 18.5418 | 60.0166 | 13 | 39.3098 | 12.9348 | 59.9993 | 13 | 39.312 | 10.0169 | 59.9762 | 5
39.3178 | 18.282 | 59.9705 | 13 | 39.3283 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.294 | 19.7024 | 60.0166 | 13 | 39.3232 | 10.4921 | 60.0339 | 5 | 39.3262 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3159 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.3068 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.2988 | 18.5418 | 60.0166 | 13 | 39.3181 | 12.9304 | 59.9993 | 13 | 39.3204 | 10.0169 | 59.9762 | 5
39.3261 | 18.282 | 59.9705 | 13 | 39.3367 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.3023 | 19.7013 | 60.0166 | 13 | 39.3315 | 10.4921 | 60.0339 | 5 | 39.3345 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3242 | 10.5238 | 60.0051 | 5 | 39.3151 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3071 | 18.5418 | 60.0166 | 13 | 39.3265 | 12.9304 | 59.9993 | 13 | 39.3287 | 10.0136 | 59.9762 | 5
39.3344 | 18.2783 | 59.9705 | 13 | 39.345 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.3106 | 19.7013 | 60.0166 | 13 | 39.3398 | 10.4921 | 60.0339 | 5 | 39.3429 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3325 | 10.5217 | 60.0051 | 5 | 39.3235 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3156 | 18.5645 | 60.0166 | 13 | 39.3348 | 12.9304 | 59.9993 | 13 | 39.337 | 10.0136 | 59.9762 | 5
39.3428 | 18.2783 | 59.9705 | 13 | 39.3533 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.319 | 19.6998 | 60.0166 | 13 | 39.3481 | 10.4921 | 60.0339 | 5 | 39.3512 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3409 | 10.5217 | 60.0051 | 5 | 39.3318 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3239 | 18.5645 | 60.0166 | 13 | 39.3431 | 12.9304 | 59.9993 | 13 | 39.3455 | 10.0136 | 59.9762 | 5
39.3511 | 18.2783 | 59.9705 | 13 | 39.3616 | 18.3719 | 60.0223 | 13 | 39.3273 | 19.6998 | 60.0166 | 13 | 39.3565 | 10.4921 | 60.0339 | 5 | 39.3596 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3492 | 10.5217 | 60.0051 | 5 | 39.3401 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3322 | 18.5613 | 60.0166 | 13 | 39.3514 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.3538 | 10.0136 | 59.9762 | 5
39.3595 | 18.2783 | 59.9705 | 13 | 39.37 | 18.3681 | 60.0223 | 13 | 39.3356 | 19.6947 | 60.0166 | 13 | 39.3648 | 10.4921 | 60.0339 | 5 | 39.3679 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3575 | 10.5217 | 60.0051 | 5 | 39.3484 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3405 | 18.5613 | 60.0166 | 13 | 39.3599 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.3621 | 10.0104 | 59.9762 | 5
39.3678 | 18.2783 | 59.9705 | 13 | 39.3783 | 18.3681 | 60.0223 | 13 | 39.3439 | 19.6947 | 60.0166 | 13 | 39.3732 | 10.4896 | 60.0339 | 5 | 39.3762 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3658 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.3568 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3489 | 18.5603 | 60.0166 | 13 | 39.3682 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.3704 | 10.0104 | 59.9762 | 5
39.3761 | 18.2783 | 59.9705 | 13 | 39.3866 | 18.3681 | 60.0223 | 13 | 39.3523 | 19.6949 | 60.0166 | 13 | 39.3815 | 10.4896 | 60.0339 | 5 | 39.3846 | 10.2922 | 59.9705 | 5 | 39.3742 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.3651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3572 | 18.5603 | 60.0166 | 13 | 39.3765 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.3788 | 10.0041 | 59.9762 | 5
39.3845 | 18.2731 | 59.9705 | 13 | 39.395 | 18.3681 | 60.0223 | 13 | 39.3606 | 19.6949 | 60.0166 | 13 | 39.3898 | 10.4896 | 60.0339 | 5 | 39.3929 | 10.2881 | 59.9705 | 5 | 39.3825 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.3734 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3655 | 18.5603 | 60.0166 | 13 | 39.3849 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.3871 | 10.0041 | 59.9762 | 5
39.3928 | 18.2731 | 59.9705 | 13 | 39.4033 | 18.3635 | 60.0223 | 13 | 39.3689 | 19.6949 | 60.0166 | 13 | 39.3981 | 10.4896 | 60.0339 | 5 | 39.4012 | 10.2881 | 59.9705 | 5 | 39.3908 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.3817 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3738 | 18.5603 | 60.0166 | 13 | 39.3932 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.3954 | 10.0041 | 59.9762 | 5
39.4012 | 18.2731 | 59.9705 | 13 | 39.4116 | 18.3635 | 60.0223 | 13 | 39.3773 | 19.6949 | 60.0166 | 13 | 39.4065 | 10.4896 | 60.0339 | 5 | 39.4095 | 10.2881 | 59.9705 | 5 | 39.3991 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.3901 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3822 | 18.5543 | 60.0166 | 13 | 39.4015 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.4038 | 10.0041 | 59.9762 | 5
39.4095 | 18.2731 | 59.9705 | 13 | 39.42 | 18.3635 | 60.0223 | 13 | 39.3856 | 19.6939 | 60.0166 | 13 | 39.4148 | 10.4896 | 60.0339 | 5 | 39.4179 | 10.2881 | 59.9705 | 5 | 39.4075 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.3984 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3905 | 18.5543 | 60.0166 | 13 | 39.4098 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.4121 | 10.0026 | 59.9762 | 5
39.4178 | 18.2731 | 59.9705 | 13 | 39.4283 | 18.3635 | 60.0223 | 13 | 39.3939 | 19.6939 | 60.0166 | 13 | 39.4232 | 10.4867 | 60.0339 | 5 | 39.4263 | 10.2855 | 59.9705 | 5 | 39.4158 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.4067 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.3988 | 18.5543 | 60.0166 | 13 | 39.4182 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.4204 | 10.0026 | 59.9762 | 5
39.4262 | 18.2731 | 59.9705 | 13 | 39.4366 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4023 | 19.6911 | 60.0166 | 13 | 39.4315 | 10.4867 | 60.0339 | 5 | 39.4346 | 10.2855 | 59.9705 | 5 | 39.4241 | 10.5193 | 60.0051 | 5 | 39.4152 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4071 | 18.5543 | 60.0166 | 13 | 39.4265 | 12.9192 | 59.9935 | 13 | 39.4287 | 9.9993 | 59.9762 | 5
39.4345 | 18.2711 | 59.9705 | 13 | 39.4449 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4106 | 19.6911 | 60.0166 | 13 | 39.4398 | 10.4867 | 60.0339 | 5 | 39.4429 | 10.2277 | 59.9705 | 5 | 39.4324 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4235 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4155 | 18.5477 | 60.0166 | 13 | 39.4348 | 12.9137 | 59.9935 | 13 | 39.4371 | 9.9993 | 59.9762 | 5
39.4428 | 18.2711 | 59.9705 | 13 | 39.4533 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4189 | 19.6911 | 60.0166 | 13 | 39.4481 | 10.4867 | 60.0339 | 5 | 39.4512 | 10.2277 | 59.9705 | 5 | 39.4409 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4318 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4238 | 18.5477 | 60.0166 | 13 | 39.4431 | 12.9137 | 59.9935 | 13 | 39.4454 | 9.9993 | 59.9762 | 5
39.4512 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.4616 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4272 | 19.6911 | 60.0166 | 13 | 39.4564 | 10.482 | 60.0339 | 5 | 39.4596 | 10.2277 | 59.9705 | 5 | 39.4492 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4401 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4321 | 18.5477 | 60.0166 | 13 | 39.4515 | 12.9137 | 59.9935 | 13 | 39.4537 | 9.9993 | 59.9762 | 5
39.4595 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.4699 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4356 | 19.6922 | 60.0166 | 13 | 39.4648 | 10.482 | 60.0339 | 5 | 39.468 | 10.2277 | 59.9705 | 5 | 39.4575 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4485 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4404 | 18.5477 | 60.0166 | 13 | 39.4598 | 12.9137 | 59.9935 | 13 | 39.4622 | 9.9964 | 59.9762 | 5
39.4678 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.4783 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4439 | 19.6922 | 60.0166 | 13 | 39.4731 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.4763 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.4658 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4568 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4489 | 18.5429 | 60.0166 | 13 | 39.4681 | 12.9134 | 59.9935 | 13 | 39.4705 | 9.9964 | 59.9762 | 5
39.4762 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.4866 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4522 | 19.6922 | 60.0166 | 13 | 39.4814 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.4846 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.4742 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4572 | 18.5429 | 60.0166 | 13 | 39.4764 | 12.9134 | 59.9935 | 13 | 39.4788 | 9.9909 | 59.9762 | 5
39.4845 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.4949 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4606 | 19.6922 | 60.0166 | 13 | 39.4897 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.4929 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.4825 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4734 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4655 | 18.5357 | 60.0166 | 13 | 39.4849 | 12.9134 | 59.9935 | 13 | 39.4871 | 9.9909 | 59.9762 | 5
39.4929 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.5033 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4689 | 19.6879 | 60.0166 | 13 | 39.4981 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.5013 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.4908 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4818 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4738 | 18.5357 | 60.0166 | 13 | 39.4932 | 12.9134 | 59.9935 | 13 | 39.4955 | 9.9909 | 59.9762 | 5
39.5012 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.5116 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4772 | 19.6879 | 60.0166 | 13 | 39.5064 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.5096 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.4992 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4901 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4822 | 18.5357 | 60.0166 | 13 | 39.5015 | 12.9134 | 59.9935 | 13 | 39.5038 | 9.9909 | 59.9762 | 5
39.5095 | 18.2685 | 59.9705 | 13 | 39.5199 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4856 | 19.6835 | 60.0166 | 13 | 39.5148 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.5179 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.5075 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.4984 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4905 | 18.5357 | 60.0166 | 13 | 39.5099 | 12.9134 | 59.9935 | 13 | 39.5121 | 9.9891 | 59.9762 | 5
39.5179 | 18.2603 | 59.9705 | 13 | 39.5282 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.4939 | 19.6835 | 60.0166 | 13 | 39.5231 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.5263 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.5158 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.5067 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.4988 | 18.5359 | 60.0166 | 13 | 39.5182 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5205 | 9.9891 | 59.9762 | 5
39.5262 | 18.2603 | 59.9705 | 13 | 39.5366 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.5022 | 19.6563 | 60.0166 | 13 | 39.5314 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.5346 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.5241 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.5151 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5071 | 18.5359 | 60.0166 | 13 | 39.5265 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5288 | 9.9913 | 59.9762 | 5
39.5346 | 18.2567 | 59.9705 | 13 | 39.5449 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.5106 | 19.6563 | 60.0166 | 13 | 39.5397 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.543 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.5325 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.5234 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5155 | 18.5287 | 60.0166 | 13 | 39.5348 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5371 | 9.9913 | 59.9762 | 5
39.5429 | 18.2567 | 59.9705 | 13 | 39.5532 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.5189 | 19.6532 | 60.0166 | 13 | 39.548 | 10.4506 | 60.0339 | 5 | 39.5513 | 10.2264 | 59.9705 | 5 | 39.5408 | 10.5167 | 60.0051 | 5 | 39.5317 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5238 | 18.5287 | 60.0166 | 13 | 39.5432 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5455 | 9.9886 | 59.9762 | 5
39.5512 | 18.2567 | 59.9705 | 13 | 39.5616 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.5272 | 19.6532 | 60.0166 | 13 | 39.5564 | 10.4458 | 60.0339 | 5 | 39.5596 | 10.2256 | 59.9705 | 5 | 39.5491 | 10.5132 | 60.0051 | 5 | 39.5402 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5321 | 18.5276 | 60.0166 | 13 | 39.5515 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5538 | 9.9886 | 59.9762 | 5
39.5596 | 18.2567 | 59.9705 | 13 | 39.5699 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.5356 | 19.6532 | 60.0166 | 13 | 39.5647 | 10.4458 | 60.0339 | 5 | 39.568 | 10.2256 | 59.9705 | 5 | 39.5574 | 10.5132 | 60.0051 | 5 | 39.5485 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5404 | 18.5276 | 60.0166 | 13 | 39.5598 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5621 | 9.9855 | 59.9762 | 5
39.5679 | 18.2569 | 59.9705 | 13 | 39.5782 | 18.3593 | 60.0223 | 13 | 39.5439 | 19.6532 | 60.0166 | 13 | 39.5731 | 10.4458 | 60.0339 | 5 | 39.5763 | 10.2256 | 59.9705 | 5 | 39.5659 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.5568 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5488 | 18.5276 | 60.0166 | 13 | 39.5682 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5706 | 9.9855 | 59.9762 | 5
39.5762 | 18.2569 | 59.9705 | 13 | 39.5865 | 18.3579 | 60.0223 | 13 | 39.5522 | 19.6526 | 60.0166 | 13 | 39.5814 | 10.4458 | 60.0339 | 5 | 39.5847 | 10.2256 | 59.9705 | 5 | 39.5742 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.5651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5571 | 18.5276 | 60.0166 | 13 | 39.5765 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5789 | 9.9828 | 59.9762 | 5
39.5846 | 18.2506 | 59.9705 | 13 | 39.5949 | 18.3579 | 60.0223 | 13 | 39.5605 | 19.6526 | 60.0166 | 13 | 39.5897 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.593 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.5825 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.5735 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5654 | 18.5258 | 60.0166 | 13 | 39.5848 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5872 | 9.9828 | 59.9762 | 5
39.5929 | 18.2506 | 59.9705 | 13 | 39.6032 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.5689 | 19.6526 | 60.0166 | 13 | 39.598 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.6013 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.5908 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.5818 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5737 | 18.5258 | 60.0166 | 13 | 39.5931 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.5955 | 9.9828 | 59.9705 | 5
39.6012 | 18.2506 | 59.9705 | 13 | 39.6115 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.5772 | 19.6526 | 60.0166 | 13 | 39.6064 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.6097 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.5992 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.5901 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5822 | 18.5608 | 60.0166 | 13 | 39.6016 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6039 | 9.9828 | 59.9705 | 5
39.6096 | 18.2506 | 59.9705 | 13 | 39.6199 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.5855 | 19.6526 | 60.0166 | 13 | 39.6147 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.618 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.6075 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.5984 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5905 | 18.5608 | 60.0166 | 13 | 39.6099 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6122 | 9.9783 | 59.9705 | 5
39.6179 | 18.2453 | 59.9705 | 13 | 39.6282 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.5939 | 19.6526 | 60.0166 | 13 | 39.623 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.6263 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.6158 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.6068 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.5988 | 18.5587 | 60.0166 | 13 | 39.6182 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6205 | 9.9783 | 59.9705 | 5
39.6263 | 18.2453 | 59.9705 | 13 | 39.6365 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6022 | 19.6466 | 60.0166 | 13 | 39.6313 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.6347 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.6241 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.6151 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6071 | 18.5587 | 60.0166 | 13 | 39.6266 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6289 | 9.9783 | 59.9705 | 5
39.6346 | 18.283 | 59.9705 | 13 | 39.6449 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6105 | 19.6466 | 60.0166 | 13 | 39.6396 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.643 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.6325 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.6234 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6155 | 18.5558 | 60.0166 | 13 | 39.6349 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6372 | 9.9783 | 59.9705 | 5
39.6429 | 18.283 | 59.9705 | 13 | 39.6532 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6189 | 19.6466 | 60.0166 | 13 | 39.648 | 10.4417 | 60.0339 | 5 | 39.6514 | 10.2221 | 59.9705 | 5 | 39.6408 | 10.5113 | 60.0051 | 5 | 39.6317 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6238 | 18.5558 | 60.0166 | 13 | 39.6432 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6455 | 9.9783 | 59.9705 | 5
39.6513 | 18.2821 | 59.9705 | 13 | 39.6615 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6272 | 19.6466 | 60.0166 | 13 | 39.6563 | 10.4381 | 60.0339 | 5 | 39.6597 | 10.2196 | 59.9705 | 5 | 39.6491 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6401 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6321 | 18.5521 | 60.0166 | 13 | 39.6515 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6538 | 9.9783 | 59.9705 | 5
39.6596 | 18.2821 | 59.9705 | 13 | 39.6699 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6355 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.6647 | 10.4381 | 60.0339 | 5 | 39.668 | 10.2196 | 59.9705 | 5 | 39.6574 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6484 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6404 | 18.5521 | 60.0166 | 13 | 39.6599 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6622 | 9.9766 | 59.9705 | 5
39.6679 | 18.2821 | 59.9705 | 13 | 39.6782 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6439 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.673 | 10.4354 | 60.0339 | 5 | 39.6764 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.6658 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6567 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6488 | 18.5521 | 60.0166 | 13 | 39.6682 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6705 | 9.9766 | 59.9705 | 5
39.6763 | 18.2821 | 59.9705 | 13 | 39.6865 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6522 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.6813 | 10.4354 | 60.0339 | 5 | 39.6847 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.6741 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6652 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6571 | 18.5521 | 60.0166 | 13 | 39.6765 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6788 | 9.9766 | 59.9705 | 5
39.6846 | 18.2831 | 59.9705 | 13 | 39.6949 | 18.3556 | 60.0223 | 13 | 39.6605 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.6896 | 10.4316 | 60.0339 | 5 | 39.6931 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.6824 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6735 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6654 | 18.5488 | 60.0166 | 13 | 39.6849 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6873 | 9.9766 | 59.9705 | 5
39.693 | 18.2831 | 59.9705 | 13 | 39.7032 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.6689 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.698 | 10.4316 | 60.0339 | 5 | 39.7014 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.6909 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6818 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6737 | 18.5488 | 60.0166 | 13 | 39.6932 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.6956 | 9.9662 | 59.9705 | 5
39.7013 | 18.2795 | 59.9705 | 13 | 39.7115 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.6772 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.7063 | 10.4316 | 60.0339 | 5 | 39.7097 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.6992 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6901 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6821 | 18.5448 | 60.0166 | 13 | 39.7015 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7039 | 9.9662 | 59.9705 | 5
39.7096 | 18.2795 | 59.9705 | 13 | 39.7198 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.6855 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.7147 | 10.4316 | 60.0339 | 5 | 39.7181 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.7075 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.6985 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6904 | 18.5448 | 60.0166 | 13 | 39.7098 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7122 | 9.9662 | 59.9705 | 5
39.718 | 18.2748 | 59.9705 | 13 | 39.7282 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.6938 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.723 | 10.4316 | 60.0339 | 5 | 39.7264 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.7158 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.7068 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.6987 | 18.5448 | 60.0166 | 13 | 39.7183 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7206 | 9.9662 | 59.9705 | 5
39.7263 | 18.2748 | 59.9705 | 13 | 39.7365 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7022 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.7313 | 10.4316 | 60.0339 | 5 | 39.7347 | 10.2171 | 59.9705 | 5 | 39.7242 | 10.5092 | 60.0051 | 5 | 39.7151 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.707 | 18.5448 | 60.0166 | 13 | 39.7266 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7289 | 9.9649 | 59.9705 | 5
39.7346 | 18.2749 | 59.9705 | 13 | 39.7448 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7105 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.7396 | 10.4294 | 60.0339 | 5 | 39.743 | 10.2145 | 59.9705 | 5 | 39.7325 | 10.5067 | 60.0051 | 5 | 39.7234 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7155 | 18.5438 | 60.0166 | 13 | 39.7349 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7373 | 9.9649 | 59.9705 | 5
39.743 | 18.2749 | 59.9705 | 13 | 39.7532 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7188 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.7479 | 10.4294 | 60.0339 | 5 | 39.7514 | 10.2145 | 59.9705 | 5 | 39.7408 | 10.5067 | 60.0051 | 5 | 39.7318 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7238 | 18.5438 | 60.0166 | 13 | 39.7432 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7456 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.7513 | 18.2704 | 59.9705 | 13 | 39.7615 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7272 | 19.6425 | 60.0166 | 13 | 39.7563 | 10.4014 | 60.0339 | 5 | 39.7598 | 10.2145 | 59.9705 | 5 | 39.7491 | 10.5067 | 60.0051 | 5 | 39.7401 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7321 | 18.5403 | 60.0166 | 13 | 39.7516 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7539 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.7597 | 18.2704 | 59.9705 | 13 | 39.7698 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7355 | 19.6373 | 60.0166 | 13 | 39.7646 | 10.4014 | 60.0339 | 5 | 39.7681 | 10.2145 | 59.9705 | 5 | 39.7575 | 10.5067 | 60.0051 | 5 | 39.7484 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7404 | 18.5403 | 60.0166 | 13 | 39.7599 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7622 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.768 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.7782 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7438 | 19.6373 | 60.0166 | 13 | 39.7729 | 10.3985 | 60.0339 | 5 | 39.7764 | 10.2145 | 59.9705 | 5 | 39.7658 | 10.4814 | 60.0051 | 5 | 39.7567 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7488 | 18.5374 | 60.0166 | 13 | 39.7682 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7706 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.7763 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.7865 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7522 | 19.6373 | 60.0166 | 13 | 39.7812 | 10.3985 | 60.0339 | 5 | 39.7847 | 10.2145 | 59.9705 | 5 | 39.7741 | 10.4814 | 60.0051 | 5 | 39.7651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7571 | 18.5374 | 60.0166 | 13 | 39.7765 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7789 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.7847 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.7948 | 18.3515 | 60.0223 | 13 | 39.7605 | 19.6373 | 60.0166 | 13 | 39.7896 | 10.3985 | 60.0339 | 5 | 39.7931 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.7824 | 10.4814 | 60.0051 | 5 | 39.7734 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7654 | 18.5374 | 60.0166 | 13 | 39.7849 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7872 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.793 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.8031 | 18.3463 | 60.0223 | 13 | 39.7688 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.7979 | 10.3985 | 60.0339 | 5 | 39.8015 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.7908 | 10.4814 | 60.0051 | 5 | 39.7817 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7737 | 18.5374 | 60.0166 | 13 | 39.7932 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.7957 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.8013 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.8115 | 18.3463 | 60.0223 | 13 | 39.7772 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8063 | 10.3959 | 60.0339 | 5 | 39.8098 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.7991 | 10.4814 | 60.0051 | 5 | 39.7902 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7821 | 18.5295 | 60.0166 | 13 | 39.8015 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.804 | 9.9617 | 59.9705 | 5
39.8097 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.8198 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.7855 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8146 | 10.3959 | 60.0339 | 5 | 39.8181 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8074 | 10.4814 | 60.0051 | 5 | 39.7985 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7904 | 18.5295 | 60.0166 | 13 | 39.8099 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.8123 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.818 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.8281 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.7938 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8229 | 10.3959 | 60.0339 | 5 | 39.8264 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8157 | 10.4813 | 60.0051 | 5 | 39.8068 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.7987 | 18.5293 | 60.0166 | 13 | 39.8182 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.8206 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.8264 | 18.2597 | 59.9705 | 13 | 39.8365 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8022 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8312 | 10.3959 | 60.0339 | 5 | 39.8348 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8242 | 10.4813 | 60.0051 | 5 | 39.8151 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.807 | 18.5293 | 60.0166 | 13 | 39.8265 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.829 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.8347 | 18.2486 | 59.9705 | 13 | 39.8448 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8105 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8395 | 10.3927 | 60.0339 | 5 | 39.8431 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8325 | 10.4771 | 60.0051 | 5 | 39.8235 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8153 | 18.5293 | 60.0166 | 13 | 39.8348 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.8373 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.843 | 18.2486 | 59.9705 | 13 | 39.8531 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8188 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8479 | 10.3927 | 60.0339 | 5 | 39.8514 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8408 | 10.4771 | 60.0051 | 5 | 39.8318 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8237 | 18.5293 | 60.0166 | 13 | 39.8433 | 12.9104 | 59.9878 | 13 | 39.8456 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.8514 | 18.2486 | 59.9705 | 13 | 39.8615 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8271 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8562 | 10.3901 | 60.0339 | 5 | 39.8598 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8491 | 10.4736 | 60.0051 | 5 | 39.8401 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.832 | 18.5285 | 60.0166 | 13 | 39.8516 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.854 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.8597 | 18.2486 | 59.9705 | 13 | 39.8698 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8355 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8646 | 10.3901 | 60.0339 | 5 | 39.8681 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8575 | 10.4736 | 60.0051 | 5 | 39.8484 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8403 | 18.5285 | 60.0166 | 13 | 39.8599 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.8623 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.868 | 18.2486 | 59.9705 | 13 | 39.8781 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8438 | 19.6336 | 60.0166 | 13 | 39.8729 | 10.3901 | 60.0339 | 5 | 39.8765 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8658 | 10.4736 | 60.0051 | 5 | 39.8568 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8488 | 18.5207 | 60.0166 | 13 | 39.8683 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.8706 | 9.959 | 59.9705 | 5
39.8764 | 18.2486 | 59.9705 | 13 | 39.8864 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8521 | 19.633 | 60.0166 | 13 | 39.8812 | 10.3901 | 60.0339 | 5 | 39.8848 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.8741 | 10.4736 | 60.0051 | 5 | 39.8651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8571 | 18.5207 | 60.0166 | 13 | 39.8766 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.8789 | 9.9561 | 59.9705 | 5
39.8847 | 18.2468 | 59.9705 | 13 | 39.8948 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8605 | 19.633 | 60.0166 | 13 | 39.8895 | 10.3901 | 60.0339 | 5 | 39.8931 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.8825 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.8734 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8654 | 18.5047 | 60.0166 | 13 | 39.8849 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.8873 | 9.9561 | 59.9705 | 5
39.8931 | 18.2468 | 59.9705 | 13 | 39.9031 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8688 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.8979 | 10.3901 | 60.0339 | 5 | 39.9015 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.8908 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.8818 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8737 | 18.5047 | 60.0166 | 13 | 39.8932 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.8956 | 9.9561 | 59.9705 | 5
39.9014 | 18.2419 | 59.9705 | 13 | 39.9114 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8771 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9062 | 10.3874 | 60.0339 | 5 | 39.9098 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.8991 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.8901 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.882 | 18.4984 | 60.0166 | 13 | 39.9016 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.9041 | 9.9561 | 59.9705 | 5
39.9097 | 18.2419 | 59.9705 | 13 | 39.9198 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8855 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9146 | 10.3874 | 60.0339 | 5 | 39.9182 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9074 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.8984 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8904 | 18.4984 | 60.0166 | 13 | 39.9099 | 12.9104 | 59.9935 | 13 | 39.9124 | 9.9543 | 59.9705 | 5
39.9181 | 18.2419 | 59.9705 | 13 | 39.9281 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.8938 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9229 | 10.3852 | 60.0339 | 5 | 39.9265 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9158 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9067 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.8987 | 18.4909 | 60.0166 | 13 | 39.9182 | 12.9059 | 59.9935 | 13 | 39.9207 | 9.9543 | 59.9705 | 5
39.9264 | 18.2419 | 59.9705 | 13 | 39.9364 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9021 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9312 | 10.3852 | 60.0339 | 5 | 39.9348 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9241 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9152 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.907 | 18.4909 | 60.0166 | 13 | 39.9266 | 12.9059 | 59.9935 | 13 | 39.929 | 9.9543 | 59.9705 | 5
39.9347 | 18.2313 | 59.9705 | 13 | 39.9447 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9105 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9395 | 10.3823 | 60.0339 | 5 | 39.9432 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9324 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9235 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9154 | 18.472 | 60.0166 | 13 | 39.9349 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.9374 | 9.9543 | 59.9705 | 5
39.9431 | 18.2313 | 59.9705 | 13 | 39.9531 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9188 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9478 | 10.3823 | 60.0339 | 5 | 39.9515 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9407 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9318 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9237 | 18.472 | 60.0166 | 13 | 39.9432 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.9457 | 9.953 | 59.9705 | 5
39.9514 | 18.2281 | 59.9705 | 13 | 39.9614 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9271 | 19.6284 | 60.0166 | 13 | 39.9562 | 10.3823 | 60.0339 | 5 | 39.9598 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9492 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9401 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.932 | 18.4716 | 60.0166 | 13 | 39.9515 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.954 | 9.953 | 59.9705 | 5
39.9598 | 18.2281 | 59.9705 | 13 | 39.9697 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9355 | 19.6285 | 60.0166 | 13 | 39.9645 | 10.3823 | 60.0339 | 5 | 39.9682 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9575 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9485 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9403 | 18.4716 | 60.0166 | 13 | 39.96 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.9624 | 9.953 | 59.9705 | 5
39.9681 | 18.2281 | 59.9705 | 13 | 39.9781 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9438 | 19.6285 | 60.0166 | 13 | 39.9728 | 10.3823 | 60.0339 | 5 | 39.9765 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9658 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9568 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9486 | 18.4645 | 60.0108 | 13 | 39.9683 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.9707 | 9.953 | 59.9705 | 5
39.9764 | 18.2281 | 59.9705 | 13 | 39.9864 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9521 | 19.6254 | 60.0166 | 13 | 39.9811 | 10.3823 | 60.0339 | 5 | 39.9849 | 10.2072 | 59.9705 | 5 | 39.9741 | 10.4701 | 60.0051 | 5 | 39.9651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.957 | 18.4645 | 60.0108 | 13 | 39.9766 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.979 | 9.9502 | 59.9705 | 5
39.9848 | 18.2249 | 59.9705 | 13 | 39.9947 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9604 | 19.6254 | 60.0166 | 13 | 39.9895 | 10.376 | 60.0339 | 5 | 39.9932 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.9825 | 10.4651 | 60.0051 | 5 | 39.9734 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9653 | 18.4645 | 60.0108 | 13 | 39.985 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.9873 | 9.9502 | 59.9705 | 5
39.9931 | 18.2249 | 59.9705 | 13 | 40.0031 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9688 | 19.6148 | 60.0166 | 13 | 39.9978 | 10.376 | 60.0339 | 5 | 40.0015 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.9908 | 10.4651 | 60.0051 | 5 | 39.9818 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9736 | 18.4645 | 60.0108 | 13 | 39.9933 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 39.9957 | 9.9502 | 59.9705 | 5
40.0014 | 18.2232 | 59.9705 | 13 | 40.0114 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9771 | 19.6148 | 60.0166 | 13 | 40.0062 | 10.3735 | 60.0339 | 5 | 40.0099 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 39.9991 | 10.4651 | 60.0051 | 5 | 39.9901 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9821 | 18.4645 | 60.0108 | 13 | 40.0016 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 40.004 | 9.9502 | 59.9705 | 5
40.0098 | 18.2232 | 59.9705 | 13 | 40.0197 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9854 | 19.6108 | 60.0166 | 13 | 40.0145 | 10.3735 | 60.0339 | 5 | 40.0182 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 40.0074 | 10.4651 | 60.0051 | 5 | 39.9984 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9904 | 18.4645 | 60.0108 | 13 | 40.0099 | 12.9008 | 59.9935 | 13 | 40.0123 | 9.9502 | 59.9705 | 5
40.0181 | 18.2188 | 59.9705 | 13 | 40.0281 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 39.9938 | 19.6108 | 60.0166 | 13 | 40.0228 | 10.3735 | 60.0339 | 5 | 40.0266 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 40.0158 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0068 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 39.9987 | 18.4438 | 60.0108 | 13 | 40.0182 | 12.896 | 59.9935 | 13 | 40.0208 | 9.9502 | 59.9705 | 5
40.0265 | 18.2188 | 59.9705 | 13 | 40.0364 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 40.0021 | 19.6108 | 60.0166 | 13 | 40.0311 | 10.3735 | 60.0339 | 5 | 40.0349 | 10.2077 | 59.9705 | 5 | 40.0241 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0151 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.007 | 18.4438 | 60.0108 | 13 | 40.0266 | 12.896 | 59.9935 | 13 | 40.0291 | 9.9469 | 59.9705 | 5
40.0348 | 18.2188 | 59.9705 | 13 | 40.0447 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 40.0104 | 19.6108 | 60.0166 | 13 | 40.0394 | 10.3735 | 60.0339 | 5 | 40.0432 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0324 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0234 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.0153 | 18.4411 | 60.0108 | 13 | 40.0349 | 12.896 | 59.9935 | 13 | 40.0374 | 9.9469 | 59.9705 | 5
40.0431 | 18.2188 | 59.9705 | 13 | 40.0531 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 40.0188 | 19.6108 | 60.0166 | 13 | 40.0478 | 10.3735 | 60.0339 | 5 | 40.0516 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0407 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0317 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.0237 | 18.4411 | 60.0108 | 13 | 40.0432 | 12.896 | 59.9935 | 13 | 40.0458 | 9.9443 | 59.9705 | 5
40.0515 | 18.2202 | 59.9705 | 13 | 40.0614 | 18.3444 | 60.0223 | 13 | 40.0271 | 19.6108 | 60.0166 | 13 | 40.0561 | 10.3699 | 60.0339 | 5 | 40.0599 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0491 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0402 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.032 | 18.4411 | 60.0108 | 13 | 40.0516 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.0541 | 9.9443 | 59.9705 | 5
40.0598 | 18.2202 | 59.9705 | 13 | 40.0697 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0354 | 19.612 | 60.0166 | 13 | 40.0645 | 10.3699 | 60.0339 | 5 | 40.0682 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0574 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0485 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.0403 | 18.4411 | 60.0108 | 13 | 40.0599 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.0624 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.0681 | 18.2202 | 59.9705 | 13 | 40.078 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0438 | 19.612 | 60.0166 | 13 | 40.0728 | 10.3646 | 60.0339 | 5 | 40.0765 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0657 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0568 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.0487 | 18.4405 | 60.0108 | 13 | 40.0682 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.0708 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.0765 | 18.2202 | 59.9705 | 13 | 40.0864 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0521 | 19.6091 | 60.0166 | 13 | 40.0811 | 10.3646 | 60.0339 | 5 | 40.0849 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0742 | 10.463 | 60.0051 | 5 | 40.0651 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.057 | 18.4405 | 60.0108 | 13 | 40.0765 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.0791 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.0848 | 18.2185 | 59.9705 | 13 | 40.0947 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0604 | 19.6091 | 60.0166 | 13 | 40.0894 | 10.3646 | 60.0339 | 5 | 40.0933 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0825 | 10.4612 | 60.0051 | 5 | 40.0735 | 11.5773 | 59.9993 | 5 | 40.0653 | 18.4372 | 60.0108 | 13 | 40.085 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.0874 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.0932 | 18.2185 | 59.9705 | 13 | 40.103 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0688 | 19.6091 | 60.0166 | 13 | 40.0978 | 10.3646 | 60.0339 | 5 | 40.1016 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0908 | 10.4612 | 60.0051 | 5 | 40.0818 | 11.5817 | 59.9993 | 5 | 40.0736 | 18.4372 | 60.0108 | 13 | 40.0933 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.0957 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.1015 | 18.2143 | 59.9705 | 13 | 40.1114 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0771 | 19.6091 | 60.0166 | 13 | 40.1061 | 10.3646 | 60.0339 | 5 | 40.1099 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.0991 | 10.4416 | 60.0051 | 5 | 40.0901 | 11.5817 | 59.9993 | 5 | 40.082 | 18.4372 | 60.0108 | 13 | 40.1016 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.1041 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.1098 | 18.2143 | 59.9705 | 13 | 40.1197 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0854 | 19.6067 | 60.0166 | 13 | 40.1144 | 10.3646 | 60.0339 | 5 | 40.1182 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1075 | 10.4416 | 60.0051 | 5 | 40.0984 | 11.5817 | 59.9993 | 5 | 40.0903 | 18.4372 | 60.0108 | 13 | 40.11 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 40.1124 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.1182 | 18.2143 | 59.9705 | 13 | 40.128 | 18.3411 | 60.0223 | 13 | 40.0938 | 19.6067 | 60.0166 | 13 | 40.1227 | 10.3542 | 60.0339 | 5 | 40.1266 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1158 | 10.4416 | 60.0051 | 5 | 40.1068 | 11.5817 | 59.9993 | 5 | 40.0986 | 18.4347 | 60.0108 | 13 | 40.1183 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1207 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.1265 | 18.2143 | 59.9705 | 13 | 40.1364 | 18.3386 | 60.0223 | 13 | 40.1021 | 19.6067 | 60.0166 | 13 | 40.131 | 10.3542 | 60.0339 | 5 | 40.1349 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1241 | 10.4416 | 60.0051 | 5 | 40.1151 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1069 | 18.4347 | 60.0108 | 13 | 40.1266 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1292 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.1348 | 18.2056 | 59.9705 | 13 | 40.1447 | 18.3386 | 60.0223 | 13 | 40.1104 | 19.6067 | 60.0166 | 13 | 40.1394 | 10.3516 | 60.0339 | 5 | 40.1432 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1324 | 10.4382 | 60.0051 | 5 | 40.1234 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1154 | 18.4347 | 60.0108 | 13 | 40.1349 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1375 | 9.9433 | 59.9705 | 5
40.1432 | 18.2056 | 59.9705 | 13 | 40.153 | 18.3386 | 60.0223 | 13 | 40.1187 | 19.6031 | 60.0166 | 13 | 40.1477 | 10.3516 | 60.0339 | 5 | 40.1516 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1408 | 10.4382 | 60.0051 | 5 | 40.1318 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1237 | 18.4347 | 60.0108 | 13 | 40.1433 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1458 | 9.939 | 59.9705 | 5
40.1515 | 18.2072 | 59.9705 | 13 | 40.1613 | 18.3386 | 60.0223 | 13 | 40.1271 | 19.6031 | 60.0166 | 13 | 40.1561 | 10.3467 | 60.0339 | 5 | 40.1599 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1491 | 10.4382 | 60.0051 | 5 | 40.1401 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.132 | 18.44 | 60.0108 | 13 | 40.1516 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1541 | 9.939 | 59.9705 | 5
40.1599 | 18.2072 | 59.9705 | 13 | 40.1697 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1354 | 19.6031 | 60.0166 | 13 | 40.1644 | 10.3467 | 60.0339 | 5 | 40.1683 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1574 | 10.4382 | 60.0051 | 5 | 40.1484 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1403 | 18.44 | 60.0108 | 13 | 40.1599 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1625 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.1682 | 18.188 | 59.9705 | 13 | 40.178 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1437 | 19.6031 | 60.0166 | 13 | 40.1727 | 10.3467 | 60.0339 | 5 | 40.1766 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1657 | 10.4382 | 60.0051 | 5 | 40.1567 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1487 | 18.4315 | 60.0108 | 13 | 40.1683 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1708 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.1765 | 18.188 | 59.9705 | 13 | 40.1863 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1521 | 19.6031 | 60.0166 | 13 | 40.181 | 10.3467 | 60.0339 | 5 | 40.1849 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1741 | 10.4382 | 60.0051 | 5 | 40.1652 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.157 | 18.4315 | 60.0108 | 13 | 40.1766 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1791 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.1849 | 18.1864 | 59.9705 | 13 | 40.1947 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1604 | 19.6031 | 60.0166 | 13 | 40.1894 | 10.3412 | 60.0339 | 5 | 40.1933 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1824 | 10.4359 | 60.0051 | 5 | 40.1735 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1653 | 18.4315 | 60.0108 | 13 | 40.1849 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1875 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.1932 | 18.1864 | 59.9705 | 13 | 40.203 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1687 | 19.5993 | 60.0166 | 13 | 40.1977 | 10.3412 | 60.0339 | 5 | 40.2016 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.1907 | 10.4359 | 60.0051 | 5 | 40.1818 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1736 | 18.4315 | 60.0108 | 13 | 40.1932 | 12.9049 | 59.9935 | 13 | 40.1958 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.2015 | 18.1798 | 59.9705 | 13 | 40.2113 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1771 | 19.5993 | 60.0166 | 13 | 40.2061 | 10.3412 | 60.0339 | 5 | 40.21 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.199 | 10.4359 | 60.0051 | 5 | 40.1901 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.182 | 18.4273 | 60.0108 | 13 | 40.2017 | 12.9037 | 59.9935 | 13 | 40.2041 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.2099 | 18.1798 | 59.9705 | 13 | 40.2197 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1854 | 19.564 | 60.0166 | 13 | 40.2144 | 10.3412 | 60.0339 | 5 | 40.2183 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2075 | 10.4359 | 60.0051 | 5 | 40.1985 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1903 | 18.4273 | 60.0108 | 13 | 40.21 | 12.9037 | 59.9935 | 13 | 40.2125 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.2182 | 18.1798 | 59.9648 | 13 | 40.228 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.1937 | 19.564 | 60.0166 | 13 | 40.2227 | 10.3385 | 60.0339 | 5 | 40.2266 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2158 | 10.4331 | 60.0051 | 5 | 40.2068 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.1986 | 18.4273 | 60.0108 | 13 | 40.2183 | 12.902 | 59.9935 | 13 | 40.2208 | 9.9359 | 59.9705 | 5
40.2266 | 18.1798 | 59.9648 | 13 | 40.2363 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2021 | 19.564 | 60.0166 | 13 | 40.231 | 10.3385 | 60.0339 | 5 | 40.235 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2241 | 10.4331 | 60.0051 | 5 | 40.2151 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2069 | 18.4273 | 60.0108 | 13 | 40.2266 | 12.902 | 59.9935 | 13 | 40.2291 | 9.9287 | 59.9705 | 5
40.2349 | 18.1679 | 59.9648 | 13 | 40.2446 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2104 | 19.564 | 60.0166 | 13 | 40.2393 | 10.3385 | 60.0339 | 5 | 40.2433 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2324 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2234 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2153 | 18.4241 | 60.0108 | 13 | 40.235 | 12.8975 | 59.9935 | 13 | 40.2375 | 9.9287 | 59.9705 | 5
40.2432 | 18.1679 | 59.9648 | 13 | 40.253 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2187 | 19.564 | 60.0166 | 13 | 40.2477 | 10.3385 | 60.0339 | 5 | 40.2516 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2408 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2318 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2236 | 18.4241 | 60.0108 | 13 | 40.2433 | 12.8975 | 59.9935 | 13 | 40.2458 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.2516 | 18.1679 | 59.9648 | 13 | 40.2613 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2271 | 19.564 | 60.0166 | 13 | 40.256 | 10.3326 | 60.0339 | 5 | 40.26 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2491 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2401 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2319 | 18.421 | 60.0108 | 13 | 40.2516 | 12.8975 | 59.9935 | 13 | 40.2542 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.2599 | 18.1679 | 59.9648 | 13 | 40.2696 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2354 | 19.5553 | 60.0166 | 13 | 40.2643 | 10.3326 | 60.0339 | 5 | 40.2683 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2574 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2484 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2402 | 18.421 | 60.0108 | 13 | 40.2599 | 12.8975 | 59.9935 | 13 | 40.2625 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.2682 | 18.1646 | 59.9648 | 13 | 40.278 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2437 | 19.5553 | 60.0166 | 13 | 40.2726 | 10.3124 | 60.0339 | 5 | 40.2767 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2658 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2568 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2487 | 18.4184 | 60.0108 | 13 | 40.2683 | 12.8975 | 59.9935 | 13 | 40.2709 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.2766 | 18.1646 | 59.9648 | 13 | 40.2863 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.252 | 19.5553 | 60.0166 | 13 | 40.281 | 10.3124 | 60.0339 | 5 | 40.285 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2741 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2651 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.257 | 18.4184 | 60.0108 | 13 | 40.2766 | 12.8975 | 59.9935 | 13 | 40.2792 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.2849 | 18.1645 | 59.9648 | 13 | 40.2946 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2604 | 19.5553 | 60.0166 | 13 | 40.2893 | 10.3097 | 60.0339 | 5 | 40.2933 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2824 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2734 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2653 | 18.4184 | 60.0108 | 13 | 40.2849 | 12.8944 | 59.9935 | 13 | 40.2875 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.2933 | 18.1645 | 59.9648 | 13 | 40.3029 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2687 | 19.5553 | 60.0166 | 13 | 40.2977 | 10.3097 | 60.0339 | 5 | 40.3017 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2907 | 10.431 | 60.0051 | 5 | 40.2817 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2736 | 18.4184 | 60.0108 | 13 | 40.2933 | 12.8944 | 59.9935 | 13 | 40.2959 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.3016 | 18.1645 | 59.9648 | 13 | 40.3113 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.277 | 19.5553 | 60.0166 | 13 | 40.306 | 10.3028 | 60.0339 | 5 | 40.31 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.2991 | 10.4276 | 60.0051 | 5 | 40.2902 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.282 | 18.4182 | 60.0108 | 13 | 40.3016 | 12.8927 | 59.9935 | 13 | 40.3042 | 9.9242 | 59.9705 | 5
40.3099 | 18.1645 | 59.9648 | 13 | 40.3196 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2854 | 19.5521 | 60.0166 | 13 | 40.3143 | 10.3028 | 60.0339 | 5 | 40.3184 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3074 | 10.4276 | 60.0051 | 5 | 40.2985 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2903 | 18.4182 | 60.0108 | 13 | 40.3099 | 12.8927 | 59.9935 | 13 | 40.3125 | 9.92 | 59.9705 | 5
40.3183 | 18.1606 | 59.9648 | 13 | 40.3279 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.2937 | 19.5521 | 60.0166 | 13 | 40.3226 | 10.3028 | 60.0339 | 5 | 40.3267 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3157 | 10.4276 | 60.0051 | 5 | 40.3068 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.2986 | 18.4163 | 60.0108 | 13 | 40.3182 | 12.8927 | 59.9935 | 13 | 40.3208 | 9.92 | 59.9705 | 5
40.3266 | 18.1606 | 59.9648 | 13 | 40.3363 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.302 | 19.5521 | 60.0166 | 13 | 40.3309 | 10.3028 | 60.0339 | 5 | 40.335 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.324 | 10.4276 | 60.0051 | 5 | 40.3151 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3069 | 18.4163 | 60.0108 | 13 | 40.3267 | 12.8927 | 59.9935 | 13 | 40.3292 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.335 | 18.1606 | 59.9648 | 13 | 40.3446 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3103 | 19.5521 | 60.0166 | 13 | 40.3393 | 10.3028 | 60.0339 | 5 | 40.3434 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3325 | 10.4239 | 60.0051 | 5 | 40.3235 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3153 | 18.4138 | 60.0108 | 13 | 40.335 | 12.8909 | 59.9935 | 13 | 40.3375 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.3433 | 18.1606 | 59.9648 | 13 | 40.3529 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3187 | 19.5444 | 60.0166 | 13 | 40.3476 | 10.3028 | 60.0339 | 5 | 40.3517 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3408 | 10.4239 | 60.0051 | 5 | 40.3318 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3236 | 18.4138 | 60.0108 | 13 | 40.3433 | 12.8909 | 59.9935 | 13 | 40.3458 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.3516 | 18.1539 | 59.9648 | 13 | 40.3613 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.327 | 19.5444 | 60.0166 | 13 | 40.356 | 10.2994 | 60.0339 | 5 | 40.36 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3491 | 10.4239 | 60.0051 | 5 | 40.3401 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3319 | 18.4036 | 60.0108 | 13 | 40.3517 | 12.8909 | 59.9935 | 13 | 40.3542 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.36 | 18.1539 | 59.9648 | 13 | 40.3696 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3353 | 19.5408 | 60.0166 | 13 | 40.3643 | 10.2994 | 60.0339 | 5 | 40.3683 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3574 | 10.4239 | 60.0051 | 5 | 40.3484 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3402 | 18.4036 | 60.0108 | 13 | 40.36 | 12.8909 | 59.9935 | 13 | 40.3625 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.3683 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.3779 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3437 | 19.5408 | 60.0166 | 13 | 40.3726 | 10.2952 | 60.0339 | 5 | 40.3767 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3658 | 10.4205 | 60.0051 | 5 | 40.3568 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3486 | 18.4036 | 60.0108 | 13 | 40.3683 | 12.9232 | 59.9935 | 13 | 40.3708 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.3766 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.3863 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.352 | 19.5337 | 60.0166 | 13 | 40.3809 | 10.2952 | 60.0339 | 5 | 40.3851 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3741 | 10.4205 | 60.0051 | 5 | 40.3651 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3569 | 18.4036 | 60.0108 | 13 | 40.3766 | 12.9232 | 59.9935 | 13 | 40.3793 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.385 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.3946 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3603 | 19.5337 | 60.0166 | 13 | 40.3893 | 10.2952 | 60.0339 | 5 | 40.3934 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3824 | 10.4205 | 60.0051 | 5 | 40.3734 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3652 | 18.3969 | 60.0108 | 13 | 40.385 | 12.9197 | 59.9935 | 13 | 40.3876 | 9.9172 | 59.9705 | 5
40.3933 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4029 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3687 | 19.5337 | 60.0166 | 13 | 40.3976 | 10.2952 | 60.0339 | 5 | 40.4017 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3907 | 10.4205 | 60.0051 | 5 | 40.3818 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3735 | 18.3969 | 60.0108 | 13 | 40.3933 | 12.9197 | 59.9935 | 13 | 40.3959 | 9.9115 | 59.9705 | 5
40.4017 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4113 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.377 | 19.5337 | 60.0166 | 13 | 40.4059 | 10.2952 | 60.0339 | 5 | 40.41 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.3991 | 10.4205 | 60.0051 | 5 | 40.3901 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.382 | 18.3938 | 60.0108 | 13 | 40.4016 | 12.9197 | 59.9935 | 13 | 40.4043 | 9.9115 | 59.9705 | 5
40.41 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4196 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3853 | 19.5164 | 60.0166 | 13 | 40.4142 | 10.2952 | 60.0339 | 5 | 40.4184 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.4074 | 10.4205 | 60.0051 | 5 | 40.3984 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3903 | 18.3938 | 60.0108 | 13 | 40.41 | 12.9197 | 59.9935 | 13 | 40.4126 | 9.908 | 59.9705 | 5
40.4183 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4279 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.3936 | 19.5164 | 60.0166 | 13 | 40.4225 | 10.2874 | 60.0339 | 5 | 40.4268 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.4157 | 10.4183 | 60.0051 | 5 | 40.4067 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.3986 | 18.3942 | 60.0108 | 13 | 40.4183 | 12.9156 | 59.9935 | 13 | 40.4209 | 9.908 | 59.9705 | 5
40.4267 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4362 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.402 | 19.5105 | 60.0166 | 13 | 40.4309 | 10.2874 | 60.0339 | 5 | 40.4351 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.424 | 10.4183 | 60.0051 | 5 | 40.4152 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.4069 | 18.3942 | 60.0108 | 13 | 40.4266 | 12.9156 | 59.9935 | 13 | 40.4292 | 9.908 | 59.9705 | 5
40.435 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4446 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.4103 | 19.5105 | 60.0166 | 13 | 40.4392 | 10.2874 | 60.0339 | 5 | 40.4434 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.4324 | 10.3812 | 60.0051 | 5 | 40.4235 | 11.5844 | 59.9993 | 5 | 40.4153 | 18.3919 | 60.0108 | 13 | 40.4349 | 12.9156 | 59.9935 | 13 | 40.4376 | 9.908 | 59.9705 | 5
40.4434 | 18.1512 | 59.9648 | 13 | 40.4529 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.4186 | 19.5105 | 60.0166 | 13 | 40.4476 | 10.2874 | 60.0339 | 5 | 40.4517 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.4407 | 10.3812 | 60.0051 | 5 | 40.4318 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4236 | 18.3919 | 60.0108 | 13 | 40.4432 | 12.9156 | 59.9935 | 13 | 40.4459 | 9.908 | 59.9705 | 5
40.4517 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.4612 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.427 | 19.5105 | 60.0166 | 13 | 40.4559 | 10.2874 | 60.0339 | 5 | 40.4601 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.449 | 10.3812 | 60.0051 | 5 | 40.4401 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4319 | 18.3886 | 60.0108 | 13 | 40.4517 | 12.9122 | 59.9935 | 13 | 40.4542 | 9.908 | 59.9705 | 5
40.46 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.4696 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.4353 | 19.5103 | 60.0166 | 13 | 40.4642 | 10.2874 | 60.0339 | 5 | 40.4684 | 10.2076 | 59.9705 | 5 | 40.4575 | 10.3812 | 60.0051 | 5 | 40.4485 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4403 | 18.3886 | 60.0108 | 13 | 40.46 | 12.9122 | 59.9935 | 13 | 40.4626 | 9.9041 | 59.9705 | 5
40.4684 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.4779 | 18.3365 | 60.0223 | 13 | 40.4436 | 19.5103 | 60.0166 | 13 | 40.4725 | 10.2818 | 60.0339 | 5 | 40.4767 | 10.2086 | 59.9705 | 5 | 40.4658 | 10.3784 | 60.0051 | 5 | 40.4568 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4486 | 18.3886 | 60.0108 | 13 | 40.4683 | 12.9084 | 59.9935 | 13 | 40.4709 | 9.9041 | 59.9705 | 5
40.4767 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.4862 | 18.3293 | 60.0223 | 13 | 40.452 | 19.5051 | 60.0166 | 13 | 40.4809 | 10.2818 | 60.0339 | 5 | 40.4851 | 10.2086 | 59.9705 | 5 | 40.4741 | 10.3784 | 60.0051 | 5 | 40.4651 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4569 | 18.3886 | 60.0108 | 13 | 40.4767 | 12.9084 | 59.9935 | 13 | 40.4792 | 9.9012 | 59.9705 | 5
40.485 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.4946 | 18.3293 | 60.0223 | 13 | 40.4603 | 19.5051 | 60.0166 | 13 | 40.4892 | 10.2865 | 60.0339 | 5 | 40.4934 | 10.2086 | 59.9705 | 5 | 40.4824 | 10.3752 | 60.0051 | 5 | 40.4734 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4652 | 18.4137 | 60.0108 | 13 | 40.485 | 12.9084 | 59.9935 | 13 | 40.4875 | 9.9012 | 59.9705 | 5
40.4934 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5029 | 18.3293 | 60.0223 | 13 | 40.4686 | 19.5051 | 60.0108 | 13 | 40.4975 | 10.2865 | 60.0339 | 5 | 40.5018 | 10.2086 | 59.9705 | 5 | 40.4908 | 10.3752 | 60.0051 | 5 | 40.4818 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4735 | 18.4137 | 60.0108 | 13 | 40.4933 | 12.9084 | 59.9935 | 13 | 40.496 | 9.9012 | 59.9705 | 5
40.5017 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5112 | 18.3293 | 60.0223 | 13 | 40.477 | 19.5051 | 60.0108 | 13 | 40.5059 | 10.2865 | 60.0339 | 5 | 40.5101 | 10.2086 | 59.9705 | 5 | 40.4991 | 10.3752 | 60.0051 | 5 | 40.4901 | 11.5866 | 59.9993 | 5 | 40.4819 | 18.4108 | 60.0108 | 13 | 40.5016 | 12.906 | 59.9935 | 13 | 40.5043 | 9.9012 | 59.9705 | 5
40.5101 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5195 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.4853 | 19.4986 | 60.0108 | 13 | 40.5142 | 10.2865 | 60.0339 | 5 | 40.5184 | 10.2086 | 59.9705 | 5 | 40.5074 | 10.3752 | 60.0051 | 5 | 40.4984 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.4902 | 18.4108 | 60.0108 | 13 | 40.51 | 12.906 | 59.9935 | 13 | 40.5126 | 9.8999 | 59.9705 | 5
40.5184 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5279 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.4936 | 19.4986 | 60.0108 | 13 | 40.5225 | 10.2822 | 60.0339 | 5 | 40.5268 | 10.2112 | 59.9705 | 5 | 40.5157 | 10.3734 | 60.0051 | 5 | 40.5068 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.4985 | 18.4095 | 60.0108 | 13 | 40.5183 | 12.906 | 59.9935 | 13 | 40.521 | 9.8999 | 59.9705 | 5
40.5267 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5362 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.502 | 19.4986 | 60.0108 | 13 | 40.5308 | 10.2822 | 60.0339 | 5 | 40.5351 | 10.2112 | 59.9705 | 5 | 40.5241 | 10.3734 | 60.0051 | 5 | 40.5151 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.507 | 18.4095 | 60.0108 | 13 | 40.5266 | 12.906 | 59.9935 | 13 | 40.5293 | 9.8999 | 59.9705 | 5
40.5351 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5445 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5103 | 19.4986 | 60.0108 | 13 | 40.5392 | 10.2822 | 60.0339 | 5 | 40.5435 | 10.2112 | 59.9705 | 5 | 40.5324 | 10.3732 | 60.0051 | 5 | 40.5234 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5153 | 18.4098 | 60.0108 | 13 | 40.535 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.5376 | 9.8999 | 59.9705 | 5
40.5434 | 18.1482 | 59.9648 | 13 | 40.5529 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5186 | 19.4977 | 60.0108 | 13 | 40.5475 | 10.2822 | 60.0339 | 5 | 40.5518 | 10.2112 | 59.9705 | 5 | 40.5407 | 10.3732 | 60.0051 | 5 | 40.5317 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5236 | 18.4098 | 60.0108 | 13 | 40.5433 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.546 | 9.8973 | 59.9705 | 5
40.5518 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.5612 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5269 | 19.4977 | 60.0108 | 13 | 40.5558 | 10.293 | 60.0339 | 5 | 40.5601 | 10.2112 | 59.9705 | 5 | 40.549 | 10.3732 | 60.0051 | 5 | 40.5402 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5319 | 18.4071 | 60.0108 | 13 | 40.5516 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.5543 | 9.8973 | 59.9705 | 5
40.5601 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.5695 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5353 | 19.4943 | 60.0108 | 13 | 40.5641 | 10.293 | 60.0339 | 5 | 40.5685 | 10.2112 | 59.9705 | 5 | 40.5574 | 10.3732 | 60.0051 | 5 | 40.5485 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5403 | 18.4071 | 60.0108 | 13 | 40.5599 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.5626 | 9.8958 | 59.9705 | 5
40.5684 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.5779 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5436 | 19.4943 | 60.0108 | 13 | 40.5725 | 10.2929 | 60.0339 | 5 | 40.5768 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.5657 | 10.3696 | 60.0051 | 5 | 40.5568 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5486 | 18.403 | 60.0108 | 13 | 40.5684 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.571 | 9.8958 | 59.9705 | 5
40.5768 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.5862 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5519 | 19.4943 | 60.0108 | 13 | 40.5808 | 10.2929 | 60.0339 | 5 | 40.5851 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.574 | 10.3696 | 60.0051 | 5 | 40.5651 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5569 | 18.403 | 60.0108 | 13 | 40.5767 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.5793 | 9.8958 | 59.9705 | 5
40.5851 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.5945 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5603 | 19.4943 | 60.0108 | 13 | 40.5891 | 10.2888 | 60.0339 | 5 | 40.5935 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.5823 | 10.3664 | 60.0051 | 5 | 40.5735 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5652 | 18.399 | 60.0108 | 13 | 40.585 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.5876 | 9.8958 | 59.9705 | 5
40.5934 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6028 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5686 | 19.494 | 60.0108 | 13 | 40.5975 | 10.2888 | 60.0339 | 5 | 40.6018 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.5908 | 10.3664 | 60.0051 | 5 | 40.5818 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5736 | 18.399 | 60.0108 | 13 | 40.5934 | 12.9011 | 59.9935 | 13 | 40.5959 | 9.8935 | 59.9705 | 5
40.6018 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6112 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.577 | 19.494 | 60.0108 | 13 | 40.6058 | 10.2888 | 60.0339 | 5 | 40.6102 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.5991 | 10.3628 | 60.0051 | 5 | 40.5901 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5819 | 18.3961 | 60.0108 | 13 | 40.6017 | 12.8947 | 59.9935 | 13 | 40.6044 | 9.8935 | 59.9705 | 5
40.6101 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6195 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5853 | 19.4915 | 60.0108 | 13 | 40.6141 | 10.2888 | 60.0339 | 5 | 40.6185 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6074 | 10.3628 | 60.0051 | 5 | 40.5985 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5902 | 18.3961 | 60.0108 | 13 | 40.61 | 12.8947 | 59.9935 | 13 | 40.6127 | 9.8935 | 59.9705 | 5
40.6185 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6278 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.5936 | 19.4915 | 60.0108 | 13 | 40.6224 | 10.2865 | 60.0339 | 5 | 40.6268 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6157 | 10.3628 | 60.0051 | 5 | 40.6068 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.5985 | 18.4131 | 60.0108 | 13 | 40.6183 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.621 | 9.8935 | 59.9705 | 5
40.6268 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6362 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.602 | 19.489 | 60.0108 | 13 | 40.6308 | 10.2865 | 60.0339 | 5 | 40.6352 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6241 | 10.3628 | 60.0051 | 5 | 40.6151 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.6069 | 18.4131 | 60.0108 | 13 | 40.6267 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.6294 | 9.8921 | 59.9705 | 5
40.6351 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6445 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6103 | 19.489 | 60.0108 | 13 | 40.6391 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6435 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6324 | 10.3627 | 60.0051 | 5 | 40.6234 | 11.5926 | 59.9993 | 5 | 40.6152 | 18.4083 | 60.005 | 13 | 40.635 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.6377 | 9.8921 | 59.9705 | 5
40.6435 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6528 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6186 | 19.489 | 60.0108 | 13 | 40.6475 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6519 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6407 | 10.3627 | 60.0051 | 5 | 40.6318 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6235 | 18.4083 | 60.005 | 13 | 40.6433 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.646 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.6518 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6611 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.627 | 19.489 | 60.0108 | 13 | 40.6475 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6602 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6491 | 10.3627 | 60.0051 | 5 | 40.6401 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6318 | 18.4054 | 60.005 | 13 | 40.6516 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.6543 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.6601 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6695 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6353 | 19.4858 | 60.0108 | 13 | 40.6558 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6685 | 10.2143 | 59.9705 | 5 | 40.6574 | 10.3627 | 60.0051 | 5 | 40.6484 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6403 | 18.4054 | 60.005 | 13 | 40.66 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.6627 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.6685 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6778 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6436 | 19.4858 | 60.0108 | 13 | 40.6641 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6769 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.6657 | 10.3627 | 60.0051 | 5 | 40.6567 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6486 | 18.4054 | 60.005 | 13 | 40.6683 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.671 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.6768 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6861 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6519 | 19.4824 | 60.0108 | 13 | 40.6724 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6852 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.674 | 10.3627 | 60.0051 | 5 | 40.6652 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6569 | 18.4054 | 60.005 | 13 | 40.6766 | 12.8916 | 59.9935 | 13 | 40.6793 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.6852 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.6945 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6603 | 19.4824 | 60.0108 | 13 | 40.6808 | 10.2793 | 60.0339 | 5 | 40.6935 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.6824 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.6735 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6652 | 18.4054 | 60.005 | 13 | 40.6849 | 12.9354 | 59.9935 | 13 | 40.6877 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.6935 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7028 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6686 | 19.4824 | 60.0108 | 13 | 40.6891 | 10.2732 | 60.0339 | 5 | 40.7018 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.6907 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.6818 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6736 | 18.4054 | 60.005 | 13 | 40.6934 | 12.9354 | 59.9935 | 13 | 40.696 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.7018 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7111 | 18.3244 | 60.0223 | 13 | 40.6769 | 19.4824 | 60.0108 | 13 | 40.6974 | 10.2732 | 60.0339 | 5 | 40.7102 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.699 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.6901 | 11.5947 | 59.9993 | 5 | 40.6819 | 18.4014 | 60.005 | 13 | 40.7017 | 12.9324 | 59.9935 | 13 | 40.7043 | 9.8892 | 59.9705 | 5
40.7102 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7195 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.6853 | 19.4797 | 60.0108 | 13 | 40.7057 | 10.2732 | 60.0339 | 5 | 40.7186 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.7073 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.6985 | 11.5957 | 59.9993 | 5 | 40.6902 | 18.4014 | 60.005 | 13 | 40.71 | 12.9324 | 59.9935 | 13 | 40.7128 | 9.8838 | 59.9705 | 5
40.7185 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7278 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.6936 | 19.4797 | 60.0108 | 13 | 40.7141 | 10.2732 | 60.0339 | 5 | 40.7269 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.7158 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.7068 | 11.5957 | 59.9993 | 5 | 40.6985 | 18.4007 | 60.005 | 13 | 40.7184 | 12.9324 | 59.9935 | 13 | 40.7211 | 9.8838 | 59.9705 | 5
40.7269 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7361 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7019 | 19.4797 | 60.0108 | 13 | 40.7224 | 10.2733 | 60.0339 | 5 | 40.7352 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.7241 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.7151 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7069 | 18.4007 | 60.005 | 13 | 40.7267 | 12.9324 | 59.9935 | 13 | 40.7294 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7352 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7445 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7103 | 19.4797 | 60.0108 | 13 | 40.7307 | 10.2733 | 60.0339 | 5 | 40.7435 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.7324 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.7235 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7152 | 18.4007 | 60.005 | 13 | 40.735 | 12.9324 | 59.9935 | 13 | 40.7378 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7435 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7528 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7186 | 19.4795 | 60.0108 | 13 | 40.7391 | 10.2661 | 60.0339 | 5 | 40.7519 | 10.2141 | 59.9705 | 5 | 40.7407 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.7318 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7235 | 18.4007 | 60.005 | 13 | 40.7433 | 12.9324 | 59.9935 | 13 | 40.7461 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7519 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7611 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7269 | 19.4795 | 60.0108 | 13 | 40.7474 | 10.2661 | 60.0339 | 5 | 40.7603 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.7491 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.7401 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7318 | 18.3822 | 60.005 | 13 | 40.7517 | 12.9278 | 59.9935 | 13 | 40.7544 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7602 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7695 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7353 | 19.4749 | 60.0108 | 13 | 40.7557 | 10.2631 | 60.0339 | 5 | 40.7686 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.7574 | 10.3564 | 60.0051 | 5 | 40.7484 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7402 | 18.3822 | 60.005 | 13 | 40.76 | 12.9278 | 59.9935 | 13 | 40.7627 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7685 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7778 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7436 | 19.4749 | 60.0108 | 13 | 40.764 | 10.2631 | 60.0339 | 5 | 40.7769 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.7657 | 10.3522 | 60.0051 | 5 | 40.7568 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7485 | 18.3822 | 60.005 | 13 | 40.7683 | 12.9278 | 59.9935 | 13 | 40.7711 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7769 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7861 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7519 | 19.4749 | 60.0108 | 13 | 40.7724 | 10.2631 | 60.0339 | 5 | 40.7852 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.774 | 10.3522 | 60.0051 | 5 | 40.7651 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7568 | 18.3822 | 60.005 | 13 | 40.7767 | 12.9278 | 59.9935 | 13 | 40.7794 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7852 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.7944 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7603 | 19.4749 | 60.0108 | 13 | 40.7807 | 10.2631 | 60.0339 | 5 | 40.7936 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.7824 | 10.3502 | 60.0051 | 5 | 40.7734 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7653 | 18.3822 | 60.005 | 13 | 40.785 | 12.9278 | 59.9935 | 13 | 40.7877 | 9.8823 | 59.9705 | 5
40.7936 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8028 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7686 | 19.4708 | 60.0108 | 13 | 40.789 | 10.2631 | 60.0281 | 5 | 40.8019 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.7907 | 10.3502 | 60.0051 | 5 | 40.7817 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7736 | 18.3822 | 60.005 | 13 | 40.7933 | 12.9278 | 59.9935 | 13 | 40.7961 | 9.8639 | 59.9705 | 5
40.8019 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8111 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7769 | 19.4708 | 60.0108 | 13 | 40.7974 | 10.2631 | 60.0281 | 5 | 40.8102 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.799 | 10.3502 | 60.0051 | 5 | 40.7902 | 11.5966 | 59.9993 | 5 | 40.7819 | 18.3799 | 60.005 | 13 | 40.8016 | 12.9242 | 59.9935 | 13 | 40.8044 | 9.8639 | 59.9705 | 5
40.8102 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8194 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7852 | 19.4677 | 60.0108 | 13 | 40.8057 | 10.2608 | 60.0281 | 5 | 40.8186 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.8073 | 10.3502 | 60.0051 | 5 | 40.7985 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.7902 | 18.3799 | 60.005 | 13 | 40.8101 | 12.9242 | 59.9935 | 13 | 40.8127 | 9.8613 | 59.9705 | 5
40.8186 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8278 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.7936 | 19.4677 | 60.0108 | 13 | 40.814 | 10.2608 | 60.0281 | 5 | 40.8269 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.8157 | 10.3502 | 60.0051 | 5 | 40.8068 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.7986 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8184 | 12.9223 | 59.9935 | 13 | 40.821 | 9.8613 | 59.9705 | 5
40.8269 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8361 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8019 | 19.4677 | 60.0108 | 13 | 40.8223 | 10.2608 | 60.0281 | 5 | 40.8353 | 10.217 | 59.9705 | 5 | 40.824 | 10.3502 | 60.0051 | 5 | 40.8151 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.8069 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8267 | 12.9223 | 59.9935 | 13 | 40.8295 | 9.8613 | 59.9705 | 5
40.8353 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8444 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8102 | 19.4677 | 60.0108 | 13 | 40.8307 | 10.2608 | 60.0281 | 5 | 40.8436 | 10.2195 | 59.9705 | 5 | 40.8323 | 10.3272 | 60.0051 | 5 | 40.8235 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.8152 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.835 | 12.9186 | 59.9935 | 13 | 40.8378 | 9.8613 | 59.9705 | 5
40.8436 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8528 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8186 | 19.4674 | 60.0108 | 13 | 40.839 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.8519 | 10.2195 | 59.9705 | 5 | 40.8408 | 10.3272 | 60.0051 | 5 | 40.8318 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.8235 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8434 | 12.9186 | 59.9935 | 13 | 40.8461 | 9.8613 | 59.9705 | 5
40.8519 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8611 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8269 | 19.4674 | 60.0108 | 13 | 40.8474 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.8603 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.8491 | 10.3255 | 60.0051 | 5 | 40.8401 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.8319 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8517 | 12.9186 | 59.9878 | 13 | 40.8545 | 9.8613 | 59.9705 | 5
40.8603 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8694 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8352 | 19.4674 | 60.0108 | 13 | 40.8557 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.8686 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.8574 | 10.3255 | 60.0051 | 5 | 40.8485 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.8402 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.86 | 12.9186 | 59.9878 | 13 | 40.8628 | 9.8576 | 59.9705 | 5
40.8686 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8777 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8436 | 19.4674 | 60.0108 | 13 | 40.864 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.877 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.8657 | 10.3231 | 60.0051 | 5 | 40.8568 | 11.5333 | 59.9993 | 5 | 40.8485 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8683 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.8711 | 9.8576 | 59.9705 | 5
40.8769 | 18.1466 | 59.9648 | 13 | 40.8861 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8519 | 19.4471 | 60.0108 | 13 | 40.8723 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.8853 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.8741 | 10.3231 | 60.0051 | 5 | 40.8651 | 11.5356 | 59.9993 | 5 | 40.8568 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8767 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.8795 | 9.8532 | 59.9705 | 5
40.8853 | 18.1466 | 59.9705 | 13 | 40.8944 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8602 | 19.4471 | 60.0108 | 13 | 40.8807 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.8936 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.8824 | 10.3201 | 60.0051 | 5 | 40.8734 | 11.5356 | 59.9993 | 5 | 40.8652 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.885 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.8878 | 9.8532 | 59.9705 | 5
40.8936 | 18.1466 | 59.9705 | 13 | 40.9027 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8686 | 19.4526 | 60.0108 | 13 | 40.889 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.902 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.8907 | 10.3201 | 60.0051 | 5 | 40.8818 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.8735 | 18.379 | 60.005 | 13 | 40.8933 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.8961 | 9.8532 | 59.9705 | 5
40.902 | 18.1466 | 59.9705 | 13 | 40.9111 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8769 | 19.4526 | 60.0108 | 13 | 40.8973 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.9103 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.899 | 10.3201 | 60.0051 | 5 | 40.8901 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.8818 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9017 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9045 | 9.8532 | 59.9705 | 5
40.9103 | 18.1466 | 59.9705 | 13 | 40.9194 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8852 | 19.4526 | 60.0108 | 13 | 40.9056 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.9186 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9074 | 10.3201 | 60.0051 | 5 | 40.8984 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.8901 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.91 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9128 | 9.8482 | 59.9705 | 5
40.9186 | 18.1454 | 59.9705 | 13 | 40.9277 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.8936 | 19.4526 | 60.0108 | 13 | 40.9139 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.927 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9157 | 10.3201 | 60.0051 | 5 | 40.9067 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.8986 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9183 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9211 | 9.8482 | 59.9705 | 5
40.927 | 18.1454 | 59.9705 | 13 | 40.9361 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9019 | 19.4526 | 60.0108 | 13 | 40.9223 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.9353 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.924 | 10.3201 | 60.0051 | 5 | 40.9152 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.9069 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9266 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9294 | 9.8482 | 59.9705 | 5
40.9353 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.9444 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9102 | 19.4526 | 60.0108 | 13 | 40.9306 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.9437 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9323 | 10.3165 | 60.0051 | 5 | 40.9235 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.9152 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9351 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9379 | 9.8482 | 59.9705 | 5
40.9436 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.9527 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9185 | 19.4511 | 60.0108 | 13 | 40.939 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.952 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9407 | 10.3165 | 60.0051 | 5 | 40.9318 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.9235 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9434 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9462 | 9.8482 | 59.9705 | 5
40.952 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.961 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9269 | 19.4511 | 60.0108 | 13 | 40.9473 | 10.277 | 60.0281 | 5 | 40.9603 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.949 | 10.3135 | 60.0051 | 5 | 40.9401 | 11.54 | 59.9993 | 5 | 40.9319 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9517 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9545 | 9.8482 | 59.9705 | 5
40.9603 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.9694 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9352 | 19.4504 | 60.0108 | 13 | 40.9556 | 10.2777 | 60.0281 | 5 | 40.9687 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9573 | 10.3135 | 60.0051 | 5 | 40.9485 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9402 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9601 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9629 | 9.8462 | 59.9705 | 5
40.9687 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.9777 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9435 | 19.4504 | 60.0108 | 13 | 40.9639 | 10.2777 | 60.0281 | 5 | 40.977 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9656 | 10.3115 | 60.0051 | 5 | 40.9568 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9485 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9684 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9712 | 9.8462 | 59.9705 | 5
40.977 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.986 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9519 | 19.4501 | 60.0108 | 13 | 40.9723 | 10.2777 | 60.0281 | 5 | 40.9854 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9741 | 10.3115 | 60.0051 | 5 | 40.9651 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9569 | 18.3715 | 60.005 | 13 | 40.9767 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9795 | 9.8433 | 59.9705 | 5
40.9853 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 40.9944 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9602 | 19.4501 | 60.0108 | 13 | 40.9806 | 10.2777 | 60.0281 | 5 | 40.9937 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9824 | 10.3115 | 60.0051 | 5 | 40.9735 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9652 | 18.3669 | 60.005 | 13 | 40.985 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9878 | 9.8433 | 59.9705 | 5
40.9937 | 18.1442 | 59.9705 | 13 | 41.0027 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9685 | 19.4501 | 60.0108 | 13 | 40.989 | 10.2777 | 60.0281 | 5 | 41.002 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.9907 | 10.3115 | 60.0051 | 5 | 40.9818 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9735 | 18.3669 | 60.005 | 13 | 40.9934 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 40.9962 | 9.8433 | 59.9705 | 5
41.002 | 18.1373 | 59.9705 | 13 | 41.011 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9769 | 19.4501 | 60.0108 | 13 | 40.9973 | 10.2777 | 60.0281 | 5 | 41.0104 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 40.999 | 10.3115 | 60.0051 | 5 | 40.9901 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9818 | 18.3644 | 60.005 | 13 | 41.0017 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0045 | 9.8433 | 59.9705 | 5
41.0103 | 18.1373 | 59.9705 | 13 | 41.0193 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9852 | 19.4501 | 60.0108 | 13 | 41.0056 | 10.2777 | 60.028 | 5 | 41.0187 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 41.0074 | 10.3115 | 60.0051 | 5 | 40.9984 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9902 | 18.3644 | 60.005 | 13 | 41.01 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0128 | 9.8433 | 59.9705 | 5
41.0187 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.0277 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 40.9935 | 19.4501 | 60.0108 | 13 | 41.0139 | 10.2777 | 60.028 | 5 | 41.027 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 41.0157 | 10.3098 | 60.0051 | 5 | 41.0068 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 40.9985 | 18.3315 | 60.005 | 13 | 41.0184 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0212 | 9.8433 | 59.9705 | 5
41.027 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.036 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0019 | 19.4447 | 60.0108 | 13 | 41.0223 | 10.2777 | 60.028 | 5 | 41.0354 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 41.024 | 10.3098 | 60.0051 | 5 | 41.0151 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 41.0068 | 18.3315 | 60.005 | 13 | 41.0267 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0295 | 9.8382 | 59.9705 | 5
41.0354 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.0443 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0102 | 19.4447 | 60.0108 | 13 | 41.0306 | 10.2777 | 60.028 | 5 | 41.0437 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 41.0324 | 10.3058 | 60.0051 | 5 | 41.0234 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 41.0151 | 18.3315 | 60.005 | 13 | 41.035 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0378 | 9.8382 | 59.9705 | 5
41.0437 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.0527 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0185 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0389 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.0521 | 10.2212 | 59.9705 | 5 | 41.0407 | 10.3058 | 60.0051 | 5 | 41.0317 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 41.0236 | 18.3315 | 60.005 | 13 | 41.0433 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0463 | 9.8382 | 59.9705 | 5
41.052 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.061 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0269 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0472 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.0604 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.049 | 10.3058 | 60.0051 | 5 | 41.0402 | 11.5417 | 59.9993 | 5 | 41.0319 | 18.3315 | 60.005 | 13 | 41.0518 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0546 | 9.8382 | 59.9705 | 5
41.0604 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.0693 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0352 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0555 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.0687 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.0573 | 10.3058 | 60.0051 | 5 | 41.0485 | 11.5488 | 59.9993 | 5 | 41.0402 | 18.3315 | 60.005 | 13 | 41.0601 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0629 | 9.8382 | 59.9705 | 5
41.0687 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.0777 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0435 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0639 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.0771 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.0657 | 10.3026 | 60.0051 | 5 | 41.0568 | 11.5488 | 59.9993 | 5 | 41.0485 | 18.3295 | 60.005 | 13 | 41.0684 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0713 | 9.8382 | 59.9705 | 5
41.077 | 18.1337 | 59.9705 | 13 | 41.086 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0519 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0722 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.0854 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.074 | 10.3026 | 60.0051 | 5 | 41.0651 | 11.4669 | 59.9993 | 5 | 41.0569 | 18.3295 | 60.005 | 13 | 41.0768 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0796 | 9.836 | 59.9705 | 5
41.0854 | 18.1305 | 59.9705 | 13 | 41.0943 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0602 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0806 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.0938 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.0823 | 10.2993 | 60.0051 | 5 | 41.0735 | 11.4669 | 59.9993 | 5 | 41.0652 | 18.3268 | 60.005 | 13 | 41.0851 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0879 | 9.836 | 59.9705 | 5
41.0937 | 18.1305 | 59.9705 | 13 | 41.1027 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0685 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0889 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1021 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.0906 | 10.2993 | 60.0051 | 5 | 41.0818 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.0735 | 18.3268 | 60.005 | 13 | 41.0934 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.0962 | 9.836 | 59.9705 | 5
41.1021 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.111 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0769 | 19.4415 | 60.0108 | 13 | 41.0972 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1104 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.0991 | 10.2993 | 60.0051 | 5 | 41.0901 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.0818 | 18.3268 | 60.005 | 13 | 41.1017 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1046 | 9.836 | 59.9705 | 5
41.1104 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.1193 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0852 | 19.4343 | 60.0108 | 13 | 41.1055 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1188 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.1074 | 10.2993 | 60.0051 | 5 | 41.0985 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.0902 | 18.3268 | 60.005 | 13 | 41.1101 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1129 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1187 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.1277 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.0935 | 19.4343 | 60.0108 | 13 | 41.1139 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1271 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.1157 | 10.2993 | 60.0051 | 5 | 41.1068 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.0985 | 18.323 | 60.005 | 13 | 41.1184 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1212 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1271 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.136 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1019 | 19.4313 | 60.0108 | 13 | 41.1222 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1354 | 10.2232 | 59.9705 | 5 | 41.124 | 10.2993 | 60.0051 | 5 | 41.1151 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1068 | 18.323 | 60.005 | 13 | 41.1267 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1296 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1354 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.1443 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1102 | 19.4313 | 60.0108 | 13 | 41.1306 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1437 | 10.2263 | 59.9705 | 5 | 41.1324 | 10.2974 | 60.0051 | 5 | 41.1234 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1151 | 18.3212 | 60.005 | 13 | 41.1351 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1379 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1437 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.1526 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1185 | 19.4313 | 60.0108 | 13 | 41.1389 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1521 | 10.2263 | 59.9705 | 5 | 41.1407 | 10.2974 | 60.0051 | 5 | 41.1318 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1235 | 18.3212 | 60.005 | 13 | 41.1434 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1462 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1521 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.161 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1269 | 19.4313 | 60.0108 | 13 | 41.1472 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1605 | 10.2263 | 59.9705 | 5 | 41.149 | 10.2974 | 60.0051 | 5 | 41.1401 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1318 | 18.3067 | 60.005 | 13 | 41.1517 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1545 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1604 | 18.1266 | 59.9705 | 13 | 41.1693 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1352 | 19.4313 | 60.0108 | 13 | 41.1555 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1688 | 10.2263 | 59.9705 | 5 | 41.1573 | 10.2974 | 60.0051 | 5 | 41.1484 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1401 | 18.3067 | 60.005 | 13 | 41.16 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.163 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1688 | 18.1263 | 59.9705 | 13 | 41.1776 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1435 | 19.4313 | 60.0108 | 13 | 41.1639 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1771 | 10.2288 | 59.9705 | 5 | 41.1657 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.1567 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1486 | 18.3042 | 60.005 | 13 | 41.1685 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1713 | 9.8312 | 59.9705 | 5
41.1771 | 18.1263 | 59.9705 | 13 | 41.186 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1519 | 19.4259 | 60.0108 | 13 | 41.1722 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1854 | 10.2288 | 59.9705 | 5 | 41.174 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.1652 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1569 | 18.3042 | 60.005 | 13 | 41.1768 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1796 | 9.8284 | 59.9705 | 5
41.1854 | 18.1251 | 59.9705 | 13 | 41.1943 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1602 | 19.4259 | 60.0108 | 13 | 41.1805 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.1938 | 10.2288 | 59.9705 | 5 | 41.1823 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.1735 | 11.469 | 59.9993 | 5 | 41.1652 | 18.3042 | 60.005 | 13 | 41.1851 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.188 | 9.8284 | 59.9705 | 5
41.1938 | 18.1251 | 59.9705 | 13 | 41.2026 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1685 | 19.4259 | 60.0108 | 13 | 41.1888 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2021 | 10.2288 | 59.9705 | 5 | 41.1906 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.1818 | 11.4746 | 59.9993 | 5 | 41.1735 | 18.3042 | 60.005 | 13 | 41.1935 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.1963 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2021 | 18.1251 | 59.9705 | 13 | 41.211 | 18.2591 | 60.0223 | 13 | 41.1768 | 19.4259 | 60.0108 | 13 | 41.1971 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2104 | 10.2288 | 59.9705 | 5 | 41.199 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.1902 | 11.4746 | 59.9993 | 5 | 41.1819 | 18.3042 | 60.005 | 13 | 41.2018 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.2046 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2104 | 18.1251 | 59.9705 | 13 | 41.2193 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.1852 | 19.4216 | 60.0108 | 13 | 41.2055 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2188 | 10.2288 | 59.9705 | 5 | 41.2073 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.1985 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.1902 | 18.3042 | 60.005 | 13 | 41.2101 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.213 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2188 | 18.1251 | 59.9705 | 13 | 41.2276 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.1935 | 19.4216 | 60.0108 | 13 | 41.2138 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2271 | 10.1284 | 59.9705 | 5 | 41.2156 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.2068 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.1985 | 18.3014 | 60.005 | 13 | 41.2184 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.2213 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2271 | 18.1251 | 59.9705 | 13 | 41.2359 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2018 | 19.4216 | 60.0108 | 13 | 41.2222 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2355 | 10.1284 | 59.9705 | 5 | 41.2241 | 10.2914 | 60.0051 | 5 | 41.2151 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.2068 | 18.3014 | 60.005 | 13 | 41.2268 | 12.9389 | 59.9878 | 13 | 41.2296 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2355 | 18.1223 | 59.9705 | 13 | 41.2443 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2102 | 19.4216 | 60.0108 | 13 | 41.2305 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2438 | 10.1284 | 59.9705 | 5 | 41.2324 | 10.2868 | 60.0051 | 5 | 41.2235 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.2152 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2351 | 12.9417 | 59.9878 | 13 | 41.238 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2438 | 18.1223 | 59.9705 | 13 | 41.2526 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2185 | 19.4191 | 60.0108 | 13 | 41.2388 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2521 | 10.1284 | 59.9705 | 5 | 41.2407 | 10.2868 | 60.0051 | 5 | 41.2318 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.2235 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2434 | 12.9417 | 59.9878 | 13 | 41.2463 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2521 | 18.124 | 59.9705 | 13 | 41.2609 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2268 | 19.4191 | 60.0108 | 13 | 41.2471 | 10.2023 | 60.0281 | 5 | 41.2605 | 10.1284 | 59.9705 | 5 | 41.249 | 10.2868 | 60.0051 | 5 | 41.2401 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.2318 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2517 | 12.9417 | 59.9878 | 13 | 41.2546 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2605 | 18.124 | 59.9705 | 13 | 41.2693 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2352 | 19.4191 | 60.0108 | 13 | 41.2555 | 10.205 | 60.0281 | 5 | 41.2688 | 10.1284 | 59.9705 | 5 | 41.2574 | 10.2868 | 60.0051 | 5 | 41.2484 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.2401 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2601 | 12.9417 | 59.9878 | 13 | 41.2629 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2688 | 18.1212 | 59.9705 | 13 | 41.2776 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2435 | 19.4191 | 60.0108 | 13 | 41.2638 | 10.205 | 60.0281 | 5 | 41.2772 | 10.1313 | 59.9705 | 5 | 41.2657 | 10.282 | 60.0051 | 5 | 41.2568 | 11.4767 | 59.9993 | 5 | 41.2485 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2684 | 12.9417 | 59.9878 | 13 | 41.2714 | 9.8252 | 59.9705 | 5
41.2771 | 18.1212 | 59.9705 | 13 | 41.2859 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2518 | 19.4191 | 60.0108 | 13 | 41.2722 | 10.205 | 60.0281 | 5 | 41.2855 | 10.1313 | 59.9705 | 5 | 41.274 | 10.282 | 60.0051 | 5 | 41.2651 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.2568 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2767 | 12.9417 | 59.9878 | 13 | 41.2797 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.2855 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.2943 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2602 | 19.4191 | 60.0108 | 13 | 41.2805 | 10.205 | 60.0281 | 5 | 41.2938 | 10.0391 | 59.9705 | 5 | 41.2823 | 10.282 | 60.0051 | 5 | 41.2734 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.2651 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.285 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.288 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.2938 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3026 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2685 | 19.4105 | 60.0108 | 13 | 41.2888 | 10.2051 | 60.0339 | 5 | 41.3022 | 10.0391 | 59.9705 | 5 | 41.2907 | 10.282 | 60.0051 | 5 | 41.2817 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.2734 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.2935 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.2964 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.3021 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3109 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2768 | 19.4105 | 60.0108 | 13 | 41.2971 | 10.2051 | 60.0339 | 5 | 41.3105 | 10.0391 | 59.9705 | 5 | 41.299 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.2902 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.2819 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.3018 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.3047 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.3105 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3192 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2852 | 19.4067 | 60.0108 | 13 | 41.3055 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3188 | 10.0391 | 59.9705 | 5 | 41.3073 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.2985 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.2902 | 18.299 | 60.005 | 13 | 41.3101 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.313 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.3188 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3276 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.2935 | 19.4067 | 60.0108 | 13 | 41.3138 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3272 | 10.0391 | 59.9705 | 5 | 41.3156 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.3068 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.2985 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3185 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.3213 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.3272 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3359 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.3018 | 19.4067 | 60.0108 | 13 | 41.3221 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3355 | 10.0391 | 59.9705 | 5 | 41.324 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.3152 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3068 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3268 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.3297 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.3355 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3442 | 18.2566 | 60.0223 | 13 | 41.3102 | 19.4067 | 60.0108 | 13 | 41.3304 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3439 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3323 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.3235 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3152 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3351 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.338 | 9.816 | 59.9705 | 5
41.3438 | 18.1177 | 59.9705 | 13 | 41.3526 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3185 | 19.3993 | 60.0108 | 13 | 41.3387 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3522 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3406 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.3318 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3235 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3434 | 12.9435 | 59.9878 | 13 | 41.3463 | 9.8136 | 59.9705 | 5
41.3522 | 18.1149 | 59.9705 | 13 | 41.3609 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3268 | 19.3993 | 60.0108 | 13 | 41.3471 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3605 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3489 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.3401 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3318 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3518 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.3547 | 9.8136 | 59.9705 | 5
41.3605 | 18.1149 | 59.9705 | 13 | 41.3692 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3351 | 19.4211 | 60.0108 | 13 | 41.3554 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3689 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3574 | 10.2821 | 60.0051 | 5 | 41.3485 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3402 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3601 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.363 | 9.8114 | 59.9705 | 5
41.3689 | 18.113 | 59.9705 | 13 | 41.3775 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3435 | 19.4211 | 60.0108 | 13 | 41.3638 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3772 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3657 | 10.2777 | 60.0051 | 5 | 41.3568 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3485 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3684 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.3713 | 9.8114 | 59.9705 | 5
41.3772 | 18.113 | 59.9705 | 13 | 41.3859 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3518 | 19.4211 | 60.0108 | 13 | 41.3721 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3856 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.374 | 10.2777 | 60.0051 | 5 | 41.3651 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3568 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3768 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.3798 | 9.8101 | 59.9705 | 5
41.3855 | 18.113 | 59.9705 | 13 | 41.3942 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3601 | 19.4211 | 60.0108 | 13 | 41.3804 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.3939 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3824 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.3734 | 11.4072 | 59.9993 | 5 | 41.3651 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3851 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.3881 | 9.8101 | 59.9705 | 5
41.3939 | 18.113 | 59.9705 | 13 | 41.4025 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3685 | 19.4182 | 60.0108 | 13 | 41.3887 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.4022 | 10.0446 | 59.9705 | 5 | 41.3907 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.3818 | 11.4091 | 59.9993 | 5 | 41.3735 | 18.2953 | 60.005 | 13 | 41.3934 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.3964 | 9.8101 | 59.9705 | 5
41.4022 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4109 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3768 | 19.4182 | 60.0108 | 13 | 41.3971 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.4106 | 10.0471 | 59.9705 | 5 | 41.399 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.3901 | 11.4091 | 59.9993 | 5 | 41.3818 | 18.2909 | 60.005 | 13 | 41.4017 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.4048 | 9.8101 | 59.9705 | 5
41.4105 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4192 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3851 | 19.4161 | 60.0108 | 13 | 41.4054 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.4189 | 10.0471 | 59.9705 | 5 | 41.4073 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.3984 | 11.412 | 59.9993 | 5 | 41.3901 | 18.2909 | 60.005 | 13 | 41.4102 | 12.9435 | 59.9935 | 13 | 41.4131 | 9.8091 | 59.9705 | 5
41.4189 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4275 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.3935 | 19.4161 | 60.0108 | 13 | 41.4137 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.4272 | 9.9433 | 59.9705 | 5 | 41.4157 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.4067 | 11.412 | 59.9993 | 5 | 41.3984 | 18.2629 | 60.005 | 13 | 41.4185 | 12.9372 | 59.9935 | 13 | 41.4214 | 9.8091 | 59.9705 | 5
41.4272 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4359 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.4018 | 19.4125 | 60.0108 | 13 | 41.4221 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.4355 | 9.9433 | 59.9705 | 5 | 41.424 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.4152 | 11.413 | 59.9993 | 5 | 41.4069 | 18.2629 | 60.005 | 13 | 41.4268 | 12.9372 | 59.9935 | 13 | 41.4297 | 9.8068 | 59.9705 | 5
41.4355 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4442 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.4101 | 19.4125 | 60.0108 | 13 | 41.4304 | 10.2059 | 60.0339 | 5 | 41.4439 | 9.9433 | 59.9705 | 5 | 41.4323 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.4235 | 11.413 | 59.9993 | 5 | 41.4152 | 18.2614 | 60.005 | 13 | 41.4352 | 12.9372 | 59.9935 | 13 | 41.4381 | 9.8068 | 59.9705 | 5
41.4439 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4525 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.4185 | 19.4097 | 60.0108 | 13 | 41.4387 | 10.2037 | 60.0339 | 5 | 41.4523 | 9.9433 | 59.9705 | 5 | 41.4406 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.4318 | 11.413 | 59.9993 | 5 | 41.4235 | 18.2614 | 60.005 | 13 | 41.4435 | 12.9372 | 59.9935 | 13 | 41.4464 | 9.8068 | 59.9705 | 5
41.4522 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4609 | 18.2547 | 60.0223 | 13 | 41.4268 | 19.4097 | 60.0108 | 13 | 41.447 | 10.2037 | 60.0339 | 5 | 41.4606 | 9.9472 | 59.9705 | 5 | 41.449 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.4402 | 11.413 | 59.9993 | 5 | 41.4318 | 18.2614 | 60.005 | 13 | 41.4518 | 12.936 | 59.9935 | 13 | 41.4547 | 9.8068 | 59.9705 | 5
41.4606 | 18.1093 | 59.9705 | 13 | 41.4692 | 18.2513 | 60.0223 | 13 | 41.4351 | 19.409 | 60.0108 | 13 | 41.4554 | 10.2018 | 60.0396 | 5 | 41.4689 | 9.9472 | 59.9705 | 5 | 41.4573 | 10.2759 | 60.0051 | 5 | 41.4485 | 11.413 | 59.9993 | 5 | 41.4402 | 18.2614 | 60.005 | 13 | 41.4601 | 12.936 | 59.9935 | 13 | 41.4631 | 9.8038 | 59.9705 | 5
41.4689 | 18.1051 | 59.9705 | 13 | 41.4775 | 18.2513 | 60.0223 | 13 | 41.4435 | 19.409 | 60.0108 | 13 | 41.4637 | 10.2018 | 60.0396 | 5 | 41.4772 | 9.9502 | 59.9705 | 5 | 41.4656 | 10.2745 | 60.0051 | 5 | 41.4568 | 11.413 | 59.9993 | 5 | 41.4485 | 18.2614 | 60.005 | 13 | 41.4685 | 12.936 | 59.9935 | 13 | 41.4714 | 9.8038 | 59.9705 | 5
41.4772 | 18.1051 | 59.9705 | 13 | 41.4859 | 18.2513 | 60.0223 | 13 | 41.4518 | 19.409 | 60.0108 | 13 | 41.472 | 10.1996 | 60.0396 | 5 | 41.4856 | 9.9502 | 59.9705 | 5 | 41.4739 | 10.2745 | 60.0051 | 5 | 41.4651 | 11.4153 | 59.9993 | 5 | 41.4568 | 18.2614 | 60.005 | 13 | 41.4768 | 12.936 | 59.9935 | 13 | 41.4797 | 9.8013 | 59.9705 | 5
41.4856 | 18.1051 | 59.9705 | 13 | 41.4942 | 18.2513 | 60.0223 | 13 | 41.4601 | 19.409 | 60.0108 | 13 | 41.4803 | 10.1996 | 60.0396 | 5 | 41.494 | 9.9502 | 59.9705 | 5 | 41.4824 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.4735 | 11.4153 | 59.9993 | 5 | 41.4651 | 18.2434 | 60.005 | 13 | 41.4851 | 12.936 | 59.9935 | 13 | 41.488 | 9.8013 | 59.9705 | 5
41.4939 | 18.1051 | 59.9705 | 13 | 41.5025 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.4684 | 19.4027 | 60.0051 | 13 | 41.4887 | 10.1996 | 60.0396 | 5 | 41.5023 | 9.9502 | 59.9705 | 5 | 41.4907 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.4818 | 11.4153 | 59.9993 | 5 | 41.4735 | 18.2434 | 60.005 | 13 | 41.4935 | 12.936 | 59.9935 | 13 | 41.4965 | 9.8013 | 59.9705 | 5
41.5023 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5108 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.4768 | 19.4027 | 60.0051 | 13 | 41.497 | 10.1996 | 60.0396 | 5 | 41.5106 | 9.9502 | 59.9705 | 5 | 41.499 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.4901 | 11.4153 | 59.9993 | 5 | 41.4818 | 18.2383 | 60.005 | 13 | 41.5018 | 12.9288 | 59.9935 | 13 | 41.5048 | 9.8013 | 59.9705 | 5
41.5106 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5192 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.4851 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5053 | 10.1949 | 60.0396 | 5 | 41.5189 | 9.9502 | 59.9705 | 5 | 41.5073 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.4984 | 11.418 | 59.9993 | 5 | 41.4901 | 18.2383 | 60.005 | 13 | 41.5101 | 12.9288 | 59.9935 | 13 | 41.5131 | 9.7991 | 59.9705 | 5
41.5189 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5275 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.4935 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5137 | 10.1949 | 60.0396 | 5 | 41.5273 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.5157 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.5068 | 11.418 | 59.9993 | 5 | 41.4984 | 18.2383 | 60.005 | 13 | 41.5184 | 12.9288 | 59.9935 | 13 | 41.5215 | 9.7991 | 59.9705 | 5
41.5273 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5358 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5018 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.522 | 10.1949 | 60.0396 | 5 | 41.5356 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.524 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.5151 | 11.418 | 59.9993 | 5 | 41.5068 | 18.2383 | 60.005 | 13 | 41.5267 | 12.9288 | 59.9935 | 13 | 41.5298 | 9.7991 | 59.9705 | 5
41.5356 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5442 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5101 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5303 | 10.1949 | 60.0396 | 5 | 41.5439 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.5323 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.5234 | 11.418 | 59.9993 | 5 | 41.5151 | 18.236 | 60.005 | 13 | 41.5352 | 12.9264 | 59.9935 | 13 | 41.5381 | 9.7991 | 59.9705 | 5
41.5439 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5525 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5185 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5386 | 10.1906 | 60.0396 | 5 | 41.5523 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.5406 | 10.2684 | 60.0051 | 5 | 41.5317 | 11.4215 | 59.9993 | 5 | 41.5234 | 18.236 | 60.005 | 13 | 41.5435 | 12.9264 | 59.9935 | 13 | 41.5465 | 9.7933 | 59.9705 | 5
41.5523 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5608 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5268 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.547 | 10.1906 | 60.0396 | 5 | 41.5606 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.549 | 10.2673 | 60.0051 | 5 | 41.5402 | 11.4215 | 59.9993 | 5 | 41.5319 | 18.2243 | 60.005 | 13 | 41.5518 | 12.9264 | 59.9935 | 13 | 41.5548 | 9.7933 | 59.9705 | 5
41.5606 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5692 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5351 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5553 | 10.1906 | 60.0396 | 5 | 41.569 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.5573 | 10.2673 | 60.0051 | 5 | 41.5485 | 11.4238 | 59.9993 | 5 | 41.5402 | 18.2243 | 60.005 | 13 | 41.5602 | 12.9264 | 59.9935 | 13 | 41.5631 | 9.7933 | 59.9705 | 5
41.5689 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5775 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5435 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5637 | 10.1906 | 60.0396 | 5 | 41.5773 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.5656 | 10.2673 | 60.0051 | 5 | 41.5568 | 11.4238 | 59.9993 | 5 | 41.5485 | 18.2243 | 60.005 | 13 | 41.5685 | 12.9238 | 59.9935 | 13 | 41.5715 | 9.7933 | 59.9705 | 5
41.5773 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5858 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5518 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.572 | 10.1827 | 60.0396 | 5 | 41.5856 | 9.9527 | 59.9705 | 5 | 41.5739 | 10.2673 | 60.0051 | 5 | 41.5652 | 11.4238 | 59.9993 | 5 | 41.5568 | 18.2243 | 60.005 | 13 | 41.5768 | 12.9238 | 59.9935 | 13 | 41.5798 | 9.7702 | 59.9705 | 5
41.5856 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.5941 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5601 | 19.3978 | 60.0051 | 13 | 41.5803 | 10.1827 | 60.0396 | 5 | 41.594 | 9.9554 | 59.9705 | 5 | 41.5823 | 10.2673 | 60.0051 | 5 | 41.5735 | 11.4238 | 59.9993 | 5 | 41.5652 | 18.2243 | 60.005 | 13 | 41.5851 | 12.9238 | 59.9935 | 13 | 41.5881 | 9.7702 | 59.9705 | 5
41.594 | 18.0977 | 59.9705 | 13 | 41.6025 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5685 | 19.3951 | 60.0051 | 13 | 41.5886 | 10.1827 | 60.0396 | 5 | 41.6023 | 9.9554 | 59.9705 | 5 | 41.5906 | 10.2673 | 60.0051 | 5 | 41.5818 | 11.4265 | 59.9993 | 5 | 41.5735 | 18.2243 | 60.005 | 13 | 41.5935 | 12.9238 | 59.9935 | 13 | 41.5964 | 9.7702 | 59.9705 | 5
41.6023 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6108 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5768 | 19.3951 | 60.0051 | 13 | 41.5969 | 10.1827 | 60.0396 | 5 | 41.6107 | 9.9554 | 59.9705 | 5 | 41.5989 | 10.2644 | 60.0051 | 5 | 41.5901 | 11.4265 | 59.9993 | 5 | 41.5818 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6018 | 12.9208 | 59.9935 | 13 | 41.6049 | 9.7702 | 59.9705 | 5
41.6106 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6191 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5851 | 19.391 | 60.0051 | 13 | 41.6053 | 10.1806 | 60.0396 | 5 | 41.619 | 9.9554 | 59.9705 | 5 | 41.6074 | 10.2644 | 60.0051 | 5 | 41.5985 | 11.4265 | 59.9993 | 5 | 41.5901 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6101 | 12.9208 | 59.9935 | 13 | 41.6132 | 9.7659 | 59.9705 | 5
41.619 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6275 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.5934 | 19.391 | 60.0051 | 13 | 41.6136 | 10.1806 | 60.0396 | 5 | 41.6273 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.6157 | 10.2609 | 60.0051 | 5 | 41.6068 | 11.4265 | 59.9993 | 5 | 41.5985 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6185 | 12.9208 | 59.9935 | 13 | 41.6215 | 9.7659 | 59.9705 | 5
41.6273 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6358 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.6018 | 19.3891 | 60.0051 | 13 | 41.6219 | 10.1769 | 60.0396 | 5 | 41.6357 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.624 | 10.2609 | 60.0051 | 5 | 41.6151 | 11.4289 | 59.9993 | 5 | 41.6068 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6268 | 12.9208 | 59.9935 | 13 | 41.6299 | 9.7628 | 59.9705 | 5
41.6357 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6441 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.6101 | 19.3891 | 60.0051 | 13 | 41.6302 | 10.1769 | 60.0396 | 5 | 41.644 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.6323 | 10.2609 | 60.0051 | 5 | 41.6234 | 11.4289 | 59.9993 | 5 | 41.6151 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6351 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 41.6382 | 9.7628 | 59.9705 | 5
41.644 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6525 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.6184 | 19.3891 | 60.0051 | 13 | 41.6386 | 10.1769 | 60.0396 | 5 | 41.6523 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.6407 | 10.2609 | 60.0051 | 5 | 41.6318 | 11.4321 | 59.9993 | 5 | 41.6234 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6434 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 41.6465 | 9.7605 | 59.9705 | 5
41.6523 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6608 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.6268 | 19.3891 | 60.0051 | 13 | 41.6469 | 10.1769 | 60.0396 | 5 | 41.6607 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.649 | 10.2579 | 60.0051 | 5 | 41.6401 | 11.4321 | 59.9993 | 5 | 41.6318 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6519 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 41.6548 | 9.7605 | 59.9705 | 5
41.6607 | 18.0948 | 59.9705 | 13 | 41.6691 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.6351 | 19.3891 | 60.0051 | 13 | 41.6552 | 10.1769 | 60.0396 | 5 | 41.669 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.6573 | 10.2579 | 60.0051 | 5 | 41.6484 | 11.4321 | 59.9993 | 5 | 41.6401 | 18.2215 | 60.005 | 13 | 41.6602 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 41.6632 | 9.7605 | 59.9705 | 5
41.669 | 18.091 | 59.9705 | 13 | 41.6774 | 18.1623 | 60.0223 | 13 | 41.6434 | 19.3891 | 60.0051 | 13 | 41.6636 | 10.1769 | 60.0396 | 5 | 41.6774 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.6656 | 10.2579 | 60.0051 | 5 | 41.6567 | 11.4321 | 59.9993 | 5 | 41.6484 | 18.2187 | 60.005 | 13 | 41.6685 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 41.6715 | 9.7605 | 59.9705 | 5
41.6773 | 18.091 | 59.9705 | 13 | 41.6858 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.6518 | 19.3862 | 60.0051 | 13 | 41.6719 | 10.1721 | 60.0396 | 5 | 41.6857 | 9.9584 | 59.9705 | 5 | 41.674 | 10.2579 | 60.0051 | 5 | 41.6652 | 11.3986 | 59.9993 | 5 | 41.6567 | 18.2187 | 60.005 | 13 | 41.6769 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 41.6798 | 9.7597 | 59.9705 | 5
41.6857 | 18.091 | 59.9705 | 13 | 41.6941 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.6601 | 19.3862 | 60.0051 | 13 | 41.6802 | 10.1721 | 60.0396 | 5 | 41.694 | 9.961 | 59.9705 | 5 | 41.6823 | 10.2579 | 60.0051 | 5 | 41.6735 | 11.3986 | 59.9993 | 5 | 41.6652 | 18.2192 | 60.005 | 13 | 41.6852 | 12.9076 | 59.9935 | 13 | 41.6882 | 9.7597 | 59.9705 | 5
41.694 | 18.091 | 59.9705 | 13 | 41.7024 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.6684 | 19.3862 | 60.0051 | 13 | 41.6885 | 10.1696 | 60.0396 | 5 | 41.7024 | 9.961 | 59.9705 | 5 | 41.6906 | 10.2579 | 60.0051 | 5 | 41.6818 | 11.3986 | 59.9993 | 5 | 41.6735 | 18.2192 | 60.005 | 13 | 41.6935 | 12.9076 | 59.9935 | 13 | 41.6965 | 9.758 | 59.9705 | 5
41.7023 | 18.091 | 59.9705 | 13 | 41.7108 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.6768 | 19.3862 | 60.0051 | 13 | 41.6969 | 10.1696 | 60.0396 | 5 | 41.7107 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.6989 | 10.2564 | 60.0051 | 5 | 41.6902 | 11.3986 | 59.9993 | 5 | 41.6818 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7018 | 12.9041 | 59.9935 | 13 | 41.7048 | 9.758 | 59.9705 | 5
41.7107 | 18.091 | 59.9705 | 13 | 41.7191 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.6851 | 19.3862 | 60.0051 | 13 | 41.7052 | 10.1696 | 60.0396 | 5 | 41.7191 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7073 | 10.2564 | 60.0051 | 5 | 41.6985 | 11.3997 | 59.9993 | 5 | 41.6901 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7102 | 12.9041 | 59.9935 | 13 | 41.7133 | 9.7558 | 59.9705 | 5
41.719 | 18.0906 | 59.9705 | 13 | 41.7274 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.6935 | 19.3862 | 60.0051 | 13 | 41.7135 | 10.1696 | 60.0396 | 5 | 41.7274 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7156 | 10.2544 | 60.0051 | 5 | 41.7068 | 11.3997 | 59.9993 | 5 | 41.6985 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7185 | 12.9432 | 59.9935 | 13 | 41.7216 | 9.7558 | 59.9705 | 5
41.7274 | 18.0906 | 59.9705 | 13 | 41.7357 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.7018 | 19.3842 | 60.0051 | 13 | 41.7219 | 10.1657 | 60.0396 | 5 | 41.7357 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7239 | 10.2544 | 60.0051 | 5 | 41.7151 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.7068 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7268 | 12.9432 | 59.9935 | 13 | 41.7299 | 9.753 | 59.9705 | 5
41.7357 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7441 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.7101 | 19.3842 | 60.0051 | 13 | 41.7302 | 10.1657 | 60.0396 | 5 | 41.7441 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7322 | 10.2528 | 60.0051 | 5 | 41.7235 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.7151 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7351 | 12.9432 | 59.9935 | 13 | 41.7383 | 9.753 | 59.9705 | 5
41.744 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7524 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.7184 | 19.3833 | 60.0051 | 13 | 41.7385 | 10.1626 | 60.0396 | 5 | 41.7524 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7407 | 10.2528 | 60.0051 | 5 | 41.7318 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.7235 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7435 | 12.9432 | 59.9935 | 13 | 41.7466 | 9.741 | 59.9705 | 5
41.7524 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7607 | 18.1598 | 60.0223 | 13 | 41.7268 | 19.3833 | 60.0051 | 13 | 41.7468 | 10.1626 | 60.0396 | 5 | 41.7607 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.749 | 10.2528 | 60.0051 | 5 | 41.7401 | 11.4016 | 59.9993 | 5 | 41.7318 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7518 | 12.9356 | 59.9935 | 13 | 41.7549 | 9.741 | 59.9705 | 5
41.7607 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7691 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7351 | 19.3833 | 60.0051 | 13 | 41.7552 | 10.1569 | 60.0396 | 5 | 41.769 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7573 | 10.2528 | 60.0051 | 5 | 41.7484 | 11.3603 | 59.9993 | 5 | 41.7401 | 18.2174 | 60.005 | 13 | 41.7601 | 12.9356 | 59.9935 | 13 | 41.7632 | 9.741 | 59.9705 | 5
41.769 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7774 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7434 | 19.3833 | 60.0051 | 13 | 41.7635 | 10.1569 | 60.0396 | 5 | 41.7774 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7657 | 10.2528 | 60.0051 | 5 | 41.7568 | 11.3603 | 59.9993 | 5 | 41.7484 | 18.212 | 60.005 | 13 | 41.7684 | 12.9322 | 59.9935 | 13 | 41.7716 | 9.741 | 59.9705 | 5
41.7774 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7857 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7518 | 19.3833 | 60.0051 | 13 | 41.7719 | 10.1569 | 60.0396 | 5 | 41.7858 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.774 | 10.2528 | 60.0051 | 5 | 41.7651 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.7568 | 18.212 | 60.005 | 13 | 41.7769 | 12.9322 | 59.9935 | 13 | 41.7799 | 9.7329 | 59.9705 | 5
41.7857 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.7941 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7601 | 19.3833 | 60.0051 | 13 | 41.7802 | 10.1569 | 60.0396 | 5 | 41.7941 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7823 | 10.2499 | 60.0051 | 5 | 41.7734 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.7651 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.7852 | 12.9322 | 59.9935 | 13 | 41.7882 | 9.7329 | 59.9705 | 5
41.7941 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8024 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7684 | 19.3804 | 60.0051 | 13 | 41.7885 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8024 | 9.9661 | 59.9705 | 5 | 41.7906 | 10.2499 | 60.0051 | 5 | 41.7817 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.7734 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.7935 | 12.9322 | 59.9935 | 13 | 41.7966 | 9.7307 | 59.9705 | 5
41.8024 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8107 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7768 | 19.3804 | 60.0051 | 13 | 41.7968 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8107 | 9.9663 | 59.9705 | 5 | 41.799 | 10.2458 | 60.0051 | 5 | 41.7902 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.7817 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.8019 | 12.9275 | 59.9935 | 13 | 41.8049 | 9.7307 | 59.9705 | 5
41.8107 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8191 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7851 | 19.3804 | 60.0051 | 13 | 41.8051 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8191 | 9.9663 | 59.9705 | 5 | 41.8073 | 10.2458 | 60.0051 | 5 | 41.7985 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.7902 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.8102 | 12.9275 | 59.9935 | 13 | 41.8132 | 9.7307 | 59.9705 | 5
41.8191 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8274 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.7934 | 19.3804 | 60.0051 | 13 | 41.8135 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8275 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8156 | 10.243 | 60.0051 | 5 | 41.8068 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.7985 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.8185 | 12.925 | 59.9935 | 13 | 41.8215 | 9.7307 | 59.9705 | 5
41.8274 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8357 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.8018 | 19.3406 | 60.0051 | 13 | 41.8218 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8358 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8239 | 10.243 | 60.0051 | 5 | 41.8151 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.8068 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.8268 | 12.925 | 59.9935 | 13 | 41.83 | 9.7307 | 59.9705 | 5
41.8357 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8441 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.8101 | 19.3406 | 60.0051 | 13 | 41.8301 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8441 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8323 | 10.243 | 60.0051 | 5 | 41.8235 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.8151 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.8352 | 12.9215 | 59.9935 | 13 | 41.8383 | 9.7307 | 59.9705 | 5
41.8441 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8524 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.8184 | 19.3406 | 60.0051 | 13 | 41.8384 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8524 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8406 | 10.243 | 60.0051 | 5 | 41.8318 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.8235 | 18.2034 | 60.005 | 13 | 41.8435 | 12.9215 | 59.9935 | 13 | 41.8466 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.8524 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8607 | 18.1547 | 60.0223 | 13 | 41.8268 | 19.3406 | 60.0051 | 13 | 41.8468 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8608 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8489 | 10.243 | 60.0051 | 5 | 41.8401 | 11.3624 | 60.0108 | 5 | 41.8318 | 18.204 | 60.005 | 13 | 41.8518 | 12.9205 | 59.9935 | 13 | 41.855 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.8608 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.869 | 18.1516 | 60.0223 | 13 | 41.8351 | 19.3384 | 60.0051 | 13 | 41.8551 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8691 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8572 | 10.243 | 60.0051 | 5 | 41.8484 | 11.3601 | 60.0108 | 5 | 41.8401 | 18.204 | 60.005 | 13 | 41.8602 | 12.9205 | 59.9935 | 13 | 41.8633 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.8691 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8774 | 18.1516 | 60.0223 | 13 | 41.8434 | 19.3384 | 60.0051 | 13 | 41.8635 | 10.1522 | 60.0339 | 5 | 41.8774 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8657 | 10.2403 | 60.0051 | 5 | 41.8568 | 11.3601 | 60.0108 | 5 | 41.8484 | 18.2024 | 60.005 | 13 | 41.8685 | 12.9205 | 59.9935 | 13 | 41.8716 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.8774 | 18.0844 | 59.9705 | 13 | 41.8857 | 18.1516 | 60.0223 | 13 | 41.8517 | 19.3384 | 60.0051 | 13 | 41.8718 | 10.1611 | 60.0339 | 5 | 41.8858 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.874 | 10.2403 | 60.0051 | 5 | 41.8651 | 11.3566 | 60.0108 | 5 | 41.8568 | 18.2024 | 60.005 | 13 | 41.8768 | 12.9205 | 59.9935 | 13 | 41.88 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.8858 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.894 | 18.1516 | 60.0223 | 13 | 41.8601 | 19.3384 | 60.0051 | 13 | 41.8801 | 10.1611 | 60.0339 | 5 | 41.8941 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8823 | 10.237 | 60.0051 | 5 | 41.8734 | 11.3566 | 60.0108 | 5 | 41.8651 | 18.1997 | 60.005 | 13 | 41.8851 | 12.9152 | 59.9935 | 13 | 41.8883 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.8941 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.9024 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.8684 | 19.3367 | 60.0051 | 13 | 41.8884 | 10.1588 | 60.0339 | 5 | 41.9025 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.8906 | 10.237 | 60.0051 | 5 | 41.8818 | 11.3566 | 60.0108 | 5 | 41.8734 | 18.1997 | 60.005 | 13 | 41.8936 | 12.9152 | 59.9935 | 13 | 41.8966 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.9024 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.9107 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.8768 | 19.3367 | 60.0051 | 13 | 41.8967 | 10.1588 | 60.0339 | 5 | 41.9108 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.899 | 10.2356 | 60.0051 | 5 | 41.8901 | 11.3566 | 60.0108 | 5 | 41.8817 | 18.1978 | 60.005 | 13 | 41.9019 | 12.9331 | 59.9935 | 13 | 41.905 | 9.7219 | 59.9705 | 5
41.9108 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.919 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.8851 | 19.3367 | 60.0051 | 13 | 41.9051 | 10.1588 | 60.0339 | 5 | 41.9191 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9073 | 10.2356 | 60.0051 | 5 | 41.8984 | 11.3566 | 60.0108 | 5 | 41.8901 | 18.1978 | 60.005 | 13 | 41.9102 | 12.9331 | 59.9935 | 13 | 41.9133 | 9.7174 | 59.9705 | 5
41.9191 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.9274 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.8934 | 19.3367 | 60.0051 | 13 | 41.9134 | 10.1588 | 60.0339 | 5 | 41.9275 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9156 | 10.2356 | 60.0051 | 5 | 41.9067 | 11.3566 | 60.0108 | 5 | 41.8984 | 18.1979 | 60.005 | 13 | 41.9185 | 12.9331 | 59.9935 | 13 | 41.9216 | 9.7174 | 59.9705 | 5
41.9275 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.9357 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.9018 | 19.3372 | 60.0051 | 13 | 41.9218 | 10.1552 | 60.0339 | 5 | 41.9358 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9239 | 10.2356 | 60.0051 | 5 | 41.9152 | 11.3543 | 60.0108 | 5 | 41.9067 | 18.1979 | 60.005 | 13 | 41.9269 | 12.9331 | 59.9935 | 13 | 41.9299 | 9.7087 | 59.9705 | 5
41.9358 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.944 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.9101 | 19.3372 | 60.0051 | 13 | 41.9301 | 10.1552 | 60.0339 | 5 | 41.9442 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9323 | 10.234 | 60.0051 | 5 | 41.9235 | 11.3543 | 60.0108 | 5 | 41.9152 | 18.1954 | 60.005 | 13 | 41.9352 | 12.9296 | 59.9935 | 13 | 41.9384 | 9.7087 | 59.9705 | 5
41.9441 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.9523 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.9184 | 19.3372 | 60.0051 | 13 | 41.9384 | 10.1552 | 60.0339 | 5 | 41.9525 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9406 | 10.234 | 60.0051 | 5 | 41.9318 | 11.3543 | 60.0108 | 5 | 41.9235 | 18.1954 | 60.005 | 13 | 41.9435 | 12.9296 | 59.9935 | 13 | 41.9467 | 9.7087 | 59.9705 | 5
41.9525 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.9607 | 18.1492 | 60.0223 | 13 | 41.9268 | 19.3372 | 60.0051 | 13 | 41.9467 | 10.1552 | 60.0339 | 5 | 41.9608 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9489 | 10.2326 | 60.0051 | 5 | 41.9401 | 11.3543 | 60.0108 | 5 | 41.9318 | 18.1954 | 60.005 | 13 | 41.9518 | 12.9219 | 59.9935 | 13 | 41.955 | 9.7087 | 59.9705 | 5
41.9608 | 18.0828 | 59.9705 | 13 | 41.969 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9351 | 19.3324 | 60.0051 | 13 | 41.9551 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 41.9692 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9573 | 10.2326 | 60.0051 | 5 | 41.9485 | 11.3491 | 60.0108 | 5 | 41.9401 | 18.1954 | 60.005 | 13 | 41.9602 | 12.9219 | 59.9935 | 13 | 41.9634 | 9.7042 | 59.9705 | 5
41.9691 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 41.9773 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9434 | 19.3324 | 60.0051 | 13 | 41.9634 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 41.9775 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9656 | 10.2345 | 60.0051 | 5 | 41.9568 | 11.3491 | 60.0108 | 5 | 41.9485 | 18.1938 | 60.005 | 13 | 41.9685 | 12.9219 | 59.9935 | 13 | 41.9717 | 9.7042 | 59.9705 | 5
41.9775 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 41.9857 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9518 | 19.3324 | 60.0051 | 13 | 41.9717 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 41.9858 | 9.9672 | 59.9763 | 5 | 41.9739 | 10.2345 | 60.0051 | 5 | 41.9651 | 11.3491 | 60.0108 | 5 | 41.9568 | 18.1938 | 60.005 | 13 | 41.9768 | 12.9219 | 59.9935 | 13 | 41.98 | 9.7042 | 59.9705 | 5
41.9858 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 41.994 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9601 | 19.3324 | 60.0051 | 13 | 41.98 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 41.9941 | 9.9647 | 59.9763 | 5 | 41.9822 | 10.2345 | 60.0051 | 5 | 41.9734 | 11.3491 | 60.0108 | 5 | 41.9651 | 18.1938 | 60.005 | 13 | 41.9852 | 12.931 | 59.9935 | 13 | 41.9883 | 9.7042 | 59.9705 | 5
41.9942 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 42.0023 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9684 | 19.3324 | 60.0051 | 13 | 41.9883 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0025 | 9.9647 | 59.9763 | 5 | 41.9907 | 10.2345 | 60.0051 | 5 | 41.9818 | 11.3491 | 60.0108 | 5 | 41.9734 | 18.1938 | 60.005 | 13 | 41.9935 | 12.931 | 59.9935 | 13 | 41.9967 | 9.7025 | 59.9705 | 5
42.0025 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 42.0107 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9767 | 19.3324 | 60.0051 | 13 | 41.9967 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0108 | 9.9617 | 59.9763 | 5 | 41.999 | 10.2345 | 60.0051 | 5 | 41.9901 | 11.3491 | 60.0108 | 5 | 41.9818 | 18.1903 | 60.005 | 13 | 42.0018 | 12.9276 | 59.9935 | 13 | 42.005 | 9.7025 | 59.9705 | 5
42.0108 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 42.019 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9851 | 19.3292 | 60.0051 | 13 | 42.005 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0192 | 9.9617 | 59.9763 | 5 | 42.0073 | 10.2345 | 60.0051 | 5 | 41.9984 | 11.3467 | 60.0108 | 5 | 41.9901 | 18.1903 | 60.005 | 13 | 42.0101 | 12.9276 | 59.9935 | 13 | 42.0133 | 9.6981 | 59.9705 | 5
42.0192 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 42.0273 | 18.1475 | 60.0223 | 13 | 41.9934 | 19.3292 | 60.0051 | 13 | 42.0134 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0275 | 9.9617 | 59.9763 | 5 | 42.0156 | 10.2291 | 60.0051 | 5 | 42.0067 | 11.3467 | 60.0108 | 5 | 41.9984 | 18.1903 | 60.005 | 13 | 42.0186 | 12.9234 | 59.9878 | 13 | 42.0217 | 9.6981 | 59.9705 | 5
42.0275 | 18.0812 | 59.9705 | 13 | 42.0356 | 18.1438 | 60.0223 | 13 | 42.0017 | 19.3292 | 60.0051 | 13 | 42.0217 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0358 | 9.9617 | 59.9763 | 5 | 42.024 | 10.2291 | 60.0051 | 5 | 42.0151 | 11.3467 | 60.0108 | 5 | 42.0067 | 18.1903 | 60.005 | 13 | 42.0269 | 12.9234 | 59.9878 | 13 | 42.03 | 9.6981 | 59.9705 | 5
42.0358 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.044 | 18.1438 | 60.0223 | 13 | 42.0101 | 19.3292 | 60.0051 | 13 | 42.03 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0442 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0323 | 10.2291 | 60.0051 | 5 | 42.0234 | 11.3467 | 60.0108 | 5 | 42.0151 | 18.1854 | 60.005 | 13 | 42.0352 | 12.9234 | 59.9878 | 13 | 42.0383 | 9.6981 | 59.9705 | 5
42.0442 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.0523 | 18.1399 | 60.0223 | 13 | 42.0184 | 19.3292 | 60.0051 | 13 | 42.0383 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0525 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0406 | 10.2291 | 60.0051 | 5 | 42.0317 | 11.3467 | 60.0108 | 5 | 42.0234 | 18.1854 | 60.005 | 13 | 42.0436 | 12.9234 | 59.9878 | 13 | 42.0468 | 9.6981 | 59.9705 | 5
42.0525 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.0606 | 18.1399 | 60.0223 | 13 | 42.0267 | 19.3292 | 60.0051 | 13 | 42.0467 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0609 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0489 | 10.2272 | 60.0051 | 5 | 42.04 | 11.3467 | 60.0108 | 5 | 42.0317 | 18.1813 | 60.005 | 13 | 42.0519 | 12.9201 | 59.9878 | 13 | 42.0551 | 9.6981 | 59.9705 | 5
42.0609 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.069 | 18.1399 | 60.0223 | 13 | 42.0351 | 19.3266 | 60.0051 | 13 | 42.055 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0692 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0573 | 10.2272 | 60.0051 | 5 | 42.0485 | 11.3402 | 60.0108 | 5 | 42.04 | 18.1813 | 60.005 | 13 | 42.0602 | 12.9201 | 59.9878 | 13 | 42.0634 | 9.6884 | 59.9705 | 5
42.0692 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.0773 | 18.1399 | 60.0223 | 13 | 42.0434 | 19.3266 | 60.0051 | 13 | 42.0634 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0775 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0656 | 10.2272 | 60.0051 | 5 | 42.0568 | 11.3402 | 60.0108 | 5 | 42.0485 | 18.1813 | 60.005 | 13 | 42.0685 | 12.9202 | 59.9878 | 13 | 42.0718 | 9.6884 | 59.9705 | 5
42.0775 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.0856 | 18.1351 | 60.0223 | 13 | 42.0517 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.0717 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0859 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0739 | 10.2272 | 60.0051 | 5 | 42.0651 | 11.3402 | 60.0108 | 5 | 42.0568 | 18.1813 | 60.005 | 13 | 42.0769 | 12.9202 | 59.9878 | 13 | 42.0801 | 9.6884 | 59.9705 | 5
42.0859 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.0939 | 18.1351 | 60.0223 | 13 | 42.0601 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.08 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.0942 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0822 | 10.2229 | 60.0051 | 5 | 42.0734 | 11.3402 | 60.0108 | 5 | 42.0651 | 18.1943 | 60.005 | 13 | 42.0852 | 12.9177 | 59.9878 | 13 | 42.0884 | 9.6884 | 59.9705 | 5
42.0942 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.1023 | 18.1351 | 60.0223 | 13 | 42.0684 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.0883 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1025 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0906 | 10.2229 | 60.0051 | 5 | 42.0818 | 11.3379 | 60.0108 | 5 | 42.0734 | 18.1943 | 60.005 | 13 | 42.0935 | 12.9177 | 59.9878 | 13 | 42.0967 | 9.6884 | 59.9647 | 5
42.1025 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.1106 | 18.1351 | 60.0223 | 13 | 42.0768 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.0966 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1109 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.0989 | 10.2229 | 60.0051 | 5 | 42.0901 | 11.3379 | 60.0108 | 5 | 42.0818 | 18.1943 | 60.005 | 13 | 42.1019 | 12.9177 | 59.9878 | 13 | 42.1051 | 9.6884 | 59.9647 | 5
42.1109 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.1189 | 18.1351 | 60.0223 | 13 | 42.0851 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.105 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1192 | 9.9579 | 59.9763 | 5 | 42.1072 | 10.2229 | 60.0051 | 5 | 42.0984 | 11.3379 | 60.0108 | 5 | 42.0901 | 18.1943 | 60.005 | 13 | 42.1102 | 12.9177 | 59.9878 | 13 | 42.1134 | 9.6841 | 59.9647 | 5
42.1192 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.1273 | 18.1351 | 60.0223 | 13 | 42.0934 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1133 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1276 | 9.9554 | 59.9763 | 5 | 42.1155 | 10.2229 | 60.0051 | 5 | 42.1067 | 11.3379 | 60.0108 | 5 | 42.0984 | 18.1943 | 60.005 | 13 | 42.1185 | 12.9176 | 59.9878 | 13 | 42.1217 | 9.6841 | 59.9647 | 5
42.1276 | 18.0436 | 59.9705 | 13 | 42.1356 | 18.1312 | 60.0223 | 13 | 42.1017 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1216 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1359 | 9.9554 | 59.9763 | 5 | 42.124 | 10.2229 | 60.0051 | 5 | 42.1151 | 11.3379 | 60.0108 | 5 | 42.1068 | 18.1943 | 60.005 | 13 | 42.1268 | 12.9176 | 59.9878 | 13 | 42.1301 | 9.6841 | 59.9647 | 5
42.1359 | 18.0407 | 59.9705 | 13 | 42.1439 | 18.1312 | 60.0223 | 13 | 42.1101 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1299 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1442 | 9.9554 | 59.9763 | 5 | 42.1323 | 10.2194 | 60.0051 | 5 | 42.1234 | 11.3379 | 60.0108 | 5 | 42.1151 | 18.1892 | 60.005 | 13 | 42.1353 | 12.9176 | 59.9878 | 13 | 42.1384 | 9.6841 | 59.9647 | 5
42.1442 | 18.0407 | 59.9705 | 13 | 42.1523 | 18.1312 | 60.0223 | 13 | 42.1184 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1383 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1525 | 9.9554 | 59.9763 | 5 | 42.1406 | 10.2194 | 60.0051 | 5 | 42.1317 | 11.3354 | 60.0108 | 5 | 42.1234 | 18.1892 | 60.005 | 13 | 42.1436 | 12.9176 | 59.9878 | 13 | 42.1467 | 9.6818 | 59.9647 | 5
42.1526 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.1606 | 18.1312 | 60.0223 | 13 | 42.1267 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1466 | 10.1523 | 60.0339 | 5 | 42.1609 | 9.9539 | 59.9763 | 5 | 42.149 | 10.1938 | 60.0051 | 5 | 42.14 | 11.3354 | 60.0108 | 5 | 42.1317 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.1519 | 12.9176 | 59.9878 | 13 | 42.1552 | 9.6818 | 59.9647 | 5
42.1609 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.1689 | 18.1295 | 60.0223 | 13 | 42.1351 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.155 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.1693 | 9.9539 | 59.9763 | 5 | 42.1573 | 10.1938 | 60.0051 | 5 | 42.1484 | 11.3332 | 60.0108 | 5 | 42.1401 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.1603 | 12.9176 | 59.9878 | 13 | 42.1635 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.1692 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.1773 | 18.1295 | 60.0223 | 13 | 42.1434 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1633 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.1776 | 9.9513 | 59.9763 | 5 | 42.1656 | 10.1737 | 60.0051 | 5 | 42.1567 | 11.3332 | 60.0108 | 5 | 42.1484 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.1686 | 12.9168 | 59.9878 | 13 | 42.1718 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.1776 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.1856 | 18.1272 | 60.0223 | 13 | 42.1517 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1716 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.1859 | 9.9513 | 59.9763 | 5 | 42.1739 | 10.1737 | 60.0051 | 5 | 42.165 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.1567 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.1769 | 12.9168 | 59.9878 | 13 | 42.1802 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.1859 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.1939 | 18.1272 | 60.0223 | 13 | 42.1601 | 19.3239 | 60.0051 | 13 | 42.1799 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.1942 | 9.9513 | 59.9763 | 5 | 42.1823 | 10.1737 | 60.0051 | 5 | 42.1733 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.165 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.1852 | 12.9135 | 59.9878 | 13 | 42.1885 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.1943 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.2023 | 18.1272 | 60.0223 | 13 | 42.1684 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.1882 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2026 | 9.9513 | 59.9763 | 5 | 42.1906 | 10.1737 | 60.0051 | 5 | 42.1818 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.1735 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.1936 | 12.9135 | 59.9878 | 13 | 42.1968 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2026 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.2106 | 18.1272 | 60.0223 | 13 | 42.1767 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.1966 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2109 | 9.9513 | 59.9763 | 5 | 42.1989 | 10.1691 | 60.0051 | 5 | 42.1901 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.1818 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.2019 | 12.9135 | 59.9878 | 13 | 42.2051 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2109 | 17.9998 | 59.9705 | 13 | 42.2189 | 18.1249 | 60.0223 | 13 | 42.1851 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.2049 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2192 | 9.9513 | 59.9763 | 5 | 42.2072 | 10.1691 | 60.0051 | 5 | 42.1984 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.1901 | 18.1878 | 60.005 | 13 | 42.2102 | 12.9135 | 59.9878 | 13 | 42.2135 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2193 | 17.9902 | 59.9705 | 13 | 42.2272 | 18.1249 | 60.0223 | 13 | 42.1934 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.2133 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2276 | 9.9488 | 59.9763 | 5 | 42.2156 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.2067 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.1984 | 18.1757 | 60.005 | 13 | 42.2186 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2218 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2276 | 17.9902 | 59.9705 | 13 | 42.2356 | 18.1249 | 60.0223 | 13 | 42.2017 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.2216 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2359 | 9.9488 | 59.9763 | 5 | 42.2239 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.2151 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.2068 | 18.1757 | 60.005 | 13 | 42.2269 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2301 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2359 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2439 | 18.1249 | 60.0223 | 13 | 42.2101 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.2299 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2443 | 9.9488 | 59.9763 | 5 | 42.2322 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.2234 | 11.3308 | 60.0108 | 5 | 42.2151 | 18.1757 | 60.005 | 13 | 42.2352 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2385 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2443 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2522 | 18.123 | 60.0223 | 13 | 42.2184 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.2382 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2526 | 9.9488 | 59.9763 | 5 | 42.2405 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.2317 | 11.3285 | 60.0108 | 5 | 42.2234 | 18.1757 | 60.005 | 13 | 42.2435 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2468 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2526 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2606 | 18.123 | 60.0223 | 13 | 42.2267 | 19.322 | 60.0051 | 13 | 42.2466 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2609 | 9.9488 | 59.9763 | 5 | 42.249 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.24 | 11.3285 | 60.0108 | 5 | 42.2317 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.252 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2551 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.261 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2689 | 18.1174 | 60.0223 | 13 | 42.235 | 19.3192 | 60.0051 | 13 | 42.2549 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2693 | 9.9488 | 59.9763 | 5 | 42.2573 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.2484 | 11.3257 | 60.0108 | 5 | 42.2401 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.2603 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2635 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2693 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2772 | 18.1174 | 60.0223 | 13 | 42.2434 | 19.3192 | 60.0051 | 13 | 42.2632 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2776 | 9.9458 | 59.9763 | 5 | 42.2656 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.2567 | 11.3257 | 60.0108 | 5 | 42.2484 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.2686 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2719 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2776 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2856 | 18.1138 | 60.0223 | 13 | 42.2517 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.2715 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2859 | 9.9458 | 59.9763 | 5 | 42.2739 | 10.1665 | 60.0051 | 5 | 42.265 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.2567 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.2769 | 12.9109 | 59.9878 | 13 | 42.2802 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.286 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.2939 | 18.1138 | 60.0223 | 13 | 42.2601 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.2798 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.2943 | 9.9444 | 59.9763 | 5 | 42.2823 | 10.1635 | 60.0051 | 5 | 42.2733 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.265 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.2853 | 12.9096 | 59.9878 | 13 | 42.2886 | 9.6808 | 59.9647 | 5
42.2943 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.3022 | 18.1138 | 60.0223 | 13 | 42.2684 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.2882 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.3026 | 9.9444 | 59.9763 | 5 | 42.2906 | 10.1635 | 60.0051 | 5 | 42.2817 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.2734 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.2936 | 12.9096 | 59.9878 | 13 | 42.2969 | 9.6797 | 59.9647 | 5
42.3026 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.3105 | 18.1138 | 60.0223 | 13 | 42.2767 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.2965 | 10.1315 | 60.0339 | 5 | 42.311 | 9.9444 | 59.9763 | 5 | 42.2989 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.29 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.2817 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.3019 | 12.9096 | 59.9878 | 13 | 42.3052 | 9.6797 | 59.9647 | 5
42.311 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.3189 | 18.1093 | 60.0223 | 13 | 42.2851 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.3049 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3193 | 9.9444 | 59.9763 | 5 | 42.3072 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.2983 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.29 | 18.1712 | 60.005 | 13 | 42.3102 | 12.9096 | 59.9878 | 13 | 42.3135 | 9.6774 | 59.9647 | 5
42.3193 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.3272 | 18.1093 | 60.0223 | 13 | 42.2934 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.3132 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3276 | 9.9419 | 59.9763 | 5 | 42.3156 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.3066 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.2985 | 18.169 | 60.005 | 13 | 42.3186 | 12.9042 | 59.9878 | 13 | 42.3219 | 9.6774 | 59.9647 | 5
42.3277 | 17.9922 | 59.9705 | 13 | 42.3355 | 18.1127 | 60.0223 | 13 | 42.3017 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.3215 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3359 | 9.9419 | 59.9763 | 5 | 42.3239 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.3151 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.3068 | 18.169 | 60.005 | 13 | 42.3269 | 12.9042 | 59.9878 | 13 | 42.3302 | 9.6774 | 59.9647 | 5
42.336 | 17.9946 | 59.9705 | 13 | 42.3439 | 18.1127 | 60.0223 | 13 | 42.3101 | 19.3167 | 60.0051 | 13 | 42.3298 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3443 | 9.9419 | 59.9763 | 5 | 42.3322 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.3234 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.3151 | 18.169 | 60.005 | 13 | 42.3352 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3385 | 9.6774 | 59.9647 | 5
42.3443 | 17.9946 | 59.9705 | 13 | 42.3522 | 18.1114 | 60.0223 | 13 | 42.3184 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3382 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3527 | 9.9419 | 59.9763 | 5 | 42.3406 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.3317 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.3234 | 18.169 | 60.005 | 13 | 42.3436 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3469 | 9.6774 | 59.9647 | 5
42.3527 | 17.9946 | 59.9705 | 13 | 42.3605 | 18.1114 | 60.0223 | 13 | 42.3267 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3465 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.361 | 9.9419 | 59.9763 | 5 | 42.3489 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.3401 | 11.323 | 60.0108 | 5 | 42.3318 | 18.169 | 60.005 | 13 | 42.3519 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3552 | 9.6774 | 59.9647 | 5
42.361 | 17.9946 | 59.9705 | 13 | 42.3689 | 18.1082 | 60.0223 | 13 | 42.3351 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3549 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3693 | 9.9419 | 59.9763 | 5 | 42.3572 | 10.1577 | 60.0051 | 5 | 42.3484 | 11.3187 | 60.0108 | 5 | 42.3401 | 18.169 | 60.005 | 13 | 42.3602 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3635 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.3693 | 17.9946 | 59.9705 | 13 | 42.3772 | 18.1082 | 60.0223 | 13 | 42.3434 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3632 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3776 | 9.9388 | 59.9763 | 5 | 42.3655 | 10.1565 | 60.0051 | 5 | 42.3567 | 11.3187 | 60.0108 | 5 | 42.3484 | 18.1661 | 60.005 | 13 | 42.3685 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3718 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.3777 | 17.9946 | 59.9705 | 13 | 42.3855 | 18.1066 | 60.0223 | 13 | 42.3517 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3715 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.386 | 9.9388 | 59.9763 | 5 | 42.374 | 10.1565 | 60.0051 | 5 | 42.365 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.3567 | 18.1661 | 60.005 | 13 | 42.377 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3802 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.386 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.3938 | 18.1066 | 60.0223 | 13 | 42.36 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3798 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.3943 | 9.9372 | 59.9763 | 5 | 42.3823 | 10.1541 | 60.0051 | 5 | 42.3734 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.3651 | 18.1643 | 60.005 | 13 | 42.3853 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.3885 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.3944 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4022 | 18.0897 | 60.0223 | 13 | 42.3684 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3881 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.4026 | 9.9372 | 59.9763 | 5 | 42.3906 | 10.1541 | 60.0051 | 5 | 42.3817 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.3734 | 18.1643 | 60.005 | 13 | 42.3936 | 12.9026 | 59.9878 | 13 | 42.397 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.4027 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4105 | 18.0897 | 60.0223 | 13 | 42.3767 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.3965 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.411 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.3989 | 10.1515 | 60.0051 | 5 | 42.39 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.3817 | 18.1643 | 60.005 | 13 | 42.402 | 12.8995 | 59.9878 | 13 | 42.4053 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.411 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4188 | 18.0897 | 60.0223 | 13 | 42.385 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.4048 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.4193 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4073 | 10.1515 | 60.0051 | 5 | 42.3983 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.39 | 18.1643 | 60.005 | 13 | 42.4103 | 12.8995 | 59.9878 | 13 | 42.4136 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.4194 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4272 | 18.0897 | 60.0223 | 13 | 42.3934 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.4131 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.4277 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4156 | 10.1515 | 60.0051 | 5 | 42.4067 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.3984 | 18.1624 | 60.005 | 13 | 42.4186 | 12.8995 | 59.9878 | 13 | 42.4219 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.4277 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4355 | 18.0897 | 60.0223 | 13 | 42.4017 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.4214 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.436 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4239 | 10.1515 | 60.0051 | 5 | 42.415 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.4067 | 18.1624 | 60.005 | 13 | 42.4269 | 12.8995 | 59.9878 | 13 | 42.4303 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.436 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4438 | 18.0897 | 60.0223 | 13 | 42.41 | 19.2883 | 60.0051 | 13 | 42.4298 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.4443 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4322 | 10.1515 | 60.0051 | 5 | 42.4233 | 11.3153 | 60.0108 | 5 | 42.415 | 18.1624 | 60.005 | 13 | 42.4353 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4386 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.4444 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4521 | 18.0803 | 60.0223 | 13 | 42.4184 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4381 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.4527 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4406 | 10.1515 | 60.0051 | 5 | 42.4316 | 11.3125 | 60.0108 | 5 | 42.4233 | 18.1624 | 60.005 | 13 | 42.4436 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4469 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.4527 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4605 | 18.0803 | 60.0223 | 13 | 42.4267 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4465 | 10.0976 | 60.0339 | 5 | 42.461 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4489 | 10.1503 | 60.0051 | 5 | 42.4401 | 11.3125 | 60.0108 | 5 | 42.4318 | 18.161 | 60.005 | 13 | 42.4519 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4553 | 9.675 | 59.9647 | 5
42.4611 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4688 | 18.0785 | 60.0223 | 13 | 42.435 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4548 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.4694 | 9.9348 | 59.9763 | 5 | 42.4572 | 10.1503 | 60.0051 | 5 | 42.4484 | 11.3102 | 60.0108 | 5 | 42.4401 | 18.161 | 60.005 | 13 | 42.4603 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4636 | 9.6743 | 59.9647 | 5
42.4694 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4771 | 18.0785 | 60.0223 | 13 | 42.4434 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4631 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.4777 | 9.9337 | 59.9763 | 5 | 42.4655 | 10.1503 | 60.0051 | 5 | 42.4567 | 11.3102 | 60.0108 | 5 | 42.4484 | 18.161 | 60.005 | 13 | 42.4686 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4719 | 9.6743 | 59.9647 | 5
42.4777 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4855 | 18.092 | 60.0223 | 13 | 42.4517 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4714 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.486 | 9.9337 | 59.9763 | 5 | 42.4739 | 10.1503 | 60.0051 | 5 | 42.465 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.4567 | 18.161 | 60.005 | 13 | 42.4769 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4802 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.4861 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.4938 | 18.092 | 60.0223 | 13 | 42.4601 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4797 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.4944 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.4822 | 10.1478 | 60.0051 | 5 | 42.4734 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.4651 | 18.1837 | 60.005 | 13 | 42.4852 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4886 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.4944 | 17.9926 | 59.9705 | 13 | 42.5021 | 18.092 | 60.0223 | 13 | 42.4684 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4881 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.5027 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.4905 | 10.1478 | 60.0051 | 5 | 42.4817 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.4734 | 18.1837 | 60.005 | 13 | 42.4937 | 12.8922 | 59.9878 | 13 | 42.4969 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5027 | 17.9899 | 59.9705 | 13 | 42.5105 | 18.092 | 60.0223 | 13 | 42.4767 | 19.288 | 60.0051 | 13 | 42.4964 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.511 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.4988 | 10.1456 | 60.0051 | 5 | 42.49 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.4817 | 18.1781 | 60.005 | 13 | 42.502 | 12.889 | 59.9878 | 13 | 42.5054 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5111 | 17.9899 | 59.9705 | 13 | 42.5188 | 18.0836 | 60.0223 | 13 | 42.485 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5048 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.5193 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5073 | 10.1456 | 60.0051 | 5 | 42.4983 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.4901 | 18.1781 | 60.005 | 13 | 42.5103 | 12.889 | 59.9878 | 13 | 42.5137 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5194 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5271 | 18.0836 | 60.0223 | 13 | 42.4934 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5131 | 10.0976 | 60.0396 | 5 | 42.5277 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5156 | 10.1456 | 60.0051 | 5 | 42.5067 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.4984 | 18.1758 | 60.005 | 13 | 42.5187 | 12.8865 | 59.9878 | 13 | 42.522 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5277 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5355 | 18.0836 | 60.0223 | 13 | 42.5017 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5214 | 10.095 | 60.0396 | 5 | 42.536 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5239 | 10.1456 | 60.0051 | 5 | 42.515 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.5067 | 18.1758 | 60.005 | 13 | 42.527 | 12.8865 | 59.9878 | 13 | 42.5303 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5361 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5438 | 18.0836 | 60.0223 | 13 | 42.51 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5297 | 10.095 | 60.0396 | 5 | 42.5444 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5323 | 10.1427 | 60.0051 | 5 | 42.5233 | 11.3074 | 60.0108 | 5 | 42.515 | 18.1758 | 60.005 | 13 | 42.5353 | 12.8865 | 59.9878 | 13 | 42.5387 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5444 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5521 | 18.0836 | 60.0223 | 13 | 42.5184 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.538 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.5527 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5406 | 10.1427 | 60.0051 | 5 | 42.5316 | 11.3056 | 60.0108 | 5 | 42.5234 | 18.1758 | 60.005 | 13 | 42.5436 | 12.8865 | 59.9878 | 13 | 42.547 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5528 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5605 | 18.0836 | 60.0223 | 13 | 42.5267 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5464 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.561 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5489 | 10.1427 | 60.0051 | 5 | 42.54 | 11.3056 | 60.0108 | 5 | 42.5317 | 18.172 | 60.005 | 13 | 42.552 | 12.8865 | 59.9878 | 13 | 42.5553 | 9.6712 | 59.9647 | 5
42.5611 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5688 | 18.0795 | 60.0223 | 13 | 42.535 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5547 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.5694 | 9.9302 | 59.9763 | 5 | 42.5572 | 10.1427 | 60.0051 | 5 | 42.5483 | 11.3056 | 60.0108 | 5 | 42.54 | 18.172 | 60.005 | 13 | 42.5603 | 12.8865 | 59.9878 | 13 | 42.5637 | 9.6688 | 59.9647 | 5
42.5694 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5771 | 18.0795 | 60.0223 | 13 | 42.5434 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.563 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.5777 | 9.9243 | 59.9763 | 5 | 42.5656 | 10.1427 | 60.0051 | 5 | 42.5566 | 11.3056 | 60.0108 | 5 | 42.5483 | 18.172 | 60.005 | 13 | 42.5686 | 12.8846 | 59.9878 | 13 | 42.572 | 9.6688 | 59.9647 | 5
42.5778 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5854 | 18.074 | 60.0223 | 13 | 42.5517 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5714 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.5861 | 9.9243 | 59.9763 | 5 | 42.5739 | 10.1427 | 60.0051 | 5 | 42.5649 | 11.3019 | 60.0108 | 5 | 42.5568 | 18.172 | 60.005 | 13 | 42.577 | 12.8846 | 59.9878 | 13 | 42.5803 | 9.6688 | 59.9647 | 5
42.5861 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.5938 | 18.074 | 60.0223 | 13 | 42.56 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5797 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.5944 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.5822 | 10.1402 | 60.0051 | 5 | 42.5734 | 11.3019 | 60.0108 | 5 | 42.5651 | 18.172 | 60.005 | 13 | 42.5853 | 12.8846 | 59.9878 | 13 | 42.5886 | 9.6688 | 59.9647 | 5
42.5945 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6021 | 18.074 | 60.0223 | 13 | 42.5684 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.588 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.6027 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.5905 | 10.1402 | 60.0051 | 5 | 42.5817 | 11.2711 | 60.0108 | 5 | 42.5734 | 18.172 | 60.005 | 13 | 42.5936 | 12.8846 | 59.9878 | 13 | 42.597 | 9.6688 | 59.9647 | 5
42.6028 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6104 | 18.074 | 60.0223 | 13 | 42.5767 | 19.2856 | 60.0051 | 13 | 42.5964 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.6111 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.5989 | 10.1402 | 60.0051 | 5 | 42.59 | 11.2711 | 60.0108 | 5 | 42.5817 | 18.1697 | 60.005 | 13 | 42.6019 | 12.8814 | 59.9878 | 13 | 42.6053 | 9.6688 | 59.9647 | 5
42.6111 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6188 | 18.074 | 60.0223 | 13 | 42.585 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6047 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.6194 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6072 | 10.1402 | 60.0051 | 5 | 42.5983 | 11.2711 | 60.0108 | 5 | 42.5901 | 18.1697 | 60.005 | 13 | 42.6104 | 12.8814 | 59.9878 | 13 | 42.6138 | 9.6651 | 59.9647 | 5
42.6195 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6271 | 18.074 | 60.0223 | 13 | 42.5934 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.613 | 10.0931 | 60.0396 | 5 | 42.6277 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6155 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.6067 | 11.2711 | 60.0108 | 5 | 42.5984 | 18.1568 | 60.005 | 13 | 42.6187 | 12.8789 | 59.9878 | 13 | 42.6221 | 9.6651 | 59.9647 | 5
42.6278 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6354 | 18.0728 | 60.0223 | 13 | 42.6017 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6213 | 10.0911 | 60.0396 | 5 | 42.6361 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6238 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.615 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.6067 | 18.1568 | 60.005 | 13 | 42.627 | 12.8789 | 59.9878 | 13 | 42.6304 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6361 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6438 | 18.0728 | 60.0223 | 13 | 42.61 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6296 | 10.0911 | 60.0396 | 5 | 42.6444 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6323 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.6233 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.615 | 18.1554 | 60.005 | 13 | 42.6354 | 12.8789 | 59.9878 | 13 | 42.6387 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6445 | 17.9884 | 59.9705 | 13 | 42.6521 | 18.0674 | 60.0223 | 13 | 42.6183 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.638 | 10.0882 | 60.0396 | 5 | 42.6528 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6406 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.6316 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.6234 | 18.1554 | 60.005 | 13 | 42.6437 | 12.8789 | 59.9878 | 13 | 42.6471 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6528 | 17.9864 | 59.9705 | 13 | 42.6604 | 18.0674 | 60.0223 | 13 | 42.6267 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6463 | 10.0882 | 60.0396 | 5 | 42.6611 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6489 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.64 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.6317 | 18.1554 | 60.005 | 13 | 42.652 | 12.8789 | 59.9878 | 13 | 42.6554 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6611 | 17.9864 | 59.9705 | 13 | 42.6687 | 18.0674 | 60.0223 | 13 | 42.635 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6547 | 10.0882 | 60.0396 | 5 | 42.6694 | 9.9216 | 59.9763 | 5 | 42.6572 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.6483 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.64 | 18.1554 | 60.005 | 13 | 42.6603 | 12.8789 | 59.9878 | 13 | 42.6637 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6695 | 17.9864 | 59.9705 | 13 | 42.6771 | 18.0674 | 60.0223 | 13 | 42.6434 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.663 | 10.0882 | 60.0396 | 5 | 42.6777 | 9.916 | 59.9763 | 5 | 42.6656 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.6566 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.6483 | 18.1554 | 60.005 | 13 | 42.6687 | 12.8752 | 59.9878 | 13 | 42.6721 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6778 | 17.9864 | 59.9705 | 13 | 42.6854 | 18.0629 | 60.0223 | 13 | 42.6517 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6713 | 10.0834 | 60.0396 | 5 | 42.6861 | 9.916 | 59.9763 | 5 | 42.6739 | 10.1342 | 60.0051 | 5 | 42.6649 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.6567 | 18.1554 | 60.005 | 13 | 42.677 | 12.8752 | 59.9878 | 13 | 42.6804 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6862 | 17.9842 | 59.9705 | 13 | 42.6937 | 18.0629 | 60.0223 | 13 | 42.66 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6796 | 10.0834 | 60.0396 | 5 | 42.6945 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.6822 | 10.1326 | 60.0051 | 5 | 42.6733 | 11.2694 | 60.0108 | 5 | 42.665 | 18.1536 | 60.005 | 13 | 42.6853 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.6887 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.6945 | 17.9842 | 59.9705 | 13 | 42.7021 | 18.0584 | 60.0223 | 13 | 42.6684 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6879 | 10.0834 | 60.0396 | 5 | 42.7028 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.6905 | 10.1326 | 60.0051 | 5 | 42.6816 | 11.267 | 60.0108 | 5 | 42.6733 | 18.1536 | 60.005 | 13 | 42.6937 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.697 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.7028 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7104 | 18.0584 | 60.0223 | 13 | 42.6767 | 19.2817 | 60.0051 | 13 | 42.6963 | 10.0834 | 60.0396 | 5 | 42.7111 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.6989 | 10.1326 | 60.0051 | 5 | 42.6899 | 11.267 | 60.0108 | 5 | 42.6818 | 18.1536 | 60.005 | 13 | 42.702 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.7054 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.7112 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7187 | 18.0557 | 60.0223 | 13 | 42.685 | 19.2772 | 60.0051 | 13 | 42.7046 | 10.0815 | 60.0396 | 5 | 42.7194 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.7072 | 10.1326 | 60.0051 | 5 | 42.6982 | 11.2643 | 60.0108 | 5 | 42.6901 | 18.1536 | 60.005 | 13 | 42.7103 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.7137 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.7195 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7271 | 18.0557 | 60.0223 | 13 | 42.6934 | 19.2772 | 60.0051 | 13 | 42.713 | 10.0815 | 60.0396 | 5 | 42.7278 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.7155 | 10.1314 | 60.0051 | 5 | 42.7067 | 11.2643 | 60.0108 | 5 | 42.6984 | 18.1441 | 60.005 | 13 | 42.7186 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.7222 | 9.6631 | 59.9647 | 5
42.7279 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7354 | 18.0517 | 60.0223 | 13 | 42.7017 | 19.2772 | 60.0051 | 13 | 42.7213 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7361 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.7239 | 10.1314 | 60.0051 | 5 | 42.715 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.7067 | 18.1441 | 60.005 | 13 | 42.7271 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.7305 | 9.6598 | 59.9647 | 5
42.7362 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7437 | 18.0517 | 60.0223 | 13 | 42.71 | 19.2772 | 60.0051 | 13 | 42.7296 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7444 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.7322 | 10.1281 | 60.0051 | 5 | 42.7233 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.7151 | 18.1441 | 60.005 | 13 | 42.7354 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.7388 | 9.6598 | 59.9647 | 5
42.7445 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.752 | 18.029 | 60.0223 | 13 | 42.7184 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7379 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7528 | 9.9134 | 59.9763 | 5 | 42.7405 | 10.1281 | 60.0051 | 5 | 42.7316 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.7234 | 18.1441 | 60.005 | 13 | 42.7437 | 12.8693 | 59.9878 | 13 | 42.7471 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.7529 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7604 | 18.029 | 60.0223 | 13 | 42.7267 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7462 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7611 | 9.9114 | 59.9763 | 5 | 42.7488 | 10.0839 | 60.0051 | 5 | 42.74 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.7317 | 18.1441 | 60.005 | 13 | 42.752 | 12.8611 | 59.9878 | 13 | 42.7555 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.7612 | 17.9132 | 59.9705 | 13 | 42.7687 | 18.0257 | 60.0223 | 13 | 42.735 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7546 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7695 | 9.9114 | 59.9763 | 5 | 42.7573 | 10.0839 | 60.0051 | 5 | 42.7483 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.74 | 18.1441 | 60.005 | 13 | 42.7604 | 12.8611 | 59.9878 | 13 | 42.7638 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.7695 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.777 | 18.0257 | 60.0223 | 13 | 42.7433 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7629 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7778 | 9.9114 | 59.9763 | 5 | 42.7656 | 10.0804 | 60.0051 | 5 | 42.7566 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.7484 | 18.1395 | 60.005 | 13 | 42.7687 | 12.8581 | 59.9878 | 13 | 42.7721 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.7779 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.7854 | 18.0218 | 60.0223 | 13 | 42.7517 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7712 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7861 | 9.9114 | 59.9763 | 5 | 42.7739 | 10.0804 | 60.0051 | 5 | 42.7649 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.7567 | 18.1395 | 60.005 | 13 | 42.777 | 12.8581 | 59.9878 | 13 | 42.7805 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.7862 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.7937 | 18.0218 | 60.0223 | 13 | 42.76 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7795 | 10.08 | 60.0396 | 5 | 42.7945 | 9.9084 | 59.9763 | 5 | 42.7822 | 10.0804 | 60.0051 | 5 | 42.7733 | 11.2617 | 60.0108 | 5 | 42.765 | 18.1356 | 60.005 | 13 | 42.7853 | 12.9123 | 59.9878 | 13 | 42.7888 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.7945 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.802 | 18.0199 | 60.0223 | 13 | 42.7683 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7879 | 10.0731 | 60.0396 | 5 | 42.8028 | 9.9084 | 59.9763 | 5 | 42.7906 | 10.0804 | 60.0051 | 5 | 42.7816 | 11.2606 | 60.0108 | 5 | 42.7733 | 18.1356 | 60.005 | 13 | 42.7937 | 12.9123 | 59.9878 | 13 | 42.7971 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8029 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.8103 | 18.0199 | 60.0223 | 13 | 42.7767 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.7962 | 10.0731 | 60.0396 | 5 | 42.8112 | 9.8844 | 59.9763 | 5 | 42.7989 | 10.0779 | 60.0051 | 5 | 42.7899 | 11.2606 | 60.0108 | 5 | 42.7817 | 18.1356 | 60.005 | 13 | 42.802 | 12.9123 | 59.9878 | 13 | 42.8054 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8112 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.8187 | 18.0058 | 60.0223 | 13 | 42.785 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.8046 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8195 | 9.8844 | 59.9763 | 5 | 42.8072 | 10.0779 | 60.0051 | 5 | 42.7982 | 11.2579 | 60.0108 | 5 | 42.79 | 18.1356 | 60.005 | 13 | 42.8103 | 12.9123 | 59.9878 | 13 | 42.8138 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8196 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.827 | 18.0058 | 60.0223 | 13 | 42.7933 | 19.2745 | 60.0051 | 13 | 42.8129 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8278 | 9.8844 | 59.9763 | 5 | 42.8155 | 10.0779 | 60.0051 | 5 | 42.8066 | 11.2579 | 60.0108 | 5 | 42.7983 | 18.1357 | 60.005 | 13 | 42.8187 | 12.9101 | 59.9878 | 13 | 42.8221 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8279 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.8353 | 18.0045 | 60.0223 | 13 | 42.8017 | 19.2721 | 60.0051 | 13 | 42.8212 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8362 | 9.8844 | 59.9763 | 5 | 42.8239 | 10.0779 | 60.0051 | 5 | 42.8149 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.8066 | 18.1357 | 60.005 | 13 | 42.827 | 12.9101 | 59.9878 | 13 | 42.8304 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8362 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.8437 | 18.0045 | 60.0223 | 13 | 42.81 | 19.2721 | 60.0051 | 13 | 42.8295 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8445 | 9.8815 | 59.9763 | 5 | 42.8322 | 10.0747 | 60.0051 | 5 | 42.8232 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.8151 | 18.1335 | 60.005 | 13 | 42.8353 | 12.9047 | 59.9878 | 13 | 42.8389 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8446 | 17.9083 | 59.9705 | 13 | 42.852 | 18.0004 | 60.0223 | 13 | 42.8183 | 19.2701 | 60.0051 | 13 | 42.8378 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8528 | 9.8815 | 59.9763 | 5 | 42.8405 | 10.0747 | 60.0051 | 5 | 42.8317 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.8234 | 18.1335 | 60.005 | 13 | 42.8436 | 12.9047 | 59.9878 | 13 | 42.8472 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8529 | 17.9062 | 59.9705 | 13 | 42.8603 | 18.0004 | 60.0223 | 13 | 42.8267 | 19.2701 | 60.0051 | 13 | 42.8462 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8611 | 9.8815 | 59.9763 | 5 | 42.8488 | 10.0747 | 60.0051 | 5 | 42.84 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.8317 | 18.1321 | 60.005 | 13 | 42.8521 | 12.9047 | 59.9878 | 13 | 42.8555 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8613 | 17.9062 | 59.9705 | 13 | 42.8687 | 18.0005 | 60.0223 | 13 | 42.835 | 19.2701 | 60.0051 | 13 | 42.8545 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8695 | 9.8815 | 59.9763 | 5 | 42.8572 | 10.0747 | 60.0051 | 5 | 42.8483 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.84 | 18.1321 | 60.005 | 13 | 42.8604 | 12.9047 | 59.9878 | 13 | 42.8639 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8696 | 17.9062 | 59.9705 | 13 | 42.877 | 18.0005 | 60.0223 | 13 | 42.8434 | 19.2701 | 60.0051 | 13 | 42.8629 | 10.0702 | 60.0396 | 5 | 42.8779 | 9.8796 | 59.9763 | 5 | 42.8655 | 10.0721 | 60.0051 | 5 | 42.8566 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.8484 | 18.1321 | 60.005 | 13 | 42.8687 | 12.9047 | 59.9878 | 13 | 42.8722 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8779 | 17.9062 | 59.9705 | 13 | 42.8853 | 17.9911 | 60.0166 | 13 | 42.8517 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.8712 | 10.0684 | 60.0396 | 5 | 42.8862 | 9.8796 | 59.9763 | 5 | 42.8738 | 10.0721 | 60.0051 | 5 | 42.865 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.8567 | 18.1321 | 60.005 | 13 | 42.8771 | 12.9047 | 59.9878 | 13 | 42.8805 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8863 | 17.9062 | 59.9705 | 13 | 42.8937 | 17.9911 | 60.0166 | 13 | 42.86 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.8795 | 10.0684 | 60.0396 | 5 | 42.8945 | 9.8796 | 59.9763 | 5 | 42.8821 | 10.0714 | 60.0051 | 5 | 42.8733 | 11.2557 | 60.0108 | 5 | 42.865 | 18.1224 | 60.005 | 13 | 42.8854 | 12.9016 | 59.9878 | 13 | 42.8889 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.8946 | 17.9062 | 59.9705 | 13 | 42.902 | 17.9905 | 60.0166 | 13 | 42.8683 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.8878 | 10.0645 | 60.0396 | 5 | 42.9028 | 9.8796 | 59.9763 | 5 | 42.8906 | 10.0714 | 60.0051 | 5 | 42.8816 | 11.252 | 60.0108 | 5 | 42.8734 | 18.1224 | 60.005 | 13 | 42.8937 | 12.9016 | 59.9878 | 13 | 42.8972 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.9029 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9103 | 17.9905 | 60.0166 | 13 | 42.8767 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.8961 | 10.0645 | 60.0396 | 5 | 42.9112 | 9.8772 | 59.9763 | 5 | 42.8989 | 10.0714 | 60.0051 | 5 | 42.8899 | 11.252 | 60.0108 | 5 | 42.8817 | 18.1188 | 60.005 | 13 | 42.902 | 12.8983 | 59.9878 | 13 | 42.9055 | 9.6564 | 59.9647 | 5
42.9113 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9187 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.885 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.9045 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9196 | 9.8772 | 59.9763 | 5 | 42.9072 | 10.0714 | 60.0051 | 5 | 42.8983 | 11.252 | 60.0108 | 5 | 42.89 | 18.1188 | 60.005 | 13 | 42.9104 | 12.8983 | 59.9878 | 13 | 42.9138 | 9.6543 | 59.9647 | 5
42.9196 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.927 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.8933 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.9128 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9279 | 9.8477 | 59.9763 | 5 | 42.9156 | 10.0714 | 60.0051 | 5 | 42.9066 | 11.252 | 60.0108 | 5 | 42.8983 | 18.1158 | 60.005 | 13 | 42.9187 | 12.895 | 59.9878 | 13 | 42.9222 | 9.6543 | 59.9647 | 5
42.9279 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9353 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.9017 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.9211 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9362 | 9.8477 | 59.9763 | 5 | 42.9239 | 10.0714 | 60.0051 | 5 | 42.9149 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.9067 | 18.1158 | 60.005 | 13 | 42.927 | 12.895 | 59.9878 | 13 | 42.9305 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.9363 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9436 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.91 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.9294 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9445 | 9.8458 | 59.9763 | 5 | 42.9322 | 10.0688 | 60.0051 | 5 | 42.9232 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.915 | 18.1158 | 60.005 | 13 | 42.9354 | 12.895 | 59.9878 | 13 | 42.9388 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.9446 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.952 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.9183 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.9378 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9529 | 9.8458 | 59.9763 | 5 | 42.9405 | 10.0688 | 60.0051 | 5 | 42.9316 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.9233 | 18.1158 | 60.005 | 13 | 42.9437 | 12.895 | 59.9878 | 13 | 42.9473 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.953 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9603 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.9267 | 19.2675 | 60.0051 | 13 | 42.9461 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9612 | 9.8458 | 59.9763 | 5 | 42.9489 | 10.0664 | 60.0051 | 5 | 42.9399 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.9316 | 18.1138 | 60.005 | 13 | 42.952 | 12.8927 | 59.9878 | 13 | 42.9556 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.9613 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9686 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.935 | 19.2434 | 60.0051 | 13 | 42.9545 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9695 | 9.8458 | 59.9763 | 5 | 42.9572 | 10.0664 | 60.0051 | 5 | 42.9482 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.9401 | 18.1138 | 60.005 | 13 | 42.9603 | 12.8927 | 59.9878 | 13 | 42.9639 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.9696 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.977 | 17.9907 | 60.0166 | 13 | 42.9433 | 19.2434 | 60.0051 | 13 | 42.9628 | 10.0618 | 60.0396 | 5 | 42.9779 | 9.8458 | 59.9763 | 5 | 42.9655 | 10.0639 | 60.0051 | 5 | 42.9565 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.9484 | 18.1138 | 60.005 | 13 | 42.9688 | 12.8919 | 59.9878 | 13 | 42.9723 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.978 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9853 | 17.9895 | 60.0166 | 13 | 42.9517 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 42.9711 | 10.0282 | 60.0396 | 5 | 42.9862 | 9.8458 | 59.9763 | 5 | 42.9738 | 10.0639 | 60.0051 | 5 | 42.965 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.9567 | 18.1138 | 60.005 | 13 | 42.9771 | 12.8919 | 59.9878 | 13 | 42.9806 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.9863 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 42.9936 | 17.9895 | 60.0166 | 13 | 42.96 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 42.9794 | 10.0282 | 60.0396 | 5 | 42.9946 | 9.8432 | 59.9763 | 5 | 42.9822 | 10.0639 | 60.0051 | 5 | 42.9733 | 11.2465 | 60.0108 | 5 | 42.965 | 18.1063 | 60.005 | 13 | 42.9854 | 12.9291 | 59.9878 | 13 | 42.9889 | 9.6504 | 59.9647 | 5
42.9946 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 43.002 | 17.9895 | 60.0166 | 13 | 42.9683 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 42.9877 | 10.0255 | 60.0396 | 5 | 43.0029 | 9.8432 | 59.9763 | 5 | 42.9905 | 10.0639 | 60.0051 | 5 | 42.9816 | 11.2149 | 60.0108 | 5 | 42.9734 | 18.1063 | 60.005 | 13 | 42.9938 | 12.9291 | 59.9878 | 13 | 42.9973 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.003 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 43.0103 | 17.9895 | 60.0166 | 13 | 42.9767 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 42.9961 | 10.0255 | 60.0396 | 5 | 43.0112 | 9.8432 | 59.9763 | 5 | 42.9988 | 10.0639 | 60.0051 | 5 | 42.9899 | 11.2149 | 60.0108 | 5 | 42.9817 | 18.094 | 60.005 | 13 | 43.0021 | 12.9269 | 59.9878 | 13 | 43.0056 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0113 | 17.8998 | 59.9705 | 13 | 43.0186 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 42.985 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 43.0044 | 10.0255 | 60.0396 | 5 | 43.0196 | 9.8432 | 59.9763 | 5 | 43.0071 | 10.0639 | 60.0051 | 5 | 42.9983 | 11.2128 | 60.0108 | 5 | 42.99 | 18.094 | 60.005 | 13 | 43.0024 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 43.0139 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0197 | 17.8938 | 59.9705 | 13 | 43.027 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 42.9933 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 43.0128 | 10.0255 | 60.0396 | 5 | 43.0279 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0156 | 10.0583 | 60.0051 | 5 | 43.0066 | 11.2128 | 60.0108 | 5 | 42.9983 | 18.094 | 60.005 | 13 | 43.0107 | 12.8623 | 60.0166 | 13 | 43.0222 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.028 | 17.8938 | 59.9705 | 13 | 43.0353 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0016 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 43.0211 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0363 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0239 | 10.0583 | 60.0051 | 5 | 43.0149 | 11.2128 | 60.0108 | 5 | 43.0067 | 18.094 | 60.005 | 13 | 43.019 | 12.8639 | 60.0166 | 13 | 43.0306 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0363 | 17.8938 | 59.9705 | 13 | 43.0436 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.01 | 19.2409 | 60.0051 | 13 | 43.0294 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0446 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0322 | 10.0556 | 60.0051 | 5 | 43.0232 | 11.2128 | 60.0108 | 5 | 43.015 | 18.0901 | 60.005 | 13 | 43.0275 | 12.8639 | 60.0166 | 13 | 43.0389 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0447 | 17.8938 | 59.9705 | 13 | 43.0519 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0183 | 19.2392 | 60.0051 | 13 | 43.0377 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0529 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0405 | 10.0556 | 60.0051 | 5 | 43.0316 | 11.2079 | 60.0108 | 5 | 43.0233 | 18.0901 | 60.005 | 13 | 43.0358 | 12.8639 | 60.0166 | 13 | 43.0472 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.053 | 17.8913 | 59.9705 | 13 | 43.0603 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0267 | 19.2392 | 60.0051 | 13 | 43.046 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0612 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0489 | 10.0556 | 60.0051 | 5 | 43.0399 | 11.2079 | 60.0108 | 5 | 43.0316 | 18.0864 | 60.005 | 13 | 43.0441 | 12.8639 | 60.0166 | 13 | 43.0557 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0613 | 17.8913 | 59.9705 | 13 | 43.0686 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.035 | 19.2353 | 60.0051 | 13 | 43.0544 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0696 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0572 | 10.0556 | 60.0051 | 5 | 43.0482 | 11.2079 | 60.0108 | 5 | 43.04 | 18.0864 | 60.005 | 13 | 43.0524 | 12.8639 | 60.0166 | 13 | 43.064 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0697 | 17.8878 | 59.9705 | 13 | 43.0769 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0433 | 19.2353 | 60.0051 | 13 | 43.0627 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0779 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0655 | 10.0556 | 60.0051 | 5 | 43.0565 | 11.2079 | 60.0108 | 5 | 43.0483 | 18.085 | 60.005 | 13 | 43.0608 | 12.8639 | 60.0166 | 13 | 43.0723 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.078 | 17.8878 | 59.9705 | 13 | 43.0853 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0517 | 19.2353 | 60.0051 | 13 | 43.071 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0862 | 9.8395 | 59.9763 | 5 | 43.0738 | 10.0556 | 60.0051 | 5 | 43.0649 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.0566 | 18.085 | 60.005 | 13 | 43.0691 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.0807 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0864 | 17.8878 | 59.9705 | 13 | 43.0936 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.06 | 19.2353 | 60.0051 | 13 | 43.0793 | 10.0221 | 60.0396 | 5 | 43.0946 | 9.8361 | 59.9763 | 5 | 43.0822 | 10.0532 | 60.0051 | 5 | 43.0732 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.0651 | 18.0838 | 60.005 | 13 | 43.0774 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.089 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.0947 | 17.8878 | 59.9705 | 13 | 43.1019 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0683 | 19.2232 | 60.0051 | 13 | 43.0877 | 10.0198 | 60.0396 | 5 | 43.1029 | 9.8361 | 59.9763 | 5 | 43.0905 | 10.0532 | 60.0051 | 5 | 43.0815 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.0734 | 18.0838 | 60.005 | 13 | 43.0857 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.0973 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.103 | 17.8878 | 59.9705 | 13 | 43.1103 | 17.9854 | 60.0166 | 13 | 43.0767 | 19.2232 | 60.0051 | 13 | 43.096 | 10.0198 | 60.0396 | 5 | 43.1113 | 9.8361 | 59.9763 | 5 | 43.0988 | 10.0471 | 60.0051 | 5 | 43.0898 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.0817 | 18.0838 | 60.005 | 13 | 43.0941 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1057 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1114 | 17.8878 | 59.9705 | 13 | 43.1186 | 17.9838 | 60.0166 | 13 | 43.085 | 19.2232 | 60.0051 | 13 | 43.1044 | 10.0198 | 60.0396 | 5 | 43.1196 | 9.8361 | 59.9763 | 5 | 43.1072 | 10.0471 | 60.0051 | 5 | 43.0983 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.09 | 18.0838 | 60.005 | 13 | 43.1024 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.114 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1197 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1269 | 17.9838 | 60.0166 | 13 | 43.0933 | 19.2232 | 60.0051 | 13 | 43.1127 | 10.0198 | 60.0396 | 5 | 43.1279 | 9.8361 | 59.9763 | 5 | 43.1155 | 10.0471 | 60.0051 | 5 | 43.1066 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.0984 | 18.0779 | 60.005 | 13 | 43.1107 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1223 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.128 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1353 | 17.9838 | 60.0166 | 13 | 43.1017 | 19.2178 | 60.0051 | 13 | 43.121 | 9.9987 | 60.0396 | 5 | 43.1363 | 9.8361 | 59.9763 | 5 | 43.1238 | 10.0471 | 60.0051 | 5 | 43.1149 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.1067 | 18.0779 | 60.005 | 13 | 43.119 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1306 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1364 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1436 | 17.9838 | 60.0166 | 13 | 43.11 | 19.2178 | 60.0051 | 13 | 43.1293 | 9.9987 | 60.0396 | 5 | 43.1446 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1321 | 10.0471 | 60.0051 | 5 | 43.1232 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.115 | 18.0779 | 60.005 | 13 | 43.1274 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.139 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1447 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1519 | 17.9808 | 60.0166 | 13 | 43.1183 | 19.2145 | 60.0051 | 13 | 43.1376 | 9.9987 | 60.0396 | 5 | 43.153 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1406 | 10.0471 | 60.0051 | 5 | 43.1316 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.1233 | 18.0779 | 60.005 | 13 | 43.1357 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1473 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1531 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1602 | 17.9808 | 60.0166 | 13 | 43.1266 | 19.2145 | 60.0051 | 13 | 43.146 | 9.9987 | 60.0396 | 5 | 43.1613 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1489 | 10.0447 | 60.0051 | 5 | 43.1399 | 11.1774 | 60.0108 | 5 | 43.1317 | 18.0756 | 60.005 | 13 | 43.144 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1556 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1614 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1686 | 17.9619 | 60.0166 | 13 | 43.135 | 19.2145 | 60.0051 | 13 | 43.1543 | 9.9987 | 60.0396 | 5 | 43.1696 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1572 | 10.0447 | 60.0051 | 5 | 43.1482 | 11.1714 | 60.0108 | 5 | 43.14 | 18.0756 | 60.005 | 13 | 43.1523 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1641 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1697 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1769 | 17.9619 | 60.0166 | 13 | 43.1433 | 19.2145 | 60.0051 | 13 | 43.1627 | 9.9987 | 60.0396 | 5 | 43.178 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1655 | 10.0437 | 60.0051 | 5 | 43.1565 | 11.1714 | 60.0108 | 5 | 43.1483 | 18.074 | 60.005 | 13 | 43.1608 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1724 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1781 | 17.8541 | 59.9705 | 13 | 43.1852 | 17.9588 | 60.0166 | 13 | 43.1516 | 19.2145 | 60.0051 | 13 | 43.171 | 9.9948 | 60.0396 | 5 | 43.1863 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1739 | 10.0437 | 60.0051 | 5 | 43.1649 | 11.1714 | 60.0108 | 5 | 43.1566 | 18.074 | 60.005 | 13 | 43.1691 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1807 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1864 | 17.85 | 59.9705 | 13 | 43.1936 | 17.9588 | 60.0166 | 13 | 43.16 | 19.2145 | 60.0051 | 13 | 43.1793 | 9.9948 | 60.0396 | 5 | 43.1946 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1822 | 10.0404 | 60.0051 | 5 | 43.1732 | 11.1714 | 60.0108 | 5 | 43.165 | 18.0704 | 60.005 | 13 | 43.1774 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1891 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.1947 | 17.85 | 59.9705 | 13 | 43.2019 | 17.9588 | 60.0166 | 13 | 43.1683 | 19.2035 | 60.0051 | 13 | 43.1876 | 9.9948 | 60.0396 | 5 | 43.2029 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1905 | 10.0404 | 60.0051 | 5 | 43.1815 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.1733 | 18.0704 | 60.005 | 13 | 43.1857 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.1974 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.2031 | 17.85 | 59.9705 | 13 | 43.2102 | 17.9588 | 60.0166 | 13 | 43.1766 | 19.2035 | 60.0051 | 13 | 43.1959 | 9.9948 | 60.0396 | 5 | 43.2113 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.1988 | 10.0404 | 60.0051 | 5 | 43.1898 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.1816 | 18.0532 | 60.005 | 13 | 43.1941 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.2057 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.2114 | 17.85 | 59.9705 | 13 | 43.2186 | 17.9588 | 60.0166 | 13 | 43.185 | 19.2035 | 60.0051 | 13 | 43.2043 | 9.9914 | 60.0396 | 5 | 43.2197 | 9.8329 | 59.9763 | 5 | 43.2072 | 10.0404 | 60.0051 | 5 | 43.1982 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.1899 | 18.0532 | 60.005 | 13 | 43.2024 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.2141 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.2198 | 17.85 | 59.9705 | 13 | 43.2269 | 17.9588 | 60.0166 | 13 | 43.1933 | 19.2035 | 60.0051 | 13 | 43.2126 | 9.9914 | 60.0396 | 5 | 43.228 | 9.8265 | 59.9763 | 5 | 43.2155 | 10.0379 | 60.0051 | 5 | 43.2065 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.1984 | 18.0514 | 60.005 | 13 | 43.2107 | 12.8673 | 60.0166 | 13 | 43.2224 | 9.6504 | 59.9647 | 5
43.2281 | 17.85 | 59.9705 | 13 | 43.2352 | 17.9575 | 60.0166 | 13 | 43.2017 | 19.1986 | 60.0051 | 13 | 43.2209 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.2363 | 9.8265 | 59.9763 | 5 | 43.2238 | 10.0379 | 60.0051 | 5 | 43.2148 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.2067 | 18.0514 | 60.005 | 13 | 43.219 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2307 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2364 | 17.8483 | 59.9705 | 13 | 43.2436 | 17.9575 | 60.0166 | 13 | 43.21 | 19.1986 | 60.0051 | 13 | 43.2292 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.2446 | 9.8265 | 59.9763 | 5 | 43.2321 | 10.035 | 60.0051 | 5 | 43.2231 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.215 | 18.0514 | 60.005 | 13 | 43.2274 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.239 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2448 | 17.8483 | 59.9705 | 13 | 43.2519 | 17.9575 | 60.0166 | 13 | 43.2183 | 19.1986 | 60.0051 | 13 | 43.2376 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.253 | 9.8265 | 59.9763 | 5 | 43.2405 | 10.035 | 60.0051 | 5 | 43.2316 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.2233 | 18.0514 | 60.005 | 13 | 43.2357 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2474 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2531 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.2602 | 17.9575 | 60.0166 | 13 | 43.2267 | 19.1986 | 60.0051 | 13 | 43.2459 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.2614 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2488 | 10.0318 | 60.0051 | 5 | 43.2399 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.2317 | 18.0456 | 60.005 | 13 | 43.244 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2557 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2614 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.2686 | 17.9575 | 60.0166 | 13 | 43.235 | 19.1947 | 60.0051 | 13 | 43.2543 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.2697 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2571 | 10.0318 | 60.0051 | 5 | 43.2482 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.24 | 18.0456 | 60.005 | 13 | 43.2523 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.264 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2698 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.2769 | 17.9575 | 60.0166 | 13 | 43.2433 | 19.1947 | 60.0051 | 13 | 43.2626 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.278 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2654 | 10.0318 | 60.0051 | 5 | 43.2565 | 11.1683 | 60.0108 | 5 | 43.2483 | 18.0413 | 60.005 | 13 | 43.2607 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2725 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2781 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.2852 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.2516 | 19.1947 | 60.0051 | 13 | 43.2709 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.2863 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2739 | 10.0318 | 60.0051 | 5 | 43.2649 | 11.1661 | 60.0108 | 5 | 43.2567 | 18.0413 | 60.005 | 13 | 43.269 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2808 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2865 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.2935 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.26 | 19.1947 | 60.0051 | 13 | 43.2792 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.2947 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2822 | 10.0341 | 60.0051 | 5 | 43.2732 | 11.1661 | 60.0108 | 5 | 43.265 | 18.0413 | 60.005 | 13 | 43.2773 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2891 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.2948 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3019 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.2683 | 19.1947 | 60.0051 | 13 | 43.2875 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.303 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2905 | 10.0341 | 60.0051 | 5 | 43.2815 | 11.1628 | 60.0108 | 5 | 43.2733 | 18.0413 | 60.005 | 13 | 43.2856 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.2975 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3031 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3102 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.2766 | 19.1947 | 60.0051 | 13 | 43.2959 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3113 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.2989 | 10.0317 | 60.0051 | 5 | 43.2899 | 11.1628 | 60.0108 | 5 | 43.2816 | 18.0366 | 60.005 | 13 | 43.2941 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3058 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3115 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3185 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.285 | 19.1914 | 60.0051 | 13 | 43.3042 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3197 | 9.8241 | 59.9763 | 5 | 43.3072 | 10.0317 | 60.0051 | 5 | 43.2982 | 11.1628 | 60.0108 | 5 | 43.29 | 18.0366 | 60.005 | 13 | 43.3024 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3141 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3198 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3269 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.2933 | 19.1914 | 60.0051 | 13 | 43.3126 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.328 | 9.8198 | 59.9763 | 5 | 43.3155 | 10.0317 | 60.0051 | 5 | 43.3065 | 11.1628 | 60.0108 | 5 | 43.2983 | 18.0349 | 60.005 | 13 | 43.3107 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3225 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3281 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3352 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.3016 | 19.1858 | 60.0051 | 13 | 43.3209 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3364 | 9.8198 | 59.9763 | 5 | 43.3238 | 10.0317 | 60.0051 | 5 | 43.3148 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.3066 | 18.0349 | 60.005 | 13 | 43.319 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3308 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3365 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3435 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.31 | 19.1858 | 60.0051 | 13 | 43.3292 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3447 | 9.8198 | 59.9763 | 5 | 43.3322 | 10.0288 | 60.0051 | 5 | 43.3232 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.3149 | 18.0206 | 60.005 | 13 | 43.3274 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3391 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3448 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3519 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.3183 | 19.1858 | 60.0051 | 13 | 43.3375 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.353 | 9.8198 | 59.9763 | 5 | 43.3405 | 10.0288 | 60.0051 | 5 | 43.3315 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.3234 | 18.0206 | 60.005 | 13 | 43.3357 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3474 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3532 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3602 | 17.9571 | 60.0166 | 13 | 43.3266 | 19.1858 | 60.0051 | 13 | 43.3458 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3614 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3488 | 10.0266 | 60.0051 | 5 | 43.3398 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.3317 | 18.0206 | 60.005 | 13 | 43.344 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3558 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3615 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3685 | 17.9547 | 60.0166 | 13 | 43.335 | 19.1894 | 60.0051 | 13 | 43.3542 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3697 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3571 | 10.0266 | 60.0051 | 5 | 43.3481 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.34 | 18.0206 | 60.005 | 13 | 43.3523 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3641 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3698 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3769 | 17.9547 | 60.0166 | 13 | 43.3433 | 19.1894 | 60.0051 | 13 | 43.3625 | 9.9887 | 60.0396 | 5 | 43.3781 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3655 | 10.0266 | 60.0051 | 5 | 43.3566 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.3483 | 18.0152 | 60.005 | 13 | 43.3607 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3724 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3782 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3852 | 17.954 | 60.0166 | 13 | 43.3516 | 19.1894 | 60.0051 | 13 | 43.3708 | 9.9851 | 60.0396 | 5 | 43.3864 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3738 | 10.0266 | 60.0051 | 5 | 43.3649 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.3567 | 18.0152 | 60.005 | 13 | 43.369 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3809 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3865 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.3935 | 17.954 | 60.0166 | 13 | 43.36 | 19.1894 | 60.0051 | 13 | 43.3792 | 9.9851 | 60.0396 | 5 | 43.3947 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3821 | 10.0266 | 60.0051 | 5 | 43.3732 | 11.1604 | 60.0108 | 5 | 43.365 | 18.0141 | 60.005 | 13 | 43.3773 | 12.8695 | 60.0166 | 13 | 43.3892 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.3948 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.4019 | 17.954 | 60.0166 | 13 | 43.3683 | 19.1823 | 60.0051 | 13 | 43.3875 | 9.9815 | 60.0396 | 5 | 43.4031 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3904 | 10.0266 | 60.0051 | 5 | 43.3815 | 11.1603 | 60.0108 | 5 | 43.3733 | 18.0141 | 60.005 | 13 | 43.3856 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.3975 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4032 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.4102 | 17.954 | 60.0166 | 13 | 43.3766 | 19.1823 | 60.0051 | 13 | 43.3958 | 9.9815 | 60.0396 | 5 | 43.4114 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.3989 | 10.024 | 60.0051 | 5 | 43.3899 | 11.1603 | 60.0108 | 5 | 43.3816 | 18.0142 | 60.005 | 13 | 43.394 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4059 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4115 | 17.8451 | 59.9705 | 13 | 43.4185 | 17.954 | 60.0166 | 13 | 43.3849 | 19.1823 | 60.0051 | 13 | 43.4042 | 9.9815 | 60.0396 | 5 | 43.4197 | 9.7719 | 59.9763 | 5 | 43.4072 | 10.024 | 60.0051 | 5 | 43.3982 | 11.1586 | 60.0108 | 5 | 43.39 | 18.0142 | 60.005 | 13 | 43.4023 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4142 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4199 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4268 | 17.954 | 60.0166 | 13 | 43.3933 | 19.1823 | 60.0051 | 13 | 43.4125 | 9.9815 | 60.0396 | 5 | 43.428 | 9.7682 | 59.9763 | 5 | 43.4155 | 10.0259 | 60.0051 | 5 | 43.4065 | 11.1586 | 60.0108 | 5 | 43.3983 | 18.0103 | 60.005 | 13 | 43.4106 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4225 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4282 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4352 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.4016 | 19.1823 | 60.0051 | 13 | 43.4208 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4364 | 9.7682 | 59.9763 | 5 | 43.4238 | 10.0259 | 60.0051 | 5 | 43.4148 | 11.1586 | 60.0108 | 5 | 43.4066 | 18.0103 | 60.005 | 13 | 43.4189 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4309 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4365 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4435 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.41 | 19.1823 | 60.0051 | 13 | 43.4291 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4447 | 9.7658 | 59.9763 | 5 | 43.4322 | 10.0259 | 60.0051 | 5 | 43.4232 | 11.1586 | 60.0108 | 5 | 43.4149 | 18.0031 | 60.005 | 13 | 43.4274 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4392 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4449 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4518 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.4183 | 19.1797 | 60.0051 | 13 | 43.4374 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4531 | 9.7658 | 59.9763 | 5 | 43.4405 | 10.0259 | 60.0051 | 5 | 43.4315 | 11.1563 | 60.0108 | 5 | 43.4233 | 18.0031 | 60.005 | 13 | 43.4357 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4475 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4532 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4602 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.4266 | 19.1797 | 60.0051 | 13 | 43.4458 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4614 | 9.7633 | 59.9763 | 5 | 43.4488 | 10.0259 | 60.0051 | 5 | 43.4398 | 11.1563 | 60.0108 | 5 | 43.4316 | 18.0031 | 60.005 | 13 | 43.444 | 12.8101 | 60.0166 | 13 | 43.4558 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4615 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4685 | 17.9495 | 60.0166 | 13 | 43.435 | 19.1763 | 60.0051 | 13 | 43.4541 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4697 | 9.7633 | 59.9763 | 5 | 43.4571 | 10.0259 | 60.0051 | 5 | 43.4481 | 11.1563 | 60.0108 | 5 | 43.4399 | 18.0031 | 60.005 | 13 | 43.4523 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.4642 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4699 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4768 | 17.9495 | 60.0166 | 13 | 43.4433 | 19.1763 | 60.0051 | 13 | 43.4625 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4781 | 9.7633 | 59.9763 | 5 | 43.4655 | 10.0231 | 60.0051 | 5 | 43.4565 | 11.1563 | 60.0108 | 5 | 43.4484 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 43.4607 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.4725 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4782 | 17.8414 | 59.9705 | 13 | 43.4852 | 17.9495 | 60.0166 | 13 | 43.4516 | 19.1742 | 60.0051 | 13 | 43.4708 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4864 | 9.7633 | 59.9763 | 5 | 43.4738 | 10.0231 | 60.0051 | 5 | 43.4648 | 11.1563 | 60.0108 | 5 | 43.4567 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 43.469 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.4808 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4866 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.4935 | 17.9495 | 60.0166 | 13 | 43.46 | 19.1742 | 60.0051 | 13 | 43.4791 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.4948 | 9.7633 | 59.9763 | 5 | 43.4821 | 10.0001 | 60.0051 | 5 | 43.4731 | 11.1563 | 60.0108 | 5 | 43.465 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 43.4773 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.4893 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.4949 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5018 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.4683 | 19.1742 | 60.0051 | 13 | 43.4874 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.5031 | 9.7633 | 59.9763 | 5 | 43.4905 | 10.0001 | 60.0051 | 5 | 43.4814 | 11.1544 | 60.0108 | 5 | 43.4733 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 43.4856 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.4976 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5032 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5102 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.4766 | 19.1742 | 60.0051 | 13 | 43.4957 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.5114 | 9.7611 | 59.9763 | 5 | 43.4988 | 10.0001 | 60.0051 | 5 | 43.4899 | 11.1544 | 60.0108 | 5 | 43.4817 | 17.9937 | 59.9993 | 13 | 43.494 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5059 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5116 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5185 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.485 | 19.1677 | 60.0051 | 13 | 43.5041 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.5198 | 9.7611 | 59.9763 | 5 | 43.5071 | 10.0001 | 60.0051 | 5 | 43.4982 | 11.1544 | 60.0108 | 5 | 43.49 | 17.9937 | 59.9993 | 13 | 43.5023 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5143 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5199 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5268 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.4933 | 19.1677 | 60.0051 | 13 | 43.5124 | 9.9687 | 60.0396 | 5 | 43.5281 | 9.7611 | 59.9763 | 5 | 43.5154 | 10.0001 | 60.0051 | 5 | 43.5065 | 11.1544 | 60.0108 | 5 | 43.4983 | 17.9937 | 59.9993 | 13 | 43.5106 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5226 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5282 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5351 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.5016 | 19.1651 | 60.0051 | 13 | 43.5208 | 9.9652 | 60.0396 | 5 | 43.5364 | 9.7611 | 59.9763 | 5 | 43.5239 | 10.0001 | 60.0051 | 5 | 43.5148 | 11.1523 | 60.0108 | 5 | 43.5066 | 17.9937 | 59.9993 | 13 | 43.5189 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5309 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5366 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5435 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.5099 | 19.1651 | 60.0051 | 13 | 43.5291 | 9.9652 | 60.0396 | 5 | 43.5448 | 9.7583 | 59.9763 | 5 | 43.5322 | 9.9976 | 60.0051 | 5 | 43.5232 | 11.1523 | 60.0108 | 5 | 43.515 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5273 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5393 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5449 | 17.8407 | 59.9705 | 13 | 43.5518 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.5183 | 19.1462 | 60.0051 | 13 | 43.5374 | 9.9652 | 60.0396 | 5 | 43.5531 | 9.7583 | 59.9763 | 5 | 43.5405 | 9.9976 | 60.0051 | 5 | 43.5315 | 11.1523 | 60.0108 | 5 | 43.5233 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5356 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5476 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5533 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.5601 | 17.9496 | 60.0166 | 13 | 43.5266 | 19.1462 | 60.0051 | 13 | 43.5457 | 9.9652 | 60.0396 | 5 | 43.5615 | 9.7583 | 59.9763 | 5 | 43.5488 | 9.9929 | 60.0051 | 5 | 43.5398 | 11.1523 | 60.0108 | 5 | 43.5316 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5439 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5559 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5616 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.5685 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5349 | 19.1428 | 60.0051 | 13 | 43.554 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.5698 | 9.7583 | 59.9763 | 5 | 43.5572 | 9.9929 | 60.0051 | 5 | 43.5481 | 11.1523 | 60.0108 | 5 | 43.5399 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5522 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5642 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5699 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.5768 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5433 | 19.1428 | 60.0051 | 13 | 43.5624 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.5781 | 9.7559 | 59.9763 | 5 | 43.5655 | 9.9929 | 60.0051 | 5 | 43.5565 | 11.1523 | 60.0108 | 5 | 43.5483 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5607 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5726 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5783 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.5851 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5516 | 19.1428 | 60.0051 | 13 | 43.5707 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.5864 | 9.7559 | 59.9763 | 5 | 43.5738 | 9.9929 | 60.0051 | 5 | 43.5648 | 11.1502 | 60.0108 | 5 | 43.5566 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.569 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5809 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5866 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.5935 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5599 | 19.1428 | 60.0051 | 13 | 43.579 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.5948 | 9.7559 | 59.9763 | 5 | 43.5821 | 9.9902 | 60.0051 | 5 | 43.5731 | 11.1502 | 60.0108 | 5 | 43.5649 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5773 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5892 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.5949 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6018 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5683 | 19.1428 | 60.0051 | 13 | 43.5873 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.6031 | 9.7559 | 59.9763 | 5 | 43.5905 | 9.9902 | 60.0051 | 5 | 43.5814 | 11.1502 | 60.0108 | 5 | 43.5734 | 17.9912 | 59.9993 | 13 | 43.5856 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.5977 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6033 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6101 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5766 | 19.1428 | 60.0051 | 13 | 43.5957 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.6115 | 9.7536 | 59.9763 | 5 | 43.5988 | 9.9902 | 60.0051 | 5 | 43.5898 | 11.1502 | 60.0108 | 5 | 43.5817 | 17.9868 | 59.9993 | 13 | 43.594 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 43.606 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6116 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6185 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.585 | 19.1308 | 60.0051 | 13 | 43.604 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.6198 | 9.7536 | 59.9763 | 5 | 43.6071 | 9.9902 | 60.0051 | 5 | 43.5981 | 11.1502 | 60.0108 | 5 | 43.59 | 17.9868 | 59.9993 | 13 | 43.6023 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6143 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.62 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6268 | 17.9403 | 60.0166 | 13 | 43.5933 | 19.1308 | 60.0051 | 13 | 43.6124 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.6281 | 9.7536 | 59.9763 | 5 | 43.6154 | 9.9841 | 60.0051 | 5 | 43.6064 | 11.1502 | 60.0108 | 5 | 43.5983 | 17.9868 | 59.9993 | 13 | 43.6106 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6227 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6283 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6351 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6016 | 19.1266 | 60.0051 | 13 | 43.6207 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.6365 | 9.7536 | 59.9763 | 5 | 43.6238 | 9.9841 | 60.0051 | 5 | 43.6147 | 11.1459 | 60.0108 | 5 | 43.6067 | 17.9868 | 59.9993 | 13 | 43.6189 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.631 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6366 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6434 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.61 | 19.1266 | 60.0051 | 13 | 43.629 | 9.9587 | 60.0396 | 5 | 43.6448 | 9.7536 | 59.9763 | 5 | 43.6321 | 9.9841 | 60.0051 | 5 | 43.6232 | 11.1459 | 60.0108 | 5 | 43.615 | 17.9868 | 59.9993 | 13 | 43.6273 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6393 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.645 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6518 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6183 | 19.1265 | 60.0051 | 13 | 43.6373 | 9.9571 | 60.0396 | 5 | 43.6531 | 9.7536 | 59.9763 | 5 | 43.6404 | 9.9841 | 60.0051 | 5 | 43.6315 | 11.1415 | 60.0108 | 5 | 43.6233 | 17.9868 | 59.9993 | 13 | 43.6356 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6477 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6533 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6601 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6266 | 19.1265 | 60.0051 | 13 | 43.6456 | 9.9571 | 60.0396 | 5 | 43.6615 | 9.7472 | 59.9763 | 5 | 43.6487 | 9.9816 | 60.0051 | 5 | 43.6398 | 11.1415 | 60.0108 | 5 | 43.6316 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.6439 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.656 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6616 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6684 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6349 | 19.1265 | 59.9993 | 13 | 43.654 | 9.9571 | 60.0396 | 5 | 43.6698 | 9.7472 | 59.9763 | 5 | 43.6572 | 9.9816 | 60.0051 | 5 | 43.6481 | 11.1415 | 60.0108 | 5 | 43.64 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.6522 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6643 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.67 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6768 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6433 | 19.1265 | 59.9993 | 13 | 43.6623 | 9.9571 | 60.0396 | 5 | 43.6782 | 9.7472 | 59.9763 | 5 | 43.6655 | 9.9816 | 60.0051 | 5 | 43.6565 | 11.1415 | 60.0108 | 5 | 43.6483 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.6606 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6726 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6783 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6851 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6516 | 19.1244 | 59.9993 | 13 | 43.6707 | 9.9544 | 60.0396 | 5 | 43.6865 | 9.7472 | 59.9763 | 5 | 43.6738 | 9.9816 | 60.0051 | 5 | 43.6648 | 11.138 | 60.0108 | 5 | 43.6566 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.6689 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.681 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.6867 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.6934 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6599 | 19.1244 | 59.9993 | 13 | 43.679 | 9.9544 | 60.0396 | 5 | 43.6948 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.6822 | 9.9756 | 60.0051 | 5 | 43.6731 | 11.138 | 60.0108 | 5 | 43.6649 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.6772 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6893 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.695 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.7018 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6683 | 19.1233 | 59.9993 | 13 | 43.6873 | 9.9544 | 60.0396 | 5 | 43.7032 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.6905 | 9.9756 | 60.0051 | 5 | 43.6814 | 11.138 | 60.0108 | 5 | 43.6733 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.6855 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.6976 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7033 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.7101 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6766 | 19.1233 | 59.9993 | 13 | 43.6956 | 9.9544 | 60.0396 | 5 | 43.7115 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.6988 | 9.9732 | 60.0051 | 5 | 43.6898 | 11.138 | 60.0108 | 5 | 43.6816 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.694 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.7061 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7117 | 17.7811 | 59.9705 | 13 | 43.7184 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6849 | 19.1233 | 59.9993 | 13 | 43.7039 | 9.9513 | 60.0396 | 5 | 43.7198 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.7071 | 9.9732 | 60.0051 | 5 | 43.6981 | 11.138 | 60.0108 | 5 | 43.6899 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.7023 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.7144 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.72 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7268 | 17.9384 | 60.0166 | 13 | 43.6933 | 19.1233 | 59.9993 | 13 | 43.7123 | 9.9513 | 60.0396 | 5 | 43.7281 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.7155 | 9.9732 | 60.0051 | 5 | 43.7064 | 11.138 | 60.0108 | 5 | 43.6984 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.7106 | 12.8132 | 60.0166 | 13 | 43.7227 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7283 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7351 | 17.9375 | 60.0166 | 13 | 43.7016 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7206 | 9.9513 | 60.0396 | 5 | 43.7365 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.7238 | 9.9732 | 60.0051 | 5 | 43.7147 | 11.1358 | 60.0108 | 5 | 43.7067 | 17.9821 | 59.9993 | 13 | 43.7189 | 12.8167 | 60.0166 | 13 | 43.7311 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7367 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7434 | 17.9375 | 60.0166 | 13 | 43.7099 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7289 | 9.9513 | 60.0396 | 5 | 43.7449 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.7321 | 9.9711 | 60.0051 | 5 | 43.7231 | 11.1358 | 60.0108 | 5 | 43.715 | 17.9806 | 59.9993 | 13 | 43.7273 | 12.8167 | 60.0166 | 13 | 43.7394 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.745 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7518 | 17.9375 | 60.0166 | 13 | 43.7183 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7372 | 9.9495 | 60.0396 | 5 | 43.7532 | 9.7449 | 59.9763 | 5 | 43.7404 | 9.9711 | 60.0051 | 5 | 43.7314 | 11.1072 | 60.0108 | 5 | 43.7233 | 17.9806 | 59.9993 | 13 | 43.7356 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.7477 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7534 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7601 | 17.9375 | 60.0166 | 13 | 43.7266 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7456 | 9.9495 | 60.0396 | 5 | 43.7615 | 9.7437 | 59.9763 | 5 | 43.7488 | 9.9383 | 60.0051 | 5 | 43.7397 | 11.1072 | 60.0108 | 5 | 43.7317 | 17.979 | 59.9993 | 13 | 43.7439 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.7561 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7617 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7684 | 17.9375 | 60.0166 | 13 | 43.735 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7539 | 9.9483 | 60.0396 | 5 | 43.7698 | 9.7437 | 59.9763 | 5 | 43.7571 | 9.9383 | 60.0051 | 5 | 43.748 | 11.1072 | 60.0108 | 5 | 43.74 | 17.979 | 59.9993 | 13 | 43.7522 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.7644 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.77 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7767 | 17.9375 | 60.0166 | 13 | 43.7433 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7623 | 9.9483 | 60.0396 | 5 | 43.7782 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.7654 | 9.9383 | 60.0051 | 5 | 43.7565 | 11.1072 | 60.0108 | 5 | 43.7483 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.7606 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.7727 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7784 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7851 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.7516 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7706 | 9.9483 | 60.0396 | 5 | 43.7866 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.7737 | 9.9383 | 60.0051 | 5 | 43.7648 | 11.1072 | 60.0108 | 5 | 43.7566 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.7689 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.781 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.7867 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.7934 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.7599 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7789 | 9.9483 | 60.0396 | 5 | 43.7949 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.7822 | 9.9383 | 60.0051 | 5 | 43.7731 | 11.1072 | 60.0108 | 5 | 43.765 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.7772 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.7894 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.795 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8017 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.7683 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7872 | 9.9483 | 60.0396 | 5 | 43.8032 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.7905 | 9.9383 | 60.0051 | 5 | 43.7815 | 11.1039 | 60.0108 | 5 | 43.7733 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.7855 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.7977 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.8034 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8101 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.7766 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.7955 | 9.9483 | 60.0396 | 5 | 43.8115 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.7988 | 9.9331 | 60.0051 | 5 | 43.7898 | 11.1039 | 60.0108 | 5 | 43.7816 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.7939 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.806 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.8117 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8184 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.7849 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8039 | 9.9452 | 60.0396 | 5 | 43.8199 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.8071 | 9.9331 | 60.0051 | 5 | 43.7981 | 11.1039 | 60.0108 | 5 | 43.7899 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.8022 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8145 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.8201 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8267 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.7933 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8122 | 9.9452 | 60.0396 | 5 | 43.8282 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.8155 | 9.9289 | 60.0051 | 5 | 43.8064 | 11.1039 | 60.0108 | 5 | 43.7983 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.8105 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8228 | 9.6503 | 59.9647 | 5
43.8284 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8351 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8016 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8206 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8365 | 9.7401 | 59.9763 | 5 | 43.8238 | 9.9289 | 60.0051 | 5 | 43.8148 | 11.1019 | 60.0108 | 5 | 43.8066 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.8188 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8311 | 9.5669 | 59.9647 | 5
43.8367 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8434 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8099 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8289 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8449 | 9.7373 | 59.9763 | 5 | 43.8321 | 9.9289 | 60.0051 | 5 | 43.8231 | 11.1019 | 60.0108 | 5 | 43.8149 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.8273 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8394 | 9.5669 | 59.9647 | 5
43.8451 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8517 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8183 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8372 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8532 | 9.7373 | 59.9763 | 5 | 43.8404 | 9.9289 | 60.0051 | 5 | 43.8314 | 11.1019 | 60.0108 | 5 | 43.8234 | 17.9796 | 59.9993 | 13 | 43.8356 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8478 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.8534 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8601 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8266 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8455 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8616 | 9.7354 | 59.9763 | 5 | 43.8488 | 9.9263 | 60.0051 | 5 | 43.8397 | 11.1019 | 60.0108 | 5 | 43.8317 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 43.8439 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8561 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.8617 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8684 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8349 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8538 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8699 | 9.7354 | 59.9763 | 5 | 43.8571 | 9.9263 | 60.0051 | 5 | 43.8481 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.84 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 43.8522 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8645 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.8701 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8767 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8433 | 19.1208 | 59.9993 | 13 | 43.8622 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8782 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.8654 | 9.9232 | 60.0051 | 5 | 43.8564 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.8483 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 43.8606 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8728 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.8784 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8851 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8516 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.8705 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8866 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.8738 | 9.9232 | 60.0051 | 5 | 43.8647 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.8567 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 43.8689 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8811 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.8868 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.8934 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.86 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.8788 | 9.939 | 60.0396 | 5 | 43.8949 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.8821 | 9.9206 | 60.0051 | 5 | 43.873 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.865 | 17.9739 | 59.9993 | 13 | 43.8772 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 43.8894 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.8951 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9017 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8683 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.8871 | 9.933 | 60.0396 | 5 | 43.9033 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.8904 | 9.9206 | 60.0051 | 5 | 43.8815 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.8733 | 17.9739 | 59.9993 | 13 | 43.8855 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | 43.8978 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.9034 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.91 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8766 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.8955 | 9.933 | 60.0396 | 5 | 43.9116 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.8987 | 9.9181 | 60.0051 | 5 | 43.8898 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.8816 | 17.9683 | 59.9993 | 13 | 43.8939 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | 43.9061 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.9118 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9184 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8849 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.9038 | 9.9299 | 60.0396 | 5 | 43.9199 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.9072 | 9.9181 | 60.0051 | 5 | 43.8981 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.89 | 17.9683 | 59.9993 | 13 | 43.9022 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | 43.9144 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.9201 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9267 | 17.9337 | 60.0166 | 13 | 43.8933 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.9122 | 9.9299 | 60.0396 | 5 | 43.9283 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.9155 | 9.9181 | 60.0051 | 5 | 43.9064 | 11.1011 | 60.0108 | 5 | 43.8983 | 17.9686 | 59.9993 | 13 | 43.9105 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | 43.9229 | 9.5285 | 59.9647 | 5
43.9284 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.935 | 17.9295 | 60.0166 | 13 | 43.9016 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.9205 | 9.9299 | 60.0396 | 5 | 43.9366 | 9.733 | 59.9763 | 5 | 43.9238 | 9.9181 | 60.0051 | 5 | 43.9148 | 11.1002 | 60.0108 | 5 | 43.9066 | 17.9686 | 59.9993 | 13 | 43.9188 | 12.8245 | 60.0166 | 13 | 43.9312 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9368 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9434 | 17.9295 | 60.0166 | 13 | 43.9099 | 19.1184 | 59.9993 | 13 | 43.9288 | 9.9299 | 60.0396 | 5 | 43.9449 | 9.7311 | 59.9763 | 5 | 43.9321 | 9.9149 | 60.0051 | 5 | 43.9231 | 11.1002 | 60.0108 | 5 | 43.915 | 17.9861 | 59.9993 | 13 | 43.9272 | 12.8245 | 60.0166 | 13 | 43.9395 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9451 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9517 | 17.9295 | 60.0166 | 13 | 43.9183 | 19.1159 | 59.9993 | 13 | 43.9371 | 9.9299 | 60.0396 | 5 | 43.9532 | 9.7311 | 59.9763 | 5 | 43.9405 | 9.9149 | 60.0051 | 5 | 43.9314 | 11.0982 | 60.0108 | 5 | 43.9233 | 17.9861 | 59.9993 | 13 | 43.9355 | 12.8245 | 60.0166 | 13 | 43.9478 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9535 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.96 | 17.9295 | 60.0166 | 13 | 43.9266 | 19.1159 | 59.9993 | 13 | 43.9454 | 9.9299 | 60.0396 | 5 | 43.9616 | 9.7292 | 59.9763 | 5 | 43.9488 | 9.8644 | 60.0051 | 5 | 43.9397 | 11.0982 | 60.0108 | 5 | 43.9316 | 17.9861 | 59.9993 | 13 | 43.9438 | 12.8245 | 60.0166 | 13 | 43.9562 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9618 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9684 | 17.9295 | 60.0166 | 13 | 43.9349 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 43.9538 | 9.9255 | 60.0396 | 5 | 43.9699 | 9.7292 | 59.9763 | 5 | 43.9571 | 9.8644 | 60.0051 | 5 | 43.9481 | 11.0982 | 60.0108 | 5 | 43.9399 | 17.9861 | 59.9993 | 13 | 43.9521 | 12.7238 | 60.0166 | 13 | 43.9645 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9701 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9767 | 17.9295 | 60.0166 | 13 | 43.9433 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 43.9621 | 9.9255 | 60.0396 | 5 | 43.9783 | 9.7268 | 59.9763 | 5 | 43.9654 | 9.8644 | 60.0051 | 5 | 43.9564 | 11.0982 | 60.0108 | 5 | 43.9484 | 17.9845 | 59.9993 | 13 | 43.9606 | 12.7238 | 60.0166 | 13 | 43.9728 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9785 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.985 | 17.9291 | 60.0166 | 13 | 43.9516 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 43.9705 | 9.9255 | 60.0396 | 5 | 43.9866 | 9.7268 | 59.9763 | 5 | 43.9738 | 9.8644 | 60.0051 | 5 | 43.9647 | 11.0958 | 60.0108 | 5 | 43.9567 | 17.9845 | 59.9993 | 13 | 43.9689 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 43.9812 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9868 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 43.9933 | 17.9291 | 60.0166 | 13 | 43.96 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 43.9788 | 9.9255 | 60.0396 | 5 | 43.9949 | 9.7268 | 59.9705 | 5 | 43.9821 | 9.8644 | 60.0051 | 5 | 43.973 | 11.0958 | 60.0108 | 5 | 43.965 | 17.9845 | 59.9993 | 13 | 43.9772 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 43.9895 | 9.5285 | 59.9705 | 5
43.9951 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0017 | 17.9291 | 60.0166 | 13 | 43.9683 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 43.9871 | 9.9223 | 60.0396 | 5 | 44.0033 | 9.7268 | 59.9705 | 5 | 43.9904 | 9.8644 | 60.0051 | 5 | 43.9814 | 11.0958 | 60.0108 | 5 | 43.9733 | 17.9845 | 59.9993 | 13 | 43.9855 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 43.9978 | 9.5285 | 59.9705 | 5
44.0035 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.01 | 17.9291 | 60.0166 | 13 | 43.9766 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 43.9954 | 9.9223 | 60.0396 | 5 | 44.0116 | 9.7268 | 59.9705 | 5 | 43.9987 | 9.8603 | 59.9993 | 5 | 43.9897 | 11.0958 | 60.0108 | 5 | 43.9817 | 17.9824 | 59.9993 | 13 | 43.9938 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0062 | 9.5285 | 59.9705 | 5
44.0118 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0183 | 17.9061 | 60.0166 | 13 | 43.985 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 44.0037 | 9.9223 | 60.0396 | 5 | 44.02 | 9.7268 | 59.9705 | 5 | 44.0071 | 9.8603 | 59.9993 | 5 | 43.998 | 11.0958 | 60.0108 | 5 | 43.99 | 17.9824 | 59.9993 | 13 | 44.0022 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0145 | 9.5256 | 59.9705 | 5
44.0201 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0267 | 17.9061 | 60.0166 | 13 | 43.9933 | 19.1116 | 59.9993 | 13 | 44.0121 | 9.9223 | 60.0396 | 5 | 44.0283 | 9.675 | 59.9705 | 5 | 44.0154 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0063 | 11.0958 | 60.0108 | 5 | 43.9983 | 17.9824 | 59.9993 | 13 | 44.0105 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0228 | 9.5256 | 59.9705 | 5
44.0285 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.035 | 17.9013 | 60.0166 | 13 | 44.0016 | 19.1008 | 59.9993 | 13 | 44.0204 | 9.9163 | 60.0396 | 5 | 44.0366 | 9.675 | 59.9705 | 5 | 44.0237 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0148 | 11.0922 | 60.0108 | 5 | 44.0066 | 17.9824 | 59.9993 | 13 | 44.0188 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0312 | 9.5234 | 59.9705 | 5
44.0368 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0433 | 17.9013 | 60.0166 | 13 | 44.0099 | 19.1008 | 59.9993 | 13 | 44.0287 | 9.9163 | 60.0396 | 5 | 44.045 | 9.675 | 59.9705 | 5 | 44.0322 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0231 | 11.0922 | 60.0108 | 5 | 44.015 | 17.9799 | 59.9993 | 13 | 44.0271 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0396 | 9.5234 | 59.9705 | 5
44.0452 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0517 | 17.9013 | 60.0166 | 13 | 44.0183 | 19.099 | 59.9993 | 13 | 44.037 | 9.9163 | 60.0396 | 5 | 44.0533 | 9.675 | 59.9705 | 5 | 44.0405 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0314 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0233 | 17.9799 | 59.9993 | 13 | 44.0355 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0479 | 9.5234 | 59.9705 | 5
44.0535 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.06 | 17.9013 | 60.0166 | 13 | 44.0266 | 19.099 | 59.9993 | 13 | 44.0454 | 9.9163 | 60.0396 | 5 | 44.0616 | 9.675 | 59.9705 | 5 | 44.0488 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0397 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0316 | 17.9756 | 59.9993 | 13 | 44.0438 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0562 | 9.5234 | 59.9705 | 5
44.0618 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0683 | 17.866 | 60.0166 | 13 | 44.0349 | 19.099 | 59.9993 | 13 | 44.0537 | 9.9163 | 60.0396 | 5 | 44.07 | 9.675 | 59.9705 | 5 | 44.0571 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0481 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.04 | 17.9756 | 59.9993 | 13 | 44.0521 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0646 | 9.5234 | 59.9705 | 5
44.0702 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0767 | 17.866 | 60.0166 | 13 | 44.0433 | 19.099 | 59.9993 | 13 | 44.0621 | 9.9163 | 60.0396 | 5 | 44.0783 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.0655 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0564 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0483 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.0604 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0729 | 9.5234 | 59.9705 | 5
44.0785 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.085 | 17.866 | 60.0166 | 13 | 44.0516 | 19.099 | 59.9993 | 13 | 44.0704 | 9.9123 | 60.0396 | 5 | 44.0867 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.0738 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0647 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0566 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.0688 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0812 | 9.5213 | 59.9705 | 5
44.0869 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.0933 | 17.866 | 60.0166 | 13 | 44.0599 | 19.099 | 59.9993 | 13 | 44.0787 | 9.9123 | 60.0396 | 5 | 44.095 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.0821 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.073 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0649 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.0771 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0896 | 9.5213 | 59.9705 | 5
44.0952 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1017 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.0683 | 19.0976 | 59.9993 | 13 | 44.087 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.1033 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.0904 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0814 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0734 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.0854 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.0979 | 9.5182 | 59.9705 | 5
44.1035 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.11 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.0766 | 19.0976 | 59.9993 | 13 | 44.0953 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.1117 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.0988 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.0897 | 11.0886 | 60.0108 | 5 | 44.0817 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.0938 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1062 | 9.5182 | 59.9705 | 5
44.1119 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1183 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.085 | 19.0976 | 59.9993 | 13 | 44.1037 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.12 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.1071 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.098 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.09 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.1022 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1145 | 9.5182 | 59.9705 | 5
44.1202 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1266 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.0933 | 19.0976 | 59.9993 | 13 | 44.112 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.1284 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.1154 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1063 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.0983 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.1105 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1229 | 9.5182 | 59.9705 | 5
44.1285 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.135 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.1016 | 19.0959 | 59.9993 | 13 | 44.1204 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.1367 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.1237 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1147 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.1067 | 17.9722 | 59.9993 | 13 | 44.1188 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1312 | 9.5162 | 59.9705 | 5
44.1369 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1433 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.11 | 19.0959 | 59.9993 | 13 | 44.1287 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.145 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.1321 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.123 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.115 | 17.969 | 59.9993 | 13 | 44.1271 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1395 | 9.5162 | 59.9705 | 5
44.1452 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1516 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.1183 | 19.0959 | 59.9993 | 13 | 44.137 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.1534 | 9.6749 | 59.9705 | 5 | 44.1404 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1313 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.1233 | 17.969 | 59.9993 | 13 | 44.1355 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1479 | 9.5162 | 59.9705 | 5
44.1535 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.16 | 17.865 | 60.0166 | 13 | 44.1266 | 19.0959 | 59.9993 | 13 | 44.1453 | 9.8876 | 60.0396 | 5 | 44.1617 | 9.6782 | 59.9705 | 5 | 44.1487 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1396 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.1317 | 17.9679 | 59.9993 | 13 | 44.1438 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1562 | 9.5162 | 59.9705 | 5
44.1619 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1683 | 17.8621 | 60.0166 | 13 | 44.1349 | 19.096 | 59.9993 | 13 | 44.1536 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.17 | 9.6782 | 59.9705 | 5 | 44.1572 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1481 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.14 | 17.9679 | 59.9993 | 13 | 44.1521 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1646 | 9.514 | 59.9705 | 5
44.1702 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1766 | 17.8621 | 60.0166 | 13 | 44.1433 | 19.096 | 59.9993 | 13 | 44.162 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.1783 | 9.6829 | 59.9705 | 5 | 44.1655 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1564 | 11.0861 | 60.0108 | 5 | 44.1483 | 17.9661 | 59.9993 | 13 | 44.1604 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.173 | 9.514 | 59.9705 | 5
44.1786 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.185 | 17.8621 | 60.0166 | 13 | 44.1516 | 19.0939 | 59.9993 | 13 | 44.1703 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.1867 | 9.6829 | 59.9705 | 5 | 44.1738 | 9.8226 | 59.9993 | 5 | 44.1647 | 11.0838 | 60.0108 | 5 | 44.1566 | 17.9661 | 59.9993 | 13 | 44.1688 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1813 | 9.5112 | 59.9705 | 5
44.1869 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.1933 | 17.8621 | 60.0166 | 13 | 44.1599 | 19.0939 | 59.9993 | 13 | 44.1786 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.1951 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.1821 | 9.8205 | 59.9993 | 5 | 44.173 | 11.0838 | 60.0108 | 5 | 44.165 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.1771 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.1896 | 9.5112 | 59.9705 | 5
44.1952 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2016 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.1683 | 19.0669 | 59.9993 | 13 | 44.187 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.2034 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.1905 | 9.8205 | 59.9993 | 5 | 44.1814 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.1733 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.1854 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.198 | 9.5112 | 59.9705 | 5
44.2036 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.21 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.1766 | 19.0669 | 59.9993 | 13 | 44.1953 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.2117 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.1988 | 9.8205 | 59.9993 | 5 | 44.1897 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.1816 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.1937 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2063 | 9.5112 | 59.9705 | 5
44.2119 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2183 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.1849 | 19.0662 | 59.9993 | 13 | 44.2036 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.22 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2071 | 9.8205 | 59.9993 | 5 | 44.198 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.1899 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.2021 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2146 | 9.5112 | 59.9705 | 5
44.2203 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2266 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.1933 | 19.0662 | 59.9993 | 13 | 44.212 | 9.88 | 60.0396 | 5 | 44.2284 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2154 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2063 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.1984 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.2104 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2229 | 9.5112 | 59.9705 | 5
44.2286 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.235 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.2016 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2203 | 9.8758 | 60.0396 | 5 | 44.2368 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2238 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2147 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.2067 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.2188 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2313 | 9.5077 | 59.9705 | 5
44.2369 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2433 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.21 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2286 | 9.8758 | 60.0396 | 5 | 44.2451 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2321 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.223 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.215 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.2271 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2396 | 9.5077 | 59.9705 | 5
44.2453 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2516 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.2183 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2369 | 9.8758 | 60.0396 | 5 | 44.2534 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2404 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2313 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.2233 | 17.9516 | 59.9993 | 13 | 44.2355 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2479 | 9.5056 | 59.9705 | 5
44.2536 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2599 | 17.8602 | 60.0166 | 13 | 44.2266 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2452 | 9.8758 | 60.0396 | 5 | 44.2617 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2487 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2396 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.2317 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2438 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2563 | 9.5056 | 59.9705 | 5
44.2619 | 17.7827 | 59.9705 | 13 | 44.2683 | 17.8564 | 60.0166 | 13 | 44.235 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2536 | 9.8719 | 60.0396 | 5 | 44.2701 | 9.6856 | 59.9705 | 5 | 44.2571 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.248 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.24 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2521 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2646 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.2703 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.2766 | 17.8564 | 60.0166 | 13 | 44.2433 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2619 | 9.8719 | 60.0396 | 5 | 44.2784 | 9.6879 | 59.9705 | 5 | 44.2654 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2563 | 11.0819 | 60.0108 | 5 | 44.2483 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2604 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2729 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.2786 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.2849 | 17.8564 | 60.0166 | 13 | 44.2516 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2703 | 9.8719 | 60.0396 | 5 | 44.2867 | 9.6879 | 59.9705 | 5 | 44.2737 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2646 | 11.0788 | 60.0108 | 5 | 44.2567 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2688 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2812 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.2869 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.2933 | 17.8564 | 60.0166 | 13 | 44.2599 | 19.0625 | 59.9993 | 13 | 44.2786 | 9.8719 | 60.0396 | 5 | 44.2951 | 9.6879 | 59.9705 | 5 | 44.2822 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2731 | 11.0788 | 60.0108 | 5 | 44.265 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2771 | 12.7253 | 60.0166 | 13 | 44.2897 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.2953 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.3016 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.2683 | 19.0594 | 59.9993 | 13 | 44.2869 | 9.866 | 60.0396 | 5 | 44.3034 | 9.6879 | 59.9705 | 5 | 44.2905 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2814 | 11.0788 | 60.0108 | 5 | 44.2733 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2854 | 12.7279 | 60.0166 | 13 | 44.298 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.3036 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.3099 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.2766 | 19.0594 | 59.9993 | 13 | 44.2952 | 9.866 | 60.0396 | 5 | 44.3118 | 9.6892 | 59.9705 | 5 | 44.2988 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.2897 | 11.0788 | 60.0108 | 5 | 44.2816 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.2937 | 12.7279 | 60.0166 | 13 | 44.3064 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.312 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.3183 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.2849 | 19.0594 | 59.9993 | 13 | 44.3035 | 9.8616 | 60.0396 | 5 | 44.3201 | 9.6892 | 59.9705 | 5 | 44.3071 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.298 | 11.0788 | 60.0108 | 5 | 44.29 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.3021 | 12.7319 | 60.0166 | 13 | 44.3147 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.3203 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.3266 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.2933 | 19.0594 | 59.9993 | 13 | 44.3119 | 9.8616 | 60.0396 | 5 | 44.3284 | 9.6892 | 59.9705 | 5 | 44.3155 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.3064 | 11.0788 | 60.0108 | 5 | 44.2983 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.3104 | 12.7319 | 60.0166 | 13 | 44.323 | 9.5038 | 59.9705 | 5
44.3286 | 17.7834 | 59.9705 | 13 | 44.3349 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.3016 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3202 | 9.8616 | 60.0396 | 5 | 44.3368 | 9.6892 | 59.9705 | 5 | 44.3238 | 9.8198 | 59.9993 | 5 | 44.3147 | 11.0768 | 60.0108 | 5 | 44.3066 | 17.9249 | 59.9993 | 13 | 44.3187 | 12.7319 | 60.0166 | 13 | 44.3313 | 9.4998 | 59.9705 | 5
44.337 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3433 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.3099 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3286 | 9.8616 | 60.0396 | 5 | 44.3451 | 9.6916 | 59.9705 | 5 | 44.3321 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.323 | 11.0768 | 60.0108 | 5 | 44.3149 | 17.9225 | 59.9993 | 13 | 44.327 | 12.7319 | 60.0166 | 13 | 44.3397 | 9.4998 | 59.9705 | 5
44.3453 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3516 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.3183 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3369 | 9.8585 | 60.0396 | 5 | 44.3535 | 9.6916 | 59.9705 | 5 | 44.3404 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3313 | 11.0768 | 60.0108 | 5 | 44.3234 | 17.9225 | 59.9993 | 13 | 44.3354 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.348 | 9.4998 | 59.9705 | 5
44.3537 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3599 | 17.8526 | 60.0166 | 13 | 44.3266 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3452 | 9.8585 | 60.0396 | 5 | 44.3618 | 9.6916 | 59.9705 | 5 | 44.3488 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3397 | 11.0768 | 60.0108 | 5 | 44.3317 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3438 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.3563 | 9.4998 | 59.9705 | 5
44.362 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3683 | 17.845 | 60.0166 | 13 | 44.335 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3535 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.3701 | 9.6916 | 59.9705 | 5 | 44.3571 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.348 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.34 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3521 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.3647 | 9.4969 | 59.9705 | 5
44.3703 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3766 | 17.845 | 60.0166 | 13 | 44.3433 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3618 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.3785 | 9.6916 | 59.9705 | 5 | 44.3654 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3563 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.3483 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3604 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.373 | 9.4969 | 59.9705 | 5
44.3787 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3849 | 17.845 | 60.0166 | 13 | 44.3516 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3702 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.3868 | 9.6916 | 59.9705 | 5 | 44.3737 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3646 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.3567 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3688 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.3813 | 9.4969 | 59.9705 | 5
44.387 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.3932 | 17.845 | 60.0166 | 13 | 44.36 | 19.0576 | 59.9993 | 13 | 44.3785 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.3951 | 9.6944 | 59.9705 | 5 | 44.3821 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.373 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.365 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3771 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.3896 | 9.4969 | 59.9705 | 5
44.3953 | 17.7844 | 59.9705 | 13 | 44.4016 | 17.845 | 60.0166 | 13 | 44.3683 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.3868 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.4035 | 9.6944 | 59.9705 | 5 | 44.3904 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3813 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.3733 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3854 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.3981 | 9.4969 | 59.9705 | 5
44.4037 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4099 | 17.845 | 60.0166 | 13 | 44.3766 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.3951 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.4118 | 9.6944 | 59.9705 | 5 | 44.3987 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3896 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.3817 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.3937 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4064 | 9.4969 | 59.9705 | 5
44.412 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4182 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.3849 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4035 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.4202 | 9.6944 | 59.9705 | 5 | 44.4072 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.3979 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.39 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.4021 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4147 | 9.4948 | 59.9705 | 5
44.4203 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4266 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.3933 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4118 | 9.8546 | 60.0396 | 5 | 44.4285 | 9.6957 | 59.9705 | 5 | 44.4155 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4064 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.3983 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.4104 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4231 | 9.4948 | 59.9705 | 5
44.4287 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4349 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4016 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4202 | 9.8457 | 60.0396 | 5 | 44.4368 | 9.6957 | 59.9705 | 5 | 44.4238 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4147 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.4066 | 17.9179 | 59.9993 | 13 | 44.4187 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4314 | 9.4928 | 59.9705 | 5
44.437 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4432 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4099 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4285 | 9.8457 | 60.0396 | 5 | 44.4452 | 9.6957 | 59.9705 | 5 | 44.4321 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.423 | 11.0722 | 60.0108 | 5 | 44.415 | 17.9165 | 59.9993 | 13 | 44.427 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4397 | 9.4928 | 59.9705 | 5
44.4454 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4516 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4183 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4368 | 9.8457 | 60.0396 | 5 | 44.4535 | 9.6957 | 59.9705 | 5 | 44.4405 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4313 | 11.0703 | 60.0108 | 5 | 44.4233 | 17.9165 | 59.9993 | 13 | 44.4354 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.448 | 9.4906 | 59.9705 | 5
44.4537 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4599 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4266 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4451 | 9.8457 | 60.0396 | 5 | 44.4619 | 9.6977 | 59.9705 | 5 | 44.4488 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4397 | 11.0703 | 60.0108 | 5 | 44.4316 | 17.9122 | 59.9993 | 13 | 44.4437 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4564 | 9.4906 | 59.9705 | 5
44.462 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4682 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4349 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4534 | 9.8282 | 60.0396 | 5 | 44.4702 | 9.6977 | 59.9705 | 5 | 44.4571 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.448 | 11.0683 | 60.0108 | 5 | 44.4399 | 17.9122 | 59.9993 | 13 | 44.452 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4647 | 9.4906 | 59.9705 | 5
44.4704 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4765 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4433 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4618 | 9.8282 | 60.0396 | 5 | 44.4785 | 9.6977 | 59.9705 | 5 | 44.4654 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4563 | 11.0683 | 60.0108 | 5 | 44.4484 | 17.9122 | 59.9993 | 13 | 44.4603 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4731 | 9.4906 | 59.9705 | 5
44.4787 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4849 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.4516 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4701 | 9.8282 | 60.0396 | 5 | 44.4869 | 9.6977 | 59.9705 | 5 | 44.4738 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4646 | 11.0683 | 60.0108 | 5 | 44.4567 | 17.9122 | 59.9993 | 13 | 44.4688 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4814 | 9.4906 | 59.9705 | 5
44.487 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.4932 | 17.8434 | 60.0166 | 13 | 44.46 | 19.0552 | 59.9993 | 13 | 44.4785 | 9.8282 | 60.0396 | 5 | 44.4952 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.4821 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.473 | 11.0683 | 60.0108 | 5 | 44.465 | 17.9122 | 59.9993 | 13 | 44.4771 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.4897 | 9.4906 | 59.9705 | 5
44.4954 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5015 | 17.8398 | 60.0166 | 13 | 44.4683 | 19.0532 | 59.9993 | 13 | 44.4868 | 9.8257 | 60.0396 | 5 | 44.5035 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.4904 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4813 | 11.0683 | 60.0108 | 5 | 44.4733 | 17.9122 | 59.9993 | 13 | 44.4854 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.498 | 9.4885 | 59.9705 | 5
44.5037 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5099 | 17.8398 | 60.0166 | 13 | 44.4766 | 19.0532 | 59.9993 | 13 | 44.4951 | 9.8257 | 60.0396 | 5 | 44.5118 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.4988 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4896 | 11.0683 | 60.0108 | 5 | 44.4817 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.4937 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.5065 | 9.4885 | 59.9705 | 5
44.5121 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5182 | 17.8395 | 60.0166 | 13 | 44.485 | 19.051 | 59.9993 | 13 | 44.5034 | 9.8194 | 60.0396 | 5 | 44.5202 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5071 | 9.8157 | 59.9993 | 5 | 44.4979 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.49 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.5021 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.5148 | 9.4885 | 59.9705 | 5
44.5204 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5265 | 17.8395 | 60.0166 | 13 | 44.4933 | 19.051 | 59.9993 | 13 | 44.5117 | 9.8194 | 60.0396 | 5 | 44.5286 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5154 | 9.8144 | 59.9993 | 5 | 44.5063 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.4983 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.5104 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.5231 | 9.4885 | 59.9705 | 5
44.5287 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5349 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5016 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5201 | 9.8194 | 60.0396 | 5 | 44.5369 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5237 | 9.8144 | 59.9993 | 5 | 44.5146 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.5067 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.5187 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.5315 | 9.4867 | 59.9705 | 5
44.5371 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5432 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5099 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5284 | 9.8194 | 60.0396 | 5 | 44.5452 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5322 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5229 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.515 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.527 | 12.7351 | 60.0166 | 13 | 44.5398 | 9.4867 | 59.9705 | 5
44.5454 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5515 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5183 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5367 | 9.8194 | 60.0396 | 5 | 44.5535 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5405 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5312 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.5233 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.5354 | 12.7387 | 60.0166 | 13 | 44.5481 | 9.4832 | 59.9705 | 5
44.5537 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5599 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5266 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.545 | 9.8194 | 60.0396 | 5 | 44.5619 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5397 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.5316 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.5437 | 12.7387 | 60.0166 | 13 | 44.5564 | 9.4832 | 59.9705 | 5
44.5621 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5682 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5349 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5534 | 9.8169 | 60.0396 | 5 | 44.5703 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.548 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.54 | 17.9094 | 59.9993 | 13 | 44.552 | 12.7421 | 60.0166 | 13 | 44.5648 | 9.4832 | 59.9705 | 5
44.5704 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5765 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5433 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5617 | 9.8169 | 60.0396 | 5 | 44.5786 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5655 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5563 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.5483 | 17.9022 | 59.9993 | 13 | 44.5603 | 12.7421 | 60.0166 | 13 | 44.5731 | 9.4832 | 59.9705 | 5
44.5788 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5849 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.5516 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5701 | 9.8102 | 60.0396 | 5 | 44.5869 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5646 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.5566 | 17.9022 | 59.9993 | 13 | 44.5687 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.5814 | 9.4832 | 59.9705 | 5
44.5871 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.5932 | 17.8367 | 60.0166 | 13 | 44.56 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5784 | 9.8102 | 60.0396 | 5 | 44.5952 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.573 | 11.0676 | 60.0108 | 5 | 44.5649 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.577 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.5898 | 9.4832 | 59.9705 | 5
44.5954 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.6015 | 17.8329 | 60.0166 | 13 | 44.5683 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.5867 | 9.8102 | 60.0396 | 5 | 44.6036 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5904 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5813 | 11.0597 | 60.0108 | 5 | 44.5734 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.5853 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.5981 | 9.4811 | 59.9705 | 5
44.6038 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.6098 | 17.8329 | 60.0166 | 13 | 44.5766 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.595 | 9.8102 | 60.0396 | 5 | 44.6119 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.5988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5896 | 11.0597 | 60.0108 | 5 | 44.5817 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.5936 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6064 | 9.4811 | 59.9705 | 5
44.6121 | 17.788 | 59.9705 | 13 | 44.6182 | 17.8302 | 60.0166 | 13 | 44.585 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.6033 | 9.8092 | 60.0396 | 5 | 44.6202 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.5979 | 11.0597 | 60.0108 | 5 | 44.59 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.6021 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6147 | 9.4811 | 59.9705 | 5
44.6204 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6265 | 17.8302 | 60.0166 | 13 | 44.5933 | 19.0501 | 59.9993 | 13 | 44.6117 | 9.8092 | 60.0396 | 5 | 44.6286 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6154 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6063 | 11.0597 | 60.0108 | 5 | 44.5983 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.6104 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6232 | 9.4811 | 59.9705 | 5
44.6288 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6348 | 17.8259 | 60.0166 | 13 | 44.6016 | 19.0478 | 59.9993 | 13 | 44.62 | 9.8091 | 60.0396 | 5 | 44.6369 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6146 | 11.0597 | 60.0108 | 5 | 44.6067 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.6187 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6315 | 9.4277 | 59.9705 | 5
44.6371 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6432 | 17.8259 | 60.0166 | 13 | 44.61 | 19.0478 | 59.9993 | 13 | 44.6284 | 9.8091 | 60.0396 | 5 | 44.6453 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6229 | 11.0597 | 60.0108 | 5 | 44.615 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.627 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6399 | 9.4277 | 59.9705 | 5
44.6455 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6515 | 17.8047 | 60.0166 | 13 | 44.6183 | 19.0478 | 59.9993 | 13 | 44.6367 | 9.8031 | 60.0396 | 5 | 44.6536 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6404 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6312 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.6233 | 17.9133 | 59.9993 | 13 | 44.6354 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6482 | 9.4249 | 59.9705 | 5
44.6538 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6598 | 17.8047 | 60.0166 | 13 | 44.6266 | 19.0478 | 59.9993 | 13 | 44.645 | 9.8031 | 60.0396 | 5 | 44.6619 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6487 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6396 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.6317 | 17.9108 | 59.9993 | 13 | 44.6437 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6565 | 9.4249 | 59.9705 | 5
44.6621 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6682 | 17.8047 | 60.0166 | 13 | 44.6349 | 19.0478 | 59.9993 | 13 | 44.6533 | 9.7998 | 60.0396 | 5 | 44.6703 | 9.6982 | 59.9763 | 5 | 44.6572 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6479 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.64 | 17.9108 | 59.9993 | 13 | 44.652 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6648 | 9.4249 | 59.9705 | 5
44.6705 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6765 | 17.8047 | 60.0166 | 13 | 44.6433 | 19.0478 | 59.9993 | 13 | 44.6616 | 9.7998 | 60.0396 | 5 | 44.6786 | 9.6969 | 59.9763 | 5 | 44.6655 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6562 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.6483 | 17.9108 | 59.9993 | 13 | 44.6603 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6732 | 9.4249 | 59.9705 | 5
44.6788 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6848 | 17.8013 | 60.0166 | 13 | 44.6516 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.67 | 9.7998 | 60.0396 | 5 | 44.687 | 9.6969 | 59.9763 | 5 | 44.6738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6646 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.6566 | 17.9108 | 59.9993 | 13 | 44.6687 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6815 | 9.4229 | 59.9705 | 5
44.6871 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.6932 | 17.8013 | 60.0166 | 13 | 44.6599 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.6783 | 9.7998 | 60.0396 | 5 | 44.6953 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.6821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.673 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.665 | 17.9108 | 59.9993 | 13 | 44.677 | 12.7443 | 60.0166 | 13 | 44.6898 | 9.4229 | 59.9705 | 5
44.6955 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7015 | 17.7986 | 60.0166 | 13 | 44.6683 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.6866 | 9.7967 | 60.0396 | 5 | 44.7036 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.6905 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6813 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.6733 | 17.9108 | 59.9993 | 13 | 44.6853 | 12.7451 | 60.0166 | 13 | 44.6982 | 9.4229 | 59.9705 | 5
44.7038 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7098 | 17.7986 | 60.0166 | 13 | 44.6766 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.6949 | 9.7967 | 60.0396 | 5 | 44.712 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.6988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6896 | 11.0563 | 60.0108 | 5 | 44.6816 | 17.9079 | 59.9993 | 13 | 44.6936 | 12.7451 | 60.0166 | 13 | 44.7065 | 9.4229 | 59.9705 | 5
44.7122 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7182 | 17.7986 | 60.0166 | 13 | 44.685 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.7033 | 9.7914 | 60.0396 | 5 | 44.7203 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.6979 | 11.0544 | 60.0108 | 5 | 44.6899 | 17.9079 | 59.9993 | 13 | 44.702 | 12.7451 | 60.0166 | 13 | 44.7148 | 9.4212 | 59.9705 | 5
44.7205 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7265 | 17.7986 | 60.0166 | 13 | 44.6933 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.7116 | 9.7914 | 60.0396 | 5 | 44.7286 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7154 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7063 | 11.0544 | 60.0108 | 5 | 44.6984 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7103 | 12.7451 | 60.0166 | 13 | 44.7231 | 9.4212 | 59.9705 | 5
44.7288 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7348 | 17.7943 | 60.0166 | 13 | 44.7016 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.72 | 9.7914 | 60.0396 | 5 | 44.7369 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7146 | 11.0544 | 60.0108 | 5 | 44.7067 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7186 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7316 | 9.4212 | 59.9705 | 5
44.7372 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7431 | 17.7943 | 60.0166 | 13 | 44.71 | 19.0383 | 59.9993 | 13 | 44.7283 | 9.7914 | 60.0396 | 5 | 44.7453 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7229 | 11.0544 | 60.0108 | 5 | 44.715 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7269 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7399 | 9.4212 | 59.9705 | 5
44.7455 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7515 | 17.7943 | 60.0166 | 13 | 44.7183 | 19.0334 | 59.9993 | 13 | 44.7366 | 9.7898 | 60.0396 | 5 | 44.7537 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7404 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7313 | 11.0518 | 60.0108 | 5 | 44.7233 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7354 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7482 | 9.3753 | 59.9705 | 5
44.7538 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7598 | 17.7943 | 60.0166 | 13 | 44.7266 | 19.0334 | 59.9993 | 13 | 44.7449 | 9.7898 | 60.0396 | 5 | 44.762 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7396 | 11.0518 | 60.0108 | 5 | 44.7317 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7437 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7566 | 9.3753 | 59.9705 | 5
44.7622 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7681 | 17.7883 | 60.0166 | 13 | 44.735 | 19.0334 | 59.9993 | 13 | 44.7532 | 9.794 | 60.0396 | 5 | 44.7703 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7479 | 11.0518 | 60.0108 | 5 | 44.74 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.752 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7649 | 9.3753 | 59.9705 | 5
44.7705 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7765 | 17.7883 | 60.0166 | 13 | 44.7433 | 19.0334 | 59.9993 | 13 | 44.7616 | 9.794 | 60.0396 | 5 | 44.7786 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7654 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7562 | 11.0518 | 60.0108 | 5 | 44.7483 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7603 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7732 | 9.3753 | 59.9705 | 5
44.7789 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7848 | 17.7883 | 60.0166 | 13 | 44.7516 | 19.0324 | 59.9993 | 13 | 44.7699 | 9.7884 | 60.0396 | 5 | 44.787 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7737 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7646 | 11.0487 | 60.0108 | 5 | 44.7567 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7687 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7815 | 9.3753 | 59.9705 | 5
44.7872 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.7931 | 17.7883 | 60.0166 | 13 | 44.7599 | 19.0324 | 59.9993 | 13 | 44.7783 | 9.7884 | 60.0396 | 5 | 44.7953 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7822 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7729 | 11.0487 | 60.0108 | 5 | 44.765 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.777 | 12.7464 | 60.0166 | 13 | 44.7899 | 9.3753 | 59.9705 | 5
44.7955 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8015 | 17.7883 | 60.0166 | 13 | 44.7683 | 19.0324 | 59.9993 | 13 | 44.7866 | 9.7852 | 60.0339 | 5 | 44.8036 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7905 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7812 | 11.0487 | 60.0108 | 5 | 44.7733 | 17.8957 | 59.9993 | 13 | 44.7853 | 12.751 | 60.0166 | 13 | 44.7982 | 9.3715 | 59.9705 | 5
44.8039 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8098 | 17.7883 | 60.0166 | 13 | 44.7766 | 19.0324 | 59.9993 | 13 | 44.7949 | 9.7852 | 60.0339 | 5 | 44.812 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.7988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.7896 | 11.0487 | 60.0108 | 5 | 44.7816 | 17.8934 | 59.9993 | 13 | 44.7936 | 12.751 | 60.0166 | 13 | 44.8066 | 9.3715 | 59.9705 | 5
44.8122 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8181 | 17.7857 | 60.0166 | 13 | 44.7849 | 19.0285 | 59.9993 | 13 | 44.8032 | 9.7829 | 60.0339 | 5 | 44.8203 | 9.6903 | 59.9763 | 5 | 44.8071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.798 | 11.0487 | 60.0108 | 5 | 44.79 | 17.8934 | 59.9993 | 13 | 44.802 | 12.751 | 60.0166 | 13 | 44.8149 | 9.3715 | 59.9705 | 5
44.8205 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8265 | 17.7857 | 60.0166 | 13 | 44.7933 | 19.0285 | 59.9993 | 13 | 44.8115 | 9.7829 | 60.0339 | 5 | 44.8287 | 9.5971 | 59.9763 | 5 | 44.8155 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8063 | 11.0487 | 60.0108 | 5 | 44.7983 | 17.8934 | 59.9993 | 13 | 44.8103 | 12.751 | 60.0166 | 13 | 44.8232 | 9.3715 | 59.9705 | 5
44.8289 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8348 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.8016 | 19.0265 | 59.9993 | 13 | 44.8199 | 9.7829 | 60.0339 | 5 | 44.837 | 9.5971 | 59.9763 | 5 | 44.8238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8146 | 11.0467 | 60.0108 | 5 | 44.8066 | 17.8934 | 59.9993 | 13 | 44.8186 | 12.751 | 60.0166 | 13 | 44.8315 | 9.3679 | 59.9705 | 5
44.8372 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8431 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.81 | 19.0265 | 59.9993 | 13 | 44.8282 | 9.7829 | 60.0339 | 5 | 44.8453 | 9.5971 | 59.9763 | 5 | 44.8321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8229 | 11.0467 | 60.0108 | 5 | 44.8149 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8269 | 12.751 | 60.0166 | 13 | 44.84 | 9.3679 | 59.9705 | 5
44.8456 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8515 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.8183 | 19.0265 | 59.9993 | 13 | 44.8365 | 9.7829 | 60.0339 | 5 | 44.8537 | 9.5971 | 59.9763 | 5 | 44.8404 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8313 | 11.0467 | 60.0108 | 5 | 44.8234 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8353 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 44.8483 | 9.3644 | 59.9705 | 5
44.8539 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8598 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.8266 | 19.0265 | 59.9993 | 13 | 44.8448 | 9.7829 | 60.0339 | 5 | 44.862 | 9.5948 | 59.9763 | 5 | 44.8488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8396 | 11.0467 | 60.0108 | 5 | 44.8317 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8436 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 44.8566 | 9.3644 | 59.9705 | 5
44.8622 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8681 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.835 | 19.0265 | 59.9993 | 13 | 44.8532 | 9.7807 | 60.0339 | 5 | 44.8704 | 9.5948 | 59.9763 | 5 | 44.8571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8479 | 11.0442 | 60.0108 | 5 | 44.84 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8519 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 44.865 | 9.3637 | 59.9705 | 5
44.8706 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8764 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.8433 | 19.0265 | 59.9993 | 13 | 44.8615 | 9.7807 | 60.0339 | 5 | 44.8787 | 9.5913 | 59.9763 | 5 | 44.8654 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8562 | 11.0442 | 60.0108 | 5 | 44.8483 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8602 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 44.8733 | 9.3637 | 59.9705 | 5
44.8789 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8848 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.8516 | 19.0228 | 59.9993 | 13 | 44.8699 | 9.7776 | 60.0339 | 5 | 44.887 | 9.5913 | 59.9763 | 5 | 44.8738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8646 | 11.0442 | 60.0108 | 5 | 44.8567 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8687 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 44.8816 | 9.3637 | 59.9705 | 5
44.8872 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.8931 | 17.7873 | 60.0166 | 13 | 44.86 | 19.0228 | 59.9993 | 13 | 44.8782 | 9.7776 | 60.0339 | 5 | 44.8953 | 9.5913 | 59.9763 | 5 | 44.8821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8729 | 11.0442 | 60.0108 | 5 | 44.865 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.877 | 12.7546 | 60.0166 | 13 | 44.8899 | 9.3637 | 59.9705 | 5
44.8956 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9014 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.8683 | 19.0228 | 59.9993 | 13 | 44.8865 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9037 | 9.5913 | 59.9763 | 5 | 44.8904 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8812 | 11.0442 | 60.0108 | 5 | 44.8733 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8853 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.8983 | 9.3637 | 59.9705 | 5
44.9039 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9098 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.8766 | 19.0228 | 59.9993 | 13 | 44.8948 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.912 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.8987 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8895 | 11.0442 | 60.0108 | 5 | 44.8817 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.8936 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9066 | 9.3637 | 59.9705 | 5
44.9123 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9181 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.8849 | 19.0228 | 59.9993 | 13 | 44.9031 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9203 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9072 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.8979 | 11.0421 | 60.0108 | 5 | 44.89 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.9019 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9149 | 9.3617 | 59.9705 | 5
44.9206 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9264 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.8933 | 19.0228 | 59.9993 | 13 | 44.9115 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9287 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9155 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9062 | 11.0421 | 60.0108 | 5 | 44.8983 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.9103 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9233 | 9.3617 | 59.9705 | 5
44.9289 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9348 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.9016 | 18.9977 | 59.9993 | 13 | 44.9198 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.937 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9146 | 11.0405 | 60.0108 | 5 | 44.9066 | 17.8888 | 59.9993 | 13 | 44.9186 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9316 | 9.3617 | 59.9705 | 5
44.9373 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9431 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.9099 | 18.9977 | 59.9993 | 13 | 44.9282 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9454 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9229 | 11.0405 | 60.0108 | 5 | 44.915 | 17.8846 | 59.9993 | 13 | 44.9269 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9399 | 9.3617 | 59.9705 | 5
44.9456 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9514 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.9183 | 18.9958 | 59.9993 | 13 | 44.9365 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9537 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9405 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9313 | 11.0405 | 60.0108 | 5 | 44.9233 | 17.8846 | 59.9993 | 13 | 44.9352 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9482 | 9.3578 | 59.9705 | 5
44.9539 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9597 | 17.7719 | 60.0166 | 13 | 44.9266 | 18.9958 | 59.9993 | 13 | 44.9448 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.962 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9396 | 11.0405 | 60.0108 | 5 | 44.9316 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9436 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9567 | 9.3578 | 59.9705 | 5
44.9623 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9681 | 17.7662 | 60.0166 | 13 | 44.935 | 18.9933 | 59.9993 | 13 | 44.9531 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9704 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9479 | 11.0405 | 60.0108 | 5 | 44.9399 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9519 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.965 | 9.3557 | 59.9705 | 5
44.9706 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9764 | 17.7662 | 60.0166 | 13 | 44.9433 | 18.9933 | 59.9993 | 13 | 44.9615 | 9.7746 | 60.0339 | 5 | 44.9787 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9654 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9562 | 11.0405 | 60.0108 | 5 | 44.9484 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9602 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9734 | 9.3557 | 59.9705 | 5
44.979 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9847 | 17.7662 | 60.0166 | 13 | 44.9516 | 18.9933 | 59.9993 | 13 | 44.9698 | 9.7692 | 60.0339 | 5 | 44.9871 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9646 | 11.036 | 60.0108 | 5 | 44.9567 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9685 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9817 | 9.3557 | 59.9705 | 5
44.9873 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 44.9931 | 17.7662 | 60.0166 | 13 | 44.96 | 18.9933 | 59.9993 | 13 | 44.9781 | 9.7692 | 60.0339 | 5 | 44.9954 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9729 | 11.036 | 60.0108 | 5 | 44.965 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9769 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.99 | 9.3557 | 59.9705 | 5
44.9956 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0014 | 17.7662 | 60.0166 | 13 | 44.9683 | 18.9933 | 59.9993 | 13 | 44.9865 | 9.7675 | 60.0339 | 5 | 45.0037 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9904 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9812 | 11.036 | 60.0108 | 5 | 44.9733 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9852 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 44.9983 | 9.3125 | 59.9705 | 5
45.004 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0097 | 17.7662 | 60.0166 | 13 | 44.9766 | 18.9933 | 59.9993 | 13 | 44.9948 | 9.7675 | 60.0339 | 5 | 45.0121 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 44.9988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9895 | 11.036 | 60.0108 | 5 | 44.9817 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 44.9935 | 12.7577 | 60.0166 | 13 | 45.0067 | 9.3125 | 59.9705 | 5
45.0123 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0181 | 17.7604 | 60.0166 | 13 | 44.985 | 18.9885 | 59.9993 | 13 | 45.0031 | 9.7675 | 60.0339 | 5 | 45.0204 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 44.9979 | 11.0336 | 60.0108 | 5 | 44.99 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 45.0018 | 12.7588 | 60.0166 | 13 | 45.015 | 9.3125 | 59.9705 | 5
45.0206 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0264 | 17.7604 | 60.0166 | 13 | 44.9933 | 18.9885 | 59.9993 | 13 | 45.0114 | 9.7675 | 60.0339 | 5 | 45.0287 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0154 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0062 | 11.0336 | 60.0108 | 5 | 44.9983 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 45.0103 | 12.7588 | 60.0166 | 13 | 45.0233 | 9.3125 | 59.9705 | 5
45.029 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0347 | 17.7577 | 60.0166 | 13 | 45.0016 | 18.9885 | 59.9993 | 13 | 45.0198 | 9.7675 | 60.0339 | 5 | 45.037 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0237 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0145 | 11.0317 | 60.0108 | 5 | 45.0067 | 17.8805 | 59.9993 | 13 | 45.0186 | 12.7588 | 60.0166 | 13 | 45.0317 | 9.3125 | 59.9705 | 5
45.0373 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0431 | 17.7577 | 60.0166 | 13 | 45.0099 | 18.9885 | 59.9993 | 13 | 45.0281 | 9.7675 | 60.0339 | 5 | 45.0454 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0322 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0228 | 11.0317 | 60.0108 | 5 | 45.015 | 17.8736 | 59.9993 | 13 | 45.0269 | 12.7588 | 60.0166 | 13 | 45.04 | 9.3125 | 59.9705 | 5
45.0457 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0514 | 17.7577 | 60.0166 | 13 | 45.0183 | 18.9861 | 59.9993 | 13 | 45.0364 | 9.7696 | 60.0339 | 5 | 45.0538 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0405 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0312 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0233 | 17.8736 | 59.9993 | 13 | 45.0352 | 12.7614 | 60.0166 | 13 | 45.0483 | 9.3108 | 59.9705 | 5
45.054 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0597 | 17.7577 | 60.0166 | 13 | 45.0266 | 18.9861 | 59.9993 | 13 | 45.0447 | 9.7696 | 60.0339 | 5 | 45.0621 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0396 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0316 | 17.8736 | 59.9993 | 13 | 45.0436 | 12.7614 | 60.0166 | 13 | 45.0566 | 9.3108 | 59.9705 | 5
45.0623 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0681 | 17.7545 | 60.0166 | 13 | 45.035 | 18.9532 | 59.9993 | 13 | 45.0531 | 9.768 | 60.0339 | 5 | 45.0704 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0479 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.04 | 17.8736 | 59.9993 | 13 | 45.0519 | 12.7614 | 60.0166 | 13 | 45.0651 | 9.3089 | 59.9705 | 5
45.0707 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0764 | 17.7545 | 60.0166 | 13 | 45.0433 | 18.9532 | 59.9993 | 13 | 45.0614 | 9.768 | 60.0339 | 5 | 45.0787 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0655 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0562 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0483 | 17.8684 | 59.9993 | 13 | 45.0602 | 12.7614 | 60.0166 | 13 | 45.0734 | 9.3089 | 59.9705 | 5
45.079 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.0847 | 17.7545 | 60.0166 | 13 | 45.0516 | 18.9532 | 59.9993 | 13 | 45.0698 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.0871 | 9.5869 | 59.9763 | 5 | 45.0738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0646 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0566 | 17.8684 | 59.9993 | 13 | 45.0685 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.0817 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.0873 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.093 | 17.7545 | 60.0166 | 13 | 45.06 | 18.9532 | 59.9993 | 13 | 45.0781 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.0955 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.0821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0729 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0649 | 17.8684 | 59.9993 | 13 | 45.0769 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.0901 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.0957 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.1014 | 17.7722 | 60.0166 | 13 | 45.0683 | 18.9512 | 59.9993 | 13 | 45.0864 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.1038 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.0904 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0812 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0734 | 17.8684 | 59.9993 | 13 | 45.0852 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.0984 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.104 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.1097 | 17.7722 | 60.0166 | 13 | 45.0766 | 18.9512 | 59.9993 | 13 | 45.0947 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.1121 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.0988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0895 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0817 | 17.848 | 59.9993 | 13 | 45.0935 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1067 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.1124 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.118 | 17.7684 | 60.0166 | 13 | 45.085 | 18.9512 | 59.9993 | 13 | 45.103 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.1204 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.0979 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.09 | 17.848 | 59.9993 | 13 | 45.1018 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.115 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.1207 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.1264 | 17.7684 | 60.0166 | 13 | 45.0933 | 18.9512 | 59.9993 | 13 | 45.1114 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.1288 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1154 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1062 | 11.0555 | 60.0108 | 5 | 45.0983 | 17.8468 | 59.9993 | 13 | 45.1102 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1234 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.129 | 17.7325 | 59.9705 | 13 | 45.1347 | 17.7684 | 60.0166 | 13 | 45.1016 | 18.9512 | 59.9993 | 13 | 45.1197 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.1371 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1145 | 11.0516 | 60.0108 | 5 | 45.1067 | 17.8468 | 59.9993 | 13 | 45.1185 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1317 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.1374 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.143 | 17.7684 | 60.0166 | 13 | 45.11 | 18.9512 | 59.9993 | 13 | 45.1281 | 9.7624 | 60.0339 | 5 | 45.1454 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1228 | 11.0516 | 60.0108 | 5 | 45.115 | 17.8439 | 59.9993 | 13 | 45.1268 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1401 | 9.3072 | 59.9705 | 5
45.1457 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.1514 | 17.7684 | 60.0166 | 13 | 45.1183 | 18.9492 | 59.9993 | 13 | 45.1364 | 9.7593 | 60.0339 | 5 | 45.1538 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1404 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1312 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1233 | 17.8439 | 59.9993 | 13 | 45.1351 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1484 | 9.3043 | 59.9705 | 5
45.154 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.1597 | 17.7684 | 60.0166 | 13 | 45.1266 | 18.9492 | 59.9993 | 13 | 45.1447 | 9.7593 | 60.0339 | 5 | 45.1621 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1487 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1395 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1317 | 17.8439 | 59.9993 | 13 | 45.1436 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1567 | 9.3043 | 59.9705 | 5
45.1624 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.168 | 17.7531 | 60.0166 | 13 | 45.1349 | 18.9492 | 59.9993 | 13 | 45.153 | 9.757 | 60.0339 | 5 | 45.1705 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1572 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1478 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.14 | 17.8439 | 59.9993 | 13 | 45.1519 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.165 | 9.3043 | 59.9705 | 5
45.1707 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.1764 | 17.7531 | 60.0166 | 13 | 45.1433 | 18.9492 | 59.9993 | 13 | 45.1614 | 9.757 | 60.0339 | 5 | 45.1788 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1655 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1561 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1483 | 17.8253 | 59.9993 | 13 | 45.1602 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1735 | 9.3043 | 59.9705 | 5
45.1791 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.1847 | 17.7531 | 60.0166 | 13 | 45.1516 | 18.9439 | 59.9993 | 13 | 45.1697 | 9.757 | 60.0339 | 5 | 45.1871 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1646 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1566 | 17.8253 | 59.9993 | 13 | 45.1685 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1818 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.1874 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.193 | 17.7531 | 60.0166 | 13 | 45.16 | 18.9439 | 59.9993 | 13 | 45.178 | 9.757 | 60.0339 | 5 | 45.1955 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1729 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.165 | 17.8251 | 59.9993 | 13 | 45.1769 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1901 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.1957 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.2014 | 17.7531 | 60.0166 | 13 | 45.1683 | 18.9393 | 59.9993 | 13 | 45.1863 | 9.7525 | 60.0339 | 5 | 45.2038 | 9.5851 | 59.9763 | 5 | 45.1905 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1812 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1733 | 17.8251 | 59.9993 | 13 | 45.1852 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.1985 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2041 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.2097 | 17.7531 | 60.0166 | 13 | 45.1766 | 18.9393 | 59.9993 | 13 | 45.1946 | 9.7525 | 60.0339 | 5 | 45.2122 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.1988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1895 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1816 | 17.8207 | 59.9993 | 13 | 45.1935 | 12.7628 | 60.0166 | 13 | 45.2068 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2124 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.218 | 17.7472 | 60.0166 | 13 | 45.185 | 18.9393 | 59.9993 | 13 | 45.203 | 9.7525 | 60.0339 | 5 | 45.2205 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.1979 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1899 | 17.8207 | 59.9993 | 13 | 45.2018 | 12.7635 | 60.0166 | 13 | 45.2151 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2207 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.2263 | 17.7472 | 60.0166 | 13 | 45.1933 | 18.9393 | 59.9993 | 13 | 45.2113 | 9.7525 | 60.0339 | 5 | 45.2288 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2155 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2062 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.1984 | 17.8207 | 59.9993 | 13 | 45.2102 | 12.7635 | 60.0166 | 13 | 45.2234 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2291 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.2347 | 17.7428 | 60.0166 | 13 | 45.2016 | 18.9393 | 59.9993 | 13 | 45.2197 | 9.7525 | 60.0339 | 5 | 45.2372 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2145 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.2067 | 17.8207 | 59.9993 | 13 | 45.2185 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 45.2318 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2374 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.243 | 17.7428 | 60.0166 | 13 | 45.21 | 18.9393 | 59.9993 | 13 | 45.228 | 9.7525 | 60.0339 | 5 | 45.2455 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2229 | 11.0462 | 60.0108 | 5 | 45.215 | 17.7907 | 59.9993 | 13 | 45.2268 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 45.2401 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2458 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.2513 | 17.743 | 60.0166 | 13 | 45.2183 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.2363 | 9.7472 | 60.0339 | 5 | 45.2538 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2404 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2312 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2233 | 17.7907 | 59.9993 | 13 | 45.2351 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 45.2484 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2541 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.2597 | 17.743 | 60.0166 | 13 | 45.2266 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.2446 | 9.7472 | 60.0339 | 5 | 45.2621 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2395 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2317 | 17.7907 | 59.9993 | 13 | 45.2435 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 45.2568 | 9.2991 | 59.9705 | 5
45.2624 | 17.6754 | 59.9705 | 13 | 45.268 | 17.7396 | 60.0166 | 13 | 45.235 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.253 | 9.7472 | 60.0339 | 5 | 45.2705 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2478 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.24 | 17.7907 | 59.9993 | 13 | 45.2518 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 45.2651 | 9.2965 | 59.9705 | 5
45.2708 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.2763 | 17.7396 | 60.0166 | 13 | 45.2433 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.2613 | 9.7472 | 60.0339 | 5 | 45.2789 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2654 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2562 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2483 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.2601 | 12.7675 | 60.0166 | 13 | 45.2734 | 9.2965 | 59.9705 | 5
45.2791 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.2847 | 17.7396 | 60.0166 | 13 | 45.2516 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.2697 | 9.7472 | 60.0339 | 5 | 45.2872 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2737 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2645 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2567 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.2684 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.2817 | 9.2965 | 59.9705 | 5
45.2874 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.293 | 17.7396 | 60.0166 | 13 | 45.2599 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.278 | 9.7472 | 60.0339 | 5 | 45.2955 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2822 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2728 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.265 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.2769 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.2902 | 9.2965 | 59.9705 | 5
45.2958 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.3013 | 17.7356 | 60.0166 | 13 | 45.2683 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.2863 | 9.7447 | 60.0339 | 5 | 45.3038 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2905 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2811 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2733 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.2852 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.2985 | 9.2945 | 59.9705 | 5
45.3041 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.3097 | 17.7356 | 60.0166 | 13 | 45.2766 | 18.9358 | 59.9993 | 13 | 45.2946 | 9.7447 | 60.0339 | 5 | 45.3122 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.2988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2896 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2816 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.2935 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3069 | 9.2945 | 59.9705 | 5
45.3125 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.318 | 17.731 | 60.0166 | 13 | 45.285 | 18.9341 | 59.9993 | 13 | 45.3029 | 9.7447 | 60.0339 | 5 | 45.3205 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.3071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.2979 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.29 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.3018 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3152 | 9.2945 | 59.9705 | 5
45.3208 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.3263 | 17.731 | 60.0166 | 13 | 45.2933 | 18.9341 | 59.9993 | 13 | 45.3113 | 9.7447 | 60.0339 | 5 | 45.3289 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.3155 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3062 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.2983 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.3102 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3235 | 9.2945 | 59.9705 | 5
45.3291 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.3347 | 17.7385 | 60.0166 | 13 | 45.3016 | 18.9313 | 59.9993 | 13 | 45.3196 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3372 | 9.5838 | 59.9763 | 5 | 45.3238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3145 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.3066 | 17.7809 | 59.9993 | 13 | 45.3185 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3318 | 9.2945 | 59.9705 | 5
45.3375 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.343 | 17.7385 | 60.0166 | 13 | 45.31 | 18.9313 | 59.9993 | 13 | 45.3279 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3455 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3229 | 11.0378 | 60.0108 | 5 | 45.3149 | 17.7746 | 59.9993 | 13 | 45.3268 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3402 | 9.2945 | 59.9705 | 5
45.3458 | 17.6763 | 59.9705 | 13 | 45.3513 | 17.7385 | 60.0166 | 13 | 45.3183 | 18.9313 | 59.9993 | 13 | 45.3362 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3539 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3405 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3312 | 11.0361 | 60.0108 | 5 | 45.3234 | 17.7746 | 59.9993 | 13 | 45.3351 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3485 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.3541 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.3596 | 17.7385 | 60.0166 | 13 | 45.3266 | 18.9313 | 59.9993 | 13 | 45.3446 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3622 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3395 | 11.0361 | 60.0108 | 5 | 45.3317 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3435 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3568 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.3625 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.368 | 17.7306 | 60.0166 | 13 | 45.335 | 18.9313 | 59.9993 | 13 | 45.3529 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3705 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3478 | 11.0309 | 60.0108 | 5 | 45.34 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3518 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3652 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.3708 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.3763 | 17.7306 | 60.0166 | 13 | 45.3433 | 18.9313 | 59.9993 | 13 | 45.3613 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3789 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3654 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3562 | 11.0309 | 60.0108 | 5 | 45.3484 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3601 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3735 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.3792 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.3846 | 17.7306 | 60.0166 | 13 | 45.3516 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.3696 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3872 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3645 | 11.0309 | 60.0108 | 5 | 45.3567 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3684 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3818 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.3875 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.393 | 17.7306 | 60.0166 | 13 | 45.36 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.3779 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.3956 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3728 | 11.0309 | 60.0108 | 5 | 45.365 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3768 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3901 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.3958 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4013 | 17.7306 | 60.0166 | 13 | 45.3683 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.3862 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.4039 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3904 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3811 | 11.0309 | 60.0108 | 5 | 45.3733 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3851 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.3986 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.4042 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4096 | 17.7306 | 60.0166 | 13 | 45.3766 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.3945 | 9.7387 | 60.0339 | 5 | 45.4122 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.3987 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3895 | 11.0309 | 60.0108 | 5 | 45.3817 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.3934 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.4069 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.4125 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.418 | 17.7194 | 60.0166 | 13 | 45.3849 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.4029 | 9.7329 | 60.0339 | 5 | 45.4205 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4072 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.3978 | 11.0291 | 60.0108 | 5 | 45.39 | 17.7744 | 59.9993 | 13 | 45.4017 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.4152 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.4208 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4263 | 17.7194 | 60.0166 | 13 | 45.3933 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.4112 | 9.7329 | 60.0339 | 5 | 45.4289 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4155 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4061 | 11.0291 | 60.0108 | 5 | 45.3983 | 17.7695 | 59.9993 | 13 | 45.4102 | 12.7709 | 60.0166 | 13 | 45.4236 | 9.2912 | 59.9705 | 5
45.4292 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4346 | 17.7194 | 60.0166 | 13 | 45.4016 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.4196 | 9.73 | 60.0339 | 5 | 45.4373 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4238 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4144 | 11.0291 | 60.0108 | 5 | 45.4066 | 17.7695 | 59.9993 | 13 | 45.4185 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4319 | 9.2904 | 59.9705 | 5
45.4375 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4429 | 17.7194 | 60.0166 | 13 | 45.41 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.4279 | 9.73 | 60.0339 | 5 | 45.4456 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4321 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4229 | 11.0291 | 60.0108 | 5 | 45.415 | 17.7505 | 59.9993 | 13 | 45.4268 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4402 | 9.2904 | 59.9705 | 5
45.4459 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4513 | 17.7194 | 60.0166 | 13 | 45.4183 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.4362 | 9.73 | 60.0339 | 5 | 45.4539 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4405 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4312 | 11.0272 | 60.0108 | 5 | 45.4233 | 17.7505 | 59.9993 | 13 | 45.4351 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4486 | 9.2904 | 59.9705 | 5
45.4542 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4596 | 17.7194 | 60.0166 | 13 | 45.4266 | 18.9304 | 59.9993 | 13 | 45.4445 | 9.73 | 60.0339 | 5 | 45.4622 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4395 | 11.0272 | 60.0108 | 5 | 45.4316 | 17.7505 | 59.9993 | 13 | 45.4435 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4569 | 9.2904 | 59.9705 | 5
45.4625 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4679 | 17.7136 | 60.0166 | 13 | 45.435 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.4529 | 9.73 | 60.0339 | 5 | 45.4706 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4478 | 11.0233 | 60.0108 | 5 | 45.4401 | 17.7505 | 59.9993 | 13 | 45.4518 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4652 | 9.2904 | 59.9705 | 5
45.4709 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4763 | 17.7136 | 60.0166 | 13 | 45.4433 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.4612 | 9.73 | 60.0339 | 5 | 45.4789 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4655 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4562 | 11.0233 | 60.0108 | 5 | 45.4484 | 17.7505 | 59.9993 | 13 | 45.4601 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4736 | 9.2904 | 59.9705 | 5
45.4792 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4846 | 17.7117 | 60.0166 | 13 | 45.4516 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.4695 | 9.7285 | 60.0339 | 5 | 45.4872 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4645 | 11.0233 | 60.0108 | 5 | 45.4567 | 17.7505 | 59.9993 | 13 | 45.4684 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4819 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.4875 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.4929 | 17.7117 | 60.0166 | 13 | 45.46 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.4778 | 9.7285 | 60.0339 | 5 | 45.4956 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4821 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4728 | 11.0233 | 60.0108 | 5 | 45.465 | 17.7449 | 59.9993 | 13 | 45.4768 | 12.7735 | 60.0166 | 13 | 45.4902 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.4959 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5013 | 17.7117 | 60.0166 | 13 | 45.4683 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.4861 | 9.7251 | 60.0339 | 5 | 45.5039 | 9.5822 | 59.9763 | 5 | 45.4904 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4811 | 11.0202 | 60.0108 | 5 | 45.4734 | 17.7449 | 59.9993 | 13 | 45.4851 | 12.7748 | 60.0166 | 13 | 45.4985 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5042 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5096 | 17.7117 | 60.0166 | 13 | 45.4766 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.4945 | 9.7251 | 60.0339 | 5 | 45.5123 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.4988 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4895 | 11.0202 | 60.0108 | 5 | 45.4817 | 17.7449 | 59.9993 | 13 | 45.4934 | 12.7748 | 60.0166 | 13 | 45.507 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5126 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5179 | 17.7058 | 60.0166 | 13 | 45.485 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.5028 | 9.7221 | 60.0339 | 5 | 45.5206 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5071 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.4978 | 11.0202 | 60.0108 | 5 | 45.49 | 17.7449 | 59.9993 | 13 | 45.5017 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5153 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5209 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5263 | 17.7058 | 60.0166 | 13 | 45.4933 | 18.9287 | 59.9993 | 13 | 45.5112 | 9.7221 | 60.0339 | 5 | 45.5289 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5154 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5061 | 11.0202 | 60.0108 | 5 | 45.4983 | 17.7446 | 59.9993 | 13 | 45.5101 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5236 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5292 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5346 | 17.6852 | 60.0166 | 13 | 45.5016 | 18.9251 | 59.9993 | 13 | 45.5195 | 9.7221 | 60.0339 | 5 | 45.5373 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5237 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5144 | 11.0156 | 60.0108 | 5 | 45.5067 | 17.7446 | 59.9993 | 13 | 45.5184 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.532 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5376 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5429 | 17.6852 | 60.0166 | 13 | 45.51 | 18.9251 | 59.9993 | 13 | 45.5278 | 9.7221 | 60.0339 | 5 | 45.5456 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5322 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5228 | 11.0156 | 60.0108 | 5 | 45.515 | 17.7446 | 59.9993 | 13 | 45.5267 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5403 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5459 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5513 | 17.6814 | 60.0108 | 13 | 45.5183 | 18.9217 | 59.9993 | 13 | 45.5361 | 9.7198 | 60.0339 | 5 | 45.554 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5405 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5311 | 11.0099 | 60.0108 | 5 | 45.5233 | 17.7446 | 59.9993 | 13 | 45.535 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5486 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5542 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5596 | 17.6814 | 60.0108 | 13 | 45.5266 | 18.9217 | 59.9993 | 13 | 45.5445 | 9.7198 | 60.0339 | 5 | 45.5623 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5488 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5394 | 11.0099 | 60.0108 | 5 | 45.5316 | 17.7369 | 59.9993 | 13 | 45.5435 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5569 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5626 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5679 | 17.6795 | 60.0108 | 13 | 45.535 | 18.9217 | 59.9993 | 13 | 45.5528 | 9.7198 | 60.0339 | 5 | 45.5706 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5571 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5477 | 11.0099 | 60.0108 | 5 | 45.54 | 17.7369 | 59.9993 | 13 | 45.5518 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5653 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5709 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5762 | 17.6795 | 60.0108 | 13 | 45.5433 | 18.9217 | 59.9993 | 13 | 45.5612 | 9.7198 | 60.0339 | 5 | 45.579 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5655 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5562 | 11.0099 | 60.0108 | 5 | 45.5483 | 17.7369 | 59.9993 | 13 | 45.5601 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5736 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5793 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5846 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.5516 | 18.9217 | 59.9993 | 13 | 45.5695 | 9.7198 | 60.0339 | 5 | 45.5873 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5738 | 9.8122 | 59.9993 | 5 | 45.5645 | 11.0101 | 60.0108 | 5 | 45.5566 | 17.7369 | 59.9993 | 13 | 45.5684 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5819 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5876 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.5929 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.56 | 18.9217 | 59.9993 | 13 | 45.5778 | 9.7198 | 60.0339 | 5 | 45.5956 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5821 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.5728 | 11.0101 | 60.0108 | 5 | 45.5651 | 17.7369 | 59.9993 | 13 | 45.5768 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5903 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.5959 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6012 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.5683 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.5861 | 9.7135 | 60.0339 | 5 | 45.6039 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5905 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.5811 | 11.0082 | 60.0108 | 5 | 45.5734 | 17.7369 | 59.9993 | 13 | 45.5851 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.5986 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6043 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6096 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.5766 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.5944 | 9.7135 | 60.0339 | 5 | 45.6123 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.5988 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.5895 | 11.0082 | 60.0108 | 5 | 45.5817 | 17.7327 | 59.9993 | 13 | 45.5934 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.6069 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6126 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6179 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.585 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.6028 | 9.7135 | 60.0339 | 5 | 45.6207 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6071 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.5978 | 11.0042 | 60.0108 | 5 | 45.59 | 17.7327 | 59.9993 | 13 | 45.6017 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.6154 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6209 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6263 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.5933 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.6111 | 9.7135 | 60.0339 | 5 | 45.629 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6154 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6061 | 11.0042 | 60.0108 | 5 | 45.5984 | 17.7289 | 59.9993 | 13 | 45.6101 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.6237 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6293 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6346 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.6016 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.6194 | 9.7113 | 60.0339 | 5 | 45.6373 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6238 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6144 | 11.0042 | 60.0108 | 5 | 45.6067 | 17.7289 | 59.9993 | 13 | 45.6184 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.632 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6376 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6429 | 17.6766 | 60.0108 | 13 | 45.61 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.6277 | 9.7113 | 60.0339 | 5 | 45.6456 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6321 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6228 | 11.0042 | 60.0108 | 5 | 45.615 | 17.7252 | 59.9993 | 13 | 45.6267 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.6404 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.646 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6512 | 17.6526 | 60.0108 | 13 | 45.6183 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.6361 | 9.7113 | 60.0339 | 5 | 45.654 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6404 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6311 | 11.0014 | 60.0108 | 5 | 45.6233 | 17.7252 | 59.9993 | 13 | 45.635 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.6487 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6543 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6596 | 17.6526 | 60.0108 | 13 | 45.6266 | 18.9166 | 59.9993 | 13 | 45.6444 | 9.7113 | 60.0339 | 5 | 45.6624 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6487 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6394 | 11.0014 | 60.0108 | 5 | 45.6317 | 17.7252 | 59.9993 | 13 | 45.6434 | 12.7777 | 60.0166 | 13 | 45.657 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6626 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6679 | 17.6527 | 60.0108 | 13 | 45.635 | 18.9159 | 59.9993 | 13 | 45.6528 | 9.7099 | 60.0339 | 5 | 45.6707 | 9.4897 | 59.9763 | 5 | 45.6572 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6477 | 10.9934 | 60.0108 | 5 | 45.64 | 17.7252 | 59.9993 | 13 | 45.6517 | 12.7804 | 60.0166 | 13 | 45.6653 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.671 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6762 | 17.6527 | 60.0108 | 13 | 45.6433 | 18.9159 | 59.9993 | 13 | 45.6611 | 9.7099 | 60.0339 | 5 | 45.679 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.6655 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6561 | 10.9934 | 60.0108 | 5 | 45.6483 | 17.7251 | 59.9993 | 13 | 45.66 | 12.7804 | 60.0166 | 13 | 45.6737 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6793 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6846 | 17.6527 | 60.0108 | 13 | 45.6516 | 18.9147 | 59.9993 | 13 | 45.6694 | 9.7099 | 60.0339 | 5 | 45.6873 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.6738 | 9.8088 | 59.9993 | 5 | 45.6644 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 45.6566 | 17.7251 | 59.9993 | 13 | 45.6683 | 12.7804 | 60.0166 | 13 | 45.682 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.6876 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.6929 | 17.6527 | 60.0108 | 13 | 45.66 | 18.9147 | 59.9993 | 13 | 45.6777 | 9.7099 | 60.0339 | 5 | 45.6957 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.6821 | 9.8054 | 59.9993 | 5 | 45.6727 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 45.665 | 17.7205 | 59.9993 | 13 | 45.6768 | 12.7804 | 60.0166 | 13 | 45.6903 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.696 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.7012 | 17.6527 | 60.0108 | 13 | 45.6683 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.686 | 9.7043 | 60.0339 | 5 | 45.704 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.6905 | 9.8054 | 59.9993 | 5 | 45.6812 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 45.6733 | 17.7205 | 59.9993 | 13 | 45.6851 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.6987 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7043 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.7096 | 17.6527 | 60.0108 | 13 | 45.6766 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.6944 | 9.7043 | 60.0339 | 5 | 45.7123 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.6988 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.6895 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 45.6816 | 17.7402 | 59.9993 | 13 | 45.6934 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.707 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7127 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.7179 | 17.6465 | 60.0108 | 13 | 45.685 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.7027 | 9.7043 | 60.0339 | 5 | 45.7207 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7071 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.6978 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 45.6901 | 17.7402 | 59.9993 | 13 | 45.7017 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7153 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.721 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.7262 | 17.6465 | 60.0108 | 13 | 45.6933 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.7111 | 9.7043 | 60.0339 | 5 | 45.729 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7155 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7061 | 10.9898 | 60.0108 | 5 | 45.6984 | 17.7402 | 59.9993 | 13 | 45.7101 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7236 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7293 | 17.6804 | 59.9705 | 13 | 45.7346 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7016 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.7194 | 9.7012 | 60.0339 | 5 | 45.7374 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7238 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7145 | 10.9875 | 60.0108 | 5 | 45.7067 | 17.7402 | 59.9993 | 13 | 45.7184 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7321 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7377 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7429 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.71 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.7277 | 9.7012 | 60.0339 | 5 | 45.7457 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7321 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7228 | 10.9875 | 60.0108 | 5 | 45.715 | 17.7403 | 59.9993 | 13 | 45.7267 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7404 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.746 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7512 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7183 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.736 | 9.6975 | 60.0339 | 5 | 45.754 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7404 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7311 | 10.9875 | 60.0108 | 5 | 45.7234 | 17.7403 | 59.9993 | 13 | 45.735 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7487 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7543 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7596 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7266 | 18.9135 | 59.9993 | 13 | 45.7444 | 9.6975 | 60.0339 | 5 | 45.7624 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7488 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7394 | 10.9875 | 60.0108 | 5 | 45.7317 | 17.7324 | 59.9993 | 13 | 45.7434 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7571 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7627 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7679 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.735 | 18.911 | 59.9993 | 13 | 45.7527 | 9.6949 | 60.0339 | 5 | 45.7707 | 9.4874 | 59.9763 | 5 | 45.7571 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7478 | 10.9853 | 60.0108 | 5 | 45.74 | 17.7324 | 59.9993 | 13 | 45.7517 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7654 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.771 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7762 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7433 | 18.911 | 59.9993 | 13 | 45.761 | 9.6949 | 60.0339 | 5 | 45.7791 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.7654 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7561 | 10.9853 | 60.0108 | 5 | 45.7483 | 17.7324 | 59.9993 | 13 | 45.76 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7737 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7794 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7845 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7516 | 18.9092 | 59.9993 | 13 | 45.7693 | 9.692 | 60.0339 | 5 | 45.7874 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.7737 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7644 | 10.9853 | 60.0108 | 5 | 45.7567 | 17.7324 | 59.9993 | 13 | 45.7683 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7821 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.7877 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.7929 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.76 | 18.9092 | 59.9993 | 13 | 45.7776 | 9.692 | 60.0339 | 5 | 45.7957 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.7822 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7727 | 10.9853 | 60.0108 | 5 | 45.765 | 17.7324 | 59.9993 | 13 | 45.7767 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7904 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.796 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.8012 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7683 | 18.9092 | 59.9993 | 13 | 45.786 | 9.692 | 60.0339 | 5 | 45.8041 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.7905 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7811 | 10.9808 | 60.0108 | 5 | 45.7733 | 17.7324 | 59.9993 | 13 | 45.785 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.7987 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8044 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.8095 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7766 | 18.9092 | 59.9993 | 13 | 45.7943 | 9.692 | 60.0339 | 5 | 45.8124 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.7988 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7894 | 10.9808 | 60.0108 | 5 | 45.7816 | 17.7295 | 59.9993 | 13 | 45.7933 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.8071 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8127 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.8179 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.785 | 18.9026 | 59.9993 | 13 | 45.8027 | 9.6889 | 60.0339 | 5 | 45.8207 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.8071 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.7977 | 10.9808 | 60.0108 | 5 | 45.79 | 17.7295 | 59.9993 | 13 | 45.8016 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.8154 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.821 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.8262 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.7933 | 18.9026 | 59.9993 | 13 | 45.811 | 9.6889 | 60.0339 | 5 | 45.829 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.8155 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.806 | 10.9808 | 60.0108 | 5 | 45.7983 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.8101 | 12.7817 | 60.0166 | 13 | 45.8237 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8294 | 17.6824 | 59.9705 | 13 | 45.8345 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.8016 | 18.9026 | 59.9993 | 13 | 45.8193 | 9.6817 | 60.0339 | 5 | 45.8374 | 9.4838 | 59.9763 | 5 | 45.8238 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8145 | 10.9786 | 60.0108 | 5 | 45.8066 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.8184 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.832 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8377 | 17.6886 | 59.9705 | 13 | 45.8429 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.81 | 18.9026 | 59.9993 | 13 | 45.8276 | 9.6817 | 60.0339 | 5 | 45.8457 | 9.4836 | 59.9763 | 5 | 45.8321 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8228 | 10.9786 | 60.0108 | 5 | 45.8151 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.8267 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8405 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.846 | 17.6886 | 59.9705 | 13 | 45.8512 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.8183 | 18.8899 | 59.9993 | 13 | 45.836 | 9.6817 | 60.0339 | 5 | 45.8541 | 9.4836 | 59.9763 | 5 | 45.8405 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8311 | 10.9747 | 60.0108 | 5 | 45.8234 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.835 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8488 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8544 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.8595 | 17.643 | 60.0108 | 13 | 45.8266 | 18.8899 | 59.9993 | 13 | 45.8443 | 9.6817 | 60.0339 | 5 | 45.8624 | 9.4836 | 59.9763 | 5 | 45.8488 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8394 | 10.9747 | 60.0108 | 5 | 45.8317 | 17.7281 | 59.9993 | 13 | 45.8434 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8571 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8627 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.8679 | 17.639 | 60.0108 | 13 | 45.835 | 18.8867 | 59.9993 | 13 | 45.8526 | 9.6794 | 60.0339 | 5 | 45.8707 | 9.4836 | 59.9763 | 5 | 45.8571 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8478 | 10.9765 | 60.0108 | 5 | 45.84 | 17.7281 | 59.9993 | 13 | 45.8517 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8655 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8711 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.8762 | 17.639 | 60.0108 | 13 | 45.8433 | 18.8867 | 59.9993 | 13 | 45.861 | 9.6794 | 60.0339 | 5 | 45.8791 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.8654 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8561 | 10.9765 | 60.0108 | 5 | 45.8484 | 17.7246 | 59.9993 | 13 | 45.86 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8738 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8794 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.8845 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.8516 | 18.8867 | 59.9993 | 13 | 45.8693 | 9.6794 | 60.0339 | 5 | 45.8874 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.8738 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8644 | 10.9765 | 60.0108 | 5 | 45.8567 | 17.7246 | 59.9993 | 13 | 45.8683 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8821 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8877 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.8929 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.86 | 18.8867 | 59.9993 | 13 | 45.8776 | 9.6794 | 60.0339 | 5 | 45.8958 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.8821 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8727 | 10.9765 | 60.0108 | 5 | 45.865 | 17.7207 | 59.9993 | 13 | 45.8766 | 12.7846 | 60.0166 | 13 | 45.8904 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.8961 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9012 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.8683 | 18.8852 | 59.9993 | 13 | 45.8859 | 9.6738 | 60.0339 | 5 | 45.9041 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.8904 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8811 | 10.9725 | 60.0108 | 5 | 45.8733 | 17.7207 | 59.9993 | 13 | 45.885 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 45.8988 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9044 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9095 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.8766 | 18.8852 | 59.9993 | 13 | 45.8943 | 9.6738 | 60.0339 | 5 | 45.9124 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.8987 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8894 | 10.9725 | 60.0108 | 5 | 45.8817 | 17.7207 | 59.9993 | 13 | 45.8933 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 45.9071 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9128 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9179 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.885 | 18.8852 | 59.9993 | 13 | 45.9026 | 9.6715 | 60.0339 | 5 | 45.9208 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9072 | 9.8015 | 59.9993 | 5 | 45.8977 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 45.89 | 17.7207 | 59.9993 | 13 | 45.9016 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 45.9154 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9211 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9262 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.8933 | 18.8852 | 59.9993 | 13 | 45.9109 | 9.6715 | 60.0339 | 5 | 45.9291 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9155 | 9.7982 | 59.9993 | 5 | 45.906 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 45.8983 | 17.7167 | 59.9993 | 13 | 45.9099 | 12.7853 | 60.0166 | 13 | 45.9238 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9294 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9345 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.9016 | 18.8853 | 59.9993 | 13 | 45.9193 | 9.6763 | 60.0339 | 5 | 45.9374 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9238 | 9.7982 | 59.9993 | 5 | 45.9144 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 45.9066 | 17.7167 | 59.9993 | 13 | 45.9183 | 12.7665 | 60.0166 | 13 | 45.9321 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9378 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9429 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.91 | 18.8853 | 59.9993 | 13 | 45.9276 | 9.6763 | 60.0339 | 5 | 45.9457 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9322 | 9.7959 | 59.9993 | 5 | 45.9227 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 45.915 | 17.7167 | 59.9993 | 13 | 45.9266 | 12.7665 | 60.0166 | 13 | 45.9404 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9461 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9512 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.9183 | 18.883 | 59.9993 | 13 | 45.9359 | 9.6734 | 60.0339 | 5 | 45.9541 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9405 | 9.7959 | 59.9993 | 5 | 45.931 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 45.9233 | 17.7167 | 59.9993 | 13 | 45.9349 | 12.7665 | 60.0166 | 13 | 45.9489 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9544 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9595 | 17.6356 | 60.0108 | 13 | 45.9266 | 18.883 | 59.9993 | 13 | 45.9443 | 9.6734 | 60.0339 | 5 | 45.9625 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9488 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9393 | 10.9662 | 60.0108 | 5 | 45.9316 | 17.7366 | 59.9993 | 13 | 45.9432 | 12.7665 | 60.0166 | 13 | 45.9572 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9628 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9678 | 17.631 | 60.0108 | 13 | 45.935 | 18.883 | 59.9993 | 13 | 45.9526 | 9.6675 | 60.0339 | 5 | 45.9708 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9571 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9478 | 10.9578 | 60.0108 | 5 | 45.9401 | 17.7366 | 59.9993 | 13 | 45.9517 | 12.7665 | 60.0166 | 13 | 45.9655 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9711 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9762 | 17.631 | 60.0108 | 13 | 45.9433 | 18.883 | 59.9993 | 13 | 45.9609 | 9.6675 | 60.0339 | 5 | 45.9791 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9655 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9561 | 10.9578 | 60.0108 | 5 | 45.9484 | 17.7341 | 59.9993 | 13 | 45.96 | 12.7665 | 60.0166 | 13 | 45.9739 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9794 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9845 | 17.5998 | 60.0108 | 13 | 45.9516 | 18.8785 | 59.9993 | 13 | 45.9692 | 9.6675 | 60.0339 | 5 | 45.9874 | 9.4807 | 59.9763 | 5 | 45.9738 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9644 | 10.9578 | 60.0108 | 5 | 45.9567 | 17.7341 | 59.9993 | 13 | 45.9683 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 45.9822 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9878 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 45.9928 | 17.5998 | 60.0108 | 13 | 45.96 | 18.8785 | 59.9993 | 13 | 45.9775 | 9.6675 | 60.0339 | 5 | 45.9958 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 45.9821 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9727 | 10.9578 | 60.0108 | 5 | 45.965 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.9766 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 45.9905 | 9.2901 | 59.9705 | 5
45.9961 | 17.6911 | 59.9705 | 13 | 46.0012 | 17.5998 | 60.0108 | 13 | 45.9683 | 18.8783 | 59.9993 | 13 | 45.9859 | 9.6645 | 60.0339 | 5 | 46.0042 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 45.9904 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9811 | 10.9578 | 60.0108 | 5 | 45.9734 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.985 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 45.9988 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0045 | 17.6971 | 59.9705 | 13 | 46.0095 | 17.5998 | 60.0108 | 13 | 45.9766 | 18.8783 | 59.9993 | 13 | 45.9942 | 9.6645 | 60.0339 | 5 | 46.0125 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 45.9988 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9894 | 10.9578 | 60.0108 | 5 | 45.9817 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 45.9933 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0072 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0128 | 17.6971 | 59.9705 | 13 | 46.0178 | 17.5977 | 60.0108 | 13 | 45.985 | 18.8783 | 59.9993 | 13 | 46.0026 | 9.6618 | 60.0339 | 5 | 46.0208 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0071 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 45.9977 | 10.9562 | 60.0108 | 5 | 45.99 | 17.7306 | 59.9993 | 13 | 46.0016 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0155 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0211 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0262 | 17.5977 | 60.0108 | 13 | 45.9933 | 18.8783 | 59.9993 | 13 | 46.0109 | 9.6618 | 60.0339 | 5 | 46.0291 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0154 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.006 | 10.9562 | 60.0108 | 5 | 45.9983 | 17.7244 | 59.9993 | 13 | 46.0099 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0238 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0295 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0345 | 17.5926 | 60.0108 | 13 | 46.0016 | 18.8752 | 59.9993 | 13 | 46.0192 | 9.6592 | 60.0339 | 5 | 46.0375 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0237 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0144 | 10.9498 | 60.0108 | 5 | 46.0067 | 17.7244 | 59.9993 | 13 | 46.0183 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0322 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0378 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0428 | 17.5926 | 60.0108 | 13 | 46.01 | 18.8752 | 59.9993 | 13 | 46.0275 | 9.6592 | 60.0339 | 5 | 46.0458 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0322 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0227 | 10.9498 | 60.0108 | 5 | 46.015 | 17.7215 | 59.9993 | 13 | 46.0266 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0405 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0462 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0512 | 17.5927 | 60.0108 | 13 | 46.0183 | 18.8701 | 59.9993 | 13 | 46.0359 | 9.6563 | 60.0339 | 5 | 46.0541 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0405 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.031 | 10.9498 | 60.0108 | 5 | 46.0233 | 17.7215 | 59.9993 | 13 | 46.0349 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0488 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0545 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0595 | 17.5927 | 60.0108 | 13 | 46.0266 | 18.8701 | 59.9993 | 13 | 46.0442 | 9.6563 | 60.0339 | 5 | 46.0625 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0488 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0393 | 10.9498 | 60.0108 | 5 | 46.0316 | 17.7215 | 59.9993 | 13 | 46.0432 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0571 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0628 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0678 | 17.5906 | 60.0108 | 13 | 46.035 | 18.8658 | 59.9993 | 13 | 46.0525 | 9.6811 | 60.0339 | 5 | 46.0708 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0572 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0477 | 10.9482 | 60.0108 | 5 | 46.04 | 17.7215 | 59.9993 | 13 | 46.0516 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0656 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0712 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0762 | 17.5906 | 60.0108 | 13 | 46.0433 | 18.8658 | 59.9993 | 13 | 46.0609 | 9.6811 | 60.0339 | 5 | 46.0792 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0655 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.056 | 10.9482 | 60.0108 | 5 | 46.0483 | 17.7215 | 59.9993 | 13 | 46.0599 | 12.77 | 60.0166 | 13 | 46.0739 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0795 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0845 | 17.5906 | 60.0108 | 13 | 46.0516 | 18.8658 | 59.9993 | 13 | 46.0692 | 9.6772 | 60.0339 | 5 | 46.0875 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0738 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0643 | 10.9482 | 60.0108 | 5 | 46.0566 | 17.7215 | 59.9993 | 13 | 46.0682 | 12.7595 | 60.0166 | 13 | 46.0822 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0878 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.0928 | 17.5906 | 60.0108 | 13 | 46.06 | 18.8658 | 59.9993 | 13 | 46.0775 | 9.6772 | 60.0339 | 5 | 46.0958 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0821 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0726 | 10.9482 | 60.0108 | 5 | 46.0651 | 17.689 | 59.9993 | 13 | 46.0765 | 12.7595 | 60.0166 | 13 | 46.0906 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.0962 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.1012 | 17.5906 | 60.0108 | 13 | 46.0683 | 18.8624 | 59.9993 | 13 | 46.0858 | 9.6745 | 60.0339 | 5 | 46.1042 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0905 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0811 | 10.9411 | 60.0108 | 5 | 46.0734 | 17.689 | 59.9993 | 13 | 46.085 | 12.7595 | 60.0166 | 13 | 46.0989 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1045 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.1095 | 17.5906 | 60.0108 | 13 | 46.0766 | 18.8624 | 59.9993 | 13 | 46.0942 | 9.6745 | 60.0339 | 5 | 46.1125 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.0988 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0894 | 10.9411 | 60.0108 | 5 | 46.0817 | 17.6856 | 59.9993 | 13 | 46.0933 | 12.7595 | 60.0166 | 13 | 46.1072 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1128 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.1178 | 17.5877 | 60.0108 | 13 | 46.085 | 18.8398 | 59.9993 | 13 | 46.1025 | 9.6717 | 60.0339 | 5 | 46.1208 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1071 | 9.7938 | 59.9993 | 5 | 46.0977 | 10.9377 | 60.0108 | 5 | 46.09 | 17.6856 | 59.9993 | 13 | 46.1016 | 12.7595 | 60.0166 | 13 | 46.1156 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1212 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.1262 | 17.5877 | 60.0108 | 13 | 46.0933 | 18.8398 | 59.9993 | 13 | 46.1108 | 9.6717 | 60.0339 | 5 | 46.1292 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1154 | 9.7892 | 59.9993 | 5 | 46.106 | 10.9377 | 60.0108 | 5 | 46.0984 | 17.6855 | 59.9993 | 13 | 46.1099 | 12.7595 | 60.0166 | 13 | 46.1239 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1295 | 17.7012 | 59.9705 | 13 | 46.1345 | 17.5877 | 60.0108 | 13 | 46.1016 | 18.8369 | 59.9993 | 13 | 46.1191 | 9.6687 | 60.0339 | 5 | 46.1375 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1238 | 9.7892 | 59.9993 | 5 | 46.1144 | 10.9377 | 60.0108 | 5 | 46.1067 | 17.6855 | 59.9993 | 13 | 46.1183 | 12.7426 | 60.0166 | 13 | 46.1322 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1379 | 17.7045 | 59.9705 | 13 | 46.1428 | 17.5877 | 60.0108 | 13 | 46.11 | 18.8369 | 59.9993 | 13 | 46.1275 | 9.6687 | 60.0339 | 5 | 46.1459 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1321 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1227 | 10.9377 | 60.0108 | 5 | 46.115 | 17.6832 | 59.9993 | 13 | 46.1266 | 12.7426 | 60.0166 | 13 | 46.1406 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1462 | 17.7045 | 59.9705 | 13 | 46.1512 | 17.5867 | 60.0108 | 13 | 46.1183 | 18.833 | 59.9993 | 13 | 46.1358 | 9.6659 | 60.0339 | 5 | 46.1542 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1404 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.131 | 10.936 | 60.0108 | 5 | 46.1233 | 17.6832 | 59.9993 | 13 | 46.1349 | 12.7426 | 60.0166 | 13 | 46.1489 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1545 | 17.6638 | 59.9705 | 13 | 46.1595 | 17.5867 | 60.0108 | 13 | 46.1266 | 18.833 | 59.9993 | 13 | 46.1441 | 9.6659 | 60.0339 | 5 | 46.1625 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1487 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1393 | 10.936 | 60.0108 | 5 | 46.1317 | 17.6424 | 59.9993 | 13 | 46.1432 | 12.7426 | 60.0166 | 13 | 46.1572 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1629 | 17.6638 | 59.9705 | 13 | 46.1678 | 17.5867 | 60.0108 | 13 | 46.135 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.1525 | 9.6639 | 60.0339 | 5 | 46.1708 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1572 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1477 | 10.932 | 60.0108 | 5 | 46.14 | 17.6424 | 59.9993 | 13 | 46.1516 | 12.7426 | 60.0166 | 13 | 46.1655 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1712 | 17.6638 | 59.9705 | 13 | 46.1761 | 17.5867 | 60.0108 | 13 | 46.1433 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.1608 | 9.6639 | 60.0339 | 5 | 46.1792 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1655 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.156 | 10.932 | 60.0108 | 5 | 46.1483 | 17.6424 | 59.9993 | 13 | 46.1599 | 12.7426 | 60.0166 | 13 | 46.174 | 9.2901 | 59.9705 | 5
46.1796 | 17.6638 | 59.9705 | 13 | 46.1845 | 17.5874 | 60.0108 | 13 | 46.1516 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.1691 | 9.6582 | 60.0339 | 5 | 46.1876 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1738 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1643 | 10.932 | 60.0108 | 5 | 46.1566 | 17.6424 | 59.9993 | 13 | 46.1682 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 46.1823 | 9.2921 | 59.9705 | 5
46.1879 | 17.6638 | 59.9705 | 13 | 46.1928 | 17.5874 | 60.0108 | 13 | 46.16 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.1774 | 9.6582 | 60.0339 | 5 | 46.1959 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1822 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1727 | 10.932 | 60.0108 | 5 | 46.165 | 17.6401 | 59.9993 | 13 | 46.1765 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 46.1906 | 9.2921 | 59.9705 | 5
46.1962 | 17.6638 | 59.9705 | 13 | 46.2011 | 17.5874 | 60.0108 | 13 | 46.1683 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.1858 | 9.6555 | 60.0339 | 5 | 46.2042 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1905 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.181 | 10.932 | 60.0108 | 5 | 46.1733 | 17.6401 | 59.9993 | 13 | 46.1849 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 46.199 | 9.2946 | 59.9705 | 5
46.2046 | 17.5223 | 59.9705 | 13 | 46.2095 | 17.5874 | 60.0108 | 13 | 46.1766 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.1941 | 9.6555 | 60.0339 | 5 | 46.2125 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.1988 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1893 | 10.932 | 60.0108 | 5 | 46.1816 | 17.6401 | 59.9993 | 13 | 46.1932 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 46.2073 | 9.2946 | 59.9705 | 5
46.2129 | 17.5223 | 59.9705 | 13 | 46.2178 | 17.5868 | 60.0108 | 13 | 46.185 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.2025 | 9.6555 | 60.0339 | 5 | 46.2209 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2071 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.1976 | 10.929 | 60.0108 | 5 | 46.1901 | 17.6401 | 59.9993 | 13 | 46.2015 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 46.2156 | 9.2946 | 59.9705 | 5
46.2212 | 17.5223 | 59.9705 | 13 | 46.2261 | 17.5868 | 60.0108 | 13 | 46.1933 | 18.8298 | 59.9993 | 13 | 46.2108 | 9.6555 | 60.0339 | 5 | 46.2292 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2155 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.2061 | 10.929 | 60.0108 | 5 | 46.1984 | 17.6357 | 59.9993 | 13 | 46.2098 | 12.745 | 60.0166 | 13 | 46.2239 | 9.2946 | 59.9705 | 5
46.2296 | 17.5223 | 59.9705 | 13 | 46.2345 | 17.5868 | 60.0108 | 13 | 46.2016 | 18.8251 | 59.9993 | 13 | 46.2191 | 9.6497 | 60.0339 | 5 | 46.2375 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2238 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.2144 | 10.9221 | 60.0108 | 5 | 46.2067 | 17.6357 | 59.9993 | 13 | 46.2183 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2323 | 9.2946 | 59.9705 | 5
46.2379 | 17.5312 | 59.9705 | 13 | 46.2428 | 17.5868 | 60.0108 | 13 | 46.21 | 18.8251 | 59.9993 | 13 | 46.2274 | 9.6497 | 60.0339 | 5 | 46.2459 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2321 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.2227 | 10.9221 | 60.0108 | 5 | 46.215 | 17.6334 | 59.9993 | 13 | 46.2266 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2406 | 9.2946 | 59.9705 | 5
46.2462 | 17.5312 | 59.9705 | 13 | 46.2511 | 17.5835 | 60.0108 | 13 | 46.2183 | 18.8247 | 59.9993 | 13 | 46.2357 | 9.6477 | 60.0339 | 5 | 46.2542 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2404 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.231 | 10.9338 | 60.0108 | 5 | 46.2234 | 17.6334 | 59.9993 | 13 | 46.2349 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2489 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.2546 | 17.5312 | 59.9705 | 13 | 46.2595 | 17.5835 | 60.0108 | 13 | 46.2267 | 18.8247 | 59.9993 | 13 | 46.2441 | 9.6477 | 60.0339 | 5 | 46.2626 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2488 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.2394 | 10.9338 | 60.0108 | 5 | 46.2317 | 17.6334 | 59.9993 | 13 | 46.2432 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2573 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.2629 | 17.5312 | 59.9705 | 13 | 46.2678 | 17.579 | 60.0108 | 13 | 46.235 | 18.8247 | 59.9993 | 13 | 46.2524 | 9.6451 | 60.0339 | 5 | 46.2709 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2571 | 9.7866 | 59.9993 | 5 | 46.2477 | 10.931 | 60.0108 | 5 | 46.24 | 17.6334 | 59.9993 | 13 | 46.2516 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2656 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.2713 | 17.533 | 59.9705 | 13 | 46.2761 | 17.579 | 60.0108 | 13 | 46.2433 | 18.8247 | 59.9993 | 13 | 46.2607 | 9.6451 | 60.0339 | 5 | 46.2792 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2654 | 9.7859 | 59.9993 | 5 | 46.256 | 10.931 | 60.0108 | 5 | 46.2483 | 17.6334 | 59.9993 | 13 | 46.2599 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2739 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.2796 | 17.533 | 59.9705 | 13 | 46.2845 | 17.5763 | 60.0108 | 13 | 46.2516 | 18.8247 | 59.9993 | 13 | 46.269 | 9.6388 | 60.0339 | 5 | 46.2876 | 9.4794 | 59.9763 | 5 | 46.2737 | 9.7859 | 59.9993 | 5 | 46.2643 | 10.9291 | 60.0108 | 5 | 46.2567 | 17.6334 | 59.9993 | 13 | 46.2682 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2823 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.2879 | 17.533 | 59.9705 | 13 | 46.2928 | 17.5763 | 60.0108 | 13 | 46.26 | 18.8247 | 59.9993 | 13 | 46.2774 | 9.6388 | 60.0339 | 5 | 46.2959 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.2822 | 9.7838 | 59.9993 | 5 | 46.2727 | 10.9291 | 60.0108 | 5 | 46.265 | 17.6329 | 59.9993 | 13 | 46.2765 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.2906 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.2963 | 17.533 | 59.9705 | 13 | 46.3011 | 17.5763 | 60.0108 | 13 | 46.2683 | 18.8238 | 59.9993 | 13 | 46.2857 | 9.6388 | 60.0281 | 5 | 46.3043 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.2905 | 9.7838 | 59.9993 | 5 | 46.281 | 10.9271 | 60.0108 | 5 | 46.2733 | 17.6329 | 59.9993 | 13 | 46.2849 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.299 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.3046 | 17.533 | 59.9705 | 13 | 46.3094 | 17.5763 | 60.0108 | 13 | 46.2766 | 18.8238 | 59.9993 | 13 | 46.2941 | 9.6388 | 60.0281 | 5 | 46.3126 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.2988 | 9.7838 | 59.9993 | 5 | 46.2893 | 10.9271 | 60.0108 | 5 | 46.2816 | 17.629 | 59.9935 | 13 | 46.2932 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.3074 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.3129 | 17.533 | 59.9705 | 13 | 46.3178 | 17.5763 | 60.0108 | 13 | 46.285 | 18.8146 | 59.9993 | 13 | 46.3024 | 9.6344 | 60.0281 | 5 | 46.3209 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3072 | 9.7838 | 59.9993 | 5 | 46.2976 | 10.9271 | 60.0108 | 5 | 46.29 | 17.629 | 59.9935 | 13 | 46.3015 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.3157 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.3213 | 17.5391 | 59.9705 | 13 | 46.3261 | 17.5763 | 60.0108 | 13 | 46.2933 | 18.8146 | 59.9993 | 13 | 46.3107 | 9.6344 | 60.0281 | 5 | 46.3293 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3155 | 9.7033 | 59.9993 | 5 | 46.306 | 10.9271 | 60.0108 | 5 | 46.2983 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3098 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.324 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.3296 | 17.5391 | 59.9705 | 13 | 46.3345 | 17.5744 | 60.0108 | 13 | 46.3016 | 18.8116 | 59.9993 | 13 | 46.319 | 9.6309 | 60.0281 | 5 | 46.3376 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3238 | 9.7033 | 59.9993 | 5 | 46.3143 | 10.9258 | 60.0108 | 5 | 46.3066 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3182 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.3323 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.338 | 17.5391 | 59.9705 | 13 | 46.3428 | 17.5744 | 60.0108 | 13 | 46.31 | 18.8116 | 59.9993 | 13 | 46.3274 | 9.6309 | 60.0281 | 5 | 46.3459 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3321 | 9.7008 | 59.9993 | 5 | 46.3226 | 10.9258 | 60.0108 | 5 | 46.3151 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3265 | 12.7487 | 60.0166 | 13 | 46.3407 | 9.2971 | 59.9705 | 5
46.3463 | 17.5391 | 59.9705 | 13 | 46.3511 | 17.573 | 60.0108 | 13 | 46.3183 | 18.8116 | 59.9993 | 13 | 46.3357 | 9.6279 | 60.0281 | 5 | 46.3542 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3405 | 9.7008 | 59.9993 | 5 | 46.3309 | 10.9242 | 60.0108 | 5 | 46.3234 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3348 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.349 | 9.2991 | 59.9705 | 5
46.3546 | 17.5436 | 59.9705 | 13 | 46.3595 | 17.573 | 60.0108 | 13 | 46.3266 | 18.8116 | 59.9993 | 13 | 46.344 | 9.6279 | 60.0281 | 5 | 46.3626 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3488 | 9.7008 | 59.9993 | 5 | 46.3394 | 10.9242 | 60.0108 | 5 | 46.3317 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3431 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.3573 | 9.2991 | 59.9705 | 5
46.363 | 17.5436 | 59.9705 | 13 | 46.3678 | 17.5701 | 60.0108 | 13 | 46.335 | 18.8116 | 59.9993 | 13 | 46.3524 | 9.6279 | 60.0281 | 5 | 46.3709 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3571 | 9.7008 | 59.9993 | 5 | 46.3477 | 10.9211 | 60.0108 | 5 | 46.34 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3516 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.3657 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.3713 | 17.5436 | 59.9705 | 13 | 46.3761 | 17.5701 | 60.0108 | 13 | 46.3433 | 18.8116 | 59.9993 | 13 | 46.3607 | 9.6279 | 60.0281 | 5 | 46.3793 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3654 | 9.7008 | 59.9993 | 5 | 46.356 | 10.9211 | 60.0108 | 5 | 46.3484 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3599 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.374 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.3796 | 17.5436 | 59.9705 | 13 | 46.3844 | 17.5701 | 60.0108 | 13 | 46.3517 | 18.8036 | 59.9993 | 13 | 46.369 | 9.6279 | 60.0281 | 5 | 46.3876 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3738 | 9.7008 | 59.9993 | 5 | 46.3643 | 10.9211 | 60.0108 | 5 | 46.3567 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3682 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.3823 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.388 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.3928 | 17.5701 | 60.0108 | 13 | 46.36 | 18.8036 | 59.9993 | 13 | 46.3773 | 9.6279 | 60.0281 | 5 | 46.3959 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3821 | 9.6491 | 59.9993 | 5 | 46.3727 | 10.9211 | 60.0108 | 5 | 46.365 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3765 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.3906 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.3963 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4011 | 17.5701 | 60.0108 | 13 | 46.3683 | 18.7994 | 59.9993 | 13 | 46.3857 | 9.6251 | 60.0281 | 5 | 46.4043 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3904 | 9.6491 | 59.9993 | 5 | 46.381 | 10.8961 | 60.0108 | 5 | 46.3734 | 17.6291 | 59.9935 | 13 | 46.3849 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.399 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.4047 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4094 | 17.5701 | 60.0108 | 13 | 46.3766 | 18.7994 | 59.9993 | 13 | 46.394 | 9.6251 | 60.0281 | 5 | 46.4126 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.3987 | 9.6491 | 59.9993 | 5 | 46.3893 | 10.8961 | 60.0108 | 5 | 46.3817 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.3932 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4073 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.413 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4178 | 17.5673 | 60.0108 | 13 | 46.385 | 18.7966 | 59.9993 | 13 | 46.4023 | 9.6217 | 60.0281 | 5 | 46.421 | 9.4014 | 59.9763 | 5 | 46.4072 | 9.6491 | 59.9993 | 5 | 46.3976 | 10.8926 | 60.0108 | 5 | 46.39 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4015 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4156 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.4213 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4261 | 17.5673 | 60.0108 | 13 | 46.3933 | 18.7966 | 59.9993 | 13 | 46.4106 | 9.6217 | 60.0281 | 5 | 46.4293 | 9.4041 | 59.9763 | 5 | 46.4155 | 9.6491 | 59.9993 | 5 | 46.406 | 10.8926 | 60.0108 | 5 | 46.3983 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4098 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4241 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.4297 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4344 | 17.5673 | 60.0108 | 13 | 46.4016 | 18.7966 | 59.9993 | 13 | 46.419 | 9.6217 | 60.0281 | 5 | 46.4376 | 9.4041 | 59.9763 | 5 | 46.4238 | 9.6491 | 59.9993 | 5 | 46.4143 | 10.8926 | 60.0108 | 5 | 46.4067 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4182 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4324 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.438 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4428 | 17.5673 | 60.0108 | 13 | 46.41 | 18.7966 | 59.9993 | 13 | 46.4273 | 9.6217 | 60.0281 | 5 | 46.446 | 9.4041 | 59.9763 | 5 | 46.4322 | 9.6469 | 59.9993 | 5 | 46.4226 | 10.8926 | 60.0108 | 5 | 46.415 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4265 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4407 | 9.2999 | 59.9705 | 5
46.4463 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4511 | 17.5601 | 60.0108 | 13 | 46.4183 | 18.7953 | 59.9993 | 13 | 46.4357 | 9.6187 | 60.0281 | 5 | 46.4543 | 9.4041 | 59.9763 | 5 | 46.4405 | 9.6469 | 59.9993 | 5 | 46.4309 | 10.8905 | 60.0108 | 5 | 46.4233 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4348 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4491 | 9.3039 | 59.9705 | 5
46.4547 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4594 | 17.5601 | 60.0108 | 13 | 46.4266 | 18.7953 | 59.9993 | 13 | 46.444 | 9.6187 | 60.0281 | 5 | 46.4626 | 9.4041 | 59.9763 | 5 | 46.4488 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4393 | 10.8905 | 60.0108 | 5 | 46.4316 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4431 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4574 | 9.3039 | 59.9705 | 5
46.463 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4678 | 17.5624 | 60.0108 | 13 | 46.435 | 18.7953 | 59.9993 | 13 | 46.4523 | 9.6159 | 60.0281 | 5 | 46.471 | 9.4041 | 59.9763 | 5 | 46.4571 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4476 | 10.8891 | 60.0108 | 5 | 46.4401 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4515 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4657 | 9.3039 | 59.9705 | 5
46.4714 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4761 | 17.5624 | 60.0108 | 13 | 46.4433 | 18.7953 | 59.9993 | 13 | 46.4606 | 9.6159 | 60.0281 | 5 | 46.4793 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.4655 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4559 | 10.8891 | 60.0108 | 5 | 46.4484 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4598 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4741 | 9.3039 | 59.9705 | 5
46.4797 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4844 | 17.5558 | 60.0108 | 13 | 46.4516 | 18.7941 | 59.9993 | 13 | 46.469 | 9.6159 | 60.0281 | 5 | 46.4877 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.4738 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4642 | 10.8858 | 60.0108 | 5 | 46.4567 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4681 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4824 | 9.3058 | 59.9705 | 5
46.488 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.4928 | 17.5558 | 60.0108 | 13 | 46.46 | 18.7941 | 59.9993 | 13 | 46.4773 | 9.6159 | 60.0281 | 5 | 46.496 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.4821 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4727 | 10.8858 | 60.0108 | 5 | 46.465 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4764 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.4907 | 9.3058 | 59.9705 | 5
46.4964 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5011 | 17.5558 | 60.0108 | 13 | 46.4683 | 18.7941 | 59.9993 | 13 | 46.4856 | 9.6008 | 60.0281 | 5 | 46.5043 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.4904 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.481 | 10.8858 | 60.0108 | 5 | 46.4734 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4849 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.499 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5047 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5094 | 17.5558 | 60.0108 | 13 | 46.4767 | 18.7941 | 59.9993 | 13 | 46.494 | 9.6008 | 60.0281 | 5 | 46.5126 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.4988 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4893 | 10.8858 | 60.0108 | 5 | 46.4817 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.4932 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5074 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.513 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5177 | 17.55 | 60.0108 | 13 | 46.485 | 18.7871 | 59.9993 | 13 | 46.5023 | 9.6008 | 60.0281 | 5 | 46.521 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5071 | 9.6437 | 59.9993 | 5 | 46.4976 | 10.8858 | 60.0108 | 5 | 46.49 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5015 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5157 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5214 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5261 | 17.55 | 60.0108 | 13 | 46.4933 | 18.7871 | 59.9993 | 13 | 46.5106 | 9.6008 | 60.0281 | 5 | 46.5294 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5154 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.506 | 10.8858 | 60.0108 | 5 | 46.4984 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5098 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.524 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5297 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5344 | 17.55 | 60.0108 | 13 | 46.5016 | 18.7871 | 59.9993 | 13 | 46.5189 | 9.5978 | 60.0281 | 5 | 46.5377 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5237 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5143 | 10.8783 | 60.0108 | 5 | 46.5067 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5182 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5325 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.538 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5427 | 17.55 | 60.0108 | 13 | 46.51 | 18.7871 | 59.9993 | 13 | 46.5273 | 9.5978 | 60.0281 | 5 | 46.546 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5322 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5226 | 10.8783 | 60.0108 | 5 | 46.515 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5265 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5408 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5464 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5511 | 17.5449 | 60.0108 | 13 | 46.5183 | 18.7842 | 59.9993 | 13 | 46.5356 | 9.595 | 60.0281 | 5 | 46.5543 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5405 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5309 | 10.8747 | 60.0108 | 5 | 46.5233 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5348 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5491 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5547 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5594 | 17.5449 | 60.0108 | 13 | 46.5266 | 18.7842 | 59.9993 | 13 | 46.5439 | 9.595 | 60.0281 | 5 | 46.5627 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5488 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5393 | 10.8747 | 60.0108 | 5 | 46.5317 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5431 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5574 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.563 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5677 | 17.5449 | 60.0108 | 13 | 46.535 | 18.7842 | 59.9993 | 13 | 46.5522 | 9.5869 | 60.0281 | 5 | 46.571 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5572 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5476 | 10.8747 | 60.0108 | 5 | 46.54 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5515 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5658 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5714 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5761 | 17.5449 | 60.0108 | 13 | 46.5433 | 18.7842 | 59.9993 | 13 | 46.5606 | 9.5869 | 60.0281 | 5 | 46.5793 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5655 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5559 | 10.8747 | 60.0108 | 5 | 46.5483 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5598 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5741 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5797 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5844 | 17.5395 | 60.0108 | 13 | 46.5516 | 18.7801 | 59.9993 | 13 | 46.5689 | 9.5869 | 60.0281 | 5 | 46.5877 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5738 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5642 | 10.8835 | 60.0108 | 5 | 46.5568 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5681 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5824 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5881 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.5927 | 17.5395 | 60.0108 | 13 | 46.56 | 18.7801 | 59.9993 | 13 | 46.5773 | 9.5869 | 60.0281 | 5 | 46.596 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5821 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5726 | 10.8835 | 60.0108 | 5 | 46.5651 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5764 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5908 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.5964 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.6011 | 17.5364 | 60.0108 | 13 | 46.5683 | 18.7801 | 59.9993 | 13 | 46.5856 | 9.5869 | 60.0281 | 5 | 46.6044 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5905 | 9.5774 | 59.9993 | 5 | 46.5809 | 10.8909 | 60.0108 | 5 | 46.5734 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5848 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.5991 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.6047 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.6094 | 17.5364 | 60.0108 | 13 | 46.5766 | 18.7801 | 59.9993 | 13 | 46.5939 | 9.5869 | 60.0281 | 5 | 46.6127 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.5988 | 9.5736 | 59.9993 | 5 | 46.5892 | 10.8909 | 60.0108 | 5 | 46.5817 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.5931 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.6074 | 9.3096 | 59.9705 | 5
46.6131 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.6177 | 17.5348 | 60.0108 | 13 | 46.585 | 18.7771 | 59.9993 | 13 | 46.6022 | 9.5812 | 60.0281 | 5 | 46.621 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6071 | 9.5736 | 59.9993 | 5 | 46.5975 | 10.8875 | 60.0108 | 5 | 46.5901 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6014 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.6158 | 9.3128 | 59.9705 | 5
46.6214 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.6261 | 17.5348 | 60.0108 | 13 | 46.5933 | 18.7771 | 59.9993 | 13 | 46.6106 | 9.5812 | 60.0281 | 5 | 46.6294 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6154 | 9.5736 | 59.9993 | 5 | 46.606 | 10.8875 | 60.0108 | 5 | 46.5984 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6097 | 12.7503 | 60.0166 | 13 | 46.6241 | 9.3128 | 59.9705 | 5
46.6297 | 17.5463 | 59.9763 | 13 | 46.6344 | 17.5348 | 60.0108 | 13 | 46.6017 | 18.7758 | 59.9993 | 13 | 46.6189 | 9.5779 | 60.0281 | 5 | 46.6377 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6238 | 9.5736 | 59.9993 | 5 | 46.6143 | 10.8875 | 60.0108 | 5 | 46.6067 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6182 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6324 | 9.3148 | 59.9705 | 5
46.6381 | 17.5504 | 59.9763 | 13 | 46.6427 | 17.5348 | 60.0108 | 13 | 46.61 | 18.7758 | 59.9993 | 13 | 46.6272 | 9.5779 | 60.0281 | 5 | 46.6461 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6321 | 9.5736 | 59.9993 | 5 | 46.6226 | 10.8875 | 60.0108 | 5 | 46.615 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6265 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6409 | 9.3148 | 59.9705 | 5
46.6464 | 17.5504 | 59.9763 | 13 | 46.6511 | 17.5328 | 60.0108 | 13 | 46.6183 | 18.7748 | 59.9993 | 13 | 46.6356 | 9.5779 | 60.0281 | 5 | 46.6544 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6404 | 9.5736 | 59.9993 | 5 | 46.631 | 10.8897 | 60.0108 | 5 | 46.6234 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6348 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6492 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.6548 | 17.5504 | 59.9763 | 13 | 46.6594 | 17.5328 | 60.0108 | 13 | 46.6266 | 18.7748 | 59.9993 | 13 | 46.6439 | 9.5779 | 60.0281 | 5 | 46.6627 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6489 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6393 | 10.8897 | 60.0108 | 5 | 46.6317 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6431 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6575 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.6631 | 17.5504 | 59.9763 | 13 | 46.6677 | 17.5451 | 60.0108 | 13 | 46.635 | 18.7748 | 59.9993 | 13 | 46.6522 | 9.5779 | 60.0281 | 5 | 46.6711 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6572 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6476 | 10.8872 | 60.0108 | 5 | 46.64 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6515 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6658 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.6714 | 17.5541 | 59.9763 | 13 | 46.6761 | 17.5451 | 60.0108 | 13 | 46.6433 | 18.7748 | 59.9993 | 13 | 46.6605 | 9.5779 | 60.0281 | 5 | 46.6794 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6655 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6559 | 10.8872 | 60.0108 | 5 | 46.6484 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6598 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6742 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.6798 | 17.5541 | 59.9763 | 13 | 46.6844 | 17.5426 | 60.0108 | 13 | 46.6516 | 18.7748 | 59.9993 | 13 | 46.6689 | 9.5754 | 60.0281 | 5 | 46.6877 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6738 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6643 | 10.8815 | 60.0108 | 5 | 46.6567 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6681 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6825 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.6881 | 17.5541 | 59.9763 | 13 | 46.6927 | 17.5426 | 60.0108 | 13 | 46.66 | 18.7748 | 59.9993 | 13 | 46.6772 | 9.5754 | 60.0281 | 5 | 46.696 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6822 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6726 | 10.8815 | 60.0108 | 5 | 46.665 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6764 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6908 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.6964 | 17.5541 | 59.9763 | 13 | 46.701 | 17.5426 | 60.0108 | 13 | 46.6683 | 18.7713 | 59.9993 | 13 | 46.6855 | 9.5685 | 60.0281 | 5 | 46.7044 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6905 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6809 | 10.8815 | 60.0108 | 5 | 46.6733 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6848 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.6992 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7048 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7094 | 17.5426 | 60.0108 | 13 | 46.6766 | 18.7713 | 59.9993 | 13 | 46.6938 | 9.5685 | 60.0281 | 5 | 46.7128 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.6988 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6892 | 10.8815 | 60.0108 | 5 | 46.6818 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.6931 | 12.7548 | 60.0166 | 13 | 46.7075 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7131 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7177 | 17.5406 | 60.0108 | 13 | 46.685 | 18.7712 | 59.9993 | 13 | 46.7022 | 9.5685 | 60.0281 | 5 | 46.7211 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7071 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.6976 | 10.8815 | 60.0108 | 5 | 46.6901 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7014 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7158 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7215 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.726 | 17.5406 | 60.0108 | 13 | 46.6933 | 18.7712 | 59.9993 | 13 | 46.7105 | 9.5685 | 60.0281 | 5 | 46.7294 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7155 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.7059 | 10.8815 | 60.0108 | 5 | 46.6984 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7097 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7241 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7298 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7344 | 17.5384 | 60.0108 | 13 | 46.7017 | 18.7672 | 59.9993 | 13 | 46.7189 | 9.5685 | 60.0281 | 5 | 46.7377 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7238 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.7142 | 10.878 | 60.0108 | 5 | 46.7067 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7181 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7325 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7381 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7427 | 17.5384 | 60.0108 | 13 | 46.71 | 18.7672 | 59.9993 | 13 | 46.7272 | 9.5685 | 60.0281 | 5 | 46.7461 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7321 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.7225 | 10.878 | 60.0108 | 5 | 46.7151 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7264 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7408 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7465 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.751 | 17.5384 | 60.0108 | 13 | 46.7183 | 18.7672 | 59.9993 | 13 | 46.7355 | 9.566 | 60.0281 | 5 | 46.7544 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7404 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.731 | 10.8766 | 60.0108 | 5 | 46.7234 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7347 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7491 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7548 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7594 | 17.5384 | 60.0108 | 13 | 46.7267 | 18.7672 | 59.9993 | 13 | 46.7438 | 9.566 | 60.0281 | 5 | 46.7628 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7488 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.7393 | 10.8766 | 60.0108 | 5 | 46.7317 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.743 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7576 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7631 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7677 | 17.5384 | 60.0108 | 13 | 46.735 | 18.7471 | 59.9993 | 13 | 46.7521 | 9.564 | 60.0281 | 5 | 46.7711 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7571 | 9.5715 | 59.9993 | 5 | 46.7476 | 10.8743 | 60.0108 | 5 | 46.7401 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7515 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7659 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7715 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.776 | 17.5384 | 60.0108 | 13 | 46.7433 | 18.7471 | 59.9993 | 13 | 46.7605 | 9.564 | 60.0281 | 5 | 46.7794 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7654 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.7559 | 10.8743 | 60.0108 | 5 | 46.7484 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7598 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7742 | 9.3164 | 59.9705 | 5
46.7798 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7844 | 17.5244 | 60.0108 | 13 | 46.7516 | 18.7446 | 59.9993 | 13 | 46.7688 | 9.561 | 60.0281 | 5 | 46.7878 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7739 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.7643 | 10.8743 | 60.0108 | 5 | 46.7567 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7681 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7826 | 9.3184 | 59.9705 | 5
46.7881 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.7927 | 17.5244 | 60.0108 | 13 | 46.76 | 18.7446 | 59.9993 | 13 | 46.7772 | 9.561 | 60.0281 | 5 | 46.7961 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7822 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.7726 | 10.8743 | 60.0108 | 5 | 46.765 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7764 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7909 | 9.3184 | 59.9705 | 5
46.7965 | 17.4694 | 59.9763 | 13 | 46.801 | 17.5244 | 60.0108 | 13 | 46.7683 | 18.7439 | 59.9993 | 13 | 46.7855 | 9.561 | 60.0281 | 5 | 46.8044 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7905 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.7809 | 10.8732 | 60.0108 | 5 | 46.7734 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7848 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.7992 | 9.3214 | 59.9705 | 5
46.8048 | 17.4732 | 59.9763 | 13 | 46.8094 | 17.5244 | 60.0108 | 13 | 46.7766 | 18.7439 | 59.9993 | 13 | 46.7938 | 9.561 | 60.0281 | 5 | 46.8128 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.7988 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.7892 | 10.8732 | 60.0108 | 5 | 46.7817 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.7931 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8076 | 9.3214 | 59.9705 | 5
46.8131 | 17.4732 | 59.9763 | 13 | 46.8177 | 17.5244 | 60.0108 | 13 | 46.785 | 18.7439 | 59.9993 | 13 | 46.8021 | 9.555 | 60.0281 | 5 | 46.8211 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.8072 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.7976 | 10.8673 | 60.0108 | 5 | 46.79 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8014 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8159 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8215 | 17.4732 | 59.9763 | 13 | 46.826 | 17.5244 | 60.0108 | 13 | 46.7933 | 18.7439 | 59.9993 | 13 | 46.8105 | 9.555 | 60.0281 | 5 | 46.8295 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.8155 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.8059 | 10.8673 | 60.0108 | 5 | 46.7985 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8097 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8242 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8298 | 17.4732 | 59.9763 | 13 | 46.8344 | 17.5177 | 60.0108 | 13 | 46.8016 | 18.7392 | 59.9993 | 13 | 46.8188 | 9.555 | 60.0281 | 5 | 46.8378 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.8238 | 9.5683 | 59.9993 | 5 | 46.8142 | 10.8673 | 60.0108 | 5 | 46.8068 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8181 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8325 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8382 | 17.4764 | 59.9763 | 13 | 46.8427 | 17.5177 | 60.0108 | 13 | 46.81 | 18.7392 | 59.9993 | 13 | 46.8271 | 9.555 | 60.0281 | 5 | 46.8461 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.8321 | 9.5662 | 59.9993 | 5 | 46.8225 | 10.8673 | 60.0108 | 5 | 46.8151 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8264 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8409 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8465 | 17.4764 | 59.9763 | 13 | 46.851 | 17.5152 | 60.0108 | 13 | 46.8183 | 18.7392 | 59.9993 | 13 | 46.8354 | 9.552 | 60.0281 | 5 | 46.8545 | 9.4094 | 59.9763 | 5 | 46.8405 | 9.5662 | 59.9993 | 5 | 46.8309 | 10.8673 | 60.0108 | 5 | 46.8234 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8347 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8492 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8548 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.8594 | 17.5152 | 60.0108 | 13 | 46.8267 | 18.7392 | 59.9993 | 13 | 46.8438 | 9.552 | 60.0281 | 5 | 46.8628 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8488 | 9.5662 | 59.9993 | 5 | 46.8392 | 10.8673 | 60.0108 | 5 | 46.8318 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.843 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8575 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8632 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.8677 | 17.5152 | 60.0108 | 13 | 46.835 | 18.7349 | 59.9993 | 13 | 46.8521 | 9.5475 | 60.0281 | 5 | 46.8712 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8571 | 9.5662 | 59.9993 | 5 | 46.8475 | 10.8618 | 60.0108 | 5 | 46.8401 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8513 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.866 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8715 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.876 | 17.5152 | 60.0108 | 13 | 46.8433 | 18.7349 | 59.9993 | 13 | 46.8605 | 9.5475 | 60.0281 | 5 | 46.8795 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8654 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.8558 | 10.8618 | 60.0108 | 5 | 46.8484 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8597 | 12.7583 | 60.0166 | 13 | 46.8743 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8798 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.8844 | 17.5104 | 60.0108 | 13 | 46.8517 | 18.73 | 59.9993 | 13 | 46.8688 | 9.5475 | 60.0281 | 5 | 46.8878 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8738 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.8643 | 10.8586 | 60.0108 | 5 | 46.8567 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.868 | 12.7611 | 60.0166 | 13 | 46.8826 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8882 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.8927 | 17.5104 | 60.0108 | 13 | 46.86 | 18.73 | 59.9993 | 13 | 46.8771 | 9.5475 | 60.0281 | 5 | 46.8961 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8821 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.8726 | 10.8586 | 60.0108 | 5 | 46.8651 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8763 | 12.7611 | 60.0166 | 13 | 46.8909 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.8965 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.901 | 17.5085 | 60.0108 | 13 | 46.8683 | 18.73 | 59.9993 | 13 | 46.8854 | 9.5446 | 60.0281 | 5 | 46.9045 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8904 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.8809 | 10.8586 | 60.0108 | 5 | 46.8734 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8846 | 12.7611 | 60.0166 | 13 | 46.8993 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9049 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.9093 | 17.5085 | 60.0108 | 13 | 46.8766 | 18.73 | 59.9993 | 13 | 46.8937 | 9.5446 | 60.0281 | 5 | 46.9128 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.8989 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.8892 | 10.8586 | 60.0108 | 5 | 46.8817 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.8931 | 12.7611 | 60.0166 | 13 | 46.9076 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9132 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.9177 | 17.5037 | 60.0108 | 13 | 46.885 | 18.73 | 59.9993 | 13 | 46.9021 | 9.5387 | 60.0281 | 5 | 46.9211 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.9072 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.8976 | 10.855 | 60.0108 | 5 | 46.89 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9014 | 12.7626 | 60.0166 | 13 | 46.9159 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9215 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.926 | 17.5037 | 60.0108 | 13 | 46.8933 | 18.73 | 59.9993 | 13 | 46.9104 | 9.5387 | 60.0281 | 5 | 46.9295 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.9155 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9059 | 10.855 | 60.0108 | 5 | 46.8984 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9097 | 12.7626 | 60.0166 | 13 | 46.9243 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9299 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.9343 | 17.5019 | 60.0108 | 13 | 46.9016 | 18.7295 | 59.9993 | 13 | 46.9188 | 9.5387 | 60.0281 | 5 | 46.9378 | 9.4113 | 59.9763 | 5 | 46.9238 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9142 | 10.855 | 60.0108 | 5 | 46.9067 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.918 | 12.7626 | 60.0166 | 13 | 46.9326 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9382 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.9427 | 17.5019 | 60.0108 | 13 | 46.91 | 18.7295 | 59.9993 | 13 | 46.9271 | 9.5387 | 60.0281 | 5 | 46.9462 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9322 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9225 | 10.855 | 60.0108 | 5 | 46.915 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9264 | 12.7626 | 60.0166 | 13 | 46.9409 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9465 | 17.479 | 59.9763 | 13 | 46.951 | 17.5269 | 60.0108 | 13 | 46.9183 | 18.7295 | 59.9993 | 13 | 46.9354 | 9.5387 | 60.0281 | 5 | 46.9545 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9405 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9309 | 10.8518 | 60.0108 | 5 | 46.9235 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9347 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.9493 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9549 | 17.4184 | 59.9763 | 13 | 46.9593 | 17.5269 | 60.0108 | 13 | 46.9266 | 18.7295 | 59.9993 | 13 | 46.9437 | 9.5387 | 60.0281 | 5 | 46.9628 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9488 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9392 | 10.8518 | 60.0108 | 5 | 46.9318 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.943 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.9576 | 9.3226 | 59.9705 | 5
46.9632 | 17.4184 | 59.9763 | 13 | 46.9677 | 17.5269 | 60.0108 | 13 | 46.935 | 18.7295 | 59.9993 | 13 | 46.9521 | 9.5293 | 60.0281 | 5 | 46.9712 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9571 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9475 | 10.8461 | 60.0108 | 5 | 46.9401 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9513 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.9659 | 9.3245 | 59.9705 | 5
46.9715 | 17.4184 | 59.9763 | 13 | 46.976 | 17.5269 | 60.0108 | 13 | 46.9433 | 18.7295 | 59.9993 | 13 | 46.9604 | 9.5293 | 60.0281 | 5 | 46.9795 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9655 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9558 | 10.8461 | 60.0108 | 5 | 46.9484 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9597 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.9744 | 9.3245 | 59.9705 | 5
46.9799 | 17.4184 | 59.9763 | 13 | 46.9843 | 17.5193 | 60.0108 | 13 | 46.9517 | 18.7255 | 59.9993 | 13 | 46.9688 | 9.5293 | 60.0281 | 5 | 46.9879 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9738 | 9.563 | 59.9993 | 5 | 46.9642 | 10.8461 | 60.0108 | 5 | 46.9568 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.968 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.9827 | 9.3245 | 59.9705 | 5
46.9882 | 17.4194 | 59.9763 | 13 | 46.9927 | 17.5193 | 60.0108 | 13 | 46.96 | 18.7255 | 59.9993 | 13 | 46.9771 | 9.5293 | 60.0281 | 5 | 46.9962 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9821 | 9.5591 | 59.9993 | 5 | 46.9725 | 10.8461 | 60.0108 | 5 | 46.9651 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9763 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.991 | 9.3245 | 59.9705 | 5
46.9966 | 17.4194 | 59.9763 | 13 | 47.001 | 17.5179 | 60.0108 | 13 | 46.9683 | 18.7255 | 59.9993 | 13 | 46.9854 | 9.5293 | 60.0281 | 5 | 47.0045 | 9.4141 | 59.9763 | 5 | 46.9904 | 9.5591 | 59.9993 | 5 | 46.9808 | 10.8444 | 60.0108 | 5 | 46.9734 | 17.5983 | 59.9935 | 13 | 46.9846 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 46.9993 | 9.3245 | 59.9705 | 5
47.0049 | 17.4194 | 59.9763 | 13 | 47.0093 | 17.5179 | 60.0108 | 13 | 46.9767 | 18.7255 | 59.9993 | 13 | 46.9937 | 9.5293 | 60.0281 | 5 | 47.0129 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 46.9988 | 9.5571 | 59.9993 | 5 | 46.9891 | 10.8444 | 60.0108 | 5 | 46.9818 | 17.6005 | 59.9935 | 13 | 46.993 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 47.0077 | 9.3245 | 59.9705 | 5
47.0132 | 17.4194 | 59.9763 | 13 | 47.0177 | 17.5179 | 60.0108 | 13 | 46.985 | 18.7257 | 59.9993 | 13 | 47.0021 | 9.5197 | 60.0281 | 5 | 47.0212 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0071 | 9.5571 | 59.9993 | 5 | 46.9976 | 10.8391 | 60.0108 | 5 | 46.9901 | 17.6005 | 59.9935 | 13 | 47.0013 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 47.016 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0216 | 17.4194 | 59.9763 | 13 | 47.026 | 17.5179 | 60.0108 | 13 | 46.9933 | 18.7257 | 59.9993 | 13 | 47.0104 | 9.5197 | 60.0281 | 5 | 47.0295 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0154 | 9.5551 | 59.9993 | 5 | 47.0059 | 10.8391 | 60.0108 | 5 | 46.9984 | 17.6005 | 59.9935 | 13 | 47.0096 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 47.0243 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0299 | 17.4194 | 59.9763 | 13 | 47.0343 | 17.5111 | 60.0108 | 13 | 47.0016 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.0187 | 9.5197 | 60.0281 | 5 | 47.0378 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0239 | 9.5551 | 59.9993 | 5 | 47.0142 | 10.8391 | 60.0108 | 5 | 47.0067 | 17.6005 | 59.9935 | 13 | 47.0179 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 47.0327 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0382 | 17.422 | 59.9763 | 13 | 47.0427 | 17.5111 | 60.0108 | 13 | 47.01 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.027 | 9.5197 | 60.0281 | 5 | 47.0462 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0322 | 9.5551 | 59.9993 | 5 | 47.0225 | 10.8391 | 60.0108 | 5 | 47.0151 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.0264 | 12.764 | 60.0166 | 13 | 47.041 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0466 | 17.422 | 59.9763 | 13 | 47.051 | 17.5068 | 60.0051 | 13 | 47.0183 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.0353 | 9.5197 | 60.0281 | 5 | 47.0546 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0405 | 9.5551 | 59.9993 | 5 | 47.0309 | 10.8359 | 60.0108 | 5 | 47.0234 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.0347 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 47.0493 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0549 | 17.422 | 59.9763 | 13 | 47.0593 | 17.5068 | 60.0051 | 13 | 47.0266 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.0437 | 9.5197 | 60.0281 | 5 | 47.0629 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0488 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0392 | 10.8359 | 60.0108 | 5 | 47.0317 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.043 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 47.0576 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0632 | 17.422 | 59.9763 | 13 | 47.0677 | 17.5068 | 60.0051 | 13 | 47.035 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.052 | 9.505 | 60.0281 | 5 | 47.0712 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0572 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0475 | 10.8304 | 60.0108 | 5 | 47.04 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.0513 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 47.066 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0716 | 17.422 | 59.9763 | 13 | 47.076 | 17.5068 | 60.0051 | 13 | 47.0433 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.0604 | 9.505 | 60.0281 | 5 | 47.0795 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0655 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0558 | 10.8304 | 60.0108 | 5 | 47.0485 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.0597 | 12.7652 | 60.0166 | 13 | 47.0743 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0799 | 17.422 | 59.9763 | 13 | 47.0843 | 17.5055 | 60.0051 | 13 | 47.0516 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.0687 | 9.501 | 60.0281 | 5 | 47.0879 | 9.4165 | 59.9763 | 5 | 47.0738 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0642 | 10.8304 | 60.0108 | 5 | 47.0568 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.068 | 12.7677 | 60.0166 | 13 | 47.0826 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0883 | 17.425 | 59.9763 | 13 | 47.0927 | 17.5055 | 60.0051 | 13 | 47.06 | 18.722 | 59.9993 | 13 | 47.077 | 9.501 | 60.0281 | 5 | 47.0963 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.0821 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0725 | 10.8304 | 60.0108 | 5 | 47.0651 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.0763 | 12.7677 | 60.0166 | 13 | 47.0911 | 9.3262 | 59.9705 | 5
47.0966 | 17.425 | 59.9763 | 13 | 47.101 | 17.5055 | 60.0051 | 13 | 47.0683 | 18.7193 | 59.9993 | 13 | 47.0853 | 9.501 | 60.0281 | 5 | 47.1046 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.0905 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0808 | 10.8304 | 60.0108 | 5 | 47.0734 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.0846 | 12.7677 | 60.0166 | 13 | 47.0994 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1049 | 17.425 | 59.9763 | 13 | 47.1093 | 17.5055 | 60.0051 | 13 | 47.0767 | 18.7193 | 59.9993 | 13 | 47.0937 | 9.501 | 60.0281 | 5 | 47.1129 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.0988 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0891 | 10.8304 | 60.0108 | 5 | 47.0818 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.093 | 12.7677 | 60.0166 | 13 | 47.1077 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1133 | 17.425 | 59.9763 | 13 | 47.1176 | 17.503 | 60.0051 | 13 | 47.085 | 18.715 | 59.9993 | 13 | 47.102 | 9.4931 | 60.0281 | 5 | 47.1212 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1071 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.0975 | 10.7941 | 60.0051 | 5 | 47.0901 | 17.601 | 59.9935 | 13 | 47.1013 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1161 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1216 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.126 | 17.503 | 60.0051 | 13 | 47.0933 | 18.715 | 59.9993 | 13 | 47.1104 | 9.4931 | 60.0281 | 5 | 47.1296 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1154 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.1058 | 10.7941 | 60.0051 | 5 | 47.0984 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1096 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1244 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1299 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.1343 | 17.5009 | 60.0051 | 13 | 47.1017 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.1187 | 9.4903 | 60.0223 | 5 | 47.1379 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1238 | 9.5552 | 59.9993 | 5 | 47.1141 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1068 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1179 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1327 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1383 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.1426 | 17.5009 | 60.0051 | 13 | 47.11 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.127 | 9.4903 | 60.0223 | 5 | 47.1462 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1321 | 9.553 | 59.9993 | 5 | 47.1226 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1151 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1263 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1411 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1466 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.151 | 17.5009 | 60.0051 | 13 | 47.1183 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.1353 | 9.4903 | 60.0223 | 5 | 47.1546 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1404 | 9.553 | 59.9993 | 5 | 47.1309 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1234 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1346 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1494 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.155 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.1593 | 17.5009 | 60.0051 | 13 | 47.1266 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.1437 | 9.4903 | 60.0223 | 5 | 47.1629 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1489 | 9.551 | 59.9993 | 5 | 47.1392 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1317 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1429 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1577 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1633 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.1676 | 17.497 | 60.0051 | 13 | 47.135 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.152 | 9.4891 | 60.0223 | 5 | 47.1713 | 9.3542 | 59.9763 | 5 | 47.1572 | 9.551 | 59.9993 | 5 | 47.1475 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1401 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1512 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.166 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1716 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.176 | 17.497 | 60.0051 | 13 | 47.1433 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.1603 | 9.4891 | 60.0223 | 5 | 47.1796 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.1655 | 9.5486 | 59.9993 | 5 | 47.1559 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1484 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1597 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1744 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.18 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.1843 | 17.497 | 60.0051 | 13 | 47.1516 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.1686 | 9.4863 | 60.0223 | 5 | 47.1879 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.1738 | 9.5486 | 59.9993 | 5 | 47.1642 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1567 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.168 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1827 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1883 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.1926 | 17.497 | 60.0051 | 13 | 47.16 | 18.714 | 59.9993 | 13 | 47.177 | 9.4863 | 60.0223 | 5 | 47.1963 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.1822 | 9.5486 | 59.9993 | 5 | 47.1725 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1652 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1763 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.191 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.1966 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.201 | 17.4944 | 60.0051 | 13 | 47.1683 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.1853 | 9.5156 | 60.0223 | 5 | 47.2046 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.1905 | 9.5486 | 59.9993 | 5 | 47.1808 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1735 | 17.6054 | 59.9935 | 13 | 47.1846 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.1995 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.205 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.2093 | 17.4944 | 60.0051 | 13 | 47.1767 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.1936 | 9.5156 | 60.0223 | 5 | 47.213 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.1988 | 9.5485 | 59.9993 | 5 | 47.1892 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1818 | 17.6086 | 59.9935 | 13 | 47.193 | 12.7713 | 60.0166 | 13 | 47.2078 | 9.2606 | 59.9705 | 5
47.2133 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.2176 | 17.4916 | 60.0051 | 13 | 47.185 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.202 | 9.5156 | 60.0223 | 5 | 47.2213 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.2071 | 9.5485 | 59.9993 | 5 | 47.1975 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1901 | 17.6086 | 59.9935 | 13 | 47.2013 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 47.2161 | 9.1654 | 59.9705 | 5
47.2216 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.226 | 17.4916 | 60.0051 | 13 | 47.1933 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2103 | 9.5156 | 60.0223 | 5 | 47.2296 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.2155 | 9.5485 | 59.9993 | 5 | 47.2058 | 10.7763 | 60.0051 | 5 | 47.1985 | 17.6086 | 59.9935 | 13 | 47.2096 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 47.2244 | 9.1654 | 59.9705 | 5
47.23 | 17.4292 | 59.9763 | 13 | 47.2343 | 17.4903 | 60.0051 | 13 | 47.2017 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2186 | 9.5121 | 60.0223 | 5 | 47.238 | 9.3109 | 59.9763 | 5 | 47.2238 | 9.5485 | 59.9993 | 5 | 47.2141 | 10.7753 | 60.0051 | 5 | 47.2068 | 17.6086 | 59.9935 | 13 | 47.2179 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 47.2328 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.2383 | 17.4328 | 59.9763 | 13 | 47.2426 | 17.4903 | 60.0051 | 13 | 47.21 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2269 | 9.5121 | 60.0223 | 5 | 47.2463 | 9.2834 | 59.9763 | 5 | 47.2321 | 9.5485 | 59.9993 | 5 | 47.2225 | 10.7753 | 60.0051 | 5 | 47.2151 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2263 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 47.2411 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.2467 | 17.4328 | 59.9763 | 13 | 47.251 | 17.4903 | 60.0051 | 13 | 47.2183 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2353 | 9.5102 | 60.0223 | 5 | 47.2546 | 9.2834 | 59.9763 | 5 | 47.2404 | 9.5485 | 59.9993 | 5 | 47.2308 | 10.7741 | 60.0051 | 5 | 47.2234 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2346 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 47.2494 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.255 | 17.4328 | 59.9763 | 13 | 47.2593 | 17.4903 | 60.0051 | 13 | 47.2267 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2436 | 9.5102 | 60.0223 | 5 | 47.2629 | 9.2834 | 59.9763 | 5 | 47.2488 | 9.5464 | 59.9993 | 5 | 47.2391 | 10.7741 | 60.0051 | 5 | 47.2318 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2429 | 12.7724 | 60.0166 | 13 | 47.2578 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.2633 | 17.4328 | 59.9763 | 13 | 47.2676 | 17.4903 | 60.0051 | 13 | 47.235 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.252 | 9.5102 | 60.0223 | 5 | 47.2713 | 9.2834 | 59.9763 | 5 | 47.2571 | 9.5464 | 59.9993 | 5 | 47.2474 | 10.7741 | 60.0051 | 5 | 47.2401 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2512 | 12.7749 | 60.0166 | 13 | 47.2661 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.2717 | 17.4187 | 59.9763 | 13 | 47.276 | 17.4903 | 60.0051 | 13 | 47.2433 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2603 | 9.5102 | 60.0223 | 5 | 47.2796 | 9.2869 | 59.9763 | 5 | 47.2654 | 9.5464 | 59.9993 | 5 | 47.2559 | 10.7741 | 60.0051 | 5 | 47.2484 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2596 | 12.7749 | 60.0166 | 13 | 47.2744 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.28 | 17.4187 | 59.9763 | 13 | 47.2843 | 17.4883 | 60.0051 | 13 | 47.2516 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2686 | 9.508 | 60.0223 | 5 | 47.288 | 9.2869 | 59.9763 | 5 | 47.2739 | 9.5464 | 59.9993 | 5 | 47.2642 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.2568 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2679 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.2828 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.2883 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.2926 | 17.4883 | 60.0051 | 13 | 47.26 | 18.7142 | 59.9993 | 13 | 47.2769 | 9.508 | 60.0223 | 5 | 47.2963 | 9.2903 | 59.9763 | 5 | 47.2822 | 9.5436 | 59.9993 | 5 | 47.2725 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.2651 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2762 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.2911 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.2967 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.301 | 17.4856 | 60.0051 | 13 | 47.2683 | 18.7102 | 59.9993 | 13 | 47.2853 | 9.508 | 60.0223 | 5 | 47.3046 | 9.2903 | 59.9763 | 5 | 47.2905 | 9.5436 | 59.9993 | 5 | 47.2808 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.2734 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.2845 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.2994 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.305 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.3093 | 17.4856 | 60.0051 | 13 | 47.2766 | 18.7102 | 59.9993 | 13 | 47.2936 | 9.508 | 60.0223 | 5 | 47.313 | 9.2903 | 59.9763 | 5 | 47.2988 | 9.5411 | 59.9993 | 5 | 47.2892 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.2817 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.293 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3079 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.3133 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.3176 | 17.4995 | 60.0051 | 13 | 47.285 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3019 | 9.508 | 60.0223 | 5 | 47.3213 | 9.2903 | 59.9763 | 5 | 47.3072 | 9.5411 | 59.9993 | 5 | 47.2975 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.2902 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.3013 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3162 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.3217 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.326 | 17.4995 | 60.0051 | 13 | 47.2933 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3102 | 9.508 | 60.0223 | 5 | 47.3297 | 9.2903 | 59.9763 | 5 | 47.3155 | 9.5411 | 59.9993 | 5 | 47.3058 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.2985 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.3096 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3245 | 9.1674 | 59.9705 | 5
47.33 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.3343 | 17.4995 | 60.0051 | 13 | 47.3017 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3186 | 9.5029 | 60.0223 | 5 | 47.338 | 9.2903 | 59.9763 | 5 | 47.3238 | 9.5411 | 59.9993 | 5 | 47.3142 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.3068 | 17.6113 | 59.9935 | 13 | 47.3179 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3328 | 9.169 | 59.9705 | 5
47.3384 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.3426 | 17.4995 | 60.0051 | 13 | 47.31 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3269 | 9.5029 | 60.0223 | 5 | 47.3463 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3321 | 9.5411 | 59.9993 | 5 | 47.3225 | 10.7713 | 60.0051 | 5 | 47.3151 | 17.6149 | 59.9935 | 13 | 47.3263 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3412 | 9.169 | 59.9705 | 5
47.3467 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.351 | 17.4995 | 60.0051 | 13 | 47.3183 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3353 | 9.518 | 60.0223 | 5 | 47.3547 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3405 | 9.5411 | 59.9993 | 5 | 47.3308 | 10.7687 | 60.0051 | 5 | 47.3235 | 17.6149 | 59.9935 | 13 | 47.3346 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3495 | 9.169 | 59.9705 | 5
47.355 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.3593 | 17.4995 | 60.0051 | 13 | 47.3267 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3436 | 9.518 | 60.0223 | 5 | 47.363 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3488 | 9.5391 | 59.9993 | 5 | 47.3391 | 10.7687 | 60.0051 | 5 | 47.3318 | 17.6149 | 59.9935 | 13 | 47.3429 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3578 | 9.169 | 59.9705 | 5
47.3634 | 17.4199 | 59.9763 | 13 | 47.3676 | 17.4979 | 60.0051 | 13 | 47.335 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3519 | 9.5155 | 60.0223 | 5 | 47.3713 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3571 | 9.5391 | 59.9993 | 5 | 47.3475 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3401 | 17.6149 | 59.9935 | 13 | 47.3512 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3662 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.3717 | 17.4227 | 59.9763 | 13 | 47.376 | 17.4979 | 60.0051 | 13 | 47.3433 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3602 | 9.5155 | 60.0223 | 5 | 47.3797 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3655 | 9.5391 | 59.9993 | 5 | 47.3558 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3485 | 17.6161 | 59.9935 | 13 | 47.3596 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3745 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.38 | 17.4227 | 59.9763 | 13 | 47.3843 | 17.4969 | 60.0051 | 13 | 47.3517 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3686 | 9.5155 | 60.0223 | 5 | 47.388 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3738 | 9.5391 | 59.9993 | 5 | 47.3641 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3568 | 17.6161 | 59.9935 | 13 | 47.3679 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3828 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.3884 | 17.3852 | 59.9763 | 13 | 47.3926 | 17.4969 | 60.0051 | 13 | 47.36 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3769 | 9.5155 | 60.0223 | 5 | 47.3964 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3821 | 9.5368 | 59.9993 | 5 | 47.3724 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3651 | 17.6161 | 59.9935 | 13 | 47.3762 | 12.7764 | 60.0166 | 13 | 47.3911 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.3967 | 17.3852 | 59.9763 | 13 | 47.401 | 17.4969 | 60.0051 | 13 | 47.3683 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3853 | 9.5155 | 60.0223 | 5 | 47.4047 | 9.2943 | 59.9763 | 5 | 47.3904 | 9.5368 | 59.9993 | 5 | 47.3809 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3734 | 17.6161 | 59.9935 | 13 | 47.3845 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.3995 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4051 | 17.3852 | 59.9763 | 13 | 47.4093 | 17.4969 | 60.0051 | 13 | 47.3766 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.3936 | 9.5155 | 60.0223 | 5 | 47.413 | 9.2964 | 59.9763 | 5 | 47.3989 | 9.5368 | 59.9993 | 5 | 47.3892 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3818 | 17.6161 | 59.9935 | 13 | 47.3929 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4078 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4134 | 17.3852 | 59.9763 | 13 | 47.4176 | 17.4969 | 60.0051 | 13 | 47.385 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.4019 | 9.5132 | 60.0223 | 5 | 47.4213 | 9.2964 | 59.9763 | 5 | 47.4072 | 9.5368 | 59.9993 | 5 | 47.3975 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3901 | 17.6161 | 59.9935 | 13 | 47.4012 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4161 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4217 | 17.3939 | 59.9763 | 13 | 47.4259 | 17.4969 | 60.0051 | 13 | 47.3933 | 18.7059 | 59.9993 | 13 | 47.4102 | 9.5132 | 60.0223 | 5 | 47.4297 | 9.2964 | 59.9763 | 5 | 47.4155 | 9.5368 | 59.9993 | 5 | 47.4058 | 10.7649 | 60.0051 | 5 | 47.3984 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4095 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4246 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4301 | 17.3939 | 59.9763 | 13 | 47.4343 | 17.4882 | 60.0051 | 13 | 47.4016 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4186 | 9.5096 | 60.0223 | 5 | 47.438 | 9.2964 | 59.9763 | 5 | 47.4238 | 9.5368 | 59.9993 | 5 | 47.4142 | 10.7621 | 60.0051 | 5 | 47.4069 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4178 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4329 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4384 | 17.3939 | 59.9763 | 13 | 47.4426 | 17.4882 | 60.0051 | 13 | 47.41 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4269 | 9.5096 | 60.0223 | 5 | 47.4464 | 9.2964 | 59.9763 | 5 | 47.4322 | 9.5484 | 59.9993 | 5 | 47.4225 | 10.7621 | 60.0051 | 5 | 47.4152 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4263 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4412 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4467 | 17.3939 | 59.9763 | 13 | 47.451 | 17.4994 | 60.0051 | 13 | 47.4183 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4352 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.4547 | 9.2964 | 59.9763 | 5 | 47.4405 | 9.5484 | 59.9993 | 5 | 47.4308 | 10.7621 | 60.0051 | 5 | 47.4235 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4346 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4496 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4551 | 17.3626 | 59.9763 | 13 | 47.4593 | 17.4994 | 60.0051 | 13 | 47.4267 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4435 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.463 | 9.2986 | 59.9763 | 5 | 47.4488 | 9.5477 | 59.9993 | 5 | 47.4391 | 10.7621 | 60.0051 | 5 | 47.4318 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4429 | 12.7794 | 60.0166 | 13 | 47.4579 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4634 | 17.3626 | 59.9763 | 13 | 47.4676 | 17.4994 | 60.0051 | 13 | 47.435 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4518 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.4714 | 9.2986 | 59.9763 | 5 | 47.4571 | 9.5477 | 59.9993 | 5 | 47.4475 | 10.7621 | 60.0051 | 5 | 47.4402 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4512 | 12.7807 | 60.0166 | 13 | 47.4662 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4717 | 17.3626 | 59.9763 | 13 | 47.476 | 17.4994 | 60.0051 | 13 | 47.4433 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4602 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.4797 | 9.2986 | 59.9763 | 5 | 47.4655 | 9.5477 | 59.9993 | 5 | 47.4558 | 10.7621 | 60.0051 | 5 | 47.4485 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4596 | 12.7807 | 60.0166 | 13 | 47.4746 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4801 | 17.3626 | 59.9763 | 13 | 47.4843 | 17.5075 | 60.0051 | 13 | 47.4517 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4685 | 9.5047 | 60.0223 | 5 | 47.488 | 9.2986 | 59.9763 | 5 | 47.4738 | 9.5477 | 59.9993 | 5 | 47.4641 | 10.7591 | 60.0051 | 5 | 47.4568 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4679 | 12.7807 | 60.0166 | 13 | 47.4829 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4884 | 17.3642 | 59.9763 | 13 | 47.4926 | 17.5075 | 60.0051 | 13 | 47.46 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4769 | 9.5047 | 60.0223 | 5 | 47.4964 | 9.3013 | 59.9763 | 5 | 47.4821 | 9.5457 | 59.9993 | 5 | 47.4724 | 10.7591 | 60.0051 | 5 | 47.4651 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4762 | 12.7807 | 60.0166 | 13 | 47.4912 | 9.039 | 59.9705 | 5
47.4968 | 17.3642 | 59.9763 | 13 | 47.5009 | 17.5039 | 60.0051 | 13 | 47.4683 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4852 | 9.5047 | 60.0223 | 5 | 47.5047 | 9.3013 | 59.9763 | 5 | 47.4905 | 9.5457 | 59.9993 | 5 | 47.4808 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.4735 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4845 | 12.7807 | 60.0166 | 13 | 47.4995 | 9.0431 | 59.9705 | 5
47.5051 | 17.3642 | 59.9763 | 13 | 47.5093 | 17.5039 | 60.0051 | 13 | 47.4767 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.4935 | 9.5047 | 60.0223 | 5 | 47.5131 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.4988 | 9.5457 | 59.9993 | 5 | 47.4891 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.4818 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.4929 | 12.7807 | 60.0166 | 13 | 47.5079 | 9.0431 | 59.9705 | 5
47.5134 | 17.3642 | 59.9763 | 13 | 47.5176 | 17.5018 | 60.0051 | 13 | 47.485 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5018 | 9.4994 | 60.0223 | 5 | 47.5214 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5071 | 9.5457 | 59.9993 | 5 | 47.4974 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.4901 | 17.6194 | 59.9935 | 13 | 47.5012 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5162 | 9.0452 | 59.9705 | 5
47.5218 | 17.3642 | 59.9763 | 13 | 47.5259 | 17.5018 | 60.0051 | 13 | 47.4933 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5102 | 9.4994 | 60.0223 | 5 | 47.5297 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5154 | 9.5457 | 59.9993 | 5 | 47.5059 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.4984 | 17.6243 | 59.9935 | 13 | 47.5095 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5245 | 9.0452 | 59.9705 | 5
47.5301 | 17.3642 | 59.9763 | 13 | 47.5343 | 17.5018 | 60.0051 | 13 | 47.5016 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5185 | 9.4994 | 60.0223 | 5 | 47.5381 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5239 | 9.5457 | 59.9993 | 5 | 47.5142 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.5068 | 17.6243 | 59.9935 | 13 | 47.5178 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.533 | 9.0452 | 59.9705 | 5
47.5384 | 17.3654 | 59.9763 | 13 | 47.5426 | 17.5018 | 60.0051 | 13 | 47.51 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5269 | 9.4994 | 60.0223 | 5 | 47.5464 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5322 | 9.5421 | 59.9993 | 5 | 47.5225 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.5151 | 17.6243 | 59.9935 | 13 | 47.5262 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5413 | 9.0452 | 59.9705 | 5
47.5468 | 17.3654 | 59.9763 | 13 | 47.5509 | 17.4962 | 60.0051 | 13 | 47.5183 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5352 | 9.4977 | 60.0223 | 5 | 47.5547 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5405 | 9.5421 | 59.9993 | 5 | 47.5308 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.5234 | 17.6243 | 59.9935 | 13 | 47.5345 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5496 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.5551 | 17.3654 | 59.9763 | 13 | 47.5593 | 17.4962 | 60.0051 | 13 | 47.5266 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5435 | 9.4977 | 60.0223 | 5 | 47.563 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5488 | 9.5384 | 59.9993 | 5 | 47.5392 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.5319 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 47.5428 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5579 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.5634 | 17.3654 | 59.9763 | 13 | 47.5676 | 17.4962 | 60.0051 | 13 | 47.535 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5518 | 9.4977 | 60.0223 | 5 | 47.5714 | 9.3034 | 59.9763 | 5 | 47.5572 | 9.5384 | 59.9993 | 5 | 47.5475 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.5402 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 47.5511 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5663 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.5718 | 17.3654 | 59.9763 | 13 | 47.5759 | 17.4962 | 60.0051 | 13 | 47.5433 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5602 | 9.4977 | 60.0223 | 5 | 47.5798 | 9.3057 | 59.9763 | 5 | 47.5655 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.5558 | 10.7583 | 60.0051 | 5 | 47.5485 | 17.4897 | 59.9935 | 13 | 47.5596 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5746 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.5801 | 17.3654 | 59.9763 | 13 | 47.5843 | 17.4919 | 60.0051 | 13 | 47.5517 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5685 | 9.4939 | 60.0223 | 5 | 47.5881 | 9.3057 | 59.9763 | 5 | 47.5738 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.5641 | 10.7562 | 60.0051 | 5 | 47.5568 | 17.4897 | 59.9935 | 13 | 47.5679 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5829 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.5885 | 17.3682 | 59.9763 | 13 | 47.5926 | 17.4919 | 60.0051 | 13 | 47.56 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5768 | 9.4939 | 60.0223 | 5 | 47.5964 | 9.3067 | 59.9763 | 5 | 47.5821 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.5725 | 10.7562 | 60.0051 | 5 | 47.5652 | 17.4897 | 59.9935 | 13 | 47.5762 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5913 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.5968 | 17.3682 | 59.9763 | 13 | 47.6009 | 17.4865 | 60.0051 | 13 | 47.5683 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5851 | 9.4912 | 60.0223 | 5 | 47.6047 | 9.3067 | 59.9763 | 5 | 47.5905 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.5808 | 10.7535 | 60.0051 | 5 | 47.5735 | 17.4897 | 59.9935 | 13 | 47.5845 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.5996 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6051 | 17.3682 | 59.9763 | 13 | 47.6093 | 17.4865 | 60.0051 | 13 | 47.5767 | 18.7016 | 59.9993 | 13 | 47.5935 | 9.4912 | 60.0223 | 5 | 47.6131 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.5988 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.5891 | 10.7535 | 60.0051 | 5 | 47.5818 | 17.4897 | 59.9935 | 13 | 47.5929 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.6079 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6135 | 17.3682 | 59.9763 | 13 | 47.6176 | 17.4865 | 60.0051 | 13 | 47.585 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6018 | 9.5454 | 60.0223 | 5 | 47.6215 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6071 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.5974 | 10.7535 | 60.0051 | 5 | 47.5902 | 17.4897 | 59.9935 | 13 | 47.6012 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.6163 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6218 | 17.3714 | 59.9763 | 13 | 47.6259 | 17.4865 | 60.0051 | 13 | 47.5933 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6102 | 9.5454 | 60.0223 | 5 | 47.6298 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6155 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.6058 | 10.7535 | 60.0051 | 5 | 47.5985 | 17.4178 | 59.9935 | 13 | 47.6095 | 12.7856 | 60.0166 | 13 | 47.6246 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6301 | 17.3714 | 59.9763 | 13 | 47.6343 | 17.4865 | 60.0051 | 13 | 47.6017 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6185 | 9.5454 | 60.0223 | 5 | 47.6381 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6238 | 9.5352 | 59.9993 | 5 | 47.6141 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6068 | 17.4178 | 59.9935 | 13 | 47.6178 | 12.7887 | 60.0166 | 13 | 47.6329 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6385 | 17.3714 | 59.9763 | 13 | 47.6426 | 17.4865 | 60.0051 | 13 | 47.61 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6268 | 9.5454 | 60.0223 | 5 | 47.6464 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6321 | 9.5315 | 59.9993 | 5 | 47.6224 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6151 | 17.4178 | 59.9935 | 13 | 47.6262 | 12.7887 | 60.0166 | 13 | 47.6414 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6468 | 17.3714 | 59.9763 | 13 | 47.6509 | 17.4786 | 60.0051 | 13 | 47.6183 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6351 | 9.5454 | 60.0223 | 5 | 47.6548 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6404 | 9.5315 | 59.9993 | 5 | 47.6307 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6235 | 17.4178 | 59.9935 | 13 | 47.6345 | 12.7887 | 60.0166 | 13 | 47.6497 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6552 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.6593 | 17.4786 | 60.0051 | 13 | 47.6266 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6435 | 9.5454 | 60.0223 | 5 | 47.6631 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6489 | 9.5315 | 59.9993 | 5 | 47.6392 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6318 | 17.4178 | 59.9935 | 13 | 47.6428 | 12.7887 | 60.0166 | 13 | 47.658 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6635 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.6676 | 17.4786 | 60.0051 | 13 | 47.635 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6518 | 9.5406 | 60.0223 | 5 | 47.6714 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6572 | 9.5315 | 59.9993 | 5 | 47.6475 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6401 | 17.4178 | 59.9935 | 13 | 47.6511 | 12.7887 | 60.0166 | 13 | 47.6663 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6718 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.6759 | 17.4786 | 60.0051 | 13 | 47.6433 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6602 | 9.5406 | 60.0223 | 5 | 47.6798 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6655 | 9.5245 | 59.9993 | 5 | 47.6558 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6484 | 17.4188 | 59.9935 | 13 | 47.6595 | 12.7887 | 60.0166 | 13 | 47.6747 | 9.0484 | 59.9705 | 5
47.6802 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.6843 | 17.4786 | 60.0051 | 13 | 47.6516 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6685 | 9.5371 | 60.0223 | 5 | 47.6881 | 9.3089 | 59.9763 | 5 | 47.6738 | 9.5245 | 59.9993 | 5 | 47.6641 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6569 | 17.4188 | 59.9935 | 13 | 47.6678 | 12.7962 | 60.0166 | 13 | 47.683 | 9.0507 | 59.9705 | 5
47.6885 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.6926 | 17.4786 | 60.0051 | 13 | 47.66 | 18.6979 | 59.9993 | 13 | 47.6768 | 9.5371 | 60.0223 | 5 | 47.6965 | 9.3138 | 59.9763 | 5 | 47.6822 | 9.5245 | 59.9993 | 5 | 47.6725 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6652 | 17.4188 | 59.9935 | 13 | 47.6761 | 12.7962 | 60.0166 | 13 | 47.6913 | 9.0507 | 59.9705 | 5
47.6968 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.7009 | 17.4706 | 60.0051 | 13 | 47.6683 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.6851 | 9.5371 | 60.0223 | 5 | 47.7048 | 9.3138 | 59.9763 | 5 | 47.6905 | 9.5245 | 59.9993 | 5 | 47.6808 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6735 | 17.4188 | 59.9935 | 13 | 47.6844 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.6997 | 9.0529 | 59.9705 | 5
47.7052 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.7093 | 17.4706 | 60.0051 | 13 | 47.6767 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.6934 | 9.5371 | 60.0223 | 5 | 47.7131 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.6988 | 9.5208 | 59.9993 | 5 | 47.6891 | 10.7511 | 60.0051 | 5 | 47.6819 | 17.4188 | 59.9935 | 13 | 47.6929 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.708 | 9.0529 | 59.9705 | 5
47.7135 | 17.375 | 59.9763 | 13 | 47.7176 | 17.4689 | 60.0051 | 13 | 47.685 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7018 | 9.5371 | 60.0223 | 5 | 47.7215 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7071 | 9.5208 | 59.9993 | 5 | 47.6975 | 10.748 | 60.0051 | 5 | 47.6902 | 17.4188 | 59.9935 | 13 | 47.7012 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7163 | 9.0529 | 59.9705 | 5
47.7218 | 17.3803 | 59.9763 | 13 | 47.7259 | 17.4689 | 60.0051 | 13 | 47.6933 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7101 | 9.5371 | 60.0223 | 5 | 47.7298 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7155 | 9.5208 | 59.9993 | 5 | 47.7058 | 10.748 | 60.0051 | 5 | 47.6985 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7095 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7246 | 9.0529 | 59.9705 | 5
47.7302 | 17.3803 | 59.9763 | 13 | 47.7343 | 17.4689 | 60.0051 | 13 | 47.7017 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7184 | 9.5323 | 60.0223 | 5 | 47.7382 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7238 | 9.5208 | 59.9993 | 5 | 47.7141 | 10.748 | 60.0051 | 5 | 47.7068 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7178 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.733 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7385 | 17.3803 | 59.9763 | 13 | 47.7426 | 17.4689 | 60.0051 | 13 | 47.71 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7267 | 9.5323 | 60.0223 | 5 | 47.7465 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7321 | 9.5208 | 59.9993 | 5 | 47.7224 | 10.748 | 60.0051 | 5 | 47.7152 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7262 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7413 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7469 | 17.3803 | 59.9763 | 13 | 47.7509 | 17.4679 | 60.0051 | 13 | 47.7183 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7351 | 9.5299 | 60.0223 | 5 | 47.7548 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7405 | 9.5208 | 59.9993 | 5 | 47.7308 | 10.7447 | 60.0051 | 5 | 47.7235 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7345 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7496 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7552 | 17.3803 | 59.9763 | 13 | 47.7593 | 17.4679 | 60.0051 | 13 | 47.7267 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7434 | 9.5299 | 60.0223 | 5 | 47.7632 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7488 | 9.5159 | 59.9993 | 5 | 47.7391 | 10.7447 | 60.0051 | 5 | 47.7318 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7428 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7581 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7635 | 17.3803 | 59.9763 | 13 | 47.7676 | 17.4611 | 60.0051 | 13 | 47.735 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7518 | 9.5299 | 60.0223 | 5 | 47.7715 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7571 | 9.5159 | 59.9993 | 5 | 47.7474 | 10.7447 | 60.0051 | 5 | 47.7401 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7511 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7664 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7719 | 17.339 | 59.9763 | 13 | 47.7759 | 17.4611 | 60.0051 | 13 | 47.7433 | 18.6935 | 59.9993 | 13 | 47.7601 | 9.5299 | 60.0223 | 5 | 47.7798 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7654 | 9.5159 | 59.9993 | 5 | 47.7557 | 10.7447 | 60.0051 | 5 | 47.7485 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7594 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7747 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7802 | 17.339 | 59.9763 | 13 | 47.7843 | 17.4611 | 60.0051 | 13 | 47.7516 | 18.6924 | 59.9993 | 13 | 47.7684 | 9.5279 | 60.0223 | 5 | 47.7881 | 9.3159 | 59.9763 | 5 | 47.7739 | 9.5159 | 59.9993 | 5 | 47.7642 | 10.7447 | 60.0051 | 5 | 47.7568 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7678 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7831 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7885 | 17.339 | 59.9763 | 13 | 47.7926 | 17.4611 | 60.0051 | 13 | 47.76 | 18.6924 | 59.9993 | 13 | 47.7767 | 9.5279 | 60.0223 | 5 | 47.7965 | 9.3198 | 59.9763 | 5 | 47.7822 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.7725 | 10.7447 | 60.0051 | 5 | 47.7651 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7761 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7914 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.7969 | 17.339 | 59.9763 | 13 | 47.8009 | 17.4601 | 60.0051 | 13 | 47.7683 | 18.6924 | 59.9993 | 13 | 47.7851 | 9.5244 | 60.0223 | 5 | 47.8048 | 9.3198 | 59.9763 | 5 | 47.7905 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.7808 | 10.7421 | 60.0051 | 5 | 47.7736 | 17.4257 | 59.9935 | 13 | 47.7844 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.7997 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8052 | 17.339 | 59.9763 | 13 | 47.8092 | 17.4601 | 60.0051 | 13 | 47.7767 | 18.6924 | 59.9993 | 13 | 47.7934 | 9.5244 | 60.0223 | 5 | 47.8132 | 9.3198 | 59.9763 | 5 | 47.7988 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.7891 | 10.7421 | 60.0051 | 5 | 47.7819 | 17.4281 | 59.9935 | 13 | 47.7927 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 47.8081 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8135 | 17.339 | 59.9763 | 13 | 47.8176 | 17.4584 | 60.0051 | 13 | 47.785 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8018 | 9.5244 | 60.0223 | 5 | 47.8215 | 9.3198 | 59.9763 | 5 | 47.8072 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.7975 | 10.7421 | 60.0051 | 5 | 47.7902 | 17.4281 | 59.9935 | 13 | 47.8011 | 12.8025 | 60.0166 | 13 | 47.8164 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8219 | 17.3421 | 59.9763 | 13 | 47.8259 | 17.4584 | 60.0051 | 13 | 47.7933 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8101 | 9.5244 | 60.0223 | 5 | 47.8298 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8155 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.8058 | 10.7421 | 60.0051 | 5 | 47.7985 | 17.4315 | 59.9935 | 13 | 47.8094 | 12.8025 | 60.0166 | 13 | 47.8247 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8302 | 17.3421 | 59.9763 | 13 | 47.8343 | 17.4542 | 60.0051 | 13 | 47.8017 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8184 | 9.5209 | 60.0223 | 5 | 47.8382 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8238 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.8141 | 10.7421 | 60.0051 | 5 | 47.8069 | 17.4315 | 59.9935 | 13 | 47.8177 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 47.833 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8386 | 17.3465 | 59.9763 | 13 | 47.8426 | 17.4542 | 60.0051 | 13 | 47.81 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8267 | 9.5209 | 60.0223 | 5 | 47.8465 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8321 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.8224 | 10.7421 | 60.0051 | 5 | 47.8152 | 17.4315 | 59.9935 | 13 | 47.826 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 47.8414 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8469 | 17.3465 | 59.9763 | 13 | 47.8509 | 17.4498 | 60.0051 | 13 | 47.8183 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8351 | 9.5175 | 60.0223 | 5 | 47.8549 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8405 | 9.5137 | 59.9993 | 5 | 47.8308 | 10.7366 | 60.0051 | 5 | 47.8235 | 17.4315 | 59.9935 | 13 | 47.8345 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 47.8497 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8552 | 17.3465 | 59.9763 | 13 | 47.8593 | 17.4498 | 60.0051 | 13 | 47.8267 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8434 | 9.5175 | 60.0223 | 5 | 47.8632 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8488 | 9.5107 | 59.9993 | 5 | 47.8391 | 10.7366 | 60.0051 | 5 | 47.8318 | 17.4353 | 59.9935 | 13 | 47.8428 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 47.858 | 9.0548 | 59.9705 | 5
47.8636 | 17.3465 | 59.9763 | 13 | 47.8676 | 17.4479 | 60.0051 | 13 | 47.835 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.8517 | 9.5157 | 60.0223 | 5 | 47.8715 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8571 | 9.5107 | 59.9993 | 5 | 47.8474 | 10.7366 | 60.0051 | 5 | 47.8402 | 17.4353 | 59.9935 | 13 | 47.8511 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.8665 | 9.0569 | 59.9705 | 5
47.8719 | 17.3482 | 59.9763 | 13 | 47.8759 | 17.4479 | 60.0051 | 13 | 47.8433 | 18.6484 | 59.9993 | 13 | 47.86 | 9.5157 | 60.0223 | 5 | 47.8799 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8655 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.8557 | 10.7366 | 60.0051 | 5 | 47.8485 | 17.4353 | 59.9935 | 13 | 47.8594 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.8748 | 9.0569 | 59.9705 | 5
47.8802 | 17.3482 | 59.9763 | 13 | 47.8842 | 17.4479 | 60.0051 | 13 | 47.8517 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.8684 | 9.5157 | 60.0223 | 5 | 47.8882 | 9.3198 | 59.9878 | 5 | 47.8738 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.8641 | 10.734 | 60.0051 | 5 | 47.8568 | 17.4353 | 59.9935 | 13 | 47.8678 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.8831 | 9.0569 | 59.9705 | 5
47.8886 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.8926 | 17.4479 | 60.0051 | 13 | 47.86 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.8767 | 9.5157 | 60.0223 | 5 | 47.8965 | 9.3131 | 59.9878 | 5 | 47.8821 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.8724 | 10.734 | 60.0051 | 5 | 47.8652 | 17.4394 | 59.9935 | 13 | 47.8761 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.8914 | 9.0569 | 59.9705 | 5
47.8969 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9009 | 17.4283 | 60.0051 | 13 | 47.8683 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.8851 | 9.5126 | 60.0223 | 5 | 47.9048 | 9.3131 | 59.9878 | 5 | 47.8904 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.8807 | 10.734 | 60.0051 | 5 | 47.8735 | 17.4394 | 59.9935 | 13 | 47.8844 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.8998 | 9.06 | 59.9705 | 5
47.9053 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9093 | 17.4283 | 60.0051 | 13 | 47.8766 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.8934 | 9.5126 | 60.0223 | 5 | 47.9132 | 9.3131 | 59.9878 | 5 | 47.8989 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.8892 | 10.734 | 60.0051 | 5 | 47.8818 | 17.4394 | 59.9935 | 13 | 47.8927 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.9081 | 9.06 | 59.9705 | 5
47.9136 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9176 | 17.4239 | 60.0051 | 13 | 47.885 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9017 | 9.5107 | 60.0223 | 5 | 47.9215 | 9.3131 | 59.9878 | 5 | 47.9072 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.8975 | 10.734 | 60.0051 | 5 | 47.8901 | 17.4394 | 59.9935 | 13 | 47.9011 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.9165 | 9.06 | 59.9705 | 5
47.9219 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9259 | 17.4239 | 60.0051 | 13 | 47.8933 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.91 | 9.5107 | 60.0223 | 5 | 47.9299 | 9.3131 | 59.9878 | 5 | 47.9155 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.9058 | 10.734 | 60.0051 | 5 | 47.8986 | 17.44 | 59.9935 | 13 | 47.9094 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.9248 | 9.06 | 59.9705 | 5
47.9303 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9342 | 17.4199 | 60.0051 | 13 | 47.9017 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9183 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.9382 | 9.3131 | 59.9878 | 5 | 47.9238 | 9.505 | 59.9993 | 5 | 47.9141 | 10.7262 | 60.0051 | 5 | 47.9069 | 17.44 | 59.9935 | 13 | 47.9177 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.9331 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9386 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9426 | 17.4199 | 60.0051 | 13 | 47.91 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9267 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.9465 | 9.3091 | 59.9878 | 5 | 47.9322 | 9.5003 | 59.9993 | 5 | 47.9225 | 10.7262 | 60.0051 | 5 | 47.9152 | 17.44 | 59.9935 | 13 | 47.926 | 12.8081 | 60.0166 | 13 | 47.9414 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9469 | 17.2933 | 59.9763 | 13 | 47.9509 | 17.4065 | 60.0051 | 13 | 47.9183 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.935 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.9549 | 9.3091 | 59.9878 | 5 | 47.9405 | 9.5003 | 59.9993 | 5 | 47.9308 | 10.7232 | 60.0051 | 5 | 47.9235 | 17.44 | 59.9935 | 13 | 47.9344 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9498 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9553 | 17.2963 | 59.9763 | 13 | 47.9592 | 17.4065 | 60.0051 | 13 | 47.9267 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9434 | 9.5072 | 60.0223 | 5 | 47.9632 | 9.3068 | 59.9878 | 5 | 47.9488 | 9.4966 | 59.9993 | 5 | 47.9391 | 10.7232 | 60.0051 | 5 | 47.9319 | 17.44 | 59.9935 | 13 | 47.9427 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9581 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9636 | 17.2963 | 59.9763 | 13 | 47.9676 | 17.3977 | 60.0051 | 13 | 47.935 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9517 | 9.5009 | 60.0223 | 5 | 47.9716 | 9.3068 | 59.9878 | 5 | 47.9571 | 9.4966 | 59.9993 | 5 | 47.9474 | 10.7232 | 60.0051 | 5 | 47.9402 | 17.44 | 59.9935 | 13 | 47.951 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9664 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9719 | 17.2963 | 59.9763 | 13 | 47.9759 | 17.3977 | 60.0051 | 13 | 47.9433 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.96 | 9.5009 | 60.0223 | 5 | 47.9799 | 9.3068 | 59.9878 | 5 | 47.9655 | 9.5115 | 59.9993 | 5 | 47.9558 | 10.7232 | 60.0051 | 5 | 47.9485 | 17.4425 | 59.9935 | 13 | 47.9594 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9749 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9803 | 17.2963 | 59.9763 | 13 | 47.9842 | 17.3944 | 60.0051 | 13 | 47.9517 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9683 | 9.5009 | 60.0223 | 5 | 47.9882 | 9.3068 | 59.9878 | 5 | 47.9738 | 9.5115 | 59.9993 | 5 | 47.9641 | 10.7164 | 60.0051 | 5 | 47.9569 | 17.4425 | 59.9935 | 13 | 47.9678 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9832 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.9886 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 47.9926 | 17.3944 | 60.0051 | 13 | 47.96 | 18.613 | 59.9993 | 13 | 47.9767 | 9.5009 | 60.0223 | 5 | 47.9965 | 9.3008 | 59.9878 | 5 | 47.9821 | 9.5115 | 59.9993 | 5 | 47.9724 | 10.7164 | 60.0051 | 5 | 47.9652 | 17.4445 | 59.9935 | 13 | 47.9761 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9915 | 9.0621 | 59.9705 | 5
47.997 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0009 | 17.3944 | 60.0051 | 13 | 47.9683 | 18.609 | 59.9993 | 13 | 47.985 | 9.4973 | 60.0223 | 5 | 48.0049 | 9.3008 | 59.9878 | 5 | 47.9905 | 9.5115 | 59.9993 | 5 | 47.9807 | 10.6996 | 60.0051 | 5 | 47.9735 | 17.4445 | 59.9935 | 13 | 47.9844 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 47.9998 | 9.0621 | 59.9705 | 5
48.0053 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0092 | 17.3944 | 60.0051 | 13 | 47.9767 | 18.609 | 59.9993 | 13 | 47.9933 | 9.4973 | 60.0223 | 5 | 48.0132 | 9.2985 | 59.9878 | 5 | 47.9988 | 9.5078 | 59.9993 | 5 | 47.9891 | 10.6996 | 60.0051 | 5 | 47.9818 | 17.4445 | 59.9935 | 13 | 47.9927 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0082 | 9.0621 | 59.9705 | 5
48.0136 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0176 | 17.3895 | 60.0051 | 13 | 47.985 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0016 | 9.496 | 60.0223 | 5 | 48.0215 | 9.2985 | 59.9878 | 5 | 48.0071 | 9.5078 | 59.9993 | 5 | 47.9974 | 10.6961 | 60.0051 | 5 | 47.9902 | 17.4445 | 59.9935 | 13 | 48.0011 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0165 | 9.0621 | 59.9705 | 5
48.022 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0259 | 17.3895 | 60.0051 | 13 | 47.9933 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.01 | 9.496 | 60.0223 | 5 | 48.0299 | 9.2985 | 59.9878 | 5 | 48.0154 | 9.5078 | 59.9993 | 5 | 48.0057 | 10.6961 | 60.0051 | 5 | 47.9985 | 17.4477 | 59.9935 | 13 | 48.0094 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0248 | 9.0621 | 59.9705 | 5
48.0303 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0342 | 17.3875 | 60.0051 | 13 | 48.0016 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0183 | 9.4936 | 60.0223 | 5 | 48.0382 | 9.2985 | 59.9878 | 5 | 48.0239 | 9.5078 | 59.9993 | 5 | 48.014 | 10.6961 | 60.0051 | 5 | 48.0068 | 17.4477 | 59.9935 | 13 | 48.0177 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0332 | 9.0643 | 59.9705 | 5
48.0386 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0426 | 17.3875 | 60.0051 | 13 | 48.01 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0267 | 9.4936 | 60.0223 | 5 | 48.0466 | 9.2947 | 59.9878 | 5 | 48.0322 | 9.5041 | 59.9993 | 5 | 48.0225 | 10.6961 | 60.0051 | 5 | 48.0153 | 17.4477 | 59.9935 | 13 | 48.026 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0415 | 9.0643 | 59.9705 | 5
48.047 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0509 | 17.3875 | 59.9993 | 13 | 48.0183 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.035 | 9.4915 | 60.0223 | 5 | 48.0549 | 9.2947 | 59.9878 | 5 | 48.0405 | 9.5041 | 59.9993 | 5 | 48.0308 | 10.6961 | 60.0051 | 5 | 48.0236 | 17.4477 | 59.9935 | 13 | 48.0344 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0498 | 9.0643 | 59.9705 | 5
48.0553 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0592 | 17.3875 | 59.9993 | 13 | 48.0267 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0433 | 9.4915 | 60.0223 | 5 | 48.0632 | 9.2924 | 59.9878 | 5 | 48.0488 | 9.5021 | 59.9993 | 5 | 48.0391 | 10.6961 | 60.0051 | 5 | 48.0319 | 17.4477 | 59.9935 | 13 | 48.0427 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0581 | 9.0643 | 59.9705 | 5
48.0636 | 17.3001 | 59.9763 | 13 | 48.0676 | 17.3839 | 59.9993 | 13 | 48.035 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0516 | 9.4887 | 60.0223 | 5 | 48.0716 | 9.2924 | 59.9878 | 5 | 48.0572 | 9.5021 | 59.9993 | 5 | 48.0474 | 10.6905 | 60.0051 | 5 | 48.0402 | 17.4477 | 59.9935 | 13 | 48.051 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0665 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.072 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.0759 | 17.3839 | 59.9993 | 13 | 48.0433 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.06 | 9.4887 | 60.0223 | 5 | 48.0799 | 9.2924 | 59.9878 | 5 | 48.0655 | 9.4995 | 59.9993 | 5 | 48.0558 | 10.6905 | 60.0051 | 5 | 48.0486 | 17.4354 | 59.9935 | 13 | 48.0593 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0748 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.0803 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.0842 | 17.3797 | 59.9993 | 13 | 48.0517 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0683 | 9.4855 | 60.0223 | 5 | 48.0883 | 9.2924 | 59.9878 | 5 | 48.0738 | 9.4995 | 59.9993 | 5 | 48.0641 | 10.6891 | 60.0051 | 5 | 48.0569 | 17.4354 | 59.9935 | 13 | 48.0677 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0833 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.0887 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.0926 | 17.3797 | 59.9993 | 13 | 48.06 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0767 | 9.4855 | 60.0223 | 5 | 48.0966 | 9.2872 | 59.9878 | 5 | 48.0822 | 9.4995 | 59.9993 | 5 | 48.0724 | 10.6891 | 60.0051 | 5 | 48.0652 | 17.4136 | 59.9935 | 13 | 48.076 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0916 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.097 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.1009 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.0683 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.085 | 9.4855 | 60.0223 | 5 | 48.1049 | 9.2872 | 59.9878 | 5 | 48.0905 | 9.4995 | 59.9993 | 5 | 48.0808 | 10.6891 | 60.0051 | 5 | 48.0735 | 17.4136 | 59.9935 | 13 | 48.0844 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.0999 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.1053 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.1092 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.0767 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.0933 | 9.4855 | 60.0223 | 5 | 48.1132 | 9.285 | 59.9878 | 5 | 48.0988 | 9.493 | 59.9993 | 5 | 48.0891 | 10.6891 | 60.0051 | 5 | 48.0819 | 17.4215 | 59.9935 | 13 | 48.0927 | 12.8098 | 60.0166 | 13 | 48.1082 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.1137 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.1176 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.085 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1016 | 9.4804 | 60.0223 | 5 | 48.1216 | 9.285 | 59.9878 | 5 | 48.1071 | 9.493 | 59.9993 | 5 | 48.0974 | 10.6865 | 60.0051 | 5 | 48.0902 | 17.4215 | 59.9935 | 13 | 48.1011 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1166 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.122 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.1259 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.0933 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.11 | 9.4804 | 60.0223 | 5 | 48.1299 | 9.285 | 59.9878 | 5 | 48.1155 | 9.493 | 59.9993 | 5 | 48.1057 | 10.6865 | 60.0051 | 5 | 48.0985 | 17.4215 | 59.9935 | 13 | 48.1094 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1249 | 9.0663 | 59.9705 | 5
48.1303 | 17.3019 | 59.9763 | 13 | 48.1342 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.1017 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1183 | 9.4772 | 60.0223 | 5 | 48.1382 | 9.285 | 59.9878 | 5 | 48.1238 | 9.493 | 59.9993 | 5 | 48.1141 | 10.6845 | 60.0051 | 5 | 48.1068 | 17.4215 | 59.9935 | 13 | 48.1177 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1332 | 9.0705 | 59.9705 | 5
48.1387 | 17.3058 | 59.9763 | 13 | 48.1426 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.11 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1266 | 9.4772 | 60.0223 | 5 | 48.1466 | 9.2774 | 59.9878 | 5 | 48.1321 | 9.4883 | 59.9993 | 5 | 48.1224 | 10.6845 | 60.0051 | 5 | 48.1152 | 17.4199 | 59.9935 | 13 | 48.126 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1416 | 9.0705 | 59.9705 | 5
48.147 | 17.3058 | 59.9763 | 13 | 48.1509 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.1183 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1349 | 9.4772 | 60.0223 | 5 | 48.1549 | 9.2774 | 59.9878 | 5 | 48.1404 | 9.4883 | 59.9993 | 5 | 48.1307 | 10.681 | 60.0051 | 5 | 48.1235 | 17.4199 | 59.9935 | 13 | 48.1344 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1499 | 9.0705 | 59.9705 | 5
48.1553 | 17.3058 | 59.9763 | 13 | 48.1592 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.1266 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1432 | 9.4772 | 60.0223 | 5 | 48.1633 | 9.274 | 59.982 | 5 | 48.1489 | 9.4883 | 59.9993 | 5 | 48.139 | 10.681 | 60.0051 | 5 | 48.1318 | 17.4237 | 59.9935 | 13 | 48.1427 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1582 | 9.0705 | 59.9705 | 5
48.1637 | 17.3058 | 59.9763 | 13 | 48.1676 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.135 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1516 | 9.4662 | 60.0223 | 5 | 48.1716 | 9.274 | 59.982 | 5 | 48.1572 | 9.4883 | 59.9993 | 5 | 48.1475 | 10.6782 | 60.0051 | 5 | 48.1403 | 17.4237 | 59.9935 | 13 | 48.151 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1665 | 9.074 | 59.9705 | 5
48.172 | 17.3088 | 59.9763 | 13 | 48.1759 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.1433 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1599 | 9.4662 | 60.0223 | 5 | 48.1799 | 9.274 | 59.982 | 5 | 48.1655 | 9.4847 | 59.9993 | 5 | 48.1558 | 10.6782 | 60.0051 | 5 | 48.1486 | 17.4237 | 59.9935 | 13 | 48.1593 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1749 | 9.074 | 59.9705 | 5
48.1804 | 17.3088 | 59.9763 | 13 | 48.1842 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.1517 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1683 | 9.4561 | 60.0223 | 5 | 48.1882 | 9.274 | 59.982 | 5 | 48.1738 | 9.4847 | 59.9993 | 5 | 48.1641 | 10.6752 | 60.0051 | 5 | 48.1569 | 17.4237 | 59.9935 | 13 | 48.1677 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1832 | 9.074 | 59.9705 | 5
48.1887 | 17.312 | 59.9763 | 13 | 48.1926 | 17.377 | 59.9993 | 13 | 48.16 | 18.5735 | 59.9993 | 13 | 48.1766 | 9.4561 | 60.0223 | 5 | 48.1966 | 9.2723 | 59.982 | 5 | 48.1822 | 9.4847 | 59.9993 | 5 | 48.1724 | 10.6752 | 60.0051 | 5 | 48.1652 | 17.4271 | 59.9935 | 13 | 48.176 | 12.8136 | 60.0166 | 13 | 48.1915 | 9.074 | 59.9705 | 5
48.197 | 17.312 | 59.9763 | 13 | 48.2009 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.1683 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.1849 | 9.453 | 60.0223 | 5 | 48.205 | 9.2723 | 59.982 | 5 | 48.1905 | 9.4847 | 59.9993 | 5 | 48.1808 | 10.6565 | 60.0051 | 5 | 48.1736 | 17.4271 | 59.9935 | 13 | 48.1843 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2054 | 17.312 | 59.9763 | 13 | 48.2092 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.1767 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.1932 | 9.453 | 60.0223 | 5 | 48.2133 | 9.2723 | 59.982 | 5 | 48.1988 | 9.4833 | 59.9993 | 5 | 48.1891 | 10.6565 | 60.0051 | 5 | 48.1819 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.1926 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2083 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2137 | 17.312 | 59.9763 | 13 | 48.2176 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.185 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2016 | 9.4499 | 60.0223 | 5 | 48.2216 | 9.2723 | 59.982 | 5 | 48.2072 | 9.4833 | 59.9993 | 5 | 48.1974 | 10.6541 | 60.0051 | 5 | 48.1902 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.201 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2166 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.222 | 17.312 | 59.9763 | 13 | 48.2259 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.1933 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2099 | 9.4499 | 60.0223 | 5 | 48.2299 | 9.2697 | 59.982 | 5 | 48.2155 | 9.4814 | 59.9993 | 5 | 48.2057 | 10.6541 | 60.0051 | 5 | 48.1986 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.2094 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2249 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2304 | 17.312 | 59.9763 | 13 | 48.2342 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.2017 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2183 | 9.4467 | 60.0223 | 5 | 48.2383 | 9.2697 | 59.982 | 5 | 48.2238 | 9.4814 | 59.9993 | 5 | 48.2141 | 10.6519 | 60.0051 | 5 | 48.2069 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.2177 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2333 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2387 | 17.3134 | 59.9763 | 13 | 48.2426 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.21 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2266 | 9.4467 | 60.0223 | 5 | 48.2466 | 9.2697 | 59.982 | 5 | 48.2321 | 9.4777 | 59.9993 | 5 | 48.2224 | 10.6519 | 60.0051 | 5 | 48.2152 | 17.4305 | 59.9935 | 13 | 48.226 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2416 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2471 | 17.3134 | 59.9763 | 13 | 48.2509 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.2183 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2349 | 9.4424 | 60.0223 | 5 | 48.2549 | 9.2697 | 59.982 | 5 | 48.2405 | 9.4777 | 59.9993 | 5 | 48.2307 | 10.6519 | 60.0051 | 5 | 48.2235 | 17.4305 | 59.9935 | 13 | 48.2344 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.25 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2554 | 17.3134 | 59.9763 | 13 | 48.2592 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.2267 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2432 | 9.4424 | 60.0223 | 5 | 48.2633 | 9.2697 | 59.982 | 5 | 48.2488 | 9.4777 | 59.9993 | 5 | 48.239 | 10.6519 | 60.0051 | 5 | 48.2319 | 17.4305 | 59.9935 | 13 | 48.2427 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2583 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2637 | 17.3134 | 59.9763 | 13 | 48.2676 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.235 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2516 | 9.4408 | 60.0223 | 5 | 48.2716 | 9.2697 | 59.982 | 5 | 48.2571 | 9.4777 | 59.9993 | 5 | 48.2474 | 10.646 | 60.0051 | 5 | 48.2402 | 17.4305 | 59.9935 | 13 | 48.251 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2666 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2721 | 17.3134 | 59.9763 | 13 | 48.2759 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.2433 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2599 | 9.4408 | 60.0223 | 5 | 48.28 | 9.2675 | 59.982 | 5 | 48.2654 | 9.4731 | 59.9993 | 5 | 48.2557 | 10.646 | 60.0051 | 5 | 48.2485 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.2593 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2749 | 9.0771 | 59.9705 | 5
48.2804 | 17.3134 | 59.9763 | 13 | 48.2842 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.2516 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2682 | 9.4352 | 60.0223 | 5 | 48.2883 | 9.2675 | 59.982 | 5 | 48.2739 | 9.4731 | 59.9993 | 5 | 48.264 | 10.646 | 59.9993 | 5 | 48.2568 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.2677 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2833 | 9.0814 | 59.9705 | 5
48.2887 | 17.3222 | 59.9763 | 13 | 48.2926 | 17.3714 | 59.9993 | 13 | 48.26 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2766 | 9.4352 | 60.0223 | 5 | 48.2966 | 9.2675 | 59.982 | 5 | 48.2822 | 9.4731 | 59.9993 | 5 | 48.2725 | 10.646 | 59.9993 | 5 | 48.2653 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.276 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2916 | 9.0814 | 59.9705 | 5
48.2971 | 17.3222 | 59.9763 | 13 | 48.3009 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.2683 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2849 | 9.4352 | 60.0166 | 5 | 48.3049 | 9.2675 | 59.982 | 5 | 48.2905 | 9.4731 | 59.9993 | 5 | 48.2808 | 10.643 | 59.9993 | 5 | 48.2736 | 17.429 | 59.9935 | 13 | 48.2843 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.2999 | 9.0814 | 59.9705 | 5
48.3054 | 17.3222 | 59.9763 | 13 | 48.3092 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.2767 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.2932 | 9.4352 | 60.0166 | 5 | 48.3133 | 9.2499 | 59.982 | 5 | 48.2988 | 9.4694 | 59.9993 | 5 | 48.2891 | 10.643 | 59.9993 | 5 | 48.2819 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.2926 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3083 | 9.0814 | 59.9705 | 5
48.3137 | 17.3222 | 59.9763 | 13 | 48.3176 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.285 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3016 | 9.4319 | 60.0166 | 5 | 48.3217 | 9.2499 | 59.982 | 5 | 48.3072 | 9.4694 | 59.9993 | 5 | 48.2974 | 10.643 | 59.9993 | 5 | 48.2902 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.301 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3167 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3221 | 17.3222 | 59.9763 | 13 | 48.3259 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.2933 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3099 | 9.4319 | 60.0166 | 5 | 48.33 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3155 | 9.462 | 59.9993 | 5 | 48.3058 | 10.643 | 59.9993 | 5 | 48.2986 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3093 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.325 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3304 | 17.3222 | 59.9763 | 13 | 48.3342 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.3017 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3182 | 9.4293 | 60.0166 | 5 | 48.3383 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3238 | 9.462 | 59.9993 | 5 | 48.3141 | 10.643 | 59.9993 | 5 | 48.3069 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3176 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3333 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3388 | 17.326 | 59.9763 | 13 | 48.3426 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.31 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3265 | 9.4293 | 60.0166 | 5 | 48.3466 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3322 | 9.462 | 59.9935 | 5 | 48.3224 | 10.643 | 59.9993 | 5 | 48.3152 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3259 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3417 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3471 | 17.326 | 59.9763 | 13 | 48.3509 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.3183 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3349 | 9.4274 | 60.0166 | 5 | 48.355 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3405 | 9.462 | 59.9935 | 5 | 48.3307 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3236 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3344 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.35 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3554 | 17.326 | 59.9763 | 13 | 48.3592 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.3267 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3432 | 9.4274 | 60.0166 | 5 | 48.3633 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3488 | 9.4584 | 59.9935 | 5 | 48.3391 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3319 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3427 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3583 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3638 | 17.326 | 59.9763 | 13 | 48.3676 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.335 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3516 | 9.4274 | 60.0166 | 5 | 48.3716 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3571 | 9.4584 | 59.9935 | 5 | 48.3474 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3402 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.351 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3667 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3721 | 17.326 | 59.9763 | 13 | 48.3759 | 17.3622 | 59.9993 | 13 | 48.3433 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3599 | 9.4274 | 60.0166 | 5 | 48.38 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3655 | 9.4584 | 59.9935 | 5 | 48.3557 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3485 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3593 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.375 | 9.0833 | 59.9705 | 5
48.3804 | 17.326 | 59.9763 | 13 | 48.3842 | 17.3567 | 59.9993 | 13 | 48.3517 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3682 | 9.4274 | 60.0166 | 5 | 48.3883 | 9.2478 | 59.982 | 5 | 48.3738 | 9.4584 | 59.9935 | 5 | 48.364 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3569 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3677 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3833 | 9.0855 | 59.9705 | 5
48.3888 | 17.3303 | 59.9763 | 13 | 48.3926 | 17.3567 | 59.9993 | 13 | 48.36 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3765 | 9.4274 | 60.0166 | 5 | 48.3967 | 9.2451 | 59.982 | 5 | 48.3821 | 9.4584 | 59.9935 | 5 | 48.3724 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3652 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.376 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.3916 | 9.0855 | 59.9705 | 5
48.3971 | 17.3303 | 59.9763 | 13 | 48.4009 | 17.3567 | 59.9993 | 13 | 48.3683 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3849 | 9.4241 | 60.0166 | 5 | 48.405 | 9.2451 | 59.982 | 5 | 48.3904 | 9.4584 | 59.9935 | 5 | 48.3807 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.3735 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3843 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.4 | 9.0855 | 59.9705 | 5
48.4054 | 17.3303 | 59.9763 | 13 | 48.4092 | 17.3567 | 59.9993 | 13 | 48.3767 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.3932 | 9.4241 | 60.0166 | 5 | 48.4133 | 9.2451 | 59.982 | 5 | 48.3989 | 9.4557 | 59.9935 | 5 | 48.389 | 10.6405 | 59.9993 | 5 | 48.382 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.3926 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 48.4083 | 9.0855 | 59.9705 | 5
48.4138 | 17.3303 | 59.9763 | 13 | 48.4176 | 17.355 | 59.9993 | 13 | 48.385 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4016 | 9.4241 | 60.0166 | 5 | 48.4216 | 9.2451 | 59.982 | 5 | 48.4072 | 9.4557 | 59.9935 | 5 | 48.3975 | 10.6396 | 59.9993 | 5 | 48.3903 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.401 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4167 | 9.089 | 59.9705 | 5
48.4221 | 17.3303 | 59.9763 | 13 | 48.4259 | 17.355 | 59.9993 | 13 | 48.3933 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4099 | 9.4241 | 60.0166 | 5 | 48.43 | 9.2451 | 59.982 | 5 | 48.4155 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4058 | 10.6396 | 59.9993 | 5 | 48.3986 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4093 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.425 | 9.089 | 59.9705 | 5
48.4305 | 17.3303 | 59.9763 | 13 | 48.4342 | 17.355 | 59.9993 | 13 | 48.4017 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4182 | 9.4223 | 60.0166 | 5 | 48.4384 | 9.2451 | 59.982 | 5 | 48.4239 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4141 | 10.6396 | 59.9993 | 5 | 48.4069 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4176 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4333 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4388 | 17.3342 | 59.9763 | 13 | 48.4426 | 17.355 | 59.9993 | 13 | 48.41 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4265 | 9.4223 | 60.0166 | 5 | 48.4467 | 9.2419 | 59.982 | 5 | 48.4322 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4224 | 10.6396 | 59.9993 | 5 | 48.4153 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4259 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4417 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4471 | 17.3342 | 59.9763 | 13 | 48.4509 | 17.355 | 59.9993 | 13 | 48.4183 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4349 | 9.4193 | 60.0166 | 5 | 48.455 | 9.2419 | 59.982 | 5 | 48.4405 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4308 | 10.6396 | 59.9993 | 5 | 48.4236 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4343 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4501 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4555 | 17.2621 | 59.9763 | 13 | 48.4592 | 17.355 | 59.9993 | 13 | 48.4267 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4432 | 9.4193 | 60.0166 | 5 | 48.4633 | 9.2419 | 59.982 | 5 | 48.4488 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4391 | 10.6396 | 59.9993 | 5 | 48.4319 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4426 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4584 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4638 | 17.2621 | 59.9763 | 13 | 48.4676 | 17.3503 | 59.9993 | 13 | 48.435 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4515 | 9.4193 | 60.0166 | 5 | 48.4717 | 9.2419 | 59.982 | 5 | 48.4572 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4474 | 10.6364 | 59.9993 | 5 | 48.4402 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4509 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4667 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4721 | 17.2621 | 59.9763 | 13 | 48.4759 | 17.3503 | 59.9993 | 13 | 48.4433 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4598 | 9.4193 | 60.0166 | 5 | 48.48 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.4655 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4557 | 10.6364 | 59.9993 | 5 | 48.4486 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4592 | 12.8165 | 60.0166 | 13 | 48.4751 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4805 | 17.2621 | 59.9763 | 13 | 48.4842 | 17.3503 | 59.9993 | 13 | 48.4517 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4682 | 9.4175 | 60.0166 | 5 | 48.4883 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.4738 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4641 | 10.6364 | 59.9993 | 5 | 48.4569 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4677 | 12.818 | 60.0166 | 13 | 48.4834 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4888 | 17.2651 | 59.9763 | 13 | 48.4926 | 17.3503 | 59.9993 | 13 | 48.46 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4765 | 9.4175 | 60.0166 | 5 | 48.4967 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.4821 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4724 | 10.6364 | 59.9993 | 5 | 48.4652 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.476 | 12.818 | 60.0166 | 13 | 48.4917 | 9.091 | 59.9705 | 5
48.4971 | 17.2651 | 59.9763 | 13 | 48.5009 | 17.3503 | 59.9993 | 13 | 48.4683 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4849 | 9.4175 | 60.0166 | 5 | 48.505 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.4905 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4807 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.4735 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4843 | 12.818 | 60.0166 | 13 | 48.5 | 9.0085 | 59.9705 | 5
48.5055 | 17.2664 | 59.9763 | 13 | 48.5092 | 17.3503 | 59.9993 | 13 | 48.4767 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.4932 | 9.4175 | 60.0166 | 5 | 48.5134 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.4988 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.489 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.4819 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.4926 | 12.818 | 60.0166 | 13 | 48.5084 | 9.0085 | 59.9705 | 5
48.5138 | 17.2664 | 59.9763 | 13 | 48.5176 | 17.3469 | 59.9993 | 13 | 48.485 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5015 | 9.4143 | 60.0166 | 5 | 48.5217 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5071 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.4974 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.4902 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.501 | 12.818 | 60.0166 | 13 | 48.5167 | 8.9051 | 59.9705 | 5
48.5222 | 17.2107 | 59.9763 | 13 | 48.5259 | 17.3469 | 59.9993 | 13 | 48.4933 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5098 | 9.4143 | 60.0166 | 5 | 48.53 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5156 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.5057 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.4985 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5093 | 12.818 | 60.0166 | 13 | 48.525 | 8.9051 | 59.9705 | 5
48.5305 | 17.2107 | 59.9763 | 13 | 48.5342 | 17.3628 | 59.9993 | 13 | 48.5017 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5182 | 9.4114 | 60.0166 | 5 | 48.5384 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5239 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.514 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.507 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5176 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5334 | 8.9051 | 59.9705 | 5
48.5388 | 17.2107 | 59.9763 | 13 | 48.5426 | 17.3628 | 59.9993 | 13 | 48.51 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5265 | 9.4114 | 60.0166 | 5 | 48.5467 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5322 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.5225 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5153 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5259 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5417 | 8.9051 | 59.9705 | 5
48.5472 | 17.2107 | 59.9763 | 13 | 48.5509 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.5183 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5349 | 9.4114 | 60.0166 | 5 | 48.5551 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5405 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.5308 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5236 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5343 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.55 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.5555 | 17.2127 | 59.9878 | 13 | 48.5592 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.5267 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5432 | 9.4114 | 60.0166 | 5 | 48.5634 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5489 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.5391 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5319 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5426 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5583 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.5638 | 17.2127 | 59.9878 | 13 | 48.5676 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.535 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5515 | 9.4081 | 60.0166 | 5 | 48.5717 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5572 | 9.4516 | 59.9935 | 5 | 48.5474 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5403 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5509 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5668 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.5722 | 17.2127 | 59.9878 | 13 | 48.5759 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.5433 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5598 | 9.4081 | 60.0166 | 5 | 48.58 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5655 | 9.447 | 59.9935 | 5 | 48.5558 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5486 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5592 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5751 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.5805 | 17.2127 | 59.9878 | 13 | 48.5842 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.5517 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5682 | 9.4055 | 60.0166 | 5 | 48.5884 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5738 | 9.447 | 59.9935 | 5 | 48.5641 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5569 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5676 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5835 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.5888 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.5926 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.56 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5765 | 9.4055 | 60.0166 | 5 | 48.5967 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5822 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.5724 | 10.6337 | 59.9993 | 5 | 48.5652 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5759 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.5918 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.5972 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6009 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.5683 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5848 | 9.4035 | 60.0166 | 5 | 48.605 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5905 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.5807 | 10.6311 | 59.9993 | 5 | 48.5736 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5842 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6001 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.6055 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6092 | 17.3584 | 59.9993 | 13 | 48.5767 | 18.5658 | 59.9993 | 13 | 48.5931 | 9.4035 | 60.0166 | 5 | 48.6134 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.5988 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.5891 | 10.6311 | 59.9993 | 5 | 48.5819 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.5925 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6084 | 8.9073 | 59.9705 | 5
48.6139 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6176 | 17.3547 | 59.9993 | 13 | 48.585 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6015 | 9.4035 | 60.0166 | 5 | 48.6217 | 9.2394 | 59.982 | 5 | 48.6072 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.5974 | 10.6311 | 59.9993 | 5 | 48.5902 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.601 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6168 | 8.9115 | 59.9705 | 5
48.6222 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6259 | 17.3547 | 59.9993 | 13 | 48.5933 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6098 | 9.4035 | 60.0166 | 5 | 48.6301 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6155 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6057 | 10.6311 | 59.9993 | 5 | 48.5985 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6093 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6251 | 8.9115 | 59.9705 | 5
48.6305 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6342 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.6017 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6182 | 9.4016 | 60.0166 | 5 | 48.6384 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6238 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6141 | 10.6311 | 59.9993 | 5 | 48.6069 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6176 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6334 | 8.9114 | 59.9705 | 5
48.6389 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6426 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.61 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6265 | 9.4016 | 60.0166 | 5 | 48.6467 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6321 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6224 | 10.6311 | 59.9993 | 5 | 48.6152 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6259 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6418 | 8.9114 | 59.9705 | 5
48.6472 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6509 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.6183 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6348 | 9.4016 | 60.0166 | 5 | 48.6551 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6406 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6307 | 10.629 | 59.9993 | 5 | 48.6235 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6343 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6501 | 8.9114 | 59.9705 | 5
48.6555 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6592 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.6267 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6431 | 9.4016 | 60.0166 | 5 | 48.6634 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6489 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.639 | 10.629 | 59.9993 | 5 | 48.632 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6426 | 12.8196 | 60.0166 | 13 | 48.6584 | 8.9114 | 59.9705 | 5
48.6639 | 17.2128 | 59.9878 | 13 | 48.6676 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.635 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6515 | 9.3938 | 60.0166 | 5 | 48.6718 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6572 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6475 | 10.629 | 59.9993 | 5 | 48.6403 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6509 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.6667 | 8.9137 | 59.9705 | 5
48.6722 | 17.2095 | 59.9878 | 13 | 48.6759 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.6433 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6598 | 9.3938 | 60.0166 | 5 | 48.6801 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6655 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6558 | 10.629 | 59.9993 | 5 | 48.6486 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6592 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.6752 | 8.9137 | 59.9705 | 5
48.6805 | 17.2095 | 59.9878 | 13 | 48.6842 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.6517 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6682 | 9.3908 | 60.0166 | 5 | 48.6884 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6739 | 9.4453 | 59.9935 | 5 | 48.6641 | 10.629 | 59.9993 | 5 | 48.6569 | 17.4294 | 59.9993 | 13 | 48.6676 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.6835 | 8.9137 | 59.9705 | 5
48.6889 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.6926 | 17.3501 | 59.9993 | 13 | 48.66 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6765 | 9.3908 | 60.0166 | 5 | 48.6967 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6822 | 9.4433 | 59.9935 | 5 | 48.6724 | 10.629 | 59.9993 | 5 | 48.6653 | 17.428 | 59.9993 | 13 | 48.6759 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.6918 | 8.9137 | 59.9705 | 5
48.6972 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7009 | 17.3437 | 59.9993 | 13 | 48.6683 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6848 | 9.3875 | 60.0166 | 5 | 48.7051 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6905 | 9.4433 | 59.9935 | 5 | 48.6808 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.6736 | 17.428 | 59.9993 | 13 | 48.6842 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7002 | 8.9158 | 59.9705 | 5
48.7055 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7092 | 17.3437 | 59.9993 | 13 | 48.6767 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.6931 | 9.3875 | 60.0166 | 5 | 48.7134 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.6989 | 9.4406 | 59.9935 | 5 | 48.6891 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.6819 | 17.428 | 59.9993 | 13 | 48.6925 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7085 | 8.9158 | 59.9705 | 5
48.7139 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7176 | 17.3384 | 59.9993 | 13 | 48.685 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.7014 | 9.3875 | 60.0166 | 5 | 48.7217 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.7072 | 9.4406 | 59.9935 | 5 | 48.6974 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.6902 | 17.428 | 59.9993 | 13 | 48.7009 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7168 | 8.9178 | 59.9705 | 5
48.7222 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7259 | 17.3384 | 59.9993 | 13 | 48.6933 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.7098 | 9.3875 | 60.0166 | 5 | 48.7301 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.7155 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7057 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.6986 | 17.428 | 59.9993 | 13 | 48.7092 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7252 | 8.9178 | 59.9705 | 5
48.7305 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7343 | 17.3384 | 59.9993 | 13 | 48.7017 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.7181 | 9.3852 | 60.0166 | 5 | 48.7384 | 9.2365 | 59.982 | 5 | 48.7238 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7141 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7069 | 17.428 | 59.9993 | 13 | 48.7175 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7335 | 8.9178 | 59.9705 | 5
48.7389 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7426 | 17.3384 | 59.9993 | 13 | 48.71 | 18.5616 | 59.9993 | 13 | 48.7264 | 9.3852 | 60.0166 | 5 | 48.7468 | 9.2081 | 59.982 | 5 | 48.7322 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7224 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7152 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7258 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7418 | 8.9178 | 59.9705 | 5
48.7472 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7509 | 17.3384 | 59.9993 | 13 | 48.7183 | 18.5598 | 59.9993 | 13 | 48.7347 | 9.3823 | 60.0166 | 5 | 48.7551 | 9.2081 | 59.982 | 5 | 48.7405 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7307 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7235 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7341 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7502 | 8.9178 | 59.9705 | 5
48.7555 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7592 | 17.3384 | 59.9993 | 13 | 48.7267 | 18.5598 | 59.9993 | 13 | 48.7431 | 9.3823 | 60.0166 | 5 | 48.7634 | 9.2081 | 59.982 | 5 | 48.7488 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7391 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7319 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7426 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7585 | 8.9178 | 59.9705 | 5
48.7639 | 17.2065 | 59.9878 | 13 | 48.7676 | 17.3353 | 59.9993 | 13 | 48.735 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.7514 | 9.3789 | 60.0166 | 5 | 48.7718 | 9.2081 | 59.982 | 5 | 48.7573 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7474 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7402 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7509 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7668 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.7722 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.7759 | 17.3353 | 59.9993 | 13 | 48.7433 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.7598 | 9.3789 | 60.0166 | 5 | 48.7801 | 9.2081 | 59.982 | 5 | 48.7656 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7557 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7485 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7592 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7751 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.7806 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.7842 | 17.34 | 59.9993 | 13 | 48.7517 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.7681 | 9.3765 | 60.0166 | 5 | 48.7885 | 9.2081 | 59.982 | 5 | 48.7739 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.764 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.757 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7675 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7836 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.7889 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.7926 | 17.34 | 59.9993 | 13 | 48.76 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.7764 | 9.3765 | 60.0166 | 5 | 48.7968 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.7822 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7725 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7653 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7759 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.7919 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.7972 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.8009 | 17.3388 | 59.9993 | 13 | 48.7683 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.7847 | 9.3765 | 60.0166 | 5 | 48.8051 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.7906 | 9.4386 | 59.9935 | 5 | 48.7808 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7736 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7842 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.8002 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8056 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.8092 | 17.3388 | 59.9993 | 13 | 48.7767 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.7931 | 9.3765 | 60.0166 | 5 | 48.8134 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.7989 | 9.4479 | 59.9935 | 5 | 48.7891 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7819 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.7925 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.8086 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8139 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.8176 | 17.3335 | 59.9993 | 13 | 48.785 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8014 | 9.3735 | 60.0166 | 5 | 48.8218 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8072 | 9.4479 | 59.9935 | 5 | 48.7974 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7903 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.8008 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.8169 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8222 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.8259 | 17.3335 | 59.9993 | 13 | 48.7933 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8098 | 9.3735 | 60.0166 | 5 | 48.8301 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8155 | 9.4458 | 59.9935 | 5 | 48.8058 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.7986 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.8092 | 12.8274 | 60.0166 | 13 | 48.8252 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8306 | 17.2023 | 59.9878 | 13 | 48.8342 | 17.3335 | 59.9993 | 13 | 48.8017 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8181 | 9.368 | 60.0166 | 5 | 48.8384 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8239 | 9.4458 | 59.9935 | 5 | 48.8141 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8069 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.8175 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8335 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8389 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8426 | 17.3335 | 59.9993 | 13 | 48.81 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8264 | 9.368 | 60.0166 | 5 | 48.8468 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8322 | 9.4458 | 59.9935 | 5 | 48.8224 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8152 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.8258 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8419 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8472 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8509 | 17.3329 | 59.9993 | 13 | 48.8183 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8347 | 9.368 | 60.0166 | 5 | 48.8551 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8405 | 9.4458 | 59.9935 | 5 | 48.8307 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8236 | 17.4285 | 59.9993 | 13 | 48.8341 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8502 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8556 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8593 | 17.3329 | 59.9993 | 13 | 48.8267 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8431 | 9.368 | 60.0166 | 5 | 48.8635 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8489 | 9.4423 | 59.9935 | 5 | 48.8391 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8319 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8425 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8585 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8639 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8676 | 17.3329 | 59.9993 | 13 | 48.835 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8514 | 9.399 | 60.0166 | 5 | 48.8718 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8572 | 9.4423 | 59.9935 | 5 | 48.8474 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8402 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8508 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8669 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8722 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8759 | 17.3329 | 59.9993 | 13 | 48.8433 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8597 | 9.399 | 60.0166 | 5 | 48.8801 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8655 | 9.4423 | 59.9935 | 5 | 48.8557 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8485 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8591 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8752 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8806 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8842 | 17.3318 | 59.9993 | 13 | 48.8517 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.868 | 9.3938 | 60.0166 | 5 | 48.8885 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8738 | 9.4423 | 59.9935 | 5 | 48.8641 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8569 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8674 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8835 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8889 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.8926 | 17.3318 | 59.9993 | 13 | 48.86 | 18.5573 | 59.9993 | 13 | 48.8764 | 9.3938 | 60.0166 | 5 | 48.8968 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8823 | 9.4423 | 59.9935 | 5 | 48.8724 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8652 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8759 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.8918 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.8972 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.9009 | 17.3318 | 59.9993 | 13 | 48.8683 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.8847 | 9.3906 | 60.0166 | 5 | 48.9052 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8906 | 9.4423 | 59.9935 | 5 | 48.8807 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.8735 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8842 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9003 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9056 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.9092 | 17.3318 | 59.9993 | 13 | 48.8767 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.8931 | 9.3906 | 60.0166 | 5 | 48.9135 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.8989 | 9.439 | 59.9935 | 5 | 48.889 | 10.6282 | 59.9993 | 5 | 48.882 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.8925 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9086 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9139 | 17.1993 | 59.9878 | 13 | 48.9176 | 17.3286 | 59.9993 | 13 | 48.885 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9014 | 9.3906 | 60.0166 | 5 | 48.9218 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.9072 | 9.439 | 59.9935 | 5 | 48.8975 | 10.5755 | 59.9993 | 5 | 48.8903 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9008 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9169 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9222 | 17.1951 | 59.9878 | 13 | 48.9259 | 17.3286 | 59.9993 | 13 | 48.8933 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9097 | 9.3906 | 60.0166 | 5 | 48.9302 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.9156 | 9.436 | 59.9935 | 5 | 48.9058 | 10.5755 | 59.9993 | 5 | 48.8986 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9092 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9253 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9306 | 17.1951 | 59.9878 | 13 | 48.9342 | 17.3255 | 59.9993 | 13 | 48.9017 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.918 | 9.3882 | 60.0166 | 5 | 48.9385 | 9.205 | 59.982 | 5 | 48.9239 | 9.436 | 59.9935 | 5 | 48.9141 | 10.5723 | 59.9993 | 5 | 48.9069 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9175 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9336 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9389 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9426 | 17.3255 | 59.9993 | 13 | 48.91 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9264 | 9.3882 | 60.0166 | 5 | 48.9468 | 9.2023 | 59.982 | 5 | 48.9322 | 9.4376 | 59.9935 | 5 | 48.9224 | 10.5723 | 59.9993 | 5 | 48.9153 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9258 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9419 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9473 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9509 | 17.3255 | 59.9993 | 13 | 48.9183 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9347 | 9.3866 | 60.0166 | 5 | 48.9551 | 9.2023 | 59.982 | 5 | 48.9406 | 9.4376 | 59.9935 | 5 | 48.9308 | 10.5714 | 59.9993 | 5 | 48.9236 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9341 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9502 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9556 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9592 | 17.3255 | 59.9993 | 13 | 48.9267 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9431 | 9.3866 | 60.0166 | 5 | 48.9635 | 9.2023 | 59.982 | 5 | 48.9489 | 9.4376 | 59.9935 | 5 | 48.9391 | 10.5714 | 59.9993 | 5 | 48.9319 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9425 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9586 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9639 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9676 | 17.3255 | 59.9993 | 13 | 48.935 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9514 | 9.3838 | 60.0166 | 5 | 48.9718 | 9.2023 | 59.982 | 5 | 48.9572 | 9.4376 | 59.9935 | 5 | 48.9474 | 10.5714 | 59.9993 | 5 | 48.9402 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9508 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9669 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9723 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9759 | 17.3255 | 59.9993 | 13 | 48.9433 | 18.5571 | 59.9993 | 13 | 48.9597 | 9.3838 | 60.0166 | 5 | 48.9802 | 9.2003 | 59.982 | 5 | 48.9655 | 9.4376 | 59.9935 | 5 | 48.9557 | 10.5714 | 59.9993 | 5 | 48.9486 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9591 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9752 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9806 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9843 | 17.3194 | 59.9993 | 13 | 48.9517 | 18.5547 | 59.9993 | 13 | 48.968 | 9.3828 | 60.0166 | 5 | 48.9885 | 9.2003 | 59.982 | 5 | 48.9739 | 9.4376 | 59.9935 | 5 | 48.9641 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 48.9569 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9674 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9836 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9889 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 48.9926 | 17.3194 | 59.9993 | 13 | 48.96 | 18.5547 | 59.9993 | 13 | 48.9764 | 9.3828 | 60.0166 | 5 | 48.9968 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 48.9822 | 9.4334 | 59.9935 | 5 | 48.9724 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 48.9652 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9758 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 48.9919 | 8.9183 | 59.9762 | 5
48.9973 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0009 | 17.3194 | 59.9993 | 13 | 48.9684 | 18.5547 | 59.9993 | 13 | 48.9847 | 9.3801 | 60.0166 | 5 | 49.0052 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 48.9905 | 9.4334 | 59.9935 | 5 | 48.9807 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 48.9735 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9841 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0002 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0056 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0092 | 17.3194 | 59.9993 | 13 | 48.9767 | 18.5547 | 59.9993 | 13 | 48.993 | 9.3801 | 60.0166 | 5 | 49.0135 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 48.9988 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 48.9891 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 48.9819 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 48.9924 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0087 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0139 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0176 | 17.315 | 59.9993 | 13 | 48.985 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.0013 | 9.3785 | 60.0166 | 5 | 49.0219 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0073 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 48.9974 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 48.9902 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0007 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.017 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0223 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0259 | 17.315 | 59.9993 | 13 | 48.9933 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.0097 | 9.3785 | 60.0166 | 5 | 49.0302 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0156 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0057 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 48.9985 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0092 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0253 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0306 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0343 | 17.3146 | 59.9993 | 13 | 49.0017 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.018 | 9.3756 | 60.0166 | 5 | 49.0385 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0239 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.014 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 49.007 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0175 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0337 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0389 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0426 | 17.3146 | 59.9993 | 13 | 49.01 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.0264 | 9.3756 | 60.0166 | 5 | 49.0469 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0323 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0225 | 10.5688 | 59.9993 | 5 | 49.0153 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0258 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.042 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0473 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0509 | 17.3146 | 59.9993 | 13 | 49.0183 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.0347 | 9.3728 | 60.0166 | 5 | 49.0552 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0406 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0308 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0236 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0341 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0503 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0556 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0592 | 17.3146 | 59.9993 | 13 | 49.0267 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.043 | 9.3728 | 60.0166 | 5 | 49.0635 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0489 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0391 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0319 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0425 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0586 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0639 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0676 | 17.3146 | 59.9993 | 13 | 49.035 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.0513 | 9.3701 | 60.0166 | 5 | 49.0718 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0572 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0474 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0403 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0508 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.067 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0723 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0759 | 17.3146 | 59.9993 | 13 | 49.0433 | 18.5506 | 59.9993 | 13 | 49.0597 | 9.3701 | 60.0166 | 5 | 49.0802 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0656 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0558 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0486 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0591 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0753 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0806 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0842 | 17.3086 | 59.9993 | 13 | 49.0517 | 18.5468 | 59.9993 | 13 | 49.068 | 9.3676 | 60.0166 | 5 | 49.0885 | 9.1982 | 59.982 | 5 | 49.0739 | 9.4288 | 59.9935 | 5 | 49.0641 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0569 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0674 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.0836 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.089 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.0926 | 17.3086 | 59.9993 | 13 | 49.06 | 18.5468 | 59.9993 | 13 | 49.0764 | 9.3676 | 60.0166 | 5 | 49.0969 | 9.1921 | 59.982 | 5 | 49.0822 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.0724 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0652 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0758 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.092 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.0973 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1009 | 17.3034 | 59.9993 | 13 | 49.0683 | 18.5468 | 59.9993 | 13 | 49.0847 | 9.365 | 60.0166 | 5 | 49.1052 | 9.1921 | 59.982 | 5 | 49.0905 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.0807 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0736 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0841 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1003 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1056 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1093 | 17.3034 | 59.9993 | 13 | 49.0767 | 18.5468 | 59.9993 | 13 | 49.093 | 9.365 | 60.0166 | 5 | 49.1135 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.0989 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.0891 | 10.5507 | 59.9993 | 5 | 49.0819 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.0924 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1086 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.114 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1176 | 17.2956 | 59.9993 | 13 | 49.085 | 18.5443 | 59.9993 | 13 | 49.1013 | 9.3578 | 60.0166 | 5 | 49.1219 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1072 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.0974 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.0902 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1007 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1169 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1223 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1259 | 17.2956 | 59.9993 | 13 | 49.0934 | 18.5443 | 59.9993 | 13 | 49.1097 | 9.3578 | 60.0166 | 5 | 49.1302 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1155 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.1057 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.0985 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1091 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1254 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1306 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1342 | 17.2955 | 59.9993 | 13 | 49.1017 | 18.5443 | 59.9993 | 13 | 49.118 | 9.3578 | 60.0108 | 5 | 49.1385 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.124 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.1141 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1069 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1174 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1337 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.139 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1426 | 17.2955 | 59.9993 | 13 | 49.11 | 18.5443 | 59.9993 | 13 | 49.1263 | 9.3578 | 60.0108 | 5 | 49.1469 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1323 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.1224 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1152 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1257 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.142 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1473 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1509 | 17.2955 | 59.9993 | 13 | 49.1183 | 18.5425 | 59.9993 | 13 | 49.1346 | 9.3539 | 60.0108 | 5 | 49.1552 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1406 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.1307 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1235 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.134 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1504 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1556 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1593 | 17.2955 | 59.9993 | 13 | 49.1267 | 18.5425 | 59.9993 | 13 | 49.143 | 9.3539 | 60.0108 | 5 | 49.1636 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1489 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.139 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.132 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1425 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1587 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.164 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1676 | 17.2883 | 59.9993 | 13 | 49.135 | 18.5425 | 59.9993 | 13 | 49.1513 | 9.3539 | 60.0108 | 5 | 49.1719 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1573 | 9.4232 | 59.9935 | 5 | 49.1475 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1403 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1508 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.167 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1723 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1759 | 17.2883 | 59.9993 | 13 | 49.1433 | 18.5425 | 59.9993 | 13 | 49.1597 | 9.3539 | 60.0108 | 5 | 49.1802 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1656 | 9.4199 | 59.9935 | 5 | 49.1558 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1486 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1591 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1753 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1806 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1842 | 17.2831 | 59.9993 | 13 | 49.1517 | 18.5387 | 59.9993 | 13 | 49.168 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.1885 | 9.189 | 59.982 | 5 | 49.1739 | 9.4199 | 59.9935 | 5 | 49.1641 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1569 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1674 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.1837 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.189 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.1926 | 17.2831 | 59.9993 | 13 | 49.16 | 18.5387 | 59.9993 | 13 | 49.1763 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.1969 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.1822 | 9.4171 | 59.9935 | 5 | 49.1724 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1653 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1758 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.192 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.1973 | 17.191 | 59.9878 | 13 | 49.2009 | 17.2831 | 59.9993 | 13 | 49.1683 | 18.5387 | 59.9993 | 13 | 49.1846 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.2052 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.1906 | 9.4171 | 59.9935 | 5 | 49.1808 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1736 | 17.4281 | 59.9993 | 13 | 49.1841 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2003 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2056 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2092 | 17.2831 | 59.9993 | 13 | 49.1767 | 18.5387 | 59.9993 | 13 | 49.193 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.2136 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.1989 | 9.4123 | 59.9935 | 5 | 49.1891 | 10.5509 | 59.9993 | 5 | 49.1819 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.1924 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2087 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.214 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2176 | 17.2831 | 59.9993 | 13 | 49.185 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.2013 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.2219 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.2072 | 9.4123 | 59.9935 | 5 | 49.1974 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.1902 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.2007 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.217 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2223 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2259 | 17.2831 | 59.9993 | 13 | 49.1933 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.2097 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.2302 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.2156 | 9.4123 | 59.9935 | 5 | 49.2057 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.1986 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.2091 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2253 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2306 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2343 | 17.2757 | 59.9993 | 13 | 49.2017 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.218 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.2386 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.2239 | 9.4123 | 59.9935 | 5 | 49.2141 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.2069 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.2174 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2336 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.239 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2426 | 17.2757 | 59.9993 | 13 | 49.21 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.2263 | 9.3483 | 60.0108 | 5 | 49.2469 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.2322 | 9.4123 | 59.9935 | 5 | 49.2224 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.2152 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.2257 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2421 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2473 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2509 | 17.2742 | 59.9993 | 13 | 49.2184 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.2346 | 9.3437 | 60.0108 | 5 | 49.2552 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.2405 | 9.4123 | 59.9935 | 5 | 49.2307 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.2235 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.234 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2504 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2557 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2592 | 17.2742 | 59.9993 | 13 | 49.2267 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.243 | 9.3437 | 60.0108 | 5 | 49.2635 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.249 | 9.4105 | 59.9935 | 5 | 49.2391 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.2319 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.2424 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2587 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.264 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2676 | 17.274 | 59.9993 | 13 | 49.235 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.2513 | 9.3421 | 60.0108 | 5 | 49.2719 | 9.182 | 59.982 | 5 | 49.2573 | 9.4105 | 59.9935 | 5 | 49.2474 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.2402 | 17.4153 | 59.9993 | 13 | 49.2507 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2671 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2723 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2759 | 17.274 | 59.9993 | 13 | 49.2433 | 18.5361 | 59.9993 | 13 | 49.2596 | 9.3421 | 60.0108 | 5 | 49.2803 | 9.1804 | 59.982 | 5 | 49.2656 | 9.409 | 59.9935 | 5 | 49.2557 | 10.5508 | 59.9993 | 5 | 49.2485 | 17.418 | 59.9993 | 13 | 49.259 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2754 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2807 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2843 | 17.274 | 59.9993 | 13 | 49.2517 | 18.5321 | 59.9993 | 13 | 49.2679 | 9.3421 | 60.0108 | 5 | 49.2886 | 9.1804 | 59.982 | 5 | 49.2739 | 9.409 | 59.9935 | 5 | 49.264 | 10.5479 | 59.9993 | 5 | 49.257 | 17.418 | 59.9993 | 13 | 49.2673 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2837 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.289 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.2926 | 17.274 | 59.9993 | 13 | 49.26 | 18.5321 | 59.9993 | 13 | 49.2763 | 9.3421 | 60.0108 | 5 | 49.2969 | 9.1746 | 59.982 | 5 | 49.2823 | 9.409 | 59.9935 | 5 | 49.2725 | 10.5479 | 59.9993 | 5 | 49.2653 | 17.421 | 59.9993 | 13 | 49.2758 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.2921 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.2973 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3009 | 17.2645 | 59.9993 | 13 | 49.2683 | 18.5321 | 59.9993 | 13 | 49.2846 | 9.3421 | 60.0108 | 5 | 49.3052 | 9.1746 | 59.982 | 5 | 49.2906 | 9.409 | 59.9935 | 5 | 49.2808 | 10.5456 | 59.9993 | 5 | 49.2736 | 17.421 | 59.9993 | 13 | 49.2841 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3004 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3057 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3092 | 17.2645 | 59.9993 | 13 | 49.2767 | 18.5321 | 59.9993 | 13 | 49.293 | 9.3421 | 60.0108 | 5 | 49.3136 | 9.1334 | 59.982 | 5 | 49.2989 | 9.409 | 59.9935 | 5 | 49.2891 | 10.5456 | 59.9993 | 5 | 49.2819 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.2924 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3087 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.314 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3176 | 17.2645 | 59.9993 | 13 | 49.285 | 18.5286 | 59.9993 | 13 | 49.3013 | 9.3385 | 60.0108 | 5 | 49.322 | 9.1334 | 59.982 | 5 | 49.3073 | 9.409 | 59.9935 | 5 | 49.2974 | 10.5456 | 59.9993 | 5 | 49.2903 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3007 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3171 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3223 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3259 | 17.2645 | 59.9993 | 13 | 49.2933 | 18.5286 | 59.9993 | 13 | 49.3096 | 9.3385 | 60.0108 | 5 | 49.3303 | 9.1334 | 59.982 | 5 | 49.3156 | 9.4068 | 59.9935 | 5 | 49.3058 | 10.5456 | 59.9993 | 5 | 49.2986 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3091 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3254 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3307 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3343 | 17.2645 | 59.9993 | 13 | 49.3017 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.3179 | 9.3321 | 60.0108 | 5 | 49.3386 | 9.1334 | 59.982 | 5 | 49.3239 | 9.4068 | 59.9935 | 5 | 49.3141 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3069 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3174 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3337 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.339 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3426 | 17.2645 | 59.9993 | 13 | 49.31 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.3263 | 9.3321 | 60.0108 | 5 | 49.3469 | 9.131 | 59.982 | 5 | 49.3322 | 9.405 | 59.9935 | 5 | 49.3224 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3152 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3257 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.342 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3473 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3509 | 17.2498 | 59.9993 | 13 | 49.3183 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.3346 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.3553 | 9.131 | 59.982 | 5 | 49.3406 | 9.405 | 59.9935 | 5 | 49.3308 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3236 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.334 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3505 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3557 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3593 | 17.2498 | 59.9993 | 13 | 49.3267 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.343 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.3636 | 9.131 | 59.982 | 5 | 49.3489 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3391 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3319 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3424 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3588 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.364 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3676 | 17.2378 | 59.9993 | 13 | 49.335 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.3513 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.3719 | 9.131 | 59.982 | 5 | 49.3572 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3474 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3402 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3507 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3671 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3723 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3759 | 17.2378 | 59.9993 | 13 | 49.3434 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.3596 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.3803 | 9.1287 | 59.982 | 5 | 49.3657 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3557 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3485 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.359 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3755 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3807 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3842 | 17.2378 | 59.9935 | 13 | 49.3517 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.368 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.3886 | 9.1287 | 59.982 | 5 | 49.374 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3641 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3569 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3673 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3838 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.389 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.3926 | 17.2378 | 59.9935 | 13 | 49.36 | 18.5261 | 59.9993 | 13 | 49.3763 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.397 | 9.1266 | 59.982 | 5 | 49.3823 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3724 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3652 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.3757 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.3921 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.3973 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4009 | 17.2307 | 59.9935 | 13 | 49.3683 | 18.5265 | 59.9993 | 13 | 49.3846 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.4053 | 9.1266 | 59.982 | 5 | 49.3906 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3807 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3735 | 17.4233 | 59.9993 | 13 | 49.384 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4004 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4057 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4093 | 17.2307 | 59.9935 | 13 | 49.3767 | 18.5265 | 59.9993 | 13 | 49.3929 | 9.329 | 60.0108 | 5 | 49.4136 | 9.1265 | 59.982 | 5 | 49.399 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.389 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.382 | 17.426 | 59.9993 | 13 | 49.3923 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4088 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.414 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4176 | 17.2279 | 59.9935 | 13 | 49.385 | 18.5158 | 59.9993 | 13 | 49.4013 | 9.3251 | 60.0108 | 5 | 49.4219 | 9.1265 | 59.982 | 5 | 49.4073 | 9.4022 | 59.9935 | 5 | 49.3975 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3903 | 17.426 | 59.9993 | 13 | 49.4006 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4171 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4223 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4259 | 17.2279 | 59.9935 | 13 | 49.3933 | 18.5158 | 59.9993 | 13 | 49.4096 | 9.3251 | 60.0108 | 5 | 49.4303 | 9.1249 | 59.982 | 5 | 49.4156 | 9.3946 | 59.9935 | 5 | 49.4058 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.3986 | 17.426 | 59.9993 | 13 | 49.4091 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4254 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4307 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4343 | 17.2279 | 59.9935 | 13 | 49.4017 | 18.5134 | 59.9993 | 13 | 49.418 | 9.322 | 60.0108 | 5 | 49.4387 | 9.1249 | 59.982 | 5 | 49.4239 | 9.3946 | 59.9935 | 5 | 49.4141 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4069 | 17.426 | 59.9993 | 13 | 49.4174 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4338 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.439 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4426 | 17.2279 | 59.9935 | 13 | 49.41 | 18.5134 | 59.9993 | 13 | 49.4263 | 9.322 | 60.0108 | 5 | 49.447 | 9.1249 | 59.982 | 5 | 49.4323 | 9.3873 | 59.9935 | 5 | 49.4224 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4153 | 17.4293 | 59.9993 | 13 | 49.4257 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4421 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4474 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4509 | 17.2231 | 59.9935 | 13 | 49.4183 | 18.5134 | 59.9993 | 13 | 49.4346 | 9.322 | 60.0108 | 5 | 49.4553 | 9.1249 | 59.982 | 5 | 49.4406 | 9.3873 | 59.9935 | 5 | 49.4308 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4236 | 17.4293 | 59.9993 | 13 | 49.434 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4504 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4557 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4593 | 17.2231 | 59.9935 | 13 | 49.4267 | 18.5134 | 59.9993 | 13 | 49.4429 | 9.322 | 60.0108 | 5 | 49.4636 | 9.1249 | 59.982 | 5 | 49.4489 | 9.3841 | 59.9935 | 5 | 49.4391 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4319 | 17.4333 | 59.9993 | 13 | 49.4424 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4587 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.464 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4676 | 17.2231 | 59.9935 | 13 | 49.435 | 18.4226 | 59.9993 | 13 | 49.4513 | 9.322 | 60.0108 | 5 | 49.472 | 9.1249 | 59.982 | 5 | 49.4573 | 9.3841 | 59.9935 | 5 | 49.4474 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4402 | 17.4333 | 59.9993 | 13 | 49.4507 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4672 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4724 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4759 | 17.2231 | 59.9935 | 13 | 49.4433 | 18.4226 | 59.9993 | 13 | 49.4596 | 9.322 | 60.0108 | 5 | 49.4803 | 9.123 | 59.982 | 5 | 49.4656 | 9.3841 | 59.9935 | 5 | 49.4558 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4486 | 17.4124 | 59.9993 | 13 | 49.459 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4755 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4807 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4843 | 17.218 | 59.9935 | 13 | 49.4517 | 18.4226 | 59.9993 | 13 | 49.468 | 9.3171 | 60.0108 | 5 | 49.4886 | 9.123 | 59.982 | 5 | 49.4739 | 9.3841 | 59.9935 | 5 | 49.4641 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4569 | 17.4124 | 59.9993 | 13 | 49.4673 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4838 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.489 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.4926 | 17.218 | 59.9935 | 13 | 49.46 | 18.4226 | 59.9993 | 13 | 49.4763 | 9.3171 | 60.0108 | 5 | 49.497 | 9.1209 | 59.982 | 5 | 49.4822 | 9.3841 | 59.9935 | 5 | 49.4724 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4652 | 17.4124 | 59.9993 | 13 | 49.4757 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.4922 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.4974 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5009 | 17.2132 | 59.9935 | 13 | 49.4684 | 18.4226 | 59.9993 | 13 | 49.4846 | 9.3144 | 60.0108 | 5 | 49.5053 | 9.1209 | 59.982 | 5 | 49.4907 | 9.3841 | 59.9935 | 5 | 49.4807 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4735 | 17.4124 | 59.9993 | 13 | 49.484 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.5005 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.5057 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5093 | 17.2132 | 59.9935 | 13 | 49.4767 | 18.4226 | 59.9993 | 13 | 49.4929 | 9.3144 | 60.0108 | 5 | 49.5137 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.499 | 9.3556 | 59.9935 | 5 | 49.4891 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4819 | 17.4151 | 59.9993 | 13 | 49.4923 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.5088 | 8.9183 | 59.9762 | 5
49.514 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5176 | 17.2132 | 59.9935 | 13 | 49.485 | 18.4227 | 59.9993 | 13 | 49.5013 | 9.3144 | 60.0108 | 5 | 49.522 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5073 | 9.3556 | 59.9935 | 5 | 49.4974 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4902 | 17.4151 | 59.9993 | 13 | 49.5006 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.5171 | 8.9172 | 59.9762 | 5
49.5224 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5259 | 17.2132 | 59.9935 | 13 | 49.4933 | 18.4227 | 59.9993 | 13 | 49.5096 | 9.3144 | 60.0108 | 5 | 49.5303 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5156 | 9.354 | 59.9935 | 5 | 49.5057 | 10.5438 | 59.9993 | 5 | 49.4985 | 17.4151 | 59.9993 | 13 | 49.509 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.5255 | 8.9172 | 59.9762 | 5
49.5307 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5343 | 17.2132 | 59.9935 | 13 | 49.5017 | 18.4177 | 59.9993 | 13 | 49.5179 | 9.3144 | 60.0108 | 5 | 49.5386 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.524 | 9.354 | 59.9935 | 5 | 49.514 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.507 | 17.4151 | 59.9993 | 13 | 49.5173 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.5338 | 8.9172 | 59.9762 | 5
49.539 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5426 | 17.2132 | 59.9935 | 13 | 49.51 | 18.4177 | 59.9993 | 13 | 49.5262 | 9.3144 | 60.0108 | 5 | 49.547 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5323 | 9.354 | 59.9935 | 5 | 49.5225 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5153 | 17.4003 | 59.9993 | 13 | 49.5256 | 12.8283 | 60.0166 | 13 | 49.5421 | 8.9172 | 59.9762 | 5
49.5474 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5509 | 17.2101 | 59.9878 | 13 | 49.5183 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5346 | 9.3078 | 60.0108 | 5 | 49.5554 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5406 | 9.354 | 59.9935 | 5 | 49.5308 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5236 | 17.4003 | 59.9993 | 13 | 49.5339 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 49.5505 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.5557 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5593 | 17.2101 | 59.9878 | 13 | 49.5267 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5429 | 9.3078 | 60.0108 | 5 | 49.5637 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.549 | 9.354 | 59.9935 | 5 | 49.5391 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5319 | 17.4003 | 59.9993 | 13 | 49.5424 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 49.5588 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.564 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5676 | 17.2059 | 59.9878 | 13 | 49.535 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5513 | 9.3078 | 60.0108 | 5 | 49.572 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5573 | 9.354 | 59.9935 | 5 | 49.5474 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5403 | 17.4003 | 59.9993 | 13 | 49.5507 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 49.5671 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.5724 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5759 | 17.2059 | 59.9878 | 13 | 49.5433 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5596 | 9.3078 | 60.0108 | 5 | 49.5803 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5656 | 9.3524 | 59.9935 | 5 | 49.5558 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5486 | 17.4043 | 59.9993 | 13 | 49.559 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 49.5754 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.5807 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5843 | 17.2059 | 59.9878 | 13 | 49.5517 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5679 | 9.3034 | 60.0108 | 5 | 49.5887 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5739 | 9.3524 | 59.9935 | 5 | 49.5641 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5569 | 17.4043 | 59.9993 | 13 | 49.5673 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 49.5839 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.5891 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.5926 | 17.2059 | 59.9878 | 13 | 49.56 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5762 | 9.3034 | 60.0108 | 5 | 49.597 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5823 | 9.3499 | 59.9935 | 5 | 49.5724 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5652 | 17.4043 | 59.9993 | 13 | 49.5757 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 49.5922 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.5974 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.601 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.5684 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5846 | 9.3034 | 60.0108 | 5 | 49.6053 | 9.1185 | 59.982 | 5 | 49.5906 | 9.3499 | 59.9935 | 5 | 49.5808 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5736 | 17.4043 | 59.9993 | 13 | 49.584 | 12.8237 | 60.0166 | 13 | 49.6005 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.6057 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6093 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.5767 | 18.4154 | 59.9993 | 13 | 49.5929 | 9.3034 | 60.0108 | 5 | 49.6137 | 9.115 | 59.982 | 5 | 49.5989 | 9.3469 | 59.9935 | 5 | 49.5891 | 10.5404 | 59.9993 | 5 | 49.5819 | 17.3529 | 59.9993 | 13 | 49.5923 | 12.8237 | 60.0166 | 13 | 49.6089 | 8.915 | 59.9762 | 5
49.6141 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6176 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.585 | 18.4129 | 59.9993 | 13 | 49.6013 | 9.3007 | 60.0108 | 5 | 49.622 | 9.115 | 59.982 | 5 | 49.6072 | 9.3469 | 59.9935 | 5 | 49.5974 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.5902 | 17.3529 | 59.9993 | 13 | 49.6006 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6172 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6224 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6259 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.5934 | 18.4129 | 59.9993 | 13 | 49.6096 | 9.3007 | 60.0108 | 5 | 49.6304 | 9.1115 | 59.982 | 5 | 49.6157 | 9.3469 | 59.9935 | 5 | 49.6057 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.5985 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.609 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6255 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6307 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6343 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.6017 | 18.3452 | 59.9993 | 13 | 49.6179 | 9.2981 | 60.0108 | 5 | 49.6387 | 9.1115 | 59.982 | 5 | 49.624 | 9.3469 | 59.9935 | 5 | 49.6141 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6069 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6173 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6339 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6391 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6426 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.61 | 18.3452 | 59.9993 | 13 | 49.6262 | 9.2981 | 60.0108 | 5 | 49.647 | 9.1085 | 59.982 | 5 | 49.6323 | 9.3438 | 59.9935 | 5 | 49.6224 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6152 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6256 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6422 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6474 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.651 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.6183 | 18.3452 | 59.9993 | 13 | 49.6346 | 9.2981 | 60.0108 | 5 | 49.6553 | 9.1085 | 59.982 | 5 | 49.6407 | 9.3438 | 59.9935 | 5 | 49.6307 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6235 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6339 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6505 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6557 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6593 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.6267 | 18.3452 | 59.9993 | 13 | 49.6429 | 9.2981 | 60.0108 | 5 | 49.6637 | 9.1085 | 59.982 | 5 | 49.649 | 9.3424 | 59.9935 | 5 | 49.639 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.632 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6423 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6589 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6641 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6676 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.635 | 18.3434 | 59.9993 | 13 | 49.6512 | 9.3004 | 60.0108 | 5 | 49.6721 | 9.1085 | 59.982 | 5 | 49.6573 | 9.3424 | 59.9935 | 5 | 49.6475 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6403 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6506 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6672 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6724 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.676 | 17.2048 | 59.9878 | 13 | 49.6433 | 18.3434 | 59.9993 | 13 | 49.6595 | 9.3004 | 60.0108 | 5 | 49.6804 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.6656 | 9.3424 | 59.9935 | 5 | 49.6558 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6486 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6589 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6755 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6807 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6843 | 17.2026 | 59.9878 | 13 | 49.6517 | 18.3434 | 59.9993 | 13 | 49.6679 | 9.2981 | 60.0108 | 5 | 49.6887 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.674 | 9.3424 | 59.9935 | 5 | 49.6641 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6569 | 17.3539 | 59.9993 | 13 | 49.6672 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6838 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6891 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.6926 | 17.2026 | 59.9878 | 13 | 49.66 | 18.3434 | 59.9993 | 13 | 49.6762 | 9.2981 | 60.0108 | 5 | 49.697 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.6823 | 9.3424 | 59.9935 | 5 | 49.6724 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6653 | 17.3532 | 59.9993 | 13 | 49.6755 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.6923 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.6974 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.701 | 17.2026 | 59.9878 | 13 | 49.6683 | 18.34 | 59.9993 | 13 | 49.6846 | 9.2967 | 60.0108 | 5 | 49.7054 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.6906 | 9.3424 | 59.9935 | 5 | 49.6808 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6736 | 17.3532 | 59.9993 | 13 | 49.684 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7006 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7057 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.7093 | 17.2026 | 59.9878 | 13 | 49.6767 | 18.34 | 59.9993 | 13 | 49.6929 | 9.2967 | 60.0108 | 5 | 49.7137 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.6989 | 9.3394 | 59.9935 | 5 | 49.6891 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6819 | 17.3579 | 59.9993 | 13 | 49.6923 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7089 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7141 | 17.186 | 59.9878 | 13 | 49.7176 | 17.2026 | 59.9878 | 13 | 49.685 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7012 | 9.2967 | 60.0108 | 5 | 49.722 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7073 | 9.3394 | 59.9935 | 5 | 49.6974 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6903 | 17.3579 | 59.9993 | 13 | 49.7006 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7173 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7224 | 17.186 | 59.9935 | 13 | 49.726 | 17.2026 | 59.9878 | 13 | 49.6934 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7095 | 9.2967 | 60.0108 | 5 | 49.7304 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7156 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7058 | 10.5372 | 59.9993 | 5 | 49.6986 | 17.3617 | 59.9993 | 13 | 49.7089 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7256 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7307 | 17.186 | 59.9935 | 13 | 49.7343 | 17.2002 | 59.9878 | 13 | 49.7017 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7179 | 9.2914 | 60.0108 | 5 | 49.7387 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7239 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7141 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7069 | 17.3617 | 59.9993 | 13 | 49.7173 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7339 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7391 | 17.186 | 59.9935 | 13 | 49.7426 | 17.2002 | 59.9878 | 13 | 49.71 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7262 | 9.2914 | 60.0108 | 5 | 49.7471 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7324 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7224 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7152 | 17.3617 | 59.9993 | 13 | 49.7256 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7422 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7474 | 17.186 | 59.9935 | 13 | 49.751 | 17.1974 | 59.9878 | 13 | 49.7184 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7346 | 9.2914 | 60.0108 | 5 | 49.7554 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7407 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7307 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7236 | 17.3617 | 59.9993 | 13 | 49.7339 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7506 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7557 | 17.186 | 59.9935 | 13 | 49.7593 | 17.1974 | 59.9878 | 13 | 49.7267 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7429 | 9.2914 | 60.0108 | 5 | 49.7637 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.749 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7391 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7319 | 17.3617 | 59.9993 | 13 | 49.7422 | 12.8203 | 60.0166 | 13 | 49.7589 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7641 | 17.186 | 59.9935 | 13 | 49.7677 | 17.1974 | 59.9878 | 13 | 49.735 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7512 | 9.2889 | 60.0108 | 5 | 49.7721 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7573 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7474 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7402 | 17.3617 | 59.9993 | 13 | 49.7506 | 12.8166 | 60.0166 | 13 | 49.7672 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7724 | 17.18 | 59.9935 | 13 | 49.776 | 17.1974 | 59.9878 | 13 | 49.7433 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7595 | 9.2889 | 60.0108 | 5 | 49.7804 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7657 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.7557 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7485 | 17.366 | 59.9993 | 13 | 49.7589 | 12.8166 | 60.0166 | 13 | 49.7756 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7808 | 17.18 | 59.9935 | 13 | 49.7843 | 17.1947 | 59.9878 | 13 | 49.7517 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7679 | 9.2889 | 60.0108 | 5 | 49.7888 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.774 | 9.3353 | 59.9935 | 5 | 49.764 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.757 | 17.366 | 59.9993 | 13 | 49.7672 | 12.8154 | 60.0166 | 13 | 49.7839 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7891 | 17.18 | 59.9935 | 13 | 49.7926 | 17.1947 | 59.9878 | 13 | 49.76 | 18.3376 | 59.9993 | 13 | 49.7762 | 9.2889 | 60.0108 | 5 | 49.7971 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7823 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.7725 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7653 | 17.366 | 59.9993 | 13 | 49.7755 | 12.8154 | 60.0166 | 13 | 49.7922 | 8.9127 | 59.9762 | 5
49.7974 | 17.18 | 59.9935 | 13 | 49.801 | 17.1947 | 59.9878 | 13 | 49.7683 | 18.3357 | 59.9993 | 13 | 49.7845 | 9.2849 | 60.0108 | 5 | 49.8054 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.7906 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.7808 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7736 | 17.366 | 59.9993 | 13 | 49.7839 | 12.8154 | 60.0166 | 13 | 49.8005 | 8.8154 | 59.9762 | 5
49.8058 | 17.18 | 59.9935 | 13 | 49.8093 | 17.1947 | 59.9878 | 13 | 49.7767 | 18.3357 | 59.9993 | 13 | 49.7928 | 9.2849 | 60.0108 | 5 | 49.8137 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.799 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.7891 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7819 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.7922 | 12.8154 | 60.0166 | 13 | 49.809 | 8.8154 | 59.9762 | 5
49.8141 | 17.18 | 59.9935 | 13 | 49.8177 | 17.1947 | 59.9878 | 13 | 49.785 | 18.3336 | 59.9993 | 13 | 49.8012 | 9.2847 | 60.0108 | 5 | 49.8221 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8073 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.7974 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7903 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8005 | 12.8154 | 60.0166 | 13 | 49.8173 | 8.8154 | 59.9762 | 5
49.8224 | 17.177 | 59.9935 | 13 | 49.826 | 17.1947 | 59.9878 | 13 | 49.7933 | 18.3336 | 59.9993 | 13 | 49.8095 | 9.2847 | 60.0108 | 5 | 49.8304 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8156 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.8058 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.7986 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8088 | 12.8154 | 60.0166 | 13 | 49.8256 | 8.8154 | 59.9762 | 5
49.8308 | 17.177 | 59.9935 | 13 | 49.8343 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.8017 | 18.3336 | 59.9993 | 13 | 49.8179 | 9.2812 | 60.0108 | 5 | 49.8387 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.824 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.8141 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.8069 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8173 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.834 | 8.8154 | 59.9762 | 5
49.8391 | 17.1749 | 59.9935 | 13 | 49.8427 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.81 | 18.3336 | 59.9993 | 13 | 49.8262 | 9.2812 | 60.0108 | 5 | 49.8471 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8323 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.8224 | 10.5328 | 59.9993 | 5 | 49.8152 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8256 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8423 | 8.8154 | 59.9762 | 5
49.8474 | 17.1749 | 59.9935 | 13 | 49.851 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.8184 | 18.3337 | 59.9993 | 13 | 49.8345 | 9.2785 | 60.0108 | 5 | 49.8554 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8406 | 9.3276 | 59.9935 | 5 | 49.8308 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8236 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8339 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8506 | 8.8116 | 59.9762 | 5
49.8558 | 17.1734 | 59.9935 | 13 | 49.8593 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.8267 | 18.3337 | 59.9993 | 13 | 49.8429 | 9.2785 | 60.0108 | 5 | 49.8638 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8489 | 9.3219 | 59.9935 | 5 | 49.8391 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8319 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8422 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8589 | 8.8116 | 59.9762 | 5
49.8641 | 17.1734 | 59.9935 | 13 | 49.8677 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.835 | 18.3337 | 59.9993 | 13 | 49.8512 | 9.2763 | 60.0108 | 5 | 49.8721 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8574 | 9.3219 | 59.9935 | 5 | 49.8474 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8402 | 17.3653 | 60.0108 | 13 | 49.8506 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8673 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.8724 | 17.1734 | 59.9935 | 13 | 49.876 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.8434 | 18.3337 | 59.9993 | 13 | 49.8596 | 9.2763 | 60.0108 | 5 | 49.8804 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8657 | 9.3189 | 59.9935 | 5 | 49.8557 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8485 | 17.3605 | 60.0108 | 13 | 49.8589 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8756 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.8808 | 17.1734 | 59.9935 | 13 | 49.8843 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.8517 | 18.3337 | 59.9993 | 13 | 49.8679 | 9.2739 | 60.0108 | 5 | 49.8888 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.874 | 9.3189 | 59.9935 | 5 | 49.8641 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8569 | 17.3605 | 60.0108 | 13 | 49.8672 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8839 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.8891 | 17.1482 | 59.9935 | 13 | 49.8927 | 17.1883 | 59.9878 | 13 | 49.86 | 18.3337 | 59.9993 | 13 | 49.8762 | 9.2739 | 60.0108 | 5 | 49.8971 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8824 | 9.3189 | 59.9935 | 5 | 49.8724 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8652 | 17.358 | 60.0108 | 13 | 49.8755 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.8923 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.8974 | 17.1482 | 59.9935 | 13 | 49.901 | 17.1839 | 59.9878 | 13 | 49.8683 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.8845 | 9.2715 | 60.0108 | 5 | 49.9055 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.8907 | 9.3189 | 59.9935 | 5 | 49.8807 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8735 | 17.358 | 60.0108 | 13 | 49.8839 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.9006 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9058 | 17.1482 | 59.9935 | 13 | 49.9093 | 17.1839 | 59.9878 | 13 | 49.8767 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.8929 | 9.2715 | 60.0108 | 5 | 49.9138 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.899 | 9.3174 | 59.9935 | 5 | 49.889 | 10.5302 | 59.9993 | 5 | 49.8818 | 17.358 | 60.0108 | 13 | 49.8922 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.9089 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9141 | 17.1482 | 59.9935 | 13 | 49.9177 | 17.1807 | 59.9878 | 13 | 49.885 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9012 | 9.2666 | 60.0108 | 5 | 49.9221 | 9.1086 | 59.982 | 5 | 49.9073 | 9.3174 | 59.9935 | 5 | 49.8975 | 10.5279 | 59.9993 | 5 | 49.8903 | 17.358 | 60.0108 | 13 | 49.9005 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.9174 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9224 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.926 | 17.1807 | 59.9878 | 13 | 49.8933 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9095 | 9.2666 | 60.0108 | 5 | 49.9304 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9157 | 9.3152 | 59.9935 | 5 | 49.9058 | 10.5279 | 59.9993 | 5 | 49.8986 | 17.3545 | 60.0108 | 13 | 49.9088 | 12.8138 | 60.0166 | 13 | 49.9257 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9308 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.9344 | 17.1807 | 59.9878 | 13 | 49.9017 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9178 | 9.2666 | 60.0108 | 5 | 49.9388 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.924 | 9.3152 | 59.9935 | 5 | 49.9141 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9069 | 17.3545 | 60.0108 | 13 | 49.9172 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.934 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9391 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.9427 | 17.1807 | 59.9878 | 13 | 49.91 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9262 | 9.2666 | 60.0108 | 5 | 49.9471 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9323 | 9.3152 | 59.9935 | 5 | 49.9225 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9152 | 17.3531 | 60.0108 | 13 | 49.9255 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.9424 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9474 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.951 | 17.1807 | 59.9878 | 13 | 49.9183 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9345 | 9.2666 | 60.0108 | 5 | 49.9554 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9406 | 9.3152 | 59.9935 | 5 | 49.9308 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9236 | 17.3531 | 60.0108 | 13 | 49.9338 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.9507 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9558 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.9594 | 17.1807 | 59.9878 | 13 | 49.9267 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9429 | 9.2666 | 60.0108 | 5 | 49.9638 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.949 | 9.3122 | 59.9935 | 5 | 49.9391 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9319 | 17.3531 | 60.0108 | 13 | 49.9421 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.959 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9641 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.9677 | 17.1773 | 59.9878 | 13 | 49.935 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9512 | 9.2588 | 60.0108 | 5 | 49.9721 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9573 | 9.3122 | 59.9935 | 5 | 49.9474 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9402 | 17.3531 | 60.0108 | 13 | 49.9506 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.9673 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9724 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.976 | 17.1773 | 59.9878 | 13 | 49.9434 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9595 | 9.2588 | 60.0108 | 5 | 49.9805 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9656 | 9.3092 | 59.9935 | 5 | 49.9558 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9486 | 17.3484 | 60.0108 | 13 | 49.9589 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.9757 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9808 | 17.1372 | 59.9935 | 13 | 49.9844 | 17.1716 | 59.9878 | 13 | 49.9517 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9678 | 9.2588 | 60.0108 | 5 | 49.9888 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9741 | 9.3092 | 59.9935 | 5 | 49.9641 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9569 | 17.3484 | 60.0108 | 13 | 49.9672 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.984 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9891 | 17.133 | 59.9935 | 13 | 49.9927 | 17.1716 | 59.9878 | 13 | 49.96 | 18.3243 | 59.9993 | 13 | 49.9762 | 9.2588 | 60.0108 | 5 | 49.9971 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9824 | 9.3067 | 59.9935 | 5 | 49.9724 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9652 | 17.3451 | 60.0108 | 13 | 49.9755 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 49.9923 | 8.8075 | 59.9762 | 5
49.9974 | 17.133 | 59.9935 | 13 | 50.001 | 17.1716 | 59.9878 | 13 | 49.9684 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 49.9845 | 9.2588 | 60.0108 | 5 | 50.0055 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.9907 | 9.3067 | 59.9935 | 5 | 49.9807 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9735 | 17.3451 | 60.0108 | 13 | 49.9839 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 50.0007 | 8.8075 | 59.9762 | 5
50.0058 | 17.0754 | 59.9935 | 13 | 50.0094 | 17.1716 | 59.9878 | 13 | 49.9767 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 49.9929 | 9.2588 | 60.0108 | 5 | 50.0138 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 49.999 | 9.3067 | 59.9935 | 5 | 49.9891 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9818 | 17.3413 | 60.0108 | 13 | 49.9922 | 12.8112 | 60.0166 | 13 | 50.009 | 8.8075 | 59.9762 | 5
50.0141 | 17.0754 | 59.9935 | 13 | 50.0177 | 17.1716 | 59.9878 | 13 | 49.985 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 50.0012 | 9.2511 | 60.0108 | 5 | 50.0222 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0074 | 9.3067 | 59.9935 | 5 | 49.9974 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9902 | 17.3413 | 60.0108 | 13 | 50.0005 | 12.8067 | 60.0166 | 13 | 50.0173 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0224 | 17.0754 | 59.9935 | 13 | 50.026 | 17.1716 | 59.9878 | 13 | 49.9933 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 50.0095 | 9.2511 | 60.0108 | 5 | 50.0305 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0157 | 9.2863 | 59.9935 | 5 | 50.0057 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 49.9985 | 17.3413 | 60.0108 | 13 | 50.0088 | 12.8067 | 60.0166 | 13 | 50.0256 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0308 | 17.0754 | 59.9935 | 13 | 50.0344 | 17.1683 | 59.9878 | 13 | 50.0017 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 50.0178 | 9.2511 | 60.0108 | 5 | 50.0388 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.024 | 9.2863 | 59.9935 | 5 | 50.014 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 50.0068 | 17.3413 | 60.0108 | 13 | 50.0172 | 12.8067 | 60.0166 | 13 | 50.0341 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0391 | 17.0754 | 59.9935 | 13 | 50.0427 | 17.1683 | 59.9878 | 13 | 50.01 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 50.0262 | 9.2511 | 60.0108 | 5 | 50.0471 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0323 | 9.2772 | 59.9935 | 5 | 50.0225 | 10.5246 | 59.9993 | 5 | 50.0153 | 17.3179 | 60.0108 | 13 | 50.0255 | 12.8067 | 60.0166 | 13 | 50.0424 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0474 | 17.0754 | 59.9935 | 13 | 50.051 | 17.1609 | 59.9878 | 13 | 50.0183 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 50.0345 | 9.2511 | 60.0108 | 5 | 50.0555 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0407 | 9.2772 | 59.9935 | 5 | 50.0308 | 10.522 | 59.9993 | 5 | 50.0236 | 17.3179 | 60.0108 | 13 | 50.0338 | 12.8049 | 60.0166 | 13 | 50.0507 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0558 | 17.069 | 59.9935 | 13 | 50.0594 | 17.1609 | 59.9878 | 13 | 50.0267 | 18.3207 | 59.9993 | 13 | 50.0428 | 9.2511 | 60.0108 | 5 | 50.0638 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.049 | 9.2772 | 59.9935 | 5 | 50.0391 | 10.522 | 59.9993 | 5 | 50.0319 | 17.31 | 60.0108 | 13 | 50.0421 | 12.8049 | 60.0166 | 13 | 50.0591 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0641 | 17.069 | 59.9935 | 13 | 50.0677 | 17.1609 | 59.9878 | 13 | 50.035 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.0511 | 9.2424 | 60.0108 | 5 | 50.0721 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0573 | 9.2772 | 59.9935 | 5 | 50.0475 | 10.5195 | 59.9993 | 5 | 50.0402 | 17.31 | 60.0108 | 13 | 50.0505 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.0674 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0724 | 17.069 | 59.9935 | 13 | 50.076 | 17.1609 | 59.9878 | 13 | 50.0434 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.0595 | 9.2424 | 60.0108 | 5 | 50.0805 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0657 | 9.2772 | 59.9935 | 5 | 50.0558 | 10.5195 | 59.9993 | 5 | 50.0486 | 17.3063 | 60.0108 | 13 | 50.0588 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.0757 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0808 | 17.069 | 59.9935 | 13 | 50.0844 | 17.1552 | 59.9878 | 13 | 50.0517 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.0678 | 9.2424 | 60.0108 | 5 | 50.0888 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.074 | 9.2772 | 59.9935 | 5 | 50.0641 | 10.5167 | 59.9993 | 5 | 50.0569 | 17.3063 | 60.0108 | 13 | 50.0671 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.084 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0891 | 17.0641 | 59.9935 | 13 | 50.0927 | 17.1552 | 59.9878 | 13 | 50.06 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.0762 | 9.2424 | 60.0108 | 5 | 50.0972 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0823 | 9.2573 | 59.9935 | 5 | 50.0724 | 10.5167 | 59.9993 | 5 | 50.0652 | 17.3063 | 60.0108 | 13 | 50.0754 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.0924 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.0975 | 17.0641 | 59.9935 | 13 | 50.101 | 17.1494 | 59.9878 | 13 | 50.0684 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.0845 | 9.2424 | 60.0108 | 5 | 50.1055 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0906 | 9.2573 | 59.9935 | 5 | 50.0808 | 10.5167 | 59.9993 | 5 | 50.0735 | 17.3063 | 60.0108 | 13 | 50.0839 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1007 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1058 | 17.0641 | 59.9935 | 13 | 50.1094 | 17.1494 | 59.9878 | 13 | 50.0767 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.0928 | 9.2424 | 60.0108 | 5 | 50.1138 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.0991 | 9.2542 | 59.9935 | 5 | 50.0891 | 10.5167 | 59.9993 | 5 | 50.0819 | 17.3063 | 60.0108 | 13 | 50.0922 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.109 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1141 | 17.0641 | 59.9935 | 13 | 50.1177 | 17.1466 | 59.9878 | 13 | 50.085 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.1011 | 9.2325 | 60.0108 | 5 | 50.1222 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.1074 | 9.2542 | 59.9935 | 5 | 50.0974 | 10.4726 | 59.9993 | 5 | 50.0902 | 17.3063 | 60.0108 | 13 | 50.1005 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1174 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1225 | 17.0596 | 59.9935 | 13 | 50.1261 | 17.1466 | 59.9878 | 13 | 50.0934 | 18.317 | 59.9993 | 13 | 50.1095 | 9.2325 | 60.0108 | 5 | 50.1305 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.1157 | 9.2503 | 59.9935 | 5 | 50.1057 | 10.4726 | 59.9993 | 5 | 50.0985 | 17.3034 | 60.0108 | 13 | 50.1088 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1257 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1308 | 17.0596 | 59.9935 | 13 | 50.1344 | 17.1466 | 59.9878 | 13 | 50.1017 | 18.3136 | 59.9993 | 13 | 50.1178 | 9.2325 | 60.0051 | 5 | 50.1389 | 9.0706 | 59.982 | 5 | 50.124 | 9.2503 | 59.9935 | 5 | 50.1141 | 10.4726 | 59.9993 | 5 | 50.1068 | 17.3034 | 60.0108 | 13 | 50.1172 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.134 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1391 | 17.0717 | 59.9935 | 13 | 50.1427 | 17.1466 | 59.9878 | 13 | 50.11 | 18.3136 | 59.9993 | 13 | 50.1262 | 9.2325 | 60.0051 | 5 | 50.1472 | 9.0694 | 59.982 | 5 | 50.1324 | 9.2503 | 59.9935 | 5 | 50.1224 | 10.4726 | 59.9993 | 5 | 50.1152 | 17.3008 | 60.0108 | 13 | 50.1255 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1423 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1475 | 17.0717 | 59.9935 | 13 | 50.1511 | 17.1466 | 59.9878 | 13 | 50.1183 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1345 | 9.2325 | 60.0051 | 5 | 50.1555 | 9.0694 | 59.982 | 5 | 50.1407 | 9.2503 | 59.9935 | 5 | 50.1307 | 10.4726 | 59.9993 | 5 | 50.1235 | 17.3008 | 60.0108 | 13 | 50.1338 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1508 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1558 | 17.0717 | 59.9935 | 13 | 50.1594 | 17.1466 | 59.9878 | 13 | 50.1267 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1428 | 9.2325 | 60.0051 | 5 | 50.1639 | 9.0694 | 59.9878 | 5 | 50.149 | 9.2473 | 59.9935 | 5 | 50.139 | 10.4726 | 59.9993 | 5 | 50.1318 | 17.3008 | 60.0108 | 13 | 50.1421 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1591 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1641 | 17.0717 | 59.9935 | 13 | 50.1677 | 17.1413 | 59.9878 | 13 | 50.135 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1511 | 9.2325 | 60.0051 | 5 | 50.1722 | 9.0694 | 59.9878 | 5 | 50.1574 | 9.2473 | 59.9935 | 5 | 50.1475 | 10.4719 | 59.9993 | 5 | 50.1401 | 17.3008 | 60.0108 | 13 | 50.1505 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1674 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1725 | 17.0717 | 59.9935 | 13 | 50.1761 | 17.1413 | 59.9878 | 13 | 50.1433 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1595 | 9.2325 | 60.0051 | 5 | 50.1805 | 9.0677 | 59.9878 | 5 | 50.1657 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.1558 | 10.4719 | 59.9993 | 5 | 50.1486 | 17.3028 | 60.0108 | 13 | 50.1588 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 50.1758 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1808 | 17.0717 | 59.9935 | 13 | 50.1844 | 17.1413 | 59.9878 | 13 | 50.1517 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1678 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.1888 | 9.0677 | 59.9878 | 5 | 50.174 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.1641 | 10.4688 | 59.9993 | 5 | 50.1569 | 17.3028 | 60.0108 | 13 | 50.1671 | 12.7967 | 60.0166 | 13 | 50.1841 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1891 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.1927 | 17.1413 | 59.9878 | 13 | 50.16 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1761 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.1972 | 9.0658 | 59.9878 | 5 | 50.1823 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.1725 | 10.4688 | 59.9993 | 5 | 50.1652 | 17.2994 | 60.0108 | 13 | 50.1754 | 12.7967 | 60.0166 | 13 | 50.1924 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.1975 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2011 | 17.1307 | 59.9878 | 13 | 50.1684 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1844 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2055 | 9.0658 | 59.9878 | 5 | 50.1907 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.1808 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.1735 | 17.2994 | 60.0108 | 13 | 50.1838 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2008 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2058 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2094 | 17.1307 | 59.9878 | 13 | 50.1767 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.1928 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2139 | 9.0638 | 59.9878 | 5 | 50.199 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.1891 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.1819 | 17.2955 | 60.0108 | 13 | 50.1921 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2091 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2141 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2177 | 17.1307 | 59.9878 | 13 | 50.185 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2012 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2222 | 9.0638 | 59.9878 | 5 | 50.2073 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.1974 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.1902 | 17.2955 | 60.0108 | 13 | 50.2004 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2174 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2225 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2261 | 17.1307 | 59.9878 | 13 | 50.1934 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2095 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2305 | 9.0638 | 59.9878 | 5 | 50.2158 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.2058 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.1985 | 17.2916 | 60.0108 | 13 | 50.2087 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2258 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2308 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2344 | 17.1251 | 59.9878 | 13 | 50.2017 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2178 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2389 | 9.0638 | 59.9878 | 5 | 50.2241 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.2141 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.2068 | 17.2916 | 60.0108 | 13 | 50.2172 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2341 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2391 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2428 | 17.1251 | 59.9878 | 13 | 50.21 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2261 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2472 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 50.2324 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.2224 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.2152 | 17.2916 | 60.0108 | 13 | 50.2255 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2424 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2475 | 17.0646 | 59.9935 | 13 | 50.2511 | 17.1251 | 59.9878 | 13 | 50.2184 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2345 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2556 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 50.2407 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.2307 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.2235 | 17.2916 | 60.0108 | 13 | 50.2338 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2507 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2558 | 17.0605 | 59.9935 | 13 | 50.2594 | 17.1251 | 59.9878 | 13 | 50.2267 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2428 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2639 | 9.0599 | 59.9878 | 5 | 50.2491 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.2391 | 10.4668 | 59.9993 | 5 | 50.2318 | 17.2916 | 60.0108 | 13 | 50.2421 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2592 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2641 | 17.0605 | 59.9935 | 13 | 50.2677 | 17.1206 | 59.9878 | 13 | 50.235 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2512 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2722 | 9.0599 | 59.9878 | 5 | 50.2574 | 9.2454 | 59.9878 | 5 | 50.2474 | 10.4644 | 59.9993 | 5 | 50.2401 | 17.2916 | 60.0108 | 13 | 50.2505 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2675 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2725 | 17.0605 | 59.9935 | 13 | 50.2761 | 17.1206 | 59.9878 | 13 | 50.2433 | 18.3115 | 59.9993 | 13 | 50.2595 | 9.2266 | 60.0051 | 5 | 50.2805 | 9.0574 | 59.9878 | 5 | 50.2657 | 9.2385 | 59.9878 | 5 | 50.2557 | 10.4644 | 59.9993 | 5 | 50.2485 | 17.2879 | 60.0108 | 13 | 50.2588 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2758 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2808 | 17.0605 | 59.9935 | 13 | 50.2844 | 17.1206 | 59.9878 | 13 | 50.2517 | 18.3097 | 59.9993 | 13 | 50.2678 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.2889 | 9.0574 | 59.9878 | 5 | 50.274 | 9.2385 | 59.9878 | 5 | 50.264 | 10.4644 | 59.9993 | 5 | 50.2568 | 17.2879 | 60.0108 | 13 | 50.2671 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2842 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2891 | 17.0562 | 59.9935 | 13 | 50.2928 | 17.1206 | 59.9878 | 13 | 50.26 | 18.3097 | 59.9993 | 13 | 50.2761 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.2972 | 9.0574 | 59.9878 | 5 | 50.2824 | 9.2385 | 59.9878 | 5 | 50.2725 | 10.4644 | 59.9993 | 5 | 50.2651 | 17.2879 | 60.0108 | 13 | 50.2754 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.2925 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.2975 | 17.0562 | 59.9935 | 13 | 50.3011 | 17.1154 | 59.9878 | 13 | 50.2683 | 18.3097 | 59.9993 | 13 | 50.2845 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3055 | 9.0574 | 59.9878 | 5 | 50.2907 | 9.2385 | 59.9878 | 5 | 50.2808 | 10.433 | 59.9993 | 5 | 50.2734 | 17.2879 | 60.0108 | 13 | 50.2838 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.3008 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3058 | 17.0562 | 59.9935 | 13 | 50.3094 | 17.1154 | 59.9878 | 13 | 50.2767 | 18.3097 | 59.9993 | 13 | 50.2928 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3139 | 9.0551 | 59.9878 | 5 | 50.299 | 9.2385 | 59.9878 | 5 | 50.2891 | 10.433 | 59.9993 | 5 | 50.2819 | 17.28 | 60.0108 | 13 | 50.2921 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.3091 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3141 | 17.0562 | 59.9935 | 13 | 50.3178 | 17.1154 | 59.9878 | 13 | 50.285 | 18.2736 | 59.9993 | 13 | 50.3011 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3222 | 9.0551 | 59.9878 | 5 | 50.3074 | 9.2385 | 59.9878 | 5 | 50.2975 | 10.433 | 59.9993 | 5 | 50.2902 | 17.28 | 60.0108 | 13 | 50.3004 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.3175 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3225 | 17.0562 | 59.9935 | 13 | 50.3261 | 17.1154 | 59.9878 | 13 | 50.2934 | 18.2736 | 59.9993 | 13 | 50.3094 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3306 | 9.0491 | 59.9878 | 5 | 50.3157 | 9.2371 | 59.9878 | 5 | 50.3058 | 10.433 | 59.9993 | 5 | 50.2985 | 17.28 | 60.0108 | 13 | 50.3087 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.3258 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3308 | 17.0562 | 59.9935 | 13 | 50.3344 | 17.1167 | 59.9878 | 13 | 50.3017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3178 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3389 | 9.0491 | 59.9878 | 5 | 50.324 | 9.2371 | 59.9878 | 5 | 50.3141 | 10.4329 | 59.9993 | 5 | 50.3068 | 17.28 | 60.0108 | 13 | 50.3171 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.3341 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3391 | 17.0488 | 59.9935 | 13 | 50.3428 | 17.1167 | 59.9878 | 13 | 50.31 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3261 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3472 | 9.0491 | 59.9878 | 5 | 50.3323 | 9.2371 | 59.9878 | 5 | 50.3224 | 10.4329 | 59.9993 | 5 | 50.3152 | 17.28 | 60.0108 | 13 | 50.3254 | 12.7954 | 60.0166 | 13 | 50.3425 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3475 | 17.0488 | 59.9935 | 13 | 50.3511 | 17.1176 | 59.9878 | 13 | 50.3184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3345 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3555 | 9.0491 | 59.9878 | 5 | 50.3408 | 9.2371 | 59.9878 | 5 | 50.3308 | 10.4305 | 59.9993 | 5 | 50.3235 | 17.28 | 60.0108 | 13 | 50.3337 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 50.3508 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3558 | 17.0488 | 59.9935 | 13 | 50.3594 | 17.1176 | 59.9878 | 13 | 50.3267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3428 | 9.2189 | 60.0051 | 5 | 50.3639 | 9.0491 | 59.9878 | 5 | 50.3491 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3391 | 10.4305 | 59.9993 | 5 | 50.3318 | 17.277 | 60.0108 | 13 | 50.342 | 12.7938 | 60.0166 | 13 | 50.3591 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3641 | 17.0488 | 59.9935 | 13 | 50.3678 | 17.1157 | 59.9878 | 13 | 50.335 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3511 | 9.2133 | 60.0051 | 5 | 50.3723 | 9.0491 | 59.9878 | 5 | 50.3574 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3474 | 10.4273 | 59.9993 | 5 | 50.3401 | 17.277 | 60.0108 | 13 | 50.3505 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.3674 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3725 | 17.0488 | 59.9935 | 13 | 50.3761 | 17.1157 | 59.9878 | 13 | 50.3434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3594 | 9.2133 | 60.0051 | 5 | 50.3806 | 9.0404 | 59.9878 | 5 | 50.3658 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3557 | 10.4273 | 59.9993 | 5 | 50.3485 | 17.2753 | 60.0108 | 13 | 50.3588 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.3759 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3808 | 17.0488 | 59.9935 | 13 | 50.3844 | 17.111 | 59.9878 | 13 | 50.3517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3678 | 9.2109 | 60.0051 | 5 | 50.3889 | 9.0404 | 59.9878 | 5 | 50.3741 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3641 | 10.4273 | 59.9993 | 5 | 50.3568 | 17.2753 | 60.0108 | 13 | 50.3671 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.3842 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3892 | 17.0439 | 59.9935 | 13 | 50.3928 | 17.111 | 59.9878 | 13 | 50.36 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3761 | 9.2109 | 60.0051 | 5 | 50.3972 | 9.0404 | 59.9878 | 5 | 50.3824 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3724 | 10.4273 | 59.9993 | 5 | 50.3651 | 17.2753 | 60.0108 | 13 | 50.3754 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.3925 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.3975 | 17.0439 | 59.9935 | 13 | 50.4011 | 17.1081 | 59.9878 | 13 | 50.3683 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3845 | 9.2069 | 60.0051 | 5 | 50.4056 | 9.0404 | 59.9878 | 5 | 50.3907 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3807 | 10.4273 | 59.9993 | 5 | 50.3734 | 17.2753 | 60.0108 | 13 | 50.3838 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4009 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4058 | 17.0453 | 59.9935 | 13 | 50.4094 | 17.1081 | 59.9878 | 13 | 50.3767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.3928 | 9.2069 | 60.0051 | 5 | 50.4139 | 9.0404 | 59.9878 | 5 | 50.3991 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.389 | 10.4273 | 59.9993 | 5 | 50.3818 | 17.2736 | 60.0108 | 13 | 50.3921 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4092 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4142 | 17.0453 | 59.9935 | 13 | 50.4178 | 17.1081 | 59.9878 | 13 | 50.385 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4011 | 9.2069 | 60.0051 | 5 | 50.4222 | 9.0404 | 59.9878 | 5 | 50.4074 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.3975 | 10.425 | 59.9993 | 5 | 50.3901 | 17.2736 | 60.0108 | 13 | 50.4004 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4175 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4225 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4261 | 17.1081 | 59.9878 | 13 | 50.3933 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4095 | 9.2069 | 60.0051 | 5 | 50.4305 | 9.0124 | 59.9878 | 5 | 50.4157 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4058 | 10.425 | 59.9993 | 5 | 50.3984 | 17.2736 | 60.0108 | 13 | 50.4087 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4258 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4308 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4344 | 17.1051 | 59.9878 | 13 | 50.4017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4178 | 9.2069 | 60.0051 | 5 | 50.4389 | 9.0124 | 59.9878 | 5 | 50.4241 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4141 | 10.4227 | 59.9993 | 5 | 50.4069 | 17.2736 | 60.0108 | 13 | 50.4171 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4342 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4392 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4428 | 17.1051 | 59.9878 | 13 | 50.41 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4261 | 9.2069 | 60.0051 | 5 | 50.4473 | 9.0087 | 59.9878 | 5 | 50.4324 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4225 | 10.4227 | 59.9993 | 5 | 50.4152 | 17.2514 | 60.0108 | 13 | 50.4254 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4425 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4475 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4511 | 17.1048 | 59.9878 | 13 | 50.4184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4344 | 9.2048 | 60.0051 | 5 | 50.4556 | 9.0087 | 59.9878 | 5 | 50.4407 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4308 | 10.4209 | 59.9993 | 5 | 50.4235 | 17.2514 | 60.0108 | 13 | 50.4337 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4508 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4558 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4595 | 17.1048 | 59.9878 | 13 | 50.4267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4428 | 9.2048 | 60.0051 | 5 | 50.4639 | 9.0087 | 59.9878 | 5 | 50.449 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4391 | 10.4209 | 59.9993 | 5 | 50.4318 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.442 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4592 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4642 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4678 | 17.1024 | 59.9878 | 13 | 50.435 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4511 | 9.2024 | 60.0051 | 5 | 50.4722 | 9.0087 | 59.9878 | 5 | 50.4575 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4474 | 10.4209 | 59.9993 | 5 | 50.4401 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.4504 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4675 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4725 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4761 | 17.1024 | 59.9878 | 13 | 50.4434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4595 | 9.2024 | 60.0051 | 5 | 50.4806 | 9.0021 | 59.9878 | 5 | 50.4658 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4558 | 10.4209 | 59.9993 | 5 | 50.4485 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.4587 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4758 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4808 | 17.0416 | 59.9935 | 13 | 50.4845 | 17.1024 | 59.9878 | 13 | 50.4517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4678 | 9.2001 | 60.0051 | 5 | 50.4889 | 9.0021 | 59.9878 | 5 | 50.4741 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4641 | 10.4209 | 59.9993 | 5 | 50.4568 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.467 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4843 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4892 | 17.0385 | 59.9935 | 13 | 50.4928 | 17.1024 | 59.9878 | 13 | 50.46 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4761 | 9.2001 | 60.0051 | 5 | 50.4973 | 8.9986 | 59.982 | 5 | 50.4824 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4724 | 10.4209 | 59.9993 | 5 | 50.4651 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.4753 | 12.8052 | 60.0166 | 13 | 50.4926 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.4975 | 17.0385 | 59.9935 | 13 | 50.5011 | 17.0995 | 59.9878 | 13 | 50.4684 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4844 | 9.2001 | 60.0051 | 5 | 50.5056 | 8.9986 | 59.982 | 5 | 50.4908 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4807 | 10.4183 | 59.9993 | 5 | 50.4735 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.4838 | 12.8255 | 60.0166 | 13 | 50.5009 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5058 | 17.0385 | 59.9935 | 13 | 50.5095 | 17.0995 | 59.9878 | 13 | 50.4767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.4928 | 9.2001 | 60.0051 | 5 | 50.5139 | 8.9986 | 59.982 | 5 | 50.4991 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4891 | 10.4183 | 59.9993 | 5 | 50.4818 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.4921 | 12.8255 | 60.0166 | 13 | 50.5093 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5142 | 17.0385 | 59.9935 | 13 | 50.5178 | 17.0928 | 59.9878 | 13 | 50.485 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5011 | 9.2001 | 60.0051 | 5 | 50.5223 | 8.9986 | 59.982 | 5 | 50.5074 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.4974 | 10.4152 | 59.9993 | 5 | 50.4901 | 17.2489 | 60.0108 | 13 | 50.5004 | 12.8237 | 60.0166 | 13 | 50.5176 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5225 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5261 | 17.0928 | 59.9878 | 13 | 50.4933 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5095 | 9.2001 | 60.0051 | 5 | 50.5306 | 8.9986 | 59.982 | 5 | 50.5158 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.5057 | 10.4152 | 59.9993 | 5 | 50.4984 | 17.2446 | 60.0108 | 13 | 50.5087 | 12.8237 | 60.0166 | 13 | 50.5259 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5308 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5345 | 17.0928 | 59.9878 | 13 | 50.5017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5178 | 9.198 | 60.0051 | 5 | 50.5389 | 8.9986 | 59.982 | 5 | 50.5241 | 9.2355 | 59.9878 | 5 | 50.514 | 10.4135 | 59.9993 | 5 | 50.5068 | 17.2446 | 60.0108 | 13 | 50.5171 | 12.8237 | 60.0166 | 13 | 50.5342 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5392 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5428 | 17.0928 | 59.9878 | 13 | 50.51 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5261 | 9.198 | 60.0051 | 5 | 50.5472 | 8.9943 | 59.982 | 5 | 50.5324 | 9.2326 | 59.9878 | 5 | 50.5225 | 10.4135 | 59.9993 | 5 | 50.5151 | 17.2416 | 60.0108 | 13 | 50.5254 | 12.8237 | 60.0166 | 13 | 50.5426 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5475 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5511 | 17.0907 | 59.9878 | 13 | 50.5184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5344 | 9.198 | 60.0051 | 5 | 50.5556 | 8.9943 | 59.982 | 5 | 50.5407 | 9.2326 | 59.9878 | 5 | 50.5308 | 10.4135 | 59.9993 | 5 | 50.5234 | 17.2416 | 60.0108 | 13 | 50.5337 | 12.821 | 60.0166 | 13 | 50.5509 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5558 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5595 | 17.0907 | 59.9878 | 13 | 50.5267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5428 | 9.198 | 60.0051 | 5 | 50.564 | 8.9943 | 59.982 | 5 | 50.5491 | 9.2292 | 59.9878 | 5 | 50.5391 | 10.4135 | 59.9993 | 5 | 50.5317 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.542 | 12.821 | 60.0166 | 13 | 50.5592 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5642 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5678 | 17.1086 | 59.9878 | 13 | 50.535 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5511 | 9.1953 | 60.0051 | 5 | 50.5723 | 8.9943 | 59.982 | 5 | 50.5574 | 9.2292 | 59.9878 | 5 | 50.5475 | 10.4112 | 59.9993 | 5 | 50.5402 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.5504 | 12.8552 | 60.0166 | 13 | 50.5676 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5725 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5761 | 17.1086 | 59.9878 | 13 | 50.5434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5594 | 9.1953 | 60.0051 | 5 | 50.5806 | 8.9924 | 59.982 | 5 | 50.5657 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.5558 | 10.4112 | 59.9993 | 5 | 50.5485 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.5587 | 12.8552 | 60.0166 | 13 | 50.5759 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5808 | 17.0349 | 59.9935 | 13 | 50.5845 | 17.1086 | 59.9878 | 13 | 50.5517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5677 | 9.193 | 60.0051 | 5 | 50.5889 | 8.9924 | 59.982 | 5 | 50.5742 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.5641 | 10.4112 | 59.9993 | 5 | 50.5568 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.567 | 12.8552 | 60.0166 | 13 | 50.5842 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5892 | 16.9899 | 59.9935 | 13 | 50.5928 | 17.1086 | 59.9878 | 13 | 50.56 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5761 | 9.193 | 60.0051 | 5 | 50.5973 | 8.9924 | 59.982 | 5 | 50.5825 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.5724 | 10.4112 | 59.9993 | 5 | 50.5651 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.5753 | 12.8552 | 60.0166 | 13 | 50.5925 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.5975 | 16.9899 | 59.9935 | 13 | 50.6012 | 17.1086 | 59.9878 | 13 | 50.5684 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5845 | 9.1869 | 60.0051 | 5 | 50.6056 | 8.9924 | 59.982 | 5 | 50.5908 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.5808 | 10.4081 | 59.9993 | 5 | 50.5735 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.5837 | 12.8552 | 60.0166 | 13 | 50.601 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.6058 | 16.9899 | 59.9935 | 13 | 50.6095 | 17.1086 | 59.9878 | 13 | 50.5767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.5928 | 9.1869 | 60.0051 | 5 | 50.614 | 8.9924 | 59.982 | 5 | 50.5991 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.5891 | 10.4081 | 59.9993 | 5 | 50.5818 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.592 | 12.8552 | 60.0166 | 13 | 50.6093 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.6142 | 16.9899 | 59.9935 | 13 | 50.6178 | 17.1033 | 59.9878 | 13 | 50.585 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6011 | 9.1869 | 60.0051 | 5 | 50.6223 | 8.9924 | 59.982 | 5 | 50.6075 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.5974 | 10.4043 | 59.9993 | 5 | 50.5901 | 17.2382 | 60.0108 | 13 | 50.6003 | 12.8537 | 60.0166 | 13 | 50.6176 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.6225 | 16.9864 | 59.9935 | 13 | 50.6262 | 17.1033 | 59.9878 | 13 | 50.5934 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6094 | 9.1869 | 60.0051 | 5 | 50.6306 | 8.9887 | 59.982 | 5 | 50.6158 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6057 | 10.4043 | 59.9993 | 5 | 50.5984 | 17.2349 | 60.0108 | 13 | 50.6086 | 12.8537 | 60.0166 | 13 | 50.626 | 8.8054 | 59.9762 | 5
50.6308 | 16.9864 | 59.9935 | 13 | 50.6345 | 17.0993 | 59.9878 | 13 | 50.6017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6178 | 9.1834 | 60.0051 | 5 | 50.639 | 8.9887 | 59.982 | 5 | 50.6241 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6141 | 10.3927 | 59.9993 | 5 | 50.6068 | 17.2349 | 60.0108 | 13 | 50.6171 | 12.8527 | 60.0166 | 13 | 50.6343 | 8.6995 | 59.9762 | 5
50.6392 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6428 | 17.0993 | 59.9878 | 13 | 50.61 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6261 | 9.1834 | 60.0051 | 5 | 50.6473 | 8.9887 | 59.982 | 5 | 50.6325 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6224 | 10.3927 | 59.9993 | 5 | 50.6151 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.6254 | 12.8527 | 60.0166 | 13 | 50.6426 | 8.6995 | 59.9762 | 5
50.6475 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6512 | 17.0993 | 59.9878 | 13 | 50.6183 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6345 | 9.1834 | 60.0051 | 5 | 50.6556 | 8.9887 | 59.982 | 5 | 50.6408 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6307 | 10.3927 | 59.9993 | 5 | 50.6234 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.6337 | 12.8527 | 60.0166 | 13 | 50.6509 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.6558 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6595 | 17.0993 | 59.9878 | 13 | 50.6267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6428 | 9.1834 | 60.0051 | 5 | 50.6639 | 8.9887 | 59.982 | 5 | 50.6491 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6392 | 10.3927 | 59.9993 | 5 | 50.6317 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.642 | 12.8527 | 60.0166 | 13 | 50.6593 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.6642 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6678 | 17.0943 | 59.9878 | 13 | 50.635 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6511 | 9.1774 | 60.0051 | 5 | 50.6723 | 8.9887 | 59.982 | 5 | 50.6574 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6475 | 10.3927 | 59.9993 | 5 | 50.6401 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.6503 | 12.8497 | 60.0166 | 13 | 50.6676 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.6725 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6762 | 17.0943 | 59.9878 | 13 | 50.6434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6594 | 9.1774 | 60.0051 | 5 | 50.6807 | 8.9865 | 59.982 | 5 | 50.6658 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6558 | 10.3927 | 59.9993 | 5 | 50.6484 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.6587 | 12.8497 | 60.0166 | 13 | 50.6759 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.6808 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6845 | 17.0918 | 59.9878 | 13 | 50.6517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6678 | 9.1773 | 60.0051 | 5 | 50.689 | 8.9865 | 59.982 | 5 | 50.6741 | 9.2268 | 59.9878 | 5 | 50.6641 | 10.39 | 59.9993 | 5 | 50.6567 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.667 | 12.8497 | 60.0166 | 13 | 50.6843 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.6892 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.6928 | 17.0918 | 59.9878 | 13 | 50.66 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6761 | 9.1773 | 60.0051 | 5 | 50.6973 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.6824 | 9.2219 | 59.9878 | 5 | 50.6725 | 10.39 | 59.9993 | 5 | 50.665 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.6753 | 12.8497 | 60.0166 | 13 | 50.6926 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.6975 | 16.9847 | 59.9935 | 13 | 50.7012 | 17.087 | 59.9878 | 13 | 50.6684 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6844 | 9.1773 | 60.0051 | 5 | 50.7056 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.6907 | 9.2219 | 59.9878 | 5 | 50.6808 | 10.39 | 59.9993 | 5 | 50.6735 | 17.2285 | 60.0108 | 13 | 50.6836 | 12.8497 | 60.0166 | 13 | 50.7009 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7058 | 16.9821 | 59.9935 | 13 | 50.7095 | 17.087 | 59.9878 | 13 | 50.6767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.6927 | 9.1773 | 60.0051 | 5 | 50.714 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.6992 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.6891 | 10.39 | 59.9993 | 5 | 50.6818 | 17.2251 | 60.0108 | 13 | 50.692 | 12.8497 | 60.0166 | 13 | 50.7092 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7142 | 16.9821 | 59.9935 | 13 | 50.7178 | 17.0819 | 59.9878 | 13 | 50.685 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7011 | 9.1758 | 60.0051 | 5 | 50.7223 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.7075 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.6974 | 10.3838 | 59.9993 | 5 | 50.6901 | 17.2251 | 60.0108 | 13 | 50.7003 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.7177 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7225 | 16.9821 | 59.9935 | 13 | 50.7262 | 17.0819 | 59.9878 | 13 | 50.6934 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7094 | 9.1758 | 60.0051 | 5 | 50.7307 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.7158 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7058 | 10.3838 | 59.9993 | 5 | 50.6984 | 17.2226 | 60.0108 | 13 | 50.7086 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.726 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7309 | 16.9821 | 59.9935 | 13 | 50.7345 | 17.0795 | 59.9878 | 13 | 50.7017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7178 | 9.1758 | 60.0051 | 5 | 50.739 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.7242 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7141 | 10.3838 | 59.9993 | 5 | 50.7068 | 17.2226 | 60.0108 | 13 | 50.7169 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.7343 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7392 | 16.9784 | 59.9935 | 13 | 50.7428 | 17.0795 | 59.9878 | 13 | 50.71 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7261 | 9.1758 | 60.0051 | 5 | 50.7473 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.7325 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7224 | 10.3838 | 59.9993 | 5 | 50.7151 | 17.2226 | 60.0108 | 13 | 50.7253 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.7427 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7475 | 16.9784 | 59.9935 | 13 | 50.7512 | 17.0795 | 59.9878 | 13 | 50.7184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7344 | 9.1758 | 60.0051 | 5 | 50.7557 | 8.9836 | 59.982 | 5 | 50.7408 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7307 | 10.3838 | 59.9993 | 5 | 50.7234 | 17.2226 | 60.0108 | 13 | 50.7336 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.751 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7559 | 16.9784 | 59.9935 | 13 | 50.7595 | 17.0795 | 59.9878 | 13 | 50.7267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7427 | 9.1758 | 60.0051 | 5 | 50.764 | 8.9809 | 59.982 | 5 | 50.7491 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7391 | 10.3838 | 59.9993 | 5 | 50.7317 | 17.2205 | 60.0108 | 13 | 50.7419 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.7593 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7642 | 16.9784 | 59.9935 | 13 | 50.7679 | 17.0745 | 59.9878 | 13 | 50.735 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7511 | 9.1696 | 60.0051 | 5 | 50.7723 | 8.9809 | 59.982 | 5 | 50.7575 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7474 | 10.3821 | 59.9993 | 5 | 50.7401 | 17.2205 | 60.0108 | 13 | 50.7502 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.7676 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7725 | 16.9784 | 59.9935 | 13 | 50.7762 | 17.0745 | 59.9878 | 13 | 50.7433 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7594 | 9.1696 | 60.0051 | 5 | 50.7806 | 8.9809 | 59.982 | 5 | 50.7658 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7557 | 10.3821 | 59.9993 | 5 | 50.7484 | 17.2205 | 60.0108 | 13 | 50.7587 | 12.8436 | 60.0166 | 13 | 50.776 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7809 | 16.9784 | 59.9935 | 13 | 50.7845 | 17.0698 | 59.9878 | 13 | 50.7517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7678 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.789 | 8.9809 | 59.982 | 5 | 50.7741 | 9.2187 | 59.9878 | 5 | 50.7642 | 10.3821 | 59.9993 | 5 | 50.7567 | 17.2205 | 60.0108 | 13 | 50.767 | 12.8406 | 60.0166 | 13 | 50.7843 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7892 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 50.7929 | 17.0698 | 59.9878 | 13 | 50.76 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7761 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.7974 | 8.979 | 59.982 | 5 | 50.7825 | 9.2174 | 59.9878 | 5 | 50.7725 | 10.3821 | 59.9993 | 5 | 50.765 | 17.2336 | 60.0108 | 13 | 50.7753 | 12.8406 | 60.0166 | 13 | 50.7926 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.7975 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 50.8012 | 17.0698 | 59.9878 | 13 | 50.7684 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7844 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.8057 | 8.979 | 59.982 | 5 | 50.7908 | 9.2174 | 59.9878 | 5 | 50.7808 | 10.38 | 59.9993 | 5 | 50.7734 | 17.2336 | 60.0108 | 13 | 50.7836 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.801 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8059 | 16.9317 | 59.9935 | 13 | 50.8095 | 17.0698 | 59.9878 | 13 | 50.7767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.7928 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.814 | 8.979 | 59.982 | 5 | 50.7991 | 9.2158 | 59.9878 | 5 | 50.7891 | 10.38 | 59.9993 | 5 | 50.7817 | 17.2313 | 60.0108 | 13 | 50.792 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8093 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8142 | 16.9317 | 59.9935 | 13 | 50.8179 | 17.0668 | 59.9878 | 13 | 50.785 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8011 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.8223 | 8.979 | 59.982 | 5 | 50.8074 | 9.2158 | 59.9878 | 5 | 50.7975 | 10.3776 | 59.9993 | 5 | 50.79 | 17.2313 | 60.0108 | 13 | 50.8003 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8176 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8225 | 16.9317 | 59.9935 | 13 | 50.8262 | 17.0668 | 59.9878 | 13 | 50.7934 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8094 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.8307 | 8.979 | 59.982 | 5 | 50.8159 | 9.2117 | 59.9878 | 5 | 50.8058 | 10.3776 | 59.9993 | 5 | 50.7983 | 17.2313 | 60.0108 | 13 | 50.8086 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.826 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8309 | 16.9317 | 59.9935 | 13 | 50.8345 | 17.0668 | 59.9878 | 13 | 50.8017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8177 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.8391 | 8.979 | 59.982 | 5 | 50.8242 | 9.2117 | 59.9878 | 5 | 50.8141 | 10.3776 | 59.9993 | 5 | 50.8068 | 17.2313 | 60.0108 | 13 | 50.8169 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8344 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8392 | 16.9291 | 59.9935 | 13 | 50.8429 | 17.0668 | 59.9878 | 13 | 50.81 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8261 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.8474 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8325 | 9.2117 | 59.9878 | 5 | 50.8224 | 10.3776 | 59.9993 | 5 | 50.8151 | 17.2313 | 60.0108 | 13 | 50.8253 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8427 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8475 | 16.9291 | 59.9935 | 13 | 50.8512 | 17.0668 | 59.9878 | 13 | 50.8184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8344 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.8557 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8409 | 9.2117 | 59.9878 | 5 | 50.8308 | 10.375 | 59.9993 | 5 | 50.8234 | 17.2313 | 60.0108 | 13 | 50.8336 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8511 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8559 | 16.9291 | 59.9935 | 13 | 50.8595 | 17.0668 | 59.9878 | 13 | 50.8267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8428 | 9.1677 | 60.0051 | 5 | 50.864 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8492 | 9.2117 | 59.9878 | 5 | 50.8391 | 10.375 | 59.9993 | 5 | 50.8317 | 17.2318 | 60.0108 | 13 | 50.8419 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8594 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8642 | 16.9291 | 59.9935 | 13 | 50.8679 | 17.0648 | 59.9878 | 13 | 50.835 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8511 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.8724 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8575 | 9.2117 | 59.9878 | 5 | 50.8474 | 10.3728 | 59.9993 | 5 | 50.8401 | 17.2318 | 60.0108 | 13 | 50.8502 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.8677 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8725 | 16.9291 | 59.9935 | 13 | 50.8762 | 17.0648 | 59.9878 | 13 | 50.8434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8594 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.8807 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8658 | 9.2089 | 59.9878 | 5 | 50.8557 | 10.3728 | 59.9993 | 5 | 50.8484 | 17.2286 | 60.0108 | 13 | 50.8586 | 12.8356 | 60.0166 | 13 | 50.876 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8809 | 16.9291 | 59.9935 | 13 | 50.8845 | 17.0608 | 59.9878 | 13 | 50.8517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8677 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.889 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8742 | 9.2089 | 59.9878 | 5 | 50.8641 | 10.3728 | 59.9993 | 5 | 50.8567 | 17.2286 | 60.0108 | 13 | 50.8669 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.8844 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8892 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.8929 | 17.0608 | 59.9878 | 13 | 50.86 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8761 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.8974 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8825 | 9.2064 | 59.9878 | 5 | 50.8724 | 10.3728 | 59.9993 | 5 | 50.8651 | 17.2253 | 60.0108 | 13 | 50.8752 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.8927 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.8975 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9012 | 17.0571 | 59.9878 | 13 | 50.8683 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8844 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.9057 | 8.9761 | 59.982 | 5 | 50.8908 | 9.2064 | 59.9878 | 5 | 50.8807 | 10.3728 | 59.9993 | 5 | 50.8734 | 17.2253 | 60.0108 | 13 | 50.8835 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.901 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9059 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9095 | 17.0571 | 59.9878 | 13 | 50.8767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.8928 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.9141 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.8992 | 9.2064 | 59.9878 | 5 | 50.8892 | 10.3728 | 59.9993 | 5 | 50.8817 | 17.2253 | 60.0108 | 13 | 50.892 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.9094 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9142 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9179 | 17.0519 | 59.9878 | 13 | 50.885 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9011 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.9224 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9075 | 9.2064 | 59.9878 | 5 | 50.8975 | 10.3705 | 59.9993 | 5 | 50.89 | 17.2253 | 60.0108 | 13 | 50.9003 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.9177 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9225 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9262 | 17.0519 | 59.9878 | 13 | 50.8934 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9094 | 9.1599 | 60.0051 | 5 | 50.9307 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9158 | 9.2034 | 59.9878 | 5 | 50.9058 | 10.3705 | 59.9993 | 5 | 50.8983 | 17.2161 | 60.0108 | 13 | 50.9086 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.926 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9309 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9346 | 17.0519 | 59.9878 | 13 | 50.9017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9177 | 9.1562 | 60.0051 | 5 | 50.939 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9241 | 9.2034 | 59.9878 | 5 | 50.9141 | 10.3705 | 59.9993 | 5 | 50.9067 | 17.2161 | 60.0108 | 13 | 50.9169 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.9343 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9392 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9429 | 17.0519 | 59.9878 | 13 | 50.91 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9261 | 9.1562 | 60.0051 | 5 | 50.9474 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9326 | 9.2034 | 59.9878 | 5 | 50.9225 | 10.3705 | 59.9993 | 5 | 50.915 | 17.2161 | 60.0108 | 13 | 50.9253 | 12.828 | 60.0166 | 13 | 50.9427 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9475 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9512 | 17.0419 | 59.9878 | 13 | 50.9184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9344 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 50.9557 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9409 | 9.2034 | 59.9878 | 5 | 50.9308 | 10.3666 | 59.9993 | 5 | 50.9233 | 17.2161 | 60.0108 | 13 | 50.9336 | 12.8221 | 60.0166 | 13 | 50.951 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9559 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9596 | 17.0419 | 59.9878 | 13 | 50.9267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9427 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 50.9641 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9492 | 9.1997 | 59.9878 | 5 | 50.9391 | 10.3666 | 59.9993 | 5 | 50.9318 | 17.2114 | 60.0108 | 13 | 50.9419 | 12.8221 | 60.0166 | 13 | 50.9594 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9642 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9679 | 17.0402 | 59.9878 | 13 | 50.935 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.951 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 50.9724 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9575 | 9.1997 | 59.9878 | 5 | 50.9474 | 10.3666 | 59.9993 | 5 | 50.9401 | 17.2114 | 60.0108 | 13 | 50.9502 | 12.8198 | 60.0166 | 13 | 50.9678 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9725 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9762 | 17.0402 | 59.9878 | 13 | 50.9434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9594 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 50.9807 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9659 | 9.1997 | 59.9878 | 5 | 50.9558 | 10.3666 | 59.9993 | 5 | 50.9484 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 50.9586 | 12.8198 | 60.0166 | 13 | 50.9761 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9809 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9846 | 17.0402 | 59.9878 | 13 | 50.9517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9678 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 50.9891 | 8.9722 | 59.982 | 5 | 50.9742 | 9.1997 | 59.9878 | 5 | 50.9641 | 10.3666 | 59.9993 | 5 | 50.9567 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 50.9669 | 12.8198 | 60.0166 | 13 | 50.9844 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9892 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 50.9929 | 17.0402 | 59.9878 | 13 | 50.96 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9761 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 50.9974 | 8.9703 | 59.982 | 5 | 50.9825 | 9.1997 | 59.9878 | 5 | 50.9724 | 10.3666 | 59.9993 | 5 | 50.9651 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 50.9752 | 12.8198 | 60.0166 | 13 | 50.9927 | 8.6105 | 59.9762 | 5
50.9976 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0012 | 17.0402 | 59.9878 | 13 | 50.9684 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9844 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 51.0057 | 8.9703 | 59.982 | 5 | 50.9909 | 9.1997 | 59.9878 | 5 | 50.9807 | 10.3642 | 59.9993 | 5 | 50.9734 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 50.9835 | 12.8198 | 60.0166 | 13 | 51.0011 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0059 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0096 | 17.0402 | 59.9878 | 13 | 50.9767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 50.9927 | 9.1513 | 60.0051 | 5 | 51.0141 | 8.9703 | 59.982 | 5 | 50.9992 | 9.197 | 59.9878 | 5 | 50.9891 | 10.3642 | 59.9993 | 5 | 50.9817 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 50.9919 | 12.8198 | 60.0166 | 13 | 51.0094 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0142 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0179 | 17.0332 | 59.9878 | 13 | 50.985 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0011 | 9.1494 | 60.0051 | 5 | 51.0224 | 8.9703 | 59.982 | 5 | 51.0075 | 9.197 | 59.9878 | 5 | 50.9974 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 50.99 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 51.0002 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 51.0177 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0226 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0262 | 17.0332 | 59.9878 | 13 | 50.9934 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0094 | 9.1494 | 60.0051 | 5 | 51.0308 | 8.9703 | 59.982 | 5 | 51.0158 | 9.1918 | 59.9878 | 5 | 51.0057 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 50.9984 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 51.0085 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 51.0261 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0309 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0346 | 17.0075 | 59.9878 | 13 | 51.0017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0178 | 9.1436 | 60.0051 | 5 | 51.0391 | 8.9703 | 59.982 | 5 | 51.0242 | 9.1918 | 59.9878 | 5 | 51.0142 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 51.0067 | 17.21 | 60.0108 | 13 | 51.0168 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 51.0344 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0392 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0429 | 17.0075 | 59.9878 | 13 | 51.01 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0261 | 9.1436 | 60.0051 | 5 | 51.0474 | 8.967 | 59.982 | 5 | 51.0325 | 9.1732 | 59.9878 | 5 | 51.0225 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 51.015 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0253 | 12.8152 | 60.0166 | 13 | 51.0427 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0476 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0512 | 17.0075 | 59.982 | 13 | 51.0184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0344 | 9.1436 | 60.0051 | 5 | 51.0557 | 8.967 | 59.982 | 5 | 51.0408 | 9.1732 | 59.9878 | 5 | 51.0308 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 51.0233 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0336 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 51.051 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0559 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0596 | 17.0075 | 59.982 | 13 | 51.0267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0427 | 9.1436 | 60.0051 | 5 | 51.0641 | 8.9629 | 59.982 | 5 | 51.0493 | 9.1732 | 59.9878 | 5 | 51.0391 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 51.0317 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0419 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 51.0594 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0642 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0679 | 17.0075 | 59.982 | 13 | 51.035 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0511 | 9.1436 | 60.0051 | 5 | 51.0724 | 8.9629 | 59.982 | 5 | 51.0576 | 9.1732 | 59.9878 | 5 | 51.0475 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 51.04 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0502 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 51.0677 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0726 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0762 | 17.0075 | 59.982 | 13 | 51.0434 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0594 | 9.1436 | 60.0051 | 5 | 51.0807 | 8.9629 | 59.982 | 5 | 51.0659 | 9.1732 | 59.9878 | 5 | 51.0558 | 10.3603 | 59.9993 | 5 | 51.0483 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0586 | 12.8161 | 60.0166 | 13 | 51.076 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0809 | 16.9282 | 59.9935 | 13 | 51.0846 | 17.0056 | 59.982 | 13 | 51.0517 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0677 | 9.1417 | 60.0051 | 5 | 51.0891 | 8.9629 | 59.982 | 5 | 51.0742 | 9.1732 | 59.9878 | 5 | 51.0641 | 10.3566 | 59.9993 | 5 | 51.0566 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0669 | 12.8121 | 60.0166 | 13 | 51.0845 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0892 | 16.9278 | 59.9935 | 13 | 51.0929 | 17.0056 | 59.982 | 13 | 51.06 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.076 | 9.1417 | 60.0051 | 5 | 51.0974 | 8.9629 | 59.982 | 5 | 51.0826 | 9.1682 | 59.9878 | 5 | 51.0724 | 10.3566 | 59.9993 | 5 | 51.0651 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0752 | 12.8121 | 60.0166 | 13 | 51.0928 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.0976 | 16.9278 | 59.9935 | 13 | 51.1013 | 17.0056 | 59.982 | 13 | 51.0684 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0844 | 9.1355 | 60.0051 | 5 | 51.1058 | 8.9629 | 59.982 | 5 | 51.0909 | 9.1682 | 59.9878 | 5 | 51.0808 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.0734 | 17.2012 | 60.0108 | 13 | 51.0835 | 12.8121 | 60.0166 | 13 | 51.1011 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.1059 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1096 | 17.0056 | 59.982 | 13 | 51.0767 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.0927 | 9.1355 | 60.0051 | 5 | 51.1141 | 8.961 | 59.982 | 5 | 51.0992 | 9.1655 | 59.9878 | 5 | 51.0891 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.0817 | 17.1981 | 60.0108 | 13 | 51.0919 | 12.8121 | 60.0166 | 13 | 51.1095 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.1142 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1179 | 17.0056 | 59.982 | 13 | 51.085 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.1011 | 9.1355 | 60.0051 | 5 | 51.1224 | 8.961 | 59.982 | 5 | 51.1076 | 9.1655 | 59.9878 | 5 | 51.0974 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.09 | 17.1981 | 60.0108 | 13 | 51.1002 | 12.813 | 60.0166 | 13 | 51.1178 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.1226 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1263 | 17.0056 | 59.982 | 13 | 51.0934 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.1094 | 9.1355 | 60.0051 | 5 | 51.1308 | 8.961 | 59.982 | 5 | 51.1159 | 9.1655 | 59.9878 | 5 | 51.1057 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.0984 | 17.1948 | 60.0108 | 13 | 51.1085 | 12.813 | 60.0166 | 13 | 51.1261 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.1309 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1346 | 17.0058 | 59.982 | 13 | 51.1017 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.1177 | 9.1336 | 60.0051 | 5 | 51.1391 | 8.961 | 59.982 | 5 | 51.1242 | 9.1655 | 59.9878 | 5 | 51.1141 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.1067 | 17.1948 | 60.0108 | 13 | 51.1168 | 12.8026 | 60.0166 | 13 | 51.1345 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.1392 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1429 | 17.0058 | 59.982 | 13 | 51.11 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.126 | 9.1336 | 60.0051 | 5 | 51.1475 | 8.9595 | 59.982 | 5 | 51.1325 | 9.1655 | 59.9878 | 5 | 51.1224 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.115 | 17.193 | 60.0108 | 13 | 51.1252 | 12.8026 | 60.0166 | 13 | 51.1428 | 8.6105 | 59.9762 | 5
51.1476 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1513 | 16.9994 | 59.982 | 13 | 51.1184 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.1344 | 9.1336 | 60.0051 | 5 | 51.1558 | 8.9595 | 59.982 | 5 | 51.1409 | 9.1655 | 59.9878 | 5 | 51.1307 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.1233 | 17.193 | 60.0108 | 13 | 51.1335 | 12.8026 | 60.0166 | 13 | 51.1511 | 8.6136 | 59.9762 | 5
51.1559 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1596 | 16.9994 | 59.982 | 13 | 51.1267 | 18.2677 | 59.9993 | 13 | 51.1427 | 9.1336 | 60.0051 | 5 | 51.1641 | 8.9595 | 59.982 | 5 | 51.1492 | 9.1633 | 59.9878 | 5 | 51.1392 | 10.349 | 59.9993 | 5 | 51.1317 | 17.1928 | 60.0108 | 13 | 51.1418 | 12.8026 | 60.0166 | 13 | 51.1594 | 8.6136 | 59.9762 | 5
51.1642 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1679 | 16.9994 | 59.982 | 13 | 51.135 | 18.2676 | 59.9993 | 13 | 51.1511 | 9.1277 | 60.0051 | 5 | 51.1724 | 8.9595 | 59.982 | 5 | 51.1575 | 9.1633 | 59.9878 | 5 | 51.1475 | 10.3468 | 59.9993 | 5 | 51.14 | 17.1928 | 60.0108 | 13 | 51.1501 | 12.8026 | 60.0166 | 13 | 51.1678 | 8.6136 | 59.9762 | 5
51.1726 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1763 | 16.9994 | 59.982 | 13 | 51.1434 | 18.2676 | 59.9993 | 13 | 51.1594 | 9.1277 | 60.0051 | 5 | 51.1808 | 8.9569 | 59.982 | 5 | 51.1658 | 9.1605 | 59.9878 | 5 | 51.1558 | 10.3468 | 59.9993 | 5 | 51.1483 | 17.1928 | 60.0108 | 13 | 51.1586 | 12.8026 | 60.0166 | 13 | 51.1761 | 8.6136 | 59.9762 | 5
51.1809 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1846 | 16.9994 | 59.982 | 13 | 51.1517 | 18.2676 | 59.9993 | 13 | 51.1677 | 9.1254 | 60.0051 | 5 | 51.1891 | 8.9569 | 59.982 | 5 | 51.1743 | 9.1605 | 59.9878 | 5 | 51.1641 | 10.3443 | 59.9993 | 5 | 51.1566 | 17.1928 | 60.0108 | 13 | 51.1669 | 12.8022 | 60.0166 | 13 | 51.1844 | 8.6175 | 59.9762 | 5
51.1892 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.1929 | 16.9994 | 59.982 | 13 | 51.16 | 18.2676 | 59.9993 | 13 | 51.1761 | 9.1254 | 60.0051 | 5 | 51.1974 | 8.9538 | 59.982 | 5 | 51.1826 | 9.1557 | 59.9878 | 5 | 51.1725 | 10.3443 | 59.9993 | 5 | 51.165 | 17.1895 | 60.0108 | 13 | 51.1752 | 12.8022 | 60.0166 | 13 | 51.1929 | 8.6175 | 59.9762 | 5
51.1976 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2013 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.1684 | 18.2632 | 59.9993 | 13 | 51.1844 | 9.1254 | 60.0051 | 5 | 51.2058 | 8.9538 | 59.982 | 5 | 51.1909 | 9.1557 | 59.9878 | 5 | 51.1808 | 10.3405 | 59.9993 | 5 | 51.1733 | 17.1895 | 60.0108 | 13 | 51.1835 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 51.2012 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2059 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2096 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.1767 | 18.2632 | 59.9993 | 13 | 51.1927 | 9.1254 | 60.0051 | 5 | 51.2141 | 8.9499 | 59.982 | 5 | 51.1993 | 9.1557 | 59.9878 | 5 | 51.1891 | 10.3405 | 59.9993 | 5 | 51.1816 | 17.1846 | 60.0108 | 13 | 51.1919 | 12.7994 | 60.0166 | 13 | 51.2095 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2142 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.218 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.185 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.201 | 9.1195 | 60.0051 | 5 | 51.2225 | 8.9499 | 59.982 | 5 | 51.2076 | 9.1557 | 59.9878 | 5 | 51.1974 | 10.3044 | 59.9993 | 5 | 51.1899 | 17.1846 | 60.0108 | 13 | 51.2002 | 12.7956 | 60.0166 | 13 | 51.2178 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2226 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2263 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.1934 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2094 | 9.1195 | 60.0051 | 5 | 51.2308 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2159 | 9.1534 | 59.9878 | 5 | 51.2058 | 10.3044 | 59.9993 | 5 | 51.1984 | 17.1846 | 60.0108 | 13 | 51.2085 | 12.7956 | 60.0166 | 13 | 51.2262 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2309 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2346 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2017 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2177 | 9.1161 | 60.0051 | 5 | 51.2391 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2242 | 9.1534 | 59.9878 | 5 | 51.2141 | 10.3024 | 59.9993 | 5 | 51.2067 | 17.1846 | 60.0108 | 13 | 51.2168 | 12.7956 | 60.0166 | 13 | 51.2345 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2392 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.243 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.21 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2261 | 9.1161 | 60.0051 | 5 | 51.2475 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2326 | 9.1505 | 59.9878 | 5 | 51.2224 | 10.3024 | 59.9993 | 5 | 51.215 | 17.1846 | 60.0108 | 13 | 51.2252 | 12.7956 | 60.0166 | 13 | 51.2428 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2476 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2513 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2184 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2344 | 9.1161 | 60.0051 | 5 | 51.2558 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2409 | 9.1505 | 59.9878 | 5 | 51.2307 | 10.3009 | 59.9993 | 5 | 51.2233 | 17.1846 | 60.0108 | 13 | 51.2335 | 12.7956 | 60.0166 | 13 | 51.2512 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2559 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2596 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2267 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2427 | 9.1161 | 60.0051 | 5 | 51.2642 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2492 | 9.1491 | 59.9878 | 5 | 51.2391 | 10.3009 | 59.9993 | 5 | 51.2317 | 17.1882 | 60.0108 | 13 | 51.2418 | 12.7956 | 60.0166 | 13 | 51.2595 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2642 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.268 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.235 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.251 | 9.1013 | 60.0051 | 5 | 51.2725 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2576 | 9.1491 | 59.9878 | 5 | 51.2474 | 10.2905 | 59.9993 | 5 | 51.24 | 17.1882 | 60.0108 | 13 | 51.2501 | 12.7896 | 60.0166 | 13 | 51.2678 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2726 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2763 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2434 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2594 | 9.1013 | 60.0051 | 5 | 51.2808 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2659 | 9.1469 | 59.9878 | 5 | 51.2557 | 10.2905 | 59.9993 | 5 | 51.2483 | 17.1882 | 60.0108 | 13 | 51.2585 | 12.7896 | 60.0166 | 13 | 51.2761 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2809 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.2847 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2517 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2677 | 9.0913 | 60.0051 | 5 | 51.2892 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2742 | 9.1469 | 59.9878 | 5 | 51.2642 | 10.2886 | 59.9993 | 5 | 51.2566 | 17.1882 | 60.0108 | 13 | 51.2668 | 12.7882 | 60.0166 | 13 | 51.2845 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2892 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.293 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.26 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2761 | 9.0913 | 60.0051 | 5 | 51.2975 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.2825 | 9.1456 | 59.9878 | 5 | 51.2725 | 10.2886 | 59.9993 | 5 | 51.265 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.2751 | 12.7882 | 60.0166 | 13 | 51.2928 | 8.6212 | 59.9762 | 5
51.2976 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3013 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2684 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2844 | 9.0913 | 59.9993 | 5 | 51.3058 | 8.9466 | 59.982 | 5 | 51.291 | 9.1456 | 59.9878 | 5 | 51.2808 | 10.285 | 59.9993 | 5 | 51.2733 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.2834 | 12.7882 | 60.0166 | 13 | 51.3011 | 8.6262 | 59.9762 | 5
51.3059 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3097 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2767 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.2927 | 9.0913 | 59.9993 | 5 | 51.3141 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.2993 | 9.1456 | 59.9878 | 5 | 51.2891 | 10.285 | 59.9993 | 5 | 51.2816 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.2919 | 12.7882 | 60.0166 | 13 | 51.3096 | 8.6262 | 59.9762 | 5
51.3142 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.318 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.285 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.301 | 9.0913 | 59.9993 | 5 | 51.3225 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.3076 | 9.1456 | 59.9878 | 5 | 51.2975 | 10.2821 | 59.9993 | 5 | 51.2899 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.3002 | 12.7871 | 60.0166 | 13 | 51.3179 | 8.6262 | 59.9762 | 5
51.3226 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3263 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.2934 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3094 | 9.0913 | 59.9993 | 5 | 51.3308 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.316 | 9.1434 | 59.9878 | 5 | 51.3058 | 10.2821 | 59.9993 | 5 | 51.2983 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.3085 | 12.7871 | 60.0166 | 13 | 51.3262 | 8.6262 | 59.9762 | 5
51.3309 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3347 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.3017 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3177 | 9.0913 | 59.9993 | 5 | 51.3392 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.3243 | 9.1434 | 59.9878 | 5 | 51.3141 | 10.2821 | 59.9993 | 5 | 51.3066 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.3168 | 12.7837 | 60.0166 | 13 | 51.3345 | 8.6262 | 59.9762 | 5
51.3392 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.343 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.31 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.326 | 9.0913 | 59.9993 | 5 | 51.3475 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.3326 | 9.1387 | 59.9878 | 5 | 51.3224 | 10.2821 | 59.9993 | 5 | 51.3149 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.3252 | 12.7837 | 60.0166 | 13 | 51.3429 | 8.6262 | 59.9762 | 5
51.3476 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3513 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.3184 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3344 | 9.0873 | 59.9993 | 5 | 51.3558 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.3409 | 9.1387 | 59.9878 | 5 | 51.3308 | 10.2821 | 59.9993 | 5 | 51.3234 | 17.1832 | 60.0108 | 13 | 51.3335 | 12.7837 | 60.0166 | 13 | 51.3512 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.3559 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3597 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.3267 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3427 | 9.0873 | 59.9993 | 5 | 51.3642 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.3493 | 9.0941 | 59.9878 | 5 | 51.3391 | 10.2821 | 59.9993 | 5 | 51.3317 | 17.1797 | 60.0108 | 13 | 51.3418 | 12.7837 | 60.0166 | 13 | 51.3595 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.3643 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.368 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.335 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3511 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.3725 | 8.9411 | 59.982 | 5 | 51.3576 | 9.0941 | 59.9878 | 5 | 51.3474 | 10.2767 | 59.9993 | 5 | 51.34 | 17.1797 | 60.0108 | 13 | 51.3501 | 12.7793 | 60.0166 | 13 | 51.3679 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.3726 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3763 | 16.9993 | 59.982 | 13 | 51.3434 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3594 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.3809 | 8.9346 | 59.982 | 5 | 51.3659 | 9.0919 | 59.9878 | 5 | 51.3558 | 10.2767 | 59.9993 | 5 | 51.3483 | 17.1739 | 60.0108 | 13 | 51.3585 | 12.7793 | 60.0166 | 13 | 51.3762 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.3809 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.3847 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.3517 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3677 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.3892 | 8.9346 | 59.982 | 5 | 51.3743 | 9.0919 | 59.9878 | 5 | 51.3641 | 10.2742 | 59.9993 | 5 | 51.3566 | 17.1739 | 60.0108 | 13 | 51.3668 | 12.7764 | 60.0108 | 13 | 51.3845 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.3893 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.393 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.36 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.376 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.3975 | 8.9314 | 59.982 | 5 | 51.3826 | 9.0919 | 59.9878 | 5 | 51.3724 | 10.2742 | 59.9993 | 5 | 51.365 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.3751 | 12.7764 | 60.0108 | 13 | 51.3929 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.3976 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4014 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.3684 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3844 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4059 | 8.9314 | 59.982 | 5 | 51.3909 | 9.0919 | 59.9878 | 5 | 51.3807 | 10.2742 | 59.9993 | 5 | 51.3733 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.3834 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4012 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.4059 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4097 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.3767 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.3927 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4142 | 8.9189 | 59.982 | 5 | 51.3992 | 9.0868 | 59.9878 | 5 | 51.3892 | 10.2742 | 59.9993 | 5 | 51.3816 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.3918 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4095 | 8.6299 | 59.9762 | 5
51.4143 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.418 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.385 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.4011 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4225 | 8.9189 | 59.982 | 5 | 51.4077 | 9.0868 | 59.9878 | 5 | 51.3975 | 10.2742 | 59.9993 | 5 | 51.39 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.4001 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.418 | 8.6323 | 59.9762 | 5
51.4226 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4264 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.3934 | 18.2601 | 59.9993 | 13 | 51.4094 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4308 | 8.9189 | 59.982 | 5 | 51.416 | 9.0868 | 59.9878 | 5 | 51.4058 | 10.2742 | 59.9993 | 5 | 51.3983 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.4084 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4263 | 8.6323 | 59.9762 | 5
51.4309 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4347 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.4017 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.4177 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4392 | 8.9189 | 59.982 | 5 | 51.4243 | 9.0868 | 59.9878 | 5 | 51.4141 | 10.2723 | 59.9993 | 5 | 51.4066 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.4167 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4346 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4393 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.443 | 16.9978 | 59.982 | 13 | 51.41 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.426 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4475 | 8.917 | 59.982 | 5 | 51.4326 | 9.0839 | 59.9878 | 5 | 51.4225 | 10.2723 | 59.9993 | 5 | 51.4149 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.4252 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4429 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4476 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4514 | 16.9976 | 59.982 | 13 | 51.4184 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.4344 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4559 | 8.917 | 59.982 | 5 | 51.441 | 9.0839 | 59.9878 | 5 | 51.4308 | 10.266 | 59.9993 | 5 | 51.4232 | 17.1734 | 60.0108 | 13 | 51.4335 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4513 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4559 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4597 | 16.9976 | 59.982 | 13 | 51.4267 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.4427 | 9.0858 | 59.9993 | 5 | 51.4642 | 8.9153 | 59.982 | 5 | 51.4493 | 9.0813 | 59.9878 | 5 | 51.4391 | 10.266 | 59.9993 | 5 | 51.4316 | 17.172 | 60.0108 | 13 | 51.4418 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4596 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4643 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.468 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.435 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.451 | 9.0826 | 59.9993 | 5 | 51.4725 | 8.9153 | 59.982 | 5 | 51.4576 | 9.0813 | 59.9878 | 5 | 51.4474 | 10.266 | 59.9993 | 5 | 51.4399 | 17.172 | 60.0108 | 13 | 51.4501 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4679 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4726 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4764 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.4434 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.4594 | 9.0826 | 59.9993 | 5 | 51.4809 | 8.9119 | 59.982 | 5 | 51.466 | 9.0777 | 59.9878 | 5 | 51.4558 | 10.266 | 59.9993 | 5 | 51.4482 | 17.1689 | 60.0108 | 13 | 51.4585 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4763 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4809 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.4847 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.4517 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.4677 | 9.0795 | 59.9993 | 5 | 51.4892 | 8.9119 | 59.982 | 5 | 51.4743 | 9.0777 | 59.9878 | 5 | 51.4641 | 10.264 | 59.9993 | 5 | 51.4567 | 17.1689 | 60.0108 | 13 | 51.4668 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4846 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4893 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.493 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.46 | 18.2024 | 59.9993 | 13 | 51.4761 | 9.0795 | 59.9993 | 5 | 51.4976 | 8.9119 | 59.982 | 5 | 51.4826 | 9.0747 | 59.9878 | 5 | 51.4724 | 10.264 | 59.9993 | 5 | 51.465 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.4751 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.4929 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.4976 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5014 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.4684 | 18.1985 | 59.9993 | 13 | 51.4844 | 9.0759 | 59.9993 | 5 | 51.5059 | 8.9119 | 59.982 | 5 | 51.4909 | 9.0747 | 59.9878 | 5 | 51.4808 | 10.264 | 59.9993 | 5 | 51.4733 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.4834 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5012 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.5059 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5097 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.4767 | 18.1985 | 59.9993 | 13 | 51.4927 | 9.0759 | 59.9993 | 5 | 51.5142 | 8.9097 | 59.982 | 5 | 51.4993 | 9.0722 | 59.982 | 5 | 51.4891 | 10.264 | 59.9993 | 5 | 51.4816 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.4918 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5096 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.5143 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5181 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.485 | 18.1985 | 59.9993 | 13 | 51.501 | 9.0759 | 59.9993 | 5 | 51.5226 | 8.9097 | 59.982 | 5 | 51.5076 | 9.0722 | 59.982 | 5 | 51.4974 | 10.2599 | 59.9993 | 5 | 51.49 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.5001 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5179 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.5226 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5264 | 16.9935 | 59.982 | 13 | 51.4934 | 18.1985 | 59.9993 | 13 | 51.5094 | 9.0759 | 59.9993 | 5 | 51.5309 | 8.907 | 59.982 | 5 | 51.5159 | 9.0722 | 59.982 | 5 | 51.5057 | 10.2599 | 59.9993 | 5 | 51.4983 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.5084 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5262 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.5309 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5347 | 16.9886 | 59.982 | 13 | 51.5017 | 18.1985 | 59.9993 | 13 | 51.5177 | 9.0781 | 59.9993 | 5 | 51.5392 | 8.907 | 59.982 | 5 | 51.5244 | 9.0722 | 59.982 | 5 | 51.5142 | 10.2599 | 59.9993 | 5 | 51.5066 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.5167 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5347 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.5393 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5431 | 16.9886 | 59.982 | 13 | 51.51 | 18.1985 | 59.9993 | 13 | 51.5261 | 9.0781 | 59.9993 | 5 | 51.5475 | 8.907 | 59.982 | 5 | 51.5327 | 9.0722 | 59.982 | 5 | 51.5225 | 10.2599 | 59.9993 | 5 | 51.5149 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.5251 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.543 | 8.6344 | 59.9762 | 5
51.5476 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5514 | 16.9886 | 59.982 | 13 | 51.5184 | 18.1984 | 59.9993 | 13 | 51.5344 | 9.0764 | 59.9993 | 5 | 51.5559 | 8.907 | 59.982 | 5 | 51.541 | 9.0722 | 59.982 | 5 | 51.5308 | 10.2562 | 59.9993 | 5 | 51.5233 | 17.1658 | 60.0108 | 13 | 51.5334 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5513 | 8.6362 | 59.9762 | 5
51.5559 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5597 | 16.9886 | 59.982 | 13 | 51.5267 | 18.1984 | 59.9993 | 13 | 51.5427 | 9.0764 | 59.9993 | 5 | 51.5642 | 8.9049 | 59.982 | 5 | 51.5493 | 9.0702 | 59.982 | 5 | 51.5391 | 10.2562 | 59.9993 | 5 | 51.5316 | 17.1623 | 60.0108 | 13 | 51.5417 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5596 | 8.6362 | 59.9762 | 5
51.5643 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5681 | 16.973 | 59.982 | 13 | 51.535 | 18.1981 | 59.9993 | 13 | 51.551 | 9.0764 | 59.9993 | 5 | 51.5726 | 8.9049 | 59.982 | 5 | 51.5577 | 9.0702 | 59.982 | 5 | 51.5475 | 10.2562 | 59.9993 | 5 | 51.5399 | 17.1623 | 60.0108 | 13 | 51.55 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.568 | 8.6362 | 59.9762 | 5
51.5726 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5764 | 16.973 | 59.982 | 13 | 51.5434 | 18.1981 | 59.9993 | 13 | 51.5594 | 9.0764 | 59.9993 | 5 | 51.5809 | 8.9016 | 59.982 | 5 | 51.566 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.5558 | 10.2562 | 59.9993 | 5 | 51.5482 | 17.1566 | 60.0108 | 13 | 51.5585 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5763 | 8.6362 | 59.9762 | 5
51.5809 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5847 | 16.9689 | 59.982 | 13 | 51.5517 | 18.1981 | 59.9993 | 13 | 51.5677 | 9.0743 | 59.9993 | 5 | 51.5892 | 8.9016 | 59.982 | 5 | 51.5743 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.5641 | 10.2532 | 59.9993 | 5 | 51.5566 | 17.1566 | 60.0108 | 13 | 51.5668 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.5846 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.5893 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.5931 | 16.9689 | 59.982 | 13 | 51.56 | 18.1981 | 59.9993 | 13 | 51.576 | 9.0743 | 59.9993 | 5 | 51.5976 | 8.8988 | 59.982 | 5 | 51.5827 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.5724 | 10.2532 | 59.9993 | 5 | 51.5649 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.5751 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.593 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.5976 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6014 | 16.9689 | 59.982 | 13 | 51.5684 | 18.1981 | 59.9993 | 13 | 51.5844 | 9.0743 | 59.9993 | 5 | 51.6059 | 8.8988 | 59.982 | 5 | 51.591 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.5808 | 10.2532 | 59.9993 | 5 | 51.5732 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.5834 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.6013 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6059 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6097 | 16.9689 | 59.982 | 13 | 51.5767 | 18.1981 | 59.9993 | 13 | 51.5927 | 9.0743 | 59.9993 | 5 | 51.6143 | 8.8988 | 59.982 | 5 | 51.5993 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.5891 | 10.2532 | 59.9993 | 5 | 51.5815 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.5918 | 12.7757 | 60.0108 | 13 | 51.6096 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6143 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6181 | 16.9654 | 59.982 | 13 | 51.585 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6011 | 9.0718 | 59.9993 | 5 | 51.6226 | 8.8988 | 59.982 | 5 | 51.6076 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.5974 | 10.2506 | 59.9993 | 5 | 51.59 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.6001 | 12.7724 | 60.0108 | 13 | 51.6179 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6226 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6264 | 16.9654 | 59.982 | 13 | 51.5934 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6094 | 9.0718 | 59.9993 | 5 | 51.6309 | 8.8966 | 59.982 | 5 | 51.616 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.6058 | 10.2506 | 59.9993 | 5 | 51.5983 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.6084 | 12.7724 | 60.0108 | 13 | 51.6263 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.631 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6348 | 16.9739 | 59.982 | 13 | 51.6017 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6177 | 9.0718 | 59.9993 | 5 | 51.6393 | 8.8966 | 59.982 | 5 | 51.6243 | 9.0687 | 59.982 | 5 | 51.6141 | 10.2486 | 59.9993 | 5 | 51.6066 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.6167 | 12.7703 | 60.0108 | 13 | 51.6346 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6393 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6431 | 16.9739 | 59.982 | 13 | 51.61 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.626 | 9.0718 | 59.9993 | 5 | 51.6476 | 8.8948 | 59.982 | 5 | 51.6326 | 9.0661 | 59.982 | 5 | 51.6224 | 10.2486 | 59.9993 | 5 | 51.6149 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.6251 | 12.7703 | 60.0108 | 13 | 51.6429 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6476 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6514 | 16.9739 | 59.982 | 13 | 51.6184 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6344 | 9.0686 | 59.9993 | 5 | 51.6559 | 8.8948 | 59.982 | 5 | 51.6411 | 9.0661 | 59.982 | 5 | 51.6307 | 10.2463 | 59.9993 | 5 | 51.6233 | 17.1438 | 60.0108 | 13 | 51.6334 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.6514 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.656 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6598 | 16.9739 | 59.982 | 13 | 51.6267 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6427 | 9.0686 | 59.9993 | 5 | 51.6642 | 8.8922 | 59.982 | 5 | 51.6494 | 9.0661 | 59.982 | 5 | 51.6392 | 10.2463 | 59.9993 | 5 | 51.6316 | 17.1083 | 60.0108 | 13 | 51.6417 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.6597 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6643 | 16.9283 | 59.9935 | 13 | 51.6681 | 16.972 | 59.982 | 13 | 51.635 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6511 | 9.0686 | 59.9993 | 5 | 51.6726 | 8.8922 | 59.982 | 5 | 51.6577 | 9.0661 | 59.982 | 5 | 51.6475 | 10.2303 | 59.9993 | 5 | 51.6399 | 17.1083 | 60.0108 | 13 | 51.65 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.668 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6726 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.6764 | 16.972 | 59.982 | 13 | 51.6434 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6594 | 9.0686 | 59.9993 | 5 | 51.681 | 8.8968 | 59.982 | 5 | 51.666 | 9.0661 | 59.982 | 5 | 51.6558 | 10.2303 | 59.9993 | 5 | 51.6482 | 17.1079 | 60.0108 | 13 | 51.6584 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.6764 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.681 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.6848 | 16.972 | 59.982 | 13 | 51.6517 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6677 | 9.0666 | 59.9993 | 5 | 51.6893 | 8.8968 | 59.982 | 5 | 51.6744 | 9.0661 | 59.982 | 5 | 51.6641 | 10.2303 | 59.9993 | 5 | 51.6566 | 17.1079 | 60.0108 | 13 | 51.6667 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.6847 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6893 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.6931 | 16.972 | 59.982 | 13 | 51.66 | 18.1948 | 59.9993 | 13 | 51.6761 | 9.0666 | 59.9993 | 5 | 51.6976 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 51.6827 | 9.0639 | 59.982 | 5 | 51.6725 | 10.2303 | 59.9993 | 5 | 51.6649 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.675 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.693 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.6976 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.7014 | 16.9681 | 59.982 | 13 | 51.6684 | 18.19 | 59.9993 | 13 | 51.6844 | 9.0666 | 59.9993 | 5 | 51.7059 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 51.691 | 9.0639 | 59.982 | 5 | 51.6808 | 10.2241 | 59.9993 | 5 | 51.6732 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.6833 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7014 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.706 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.7098 | 16.9681 | 59.982 | 13 | 51.6767 | 18.19 | 59.9993 | 13 | 51.6927 | 9.0666 | 59.9993 | 5 | 51.7143 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 51.6994 | 9.0639 | 59.982 | 5 | 51.6891 | 10.2241 | 59.9993 | 5 | 51.6815 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.6918 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7097 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.7143 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.7181 | 16.9657 | 59.982 | 13 | 51.685 | 18.1752 | 59.9993 | 13 | 51.701 | 9.0666 | 59.9993 | 5 | 51.7226 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 51.7077 | 9.0639 | 59.982 | 5 | 51.6974 | 10.2241 | 59.9993 | 5 | 51.6899 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7001 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.718 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.7226 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.7264 | 16.9657 | 59.982 | 13 | 51.6934 | 18.1752 | 59.9993 | 13 | 51.7094 | 9.0666 | 59.9993 | 5 | 51.731 | 8.8876 | 59.982 | 5 | 51.716 | 9.0607 | 59.982 | 5 | 51.7058 | 10.2241 | 59.9993 | 5 | 51.6982 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7084 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7263 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.731 | 16.9318 | 59.9935 | 13 | 51.7348 | 16.9657 | 59.982 | 13 | 51.7017 | 18.1662 | 59.9993 | 13 | 51.7177 | 9.0621 | 59.9993 | 5 | 51.7393 | 8.8876 | 59.982 | 5 | 51.7243 | 9.0607 | 59.982 | 5 | 51.7141 | 10.2227 | 59.9993 | 5 | 51.7065 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7167 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7347 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.7393 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7431 | 16.9657 | 59.982 | 13 | 51.7101 | 18.1662 | 59.9993 | 13 | 51.7261 | 9.0621 | 59.9993 | 5 | 51.7476 | 8.8876 | 59.982 | 5 | 51.7327 | 9.0607 | 59.982 | 5 | 51.7224 | 10.2227 | 59.9993 | 5 | 51.7148 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7251 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.743 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.7476 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7514 | 16.961 | 59.982 | 13 | 51.7184 | 18.1613 | 59.9993 | 13 | 51.7344 | 9.0604 | 59.9993 | 5 | 51.756 | 8.8876 | 59.982 | 5 | 51.741 | 9.0607 | 59.982 | 5 | 51.7308 | 10.2227 | 59.9993 | 5 | 51.7233 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7334 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7513 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.756 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7598 | 16.961 | 59.982 | 13 | 51.7267 | 18.1613 | 59.9993 | 13 | 51.7427 | 9.0604 | 59.9993 | 5 | 51.7643 | 8.8859 | 59.982 | 5 | 51.7493 | 9.0594 | 59.982 | 5 | 51.7391 | 10.2227 | 59.9993 | 5 | 51.7316 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7417 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7598 | 8.6416 | 59.9762 | 5
51.7643 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7681 | 16.961 | 59.982 | 13 | 51.735 | 18.1153 | 59.9993 | 13 | 51.751 | 9.0604 | 59.9993 | 5 | 51.7726 | 8.8859 | 59.982 | 5 | 51.7578 | 9.0594 | 59.982 | 5 | 51.7474 | 10.2225 | 59.9993 | 5 | 51.7399 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7501 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7681 | 8.6439 | 59.9762 | 5
51.7726 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7765 | 16.961 | 59.982 | 13 | 51.7434 | 18.1153 | 59.9993 | 13 | 51.7594 | 9.0604 | 59.9993 | 5 | 51.7809 | 8.8838 | 59.982 | 5 | 51.7661 | 9.0594 | 59.982 | 5 | 51.7557 | 10.2225 | 59.9993 | 5 | 51.7482 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7584 | 12.7677 | 60.0108 | 13 | 51.7764 | 8.6439 | 59.9762 | 5
51.781 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7848 | 16.9574 | 59.982 | 13 | 51.7517 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 51.7677 | 9.0604 | 59.9993 | 5 | 51.7893 | 8.8838 | 59.982 | 5 | 51.7744 | 9.0594 | 59.982 | 5 | 51.7642 | 10.219 | 59.9993 | 5 | 51.7566 | 17.1026 | 60.0108 | 13 | 51.7667 | 12.7639 | 60.0108 | 13 | 51.7847 | 8.6476 | 59.9762 | 5
51.7893 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.7931 | 16.9574 | 59.982 | 13 | 51.76 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 51.7761 | 9.0604 | 59.9993 | 5 | 51.7977 | 8.8832 | 59.982 | 5 | 51.7827 | 9.0678 | 59.982 | 5 | 51.7725 | 10.219 | 59.9993 | 5 | 51.7649 | 17.0975 | 60.0108 | 13 | 51.775 | 12.7639 | 60.0108 | 13 | 51.7931 | 8.6476 | 59.9762 | 5
51.7976 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.8015 | 16.9538 | 59.982 | 13 | 51.7684 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 51.7844 | 9.0562 | 59.9993 | 5 | 51.806 | 8.8832 | 59.982 | 5 | 51.7911 | 9.0678 | 59.982 | 5 | 51.7808 | 10.2179 | 59.9993 | 5 | 51.7732 | 17.0975 | 60.0108 | 13 | 51.7834 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8014 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.806 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.8098 | 16.9538 | 59.982 | 13 | 51.7767 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 51.7927 | 9.0562 | 59.9993 | 5 | 51.8143 | 8.8832 | 59.982 | 5 | 51.7994 | 9.0658 | 59.982 | 5 | 51.7891 | 10.2179 | 59.9993 | 5 | 51.7815 | 17.0975 | 60.0108 | 13 | 51.7917 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8097 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8143 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.8181 | 16.9525 | 59.982 | 13 | 51.785 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 51.8011 | 9.0562 | 59.9993 | 5 | 51.8226 | 8.8832 | 59.982 | 5 | 51.8077 | 9.0658 | 59.982 | 5 | 51.7975 | 10.2141 | 59.9993 | 5 | 51.7899 | 17.0975 | 60.0108 | 13 | 51.8 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8181 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8226 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.8265 | 16.9525 | 59.982 | 13 | 51.7934 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 51.8094 | 9.0562 | 59.9993 | 5 | 51.831 | 8.8813 | 59.982 | 5 | 51.8161 | 9.0658 | 59.982 | 5 | 51.8058 | 10.2141 | 59.9993 | 5 | 51.7982 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8083 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8264 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.831 | 16.9362 | 59.9935 | 13 | 51.8348 | 16.9525 | 59.982 | 13 | 51.8017 | 18.1116 | 59.9993 | 13 | 51.8177 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.8393 | 8.8813 | 59.982 | 5 | 51.8244 | 9.0658 | 59.982 | 5 | 51.8141 | 10.2141 | 59.9993 | 5 | 51.8065 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8168 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8347 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8393 | 16.9387 | 59.9935 | 13 | 51.8432 | 16.9525 | 59.982 | 13 | 51.81 | 18.1116 | 59.9993 | 13 | 51.826 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.8477 | 8.8791 | 59.982 | 5 | 51.8327 | 9.0658 | 59.982 | 5 | 51.8224 | 10.2141 | 59.9993 | 5 | 51.8148 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8251 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.843 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8476 | 16.9387 | 59.9935 | 13 | 51.8515 | 16.9525 | 59.982 | 13 | 51.8184 | 18.1116 | 59.9993 | 13 | 51.8344 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.856 | 8.8791 | 59.982 | 5 | 51.841 | 9.0658 | 59.982 | 5 | 51.8308 | 10.2141 | 59.9993 | 5 | 51.8232 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8334 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8514 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.856 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.8598 | 16.9525 | 59.982 | 13 | 51.8267 | 18.1116 | 59.9993 | 13 | 51.8427 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.8643 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 51.8494 | 9.0614 | 59.982 | 5 | 51.8391 | 10.2141 | 59.9993 | 5 | 51.8315 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8417 | 12.7601 | 60.0108 | 13 | 51.8597 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8643 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.8681 | 16.9467 | 59.982 | 13 | 51.8351 | 18.1089 | 59.9993 | 13 | 51.8511 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.8727 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 51.8577 | 9.0614 | 59.982 | 5 | 51.8474 | 10.2121 | 59.9993 | 5 | 51.8398 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8501 | 12.7656 | 60.0108 | 13 | 51.868 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8726 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.8765 | 16.9467 | 59.982 | 13 | 51.8434 | 18.1089 | 59.9993 | 13 | 51.8594 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.881 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 51.866 | 9.0589 | 59.982 | 5 | 51.8558 | 10.2121 | 59.9993 | 5 | 51.8483 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8584 | 12.7656 | 60.0108 | 13 | 51.8765 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.881 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.8848 | 16.946 | 59.982 | 13 | 51.8517 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.8677 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.8893 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 51.8745 | 9.0589 | 59.982 | 5 | 51.8641 | 10.2121 | 59.9993 | 5 | 51.8566 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8667 | 12.7656 | 60.0108 | 13 | 51.8848 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8893 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.8932 | 16.946 | 59.982 | 13 | 51.86 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.876 | 9.052 | 59.9993 | 5 | 51.8976 | 8.8736 | 59.982 | 5 | 51.8828 | 9.0589 | 59.982 | 5 | 51.8724 | 10.2121 | 59.9993 | 5 | 51.8649 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.875 | 12.7656 | 60.0108 | 13 | 51.8931 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.8976 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.9015 | 16.946 | 59.982 | 13 | 51.8684 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.8844 | 9.051 | 59.9993 | 5 | 51.906 | 8.8736 | 59.982 | 5 | 51.8911 | 9.0589 | 59.982 | 5 | 51.8807 | 10.2121 | 59.9993 | 5 | 51.8732 | 17.0964 | 60.0108 | 13 | 51.8834 | 12.7602 | 60.0108 | 13 | 51.9014 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.906 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.9098 | 16.946 | 59.982 | 13 | 51.8767 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.8927 | 9.051 | 59.9993 | 5 | 51.9144 | 8.8736 | 59.982 | 5 | 51.8994 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.8892 | 10.2121 | 59.9993 | 5 | 51.8815 | 17.092 | 60.0108 | 13 | 51.8917 | 12.7602 | 60.0108 | 13 | 51.9098 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.9143 | 16.9423 | 59.9935 | 13 | 51.9182 | 16.9441 | 59.982 | 13 | 51.885 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.9011 | 9.0469 | 59.9993 | 5 | 51.9227 | 8.8736 | 59.982 | 5 | 51.9078 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.8975 | 10.2081 | 59.9993 | 5 | 51.8899 | 17.092 | 60.0108 | 13 | 51.9 | 12.7602 | 60.0108 | 13 | 51.9181 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.9226 | 16.9447 | 59.9935 | 13 | 51.9265 | 16.9441 | 59.982 | 13 | 51.8934 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.9094 | 9.0469 | 59.9993 | 5 | 51.931 | 8.8712 | 59.982 | 5 | 51.9161 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.9058 | 10.2081 | 59.9993 | 5 | 51.8982 | 17.092 | 60.0108 | 13 | 51.9083 | 12.7602 | 60.0108 | 13 | 51.9264 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.931 | 16.9447 | 59.9935 | 13 | 51.9348 | 16.9354 | 59.982 | 13 | 51.9017 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.9177 | 9.0447 | 59.9993 | 5 | 51.9393 | 8.8712 | 59.982 | 5 | 51.9244 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.9141 | 10.1883 | 59.9993 | 5 | 51.9065 | 17.092 | 60.0108 | 13 | 51.9167 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 51.9348 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.9393 | 16.9447 | 59.9935 | 13 | 51.9432 | 16.9354 | 59.982 | 13 | 51.91 | 18.1081 | 59.9993 | 13 | 51.9261 | 9.0447 | 59.9993 | 5 | 51.9477 | 8.8712 | 59.982 | 5 | 51.9328 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.9225 | 10.1883 | 59.9993 | 5 | 51.9149 | 17.06 | 60.0108 | 13 | 51.925 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 51.9431 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.9476 | 16.9447 | 59.9935 | 13 | 51.9515 | 16.9354 | 59.982 | 13 | 51.9184 | 18.1067 | 59.9993 | 13 | 51.9344 | 9.0447 | 59.9993 | 5 | 51.956 | 8.8712 | 59.982 | 5 | 51.9411 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.9308 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9232 | 17.06 | 60.0108 | 13 | 51.9333 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 51.9514 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.956 | 16.9473 | 59.9935 | 13 | 51.9599 | 16.9354 | 59.982 | 13 | 51.9267 | 18.1067 | 59.9993 | 13 | 51.9427 | 9.0447 | 59.9993 | 5 | 51.9644 | 8.8706 | 59.982 | 5 | 51.9494 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.9391 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9315 | 17.0547 | 60.0108 | 13 | 51.9417 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 51.9598 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.9643 | 16.9473 | 59.9935 | 13 | 51.9682 | 16.9315 | 59.982 | 13 | 51.935 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 51.951 | 9.0447 | 59.9993 | 5 | 51.9727 | 8.8706 | 59.982 | 5 | 51.9578 | 9.0563 | 59.982 | 5 | 51.9475 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9398 | 17.0547 | 60.0108 | 13 | 51.9501 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 51.9681 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.9727 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 51.9765 | 16.9315 | 59.982 | 13 | 51.9434 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 51.9594 | 9.0447 | 59.9993 | 5 | 51.981 | 8.8675 | 59.982 | 5 | 51.9661 | 9.0536 | 59.982 | 5 | 51.9558 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9482 | 17.0547 | 60.0108 | 13 | 51.9584 | 12.7582 | 60.0108 | 13 | 51.9764 | 8.6497 | 59.9762 | 5
51.981 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 51.9849 | 16.9303 | 59.982 | 13 | 51.9517 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 51.9677 | 9.0426 | 59.9993 | 5 | 51.9894 | 8.8675 | 59.982 | 5 | 51.9744 | 9.0536 | 59.982 | 5 | 51.9641 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9565 | 17.0547 | 60.0108 | 13 | 51.9667 | 12.7558 | 60.0108 | 13 | 51.9849 | 8.6504 | 59.9762 | 5
51.9893 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 51.9932 | 16.9303 | 59.982 | 13 | 51.9601 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 51.9761 | 9.0426 | 59.9993 | 5 | 51.9977 | 8.8675 | 59.982 | 5 | 51.9827 | 9.0536 | 59.982 | 5 | 51.9724 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9648 | 17.0547 | 60.0108 | 13 | 51.975 | 12.7558 | 60.0108 | 13 | 51.9932 | 8.6504 | 59.9762 | 5
51.9977 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0015 | 16.9266 | 59.982 | 13 | 51.9684 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 51.9844 | 9.0409 | 59.9993 | 5 | 52.006 | 8.8675 | 59.982 | 5 | 51.9911 | 9.0536 | 59.982 | 5 | 51.9808 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9731 | 17.0547 | 60.0108 | 13 | 51.9834 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 52.0015 | 8.6504 | 59.9762 | 5
52.006 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0099 | 16.9266 | 59.982 | 13 | 51.9767 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 51.9927 | 9.0409 | 59.9993 | 5 | 52.0143 | 8.8675 | 59.982 | 5 | 51.9995 | 9.0512 | 59.982 | 5 | 51.9891 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9816 | 17.0526 | 60.0108 | 13 | 51.9917 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 52.0098 | 8.6504 | 59.9762 | 5
52.0143 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0182 | 16.9228 | 59.982 | 13 | 51.985 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 52.001 | 9.0409 | 59.9993 | 5 | 52.0227 | 8.8675 | 59.982 | 5 | 52.0078 | 9.0512 | 59.982 | 5 | 51.9974 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9899 | 17.0526 | 60.0108 | 13 | 52 | 12.793 | 60.0108 | 13 | 52.0182 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.0227 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0265 | 16.9228 | 59.982 | 13 | 51.9934 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 52.0094 | 9.0409 | 59.9993 | 5 | 52.0311 | 8.8644 | 59.982 | 5 | 52.0162 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0057 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 51.9982 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.0083 | 12.793 | 60.0108 | 13 | 52.0265 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.031 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0349 | 16.9228 | 59.982 | 13 | 52.0017 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 52.0177 | 9.0375 | 59.9993 | 5 | 52.0394 | 8.8644 | 59.982 | 5 | 52.0245 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0142 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0065 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.0167 | 12.793 | 60.0108 | 13 | 52.0348 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.0393 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0432 | 16.9228 | 59.982 | 13 | 52.01 | 18.1017 | 59.9993 | 13 | 52.0261 | 9.0375 | 59.9993 | 5 | 52.0477 | 8.8606 | 59.982 | 5 | 52.0328 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0225 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0149 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.025 | 12.793 | 60.0108 | 13 | 52.0432 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.0477 | 16.9507 | 59.9935 | 13 | 52.0515 | 16.9206 | 59.982 | 13 | 52.0184 | 18.0983 | 59.9993 | 13 | 52.0344 | 9.0375 | 59.9993 | 5 | 52.056 | 8.8606 | 59.982 | 5 | 52.0411 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0308 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0232 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.0333 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 52.0515 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.056 | 16.8399 | 59.9935 | 13 | 52.0599 | 16.9206 | 59.982 | 13 | 52.0267 | 18.0983 | 59.9993 | 13 | 52.0427 | 9.0375 | 59.9993 | 5 | 52.0644 | 8.8589 | 59.982 | 5 | 52.0495 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0392 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0315 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.0416 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 52.0598 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.0643 | 16.8399 | 59.9935 | 13 | 52.0682 | 16.9005 | 59.982 | 13 | 52.035 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.0511 | 9.0344 | 59.9993 | 5 | 52.0727 | 8.8589 | 59.982 | 5 | 52.0578 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0475 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0398 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.05 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 52.0681 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.0727 | 16.8468 | 59.9935 | 13 | 52.0766 | 16.9005 | 59.982 | 13 | 52.0434 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.0594 | 9.0344 | 59.9993 | 5 | 52.0811 | 8.8589 | 59.982 | 5 | 52.0661 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0558 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0482 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.0583 | 12.7907 | 60.0108 | 13 | 52.0765 | 8.6524 | 59.9762 | 5
52.081 | 16.8468 | 59.9935 | 13 | 52.0849 | 16.9005 | 59.982 | 13 | 52.0517 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.0677 | 9.0309 | 59.9993 | 5 | 52.0894 | 8.8589 | 59.982 | 5 | 52.0745 | 9.0497 | 59.982 | 5 | 52.0641 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0565 | 17.0471 | 60.0108 | 13 | 52.0667 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 52.0848 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.0893 | 16.8468 | 59.9935 | 13 | 52.0932 | 16.9005 | 59.982 | 13 | 52.06 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.076 | 9.0309 | 59.9993 | 5 | 52.0977 | 8.8311 | 59.982 | 5 | 52.0828 | 9.0486 | 59.982 | 5 | 52.0725 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0648 | 17.0459 | 60.0108 | 13 | 52.075 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 52.0931 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.0977 | 16.8468 | 59.9935 | 13 | 52.1016 | 16.8957 | 59.982 | 13 | 52.0684 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.0844 | 9.0309 | 59.9993 | 5 | 52.1061 | 8.8311 | 59.982 | 5 | 52.0911 | 9.0486 | 59.982 | 5 | 52.0808 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0731 | 17.0459 | 60.0108 | 13 | 52.0834 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 52.1016 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.106 | 16.8477 | 59.9935 | 13 | 52.1099 | 16.8957 | 59.982 | 13 | 52.0767 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.0927 | 9.0309 | 59.9993 | 5 | 52.1144 | 8.8128 | 59.982 | 5 | 52.0994 | 9.0486 | 59.982 | 5 | 52.0891 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0815 | 17.0437 | 60.0108 | 13 | 52.0917 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 52.1099 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1143 | 16.8477 | 59.9935 | 13 | 52.1182 | 16.8911 | 59.982 | 13 | 52.0851 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.1011 | 9.0286 | 59.9993 | 5 | 52.1227 | 8.8128 | 59.982 | 5 | 52.1078 | 9.0486 | 59.982 | 5 | 52.0974 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0898 | 17.0437 | 60.0108 | 13 | 52.1 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 52.1182 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1227 | 16.7547 | 59.9935 | 13 | 52.1266 | 16.8911 | 59.982 | 13 | 52.0934 | 18.0993 | 59.9993 | 13 | 52.1094 | 9.0286 | 59.9993 | 5 | 52.1311 | 8.8128 | 59.982 | 5 | 52.1161 | 9.0466 | 59.982 | 5 | 52.1058 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.0981 | 17.0437 | 60.0108 | 13 | 52.1083 | 12.7879 | 60.0108 | 13 | 52.1265 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.131 | 16.7547 | 59.9935 | 13 | 52.1349 | 16.8895 | 59.982 | 13 | 52.1017 | 18.1 | 59.9993 | 13 | 52.1177 | 9.0286 | 59.9993 | 5 | 52.1394 | 8.8128 | 59.982 | 5 | 52.1245 | 9.0466 | 59.982 | 5 | 52.1141 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1064 | 17.0437 | 60.0108 | 13 | 52.1167 | 12.8246 | 60.0108 | 13 | 52.1349 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1393 | 16.7547 | 59.9935 | 13 | 52.1432 | 16.8895 | 59.982 | 13 | 52.11 | 18.1 | 59.9993 | 13 | 52.126 | 9.0286 | 59.9993 | 5 | 52.1478 | 8.8098 | 59.982 | 5 | 52.1329 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1224 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1149 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.125 | 12.8246 | 60.0108 | 13 | 52.1432 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1477 | 16.7547 | 59.9935 | 13 | 52.1516 | 16.8876 | 59.982 | 13 | 52.1184 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1344 | 9.0254 | 59.9993 | 5 | 52.1561 | 8.8098 | 59.982 | 5 | 52.1412 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1309 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1232 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.1333 | 12.8246 | 60.0108 | 13 | 52.1515 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.156 | 16.7547 | 59.9935 | 13 | 52.1599 | 16.8876 | 59.982 | 13 | 52.1267 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1427 | 9.0254 | 59.9993 | 5 | 52.1644 | 8.8069 | 59.982 | 5 | 52.1495 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1392 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1315 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.1416 | 12.8246 | 60.0108 | 13 | 52.1599 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1643 | 16.7547 | 59.9935 | 13 | 52.1682 | 16.8829 | 59.982 | 13 | 52.135 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1511 | 9.0222 | 59.9993 | 5 | 52.1727 | 8.8069 | 59.982 | 5 | 52.1578 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1475 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1398 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.15 | 12.8236 | 60.0108 | 13 | 52.1682 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1727 | 16.7588 | 59.9935 | 13 | 52.1766 | 16.8829 | 59.982 | 13 | 52.1434 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1594 | 9.0222 | 59.9993 | 5 | 52.1811 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.1662 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1558 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1482 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.1583 | 12.8236 | 60.0108 | 13 | 52.1765 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.181 | 16.7588 | 59.9935 | 13 | 52.1849 | 16.8846 | 59.982 | 13 | 52.1517 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1677 | 9.0222 | 59.9993 | 5 | 52.1895 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.1745 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1642 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1565 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.1666 | 12.8236 | 60.0108 | 13 | 52.1848 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1893 | 16.7588 | 59.9935 | 13 | 52.1933 | 16.8846 | 59.982 | 13 | 52.16 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1761 | 9.0222 | 59.9993 | 5 | 52.1978 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.1828 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1725 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1648 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.1749 | 12.8236 | 60.0108 | 13 | 52.1932 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.1977 | 16.7588 | 59.9935 | 13 | 52.2016 | 16.8771 | 59.982 | 13 | 52.1684 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1844 | 9.0181 | 59.9993 | 5 | 52.2061 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.1912 | 9.0446 | 59.982 | 5 | 52.1808 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1731 | 17.0434 | 60.0108 | 13 | 52.1833 | 12.8236 | 60.0108 | 13 | 52.2015 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.206 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2099 | 16.8771 | 59.982 | 13 | 52.1767 | 18.0956 | 59.9993 | 13 | 52.1927 | 9.0181 | 59.9993 | 5 | 52.2144 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.1995 | 9.042 | 59.982 | 5 | 52.1891 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1815 | 17.026 | 60.0108 | 13 | 52.1917 | 12.8236 | 60.0108 | 13 | 52.2098 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.2143 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2183 | 16.8771 | 59.9762 | 13 | 52.1851 | 18.0919 | 59.9993 | 13 | 52.201 | 9.0181 | 59.9993 | 5 | 52.2228 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2078 | 9.042 | 59.982 | 5 | 52.1975 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1898 | 17.026 | 60.0108 | 13 | 52.2 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 52.2183 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.2227 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2266 | 16.8771 | 59.9762 | 13 | 52.1934 | 18.0919 | 59.9993 | 13 | 52.2094 | 9.0181 | 59.9993 | 5 | 52.2311 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2161 | 9.042 | 59.982 | 5 | 52.2058 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.1981 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.2083 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 52.2266 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.231 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2349 | 16.8687 | 59.9762 | 13 | 52.2017 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2177 | 9.012 | 59.9993 | 5 | 52.2394 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2245 | 9.042 | 59.982 | 5 | 52.2141 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2064 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.2167 | 12.8188 | 60.0108 | 13 | 52.2349 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.2393 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2433 | 16.8687 | 59.9762 | 13 | 52.2101 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2261 | 9.012 | 59.9993 | 5 | 52.2478 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2328 | 9.0407 | 59.982 | 5 | 52.2225 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2148 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.225 | 12.8188 | 60.0108 | 13 | 52.2432 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.2477 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2516 | 16.8687 | 59.9762 | 13 | 52.2184 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2344 | 9.012 | 59.9993 | 5 | 52.2561 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2411 | 9.0407 | 59.982 | 5 | 52.2308 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2231 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.2333 | 12.8157 | 60.0108 | 13 | 52.2516 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.256 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2599 | 16.8687 | 59.9762 | 13 | 52.2267 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2427 | 9.012 | 59.9993 | 5 | 52.2645 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2496 | 9.0407 | 59.982 | 5 | 52.2391 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2314 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.2417 | 12.8157 | 60.0108 | 13 | 52.2599 | 8.6548 | 59.9762 | 5
52.2644 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2683 | 16.8687 | 59.9762 | 13 | 52.235 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.251 | 9.0097 | 59.9993 | 5 | 52.2728 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2579 | 9.0407 | 59.982 | 5 | 52.2474 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2397 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.25 | 12.8157 | 60.0108 | 13 | 52.2682 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.2727 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.2766 | 16.8687 | 59.9762 | 13 | 52.2434 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2594 | 9.0097 | 59.9993 | 5 | 52.2811 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2662 | 9.0407 | 59.982 | 5 | 52.2559 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2482 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.2583 | 12.8157 | 60.0108 | 13 | 52.2766 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.281 | 16.7652 | 59.9935 | 13 | 52.285 | 16.8645 | 59.9762 | 13 | 52.2517 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2677 | 9.0097 | 59.9993 | 5 | 52.2894 | 8.8053 | 59.982 | 5 | 52.2745 | 9.0407 | 59.982 | 5 | 52.2642 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2565 | 17.0206 | 60.0108 | 13 | 52.2666 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 52.2849 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.2894 | 16.768 | 59.9935 | 13 | 52.2933 | 16.8645 | 59.9762 | 13 | 52.26 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2761 | 9.0097 | 59.9993 | 5 | 52.2978 | 8.7709 | 59.982 | 5 | 52.2829 | 9.0054 | 59.982 | 5 | 52.2725 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2648 | 17.0187 | 60.0108 | 13 | 52.275 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 52.2932 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.2977 | 16.768 | 59.9935 | 13 | 52.3016 | 16.8615 | 59.9762 | 13 | 52.2684 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2844 | 9.0044 | 59.9993 | 5 | 52.3062 | 8.7709 | 59.982 | 5 | 52.2912 | 9.0054 | 59.982 | 5 | 52.2808 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2731 | 17.0187 | 60.0108 | 13 | 52.2833 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 52.3016 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.306 | 16.7716 | 59.9935 | 13 | 52.31 | 16.8615 | 59.9762 | 13 | 52.2767 | 18.0852 | 59.9993 | 13 | 52.2927 | 9.0044 | 59.9993 | 5 | 52.3145 | 8.7695 | 59.982 | 5 | 52.2995 | 9.0054 | 59.982 | 5 | 52.2892 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2815 | 17.0155 | 60.0108 | 13 | 52.2916 | 12.8134 | 60.0108 | 13 | 52.3099 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.3144 | 16.7716 | 59.9935 | 13 | 52.3183 | 16.8615 | 59.9762 | 13 | 52.285 | 18.0842 | 59.9993 | 13 | 52.3011 | 9.0044 | 59.9993 | 5 | 52.3228 | 8.7695 | 59.982 | 5 | 52.3079 | 9.0054 | 59.982 | 5 | 52.2975 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2898 | 17.0155 | 60.0108 | 13 | 52.2999 | 12.8124 | 60.0108 | 13 | 52.3182 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.3227 | 16.7716 | 59.9935 | 13 | 52.3266 | 16.8615 | 59.9762 | 13 | 52.2934 | 18.0842 | 59.9993 | 13 | 52.3094 | 9.0044 | 59.9993 | 5 | 52.3311 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3162 | 9.0044 | 59.982 | 5 | 52.3058 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.2981 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.3083 | 12.8124 | 60.0108 | 13 | 52.3267 | 8.6571 | 59.9762 | 5
52.331 | 16.7716 | 59.9935 | 13 | 52.335 | 16.8615 | 59.9762 | 13 | 52.3017 | 18.0827 | 59.9993 | 13 | 52.3177 | 9.0007 | 59.9993 | 5 | 52.3395 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3245 | 9.0044 | 59.982 | 5 | 52.3142 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3065 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.3167 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 52.335 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.3394 | 16.7743 | 59.9935 | 13 | 52.3433 | 16.8615 | 59.9762 | 13 | 52.3101 | 18.0827 | 59.9993 | 13 | 52.326 | 9.0007 | 59.9993 | 5 | 52.3478 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3328 | 9.0044 | 59.982 | 5 | 52.3225 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3148 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.325 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 52.3433 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.3477 | 16.7743 | 59.9935 | 13 | 52.3517 | 16.8528 | 59.9762 | 13 | 52.3184 | 18.0882 | 59.9993 | 13 | 52.3344 | 8.9987 | 59.9993 | 5 | 52.3561 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3412 | 9.0044 | 59.982 | 5 | 52.3308 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3231 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.3333 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 52.3516 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.356 | 16.7743 | 59.9935 | 13 | 52.36 | 16.8528 | 59.9762 | 13 | 52.3267 | 18.0882 | 59.9993 | 13 | 52.3427 | 8.9987 | 59.9993 | 5 | 52.3645 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3495 | 9.0044 | 59.982 | 5 | 52.3391 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3314 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.3417 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 52.36 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.3644 | 16.7743 | 59.9935 | 13 | 52.3683 | 16.8496 | 59.9762 | 13 | 52.3351 | 18.0882 | 59.9993 | 13 | 52.3511 | 8.9945 | 59.9993 | 5 | 52.3728 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3578 | 9.0044 | 59.982 | 5 | 52.3475 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3397 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.35 | 12.8059 | 60.0108 | 13 | 52.3683 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.3727 | 16.7743 | 59.9935 | 13 | 52.3767 | 16.8496 | 59.9762 | 13 | 52.3434 | 18.0882 | 59.9993 | 13 | 52.3594 | 8.9945 | 59.9993 | 5 | 52.3812 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3663 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.3558 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3481 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.3583 | 12.8059 | 60.0108 | 13 | 52.3766 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.381 | 16.7743 | 59.9935 | 13 | 52.385 | 16.8494 | 59.9705 | 13 | 52.3517 | 18.0864 | 59.9993 | 13 | 52.3677 | 8.9945 | 59.9993 | 5 | 52.3895 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3746 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.3641 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3564 | 17.0149 | 60.0108 | 13 | 52.3666 | 12.8059 | 60.0108 | 13 | 52.385 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.3894 | 16.7746 | 59.9935 | 13 | 52.3933 | 16.8494 | 59.9705 | 13 | 52.36 | 18.0864 | 59.9993 | 13 | 52.376 | 8.9945 | 59.9993 | 5 | 52.3978 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3829 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.3724 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3647 | 17.013 | 60.0108 | 13 | 52.375 | 12.8059 | 60.0108 | 13 | 52.3933 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.3977 | 16.7746 | 59.9935 | 13 | 52.4017 | 16.8457 | 59.9705 | 13 | 52.3684 | 18.083 | 59.9993 | 13 | 52.3844 | 8.9923 | 59.9993 | 5 | 52.4061 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3912 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.3809 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3732 | 17.013 | 60.0108 | 13 | 52.3833 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 52.4016 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.406 | 16.7746 | 59.9935 | 13 | 52.41 | 16.8457 | 59.9705 | 13 | 52.3767 | 18.083 | 59.9993 | 13 | 52.3928 | 8.9923 | 59.9993 | 5 | 52.4145 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.3996 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.3892 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3815 | 17.0192 | 60.0108 | 13 | 52.3916 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 52.4099 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4144 | 16.7746 | 59.9935 | 13 | 52.4183 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.385 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 52.4011 | 8.9906 | 59.9993 | 5 | 52.4229 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.4079 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.3975 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3898 | 17.0192 | 60.0108 | 13 | 52.3999 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 52.4183 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4227 | 16.7746 | 59.9935 | 13 | 52.4267 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.3934 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 52.4094 | 8.9906 | 59.9993 | 5 | 52.4312 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.4162 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.4059 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.3981 | 17.0166 | 60.0108 | 13 | 52.4083 | 12.803 | 60.0108 | 13 | 52.4266 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.431 | 16.7746 | 59.9935 | 13 | 52.435 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.4017 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 52.4177 | 8.9875 | 59.9993 | 5 | 52.4395 | 8.7677 | 59.982 | 5 | 52.4246 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.4142 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4065 | 17.0166 | 60.0108 | 13 | 52.4166 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 52.4349 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4394 | 16.7754 | 59.9935 | 13 | 52.4434 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.41 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 52.4261 | 8.9875 | 59.9993 | 5 | 52.4478 | 8.7651 | 59.982 | 5 | 52.4329 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.4225 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4148 | 17.0137 | 60.0108 | 13 | 52.4249 | 12.801 | 60.0108 | 13 | 52.4434 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4477 | 16.7754 | 59.9935 | 13 | 52.4517 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.4184 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 52.4344 | 8.9875 | 59.9993 | 5 | 52.4562 | 8.7651 | 59.982 | 5 | 52.4412 | 9.0024 | 59.982 | 5 | 52.4308 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4231 | 17.0137 | 60.0108 | 13 | 52.4332 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 52.4517 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.456 | 16.7754 | 59.9935 | 13 | 52.46 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.4267 | 18.115 | 59.9993 | 13 | 52.4427 | 8.9875 | 59.9993 | 5 | 52.4645 | 8.7651 | 59.982 | 5 | 52.4495 | 8.9968 | 59.982 | 5 | 52.4392 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4314 | 17.0137 | 60.0108 | 13 | 52.4417 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 52.46 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4644 | 16.7754 | 59.9935 | 13 | 52.4684 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.4351 | 18.11 | 59.9993 | 13 | 52.451 | 8.9808 | 59.9993 | 5 | 52.4728 | 8.7651 | 59.982 | 5 | 52.4579 | 8.9968 | 59.982 | 5 | 52.4475 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4398 | 17.0137 | 60.0108 | 13 | 52.45 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 52.4683 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4727 | 16.7754 | 59.9935 | 13 | 52.4767 | 16.8441 | 59.9705 | 13 | 52.4434 | 18.11 | 59.9993 | 13 | 52.4594 | 8.9808 | 59.9993 | 5 | 52.4812 | 8.7616 | 59.982 | 5 | 52.4662 | 8.9968 | 59.982 | 5 | 52.4558 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4481 | 17.0137 | 60.0108 | 13 | 52.4583 | 12.7978 | 60.0108 | 13 | 52.4767 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.481 | 16.7754 | 59.9935 | 13 | 52.485 | 16.8204 | 59.9705 | 13 | 52.4517 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.4677 | 8.9788 | 59.9993 | 5 | 52.4895 | 8.7616 | 59.982 | 5 | 52.4745 | 8.9968 | 59.982 | 5 | 52.4641 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4564 | 17.0137 | 60.0108 | 13 | 52.4666 | 12.7949 | 60.0108 | 13 | 52.485 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4894 | 16.7797 | 59.9935 | 13 | 52.4934 | 16.8204 | 59.9705 | 13 | 52.4601 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.4761 | 8.9788 | 59.9993 | 5 | 52.4979 | 8.7616 | 59.982 | 5 | 52.483 | 8.9934 | 59.982 | 5 | 52.4725 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4647 | 17.0118 | 60.0108 | 13 | 52.475 | 12.7949 | 60.0108 | 13 | 52.4933 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.4977 | 16.7797 | 59.9935 | 13 | 52.5017 | 16.8176 | 59.9705 | 13 | 52.4684 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.4844 | 8.9787 | 59.9993 | 5 | 52.5062 | 8.7616 | 59.982 | 5 | 52.4913 | 8.9934 | 59.982 | 5 | 52.4808 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4731 | 17.0118 | 60.0108 | 13 | 52.4833 | 12.7949 | 60.0108 | 13 | 52.5017 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.506 | 16.7797 | 59.9935 | 13 | 52.5101 | 16.8176 | 59.9705 | 13 | 52.4767 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.4927 | 8.9787 | 59.9993 | 5 | 52.5145 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.4996 | 8.9934 | 59.982 | 5 | 52.4891 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4814 | 17.0118 | 60.0108 | 13 | 52.4916 | 12.7949 | 60.0108 | 13 | 52.51 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.5144 | 16.7797 | 59.9935 | 13 | 52.5184 | 16.8176 | 59.9705 | 13 | 52.485 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.501 | 8.9787 | 59.9993 | 5 | 52.5229 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5079 | 8.9934 | 59.982 | 5 | 52.4976 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.4897 | 17.0118 | 60.0108 | 13 | 52.4999 | 12.7912 | 60.0108 | 13 | 52.5183 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.5227 | 16.7825 | 59.9935 | 13 | 52.5267 | 16.8176 | 59.9705 | 13 | 52.4934 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.5094 | 8.9787 | 59.9993 | 5 | 52.5312 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5163 | 8.9934 | 59.982 | 5 | 52.5059 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.498 | 17.0118 | 60.0108 | 13 | 52.5083 | 12.7912 | 60.0108 | 13 | 52.5266 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.531 | 16.7825 | 59.9935 | 13 | 52.5351 | 16.8176 | 59.9705 | 13 | 52.5017 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.5178 | 8.9732 | 59.9993 | 5 | 52.5396 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5246 | 8.9934 | 59.982 | 5 | 52.5142 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5065 | 17.0118 | 60.0108 | 13 | 52.5166 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 52.535 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.5394 | 16.7825 | 59.9935 | 13 | 52.5434 | 16.8176 | 59.9705 | 13 | 52.51 | 18.1029 | 59.9993 | 13 | 52.5261 | 8.9732 | 59.9993 | 5 | 52.5479 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5329 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5225 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5148 | 17.0162 | 60.0108 | 13 | 52.5249 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 52.5433 | 8.6565 | 59.9762 | 5
52.5477 | 16.7825 | 59.9935 | 13 | 52.5517 | 16.8161 | 59.9705 | 13 | 52.5184 | 18.1011 | 59.9993 | 13 | 52.5344 | 8.9695 | 59.9993 | 5 | 52.5562 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5413 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5309 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5231 | 17.0162 | 60.0108 | 13 | 52.5332 | 12.818 | 60.0108 | 13 | 52.5516 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.5561 | 16.7867 | 59.9935 | 13 | 52.5601 | 16.8161 | 59.9705 | 13 | 52.5267 | 18.1011 | 59.9993 | 13 | 52.5427 | 8.9695 | 59.9993 | 5 | 52.5645 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5496 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5392 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5314 | 17.0162 | 60.0108 | 13 | 52.5416 | 12.818 | 60.0108 | 13 | 52.5601 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.5644 | 16.7867 | 59.9935 | 13 | 52.5684 | 16.8161 | 59.9705 | 13 | 52.535 | 18.1002 | 59.9993 | 13 | 52.5511 | 8.9695 | 59.9993 | 5 | 52.5729 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5579 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5475 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5398 | 17.0162 | 60.0108 | 13 | 52.5499 | 12.8171 | 60.0108 | 13 | 52.5684 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.5727 | 16.7867 | 59.9935 | 13 | 52.5768 | 16.8161 | 59.9705 | 13 | 52.5434 | 18.1002 | 59.9993 | 13 | 52.5594 | 8.9695 | 59.9993 | 5 | 52.5812 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5662 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5559 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5481 | 17.0132 | 60.0108 | 13 | 52.5582 | 12.8171 | 60.0108 | 13 | 52.5767 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.5811 | 16.7867 | 59.9935 | 13 | 52.5851 | 16.8161 | 59.9705 | 13 | 52.5517 | 18.0982 | 59.9993 | 13 | 52.5677 | 8.947 | 59.9993 | 5 | 52.5895 | 8.7582 | 59.982 | 5 | 52.5746 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5642 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5564 | 17.0132 | 60.0108 | 13 | 52.5665 | 12.8171 | 60.0108 | 13 | 52.5851 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.5894 | 16.7867 | 59.9935 | 13 | 52.5934 | 16.8161 | 59.9705 | 13 | 52.5601 | 18.0982 | 59.9993 | 13 | 52.576 | 8.947 | 59.9993 | 5 | 52.5979 | 8.755 | 59.982 | 5 | 52.5829 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5725 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5647 | 17.0132 | 60.0108 | 13 | 52.575 | 12.8171 | 60.0108 | 13 | 52.5934 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.5977 | 16.7867 | 59.9935 | 13 | 52.6018 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.5684 | 18.0982 | 59.9993 | 13 | 52.5844 | 8.9433 | 59.9993 | 5 | 52.6062 | 8.755 | 59.982 | 5 | 52.5912 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5808 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5731 | 17.0132 | 60.0108 | 13 | 52.5833 | 12.8171 | 60.0108 | 13 | 52.6017 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.6061 | 16.7907 | 59.9935 | 13 | 52.6101 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.5767 | 18.0982 | 59.9993 | 13 | 52.5927 | 8.9433 | 59.9993 | 5 | 52.6146 | 8.755 | 59.982 | 5 | 52.5997 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5892 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5814 | 16.9882 | 60.0108 | 13 | 52.5916 | 12.8171 | 60.0108 | 13 | 52.6101 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.6144 | 16.7907 | 59.9935 | 13 | 52.6184 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.5851 | 18.0982 | 59.9993 | 13 | 52.6011 | 8.9405 | 59.9993 | 5 | 52.6229 | 8.755 | 59.982 | 5 | 52.608 | 8.9615 | 59.982 | 5 | 52.5975 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.5897 | 16.9882 | 60.0108 | 13 | 52.5999 | 12.8145 | 60.0108 | 13 | 52.6184 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.6227 | 16.7907 | 59.9935 | 13 | 52.6268 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.5934 | 18.0982 | 59.9993 | 13 | 52.6094 | 8.9405 | 59.9993 | 5 | 52.6312 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.6163 | 8.9591 | 59.982 | 5 | 52.6058 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.598 | 16.9882 | 60.0108 | 13 | 52.6083 | 12.8145 | 60.0108 | 13 | 52.6267 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.6311 | 16.7907 | 59.9935 | 13 | 52.6351 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.6017 | 18.0966 | 59.9993 | 13 | 52.6177 | 8.9375 | 59.9993 | 5 | 52.6396 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.6246 | 8.9591 | 59.982 | 5 | 52.6141 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6064 | 16.9882 | 60.0108 | 13 | 52.6166 | 12.8116 | 60.0108 | 13 | 52.635 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.6394 | 16.7919 | 59.9935 | 13 | 52.6434 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.61 | 18.0966 | 59.9993 | 13 | 52.626 | 8.9375 | 59.9993 | 5 | 52.6479 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.633 | 8.955 | 59.982 | 5 | 52.6226 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6147 | 16.9883 | 60.0108 | 13 | 52.6249 | 12.8116 | 60.0108 | 13 | 52.6434 | 8.6559 | 59.9762 | 5
52.6477 | 16.7919 | 59.9935 | 13 | 52.6518 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.6184 | 18.0966 | 59.9993 | 13 | 52.6344 | 8.9375 | 59.9993 | 5 | 52.6562 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.6413 | 8.955 | 59.982 | 5 | 52.6309 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.623 | 16.9883 | 60.0108 | 13 | 52.6332 | 12.8116 | 60.0108 | 13 | 52.6517 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.6561 | 16.7099 | 59.9935 | 13 | 52.6601 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.6267 | 18.0966 | 59.9993 | 13 | 52.6428 | 8.9375 | 59.9993 | 5 | 52.6646 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.6496 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6392 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6313 | 16.9863 | 60.0108 | 13 | 52.6416 | 12.8116 | 60.0108 | 13 | 52.66 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.6644 | 16.7099 | 59.9935 | 13 | 52.6685 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.635 | 18.0887 | 59.9993 | 13 | 52.6511 | 8.9342 | 59.9993 | 5 | 52.6729 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.658 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6476 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6398 | 16.9863 | 60.0108 | 13 | 52.6499 | 12.8116 | 60.0108 | 13 | 52.6685 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.6727 | 16.7099 | 59.9935 | 13 | 52.6768 | 16.8149 | 59.9705 | 13 | 52.6434 | 18.0887 | 59.9993 | 13 | 52.6594 | 8.9342 | 59.9993 | 5 | 52.6812 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.6663 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6559 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6481 | 16.9863 | 60.0108 | 13 | 52.6582 | 12.8116 | 60.0108 | 13 | 52.6768 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.6811 | 16.7099 | 59.9935 | 13 | 52.6851 | 16.8107 | 59.9705 | 13 | 52.6517 | 18.0887 | 59.9993 | 13 | 52.6677 | 8.931 | 59.9993 | 5 | 52.6896 | 8.7537 | 59.982 | 5 | 52.6746 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6642 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6564 | 16.9863 | 60.0108 | 13 | 52.6665 | 12.8078 | 60.0108 | 13 | 52.6851 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.6894 | 16.7099 | 59.9935 | 13 | 52.6935 | 16.8107 | 59.9705 | 13 | 52.66 | 18.0887 | 59.9993 | 13 | 52.6761 | 8.931 | 59.9993 | 5 | 52.6979 | 8.7511 | 59.982 | 5 | 52.6829 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6725 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6647 | 16.9863 | 60.0108 | 13 | 52.6749 | 12.8078 | 60.0108 | 13 | 52.6934 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.6977 | 16.7099 | 59.9935 | 13 | 52.7018 | 16.8097 | 59.9705 | 13 | 52.6684 | 18.0887 | 59.9993 | 13 | 52.6844 | 8.931 | 59.9993 | 5 | 52.7062 | 8.7511 | 59.982 | 5 | 52.6913 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6809 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6731 | 16.9863 | 60.0108 | 13 | 52.6832 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 52.7018 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7061 | 16.7094 | 59.9935 | 13 | 52.7102 | 16.8097 | 59.9705 | 13 | 52.6767 | 18.0887 | 59.9993 | 13 | 52.6927 | 8.931 | 59.9993 | 5 | 52.7146 | 8.7511 | 59.982 | 5 | 52.6996 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6892 | 10.1883 | 59.9935 | 5 | 52.6814 | 16.9833 | 60.0108 | 13 | 52.6915 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 52.7101 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7144 | 16.7094 | 59.9935 | 13 | 52.7185 | 16.8097 | 59.9705 | 13 | 52.6851 | 18.0844 | 59.9993 | 13 | 52.701 | 8.931 | 59.9993 | 5 | 52.7229 | 8.7511 | 59.982 | 5 | 52.7079 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.6975 | 10.1847 | 59.9935 | 5 | 52.6897 | 16.9833 | 60.0108 | 13 | 52.6998 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7184 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7227 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7268 | 16.8097 | 59.9705 | 13 | 52.6934 | 18.0844 | 59.9993 | 13 | 52.7094 | 8.931 | 59.9993 | 5 | 52.7313 | 8.7511 | 59.982 | 5 | 52.7164 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.7058 | 10.1847 | 59.9935 | 5 | 52.698 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7083 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7268 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7311 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7352 | 16.8097 | 59.9705 | 13 | 52.7017 | 18.0844 | 59.9993 | 13 | 52.7177 | 8.9226 | 59.9993 | 5 | 52.7396 | 8.7511 | 59.982 | 5 | 52.7247 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.7142 | 10.1847 | 59.9935 | 5 | 52.7064 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7166 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7351 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7394 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7435 | 16.8097 | 59.9705 | 13 | 52.7101 | 18.0844 | 59.9993 | 13 | 52.7261 | 8.9226 | 59.9993 | 5 | 52.7479 | 8.7496 | 59.982 | 5 | 52.733 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.7225 | 10.1847 | 59.9935 | 5 | 52.7147 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7249 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7434 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7477 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7518 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7184 | 18.0844 | 59.9993 | 13 | 52.7344 | 8.9226 | 59.9993 | 5 | 52.7563 | 8.7496 | 59.982 | 5 | 52.7413 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.7308 | 10.1819 | 59.9935 | 5 | 52.723 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7333 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7517 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7561 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7602 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7267 | 18.0844 | 59.9993 | 13 | 52.7427 | 8.9226 | 59.9993 | 5 | 52.7646 | 8.7496 | 59.982 | 5 | 52.7497 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.7393 | 10.1819 | 59.9935 | 5 | 52.7313 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7416 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7601 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7644 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7685 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.735 | 18.0818 | 59.9993 | 13 | 52.7511 | 8.9237 | 59.9993 | 5 | 52.7729 | 8.7496 | 59.982 | 5 | 52.758 | 8.9529 | 59.982 | 5 | 52.7476 | 10.1819 | 59.9935 | 5 | 52.7397 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7499 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7684 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7727 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7769 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7434 | 18.0818 | 59.9993 | 13 | 52.7594 | 8.9237 | 59.9993 | 5 | 52.7812 | 8.7496 | 59.982 | 5 | 52.7663 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.7559 | 10.1819 | 59.9935 | 5 | 52.748 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7582 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7767 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7811 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7852 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7517 | 18.081 | 59.9993 | 13 | 52.7678 | 8.9137 | 59.9993 | 5 | 52.7896 | 8.7496 | 59.982 | 5 | 52.7747 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.7642 | 10.1819 | 59.9935 | 5 | 52.7563 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7666 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7852 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7894 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.7935 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.76 | 18.081 | 59.9993 | 13 | 52.7761 | 8.9137 | 59.9993 | 5 | 52.7979 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.783 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.7726 | 10.1819 | 59.9935 | 5 | 52.7648 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7749 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.7935 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.7977 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8019 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7684 | 18.0794 | 59.9993 | 13 | 52.7844 | 8.9137 | 59.9935 | 5 | 52.8063 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.7913 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.7809 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.7731 | 16.9799 | 60.0108 | 13 | 52.7832 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8018 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8061 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8102 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7767 | 18.0794 | 59.9993 | 13 | 52.7927 | 8.9137 | 59.9935 | 5 | 52.8146 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.7997 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.7892 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.7814 | 16.9499 | 60.0108 | 13 | 52.7915 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8101 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8144 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8185 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7851 | 18.0794 | 59.9993 | 13 | 52.8011 | 8.9137 | 59.9935 | 5 | 52.8229 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.808 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.7975 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.7897 | 16.9499 | 60.0108 | 13 | 52.7999 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8185 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8227 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8269 | 16.8102 | 59.9705 | 13 | 52.7934 | 18.0794 | 59.9993 | 13 | 52.8094 | 8.9137 | 59.9935 | 5 | 52.8313 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.8163 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.8059 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.798 | 16.9475 | 60.0108 | 13 | 52.8082 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8268 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8311 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8352 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8017 | 18.0793 | 59.9993 | 13 | 52.8177 | 8.9137 | 59.9935 | 5 | 52.8396 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.8246 | 8.9503 | 59.982 | 5 | 52.8142 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8064 | 16.9475 | 60.0108 | 13 | 52.8165 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8351 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8394 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8436 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8101 | 18.0793 | 59.9993 | 13 | 52.826 | 8.9137 | 59.9935 | 5 | 52.848 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.8331 | 8.9483 | 59.982 | 5 | 52.8225 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8147 | 16.9475 | 60.0108 | 13 | 52.8248 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8435 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8477 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8519 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8184 | 18.076 | 59.9993 | 13 | 52.8344 | 8.911 | 59.9935 | 5 | 52.8563 | 8.7463 | 59.982 | 5 | 52.8414 | 8.9483 | 59.982 | 5 | 52.8309 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.823 | 16.9475 | 60.0108 | 13 | 52.8333 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8518 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8561 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8602 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8267 | 18.076 | 59.9993 | 13 | 52.8427 | 8.911 | 59.9935 | 5 | 52.8646 | 8.7432 | 59.982 | 5 | 52.8497 | 8.9483 | 59.982 | 5 | 52.8392 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8314 | 16.9475 | 60.0108 | 13 | 52.8416 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8601 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8644 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8686 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8351 | 18.073 | 59.9993 | 13 | 52.8511 | 8.9081 | 59.9935 | 5 | 52.873 | 8.7432 | 59.982 | 5 | 52.8581 | 8.9483 | 59.982 | 5 | 52.8475 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8397 | 16.9475 | 60.0108 | 13 | 52.8499 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8685 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8727 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8769 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8434 | 18.073 | 59.9993 | 13 | 52.8594 | 8.9081 | 59.9935 | 5 | 52.8813 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.8664 | 8.9483 | 59.982 | 5 | 52.8558 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.848 | 16.9448 | 60.0108 | 13 | 52.8582 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8768 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8811 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8852 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.8517 | 18.0733 | 59.9993 | 13 | 52.8677 | 8.9081 | 59.9935 | 5 | 52.8896 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.8747 | 8.9483 | 59.982 | 5 | 52.8643 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8563 | 16.9448 | 60.0108 | 13 | 52.8666 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8851 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8894 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.8936 | 16.807 | 59.9705 | 13 | 52.86 | 18.0733 | 59.9993 | 13 | 52.8761 | 8.9081 | 59.9935 | 5 | 52.8979 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.883 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.8726 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8647 | 16.9448 | 60.0108 | 13 | 52.8749 | 12.7998 | 60.0051 | 13 | 52.8936 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.8977 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9019 | 16.8036 | 59.9705 | 13 | 52.8684 | 18.0733 | 59.9993 | 13 | 52.8844 | 8.9081 | 59.9935 | 5 | 52.9063 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.8914 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.8809 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.873 | 16.9448 | 60.0108 | 13 | 52.8832 | 12.7975 | 60.0051 | 13 | 52.9019 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9061 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9102 | 16.8036 | 59.9705 | 13 | 52.8767 | 18.0733 | 59.9993 | 13 | 52.8928 | 8.9081 | 59.9935 | 5 | 52.9146 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.8997 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.8892 | 10.1786 | 59.9935 | 5 | 52.8813 | 16.9448 | 60.0108 | 13 | 52.8915 | 12.7975 | 60.0051 | 13 | 52.9102 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9144 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9186 | 16.8036 | 59.9705 | 13 | 52.885 | 18.0707 | 59.9993 | 13 | 52.9011 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.923 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.908 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.8976 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.8896 | 16.9448 | 60.0108 | 13 | 52.8999 | 12.7975 | 60.0051 | 13 | 52.9185 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9227 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9269 | 16.8036 | 59.9705 | 13 | 52.8934 | 18.0707 | 59.9993 | 13 | 52.9094 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.9313 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.9164 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9059 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.8981 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9082 | 12.7975 | 60.0051 | 13 | 52.9269 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9311 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9353 | 16.8036 | 59.9705 | 13 | 52.9017 | 18.0707 | 59.9993 | 13 | 52.9177 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.9396 | 8.7405 | 59.982 | 5 | 52.9247 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9142 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9064 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9165 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9352 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9394 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9436 | 16.8036 | 59.9705 | 13 | 52.9101 | 18.0707 | 59.9993 | 13 | 52.9261 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.948 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.933 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9226 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9147 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9249 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9435 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9477 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9519 | 16.7996 | 59.9705 | 13 | 52.9184 | 18.0707 | 59.9993 | 13 | 52.9344 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.9563 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9413 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9309 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.923 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9332 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9519 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9561 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9603 | 16.7996 | 59.9705 | 13 | 52.9267 | 18.0707 | 59.9993 | 13 | 52.9427 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.9647 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9498 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9392 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9314 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9415 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9602 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9644 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9686 | 16.7996 | 59.9705 | 13 | 52.9351 | 18.0671 | 59.9993 | 13 | 52.9511 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.973 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9581 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9475 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9397 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9498 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9685 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9727 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9769 | 16.7996 | 59.9705 | 13 | 52.9434 | 18.0671 | 59.9993 | 13 | 52.9594 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.9813 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9664 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9559 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.948 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9583 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9768 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9811 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9853 | 16.7996 | 59.9705 | 13 | 52.9517 | 18.0671 | 59.9993 | 13 | 52.9678 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.9897 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9748 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9642 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9563 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9666 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9852 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9894 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 52.9936 | 16.7996 | 59.9705 | 13 | 52.9601 | 18.0671 | 59.9993 | 13 | 52.9761 | 8.9056 | 59.9935 | 5 | 52.998 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9831 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9725 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9647 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9749 | 12.7974 | 60.0051 | 13 | 52.9935 | 8.5499 | 59.9762 | 5
52.9977 | 16.71 | 59.9993 | 13 | 53.002 | 16.799 | 59.9705 | 13 | 52.9684 | 18.0647 | 59.9993 | 13 | 52.9844 | 8.9037 | 59.9935 | 5 | 53.0063 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9914 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9808 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.973 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9832 | 12.7944 | 60.0051 | 13 | 53.0018 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0061 | 16.7082 | 59.9993 | 13 | 53.0103 | 16.799 | 59.9705 | 13 | 52.9767 | 18.0647 | 59.9993 | 13 | 52.9927 | 8.9037 | 59.9935 | 5 | 53.0146 | 8.739 | 59.982 | 5 | 52.9997 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9893 | 10.1723 | 59.9935 | 5 | 52.9813 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9916 | 12.7944 | 60.0051 | 13 | 53.0103 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0144 | 16.7082 | 59.9993 | 13 | 53.0186 | 16.799 | 59.9705 | 13 | 52.985 | 18.0647 | 59.9993 | 13 | 53.0011 | 8.9037 | 59.9935 | 5 | 53.023 | 8.739 | 59.982 | 5 | 53.0081 | 8.9462 | 59.982 | 5 | 52.9976 | 10.1684 | 59.9935 | 5 | 52.9896 | 16.9421 | 60.0108 | 13 | 52.9999 | 12.8164 | 60.0051 | 13 | 53.0186 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0227 | 16.7082 | 59.9993 | 13 | 53.027 | 16.799 | 59.9705 | 13 | 52.9934 | 18.0647 | 59.9993 | 13 | 53.0094 | 8.9037 | 59.9935 | 5 | 53.0314 | 8.7379 | 59.982 | 5 | 53.0164 | 8.9438 | 59.982 | 5 | 53.0059 | 10.1684 | 59.9935 | 5 | 52.998 | 16.9122 | 60.0108 | 13 | 53.0082 | 12.8164 | 60.0051 | 13 | 53.0269 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0311 | 16.7082 | 59.9993 | 13 | 53.0353 | 16.7867 | 59.9705 | 13 | 53.0017 | 18.063 | 59.9993 | 13 | 53.0178 | 8.8999 | 59.9935 | 5 | 53.0397 | 8.7379 | 59.982 | 5 | 53.0247 | 8.9438 | 59.982 | 5 | 53.0143 | 10.129 | 59.9935 | 5 | 53.0063 | 16.9122 | 60.0108 | 13 | 53.0165 | 12.8164 | 60.0051 | 13 | 53.0352 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0394 | 16.7044 | 59.9993 | 13 | 53.0437 | 16.7867 | 59.9705 | 13 | 53.01 | 18.063 | 59.9993 | 13 | 53.0261 | 8.8999 | 59.9935 | 5 | 53.048 | 8.7361 | 59.982 | 5 | 53.0331 | 8.9438 | 59.982 | 5 | 53.0226 | 10.129 | 59.9935 | 5 | 53.0146 | 16.9122 | 60.0108 | 13 | 53.0249 | 12.8164 | 60.0051 | 13 | 53.0436 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0477 | 16.7044 | 59.9993 | 13 | 53.052 | 16.7867 | 59.9705 | 13 | 53.0184 | 18.063 | 59.9993 | 13 | 53.0344 | 8.8999 | 59.9935 | 5 | 53.0563 | 8.7361 | 59.982 | 5 | 53.0414 | 8.9438 | 59.982 | 5 | 53.0309 | 10.1288 | 59.9935 | 5 | 53.0229 | 16.9122 | 60.0108 | 13 | 53.0332 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.0519 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0561 | 16.7044 | 59.9993 | 13 | 53.0603 | 16.7867 | 59.9705 | 13 | 53.0267 | 18.063 | 59.9993 | 13 | 53.0428 | 8.8999 | 59.9935 | 5 | 53.0647 | 8.7361 | 59.982 | 5 | 53.0497 | 8.9424 | 59.982 | 5 | 53.0392 | 10.1288 | 59.9935 | 5 | 53.0314 | 16.9122 | 60.0108 | 13 | 53.0415 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.0602 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0644 | 16.7044 | 59.9993 | 13 | 53.0687 | 16.7867 | 59.9705 | 13 | 53.0351 | 18.0631 | 59.9993 | 13 | 53.0511 | 8.8999 | 59.9935 | 5 | 53.073 | 8.7361 | 59.982 | 5 | 53.058 | 8.9424 | 59.982 | 5 | 53.0476 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.0397 | 16.9122 | 60.0108 | 13 | 53.0498 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.0686 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0727 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.077 | 16.7867 | 59.9705 | 13 | 53.0434 | 18.0631 | 59.9993 | 13 | 53.0594 | 8.8999 | 59.9935 | 5 | 53.0814 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.0665 | 8.9424 | 59.982 | 5 | 53.0559 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.048 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.0582 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.0769 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0811 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.0853 | 16.7851 | 59.9705 | 13 | 53.0517 | 18.0604 | 59.9993 | 13 | 53.0677 | 8.8965 | 59.9935 | 5 | 53.0897 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.0748 | 8.9424 | 59.982 | 5 | 53.0642 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.0563 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.0665 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.0852 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0894 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.0937 | 16.7851 | 59.9705 | 13 | 53.0601 | 18.0604 | 59.9993 | 13 | 53.0761 | 8.8965 | 59.9935 | 5 | 53.098 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.0831 | 8.9424 | 59.982 | 5 | 53.0725 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.0647 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.0748 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.0935 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.0977 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.102 | 16.7398 | 59.9705 | 13 | 53.0684 | 18.0604 | 59.9993 | 13 | 53.0844 | 8.8965 | 59.9935 | 5 | 53.1064 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.0915 | 8.9424 | 59.982 | 5 | 53.0809 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.073 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.0833 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.1019 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1061 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1104 | 16.7398 | 59.9705 | 13 | 53.0767 | 18.0604 | 59.9993 | 13 | 53.0928 | 8.8965 | 59.9935 | 5 | 53.1147 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.0998 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.0892 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.0813 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.0916 | 12.8149 | 60.0051 | 13 | 53.1102 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1144 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1187 | 16.7398 | 59.9705 | 13 | 53.0851 | 18.0588 | 59.9993 | 13 | 53.1011 | 8.8937 | 59.9935 | 5 | 53.123 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.1081 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.0975 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.0896 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.0999 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 53.1185 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1227 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.127 | 16.7398 | 59.9705 | 13 | 53.0934 | 18.0588 | 59.9993 | 13 | 53.1094 | 8.8937 | 59.9935 | 5 | 53.1313 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.1164 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.106 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.098 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1082 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 53.127 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1311 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1354 | 16.7385 | 59.9705 | 13 | 53.1017 | 18.0634 | 59.9993 | 13 | 53.1178 | 8.8937 | 59.9935 | 5 | 53.1397 | 8.7336 | 59.982 | 5 | 53.1248 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1143 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.1063 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1166 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 53.1353 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1394 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1437 | 16.7385 | 59.9705 | 13 | 53.11 | 18.0634 | 59.9993 | 13 | 53.1261 | 8.8937 | 59.9935 | 5 | 53.1481 | 8.7308 | 59.982 | 5 | 53.1331 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1226 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.1146 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1249 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 53.1436 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1477 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.152 | 16.7385 | 59.9705 | 13 | 53.1184 | 18.0634 | 59.9993 | 13 | 53.1345 | 8.8909 | 59.9935 | 5 | 53.1564 | 8.7308 | 59.982 | 5 | 53.1414 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1309 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.1229 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1332 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 53.1519 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1561 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1604 | 16.7385 | 59.9705 | 13 | 53.1267 | 18.0634 | 59.9993 | 13 | 53.1428 | 8.8909 | 59.9935 | 5 | 53.1647 | 8.7308 | 59.982 | 5 | 53.1498 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1393 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.1313 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1415 | 12.8118 | 60.0051 | 13 | 53.1603 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1644 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1687 | 16.7372 | 59.9705 | 13 | 53.135 | 18.0558 | 59.9993 | 13 | 53.1511 | 8.8909 | 59.9935 | 5 | 53.173 | 8.7308 | 59.982 | 5 | 53.1581 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1476 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.1396 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1499 | 12.8089 | 60.0051 | 13 | 53.1686 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1727 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.177 | 16.7372 | 59.9705 | 13 | 53.1434 | 18.0558 | 59.9993 | 13 | 53.1594 | 8.8909 | 59.9935 | 5 | 53.1814 | 8.7308 | 59.982 | 5 | 53.1664 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1559 | 10.1264 | 59.9935 | 5 | 53.1479 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1582 | 12.8089 | 60.0051 | 13 | 53.177 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1811 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1854 | 16.7372 | 59.9705 | 13 | 53.1517 | 18.0558 | 59.9993 | 13 | 53.1678 | 8.8909 | 59.9935 | 5 | 53.1897 | 8.7308 | 59.982 | 5 | 53.1747 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1643 | 10.1223 | 59.9935 | 5 | 53.1562 | 16.9091 | 60.0108 | 13 | 53.1665 | 12.8089 | 60.0051 | 13 | 53.1853 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1894 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.1937 | 16.7372 | 59.9705 | 13 | 53.1601 | 18.0558 | 59.9993 | 13 | 53.1761 | 8.8909 | 59.9935 | 5 | 53.1981 | 8.7273 | 59.982 | 5 | 53.1832 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1726 | 10.1223 | 59.9935 | 5 | 53.1647 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.1748 | 12.8089 | 60.0051 | 13 | 53.1936 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.1977 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2021 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.1684 | 18.0654 | 59.9993 | 13 | 53.1844 | 8.8835 | 59.9935 | 5 | 53.2064 | 8.7273 | 59.982 | 5 | 53.1915 | 8.9072 | 59.982 | 5 | 53.1809 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.173 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.1832 | 12.8089 | 60.0051 | 13 | 53.2019 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2061 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2104 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.1767 | 18.0654 | 59.9993 | 13 | 53.1928 | 8.8835 | 59.9935 | 5 | 53.2147 | 8.7249 | 59.982 | 5 | 53.1998 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.1892 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.1813 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.1915 | 12.8089 | 60.0051 | 13 | 53.2103 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2144 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2187 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.1851 | 18.0654 | 59.9993 | 13 | 53.2011 | 8.8835 | 59.9935 | 5 | 53.2231 | 8.7249 | 59.982 | 5 | 53.2082 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.1976 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.1896 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.1998 | 12.8055 | 60.0051 | 13 | 53.2186 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2227 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2271 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.1934 | 18.0654 | 59.9993 | 13 | 53.2095 | 8.8835 | 59.9935 | 5 | 53.2314 | 8.7249 | 59.982 | 5 | 53.2165 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.2059 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.198 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2081 | 12.8055 | 60.0051 | 13 | 53.2269 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2311 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2354 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.2017 | 18.0654 | 59.9993 | 13 | 53.2178 | 8.8835 | 59.9935 | 5 | 53.2397 | 8.7249 | 59.982 | 5 | 53.2248 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.2142 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2063 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2166 | 12.8055 | 60.0051 | 13 | 53.2354 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2394 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2437 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.2101 | 18.0654 | 59.9993 | 13 | 53.2261 | 8.8835 | 59.9935 | 5 | 53.248 | 8.7249 | 59.982 | 5 | 53.2331 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.2225 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2146 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2249 | 12.8055 | 60.0051 | 13 | 53.2437 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2477 | 16.7001 | 59.9993 | 13 | 53.2521 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.2184 | 18.0628 | 59.9993 | 13 | 53.2344 | 8.8806 | 59.9935 | 5 | 53.2564 | 8.7249 | 59.982 | 5 | 53.2415 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.231 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.223 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2332 | 12.8034 | 60.0051 | 13 | 53.252 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2561 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.2604 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.2267 | 18.0628 | 59.9993 | 13 | 53.2428 | 8.8806 | 59.9935 | 5 | 53.2648 | 8.7218 | 59.982 | 5 | 53.2498 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.2393 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2313 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2415 | 12.8034 | 60.0051 | 13 | 53.2603 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2644 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.2688 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.235 | 18.0602 | 59.9993 | 13 | 53.2511 | 8.8806 | 59.9935 | 5 | 53.2731 | 8.7218 | 59.982 | 5 | 53.2581 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.2476 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2396 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2499 | 12.8034 | 60.0051 | 13 | 53.2687 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2727 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.2771 | 16.7362 | 59.9705 | 13 | 53.2434 | 18.0602 | 59.9993 | 13 | 53.2595 | 8.8806 | 59.9935 | 5 | 53.2814 | 8.7218 | 59.982 | 5 | 53.2665 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.256 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2479 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2582 | 12.8034 | 60.0051 | 13 | 53.277 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2811 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.2854 | 16.7322 | 59.9705 | 13 | 53.2517 | 18.0602 | 59.9993 | 13 | 53.2678 | 8.8806 | 59.9935 | 5 | 53.2897 | 8.7218 | 59.982 | 5 | 53.2748 | 8.9054 | 59.982 | 5 | 53.2643 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2562 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2665 | 12.8034 | 60.0051 | 13 | 53.2853 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2894 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.2938 | 16.7322 | 59.9705 | 13 | 53.2601 | 18.0602 | 59.9993 | 13 | 53.2761 | 8.8806 | 59.9935 | 5 | 53.2981 | 8.6774 | 59.982 | 5 | 53.2831 | 8.903 | 59.982 | 5 | 53.2726 | 10.1205 | 59.9935 | 5 | 53.2646 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2748 | 12.8034 | 60.0051 | 13 | 53.2937 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.2977 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.3021 | 16.7322 | 59.9705 | 13 | 53.2684 | 18.059 | 59.9993 | 13 | 53.2845 | 8.8791 | 59.9935 | 5 | 53.3064 | 8.6774 | 59.982 | 5 | 53.2914 | 8.903 | 59.982 | 5 | 53.2809 | 10.1158 | 59.9935 | 5 | 53.2729 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2832 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.302 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3061 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.3104 | 16.7322 | 59.9705 | 13 | 53.2767 | 18.059 | 59.9993 | 13 | 53.2928 | 8.8791 | 59.9935 | 5 | 53.3148 | 8.6714 | 59.982 | 5 | 53.2999 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.2893 | 10.1158 | 59.9935 | 5 | 53.2812 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2915 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.3103 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3144 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.3188 | 16.7289 | 59.9705 | 13 | 53.2851 | 18.059 | 59.9993 | 13 | 53.3011 | 8.8757 | 59.9935 | 5 | 53.3231 | 8.6714 | 59.982 | 5 | 53.3082 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.2976 | 10.1158 | 59.9935 | 5 | 53.2897 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.2998 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.3186 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3227 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.3271 | 16.7289 | 59.9705 | 13 | 53.2934 | 18.059 | 59.9993 | 13 | 53.3094 | 8.8757 | 59.9935 | 5 | 53.3314 | 8.6714 | 59.982 | 5 | 53.3165 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3059 | 10.1158 | 59.9935 | 5 | 53.298 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.3082 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.327 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3311 | 16.6971 | 59.9993 | 13 | 53.3355 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3017 | 18.059 | 59.9993 | 13 | 53.3178 | 8.8749 | 59.9935 | 5 | 53.3398 | 8.6714 | 59.982 | 5 | 53.3249 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3142 | 10.1158 | 59.9935 | 5 | 53.3063 | 16.9057 | 60.0108 | 13 | 53.3165 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.3353 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3394 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3438 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3101 | 18.059 | 59.9993 | 13 | 53.3261 | 8.8749 | 59.9935 | 5 | 53.3481 | 8.6714 | 59.982 | 5 | 53.3332 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3226 | 10.1158 | 59.9935 | 5 | 53.3146 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3248 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.3436 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3477 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3521 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3184 | 18.0558 | 59.9993 | 13 | 53.3345 | 8.8749 | 59.9935 | 5 | 53.3564 | 8.6714 | 59.982 | 5 | 53.3415 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3309 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3229 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3331 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.3521 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3561 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3605 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3267 | 18.0558 | 59.9993 | 13 | 53.3428 | 8.8749 | 59.9935 | 5 | 53.3648 | 8.6685 | 59.982 | 5 | 53.3498 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3392 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3313 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3416 | 12.8025 | 60.0051 | 13 | 53.3604 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3644 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3688 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3351 | 18.0473 | 59.9993 | 13 | 53.3511 | 8.8749 | 59.9935 | 5 | 53.3731 | 8.6685 | 59.982 | 5 | 53.3582 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3477 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3396 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3499 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 53.3687 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3727 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3772 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3434 | 18.0473 | 59.9993 | 13 | 53.3594 | 8.8749 | 59.9935 | 5 | 53.3815 | 8.6685 | 59.982 | 5 | 53.3665 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.356 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3479 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3582 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 53.377 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3811 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3855 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3517 | 18.0473 | 59.9993 | 13 | 53.3678 | 8.8719 | 59.9935 | 5 | 53.3898 | 8.6685 | 59.982 | 5 | 53.3748 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3643 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3563 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3665 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 53.3854 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3894 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.3938 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.36 | 18.0473 | 59.9993 | 13 | 53.3762 | 8.8719 | 59.9935 | 5 | 53.3981 | 8.6685 | 59.982 | 5 | 53.3832 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3726 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3646 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3749 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 53.3937 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.3977 | 16.6929 | 59.9993 | 13 | 53.4022 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3684 | 18.0944 | 59.9993 | 13 | 53.3845 | 8.8719 | 59.9935 | 5 | 53.4064 | 8.6685 | 59.982 | 5 | 53.3915 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.381 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3729 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3832 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 53.402 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.4061 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4105 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3767 | 18.0944 | 59.9993 | 13 | 53.3928 | 8.8719 | 59.9935 | 5 | 53.4148 | 8.667 | 59.982 | 5 | 53.3998 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3893 | 10.1127 | 59.9935 | 5 | 53.3812 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3915 | 12.7979 | 60.0051 | 13 | 53.4104 | 8.5499 | 59.9762 | 5
53.4144 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4188 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3851 | 18.0923 | 59.9993 | 13 | 53.4011 | 8.867 | 59.9935 | 5 | 53.4232 | 8.667 | 59.982 | 5 | 53.4081 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.3976 | 10.1108 | 59.9935 | 5 | 53.3896 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.3998 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 53.4187 | 8.5474 | 59.9762 | 5
53.4227 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4272 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.3934 | 18.0923 | 59.9993 | 13 | 53.4095 | 8.867 | 59.9935 | 5 | 53.4315 | 8.6627 | 59.982 | 5 | 53.4166 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.4059 | 10.1108 | 59.9935 | 5 | 53.3979 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.4082 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 53.427 | 8.5474 | 59.9762 | 5
53.4311 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4355 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.4017 | 18.0923 | 59.9993 | 13 | 53.4178 | 8.867 | 59.9935 | 5 | 53.4398 | 8.6627 | 59.982 | 5 | 53.4249 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.4143 | 10.1093 | 59.9935 | 5 | 53.4062 | 16.9033 | 60.0108 | 13 | 53.4165 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 53.4353 | 8.5474 | 59.9762 | 5
53.4394 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4438 | 16.7252 | 59.9705 | 13 | 53.4101 | 18.0923 | 59.9993 | 13 | 53.4261 | 8.867 | 59.9935 | 5 | 53.4481 | 8.6603 | 59.982 | 5 | 53.4332 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.4226 | 10.1093 | 59.9935 | 5 | 53.4146 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4248 | 12.7954 | 60.0051 | 13 | 53.4437 | 8.5474 | 59.9762 | 5
53.4477 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4522 | 16.724 | 59.9705 | 13 | 53.4184 | 18.0885 | 59.9993 | 13 | 53.4344 | 8.8657 | 59.9935 | 5 | 53.4565 | 8.6603 | 59.982 | 5 | 53.4416 | 8.9011 | 59.982 | 5 | 53.4309 | 10.1093 | 59.9935 | 5 | 53.423 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4331 | 12.7953 | 60.0051 | 13 | 53.452 | 8.5453 | 59.9762 | 5
53.4561 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4605 | 16.724 | 59.9705 | 13 | 53.4267 | 18.0885 | 59.9993 | 13 | 53.4428 | 8.8657 | 59.9935 | 5 | 53.4648 | 8.6603 | 59.982 | 5 | 53.4499 | 8.8961 | 59.982 | 5 | 53.4393 | 10.1093 | 59.9935 | 5 | 53.4313 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4415 | 12.7953 | 60.0051 | 13 | 53.4603 | 8.5453 | 59.9762 | 5
53.4644 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4689 | 16.7202 | 59.9705 | 13 | 53.4351 | 18.0885 | 59.9993 | 13 | 53.4512 | 8.8657 | 59.9935 | 5 | 53.4731 | 8.6603 | 59.982 | 5 | 53.4582 | 8.8961 | 59.982 | 5 | 53.4476 | 10.1093 | 59.9935 | 5 | 53.4396 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4498 | 12.7931 | 60.0051 | 13 | 53.4688 | 8.5453 | 59.9762 | 5
53.4727 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4772 | 16.7202 | 59.9705 | 13 | 53.4434 | 18.0885 | 59.9993 | 13 | 53.4595 | 8.8657 | 59.9935 | 5 | 53.4815 | 8.6603 | 59.982 | 5 | 53.4665 | 8.8929 | 59.982 | 5 | 53.4559 | 10.1093 | 59.9935 | 5 | 53.4479 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4581 | 12.7931 | 60.0051 | 13 | 53.4771 | 8.5453 | 59.9762 | 5
53.4811 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4855 | 16.7191 | 59.9705 | 13 | 53.4517 | 18.0885 | 59.9993 | 13 | 53.4678 | 8.8657 | 59.9935 | 5 | 53.4898 | 8.6603 | 59.982 | 5 | 53.4749 | 8.8929 | 59.982 | 5 | 53.4642 | 10.0794 | 59.9935 | 5 | 53.4563 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4666 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 53.4854 | 8.543 | 59.9762 | 5
53.4894 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.4939 | 16.7191 | 59.9705 | 13 | 53.4601 | 18.0885 | 59.9993 | 13 | 53.4761 | 8.8657 | 59.9935 | 5 | 53.4982 | 8.6569 | 59.982 | 5 | 53.4832 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.4727 | 10.0794 | 59.9935 | 5 | 53.4646 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4749 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 53.4938 | 8.543 | 59.9762 | 5
53.4977 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5022 | 16.7191 | 59.9705 | 13 | 53.4684 | 18.0862 | 59.9993 | 13 | 53.4845 | 8.8596 | 59.9935 | 5 | 53.5065 | 8.6569 | 59.982 | 5 | 53.4915 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.481 | 10.0794 | 59.9935 | 5 | 53.4729 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4832 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 53.5021 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5061 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5105 | 16.7191 | 59.9705 | 13 | 53.4767 | 18.0862 | 59.9993 | 13 | 53.4928 | 8.8596 | 59.9935 | 5 | 53.5148 | 8.6544 | 59.982 | 5 | 53.4999 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.4893 | 10.0794 | 59.9935 | 5 | 53.4812 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4915 | 12.8272 | 60.0051 | 13 | 53.5104 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5144 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5189 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.485 | 18.085 | 59.9993 | 13 | 53.5012 | 8.8566 | 59.9935 | 5 | 53.5231 | 8.6544 | 59.982 | 5 | 53.5082 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.4976 | 10.0755 | 59.9935 | 5 | 53.4896 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.4999 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 53.5188 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5227 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5272 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.4934 | 18.085 | 59.9993 | 13 | 53.5095 | 8.8566 | 59.9935 | 5 | 53.5315 | 8.6513 | 59.982 | 5 | 53.5165 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.506 | 10.0755 | 59.9935 | 5 | 53.4979 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.5082 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 53.5271 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5311 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5356 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5017 | 18.085 | 59.9993 | 13 | 53.5178 | 8.8566 | 59.9935 | 5 | 53.5399 | 8.6513 | 59.982 | 5 | 53.5248 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5143 | 10.0737 | 59.9935 | 5 | 53.5062 | 16.9009 | 60.0108 | 13 | 53.5165 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 53.5354 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5394 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5439 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5101 | 18.085 | 59.9993 | 13 | 53.5261 | 8.8566 | 59.9935 | 5 | 53.5482 | 8.6194 | 59.982 | 5 | 53.5333 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5226 | 10.0737 | 59.9935 | 5 | 53.5145 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5248 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 53.5437 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5477 | 16.6886 | 59.9993 | 13 | 53.5522 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5184 | 18.0824 | 59.9993 | 13 | 53.5345 | 8.8566 | 59.9935 | 5 | 53.5565 | 8.6194 | 59.982 | 5 | 53.5416 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.531 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5229 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5332 | 12.8257 | 59.9993 | 13 | 53.5521 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5561 | 16.6858 | 59.9993 | 13 | 53.5606 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5267 | 18.0824 | 59.9993 | 13 | 53.5428 | 8.8566 | 59.9935 | 5 | 53.5648 | 8.618 | 59.982 | 5 | 53.5499 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5393 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5312 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5415 | 12.8257 | 59.9993 | 13 | 53.5604 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5644 | 16.6858 | 59.9993 | 13 | 53.5689 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5351 | 18.0824 | 59.9993 | 13 | 53.5511 | 8.8538 | 59.9935 | 5 | 53.5732 | 8.618 | 59.982 | 5 | 53.5583 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5476 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5396 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5498 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.5687 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5727 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.5772 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5434 | 18.0824 | 59.9993 | 13 | 53.5595 | 8.8538 | 59.9935 | 5 | 53.5815 | 8.6165 | 59.982 | 5 | 53.5666 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5559 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5479 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5581 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.5771 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5811 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.5856 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5517 | 18.0824 | 59.9993 | 13 | 53.5678 | 8.8503 | 59.9935 | 5 | 53.5898 | 8.6165 | 59.982 | 5 | 53.5749 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5643 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5563 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5665 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.5854 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5894 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.5939 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5601 | 18.0824 | 59.9993 | 13 | 53.5762 | 8.8503 | 59.9935 | 5 | 53.5982 | 8.6165 | 59.982 | 5 | 53.5832 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5726 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5646 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5748 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.5938 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.5977 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6023 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5684 | 18.0891 | 59.9993 | 13 | 53.5845 | 8.8288 | 59.9935 | 5 | 53.6065 | 8.6165 | 59.982 | 5 | 53.5916 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5809 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5729 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5831 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6021 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6061 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6106 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5767 | 18.0891 | 59.9993 | 13 | 53.5928 | 8.8288 | 59.9935 | 5 | 53.6149 | 8.6134 | 59.982 | 5 | 53.5999 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5892 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5812 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5914 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6105 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6144 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6189 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5851 | 18.0891 | 59.9993 | 13 | 53.6011 | 8.8288 | 59.9935 | 5 | 53.6232 | 8.6134 | 59.982 | 5 | 53.6082 | 8.8904 | 59.982 | 5 | 53.5977 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5896 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.5999 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6188 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6227 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6273 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.5934 | 18.0891 | 59.9993 | 13 | 53.6095 | 8.8288 | 59.9935 | 5 | 53.6315 | 8.6112 | 59.982 | 5 | 53.6166 | 8.8902 | 59.982 | 5 | 53.606 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.5979 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6082 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6271 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6311 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6356 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.6017 | 18.0891 | 59.9993 | 13 | 53.6178 | 8.8288 | 59.9935 | 5 | 53.6398 | 8.6112 | 59.982 | 5 | 53.6249 | 8.8902 | 59.982 | 5 | 53.6143 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.6062 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6165 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6355 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6394 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.644 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.61 | 18.0891 | 59.9993 | 13 | 53.6262 | 8.8288 | 59.9935 | 5 | 53.6482 | 8.6112 | 59.982 | 5 | 53.6332 | 8.8902 | 59.982 | 5 | 53.6227 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.6145 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6249 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6438 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6477 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6523 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.6184 | 18.0846 | 59.9993 | 13 | 53.6345 | 8.8229 | 59.9935 | 5 | 53.6566 | 8.6112 | 59.982 | 5 | 53.6417 | 8.8902 | 59.982 | 5 | 53.631 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.6229 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6332 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6521 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6561 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6606 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.6267 | 18.0846 | 59.9993 | 13 | 53.6428 | 8.8229 | 59.9935 | 5 | 53.6649 | 8.6083 | 59.982 | 5 | 53.65 | 8.8866 | 59.982 | 5 | 53.6393 | 10.0711 | 59.9935 | 5 | 53.6312 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6415 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6604 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6644 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.669 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.6351 | 18.0833 | 59.9993 | 13 | 53.6512 | 8.8272 | 59.9935 | 5 | 53.6732 | 8.6083 | 59.982 | 5 | 53.6583 | 8.8866 | 59.982 | 5 | 53.6476 | 10.0658 | 59.9935 | 5 | 53.6395 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6498 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6688 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6727 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6773 | 16.7083 | 59.9705 | 13 | 53.6434 | 18.0833 | 59.9993 | 13 | 53.6595 | 8.8272 | 59.9935 | 5 | 53.6815 | 8.6083 | 59.982 | 5 | 53.6666 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.656 | 10.0658 | 59.9935 | 5 | 53.6478 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6582 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6771 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6811 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.6856 | 16.7046 | 59.9705 | 13 | 53.6517 | 18.0803 | 59.9993 | 13 | 53.6678 | 8.8272 | 59.9935 | 5 | 53.6899 | 8.6083 | 59.982 | 5 | 53.675 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.6643 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.6562 | 16.8985 | 60.0108 | 13 | 53.6665 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6854 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6894 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.694 | 16.7046 | 59.9705 | 13 | 53.6601 | 18.0803 | 59.9993 | 13 | 53.6761 | 8.8272 | 59.9935 | 5 | 53.6982 | 8.6039 | 59.982 | 5 | 53.6833 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.6726 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.6646 | 16.8937 | 60.0108 | 13 | 53.6748 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.6938 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.6977 | 16.6848 | 59.9993 | 13 | 53.7023 | 16.7046 | 59.9705 | 13 | 53.6684 | 18.0803 | 59.9993 | 13 | 53.6845 | 8.8272 | 59.9935 | 5 | 53.7065 | 8.6039 | 59.982 | 5 | 53.6916 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.681 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.6729 | 16.8937 | 60.0108 | 13 | 53.6831 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7021 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.7061 | 16.6841 | 59.9993 | 13 | 53.7106 | 16.7046 | 59.9705 | 13 | 53.6767 | 18.0803 | 59.9993 | 13 | 53.6928 | 8.8272 | 59.9935 | 5 | 53.7149 | 8.6039 | 59.982 | 5 | 53.7 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.6893 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.6812 | 16.8911 | 60.0108 | 13 | 53.6915 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7104 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.7144 | 16.6841 | 59.9993 | 13 | 53.719 | 16.7015 | 59.9705 | 13 | 53.6851 | 18.0803 | 59.9993 | 13 | 53.7012 | 8.8221 | 59.9935 | 5 | 53.7232 | 8.6039 | 59.982 | 5 | 53.7083 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.6976 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.6896 | 16.8911 | 60.0108 | 13 | 53.6998 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7188 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.7227 | 16.6841 | 59.9993 | 13 | 53.7273 | 16.7015 | 59.9705 | 13 | 53.6934 | 18.0803 | 59.9993 | 13 | 53.7095 | 8.8221 | 59.9935 | 5 | 53.7316 | 8.6012 | 59.982 | 5 | 53.7166 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.7059 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.6979 | 16.8911 | 60.0108 | 13 | 53.7081 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7272 | 8.4625 | 59.9762 | 5
53.7311 | 16.6841 | 59.9993 | 13 | 53.7357 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7017 | 18.0779 | 59.9993 | 13 | 53.7178 | 8.8186 | 59.9935 | 5 | 53.7399 | 8.6012 | 59.982 | 5 | 53.7249 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.7144 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.7062 | 16.8911 | 60.0108 | 13 | 53.7164 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7355 | 8.4602 | 59.9762 | 5
53.7394 | 16.6841 | 59.9993 | 13 | 53.744 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7101 | 18.0779 | 59.9993 | 13 | 53.7262 | 8.8186 | 59.9935 | 5 | 53.7482 | 8.5982 | 59.982 | 5 | 53.7333 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.7227 | 10.0625 | 59.9935 | 5 | 53.7145 | 16.8904 | 60.0108 | 13 | 53.7249 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7438 | 8.4602 | 59.9762 | 5
53.7477 | 16.6841 | 59.9993 | 13 | 53.7523 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7184 | 18.0712 | 59.9993 | 13 | 53.7345 | 8.8186 | 59.9935 | 5 | 53.7565 | 8.5982 | 59.982 | 5 | 53.7416 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.731 | 10.0363 | 59.9935 | 5 | 53.7229 | 16.8904 | 60.0108 | 13 | 53.7332 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7522 | 8.4602 | 59.9762 | 5
53.7561 | 16.6837 | 59.9993 | 13 | 53.7607 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7267 | 18.0712 | 59.9993 | 13 | 53.7429 | 8.8186 | 59.9935 | 5 | 53.7649 | 8.5962 | 59.982 | 5 | 53.7499 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.7393 | 10.0363 | 59.9935 | 5 | 53.7312 | 16.8904 | 60.0108 | 13 | 53.7415 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 53.7605 | 8.4602 | 59.9762 | 5
53.7644 | 16.6837 | 59.9993 | 13 | 53.769 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7351 | 18.0712 | 59.9993 | 13 | 53.7512 | 8.8172 | 59.9935 | 5 | 53.7733 | 8.5962 | 59.982 | 5 | 53.7584 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.7477 | 10.0363 | 59.9935 | 5 | 53.7395 | 16.8904 | 60.0108 | 13 | 53.7499 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 53.7688 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.7727 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.7773 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7434 | 18.0712 | 59.9993 | 13 | 53.7595 | 8.8172 | 59.9935 | 5 | 53.7816 | 8.5947 | 59.982 | 5 | 53.7667 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.756 | 10.0363 | 59.9935 | 5 | 53.7479 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.7582 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 53.7772 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.7811 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.7857 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7517 | 18.0683 | 59.9993 | 13 | 53.7678 | 8.8145 | 59.9935 | 5 | 53.7899 | 8.5947 | 59.982 | 5 | 53.775 | 8.8841 | 59.982 | 5 | 53.7643 | 10.0363 | 59.9935 | 5 | 53.7562 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.7665 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 53.7855 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.7894 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.794 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7601 | 18.0683 | 59.9993 | 13 | 53.7762 | 8.8145 | 59.9935 | 5 | 53.7982 | 8.5475 | 59.982 | 5 | 53.7833 | 8.8815 | 59.982 | 5 | 53.7727 | 10.0363 | 59.9935 | 5 | 53.7645 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.7748 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 53.7938 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.7977 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8024 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7684 | 18.0683 | 59.9993 | 13 | 53.7845 | 8.8145 | 59.9935 | 5 | 53.8066 | 8.5475 | 59.982 | 5 | 53.7917 | 8.8815 | 59.982 | 5 | 53.781 | 10.0347 | 59.9935 | 5 | 53.7728 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.7832 | 12.8298 | 59.9993 | 13 | 53.8022 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.8061 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8107 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7767 | 18.0683 | 59.9993 | 13 | 53.7928 | 8.8145 | 59.9935 | 5 | 53.8149 | 8.5475 | 59.982 | 5 | 53.8 | 8.8815 | 59.982 | 5 | 53.7893 | 10.0347 | 59.9935 | 5 | 53.7811 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.7915 | 12.8298 | 59.9993 | 13 | 53.8105 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.8144 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.819 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7851 | 18.0651 | 59.9993 | 13 | 53.8012 | 8.8115 | 59.9935 | 5 | 53.8232 | 8.5475 | 59.982 | 5 | 53.8083 | 8.8815 | 59.982 | 5 | 53.7976 | 10.0347 | 59.9935 | 5 | 53.7896 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.7998 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8188 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.8227 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8274 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.7934 | 18.0651 | 59.9993 | 13 | 53.8095 | 8.8115 | 59.9935 | 5 | 53.8316 | 8.5419 | 59.982 | 5 | 53.8167 | 8.8791 | 59.982 | 5 | 53.806 | 10.0347 | 59.9935 | 5 | 53.7979 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8081 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8271 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.8311 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8357 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8017 | 18.0607 | 59.9993 | 13 | 53.8179 | 8.8087 | 59.9935 | 5 | 53.8399 | 8.5419 | 59.982 | 5 | 53.825 | 8.8791 | 59.982 | 5 | 53.8143 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8062 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8356 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.8394 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.844 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8101 | 18.0607 | 59.9993 | 13 | 53.8262 | 8.8087 | 59.9935 | 5 | 53.8483 | 8.5375 | 59.982 | 5 | 53.8333 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8226 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8146 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8248 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8439 | 8.4582 | 59.9762 | 5
53.8477 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8524 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8184 | 18.0607 | 59.9993 | 13 | 53.8345 | 8.806 | 59.9935 | 5 | 53.8566 | 8.5375 | 59.982 | 5 | 53.8416 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8309 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8229 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8331 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8522 | 8.455 | 59.9762 | 5
53.8561 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8607 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8267 | 18.0607 | 59.9993 | 13 | 53.8428 | 8.806 | 59.9935 | 5 | 53.8649 | 8.5375 | 59.982 | 5 | 53.85 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8394 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8312 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8414 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8606 | 8.455 | 59.9762 | 5
53.8644 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.869 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8351 | 18.0607 | 59.9993 | 13 | 53.8512 | 8.806 | 59.9935 | 5 | 53.8733 | 8.5375 | 59.982 | 5 | 53.8583 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8477 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8395 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8499 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8689 | 8.455 | 59.9762 | 5
53.8727 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8774 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8434 | 18.0607 | 59.9993 | 13 | 53.8595 | 8.806 | 59.9935 | 5 | 53.8816 | 8.5375 | 59.982 | 5 | 53.8666 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.856 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8479 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8582 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8772 | 8.455 | 59.9762 | 5
53.8811 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8857 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8517 | 18.0596 | 59.9993 | 13 | 53.8679 | 8.803 | 59.9935 | 5 | 53.89 | 8.5375 | 59.982 | 5 | 53.8751 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8644 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8562 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8665 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8855 | 8.455 | 59.9762 | 5
53.8894 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.8941 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8601 | 18.0596 | 59.9993 | 13 | 53.8762 | 8.803 | 59.9935 | 5 | 53.8983 | 8.5324 | 59.982 | 5 | 53.8834 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8727 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8645 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8749 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.8939 | 8.455 | 59.9762 | 5
53.8978 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.9024 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8684 | 18.0534 | 59.9993 | 13 | 53.8845 | 8.7958 | 59.9935 | 5 | 53.9066 | 8.5324 | 59.982 | 5 | 53.8917 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.881 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8728 | 16.8221 | 60.0108 | 13 | 53.8832 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9022 | 8.3623 | 59.9762 | 5
53.9061 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.9107 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8767 | 18.0534 | 59.9993 | 13 | 53.8929 | 8.7958 | 59.9935 | 5 | 53.9149 | 8.5312 | 59.982 | 5 | 53.9 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8893 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8812 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.8915 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9105 | 8.3623 | 59.9762 | 5
53.9144 | 16.6802 | 59.9993 | 13 | 53.9191 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8851 | 18.0205 | 59.9993 | 13 | 53.9012 | 8.7958 | 59.9935 | 5 | 53.9233 | 8.5312 | 59.982 | 5 | 53.9084 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.8977 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8895 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.8998 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9189 | 8.3623 | 59.9762 | 5
53.9228 | 16.6291 | 59.9993 | 13 | 53.9274 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.8934 | 18.0205 | 59.9993 | 13 | 53.9095 | 8.7958 | 59.9935 | 5 | 53.9316 | 8.5312 | 59.982 | 5 | 53.9167 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.906 | 10.0296 | 59.9935 | 5 | 53.8978 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9082 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9272 | 8.3623 | 59.9762 | 5
53.9311 | 16.6291 | 59.9993 | 13 | 53.9358 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9017 | 18.0205 | 59.9993 | 13 | 53.9178 | 8.7958 | 59.9935 | 5 | 53.9399 | 8.5312 | 59.982 | 5 | 53.925 | 8.875 | 59.982 | 5 | 53.9143 | 10.028 | 59.9935 | 5 | 53.9061 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9355 | 8.3623 | 59.9762 | 5
53.9394 | 16.6291 | 59.9993 | 13 | 53.9441 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9101 | 18.0205 | 59.9993 | 13 | 53.9262 | 8.7958 | 59.9935 | 5 | 53.9483 | 8.5289 | 59.982 | 5 | 53.9334 | 8.8737 | 59.982 | 5 | 53.9226 | 10.028 | 59.9935 | 5 | 53.9146 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9248 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9438 | 8.3623 | 59.9762 | 5
53.9477 | 16.6291 | 59.9993 | 13 | 53.9524 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9184 | 18.0166 | 59.9993 | 13 | 53.9345 | 8.7945 | 59.9935 | 5 | 53.9566 | 8.5289 | 59.982 | 5 | 53.9417 | 8.8737 | 59.982 | 5 | 53.931 | 10.0261 | 59.9935 | 5 | 53.9229 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9331 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9523 | 8.36 | 59.9762 | 5
53.9561 | 16.6291 | 59.9993 | 13 | 53.9608 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9267 | 18.0166 | 59.9993 | 13 | 53.9429 | 8.7945 | 59.9935 | 5 | 53.965 | 8.5243 | 59.982 | 5 | 53.95 | 8.8737 | 59.982 | 5 | 53.9393 | 10.0261 | 59.9935 | 5 | 53.9312 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9415 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9606 | 8.36 | 59.9762 | 5
53.9644 | 16.6291 | 59.9993 | 13 | 53.9691 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9351 | 18.0166 | 59.9993 | 13 | 53.9512 | 8.7918 | 59.9935 | 5 | 53.9733 | 8.5243 | 59.982 | 5 | 53.9583 | 8.8737 | 59.982 | 5 | 53.9476 | 10.0261 | 59.9935 | 5 | 53.9395 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9498 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9689 | 8.36 | 59.9762 | 5
53.9727 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 53.9774 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9434 | 18.0166 | 59.9993 | 13 | 53.9595 | 8.7918 | 59.9935 | 5 | 53.9816 | 8.5243 | 59.982 | 5 | 53.9667 | 8.8726 | 59.982 | 5 | 53.9561 | 10.0261 | 59.9935 | 5 | 53.9479 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9581 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9773 | 8.36 | 59.9762 | 5
53.9811 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 53.9858 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9517 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 53.9678 | 8.7874 | 59.9935 | 5 | 53.99 | 8.5243 | 59.982 | 5 | 53.975 | 8.8726 | 59.982 | 5 | 53.9644 | 10.0261 | 59.9935 | 5 | 53.9562 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9664 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9856 | 8.3578 | 59.9762 | 5
53.9894 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 53.9941 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9601 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 53.9762 | 8.7874 | 59.9935 | 5 | 53.9983 | 8.5243 | 59.9763 | 5 | 53.9833 | 8.8726 | 59.982 | 5 | 53.9727 | 10.0261 | 59.9935 | 5 | 53.9645 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9749 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 53.9939 | 8.3578 | 59.9762 | 5
53.9977 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0025 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9684 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 53.9846 | 8.7843 | 59.9935 | 5 | 54.0067 | 8.5243 | 59.9763 | 5 | 53.9918 | 8.8726 | 59.982 | 5 | 53.981 | 10.023 | 59.9935 | 5 | 53.9728 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9832 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0022 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0061 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0108 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9767 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 53.9929 | 8.7843 | 59.9935 | 5 | 54.015 | 8.5227 | 59.9763 | 5 | 54.0001 | 8.8726 | 59.982 | 5 | 53.9894 | 10.023 | 59.9935 | 5 | 53.9812 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9915 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0106 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0144 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0191 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9851 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 54.0012 | 8.7817 | 59.9935 | 5 | 54.0233 | 8.5227 | 59.9763 | 5 | 54.0084 | 8.8726 | 59.982 | 5 | 53.9977 | 10.023 | 59.9935 | 5 | 53.9895 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 53.9999 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0189 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0228 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0275 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 53.9934 | 17.9958 | 59.9993 | 13 | 54.0095 | 8.7817 | 59.9935 | 5 | 54.0317 | 8.5227 | 59.9763 | 5 | 54.0167 | 8.8704 | 59.982 | 5 | 54.006 | 10.023 | 59.9935 | 5 | 53.9978 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0082 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0272 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0311 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0358 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0017 | 17.9942 | 59.9993 | 13 | 54.0179 | 8.7817 | 59.9935 | 5 | 54.04 | 8.5227 | 59.9763 | 5 | 54.0251 | 8.8704 | 59.982 | 5 | 54.0143 | 10.0198 | 59.9935 | 5 | 54.0061 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0356 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0394 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0441 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0101 | 17.9942 | 59.9993 | 13 | 54.0262 | 8.7817 | 59.9935 | 5 | 54.0483 | 8.5227 | 59.9763 | 5 | 54.0334 | 8.8704 | 59.982 | 5 | 54.0227 | 10.0198 | 59.9935 | 5 | 54.0145 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0248 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0439 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0478 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0525 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0184 | 17.9945 | 59.9993 | 13 | 54.0345 | 8.7817 | 59.9935 | 5 | 54.0566 | 8.5227 | 59.9763 | 5 | 54.0417 | 8.8704 | 59.982 | 5 | 54.031 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0228 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0332 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0522 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0561 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0608 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0267 | 17.9945 | 59.9993 | 13 | 54.0428 | 8.7817 | 59.9935 | 5 | 54.065 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.0501 | 8.8672 | 59.982 | 5 | 54.0393 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0311 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0415 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0607 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0644 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0692 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0351 | 17.9915 | 59.9993 | 13 | 54.0512 | 8.7745 | 59.9935 | 5 | 54.0733 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.0584 | 8.8672 | 59.982 | 5 | 54.0477 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0394 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0498 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.069 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0728 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0775 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0434 | 17.9915 | 59.9993 | 13 | 54.0596 | 8.7745 | 59.9935 | 5 | 54.0817 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.0667 | 8.8672 | 59.982 | 5 | 54.056 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0479 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0581 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0773 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0811 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0858 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0517 | 17.9915 | 59.9993 | 13 | 54.0679 | 8.781 | 59.9935 | 5 | 54.09 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.075 | 8.8672 | 59.982 | 5 | 54.0643 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0562 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0665 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.0857 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0894 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.0942 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0601 | 17.9915 | 59.9993 | 13 | 54.0762 | 8.781 | 59.9935 | 5 | 54.0983 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.0834 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.0726 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0645 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0748 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.094 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.0977 | 16.6276 | 59.9993 | 13 | 54.1025 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0684 | 17.9879 | 59.9993 | 13 | 54.0845 | 8.7931 | 59.9935 | 5 | 54.1067 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.0917 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.0811 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0728 | 16.8131 | 60.0108 | 13 | 54.0831 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1023 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1061 | 16.6237 | 59.9993 | 13 | 54.1108 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0767 | 17.9879 | 59.9993 | 13 | 54.0929 | 8.7931 | 59.9935 | 5 | 54.115 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.0894 | 10.0172 | 59.9935 | 5 | 54.0812 | 16.8108 | 60.0108 | 13 | 54.0916 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1106 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1144 | 16.6237 | 59.9993 | 13 | 54.1192 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0851 | 17.9879 | 59.9993 | 13 | 54.1012 | 8.7906 | 59.9935 | 5 | 54.1234 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1085 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.0977 | 10.0148 | 59.9935 | 5 | 54.0895 | 16.8108 | 60.0108 | 13 | 54.0999 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.119 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1227 | 16.5704 | 59.9993 | 13 | 54.1275 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.0934 | 17.9879 | 59.9993 | 13 | 54.1096 | 8.7906 | 59.9935 | 5 | 54.1317 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1168 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.106 | 10.0148 | 59.9935 | 5 | 54.0978 | 16.8065 | 60.0108 | 13 | 54.1082 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1273 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1311 | 16.5704 | 59.9993 | 13 | 54.1358 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1017 | 17.9859 | 59.9993 | 13 | 54.1179 | 8.786 | 59.9935 | 5 | 54.14 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1251 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.1144 | 10.0132 | 59.9935 | 5 | 54.1061 | 16.8065 | 60.0108 | 13 | 54.1165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1356 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1394 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1442 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1101 | 17.9859 | 59.9993 | 13 | 54.1262 | 8.786 | 59.9935 | 5 | 54.1484 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1334 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.1227 | 10.0132 | 59.9935 | 5 | 54.1145 | 16.8064 | 60.0108 | 13 | 54.1249 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.144 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1478 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1525 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1184 | 17.9798 | 59.9993 | 13 | 54.1345 | 8.786 | 59.9935 | 5 | 54.1567 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1418 | 8.8648 | 59.982 | 5 | 54.131 | 10.0106 | 59.9935 | 5 | 54.1228 | 16.8064 | 60.0108 | 13 | 54.1332 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1523 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1561 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1609 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1267 | 17.9798 | 59.9993 | 13 | 54.1429 | 8.786 | 59.9935 | 5 | 54.165 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1501 | 8.8603 | 59.982 | 5 | 54.1394 | 10.0106 | 59.9935 | 5 | 54.1311 | 16.8064 | 60.0108 | 13 | 54.1415 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1606 | 8.3578 | 59.9762 | 5
54.1644 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1692 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1351 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 54.1512 | 8.785 | 59.9935 | 5 | 54.1733 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1584 | 8.8603 | 59.982 | 5 | 54.1477 | 10.0106 | 59.9935 | 5 | 54.1394 | 16.8064 | 60.0108 | 13 | 54.1498 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1689 | 8.3549 | 59.9762 | 5
54.1728 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1775 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1434 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 54.1595 | 8.785 | 59.9935 | 5 | 54.1817 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1668 | 8.8603 | 59.982 | 5 | 54.156 | 10.0106 | 59.9935 | 5 | 54.1478 | 16.8064 | 60.0108 | 13 | 54.1582 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1774 | 8.3549 | 59.9762 | 5
54.1811 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1859 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1517 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 54.1679 | 8.7826 | 59.9935 | 5 | 54.1901 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1751 | 8.8603 | 59.982 | 5 | 54.1643 | 9.9906 | 59.9935 | 5 | 54.1561 | 16.8064 | 60.0108 | 13 | 54.1665 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.1857 | 8.3549 | 59.9762 | 5
54.1894 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.1942 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1601 | 17.9783 | 59.9993 | 13 | 54.1762 | 8.7826 | 59.9935 | 5 | 54.1984 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1834 | 8.8579 | 59.982 | 5 | 54.1727 | 9.9906 | 59.9935 | 5 | 54.1644 | 16.804 | 60.0108 | 13 | 54.1748 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.194 | 8.3549 | 59.9762 | 5
54.1978 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2025 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1684 | 17.973 | 59.9993 | 13 | 54.1846 | 8.7793 | 59.9935 | 5 | 54.2067 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.1917 | 8.8579 | 59.982 | 5 | 54.181 | 9.9906 | 59.9935 | 5 | 54.1727 | 16.804 | 60.0108 | 13 | 54.1831 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2024 | 8.3549 | 59.9762 | 5
54.2061 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2109 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1767 | 17.973 | 59.9993 | 13 | 54.1929 | 8.7793 | 59.9935 | 5 | 54.215 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2001 | 8.8579 | 59.982 | 5 | 54.1893 | 9.9906 | 59.9935 | 5 | 54.1812 | 16.804 | 60.0108 | 13 | 54.1915 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2107 | 8.3549 | 59.9762 | 5
54.2144 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2192 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1851 | 17.973 | 59.9993 | 13 | 54.2012 | 8.7754 | 59.9935 | 5 | 54.2234 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2084 | 8.8579 | 59.982 | 5 | 54.1976 | 9.9873 | 59.9935 | 5 | 54.1895 | 16.804 | 60.0108 | 13 | 54.1998 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.219 | 8.3528 | 59.9762 | 5
54.2228 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2276 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.1934 | 17.973 | 59.9993 | 13 | 54.2095 | 8.7754 | 59.9935 | 5 | 54.2318 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2167 | 8.8277 | 59.982 | 5 | 54.2061 | 9.9873 | 59.9935 | 5 | 54.1978 | 16.804 | 60.0108 | 13 | 54.2081 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2273 | 8.3528 | 59.9762 | 5
54.2311 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2359 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.2017 | 17.9644 | 59.9993 | 13 | 54.2179 | 8.7731 | 59.9935 | 5 | 54.2401 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2252 | 8.8277 | 59.982 | 5 | 54.2144 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2062 | 16.804 | 60.0108 | 13 | 54.2166 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2357 | 8.3528 | 59.9762 | 5
54.2394 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2442 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.2101 | 17.9644 | 59.9993 | 13 | 54.2262 | 8.7731 | 59.9935 | 5 | 54.2484 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2335 | 8.8258 | 59.982 | 5 | 54.2227 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2145 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2249 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.244 | 8.3528 | 59.9762 | 5
54.2477 | 16.5632 | 59.9993 | 13 | 54.2526 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.2184 | 17.9624 | 59.9993 | 13 | 54.2346 | 8.7694 | 59.9935 | 5 | 54.2567 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2418 | 8.8258 | 59.982 | 5 | 54.2311 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2228 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2332 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2523 | 8.3528 | 59.9762 | 5
54.2561 | 16.5102 | 59.9993 | 13 | 54.2609 | 16.7002 | 59.9705 | 13 | 54.2267 | 17.9624 | 59.9993 | 13 | 54.2429 | 8.7694 | 59.9935 | 5 | 54.2651 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2501 | 8.822 | 59.982 | 5 | 54.2394 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2311 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2415 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2607 | 8.3528 | 59.9762 | 5
54.2644 | 16.5102 | 59.9993 | 13 | 54.2693 | 16.6993 | 59.9705 | 13 | 54.2351 | 17.9624 | 59.9993 | 13 | 54.2512 | 8.7667 | 59.9935 | 5 | 54.2734 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2585 | 8.822 | 59.982 | 5 | 54.2477 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2394 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2499 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.269 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.2728 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.2776 | 16.6993 | 59.9705 | 13 | 54.2434 | 17.9624 | 59.9993 | 13 | 54.2596 | 8.7667 | 59.9935 | 5 | 54.2817 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2668 | 8.8181 | 59.982 | 5 | 54.256 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2478 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2582 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2773 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.2811 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.2859 | 16.6993 | 59.9705 | 13 | 54.2517 | 17.9588 | 59.9993 | 13 | 54.2679 | 8.7636 | 59.9935 | 5 | 54.2901 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2751 | 8.8181 | 59.982 | 5 | 54.2644 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2561 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2665 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2856 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.2894 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.2943 | 16.6993 | 59.9705 | 13 | 54.2601 | 17.9588 | 59.9993 | 13 | 54.2762 | 8.7636 | 59.9935 | 5 | 54.2984 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2835 | 8.7963 | 59.982 | 5 | 54.2727 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2644 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2748 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.2941 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.2978 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.3026 | 16.6978 | 59.9705 | 13 | 54.2684 | 17.9588 | 59.9993 | 13 | 54.2845 | 8.7636 | 59.9878 | 5 | 54.3068 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.2918 | 8.7963 | 59.982 | 5 | 54.281 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2728 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2832 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3024 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3061 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.3109 | 16.6978 | 59.9705 | 13 | 54.2767 | 17.9588 | 59.9993 | 13 | 54.2929 | 8.7636 | 59.9878 | 5 | 54.3151 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3001 | 8.7963 | 59.982 | 5 | 54.2894 | 9.9841 | 59.9935 | 5 | 54.2811 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2915 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3107 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3144 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.3193 | 16.6978 | 59.9705 | 13 | 54.2851 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.3012 | 8.7583 | 59.9878 | 5 | 54.3234 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3084 | 8.7963 | 59.982 | 5 | 54.2977 | 9.9782 | 59.9935 | 5 | 54.2894 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.2998 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3191 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3228 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.3276 | 16.6978 | 59.9705 | 13 | 54.2934 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.3096 | 8.7583 | 59.9878 | 5 | 54.3318 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3168 | 8.7944 | 59.982 | 5 | 54.306 | 9.9782 | 59.9935 | 5 | 54.2977 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3081 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3274 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3311 | 16.5075 | 59.9993 | 13 | 54.336 | 16.6978 | 59.9705 | 13 | 54.3017 | 17.9409 | 59.9993 | 13 | 54.3179 | 8.7583 | 59.9878 | 5 | 54.3401 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3251 | 8.7944 | 59.982 | 5 | 54.3143 | 9.9782 | 59.9935 | 5 | 54.3062 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3357 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3394 | 16.5039 | 59.9993 | 13 | 54.3443 | 16.6978 | 59.9705 | 13 | 54.3101 | 17.9409 | 59.9993 | 13 | 54.3262 | 8.7583 | 59.9878 | 5 | 54.3484 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3334 | 8.7944 | 59.982 | 5 | 54.3228 | 9.9782 | 59.9935 | 5 | 54.3145 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3248 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3441 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3478 | 16.5039 | 59.9993 | 13 | 54.3526 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3184 | 17.9409 | 59.9993 | 13 | 54.3346 | 8.7568 | 59.9878 | 5 | 54.3568 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3419 | 8.7944 | 59.982 | 5 | 54.3311 | 9.9754 | 59.9935 | 5 | 54.3228 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3331 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3524 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3561 | 16.5039 | 59.9993 | 13 | 54.361 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3267 | 17.9409 | 59.9993 | 13 | 54.3429 | 8.7568 | 59.9878 | 5 | 54.3651 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3502 | 8.7917 | 59.982 | 5 | 54.3394 | 9.9754 | 59.9935 | 5 | 54.3311 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3416 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3607 | 8.3507 | 59.9762 | 5
54.3644 | 16.5039 | 59.9993 | 13 | 54.3693 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3351 | 17.9409 | 59.9993 | 13 | 54.3513 | 8.7568 | 59.9878 | 5 | 54.3735 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3585 | 8.7917 | 59.982 | 5 | 54.3477 | 9.9754 | 59.9935 | 5 | 54.3395 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3499 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3691 | 8.3486 | 59.9762 | 5
54.3728 | 16.5039 | 59.9993 | 13 | 54.3776 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3434 | 17.9409 | 59.9993 | 13 | 54.3596 | 8.7568 | 59.9878 | 5 | 54.3818 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3668 | 8.7895 | 59.982 | 5 | 54.3561 | 9.9754 | 59.9935 | 5 | 54.3478 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3582 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3774 | 8.3486 | 59.9762 | 5
54.3811 | 16.5039 | 59.9993 | 13 | 54.386 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3517 | 17.9573 | 59.9993 | 13 | 54.3679 | 8.7568 | 59.9878 | 5 | 54.3901 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3752 | 8.7895 | 59.982 | 5 | 54.3644 | 9.9545 | 59.9935 | 5 | 54.3561 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3665 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.3857 | 8.3461 | 59.9762 | 5
54.3894 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.3943 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3601 | 17.9573 | 59.9993 | 13 | 54.3762 | 8.7568 | 59.9878 | 5 | 54.3984 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3835 | 8.7895 | 59.982 | 5 | 54.3727 | 9.9545 | 59.9935 | 5 | 54.3644 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3749 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.394 | 8.3461 | 59.9762 | 5
54.3978 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4026 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3684 | 17.9532 | 59.9993 | 13 | 54.3846 | 8.756 | 59.9878 | 5 | 54.4068 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.3918 | 8.7895 | 59.982 | 5 | 54.3811 | 9.9521 | 59.9935 | 5 | 54.3728 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3832 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4025 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4061 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.411 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3767 | 17.9532 | 59.9993 | 13 | 54.3929 | 8.756 | 59.9878 | 5 | 54.4152 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4002 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.3894 | 9.9521 | 59.9935 | 5 | 54.3811 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3915 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4108 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4144 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4193 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3851 | 17.9532 | 59.9993 | 13 | 54.4012 | 8.756 | 59.9878 | 5 | 54.4235 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4085 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.3977 | 9.9504 | 59.9935 | 5 | 54.3894 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.3998 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4191 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4228 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4277 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.3934 | 17.9532 | 59.9993 | 13 | 54.4096 | 8.756 | 59.9878 | 5 | 54.4318 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4168 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.406 | 9.9504 | 59.9935 | 5 | 54.3977 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.4082 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4275 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4311 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.436 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4017 | 17.9532 | 59.9993 | 13 | 54.4179 | 8.7495 | 59.9878 | 5 | 54.4401 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4251 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.4144 | 9.9504 | 59.9935 | 5 | 54.4061 | 16.7959 | 60.0108 | 13 | 54.4165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4358 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4394 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4443 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4101 | 17.9532 | 59.9993 | 13 | 54.4263 | 8.7495 | 59.9878 | 5 | 54.4485 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4335 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.4227 | 9.9504 | 59.9935 | 5 | 54.4144 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4248 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4441 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4478 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4527 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4184 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.4346 | 8.7495 | 59.9878 | 5 | 54.4568 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4418 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.431 | 9.9504 | 59.9935 | 5 | 54.4227 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4331 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4524 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4561 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.461 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4267 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.4429 | 8.7495 | 59.9878 | 5 | 54.4651 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4501 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.4393 | 9.9504 | 59.9935 | 5 | 54.431 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4415 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4608 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4644 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4693 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4351 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.4513 | 8.747 | 59.9878 | 5 | 54.4735 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4586 | 8.7875 | 59.982 | 5 | 54.4478 | 9.9469 | 59.9935 | 5 | 54.4395 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4498 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4691 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4728 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4777 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4434 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.4596 | 8.747 | 59.9878 | 5 | 54.4818 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4669 | 8.7827 | 59.982 | 5 | 54.4561 | 9.9469 | 59.9935 | 5 | 54.4478 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4581 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4774 | 8.3429 | 59.9762 | 5
54.4811 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.486 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4518 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.468 | 8.747 | 59.9878 | 5 | 54.4902 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4752 | 8.7827 | 59.982 | 5 | 54.4644 | 9.9445 | 59.9935 | 5 | 54.4561 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4666 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4858 | 8.3406 | 59.9762 | 5
54.4894 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.4944 | 16.6951 | 59.9705 | 13 | 54.4601 | 17.9418 | 59.9993 | 13 | 54.4763 | 8.747 | 59.9878 | 5 | 54.4985 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4836 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.4728 | 9.9445 | 59.9935 | 5 | 54.4644 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4749 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.4941 | 8.3406 | 59.9762 | 5
54.4978 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.5027 | 16.6914 | 59.9705 | 13 | 54.4684 | 17.9396 | 59.9993 | 13 | 54.4846 | 8.7446 | 59.9878 | 5 | 54.5068 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.4919 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.4811 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.4728 | 16.7958 | 60.0108 | 13 | 54.4832 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5024 | 8.3406 | 59.9762 | 5
54.5061 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.511 | 16.6914 | 59.9705 | 13 | 54.4767 | 17.9396 | 59.9993 | 13 | 54.4929 | 8.7446 | 59.9878 | 5 | 54.5152 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5002 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.4894 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.4811 | 16.79 | 60.0108 | 13 | 54.4915 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5107 | 8.3406 | 59.9762 | 5
54.5144 | 16.5015 | 59.9993 | 13 | 54.5194 | 16.6914 | 59.9705 | 13 | 54.4851 | 17.9378 | 59.9993 | 13 | 54.5013 | 8.7446 | 59.9878 | 5 | 54.5235 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5085 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.4977 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.4894 | 16.79 | 60.0108 | 13 | 54.4999 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5192 | 8.3384 | 59.9762 | 5
54.5228 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5277 | 16.6914 | 59.9705 | 13 | 54.4934 | 17.9378 | 59.9993 | 13 | 54.5096 | 8.7446 | 59.9878 | 5 | 54.5319 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5169 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.5061 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.4977 | 16.7846 | 60.0108 | 13 | 54.5082 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5275 | 8.3384 | 59.9762 | 5
54.5311 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5361 | 16.6866 | 59.9705 | 13 | 54.5017 | 17.9377 | 59.9993 | 13 | 54.5179 | 8.7417 | 59.9878 | 5 | 54.5402 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5252 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.5144 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.5061 | 16.7846 | 60.0108 | 13 | 54.5165 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5358 | 8.3348 | 59.9762 | 5
54.5394 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5444 | 16.6866 | 59.9705 | 13 | 54.5101 | 17.9377 | 59.9993 | 13 | 54.5263 | 8.7417 | 59.9878 | 5 | 54.5485 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5335 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.5227 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.5144 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5248 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5442 | 8.3348 | 59.9762 | 5
54.5478 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5527 | 16.6866 | 59.9705 | 13 | 54.5184 | 17.9371 | 59.9993 | 13 | 54.5346 | 8.739 | 59.9878 | 5 | 54.5568 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5419 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.531 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.5227 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5332 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5525 | 8.3348 | 59.9762 | 5
54.5561 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5611 | 16.6866 | 59.9705 | 13 | 54.5267 | 17.9371 | 59.9993 | 13 | 54.543 | 8.739 | 59.9878 | 5 | 54.5652 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5502 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.5394 | 9.9412 | 59.9935 | 5 | 54.531 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5415 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5608 | 8.3348 | 59.9762 | 5
54.5644 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5694 | 16.6828 | 59.9705 | 13 | 54.5351 | 17.9343 | 59.9993 | 13 | 54.5513 | 8.739 | 59.9878 | 5 | 54.5735 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5585 | 8.7789 | 59.982 | 5 | 54.5477 | 9.9352 | 59.9935 | 5 | 54.5394 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5498 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5691 | 8.3348 | 59.9762 | 5
54.5728 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5777 | 16.6828 | 59.9705 | 13 | 54.5434 | 17.9343 | 59.9993 | 13 | 54.5596 | 8.739 | 59.9878 | 5 | 54.5818 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5668 | 8.7739 | 59.982 | 5 | 54.556 | 9.9352 | 59.9935 | 5 | 54.5477 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5581 | 12.8312 | 59.9993 | 13 | 54.5775 | 8.3348 | 59.9762 | 5
54.5811 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5861 | 16.6828 | 59.9705 | 13 | 54.5517 | 17.9305 | 59.9993 | 13 | 54.5679 | 8.7359 | 59.9878 | 5 | 54.5902 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5753 | 8.7739 | 59.982 | 5 | 54.5645 | 9.9352 | 59.9935 | 5 | 54.556 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5665 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 54.5858 | 8.3325 | 59.9762 | 5
54.5894 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.5944 | 16.6828 | 59.9705 | 13 | 54.5601 | 17.9305 | 59.9993 | 13 | 54.5763 | 8.7359 | 59.9878 | 5 | 54.5985 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5836 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.5728 | 9.9352 | 59.9935 | 5 | 54.5643 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5748 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 54.5941 | 8.3325 | 59.9762 | 5
54.5978 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6028 | 16.6828 | 59.9705 | 13 | 54.5684 | 17.9264 | 59.9993 | 13 | 54.5847 | 8.7349 | 59.9878 | 5 | 54.6069 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.5919 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.5811 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.5728 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5831 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 54.6025 | 8.3325 | 59.9762 | 5
54.6061 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6111 | 16.6828 | 59.9705 | 13 | 54.5768 | 17.9264 | 59.9993 | 13 | 54.593 | 8.7349 | 59.9878 | 5 | 54.6152 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6003 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.5894 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.5811 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5916 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 54.6108 | 8.3325 | 59.9762 | 5
54.6144 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6194 | 16.6818 | 59.9705 | 13 | 54.5851 | 17.9219 | 59.9993 | 13 | 54.6013 | 8.7327 | 59.9878 | 5 | 54.6235 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6086 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.5978 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.5894 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.5999 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6191 | 8.3293 | 59.9762 | 5
54.6228 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6278 | 16.6818 | 59.9705 | 13 | 54.5934 | 17.9219 | 59.9993 | 13 | 54.6096 | 8.7327 | 59.9878 | 5 | 54.6319 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6169 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.6061 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.5977 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6082 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6274 | 8.3293 | 59.9762 | 5
54.6311 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6361 | 16.6818 | 59.9705 | 13 | 54.6017 | 17.9181 | 59.9993 | 13 | 54.618 | 8.7327 | 59.9878 | 5 | 54.6402 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6252 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.6144 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.6061 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6165 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6359 | 8.3277 | 59.9762 | 5
54.6394 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6444 | 16.6818 | 59.9705 | 13 | 54.6101 | 17.9181 | 59.9993 | 13 | 54.6263 | 8.7327 | 59.9878 | 5 | 54.6486 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6336 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.6227 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.6144 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6249 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6442 | 8.3277 | 59.9762 | 5
54.6478 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6528 | 16.6787 | 59.9705 | 13 | 54.6184 | 17.9167 | 59.9993 | 13 | 54.6346 | 8.7304 | 59.9878 | 5 | 54.6569 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6419 | 8.7726 | 59.982 | 5 | 54.6311 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.6227 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6332 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6525 | 8.3277 | 59.9762 | 5
54.6561 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6611 | 16.6787 | 59.9705 | 13 | 54.6267 | 17.9167 | 59.9993 | 13 | 54.6429 | 8.7304 | 59.9878 | 5 | 54.6652 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6502 | 8.7702 | 59.982 | 5 | 54.6394 | 9.9336 | 59.9935 | 5 | 54.631 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6415 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6609 | 8.3277 | 59.9762 | 5
54.6644 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6694 | 16.6787 | 59.9705 | 13 | 54.6351 | 17.9132 | 59.9935 | 13 | 54.6513 | 8.7278 | 59.9878 | 5 | 54.6736 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6586 | 8.7702 | 59.982 | 5 | 54.6477 | 9.9312 | 59.9935 | 5 | 54.6394 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6498 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6692 | 8.3238 | 59.9762 | 5
54.6728 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6778 | 16.6787 | 59.9705 | 13 | 54.6434 | 17.9132 | 59.9935 | 13 | 54.6597 | 8.7278 | 59.9878 | 5 | 54.6819 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6669 | 8.7667 | 59.982 | 5 | 54.6561 | 9.9312 | 59.9935 | 5 | 54.6477 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6582 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6775 | 8.3238 | 59.9762 | 5
54.6811 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6861 | 16.6787 | 59.9705 | 13 | 54.6517 | 17.9076 | 59.9935 | 13 | 54.668 | 8.7235 | 59.9878 | 5 | 54.6902 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6752 | 8.7667 | 59.982 | 5 | 54.6644 | 9.9298 | 59.9935 | 5 | 54.656 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.6665 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6859 | 8.3238 | 59.9762 | 5
54.6894 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.6945 | 16.6787 | 59.9705 | 13 | 54.6601 | 17.9076 | 59.9935 | 13 | 54.6763 | 8.7235 | 59.9878 | 5 | 54.6985 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.6835 | 8.7667 | 59.982 | 5 | 54.6727 | 9.9298 | 59.9935 | 5 | 54.6644 | 16.7772 | 60.0108 | 13 | 54.6748 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.6942 | 8.3238 | 59.9762 | 5
54.6978 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7028 | 16.6749 | 59.9705 | 13 | 54.6684 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.6846 | 8.7235 | 59.9878 | 5 | 54.7069 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.692 | 8.7667 | 59.982 | 5 | 54.681 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.6727 | 16.7772 | 60.0108 | 13 | 54.6832 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7025 | 8.3209 | 59.9762 | 5
54.7061 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7111 | 16.6749 | 59.9705 | 13 | 54.6768 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.693 | 8.7235 | 59.9878 | 5 | 54.7153 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7003 | 8.7667 | 59.982 | 5 | 54.6895 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.681 | 16.7772 | 60.0108 | 13 | 54.6915 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7109 | 8.3209 | 59.9762 | 5
54.7144 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7195 | 16.6714 | 59.9705 | 13 | 54.6851 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.7013 | 8.7203 | 59.9878 | 5 | 54.7236 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7086 | 8.7667 | 59.982 | 5 | 54.6978 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.6893 | 16.7772 | 60.0108 | 13 | 54.6998 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7192 | 8.3172 | 59.9762 | 5
54.7228 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7278 | 16.6714 | 59.9705 | 13 | 54.6934 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.7097 | 8.7203 | 59.9878 | 5 | 54.7319 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.717 | 8.7288 | 59.982 | 5 | 54.7061 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.6976 | 16.7774 | 60.0108 | 13 | 54.7081 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7275 | 8.3172 | 59.9762 | 5
54.7311 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7361 | 16.6714 | 59.9705 | 13 | 54.7018 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.718 | 8.7191 | 59.9878 | 5 | 54.7402 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7253 | 8.7288 | 59.982 | 5 | 54.7144 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.7061 | 16.7774 | 60.0108 | 13 | 54.7166 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7358 | 8.3172 | 59.9762 | 5
54.7394 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7445 | 16.6714 | 59.9705 | 13 | 54.7101 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.7263 | 8.7191 | 59.9878 | 5 | 54.7486 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7336 | 8.7288 | 59.982 | 5 | 54.7228 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.7144 | 16.7774 | 60.0108 | 13 | 54.7249 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7443 | 8.3172 | 59.9762 | 5
54.7478 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7528 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7184 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.7347 | 8.7157 | 59.9878 | 5 | 54.757 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7419 | 8.7288 | 59.982 | 5 | 54.7311 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.7227 | 16.7774 | 60.0108 | 13 | 54.7332 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7526 | 8.3148 | 59.9762 | 5
54.7561 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7612 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7267 | 17.9166 | 59.9935 | 13 | 54.743 | 8.7157 | 59.9878 | 5 | 54.7653 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7503 | 8.7238 | 59.982 | 5 | 54.7394 | 9.9218 | 59.9935 | 5 | 54.7311 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.7415 | 12.8251 | 59.9993 | 13 | 54.7609 | 8.3148 | 59.9762 | 5
54.7644 | 16.4999 | 59.9993 | 13 | 54.7695 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7351 | 17.9162 | 59.9935 | 13 | 54.7513 | 8.7157 | 59.9878 | 5 | 54.7736 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7586 | 8.7238 | 59.982 | 5 | 54.7478 | 9.9199 | 59.9935 | 5 | 54.7394 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.7499 | 12.8229 | 59.9993 | 13 | 54.7693 | 8.3136 | 59.9762 | 5
54.7728 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.7778 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7434 | 17.9162 | 59.9935 | 13 | 54.7596 | 8.7157 | 59.9878 | 5 | 54.7819 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7669 | 8.7238 | 59.982 | 5 | 54.7561 | 9.9199 | 59.9935 | 5 | 54.7477 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.7582 | 12.8229 | 59.9993 | 13 | 54.7776 | 8.3136 | 59.9762 | 5
54.7811 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.7862 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7517 | 17.9131 | 59.9935 | 13 | 54.768 | 8.7134 | 59.9878 | 5 | 54.7903 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7753 | 8.7238 | 59.982 | 5 | 54.7644 | 9.9199 | 59.9935 | 5 | 54.756 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.7665 | 12.8201 | 59.9993 | 13 | 54.7859 | 8.3136 | 59.9762 | 5
54.7894 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.7945 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7601 | 17.9131 | 59.9935 | 13 | 54.7763 | 8.7134 | 59.9878 | 5 | 54.7986 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7836 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.7727 | 9.9199 | 59.9935 | 5 | 54.7643 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.7748 | 12.8201 | 59.9993 | 13 | 54.7942 | 8.3136 | 59.9762 | 5
54.7978 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8028 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7684 | 17.9117 | 59.9935 | 13 | 54.7847 | 8.6955 | 59.9878 | 5 | 54.8069 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.7919 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.7811 | 9.9184 | 59.9935 | 5 | 54.7727 | 16.7785 | 60.0108 | 13 | 54.7832 | 12.8201 | 59.9993 | 13 | 54.8026 | 8.3136 | 59.9762 | 5
54.8061 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8112 | 16.6697 | 59.9705 | 13 | 54.7768 | 17.9117 | 59.9935 | 13 | 54.793 | 8.6955 | 59.9878 | 5 | 54.8153 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8002 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.7894 | 9.9184 | 59.9935 | 5 | 54.781 | 16.7796 | 60.0108 | 13 | 54.7915 | 12.8201 | 59.9993 | 13 | 54.8109 | 8.3136 | 59.9762 | 5
54.8144 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8195 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.7851 | 17.9117 | 59.9935 | 13 | 54.8013 | 8.6931 | 59.9878 | 5 | 54.8236 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8087 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.7977 | 9.9156 | 59.9935 | 5 | 54.7893 | 16.7796 | 60.0108 | 13 | 54.7998 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8192 | 8.3099 | 59.9762 | 5
54.8228 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8279 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.7934 | 17.9117 | 59.9935 | 13 | 54.8097 | 8.6931 | 59.9878 | 5 | 54.832 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.817 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.806 | 9.9156 | 59.9935 | 5 | 54.7977 | 16.7796 | 60.0108 | 13 | 54.8082 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8276 | 8.3099 | 59.9762 | 5
54.8311 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8362 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.8018 | 17.9032 | 59.9935 | 13 | 54.818 | 8.691 | 59.9878 | 5 | 54.8403 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8253 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.8145 | 9.9156 | 59.9935 | 5 | 54.806 | 16.7796 | 60.0108 | 13 | 54.8165 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8359 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8394 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8445 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.8101 | 17.9032 | 59.9935 | 13 | 54.8264 | 8.691 | 59.9878 | 5 | 54.8486 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8337 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.8228 | 9.9156 | 59.9935 | 5 | 54.8143 | 16.7777 | 60.0108 | 13 | 54.8248 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8442 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8478 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8529 | 16.6674 | 59.9705 | 13 | 54.8184 | 17.9032 | 59.9935 | 13 | 54.8347 | 8.6898 | 59.9878 | 5 | 54.857 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.842 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.8311 | 9.9156 | 59.9935 | 5 | 54.8226 | 16.7777 | 60.0108 | 13 | 54.8331 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8525 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8561 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8612 | 16.6674 | 59.9705 | 13 | 54.8268 | 17.9032 | 59.9935 | 13 | 54.843 | 8.6898 | 59.9878 | 5 | 54.8653 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8503 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.8395 | 9.9156 | 59.9935 | 5 | 54.8311 | 16.7777 | 60.0108 | 13 | 54.8416 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.861 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8644 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8696 | 16.6674 | 59.9705 | 13 | 54.8351 | 17.8997 | 59.9935 | 13 | 54.8513 | 8.6469 | 59.9878 | 5 | 54.8737 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8586 | 8.7202 | 59.982 | 5 | 54.8478 | 9.914 | 59.9935 | 5 | 54.8394 | 16.7777 | 60.0108 | 13 | 54.8499 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8693 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8728 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8779 | 16.6674 | 59.9705 | 13 | 54.8434 | 17.8997 | 59.9935 | 13 | 54.8597 | 8.6469 | 59.9878 | 5 | 54.882 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.867 | 8.7185 | 59.982 | 5 | 54.8561 | 9.914 | 59.9935 | 5 | 54.8477 | 16.7752 | 60.0108 | 13 | 54.8582 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8776 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8811 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8862 | 16.6674 | 59.9705 | 13 | 54.8518 | 17.8997 | 59.9935 | 13 | 54.868 | 8.6469 | 59.9878 | 5 | 54.8903 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8753 | 8.7185 | 59.982 | 5 | 54.8644 | 9.914 | 59.9935 | 5 | 54.856 | 16.7752 | 60.0108 | 13 | 54.8665 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.886 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8894 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.8946 | 16.6674 | 59.9705 | 13 | 54.8601 | 17.8997 | 59.9935 | 13 | 54.8763 | 8.6469 | 59.9878 | 5 | 54.8987 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.8836 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.8728 | 9.914 | 59.9935 | 5 | 54.8644 | 16.7752 | 60.0108 | 13 | 54.8749 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.8943 | 8.3034 | 59.9762 | 5
54.8978 | 16.4986 | 59.9993 | 13 | 54.9029 | 16.6666 | 59.9705 | 13 | 54.8684 | 17.8962 | 59.9935 | 13 | 54.8847 | 8.6411 | 59.9878 | 5 | 54.907 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.892 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.8811 | 9.9111 | 59.9935 | 5 | 54.8727 | 16.7752 | 60.0108 | 13 | 54.8832 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.9026 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9061 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9112 | 16.6666 | 59.9705 | 13 | 54.8768 | 17.8962 | 59.9935 | 13 | 54.893 | 8.6411 | 59.9878 | 5 | 54.9153 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9003 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.8894 | 9.9111 | 59.9935 | 5 | 54.881 | 16.7712 | 60.0108 | 13 | 54.8915 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.9109 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9144 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9196 | 16.6651 | 59.9705 | 13 | 54.8851 | 17.8962 | 59.9935 | 13 | 54.9014 | 8.639 | 59.9878 | 5 | 54.9236 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9086 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.8978 | 9.9111 | 59.9935 | 5 | 54.8893 | 16.7712 | 60.0108 | 13 | 54.8998 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.9193 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9228 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9279 | 16.6651 | 59.9705 | 13 | 54.8934 | 17.8962 | 59.9935 | 13 | 54.9097 | 8.639 | 59.9878 | 5 | 54.932 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9169 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.9061 | 9.9111 | 59.9935 | 5 | 54.8977 | 16.7354 | 60.0108 | 13 | 54.9082 | 12.8183 | 59.9993 | 13 | 54.9276 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9311 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9362 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.9018 | 17.8928 | 59.9935 | 13 | 54.918 | 8.639 | 59.9878 | 5 | 54.9404 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9254 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.9144 | 9.9111 | 59.9935 | 5 | 54.906 | 16.7354 | 60.0108 | 13 | 54.9165 | 12.8135 | 59.9993 | 13 | 54.9359 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9394 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9446 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.9101 | 17.8928 | 59.9935 | 13 | 54.9264 | 8.639 | 59.9878 | 5 | 54.9487 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9337 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.9227 | 9.9111 | 59.9935 | 5 | 54.9143 | 16.7326 | 60.0108 | 13 | 54.9248 | 12.8135 | 59.9993 | 13 | 54.9443 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9478 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9529 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.9184 | 17.8925 | 59.9935 | 13 | 54.9347 | 8.6359 | 59.9878 | 5 | 54.957 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.942 | 8.7163 | 59.982 | 5 | 54.9312 | 9.9045 | 59.9935 | 5 | 54.9226 | 16.7326 | 60.0108 | 13 | 54.9332 | 12.8135 | 59.9993 | 13 | 54.9526 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9561 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9613 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.9268 | 17.8925 | 59.9935 | 13 | 54.9431 | 8.6359 | 59.9878 | 5 | 54.9653 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9504 | 8.7124 | 59.982 | 5 | 54.9395 | 9.9045 | 59.9935 | 5 | 54.931 | 16.7326 | 60.0108 | 13 | 54.9415 | 12.8135 | 59.9993 | 13 | 54.9609 | 8.2972 | 59.9762 | 5
54.9644 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9696 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.9351 | 17.8925 | 59.9935 | 13 | 54.9514 | 8.6311 | 59.9878 | 5 | 54.9737 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9587 | 8.7124 | 59.982 | 5 | 54.9478 | 9.9045 | 59.9935 | 5 | 54.9393 | 16.7326 | 60.0108 | 13 | 54.9498 | 12.8112 | 59.9993 | 13 | 54.9694 | 8.2902 | 59.9762 | 5
54.9728 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9779 | 16.662 | 59.9705 | 13 | 54.9435 | 17.8925 | 59.9935 | 13 | 54.9597 | 8.6311 | 59.9878 | 5 | 54.982 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.967 | 8.7124 | 59.982 | 5 | 54.9561 | 9.9045 | 59.9935 | 5 | 54.9476 | 16.7326 | 60.0108 | 13 | 54.9581 | 12.8112 | 59.9993 | 13 | 54.9777 | 8.2902 | 59.9762 | 5
54.9811 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9863 | 16.6332 | 59.9705 | 13 | 54.9518 | 17.8925 | 59.9935 | 13 | 54.968 | 8.6311 | 59.9878 | 5 | 54.9904 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9753 | 8.7124 | 59.982 | 5 | 54.9645 | 9.9014 | 59.9935 | 5 | 54.9559 | 16.7326 | 60.0108 | 13 | 54.9666 | 12.8112 | 59.9993 | 13 | 54.986 | 8.2853 | 59.9762 | 5
54.9894 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 54.9946 | 16.6332 | 59.9705 | 13 | 54.9601 | 17.8925 | 59.9935 | 13 | 54.9764 | 8.6311 | 59.9878 | 5 | 54.9987 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.9837 | 8.7124 | 59.982 | 5 | 54.9728 | 9.9014 | 59.9935 | 5 | 54.9644 | 16.7286 | 60.0108 | 13 | 54.9749 | 12.8112 | 59.9993 | 13 | 54.9944 | 8.2853 | 59.9762 | 5
54.9978 | 16.495 | 59.9993 | 13 | 55.0029 | 16.6332 | 59.9705 | 13 | 54.9684 | 17.8913 | 59.9935 | 13 | 54.9847 | 8.6311 | 59.9878 | 5 | 55.007 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 54.992 | 8.7124 | 59.982 | 5 | 54.9811 | 9.9014 | 59.9935 | 5 | 54.9727 | 16.7286 | 60.0108 | 13 | 54.9832 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0027 | 8.2853 | 59.9762 | 5
55.0061 | 16.4889 | 59.9993 | 13 | 55.0113 | 16.6332 | 59.9705 | 13 | 54.9768 | 17.8913 | 59.9935 | 13 | 54.993 | 8.6311 | 59.9878 | 5 | 55.0154 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 55.0003 | 8.7094 | 59.982 | 5 | 54.9895 | 9.9014 | 59.9935 | 5 | 54.981 | 16.7274 | 60.0108 | 13 | 54.9915 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.011 | 8.2853 | 59.9762 | 5
55.0144 | 16.4889 | 59.9993 | 13 | 55.0196 | 16.6332 | 59.9705 | 13 | 54.9851 | 17.8913 | 59.9935 | 13 | 55.0014 | 8.6291 | 59.9878 | 5 | 55.0237 | 8.5211 | 59.9763 | 5 | 55.0087 | 8.7094 | 59.982 | 5 | 54.9978 | 9.9014 | 59.9935 | 5 | 54.9893 | 16.7274 | 60.0108 | 13 | 54.9999 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0193 | 8.2823 | 59.9762 | 5
55.0228 | 16.4889 | 59.9993 | 13 | 55.028 | 16.6332 | 59.9705 | 13 | 54.9934 | 17.8913 | 59.9935 | 13 | 55.0097 | 8.6291 | 59.9878 | 5 | 55.032 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.017 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0061 | 9.9014 | 59.9935 | 5 | 54.9977 | 16.7274 | 60.0108 | 13 | 55.0082 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0277 | 8.2823 | 59.9762 | 5
55.0311 | 16.4889 | 59.9993 | 13 | 55.0363 | 16.6273 | 59.9705 | 13 | 55.0018 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0181 | 8.6253 | 59.9878 | 5 | 55.0404 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0253 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0144 | 9.8803 | 59.9935 | 5 | 55.006 | 16.7274 | 60.0108 | 13 | 55.0165 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.036 | 8.2823 | 59.9762 | 5
55.0394 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.0446 | 16.6273 | 59.9705 | 13 | 55.0101 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0264 | 8.6253 | 59.9878 | 5 | 55.0487 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0336 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0228 | 9.8803 | 59.9935 | 5 | 55.0143 | 16.7256 | 60.0108 | 13 | 55.0248 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0443 | 8.2823 | 59.9762 | 5
55.0478 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.053 | 16.6273 | 59.9705 | 13 | 55.0184 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0347 | 8.6222 | 59.9878 | 5 | 55.0571 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0421 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0311 | 9.8769 | 59.9935 | 5 | 55.0226 | 16.7256 | 60.0108 | 13 | 55.0332 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0527 | 8.2799 | 59.9762 | 5
55.0561 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.0613 | 16.6273 | 59.9705 | 13 | 55.0268 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.043 | 8.6222 | 59.9878 | 5 | 55.0654 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0504 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0394 | 9.8769 | 59.9935 | 5 | 55.031 | 16.7256 | 60.0108 | 13 | 55.0415 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.061 | 8.2799 | 59.9762 | 5
55.0644 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.0696 | 16.6273 | 59.9705 | 13 | 55.0351 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0514 | 8.6222 | 59.9878 | 5 | 55.0737 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0587 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0477 | 9.8755 | 59.9935 | 5 | 55.0393 | 16.7256 | 60.0108 | 13 | 55.0498 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0693 | 8.2741 | 59.9762 | 5
55.0728 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.078 | 16.6273 | 59.9705 | 13 | 55.0435 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0597 | 8.6222 | 59.9878 | 5 | 55.0821 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0671 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0562 | 9.8755 | 59.9935 | 5 | 55.0476 | 16.7256 | 60.0108 | 13 | 55.0582 | 12.8091 | 59.9993 | 13 | 55.0776 | 8.2741 | 59.9762 | 5
55.0811 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.0863 | 16.6263 | 59.9705 | 13 | 55.0518 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0681 | 8.6202 | 59.9878 | 5 | 55.0904 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0754 | 8.7057 | 59.982 | 5 | 55.0645 | 9.8755 | 59.9935 | 5 | 55.0559 | 16.7256 | 60.0108 | 13 | 55.0665 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 55.0861 | 8.2741 | 59.9762 | 5
55.0894 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.0947 | 16.6263 | 59.9705 | 13 | 55.0601 | 17.8869 | 59.9935 | 13 | 55.0764 | 8.6202 | 59.9878 | 5 | 55.0988 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.0837 | 8.7033 | 59.982 | 5 | 55.0728 | 9.8755 | 59.9935 | 5 | 55.0643 | 16.7186 | 60.0108 | 13 | 55.0748 | 12.807 | 59.9993 | 13 | 55.0944 | 8.2741 | 59.9762 | 5
55.0978 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.103 | 16.6263 | 59.9705 | 13 | 55.0685 | 17.8835 | 59.9935 | 13 | 55.0847 | 8.618 | 59.9878 | 5 | 55.1071 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.092 | 8.7033 | 59.982 | 5 | 55.0812 | 9.8755 | 59.9935 | 5 | 55.0726 | 16.7186 | 60.0108 | 13 | 55.0831 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1027 | 8.2741 | 59.9762 | 5
55.1061 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.1113 | 16.6263 | 59.9705 | 13 | 55.0768 | 17.8835 | 59.9935 | 13 | 55.0931 | 8.618 | 59.9878 | 5 | 55.1154 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1004 | 8.7016 | 59.982 | 5 | 55.0895 | 9.8755 | 59.9935 | 5 | 55.0809 | 16.7186 | 60.0108 | 13 | 55.0916 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1111 | 8.2741 | 59.9762 | 5
55.1144 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.1197 | 16.6263 | 59.9705 | 13 | 55.0851 | 17.8803 | 59.9935 | 13 | 55.1014 | 8.6147 | 59.9878 | 5 | 55.1237 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1087 | 8.7016 | 59.982 | 5 | 55.0978 | 9.873 | 59.9935 | 5 | 55.0892 | 16.7186 | 60.0108 | 13 | 55.0999 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1194 | 8.2649 | 59.9762 | 5
55.1228 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.128 | 16.6263 | 59.9705 | 13 | 55.0934 | 17.8803 | 59.9935 | 13 | 55.1097 | 8.6147 | 59.9878 | 5 | 55.1321 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.117 | 8.7015 | 59.982 | 5 | 55.1061 | 9.873 | 59.9935 | 5 | 55.0977 | 16.699 | 60.0108 | 13 | 55.1082 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1277 | 8.2649 | 59.9762 | 5
55.1311 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.1364 | 16.6214 | 59.9705 | 13 | 55.1018 | 17.8762 | 59.9935 | 13 | 55.118 | 8.6127 | 59.9878 | 5 | 55.1404 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1254 | 8.7015 | 59.982 | 5 | 55.1145 | 9.873 | 59.9935 | 5 | 55.106 | 16.699 | 60.0108 | 13 | 55.1165 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.136 | 8.2649 | 59.9762 | 5
55.1394 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.1447 | 16.6214 | 59.9705 | 13 | 55.1101 | 17.8762 | 59.9935 | 13 | 55.1264 | 8.6127 | 59.9878 | 5 | 55.1487 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1337 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1228 | 9.873 | 59.9935 | 5 | 55.1143 | 16.699 | 60.0108 | 13 | 55.1249 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1444 | 8.2649 | 59.9762 | 5
55.1478 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.153 | 16.6146 | 59.9705 | 13 | 55.1185 | 17.8762 | 59.9935 | 13 | 55.1348 | 8.6127 | 59.9878 | 5 | 55.1571 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.142 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1311 | 9.8732 | 59.9935 | 5 | 55.1227 | 16.699 | 60.0108 | 13 | 55.1332 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1527 | 8.208 | 59.9762 | 5
55.1561 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.1614 | 16.6146 | 59.9705 | 13 | 55.1268 | 17.8762 | 59.9935 | 13 | 55.1431 | 8.6127 | 59.9878 | 5 | 55.1654 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1503 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1394 | 9.8732 | 59.9935 | 5 | 55.131 | 16.6944 | 60.0108 | 13 | 55.1415 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.161 | 8.208 | 59.9762 | 5
55.1644 | 16.4879 | 59.9993 | 13 | 55.1697 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1351 | 17.876 | 59.9935 | 13 | 55.1514 | 8.6104 | 59.9878 | 5 | 55.1738 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1588 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1478 | 9.8732 | 59.9935 | 5 | 55.1393 | 16.6944 | 60.0108 | 13 | 55.1498 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1694 | 8.2056 | 59.9762 | 5
55.1728 | 16.4853 | 59.9993 | 13 | 55.178 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1435 | 17.876 | 59.9935 | 13 | 55.1597 | 8.6104 | 59.9878 | 5 | 55.1821 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1671 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1561 | 9.8732 | 59.9935 | 5 | 55.1476 | 16.6944 | 60.0108 | 13 | 55.1582 | 12.8042 | 59.9993 | 13 | 55.1777 | 8.2056 | 59.9762 | 5
55.1811 | 16.4853 | 59.9993 | 13 | 55.1864 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1518 | 17.876 | 59.9935 | 13 | 55.1681 | 8.6104 | 59.9878 | 5 | 55.1904 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1754 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1644 | 9.8724 | 59.9935 | 5 | 55.1559 | 16.6944 | 60.0108 | 13 | 55.1665 | 12.7997 | 59.9993 | 13 | 55.186 | 8.2025 | 59.9762 | 5
55.1894 | 16.4853 | 59.9993 | 13 | 55.1947 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1601 | 17.876 | 59.9935 | 13 | 55.1764 | 8.6104 | 59.9878 | 5 | 55.1988 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1838 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1729 | 9.8724 | 59.9935 | 5 | 55.1643 | 16.6944 | 60.0108 | 13 | 55.1748 | 12.7997 | 59.9993 | 13 | 55.1943 | 8.2025 | 59.9762 | 5
55.1978 | 16.4853 | 59.9993 | 13 | 55.203 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1685 | 17.876 | 59.9935 | 13 | 55.1848 | 8.6033 | 59.9878 | 5 | 55.2071 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.1921 | 8.6991 | 59.982 | 5 | 55.1812 | 9.8724 | 59.9935 | 5 | 55.1726 | 16.6944 | 60.0108 | 13 | 55.1832 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 55.2028 | 8.1728 | 59.9762 | 5
55.2061 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2114 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1768 | 17.876 | 59.9935 | 13 | 55.1931 | 8.6033 | 59.9878 | 5 | 55.2155 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2004 | 8.6945 | 59.982 | 5 | 55.1895 | 9.8724 | 59.9935 | 5 | 55.1809 | 16.6932 | 60.0108 | 13 | 55.1915 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 55.2111 | 8.1728 | 59.9762 | 5
55.2144 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2197 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1851 | 17.8755 | 59.9935 | 13 | 55.2014 | 8.6033 | 59.9878 | 5 | 55.2238 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2087 | 8.6945 | 59.982 | 5 | 55.1978 | 9.8693 | 59.9935 | 5 | 55.1893 | 16.6932 | 60.0108 | 13 | 55.1998 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 55.2194 | 8.168 | 59.9762 | 5
55.2228 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2281 | 16.6113 | 59.9705 | 13 | 55.1935 | 17.8755 | 59.9935 | 13 | 55.2098 | 8.6033 | 59.9878 | 5 | 55.2321 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2171 | 8.6924 | 59.982 | 5 | 55.2062 | 9.8693 | 59.9935 | 5 | 55.1976 | 16.6932 | 60.0108 | 13 | 55.2081 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 55.2278 | 8.168 | 59.9762 | 5
55.2311 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2364 | 16.6084 | 59.9705 | 13 | 55.2018 | 17.8723 | 59.9935 | 13 | 55.2181 | 8.6013 | 59.9878 | 5 | 55.2405 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2254 | 8.6924 | 59.982 | 5 | 55.2145 | 9.8673 | 59.9935 | 5 | 55.2059 | 16.6932 | 60.0108 | 13 | 55.2166 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2361 | 8.168 | 59.9762 | 5
55.2394 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2447 | 16.6084 | 59.9705 | 13 | 55.2101 | 17.8723 | 59.9935 | 13 | 55.2264 | 8.6013 | 59.9878 | 5 | 55.2488 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2337 | 8.6924 | 59.982 | 5 | 55.2228 | 9.8673 | 59.9935 | 5 | 55.2142 | 16.6891 | 60.0108 | 13 | 55.2249 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2444 | 8.168 | 59.9762 | 5
55.2478 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2531 | 16.6076 | 59.9705 | 13 | 55.2185 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2347 | 8.6013 | 59.9878 | 5 | 55.2571 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2421 | 8.6924 | 59.982 | 5 | 55.2311 | 9.8651 | 59.9935 | 5 | 55.2225 | 16.6891 | 60.0108 | 13 | 55.2332 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2528 | 8.1655 | 59.9762 | 5
55.2561 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2614 | 16.6076 | 59.9705 | 13 | 55.2268 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2431 | 8.6013 | 59.9878 | 5 | 55.2654 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2504 | 8.6924 | 59.982 | 5 | 55.2395 | 9.8651 | 59.9935 | 5 | 55.231 | 16.6891 | 60.0108 | 13 | 55.2415 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2611 | 8.1655 | 59.9762 | 5
55.2644 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2697 | 16.6055 | 59.9705 | 13 | 55.2351 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2514 | 8.5954 | 59.9878 | 5 | 55.2738 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2587 | 8.6924 | 59.982 | 5 | 55.2478 | 9.8651 | 59.9935 | 5 | 55.2393 | 16.6891 | 60.0108 | 13 | 55.2499 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2694 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.2728 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2781 | 16.6055 | 59.9705 | 13 | 55.2435 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2598 | 8.5954 | 59.9878 | 5 | 55.2822 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.267 | 8.6894 | 59.982 | 5 | 55.2561 | 9.8651 | 59.9935 | 5 | 55.2476 | 16.6895 | 60.0108 | 13 | 55.2582 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2778 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.2811 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2864 | 16.6055 | 59.9705 | 13 | 55.2518 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2681 | 8.5932 | 59.9878 | 5 | 55.2905 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2755 | 8.6894 | 59.982 | 5 | 55.2645 | 9.862 | 59.9935 | 5 | 55.256 | 16.6895 | 60.0108 | 13 | 55.2665 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2861 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.2894 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.2948 | 16.6055 | 59.9705 | 13 | 55.2601 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2764 | 8.5932 | 59.9878 | 5 | 55.2988 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2838 | 8.6867 | 59.982 | 5 | 55.2728 | 9.862 | 59.9935 | 5 | 55.2643 | 16.6895 | 60.0108 | 13 | 55.2748 | 12.7957 | 59.9993 | 13 | 55.2944 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.2978 | 16.4819 | 59.9993 | 13 | 55.3031 | 16.6055 | 59.9705 | 13 | 55.2685 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2848 | 8.5932 | 59.9878 | 5 | 55.3071 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.2921 | 8.6867 | 59.982 | 5 | 55.2811 | 9.862 | 59.9935 | 5 | 55.2726 | 16.6895 | 60.0108 | 13 | 55.2832 | 12.7923 | 59.9993 | 13 | 55.3027 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3061 | 16.4683 | 59.9993 | 13 | 55.3114 | 16.6055 | 59.9705 | 13 | 55.2768 | 17.8719 | 59.9935 | 13 | 55.2931 | 8.5932 | 59.9878 | 5 | 55.3155 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3005 | 8.6845 | 59.982 | 5 | 55.2894 | 9.862 | 59.9935 | 5 | 55.2809 | 16.6895 | 60.0108 | 13 | 55.2915 | 12.7923 | 59.9993 | 13 | 55.3112 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3144 | 16.4683 | 59.9993 | 13 | 55.3198 | 16.6033 | 59.9705 | 13 | 55.2852 | 17.8716 | 59.9935 | 13 | 55.3015 | 8.5912 | 59.9878 | 5 | 55.3239 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3088 | 8.6845 | 59.982 | 5 | 55.2979 | 9.8573 | 59.9935 | 5 | 55.2893 | 16.6895 | 60.0108 | 13 | 55.2998 | 12.7895 | 59.9993 | 13 | 55.3195 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3228 | 16.4683 | 59.9993 | 13 | 55.3281 | 16.6033 | 59.9705 | 13 | 55.2935 | 17.8716 | 59.9935 | 13 | 55.3098 | 8.5912 | 59.9878 | 5 | 55.3322 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3171 | 8.6845 | 59.982 | 5 | 55.3062 | 9.8573 | 59.9935 | 5 | 55.2976 | 16.6857 | 60.0108 | 13 | 55.3082 | 12.7895 | 59.9993 | 13 | 55.3278 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3311 | 16.4683 | 59.9993 | 13 | 55.3364 | 16.6033 | 59.9705 | 13 | 55.3018 | 17.8716 | 59.9935 | 13 | 55.3181 | 8.587 | 59.9878 | 5 | 55.3405 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3255 | 8.6845 | 59.982 | 5 | 55.3145 | 9.8573 | 59.9935 | 5 | 55.3059 | 16.6857 | 60.0108 | 13 | 55.3165 | 12.7895 | 59.9993 | 13 | 55.3362 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3394 | 16.4683 | 59.9993 | 13 | 55.3448 | 16.6033 | 59.9705 | 13 | 55.3102 | 17.8716 | 59.9935 | 13 | 55.3264 | 8.587 | 59.9878 | 5 | 55.3488 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3338 | 8.6845 | 59.982 | 5 | 55.3228 | 9.8573 | 59.9935 | 5 | 55.3142 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3248 | 12.7895 | 59.9993 | 13 | 55.3445 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3478 | 16.4683 | 59.9993 | 13 | 55.3531 | 16.5996 | 59.9705 | 13 | 55.3185 | 17.872 | 59.9935 | 13 | 55.3348 | 8.587 | 59.9878 | 5 | 55.3572 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3421 | 8.6845 | 59.982 | 5 | 55.3312 | 9.8559 | 59.9935 | 5 | 55.3226 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3331 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.3528 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3561 | 16.4647 | 59.9993 | 13 | 55.3615 | 16.5996 | 59.9705 | 13 | 55.3268 | 17.872 | 59.9935 | 13 | 55.3431 | 8.587 | 59.9878 | 5 | 55.3655 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3504 | 8.6815 | 59.982 | 5 | 55.3395 | 9.8559 | 59.9935 | 5 | 55.3309 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3416 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.3611 | 8.1604 | 59.9705 | 5
55.3644 | 16.4647 | 59.9993 | 13 | 55.3698 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3351 | 17.8697 | 59.9935 | 13 | 55.3514 | 8.5838 | 59.9878 | 5 | 55.3738 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3588 | 8.6815 | 59.982 | 5 | 55.3478 | 9.8559 | 59.9935 | 5 | 55.3392 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3499 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.3695 | 8.1561 | 59.9705 | 5
55.3728 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.3781 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3435 | 17.8697 | 59.9935 | 13 | 55.3598 | 8.5838 | 59.9878 | 5 | 55.3822 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3671 | 8.6815 | 59.982 | 5 | 55.3562 | 9.8559 | 59.9935 | 5 | 55.3475 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3582 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.3778 | 8.1561 | 59.9705 | 5
55.3811 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.3865 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3518 | 17.8697 | 59.9935 | 13 | 55.3681 | 8.5817 | 59.9878 | 5 | 55.3905 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3754 | 8.6815 | 59.982 | 5 | 55.3645 | 9.8536 | 59.9935 | 5 | 55.356 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3665 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.3861 | 8.1561 | 59.9705 | 5
55.3894 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.3948 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3601 | 17.8697 | 59.9935 | 13 | 55.3765 | 8.5817 | 59.9878 | 5 | 55.3989 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3839 | 8.6754 | 59.982 | 5 | 55.3728 | 9.8536 | 59.9935 | 5 | 55.3643 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3749 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.3945 | 8.1561 | 59.9705 | 5
55.3978 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4031 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3685 | 17.8352 | 59.9935 | 13 | 55.3848 | 8.5779 | 59.9878 | 5 | 55.4072 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.3922 | 8.6754 | 59.982 | 5 | 55.3811 | 9.8488 | 59.9935 | 5 | 55.3726 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3832 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.4028 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4061 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4115 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3768 | 17.8352 | 59.9935 | 13 | 55.3931 | 8.5779 | 59.9878 | 5 | 55.4155 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4005 | 8.6682 | 59.982 | 5 | 55.3895 | 9.8488 | 59.9935 | 5 | 55.3809 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3915 | 12.7889 | 59.9993 | 13 | 55.4111 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4144 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4198 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3852 | 17.8352 | 59.9935 | 13 | 55.4014 | 8.5759 | 59.9878 | 5 | 55.4239 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4088 | 8.6682 | 59.982 | 5 | 55.3978 | 9.8488 | 59.9935 | 5 | 55.3893 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.3999 | 12.7877 | 59.9993 | 13 | 55.4196 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4228 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4282 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.3935 | 17.8352 | 59.9935 | 13 | 55.4098 | 8.5759 | 59.9878 | 5 | 55.4322 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4172 | 8.6664 | 59.982 | 5 | 55.4061 | 9.8488 | 59.9935 | 5 | 55.3976 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.4082 | 12.7877 | 59.9993 | 13 | 55.4279 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4311 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4365 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.4018 | 17.8352 | 59.9935 | 13 | 55.4182 | 8.571 | 59.9878 | 5 | 55.4406 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4255 | 8.6664 | 59.982 | 5 | 55.4144 | 9.8466 | 59.9935 | 5 | 55.4059 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.4165 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 55.4362 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4394 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4448 | 16.5963 | 59.9705 | 13 | 55.4102 | 17.8352 | 59.9935 | 13 | 55.4265 | 8.571 | 59.9878 | 5 | 55.4489 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4338 | 8.6664 | 59.982 | 5 | 55.4229 | 9.8466 | 59.9935 | 5 | 55.4142 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.4248 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 55.4446 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4478 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4532 | 16.5949 | 59.9705 | 13 | 55.4185 | 17.8317 | 59.9935 | 13 | 55.4348 | 8.571 | 59.9878 | 5 | 55.4572 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4422 | 8.6664 | 59.982 | 5 | 55.4312 | 9.8466 | 59.9935 | 5 | 55.4226 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.4332 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 55.4529 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4561 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4615 | 16.5949 | 59.9705 | 13 | 55.4268 | 17.8317 | 59.9935 | 13 | 55.4431 | 8.571 | 59.9878 | 5 | 55.4656 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4505 | 8.6642 | 59.982 | 5 | 55.4395 | 9.8466 | 59.9935 | 5 | 55.4309 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.4415 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 55.4612 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4644 | 16.4623 | 59.9993 | 13 | 55.4698 | 16.5918 | 59.9705 | 13 | 55.4352 | 17.8317 | 59.9935 | 13 | 55.4515 | 8.563 | 59.982 | 5 | 55.4739 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4588 | 8.6642 | 59.982 | 5 | 55.4479 | 9.841 | 59.9935 | 5 | 55.4392 | 16.6565 | 60.0108 | 13 | 55.4498 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 55.4695 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4728 | 16.4587 | 59.9993 | 13 | 55.4782 | 16.5918 | 59.9705 | 13 | 55.4435 | 17.8317 | 59.9935 | 13 | 55.4598 | 8.563 | 59.982 | 5 | 55.4822 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4671 | 8.6588 | 59.982 | 5 | 55.4562 | 9.841 | 59.9935 | 5 | 55.4475 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.4581 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 55.4779 | 8.1541 | 59.9705 | 5
55.4811 | 16.4587 | 59.9993 | 13 | 55.4865 | 16.5918 | 59.9705 | 13 | 55.4518 | 17.8317 | 59.9935 | 13 | 55.4681 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.4905 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4755 | 8.6588 | 59.982 | 5 | 55.4645 | 9.841 | 59.9935 | 5 | 55.4559 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.4666 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 55.4862 | 8.1522 | 59.9705 | 5
55.4894 | 16.4587 | 59.9993 | 13 | 55.4949 | 16.5918 | 59.9705 | 13 | 55.4602 | 17.8317 | 59.9935 | 13 | 55.4765 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.4989 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4838 | 8.6588 | 59.982 | 5 | 55.4728 | 9.841 | 59.9935 | 5 | 55.4642 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.4749 | 12.7828 | 59.9993 | 13 | 55.4945 | 8.1522 | 59.9705 | 5
55.4978 | 16.4587 | 59.9993 | 13 | 55.5032 | 16.5918 | 59.9705 | 13 | 55.4685 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.4848 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5072 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.4921 | 8.6588 | 59.982 | 5 | 55.4812 | 9.8381 | 59.9935 | 5 | 55.4725 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.4832 | 12.778 | 59.9993 | 13 | 55.5029 | 8.1495 | 59.9705 | 5
55.5061 | 16.4587 | 59.9993 | 13 | 55.5115 | 16.5918 | 59.9705 | 13 | 55.4768 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.4932 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5156 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5005 | 8.655 | 59.982 | 5 | 55.4895 | 9.8381 | 59.9935 | 5 | 55.4808 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.4915 | 12.778 | 59.9993 | 13 | 55.5112 | 8.1495 | 59.9705 | 5
55.5144 | 16.4587 | 59.9993 | 13 | 55.5199 | 16.5727 | 59.9705 | 13 | 55.4852 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.5015 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5239 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5089 | 8.655 | 59.982 | 5 | 55.4978 | 9.8381 | 59.9935 | 5 | 55.4893 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.4999 | 12.778 | 59.9993 | 13 | 55.5195 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5228 | 16.4577 | 59.9993 | 13 | 55.5282 | 16.5727 | 59.9705 | 13 | 55.4935 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.5098 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5322 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5172 | 8.6122 | 59.982 | 5 | 55.5062 | 9.8381 | 59.9935 | 5 | 55.4976 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5082 | 12.778 | 59.9993 | 13 | 55.5278 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5311 | 16.4577 | 59.9993 | 13 | 55.5365 | 16.5727 | 59.9705 | 13 | 55.5018 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.5181 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5406 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5255 | 8.6122 | 59.982 | 5 | 55.5145 | 9.8351 | 59.9935 | 5 | 55.5059 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5165 | 12.775 | 59.9993 | 13 | 55.5363 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5394 | 16.4577 | 59.9993 | 13 | 55.5449 | 16.5727 | 59.9705 | 13 | 55.5102 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.5265 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5489 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5339 | 8.6065 | 59.982 | 5 | 55.5228 | 9.8351 | 59.9935 | 5 | 55.5142 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5249 | 12.775 | 59.9993 | 13 | 55.5446 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5478 | 16.4577 | 59.9993 | 13 | 55.5532 | 16.5727 | 59.9705 | 13 | 55.5185 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.5349 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5573 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5422 | 8.6065 | 59.982 | 5 | 55.5311 | 9.8292 | 59.9935 | 5 | 55.5226 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5332 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 55.5529 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5561 | 16.4577 | 59.9993 | 13 | 55.5616 | 16.5727 | 59.9705 | 13 | 55.5268 | 17.8253 | 59.9935 | 13 | 55.5432 | 8.5594 | 59.982 | 5 | 55.5656 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5505 | 8.6065 | 59.982 | 5 | 55.5396 | 9.8292 | 59.9935 | 5 | 55.5309 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5415 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 55.5613 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5644 | 16.4577 | 59.9993 | 13 | 55.5699 | 16.5699 | 59.9705 | 13 | 55.5352 | 17.8224 | 59.9935 | 13 | 55.5515 | 8.5584 | 59.982 | 5 | 55.5739 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5589 | 8.6065 | 59.982 | 5 | 55.5479 | 9.827 | 59.9935 | 5 | 55.5392 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5498 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 55.5696 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5728 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.5782 | 16.5699 | 59.9705 | 13 | 55.5435 | 17.8224 | 59.9935 | 13 | 55.5598 | 8.5584 | 59.982 | 5 | 55.5823 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5672 | 8.6047 | 59.982 | 5 | 55.5562 | 9.827 | 59.9935 | 5 | 55.5475 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5582 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 55.5779 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5811 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.5866 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.5518 | 17.8224 | 59.9935 | 13 | 55.5682 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.5906 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5755 | 8.6047 | 59.982 | 5 | 55.5645 | 9.827 | 59.9935 | 5 | 55.5559 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5665 | 12.771 | 59.9993 | 13 | 55.5863 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5894 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.5949 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.5602 | 17.8224 | 59.9935 | 13 | 55.5765 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.5989 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5838 | 8.6047 | 59.982 | 5 | 55.5729 | 9.827 | 59.9935 | 5 | 55.5642 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5748 | 12.771 | 59.9993 | 13 | 55.5946 | 8.1469 | 59.9705 | 5
55.5978 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.6032 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.5685 | 17.7855 | 59.9935 | 13 | 55.5848 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.6073 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.5922 | 8.6047 | 59.982 | 5 | 55.5812 | 9.8241 | 59.9935 | 5 | 55.5725 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5831 | 12.7684 | 59.9993 | 13 | 55.6029 | 8.1436 | 59.9705 | 5
55.6061 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.6116 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.5768 | 17.7855 | 59.9935 | 13 | 55.5932 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.6156 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6005 | 8.5988 | 59.982 | 5 | 55.5895 | 9.8241 | 59.9935 | 5 | 55.5808 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5916 | 12.7684 | 59.9993 | 13 | 55.6113 | 8.1436 | 59.9705 | 5
55.6144 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.6199 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.5852 | 17.7855 | 59.9935 | 13 | 55.6015 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.624 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6088 | 8.5988 | 59.982 | 5 | 55.5979 | 9.8185 | 59.9935 | 5 | 55.5892 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.5999 | 12.7684 | 59.9993 | 13 | 55.6196 | 8.1436 | 59.9705 | 5
55.6228 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.6283 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.5935 | 17.7855 | 59.9935 | 13 | 55.6099 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.6323 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6172 | 8.5988 | 59.982 | 5 | 55.6062 | 9.8185 | 59.9935 | 5 | 55.5975 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6082 | 12.7684 | 59.9993 | 13 | 55.6279 | 8.1436 | 59.9705 | 5
55.6311 | 16.4537 | 59.9993 | 13 | 55.6366 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6018 | 17.7781 | 59.9935 | 13 | 55.6182 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.6406 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6255 | 8.5988 | 59.982 | 5 | 55.6145 | 9.8185 | 59.9935 | 5 | 55.6058 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6165 | 12.7684 | 59.9993 | 13 | 55.6362 | 8.1411 | 59.9705 | 5
55.6394 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6449 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6102 | 17.7781 | 59.9935 | 13 | 55.6265 | 8.555 | 59.982 | 5 | 55.6489 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6339 | 8.5955 | 59.982 | 5 | 55.6228 | 9.8185 | 59.9935 | 5 | 55.6141 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6249 | 12.7684 | 59.9993 | 13 | 55.6447 | 8.1411 | 59.9705 | 5
55.6478 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6533 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6185 | 17.7781 | 59.9935 | 13 | 55.6349 | 8.5532 | 59.982 | 5 | 55.6573 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6422 | 8.5955 | 59.982 | 5 | 55.6312 | 9.8185 | 59.9935 | 5 | 55.6226 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6332 | 12.7788 | 59.9993 | 13 | 55.653 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.6561 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6616 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6268 | 17.7781 | 59.9935 | 13 | 55.6432 | 8.5532 | 59.982 | 5 | 55.6656 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6506 | 8.5787 | 59.982 | 5 | 55.6395 | 9.8185 | 59.9935 | 5 | 55.6309 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6415 | 12.7788 | 59.9993 | 13 | 55.6613 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.6644 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6699 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6352 | 17.7781 | 59.9935 | 13 | 55.6516 | 8.5496 | 59.982 | 5 | 55.674 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6589 | 8.5787 | 59.982 | 5 | 55.6478 | 9.7979 | 59.9935 | 5 | 55.6392 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6499 | 12.7735 | 59.9993 | 13 | 55.6697 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.6728 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6783 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6435 | 17.7781 | 59.9935 | 13 | 55.6599 | 8.5496 | 59.982 | 5 | 55.6823 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6672 | 8.5763 | 59.982 | 5 | 55.6561 | 9.7979 | 59.9935 | 5 | 55.6476 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6582 | 12.7735 | 59.9993 | 13 | 55.678 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.6811 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6866 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6519 | 17.7752 | 59.9935 | 13 | 55.6682 | 8.5471 | 59.982 | 5 | 55.6906 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6756 | 8.5763 | 59.982 | 5 | 55.6646 | 9.7957 | 59.9935 | 5 | 55.6559 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6665 | 12.7689 | 59.9993 | 13 | 55.6863 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.6894 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.6949 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6602 | 17.7752 | 59.9935 | 13 | 55.6765 | 8.5471 | 59.982 | 5 | 55.699 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6839 | 8.5763 | 59.982 | 5 | 55.6729 | 9.7957 | 59.9935 | 5 | 55.6642 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6748 | 12.7689 | 59.9993 | 13 | 55.6946 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.6978 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.7033 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6685 | 17.7752 | 59.9935 | 13 | 55.6849 | 8.5471 | 59.982 | 5 | 55.7073 | 8.5213 | 59.9763 | 5 | 55.6922 | 8.5763 | 59.982 | 5 | 55.6812 | 9.7932 | 59.9935 | 5 | 55.6725 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6832 | 12.7689 | 59.9993 | 13 | 55.703 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.7061 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.7116 | 16.5692 | 59.9705 | 13 | 55.6768 | 17.7752 | 59.9935 | 13 | 55.6932 | 8.5471 | 59.982 | 5 | 55.7156 | 8.5191 | 59.9763 | 5 | 55.7005 | 8.573 | 59.982 | 5 | 55.6896 | 9.7932 | 59.9935 | 5 | 55.6808 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6915 | 12.7689 | 59.9993 | 13 | 55.7113 | 8.1374 | 59.9705 | 5
55.7144 | 16.4487 | 59.9993 | 13 | 55.72 | 16.5634 | 59.9705 | 13 | 55.6852 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7015 | 8.5471 | 59.982 | 5 | 55.724 | 8.5191 | 59.9763 | 5 | 55.7089 | 8.573 | 59.982 | 5 | 55.6979 | 9.7932 | 59.9935 | 5 | 55.6892 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.6998 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7196 | 8.1355 | 59.9705 | 5
55.7228 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.7283 | 16.5634 | 59.9705 | 13 | 55.6935 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7099 | 8.5471 | 59.982 | 5 | 55.7323 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7172 | 8.573 | 59.982 | 5 | 55.7062 | 9.7932 | 59.9935 | 5 | 55.6975 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7081 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.728 | 8.1355 | 59.9705 | 5
55.7311 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.7366 | 16.5634 | 59.9705 | 13 | 55.7018 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7182 | 8.5444 | 59.982 | 5 | 55.7407 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7255 | 8.573 | 59.982 | 5 | 55.7145 | 9.7884 | 59.9935 | 5 | 55.7058 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7166 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7363 | 8.1335 | 59.9705 | 5
55.7394 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.745 | 16.5634 | 59.9705 | 13 | 55.7102 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7266 | 8.5444 | 59.982 | 5 | 55.749 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7339 | 8.5696 | 59.982 | 5 | 55.7229 | 9.7884 | 59.9935 | 5 | 55.7142 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7249 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7446 | 8.1335 | 59.9705 | 5
55.7478 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.7533 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7185 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7349 | 8.5372 | 59.982 | 5 | 55.7573 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7422 | 8.5696 | 59.982 | 5 | 55.7312 | 9.7884 | 59.9935 | 5 | 55.7225 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7332 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7531 | 8.1335 | 59.9705 | 5
55.7561 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.7617 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7269 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7432 | 8.5372 | 59.982 | 5 | 55.7657 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7505 | 8.5696 | 59.982 | 5 | 55.7395 | 9.7884 | 59.9935 | 5 | 55.7308 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7416 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7614 | 8.1335 | 59.9705 | 5
55.7644 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.77 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7352 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7516 | 8.5346 | 59.982 | 5 | 55.774 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7589 | 8.5696 | 59.982 | 5 | 55.7478 | 9.7884 | 59.9935 | 5 | 55.7391 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7499 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7697 | 8.1317 | 59.9705 | 5
55.7728 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.7783 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7435 | 17.7376 | 59.9935 | 13 | 55.7599 | 8.5346 | 59.982 | 5 | 55.7823 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7673 | 8.564 | 59.982 | 5 | 55.7562 | 9.7884 | 59.9935 | 5 | 55.7476 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7582 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7781 | 8.1317 | 59.9705 | 5
55.7811 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.7867 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7519 | 17.7369 | 59.9935 | 13 | 55.7682 | 8.5346 | 59.982 | 5 | 55.7906 | 8.5162 | 59.9763 | 5 | 55.7756 | 8.564 | 59.982 | 5 | 55.7645 | 9.7851 | 59.9935 | 5 | 55.7559 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7665 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7864 | 8.1317 | 59.9705 | 5
55.7894 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.795 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7602 | 17.7369 | 59.9935 | 13 | 55.7766 | 8.5346 | 59.982 | 5 | 55.799 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.7839 | 8.564 | 59.982 | 5 | 55.7728 | 9.7851 | 59.9935 | 5 | 55.7642 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7749 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.7947 | 8.1317 | 59.9705 | 5
55.7978 | 16.4453 | 59.9993 | 13 | 55.8033 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7685 | 17.7339 | 59.9935 | 13 | 55.7849 | 8.5271 | 59.982 | 5 | 55.8074 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.7923 | 8.564 | 59.982 | 5 | 55.7812 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.7725 | 16.6535 | 60.0108 | 13 | 55.7832 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.803 | 8.1297 | 59.9705 | 5
55.8061 | 16.4413 | 59.9993 | 13 | 55.8117 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7769 | 17.7339 | 59.9935 | 13 | 55.7932 | 8.5271 | 59.982 | 5 | 55.8157 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8006 | 8.56 | 59.982 | 5 | 55.7896 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.7809 | 16.6535 | 60.0166 | 13 | 55.7915 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8114 | 8.1297 | 59.9705 | 5
55.8144 | 16.4413 | 59.9993 | 13 | 55.82 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7852 | 17.7339 | 59.9935 | 13 | 55.8016 | 8.5237 | 59.982 | 5 | 55.824 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8089 | 8.56 | 59.982 | 5 | 55.7979 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.7892 | 16.6535 | 60.0166 | 13 | 55.7998 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8197 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8228 | 16.4397 | 59.9993 | 13 | 55.8284 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.7935 | 17.7339 | 59.9935 | 13 | 55.8099 | 8.5237 | 59.982 | 5 | 55.8323 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8172 | 8.56 | 59.982 | 5 | 55.8062 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.7975 | 16.6535 | 60.0166 | 13 | 55.8082 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.828 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8311 | 16.4397 | 59.9993 | 13 | 55.8367 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8019 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8182 | 8.5237 | 59.982 | 5 | 55.8407 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8256 | 8.56 | 59.982 | 5 | 55.8146 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.8058 | 16.6535 | 60.0166 | 13 | 55.8165 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8364 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8394 | 16.4397 | 59.9993 | 13 | 55.845 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8102 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8266 | 8.5237 | 59.982 | 5 | 55.8491 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8339 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8229 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.8142 | 16.6557 | 60.0166 | 13 | 55.8248 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8447 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8478 | 16.4397 | 59.9993 | 13 | 55.8534 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8185 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8349 | 8.5237 | 59.982 | 5 | 55.8574 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8422 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8312 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.8225 | 16.6557 | 60.0166 | 13 | 55.8333 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.853 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8561 | 16.4397 | 59.9993 | 13 | 55.8617 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8269 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8433 | 8.5237 | 59.982 | 5 | 55.8657 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8506 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8395 | 9.7827 | 59.9935 | 5 | 55.8308 | 16.6557 | 60.0166 | 13 | 55.8416 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8613 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8644 | 16.4397 | 59.9993 | 13 | 55.87 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8352 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8516 | 8.5202 | 59.982 | 5 | 55.874 | 8.512 | 59.9763 | 5 | 55.8589 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8479 | 9.7784 | 59.9935 | 5 | 55.8391 | 16.6557 | 60.0166 | 13 | 55.8499 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8698 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8728 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.8784 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8435 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8599 | 8.5202 | 59.982 | 5 | 55.8824 | 8.5063 | 59.9763 | 5 | 55.8672 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8562 | 9.7784 | 59.9935 | 5 | 55.8475 | 16.6494 | 60.0166 | 13 | 55.8582 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8781 | 8.1281 | 59.9705 | 5
55.8811 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.8867 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8519 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8683 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.8907 | 8.5063 | 59.9763 | 5 | 55.8755 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8645 | 9.7772 | 59.9935 | 5 | 55.8558 | 16.6494 | 60.0166 | 13 | 55.8666 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8864 | 8.1237 | 59.9705 | 5
55.8894 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.8951 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8602 | 17.731 | 59.9935 | 13 | 55.8766 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.899 | 8.5063 | 59.9763 | 5 | 55.884 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8729 | 9.7772 | 59.9935 | 5 | 55.8641 | 16.6456 | 60.0166 | 13 | 55.8749 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.8948 | 8.1237 | 59.9705 | 5
55.8978 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9034 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8685 | 17.7309 | 59.9935 | 13 | 55.8849 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9074 | 8.5063 | 59.9763 | 5 | 55.8923 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8812 | 9.7772 | 59.9935 | 5 | 55.8724 | 16.6456 | 60.0166 | 13 | 55.8832 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9031 | 8.1212 | 59.9705 | 5
55.9061 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9117 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8769 | 17.7309 | 59.9935 | 13 | 55.8932 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9157 | 8.5063 | 59.9763 | 5 | 55.9006 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8895 | 9.7772 | 59.9935 | 5 | 55.8809 | 16.6457 | 60.0166 | 13 | 55.8915 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9114 | 8.1212 | 59.9705 | 5
55.9144 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9201 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8852 | 17.7309 | 59.9935 | 13 | 55.9016 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9241 | 8.5063 | 59.9763 | 5 | 55.909 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.8978 | 9.7772 | 59.9935 | 5 | 55.8892 | 16.6457 | 60.0166 | 13 | 55.8999 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9198 | 8.1212 | 59.9705 | 5
55.9228 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9284 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.8936 | 17.7309 | 59.9935 | 13 | 55.9099 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9324 | 8.5039 | 59.9763 | 5 | 55.9173 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9062 | 9.7772 | 59.9935 | 5 | 55.8975 | 16.6457 | 60.0166 | 13 | 55.9082 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9281 | 8.1212 | 59.9705 | 5
55.9311 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9367 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.9019 | 17.7271 | 59.9935 | 13 | 55.9183 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9407 | 8.5039 | 59.9763 | 5 | 55.9256 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9146 | 9.7752 | 59.9935 | 5 | 55.9058 | 16.6457 | 60.0166 | 13 | 55.9165 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9364 | 8.1212 | 59.9705 | 5
55.9394 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9451 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.9102 | 17.7271 | 59.9935 | 13 | 55.9266 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9491 | 8.5039 | 59.9763 | 5 | 55.934 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9229 | 9.7752 | 59.9935 | 5 | 55.9142 | 16.6418 | 60.0166 | 13 | 55.9249 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9448 | 8.1212 | 59.9705 | 5
55.9478 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9534 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.9185 | 17.7271 | 59.9935 | 13 | 55.9349 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9574 | 8.5039 | 59.9763 | 5 | 55.9423 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9312 | 9.7694 | 59.9935 | 5 | 55.9225 | 16.6418 | 60.0166 | 13 | 55.9332 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9531 | 8.1193 | 59.9705 | 5
55.9561 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9617 | 16.5558 | 59.9705 | 13 | 55.9269 | 17.7271 | 59.9935 | 13 | 55.9433 | 8.5156 | 59.982 | 5 | 55.9658 | 8.5039 | 59.9763 | 5 | 55.9506 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9396 | 9.7694 | 59.9935 | 5 | 55.9308 | 16.6331 | 60.0166 | 13 | 55.9415 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9614 | 8.1193 | 59.9705 | 5
55.9644 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9701 | 16.5464 | 59.9705 | 13 | 55.9352 | 17.727 | 59.9935 | 13 | 55.9516 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 55.9741 | 8.5039 | 59.9763 | 5 | 55.9589 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9479 | 9.7694 | 59.9935 | 5 | 55.9391 | 16.6331 | 60.0166 | 13 | 55.9498 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9697 | 8.1193 | 59.9705 | 5
55.9728 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9784 | 16.5464 | 59.9705 | 13 | 55.9435 | 17.727 | 59.9935 | 13 | 55.96 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 55.9824 | 8.5015 | 59.9763 | 5 | 55.9673 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9562 | 9.7694 | 59.9935 | 5 | 55.9474 | 16.6331 | 60.0166 | 13 | 55.9583 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9781 | 8.1193 | 59.9705 | 5
55.9811 | 16.4361 | 59.9993 | 13 | 55.9868 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 55.9519 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 55.9683 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 55.9908 | 8.5015 | 59.9763 | 5 | 55.9756 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9646 | 9.7694 | 59.9935 | 5 | 55.9558 | 16.6331 | 60.0166 | 13 | 55.9666 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9865 | 8.1133 | 59.9705 | 5
55.9894 | 16.4337 | 59.9993 | 13 | 55.9951 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 55.9602 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 55.9766 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 55.9991 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 55.9839 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9729 | 9.7694 | 59.9935 | 5 | 55.9641 | 16.6331 | 60.0166 | 13 | 55.9749 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 55.9948 | 8.1133 | 59.9705 | 5
55.9978 | 16.4337 | 59.9993 | 13 | 56.0034 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 55.9685 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 55.985 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 56.0074 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 55.9924 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9812 | 9.7672 | 59.9935 | 5 | 55.9724 | 16.6331 | 60.0166 | 13 | 55.9832 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0032 | 8.0861 | 59.9705 | 5
56.0061 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0118 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 55.9769 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 55.9933 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 56.0157 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.0007 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9895 | 9.7672 | 59.9935 | 5 | 55.9808 | 16.6271 | 60.0166 | 13 | 55.9916 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0115 | 8.0861 | 59.9705 | 5
56.0144 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0201 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 55.9852 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0016 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 56.0241 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.009 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 55.9979 | 9.7672 | 59.9935 | 5 | 55.9891 | 16.6271 | 60.0166 | 13 | 55.9999 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0198 | 8.0832 | 59.9705 | 5
56.0228 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0285 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 55.9936 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0099 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 56.0324 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.0173 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0062 | 9.7672 | 59.9935 | 5 | 55.9974 | 16.6152 | 60.0166 | 13 | 56.0082 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0281 | 8.0832 | 59.9705 | 5
56.0311 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0368 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0019 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0183 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 56.0408 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.0257 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0145 | 9.7612 | 59.9935 | 5 | 56.0057 | 16.6152 | 60.0166 | 13 | 56.0166 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0365 | 8.0832 | 59.9705 | 5
56.0394 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0451 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0102 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0266 | 8.5088 | 59.982 | 5 | 56.0491 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.034 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0229 | 9.7612 | 59.9935 | 5 | 56.014 | 16.6152 | 60.0166 | 13 | 56.0249 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0448 | 8.0832 | 59.9705 | 5
56.0478 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0535 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0186 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.035 | 8.5069 | 59.982 | 5 | 56.0574 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.0423 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0312 | 9.7612 | 59.9935 | 5 | 56.0225 | 16.6152 | 60.0166 | 13 | 56.0332 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0531 | 8.081 | 59.9705 | 5
56.0561 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0618 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0269 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0433 | 8.5069 | 59.982 | 5 | 56.0658 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.0507 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0396 | 9.7612 | 59.9935 | 5 | 56.0308 | 16.6152 | 60.0166 | 13 | 56.0415 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0615 | 8.081 | 59.9705 | 5
56.0644 | 16.4324 | 59.9993 | 13 | 56.0701 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0352 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0516 | 8.505 | 59.982 | 5 | 56.0741 | 8.5001 | 59.9763 | 5 | 56.059 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0479 | 9.7592 | 59.9935 | 5 | 56.0391 | 16.6152 | 60.0166 | 13 | 56.0499 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0698 | 8.0757 | 59.9705 | 5
56.0728 | 16.4297 | 59.9993 | 13 | 56.0785 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0435 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.06 | 8.505 | 59.982 | 5 | 56.0825 | 8.4944 | 59.9763 | 5 | 56.0673 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0563 | 9.7592 | 59.9935 | 5 | 56.0475 | 16.6049 | 60.0166 | 13 | 56.0582 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0781 | 8.0757 | 59.9705 | 5
56.0811 | 16.4297 | 59.9993 | 13 | 56.0868 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0519 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0683 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.0908 | 8.4944 | 59.9763 | 5 | 56.0757 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0646 | 9.7592 | 59.9935 | 5 | 56.0558 | 16.6049 | 60.0166 | 13 | 56.0665 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0865 | 8.0757 | 59.9705 | 5
56.0894 | 16.3802 | 59.9993 | 13 | 56.0952 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0602 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0767 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.0991 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.084 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0729 | 9.7592 | 59.9935 | 5 | 56.0641 | 16.5967 | 60.0166 | 13 | 56.0748 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.0948 | 8.0757 | 59.9705 | 5
56.0978 | 16.3802 | 59.9993 | 13 | 56.1035 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0686 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.085 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1075 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.0923 | 8.5549 | 59.9763 | 5 | 56.0812 | 9.7563 | 59.9935 | 5 | 56.0724 | 16.5967 | 60.0166 | 13 | 56.0833 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1031 | 8.0757 | 59.9705 | 5
56.1061 | 16.3802 | 59.9993 | 13 | 56.1118 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0769 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.0933 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1158 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1006 | 8.5529 | 59.9763 | 5 | 56.0896 | 9.7563 | 59.9935 | 5 | 56.0807 | 16.5967 | 60.0166 | 13 | 56.0916 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1116 | 8.0757 | 59.9705 | 5
56.1144 | 16.3802 | 59.9993 | 13 | 56.1202 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0852 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.1017 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1241 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1091 | 8.5529 | 59.9763 | 5 | 56.0979 | 9.7546 | 59.9935 | 5 | 56.0891 | 16.5967 | 60.0166 | 13 | 56.0999 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1199 | 8.0717 | 59.9705 | 5
56.1228 | 16.3768 | 59.9993 | 13 | 56.1285 | 16.5442 | 59.9705 | 13 | 56.0936 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.11 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1325 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1174 | 8.5529 | 59.9763 | 5 | 56.1062 | 9.7546 | 59.9935 | 5 | 56.0974 | 16.5931 | 60.0166 | 13 | 56.1083 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1282 | 8.0717 | 59.9705 | 5
56.1311 | 16.3768 | 59.9993 | 13 | 56.1368 | 16.5393 | 59.9705 | 13 | 56.1019 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.1183 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1408 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1257 | 8.5529 | 59.9763 | 5 | 56.1146 | 9.7526 | 59.9935 | 5 | 56.1057 | 16.5931 | 60.0166 | 13 | 56.1166 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1365 | 8.0686 | 59.9705 | 5
56.1394 | 16.3712 | 59.9993 | 13 | 56.1452 | 16.5393 | 59.9705 | 13 | 56.1102 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.1266 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1492 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1341 | 8.5514 | 59.9763 | 5 | 56.1229 | 9.7526 | 59.9935 | 5 | 56.1141 | 16.5883 | 60.0166 | 13 | 56.1249 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1449 | 8.0686 | 59.9705 | 5
56.1478 | 16.3712 | 59.9993 | 13 | 56.1535 | 16.5393 | 59.9705 | 13 | 56.1186 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.135 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1575 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1424 | 8.5514 | 59.9763 | 5 | 56.1312 | 9.7513 | 59.9935 | 5 | 56.1224 | 16.5883 | 60.0166 | 13 | 56.1332 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1532 | 8.0686 | 59.9705 | 5
56.1561 | 16.3289 | 59.9993 | 13 | 56.1618 | 16.5393 | 59.9705 | 13 | 56.1269 | 17.7241 | 59.9935 | 13 | 56.1434 | 8.5014 | 59.982 | 5 | 56.1658 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.1507 | 8.5514 | 59.9763 | 5 | 56.1395 | 9.7513 | 59.9935 | 5 | 56.1307 | 16.5883 | 60.0166 | 13 | 56.1416 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1615 | 8.0686 | 59.9705 | 5
56.1644 | 16.3289 | 59.9993 | 13 | 56.1702 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1352 | 17.7223 | 59.9935 | 13 | 56.1517 | 8.4969 | 59.982 | 5 | 56.1741 | 8.4921 | 59.9763 | 5 | 56.159 | 8.5514 | 59.9763 | 5 | 56.1479 | 9.7513 | 59.9935 | 5 | 56.139 | 16.5883 | 60.0166 | 13 | 56.1499 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1699 | 8.063 | 59.9705 | 5
56.1728 | 16.3241 | 59.9993 | 13 | 56.1785 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1436 | 17.7223 | 59.9935 | 13 | 56.16 | 8.4969 | 59.982 | 5 | 56.1825 | 8.4909 | 59.9763 | 5 | 56.1674 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.1562 | 9.7513 | 59.9935 | 5 | 56.1473 | 16.5873 | 60.0166 | 13 | 56.1582 | 12.7689 | 59.9935 | 13 | 56.1782 | 8.063 | 59.9705 | 5
56.1811 | 16.3241 | 59.9993 | 13 | 56.1869 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1519 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.1683 | 8.4969 | 59.982 | 5 | 56.1909 | 8.4909 | 59.9763 | 5 | 56.1757 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.1646 | 9.7482 | 59.9935 | 5 | 56.1558 | 16.5873 | 60.0166 | 13 | 56.1665 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.1865 | 8.0586 | 59.9705 | 5
56.1894 | 16.3241 | 59.9993 | 13 | 56.1952 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1602 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.1767 | 8.4969 | 59.982 | 5 | 56.1992 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.184 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.1729 | 9.7482 | 59.9935 | 5 | 56.1641 | 16.5834 | 60.0166 | 13 | 56.1749 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.1948 | 8.0586 | 59.9705 | 5
56.1978 | 16.3241 | 59.9993 | 13 | 56.2035 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1686 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.185 | 8.4969 | 59.982 | 5 | 56.2075 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.1924 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.1813 | 9.7455 | 59.9935 | 5 | 56.1724 | 16.5834 | 60.0166 | 13 | 56.1832 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2032 | 8.0546 | 59.9705 | 5
56.2061 | 16.324 | 59.9993 | 13 | 56.2119 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1769 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.1934 | 8.4969 | 59.982 | 5 | 56.2158 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.2007 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.1896 | 9.7455 | 59.9935 | 5 | 56.1807 | 16.5834 | 60.0166 | 13 | 56.1915 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2115 | 8.0546 | 59.9705 | 5
56.2144 | 16.324 | 59.9993 | 13 | 56.2202 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1852 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.2017 | 8.4946 | 59.982 | 5 | 56.2242 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.209 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.1979 | 9.7427 | 59.9935 | 5 | 56.1891 | 16.5834 | 60.0166 | 13 | 56.2 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2198 | 8.0505 | 59.9705 | 5
56.2228 | 16.324 | 59.9993 | 13 | 56.2285 | 16.5335 | 59.9705 | 13 | 56.1936 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.21 | 8.4946 | 59.982 | 5 | 56.2325 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.2175 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2063 | 9.7427 | 59.9935 | 5 | 56.1974 | 16.5993 | 60.0166 | 13 | 56.2083 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2283 | 8.0505 | 59.9705 | 5
56.2311 | 16.324 | 59.9993 | 13 | 56.2369 | 16.5274 | 59.9705 | 13 | 56.2019 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.2184 | 8.4946 | 59.982 | 5 | 56.2408 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.2258 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2146 | 9.7427 | 59.9935 | 5 | 56.2057 | 16.5993 | 60.0166 | 13 | 56.2166 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2366 | 8.0505 | 59.9705 | 5
56.2394 | 16.3207 | 59.9993 | 13 | 56.2452 | 16.5274 | 59.9705 | 13 | 56.2102 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.2267 | 8.4946 | 59.982 | 5 | 56.2492 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.2341 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2229 | 9.7427 | 59.9935 | 5 | 56.214 | 16.595 | 60.0166 | 13 | 56.2249 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2449 | 8.0505 | 59.9705 | 5
56.2478 | 16.3207 | 59.9993 | 13 | 56.2536 | 16.5052 | 59.9705 | 13 | 56.2186 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.235 | 8.4946 | 59.982 | 5 | 56.2575 | 8.4844 | 59.9763 | 5 | 56.2424 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2312 | 9.7175 | 59.9935 | 5 | 56.2224 | 16.595 | 60.0166 | 13 | 56.2333 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2533 | 8.0505 | 59.9705 | 5
56.2561 | 16.3207 | 59.9993 | 13 | 56.2619 | 16.5052 | 59.9705 | 13 | 56.2269 | 17.72 | 59.9935 | 13 | 56.2433 | 8.4946 | 59.982 | 5 | 56.2659 | 8.4387 | 59.9763 | 5 | 56.2508 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2396 | 9.7175 | 59.9935 | 5 | 56.2307 | 16.591 | 60.0166 | 13 | 56.2416 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2616 | 8.0505 | 59.9705 | 5
56.2644 | 16.3207 | 59.9993 | 13 | 56.2702 | 16.5045 | 59.9705 | 13 | 56.2353 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.2517 | 8.4927 | 59.982 | 5 | 56.2742 | 8.4387 | 59.9763 | 5 | 56.2591 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2479 | 9.7124 | 59.9935 | 5 | 56.239 | 16.591 | 60.0166 | 13 | 56.2499 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2699 | 8.0424 | 59.9647 | 5
56.2728 | 16.3207 | 59.9993 | 13 | 56.2786 | 16.5045 | 59.9705 | 13 | 56.2436 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.2601 | 8.4927 | 59.982 | 5 | 56.2825 | 8.4361 | 59.9763 | 5 | 56.2674 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2562 | 9.7124 | 59.9935 | 5 | 56.2473 | 16.5901 | 60.0166 | 13 | 56.2582 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.2783 | 8.0424 | 59.9647 | 5
56.2811 | 16.3207 | 59.9993 | 13 | 56.2869 | 16.5045 | 59.9705 | 13 | 56.2519 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.2684 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.2909 | 8.4361 | 59.9763 | 5 | 56.2758 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2645 | 9.7098 | 59.9935 | 5 | 56.2557 | 16.5901 | 60.0166 | 13 | 56.2666 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.2866 | 8.0424 | 59.9647 | 5
56.2894 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.2952 | 16.5045 | 59.9705 | 13 | 56.2603 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.2767 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.2992 | 8.4361 | 59.9763 | 5 | 56.2841 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2729 | 9.7098 | 59.9935 | 5 | 56.264 | 16.5849 | 60.0166 | 13 | 56.2749 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.2949 | 8.0424 | 59.9647 | 5
56.2978 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3036 | 16.484 | 59.9705 | 13 | 56.2686 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.285 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.3076 | 8.4361 | 59.9763 | 5 | 56.2924 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2812 | 9.7098 | 59.9935 | 5 | 56.2723 | 16.5849 | 60.0166 | 13 | 56.2832 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3032 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3061 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3119 | 16.484 | 59.9705 | 13 | 56.2769 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.2934 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.3159 | 8.4361 | 59.9763 | 5 | 56.3007 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.2896 | 9.7098 | 59.9935 | 5 | 56.2806 | 16.583 | 60.0166 | 13 | 56.2916 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3116 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3144 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3203 | 16.4815 | 59.9705 | 13 | 56.2852 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3017 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.3242 | 8.4361 | 59.9763 | 5 | 56.3091 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.298 | 9.7077 | 59.9935 | 5 | 56.2891 | 16.583 | 60.0166 | 13 | 56.2999 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3199 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3228 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3286 | 16.4815 | 59.9705 | 13 | 56.2936 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3101 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.3326 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3174 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.3063 | 9.7077 | 59.9935 | 5 | 56.2974 | 16.5814 | 60.0166 | 13 | 56.3082 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3282 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3311 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3369 | 16.4815 | 59.9705 | 13 | 56.3019 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3184 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.3409 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3257 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.3146 | 9.7026 | 59.9935 | 5 | 56.3057 | 16.5814 | 60.0166 | 13 | 56.3165 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3367 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3394 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3453 | 16.4815 | 59.9705 | 13 | 56.3102 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3267 | 8.4897 | 59.982 | 5 | 56.3492 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3342 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.3229 | 9.7026 | 59.9935 | 5 | 56.314 | 16.5772 | 60.0166 | 13 | 56.325 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.345 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3478 | 16.3184 | 59.9993 | 13 | 56.3536 | 16.4763 | 59.9705 | 13 | 56.3186 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3351 | 8.4869 | 59.982 | 5 | 56.3575 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3425 | 8.5478 | 59.9763 | 5 | 56.3313 | 9.7027 | 59.9935 | 5 | 56.3224 | 16.5772 | 60.0166 | 13 | 56.3333 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3533 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3561 | 16.2724 | 59.9993 | 13 | 56.362 | 16.4763 | 59.9705 | 13 | 56.3269 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3434 | 8.4869 | 59.982 | 5 | 56.3659 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3508 | 8.5442 | 59.9763 | 5 | 56.3396 | 9.7027 | 59.9935 | 5 | 56.3307 | 16.5772 | 60.0166 | 13 | 56.3416 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3616 | 8.0423 | 59.9647 | 5
56.3644 | 16.2724 | 59.9993 | 13 | 56.3703 | 16.4757 | 59.9705 | 13 | 56.3353 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3517 | 8.4704 | 59.982 | 5 | 56.3743 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3592 | 8.5442 | 59.9763 | 5 | 56.3479 | 9.685 | 59.9935 | 5 | 56.339 | 16.5772 | 60.0166 | 13 | 56.35 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.37 | 8.0388 | 59.9647 | 5
56.3728 | 16.2724 | 59.9993 | 13 | 56.3786 | 16.4757 | 59.9705 | 13 | 56.3436 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.36 | 8.4704 | 59.982 | 5 | 56.3826 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3675 | 8.5442 | 59.9763 | 5 | 56.3562 | 9.685 | 59.9935 | 5 | 56.3473 | 16.5736 | 60.0166 | 13 | 56.3583 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3783 | 8.0388 | 59.9647 | 5
56.3811 | 16.2724 | 59.9993 | 13 | 56.387 | 16.4732 | 59.9705 | 13 | 56.3519 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3684 | 8.4685 | 59.982 | 5 | 56.3909 | 8.4333 | 59.9763 | 5 | 56.3758 | 8.5442 | 59.9763 | 5 | 56.3646 | 9.6825 | 59.9935 | 5 | 56.3557 | 16.5736 | 60.0166 | 13 | 56.3666 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.3867 | 8.0388 | 59.9647 | 5
56.3894 | 16.2724 | 59.9993 | 13 | 56.3953 | 16.4732 | 59.9705 | 13 | 56.3603 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3768 | 8.4685 | 59.982 | 5 | 56.3992 | 8.4309 | 59.9763 | 5 | 56.3841 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.3729 | 9.6825 | 59.9935 | 5 | 56.364 | 16.5736 | 60.0166 | 13 | 56.3749 | 12.7647 | 59.9935 | 13 | 56.395 | 8.0388 | 59.9647 | 5
56.3978 | 16.2724 | 59.9993 | 13 | 56.4036 | 16.4732 | 59.9705 | 13 | 56.3686 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3851 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4076 | 8.4309 | 59.9763 | 5 | 56.3925 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.3812 | 9.6794 | 59.9935 | 5 | 56.3723 | 16.5736 | 60.0166 | 13 | 56.3833 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 56.4033 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4061 | 16.2691 | 59.9993 | 13 | 56.412 | 16.4732 | 59.9705 | 13 | 56.3769 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.3934 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4159 | 8.4309 | 59.9763 | 5 | 56.4008 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.3896 | 9.6794 | 59.9935 | 5 | 56.3806 | 16.5684 | 60.0166 | 13 | 56.3916 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 56.4116 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4144 | 16.2691 | 59.9993 | 13 | 56.4203 | 16.4694 | 59.9705 | 13 | 56.3853 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.4017 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4243 | 8.4309 | 59.9763 | 5 | 56.4091 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.3979 | 9.6775 | 59.9935 | 5 | 56.389 | 16.5684 | 60.0166 | 13 | 56.3999 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 56.42 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4228 | 16.2691 | 59.9993 | 13 | 56.4286 | 16.4694 | 59.9705 | 13 | 56.3936 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.4101 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4326 | 8.3745 | 59.9763 | 5 | 56.4175 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.4062 | 9.6775 | 59.9935 | 5 | 56.3973 | 16.5684 | 60.0166 | 13 | 56.4082 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | 56.4283 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4311 | 16.2691 | 59.9993 | 13 | 56.437 | 16.4645 | 59.9705 | 13 | 56.4019 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.4184 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4409 | 8.3745 | 59.9763 | 5 | 56.4258 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.4146 | 9.6775 | 59.9935 | 5 | 56.4056 | 16.5684 | 60.0166 | 13 | 56.4166 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4366 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4394 | 16.2634 | 59.9993 | 13 | 56.4453 | 16.4645 | 59.9705 | 13 | 56.4103 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.4268 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4493 | 8.3045 | 59.9763 | 5 | 56.4341 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.423 | 9.6775 | 59.9935 | 5 | 56.4139 | 16.5737 | 60.0166 | 13 | 56.4249 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4451 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4478 | 16.2634 | 59.9993 | 13 | 56.4537 | 16.4645 | 59.9705 | 13 | 56.4186 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.4351 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4576 | 8.3045 | 59.9763 | 5 | 56.4424 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.4313 | 9.6751 | 59.9878 | 5 | 56.4224 | 16.5737 | 60.0166 | 13 | 56.4332 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4534 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4561 | 16.2634 | 59.9993 | 13 | 56.462 | 16.4645 | 59.9705 | 13 | 56.4269 | 17.7185 | 59.9935 | 13 | 56.4434 | 8.4667 | 59.982 | 5 | 56.4659 | 8.3006 | 59.9763 | 5 | 56.4509 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.4396 | 9.6751 | 59.9878 | 5 | 56.4307 | 16.5737 | 60.0166 | 13 | 56.4417 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4617 | 8.0367 | 59.9647 | 5
56.4644 | 16.2634 | 59.9993 | 13 | 56.4703 | 16.4612 | 59.9705 | 13 | 56.4353 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.4518 | 8.4612 | 59.982 | 5 | 56.4743 | 8.3006 | 59.9763 | 5 | 56.4592 | 8.5425 | 59.9763 | 5 | 56.4479 | 9.6719 | 59.9878 | 5 | 56.439 | 16.5737 | 60.0166 | 13 | 56.45 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.47 | 8.0324 | 59.9647 | 5
56.4728 | 16.2634 | 59.9993 | 13 | 56.4787 | 16.4612 | 59.9705 | 13 | 56.4436 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.4601 | 8.4612 | 59.982 | 5 | 56.4826 | 8.3006 | 59.9763 | 5 | 56.4675 | 8.5397 | 59.9763 | 5 | 56.4563 | 9.6719 | 59.9878 | 5 | 56.4473 | 16.5666 | 60.0166 | 13 | 56.4583 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4784 | 8.0324 | 59.9647 | 5
56.4811 | 16.2634 | 59.9993 | 13 | 56.487 | 16.4557 | 59.9705 | 13 | 56.4519 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.4684 | 8.4584 | 59.982 | 5 | 56.491 | 8.3006 | 59.9763 | 5 | 56.4759 | 8.5397 | 59.9763 | 5 | 56.4646 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.4557 | 16.5666 | 60.0166 | 13 | 56.4666 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4867 | 8.0324 | 59.9647 | 5
56.4894 | 16.2601 | 59.9993 | 13 | 56.4953 | 16.4557 | 59.9705 | 13 | 56.4603 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.4768 | 8.4584 | 59.982 | 5 | 56.4993 | 8.2979 | 59.9763 | 5 | 56.4842 | 8.5397 | 59.9763 | 5 | 56.4729 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.464 | 16.5609 | 60.0166 | 13 | 56.475 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.4951 | 8.0324 | 59.9647 | 5
56.4978 | 16.2601 | 59.9993 | 13 | 56.5037 | 16.4229 | 59.9705 | 13 | 56.4686 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.4851 | 8.4583 | 59.982 | 5 | 56.5076 | 8.2979 | 59.9763 | 5 | 56.4925 | 8.5397 | 59.9763 | 5 | 56.4813 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.4723 | 16.5609 | 60.0166 | 13 | 56.4833 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.5034 | 8.0324 | 59.9647 | 5
56.5061 | 16.2601 | 59.9993 | 13 | 56.512 | 16.4229 | 59.9705 | 13 | 56.4769 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.4935 | 8.4583 | 59.982 | 5 | 56.516 | 8.2979 | 59.9763 | 5 | 56.5009 | 8.5364 | 59.9763 | 5 | 56.4896 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.4806 | 16.5586 | 60.0166 | 13 | 56.4916 | 12.7582 | 59.9935 | 13 | 56.5117 | 8.0324 | 59.9647 | 5
56.5144 | 16.2601 | 59.9993 | 13 | 56.5204 | 16.4227 | 59.9705 | 13 | 56.4853 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.5018 | 8.4584 | 59.982 | 5 | 56.5243 | 8.2979 | 59.9763 | 5 | 56.5092 | 8.5364 | 59.9763 | 5 | 56.4979 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.489 | 16.5586 | 60.0166 | 13 | 56.4999 | 12.7563 | 59.9935 | 13 | 56.52 | 8.0308 | 59.9647 | 5
56.5228 | 16.2601 | 59.9993 | 13 | 56.5287 | 16.4227 | 59.9705 | 13 | 56.4936 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.5101 | 8.4584 | 59.982 | 5 | 56.5327 | 8.2949 | 59.9763 | 5 | 56.5175 | 8.5364 | 59.9763 | 5 | 56.5062 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.4973 | 16.5576 | 60.0166 | 13 | 56.5083 | 12.7563 | 59.9935 | 13 | 56.5284 | 8.0308 | 59.9647 | 5
56.5311 | 16.2601 | 59.9993 | 13 | 56.537 | 16.4227 | 59.9705 | 13 | 56.502 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.5184 | 8.4584 | 59.982 | 5 | 56.541 | 8.2949 | 59.9763 | 5 | 56.5258 | 8.5364 | 59.9763 | 5 | 56.5146 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5056 | 16.5576 | 60.0166 | 13 | 56.5166 | 12.7563 | 59.9935 | 13 | 56.5367 | 8.0308 | 59.9647 | 5
56.5394 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.5454 | 16.4227 | 59.9705 | 13 | 56.5103 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.5268 | 8.4584 | 59.982 | 5 | 56.5493 | 8.2949 | 59.9763 | 5 | 56.5342 | 8.5328 | 59.9763 | 5 | 56.5229 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5139 | 16.5576 | 60.0166 | 13 | 56.5249 | 12.7563 | 59.9935 | 13 | 56.545 | 8.0308 | 59.9647 | 5
56.5478 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.5537 | 16.418 | 59.9705 | 13 | 56.5186 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.5352 | 8.4537 | 59.982 | 5 | 56.5576 | 8.2949 | 59.9763 | 5 | 56.5425 | 8.5328 | 59.9763 | 5 | 56.5312 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5223 | 16.5576 | 60.0166 | 13 | 56.5333 | 12.7563 | 59.9935 | 13 | 56.5535 | 8.0294 | 59.9647 | 5
56.5561 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.562 | 16.418 | 59.9705 | 13 | 56.5269 | 17.7111 | 59.9935 | 13 | 56.5435 | 8.4537 | 59.982 | 5 | 56.566 | 8.2949 | 59.9763 | 5 | 56.5508 | 8.5328 | 59.9763 | 5 | 56.5397 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5306 | 16.556 | 60.0166 | 13 | 56.5416 | 12.7563 | 59.9935 | 13 | 56.5618 | 8.0294 | 59.9647 | 5
56.5644 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.5704 | 16.4151 | 59.9705 | 13 | 56.5353 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.5518 | 8.4513 | 59.982 | 5 | 56.5743 | 8.2949 | 59.9763 | 5 | 56.5593 | 8.5328 | 59.9763 | 5 | 56.548 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5389 | 16.556 | 60.0166 | 13 | 56.5499 | 12.782 | 59.9935 | 13 | 56.5701 | 8.0278 | 59.9647 | 5
56.5728 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.5787 | 16.4151 | 59.9705 | 13 | 56.5436 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.5601 | 8.4513 | 59.982 | 5 | 56.5826 | 8.2922 | 59.9763 | 5 | 56.5676 | 8.5328 | 59.9763 | 5 | 56.5563 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5472 | 16.552 | 60.0166 | 13 | 56.5582 | 12.782 | 59.9935 | 13 | 56.5784 | 8.0278 | 59.9647 | 5
56.5811 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.5871 | 16.4151 | 59.9705 | 13 | 56.5519 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.5685 | 8.4513 | 59.982 | 5 | 56.591 | 8.2922 | 59.9763 | 5 | 56.5759 | 8.5328 | 59.9763 | 5 | 56.5646 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.5557 | 16.552 | 60.0166 | 13 | 56.5667 | 12.7766 | 59.9935 | 13 | 56.5868 | 8.0278 | 59.9647 | 5
56.5894 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.5954 | 16.4151 | 59.9705 | 13 | 56.5603 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.5768 | 8.4513 | 59.982 | 5 | 56.5993 | 8.2897 | 59.9763 | 5 | 56.5842 | 8.5307 | 59.9763 | 5 | 56.573 | 9.6701 | 59.9878 | 5 | 56.564 | 16.552 | 60.0166 | 13 | 56.575 | 12.7766 | 59.9935 | 13 | 56.5951 | 8.0278 | 59.9647 | 5
56.5978 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.6037 | 16.4074 | 59.9705 | 13 | 56.5686 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.5851 | 8.4513 | 59.982 | 5 | 56.6077 | 8.2897 | 59.9763 | 5 | 56.5926 | 8.5307 | 59.9763 | 5 | 56.5813 | 9.6674 | 59.9878 | 5 | 56.5723 | 16.552 | 60.0166 | 13 | 56.5833 | 12.7766 | 59.9935 | 13 | 56.6035 | 8.0278 | 59.9647 | 5
56.6061 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.6121 | 16.4074 | 59.9705 | 13 | 56.5769 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.5935 | 8.4513 | 59.982 | 5 | 56.616 | 8.2897 | 59.9763 | 5 | 56.6009 | 8.5307 | 59.9763 | 5 | 56.5896 | 9.6674 | 59.9878 | 5 | 56.5806 | 16.5479 | 60.0166 | 13 | 56.5916 | 12.7766 | 59.9935 | 13 | 56.6118 | 8.0278 | 59.9647 | 5
56.6144 | 16.2577 | 59.9993 | 13 | 56.6204 | 16.4045 | 59.9705 | 13 | 56.5853 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.6018 | 8.4479 | 59.982 | 5 | 56.6243 | 8.2897 | 59.9763 | 5 | 56.6092 | 8.5307 | 59.9763 | 5 | 56.598 | 9.6674 | 59.9878 | 5 | 56.589 | 16.5479 | 60.0166 | 13 | 56.6 | 12.7766 | 59.9935 | 13 | 56.6201 | 8.0244 | 59.9647 | 5
56.6228 | 16.2541 | 59.9993 | 13 | 56.6287 | 16.4045 | 59.9705 | 13 | 56.5936 | 17.7081 | 59.9935 | 13 | 56.6102 | 8.4479 | 59.982 | 5 | 56.6327 | 8.2897 | 59.9763 | 5 | 56.6176 | 8.5275 | 59.9763 | 5 | 56.6063 | 9.6674 | 59.9878 | 5 | 56.5973 | 16.5479 | 60.0166 | 13 | 56.6083 | 12.7766 | 59.9935 | 13 | 56.6284 | 8.0244 | 59.9647 | 5
56.6311 | 16.2541 | 59.9993 | 13 | 56.6371 | 16.4045 | 59.9705 | 13 | 56.602 | 17.6786 | 59.9935 | 13 | 56.6185 | 8.445 | 59.982 | 5 | 56.641 | 8.2897 | 59.9763 | 5 | 56.6259 | 8.5275 | 59.9763 | 5 | 56.6146 | 9.6641 | 59.9878 | 5 | 56.6056 | 16.5479 | 60.0166 | 13 | 56.6166 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 56.6368 | 8.0244 | 59.9647 | 5
56.6395 | 16.2541 | 59.9993 | 13 | 56.6454 | 16.4045 | 59.9705 | 13 | 56.6103 | 17.6786 | 59.9935 | 13 | 56.6268 | 8.445 | 59.982 | 5 | 56.6494 | 8.2888 | 59.9763 | 5 | 56.6342 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6229 | 9.6641 | 59.9878 | 5 | 56.6139 | 16.5694 | 60.0166 | 13 | 56.625 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 56.6451 | 8.0244 | 59.9647 | 5
56.6478 | 16.2541 | 59.9993 | 13 | 56.6538 | 16.402 | 59.9705 | 13 | 56.6186 | 17.6758 | 59.9935 | 13 | 56.6351 | 8.442 | 59.982 | 5 | 56.6577 | 8.2888 | 59.9763 | 5 | 56.6426 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6313 | 9.6611 | 59.9878 | 5 | 56.6223 | 16.5694 | 60.0166 | 13 | 56.6333 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 56.6534 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.6561 | 16.2534 | 59.9993 | 13 | 56.6621 | 16.402 | 59.9705 | 13 | 56.627 | 17.6758 | 59.9935 | 13 | 56.6435 | 8.442 | 59.982 | 5 | 56.666 | 8.2888 | 59.9763 | 5 | 56.6509 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6396 | 9.6611 | 59.9878 | 5 | 56.6306 | 16.566 | 60.0166 | 13 | 56.6416 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 56.6619 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.6645 | 16.2534 | 59.9993 | 13 | 56.6704 | 16.3962 | 59.9705 | 13 | 56.6353 | 17.6722 | 59.9935 | 13 | 56.6519 | 8.442 | 59.982 | 5 | 56.6744 | 8.2888 | 59.9763 | 5 | 56.6592 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6479 | 9.6611 | 59.9878 | 5 | 56.6389 | 16.566 | 60.0166 | 13 | 56.6499 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 56.6702 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.6728 | 16.2534 | 59.9993 | 13 | 56.6788 | 16.3962 | 59.9705 | 13 | 56.6436 | 17.6722 | 59.9935 | 13 | 56.6602 | 8.442 | 59.982 | 5 | 56.6827 | 8.2863 | 59.9763 | 5 | 56.6675 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6564 | 9.6611 | 59.9878 | 5 | 56.6472 | 16.5627 | 60.0166 | 13 | 56.6583 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 56.6785 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.6811 | 16.2534 | 59.9993 | 13 | 56.6871 | 16.3962 | 59.9705 | 13 | 56.6519 | 17.6722 | 59.9935 | 13 | 56.6685 | 8.44 | 59.982 | 5 | 56.691 | 8.2863 | 59.9763 | 5 | 56.676 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6647 | 9.6318 | 59.9878 | 5 | 56.6556 | 16.5627 | 60.0166 | 13 | 56.6666 | 12.7703 | 59.9935 | 13 | 56.6868 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.6894 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.6954 | 16.3962 | 59.9705 | 13 | 56.6603 | 17.6722 | 59.9935 | 13 | 56.6768 | 8.44 | 59.982 | 5 | 56.6993 | 8.2836 | 59.9763 | 5 | 56.6843 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.673 | 9.6318 | 59.9878 | 5 | 56.6639 | 16.5627 | 60.0166 | 13 | 56.6749 | 12.7703 | 59.9935 | 13 | 56.6952 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.6978 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7038 | 16.3922 | 59.9705 | 13 | 56.6686 | 17.6722 | 59.9935 | 13 | 56.6852 | 8.438 | 59.982 | 5 | 56.7077 | 8.2836 | 59.9763 | 5 | 56.6926 | 8.5158 | 59.9763 | 5 | 56.6813 | 9.6318 | 59.9878 | 5 | 56.6722 | 16.5627 | 60.0166 | 13 | 56.6832 | 12.7703 | 59.9935 | 13 | 56.7035 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.7061 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7121 | 16.3922 | 59.9705 | 13 | 56.677 | 17.6722 | 59.9935 | 13 | 56.6935 | 8.438 | 59.982 | 5 | 56.7161 | 8.2836 | 59.9763 | 5 | 56.701 | 8.513 | 59.9763 | 5 | 56.6897 | 9.6318 | 59.9878 | 5 | 56.6805 | 16.5627 | 60.0166 | 13 | 56.6917 | 12.7703 | 59.9935 | 13 | 56.7119 | 8.022 | 59.9647 | 5
56.7144 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7205 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.6853 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7018 | 8.438 | 59.982 | 5 | 56.7244 | 8.2836 | 59.9763 | 5 | 56.7093 | 8.513 | 59.9763 | 5 | 56.698 | 9.6318 | 59.9878 | 5 | 56.689 | 16.5627 | 60.0166 | 13 | 56.7 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.7202 | 8.0151 | 59.9647 | 5
56.7228 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7288 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.6936 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7102 | 8.438 | 59.982 | 5 | 56.7327 | 8.2805 | 59.9763 | 5 | 56.7176 | 8.513 | 59.9763 | 5 | 56.7063 | 9.6318 | 59.9878 | 5 | 56.6973 | 16.5573 | 60.0166 | 13 | 56.7083 | 12.7655 | 59.9935 | 13 | 56.7285 | 8.0151 | 59.9647 | 5
56.7311 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7371 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.702 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7185 | 8.4344 | 59.982 | 5 | 56.741 | 8.2805 | 59.9763 | 5 | 56.7259 | 8.513 | 59.9763 | 5 | 56.7146 | 9.6292 | 59.9878 | 5 | 56.7056 | 16.5573 | 60.0166 | 13 | 56.7167 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 56.7368 | 8.0151 | 59.9647 | 5
56.7394 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7455 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.7103 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7269 | 8.4344 | 59.982 | 5 | 56.7494 | 8.2805 | 59.9763 | 5 | 56.7343 | 8.513 | 59.9763 | 5 | 56.723 | 9.6292 | 59.9878 | 5 | 56.7139 | 16.5505 | 60.0166 | 13 | 56.725 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 56.7452 | 8.0151 | 59.9647 | 5
56.7478 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7538 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.7186 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7352 | 8.4295 | 59.982 | 5 | 56.7578 | 8.2805 | 59.9763 | 5 | 56.7426 | 8.513 | 59.9763 | 5 | 56.7313 | 9.6292 | 59.9878 | 5 | 56.7223 | 16.5505 | 60.0166 | 13 | 56.7333 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 56.7535 | 8.0151 | 59.9647 | 5
56.7561 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7621 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.727 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7435 | 8.4295 | 59.982 | 5 | 56.7661 | 8.2783 | 59.9763 | 5 | 56.7509 | 8.5098 | 59.9763 | 5 | 56.7396 | 9.6292 | 59.9878 | 5 | 56.7306 | 16.5505 | 60.0166 | 13 | 56.7416 | 12.7635 | 59.9935 | 13 | 56.7618 | 8.0151 | 59.9647 | 5
56.7645 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7705 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.7353 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7518 | 8.4294 | 59.982 | 5 | 56.7744 | 8.2783 | 59.9763 | 5 | 56.7593 | 8.5098 | 59.9763 | 5 | 56.748 | 9.6292 | 59.9878 | 5 | 56.7389 | 16.5505 | 60.0166 | 13 | 56.75 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 56.7703 | 8.0144 | 59.9647 | 5
56.7728 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7788 | 16.3582 | 59.9647 | 13 | 56.7436 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7602 | 8.4294 | 59.982 | 5 | 56.7827 | 8.2783 | 59.9763 | 5 | 56.7676 | 8.5076 | 59.9763 | 5 | 56.7563 | 9.6292 | 59.9878 | 5 | 56.7472 | 16.542 | 60.0166 | 13 | 56.7583 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 56.7786 | 8.0144 | 59.9647 | 5
56.7811 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7872 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.752 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7686 | 8.4294 | 59.982 | 5 | 56.7911 | 8.2783 | 59.9763 | 5 | 56.7759 | 8.5076 | 59.9763 | 5 | 56.7646 | 9.6273 | 59.9878 | 5 | 56.7556 | 16.542 | 60.0166 | 13 | 56.7666 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 56.7869 | 8.0131 | 59.9647 | 5
56.7895 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.7955 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.7603 | 17.6669 | 59.9935 | 13 | 56.7769 | 8.4294 | 59.982 | 5 | 56.7994 | 8.2757 | 59.9763 | 5 | 56.7844 | 8.5076 | 59.9763 | 5 | 56.7729 | 9.6273 | 59.9878 | 5 | 56.7639 | 16.542 | 60.0166 | 13 | 56.7749 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 56.7952 | 8.0131 | 59.9647 | 5
56.7978 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8038 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.7686 | 17.6646 | 59.9935 | 13 | 56.7852 | 8.4294 | 59.982 | 5 | 56.8077 | 8.2757 | 59.9763 | 5 | 56.7927 | 8.5076 | 59.9763 | 5 | 56.7814 | 9.6273 | 59.9878 | 5 | 56.7722 | 16.542 | 60.0166 | 13 | 56.7833 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 56.8036 | 8.0105 | 59.9647 | 5
56.8061 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8122 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.777 | 17.6646 | 59.9935 | 13 | 56.7935 | 8.4294 | 59.982 | 5 | 56.8161 | 8.2735 | 59.9763 | 5 | 56.801 | 8.5076 | 59.9763 | 5 | 56.7897 | 9.6273 | 59.9878 | 5 | 56.7805 | 16.5379 | 60.0166 | 13 | 56.7916 | 12.7606 | 59.9935 | 13 | 56.8119 | 8.0105 | 59.9647 | 5
56.8144 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8205 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.7853 | 17.6646 | 59.9935 | 13 | 56.8019 | 8.4245 | 59.982 | 5 | 56.8244 | 8.2735 | 59.9763 | 5 | 56.8093 | 8.5076 | 59.9763 | 5 | 56.798 | 9.6245 | 59.9878 | 5 | 56.7889 | 16.5379 | 60.0166 | 13 | 56.7999 | 12.756 | 59.9935 | 13 | 56.8203 | 8.0078 | 59.9647 | 5
56.8228 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8289 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.7936 | 17.6646 | 59.9935 | 13 | 56.8102 | 8.4245 | 59.982 | 5 | 56.8328 | 8.2708 | 59.9763 | 5 | 56.8177 | 8.5043 | 59.9763 | 5 | 56.8064 | 9.6245 | 59.9878 | 5 | 56.7972 | 16.5366 | 60.0166 | 13 | 56.8083 | 12.756 | 59.9935 | 13 | 56.8286 | 8.0078 | 59.9647 | 5
56.8311 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8372 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.802 | 17.6618 | 59.9935 | 13 | 56.8185 | 8.4209 | 59.982 | 5 | 56.8411 | 8.2708 | 59.9763 | 5 | 56.826 | 8.5043 | 59.9763 | 5 | 56.8147 | 9.6245 | 59.9878 | 5 | 56.8055 | 16.5366 | 60.0166 | 13 | 56.8167 | 12.756 | 59.9935 | 13 | 56.8369 | 8.0078 | 59.9647 | 5
56.8394 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8455 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.8103 | 17.6618 | 59.9935 | 13 | 56.8269 | 8.4209 | 59.982 | 5 | 56.8494 | 8.2708 | 59.9763 | 5 | 56.8343 | 8.5043 | 59.9763 | 5 | 56.823 | 9.6245 | 59.9878 | 5 | 56.8138 | 16.5366 | 60.0166 | 13 | 56.825 | 12.756 | 59.9935 | 13 | 56.8452 | 8.0078 | 59.9647 | 5
56.8478 | 16.251 | 59.9993 | 13 | 56.8539 | 16.3571 | 59.9647 | 13 | 56.8186 | 17.6618 | 59.9935 | 13 | 56.8352 | 8.4209 | 59.982 | 5 | 56.8578 | 8.2708 | 59.9763 | 5 | 56.8427 | 8.5043 | 59.9763 | 5 | 56.8313 | 9.6245 | 59.9878 | 5 | 56.8223 | 16.5366 | 60.0166 | 13 | 56.8333 | 12.756 | 59.9935 | 13 | 56.8536 | 8.0054 | 59.9647 | 5
56.8561 | 16.2476 | 59.9993 | 13 | 56.8622 | 16.3571 | 59.9647 | 13 | 56.827 | 17.6618 | 59.9935 | 13 | 56.8436 | 8.4209 | 59.982 | 5 | 56.8661 | 8.2708 | 59.9763 | 5 | 56.851 | 8.5043 | 59.9763 | 5 | 56.8397 | 9.6245 | 59.9878 | 5 | 56.8306 | 16.5366 | 60.0166 | 13 | 56.8417 | 12.756 | 59.9935 | 13 | 56.8619 | 8.0054 | 59.9647 | 5
56.8644 | 16.2476 | 59.9993 | 13 | 56.8705 | 16.3571 | 59.9647 | 13 | 56.8353 | 17.6588 | 59.9935 | 13 | 56.8519 | 8.4209 | 59.982 | 5 | 56.8745 | 8.2708 | 59.9763 | 5 | 56.8593 | 8.5043 | 59.9763 | 5 | 56.848 | 9.6219 | 59.9878 | 5 | 56.8389 | 16.5366 | 60.0166 | 13 | 56.85 | 12.7518 | 59.9935 | 13 | 56.8702 | 8.004 | 59.9647 | 5
56.8728 | 16.2476 | 59.9993 | 13 | 56.8789 | 16.3571 | 59.9647 | 13 | 56.8437 | 17.6588 | 59.9935 | 13 | 56.8602 | 8.4209 | 59.982 | 5 | 56.8828 | 8.2682 | 59.9763 | 5 | 56.8676 | 8.4977 | 59.9763 | 5 | 56.8563 | 9.6219 | 59.9878 | 5 | 56.8472 | 16.5327 | 60.0166 | 13 | 56.8583 | 12.7518 | 59.9935 | 13 | 56.8787 | 8.004 | 59.9647 | 5
56.8811 | 16.2476 | 59.9993 | 13 | 56.8872 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.852 | 17.6588 | 59.9935 | 13 | 56.8685 | 8.4177 | 59.982 | 5 | 56.8911 | 8.2682 | 59.9763 | 5 | 56.876 | 8.4977 | 59.9763 | 5 | 56.8647 | 9.6219 | 59.9878 | 5 | 56.8556 | 16.5327 | 60.0166 | 13 | 56.8666 | 12.7518 | 59.9935 | 13 | 56.887 | 8.004 | 59.9647 | 5
56.8895 | 16.2476 | 59.9993 | 13 | 56.8956 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.8603 | 17.6588 | 59.9935 | 13 | 56.8769 | 8.4177 | 59.982 | 5 | 56.8995 | 8.2652 | 59.9763 | 5 | 56.8843 | 8.4977 | 59.9763 | 5 | 56.873 | 9.6219 | 59.9878 | 5 | 56.8639 | 16.5255 | 60.0166 | 13 | 56.875 | 12.7518 | 59.9935 | 13 | 56.8953 | 8.004 | 59.9647 | 5
56.8978 | 16.2476 | 59.9993 | 13 | 56.9039 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.8687 | 17.656 | 59.9935 | 13 | 56.8853 | 8.4103 | 59.982 | 5 | 56.9078 | 8.2652 | 59.9763 | 5 | 56.8926 | 8.4977 | 59.9763 | 5 | 56.8813 | 9.6199 | 59.9878 | 5 | 56.8722 | 16.5255 | 60.0166 | 13 | 56.8833 | 12.7473 | 59.9935 | 13 | 56.9036 | 8.0012 | 59.9647 | 5
56.9061 | 16.246 | 59.9993 | 13 | 56.9122 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.877 | 17.656 | 59.9935 | 13 | 56.8936 | 8.4103 | 59.982 | 5 | 56.9161 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.9011 | 8.4968 | 59.9763 | 5 | 56.8896 | 9.6199 | 59.9878 | 5 | 56.8805 | 16.4924 | 60.0166 | 13 | 56.8916 | 12.7473 | 59.9935 | 13 | 56.912 | 8.0012 | 59.9647 | 5
56.9145 | 16.246 | 59.9993 | 13 | 56.9206 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.8853 | 17.656 | 59.9935 | 13 | 56.9019 | 8.4103 | 59.982 | 5 | 56.9244 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.9094 | 8.4968 | 59.9763 | 5 | 56.8981 | 9.6199 | 59.9878 | 5 | 56.8888 | 16.4924 | 60.0166 | 13 | 56.9 | 12.7443 | 59.9935 | 13 | 56.9203 | 7.9972 | 59.9647 | 5
56.9228 | 16.246 | 59.9993 | 13 | 56.9289 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.8936 | 17.656 | 59.9935 | 13 | 56.9102 | 8.4103 | 59.982 | 5 | 56.9328 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.9177 | 8.4968 | 59.9763 | 5 | 56.9064 | 9.6199 | 59.9878 | 5 | 56.8972 | 16.4924 | 60.0166 | 13 | 56.9083 | 12.7443 | 59.9935 | 13 | 56.9286 | 7.9972 | 59.9647 | 5
56.9311 | 16.246 | 59.9993 | 13 | 56.9373 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.902 | 17.656 | 59.9935 | 13 | 56.9186 | 8.3978 | 59.982 | 5 | 56.9411 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.926 | 8.4968 | 59.9763 | 5 | 56.9147 | 9.6199 | 59.9878 | 5 | 56.9055 | 16.4924 | 60.0166 | 13 | 56.9166 | 12.7441 | 59.9935 | 13 | 56.937 | 7.9972 | 59.9647 | 5
56.9395 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9456 | 16.3572 | 59.9647 | 13 | 56.9103 | 17.656 | 59.9935 | 13 | 56.9269 | 8.3978 | 59.982 | 5 | 56.9495 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.9344 | 8.4968 | 59.9763 | 5 | 56.923 | 9.6199 | 59.9878 | 5 | 56.9138 | 16.4919 | 60.0166 | 13 | 56.9249 | 12.7441 | 59.9935 | 13 | 56.9453 | 7.9972 | 59.9647 | 5
56.9478 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9539 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.9186 | 17.6308 | 59.9935 | 13 | 56.9352 | 8.3495 | 59.982 | 5 | 56.9578 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.9427 | 8.4968 | 59.9763 | 5 | 56.9314 | 9.6162 | 59.9878 | 5 | 56.9222 | 16.4919 | 60.0166 | 13 | 56.9333 | 12.7415 | 59.9935 | 13 | 56.9536 | 7.9972 | 59.9647 | 5
56.9561 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9623 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.927 | 17.6308 | 59.9935 | 13 | 56.9436 | 8.3495 | 59.982 | 5 | 56.9661 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.951 | 8.4946 | 59.9763 | 5 | 56.9397 | 9.6162 | 59.9878 | 5 | 56.9305 | 16.4891 | 60.0166 | 13 | 56.9417 | 12.7415 | 59.9935 | 13 | 56.962 | 7.9972 | 59.9647 | 5
56.9645 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9706 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.9353 | 17.6308 | 59.9935 | 13 | 56.9519 | 8.3495 | 59.982 | 5 | 56.9745 | 8.2641 | 59.9763 | 5 | 56.9594 | 8.4946 | 59.9763 | 5 | 56.948 | 9.6162 | 59.9878 | 5 | 56.9388 | 16.4891 | 60.0166 | 13 | 56.95 | 12.7396 | 59.9935 | 13 | 56.9703 | 7.9914 | 59.9647 | 5
56.9728 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9789 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.9437 | 17.6308 | 59.9935 | 13 | 56.9603 | 8.3495 | 59.982 | 5 | 56.9828 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 56.9677 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 56.9564 | 9.6162 | 59.9878 | 5 | 56.9471 | 16.4891 | 60.0166 | 13 | 56.9584 | 12.7396 | 59.9935 | 13 | 56.9786 | 7.9914 | 59.9647 | 5
56.9811 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9873 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.952 | 17.6251 | 59.9935 | 13 | 56.9686 | 8.3163 | 59.982 | 5 | 56.9911 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 56.976 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 56.9647 | 9.6162 | 59.9878 | 5 | 56.9554 | 16.4891 | 60.0166 | 13 | 56.9667 | 12.7396 | 59.9935 | 13 | 56.9871 | 7.99 | 59.9647 | 5
56.9894 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 56.9956 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.9603 | 17.6251 | 59.9935 | 13 | 56.9769 | 8.3163 | 59.982 | 5 | 56.9995 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 56.9844 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 56.973 | 9.6162 | 59.9878 | 5 | 56.9639 | 16.4891 | 60.0166 | 13 | 56.975 | 12.7396 | 59.9935 | 13 | 56.9954 | 7.99 | 59.9647 | 5
56.9978 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.004 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.9687 | 17.6251 | 59.9935 | 13 | 56.9853 | 8.3101 | 59.982 | 5 | 57.0078 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 56.9927 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 56.9813 | 9.6137 | 59.9878 | 5 | 56.9722 | 16.4891 | 60.0166 | 13 | 56.9833 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 57.0037 | 7.99 | 59.9647 | 5
57.0061 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0123 | 16.3561 | 59.9647 | 13 | 56.977 | 17.6251 | 59.9935 | 13 | 56.9936 | 8.3101 | 59.982 | 5 | 57.0162 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 57.001 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 56.9897 | 9.6137 | 59.9878 | 5 | 56.9805 | 16.4854 | 60.0166 | 13 | 56.9917 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 57.012 | 7.99 | 59.9647 | 5
57.0145 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0206 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 56.9853 | 17.6021 | 59.9935 | 13 | 57.002 | 8.3101 | 59.982 | 5 | 57.0245 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 57.0093 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 56.998 | 9.6137 | 59.9878 | 5 | 56.9889 | 16.4854 | 60.0166 | 13 | 57 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 57.0204 | 7.9877 | 59.9647 | 5
57.0228 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.029 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 56.9937 | 17.6021 | 59.9935 | 13 | 57.0103 | 8.3101 | 59.982 | 5 | 57.0328 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 57.0178 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 57.0063 | 9.6137 | 59.9878 | 5 | 56.9972 | 16.4781 | 60.0166 | 13 | 57.0083 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 57.0287 | 7.9877 | 59.9647 | 5
57.0311 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0373 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.002 | 17.6021 | 59.9935 | 13 | 57.0186 | 8.3101 | 59.982 | 5 | 57.0412 | 8.2567 | 59.9763 | 5 | 57.0261 | 8.4899 | 59.9763 | 5 | 57.0148 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0055 | 16.4781 | 60.0166 | 13 | 57.0166 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 57.037 | 7.9836 | 59.9647 | 5
57.0395 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0457 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0103 | 17.6021 | 59.9935 | 13 | 57.0269 | 8.3101 | 59.982 | 5 | 57.0495 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0344 | 8.4867 | 59.9763 | 5 | 57.0231 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0138 | 16.4781 | 60.0166 | 13 | 57.025 | 12.8355 | 59.9935 | 13 | 57.0454 | 7.9836 | 59.9647 | 5
57.0478 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.054 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0187 | 17.5997 | 59.9935 | 13 | 57.0353 | 8.3064 | 59.982 | 5 | 57.0579 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0428 | 8.4867 | 59.9763 | 5 | 57.0314 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0221 | 16.4781 | 60.0166 | 13 | 57.0333 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.0537 | 7.9836 | 59.9647 | 5
57.0561 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0623 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.027 | 17.5997 | 59.9935 | 13 | 57.0436 | 8.3064 | 59.982 | 5 | 57.0662 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0511 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0397 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0305 | 16.475 | 60.0166 | 13 | 57.0416 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.062 | 7.9836 | 59.9647 | 5
57.0645 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0707 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0353 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.0519 | 8.3064 | 59.982 | 5 | 57.0745 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0594 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0481 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0388 | 16.475 | 60.0166 | 13 | 57.05 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.0704 | 7.9805 | 59.9647 | 5
57.0728 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.079 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0437 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.0603 | 8.3064 | 59.982 | 5 | 57.0828 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0677 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0564 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0471 | 16.475 | 60.0166 | 13 | 57.0583 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.0787 | 7.9805 | 59.9647 | 5
57.0811 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0873 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.052 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.0686 | 8.3178 | 59.982 | 5 | 57.0912 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0761 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0647 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0555 | 16.475 | 60.0166 | 13 | 57.0667 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.087 | 7.9778 | 59.9647 | 5
57.0895 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.0957 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0603 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.077 | 8.3178 | 59.982 | 5 | 57.0995 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0844 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0731 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0638 | 16.4704 | 60.0166 | 13 | 57.075 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.0955 | 7.9778 | 59.9647 | 5
57.0978 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.104 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0687 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.0853 | 8.3378 | 59.982 | 5 | 57.1078 | 8.2495 | 59.9763 | 5 | 57.0927 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0814 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0721 | 16.4704 | 60.0166 | 13 | 57.0834 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1038 | 7.9753 | 59.9647 | 5
57.1061 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1124 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.077 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.0936 | 8.3378 | 59.982 | 5 | 57.1162 | 8.2448 | 59.9763 | 5 | 57.1011 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.0897 | 9.6118 | 59.9878 | 5 | 57.0804 | 16.4704 | 60.0166 | 13 | 57.0917 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1121 | 7.9753 | 59.9647 | 5
57.1145 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1207 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0853 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.102 | 8.3378 | 59.982 | 5 | 57.1245 | 8.2448 | 59.9763 | 5 | 57.1094 | 8.482 | 59.9763 | 5 | 57.098 | 9.6102 | 59.9878 | 5 | 57.0887 | 16.4704 | 60.0166 | 13 | 57.1 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1204 | 7.9729 | 59.9647 | 5
57.1228 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.129 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.0937 | 17.5934 | 59.9935 | 13 | 57.1103 | 8.3378 | 59.982 | 5 | 57.1329 | 8.2448 | 59.9763 | 5 | 57.1177 | 8.4771 | 59.9763 | 5 | 57.1064 | 9.6102 | 59.9878 | 5 | 57.0972 | 16.4667 | 60.0166 | 13 | 57.1084 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1288 | 7.9729 | 59.9647 | 5
57.1311 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1374 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.102 | 17.5848 | 59.9935 | 13 | 57.1187 | 8.3378 | 59.9763 | 5 | 57.1412 | 8.2448 | 59.9763 | 5 | 57.1262 | 8.4771 | 59.9763 | 5 | 57.1147 | 9.6077 | 59.9878 | 5 | 57.1055 | 16.4667 | 60.0166 | 13 | 57.1167 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1371 | 7.9702 | 59.9647 | 5
57.1395 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1457 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1104 | 17.5848 | 59.9935 | 13 | 57.127 | 8.3378 | 59.9763 | 5 | 57.1495 | 8.2409 | 59.9763 | 5 | 57.1345 | 8.4748 | 59.9763 | 5 | 57.123 | 9.6077 | 59.9878 | 5 | 57.1138 | 16.4652 | 60.0166 | 13 | 57.125 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1454 | 7.9702 | 59.9647 | 5
57.1478 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1541 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1187 | 17.5791 | 59.9935 | 13 | 57.1353 | 8.3378 | 59.9763 | 5 | 57.1579 | 8.2409 | 59.9763 | 5 | 57.1428 | 8.4748 | 59.9763 | 5 | 57.1315 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1221 | 16.4652 | 60.0166 | 13 | 57.1333 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1538 | 7.968 | 59.9647 | 5
57.1561 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1624 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.127 | 17.5791 | 59.9935 | 13 | 57.1436 | 8.3378 | 59.9763 | 5 | 57.1662 | 8.2409 | 59.9763 | 5 | 57.1511 | 8.4748 | 59.9763 | 5 | 57.1398 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1305 | 16.4638 | 60.0166 | 13 | 57.1417 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1621 | 7.968 | 59.9647 | 5
57.1645 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1707 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1353 | 17.5791 | 59.9935 | 13 | 57.152 | 8.2992 | 59.9763 | 5 | 57.1746 | 8.2409 | 59.9763 | 5 | 57.1595 | 8.4748 | 59.9763 | 5 | 57.1481 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1388 | 16.4638 | 60.0166 | 13 | 57.15 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1704 | 7.9666 | 59.9647 | 5
57.1728 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1791 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1437 | 17.5791 | 59.9935 | 13 | 57.1603 | 8.2992 | 59.9763 | 5 | 57.1829 | 8.2409 | 59.9763 | 5 | 57.1678 | 8.4748 | 59.9763 | 5 | 57.1564 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1471 | 16.4407 | 60.0166 | 13 | 57.1583 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1788 | 7.9666 | 59.9647 | 5
57.1811 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1874 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.152 | 17.576 | 59.9935 | 13 | 57.1686 | 8.3048 | 59.9763 | 5 | 57.1912 | 8.2409 | 59.9763 | 5 | 57.1761 | 8.4748 | 59.9763 | 5 | 57.1648 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1554 | 16.4407 | 60.0166 | 13 | 57.1666 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1871 | 7.9438 | 59.9647 | 5
57.1895 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.1957 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1603 | 17.576 | 59.9935 | 13 | 57.177 | 8.3048 | 59.9763 | 5 | 57.1996 | 8.2339 | 59.9763 | 5 | 57.1845 | 8.4762 | 59.9763 | 5 | 57.1731 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1638 | 16.4321 | 60.0166 | 13 | 57.175 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.1954 | 7.9438 | 59.9647 | 5
57.1978 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.2041 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1687 | 17.5697 | 59.9935 | 13 | 57.1853 | 8.3048 | 59.9763 | 5 | 57.2079 | 8.2339 | 59.9763 | 5 | 57.1928 | 8.4762 | 59.9763 | 5 | 57.1814 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1721 | 16.4321 | 60.0166 | 13 | 57.1833 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2039 | 7.9416 | 59.9647 | 5
57.2061 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.2124 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.177 | 17.5697 | 59.9935 | 13 | 57.1937 | 8.3048 | 59.9763 | 5 | 57.2162 | 8.2339 | 59.9763 | 5 | 57.2011 | 8.473 | 59.9763 | 5 | 57.1897 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1804 | 16.4293 | 60.0166 | 13 | 57.1917 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2122 | 7.9416 | 59.9647 | 5
57.2145 | 16.2444 | 59.9993 | 13 | 57.2207 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1853 | 17.5697 | 59.9935 | 13 | 57.202 | 8.3101 | 59.9763 | 5 | 57.2245 | 8.2339 | 59.9763 | 5 | 57.2094 | 8.473 | 59.9763 | 5 | 57.1981 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1887 | 16.4293 | 60.0166 | 13 | 57.2001 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2205 | 7.9382 | 59.9647 | 5
57.2228 | 16.2411 | 59.9993 | 13 | 57.2291 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.1937 | 17.5697 | 59.9935 | 13 | 57.2103 | 8.3101 | 59.9763 | 5 | 57.2329 | 8.2313 | 59.9763 | 5 | 57.2178 | 8.4687 | 59.9763 | 5 | 57.2064 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.1971 | 16.4293 | 60.0166 | 13 | 57.2084 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2288 | 7.9382 | 59.9647 | 5
57.2311 | 16.2411 | 59.9993 | 13 | 57.2374 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.202 | 17.5697 | 59.9935 | 13 | 57.2187 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2413 | 8.2313 | 59.9763 | 5 | 57.2261 | 8.4687 | 59.9763 | 5 | 57.2147 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.2054 | 16.4293 | 60.0166 | 13 | 57.2167 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2372 | 7.9368 | 59.9647 | 5
57.2395 | 16.2411 | 59.9993 | 13 | 57.2458 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2104 | 17.5697 | 59.9935 | 13 | 57.227 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2496 | 8.2313 | 59.9763 | 5 | 57.2344 | 8.4687 | 59.9763 | 5 | 57.2231 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.2137 | 16.4281 | 60.0166 | 13 | 57.225 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2455 | 7.9368 | 59.9647 | 5
57.2478 | 16.2411 | 59.9993 | 13 | 57.2541 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2187 | 17.5672 | 59.9935 | 13 | 57.2354 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2579 | 8.2313 | 59.9763 | 5 | 57.2429 | 8.4687 | 59.9763 | 5 | 57.2314 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.222 | 16.4281 | 60.0166 | 13 | 57.2334 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2538 | 7.9333 | 59.9647 | 5
57.2561 | 16.2387 | 59.9993 | 13 | 57.2624 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.227 | 17.5672 | 59.9935 | 13 | 57.2437 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2662 | 8.229 | 59.9763 | 5 | 57.2512 | 8.4687 | 59.9763 | 5 | 57.2397 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.2305 | 16.4251 | 60.0166 | 13 | 57.2417 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2622 | 7.9333 | 59.9647 | 5
57.2645 | 16.2387 | 59.9993 | 13 | 57.2708 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2354 | 17.5635 | 59.9935 | 13 | 57.252 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2746 | 8.229 | 59.9763 | 5 | 57.2595 | 8.4687 | 59.9763 | 5 | 57.248 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.2388 | 16.4251 | 60.0166 | 13 | 57.25 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2705 | 7.9292 | 59.959 | 5
57.2728 | 16.2387 | 59.9993 | 13 | 57.2791 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2437 | 17.5635 | 59.9935 | 13 | 57.2604 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.283 | 8.2262 | 59.9763 | 5 | 57.2679 | 8.4639 | 59.9763 | 5 | 57.2565 | 9.6052 | 59.9878 | 5 | 57.2471 | 16.4251 | 60.0166 | 13 | 57.2584 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2788 | 7.9292 | 59.959 | 5
57.2811 | 16.2387 | 59.9993 | 13 | 57.2875 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.252 | 17.5635 | 59.9935 | 13 | 57.2687 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2913 | 8.2262 | 59.9763 | 5 | 57.2762 | 8.4639 | 59.9763 | 5 | 57.2648 | 9.5998 | 59.9878 | 5 | 57.2554 | 16.4251 | 60.0166 | 13 | 57.2667 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2872 | 7.9265 | 59.959 | 5
57.2895 | 16.2387 | 59.9993 | 13 | 57.2958 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2603 | 17.5635 | 59.9935 | 13 | 57.277 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.2996 | 8.2391 | 59.9763 | 5 | 57.2845 | 8.4639 | 59.9763 | 5 | 57.2731 | 9.5998 | 59.9878 | 5 | 57.2638 | 16.4214 | 60.0166 | 13 | 57.275 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.2955 | 7.9265 | 59.959 | 5
57.2978 | 16.2387 | 59.9993 | 13 | 57.3041 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2687 | 17.5605 | 59.9935 | 13 | 57.2853 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3079 | 8.2391 | 59.9763 | 5 | 57.2928 | 8.4639 | 59.9763 | 5 | 57.2815 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.2721 | 16.4214 | 60.0166 | 13 | 57.2833 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.3038 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3061 | 16.2351 | 59.9993 | 13 | 57.3125 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.277 | 17.5605 | 59.9935 | 13 | 57.2937 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3163 | 8.2391 | 59.9763 | 5 | 57.3012 | 8.4616 | 59.9763 | 5 | 57.2898 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.2804 | 16.4214 | 60.0166 | 13 | 57.2917 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.3123 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3145 | 16.2351 | 59.9993 | 13 | 57.3208 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2854 | 17.5524 | 59.9935 | 13 | 57.3021 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3246 | 8.2391 | 59.9763 | 5 | 57.3095 | 8.4616 | 59.9763 | 5 | 57.2981 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.2887 | 16.4214 | 60.0166 | 13 | 57.3 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.3206 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3228 | 16.2351 | 59.9993 | 13 | 57.3291 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.2937 | 17.5524 | 59.9935 | 13 | 57.3104 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3329 | 8.2331 | 59.9763 | 5 | 57.3178 | 8.456 | 59.9763 | 5 | 57.3064 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.2971 | 16.4155 | 60.0166 | 13 | 57.3083 | 12.8346 | 59.9878 | 13 | 57.3289 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3311 | 16.2351 | 59.9993 | 13 | 57.3375 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.302 | 17.5524 | 59.9935 | 13 | 57.3187 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3413 | 8.2331 | 59.9763 | 5 | 57.3262 | 8.456 | 59.9763 | 5 | 57.3148 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.3054 | 16.4155 | 60.0166 | 13 | 57.3168 | 12.8337 | 59.9878 | 13 | 57.3372 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3395 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3458 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3104 | 17.5524 | 59.9935 | 13 | 57.327 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3496 | 8.2331 | 59.9763 | 5 | 57.3345 | 8.456 | 59.9763 | 5 | 57.3231 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.3137 | 16.4155 | 60.0166 | 13 | 57.3251 | 12.8337 | 59.9878 | 13 | 57.3456 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3478 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3542 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3187 | 17.5264 | 59.9935 | 13 | 57.3354 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.358 | 8.2331 | 59.9763 | 5 | 57.3428 | 8.456 | 59.9763 | 5 | 57.3314 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.322 | 16.4155 | 60.0166 | 13 | 57.3334 | 12.8337 | 59.9878 | 13 | 57.3539 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3561 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3625 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.327 | 17.5264 | 59.9935 | 13 | 57.3438 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3663 | 8.2308 | 59.9763 | 5 | 57.3511 | 8.456 | 59.9763 | 5 | 57.3398 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.3304 | 16.412 | 60.0166 | 13 | 57.3417 | 12.8337 | 59.9878 | 13 | 57.3623 | 7.925 | 59.959 | 5
57.3645 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3708 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3354 | 17.5264 | 59.9935 | 13 | 57.3521 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3746 | 8.2308 | 59.9763 | 5 | 57.3596 | 8.456 | 59.9763 | 5 | 57.3481 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.3387 | 16.412 | 60.0166 | 13 | 57.3501 | 12.8331 | 59.9878 | 13 | 57.3706 | 7.9206 | 59.959 | 5
57.3728 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3792 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3437 | 17.5264 | 59.9935 | 13 | 57.3604 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.383 | 8.2308 | 59.9763 | 5 | 57.3679 | 8.4499 | 59.9763 | 5 | 57.3564 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.347 | 16.412 | 60.0166 | 13 | 57.3584 | 12.8331 | 59.9878 | 13 | 57.3789 | 7.9206 | 59.959 | 5
57.3811 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3875 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.352 | 17.5196 | 59.9935 | 13 | 57.3687 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3913 | 8.2308 | 59.9763 | 5 | 57.3762 | 8.4499 | 59.9763 | 5 | 57.3647 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.3553 | 16.412 | 60.0166 | 13 | 57.3667 | 12.8331 | 59.9878 | 13 | 57.3872 | 7.9206 | 59.959 | 5
57.3895 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.3959 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3604 | 17.5196 | 59.9935 | 13 | 57.3771 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.3997 | 8.2308 | 59.9763 | 5 | 57.3846 | 8.4468 | 59.9763 | 5 | 57.3732 | 9.5971 | 59.9878 | 5 | 57.3638 | 16.409 | 60.0166 | 13 | 57.375 | 12.8331 | 59.9878 | 13 | 57.3956 | 7.9206 | 59.959 | 5
57.3978 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.4042 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3687 | 17.5171 | 59.9935 | 13 | 57.3854 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.408 | 8.2308 | 59.9763 | 5 | 57.3929 | 8.4468 | 59.9763 | 5 | 57.3815 | 9.5941 | 59.9878 | 5 | 57.3721 | 16.409 | 60.0166 | 13 | 57.3834 | 12.8331 | 59.9878 | 13 | 57.4039 | 7.9176 | 59.959 | 5
57.4061 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.4125 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.377 | 17.5171 | 59.9935 | 13 | 57.3937 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.4163 | 8.2287 | 59.9763 | 5 | 57.4012 | 8.4468 | 59.9763 | 5 | 57.3898 | 9.5941 | 59.9878 | 5 | 57.3804 | 16.406 | 60.0166 | 13 | 57.3917 | 12.8331 | 59.9878 | 13 | 57.4122 | 7.9176 | 59.959 | 5
57.4145 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.4209 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3854 | 17.5171 | 59.9935 | 13 | 57.4021 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.4247 | 8.2287 | 59.9763 | 5 | 57.4096 | 8.4468 | 59.9763 | 5 | 57.3981 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.3887 | 16.406 | 60.0166 | 13 | 57.4 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.4207 | 7.9176 | 59.959 | 5
57.4228 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.4292 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.3937 | 17.5171 | 59.9935 | 13 | 57.4104 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.433 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4179 | 8.4455 | 59.9763 | 5 | 57.4065 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.3971 | 16.406 | 60.0166 | 13 | 57.4084 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.429 | 7.9176 | 59.959 | 5
57.4311 | 16.2247 | 59.9993 | 13 | 57.4375 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.402 | 17.5168 | 59.9935 | 13 | 57.4188 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.4413 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4262 | 8.4455 | 59.9763 | 5 | 57.4148 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.4054 | 16.406 | 60.0166 | 13 | 57.4167 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.4373 | 7.9176 | 59.959 | 5
57.4395 | 16.2214 | 59.9993 | 13 | 57.4459 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4104 | 17.5168 | 59.9935 | 13 | 57.4271 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.4496 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4345 | 8.4423 | 59.9763 | 5 | 57.4231 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.4137 | 16.4047 | 60.0166 | 13 | 57.425 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.4457 | 7.9176 | 59.959 | 5
57.4478 | 16.2214 | 59.9993 | 13 | 57.4542 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4187 | 17.5102 | 59.9935 | 13 | 57.4354 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.458 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4429 | 8.4423 | 59.9763 | 5 | 57.4315 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.422 | 16.4047 | 60.0166 | 13 | 57.4333 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.454 | 7.9162 | 59.959 | 5
57.4561 | 16.2214 | 59.9993 | 13 | 57.4626 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.427 | 17.5102 | 59.9935 | 13 | 57.4438 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.4664 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4512 | 8.4392 | 59.9763 | 5 | 57.4398 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.4304 | 16.4047 | 60.0166 | 13 | 57.4418 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.4623 | 7.9162 | 59.959 | 5
57.4645 | 16.2214 | 59.9993 | 13 | 57.4709 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4354 | 17.5075 | 59.9935 | 13 | 57.4521 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.4747 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4595 | 8.4392 | 59.9763 | 5 | 57.4481 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.4387 | 16.4047 | 60.0166 | 13 | 57.4501 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.4707 | 7.9151 | 59.959 | 5
57.4728 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.4792 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4437 | 17.5075 | 59.9935 | 13 | 57.4604 | 8.3156 | 59.9763 | 5 | 57.483 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.468 | 8.4365 | 59.9763 | 5 | 57.4564 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.447 | 16.4018 | 60.0166 | 13 | 57.4584 | 12.831 | 59.9878 | 13 | 57.479 | 7.9151 | 59.959 | 5
57.4811 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.4876 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4521 | 17.5075 | 59.9935 | 13 | 57.4688 | 8.3148 | 59.9763 | 5 | 57.4913 | 8.2239 | 59.9763 | 5 | 57.4763 | 8.4365 | 59.9763 | 5 | 57.4648 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.4553 | 16.4018 | 60.0166 | 13 | 57.4668 | 12.8284 | 59.9878 | 13 | 57.4873 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.4895 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.4959 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4604 | 17.5075 | 59.9935 | 13 | 57.4771 | 8.3148 | 59.9763 | 5 | 57.4997 | 8.2188 | 59.9763 | 5 | 57.4846 | 8.4343 | 59.9763 | 5 | 57.4731 | 9.5913 | 59.9878 | 5 | 57.4637 | 16.4018 | 60.0166 | 13 | 57.4751 | 12.8284 | 59.9878 | 13 | 57.4956 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.4978 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.5043 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4687 | 17.4984 | 59.9935 | 13 | 57.4855 | 8.3148 | 59.9763 | 5 | 57.508 | 8.2188 | 59.9763 | 5 | 57.4929 | 8.4343 | 59.9763 | 5 | 57.4814 | 9.5863 | 59.9878 | 5 | 57.472 | 16.4018 | 60.0166 | 13 | 57.4834 | 12.8284 | 59.9878 | 13 | 57.504 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.5061 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.5126 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4771 | 17.4984 | 59.9935 | 13 | 57.4938 | 8.3148 | 59.9763 | 5 | 57.5164 | 8.2157 | 59.9763 | 5 | 57.5013 | 8.4325 | 59.9763 | 5 | 57.4899 | 9.5863 | 59.9878 | 5 | 57.4803 | 16.3988 | 60.0166 | 13 | 57.4917 | 12.8284 | 59.9878 | 13 | 57.5123 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.5145 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.5209 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4854 | 17.4984 | 59.9935 | 13 | 57.5021 | 8.3148 | 59.9763 | 5 | 57.5247 | 8.2157 | 59.9763 | 5 | 57.5096 | 8.4325 | 59.9763 | 5 | 57.4982 | 9.5725 | 59.9878 | 5 | 57.4886 | 16.3988 | 60.0166 | 13 | 57.5001 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 57.5206 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.5228 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.5293 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.4937 | 17.4984 | 59.9935 | 13 | 57.5104 | 8.3148 | 59.9763 | 5 | 57.533 | 8.2157 | 59.9763 | 5 | 57.5179 | 8.4298 | 59.9763 | 5 | 57.5065 | 9.5725 | 59.9878 | 5 | 57.4971 | 16.3988 | 60.0166 | 13 | 57.5084 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 57.5291 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.5311 | 16.2192 | 59.9993 | 13 | 57.5376 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.502 | 17.4984 | 59.9935 | 13 | 57.5188 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5414 | 8.2157 | 59.9763 | 5 | 57.5263 | 8.4298 | 59.9763 | 5 | 57.5148 | 9.5725 | 59.9878 | 5 | 57.5054 | 16.3988 | 60.0166 | 13 | 57.5167 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 57.5374 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.5395 | 16.2172 | 59.9993 | 13 | 57.5459 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5104 | 17.4984 | 59.9935 | 13 | 57.5272 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5497 | 8.2157 | 59.9763 | 5 | 57.5346 | 8.4298 | 59.9763 | 5 | 57.5232 | 9.5725 | 59.9878 | 5 | 57.5137 | 16.3952 | 60.0166 | 13 | 57.5251 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | 57.5457 | 7.9147 | 59.959 | 5
57.5478 | 16.2172 | 59.9993 | 13 | 57.5543 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5187 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 57.5355 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.558 | 8.2157 | 59.9763 | 5 | 57.5429 | 8.4298 | 59.9763 | 5 | 57.5315 | 9.5706 | 59.9878 | 5 | 57.522 | 16.3952 | 60.0166 | 13 | 57.5334 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.5541 | 7.9133 | 59.959 | 5
57.5561 | 16.2172 | 59.9993 | 13 | 57.5626 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.527 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 57.5438 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5664 | 8.2132 | 59.9763 | 5 | 57.5513 | 8.4247 | 59.9763 | 5 | 57.5398 | 9.5706 | 59.9878 | 5 | 57.5304 | 16.3952 | 60.0166 | 13 | 57.5417 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.5624 | 7.9133 | 59.959 | 5
57.5645 | 16.2172 | 59.9993 | 13 | 57.571 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5354 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 57.5521 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5747 | 8.2132 | 59.9763 | 5 | 57.5596 | 8.4247 | 59.9763 | 5 | 57.5482 | 9.5706 | 59.9878 | 5 | 57.5387 | 16.3952 | 60.0166 | 13 | 57.55 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.5707 | 7.9111 | 59.959 | 5
57.5728 | 16.2172 | 59.9993 | 13 | 57.5793 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5437 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 57.5605 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5831 | 8.21 | 59.9763 | 5 | 57.5679 | 8.4228 | 59.9763 | 5 | 57.5565 | 9.5706 | 59.9878 | 5 | 57.547 | 16.3916 | 60.0166 | 13 | 57.5585 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.5791 | 7.9111 | 59.959 | 5
57.5811 | 16.2172 | 59.9993 | 13 | 57.5876 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5521 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 57.5688 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5914 | 8.21 | 59.9763 | 5 | 57.5762 | 8.4228 | 59.9763 | 5 | 57.5648 | 9.5483 | 59.9878 | 5 | 57.5553 | 16.3916 | 60.0166 | 13 | 57.5668 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.5874 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.5895 | 16.2173 | 59.9993 | 13 | 57.596 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5604 | 17.4859 | 59.9935 | 13 | 57.5771 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.5997 | 8.2073 | 59.9763 | 5 | 57.5847 | 8.4228 | 59.9763 | 5 | 57.5731 | 9.5483 | 59.9878 | 5 | 57.5637 | 16.3863 | 60.0166 | 13 | 57.5751 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.5957 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.5978 | 16.2173 | 59.9993 | 13 | 57.6043 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5687 | 17.4782 | 59.9935 | 13 | 57.5855 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.608 | 8.2073 | 59.9763 | 5 | 57.593 | 8.4228 | 59.9763 | 5 | 57.5815 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.572 | 16.3863 | 60.0166 | 13 | 57.5834 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.604 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.6061 | 16.2146 | 59.9993 | 13 | 57.6127 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5771 | 17.4782 | 59.9935 | 13 | 57.5938 | 8.313 | 59.9763 | 5 | 57.6164 | 8.2073 | 59.9763 | 5 | 57.6013 | 8.4167 | 59.9763 | 5 | 57.5898 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.5803 | 16.3863 | 60.0166 | 13 | 57.5918 | 12.8244 | 59.9878 | 13 | 57.6124 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.6145 | 16.2146 | 59.9993 | 13 | 57.621 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5854 | 17.4782 | 59.9935 | 13 | 57.6022 | 8.3078 | 59.9763 | 5 | 57.6248 | 8.2073 | 59.9763 | 5 | 57.6097 | 8.4167 | 59.9763 | 5 | 57.5981 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.5886 | 16.3863 | 60.0166 | 13 | 57.6001 | 12.8198 | 59.9878 | 13 | 57.6207 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.6228 | 16.2123 | 59.9993 | 13 | 57.6293 | 16.3106 | 59.9647 | 13 | 57.5937 | 17.4782 | 59.9935 | 13 | 57.6105 | 8.3078 | 59.9763 | 5 | 57.6331 | 8.2073 | 59.9763 | 5 | 57.618 | 8.4135 | 59.9763 | 5 | 57.6064 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.597 | 16.3832 | 60.0166 | 13 | 57.6084 | 12.8198 | 59.9878 | 13 | 57.6292 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.6311 | 16.2123 | 59.9993 | 13 | 57.6377 | 16.3167 | 59.9647 | 13 | 57.6021 | 17.4782 | 59.9935 | 13 | 57.6188 | 8.3078 | 59.9763 | 5 | 57.6414 | 8.2073 | 59.9763 | 5 | 57.6263 | 8.4135 | 59.9763 | 5 | 57.6149 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.6053 | 16.3832 | 60.0166 | 13 | 57.6168 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 57.6375 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.6395 | 16.2123 | 59.9993 | 13 | 57.646 | 16.3167 | 59.9647 | 13 | 57.6104 | 17.4782 | 59.9935 | 13 | 57.6272 | 8.3078 | 59.9763 | 5 | 57.6497 | 8.2028 | 59.9763 | 5 | 57.6346 | 8.4135 | 59.9763 | 5 | 57.6232 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.6136 | 16.3819 | 60.0166 | 13 | 57.6251 | 12.8199 | 59.9878 | 13 | 57.6458 | 7.9082 | 59.959 | 5
57.6478 | 16.2123 | 59.9993 | 13 | 57.6543 | 16.3167 | 59.9647 | 13 | 57.6187 | 17.4662 | 59.9935 | 13 | 57.6355 | 8.3078 | 59.9763 | 5 | 57.6581 | 8.2028 | 59.9763 | 5 | 57.643 | 8.4135 | 59.9763 | 5 | 57.6315 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.6219 | 16.3819 | 60.0166 | 13 | 57.6334 | 12.8164 | 59.9878 | 13 | 57.6541 | 7.902 | 59.959 | 5
57.6561 | 16.2123 | 59.9993 | 13 | 57.6627 | 16.3167 | 59.9647 | 13 | 57.6271 | 17.4662 | 59.9935 | 13 | 57.6439 | 8.3078 | 59.9763 | 5 | 57.6664 | 8.2028 | 59.9763 | 5 | 57.6513 | 8.4135 | 59.9763 | 5 | 57.6399 | 9.5447 | 59.9878 | 5 | 57.6304 | 16.3819 | 60.0166 | 13 | 57.6417 | 12.8164 | 59.9878 | 13 | 57.6625 | 7.902 | 59.959 | 5
57.6645 | 16.2123 | 59.9993 | 13 | 57.671 | 16.3198 | 59.9647 | 13 | 57.6354 | 17.4662 | 59.9878 | 13 | 57.6522 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.6747 | 8.2028 | 59.9763 | 5 | 57.6596 | 8.4135 | 59.9763 | 5 | 57.6482 | 9.541 | 59.9878 | 5 | 57.6387 | 16.3819 | 60.0166 | 13 | 57.6501 | 12.8164 | 59.9878 | 13 | 57.6708 | 7.902 | 59.959 | 5
57.6728 | 16.1999 | 59.9993 | 13 | 57.6794 | 16.3198 | 59.9647 | 13 | 57.6437 | 17.4662 | 59.9878 | 13 | 57.6605 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.6831 | 8.2028 | 59.9763 | 5 | 57.668 | 8.4035 | 59.9763 | 5 | 57.6565 | 9.541 | 59.9878 | 5 | 57.647 | 16.3815 | 60.0166 | 13 | 57.6584 | 12.8164 | 59.9878 | 13 | 57.6791 | 7.902 | 59.959 | 5
57.6811 | 16.1999 | 59.9993 | 13 | 57.6877 | 16.3198 | 59.9647 | 13 | 57.6521 | 17.4662 | 59.9878 | 13 | 57.6688 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.6914 | 8.2028 | 59.9763 | 5 | 57.6763 | 8.4035 | 59.9763 | 5 | 57.6648 | 9.5379 | 59.9878 | 5 | 57.6553 | 16.3815 | 60.0166 | 13 | 57.6667 | 12.8164 | 59.9878 | 13 | 57.6875 | 7.902 | 59.959 | 5
57.6895 | 16.1999 | 59.9993 | 13 | 57.696 | 16.3198 | 59.9647 | 13 | 57.6604 | 17.4662 | 59.9878 | 13 | 57.6772 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.6998 | 8.1994 | 59.9763 | 5 | 57.6846 | 8.4035 | 59.9763 | 5 | 57.6732 | 9.5379 | 59.9878 | 5 | 57.6637 | 16.3814 | 60.0166 | 13 | 57.6752 | 12.8164 | 59.9878 | 13 | 57.6958 | 7.902 | 59.959 | 5
57.6978 | 16.1999 | 59.9993 | 13 | 57.7044 | 16.3198 | 59.9647 | 13 | 57.6687 | 17.4632 | 59.9878 | 13 | 57.6855 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.7081 | 8.1994 | 59.9763 | 5 | 57.6931 | 8.4035 | 59.9763 | 5 | 57.6815 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.672 | 16.3814 | 60.0166 | 13 | 57.6835 | 12.8121 | 59.9878 | 13 | 57.7041 | 7.8998 | 59.959 | 5
57.7061 | 16.1999 | 59.9993 | 13 | 57.7127 | 16.3198 | 59.9647 | 13 | 57.6771 | 17.4632 | 59.9878 | 13 | 57.6938 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.7164 | 8.1941 | 59.9763 | 5 | 57.7014 | 8.4035 | 59.9763 | 5 | 57.6898 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.6803 | 16.3814 | 60.0166 | 13 | 57.6918 | 12.8121 | 59.9878 | 13 | 57.7125 | 7.8998 | 59.959 | 5
57.7145 | 16.1999 | 59.9993 | 13 | 57.721 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.6854 | 17.4879 | 59.9878 | 13 | 57.7022 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.7248 | 8.1941 | 59.9763 | 5 | 57.7097 | 8.4035 | 59.9763 | 5 | 57.6982 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.6886 | 16.3814 | 60.0166 | 13 | 57.7001 | 12.8121 | 59.9878 | 13 | 57.7208 | 7.8998 | 59.959 | 5
57.7228 | 16.195 | 59.9993 | 13 | 57.7294 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.6938 | 17.4879 | 59.9878 | 13 | 57.7105 | 8.304 | 59.9763 | 5 | 57.7331 | 8.1941 | 59.9763 | 5 | 57.718 | 8.3962 | 59.9763 | 5 | 57.7065 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.697 | 16.3595 | 60.0166 | 13 | 57.7085 | 12.8121 | 59.9878 | 13 | 57.7291 | 7.8998 | 59.959 | 5
57.7311 | 16.195 | 59.9993 | 13 | 57.7377 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7021 | 17.4879 | 59.9878 | 13 | 57.7189 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7415 | 8.1941 | 59.9763 | 5 | 57.7264 | 8.3962 | 59.9763 | 5 | 57.7148 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.7053 | 16.3595 | 60.0166 | 13 | 57.7168 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7375 | 7.8975 | 59.959 | 5
57.7395 | 16.195 | 59.9993 | 13 | 57.7461 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7104 | 17.4879 | 59.9878 | 13 | 57.7272 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7498 | 8.1941 | 59.9763 | 5 | 57.7347 | 8.3962 | 59.9763 | 5 | 57.7231 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.7136 | 16.3595 | 60.0166 | 13 | 57.7251 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7458 | 7.8975 | 59.959 | 5
57.7478 | 16.195 | 59.9993 | 13 | 57.7544 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7188 | 17.4879 | 59.9878 | 13 | 57.7355 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7581 | 8.1941 | 59.9763 | 5 | 57.743 | 8.3962 | 59.9763 | 5 | 57.7316 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.7219 | 16.3595 | 60.0166 | 13 | 57.7335 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7542 | 7.8948 | 59.959 | 5
57.7561 | 16.195 | 59.9993 | 13 | 57.7627 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7271 | 17.4879 | 59.9878 | 13 | 57.7439 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7665 | 8.1918 | 59.9763 | 5 | 57.7514 | 8.3962 | 59.9763 | 5 | 57.7399 | 9.5342 | 59.9878 | 5 | 57.7303 | 16.3595 | 60.0166 | 13 | 57.7418 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7625 | 7.8948 | 59.959 | 5
57.7645 | 16.195 | 59.9993 | 13 | 57.7711 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7354 | 17.4857 | 59.9878 | 13 | 57.7522 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7748 | 8.1918 | 59.9763 | 5 | 57.7597 | 8.3962 | 59.9763 | 5 | 57.7482 | 9.5291 | 59.9878 | 5 | 57.7386 | 16.3595 | 60.0166 | 13 | 57.7501 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7709 | 7.8948 | 59.959 | 5
57.7728 | 16.1867 | 59.9993 | 13 | 57.7794 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7437 | 17.4857 | 59.9878 | 13 | 57.7606 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7831 | 8.1966 | 59.9763 | 5 | 57.768 | 8.3914 | 59.9763 | 5 | 57.7566 | 9.5291 | 59.9878 | 5 | 57.7469 | 16.3577 | 60.0166 | 13 | 57.7584 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7792 | 7.8948 | 59.959 | 5
57.7811 | 16.1867 | 59.9993 | 13 | 57.7878 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7521 | 17.4825 | 59.9878 | 13 | 57.7689 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7914 | 8.1966 | 59.9763 | 5 | 57.7763 | 8.3914 | 59.9763 | 5 | 57.7649 | 9.5291 | 59.9878 | 5 | 57.7552 | 16.3577 | 60.0166 | 13 | 57.7668 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7875 | 7.8948 | 59.959 | 5
57.7895 | 16.1867 | 59.9993 | 13 | 57.7961 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7604 | 17.4825 | 59.9878 | 13 | 57.7772 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.7998 | 8.1966 | 59.9763 | 5 | 57.7847 | 8.388 | 59.9763 | 5 | 57.7732 | 9.5291 | 59.9878 | 5 | 57.7637 | 16.3577 | 60.0166 | 13 | 57.7751 | 12.8066 | 59.9878 | 13 | 57.7959 | 7.8948 | 59.959 | 5
57.7978 | 16.1867 | 59.9993 | 13 | 57.8044 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7688 | 17.4803 | 59.9878 | 13 | 57.7856 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.8082 | 8.1966 | 59.9763 | 5 | 57.793 | 8.388 | 59.9763 | 5 | 57.7815 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.772 | 16.3577 | 60.0166 | 13 | 57.7834 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 57.8042 | 7.8918 | 59.959 | 5
57.8061 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8128 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7771 | 17.4803 | 59.9878 | 13 | 57.7939 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.8165 | 8.1966 | 59.9763 | 5 | 57.8013 | 8.388 | 59.9763 | 5 | 57.7899 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.7803 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.7919 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 57.8125 | 7.8918 | 59.959 | 5
57.8145 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8211 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7854 | 17.4803 | 59.9878 | 13 | 57.8022 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.8248 | 8.1966 | 59.9763 | 5 | 57.8098 | 8.388 | 59.9763 | 5 | 57.7982 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.7886 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8002 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8209 | 7.8896 | 59.959 | 5
57.8228 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8294 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.7938 | 17.4803 | 59.9878 | 13 | 57.8105 | 8.2995 | 59.9763 | 5 | 57.8331 | 8.1942 | 59.9763 | 5 | 57.8181 | 8.3803 | 59.9763 | 5 | 57.8065 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.797 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8085 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8292 | 7.8896 | 59.959 | 5
57.8311 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8378 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8021 | 17.4803 | 59.9878 | 13 | 57.8189 | 8.2994 | 59.9763 | 5 | 57.8415 | 8.1942 | 59.9763 | 5 | 57.8264 | 8.3803 | 59.9763 | 5 | 57.8149 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.8053 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8168 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8375 | 7.887 | 59.959 | 5
57.8395 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8461 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8104 | 17.4803 | 59.9878 | 13 | 57.8273 | 8.2994 | 59.9763 | 5 | 57.8499 | 8.1912 | 59.9763 | 5 | 57.8348 | 8.3759 | 59.9705 | 5 | 57.8232 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.8136 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8252 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8459 | 7.887 | 59.959 | 5
57.8478 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8544 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8188 | 17.4782 | 59.9878 | 13 | 57.8356 | 8.2968 | 59.9763 | 5 | 57.8582 | 8.1912 | 59.9763 | 5 | 57.8431 | 8.3759 | 59.9705 | 5 | 57.8315 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.8219 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8335 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8542 | 7.887 | 59.959 | 5
57.8561 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8628 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8271 | 17.4782 | 59.9878 | 13 | 57.8439 | 8.2968 | 59.9763 | 5 | 57.8665 | 8.1888 | 59.9763 | 5 | 57.8514 | 8.3563 | 59.9705 | 5 | 57.8398 | 9.5266 | 59.9878 | 5 | 57.8302 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8418 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8625 | 7.887 | 59.959 | 5
57.8645 | 16.1547 | 59.9993 | 13 | 57.8711 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8354 | 17.4782 | 59.9878 | 13 | 57.8522 | 8.2968 | 59.9763 | 5 | 57.8748 | 8.1888 | 59.9763 | 5 | 57.8597 | 8.3563 | 59.9705 | 5 | 57.8483 | 9.525 | 59.9878 | 5 | 57.8386 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8501 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.871 | 7.8848 | 59.959 | 5
57.8728 | 16.1297 | 59.9993 | 13 | 57.8795 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8438 | 17.4782 | 59.9878 | 13 | 57.8606 | 8.2968 | 59.9763 | 5 | 57.8832 | 8.1888 | 59.9763 | 5 | 57.8681 | 8.356 | 59.9705 | 5 | 57.8566 | 9.525 | 59.9878 | 5 | 57.8469 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8585 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 57.8793 | 7.8848 | 59.959 | 5
57.8811 | 16.1297 | 59.9993 | 13 | 57.8878 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8521 | 17.4694 | 59.9878 | 13 | 57.869 | 8.2968 | 59.9763 | 5 | 57.8915 | 8.1888 | 59.9763 | 5 | 57.8764 | 8.356 | 59.9705 | 5 | 57.8649 | 9.525 | 59.9878 | 5 | 57.8552 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8668 | 12.7972 | 59.982 | 13 | 57.8876 | 7.8825 | 59.959 | 5
57.8895 | 16.1297 | 59.9993 | 13 | 57.8961 | 16.3198 | 59.9705 | 13 | 57.8604 | 17.4694 | 59.9878 | 13 | 57.8773 | 8.2968 | 59.9763 | 5 | 57.8998 | 8.1865 | 59.9763 | 5 | 57.8847 | 8.3536 | 59.9705 | 5 | 57.8732 | 9.525 | 59.9878 | 5 | 57.8636 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8751 | 12.7972 | 59.982 | 13 | 57.896 | 7.8825 | 59.959 | 5
57.8978 | 16.1297 | 59.9993 | 13 | 57.9045 | 16.3168 | 59.9705 | 13 | 57.8688 | 17.4694 | 59.9878 | 13 | 57.8856 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9082 | 8.1865 | 59.9763 | 5 | 57.8931 | 8.3536 | 59.9705 | 5 | 57.8816 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.8719 | 16.32 | 60.0166 | 13 | 57.8835 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9043 | 7.8811 | 59.959 | 5
57.9061 | 16.1297 | 59.9993 | 13 | 57.9128 | 16.3168 | 59.9705 | 13 | 57.8771 | 17.4694 | 59.9878 | 13 | 57.8939 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9165 | 8.1746 | 59.9763 | 5 | 57.9014 | 8.3517 | 59.9705 | 5 | 57.8899 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.8802 | 16.3164 | 60.0166 | 13 | 57.8918 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9126 | 7.8811 | 59.959 | 5
57.9145 | 16.1297 | 59.9993 | 13 | 57.9211 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.8854 | 17.4669 | 59.9878 | 13 | 57.9023 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9249 | 8.1746 | 59.9763 | 5 | 57.9097 | 8.3517 | 59.9705 | 5 | 57.8982 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.8885 | 16.3164 | 60.0166 | 13 | 57.9001 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9209 | 7.8811 | 59.959 | 5
57.9228 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9295 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.8938 | 17.4669 | 59.9878 | 13 | 57.9106 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9332 | 8.1705 | 59.9763 | 5 | 57.9182 | 8.3517 | 59.9705 | 5 | 57.9066 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.8969 | 16.3164 | 60.0166 | 13 | 57.9084 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9293 | 7.8811 | 59.959 | 5
57.9311 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9378 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9021 | 17.4669 | 59.9878 | 13 | 57.9189 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9415 | 8.1705 | 59.9763 | 5 | 57.9265 | 8.3517 | 59.9705 | 5 | 57.9149 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.9053 | 16.3164 | 60.0166 | 13 | 57.9169 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9376 | 7.8576 | 59.959 | 5
57.9395 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9462 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9105 | 17.4669 | 59.9878 | 13 | 57.9273 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9499 | 8.1668 | 59.9763 | 5 | 57.9348 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9232 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.9136 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9252 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9459 | 7.8576 | 59.959 | 5
57.9478 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9545 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9188 | 17.4669 | 59.9878 | 13 | 57.9356 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9582 | 8.1668 | 59.9763 | 5 | 57.9431 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9315 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.9219 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9335 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9543 | 7.8523 | 59.959 | 5
57.9561 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9628 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9271 | 17.4669 | 59.9878 | 13 | 57.944 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9666 | 8.1639 | 59.9763 | 5 | 57.9515 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9399 | 9.5188 | 59.9878 | 5 | 57.9303 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9419 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9626 | 7.8523 | 59.959 | 5
57.9645 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9712 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9355 | 17.4645 | 59.9878 | 13 | 57.9523 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9749 | 8.1639 | 59.9763 | 5 | 57.9598 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9482 | 9.5177 | 59.9878 | 5 | 57.9386 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9502 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9709 | 7.8523 | 59.959 | 5
57.9728 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9795 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9438 | 17.4645 | 59.9878 | 13 | 57.9606 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9832 | 8.1639 | 59.9763 | 5 | 57.9681 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9565 | 9.5177 | 59.9878 | 5 | 57.9469 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9585 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9794 | 7.8523 | 59.959 | 5
57.9811 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9878 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9521 | 17.4645 | 59.9878 | 13 | 57.969 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9915 | 8.1639 | 59.9763 | 5 | 57.9765 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.965 | 9.5177 | 59.9878 | 5 | 57.9552 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9668 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.9877 | 7.8501 | 59.959 | 5
57.9895 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 57.9962 | 16.3146 | 59.9705 | 13 | 57.9604 | 17.4645 | 59.9878 | 13 | 57.9773 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 57.9999 | 8.1583 | 59.9763 | 5 | 57.9848 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9733 | 9.5177 | 59.9878 | 5 | 57.9635 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9752 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 57.996 | 7.8501 | 59.959 | 5
57.9978 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 58.0045 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 57.9688 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 57.9857 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0082 | 8.1583 | 59.9763 | 5 | 57.9931 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9816 | 9.5153 | 59.9878 | 5 | 57.9719 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9835 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0044 | 7.849 | 59.959 | 5
58.0061 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 58.0128 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 57.9771 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 57.994 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0165 | 8.1564 | 59.9763 | 5 | 58.0015 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9899 | 9.5153 | 59.9878 | 5 | 57.9802 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 57.9918 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0127 | 7.849 | 59.959 | 5
58.0145 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 58.0212 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 57.9855 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 58.0023 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0249 | 8.1564 | 59.9763 | 5 | 58.0098 | 8.3492 | 59.9705 | 5 | 57.9983 | 9.5137 | 59.9878 | 5 | 57.9885 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0002 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.021 | 7.8467 | 59.959 | 5
58.0228 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 58.0295 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 57.9938 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 58.0107 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0332 | 8.1564 | 59.9763 | 5 | 58.0181 | 8.3472 | 59.9705 | 5 | 58.0066 | 9.5137 | 59.9878 | 5 | 57.9969 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0085 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0293 | 7.8467 | 59.959 | 5
58.0311 | 16.1229 | 59.9993 | 13 | 58.0379 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0021 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 58.019 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0416 | 8.1564 | 59.9763 | 5 | 58.0264 | 8.3472 | 59.9705 | 5 | 58.0149 | 9.5137 | 59.9878 | 5 | 58.0052 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0168 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0377 | 7.8449 | 59.959 | 5
58.0395 | 16.1217 | 59.9993 | 13 | 58.0462 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0105 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 58.0273 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0499 | 8.1542 | 59.9763 | 5 | 58.0349 | 8.3223 | 59.9705 | 5 | 58.0233 | 9.5137 | 59.9878 | 5 | 58.0135 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0251 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.046 | 7.8449 | 59.959 | 5
58.0478 | 16.1217 | 59.9993 | 13 | 58.0545 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0188 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 58.0356 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0582 | 8.1542 | 59.9763 | 5 | 58.0432 | 8.3223 | 59.9705 | 5 | 58.0316 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0219 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0336 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0544 | 7.8426 | 59.959 | 5
58.0561 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.0629 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0271 | 17.4656 | 59.9878 | 13 | 58.044 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0666 | 8.1488 | 59.9763 | 5 | 58.0515 | 8.3223 | 59.9705 | 5 | 58.0399 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0302 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0419 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0627 | 7.8426 | 59.959 | 5
58.0645 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.0712 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0355 | 17.4606 | 59.9878 | 13 | 58.0524 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0749 | 8.1488 | 59.9763 | 5 | 58.0599 | 8.3223 | 59.9705 | 5 | 58.0482 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0386 | 16.3112 | 60.0166 | 13 | 58.0502 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.071 | 7.8397 | 59.959 | 5
58.0728 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.0796 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0438 | 17.4606 | 59.9878 | 13 | 58.0607 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0833 | 8.1488 | 59.9763 | 5 | 58.0682 | 8.3223 | 59.9705 | 5 | 58.0566 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0469 | 16.3113 | 60.0166 | 13 | 58.0586 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0793 | 7.8397 | 59.959 | 5
58.0811 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.0879 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0522 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.069 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0916 | 8.1488 | 59.9763 | 5 | 58.0765 | 8.3223 | 59.9705 | 5 | 58.0649 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0552 | 16.3113 | 60.0166 | 13 | 58.0669 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0878 | 7.8368 | 59.959 | 5
58.0895 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.0962 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0605 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.0773 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.0999 | 8.1451 | 59.9763 | 5 | 58.0849 | 8.3192 | 59.9705 | 5 | 58.0732 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0636 | 16.3113 | 60.0166 | 13 | 58.0752 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.0961 | 7.8368 | 59.959 | 5
58.0978 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.1046 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0688 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.0857 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.1083 | 8.1451 | 59.9763 | 5 | 58.0932 | 8.3192 | 59.9705 | 5 | 58.0815 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0719 | 16.3113 | 60.0166 | 13 | 58.0836 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1044 | 7.8344 | 59.959 | 5
58.1061 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.1129 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0771 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.094 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.1166 | 8.1414 | 59.9763 | 5 | 58.1015 | 8.3192 | 59.9705 | 5 | 58.09 | 9.5106 | 59.9878 | 5 | 58.0802 | 16.3113 | 60.0166 | 13 | 58.0919 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1128 | 7.8344 | 59.959 | 5
58.1145 | 16.1154 | 59.9993 | 13 | 58.1212 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0855 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.1024 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.1249 | 8.1414 | 59.9763 | 5 | 58.1098 | 8.3192 | 59.9705 | 5 | 58.0983 | 9.5083 | 59.9878 | 5 | 58.0885 | 16.3113 | 60.0166 | 13 | 58.1002 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1211 | 7.8425 | 59.959 | 5
58.1228 | 16.0848 | 59.9993 | 13 | 58.1296 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.0938 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.1107 | 8.2959 | 59.9763 | 5 | 58.1332 | 8.1383 | 59.9763 | 5 | 58.1182 | 8.3167 | 59.9705 | 5 | 58.1066 | 9.5083 | 59.9878 | 5 | 58.0968 | 16.3078 | 60.0166 | 13 | 58.1085 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1294 | 7.8425 | 59.959 | 5
58.1311 | 16.0848 | 59.9993 | 13 | 58.1379 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1022 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.119 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.1416 | 8.1383 | 59.9763 | 5 | 58.1265 | 8.3167 | 59.9705 | 5 | 58.115 | 9.5055 | 59.9878 | 5 | 58.1052 | 16.3078 | 60.0166 | 13 | 58.1169 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1378 | 7.8364 | 59.959 | 5
58.1395 | 16.084 | 59.9993 | 13 | 58.1463 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1105 | 17.4554 | 59.9878 | 13 | 58.1274 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.15 | 8.1358 | 59.9763 | 5 | 58.1348 | 8.3167 | 59.9705 | 5 | 58.1233 | 9.5055 | 59.9878 | 5 | 58.1135 | 16.3078 | 60.0166 | 13 | 58.1252 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1461 | 7.8364 | 59.959 | 5
58.1478 | 16.084 | 59.9993 | 13 | 58.1546 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1188 | 17.4516 | 59.9878 | 13 | 58.1357 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.1583 | 8.1358 | 59.9763 | 5 | 58.1432 | 8.3167 | 59.9705 | 5 | 58.1316 | 9.5055 | 59.9878 | 5 | 58.1218 | 16.3078 | 60.0166 | 13 | 58.1335 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1544 | 7.8341 | 59.959 | 5
58.1561 | 16.084 | 59.9993 | 13 | 58.1629 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1272 | 17.4516 | 59.9878 | 13 | 58.144 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.1666 | 8.1339 | 59.9705 | 5 | 58.1516 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1399 | 9.5055 | 59.9878 | 5 | 58.1301 | 16.282 | 60.0166 | 13 | 58.142 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1628 | 7.8341 | 59.959 | 5
58.1645 | 16.084 | 59.9993 | 13 | 58.1713 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1355 | 17.4477 | 59.9878 | 13 | 58.1524 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.1749 | 8.1339 | 59.9705 | 5 | 58.1599 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1483 | 9.5032 | 59.9878 | 5 | 58.1385 | 16.282 | 60.0166 | 13 | 58.1503 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1711 | 7.8341 | 59.959 | 5
58.1728 | 16.0836 | 59.9993 | 13 | 58.1796 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1438 | 17.4477 | 59.9878 | 13 | 58.1607 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.1833 | 8.1339 | 59.9705 | 5 | 58.1683 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1566 | 9.5032 | 59.9878 | 5 | 58.1469 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.1586 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1794 | 7.8341 | 59.959 | 5
58.1811 | 16.0836 | 59.9993 | 13 | 58.1879 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1522 | 17.4457 | 59.9878 | 13 | 58.1691 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.1917 | 8.1339 | 59.9705 | 5 | 58.1766 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1649 | 9.5032 | 59.9878 | 5 | 58.1552 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.1669 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1877 | 7.8285 | 59.959 | 5
58.1895 | 16.0806 | 59.9993 | 13 | 58.1963 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1605 | 17.4457 | 59.9878 | 13 | 58.1774 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2 | 8.1339 | 59.9705 | 5 | 58.1849 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1733 | 9.5032 | 59.9878 | 5 | 58.1635 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.1753 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.1962 | 7.8285 | 59.959 | 5
58.1978 | 16.0806 | 59.9993 | 13 | 58.2046 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1688 | 17.4457 | 59.9878 | 13 | 58.1857 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2083 | 8.1339 | 59.9705 | 5 | 58.1932 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1816 | 9.5032 | 59.9878 | 5 | 58.1719 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.1836 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2045 | 7.8285 | 59.959 | 5
58.2061 | 16.0806 | 59.9993 | 13 | 58.213 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1772 | 17.4457 | 59.9878 | 13 | 58.194 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2166 | 8.1125 | 59.9705 | 5 | 58.2016 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1899 | 9.5032 | 59.9878 | 5 | 58.1802 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.1919 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2128 | 7.8285 | 59.959 | 5
58.2145 | 16.0806 | 59.9993 | 13 | 58.2213 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1855 | 17.4457 | 59.9878 | 13 | 58.2024 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.225 | 8.1125 | 59.9705 | 5 | 58.2099 | 8.3135 | 59.9705 | 5 | 58.1982 | 9.474 | 59.9878 | 5 | 58.1885 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2003 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2212 | 7.8261 | 59.959 | 5
58.2228 | 16.0806 | 59.9993 | 13 | 58.2296 | 16.3131 | 59.9705 | 13 | 58.1938 | 17.4457 | 59.9878 | 13 | 58.2108 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2333 | 8.1125 | 59.9705 | 5 | 58.2182 | 8.3101 | 59.9705 | 5 | 58.2067 | 9.474 | 59.9878 | 5 | 58.1968 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2086 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2295 | 7.8261 | 59.959 | 5
58.2311 | 16.0806 | 59.9993 | 13 | 58.238 | 16.3102 | 59.9705 | 13 | 58.2022 | 17.4456 | 59.9878 | 13 | 58.2191 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2416 | 8.1125 | 59.9705 | 5 | 58.2266 | 8.3101 | 59.9705 | 5 | 58.215 | 9.4717 | 59.9878 | 5 | 58.2052 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2169 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2378 | 7.8201 | 59.959 | 5
58.2395 | 16.0787 | 59.9993 | 13 | 58.2463 | 16.3102 | 59.9705 | 13 | 58.2105 | 17.4456 | 59.9878 | 13 | 58.2274 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.25 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2349 | 8.3101 | 59.9705 | 5 | 58.2233 | 9.4717 | 59.9878 | 5 | 58.2135 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2252 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2462 | 7.8201 | 59.959 | 5
58.2478 | 16.0787 | 59.9993 | 13 | 58.2546 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2188 | 17.441 | 59.9878 | 13 | 58.2357 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2583 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2432 | 8.3101 | 59.9705 | 5 | 58.2317 | 9.4717 | 59.9878 | 5 | 58.2218 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2336 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2545 | 7.8201 | 59.959 | 5
58.2561 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.263 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2272 | 17.441 | 59.9878 | 13 | 58.2441 | 8.2942 | 59.9763 | 5 | 58.2667 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2516 | 8.3101 | 59.9705 | 5 | 58.24 | 9.4717 | 59.9878 | 5 | 58.2301 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2419 | 12.8237 | 59.982 | 13 | 58.2628 | 7.8201 | 59.959 | 5
58.2645 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.2713 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2355 | 17.4404 | 59.9878 | 13 | 58.2524 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.275 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2599 | 8.3101 | 59.9705 | 5 | 58.2483 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2385 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2502 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.2712 | 7.8145 | 59.9532 | 5
58.2728 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.2796 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2439 | 17.4404 | 59.9878 | 13 | 58.2607 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.2833 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2682 | 8.3086 | 59.9705 | 5 | 58.2566 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2468 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2587 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.2795 | 7.8145 | 59.9532 | 5
58.2811 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.288 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2522 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.2691 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.2917 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2766 | 8.3086 | 59.9705 | 5 | 58.265 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2551 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.267 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.2878 | 7.8116 | 59.9532 | 5
58.2895 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.2963 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2605 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.2774 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.3 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.285 | 8.3086 | 59.9705 | 5 | 58.2733 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2634 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2753 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.2963 | 7.8116 | 59.9532 | 5
58.2978 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.3047 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2689 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.2858 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.3083 | 8.1096 | 59.9705 | 5 | 58.2933 | 8.3086 | 59.9705 | 5 | 58.2816 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2719 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.2836 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3046 | 7.8116 | 59.9532 | 5
58.3061 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.313 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2772 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.2941 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.3167 | 8.1075 | 59.9705 | 5 | 58.3016 | 8.3086 | 59.9705 | 5 | 58.2899 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2802 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.292 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3129 | 7.8116 | 59.9532 | 5
58.3145 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.3213 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2855 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.3024 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.325 | 8.1075 | 59.9705 | 5 | 58.31 | 8.3086 | 59.9705 | 5 | 58.2983 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2885 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.3003 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3213 | 7.8116 | 59.9532 | 5
58.3228 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.3297 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.2939 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.3108 | 8.2907 | 59.9763 | 5 | 58.3334 | 8.1075 | 59.9705 | 5 | 58.3183 | 8.3057 | 59.9705 | 5 | 58.3066 | 9.468 | 59.9878 | 5 | 58.2968 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.3086 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3296 | 7.8116 | 59.9532 | 5
58.3311 | 16.0759 | 59.9993 | 13 | 58.338 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.3022 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.3191 | 8.2862 | 59.9763 | 5 | 58.3417 | 8.1075 | 59.9705 | 5 | 58.3266 | 8.3057 | 59.9705 | 5 | 58.3149 | 9.4656 | 59.9878 | 5 | 58.3052 | 16.2803 | 60.0166 | 13 | 58.317 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3379 | 7.8078 | 59.9532 | 5
58.3395 | 16.0729 | 59.9993 | 13 | 58.3464 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.3105 | 17.4449 | 59.9878 | 13 | 58.3275 | 8.2862 | 59.9763 | 5 | 58.35 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.335 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.3234 | 9.4656 | 59.9878 | 5 | 58.3135 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3253 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3462 | 7.8078 | 59.9532 | 5
58.3478 | 16.0729 | 59.9993 | 13 | 58.3547 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.3189 | 17.4409 | 59.9878 | 13 | 58.3358 | 8.2862 | 59.9763 | 5 | 58.3584 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3433 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.3317 | 9.4656 | 59.9878 | 5 | 58.3218 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3336 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3546 | 7.8078 | 59.9532 | 5
58.3561 | 16.0685 | 59.9993 | 13 | 58.363 | 16.3078 | 59.9705 | 13 | 58.3272 | 17.4409 | 59.9878 | 13 | 58.3441 | 8.2862 | 59.9763 | 5 | 58.3667 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3516 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.34 | 9.4656 | 59.9878 | 5 | 58.3301 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3419 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3629 | 7.8078 | 59.9532 | 5
58.3645 | 16.0685 | 59.9993 | 13 | 58.3714 | 16.3036 | 59.9705 | 13 | 58.3355 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.3525 | 8.2862 | 59.9763 | 5 | 58.3751 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3599 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.3483 | 9.4639 | 59.9878 | 5 | 58.3385 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3503 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3713 | 7.8048 | 59.9532 | 5
58.3728 | 16.0685 | 59.9993 | 13 | 58.3797 | 16.3036 | 59.9705 | 13 | 58.3439 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.3608 | 8.2862 | 59.9763 | 5 | 58.3834 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3683 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.3567 | 9.4639 | 59.9878 | 5 | 58.3468 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3586 | 12.8242 | 59.982 | 13 | 58.3796 | 7.8048 | 59.9532 | 5
58.3811 | 16.0685 | 59.9993 | 13 | 58.388 | 16.3036 | 59.9705 | 13 | 58.3522 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.3691 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.3917 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3766 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.365 | 9.4639 | 59.9878 | 5 | 58.3551 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3669 | 12.8222 | 59.982 | 13 | 58.3879 | 7.8048 | 59.9532 | 5
58.3895 | 16.0685 | 59.9993 | 13 | 58.3964 | 16.3036 | 59.9705 | 13 | 58.3605 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.3774 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4001 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3849 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.3733 | 9.4639 | 59.9878 | 5 | 58.3634 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3754 | 12.8222 | 59.982 | 13 | 58.3962 | 7.8048 | 59.9532 | 5
58.3978 | 16.0685 | 59.9993 | 13 | 58.4047 | 16.3036 | 59.9705 | 13 | 58.3689 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.3858 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4084 | 8.1022 | 59.9705 | 5 | 58.3934 | 8.3037 | 59.9705 | 5 | 58.3817 | 9.4639 | 59.9878 | 5 | 58.3718 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.3837 | 12.8547 | 59.982 | 13 | 58.4047 | 7.7682 | 59.9532 | 5
58.4061 | 16.066 | 59.9993 | 13 | 58.4131 | 16.3036 | 59.9705 | 13 | 58.3772 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.3942 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4167 | 8.1 | 59.9705 | 5 | 58.4017 | 8.3009 | 59.9705 | 5 | 58.39 | 9.4639 | 59.9878 | 5 | 58.3801 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.392 | 12.8547 | 59.982 | 13 | 58.413 | 7.7682 | 59.9532 | 5
58.4145 | 16.066 | 59.9993 | 13 | 58.4214 | 16.2593 | 59.9705 | 13 | 58.3856 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.4025 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.425 | 8.1 | 59.9705 | 5 | 58.41 | 8.3009 | 59.9705 | 5 | 58.3983 | 9.4614 | 59.9878 | 5 | 58.3884 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4003 | 12.8547 | 59.982 | 13 | 58.4213 | 7.7682 | 59.9532 | 5
58.4228 | 16.066 | 59.9993 | 13 | 58.4297 | 16.2593 | 59.9705 | 13 | 58.3939 | 17.4388 | 59.9878 | 13 | 58.4108 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4334 | 8.1 | 59.9705 | 5 | 58.4184 | 8.3009 | 59.9705 | 5 | 58.4066 | 9.4614 | 59.9878 | 5 | 58.3967 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4087 | 12.8547 | 59.982 | 13 | 58.4297 | 7.7682 | 59.9532 | 5
58.4311 | 16.066 | 59.9993 | 13 | 58.4381 | 16.2593 | 59.9705 | 13 | 58.4022 | 17.4369 | 59.9878 | 13 | 58.4191 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4418 | 8.1 | 59.9705 | 5 | 58.4267 | 8.3009 | 59.9705 | 5 | 58.415 | 9.4614 | 59.9878 | 5 | 58.4052 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.417 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.438 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4395 | 16.066 | 59.9993 | 13 | 58.4464 | 16.2593 | 59.9705 | 13 | 58.4106 | 17.4369 | 59.9878 | 13 | 58.4275 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4501 | 8.0953 | 59.9705 | 5 | 58.435 | 8.2985 | 59.9705 | 5 | 58.4233 | 9.4614 | 59.9878 | 5 | 58.4135 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4253 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.4463 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4478 | 16.066 | 59.9993 | 13 | 58.4547 | 16.2593 | 59.9705 | 13 | 58.4189 | 17.4369 | 59.9878 | 13 | 58.4359 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4584 | 8.0953 | 59.9705 | 5 | 58.4433 | 8.2985 | 59.9705 | 5 | 58.4316 | 9.4614 | 59.9878 | 5 | 58.4218 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4337 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.4547 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4561 | 16.052 | 59.9993 | 13 | 58.4631 | 16.2593 | 59.9705 | 13 | 58.4272 | 17.4369 | 59.9878 | 13 | 58.4442 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4667 | 8.0953 | 59.9705 | 5 | 58.4517 | 8.2956 | 59.9705 | 5 | 58.4401 | 9.4614 | 59.9878 | 5 | 58.4301 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.442 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.463 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4645 | 16.052 | 59.9993 | 13 | 58.4714 | 16.2566 | 59.9705 | 13 | 58.4355 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.4525 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4751 | 8.0953 | 59.9705 | 5 | 58.46 | 8.2956 | 59.9705 | 5 | 58.4484 | 9.459 | 59.9878 | 5 | 58.4385 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4503 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.4713 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4728 | 16.0535 | 59.9993 | 13 | 58.4798 | 16.2566 | 59.9705 | 13 | 58.4439 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.4608 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4835 | 8.0953 | 59.9705 | 5 | 58.4683 | 8.2956 | 59.9705 | 5 | 58.4567 | 9.459 | 59.9878 | 5 | 58.4468 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4586 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.4797 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4811 | 16.0535 | 59.9993 | 13 | 58.4881 | 16.2566 | 59.9705 | 13 | 58.4522 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.4692 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.4918 | 8.0953 | 59.9705 | 5 | 58.4767 | 8.2956 | 59.9705 | 5 | 58.465 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.4551 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.467 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.488 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4895 | 16.0463 | 59.9993 | 13 | 58.4964 | 16.2566 | 59.9705 | 13 | 58.4606 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.4775 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.5001 | 8.0917 | 59.9705 | 5 | 58.485 | 8.2956 | 59.9705 | 5 | 58.4734 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.4634 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4753 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.4963 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.4978 | 16.0463 | 59.9993 | 13 | 58.5048 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.4689 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.4858 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.5084 | 8.0917 | 59.9705 | 5 | 58.4933 | 8.2956 | 59.9705 | 5 | 58.4817 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.4718 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4836 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5048 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5061 | 16.0463 | 59.9993 | 13 | 58.5131 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.4772 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.4942 | 8.2829 | 59.9763 | 5 | 58.5168 | 8.0917 | 59.9705 | 5 | 58.5018 | 8.2927 | 59.9705 | 5 | 58.49 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.4801 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.4921 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5131 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5145 | 16.0463 | 59.9993 | 13 | 58.5214 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.4856 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.5025 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5251 | 8.0917 | 59.9705 | 5 | 58.5101 | 8.2927 | 59.9705 | 5 | 58.4984 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.4884 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5004 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5214 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5228 | 16.0463 | 59.9993 | 13 | 58.5298 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.4939 | 17.4321 | 59.9878 | 13 | 58.5109 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5334 | 8.0888 | 59.9705 | 5 | 58.5184 | 8.2902 | 59.9705 | 5 | 58.5067 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.4967 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5087 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5298 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5311 | 16.0463 | 59.9993 | 13 | 58.5381 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5022 | 17.4302 | 59.9878 | 13 | 58.5192 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5418 | 8.0888 | 59.9705 | 5 | 58.5267 | 8.2902 | 59.9705 | 5 | 58.515 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.5051 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.517 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5381 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5395 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5464 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5106 | 17.4302 | 59.9878 | 13 | 58.5275 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5501 | 8.0898 | 59.9705 | 5 | 58.5351 | 8.2902 | 59.9705 | 5 | 58.5233 | 9.4559 | 59.9878 | 5 | 58.5134 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5254 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5464 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5478 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5548 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5189 | 17.4302 | 59.9878 | 13 | 58.5359 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5585 | 8.0898 | 59.9705 | 5 | 58.5434 | 8.2902 | 59.9705 | 5 | 58.5317 | 9.4534 | 59.9878 | 5 | 58.5217 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5337 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5548 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5561 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5631 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5273 | 17.4302 | 59.9878 | 13 | 58.5442 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5668 | 8.0868 | 59.9705 | 5 | 58.5517 | 8.2902 | 59.9705 | 5 | 58.54 | 9.4534 | 59.9878 | 5 | 58.53 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.542 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5631 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5645 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5715 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5356 | 17.4264 | 59.9878 | 13 | 58.5526 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5751 | 8.0868 | 59.9705 | 5 | 58.5601 | 8.2902 | 59.9705 | 5 | 58.5483 | 9.4534 | 59.9878 | 5 | 58.5385 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5504 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5714 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5728 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5798 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5439 | 17.4264 | 59.9878 | 13 | 58.5609 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5835 | 8.085 | 59.9705 | 5 | 58.5684 | 8.2872 | 59.9705 | 5 | 58.5566 | 9.4534 | 59.9878 | 5 | 58.5468 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5587 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5798 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5811 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5881 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5522 | 17.4264 | 59.9878 | 13 | 58.5692 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.5918 | 8.085 | 59.9705 | 5 | 58.5767 | 8.2872 | 59.9705 | 5 | 58.5651 | 9.4534 | 59.9878 | 5 | 58.5551 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.567 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5881 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5895 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.5965 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5606 | 17.4264 | 59.9878 | 13 | 58.5776 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6002 | 8.085 | 59.9705 | 5 | 58.5851 | 8.2872 | 59.9705 | 5 | 58.5734 | 9.4534 | 59.9878 | 5 | 58.5634 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5753 | 12.8527 | 59.982 | 13 | 58.5964 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.5978 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.6048 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5689 | 17.4114 | 59.9878 | 13 | 58.5859 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6085 | 8.085 | 59.9705 | 5 | 58.5934 | 8.2872 | 59.9705 | 5 | 58.5817 | 9.4508 | 59.9878 | 5 | 58.5718 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.5837 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6047 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6061 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.6131 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5772 | 17.4114 | 59.9878 | 13 | 58.5942 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6168 | 8.0836 | 59.9705 | 5 | 58.6017 | 8.2872 | 59.9705 | 5 | 58.5901 | 9.4508 | 59.9878 | 5 | 58.5801 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.592 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6132 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6145 | 16.0435 | 59.9993 | 13 | 58.6215 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5856 | 17.4094 | 59.9878 | 13 | 58.6025 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6252 | 8.0836 | 59.9705 | 5 | 58.61 | 8.2872 | 59.9705 | 5 | 58.5984 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.5884 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6003 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6215 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6228 | 16.0418 | 59.9993 | 13 | 58.6298 | 16.2521 | 59.9705 | 13 | 58.5939 | 17.4094 | 59.9878 | 13 | 58.6109 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6335 | 8.0836 | 59.9705 | 5 | 58.6185 | 8.2842 | 59.9705 | 5 | 58.6067 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.5967 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6088 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6299 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6311 | 16.0418 | 59.9993 | 13 | 58.6382 | 16.2456 | 59.9705 | 13 | 58.6023 | 17.4094 | 59.9878 | 13 | 58.6192 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6418 | 8.0836 | 59.9705 | 5 | 58.6268 | 8.2842 | 59.9705 | 5 | 58.615 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6051 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6171 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6382 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6395 | 16.0407 | 59.9993 | 13 | 58.6465 | 16.2456 | 59.9705 | 13 | 58.6106 | 17.4094 | 59.9878 | 13 | 58.6276 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6502 | 8.0818 | 59.9705 | 5 | 58.6351 | 8.2812 | 59.9705 | 5 | 58.6234 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6134 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6254 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6465 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6478 | 16.0407 | 59.9993 | 13 | 58.6548 | 16.2456 | 59.9705 | 13 | 58.6189 | 17.4094 | 59.9878 | 13 | 58.6359 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6585 | 8.0818 | 59.9705 | 5 | 58.6435 | 8.2812 | 59.9705 | 5 | 58.6317 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6217 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6337 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6548 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6561 | 16.0407 | 59.9993 | 13 | 58.6632 | 16.2456 | 59.9705 | 13 | 58.6273 | 17.4094 | 59.9878 | 13 | 58.6442 | 8.281 | 59.9763 | 5 | 58.6669 | 8.0818 | 59.9705 | 5 | 58.6518 | 8.2812 | 59.9705 | 5 | 58.64 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.63 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6421 | 12.8491 | 59.982 | 13 | 58.6632 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6645 | 16.0407 | 59.9993 | 13 | 58.6715 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6356 | 17.4036 | 59.9878 | 13 | 58.6526 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.6752 | 8.0818 | 59.9705 | 5 | 58.6601 | 8.2812 | 59.9705 | 5 | 58.6484 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6384 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6504 | 12.8484 | 59.982 | 13 | 58.6715 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6728 | 16.0407 | 59.9993 | 13 | 58.6799 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6439 | 17.4036 | 59.9878 | 13 | 58.6609 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.6835 | 8.0788 | 59.9705 | 5 | 58.6685 | 8.2811 | 59.9705 | 5 | 58.6567 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6467 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6587 | 12.8484 | 59.982 | 13 | 58.6799 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6811 | 16.0407 | 59.9993 | 13 | 58.6882 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6523 | 17.3987 | 59.9878 | 13 | 58.6693 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.6919 | 8.0788 | 59.9705 | 5 | 58.6768 | 8.2811 | 59.9705 | 5 | 58.665 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.655 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6671 | 12.8484 | 59.982 | 13 | 58.6882 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6895 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.6965 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6606 | 17.3987 | 59.9878 | 13 | 58.6776 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7002 | 8.0748 | 59.9705 | 5 | 58.6851 | 8.2785 | 59.9705 | 5 | 58.6733 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6633 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6754 | 12.8484 | 59.982 | 13 | 58.6965 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.6978 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7049 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6689 | 17.3987 | 59.9878 | 13 | 58.6859 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7086 | 8.0748 | 59.9705 | 5 | 58.6934 | 8.2785 | 59.9705 | 5 | 58.6818 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6718 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.6837 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7048 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.7061 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7132 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6773 | 17.3987 | 59.9878 | 13 | 58.6943 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7169 | 8.0748 | 59.9705 | 5 | 58.7018 | 8.2785 | 59.9705 | 5 | 58.6901 | 9.4491 | 59.9878 | 5 | 58.6801 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.692 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7133 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.7145 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7215 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6856 | 17.3968 | 59.9878 | 13 | 58.7026 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7252 | 8.0748 | 59.9705 | 5 | 58.7101 | 8.2785 | 59.9705 | 5 | 58.6984 | 9.4406 | 59.9878 | 5 | 58.6884 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7004 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7216 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.7228 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7299 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.6939 | 17.3968 | 59.9878 | 13 | 58.7109 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7336 | 8.0714 | 59.9705 | 5 | 58.7184 | 8.2785 | 59.9705 | 5 | 58.7068 | 9.4406 | 59.9878 | 5 | 58.6967 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7087 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7299 | 7.7682 | 59.9475 | 5
58.7311 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7382 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.7023 | 17.397 | 59.9878 | 13 | 58.7192 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7419 | 8.0714 | 59.9705 | 5 | 58.7269 | 8.2785 | 59.9705 | 5 | 58.7151 | 9.4375 | 59.9878 | 5 | 58.7051 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.717 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7383 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7395 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7466 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.7106 | 17.397 | 59.9878 | 13 | 58.7276 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7502 | 8.0714 | 59.9705 | 5 | 58.7352 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7234 | 9.4375 | 59.9878 | 5 | 58.7134 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7255 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7466 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7478 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7549 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.719 | 17.397 | 59.9878 | 13 | 58.736 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7585 | 8.0714 | 59.9705 | 5 | 58.7435 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7317 | 9.4375 | 59.9878 | 5 | 58.7217 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7338 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7549 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7561 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7632 | 16.2423 | 59.9705 | 13 | 58.7273 | 17.397 | 59.9878 | 13 | 58.7443 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7669 | 8.0684 | 59.9705 | 5 | 58.7519 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7401 | 9.4375 | 59.9878 | 5 | 58.73 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7421 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7633 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7645 | 16.0377 | 59.9993 | 13 | 58.7716 | 16.2039 | 59.9705 | 13 | 58.7356 | 17.395 | 59.9878 | 13 | 58.7526 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7753 | 8.0684 | 59.9705 | 5 | 58.7602 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7484 | 9.4375 | 59.9878 | 5 | 58.7384 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7504 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7716 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7728 | 16.0358 | 59.9993 | 13 | 58.7799 | 16.2039 | 59.9705 | 13 | 58.744 | 17.395 | 59.9878 | 13 | 58.7609 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7836 | 8.0669 | 59.9705 | 5 | 58.7685 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7567 | 9.4375 | 59.9878 | 5 | 58.7467 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7588 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7799 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7811 | 16.0358 | 59.9993 | 13 | 58.7882 | 16.2039 | 59.9705 | 13 | 58.7523 | 17.395 | 59.9878 | 13 | 58.7693 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.7919 | 8.0669 | 59.9705 | 5 | 58.7768 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.765 | 9.4003 | 59.9878 | 5 | 58.755 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7671 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7883 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7895 | 16.0358 | 59.9993 | 13 | 58.7966 | 16.2039 | 59.9705 | 13 | 58.7606 | 17.395 | 59.9878 | 13 | 58.7776 | 8.2767 | 59.9763 | 5 | 58.8002 | 8.065 | 59.9705 | 5 | 58.7852 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7734 | 9.4003 | 59.9878 | 5 | 58.7633 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7754 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.7966 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.7978 | 16.0358 | 59.9993 | 13 | 58.8049 | 16.2039 | 59.9705 | 13 | 58.769 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.7859 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8086 | 8.065 | 59.9705 | 5 | 58.7935 | 8.2745 | 59.9705 | 5 | 58.7817 | 9.4003 | 59.9878 | 5 | 58.7717 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7838 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.8049 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.8061 | 16.0328 | 59.9993 | 13 | 58.8132 | 16.2039 | 59.9705 | 13 | 58.7773 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.7943 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.817 | 8.065 | 59.9705 | 5 | 58.8018 | 8.2717 | 59.9705 | 5 | 58.79 | 9.4003 | 59.9878 | 5 | 58.78 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.7921 | 12.8466 | 59.982 | 13 | 58.8134 | 7.7695 | 59.9475 | 5
58.8145 | 16.0328 | 59.9993 | 13 | 58.8216 | 16.1991 | 59.9705 | 13 | 58.7856 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8026 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8253 | 8.065 | 59.9705 | 5 | 58.8102 | 8.2717 | 59.9705 | 5 | 58.7985 | 9.4003 | 59.9878 | 5 | 58.7883 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8004 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 58.8217 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8228 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8299 | 16.1991 | 59.9705 | 13 | 58.794 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.811 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8336 | 8.065 | 59.9705 | 5 | 58.8185 | 8.2717 | 59.9705 | 5 | 58.8068 | 9.4003 | 59.9878 | 5 | 58.7966 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8087 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 58.83 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8311 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8383 | 16.1991 | 59.9705 | 13 | 58.8023 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8193 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8419 | 8.065 | 59.9705 | 5 | 58.8268 | 8.2717 | 59.9705 | 5 | 58.8151 | 9.3957 | 59.9878 | 5 | 58.8051 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8171 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 58.8384 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8395 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8466 | 16.1991 | 59.9705 | 13 | 58.8106 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8276 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8503 | 8.0617 | 59.9705 | 5 | 58.8353 | 8.2717 | 59.9705 | 5 | 58.8234 | 9.3957 | 59.9878 | 5 | 58.8134 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8254 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 58.8467 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8478 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8549 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.819 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.836 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8586 | 8.0617 | 59.9705 | 5 | 58.8436 | 8.2717 | 59.9705 | 5 | 58.8318 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8217 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8337 | 12.8409 | 59.982 | 13 | 58.855 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8561 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8633 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.8273 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8443 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8669 | 8.0598 | 59.9705 | 5 | 58.8519 | 8.2709 | 59.9705 | 5 | 58.8401 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.83 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8422 | 12.8409 | 59.982 | 13 | 58.8634 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8645 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8716 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.8356 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8527 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8753 | 8.0598 | 59.9705 | 5 | 58.8602 | 8.2709 | 59.9705 | 5 | 58.8484 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8383 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8505 | 12.8408 | 59.982 | 13 | 58.8717 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8728 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8799 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.844 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.861 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.8836 | 8.0598 | 59.9705 | 5 | 58.8686 | 8.2666 | 59.9705 | 5 | 58.8568 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8467 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8588 | 12.8408 | 59.982 | 13 | 58.88 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8811 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8883 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.8523 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8693 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.892 | 8.0598 | 59.9705 | 5 | 58.8769 | 8.2666 | 59.9705 | 5 | 58.8651 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.855 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8671 | 12.8408 | 59.982 | 13 | 58.8884 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8895 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.8966 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.8607 | 17.393 | 59.9878 | 13 | 58.8777 | 8.274 | 59.9763 | 5 | 58.9003 | 8.0598 | 59.9705 | 5 | 58.8852 | 8.2666 | 59.9705 | 5 | 58.8734 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8633 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8755 | 12.8408 | 59.982 | 13 | 58.8967 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.8978 | 16.0305 | 59.9993 | 13 | 58.905 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.869 | 17.3851 | 59.9878 | 13 | 58.886 | 8.2709 | 59.9763 | 5 | 58.9086 | 8.0598 | 59.9705 | 5 | 58.8936 | 8.2666 | 59.9705 | 5 | 58.8817 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8717 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8838 | 12.841 | 59.982 | 13 | 58.905 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9061 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.9133 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.8773 | 17.3851 | 59.9878 | 13 | 58.8943 | 8.2709 | 59.9763 | 5 | 58.917 | 8.0576 | 59.9705 | 5 | 58.9019 | 8.2666 | 59.9705 | 5 | 58.8901 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.88 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.8921 | 12.841 | 59.982 | 13 | 58.9135 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9145 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.9216 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.8857 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9026 | 8.2709 | 59.9763 | 5 | 58.9253 | 8.0576 | 59.9705 | 5 | 58.9102 | 8.2666 | 59.9705 | 5 | 58.8984 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8883 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9005 | 12.841 | 59.982 | 13 | 58.9218 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9228 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.93 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.894 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.911 | 8.2709 | 59.9763 | 5 | 58.9337 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.9186 | 8.2627 | 59.9705 | 5 | 58.9067 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.8966 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9088 | 12.841 | 59.982 | 13 | 58.9301 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9311 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.9383 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.9023 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9194 | 8.2683 | 59.9763 | 5 | 58.942 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.9269 | 8.2627 | 59.9705 | 5 | 58.9152 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.9049 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9171 | 12.8377 | 59.982 | 13 | 58.9385 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9395 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.9467 | 16.1951 | 59.9705 | 13 | 58.9106 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9277 | 8.2683 | 59.9763 | 5 | 58.9503 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.9352 | 8.259 | 59.9705 | 5 | 58.9235 | 9.3934 | 59.9878 | 5 | 58.9133 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9254 | 12.8377 | 59.982 | 13 | 58.9468 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9478 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.955 | 16.1824 | 59.9705 | 13 | 58.919 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.936 | 8.2683 | 59.9763 | 5 | 58.9587 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.9435 | 8.259 | 59.9705 | 5 | 58.9318 | 9.388 | 59.9878 | 5 | 58.9216 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9338 | 12.8341 | 59.982 | 13 | 58.9551 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9561 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.9633 | 16.1824 | 59.9705 | 13 | 58.9273 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9443 | 8.2683 | 59.9763 | 5 | 58.967 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.952 | 8.259 | 59.9705 | 5 | 58.9401 | 9.388 | 59.9878 | 5 | 58.9299 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9421 | 12.8341 | 59.982 | 13 | 58.9635 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9645 | 16.028 | 59.9993 | 13 | 58.9717 | 16.1824 | 59.9705 | 13 | 58.9357 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9527 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 58.9753 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.9603 | 8.259 | 59.9705 | 5 | 58.9485 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.9384 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9504 | 12.8341 | 59.982 | 13 | 58.9718 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9728 | 16.0224 | 59.9993 | 13 | 58.98 | 16.1824 | 59.9705 | 13 | 58.944 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9611 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 58.9837 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.9686 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 58.9568 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.9467 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9589 | 12.8341 | 59.982 | 13 | 58.9801 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9811 | 16.0224 | 59.9993 | 13 | 58.9883 | 16.1797 | 59.9705 | 13 | 58.9523 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9694 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 58.992 | 8.0528 | 59.9705 | 5 | 58.977 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 58.9651 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.955 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9672 | 12.8325 | 59.982 | 13 | 58.9885 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9895 | 16.0224 | 59.9993 | 13 | 58.9967 | 16.1797 | 59.9705 | 13 | 58.9607 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9777 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 59.0004 | 8.0454 | 59.9705 | 5 | 58.9853 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 58.9735 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.9633 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9755 | 12.8325 | 59.982 | 13 | 58.9968 | 7.7694 | 59.9475 | 5
58.9978 | 16.0224 | 59.9993 | 13 | 59.005 | 16.1797 | 59.9705 | 13 | 58.969 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.986 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 59.0087 | 8.0454 | 59.9705 | 5 | 58.9936 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 58.9818 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.9716 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9839 | 12.8325 | 59.982 | 13 | 59.0051 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0061 | 16.0224 | 59.9993 | 13 | 59.0134 | 16.1797 | 59.9705 | 13 | 58.9773 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 58.9944 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 59.017 | 8.0424 | 59.9705 | 5 | 59.002 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 58.9901 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.98 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 58.9922 | 12.8325 | 59.982 | 13 | 59.0134 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0145 | 16.0224 | 59.9993 | 13 | 59.0217 | 16.1777 | 59.9705 | 13 | 58.9857 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 59.0027 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 59.0254 | 8.0424 | 59.9705 | 5 | 59.0103 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 58.9984 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.9883 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0005 | 12.8325 | 59.982 | 13 | 59.0219 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0228 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.03 | 16.1777 | 59.9705 | 13 | 58.994 | 17.3547 | 59.9878 | 13 | 59.011 | 8.2656 | 59.9763 | 5 | 59.0337 | 8.0424 | 59.9705 | 5 | 59.0186 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 59.0068 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 58.9966 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0088 | 12.8325 | 59.982 | 13 | 59.0302 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0311 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.0384 | 16.1777 | 59.9705 | 13 | 59.0023 | 17.3524 | 59.9878 | 13 | 59.0194 | 8.2638 | 59.9763 | 5 | 59.0421 | 8.0424 | 59.9705 | 5 | 59.0269 | 8.2558 | 59.9705 | 5 | 59.0151 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 59.005 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0172 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 59.0386 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0395 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.0467 | 16.1777 | 59.9705 | 13 | 59.0107 | 17.3524 | 59.9878 | 13 | 59.0277 | 8.2638 | 59.9763 | 5 | 59.0504 | 8.0424 | 59.9705 | 5 | 59.0353 | 8.2515 | 59.9705 | 5 | 59.0234 | 9.3858 | 59.9878 | 5 | 59.0133 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0255 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 59.0469 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0478 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.055 | 16.1777 | 59.9705 | 13 | 59.019 | 17.3507 | 59.9878 | 13 | 59.0361 | 8.2638 | 59.9763 | 5 | 59.0587 | 8.0424 | 59.9705 | 5 | 59.0436 | 8.2515 | 59.9705 | 5 | 59.0317 | 9.3849 | 59.9878 | 5 | 59.0216 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0338 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 59.0552 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0561 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.0634 | 16.1777 | 59.9705 | 13 | 59.0273 | 17.3507 | 59.9878 | 13 | 59.0444 | 8.2638 | 59.9763 | 5 | 59.0671 | 8.0377 | 59.9705 | 5 | 59.0519 | 8.2515 | 59.9705 | 5 | 59.0402 | 9.3849 | 59.9878 | 5 | 59.0299 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0422 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 59.0635 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0645 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.0717 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.0357 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.0527 | 8.2638 | 59.9763 | 5 | 59.0754 | 8.0377 | 59.9705 | 5 | 59.0604 | 8.2515 | 59.9705 | 5 | 59.0485 | 9.3849 | 59.9878 | 5 | 59.0382 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0505 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 59.0719 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0728 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.08 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.044 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.0611 | 8.2638 | 59.9763 | 5 | 59.0837 | 8.0377 | 59.9705 | 5 | 59.0687 | 8.2515 | 59.9705 | 5 | 59.0568 | 9.3849 | 59.9878 | 5 | 59.0466 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0588 | 12.8292 | 59.982 | 13 | 59.0802 | 7.7694 | 59.9475 | 5
59.0811 | 16.019 | 59.9993 | 13 | 59.0884 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.0523 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.0694 | 8.2605 | 59.9763 | 5 | 59.092 | 8.0377 | 59.9705 | 5 | 59.077 | 8.2515 | 59.9705 | 5 | 59.0652 | 9.3824 | 59.9878 | 5 | 59.0549 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0671 | 12.8236 | 59.982 | 13 | 59.0886 | 7.7645 | 59.9475 | 5
59.0895 | 16.0162 | 59.9993 | 13 | 59.0967 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.0607 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.0778 | 8.2605 | 59.9763 | 5 | 59.1004 | 8.0346 | 59.9705 | 5 | 59.0854 | 8.2501 | 59.9705 | 5 | 59.0735 | 9.3824 | 59.9878 | 5 | 59.0632 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0756 | 12.8236 | 59.982 | 13 | 59.0969 | 7.7645 | 59.9475 | 5
59.0978 | 16.0162 | 59.9993 | 13 | 59.1051 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.069 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.0861 | 8.2605 | 59.9763 | 5 | 59.1088 | 8.0346 | 59.9705 | 5 | 59.0937 | 8.2501 | 59.9705 | 5 | 59.0818 | 9.3824 | 59.9878 | 5 | 59.0715 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0839 | 12.8236 | 59.982 | 13 | 59.1052 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1061 | 16.0162 | 59.9993 | 13 | 59.1134 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.0774 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.0944 | 8.2605 | 59.9763 | 5 | 59.1171 | 8.0321 | 59.9705 | 5 | 59.102 | 8.2501 | 59.9705 | 5 | 59.0901 | 9.3824 | 59.9878 | 5 | 59.08 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.0922 | 12.8236 | 59.982 | 13 | 59.1135 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1145 | 16.0162 | 59.9993 | 13 | 59.1217 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.0857 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1028 | 8.2581 | 59.9763 | 5 | 59.1254 | 8.0321 | 59.9705 | 5 | 59.1103 | 8.2501 | 59.9705 | 5 | 59.0985 | 9.3787 | 59.9878 | 5 | 59.0883 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1006 | 12.8236 | 59.982 | 13 | 59.1219 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1228 | 16.0133 | 59.9993 | 13 | 59.1301 | 16.1753 | 59.9705 | 13 | 59.094 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1111 | 8.2581 | 59.9763 | 5 | 59.1337 | 8.0303 | 59.9705 | 5 | 59.1187 | 8.2335 | 59.9705 | 5 | 59.1068 | 9.3787 | 59.9878 | 5 | 59.0966 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1089 | 12.8236 | 59.982 | 13 | 59.1302 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1311 | 16.0133 | 59.9993 | 13 | 59.1384 | 16.1726 | 59.9705 | 13 | 59.1024 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1194 | 8.2581 | 59.9763 | 5 | 59.1421 | 8.0303 | 59.9705 | 5 | 59.127 | 8.2335 | 59.9705 | 5 | 59.1151 | 9.3787 | 59.9878 | 5 | 59.1049 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1172 | 12.8216 | 59.982 | 13 | 59.1385 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1395 | 16.0115 | 59.9993 | 13 | 59.1467 | 16.1726 | 59.9705 | 13 | 59.1107 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1277 | 8.2581 | 59.9763 | 5 | 59.1505 | 8.0303 | 59.9705 | 5 | 59.1353 | 8.23 | 59.9705 | 5 | 59.1235 | 9.3787 | 59.9878 | 5 | 59.1133 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1255 | 12.8216 | 59.982 | 13 | 59.147 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1478 | 16.0115 | 59.9993 | 13 | 59.1551 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.119 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1361 | 8.2581 | 59.9763 | 5 | 59.1588 | 8.0303 | 59.9705 | 5 | 59.1437 | 8.23 | 59.9705 | 5 | 59.1318 | 9.3758 | 59.9878 | 5 | 59.1216 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1339 | 12.8618 | 59.982 | 13 | 59.1553 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1561 | 16.0115 | 59.9993 | 13 | 59.1634 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.1274 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1444 | 8.2581 | 59.9763 | 5 | 59.1671 | 8.0267 | 59.9705 | 5 | 59.152 | 8.23 | 59.9705 | 5 | 59.1401 | 9.3758 | 59.9878 | 5 | 59.1299 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1422 | 12.8618 | 59.982 | 13 | 59.1636 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1645 | 16.0115 | 59.9993 | 13 | 59.1718 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.1357 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1528 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.1754 | 8.0267 | 59.9705 | 5 | 59.1603 | 8.23 | 59.9705 | 5 | 59.1484 | 9.3566 | 59.9878 | 5 | 59.1382 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1505 | 12.8594 | 59.982 | 13 | 59.172 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1728 | 16.0115 | 59.9993 | 13 | 59.1801 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.144 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1611 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.1838 | 8.0225 | 59.9705 | 5 | 59.1688 | 8.2216 | 59.9705 | 5 | 59.1569 | 9.3566 | 59.9878 | 5 | 59.1466 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1589 | 12.8594 | 59.982 | 13 | 59.1803 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1811 | 16.0115 | 59.9993 | 13 | 59.1884 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.1524 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1694 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.1921 | 8.0225 | 59.9705 | 5 | 59.1771 | 8.2216 | 59.9705 | 5 | 59.1652 | 9.353 | 59.9878 | 5 | 59.1549 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1672 | 12.8573 | 59.982 | 13 | 59.1886 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1895 | 16.0216 | 59.9993 | 13 | 59.1968 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.1607 | 17.3484 | 59.9878 | 13 | 59.1778 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2004 | 8.0225 | 59.9705 | 5 | 59.1854 | 8.219 | 59.9705 | 5 | 59.1735 | 9.353 | 59.9878 | 5 | 59.1632 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1755 | 12.8573 | 59.982 | 13 | 59.197 | 7.7636 | 59.9475 | 5
59.1978 | 16.0216 | 59.9993 | 13 | 59.2051 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.169 | 17.3406 | 59.9878 | 13 | 59.1861 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2088 | 8.0225 | 59.9705 | 5 | 59.1937 | 8.219 | 59.9705 | 5 | 59.1819 | 9.353 | 59.9878 | 5 | 59.1715 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1838 | 12.8573 | 59.982 | 13 | 59.2053 | 7.7591 | 59.9475 | 5
59.2061 | 16.0189 | 59.9993 | 13 | 59.2134 | 16.1682 | 59.9705 | 13 | 59.1774 | 17.3406 | 59.9878 | 13 | 59.1945 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2171 | 8.0225 | 59.9705 | 5 | 59.2021 | 8.2169 | 59.9705 | 5 | 59.1902 | 9.353 | 59.9878 | 5 | 59.1799 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.1923 | 12.8573 | 59.982 | 13 | 59.2136 | 7.7591 | 59.9475 | 5
59.2145 | 16.0189 | 59.9993 | 13 | 59.2218 | 16.1661 | 59.9705 | 13 | 59.1857 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2028 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2255 | 8.0225 | 59.9705 | 5 | 59.2104 | 8.2169 | 59.9705 | 5 | 59.1985 | 9.3516 | 59.9878 | 5 | 59.1882 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2006 | 12.8845 | 59.982 | 13 | 59.222 | 7.7591 | 59.9475 | 5
59.2228 | 16.0189 | 59.9993 | 13 | 59.2301 | 16.1661 | 59.9705 | 13 | 59.1941 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2111 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2338 | 8.0195 | 59.9705 | 5 | 59.2187 | 8.2169 | 59.9705 | 5 | 59.2068 | 9.3516 | 59.9878 | 5 | 59.1965 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2089 | 12.8845 | 59.982 | 13 | 59.2303 | 7.7591 | 59.9475 | 5
59.2311 | 16.0189 | 59.9993 | 13 | 59.2385 | 16.1661 | 59.9705 | 13 | 59.2024 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2195 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2421 | 8.0195 | 59.9705 | 5 | 59.2271 | 8.2169 | 59.9705 | 5 | 59.2152 | 9.35 | 59.9878 | 5 | 59.2048 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2173 | 12.8808 | 59.982 | 13 | 59.2386 | 7.7563 | 59.9475 | 5
59.2395 | 16.0171 | 59.9993 | 13 | 59.2468 | 16.1661 | 59.9705 | 13 | 59.2107 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2278 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2505 | 8.014 | 59.9705 | 5 | 59.2354 | 8.2143 | 59.9705 | 5 | 59.2235 | 9.35 | 59.9878 | 5 | 59.2133 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2256 | 12.8808 | 59.982 | 13 | 59.2471 | 7.7563 | 59.9475 | 5
59.2478 | 16.0171 | 59.9993 | 13 | 59.2551 | 16.1634 | 59.9705 | 13 | 59.2191 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2361 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2588 | 8.014 | 59.9705 | 5 | 59.2437 | 8.2143 | 59.9705 | 5 | 59.2318 | 9.35 | 59.9878 | 5 | 59.2216 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2339 | 12.8808 | 59.982 | 13 | 59.2554 | 7.7563 | 59.9475 | 5
59.2561 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.2635 | 16.1634 | 59.9705 | 13 | 59.2274 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2445 | 8.2563 | 59.9763 | 5 | 59.2672 | 8.014 | 59.9705 | 5 | 59.2521 | 8.2143 | 59.9705 | 5 | 59.2401 | 9.35 | 59.9878 | 5 | 59.2299 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2422 | 12.8808 | 59.982 | 13 | 59.2637 | 7.7563 | 59.9475 | 5
59.2645 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.2718 | 16.1612 | 59.9705 | 13 | 59.2357 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2528 | 8.2536 | 59.9763 | 5 | 59.2755 | 8.014 | 59.9705 | 5 | 59.2604 | 8.2143 | 59.9705 | 5 | 59.2485 | 9.35 | 59.9878 | 5 | 59.2382 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2506 | 12.8786 | 59.982 | 13 | 59.2721 | 7.7563 | 59.9475 | 5
59.2728 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.2802 | 16.1612 | 59.9705 | 13 | 59.244 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2612 | 8.2536 | 59.9763 | 5 | 59.2838 | 8.014 | 59.9705 | 5 | 59.2687 | 8.2118 | 59.9705 | 5 | 59.2568 | 9.35 | 59.9878 | 5 | 59.2466 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2589 | 12.8786 | 59.982 | 13 | 59.2804 | 7.7563 | 59.9475 | 5
59.2811 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.2885 | 16.1612 | 59.9705 | 13 | 59.2524 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2695 | 8.2536 | 59.9763 | 5 | 59.2922 | 8.014 | 59.9705 | 5 | 59.277 | 8.2118 | 59.9705 | 5 | 59.2651 | 9.3479 | 59.9878 | 5 | 59.2549 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2672 | 12.8777 | 59.982 | 13 | 59.2887 | 7.7532 | 59.9475 | 5
59.2895 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.2968 | 16.1612 | 59.9705 | 13 | 59.2607 | 17.3381 | 59.9878 | 13 | 59.2778 | 8.2536 | 59.9763 | 5 | 59.3005 | 7.979 | 59.9705 | 5 | 59.2855 | 8.2096 | 59.9705 | 5 | 59.2736 | 9.3479 | 59.9878 | 5 | 59.2632 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2756 | 12.8777 | 59.982 | 13 | 59.2971 | 7.7532 | 59.9475 | 5
59.2978 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.3052 | 16.1612 | 59.9705 | 13 | 59.2691 | 17.3367 | 59.9878 | 13 | 59.2861 | 8.2504 | 59.9763 | 5 | 59.3088 | 7.979 | 59.9705 | 5 | 59.2938 | 8.2096 | 59.9705 | 5 | 59.2819 | 9.3479 | 59.9878 | 5 | 59.2715 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2839 | 12.8759 | 59.982 | 13 | 59.3054 | 7.7532 | 59.9475 | 5
59.3061 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.3135 | 16.1612 | 59.9705 | 13 | 59.2774 | 17.3367 | 59.9878 | 13 | 59.2945 | 8.2504 | 59.9763 | 5 | 59.3172 | 7.972 | 59.9705 | 5 | 59.3021 | 8.2096 | 59.9705 | 5 | 59.2902 | 9.3479 | 59.9878 | 5 | 59.2799 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.2922 | 12.8759 | 59.982 | 13 | 59.3137 | 7.7532 | 59.9475 | 5
59.3145 | 16.0144 | 59.9993 | 13 | 59.3218 | 16.1574 | 59.9705 | 13 | 59.2857 | 17.3367 | 59.9878 | 13 | 59.3029 | 8.2504 | 59.9763 | 5 | 59.3255 | 7.972 | 59.9705 | 5 | 59.3105 | 8.2096 | 59.9705 | 5 | 59.2985 | 9.3479 | 59.9878 | 5 | 59.2882 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3005 | 12.8759 | 59.982 | 13 | 59.3221 | 7.7532 | 59.9475 | 5
59.3228 | 16.025 | 59.9993 | 13 | 59.3302 | 16.1574 | 59.9705 | 13 | 59.2941 | 17.3367 | 59.9878 | 13 | 59.3112 | 8.2504 | 59.9763 | 5 | 59.3339 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3188 | 8.2072 | 59.9705 | 5 | 59.3069 | 9.3479 | 59.9878 | 5 | 59.2965 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.309 | 12.8759 | 59.982 | 13 | 59.3304 | 7.7532 | 59.9475 | 5
59.3311 | 16.025 | 59.9993 | 13 | 59.3385 | 16.1547 | 59.9705 | 13 | 59.3024 | 17.3349 | 59.9878 | 13 | 59.3195 | 8.2504 | 59.9763 | 5 | 59.3422 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3271 | 8.2072 | 59.9705 | 5 | 59.3152 | 9.3424 | 59.9878 | 5 | 59.3048 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3173 | 12.8722 | 59.982 | 13 | 59.3387 | 7.7512 | 59.9475 | 5
59.3395 | 16.025 | 59.9993 | 13 | 59.3468 | 16.1547 | 59.9705 | 13 | 59.3107 | 17.3349 | 59.9878 | 13 | 59.3278 | 8.2504 | 59.9763 | 5 | 59.3505 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3355 | 8.2072 | 59.9705 | 5 | 59.3235 | 9.3424 | 59.9878 | 5 | 59.3132 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3256 | 12.8722 | 59.982 | 13 | 59.3472 | 7.7512 | 59.9475 | 5
59.3478 | 16.025 | 59.9993 | 13 | 59.3552 | 16.1527 | 59.9705 | 13 | 59.3191 | 17.3349 | 59.9878 | 13 | 59.3362 | 8.2486 | 59.9763 | 5 | 59.3589 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3438 | 8.2072 | 59.9705 | 5 | 59.3319 | 9.3424 | 59.9878 | 5 | 59.3215 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.334 | 12.8685 | 59.982 | 13 | 59.3555 | 7.7512 | 59.9475 | 5
59.3561 | 16.0209 | 59.9993 | 13 | 59.3635 | 16.1527 | 59.9705 | 13 | 59.3274 | 17.3349 | 59.9878 | 13 | 59.3445 | 8.2486 | 59.9763 | 5 | 59.3672 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3521 | 8.2046 | 59.9705 | 5 | 59.3402 | 9.3424 | 59.9878 | 5 | 59.3298 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3423 | 12.8685 | 59.982 | 13 | 59.3638 | 7.7512 | 59.9475 | 5
59.3645 | 16.0209 | 59.9993 | 13 | 59.3719 | 16.1527 | 59.9705 | 13 | 59.3358 | 17.3311 | 59.9878 | 13 | 59.3528 | 8.1561 | 59.9763 | 5 | 59.3755 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3604 | 8.2046 | 59.9705 | 5 | 59.3485 | 9.34 | 59.9878 | 5 | 59.3381 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3506 | 12.8653 | 59.982 | 13 | 59.3722 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.3728 | 15.9995 | 59.9993 | 13 | 59.3802 | 16.1527 | 59.9705 | 13 | 59.3441 | 17.3311 | 59.9878 | 13 | 59.3612 | 8.1561 | 59.9763 | 5 | 59.3839 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3688 | 8.202 | 59.9705 | 5 | 59.3568 | 9.34 | 59.9878 | 5 | 59.3466 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3589 | 12.8653 | 59.982 | 13 | 59.3805 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.3811 | 15.9995 | 59.9993 | 13 | 59.3885 | 16.1391 | 59.9705 | 13 | 59.3524 | 17.3311 | 59.9878 | 13 | 59.3695 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.3922 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3771 | 8.202 | 59.9705 | 5 | 59.3652 | 9.34 | 59.9878 | 5 | 59.3549 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3673 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 59.3888 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.3895 | 15.9995 | 59.9993 | 13 | 59.3969 | 16.1391 | 59.9705 | 13 | 59.3607 | 17.3311 | 59.9878 | 13 | 59.3779 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4006 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3854 | 8.202 | 59.9705 | 5 | 59.3735 | 9.34 | 59.9878 | 5 | 59.3632 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3756 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 59.3972 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.3978 | 15.9995 | 59.9993 | 13 | 59.4052 | 16.1391 | 59.9705 | 13 | 59.3691 | 17.3311 | 59.9878 | 13 | 59.3862 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4089 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.3939 | 8.202 | 59.9705 | 5 | 59.3818 | 9.3385 | 59.9878 | 5 | 59.3715 | 16.2786 | 60.0166 | 13 | 59.3839 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 59.4055 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.4061 | 15.9949 | 59.9993 | 13 | 59.4135 | 16.1391 | 59.9705 | 13 | 59.3774 | 17.3311 | 59.9878 | 13 | 59.3945 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4172 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.4022 | 8.1995 | 59.9705 | 5 | 59.3903 | 9.3385 | 59.9878 | 5 | 59.3799 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.3923 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 59.4138 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.4145 | 15.9949 | 59.9993 | 13 | 59.4219 | 16.1321 | 59.9705 | 13 | 59.3857 | 17.3305 | 59.9878 | 13 | 59.4029 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4256 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.4105 | 8.1995 | 59.9705 | 5 | 59.3986 | 9.3351 | 59.9878 | 5 | 59.3882 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4006 | 12.8628 | 59.9763 | 13 | 59.4221 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.4228 | 15.9949 | 59.9993 | 13 | 59.4302 | 16.1321 | 59.9705 | 13 | 59.3941 | 17.3305 | 59.9878 | 13 | 59.4112 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4339 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.4189 | 8.1995 | 59.9705 | 5 | 59.4069 | 9.3351 | 59.9878 | 5 | 59.3965 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4089 | 12.8628 | 59.9763 | 13 | 59.4305 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.4311 | 15.9949 | 59.9993 | 13 | 59.4386 | 16.1278 | 59.9705 | 13 | 59.4024 | 17.3352 | 59.9878 | 13 | 59.4196 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4423 | 7.972 | 59.9647 | 5 | 59.4272 | 8.1995 | 59.9705 | 5 | 59.4152 | 9.333 | 59.9878 | 5 | 59.4048 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4172 | 12.8628 | 59.9763 | 13 | 59.4388 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.4395 | 15.9949 | 59.9993 | 13 | 59.4469 | 16.1278 | 59.9705 | 13 | 59.4108 | 17.3352 | 59.9878 | 13 | 59.4279 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4506 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.4355 | 8.1957 | 59.9705 | 5 | 59.4236 | 9.333 | 59.9878 | 5 | 59.4132 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4257 | 12.8628 | 59.9763 | 13 | 59.4473 | 7.7468 | 59.9475 | 5
59.4478 | 15.9949 | 59.9993 | 13 | 59.4552 | 16.1278 | 59.9705 | 13 | 59.4191 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4362 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4589 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.4438 | 8.1957 | 59.9705 | 5 | 59.4319 | 9.333 | 59.9878 | 5 | 59.4215 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.434 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.4556 | 7.7442 | 59.9475 | 5
59.4561 | 15.9924 | 59.9993 | 13 | 59.4636 | 16.1278 | 59.9705 | 13 | 59.4274 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4446 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4673 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.4522 | 8.1957 | 59.9705 | 5 | 59.4402 | 9.333 | 59.9878 | 5 | 59.4298 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4423 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.4639 | 7.7442 | 59.9475 | 5
59.4645 | 15.9924 | 59.9993 | 13 | 59.4719 | 16.1278 | 59.9705 | 13 | 59.4358 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4529 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4756 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.4605 | 8.1957 | 59.9705 | 5 | 59.4485 | 9.3301 | 59.9878 | 5 | 59.4381 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4507 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.4722 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.4728 | 15.9924 | 59.9993 | 13 | 59.4802 | 16.1278 | 59.9705 | 13 | 59.4441 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4612 | 8.0607 | 59.9763 | 5 | 59.4839 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.4688 | 8.1957 | 59.9705 | 5 | 59.4569 | 9.3301 | 59.9878 | 5 | 59.4465 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.459 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.4806 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.4811 | 15.9924 | 59.9993 | 13 | 59.4886 | 16.1253 | 59.9705 | 13 | 59.4524 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4695 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.4923 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.4772 | 8.1957 | 59.9705 | 5 | 59.4652 | 9.3301 | 59.9878 | 5 | 59.4548 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4673 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.4889 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.4895 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.4969 | 16.1253 | 59.9705 | 13 | 59.4608 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4779 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.5006 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.4855 | 8.1931 | 59.9705 | 5 | 59.4735 | 9.3301 | 59.9878 | 5 | 59.4631 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4757 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.4973 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.4978 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5052 | 16.1253 | 59.9705 | 13 | 59.4691 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4863 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.509 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.4938 | 8.1931 | 59.9705 | 5 | 59.4819 | 9.3275 | 59.9878 | 5 | 59.4714 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.484 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.5056 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5061 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5136 | 16.1253 | 59.9705 | 13 | 59.4774 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.4946 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.5173 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5023 | 8.191 | 59.9705 | 5 | 59.4902 | 9.3275 | 59.9878 | 5 | 59.4799 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.4923 | 12.8609 | 59.9763 | 13 | 59.5139 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5145 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5219 | 16.1192 | 59.9705 | 13 | 59.4858 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5029 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.5256 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5106 | 8.191 | 59.9705 | 5 | 59.4985 | 9.3253 | 59.9878 | 5 | 59.4882 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.5006 | 12.8593 | 59.9763 | 13 | 59.5222 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5228 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5303 | 16.1192 | 59.9705 | 13 | 59.4941 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5112 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.534 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5189 | 8.1885 | 59.9705 | 5 | 59.5068 | 9.3253 | 59.9878 | 5 | 59.4965 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.509 | 12.8593 | 59.9763 | 13 | 59.5306 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5312 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5386 | 16.1192 | 59.9705 | 13 | 59.5024 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5196 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.5423 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5272 | 8.1885 | 59.9705 | 5 | 59.5153 | 9.3253 | 59.9878 | 5 | 59.5048 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.5173 | 12.8593 | 59.9763 | 13 | 59.5389 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5395 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5469 | 16.1192 | 59.9705 | 13 | 59.5108 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5279 | 8.0599 | 59.9763 | 5 | 59.5507 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5356 | 8.1701 | 59.9705 | 5 | 59.5236 | 9.3253 | 59.9878 | 5 | 59.5132 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.5256 | 12.8593 | 59.9763 | 13 | 59.5472 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5478 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5553 | 16.1192 | 59.9705 | 13 | 59.5191 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5363 | 8.0569 | 59.9763 | 5 | 59.559 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5439 | 8.1701 | 59.9705 | 5 | 59.5319 | 9.3232 | 59.9878 | 5 | 59.5215 | 16.2324 | 60.0166 | 13 | 59.5341 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.5557 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5561 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5636 | 16.1192 | 59.9705 | 13 | 59.5274 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5446 | 8.0569 | 59.9763 | 5 | 59.5673 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5522 | 8.1701 | 59.9705 | 5 | 59.5403 | 9.3232 | 59.9878 | 5 | 59.5298 | 16.2336 | 60.0166 | 13 | 59.5424 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.564 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5645 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.572 | 16.1193 | 59.9705 | 13 | 59.5358 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5529 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.5757 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5606 | 8.1701 | 59.9705 | 5 | 59.5486 | 9.3232 | 59.9878 | 5 | 59.5381 | 16.2336 | 60.0166 | 13 | 59.5507 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.5723 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5728 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5803 | 16.1193 | 59.9705 | 13 | 59.5441 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5613 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.584 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5689 | 8.1642 | 59.9705 | 5 | 59.5569 | 9.3232 | 59.9878 | 5 | 59.5465 | 16.2336 | 60.0166 | 13 | 59.559 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.5807 | 7.7393 | 59.9475 | 5
59.5811 | 15.9909 | 59.9993 | 13 | 59.5886 | 16.1184 | 59.9705 | 13 | 59.5525 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5696 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.5923 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5772 | 8.1642 | 59.9705 | 5 | 59.5652 | 9.3175 | 59.9878 | 5 | 59.5548 | 16.2336 | 60.0166 | 13 | 59.5674 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.589 | 7.7373 | 59.9475 | 5
59.5895 | 15.9882 | 59.9993 | 13 | 59.597 | 16.1184 | 59.9705 | 13 | 59.5608 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5779 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.6007 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5856 | 8.1642 | 59.9705 | 5 | 59.5736 | 9.3175 | 59.9878 | 5 | 59.5631 | 16.2369 | 60.0166 | 13 | 59.5757 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.5973 | 7.7373 | 59.9475 | 5
59.5978 | 15.9882 | 59.9993 | 13 | 59.6053 | 16.1161 | 59.9705 | 13 | 59.5691 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5863 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.609 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.5939 | 8.1642 | 59.9705 | 5 | 59.5819 | 9.3272 | 59.9878 | 5 | 59.5714 | 16.2369 | 60.0166 | 13 | 59.584 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.6057 | 7.7349 | 59.9475 | 5
59.6061 | 15.9882 | 59.9993 | 13 | 59.6136 | 16.1161 | 59.9705 | 13 | 59.5775 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.5946 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.6174 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6022 | 8.1349 | 59.9705 | 5 | 59.5902 | 9.3272 | 59.9878 | 5 | 59.5798 | 16.2369 | 60.0166 | 13 | 59.5924 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.614 | 7.7349 | 59.9475 | 5
59.6145 | 15.9882 | 59.9993 | 13 | 59.622 | 16.1161 | 59.9705 | 13 | 59.5858 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.603 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.6257 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6105 | 8.1349 | 59.9705 | 5 | 59.5986 | 9.3242 | 59.9878 | 5 | 59.5881 | 16.2369 | 60.0166 | 13 | 59.6007 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.6223 | 7.7349 | 59.9475 | 5
59.6228 | 15.9859 | 59.9993 | 13 | 59.6303 | 16.1161 | 59.9705 | 13 | 59.5941 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6113 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.634 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.619 | 8.1349 | 59.9705 | 5 | 59.6069 | 9.3242 | 59.9878 | 5 | 59.5964 | 16.2379 | 60.0166 | 13 | 59.609 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.6307 | 7.7349 | 59.9475 | 5
59.6311 | 15.9859 | 59.9993 | 13 | 59.6387 | 16.1135 | 59.9705 | 13 | 59.6025 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6196 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.6424 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6273 | 8.1349 | 59.9705 | 5 | 59.6152 | 9.3242 | 59.9878 | 5 | 59.6047 | 16.2379 | 60.0166 | 13 | 59.6174 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.639 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6395 | 15.9859 | 59.9993 | 13 | 59.647 | 16.1135 | 59.9705 | 13 | 59.6108 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.628 | 8.0543 | 59.9763 | 5 | 59.6507 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6356 | 8.1349 | 59.9705 | 5 | 59.6235 | 9.3242 | 59.9878 | 5 | 59.6132 | 16.2379 | 60.0166 | 13 | 59.6257 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.6473 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6478 | 15.9859 | 59.9993 | 13 | 59.6553 | 16.1135 | 59.9705 | 13 | 59.6191 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6363 | 7.9607 | 59.9763 | 5 | 59.6591 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.644 | 8.1349 | 59.9705 | 5 | 59.632 | 9.3182 | 59.9878 | 5 | 59.6215 | 16.2379 | 60.0166 | 13 | 59.634 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.6558 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6562 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.6637 | 16.1135 | 59.9705 | 13 | 59.6275 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6447 | 7.9607 | 59.9763 | 5 | 59.6674 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6523 | 8.1306 | 59.9705 | 5 | 59.6403 | 9.3182 | 59.9878 | 5 | 59.6298 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6425 | 12.8593 | 59.9705 | 13 | 59.6641 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6645 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.672 | 16.1115 | 59.9705 | 13 | 59.6358 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.653 | 7.9607 | 59.9763 | 5 | 59.6757 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6606 | 8.1306 | 59.9705 | 5 | 59.6486 | 9.3183 | 59.9878 | 5 | 59.6381 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6508 | 12.8624 | 59.9705 | 13 | 59.6724 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6728 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.6803 | 16.1115 | 59.9705 | 13 | 59.6441 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6613 | 7.9607 | 59.9763 | 5 | 59.6841 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.669 | 8.1281 | 59.9705 | 5 | 59.657 | 9.3183 | 59.9878 | 5 | 59.6465 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6591 | 12.8624 | 59.9705 | 13 | 59.6808 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6812 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.6887 | 16.1115 | 59.9705 | 13 | 59.6525 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6696 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.6924 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6773 | 8.1281 | 59.9705 | 5 | 59.6653 | 9.3162 | 59.9878 | 5 | 59.6548 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6674 | 12.8638 | 59.9705 | 13 | 59.6891 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6895 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.697 | 16.1115 | 59.9705 | 13 | 59.6608 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.678 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7007 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6856 | 8.1281 | 59.9705 | 5 | 59.6736 | 9.3162 | 59.9878 | 5 | 59.6631 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6758 | 12.8638 | 59.9705 | 13 | 59.6974 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.6978 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7054 | 16.1017 | 59.9705 | 13 | 59.6692 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6863 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7091 | 7.965 | 59.9647 | 5 | 59.6939 | 8.1281 | 59.9705 | 5 | 59.6819 | 9.3162 | 59.9878 | 5 | 59.6714 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6841 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7058 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7061 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7137 | 16.1017 | 59.9705 | 13 | 59.6775 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.6946 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7174 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7023 | 8.1281 | 59.9705 | 5 | 59.6903 | 9.3162 | 59.9878 | 5 | 59.6798 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.6924 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7141 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7145 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.722 | 16.1017 | 59.9705 | 13 | 59.6858 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.703 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7258 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7106 | 8.1281 | 59.9705 | 5 | 59.6986 | 9.3141 | 59.9878 | 5 | 59.6881 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7008 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7224 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7228 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7304 | 16.1017 | 59.9705 | 13 | 59.6942 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7113 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7341 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7189 | 8.1245 | 59.9705 | 5 | 59.7069 | 9.3141 | 59.9878 | 5 | 59.6964 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7091 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7308 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7311 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7387 | 16.0545 | 59.9705 | 13 | 59.7025 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7197 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7424 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7274 | 8.1245 | 59.9705 | 5 | 59.7152 | 9.3109 | 59.9878 | 5 | 59.7047 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7174 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7391 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7395 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.747 | 16.0545 | 59.9705 | 13 | 59.7108 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.728 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7508 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7357 | 8.1223 | 59.9705 | 5 | 59.7236 | 9.3109 | 59.9878 | 5 | 59.7131 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7257 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7474 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7478 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7554 | 16.0545 | 59.9705 | 13 | 59.7191 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7363 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7591 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.744 | 8.1223 | 59.9705 | 5 | 59.7319 | 9.3109 | 59.9878 | 5 | 59.7214 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7341 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7559 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7561 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7637 | 16.0545 | 59.9705 | 13 | 59.7275 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7447 | 7.958 | 59.9763 | 5 | 59.7675 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7524 | 8.1223 | 59.9705 | 5 | 59.7402 | 9.3109 | 59.9878 | 5 | 59.7297 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7424 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7642 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7645 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.772 | 16.0546 | 59.9705 | 13 | 59.7358 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.753 | 7.9563 | 59.9763 | 5 | 59.7758 | 7.9652 | 59.9647 | 5 | 59.7607 | 8.1223 | 59.9705 | 5 | 59.7487 | 9.3074 | 59.9878 | 5 | 59.738 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7507 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7725 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7728 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7804 | 16.0546 | 59.9705 | 13 | 59.7442 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7614 | 7.9563 | 59.9763 | 5 | 59.7841 | 7.9664 | 59.9647 | 5 | 59.769 | 8.1186 | 59.9705 | 5 | 59.757 | 9.3074 | 59.9878 | 5 | 59.7465 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7592 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7809 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7812 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7887 | 16.0546 | 59.9705 | 13 | 59.7525 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7697 | 7.9563 | 59.9763 | 5 | 59.7925 | 7.9664 | 59.9647 | 5 | 59.7773 | 8.1186 | 59.9705 | 5 | 59.7653 | 9.3074 | 59.9878 | 5 | 59.7548 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7675 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7892 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7895 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.7971 | 16.0546 | 59.9705 | 13 | 59.7608 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.778 | 7.9563 | 59.9763 | 5 | 59.8008 | 7.9664 | 59.9647 | 5 | 59.7857 | 8.1186 | 59.9705 | 5 | 59.7736 | 9.3074 | 59.9878 | 5 | 59.7631 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7758 | 12.8661 | 59.9705 | 13 | 59.7975 | 7.7333 | 59.9475 | 5
59.7978 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8054 | 16.0512 | 59.9705 | 13 | 59.7692 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7864 | 7.9563 | 59.9763 | 5 | 59.8091 | 7.9664 | 59.9647 | 5 | 59.794 | 8.1186 | 59.9705 | 5 | 59.782 | 9.3038 | 59.9878 | 5 | 59.7714 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7842 | 12.8666 | 59.9705 | 13 | 59.8059 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8062 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8137 | 16.0512 | 59.9705 | 13 | 59.7775 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.7947 | 7.9563 | 59.9763 | 5 | 59.8174 | 7.9201 | 59.9647 | 5 | 59.8023 | 8.1166 | 59.9705 | 5 | 59.7903 | 9.3038 | 59.9878 | 5 | 59.7797 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.7925 | 12.8666 | 59.9705 | 13 | 59.8142 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8145 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8221 | 16.0471 | 59.9705 | 13 | 59.7858 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.803 | 7.9532 | 59.9763 | 5 | 59.8258 | 7.9201 | 59.9647 | 5 | 59.8107 | 8.1166 | 59.9705 | 5 | 59.7986 | 9.3013 | 59.9878 | 5 | 59.7881 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8008 | 12.8666 | 59.9705 | 13 | 59.8225 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8228 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8304 | 16.0471 | 59.9705 | 13 | 59.7942 | 17.3342 | 59.9878 | 13 | 59.8113 | 7.9532 | 59.9763 | 5 | 59.8342 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.819 | 8.1143 | 59.9705 | 5 | 59.807 | 9.3013 | 59.9878 | 5 | 59.7964 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8092 | 12.8666 | 59.9705 | 13 | 59.8308 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8312 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8388 | 16.0471 | 59.9705 | 13 | 59.8025 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8197 | 7.9532 | 59.9763 | 5 | 59.8425 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8273 | 8.1143 | 59.9705 | 5 | 59.8153 | 9.2998 | 59.9878 | 5 | 59.8047 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8175 | 12.8666 | 59.9705 | 13 | 59.8392 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8395 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8471 | 16.0471 | 59.9705 | 13 | 59.8109 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8281 | 7.9532 | 59.9763 | 5 | 59.8508 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8358 | 8.1143 | 59.9705 | 5 | 59.8236 | 9.2998 | 59.9878 | 5 | 59.8131 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8258 | 12.8666 | 59.9705 | 13 | 59.8475 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8478 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8554 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8192 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8364 | 7.9532 | 59.9763 | 5 | 59.8592 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8441 | 8.1143 | 59.9705 | 5 | 59.8319 | 9.2998 | 59.9878 | 5 | 59.8214 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8341 | 12.8697 | 59.9705 | 13 | 59.856 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8562 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8638 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8275 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8447 | 7.9532 | 59.9763 | 5 | 59.8675 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8524 | 8.1134 | 59.9705 | 5 | 59.8403 | 9.2998 | 59.9878 | 5 | 59.8297 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8425 | 12.8697 | 59.9705 | 13 | 59.8643 | 7.7318 | 59.9475 | 5
59.8645 | 15.9819 | 59.9993 | 13 | 59.8721 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8358 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.853 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.8759 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8607 | 8.1134 | 59.9705 | 5 | 59.8486 | 9.2976 | 59.9878 | 5 | 59.838 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8508 | 12.8697 | 59.9705 | 13 | 59.8726 | 7.7295 | 59.9475 | 5
59.8728 | 15.9811 | 59.9993 | 13 | 59.8804 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8442 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8614 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.8842 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8691 | 8.113 | 59.9705 | 5 | 59.8569 | 9.2976 | 59.9878 | 5 | 59.8463 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8591 | 12.8697 | 59.9705 | 13 | 59.8809 | 7.7295 | 59.9475 | 5
59.8811 | 15.9811 | 59.9993 | 13 | 59.8888 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8525 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8698 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.8925 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8774 | 8.113 | 59.9705 | 5 | 59.8654 | 9.2976 | 59.9878 | 5 | 59.8547 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8676 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.8893 | 7.7295 | 59.9475 | 5
59.8895 | 15.9787 | 59.9993 | 13 | 59.8971 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8608 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8781 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9009 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8857 | 8.113 | 59.9705 | 5 | 59.8737 | 9.2976 | 59.9878 | 5 | 59.863 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8759 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.8976 | 7.7295 | 59.9475 | 5
59.8978 | 15.9787 | 59.9993 | 13 | 59.9055 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8692 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8864 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9092 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.8941 | 8.113 | 59.9705 | 5 | 59.882 | 9.2925 | 59.9878 | 5 | 59.8713 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8842 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.906 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9062 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9138 | 16.0447 | 59.9705 | 13 | 59.8775 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.8947 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9175 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9024 | 8.1098 | 59.9705 | 5 | 59.8903 | 9.2925 | 59.9878 | 5 | 59.8798 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.8925 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9143 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9145 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9221 | 15.9535 | 59.9705 | 13 | 59.8858 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.9031 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9258 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9107 | 8.1098 | 59.9705 | 5 | 59.8987 | 9.3092 | 59.9878 | 5 | 59.8881 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9009 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9226 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9228 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9305 | 15.9535 | 59.9705 | 13 | 59.8942 | 17.3342 | 59.9935 | 13 | 59.9114 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9342 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9191 | 8.1098 | 59.9705 | 5 | 59.907 | 9.3092 | 59.9878 | 5 | 59.8964 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9092 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9309 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9312 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9388 | 15.9535 | 59.9705 | 13 | 59.9025 | 17.3269 | 59.9935 | 13 | 59.9197 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9426 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9274 | 8.1098 | 59.9705 | 5 | 59.9153 | 9.3092 | 59.9878 | 5 | 59.9047 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9175 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9393 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9395 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9471 | 15.9535 | 59.9705 | 13 | 59.9109 | 17.3269 | 59.9935 | 13 | 59.9281 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 59.9509 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9357 | 8.1036 | 59.9705 | 5 | 59.9236 | 9.3092 | 59.9878 | 5 | 59.913 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9259 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9476 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9478 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9555 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9192 | 17.3269 | 59.9935 | 13 | 59.9364 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 59.9592 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.944 | 8.1036 | 59.9705 | 5 | 59.932 | 9.3069 | 59.9878 | 5 | 59.9214 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9342 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9559 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9562 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9638 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9275 | 17.3269 | 59.9935 | 13 | 59.9448 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 59.9676 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9525 | 8.1036 | 59.9705 | 5 | 59.9403 | 9.3069 | 59.9878 | 5 | 59.9297 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9425 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9644 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9645 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9722 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9359 | 17.3145 | 59.9935 | 13 | 59.9531 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 59.9759 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9608 | 8.1036 | 59.9705 | 5 | 59.9486 | 9.3069 | 59.9878 | 5 | 59.938 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9509 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.9727 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9728 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9805 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9442 | 17.3145 | 59.9935 | 13 | 59.9614 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 59.9843 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9691 | 8.1036 | 59.9705 | 5 | 59.957 | 9.3069 | 59.9878 | 5 | 59.9464 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9592 | 12.8697 | 59.9763 | 13 | 59.981 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9812 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9888 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9525 | 17.3097 | 59.9935 | 13 | 59.9698 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 59.9926 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9775 | 8.1036 | 59.9705 | 5 | 59.9653 | 9.3042 | 59.9878 | 5 | 59.9547 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9675 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 59.9894 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9895 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 59.9972 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9608 | 17.3097 | 59.9935 | 13 | 59.9781 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 60.0009 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9858 | 8.1013 | 59.9705 | 5 | 59.9736 | 9.3042 | 59.9878 | 5 | 59.963 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9758 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 59.9977 | 7.7272 | 59.9475 | 5
59.9978 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 60.0055 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9692 | 17.3351 | 59.9935 | 13 | 59.9865 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 60.0093 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 59.9941 | 8.1013 | 59.9705 | 5 | 59.9819 | 9.303 | 59.9878 | 5 | 59.9713 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9843 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 60.006 | 7.7245 | 59.9475 | 5
60.0062 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 60.0138 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9775 | 17.3351 | 59.9935 | 13 | 59.9948 | 7.9476 | 59.9763 | 5 | 60.0176 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0025 | 8.1013 | 59.9705 | 5 | 59.9904 | 9.303 | 59.9878 | 5 | 59.9796 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 59.9926 | 12.8653 | 59.9763 | 13 | 60.0144 | 7.7245 | 59.9475 | 5
60.0145 | 15.9769 | 59.9993 | 13 | 60.0222 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9859 | 17.3333 | 59.9935 | 13 | 60.0031 | 7.9439 | 59.9763 | 5 | 60.0259 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0108 | 8.1013 | 59.9705 | 5 | 59.9987 | 9.3009 | 59.9878 | 5 | 59.988 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0009 | 12.8631 | 59.9763 | 13 | 60.0227 | 7.7245 | 59.9475 | 5
60.0228 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0305 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 59.9942 | 17.3333 | 59.9935 | 13 | 60.0115 | 7.9439 | 59.9763 | 5 | 60.0342 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0191 | 8.0924 | 59.9705 | 5 | 60.007 | 9.3009 | 59.9878 | 5 | 59.9963 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0093 | 12.8631 | 59.9763 | 13 | 60.031 | 7.7245 | 59.9475 | 5
60.0312 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0388 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 60.0025 | 17.3281 | 59.9935 | 13 | 60.0198 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.0426 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0274 | 8.0924 | 59.9705 | 5 | 60.0154 | 9.3009 | 59.9878 | 5 | 60.0046 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0176 | 12.8631 | 59.9763 | 13 | 60.0394 | 7.7221 | 59.9475 | 5
60.0395 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0472 | 15.9511 | 59.9705 | 13 | 60.0109 | 17.3281 | 59.9935 | 13 | 60.0281 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.051 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0358 | 8.0903 | 59.9705 | 5 | 60.0237 | 9.3009 | 59.9878 | 5 | 60.0129 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0259 | 12.8631 | 59.9763 | 13 | 60.0477 | 7.7221 | 59.9475 | 5
60.0478 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0555 | 15.9481 | 59.9705 | 13 | 60.0192 | 17.3262 | 59.9935 | 13 | 60.0364 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.0593 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0441 | 8.0903 | 59.9705 | 5 | 60.032 | 9.2996 | 59.9878 | 5 | 60.0214 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0342 | 12.8631 | 59.9763 | 13 | 60.056 | 7.7221 | 59.9475 | 5
60.0562 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0639 | 15.9481 | 59.9705 | 13 | 60.0275 | 17.3262 | 59.9935 | 13 | 60.0448 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.0676 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0524 | 8.0903 | 59.9705 | 5 | 60.0403 | 9.2996 | 59.9878 | 5 | 60.0297 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0426 | 12.8631 | 59.9763 | 13 | 60.0645 | 7.7221 | 59.9475 | 5
60.0645 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0722 | 15.9481 | 59.9705 | 13 | 60.0359 | 17.3118 | 59.9935 | 13 | 60.0531 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.076 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0609 | 8.0903 | 59.9705 | 5 | 60.0487 | 9.2996 | 59.9878 | 5 | 60.038 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0509 | 12.8571 | 59.9763 | 13 | 60.0728 | 7.7221 | 59.9475 | 5
60.0728 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0805 | 15.9481 | 59.9705 | 13 | 60.0442 | 17.3118 | 59.9935 | 13 | 60.0615 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.0843 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0692 | 8.088 | 59.9705 | 5 | 60.057 | 9.2996 | 59.9878 | 5 | 60.0463 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0592 | 12.8571 | 59.9763 | 13 | 60.0811 | 7.7221 | 59.9475 | 5
60.0812 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0889 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.0525 | 17.3072 | 59.9935 | 13 | 60.0698 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.0927 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0775 | 8.088 | 59.9705 | 5 | 60.0653 | 9.2964 | 59.9878 | 5 | 60.0547 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0676 | 12.8571 | 59.9763 | 13 | 60.0895 | 7.7194 | 59.9475 | 5
60.0895 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.0972 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.0609 | 17.3072 | 59.9935 | 13 | 60.0781 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.101 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0859 | 8.086 | 59.9705 | 5 | 60.0737 | 9.2964 | 59.9878 | 5 | 60.063 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0759 | 12.8571 | 59.9763 | 13 | 60.0978 | 7.7194 | 59.9475 | 5
60.0978 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.1055 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.0692 | 17.2978 | 59.9935 | 13 | 60.0865 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.1093 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.0942 | 8.086 | 59.9705 | 5 | 60.082 | 9.2964 | 59.9878 | 5 | 60.0713 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0842 | 12.8549 | 59.9763 | 13 | 60.1061 | 7.7194 | 59.9475 | 5
60.1062 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.1139 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.0775 | 17.2978 | 59.9935 | 13 | 60.0948 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.1177 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.1025 | 8.086 | 59.9705 | 5 | 60.0903 | 9.2964 | 59.9878 | 5 | 60.0796 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.0927 | 12.8549 | 59.9763 | 13 | 60.1145 | 7.7194 | 59.9475 | 5
60.1145 | 15.9768 | 59.9993 | 13 | 60.1222 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.0859 | 17.296 | 59.9935 | 13 | 60.1031 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.126 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.1108 | 8.086 | 59.9705 | 5 | 60.0986 | 9.2927 | 59.9878 | 5 | 60.088 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.101 | 12.8549 | 59.9763 | 13 | 60.1228 | 7.7169 | 59.9475 | 5
60.1228 | 15.9738 | 59.9993 | 13 | 60.1306 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.0942 | 17.296 | 59.9935 | 13 | 60.1115 | 7.9406 | 59.9763 | 5 | 60.1343 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.1192 | 8.0838 | 59.9705 | 5 | 60.1071 | 9.2927 | 59.9878 | 5 | 60.0963 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.1093 | 12.8549 | 59.9763 | 13 | 60.1311 | 7.7169 | 59.9475 | 5
60.1312 | 15.9738 | 59.9993 | 13 | 60.1389 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1025 | 17.2898 | 59.9935 | 13 | 60.1198 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.1426 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.1275 | 8.0838 | 59.9705 | 5 | 60.1154 | 9.29 | 59.9878 | 5 | 60.1046 | 16.1521 | 60.0166 | 13 | 60.1176 | 12.8521 | 59.9763 | 13 | 60.1395 | 7.7169 | 59.9475 | 5
60.1395 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1472 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1109 | 17.2898 | 59.9935 | 13 | 60.1282 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.151 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.1358 | 8.0815 | 59.9705 | 5 | 60.1237 | 9.29 | 59.9878 | 5 | 60.1129 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.126 | 12.8521 | 59.9763 | 13 | 60.1478 | 7.7169 | 59.9475 | 5
60.1478 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1556 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1192 | 17.2848 | 59.9935 | 13 | 60.1365 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.1594 | 7.8821 | 59.9647 | 5 | 60.1442 | 8.0815 | 59.9705 | 5 | 60.1321 | 9.29 | 59.9878 | 5 | 60.1213 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1343 | 12.8521 | 59.9763 | 13 | 60.1561 | 7.7145 | 59.9475 | 5
60.1562 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1639 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1275 | 17.2848 | 59.9935 | 13 | 60.1448 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.1677 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.1525 | 8.0795 | 59.9705 | 5 | 60.1404 | 9.29 | 59.9878 | 5 | 60.1296 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1426 | 12.8521 | 59.9763 | 13 | 60.1646 | 7.7145 | 59.9475 | 5
60.1645 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1723 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1359 | 17.2771 | 59.9878 | 13 | 60.1532 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.176 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.1608 | 8.0795 | 59.9705 | 5 | 60.1487 | 9.274 | 59.9878 | 5 | 60.1379 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.151 | 12.8521 | 59.9763 | 13 | 60.1729 | 7.7145 | 59.9475 | 5
60.1728 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1806 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1442 | 17.2771 | 59.9878 | 13 | 60.1615 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.1843 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.1693 | 8.0795 | 59.9705 | 5 | 60.157 | 9.274 | 59.9878 | 5 | 60.1462 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1593 | 12.8521 | 59.9763 | 13 | 60.1812 | 7.7145 | 59.9475 | 5
60.1812 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1889 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1526 | 17.275 | 59.9878 | 13 | 60.1699 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.1927 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.1776 | 8.0795 | 59.9705 | 5 | 60.1654 | 9.274 | 59.9878 | 5 | 60.1547 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1676 | 12.8481 | 59.9763 | 13 | 60.1896 | 7.7145 | 59.9475 | 5
60.1895 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.1973 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1609 | 17.275 | 59.9878 | 13 | 60.1782 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.201 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.1859 | 8.0795 | 59.9705 | 5 | 60.1737 | 9.274 | 59.9878 | 5 | 60.163 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1759 | 12.8481 | 59.9763 | 13 | 60.1979 | 7.7145 | 59.9475 | 5
60.1978 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2056 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1692 | 17.2686 | 59.9878 | 13 | 60.1865 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.2094 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.1942 | 8.0795 | 59.9705 | 5 | 60.182 | 9.2685 | 59.9878 | 5 | 60.1713 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1843 | 12.841 | 59.9763 | 13 | 60.2062 | 7.7092 | 59.9475 | 5
60.2062 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2139 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1776 | 17.2686 | 59.9878 | 13 | 60.1948 | 7.939 | 59.9763 | 5 | 60.2177 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2026 | 8.0771 | 59.9705 | 5 | 60.1903 | 9.2685 | 59.9878 | 5 | 60.1796 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.1926 | 12.841 | 59.9763 | 13 | 60.2146 | 7.7092 | 59.9475 | 5
60.2145 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2223 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1859 | 17.2637 | 59.9878 | 13 | 60.2032 | 7.9379 | 59.9763 | 5 | 60.226 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2109 | 8.0771 | 59.9705 | 5 | 60.1987 | 9.2685 | 59.9878 | 5 | 60.188 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.2009 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2229 | 7.7092 | 59.9475 | 5
60.2228 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2306 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.1942 | 17.2637 | 59.9878 | 13 | 60.2115 | 7.9379 | 59.9763 | 5 | 60.2344 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2192 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.207 | 9.2685 | 59.9878 | 5 | 60.1963 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.2094 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2312 | 7.7092 | 59.9475 | 5
60.2312 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.239 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.2025 | 17.2525 | 59.9878 | 13 | 60.2198 | 7.9379 | 59.9763 | 5 | 60.2427 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2276 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2153 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2046 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.2177 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2395 | 7.7069 | 59.9475 | 5
60.2395 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2473 | 15.9445 | 59.9705 | 13 | 60.2109 | 17.2525 | 59.9878 | 13 | 60.2282 | 7.9379 | 59.9763 | 5 | 60.251 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2359 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2238 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2129 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.226 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2479 | 7.7069 | 59.9475 | 5
60.2478 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2556 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2192 | 17.2289 | 59.9878 | 13 | 60.2365 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.2594 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2442 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2321 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2213 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.2344 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2562 | 7.7069 | 59.9475 | 5
60.2562 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.264 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2276 | 17.2289 | 59.9878 | 13 | 60.2449 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.2677 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2526 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2404 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2296 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.2427 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2646 | 7.7069 | 59.9475 | 5
60.2645 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2723 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2359 | 17.2252 | 59.9878 | 13 | 60.2532 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.2761 | 7.8821 | 59.9705 | 5 | 60.2609 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2487 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2379 | 16.0241 | 60.0166 | 13 | 60.251 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2729 | 7.7069 | 59.9475 | 5
60.2728 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.2806 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2442 | 17.2252 | 59.9878 | 13 | 60.2615 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.2844 | 7.8818 | 59.9705 | 5 | 60.2692 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2571 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2462 | 16.027 | 60.0166 | 13 | 60.2593 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2812 | 7.7069 | 59.9475 | 5
60.2812 | 15.9672 | 59.9993 | 13 | 60.289 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2526 | 17.2211 | 59.9878 | 13 | 60.2699 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.2927 | 7.8818 | 59.9705 | 5 | 60.2775 | 8.0711 | 59.9705 | 5 | 60.2654 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2546 | 16.027 | 60.0166 | 13 | 60.2677 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.2896 | 7.6669 | 59.9475 | 5
60.2895 | 15.9621 | 59.9993 | 13 | 60.2973 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2609 | 17.2211 | 59.9878 | 13 | 60.2782 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3011 | 7.8813 | 59.9705 | 5 | 60.2859 | 8.0665 | 59.9705 | 5 | 60.2737 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2629 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.276 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.298 | 7.6669 | 59.9475 | 5
60.2978 | 15.9621 | 59.9993 | 13 | 60.3056 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2692 | 17.2109 | 59.9878 | 13 | 60.2866 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3094 | 7.8813 | 59.9705 | 5 | 60.2943 | 8.0665 | 59.9705 | 5 | 60.2821 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2712 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.2843 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.3063 | 7.663 | 59.9475 | 5
60.3062 | 15.9504 | 59.9993 | 13 | 60.314 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2776 | 17.2109 | 59.9878 | 13 | 60.2949 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3177 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3026 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.2904 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2795 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.2927 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.3147 | 7.663 | 59.9475 | 5
60.3145 | 15.9504 | 59.9993 | 13 | 60.3223 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2859 | 17.2164 | 59.9878 | 13 | 60.3032 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3261 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.311 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.2987 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.288 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.301 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.323 | 7.663 | 59.9475 | 5
60.3228 | 15.9458 | 59.9993 | 13 | 60.3307 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.2943 | 17.2164 | 59.9878 | 13 | 60.3116 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3344 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3193 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.307 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.2963 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.3093 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.3313 | 7.663 | 59.9475 | 5
60.3312 | 15.9458 | 59.9993 | 13 | 60.339 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3026 | 17.2086 | 59.9705 | 13 | 60.3199 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3428 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3276 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.3154 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.3046 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.3177 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.3396 | 7.6606 | 59.9475 | 5
60.3395 | 15.9458 | 59.9993 | 13 | 60.3473 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3109 | 17.2086 | 59.9705 | 13 | 60.3282 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3511 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.336 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.3237 | 9.2672 | 59.9878 | 5 | 60.3129 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.326 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.348 | 7.6606 | 59.9475 | 5
60.3478 | 15.9458 | 59.9993 | 13 | 60.3557 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3192 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3365 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3594 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3443 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.332 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3213 | 16.0297 | 60.0166 | 13 | 60.3344 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.3563 | 7.6606 | 59.9475 | 5
60.3562 | 15.9458 | 59.9993 | 13 | 60.364 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3276 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3449 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3678 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3526 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.3405 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3296 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3427 | 12.841 | 59.9705 | 13 | 60.3646 | 7.6606 | 59.9475 | 5
60.3645 | 15.9458 | 59.9993 | 13 | 60.3723 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3359 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3533 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3761 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3609 | 8.0642 | 59.9705 | 5 | 60.3488 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3379 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3511 | 12.8403 | 59.9705 | 13 | 60.373 | 7.6607 | 59.9475 | 5
60.3728 | 15.9176 | 59.9993 | 13 | 60.3807 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3443 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3616 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3845 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3693 | 8.0583 | 59.9705 | 5 | 60.3571 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3462 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3594 | 12.8403 | 59.9705 | 13 | 60.3813 | 7.6607 | 59.9475 | 5
60.3812 | 15.9176 | 59.9993 | 13 | 60.389 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3526 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3699 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.3928 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3776 | 8.0583 | 59.9705 | 5 | 60.3654 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3546 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3677 | 12.8403 | 59.9705 | 13 | 60.3896 | 7.6588 | 59.9475 | 5
60.3895 | 15.9176 | 59.9993 | 13 | 60.3974 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3609 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3782 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4011 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3859 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.3738 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3629 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3761 | 12.8403 | 59.9705 | 13 | 60.3981 | 7.6588 | 59.9475 | 5
60.3978 | 15.9176 | 59.9993 | 13 | 60.4057 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3693 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.3866 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4095 | 7.8791 | 59.9705 | 5 | 60.3943 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.3821 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3712 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3844 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4064 | 7.6554 | 59.9475 | 5
60.4062 | 15.9161 | 59.9993 | 13 | 60.414 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3776 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.395 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4178 | 7.8737 | 59.9705 | 5 | 60.4026 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.3904 | 9.2599 | 59.9878 | 5 | 60.3795 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.3927 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4147 | 7.6554 | 59.9475 | 5
60.4145 | 15.9161 | 59.9993 | 13 | 60.4224 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.386 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4033 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4261 | 7.8737 | 59.9705 | 5 | 60.4109 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.3987 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.3879 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4011 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4231 | 7.6531 | 59.9475 | 5
60.4228 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4307 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.3943 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4116 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4344 | 7.8737 | 59.9705 | 5 | 60.4194 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.4071 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.3962 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4094 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4314 | 7.6531 | 59.9475 | 5
60.4312 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.439 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4026 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4199 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4428 | 7.8737 | 59.9705 | 5 | 60.4277 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.4154 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4045 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4177 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4397 | 7.6531 | 59.9475 | 5
60.4395 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4474 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4109 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4283 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4512 | 7.8737 | 59.9705 | 5 | 60.436 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.4237 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4128 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.426 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4481 | 7.6531 | 59.9475 | 5
60.4478 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4557 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4193 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4366 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4595 | 7.8737 | 59.9705 | 5 | 60.4443 | 8.0549 | 59.9705 | 5 | 60.4321 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4213 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4344 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4564 | 7.6512 | 59.9475 | 5
60.4562 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4641 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4276 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4449 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4678 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.4527 | 8.0534 | 59.9705 | 5 | 60.4404 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4296 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4427 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4647 | 7.6512 | 59.9475 | 5
60.4645 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4724 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.436 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4533 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4761 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.461 | 8.0534 | 59.9705 | 5 | 60.4487 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4379 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.451 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4731 | 7.6512 | 59.9475 | 5
60.4728 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4807 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4443 | 17.2052 | 59.9705 | 13 | 60.4616 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4845 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.4693 | 8.0488 | 59.9705 | 5 | 60.457 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4462 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4595 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4814 | 7.6512 | 59.9475 | 5
60.4812 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4891 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4526 | 17.2112 | 59.9705 | 13 | 60.47 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.4929 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.4777 | 8.0488 | 59.9705 | 5 | 60.4655 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4546 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4678 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4897 | 7.6461 | 59.9475 | 5
60.4895 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.4974 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.461 | 17.2112 | 59.9705 | 13 | 60.4783 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5012 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.486 | 8.0488 | 59.9705 | 5 | 60.4738 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4629 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4761 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.4982 | 7.6461 | 59.9475 | 5
60.4978 | 15.9107 | 59.9993 | 13 | 60.5058 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4693 | 17.2133 | 59.9647 | 13 | 60.4866 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5095 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.4943 | 8.0488 | 59.9705 | 5 | 60.4821 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4712 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4845 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.5065 | 7.6461 | 59.9475 | 5
60.5062 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5141 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4777 | 17.2133 | 59.9647 | 13 | 60.495 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5178 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.5027 | 8.0491 | 59.9705 | 5 | 60.4905 | 9.22 | 59.9878 | 5 | 60.4795 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.4928 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.5148 | 7.6461 | 59.9475 | 5
60.5145 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5224 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.486 | 17.2133 | 59.9647 | 13 | 60.5033 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5262 | 7.8703 | 59.9705 | 5 | 60.511 | 8.0491 | 59.9705 | 5 | 60.4988 | 9.2163 | 59.9878 | 5 | 60.4879 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5011 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.5232 | 7.6442 | 59.9475 | 5
60.5228 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5308 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.4943 | 17.2133 | 59.9647 | 13 | 60.5117 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5345 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5193 | 8.0457 | 59.9705 | 5 | 60.5071 | 9.2163 | 59.9878 | 5 | 60.4962 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5094 | 12.8362 | 59.9705 | 13 | 60.5315 | 7.6442 | 59.9475 | 5
60.5312 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5391 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5027 | 17.2214 | 59.9647 | 13 | 60.52 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5428 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5276 | 8.0457 | 59.9705 | 5 | 60.5154 | 9.2126 | 59.9878 | 5 | 60.5045 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5178 | 12.8331 | 59.9705 | 13 | 60.5398 | 7.6442 | 59.9475 | 5
60.5395 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5474 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.511 | 17.2214 | 59.9647 | 13 | 60.5283 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5512 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5361 | 8.0457 | 59.9705 | 5 | 60.5238 | 9.2126 | 59.9878 | 5 | 60.5128 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5261 | 12.8331 | 59.9705 | 13 | 60.5482 | 7.6442 | 59.9475 | 5
60.5478 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5558 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5193 | 17.2225 | 59.9647 | 13 | 60.5367 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5595 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5444 | 8.0457 | 59.9705 | 5 | 60.5321 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5212 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5344 | 12.8331 | 59.9705 | 13 | 60.5565 | 7.6442 | 59.9475 | 5
60.5562 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5641 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5277 | 17.2225 | 59.9647 | 13 | 60.545 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5679 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5527 | 8.0411 | 59.9705 | 5 | 60.5404 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5295 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5428 | 12.8331 | 59.9705 | 13 | 60.5648 | 7.6442 | 59.9475 | 5
60.5645 | 15.903 | 59.9993 | 13 | 60.5724 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.536 | 17.2236 | 59.9647 | 13 | 60.5533 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5762 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5611 | 8.0411 | 59.9705 | 5 | 60.5488 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5378 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5511 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.5732 | 7.6391 | 59.9475 | 5
60.5728 | 15.8992 | 59.9993 | 13 | 60.5808 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5444 | 17.2236 | 59.9647 | 13 | 60.5616 | 7.938 | 59.9763 | 5 | 60.5845 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5694 | 8.0411 | 59.9705 | 5 | 60.5571 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5461 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5594 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.5815 | 7.6391 | 59.9475 | 5
60.5812 | 15.8992 | 59.9993 | 13 | 60.5891 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5527 | 17.2312 | 59.9647 | 13 | 60.57 | 7.9453 | 59.9763 | 5 | 60.5929 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5777 | 8.0411 | 59.9705 | 5 | 60.5654 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5546 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5679 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.5898 | 7.6361 | 59.9475 | 5
60.5895 | 15.8992 | 59.9993 | 13 | 60.5975 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.561 | 17.2312 | 59.9647 | 13 | 60.5783 | 7.9453 | 59.9763 | 5 | 60.6012 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5861 | 8.0411 | 59.9705 | 5 | 60.5737 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5629 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5762 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.5981 | 7.6361 | 59.9475 | 5
60.5978 | 15.8992 | 59.9993 | 13 | 60.6058 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5694 | 17.2351 | 59.9647 | 13 | 60.5867 | 7.9453 | 59.9763 | 5 | 60.6096 | 7.8649 | 59.9705 | 5 | 60.5944 | 8.0411 | 59.9705 | 5 | 60.5822 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5712 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5845 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.6066 | 7.6361 | 59.9475 | 5
60.6062 | 15.8992 | 59.9993 | 13 | 60.6141 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5777 | 17.2351 | 59.9647 | 13 | 60.595 | 7.9453 | 59.9763 | 5 | 60.6179 | 7.8621 | 59.9705 | 5 | 60.6027 | 8.0393 | 59.9705 | 5 | 60.5905 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5795 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.5928 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.6149 | 7.6361 | 59.9475 | 5
60.6145 | 15.8992 | 59.9993 | 13 | 60.6225 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5861 | 17.2415 | 59.9647 | 13 | 60.6033 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6262 | 7.8621 | 59.9705 | 5 | 60.611 | 8.0393 | 59.9705 | 5 | 60.5988 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5879 | 16.0326 | 60.0166 | 13 | 60.6012 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.6233 | 7.481 | 59.9475 | 5
60.6228 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6308 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.5944 | 17.2415 | 59.9647 | 13 | 60.6117 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6346 | 7.8621 | 59.9705 | 5 | 60.6194 | 8.0465 | 59.9705 | 5 | 60.6072 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.5962 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6095 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.6316 | 7.481 | 59.9475 | 5
60.6312 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6391 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.6027 | 17.2427 | 59.9647 | 13 | 60.62 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6429 | 7.8621 | 59.9705 | 5 | 60.6277 | 8.0465 | 59.9705 | 5 | 60.6155 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6045 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6178 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.6399 | 7.481 | 59.9475 | 5
60.6395 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6475 | 15.9432 | 59.9705 | 13 | 60.6111 | 17.2427 | 59.9647 | 13 | 60.6284 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6512 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.636 | 8.0419 | 59.9705 | 5 | 60.6238 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6128 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6262 | 12.8277 | 59.9705 | 13 | 60.6482 | 7.481 | 59.9475 | 5
60.6478 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6558 | 15.9456 | 59.9705 | 13 | 60.6194 | 17.1921 | 59.9647 | 13 | 60.6367 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6596 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6445 | 8.0419 | 59.9705 | 5 | 60.6321 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6212 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6345 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 60.6566 | 7.4771 | 59.9475 | 5
60.6562 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6642 | 15.9456 | 59.9705 | 13 | 60.6277 | 17.1921 | 59.9647 | 13 | 60.645 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6679 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6528 | 8.0419 | 59.9705 | 5 | 60.6405 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6295 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6428 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 60.6649 | 7.4771 | 59.9475 | 5
60.6645 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6725 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6361 | 17.1969 | 59.9762 | 13 | 60.6534 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6763 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6611 | 8.0419 | 59.9705 | 5 | 60.6488 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6378 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6512 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 60.6733 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.6728 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6808 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6444 | 17.1969 | 59.9762 | 13 | 60.6617 | 7.9484 | 59.9763 | 5 | 60.6846 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6695 | 8.0419 | 59.9705 | 5 | 60.6571 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6461 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6595 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 60.6816 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.6812 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6892 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6528 | 17.1969 | 59.9762 | 13 | 60.67 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 60.6929 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6778 | 8.0419 | 59.9705 | 5 | 60.6654 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6545 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6678 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 60.6899 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.6895 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.6975 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6611 | 17.1969 | 59.9762 | 13 | 60.6784 | 7.9506 | 59.9763 | 5 | 60.7013 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6861 | 8.0401 | 59.9705 | 5 | 60.6738 | 9.179 | 59.9878 | 5 | 60.6628 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6761 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 60.6982 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.6978 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7058 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6694 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.6867 | 7.9523 | 59.9763 | 5 | 60.7096 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.6944 | 8.0401 | 59.9705 | 5 | 60.6821 | 9.1764 | 59.9878 | 5 | 60.6711 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6846 | 12.8226 | 59.9705 | 13 | 60.7067 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.7062 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7142 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6778 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.6951 | 7.9523 | 59.9763 | 5 | 60.718 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.7028 | 8.0401 | 59.9705 | 5 | 60.6904 | 9.1764 | 59.9878 | 5 | 60.6794 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.6929 | 12.8226 | 59.9705 | 13 | 60.715 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.7145 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7225 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6861 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7034 | 7.9523 | 59.9763 | 5 | 60.7263 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.7111 | 8.0401 | 59.9705 | 5 | 60.6989 | 9.1747 | 59.9878 | 5 | 60.6879 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7012 | 12.8226 | 59.9705 | 13 | 60.7234 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.7228 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7309 | 15.9486 | 59.9705 | 13 | 60.6945 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7117 | 7.9523 | 59.9763 | 5 | 60.7346 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.7194 | 8.0401 | 59.9705 | 5 | 60.7072 | 9.1747 | 59.9878 | 5 | 60.6962 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7096 | 12.8226 | 59.9705 | 13 | 60.7317 | 7.4742 | 59.9475 | 5
60.7312 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7392 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7028 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.72 | 7.9571 | 59.9763 | 5 | 60.743 | 7.8592 | 59.9705 | 5 | 60.7278 | 8.0401 | 59.9705 | 5 | 60.7155 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7045 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7179 | 12.8025 | 59.9705 | 13 | 60.74 | 7.4695 | 59.9475 | 5
60.7395 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7475 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7111 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7284 | 7.9571 | 59.9763 | 5 | 60.7513 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7361 | 8.0371 | 59.9705 | 5 | 60.7238 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7128 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7262 | 12.8025 | 59.9705 | 13 | 60.7483 | 7.4695 | 59.9475 | 5
60.7478 | 15.8978 | 59.9993 | 13 | 60.7559 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7195 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7368 | 7.9571 | 59.9763 | 5 | 60.7596 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7444 | 8.0371 | 59.9705 | 5 | 60.7322 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7211 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7346 | 12.8025 | 59.9705 | 13 | 60.7567 | 7.4695 | 59.9475 | 5
60.7562 | 15.8957 | 59.9993 | 13 | 60.7642 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7278 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7451 | 7.9571 | 59.9763 | 5 | 60.7679 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7529 | 8.035 | 59.9705 | 5 | 60.7405 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7295 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7429 | 12.8025 | 59.9705 | 13 | 60.765 | 7.4695 | 59.9475 | 5
60.7645 | 15.8957 | 59.9993 | 13 | 60.7726 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7361 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7534 | 7.9627 | 59.9763 | 5 | 60.7763 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7612 | 8.035 | 59.9705 | 5 | 60.7488 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7378 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7512 | 12.7995 | 59.9705 | 13 | 60.7733 | 7.4671 | 59.9475 | 5
60.7728 | 15.8957 | 59.9993 | 13 | 60.7809 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7445 | 17.1972 | 59.9762 | 13 | 60.7617 | 7.9627 | 59.9763 | 5 | 60.7847 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7695 | 8.035 | 59.9705 | 5 | 60.7572 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7461 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7595 | 12.7995 | 59.9705 | 13 | 60.7817 | 7.4671 | 59.9475 | 5
60.7812 | 15.8957 | 59.9993 | 13 | 60.7892 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7528 | 17.1977 | 59.9762 | 13 | 60.7701 | 7.9627 | 59.9763 | 5 | 60.793 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7778 | 8.035 | 59.9705 | 5 | 60.7655 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7545 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7679 | 12.7995 | 59.9705 | 13 | 60.79 | 7.4671 | 59.9475 | 5
60.7895 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.7976 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7611 | 17.1977 | 59.9762 | 13 | 60.7784 | 7.9627 | 59.9763 | 5 | 60.8013 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7862 | 8.0332 | 59.9705 | 5 | 60.7738 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7628 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7762 | 12.7995 | 59.9705 | 13 | 60.7983 | 7.4671 | 59.9475 | 5
60.7978 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8059 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7695 | 17.1977 | 59.9762 | 13 | 60.7867 | 7.9627 | 59.9763 | 5 | 60.8097 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.7945 | 8.0332 | 59.9705 | 5 | 60.7821 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7711 | 15.9637 | 60.0166 | 13 | 60.7845 | 12.7995 | 59.9705 | 13 | 60.8068 | 7.4671 | 59.9475 | 5
60.8062 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8142 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7778 | 17.1977 | 59.9762 | 13 | 60.7951 | 7.9627 | 59.9763 | 5 | 60.818 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.8028 | 8.0332 | 59.9705 | 5 | 60.7905 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7794 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.793 | 12.7995 | 59.9705 | 13 | 60.8151 | 7.4671 | 59.9475 | 5
60.8145 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8226 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7861 | 17.1977 | 59.9762 | 13 | 60.8034 | 7.9658 | 59.9763 | 5 | 60.8264 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.8112 | 8.0332 | 59.9705 | 5 | 60.7988 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7877 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8013 | 12.7957 | 59.9705 | 13 | 60.8234 | 7.4649 | 59.9475 | 5
60.8228 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8309 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.7945 | 17.1977 | 59.9762 | 13 | 60.8118 | 7.9658 | 59.9763 | 5 | 60.8347 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.8195 | 8.0332 | 59.9705 | 5 | 60.8071 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.7961 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8096 | 12.7957 | 59.9705 | 13 | 60.8318 | 7.4649 | 59.9475 | 5
60.8312 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8392 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8028 | 17.1977 | 59.9878 | 13 | 60.8201 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.843 | 7.8499 | 59.9705 | 5 | 60.8278 | 8.0332 | 59.9705 | 5 | 60.8156 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.8044 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.818 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 60.8401 | 7.4631 | 59.9475 | 5
60.8395 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8476 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8112 | 17.1977 | 59.9878 | 13 | 60.8284 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.8514 | 7.8458 | 59.9705 | 5 | 60.8362 | 8.0312 | 59.9705 | 5 | 60.8239 | 9.1716 | 59.9878 | 5 | 60.8127 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8263 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 60.8484 | 7.4631 | 59.9475 | 5
60.8478 | 15.8943 | 59.9993 | 13 | 60.8559 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8195 | 17.1977 | 59.9878 | 13 | 60.8368 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.8597 | 7.8458 | 59.9705 | 5 | 60.8445 | 8.0312 | 59.9705 | 5 | 60.8322 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8212 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8346 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 60.8568 | 7.4631 | 59.9475 | 5
60.8562 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.8643 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8278 | 17.1977 | 59.9878 | 13 | 60.8451 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.868 | 7.8458 | 59.9705 | 5 | 60.8528 | 8.0312 | 59.9705 | 5 | 60.8405 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8295 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8429 | 12.7924 | 59.9705 | 13 | 60.8651 | 7.4631 | 59.9475 | 5
60.8645 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.8726 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8362 | 17.1977 | 59.9878 | 13 | 60.8535 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.8763 | 7.8458 | 59.9705 | 5 | 60.8611 | 8.0312 | 59.9705 | 5 | 60.8489 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8378 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8513 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.8734 | 7.461 | 59.9475 | 5
60.8728 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.8809 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8445 | 17.1977 | 59.9878 | 13 | 60.8618 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.8847 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.8696 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.8572 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8461 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8596 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.8818 | 7.461 | 59.9475 | 5
60.8812 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.8893 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8528 | 17.192 | 59.9878 | 13 | 60.8701 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.8931 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.8779 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.8655 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8544 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8679 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.8901 | 7.461 | 59.9475 | 5
60.8895 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.8976 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8612 | 17.192 | 59.9878 | 13 | 60.8785 | 7.9701 | 59.9763 | 5 | 60.9014 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.8862 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.8738 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8628 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8763 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.8984 | 7.461 | 59.9475 | 5
60.8978 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.9059 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8695 | 17.192 | 59.9878 | 13 | 60.8868 | 7.9794 | 59.9763 | 5 | 60.9097 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.8946 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.8822 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8711 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8846 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.9069 | 7.458 | 59.9475 | 5
60.9062 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.9143 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8778 | 17.192 | 59.9878 | 13 | 60.8951 | 7.9794 | 59.9763 | 5 | 60.918 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.9029 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.8905 | 9.169 | 59.9878 | 5 | 60.8794 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.8929 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.9152 | 7.458 | 59.9475 | 5
60.9145 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.9226 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8862 | 17.1829 | 59.9878 | 13 | 60.9034 | 7.9794 | 59.9763 | 5 | 60.9264 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.9112 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.8988 | 9.1653 | 59.9878 | 5 | 60.8878 | 15.9641 | 60.0166 | 13 | 60.9014 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.9235 | 7.4557 | 59.9475 | 5
60.9228 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.931 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.8945 | 17.1829 | 59.9878 | 13 | 60.9118 | 7.9794 | 59.9763 | 5 | 60.9348 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.9196 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.9072 | 9.1653 | 59.9878 | 5 | 60.8961 | 15.9655 | 60.0166 | 13 | 60.9097 | 12.7887 | 59.9705 | 13 | 60.9319 | 7.4557 | 59.9475 | 5
60.9312 | 15.8919 | 59.9993 | 13 | 60.9393 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9028 | 17.1829 | 59.9878 | 13 | 60.9202 | 7.9794 | 59.9763 | 5 | 60.9431 | 7.8424 | 59.9705 | 5 | 60.9279 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.9155 | 9.1653 | 59.9878 | 5 | 60.9044 | 15.9655 | 60.0166 | 13 | 60.918 | 12.7873 | 59.9705 | 13 | 60.9402 | 7.4557 | 59.9475 | 5
60.9395 | 15.8856 | 59.9993 | 13 | 60.9476 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9112 | 17.1829 | 59.9878 | 13 | 60.9285 | 7.9794 | 59.9763 | 5 | 60.9514 | 7.8372 | 59.9705 | 5 | 60.9362 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.9238 | 9.1653 | 59.9878 | 5 | 60.9127 | 15.9655 | 60.0166 | 13 | 60.9263 | 12.7873 | 59.9705 | 13 | 60.9485 | 7.4557 | 59.9475 | 5
60.9478 | 15.8856 | 59.9993 | 13 | 60.956 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9195 | 17.1766 | 59.9878 | 13 | 60.9368 | 7.9806 | 59.9763 | 5 | 60.9597 | 7.8372 | 59.9705 | 5 | 60.9445 | 8.0262 | 59.9705 | 5 | 60.9321 | 9.1653 | 59.9878 | 5 | 60.921 | 15.9655 | 60.0166 | 13 | 60.9347 | 12.7873 | 59.9705 | 13 | 60.9569 | 7.4557 | 59.9475 | 5
60.9562 | 15.8856 | 59.9993 | 13 | 60.9643 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9279 | 17.1766 | 59.9878 | 13 | 60.9451 | 7.9806 | 59.9763 | 5 | 60.9681 | 7.8372 | 59.9705 | 5 | 60.9529 | 8.0231 | 59.9705 | 5 | 60.9406 | 9.1653 | 59.9878 | 5 | 60.9294 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.943 | 12.7873 | 59.9705 | 13 | 60.9652 | 7.4557 | 59.9475 | 5
60.9645 | 15.8856 | 59.9993 | 13 | 60.9726 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9362 | 17.1766 | 59.9878 | 13 | 60.9535 | 7.9821 | 59.9878 | 5 | 60.9764 | 7.8372 | 59.9705 | 5 | 60.9612 | 8.0231 | 59.9705 | 5 | 60.9489 | 9.1623 | 59.9878 | 5 | 60.9377 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.9513 | 12.7855 | 59.9705 | 13 | 60.9735 | 7.4533 | 59.9475 | 5
60.9728 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 60.981 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9445 | 17.1766 | 59.9878 | 13 | 60.9618 | 7.9821 | 59.9878 | 5 | 60.9847 | 7.8372 | 59.9705 | 5 | 60.9695 | 8.0217 | 59.9705 | 5 | 60.9572 | 9.1623 | 59.9878 | 5 | 60.946 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.9597 | 12.7855 | 59.9705 | 13 | 60.9819 | 7.4533 | 59.9475 | 5
60.9812 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 60.9893 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9529 | 17.1653 | 59.9878 | 13 | 60.9702 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 60.9931 | 7.8372 | 59.9705 | 5 | 60.978 | 8.0217 | 59.9705 | 5 | 60.9656 | 9.1623 | 59.9878 | 5 | 60.9545 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.968 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 60.9902 | 7.4533 | 59.9475 | 5
60.9895 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 60.9977 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9612 | 17.1653 | 59.9878 | 13 | 60.9785 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0014 | 7.8355 | 59.9705 | 5 | 60.9863 | 8.0217 | 59.9705 | 5 | 60.9739 | 9.1623 | 59.9878 | 5 | 60.9628 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.9763 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 60.9985 | 7.4533 | 59.9475 | 5
60.9978 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.006 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9695 | 17.1653 | 59.982 | 13 | 60.9868 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0098 | 7.8355 | 59.9705 | 5 | 60.9946 | 8.0217 | 59.9705 | 5 | 60.9822 | 9.1623 | 59.9878 | 5 | 60.9711 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.9847 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 61.0068 | 7.4507 | 59.9475 | 5
61.0062 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.0143 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9778 | 17.1653 | 59.982 | 13 | 60.9952 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0181 | 7.8355 | 59.9705 | 5 | 61.003 | 8.0191 | 59.9705 | 5 | 60.9905 | 9.1623 | 59.9878 | 5 | 60.9794 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 60.993 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 61.0153 | 7.4507 | 59.9475 | 5
61.0145 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.0227 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9862 | 17.1579 | 59.982 | 13 | 61.0035 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0264 | 7.8355 | 59.9705 | 5 | 61.0113 | 8.0191 | 59.9705 | 5 | 60.9989 | 9.1624 | 59.9878 | 5 | 60.9877 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0013 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 61.0236 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0228 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.031 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 60.9945 | 17.1579 | 59.982 | 13 | 61.0118 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0348 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0196 | 8.0191 | 59.9705 | 5 | 61.0072 | 9.1624 | 59.9878 | 5 | 60.9961 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0096 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 61.032 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0312 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.0393 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0029 | 17.1579 | 59.982 | 13 | 61.0201 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0431 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0279 | 8.0191 | 59.9705 | 5 | 61.0155 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0044 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0181 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 61.0403 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0395 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.0477 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0112 | 17.1579 | 59.982 | 13 | 61.0285 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0515 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0363 | 7.9794 | 59.9705 | 5 | 61.0239 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0127 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0264 | 12.773 | 59.9705 | 13 | 61.0486 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0478 | 15.8829 | 59.9993 | 13 | 61.056 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0195 | 17.1154 | 59.982 | 13 | 61.0369 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0598 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0446 | 7.9794 | 59.9705 | 5 | 61.0322 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.021 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0347 | 12.7713 | 59.9705 | 13 | 61.0569 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0562 | 15.8798 | 59.9993 | 13 | 61.0644 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0279 | 17.1154 | 59.982 | 13 | 61.0452 | 7.9815 | 59.9878 | 5 | 61.0681 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0529 | 7.9794 | 59.9705 | 5 | 61.0405 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0294 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0431 | 12.7713 | 59.9705 | 13 | 61.0653 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0645 | 15.8798 | 59.9993 | 13 | 61.0727 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0362 | 17.1062 | 59.982 | 13 | 61.0535 | 7.9789 | 59.9878 | 5 | 61.0765 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0613 | 7.9794 | 59.9705 | 5 | 61.0488 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0377 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0514 | 12.7713 | 59.9705 | 13 | 61.0736 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0728 | 15.8773 | 59.9993 | 13 | 61.081 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0446 | 17.1062 | 59.982 | 13 | 61.0618 | 7.9789 | 59.9878 | 5 | 61.0848 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0696 | 7.9794 | 59.9705 | 5 | 61.0573 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.046 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0597 | 12.7713 | 59.9705 | 13 | 61.082 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0812 | 15.8773 | 59.9993 | 13 | 61.0894 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0529 | 17.1053 | 59.982 | 13 | 61.0702 | 7.9759 | 59.9878 | 5 | 61.0931 | 7.8312 | 59.9705 | 5 | 61.0779 | 7.9794 | 59.9705 | 5 | 61.0656 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0543 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0681 | 12.7713 | 59.9705 | 13 | 61.0903 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0895 | 15.8773 | 59.9993 | 13 | 61.0977 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0612 | 17.1053 | 59.982 | 13 | 61.0785 | 7.9759 | 59.9878 | 5 | 61.1015 | 7.8243 | 59.9705 | 5 | 61.0864 | 7.974 | 59.9705 | 5 | 61.0739 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0627 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0764 | 12.7713 | 59.9705 | 13 | 61.0986 | 7.4484 | 59.9475 | 5
61.0978 | 15.8773 | 59.9993 | 13 | 61.106 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0695 | 17.1043 | 59.982 | 13 | 61.0869 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1098 | 7.8243 | 59.9705 | 5 | 61.0947 | 7.974 | 59.9705 | 5 | 61.0822 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.071 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.0847 | 12.7704 | 59.9705 | 13 | 61.1069 | 7.4459 | 59.9475 | 5
61.1062 | 15.8736 | 59.9993 | 13 | 61.1144 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0779 | 17.1043 | 59.982 | 13 | 61.0952 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1182 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.103 | 7.974 | 59.9705 | 5 | 61.0906 | 9.1598 | 59.9878 | 5 | 61.0793 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.093 | 12.7704 | 59.9705 | 13 | 61.1154 | 7.4459 | 59.9475 | 5
61.1145 | 15.8736 | 59.9993 | 13 | 61.1227 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0862 | 17.092 | 59.982 | 13 | 61.1035 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1265 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.1114 | 7.974 | 59.9705 | 5 | 61.0989 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.0876 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1014 | 12.767 | 59.9705 | 13 | 61.1237 | 7.4441 | 59.9475 | 5
61.1228 | 15.8736 | 59.9993 | 13 | 61.1311 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.0946 | 17.092 | 59.982 | 13 | 61.1119 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1348 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.1197 | 7.974 | 59.9705 | 5 | 61.1072 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.0961 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1097 | 12.767 | 59.9705 | 13 | 61.1321 | 7.4441 | 59.9475 | 5
61.1312 | 15.8736 | 59.9993 | 13 | 61.1394 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1029 | 17.0896 | 59.982 | 13 | 61.1202 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1432 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.128 | 7.974 | 59.9705 | 5 | 61.1156 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.1044 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.118 | 12.767 | 59.9705 | 13 | 61.1404 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1395 | 15.869 | 59.9993 | 13 | 61.1477 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1112 | 17.0896 | 59.982 | 13 | 61.1285 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1515 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.1363 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1239 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.1127 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1265 | 12.767 | 59.9705 | 13 | 61.1487 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1478 | 15.869 | 59.9993 | 13 | 61.1561 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1196 | 17.0803 | 59.982 | 13 | 61.1368 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1599 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.1447 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1322 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.121 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1348 | 12.767 | 59.9705 | 13 | 61.157 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1562 | 15.869 | 59.9993 | 13 | 61.1644 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1279 | 17.0803 | 59.982 | 13 | 61.1452 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1682 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.153 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1405 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.1294 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1431 | 12.767 | 59.9705 | 13 | 61.1654 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1645 | 15.869 | 59.9993 | 13 | 61.1727 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1362 | 17.0803 | 59.9762 | 13 | 61.1535 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1765 | 7.8215 | 59.9705 | 5 | 61.1613 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1489 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.1377 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1515 | 12.7614 | 59.9705 | 13 | 61.1737 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1728 | 15.8665 | 59.9993 | 13 | 61.1811 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1446 | 17.0803 | 59.9762 | 13 | 61.1619 | 7.9722 | 59.9878 | 5 | 61.1849 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.1697 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1572 | 9.1566 | 59.9878 | 5 | 61.146 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1598 | 12.7614 | 59.9705 | 13 | 61.182 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1812 | 15.8665 | 59.9993 | 13 | 61.1894 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1529 | 17.0777 | 59.9762 | 13 | 61.1702 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.1932 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.178 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1655 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.1543 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1681 | 12.7598 | 59.9705 | 13 | 61.1904 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1895 | 15.8665 | 59.9993 | 13 | 61.1978 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1613 | 17.0777 | 59.9762 | 13 | 61.1785 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2015 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.1863 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.174 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.1627 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1764 | 12.7598 | 59.9705 | 13 | 61.1987 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.1978 | 15.8665 | 59.9993 | 13 | 61.2061 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1696 | 17.0766 | 59.9762 | 13 | 61.1869 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2098 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.1948 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1823 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.171 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1848 | 12.7598 | 59.9705 | 13 | 61.207 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.2062 | 15.8635 | 59.9993 | 13 | 61.2144 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1779 | 17.0766 | 59.9762 | 13 | 61.1952 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2182 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.2031 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1906 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.1793 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.1931 | 12.7598 | 59.9705 | 13 | 61.2155 | 7.4419 | 59.9475 | 5
61.2145 | 15.8635 | 59.9993 | 13 | 61.2228 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1862 | 17.075 | 59.9762 | 13 | 61.2036 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2266 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.2114 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.1989 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.1876 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2014 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2238 | 7.4389 | 59.9475 | 5
61.2228 | 15.8531 | 59.9993 | 13 | 61.2311 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.1946 | 17.075 | 59.9762 | 13 | 61.2119 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2349 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.2197 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.2073 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.196 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2098 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2321 | 7.4389 | 59.9475 | 5
61.2312 | 15.8531 | 59.9993 | 13 | 61.2394 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.2029 | 17.075 | 59.9762 | 13 | 61.2202 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2432 | 7.8144 | 59.9705 | 5 | 61.2281 | 7.9719 | 59.9705 | 5 | 61.2156 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.2043 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2181 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2405 | 7.4367 | 59.9475 | 5
61.2395 | 15.849 | 59.9993 | 13 | 61.2478 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.2113 | 17.075 | 59.9762 | 13 | 61.2285 | 7.9672 | 59.9878 | 5 | 61.2515 | 7.8104 | 59.9705 | 5 | 61.2364 | 7.9679 | 59.9705 | 5 | 61.2239 | 9.1537 | 59.9878 | 5 | 61.2126 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2264 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2488 | 7.4367 | 59.9475 | 5
61.2478 | 15.849 | 59.9993 | 13 | 61.2561 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.2196 | 17.0719 | 59.9762 | 13 | 61.2369 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.2599 | 7.8104 | 59.9705 | 5 | 61.2447 | 7.9679 | 59.9705 | 5 | 61.2323 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2209 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2349 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2571 | 7.4332 | 59.9475 | 5
61.2562 | 15.849 | 59.9993 | 13 | 61.2645 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.2279 | 17.0719 | 59.9762 | 13 | 61.2452 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.2682 | 7.8076 | 59.9705 | 5 | 61.2531 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2406 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2294 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2432 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2655 | 7.4332 | 59.9475 | 5
61.2645 | 15.849 | 59.9993 | 13 | 61.2728 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.2363 | 17.068 | 59.9762 | 13 | 61.2535 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.2766 | 7.8076 | 59.9705 | 5 | 61.2614 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2489 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2377 | 15.9668 | 60.0166 | 13 | 61.2515 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2738 | 7.4331 | 59.9475 | 5
61.2728 | 15.8411 | 59.9993 | 13 | 61.2811 | 15.9498 | 59.9705 | 13 | 61.2446 | 17.068 | 59.9762 | 13 | 61.2619 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.2849 | 7.7533 | 59.9705 | 5 | 61.2697 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2572 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.246 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.2598 | 12.7595 | 59.9705 | 13 | 61.2821 | 7.4331 | 59.9475 | 5
61.2812 | 15.8411 | 59.9993 | 13 | 61.2895 | 15.9458 | 59.9705 | 13 | 61.253 | 17.0666 | 59.9762 | 13 | 61.2702 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.2932 | 7.7533 | 59.9705 | 5 | 61.2781 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2656 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2543 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.2682 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.2905 | 7.4331 | 59.9475 | 5
61.2895 | 15.8411 | 59.9993 | 13 | 61.2978 | 15.9458 | 59.9705 | 13 | 61.2613 | 17.0666 | 59.9762 | 13 | 61.2786 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.3016 | 7.7533 | 59.9705 | 5 | 61.2864 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2739 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2627 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.2765 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.2988 | 7.4331 | 59.9475 | 5
61.2978 | 15.8411 | 59.9993 | 13 | 61.3061 | 15.9458 | 59.9705 | 13 | 61.2696 | 17.0666 | 59.9762 | 13 | 61.2869 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.3099 | 7.7533 | 59.9705 | 5 | 61.2947 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2822 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.271 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.2848 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.3071 | 7.3738 | 59.9475 | 5
61.3062 | 15.8411 | 59.9993 | 13 | 61.3145 | 15.9458 | 59.9705 | 13 | 61.278 | 17.0666 | 59.9762 | 13 | 61.2952 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.3182 | 7.7481 | 59.9705 | 5 | 61.303 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.2906 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2793 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.2932 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.3156 | 7.3738 | 59.9475 | 5
61.3145 | 15.8411 | 59.9993 | 13 | 61.3228 | 15.9409 | 59.9705 | 13 | 61.2863 | 17.0664 | 59.9762 | 13 | 61.3035 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.3266 | 7.7481 | 59.9705 | 5 | 61.3115 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.299 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.2876 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.3015 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.3239 | 7.3738 | 59.9475 | 5
61.3228 | 15.8355 | 59.9993 | 13 | 61.3311 | 15.9409 | 59.9705 | 13 | 61.2946 | 17.0664 | 59.9762 | 13 | 61.3119 | 7.9654 | 59.9878 | 5 | 61.3349 | 7.7305 | 59.9705 | 5 | 61.3198 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.3073 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.296 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.3098 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.3322 | 7.3738 | 59.9475 | 5
61.3312 | 15.8355 | 59.9993 | 13 | 61.3395 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.303 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3203 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3433 | 7.7305 | 59.9705 | 5 | 61.3281 | 7.9661 | 59.9705 | 5 | 61.3156 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.3043 | 15.9686 | 60.0166 | 13 | 61.3182 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.3406 | 7.372 | 59.9475 | 5
61.3395 | 15.8328 | 59.9993 | 13 | 61.3478 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.3113 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3286 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3516 | 7.7305 | 59.9705 | 5 | 61.3365 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.324 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.3126 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3265 | 12.7577 | 59.9705 | 13 | 61.3489 | 7.372 | 59.9475 | 5
61.3478 | 15.8328 | 59.9993 | 13 | 61.3562 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.3196 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3369 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3599 | 7.7305 | 59.9705 | 5 | 61.3448 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3323 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.3209 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3348 | 12.7563 | 59.9705 | 13 | 61.3572 | 7.372 | 59.9475 | 5
61.3562 | 15.8327 | 59.9993 | 13 | 61.3645 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.328 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3452 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3683 | 7.728 | 59.9705 | 5 | 61.3531 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3406 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.3293 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3431 | 12.7563 | 59.9705 | 13 | 61.3656 | 7.372 | 59.9475 | 5
61.3645 | 15.8327 | 59.9993 | 13 | 61.3728 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.3363 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3536 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3766 | 7.728 | 59.9705 | 5 | 61.3615 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3489 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.3376 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3516 | 12.7563 | 59.9705 | 13 | 61.3739 | 7.3698 | 59.9475 | 5
61.3728 | 15.829 | 59.9993 | 13 | 61.3812 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.3447 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3619 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3849 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.3698 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3573 | 9.1022 | 59.9878 | 5 | 61.3459 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3599 | 12.7563 | 59.9705 | 13 | 61.3822 | 7.3698 | 59.9475 | 5
61.3812 | 15.829 | 59.9993 | 13 | 61.3895 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.353 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3702 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.3933 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.3781 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3656 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.3542 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3682 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.3906 | 7.3698 | 59.9475 | 5
61.3895 | 15.8242 | 59.9993 | 13 | 61.3979 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.3613 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3786 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4016 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.3864 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3739 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.3627 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3766 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.3989 | 7.3698 | 59.9475 | 5
61.3978 | 15.8242 | 59.9993 | 13 | 61.4062 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.3697 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3869 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.41 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.3948 | 7.9631 | 59.9705 | 5 | 61.3823 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.371 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3849 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4072 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4062 | 15.8242 | 59.9993 | 13 | 61.4145 | 15.9366 | 59.9705 | 13 | 61.378 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.3953 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4183 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.4031 | 7.9604 | 59.9705 | 5 | 61.3906 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.3793 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.3932 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4155 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4145 | 15.8242 | 59.9993 | 13 | 61.4229 | 15.9348 | 59.9705 | 13 | 61.3864 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4036 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4266 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.4114 | 7.9604 | 59.9705 | 5 | 61.3989 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.3876 | 15.8969 | 60.0166 | 13 | 61.4016 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.424 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4228 | 15.8124 | 59.9993 | 13 | 61.4312 | 15.9348 | 59.9705 | 13 | 61.3947 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4119 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.435 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.4199 | 7.9604 | 59.9705 | 5 | 61.4072 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.396 | 15.8986 | 60.0166 | 13 | 61.4099 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4323 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4312 | 15.8124 | 59.9993 | 13 | 61.4395 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.403 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4202 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4433 | 7.7229 | 59.9705 | 5 | 61.4282 | 7.9604 | 59.9705 | 5 | 61.4156 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.4043 | 15.8986 | 60.0166 | 13 | 61.4182 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4407 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4395 | 15.8081 | 59.9993 | 13 | 61.4479 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.4113 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4286 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4517 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4365 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.424 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.4126 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4265 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.449 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4478 | 15.8081 | 59.9993 | 13 | 61.4562 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.4197 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4369 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.46 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4449 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.4323 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.4209 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4349 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4573 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4562 | 15.8037 | 59.9993 | 13 | 61.4646 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.428 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4453 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4683 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4532 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.4407 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.4293 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4432 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4656 | 7.3674 | 59.9475 | 5
61.4645 | 15.8037 | 59.9993 | 13 | 61.4729 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.4364 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4536 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4767 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4615 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.449 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.4376 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4515 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.474 | 7.3662 | 59.9475 | 5
61.4728 | 15.8068 | 59.9993 | 13 | 61.4812 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.4447 | 17.0664 | 59.9705 | 13 | 61.4619 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.485 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4698 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.4573 | 9.1001 | 59.9878 | 5 | 61.4459 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.46 | 12.7535 | 59.9705 | 13 | 61.4823 | 7.3662 | 59.9475 | 5
61.4812 | 15.8068 | 59.9993 | 13 | 61.4896 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.453 | 17.0776 | 59.9705 | 13 | 61.4703 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.4933 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4782 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.4656 | 9.0976 | 59.9878 | 5 | 61.4542 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4683 | 12.7501 | 59.9705 | 13 | 61.4907 | 7.3662 | 59.9475 | 5
61.4895 | 15.8068 | 59.9993 | 13 | 61.4979 | 15.9325 | 59.9705 | 13 | 61.4614 | 17.0776 | 59.9705 | 13 | 61.4786 | 7.9598 | 59.9878 | 5 | 61.5016 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4865 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.474 | 9.0976 | 59.9878 | 5 | 61.4626 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4766 | 12.7501 | 59.9705 | 13 | 61.499 | 7.3662 | 59.9475 | 5
61.4978 | 15.8068 | 59.9993 | 13 | 61.5062 | 15.9282 | 59.9705 | 13 | 61.4697 | 17.0815 | 59.9705 | 13 | 61.4869 | 7.9567 | 59.9878 | 5 | 61.51 | 7.683 | 59.9705 | 5 | 61.4948 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.4823 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.4709 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.485 | 12.7501 | 59.9705 | 13 | 61.5073 | 7.3662 | 59.9475 | 5
61.5062 | 15.8054 | 59.9993 | 13 | 61.5146 | 15.9282 | 59.9705 | 13 | 61.4781 | 17.0815 | 59.9705 | 13 | 61.4952 | 7.9567 | 59.9878 | 5 | 61.5184 | 7.6806 | 59.9705 | 5 | 61.5032 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.4906 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.4792 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.4933 | 12.7501 | 59.9705 | 13 | 61.5156 | 7.3662 | 59.9475 | 5
61.5145 | 15.8054 | 59.9993 | 13 | 61.5229 | 15.9282 | 59.9705 | 13 | 61.4864 | 17.0815 | 59.9705 | 13 | 61.5036 | 7.9567 | 59.9878 | 5 | 61.5267 | 7.6806 | 59.9705 | 5 | 61.5115 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.499 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.4875 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5016 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.524 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5228 | 15.7999 | 59.9993 | 13 | 61.5312 | 15.9282 | 59.9705 | 13 | 61.4947 | 17.0815 | 59.9705 | 13 | 61.512 | 7.9567 | 59.9878 | 5 | 61.535 | 7.6781 | 59.9705 | 5 | 61.5198 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.5073 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.496 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5099 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5323 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5312 | 15.7999 | 59.9993 | 13 | 61.5396 | 15.9242 | 59.9705 | 13 | 61.5031 | 17.0815 | 59.9705 | 13 | 61.5203 | 7.9567 | 59.9878 | 5 | 61.5433 | 7.6781 | 59.9705 | 5 | 61.5283 | 7.9584 | 59.9705 | 5 | 61.5156 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5043 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5183 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5408 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5395 | 15.7906 | 59.9993 | 13 | 61.5479 | 15.9242 | 59.9705 | 13 | 61.5114 | 17.0815 | 59.9705 | 13 | 61.5286 | 7.9567 | 59.9878 | 5 | 61.5517 | 7.6781 | 59.9705 | 5 | 61.5366 | 7.9564 | 59.9705 | 5 | 61.5239 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5126 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5266 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5491 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5478 | 15.7906 | 59.9993 | 13 | 61.5563 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5197 | 17.0824 | 59.9705 | 13 | 61.5369 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.5601 | 7.6781 | 59.9705 | 5 | 61.5449 | 7.9564 | 59.9705 | 5 | 61.5323 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5209 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5349 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5574 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5562 | 15.7862 | 59.9993 | 13 | 61.5646 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5281 | 17.0824 | 59.9705 | 13 | 61.5453 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.5684 | 7.675 | 59.9705 | 5 | 61.5532 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.5406 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5293 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5433 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5657 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5645 | 15.7862 | 59.9993 | 13 | 61.5729 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5364 | 17.0847 | 59.9705 | 13 | 61.5536 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.5767 | 7.675 | 59.9705 | 5 | 61.5616 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.549 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5376 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5516 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5741 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5728 | 15.7821 | 59.9993 | 13 | 61.5813 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5448 | 17.0847 | 59.9705 | 13 | 61.562 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.585 | 7.6723 | 59.9705 | 5 | 61.5699 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.5573 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5459 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5599 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5824 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5812 | 15.7821 | 59.9993 | 13 | 61.5896 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5531 | 17.0873 | 59.9705 | 13 | 61.5703 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.5934 | 7.6723 | 59.9705 | 5 | 61.5782 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.5657 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5542 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5684 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5907 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5895 | 15.7785 | 59.9993 | 13 | 61.5979 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5614 | 17.0873 | 59.9705 | 13 | 61.5786 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.6017 | 7.6723 | 59.9705 | 5 | 61.5866 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.574 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5626 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5767 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.5991 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.5978 | 15.7785 | 59.9993 | 13 | 61.6063 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5698 | 17.0873 | 59.9705 | 13 | 61.587 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.61 | 7.6723 | 59.9705 | 5 | 61.5949 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.5823 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5709 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.585 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.6074 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.6062 | 15.7785 | 59.9993 | 13 | 61.6146 | 15.922 | 59.9705 | 13 | 61.5781 | 17.0873 | 59.9705 | 13 | 61.5953 | 7.9549 | 59.9878 | 5 | 61.6184 | 7.6692 | 59.9705 | 5 | 61.6032 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.5907 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5792 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.5933 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.6157 | 7.3639 | 59.9475 | 5
61.6145 | 15.7785 | 59.9993 | 13 | 61.623 | 15.9186 | 59.9705 | 13 | 61.5865 | 17.0911 | 59.9705 | 13 | 61.6036 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6267 | 7.6692 | 59.9705 | 5 | 61.6116 | 7.9546 | 59.9705 | 5 | 61.599 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5875 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6017 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.6241 | 7.3632 | 59.9475 | 5
61.6228 | 15.7752 | 59.9993 | 13 | 61.6313 | 15.9186 | 59.9705 | 13 | 61.5948 | 17.0911 | 59.9705 | 13 | 61.6119 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6351 | 7.6682 | 59.9705 | 5 | 61.6199 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6073 | 9.0946 | 59.9878 | 5 | 61.5959 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.61 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.6324 | 7.3632 | 59.9475 | 5
61.6312 | 15.7752 | 59.9993 | 13 | 61.6396 | 15.9166 | 59.9705 | 13 | 61.6031 | 17.0985 | 59.9705 | 13 | 61.6203 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6434 | 7.6682 | 59.9705 | 5 | 61.6282 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6156 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 61.6042 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6183 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.6407 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6395 | 15.7752 | 59.9993 | 13 | 61.648 | 15.9166 | 59.9705 | 13 | 61.6115 | 17.0985 | 59.9705 | 13 | 61.6286 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6517 | 7.6667 | 59.9705 | 5 | 61.6365 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.624 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 61.6125 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6267 | 12.7432 | 59.9705 | 13 | 61.6492 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6478 | 15.7752 | 59.9993 | 13 | 61.6563 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6198 | 17.0985 | 59.9705 | 13 | 61.637 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6601 | 7.6667 | 59.9705 | 5 | 61.645 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6323 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 61.6208 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.635 | 12.7416 | 59.9705 | 13 | 61.6575 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6562 | 15.7714 | 59.9993 | 13 | 61.6647 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6281 | 17.0985 | 59.9705 | 13 | 61.6453 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6684 | 7.6667 | 59.9705 | 5 | 61.6533 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6406 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 61.6293 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6433 | 12.7416 | 59.9705 | 13 | 61.6658 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6645 | 15.7714 | 59.9993 | 13 | 61.673 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6365 | 17.1021 | 59.9762 | 13 | 61.6536 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6768 | 7.6667 | 59.9705 | 5 | 61.6616 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.649 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 61.6376 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6517 | 12.7416 | 59.9705 | 13 | 61.6742 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6728 | 15.7636 | 59.9993 | 13 | 61.6813 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6448 | 17.1021 | 59.9762 | 13 | 61.662 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6851 | 7.6667 | 59.9705 | 5 | 61.67 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6573 | 9.0618 | 59.9878 | 5 | 61.6459 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.66 | 12.7416 | 59.9705 | 13 | 61.6825 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6812 | 15.7636 | 59.9993 | 13 | 61.6897 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6531 | 17.1092 | 59.9762 | 13 | 61.6703 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.6934 | 7.6667 | 59.9705 | 5 | 61.6783 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6656 | 9.0593 | 59.9878 | 5 | 61.6542 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6683 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.6908 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6895 | 15.7636 | 59.9993 | 13 | 61.698 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6615 | 17.1092 | 59.9762 | 13 | 61.6786 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7018 | 7.6621 | 59.9705 | 5 | 61.6866 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.674 | 9.0593 | 59.9878 | 5 | 61.6626 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6766 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.6992 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.6978 | 15.7636 | 59.9993 | 13 | 61.7063 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6698 | 17.1075 | 59.9762 | 13 | 61.687 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7101 | 7.6621 | 59.9705 | 5 | 61.695 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6824 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.6709 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6851 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7075 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.7062 | 15.7599 | 59.9993 | 13 | 61.7147 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6782 | 17.1075 | 59.9762 | 13 | 61.6953 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7184 | 7.6606 | 59.9705 | 5 | 61.7033 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.6907 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.6792 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.6934 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7158 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.7145 | 15.7599 | 59.9993 | 13 | 61.723 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6865 | 17.1075 | 59.9762 | 13 | 61.7036 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7268 | 7.6606 | 59.9705 | 5 | 61.7116 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.699 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.6875 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7017 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7242 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.7228 | 15.7535 | 59.9935 | 13 | 61.7314 | 15.9117 | 59.9705 | 13 | 61.6948 | 17.1075 | 59.9762 | 13 | 61.712 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7351 | 7.6606 | 59.9705 | 5 | 61.7199 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.7074 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.6959 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7101 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7325 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.7312 | 15.7535 | 59.9935 | 13 | 61.7397 | 15.9069 | 59.9705 | 13 | 61.7032 | 17.1075 | 59.9762 | 13 | 61.7203 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7435 | 7.6606 | 59.9705 | 5 | 61.7283 | 7.9525 | 59.9705 | 5 | 61.7157 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7042 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7184 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7408 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.7395 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.748 | 15.9069 | 59.9705 | 13 | 61.7115 | 17.1075 | 59.9762 | 13 | 61.7286 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7518 | 7.6606 | 59.9705 | 5 | 61.7366 | 7.9504 | 59.9705 | 5 | 61.724 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7125 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7267 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7493 | 7.3603 | 59.9475 | 5
61.7478 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.7564 | 15.9071 | 59.9705 | 13 | 61.7198 | 17.1112 | 59.9762 | 13 | 61.737 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7601 | 7.6606 | 59.9705 | 5 | 61.7449 | 7.9504 | 59.9705 | 5 | 61.7323 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7208 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7351 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7576 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.7562 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.7647 | 15.9071 | 59.9705 | 13 | 61.7282 | 17.1112 | 59.9762 | 13 | 61.7453 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7685 | 7.6586 | 59.9705 | 5 | 61.7534 | 7.9482 | 59.9705 | 5 | 61.7407 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7291 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7434 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7659 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.7645 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.773 | 15.9071 | 59.9705 | 13 | 61.7365 | 17.0855 | 59.9762 | 13 | 61.7537 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7768 | 7.6586 | 59.9705 | 5 | 61.7617 | 7.9482 | 59.9705 | 5 | 61.749 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7375 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7517 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7743 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.7728 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.7814 | 15.9071 | 59.9705 | 13 | 61.7448 | 17.0855 | 59.9762 | 13 | 61.762 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7852 | 7.6534 | 59.9705 | 5 | 61.77 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.7573 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7458 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7601 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7826 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.7812 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.7897 | 15.9071 | 59.9705 | 13 | 61.7532 | 17.0855 | 59.9762 | 13 | 61.7703 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.7935 | 7.6534 | 59.9705 | 5 | 61.7784 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.7656 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7542 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7684 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7909 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.7895 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.798 | 15.9071 | 59.9705 | 13 | 61.7615 | 17.0855 | 59.9762 | 13 | 61.7786 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8018 | 7.6534 | 59.9705 | 5 | 61.7867 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.774 | 9.0565 | 59.9878 | 5 | 61.7626 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7767 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.7993 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.7978 | 15.7472 | 59.9935 | 13 | 61.8064 | 15.889 | 59.9705 | 13 | 61.7699 | 17.0857 | 59.9762 | 13 | 61.787 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8102 | 7.6534 | 59.9705 | 5 | 61.795 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.7823 | 9.0532 | 59.9878 | 5 | 61.7709 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.785 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.8076 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.8062 | 15.7436 | 59.9935 | 13 | 61.8147 | 15.889 | 59.9705 | 13 | 61.7782 | 17.0857 | 59.9762 | 13 | 61.7953 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8185 | 7.6534 | 59.9705 | 5 | 61.8033 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.7906 | 9.0532 | 59.9878 | 5 | 61.7792 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.7935 | 12.7373 | 59.9705 | 13 | 61.8159 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.8145 | 15.7436 | 59.9935 | 13 | 61.8231 | 15.8839 | 59.9705 | 13 | 61.7865 | 17.0857 | 59.9762 | 13 | 61.8036 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8268 | 7.6534 | 59.9705 | 5 | 61.8117 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.7991 | 9.0506 | 59.9878 | 5 | 61.7875 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8018 | 12.733 | 59.9705 | 13 | 61.8242 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.8228 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8314 | 15.8839 | 59.9705 | 13 | 61.7949 | 17.0857 | 59.9762 | 13 | 61.812 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8351 | 7.6514 | 59.9705 | 5 | 61.82 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.8074 | 9.0506 | 59.9878 | 5 | 61.7958 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8101 | 12.733 | 59.9705 | 13 | 61.8326 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.8312 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8397 | 15.8839 | 59.9705 | 13 | 61.8032 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.8203 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8435 | 7.6514 | 59.9705 | 5 | 61.8283 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.8157 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8042 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8185 | 12.733 | 59.9705 | 13 | 61.8409 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.8395 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8481 | 15.8839 | 59.9705 | 13 | 61.8115 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.8287 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8519 | 7.6486 | 59.9705 | 5 | 61.8367 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.824 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8125 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8268 | 12.733 | 59.9705 | 13 | 61.8494 | 7.3581 | 59.9475 | 5
61.8479 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8564 | 15.8783 | 59.9705 | 13 | 61.8199 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.837 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8602 | 7.6486 | 59.9705 | 5 | 61.845 | 7.7881 | 59.9705 | 5 | 61.8324 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8208 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8351 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.8577 | 7.3569 | 59.9475 | 5
61.8562 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8647 | 15.8783 | 59.9705 | 13 | 61.8282 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.8453 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8685 | 7.6486 | 59.9705 | 5 | 61.8533 | 7.788 | 59.9705 | 5 | 61.8407 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8292 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8434 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.866 | 7.3569 | 59.9475 | 5
61.8645 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8731 | 15.8467 | 59.9705 | 13 | 61.8365 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.8537 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8768 | 7.6486 | 59.9705 | 5 | 61.8618 | 7.788 | 59.9705 | 5 | 61.849 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8375 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8518 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.8743 | 7.3569 | 59.9475 | 5
61.8729 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8814 | 15.8467 | 59.9705 | 13 | 61.8449 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.862 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8852 | 7.6449 | 59.9705 | 5 | 61.8701 | 7.7867 | 59.9705 | 5 | 61.8574 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8458 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8601 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.8827 | 7.3569 | 59.9475 | 5
61.8812 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8898 | 15.8467 | 59.9705 | 13 | 61.8532 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.8704 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.8936 | 7.6449 | 59.9705 | 5 | 61.8784 | 7.7867 | 59.9705 | 5 | 61.8657 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8541 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8684 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.891 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.8895 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.8981 | 15.8467 | 59.9705 | 13 | 61.8615 | 17.0833 | 59.9878 | 13 | 61.8787 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9019 | 7.6449 | 59.9705 | 5 | 61.8867 | 7.783 | 59.9705 | 5 | 61.874 | 9.0488 | 59.9878 | 5 | 61.8624 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8768 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.8994 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.8979 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.9064 | 15.843 | 59.9705 | 13 | 61.8699 | 17.0722 | 59.9878 | 13 | 61.887 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9102 | 7.6449 | 59.9705 | 5 | 61.8951 | 7.783 | 59.9705 | 5 | 61.8823 | 9.0469 | 59.9878 | 5 | 61.8708 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8851 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.9077 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9062 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.9148 | 15.843 | 59.9705 | 13 | 61.8782 | 17.0722 | 59.9878 | 13 | 61.8953 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9185 | 7.6422 | 59.9705 | 5 | 61.9034 | 7.783 | 59.9705 | 5 | 61.8907 | 9.0469 | 59.9878 | 5 | 61.8792 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.8934 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.916 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9145 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.9231 | 15.8154 | 59.9705 | 13 | 61.8866 | 17.0722 | 59.9878 | 13 | 61.9037 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9269 | 7.6422 | 59.9705 | 5 | 61.9117 | 7.783 | 59.9705 | 5 | 61.899 | 9.0457 | 59.9878 | 5 | 61.8875 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9019 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.9243 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9229 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.9314 | 15.8154 | 59.9705 | 13 | 61.8949 | 17.0722 | 59.9878 | 13 | 61.912 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9352 | 7.6394 | 59.9705 | 5 | 61.9201 | 7.7802 | 59.9705 | 5 | 61.9073 | 9.0457 | 59.9878 | 5 | 61.8959 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9102 | 12.7299 | 59.9705 | 13 | 61.9327 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9312 | 15.7415 | 59.9935 | 13 | 61.9398 | 15.8135 | 59.9705 | 13 | 61.9032 | 17.0722 | 59.9878 | 13 | 61.9203 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9435 | 7.6394 | 59.9705 | 5 | 61.9284 | 7.7802 | 59.9705 | 5 | 61.9158 | 9.0457 | 59.9878 | 5 | 61.9042 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9185 | 12.73 | 59.9705 | 13 | 61.941 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9395 | 15.738 | 59.9935 | 13 | 61.9481 | 15.8135 | 59.9705 | 13 | 61.9116 | 17.0722 | 59.9878 | 13 | 61.9287 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9519 | 7.6394 | 59.9705 | 5 | 61.9367 | 7.7802 | 59.9705 | 5 | 61.9241 | 9.0457 | 59.9878 | 5 | 61.9125 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9269 | 12.73 | 59.9705 | 13 | 61.9495 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9479 | 15.738 | 59.9935 | 13 | 61.9565 | 15.8135 | 59.9705 | 13 | 61.9199 | 17.068 | 59.9878 | 13 | 61.937 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9602 | 7.6394 | 59.9705 | 5 | 61.9451 | 7.7802 | 59.9705 | 5 | 61.9324 | 9.0108 | 59.9878 | 5 | 61.9208 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9352 | 12.73 | 59.9705 | 13 | 61.9578 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9562 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 61.9648 | 15.8135 | 59.9705 | 13 | 61.9282 | 17.068 | 59.9878 | 13 | 61.9454 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9686 | 7.6394 | 59.9705 | 5 | 61.9534 | 7.7802 | 59.9705 | 5 | 61.9407 | 9.0108 | 59.9878 | 5 | 61.9291 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9435 | 12.73 | 59.9705 | 13 | 61.9661 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9645 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 61.9731 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9366 | 17.0639 | 59.9878 | 13 | 61.9537 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9769 | 7.6394 | 59.9705 | 5 | 61.9617 | 7.7802 | 59.9705 | 5 | 61.9491 | 9.0108 | 59.9878 | 5 | 61.9375 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9518 | 12.7271 | 59.9705 | 13 | 61.9744 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9729 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 61.9815 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9449 | 17.0639 | 59.9878 | 13 | 61.962 | 7.9534 | 59.9878 | 5 | 61.9852 | 7.6359 | 59.9705 | 5 | 61.97 | 7.7772 | 59.9705 | 5 | 61.9574 | 9.0108 | 59.9878 | 5 | 61.9458 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9602 | 12.7271 | 59.9705 | 13 | 61.9828 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9812 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 61.9898 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9532 | 17.0639 | 59.9878 | 13 | 61.9703 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 61.9936 | 7.6359 | 59.9705 | 5 | 61.9785 | 7.7772 | 59.9705 | 5 | 61.9657 | 9.0108 | 59.9878 | 5 | 61.9541 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9685 | 12.7239 | 59.9705 | 13 | 61.9911 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9895 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 61.9982 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9616 | 17.0639 | 59.9878 | 13 | 61.9787 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0019 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 61.9868 | 7.7772 | 59.9705 | 5 | 61.9741 | 9.0108 | 59.9878 | 5 | 61.9624 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9768 | 12.7239 | 59.9705 | 13 | 61.9994 | 7.3551 | 59.9475 | 5
61.9979 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 62.0065 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9699 | 17.0567 | 59.9878 | 13 | 61.987 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0103 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 61.9951 | 7.7772 | 59.9705 | 5 | 61.9824 | 9.0051 | 59.9878 | 5 | 61.9708 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9852 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0078 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0062 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 62.0148 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9782 | 17.0567 | 59.9878 | 13 | 61.9954 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0186 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 62.0035 | 7.7772 | 59.9705 | 5 | 61.9907 | 9.0051 | 59.9878 | 5 | 61.9791 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 61.9935 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0161 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0145 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 62.0232 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9866 | 17.0527 | 59.9878 | 13 | 62.0037 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0269 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 62.0118 | 7.7772 | 59.9705 | 5 | 61.999 | 9.0051 | 59.9878 | 5 | 61.9874 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0018 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0244 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0229 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 62.0315 | 15.8091 | 59.9705 | 13 | 61.9949 | 17.0527 | 59.9878 | 13 | 62.012 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0353 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 62.0201 | 7.7752 | 59.9705 | 5 | 62.0074 | 9.0051 | 59.9878 | 5 | 61.9957 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0101 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0328 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0312 | 15.7361 | 59.9935 | 13 | 62.0398 | 15.8052 | 59.9705 | 13 | 62.0032 | 17.0527 | 59.9878 | 13 | 62.0204 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0436 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 62.0285 | 7.7752 | 59.9705 | 5 | 62.0157 | 9.0032 | 59.9878 | 5 | 62.0042 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0186 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0411 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0395 | 15.7351 | 59.9935 | 13 | 62.0482 | 15.8052 | 59.9705 | 13 | 62.0116 | 17.0527 | 59.9878 | 13 | 62.0287 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0519 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 62.0368 | 7.7724 | 59.9705 | 5 | 62.024 | 9.0032 | 59.9878 | 5 | 62.0125 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0269 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0494 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0479 | 15.7351 | 59.9935 | 13 | 62.0565 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0199 | 17.0493 | 59.9878 | 13 | 62.037 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0603 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 62.0451 | 7.7724 | 59.9705 | 5 | 62.0323 | 9.0032 | 59.9878 | 5 | 62.0208 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0352 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0579 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0562 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.0648 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0283 | 17.0493 | 59.9878 | 13 | 62.0453 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0686 | 7.6314 | 59.9705 | 5 | 62.0534 | 7.7723 | 59.9705 | 5 | 62.0408 | 9.0032 | 59.9878 | 5 | 62.0291 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0436 | 12.7205 | 59.9705 | 13 | 62.0662 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0645 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.0732 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0366 | 17.0465 | 59.9878 | 13 | 62.0537 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.077 | 7.6314 | 59.9705 | 5 | 62.0618 | 7.7723 | 59.9705 | 5 | 62.0491 | 9.0032 | 59.9878 | 5 | 62.0375 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0519 | 12.7177 | 59.9705 | 13 | 62.0745 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0729 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.0815 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0449 | 17.0465 | 59.9878 | 13 | 62.0621 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0853 | 7.6287 | 59.9705 | 5 | 62.0701 | 7.7723 | 59.9705 | 5 | 62.0574 | 9.0032 | 59.9878 | 5 | 62.0458 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0602 | 12.7177 | 59.9705 | 13 | 62.0829 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0812 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.0899 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0533 | 17.0426 | 59.9878 | 13 | 62.0704 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.0936 | 7.6287 | 59.9705 | 5 | 62.0784 | 7.7723 | 59.9705 | 5 | 62.0658 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.0541 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0686 | 12.7177 | 59.9705 | 13 | 62.0912 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0895 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.0982 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0616 | 17.0426 | 59.9878 | 13 | 62.0787 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.102 | 7.6245 | 59.9705 | 5 | 62.0869 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.0741 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.0624 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0769 | 12.7177 | 59.9705 | 13 | 62.0995 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.0979 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.1065 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0699 | 17.0323 | 59.9878 | 13 | 62.087 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1103 | 7.6245 | 59.9705 | 5 | 62.0952 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.0824 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.0708 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0852 | 12.7158 | 59.9705 | 13 | 62.1079 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1062 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.1149 | 15.8004 | 59.9705 | 13 | 62.0782 | 17.0323 | 59.9878 | 13 | 62.0954 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1187 | 7.6245 | 59.9705 | 5 | 62.1035 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.0907 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.0791 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.0936 | 12.7158 | 59.9705 | 13 | 62.1162 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1145 | 15.7002 | 59.9935 | 13 | 62.1232 | 15.7982 | 59.9705 | 13 | 62.0866 | 17.0286 | 59.9878 | 13 | 62.1037 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.127 | 7.6245 | 59.9705 | 5 | 62.1119 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.0991 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.0874 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.1019 | 12.7143 | 59.9705 | 13 | 62.1245 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1229 | 15.6962 | 59.9935 | 13 | 62.1315 | 15.7982 | 59.9705 | 13 | 62.0949 | 17.0286 | 59.9878 | 13 | 62.1121 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1353 | 7.6245 | 59.9705 | 5 | 62.1202 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.1074 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.0957 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.1102 | 12.7143 | 59.9705 | 13 | 62.1329 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1312 | 15.6962 | 59.9935 | 13 | 62.1399 | 15.7956 | 59.9705 | 13 | 62.1033 | 17.025 | 59.9878 | 13 | 62.1204 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1437 | 7.6245 | 59.9705 | 5 | 62.1285 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.1157 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.1041 | 15.9 | 60.0166 | 13 | 62.1185 | 12.7143 | 59.9705 | 13 | 62.1412 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1395 | 15.6922 | 59.9935 | 13 | 62.1482 | 15.7956 | 59.9705 | 13 | 62.1116 | 17.025 | 59.9878 | 13 | 62.1287 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.152 | 7.6244 | 59.9705 | 5 | 62.1368 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.1241 | 9.0005 | 59.9878 | 5 | 62.1124 | 15.8972 | 60.0166 | 13 | 62.127 | 12.7143 | 59.9705 | 13 | 62.1495 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1479 | 15.6922 | 59.9935 | 13 | 62.1566 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1199 | 17.0188 | 59.9878 | 13 | 62.1371 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1603 | 7.6244 | 59.9705 | 5 | 62.1452 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.1324 | 8.9966 | 59.9878 | 5 | 62.1207 | 15.8972 | 60.0166 | 13 | 62.1353 | 12.7143 | 59.9705 | 13 | 62.158 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1562 | 15.6888 | 59.9935 | 13 | 62.1649 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1283 | 17.0188 | 59.9878 | 13 | 62.1454 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1686 | 7.6207 | 59.9705 | 5 | 62.1535 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.1407 | 8.9966 | 59.9878 | 5 | 62.129 | 15.8943 | 60.0166 | 13 | 62.1436 | 12.7143 | 59.9705 | 13 | 62.1663 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1646 | 15.6888 | 59.9935 | 13 | 62.1732 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1366 | 17.0035 | 59.982 | 13 | 62.1537 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.177 | 7.6207 | 59.9705 | 5 | 62.1618 | 7.7703 | 59.9705 | 5 | 62.149 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1375 | 15.8943 | 60.0166 | 13 | 62.152 | 12.7134 | 59.9705 | 13 | 62.1746 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1729 | 15.6888 | 59.9935 | 13 | 62.1816 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1449 | 17.0035 | 59.982 | 13 | 62.162 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1854 | 7.6207 | 59.9705 | 5 | 62.1702 | 7.7672 | 59.9705 | 5 | 62.1575 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1458 | 15.8943 | 60.0166 | 13 | 62.1603 | 12.7134 | 59.9705 | 13 | 62.183 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1812 | 15.6888 | 59.9935 | 13 | 62.1899 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1533 | 17.0035 | 59.982 | 13 | 62.1704 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.1937 | 7.6207 | 59.9705 | 5 | 62.1785 | 7.7672 | 59.9705 | 5 | 62.1658 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1541 | 15.8943 | 60.0166 | 13 | 62.1686 | 12.7134 | 59.9705 | 13 | 62.1913 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1896 | 15.6888 | 59.9935 | 13 | 62.1982 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1616 | 17.0035 | 59.982 | 13 | 62.1787 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.202 | 7.6207 | 59.9705 | 5 | 62.1868 | 7.7652 | 59.9705 | 5 | 62.1741 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1624 | 15.8943 | 60.0166 | 13 | 62.1769 | 12.7134 | 59.9705 | 13 | 62.1996 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.1979 | 15.6888 | 59.9935 | 13 | 62.2066 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.17 | 17.0028 | 59.982 | 13 | 62.1871 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2103 | 7.6207 | 59.9705 | 5 | 62.1953 | 7.7652 | 59.9705 | 5 | 62.1825 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1708 | 15.8943 | 60.0166 | 13 | 62.1853 | 12.7134 | 59.9705 | 13 | 62.208 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2062 | 15.6849 | 59.9935 | 13 | 62.2149 | 15.7939 | 59.9705 | 13 | 62.1783 | 17.0028 | 59.982 | 13 | 62.1954 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2187 | 7.6193 | 59.9705 | 5 | 62.2036 | 7.7652 | 59.9705 | 5 | 62.1908 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1791 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.1936 | 12.7134 | 59.9705 | 13 | 62.2163 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2146 | 15.6849 | 59.9935 | 13 | 62.2233 | 15.7866 | 59.9705 | 13 | 62.1866 | 17.0028 | 59.982 | 13 | 62.2037 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2271 | 7.6193 | 59.9705 | 5 | 62.2119 | 7.7652 | 59.9705 | 5 | 62.1991 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1874 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2019 | 12.7052 | 59.9705 | 13 | 62.2246 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2229 | 15.6832 | 59.9935 | 13 | 62.2316 | 15.7866 | 59.9705 | 13 | 62.1949 | 17.0028 | 59.982 | 13 | 62.2121 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2354 | 7.6193 | 59.9705 | 5 | 62.2202 | 7.7652 | 59.9705 | 5 | 62.2074 | 8.9904 | 59.9878 | 5 | 62.1957 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2103 | 12.7052 | 59.9705 | 13 | 62.2329 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2312 | 15.6832 | 59.9935 | 13 | 62.2399 | 15.7866 | 59.9705 | 13 | 62.2033 | 16.9987 | 59.982 | 13 | 62.2204 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2437 | 7.6193 | 59.9705 | 5 | 62.2286 | 7.7652 | 59.9705 | 5 | 62.2158 | 8.9885 | 59.9878 | 5 | 62.2041 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2186 | 12.7052 | 59.9705 | 13 | 62.2413 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2396 | 15.6816 | 59.9935 | 13 | 62.2483 | 15.7866 | 59.9705 | 13 | 62.2116 | 16.9987 | 59.982 | 13 | 62.2288 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.252 | 7.6172 | 59.9705 | 5 | 62.2369 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2241 | 8.9885 | 59.9878 | 5 | 62.2124 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2269 | 12.7052 | 59.9705 | 13 | 62.2496 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2479 | 15.6816 | 59.9935 | 13 | 62.2566 | 15.7866 | 59.9705 | 13 | 62.22 | 16.9987 | 59.982 | 13 | 62.2371 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2604 | 7.6172 | 59.9705 | 5 | 62.2452 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2324 | 8.9854 | 59.9878 | 5 | 62.2207 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2354 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.2581 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2562 | 15.6816 | 59.9935 | 13 | 62.265 | 15.7866 | 59.9705 | 13 | 62.2283 | 16.9987 | 59.982 | 13 | 62.2454 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2687 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.2536 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2407 | 8.9854 | 59.9878 | 5 | 62.229 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2437 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.2664 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2646 | 15.6816 | 59.9935 | 13 | 62.2733 | 15.7828 | 59.9705 | 13 | 62.2366 | 16.9937 | 59.982 | 13 | 62.2537 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.277 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.2619 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2491 | 8.9825 | 59.9878 | 5 | 62.2374 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.252 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.2747 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2729 | 15.6808 | 59.9935 | 13 | 62.2816 | 15.7828 | 59.9705 | 13 | 62.245 | 16.9937 | 59.982 | 13 | 62.2621 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2854 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.2702 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2574 | 8.9825 | 59.9878 | 5 | 62.2457 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2604 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.283 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2812 | 15.6808 | 59.9935 | 13 | 62.29 | 15.7828 | 59.9705 | 13 | 62.2533 | 16.9905 | 59.982 | 13 | 62.2704 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.2937 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.2786 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2657 | 8.9825 | 59.9878 | 5 | 62.254 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2687 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.2914 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2896 | 15.6775 | 59.9935 | 13 | 62.2983 | 15.7828 | 59.9705 | 13 | 62.2616 | 16.9905 | 59.982 | 13 | 62.2787 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3021 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.2869 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2742 | 8.9825 | 59.9878 | 5 | 62.2623 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.277 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.2997 | 7.3551 | 59.9475 | 5
62.2979 | 15.6775 | 59.9935 | 13 | 62.3066 | 15.7828 | 59.9705 | 13 | 62.27 | 16.9905 | 59.982 | 13 | 62.2871 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3104 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.2952 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2825 | 8.9825 | 59.9878 | 5 | 62.2708 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2853 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.3081 | 7.3615 | 59.9475 | 5
62.3062 | 15.674 | 59.9935 | 13 | 62.315 | 15.7828 | 59.9705 | 13 | 62.2783 | 16.9905 | 59.982 | 13 | 62.2954 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3187 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.3035 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2908 | 8.9825 | 59.9878 | 5 | 62.2791 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.2937 | 12.7467 | 59.9705 | 13 | 62.3164 | 7.3615 | 59.9475 | 5
62.3146 | 15.674 | 59.9935 | 13 | 62.3233 | 15.7809 | 59.9705 | 13 | 62.2867 | 16.9869 | 59.982 | 13 | 62.3038 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3271 | 7.6158 | 59.9705 | 5 | 62.312 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.2991 | 8.9801 | 59.9878 | 5 | 62.2874 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.302 | 12.772 | 59.9705 | 13 | 62.3247 | 7.3615 | 59.9475 | 5
62.3229 | 15.674 | 59.9935 | 13 | 62.3316 | 15.7809 | 59.9705 | 13 | 62.295 | 16.9869 | 59.982 | 13 | 62.3121 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3354 | 7.6095 | 59.9705 | 5 | 62.3203 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3075 | 8.9801 | 59.9878 | 5 | 62.2957 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.3103 | 12.772 | 59.9705 | 13 | 62.333 | 7.3615 | 59.9475 | 5
62.3312 | 15.674 | 59.9935 | 13 | 62.34 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.3033 | 16.9862 | 59.982 | 13 | 62.3204 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3438 | 7.6095 | 59.9705 | 5 | 62.3286 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3158 | 8.9801 | 59.9878 | 5 | 62.3041 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.3187 | 12.7683 | 59.9705 | 13 | 62.3414 | 7.365 | 59.9475 | 5
62.3396 | 15.6708 | 59.9935 | 13 | 62.3483 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.3116 | 16.9862 | 59.982 | 13 | 62.3287 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3521 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.337 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3241 | 8.9801 | 59.9878 | 5 | 62.3124 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.327 | 12.7683 | 59.9705 | 13 | 62.3497 | 7.365 | 59.9475 | 5
62.3479 | 15.6708 | 59.9935 | 13 | 62.3567 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.32 | 16.9827 | 59.982 | 13 | 62.3371 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3604 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.3453 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3325 | 8.9773 | 59.9878 | 5 | 62.3207 | 15.8905 | 60.0166 | 13 | 62.3353 | 12.7683 | 59.9705 | 13 | 62.3582 | 7.365 | 59.9475 | 5
62.3562 | 15.6708 | 59.9935 | 13 | 62.365 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.3283 | 16.9827 | 59.982 | 13 | 62.3455 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3688 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.3536 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3408 | 8.9773 | 59.9878 | 5 | 62.329 | 15.8877 | 60.0166 | 13 | 62.3438 | 12.7683 | 59.9705 | 13 | 62.3665 | 7.365 | 59.9475 | 5
62.3646 | 15.6708 | 59.9935 | 13 | 62.3733 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.3367 | 16.9827 | 59.982 | 13 | 62.3538 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3771 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.362 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3491 | 8.9741 | 59.9878 | 5 | 62.3374 | 15.8877 | 60.0166 | 13 | 62.3521 | 12.8241 | 59.9705 | 13 | 62.3748 | 7.365 | 59.9475 | 5
62.3729 | 15.669 | 59.9935 | 13 | 62.3817 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.345 | 16.9827 | 59.982 | 13 | 62.3621 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3854 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.3703 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3574 | 8.9741 | 59.9878 | 5 | 62.3457 | 15.8877 | 60.0166 | 13 | 62.3604 | 12.8241 | 59.9705 | 13 | 62.3831 | 7.365 | 59.9475 | 5
62.3812 | 15.669 | 59.9935 | 13 | 62.39 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.3533 | 16.978 | 59.982 | 13 | 62.3704 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.3938 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.3786 | 7.7624 | 59.9705 | 5 | 62.3658 | 8.9741 | 59.9878 | 5 | 62.354 | 15.8877 | 60.0166 | 13 | 62.3687 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.3915 | 7.3667 | 59.9475 | 5
62.3896 | 15.6656 | 59.9935 | 13 | 62.3983 | 15.7784 | 59.9705 | 13 | 62.3617 | 16.978 | 59.982 | 13 | 62.3788 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.4021 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.3869 | 7.76 | 59.9705 | 5 | 62.3741 | 8.9741 | 59.9878 | 5 | 62.3623 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.3771 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.3998 | 7.3667 | 59.9475 | 5
62.3979 | 15.6656 | 59.9935 | 13 | 62.4067 | 15.7767 | 59.9705 | 13 | 62.37 | 16.9732 | 59.982 | 13 | 62.3871 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.4105 | 7.6067 | 59.9705 | 5 | 62.3953 | 7.76 | 59.9705 | 5 | 62.3824 | 8.9717 | 59.9878 | 5 | 62.3707 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.3854 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4081 | 7.3689 | 59.9475 | 5
62.4062 | 15.6642 | 59.9935 | 13 | 62.415 | 15.7767 | 59.9705 | 13 | 62.3783 | 16.9732 | 59.982 | 13 | 62.3954 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.4188 | 7.6047 | 59.9705 | 5 | 62.4036 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.3909 | 8.9717 | 59.9878 | 5 | 62.379 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.3937 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4165 | 7.3689 | 59.9475 | 5
62.4146 | 15.6642 | 59.9935 | 13 | 62.4234 | 15.7767 | 59.9705 | 13 | 62.3867 | 16.9732 | 59.982 | 13 | 62.4038 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.4271 | 7.6047 | 59.9705 | 5 | 62.4119 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.3992 | 8.9717 | 59.9878 | 5 | 62.3873 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4021 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4248 | 7.372 | 59.9475 | 5
62.4229 | 15.6642 | 59.9935 | 13 | 62.4317 | 15.7767 | 59.9705 | 13 | 62.395 | 16.9732 | 59.982 | 13 | 62.4121 | 7.88 | 59.9878 | 5 | 62.4355 | 7.6047 | 59.9705 | 5 | 62.4203 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4075 | 8.9717 | 59.9878 | 5 | 62.3956 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4104 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4331 | 7.372 | 59.9475 | 5
62.4313 | 15.6642 | 59.9935 | 13 | 62.44 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4034 | 16.9694 | 59.982 | 13 | 62.4205 | 7.8823 | 59.9878 | 5 | 62.4438 | 7.6047 | 59.9705 | 5 | 62.4286 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4158 | 8.9717 | 59.9878 | 5 | 62.4041 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4187 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4415 | 7.372 | 59.9475 | 5
62.4396 | 15.6565 | 59.9935 | 13 | 62.4484 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4117 | 16.9694 | 59.982 | 13 | 62.4288 | 7.8823 | 59.9878 | 5 | 62.4521 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.437 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4242 | 8.9717 | 59.9878 | 5 | 62.4124 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4271 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4498 | 7.372 | 59.9475 | 5
62.4479 | 15.6565 | 59.9935 | 13 | 62.4567 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.42 | 16.9631 | 59.982 | 13 | 62.4371 | 7.7528 | 59.9878 | 5 | 62.4604 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.4454 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4325 | 8.9688 | 59.9878 | 5 | 62.4207 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4354 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4581 | 7.3755 | 59.9475 | 5
62.4563 | 15.6565 | 59.9935 | 13 | 62.465 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4283 | 16.9631 | 59.982 | 13 | 62.4454 | 7.7528 | 59.9878 | 5 | 62.4688 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.4537 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4408 | 8.9688 | 59.9878 | 5 | 62.429 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4437 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4666 | 7.3755 | 59.9475 | 5
62.4646 | 15.6565 | 59.9935 | 13 | 62.4734 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4367 | 16.9631 | 59.982 | 13 | 62.4538 | 7.7528 | 59.9878 | 5 | 62.4772 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.462 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4492 | 8.967 | 59.9878 | 5 | 62.4374 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.452 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4749 | 7.379 | 59.9475 | 5
62.4729 | 15.6517 | 59.9935 | 13 | 62.4817 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.445 | 16.9631 | 59.982 | 13 | 62.4621 | 7.7528 | 59.9878 | 5 | 62.4855 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.4703 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4575 | 8.967 | 59.9878 | 5 | 62.4457 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4604 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4832 | 7.379 | 59.9475 | 5
62.4813 | 15.6517 | 59.9935 | 13 | 62.4901 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4534 | 16.9631 | 59.982 | 13 | 62.4705 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.4938 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.4787 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4658 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.454 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4688 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4916 | 7.3814 | 59.9475 | 5
62.4896 | 15.6517 | 59.9935 | 13 | 62.4984 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4617 | 16.9631 | 59.982 | 13 | 62.4788 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5021 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.487 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4741 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.4623 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4771 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.4999 | 7.3814 | 59.9475 | 5
62.4979 | 15.6517 | 59.9935 | 13 | 62.5067 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.47 | 16.9557 | 59.982 | 13 | 62.4871 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5105 | 7.5994 | 59.9705 | 5 | 62.4953 | 7.7582 | 59.9705 | 5 | 62.4825 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.4707 | 15.8811 | 60.0166 | 13 | 62.4855 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5082 | 7.3843 | 59.9475 | 5
62.5063 | 15.6708 | 59.9935 | 13 | 62.5151 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4784 | 16.9557 | 59.982 | 13 | 62.4955 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5189 | 7.5974 | 59.9705 | 5 | 62.5037 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.4908 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.479 | 15.8801 | 60.0166 | 13 | 62.4938 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5166 | 7.3843 | 59.9475 | 5
62.5146 | 15.6708 | 59.9935 | 13 | 62.5234 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4867 | 16.9557 | 59.982 | 13 | 62.5038 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5272 | 7.5974 | 59.9705 | 5 | 62.512 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.4991 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.4873 | 15.8801 | 60.0166 | 13 | 62.5021 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5249 | 7.3843 | 59.9475 | 5
62.5229 | 15.6678 | 59.9935 | 13 | 62.5317 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.4951 | 16.9557 | 59.982 | 13 | 62.5121 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5355 | 7.5885 | 59.9705 | 5 | 62.5203 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5074 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.4956 | 15.8801 | 60.0166 | 13 | 62.5105 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5332 | 7.3843 | 59.9475 | 5
62.5313 | 15.6678 | 59.9935 | 13 | 62.5401 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.5034 | 16.9775 | 59.982 | 13 | 62.5204 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5438 | 7.5885 | 59.9705 | 5 | 62.5287 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5159 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.504 | 15.8801 | 60.0166 | 13 | 62.5188 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5416 | 7.3864 | 59.9475 | 5
62.5396 | 15.6666 | 59.9935 | 13 | 62.5484 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.5117 | 16.9775 | 59.982 | 13 | 62.5288 | 7.6149 | 59.9878 | 5 | 62.5522 | 7.5859 | 59.9705 | 5 | 62.537 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5242 | 8.9647 | 59.9878 | 5 | 62.5123 | 15.8801 | 60.0166 | 13 | 62.5271 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5499 | 7.3864 | 59.9475 | 5
62.5479 | 15.6666 | 59.9935 | 13 | 62.5568 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.5201 | 16.9715 | 59.982 | 13 | 62.5372 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.5605 | 7.5859 | 59.9705 | 5 | 62.5453 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5325 | 8.9613 | 59.9878 | 5 | 62.5206 | 15.8801 | 60.0166 | 13 | 62.5355 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5582 | 7.3916 | 59.9475 | 5
62.5563 | 15.6631 | 59.9935 | 13 | 62.5651 | 15.773 | 59.9705 | 13 | 62.5284 | 16.9715 | 59.982 | 13 | 62.5455 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.5688 | 7.5828 | 59.9705 | 5 | 62.5536 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5409 | 8.9613 | 59.9878 | 5 | 62.5289 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5438 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5667 | 7.3916 | 59.9475 | 5
62.5646 | 15.6631 | 59.9935 | 13 | 62.5734 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5367 | 16.9715 | 59.982 | 13 | 62.5538 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.5772 | 7.5828 | 59.9705 | 5 | 62.5621 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5492 | 8.9595 | 59.9878 | 5 | 62.5374 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5521 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.575 | 7.3916 | 59.9475 | 5
62.5729 | 15.6631 | 59.9935 | 13 | 62.5818 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.545 | 16.9715 | 59.982 | 13 | 62.5621 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.5855 | 7.5828 | 59.9705 | 5 | 62.5704 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5575 | 8.9595 | 59.9878 | 5 | 62.5457 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5604 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5833 | 7.3916 | 59.9475 | 5
62.5813 | 15.6631 | 59.9935 | 13 | 62.5901 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5534 | 16.9715 | 59.982 | 13 | 62.5705 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.5939 | 7.5828 | 59.9705 | 5 | 62.5787 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5658 | 8.9595 | 59.9878 | 5 | 62.554 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5688 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.5917 | 7.3938 | 59.9475 | 5
62.5896 | 15.66 | 59.9935 | 13 | 62.5984 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5617 | 16.9715 | 59.982 | 13 | 62.5788 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6022 | 7.579 | 59.9705 | 5 | 62.5871 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5742 | 8.9595 | 59.9878 | 5 | 62.5623 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5771 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6 | 7.3938 | 59.9475 | 5
62.5979 | 15.66 | 59.9935 | 13 | 62.6068 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5701 | 16.9842 | 59.982 | 13 | 62.5872 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6105 | 7.579 | 59.9705 | 5 | 62.5954 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5825 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.5707 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5854 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6083 | 7.3956 | 59.9532 | 5
62.6063 | 15.657 | 59.9935 | 13 | 62.6151 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5784 | 16.9842 | 59.982 | 13 | 62.5955 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6189 | 7.579 | 59.9705 | 5 | 62.6037 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5908 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.579 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.5939 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6167 | 7.3956 | 59.9532 | 5
62.6146 | 15.657 | 59.9935 | 13 | 62.6235 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5867 | 16.9798 | 59.982 | 13 | 62.6038 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6272 | 7.579 | 59.9705 | 5 | 62.6121 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.5992 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.5873 | 15.8736 | 60.0166 | 13 | 62.6022 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.625 | 7.398 | 59.9532 | 5
62.6229 | 15.657 | 59.9935 | 13 | 62.6318 | 15.7656 | 59.9705 | 13 | 62.5951 | 16.9798 | 59.982 | 13 | 62.6122 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6356 | 7.579 | 59.9705 | 5 | 62.6204 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6075 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.5956 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6105 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6333 | 7.398 | 59.9532 | 5
62.6313 | 15.657 | 59.9935 | 13 | 62.6401 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6034 | 16.9798 | 59.982 | 13 | 62.6205 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6439 | 7.579 | 59.9705 | 5 | 62.6287 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6158 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.604 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6189 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6416 | 7.398 | 59.9532 | 5
62.6396 | 15.6518 | 59.9935 | 13 | 62.6485 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6118 | 16.9798 | 59.982 | 13 | 62.6288 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6522 | 7.5764 | 59.9705 | 5 | 62.637 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6241 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.6123 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6272 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.65 | 7.398 | 59.9532 | 5
62.6479 | 15.6518 | 59.9935 | 13 | 62.6568 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6201 | 16.9755 | 59.982 | 13 | 62.6371 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6606 | 7.5764 | 59.9705 | 5 | 62.6454 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6326 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.6206 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6355 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6583 | 7.4003 | 59.9532 | 5
62.6563 | 15.6518 | 59.9935 | 13 | 62.6651 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6284 | 16.9755 | 59.982 | 13 | 62.6455 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6689 | 7.5764 | 59.9705 | 5 | 62.6537 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6409 | 8.9572 | 59.9878 | 5 | 62.6289 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6439 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6667 | 7.4003 | 59.9532 | 5
62.6646 | 15.6518 | 59.9935 | 13 | 62.6735 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6367 | 16.9723 | 59.982 | 13 | 62.6538 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6772 | 7.5764 | 59.9705 | 5 | 62.662 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6492 | 8.9487 | 59.9878 | 5 | 62.6373 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6522 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.675 | 7.4003 | 59.9532 | 5
62.6729 | 15.6467 | 59.9935 | 13 | 62.6818 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6451 | 16.9723 | 59.982 | 13 | 62.6622 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6856 | 7.5733 | 59.9705 | 5 | 62.6705 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6576 | 8.9487 | 59.9878 | 5 | 62.6456 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6605 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6833 | 7.4003 | 59.9532 | 5
62.6813 | 15.6467 | 59.9935 | 13 | 62.6902 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6534 | 16.9723 | 59.982 | 13 | 62.6705 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.6939 | 7.5733 | 59.9705 | 5 | 62.6788 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6659 | 8.9487 | 59.9878 | 5 | 62.6539 | 15.8707 | 60.0166 | 13 | 62.6688 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.6917 | 7.4015 | 59.9532 | 5
62.6896 | 15.6449 | 59.9935 | 13 | 62.6985 | 15.7334 | 59.9705 | 13 | 62.6618 | 16.9723 | 59.982 | 13 | 62.6788 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7023 | 7.5733 | 59.9705 | 5 | 62.6871 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6742 | 8.9487 | 59.9878 | 5 | 62.6622 | 15.8649 | 60.0166 | 13 | 62.6772 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.7001 | 7.4015 | 59.9532 | 5
62.6979 | 15.6449 | 59.9935 | 13 | 62.7068 | 15.7187 | 59.9705 | 13 | 62.6701 | 16.9658 | 59.982 | 13 | 62.6872 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7106 | 7.5733 | 59.9705 | 5 | 62.6955 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6825 | 8.9488 | 59.9878 | 5 | 62.6705 | 15.8649 | 60.0166 | 13 | 62.6855 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.7084 | 7.4015 | 59.9532 | 5
62.7063 | 15.6449 | 59.9935 | 13 | 62.7152 | 15.7187 | 59.9705 | 13 | 62.6784 | 16.9658 | 59.982 | 13 | 62.6955 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7189 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7038 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6909 | 8.9488 | 59.9878 | 5 | 62.679 | 15.8649 | 60.0166 | 13 | 62.6938 | 12.8241 | 59.9647 | 13 | 62.7167 | 7.4015 | 59.9532 | 5
62.7146 | 15.6449 | 59.9935 | 13 | 62.7235 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.6868 | 16.9614 | 59.982 | 13 | 62.7039 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7273 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7121 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.6992 | 8.9488 | 59.9878 | 5 | 62.6873 | 15.8649 | 60.0166 | 13 | 62.7023 | 12.822 | 59.9647 | 13 | 62.7251 | 7.4015 | 59.9532 | 5
62.7229 | 15.6436 | 59.9935 | 13 | 62.7318 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.6951 | 16.9614 | 59.982 | 13 | 62.7122 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7356 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7204 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7075 | 8.9488 | 59.9878 | 5 | 62.6956 | 15.8649 | 60.0166 | 13 | 62.7106 | 12.822 | 59.9647 | 13 | 62.7334 | 7.4015 | 59.9532 | 5
62.7313 | 15.6436 | 59.9935 | 13 | 62.7402 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7034 | 16.9582 | 59.982 | 13 | 62.7205 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.744 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7288 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7158 | 8.9488 | 59.9878 | 5 | 62.704 | 15.8649 | 60.0166 | 13 | 62.7189 | 12.822 | 59.9647 | 13 | 62.7417 | 7.4023 | 59.9532 | 5
62.7396 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7485 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7118 | 16.9582 | 59.982 | 13 | 62.7288 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7523 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7371 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7242 | 8.9488 | 59.9878 | 5 | 62.7123 | 15.8621 | 60.0166 | 13 | 62.7273 | 12.822 | 59.9647 | 13 | 62.7501 | 7.4023 | 59.9532 | 5
62.7479 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7569 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7201 | 16.9542 | 59.982 | 13 | 62.7372 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7606 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7454 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7325 | 8.9461 | 59.9878 | 5 | 62.7206 | 15.8621 | 60.0166 | 13 | 62.7356 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.7584 | 7.4023 | 59.9532 | 5
62.7563 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7652 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7285 | 16.9542 | 59.982 | 13 | 62.7455 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.769 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7538 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7408 | 8.9461 | 59.9878 | 5 | 62.7289 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7439 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.7667 | 7.4023 | 59.9532 | 5
62.7646 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7735 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7368 | 16.9475 | 59.982 | 13 | 62.7538 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7773 | 7.5712 | 59.9705 | 5 | 62.7621 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7493 | 8.9435 | 59.9878 | 5 | 62.7372 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7523 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.7751 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.7729 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7819 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7451 | 16.9475 | 59.982 | 13 | 62.7622 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7856 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.7704 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7576 | 8.9435 | 59.9878 | 5 | 62.7456 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7606 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.7834 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.7813 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7902 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7534 | 16.9589 | 59.982 | 13 | 62.7705 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.7939 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.7789 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7659 | 8.9435 | 59.9878 | 5 | 62.7539 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7689 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.7917 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.7896 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.7985 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7618 | 16.9589 | 59.982 | 13 | 62.7789 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8023 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.7872 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7742 | 8.9435 | 59.9878 | 5 | 62.7622 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7772 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.798 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.8069 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7701 | 16.956 | 59.982 | 13 | 62.7872 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8107 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.7955 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7826 | 8.9435 | 59.9878 | 5 | 62.7706 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7856 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8085 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.8063 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.8152 | 15.7157 | 59.9705 | 13 | 62.7785 | 16.956 | 59.982 | 13 | 62.7955 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.819 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.8038 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7909 | 8.9435 | 59.9878 | 5 | 62.7789 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.7939 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8168 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.8146 | 15.6373 | 59.9935 | 13 | 62.8235 | 15.7123 | 59.9705 | 13 | 62.7868 | 16.9491 | 59.982 | 13 | 62.8038 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8273 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.8122 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.7992 | 8.9411 | 59.9878 | 5 | 62.7872 | 15.8319 | 60.0166 | 13 | 62.8022 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8252 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.823 | 15.6313 | 59.9935 | 13 | 62.8319 | 15.7123 | 59.9705 | 13 | 62.7951 | 16.9491 | 59.982 | 13 | 62.8122 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8356 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.8205 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.8076 | 8.9411 | 59.9878 | 5 | 62.7955 | 15.7971 | 60.0166 | 13 | 62.8107 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8335 | 7.4033 | 59.9647 | 5
62.8313 | 15.6313 | 59.9935 | 13 | 62.8402 | 15.7079 | 59.9705 | 13 | 62.8035 | 16.9489 | 59.9762 | 13 | 62.8206 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.844 | 7.5699 | 59.9705 | 5 | 62.8288 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.8159 | 8.9378 | 59.9878 | 5 | 62.8038 | 15.7971 | 60.0166 | 13 | 62.819 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8418 | 7.3957 | 59.9647 | 5
62.8396 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8486 | 15.7079 | 59.9705 | 13 | 62.8118 | 16.9489 | 59.9762 | 13 | 62.8289 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8524 | 7.5678 | 59.9705 | 5 | 62.8372 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.8242 | 8.9378 | 59.9878 | 5 | 62.8123 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.8273 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8501 | 7.3957 | 59.9647 | 5
62.848 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8569 | 15.7079 | 59.9705 | 13 | 62.8201 | 16.9489 | 59.9762 | 13 | 62.8372 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8607 | 7.5678 | 59.9705 | 5 | 62.8455 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.8325 | 8.9352 | 59.9878 | 5 | 62.8206 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.8357 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8585 | 7.3957 | 59.9647 | 5
62.8563 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8652 | 15.7079 | 59.9705 | 13 | 62.8285 | 16.9489 | 59.9762 | 13 | 62.8455 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.869 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.8538 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.8409 | 8.9352 | 59.9878 | 5 | 62.8289 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.844 | 12.8205 | 59.9647 | 13 | 62.8668 | 7.3957 | 59.9647 | 5
62.8646 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8736 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8368 | 16.9392 | 59.9762 | 13 | 62.8539 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8773 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.8622 | 7.7568 | 59.9705 | 5 | 62.8492 | 8.9352 | 59.9878 | 5 | 62.8373 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.8523 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.8751 | 7.3957 | 59.9647 | 5
62.873 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8819 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8452 | 16.9392 | 59.9762 | 13 | 62.8622 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.8857 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.8705 | 7.7539 | 59.9705 | 5 | 62.8575 | 8.9352 | 59.9878 | 5 | 62.8456 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.8607 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.8835 | 7.3957 | 59.9647 | 5
62.8813 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8903 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8535 | 16.9365 | 59.9762 | 13 | 62.8705 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.894 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.8788 | 7.7539 | 59.9705 | 5 | 62.866 | 8.9328 | 59.9878 | 5 | 62.8539 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.869 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.8918 | 7.39 | 59.9647 | 5
62.8896 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.8986 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8618 | 16.9365 | 59.9762 | 13 | 62.8789 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9023 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.8871 | 7.7539 | 59.9705 | 5 | 62.8743 | 8.9328 | 59.9878 | 5 | 62.8622 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.8773 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9001 | 7.39 | 59.9647 | 5
62.898 | 15.63 | 59.9935 | 13 | 62.9069 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8701 | 16.8934 | 59.9762 | 13 | 62.8872 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9107 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.8956 | 7.7539 | 59.9705 | 5 | 62.8826 | 8.9297 | 59.9878 | 5 | 62.8705 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.8856 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9084 | 7.3865 | 59.9647 | 5
62.9063 | 15.6269 | 59.9935 | 13 | 62.9153 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8785 | 16.8934 | 59.9762 | 13 | 62.8956 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.919 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.9039 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.8909 | 8.9297 | 59.9878 | 5 | 62.8789 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.894 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9169 | 7.3865 | 59.9647 | 5
62.9146 | 15.6269 | 59.9935 | 13 | 62.9236 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8868 | 16.8934 | 59.9762 | 13 | 62.9039 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9274 | 7.5646 | 59.9705 | 5 | 62.9122 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.8993 | 8.9271 | 59.9878 | 5 | 62.8872 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.9023 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9252 | 7.3865 | 59.9647 | 5
62.923 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.9319 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.8952 | 16.8934 | 59.9762 | 13 | 62.9122 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9357 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9206 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9076 | 8.9271 | 59.9878 | 5 | 62.8955 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.9106 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9336 | 7.3865 | 59.9647 | 5
62.9313 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.9403 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.9035 | 16.8869 | 59.9762 | 13 | 62.9205 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.944 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9289 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9159 | 8.9247 | 59.9878 | 5 | 62.9038 | 15.7943 | 60.0166 | 13 | 62.9191 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9419 | 7.3814 | 59.9647 | 5
62.9396 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.9486 | 15.7048 | 59.9705 | 13 | 62.9118 | 16.8869 | 59.9762 | 13 | 62.9289 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9524 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9372 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9242 | 8.9247 | 59.9878 | 5 | 62.9122 | 15.7908 | 60.0166 | 13 | 62.9274 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9502 | 7.3814 | 59.9647 | 5
62.948 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.957 | 15.6981 | 59.9705 | 13 | 62.9202 | 16.884 | 59.9762 | 13 | 62.9372 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9607 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9456 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9326 | 8.9247 | 59.9878 | 5 | 62.9205 | 15.7908 | 60.0166 | 13 | 62.9357 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9585 | 7.3789 | 59.9647 | 5
62.9563 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.9653 | 15.6981 | 59.9705 | 13 | 62.9285 | 16.884 | 59.9762 | 13 | 62.9456 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9691 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9539 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9409 | 8.9247 | 59.9878 | 5 | 62.9288 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.9441 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9669 | 7.3789 | 59.9647 | 5
62.9646 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.9736 | 15.6981 | 59.9705 | 13 | 62.9369 | 16.884 | 59.9762 | 13 | 62.9539 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9774 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9622 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9492 | 8.9217 | 59.9878 | 5 | 62.9371 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.9524 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9752 | 7.3772 | 59.9647 | 5
62.973 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.982 | 15.6981 | 59.9705 | 13 | 62.9452 | 16.884 | 59.9762 | 13 | 62.9622 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9857 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9705 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9576 | 8.9217 | 59.9878 | 5 | 62.9456 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.9607 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9835 | 7.3772 | 59.9647 | 5
62.9813 | 15.6199 | 59.9935 | 13 | 62.9903 | 15.6948 | 59.9705 | 13 | 62.9535 | 16.8811 | 59.9762 | 13 | 62.9706 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 62.9941 | 7.5621 | 59.9705 | 5 | 62.9789 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9659 | 8.918 | 59.9878 | 5 | 62.9539 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.9691 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 62.9919 | 7.3749 | 59.9647 | 5
62.9896 | 15.6162 | 59.9935 | 13 | 62.9986 | 15.6948 | 59.9705 | 13 | 62.9619 | 16.8811 | 59.9762 | 13 | 62.9789 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 63.0024 | 7.5601 | 59.9705 | 5 | 62.9872 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9742 | 8.918 | 59.9878 | 5 | 62.9622 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.9774 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0002 | 7.3749 | 59.9647 | 5
62.998 | 15.6162 | 59.9935 | 13 | 63.007 | 15.6706 | 59.9705 | 13 | 62.9702 | 16.8782 | 59.9705 | 13 | 62.9872 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 63.0107 | 7.5601 | 59.9705 | 5 | 62.9955 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9825 | 8.9151 | 59.9878 | 5 | 62.9705 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.9857 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0085 | 7.3725 | 59.9647 | 5
63.0063 | 15.6127 | 59.9935 | 13 | 63.0153 | 15.6706 | 59.9705 | 13 | 62.9785 | 16.8782 | 59.9705 | 13 | 62.9955 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 63.0191 | 7.5601 | 59.9705 | 5 | 63.004 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.991 | 8.9151 | 59.9878 | 5 | 62.9789 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 62.994 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0168 | 7.3725 | 59.9647 | 5
63.0146 | 15.6127 | 59.9935 | 13 | 63.0237 | 15.6706 | 59.9705 | 13 | 62.9869 | 16.8782 | 59.9705 | 13 | 63.0039 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 63.0274 | 7.5601 | 59.9705 | 5 | 63.0123 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 62.9993 | 8.9151 | 59.9878 | 5 | 62.9872 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 63.0024 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0253 | 7.3691 | 59.9647 | 5
63.023 | 15.6074 | 59.9935 | 13 | 63.032 | 15.6706 | 59.9705 | 13 | 62.9952 | 16.8782 | 59.9705 | 13 | 63.0123 | 7.6169 | 59.9878 | 5 | 63.0358 | 7.5601 | 59.9705 | 5 | 63.0206 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 63.0076 | 8.9151 | 59.9878 | 5 | 62.9955 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 63.0107 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0336 | 7.3691 | 59.9647 | 5
63.0313 | 15.6074 | 59.9935 | 13 | 63.0403 | 15.6706 | 59.9705 | 13 | 63.0035 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0206 | 7.6187 | 59.9878 | 5 | 63.0441 | 7.5601 | 59.9705 | 5 | 63.029 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 63.016 | 8.9094 | 59.9878 | 5 | 63.0038 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 63.019 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.042 | 7.3669 | 59.9647 | 5
63.0396 | 15.6074 | 59.9935 | 13 | 63.0487 | 15.6706 | 59.9705 | 13 | 63.0119 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0289 | 7.6187 | 59.9878 | 5 | 63.0524 | 7.5602 | 59.9705 | 5 | 63.0373 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 63.0243 | 8.9094 | 59.9878 | 5 | 63.0122 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 63.0275 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0503 | 7.3669 | 59.9647 | 5
63.048 | 15.6074 | 59.9935 | 13 | 63.057 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0202 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0372 | 7.6187 | 59.9878 | 5 | 63.0608 | 7.5602 | 59.9705 | 5 | 63.0456 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 63.0326 | 8.9066 | 59.9878 | 5 | 63.0205 | 15.788 | 60.0166 | 13 | 63.0358 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0586 | 7.3644 | 59.9647 | 5
63.0563 | 15.6051 | 59.9935 | 13 | 63.0653 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0286 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0456 | 7.6187 | 59.9878 | 5 | 63.0691 | 7.5582 | 59.9705 | 5 | 63.0539 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 63.0409 | 8.9066 | 59.9878 | 5 | 63.0288 | 15.7858 | 60.0166 | 13 | 63.0441 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0669 | 7.3644 | 59.9647 | 5
63.0647 | 15.6051 | 59.9935 | 13 | 63.0737 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0369 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0539 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.0775 | 7.5582 | 59.9705 | 5 | 63.0623 | 7.7486 | 59.9705 | 5 | 63.0493 | 8.9042 | 59.9878 | 5 | 63.0371 | 15.7858 | 60.0166 | 13 | 63.0525 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0753 | 7.3621 | 59.9647 | 5
63.073 | 15.6051 | 59.9935 | 13 | 63.082 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0452 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0623 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.0858 | 7.5582 | 59.9705 | 5 | 63.0706 | 7.7458 | 59.9705 | 5 | 63.0576 | 8.9042 | 59.9878 | 5 | 63.0455 | 15.7829 | 60.0166 | 13 | 63.0608 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0836 | 7.3621 | 59.9647 | 5
63.0813 | 15.6051 | 59.9935 | 13 | 63.0903 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0536 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0706 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.0941 | 7.5582 | 59.9705 | 5 | 63.0789 | 7.7458 | 59.9705 | 5 | 63.0659 | 8.8909 | 59.9878 | 5 | 63.0538 | 15.7829 | 60.0166 | 13 | 63.0691 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.0919 | 7.3586 | 59.9647 | 5
63.0897 | 15.6196 | 59.9935 | 13 | 63.0987 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0619 | 16.874 | 59.9705 | 13 | 63.0789 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1025 | 7.5582 | 59.9705 | 5 | 63.0873 | 7.6528 | 59.9705 | 5 | 63.0743 | 8.8909 | 59.9878 | 5 | 63.0621 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.0774 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1003 | 7.3586 | 59.9647 | 5
63.098 | 15.6196 | 59.9935 | 13 | 63.107 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0703 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.0873 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1108 | 7.5582 | 59.9705 | 5 | 63.0956 | 7.6528 | 59.9705 | 5 | 63.0826 | 8.8854 | 59.9878 | 5 | 63.0704 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.0858 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1086 | 7.3555 | 59.959 | 5
63.1063 | 15.6196 | 59.9935 | 13 | 63.1154 | 15.6651 | 59.9705 | 13 | 63.0786 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.0956 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1191 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1039 | 7.6528 | 59.9705 | 5 | 63.0909 | 8.8854 | 59.9878 | 5 | 63.0789 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.0941 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1169 | 7.3555 | 59.959 | 5
63.1147 | 15.6196 | 59.9935 | 13 | 63.1237 | 15.6617 | 59.9705 | 13 | 63.0869 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.1039 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1274 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1124 | 7.6528 | 59.9705 | 5 | 63.0992 | 8.8854 | 59.982 | 5 | 63.0872 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.1024 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1252 | 7.3536 | 59.959 | 5
63.123 | 15.6167 | 59.9935 | 13 | 63.132 | 15.6617 | 59.9705 | 13 | 63.0953 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.1122 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1358 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1207 | 7.6499 | 59.9705 | 5 | 63.1077 | 8.8854 | 59.982 | 5 | 63.0955 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.1108 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1337 | 7.3536 | 59.959 | 5
63.1313 | 15.6167 | 59.9935 | 13 | 63.1404 | 15.6617 | 59.9705 | 13 | 63.1036 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.1206 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1442 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.129 | 7.6499 | 59.9705 | 5 | 63.116 | 8.8812 | 59.982 | 5 | 63.1038 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.1191 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.142 | 7.3536 | 59.959 | 5
63.1397 | 15.6167 | 59.9935 | 13 | 63.1487 | 15.6617 | 59.9705 | 13 | 63.1119 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.1289 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1525 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1373 | 7.6499 | 59.9705 | 5 | 63.1243 | 8.8812 | 59.982 | 5 | 63.1122 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.1274 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1504 | 7.3536 | 59.959 | 5
63.148 | 15.6167 | 59.9935 | 13 | 63.1571 | 15.6617 | 59.9705 | 13 | 63.1203 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.1373 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1608 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1457 | 7.6499 | 59.9705 | 5 | 63.1327 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1205 | 15.7679 | 60.0166 | 13 | 63.1359 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1587 | 7.3536 | 59.959 | 5
63.1563 | 15.6107 | 59.9935 | 13 | 63.1654 | 15.6617 | 59.9705 | 13 | 63.1286 | 16.8739 | 59.9705 | 13 | 63.1456 | 7.6204 | 59.9878 | 5 | 63.1691 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.154 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.141 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1288 | 15.7676 | 60.0166 | 13 | 63.1442 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.167 | 7.3536 | 59.959 | 5
63.1647 | 15.6107 | 59.9935 | 13 | 63.1737 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.137 | 16.873 | 59.9705 | 13 | 63.1539 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.1775 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1623 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.1493 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1371 | 15.7676 | 60.0166 | 13 | 63.1525 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1753 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.173 | 15.6107 | 59.9935 | 13 | 63.1821 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.1453 | 16.873 | 59.9705 | 13 | 63.1623 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.1859 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1707 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.1576 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1455 | 15.7676 | 60.0166 | 13 | 63.1609 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.1837 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.1813 | 15.6107 | 59.9935 | 13 | 63.1904 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.1536 | 16.873 | 59.9705 | 13 | 63.1706 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.1942 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.179 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.166 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1538 | 15.7676 | 60.0166 | 13 | 63.1692 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.192 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.1897 | 15.6078 | 59.9935 | 13 | 63.1987 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.162 | 16.873 | 59.9705 | 13 | 63.179 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2025 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1873 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.1743 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1621 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.1775 | 12.8205 | 59.9647 | 5 | 63.2003 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.198 | 15.6078 | 59.9935 | 13 | 63.2071 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.1703 | 16.873 | 59.9705 | 13 | 63.1873 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2108 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.1957 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.1826 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1704 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.1858 | 12.8198 | 59.9647 | 5 | 63.2087 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.2063 | 15.6078 | 59.9935 | 13 | 63.2154 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.1786 | 16.873 | 59.9705 | 13 | 63.1956 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2192 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.204 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.191 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1788 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.1942 | 12.8198 | 59.9647 | 5 | 63.217 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.2147 | 15.6078 | 59.9935 | 13 | 63.2238 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.187 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2039 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2275 | 7.5556 | 59.9705 | 5 | 63.2123 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.1993 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1871 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.2025 | 12.8198 | 59.9647 | 5 | 63.2253 | 7.3486 | 59.959 | 5
63.223 | 15.6037 | 59.9935 | 13 | 63.2321 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.1953 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2123 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2358 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2206 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2076 | 8.8753 | 59.982 | 5 | 63.1954 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.2108 | 12.8198 | 59.9647 | 5 | 63.2338 | 7.3486 | 59.959 | 5
63.2313 | 15.6037 | 59.9935 | 13 | 63.2404 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.2036 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2206 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2442 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2291 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2159 | 8.8689 | 59.982 | 5 | 63.2037 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.2192 | 12.817 | 59.9647 | 5 | 63.2421 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.2397 | 15.6008 | 59.9935 | 13 | 63.2488 | 15.6585 | 59.9705 | 13 | 63.212 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2289 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2525 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2374 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2244 | 8.8689 | 59.982 | 5 | 63.2122 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.2275 | 12.817 | 59.9647 | 5 | 63.2504 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.248 | 15.6008 | 59.9935 | 13 | 63.2571 | 15.6551 | 59.9705 | 13 | 63.2203 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2373 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2609 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2457 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2327 | 8.8662 | 59.982 | 5 | 63.2205 | 15.7615 | 60.0166 | 13 | 63.2358 | 12.817 | 59.9647 | 5 | 63.2588 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.2563 | 15.6008 | 59.9935 | 13 | 63.2654 | 15.6551 | 59.9705 | 13 | 63.2287 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2456 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2692 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2541 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.241 | 8.8662 | 59.982 | 5 | 63.2288 | 15.7589 | 60.0166 | 13 | 63.2443 | 12.817 | 59.9647 | 5 | 63.2671 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.2647 | 15.6008 | 59.9935 | 13 | 63.2738 | 15.6496 | 59.9705 | 13 | 63.237 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.254 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2775 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2624 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2494 | 8.8662 | 59.982 | 5 | 63.2371 | 15.7589 | 60.0166 | 13 | 63.2526 | 12.817 | 59.9647 | 5 | 63.2754 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.273 | 15.5961 | 59.9935 | 13 | 63.2821 | 15.6496 | 59.9705 | 13 | 63.2453 | 16.8672 | 59.9705 | 13 | 63.2623 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2859 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2707 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2577 | 8.8662 | 59.982 | 5 | 63.2455 | 15.7589 | 60.0166 | 13 | 63.2609 | 12.817 | 59.9647 | 5 | 63.2837 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.2813 | 15.5961 | 59.9935 | 13 | 63.2905 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.2537 | 16.8636 | 59.9705 | 13 | 63.2706 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.2942 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2791 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.266 | 8.8662 | 59.9763 | 5 | 63.2538 | 15.7589 | 60.0166 | 13 | 63.2693 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.2921 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.2897 | 15.5847 | 59.9935 | 13 | 63.2988 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.262 | 16.8636 | 59.9705 | 13 | 63.2789 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3026 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2874 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2743 | 8.8662 | 59.9763 | 5 | 63.2621 | 15.7589 | 60.0166 | 13 | 63.2776 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3004 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.298 | 15.5847 | 59.9935 | 13 | 63.3071 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.2704 | 16.8636 | 59.9705 | 13 | 63.2873 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3109 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.2957 | 7.6481 | 59.9705 | 5 | 63.2827 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.2704 | 15.7589 | 60.0166 | 13 | 63.2859 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3087 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.3063 | 15.5847 | 59.9935 | 13 | 63.3155 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.2787 | 16.8636 | 59.9705 | 13 | 63.2957 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3192 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.304 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.291 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.2788 | 15.7431 | 60.0166 | 13 | 63.2942 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3171 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.3147 | 15.5847 | 59.9935 | 13 | 63.3238 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.287 | 16.8636 | 59.9705 | 13 | 63.304 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3276 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.3124 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.2993 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.2871 | 15.7431 | 60.0166 | 13 | 63.3026 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3254 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.323 | 15.5847 | 59.9935 | 13 | 63.3321 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.2953 | 16.8636 | 59.9705 | 13 | 63.3123 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3359 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.3207 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3077 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.2954 | 15.739 | 60.0166 | 13 | 63.3109 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3337 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.3313 | 15.5847 | 59.9935 | 13 | 63.3405 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.3037 | 16.8607 | 59.9705 | 13 | 63.3206 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3442 | 7.5542 | 59.9705 | 5 | 63.329 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.316 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3037 | 15.739 | 60.0166 | 13 | 63.3192 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3422 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.3397 | 15.5716 | 59.9935 | 13 | 63.3488 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.312 | 16.8607 | 59.9705 | 13 | 63.329 | 7.6219 | 59.9878 | 5 | 63.3526 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3375 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3243 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3121 | 15.739 | 60.0166 | 13 | 63.3276 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3505 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.348 | 15.5716 | 59.9935 | 13 | 63.3571 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.3204 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.3373 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.3609 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3458 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3326 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3204 | 15.739 | 60.0166 | 13 | 63.3359 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3588 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.3563 | 15.5716 | 59.9935 | 13 | 63.3655 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.3287 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.3456 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.3693 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3541 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3411 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3287 | 15.739 | 60.0166 | 13 | 63.3442 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3672 | 7.3475 | 59.959 | 5
63.3647 | 15.5716 | 59.9935 | 13 | 63.3738 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.337 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.354 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.3776 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3625 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3494 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.337 | 15.739 | 60.0166 | 13 | 63.3527 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3755 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.373 | 15.5716 | 59.9935 | 13 | 63.3822 | 15.6495 | 59.9705 | 13 | 63.3454 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.3623 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.3859 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3708 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3577 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3455 | 15.7359 | 60.0166 | 13 | 63.361 | 12.814 | 59.9647 | 5 | 63.3838 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.3813 | 15.5716 | 59.9935 | 13 | 63.3905 | 15.6477 | 59.9705 | 13 | 63.3537 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.3707 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.3943 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3791 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3661 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3538 | 15.7359 | 60.0166 | 13 | 63.3693 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.3922 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.3897 | 15.5674 | 59.9935 | 13 | 63.3988 | 15.6477 | 59.9705 | 13 | 63.3621 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.379 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.4026 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3874 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3744 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3621 | 15.7359 | 60.0166 | 13 | 63.3777 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4005 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.398 | 15.5674 | 59.9935 | 13 | 63.4072 | 15.6465 | 59.9705 | 13 | 63.3704 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.3873 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.4109 | 7.5485 | 59.9705 | 5 | 63.3958 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3827 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3704 | 15.7359 | 60.0166 | 13 | 63.386 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4088 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4063 | 15.565 | 59.9935 | 13 | 63.4155 | 15.6465 | 59.9705 | 13 | 63.3787 | 16.8602 | 59.9705 | 13 | 63.3956 | 7.6261 | 59.9878 | 5 | 63.4193 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4041 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3911 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3788 | 15.7359 | 60.0166 | 13 | 63.3943 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4172 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4147 | 15.565 | 59.9935 | 13 | 63.4238 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.3871 | 16.8601 | 59.9705 | 13 | 63.404 | 7.6291 | 59.9878 | 5 | 63.4276 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4124 | 7.6435 | 59.9705 | 5 | 63.3994 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3871 | 15.7359 | 60.0166 | 13 | 63.4026 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4255 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.423 | 15.565 | 59.9935 | 13 | 63.4322 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.3954 | 16.8601 | 59.9705 | 13 | 63.4123 | 7.6291 | 59.9878 | 5 | 63.436 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4208 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4077 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.3954 | 15.7326 | 60.0166 | 13 | 63.411 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4338 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4314 | 15.565 | 59.9935 | 13 | 63.4405 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.4037 | 16.8601 | 59.9705 | 13 | 63.4207 | 7.6291 | 59.9878 | 5 | 63.4443 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4291 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.416 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.4037 | 15.7326 | 60.0166 | 13 | 63.4193 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4421 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4397 | 15.5596 | 59.9935 | 13 | 63.4489 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.4121 | 16.8601 | 59.9705 | 13 | 63.429 | 7.6291 | 59.9878 | 5 | 63.4526 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4374 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4244 | 8.8635 | 59.9763 | 5 | 63.4121 | 15.7317 | 60.0166 | 13 | 63.4276 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4506 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.448 | 15.5596 | 59.9935 | 13 | 63.4572 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.4204 | 16.8599 | 59.9705 | 13 | 63.4373 | 7.6291 | 59.9878 | 5 | 63.4609 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4459 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4327 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4204 | 15.7317 | 60.0166 | 13 | 63.436 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4589 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4564 | 15.5587 | 59.9935 | 13 | 63.4655 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.4288 | 16.8599 | 59.9705 | 13 | 63.4457 | 7.6291 | 59.9878 | 5 | 63.4693 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4542 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.441 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4287 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4443 | 12.8141 | 59.9647 | 5 | 63.4672 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4647 | 15.5587 | 59.9935 | 13 | 63.4739 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.4371 | 16.8599 | 59.9705 | 13 | 63.454 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.4777 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4625 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4495 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.437 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4526 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.4756 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.473 | 15.5332 | 59.9935 | 13 | 63.4822 | 15.6437 | 59.9705 | 13 | 63.4454 | 16.8599 | 59.9705 | 13 | 63.4623 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.486 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4708 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4578 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4454 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4611 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.4839 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4814 | 15.5332 | 59.9935 | 13 | 63.4906 | 15.6457 | 59.9705 | 13 | 63.4538 | 16.8568 | 59.9705 | 13 | 63.4706 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.4943 | 7.5454 | 59.9705 | 5 | 63.4792 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4661 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4537 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4694 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.4922 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.4897 | 15.5301 | 59.9935 | 13 | 63.4989 | 15.6457 | 59.9705 | 13 | 63.4621 | 16.8568 | 59.9705 | 13 | 63.479 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5026 | 7.5174 | 59.9705 | 5 | 63.4875 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4744 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.462 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4777 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5006 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.498 | 15.5301 | 59.9935 | 13 | 63.5072 | 15.6457 | 59.9705 | 13 | 63.4705 | 16.838 | 59.9705 | 13 | 63.4873 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.511 | 7.5174 | 59.9705 | 5 | 63.4958 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4828 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4703 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4861 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5089 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.5064 | 15.5256 | 59.9935 | 13 | 63.5156 | 15.6457 | 59.9705 | 13 | 63.4788 | 16.838 | 59.9705 | 13 | 63.4957 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5193 | 7.5174 | 59.9705 | 5 | 63.5042 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4911 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4788 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.4944 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5172 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.5147 | 15.5256 | 59.9935 | 13 | 63.5239 | 15.6457 | 59.9705 | 13 | 63.4871 | 16.838 | 59.9705 | 13 | 63.504 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5276 | 7.5174 | 59.9705 | 5 | 63.5125 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.4994 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4871 | 15.7296 | 60.0166 | 13 | 63.5027 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5256 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.523 | 15.5226 | 59.9935 | 13 | 63.5322 | 15.6457 | 59.9705 | 13 | 63.4955 | 16.838 | 59.9705 | 13 | 63.5123 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.536 | 7.5113 | 59.9705 | 5 | 63.5208 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5078 | 8.8621 | 59.9763 | 5 | 63.4954 | 15.7281 | 60.0166 | 13 | 63.511 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5339 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.5314 | 15.5226 | 59.9935 | 13 | 63.5406 | 15.6381 | 59.9705 | 13 | 63.5038 | 16.8371 | 59.9705 | 13 | 63.5207 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5443 | 7.5113 | 59.9705 | 5 | 63.5292 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5161 | 8.862 | 59.9763 | 5 | 63.5037 | 15.7281 | 60.0166 | 13 | 63.5194 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5422 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.5397 | 15.518 | 59.9935 | 13 | 63.5489 | 15.6381 | 59.9705 | 13 | 63.5121 | 16.8371 | 59.9705 | 13 | 63.529 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5527 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5375 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5244 | 8.862 | 59.9763 | 5 | 63.5121 | 15.7256 | 60.0166 | 13 | 63.5277 | 12.8115 | 59.9647 | 5 | 63.5505 | 7.3476 | 59.959 | 5
63.548 | 15.518 | 59.9935 | 13 | 63.5573 | 15.6381 | 59.9705 | 13 | 63.5205 | 16.8371 | 59.9705 | 13 | 63.5374 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.561 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5458 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5328 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5204 | 15.7256 | 60.0166 | 13 | 63.536 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.559 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.5564 | 15.5137 | 59.9878 | 13 | 63.5656 | 15.6381 | 59.9705 | 13 | 63.5288 | 16.8371 | 59.9705 | 13 | 63.5457 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5693 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5541 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5411 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5287 | 15.723 | 60.0166 | 13 | 63.5444 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.5673 | 7.3515 | 59.959 | 5
63.5647 | 15.5137 | 59.9878 | 13 | 63.5739 | 15.6108 | 59.9705 | 13 | 63.5371 | 16.8371 | 59.9705 | 13 | 63.554 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5777 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5626 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5494 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.537 | 15.723 | 60.0166 | 13 | 63.5527 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.5757 | 7.3526 | 59.959 | 5
63.573 | 15.511 | 59.9878 | 13 | 63.5823 | 15.6108 | 59.9705 | 13 | 63.5455 | 16.8371 | 59.9705 | 13 | 63.5623 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.586 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5709 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5577 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5454 | 15.723 | 60.0166 | 13 | 63.561 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.584 | 7.3526 | 59.959 | 5
63.5814 | 15.511 | 59.9878 | 13 | 63.5906 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.5538 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.5707 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.5944 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5792 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5662 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5537 | 15.723 | 60.0166 | 13 | 63.5695 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.5923 | 7.3526 | 59.959 | 5
63.5897 | 15.5077 | 59.9878 | 13 | 63.5989 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.5622 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.579 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.6027 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5876 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5745 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.562 | 15.7199 | 60.0166 | 13 | 63.5778 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6006 | 7.3526 | 59.959 | 5
63.598 | 15.5077 | 59.9878 | 13 | 63.6073 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.5705 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.5873 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.611 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.5959 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5828 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5703 | 15.7199 | 60.0166 | 13 | 63.5861 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.609 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6064 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.6156 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.5788 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.5957 | 7.6291 | 59.9935 | 5 | 63.6194 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.6042 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5912 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5787 | 15.7198 | 60.0166 | 13 | 63.5945 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6173 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6147 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.6239 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.5872 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.604 | 7.6273 | 59.9935 | 5 | 63.6277 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.6126 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.5995 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.587 | 15.7198 | 60.0166 | 13 | 63.6028 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6256 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.623 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.6323 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.5955 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.6124 | 7.6273 | 59.9935 | 5 | 63.636 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.6209 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6078 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.5953 | 15.7199 | 60.0166 | 13 | 63.6111 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.634 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6314 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.6406 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.6039 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.6207 | 7.624 | 59.9935 | 5 | 63.6444 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.6292 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6161 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6036 | 15.7199 | 60.0166 | 13 | 63.6194 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6423 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6397 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.649 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.6122 | 16.8345 | 59.9705 | 13 | 63.629 | 7.624 | 59.9935 | 5 | 63.6527 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.6375 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6245 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6119 | 15.7174 | 60.0166 | 13 | 63.6278 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6506 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6481 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.6573 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.6205 | 16.834 | 59.9705 | 13 | 63.6373 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.6611 | 7.5095 | 59.9705 | 5 | 63.6459 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6328 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6204 | 15.7174 | 60.0166 | 13 | 63.6361 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6589 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6564 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.6656 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.6288 | 16.834 | 59.9705 | 13 | 63.6457 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.6694 | 7.5068 | 59.9705 | 5 | 63.6542 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6411 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6287 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6444 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6674 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6647 | 15.5068 | 59.9878 | 13 | 63.674 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.6372 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.654 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.6777 | 7.5068 | 59.9705 | 5 | 63.6625 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6495 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.637 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6528 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6757 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6731 | 15.5043 | 59.9878 | 13 | 63.6823 | 15.6095 | 59.9705 | 13 | 63.6455 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.6624 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.6861 | 7.5068 | 59.9705 | 5 | 63.671 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6578 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6454 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6611 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6841 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6814 | 15.5043 | 59.9878 | 13 | 63.6906 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.6539 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.6707 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.6944 | 7.5068 | 59.9705 | 5 | 63.6793 | 7.6414 | 59.9705 | 5 | 63.6661 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6537 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6694 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.6924 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6897 | 15.4998 | 59.9878 | 13 | 63.699 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.6622 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.679 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.7028 | 7.505 | 59.9705 | 5 | 63.6876 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.6746 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.662 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6779 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7007 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.6981 | 15.4998 | 59.9878 | 13 | 63.7073 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.6705 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.6874 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.7111 | 7.505 | 59.9705 | 5 | 63.696 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.6829 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6703 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6862 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.709 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7064 | 15.4998 | 59.9878 | 13 | 63.7157 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.6789 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.6957 | 7.6196 | 59.9935 | 5 | 63.7194 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7043 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.6912 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6786 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.6945 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7174 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7147 | 15.4998 | 59.9878 | 13 | 63.724 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.6872 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.704 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7278 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7126 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.6995 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.687 | 15.7126 | 60.0166 | 13 | 63.7028 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7257 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7231 | 15.4998 | 59.9878 | 13 | 63.7323 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.6956 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7123 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7361 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7209 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7079 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.6953 | 15.6907 | 60.0166 | 13 | 63.7112 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.734 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7314 | 15.4998 | 59.9878 | 13 | 63.7407 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.7039 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7207 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7444 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7293 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7162 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.7036 | 15.6907 | 60.0166 | 13 | 63.7195 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7424 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7397 | 15.4968 | 59.9878 | 13 | 63.749 | 15.6045 | 59.9705 | 13 | 63.7122 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.729 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7527 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7376 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7245 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.712 | 15.6846 | 60.0166 | 13 | 63.7278 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7507 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7481 | 15.4968 | 59.9878 | 13 | 63.7573 | 15.5997 | 59.9705 | 13 | 63.7206 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7374 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7611 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7459 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7329 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.7203 | 15.6846 | 60.0166 | 13 | 63.7362 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.759 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7564 | 15.4968 | 59.9878 | 13 | 63.7657 | 15.5997 | 59.9705 | 13 | 63.7289 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7457 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7695 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7543 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7412 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.7286 | 15.682 | 60.0166 | 13 | 63.7445 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7673 | 7.3526 | 59.9647 | 5
63.7647 | 15.4968 | 59.9878 | 13 | 63.774 | 15.5997 | 59.9705 | 13 | 63.7372 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.754 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7778 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7626 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7495 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.7369 | 15.682 | 60.0166 | 13 | 63.7528 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7758 | 7.3526 | 59.9705 | 5
63.7731 | 15.4968 | 59.9878 | 13 | 63.7824 | 15.5997 | 59.9705 | 13 | 63.7456 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7624 | 7.5276 | 59.9935 | 5 | 63.7861 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7709 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7578 | 8.8594 | 59.9763 | 5 | 63.7452 | 15.682 | 60.0166 | 13 | 63.7612 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7841 | 7.3526 | 59.9705 | 5
63.7814 | 15.4968 | 59.9878 | 13 | 63.7907 | 15.5963 | 59.9705 | 13 | 63.7539 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7707 | 7.5245 | 59.9935 | 5 | 63.7944 | 7.5028 | 59.9705 | 5 | 63.7794 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7662 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.7537 | 15.682 | 60.0166 | 13 | 63.7695 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.7925 | 7.3526 | 59.9705 | 5
63.7897 | 15.4943 | 59.9878 | 13 | 63.799 | 15.5963 | 59.9705 | 13 | 63.7623 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7791 | 7.5245 | 59.9935 | 5 | 63.8028 | 7.5002 | 59.9705 | 5 | 63.7877 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7745 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.762 | 15.6823 | 60.0166 | 13 | 63.7778 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8008 | 7.3526 | 59.9705 | 5
63.7981 | 15.4943 | 59.9878 | 13 | 63.8074 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.7706 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7874 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8112 | 7.5002 | 59.9705 | 5 | 63.796 | 7.6388 | 59.9705 | 5 | 63.7828 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.7703 | 15.6823 | 60.0166 | 13 | 63.7863 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8091 | 7.3486 | 59.9705 | 5
63.8064 | 15.4943 | 59.9878 | 13 | 63.8157 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.7789 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.7957 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8195 | 7.4977 | 59.9705 | 5 | 63.8043 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.7913 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.7787 | 15.6823 | 60.0166 | 13 | 63.7946 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8174 | 7.3486 | 59.9705 | 5
63.8148 | 15.4943 | 59.9878 | 13 | 63.8241 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.7873 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.804 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8278 | 7.4977 | 59.9705 | 5 | 63.8127 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.7996 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.787 | 15.6823 | 60.0166 | 13 | 63.8029 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8258 | 7.3458 | 59.9705 | 5
63.8231 | 15.4932 | 59.9878 | 13 | 63.8324 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.7956 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8124 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8361 | 7.4977 | 59.9705 | 5 | 63.821 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8079 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.7953 | 15.6823 | 60.0166 | 13 | 63.8112 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8341 | 7.3458 | 59.9705 | 5
63.8314 | 15.4932 | 59.9878 | 13 | 63.8407 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.804 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8207 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8445 | 7.4977 | 59.9705 | 5 | 63.8293 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8163 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8036 | 15.6823 | 60.0166 | 13 | 63.8196 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8424 | 7.3458 | 59.9705 | 5
63.8398 | 15.4817 | 59.9878 | 13 | 63.8491 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.8123 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.829 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8528 | 7.4948 | 59.9705 | 5 | 63.8377 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8246 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8119 | 15.6765 | 60.0166 | 13 | 63.8279 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8508 | 7.3458 | 59.9705 | 5
63.8481 | 15.4817 | 59.9878 | 13 | 63.8574 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.8206 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8373 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8611 | 7.4948 | 59.9705 | 5 | 63.846 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8329 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8203 | 15.6765 | 60.0166 | 13 | 63.8362 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8591 | 7.3429 | 59.9705 | 5
63.8564 | 15.4817 | 59.9878 | 13 | 63.8657 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.8289 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8457 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8695 | 7.4948 | 59.9705 | 5 | 63.8543 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8412 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8286 | 15.6765 | 60.0166 | 13 | 63.8446 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8674 | 7.3429 | 59.9705 | 5
63.8648 | 15.4817 | 59.9878 | 13 | 63.8741 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.8373 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8541 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8778 | 7.4948 | 59.9705 | 5 | 63.8627 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8496 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8369 | 15.6765 | 60.0166 | 13 | 63.8529 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8757 | 7.3406 | 59.9705 | 5
63.8731 | 15.4786 | 59.9878 | 13 | 63.8824 | 15.5923 | 59.9705 | 13 | 63.8456 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8624 | 7.5229 | 59.9935 | 5 | 63.8862 | 7.4948 | 59.9705 | 5 | 63.871 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8579 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8452 | 15.6724 | 60.0166 | 13 | 63.8612 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 63.8842 | 7.3406 | 59.9705 | 5
63.8814 | 15.4786 | 59.9878 | 13 | 63.8907 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.854 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8707 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.8945 | 7.4948 | 59.9705 | 5 | 63.8793 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8662 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8536 | 15.6724 | 60.0166 | 13 | 63.8696 | 12.8113 | 59.9705 | 5 | 63.8925 | 7.3371 | 59.9705 | 5
63.8898 | 15.4786 | 59.9878 | 13 | 63.8991 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.8623 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.879 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9028 | 7.4922 | 59.9705 | 5 | 63.8876 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8746 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8619 | 15.6725 | 60.0166 | 13 | 63.8779 | 12.8113 | 59.9705 | 5 | 63.9008 | 7.3371 | 59.9705 | 5
63.8981 | 15.4786 | 59.9878 | 13 | 63.9074 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.8706 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8874 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9112 | 7.4922 | 59.9705 | 5 | 63.8961 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8829 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8702 | 15.6725 | 60.0166 | 13 | 63.8862 | 12.8113 | 59.9705 | 5 | 63.9092 | 7.3354 | 59.9705 | 5
63.9064 | 15.4763 | 59.9878 | 13 | 63.9158 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.879 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.8957 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9195 | 7.4903 | 59.9705 | 5 | 63.9044 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8912 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8785 | 15.6725 | 60.0166 | 13 | 63.8947 | 12.8113 | 59.9705 | 5 | 63.9175 | 7.3354 | 59.9705 | 5
63.9148 | 15.4763 | 59.9878 | 13 | 63.9241 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.8873 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9041 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9279 | 7.4903 | 59.9705 | 5 | 63.9127 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.8995 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.887 | 15.6725 | 60.0166 | 13 | 63.903 | 12.8113 | 59.9705 | 5 | 63.9258 | 7.332 | 59.9705 | 5
63.9231 | 15.4763 | 59.9878 | 13 | 63.9324 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.8957 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9124 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9362 | 7.4903 | 59.9705 | 5 | 63.9211 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.908 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.8953 | 15.6981 | 60.0166 | 13 | 63.9113 | 12.8113 | 59.9705 | 5 | 63.9341 | 7.332 | 59.9705 | 5
63.9314 | 15.4763 | 59.9878 | 13 | 63.9408 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.904 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9207 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9445 | 7.4903 | 59.9705 | 5 | 63.9294 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9163 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9036 | 15.6981 | 60.0166 | 13 | 63.9196 | 12.8096 | 59.9705 | 5 | 63.9425 | 7.332 | 59.9705 | 5
63.9398 | 15.474 | 59.9878 | 13 | 63.9491 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.9123 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9291 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9529 | 7.4903 | 59.9705 | 5 | 63.9377 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9246 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9119 | 15.6959 | 60.0166 | 13 | 63.928 | 12.8096 | 59.9705 | 5 | 63.9508 | 7.332 | 59.9705 | 5
63.9481 | 15.474 | 59.9878 | 13 | 63.9574 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.9207 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9374 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9612 | 7.4903 | 59.9705 | 5 | 63.9461 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.933 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9203 | 15.6959 | 60.0166 | 13 | 63.9363 | 12.8096 | 59.9705 | 5 | 63.9592 | 7.3262 | 59.9705 | 5
63.9565 | 15.474 | 59.9878 | 13 | 63.9658 | 15.5839 | 59.9705 | 13 | 63.929 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9457 | 7.5197 | 59.9935 | 5 | 63.9695 | 7.4864 | 59.9705 | 5 | 63.9544 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9413 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9286 | 15.6959 | 60.0166 | 13 | 63.9446 | 12.8096 | 59.9705 | 5 | 63.9675 | 7.3262 | 59.9705 | 5
63.9648 | 15.474 | 59.9878 | 13 | 63.9741 | 15.5813 | 59.9705 | 13 | 63.9373 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.954 | 7.518 | 59.9935 | 5 | 63.9779 | 7.4864 | 59.9705 | 5 | 63.9627 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9496 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9369 | 15.6959 | 60.0166 | 13 | 63.953 | 12.8089 | 59.9705 | 5 | 63.9758 | 7.3239 | 59.9705 | 5
63.9731 | 15.474 | 59.9878 | 13 | 63.9825 | 15.5813 | 59.9705 | 13 | 63.9457 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9624 | 7.518 | 59.9935 | 5 | 63.9862 | 7.4839 | 59.9705 | 5 | 63.971 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.958 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9452 | 15.6959 | 60.0166 | 13 | 63.9613 | 12.8089 | 59.9705 | 5 | 63.9841 | 7.3239 | 59.9705 | 5
63.9815 | 15.474 | 59.9878 | 13 | 63.9908 | 15.5745 | 59.9705 | 13 | 63.954 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9707 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 63.9946 | 7.4839 | 59.9705 | 5 | 63.9794 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9663 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9536 | 15.6959 | 60.0166 | 13 | 63.9696 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 63.9926 | 7.3239 | 59.9705 | 5
63.9898 | 15.4676 | 59.9878 | 13 | 63.9991 | 15.5745 | 59.9705 | 13 | 63.9623 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9791 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0029 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 63.9877 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9746 | 8.8576 | 59.9763 | 5 | 63.9619 | 15.6955 | 60.0166 | 13 | 63.978 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0009 | 7.3239 | 59.9705 | 5
63.9981 | 15.4676 | 59.9878 | 13 | 64.0075 | 15.5745 | 59.9705 | 13 | 63.9707 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9874 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0112 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 63.996 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9829 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 63.9702 | 15.6955 | 60.0166 | 13 | 63.9863 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0092 | 7.3216 | 59.9705 | 5
64.0065 | 15.4676 | 59.9878 | 13 | 64.0158 | 15.5745 | 59.9705 | 13 | 63.979 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 63.9957 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0196 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 64.0045 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9913 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 63.9785 | 15.6955 | 60.0166 | 13 | 63.9946 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0176 | 7.3216 | 59.9705 | 5
64.0148 | 15.4676 | 59.9878 | 13 | 64.0241 | 15.5745 | 59.9705 | 13 | 63.9874 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.004 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0279 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 64.0128 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 63.9996 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 63.9869 | 15.6955 | 60.0166 | 13 | 64.0029 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0259 | 7.3159 | 59.9705 | 5
64.0231 | 15.4676 | 59.9878 | 13 | 64.0325 | 15.5745 | 59.9705 | 13 | 63.9957 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0124 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0363 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 64.0211 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0079 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 63.9952 | 15.6927 | 60.0166 | 13 | 64.0114 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0342 | 7.3159 | 59.9705 | 5
64.0315 | 15.4676 | 59.9878 | 13 | 64.0408 | 15.5694 | 59.9705 | 13 | 64.004 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0208 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0446 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 64.0295 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0164 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 64.0035 | 15.6927 | 60.0166 | 13 | 64.0197 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0425 | 7.3159 | 59.9705 | 5
64.0398 | 15.4651 | 59.9878 | 13 | 64.0492 | 15.5694 | 59.9705 | 13 | 64.0124 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0291 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0529 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 64.0378 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0247 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 64.0118 | 15.6914 | 60.0166 | 13 | 64.028 | 12.8061 | 59.9705 | 5 | 64.0509 | 7.3159 | 59.9705 | 5
64.0481 | 15.4651 | 59.9878 | 13 | 64.0575 | 15.5694 | 59.9705 | 13 | 64.0207 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0374 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0613 | 7.482 | 59.9705 | 5 | 64.0461 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.033 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 64.0203 | 15.6914 | 60.0166 | 13 | 64.0364 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.0592 | 7.3124 | 59.9705 | 5
64.0565 | 15.4651 | 59.9878 | 13 | 64.0658 | 15.5694 | 59.9705 | 13 | 64.0291 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0457 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0696 | 7.4776 | 59.9705 | 5 | 64.0544 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0413 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 64.0286 | 15.7055 | 60.0166 | 13 | 64.0447 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.0675 | 7.3124 | 59.9705 | 5
64.0648 | 15.4651 | 59.9878 | 13 | 64.0742 | 15.5694 | 59.9705 | 13 | 64.0374 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0541 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0779 | 7.4776 | 59.9705 | 5 | 64.0628 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0497 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 64.0369 | 15.7055 | 60.0166 | 13 | 64.053 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.0759 | 7.3055 | 59.9705 | 5
64.0731 | 15.4596 | 59.9878 | 13 | 64.0825 | 15.5694 | 59.9705 | 13 | 64.0457 | 16.833 | 59.9705 | 13 | 64.0624 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0862 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.0711 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.058 | 8.8558 | 59.9763 | 5 | 64.0452 | 15.7012 | 60.0166 | 13 | 64.0614 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.0842 | 7.3055 | 59.9705 | 5
64.0815 | 15.4596 | 59.9878 | 13 | 64.0909 | 15.5679 | 59.9705 | 13 | 64.0541 | 16.8356 | 59.9705 | 13 | 64.0707 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.0946 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.0794 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0663 | 8.8533 | 59.9763 | 5 | 64.0536 | 15.7012 | 60.0166 | 13 | 64.0697 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.0925 | 7.3055 | 59.9705 | 5
64.0898 | 15.4596 | 59.9878 | 13 | 64.0992 | 15.5679 | 59.9705 | 13 | 64.0624 | 16.8356 | 59.9705 | 13 | 64.079 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.103 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.0878 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0747 | 8.8533 | 59.9763 | 5 | 64.0619 | 15.7012 | 60.0166 | 13 | 64.078 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1008 | 7.3055 | 59.9705 | 5
64.0981 | 15.4596 | 59.9878 | 13 | 64.1075 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.0707 | 16.8356 | 59.9705 | 13 | 64.0874 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1113 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.0961 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.083 | 8.8533 | 59.9763 | 5 | 64.0702 | 15.7012 | 60.0166 | 13 | 64.0863 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1093 | 7.3037 | 59.9705 | 5
64.1065 | 15.4596 | 59.9878 | 13 | 64.1158 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.0791 | 16.8356 | 59.9705 | 13 | 64.0957 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1196 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.1044 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0913 | 8.8533 | 59.9763 | 5 | 64.0785 | 15.7012 | 60.0166 | 13 | 64.0947 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1176 | 7.3037 | 59.9705 | 5
64.1148 | 15.4596 | 59.9878 | 13 | 64.1242 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.0874 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1041 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1279 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.1129 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.0997 | 8.8533 | 59.9763 | 5 | 64.0869 | 15.7012 | 60.0166 | 13 | 64.103 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.126 | 7.3016 | 59.9705 | 5
64.1232 | 15.4557 | 59.9878 | 13 | 64.1325 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.0958 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1124 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1363 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.1212 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.108 | 8.8533 | 59.9763 | 5 | 64.0952 | 15.6956 | 60.0166 | 13 | 64.1113 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1343 | 7.3016 | 59.9705 | 5
64.1315 | 15.4557 | 59.9878 | 13 | 64.1409 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.1041 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1207 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1447 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.1295 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.1163 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1035 | 15.6956 | 60.0166 | 13 | 64.1198 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1426 | 7.2991 | 59.9705 | 5
64.1398 | 15.4499 | 59.9878 | 13 | 64.1492 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.1124 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1291 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.153 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.1378 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.1246 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1118 | 15.6956 | 60.0166 | 13 | 64.1281 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1509 | 7.2991 | 59.9705 | 5
64.1482 | 15.4499 | 59.9878 | 13 | 64.1575 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.1208 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1374 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1613 | 7.4747 | 59.9705 | 5 | 64.1462 | 7.636 | 59.9705 | 5 | 64.1331 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1202 | 15.6956 | 60.0166 | 13 | 64.1364 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1593 | 7.2967 | 59.9705 | 5
64.1565 | 15.4499 | 59.9878 | 13 | 64.1659 | 15.5607 | 59.9705 | 13 | 64.1291 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1458 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1696 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.1545 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1414 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1285 | 15.6956 | 60.0166 | 13 | 64.1448 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1676 | 7.2967 | 59.9705 | 5
64.1648 | 15.4499 | 59.9878 | 13 | 64.1742 | 15.5539 | 59.9705 | 13 | 64.1375 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1541 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.178 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.1628 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1497 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1368 | 15.6956 | 60.0166 | 13 | 64.1531 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1759 | 7.2944 | 59.9705 | 5
64.1732 | 15.4499 | 59.9878 | 13 | 64.1826 | 15.5539 | 59.9705 | 13 | 64.1458 | 16.8433 | 59.9705 | 13 | 64.1624 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1863 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.1712 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1581 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1451 | 15.6934 | 60.0166 | 13 | 64.1614 | 12.8051 | 59.9647 | 5 | 64.1843 | 7.2944 | 59.9705 | 5
64.1815 | 15.4499 | 59.9878 | 13 | 64.1909 | 15.5539 | 59.9705 | 13 | 64.1541 | 16.8547 | 59.9705 | 13 | 64.1707 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.1946 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.1795 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1664 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1536 | 15.6934 | 60.0166 | 13 | 64.1698 | 12.8083 | 59.9647 | 5 | 64.1926 | 7.2944 | 59.9705 | 5
64.1898 | 15.4474 | 59.9878 | 13 | 64.1992 | 15.5539 | 59.9705 | 13 | 64.1624 | 16.8547 | 59.9705 | 13 | 64.1791 | 7.5154 | 59.9935 | 5 | 64.203 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.1878 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1747 | 8.8511 | 59.9763 | 5 | 64.1619 | 15.6934 | 60.0166 | 13 | 64.1781 | 12.8083 | 59.9647 | 5 | 64.2009 | 7.2944 | 59.9705 | 5
64.1982 | 15.4474 | 59.9878 | 13 | 64.2076 | 15.5438 | 59.9705 | 13 | 64.1708 | 16.8547 | 59.9705 | 13 | 64.1874 | 7.5129 | 59.9935 | 5 | 64.2113 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.1962 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.183 | 8.8467 | 59.9763 | 5 | 64.1702 | 15.6934 | 60.0166 | 13 | 64.1864 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 64.2092 | 7.2887 | 59.9705 | 5
64.2065 | 15.4421 | 59.9878 | 13 | 64.2159 | 15.5438 | 59.9705 | 13 | 64.1791 | 16.8547 | 59.9705 | 13 | 64.1957 | 7.5129 | 59.9935 | 5 | 64.2197 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.2045 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1914 | 8.8467 | 59.9763 | 5 | 64.1785 | 15.6639 | 60.0166 | 13 | 64.1947 | 12.8113 | 59.9647 | 5 | 64.2177 | 7.2887 | 59.9705 | 5
64.2148 | 15.4421 | 59.9878 | 13 | 64.2242 | 15.5438 | 59.9705 | 13 | 64.1875 | 16.8547 | 59.9705 | 13 | 64.2041 | 7.5129 | 59.9935 | 5 | 64.228 | 7.4656 | 59.9705 | 5 | 64.2128 | 7.6324 | 59.9705 | 5 | 64.1997 | 8.8467 | 59.9763 | 5 | 64.1869 | 15.6639 | 60.0166 | 13 | 64.2031 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.226 | 7.2865 | 59.9705 | 5
64.2232 | 15.4309 | 59.9878 | 13 | 64.2326 | 15.5438 | 59.9705 | 13 | 64.1958 | 16.8547 | 59.9705 | 13 | 64.2124 | 7.5129 | 59.9935 | 5 | 64.2363 | 7.4599 | 59.9705 | 5 | 64.2211 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.208 | 8.8467 | 59.9763 | 5 | 64.1952 | 15.6612 | 60.0166 | 13 | 64.2114 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.2343 | 7.2865 | 59.9705 | 5
64.2315 | 15.4309 | 59.9878 | 13 | 64.2409 | 15.537 | 59.9705 | 13 | 64.2041 | 16.7689 | 59.9705 | 13 | 64.2208 | 7.5129 | 59.9935 | 5 | 64.2447 | 7.4599 | 59.9705 | 5 | 64.2296 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.2164 | 8.8441 | 59.9763 | 5 | 64.2035 | 15.6612 | 60.0166 | 13 | 64.2197 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.2427 | 7.2865 | 59.9705 | 5
64.2398 | 15.4284 | 59.9878 | 13 | 64.2493 | 15.537 | 59.9705 | 13 | 64.2125 | 16.7689 | 59.9705 | 13 | 64.2291 | 7.5129 | 59.9935 | 5 | 64.253 | 7.457 | 59.9705 | 5 | 64.2379 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.2247 | 8.8441 | 59.9763 | 5 | 64.2118 | 15.6612 | 60.0166 | 13 | 64.2281 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.251 | 7.2865 | 59.9705 | 5
64.2482 | 15.4284 | 59.9878 | 13 | 64.2576 | 15.534 | 59.9705 | 13 | 64.2208 | 16.7689 | 59.9705 | 13 | 64.2374 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.2614 | 7.457 | 59.9705 | 5 | 64.2462 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.233 | 8.8441 | 59.9763 | 5 | 64.2202 | 15.6612 | 60.0166 | 13 | 64.2365 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.2593 | 7.2837 | 59.9705 | 5
64.2565 | 15.4257 | 59.9878 | 13 | 64.2659 | 15.534 | 59.9705 | 13 | 64.2292 | 16.7689 | 59.9705 | 13 | 64.2457 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.2697 | 7.457 | 59.9705 | 5 | 64.2546 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.2413 | 8.8441 | 59.9763 | 5 | 64.2285 | 15.6612 | 60.0166 | 13 | 64.2448 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.2677 | 7.2837 | 59.9705 | 5
64.2648 | 15.4257 | 59.9878 | 13 | 64.2743 | 15.534 | 59.9705 | 13 | 64.2375 | 16.7739 | 59.9705 | 13 | 64.2541 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.278 | 7.457 | 59.9705 | 5 | 64.2629 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.2498 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2368 | 15.6612 | 60.0166 | 13 | 64.2532 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.276 | 7.2771 | 59.9705 | 5
64.2732 | 15.4229 | 59.9878 | 13 | 64.2826 | 15.534 | 59.9705 | 13 | 64.2458 | 16.7739 | 59.9705 | 13 | 64.2624 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.2864 | 7.457 | 59.9705 | 5 | 64.2712 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.2581 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2451 | 15.6589 | 60.0166 | 13 | 64.2615 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.2843 | 7.2771 | 59.9705 | 5
64.2815 | 15.4229 | 59.9878 | 13 | 64.291 | 15.534 | 59.9705 | 13 | 64.2542 | 16.7739 | 59.9705 | 13 | 64.2708 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.2947 | 7.457 | 59.9705 | 5 | 64.2796 | 7.631 | 59.9705 | 5 | 64.2664 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2535 | 15.6589 | 60.0166 | 13 | 64.2698 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.2927 | 7.2771 | 59.9705 | 5
64.2898 | 15.4229 | 59.9878 | 13 | 64.2993 | 15.534 | 59.9705 | 13 | 64.2625 | 16.7739 | 59.9705 | 13 | 64.2791 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.303 | 7.4552 | 59.9705 | 5 | 64.2879 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.2748 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2618 | 15.6589 | 60.0166 | 13 | 64.2782 | 12.8142 | 59.9647 | 5 | 64.301 | 7.2771 | 59.9705 | 5
64.2982 | 15.4229 | 59.9878 | 13 | 64.3076 | 15.532 | 59.9705 | 13 | 64.2708 | 16.7739 | 59.9705 | 13 | 64.2874 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3114 | 7.4552 | 59.9705 | 5 | 64.2962 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.2831 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2701 | 15.6589 | 60.0166 | 13 | 64.2865 | 12.8168 | 59.9647 | 5 | 64.3093 | 7.2754 | 59.9705 | 5
64.3065 | 15.4191 | 59.9878 | 13 | 64.3159 | 15.532 | 59.9705 | 13 | 64.2792 | 16.7739 | 59.9705 | 13 | 64.2958 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3197 | 7.4526 | 59.9705 | 5 | 64.3045 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.2914 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2784 | 15.6563 | 60.0166 | 13 | 64.2948 | 12.8168 | 59.9647 | 5 | 64.3176 | 7.2754 | 59.9705 | 5
64.3149 | 15.4191 | 59.9878 | 13 | 64.3243 | 15.532 | 59.9705 | 13 | 64.2875 | 16.7769 | 59.9705 | 13 | 64.3041 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3281 | 7.4526 | 59.9705 | 5 | 64.3129 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.2998 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2869 | 15.6563 | 60.0166 | 13 | 64.3031 | 12.8168 | 59.9647 | 5 | 64.326 | 7.2754 | 59.9705 | 5
64.3232 | 15.4162 | 59.9878 | 13 | 64.3326 | 15.532 | 59.9705 | 13 | 64.2959 | 16.7769 | 59.9705 | 13 | 64.3124 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3364 | 7.4526 | 59.9705 | 5 | 64.3212 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3081 | 8.8418 | 59.9763 | 5 | 64.2952 | 15.6543 | 60.0166 | 13 | 64.3115 | 12.8168 | 59.9647 | 5 | 64.3344 | 7.2754 | 59.9705 | 5
64.3315 | 15.4162 | 59.9878 | 13 | 64.341 | 15.5283 | 59.9705 | 13 | 64.3042 | 16.7797 | 59.9705 | 13 | 64.3207 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3447 | 7.4526 | 59.9705 | 5 | 64.3295 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3164 | 8.8391 | 59.9763 | 5 | 64.3035 | 15.6543 | 60.0166 | 13 | 64.3198 | 12.819 | 59.9647 | 5 | 64.3427 | 7.1327 | 59.9705 | 5
64.3399 | 15.4135 | 59.9878 | 13 | 64.3493 | 15.5283 | 59.9705 | 13 | 64.3125 | 16.7797 | 59.9705 | 13 | 64.3291 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3531 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 64.338 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3247 | 8.8391 | 59.9763 | 5 | 64.3118 | 15.6543 | 60.0166 | 13 | 64.3281 | 12.819 | 59.9647 | 5 | 64.3511 | 7.1327 | 59.9705 | 5
64.3482 | 15.4135 | 59.9878 | 13 | 64.3576 | 15.5283 | 59.9705 | 13 | 64.3209 | 16.7807 | 59.9705 | 13 | 64.3374 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3614 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 64.3463 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3331 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3202 | 15.6543 | 60.0166 | 13 | 64.3365 | 12.819 | 59.9647 | 5 | 64.3594 | 7.1299 | 59.9705 | 5
64.3565 | 15.411 | 59.9878 | 13 | 64.366 | 15.5283 | 59.9705 | 13 | 64.3292 | 16.7807 | 59.9705 | 13 | 64.3458 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3698 | 7.4473 | 59.9705 | 5 | 64.3546 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3414 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3285 | 15.6543 | 60.0166 | 13 | 64.3448 | 12.819 | 59.9647 | 5 | 64.3677 | 7.1299 | 59.9705 | 5
64.3649 | 15.411 | 59.9878 | 13 | 64.3743 | 15.5217 | 59.9705 | 13 | 64.3376 | 16.7807 | 59.9705 | 13 | 64.3541 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3781 | 7.4473 | 59.9705 | 5 | 64.363 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3497 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3368 | 15.6543 | 60.0166 | 13 | 64.3531 | 12.819 | 59.9647 | 5 | 64.376 | 7.1299 | 59.9705 | 5
64.3732 | 15.4067 | 59.9878 | 13 | 64.3827 | 15.5217 | 59.9705 | 13 | 64.3459 | 16.7807 | 59.9705 | 13 | 64.3624 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3864 | 7.4461 | 59.9705 | 5 | 64.3713 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3582 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3451 | 15.6506 | 60.0166 | 13 | 64.3616 | 12.819 | 59.9647 | 5 | 64.3844 | 7.1299 | 59.9705 | 5
64.3815 | 15.4067 | 59.9878 | 13 | 64.391 | 15.5217 | 59.9705 | 13 | 64.3542 | 16.7807 | 59.9705 | 13 | 64.3708 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.3948 | 7.4461 | 59.9705 | 5 | 64.3796 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3665 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3535 | 15.6506 | 60.0166 | 13 | 64.3699 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.3927 | 7.1299 | 59.9705 | 5
64.3899 | 15.4015 | 59.982 | 13 | 64.3993 | 15.5217 | 59.9705 | 13 | 64.3625 | 16.7807 | 59.9705 | 13 | 64.3791 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4031 | 7.4461 | 59.9705 | 5 | 64.3879 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3748 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3618 | 15.6485 | 60.0166 | 13 | 64.3782 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.401 | 7.1299 | 59.9705 | 5
64.3982 | 15.4015 | 59.982 | 13 | 64.4077 | 15.5187 | 59.9705 | 13 | 64.3709 | 16.7907 | 59.9705 | 13 | 64.3875 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4114 | 7.4461 | 59.9705 | 5 | 64.3963 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3831 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3701 | 15.6485 | 60.0166 | 13 | 64.3866 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4094 | 7.1278 | 59.9705 | 5
64.4065 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.416 | 15.5187 | 59.9705 | 13 | 64.3792 | 16.7907 | 59.9705 | 13 | 64.3958 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4197 | 7.4331 | 59.9705 | 5 | 64.4046 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3915 | 8.8341 | 59.9763 | 5 | 64.3784 | 15.6485 | 60.0166 | 13 | 64.3949 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4177 | 7.1278 | 59.9705 | 5
64.4149 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.4243 | 15.5187 | 59.9705 | 13 | 64.3876 | 16.7907 | 59.9705 | 13 | 64.4041 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4281 | 7.4331 | 59.9705 | 5 | 64.4129 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.3998 | 8.8257 | 59.9763 | 5 | 64.3868 | 15.6485 | 60.0166 | 13 | 64.4032 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.426 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4232 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.4327 | 15.5187 | 59.9705 | 13 | 64.3959 | 16.7907 | 59.9705 | 13 | 64.4124 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4365 | 7.4285 | 59.9705 | 5 | 64.4213 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4081 | 8.8257 | 59.9763 | 5 | 64.3951 | 15.6449 | 60.0166 | 13 | 64.4115 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4344 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4315 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.441 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4042 | 16.7907 | 59.9705 | 13 | 64.4208 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4448 | 7.4285 | 59.9705 | 5 | 64.4296 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4165 | 8.8405 | 59.9763 | 5 | 64.4034 | 15.6449 | 60.0166 | 13 | 64.4199 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4427 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4399 | 15.395 | 59.982 | 13 | 64.4493 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4126 | 16.7907 | 59.9705 | 13 | 64.4291 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4531 | 7.4261 | 59.9705 | 5 | 64.4379 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4248 | 8.8405 | 59.9763 | 5 | 64.4117 | 15.6449 | 60.0166 | 13 | 64.4282 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.451 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4482 | 15.395 | 59.982 | 13 | 64.4577 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4209 | 16.7073 | 59.9705 | 13 | 64.4374 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4615 | 7.4261 | 59.9705 | 5 | 64.4464 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4331 | 8.8374 | 59.9763 | 5 | 64.4202 | 15.6449 | 60.0166 | 13 | 64.4365 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4595 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4566 | 15.395 | 59.982 | 13 | 64.466 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4293 | 16.7073 | 59.9705 | 13 | 64.4457 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4698 | 7.4261 | 59.9705 | 5 | 64.4547 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4415 | 8.8374 | 59.9763 | 5 | 64.4285 | 15.6449 | 60.0166 | 13 | 64.4449 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4678 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4649 | 15.395 | 59.982 | 13 | 64.4744 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4376 | 16.7163 | 59.9705 | 13 | 64.4541 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4781 | 7.4261 | 59.9705 | 5 | 64.463 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4498 | 8.8374 | 59.9763 | 5 | 64.4368 | 15.6449 | 60.0166 | 13 | 64.4532 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4761 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4732 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.4827 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4459 | 16.7163 | 59.9705 | 13 | 64.4625 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4865 | 7.4261 | 59.9705 | 5 | 64.4713 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4581 | 8.8374 | 59.9763 | 5 | 64.4451 | 15.5983 | 60.0166 | 13 | 64.4615 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4844 | 7.1238 | 59.9705 | 5
64.4816 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.491 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4543 | 16.7163 | 59.9705 | 13 | 64.4708 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.4948 | 7.4261 | 59.9705 | 5 | 64.4797 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4664 | 8.8374 | 59.9763 | 5 | 64.4535 | 15.5983 | 60.0166 | 13 | 64.47 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.4928 | 7.1206 | 59.9705 | 5
64.4899 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.4994 | 15.5142 | 59.9705 | 13 | 64.4626 | 16.7163 | 59.9705 | 13 | 64.4791 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5032 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.488 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4749 | 8.8374 | 59.9763 | 5 | 64.4618 | 15.5983 | 60.0166 | 13 | 64.4783 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5011 | 7.1206 | 59.9705 | 5
64.4982 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.5077 | 15.5098 | 59.9705 | 13 | 64.4709 | 16.7163 | 59.9762 | 13 | 64.4874 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5115 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.4963 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4832 | 8.8328 | 59.9763 | 5 | 64.4701 | 15.5983 | 60.0166 | 13 | 64.4866 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5094 | 7.1172 | 59.9705 | 5
64.5066 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.5161 | 15.5098 | 59.9705 | 13 | 64.4793 | 16.7163 | 59.9762 | 13 | 64.4958 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5198 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.5047 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4915 | 8.8328 | 59.9763 | 5 | 64.4784 | 15.5983 | 60.0166 | 13 | 64.4949 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5178 | 7.1172 | 59.9705 | 5
64.5149 | 15.3956 | 59.982 | 13 | 64.5244 | 15.5068 | 59.9705 | 13 | 64.4876 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5041 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5281 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.513 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.4999 | 8.8306 | 59.9763 | 5 | 64.4868 | 15.5983 | 60.0166 | 13 | 64.5033 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5261 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5232 | 15.3944 | 59.982 | 13 | 64.5327 | 15.5068 | 59.9705 | 13 | 64.4959 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5125 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5365 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.5213 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5082 | 8.8306 | 59.9763 | 5 | 64.4951 | 15.5965 | 60.0166 | 13 | 64.5116 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5344 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5316 | 15.3944 | 59.982 | 13 | 64.5411 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.5043 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5208 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5449 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.5297 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5165 | 8.8306 | 59.9763 | 5 | 64.5034 | 15.5965 | 60.0166 | 13 | 64.5199 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5427 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5399 | 15.3944 | 59.982 | 13 | 64.5494 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.5126 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5291 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5532 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.538 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5248 | 8.8306 | 59.9763 | 5 | 64.5117 | 15.5965 | 60.0166 | 13 | 64.5283 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5511 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5483 | 15.3944 | 59.982 | 13 | 64.5577 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.521 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5375 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5615 | 7.4189 | 59.9705 | 5 | 64.5463 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5332 | 8.8306 | 59.9763 | 5 | 64.5201 | 15.5965 | 60.0166 | 13 | 64.5366 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5594 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5566 | 15.3944 | 59.9763 | 13 | 64.5661 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.5293 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5458 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5698 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.5546 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5415 | 8.8306 | 59.9763 | 5 | 64.5284 | 15.597 | 60.0166 | 13 | 64.5449 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5677 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5649 | 15.3944 | 59.9763 | 13 | 64.5744 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.5376 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5541 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5782 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.563 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5498 | 8.8291 | 59.9763 | 5 | 64.5367 | 15.597 | 60.0166 | 13 | 64.5533 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5762 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5733 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.5828 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.546 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5624 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5865 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.5714 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5582 | 8.8291 | 59.9763 | 5 | 64.545 | 15.5946 | 60.0166 | 13 | 64.5616 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5845 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5816 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.5911 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.5543 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5708 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.5948 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.5797 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5665 | 8.8264 | 59.9763 | 5 | 64.5533 | 15.5946 | 60.0166 | 13 | 64.5699 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.5928 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5899 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.5994 | 15.5031 | 59.9705 | 13 | 64.5627 | 16.7165 | 59.9762 | 13 | 64.5791 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6032 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.5881 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5748 | 8.8264 | 59.9763 | 5 | 64.5618 | 15.5946 | 60.0166 | 13 | 64.5782 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.6012 | 7.0538 | 59.9705 | 5
64.5983 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6078 | 15.5002 | 59.9705 | 13 | 64.571 | 16.7139 | 59.9762 | 13 | 64.5875 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6115 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.5964 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5833 | 8.8242 | 59.9763 | 5 | 64.5701 | 15.5946 | 60.0166 | 13 | 64.5867 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.6095 | 7.0517 | 59.9705 | 5
64.6066 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6161 | 15.5002 | 59.9705 | 13 | 64.5793 | 16.7139 | 59.9762 | 13 | 64.5958 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6199 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.6047 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5916 | 8.8242 | 59.9763 | 5 | 64.5784 | 15.5946 | 60.0166 | 13 | 64.595 | 12.819 | 59.9705 | 5 | 64.6178 | 7.0517 | 59.9705 | 5
64.6149 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6245 | 15.4972 | 59.9705 | 13 | 64.5876 | 16.7139 | 59.9762 | 13 | 64.6041 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6282 | 7.4114 | 59.9705 | 5 | 64.6131 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.5999 | 8.8219 | 59.9763 | 5 | 64.5868 | 15.5946 | 60.0166 | 13 | 64.6033 | 12.8176 | 59.9705 | 5 | 64.6262 | 7.0491 | 59.9705 | 5
64.6233 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6328 | 15.4972 | 59.9705 | 13 | 64.596 | 16.7139 | 59.9762 | 13 | 64.6124 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6365 | 7.4055 | 59.9705 | 5 | 64.6214 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.6082 | 8.8219 | 59.9763 | 5 | 64.5951 | 15.5604 | 60.0166 | 13 | 64.6117 | 12.8176 | 59.9705 | 5 | 64.6345 | 7.0491 | 59.9705 | 5
64.6316 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6411 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.6043 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6208 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6449 | 7.4055 | 59.9705 | 5 | 64.6297 | 7.6292 | 59.9705 | 5 | 64.6166 | 8.8219 | 59.9763 | 5 | 64.6034 | 15.5604 | 60.0166 | 13 | 64.62 | 12.8149 | 59.9705 | 5 | 64.6428 | 7.0491 | 59.9705 | 5
64.64 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6494 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.6127 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6292 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6532 | 7.4015 | 59.9705 | 5 | 64.638 | 7.6259 | 59.9705 | 5 | 64.6249 | 8.8219 | 59.9763 | 5 | 64.6117 | 15.5604 | 60.0166 | 13 | 64.6283 | 12.8149 | 59.9705 | 5 | 64.6511 | 7.0491 | 59.9705 | 5
64.6483 | 15.3923 | 59.9763 | 13 | 64.6578 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.621 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6375 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6616 | 7.4015 | 59.9705 | 5 | 64.6464 | 7.6259 | 59.9705 | 5 | 64.6332 | 8.8179 | 59.9763 | 5 | 64.62 | 15.5604 | 60.0166 | 13 | 64.6367 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.6595 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.6566 | 15.388 | 59.9763 | 13 | 64.6661 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.6293 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6458 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6699 | 7.4015 | 59.9705 | 5 | 64.6547 | 7.6259 | 59.9705 | 5 | 64.6416 | 8.8179 | 59.9763 | 5 | 64.6284 | 15.5583 | 60.0166 | 13 | 64.645 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.6678 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.665 | 15.388 | 59.9763 | 13 | 64.6745 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.6377 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6541 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6782 | 7.4015 | 59.9705 | 5 | 64.663 | 7.6259 | 59.9705 | 5 | 64.6499 | 8.8147 | 59.9763 | 5 | 64.6367 | 15.5583 | 60.0166 | 13 | 64.6533 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.6761 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.6733 | 15.388 | 59.9763 | 13 | 64.6828 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.646 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6625 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6866 | 7.3997 | 59.9705 | 5 | 64.6714 | 7.623 | 59.9705 | 5 | 64.6582 | 8.8147 | 59.9763 | 5 | 64.645 | 15.5583 | 60.0166 | 13 | 64.6616 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.6846 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.6816 | 15.388 | 59.9763 | 13 | 64.6911 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.6544 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6708 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.6949 | 7.3997 | 59.9705 | 5 | 64.6797 | 7.623 | 59.9705 | 5 | 64.6665 | 8.8113 | 59.9763 | 5 | 64.6534 | 15.5583 | 60.0166 | 13 | 64.67 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.6929 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.69 | 15.394 | 59.9763 | 13 | 64.6995 | 15.496 | 59.9705 | 13 | 64.6627 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6791 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.7032 | 7.3808 | 59.9705 | 5 | 64.688 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.6749 | 8.8113 | 59.9763 | 5 | 64.6617 | 15.5583 | 60.0166 | 13 | 64.6783 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7012 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.6983 | 15.394 | 59.9763 | 13 | 64.7078 | 15.4952 | 59.9705 | 13 | 64.671 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6874 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.7116 | 7.3808 | 59.9705 | 5 | 64.6965 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.6832 | 8.8113 | 59.9763 | 5 | 64.67 | 15.5583 | 60.0166 | 13 | 64.6866 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7095 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.7066 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7162 | 15.4952 | 59.9705 | 13 | 64.6794 | 16.6427 | 59.9762 | 13 | 64.6958 | 7.5086 | 59.9935 | 5 | 64.7199 | 7.3808 | 59.9705 | 5 | 64.7048 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.6915 | 8.8113 | 59.9763 | 5 | 64.6783 | 15.554 | 60.0166 | 13 | 64.6951 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7179 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.715 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7245 | 15.4952 | 59.9705 | 13 | 64.6877 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7041 | 7.5032 | 59.9935 | 5 | 64.7283 | 7.3808 | 59.9705 | 5 | 64.7131 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7 | 8.8087 | 59.9763 | 5 | 64.6866 | 15.554 | 60.0166 | 13 | 64.7034 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7262 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.7233 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7328 | 15.4952 | 59.9705 | 13 | 64.696 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7125 | 7.5032 | 59.9935 | 5 | 64.7366 | 7.3779 | 59.9705 | 5 | 64.7215 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7083 | 8.8087 | 59.9763 | 5 | 64.6951 | 15.554 | 60.0166 | 13 | 64.7117 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7345 | 7.0469 | 59.9705 | 5
64.7317 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7411 | 15.4913 | 59.9705 | 13 | 64.7044 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7208 | 7.5032 | 59.9935 | 5 | 64.7449 | 7.3779 | 59.9705 | 5 | 64.7298 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7166 | 8.8035 | 59.9763 | 5 | 64.7034 | 15.554 | 60.0166 | 13 | 64.7201 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7429 | 7.0448 | 59.9705 | 5
64.74 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7495 | 15.4913 | 59.9705 | 13 | 64.7127 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7291 | 7.5032 | 59.9935 | 5 | 64.7533 | 7.3757 | 59.9705 | 5 | 64.7381 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.725 | 8.8035 | 59.9763 | 5 | 64.7117 | 15.5518 | 60.0166 | 13 | 64.7284 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7512 | 7.0448 | 59.9705 | 5
64.7483 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7578 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.721 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7375 | 7.5032 | 59.9935 | 5 | 64.7616 | 7.3757 | 59.9705 | 5 | 64.7464 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7333 | 8.8035 | 59.9763 | 5 | 64.7201 | 15.5518 | 60.0166 | 13 | 64.7367 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7595 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.7567 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7662 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7294 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7458 | 7.5032 | 59.9935 | 5 | 64.77 | 7.3734 | 59.9705 | 5 | 64.7548 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7416 | 8.8035 | 59.9763 | 5 | 64.7284 | 15.5323 | 60.0166 | 13 | 64.745 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7679 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.765 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7745 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7377 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7542 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.7783 | 7.3734 | 59.9705 | 5 | 64.7631 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7499 | 8.8012 | 59.9763 | 5 | 64.7367 | 15.5323 | 60.0166 | 13 | 64.7534 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7762 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.7733 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7828 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7461 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7625 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.7866 | 7.3734 | 59.9705 | 5 | 64.7714 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7583 | 8.8012 | 59.9763 | 5 | 64.745 | 15.5303 | 60.0166 | 13 | 64.7617 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.7845 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.7817 | 15.3976 | 59.9763 | 13 | 64.7912 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7544 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7708 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.795 | 7.3734 | 59.9705 | 5 | 64.7798 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7666 | 8.7989 | 59.9763 | 5 | 64.7533 | 15.5303 | 60.0166 | 13 | 64.77 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.793 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.79 | 15.4024 | 59.9763 | 13 | 64.7995 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7627 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7791 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8033 | 7.3706 | 59.9705 | 5 | 64.7881 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7749 | 8.7989 | 59.9763 | 5 | 64.7617 | 15.5274 | 60.0166 | 13 | 64.7784 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.8013 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.7984 | 15.4024 | 59.9763 | 13 | 64.8079 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7711 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7875 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8116 | 7.3706 | 59.9705 | 5 | 64.7964 | 7.6201 | 59.9705 | 5 | 64.7833 | 8.7957 | 59.9763 | 5 | 64.77 | 15.5274 | 60.0166 | 13 | 64.7867 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.8096 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.8067 | 15.4061 | 59.9763 | 13 | 64.8162 | 15.4889 | 59.9705 | 13 | 64.7794 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.7958 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8199 | 7.369 | 59.9705 | 5 | 64.8049 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.7916 | 8.7957 | 59.9763 | 5 | 64.7783 | 15.5274 | 60.0166 | 13 | 64.795 | 12.8112 | 59.9705 | 5 | 64.8179 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.815 | 15.4061 | 59.9763 | 13 | 64.8245 | 15.486 | 59.9705 | 13 | 64.7877 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8041 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8283 | 7.369 | 59.9705 | 5 | 64.8132 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.7999 | 8.7957 | 59.9763 | 5 | 64.7866 | 15.5274 | 60.0166 | 13 | 64.8035 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8263 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.8234 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8329 | 15.486 | 59.9705 | 13 | 64.7961 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8125 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8367 | 7.3667 | 59.9705 | 5 | 64.8215 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8082 | 8.7957 | 59.9763 | 5 | 64.795 | 15.5239 | 60.0166 | 13 | 64.8118 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8346 | 7.0432 | 59.9705 | 5
64.8317 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8412 | 15.486 | 59.9705 | 13 | 64.8044 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8208 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.845 | 7.3667 | 59.9705 | 5 | 64.8298 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8167 | 8.7912 | 59.9763 | 5 | 64.8033 | 15.5239 | 60.0166 | 13 | 64.8201 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8429 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.84 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8495 | 15.486 | 59.9705 | 13 | 64.8127 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8292 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8533 | 7.3667 | 59.9705 | 5 | 64.8382 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.825 | 8.7912 | 59.9763 | 5 | 64.8116 | 15.5215 | 60.0166 | 13 | 64.8284 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8513 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.8484 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8579 | 15.4844 | 59.9705 | 13 | 64.8211 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8375 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8616 | 7.3667 | 59.9705 | 5 | 64.8465 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8333 | 8.7912 | 59.9763 | 5 | 64.8199 | 15.5215 | 60.0166 | 13 | 64.8368 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8596 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.8567 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8662 | 15.4844 | 59.9705 | 13 | 64.8294 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8458 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.87 | 7.3638 | 59.9705 | 5 | 64.8548 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8417 | 8.7912 | 59.9763 | 5 | 64.8284 | 15.5215 | 60.0166 | 13 | 64.8451 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8679 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.865 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8746 | 15.4844 | 59.9705 | 13 | 64.8377 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8541 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8784 | 7.3638 | 59.9705 | 5 | 64.8632 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.85 | 8.7883 | 59.9763 | 5 | 64.8367 | 15.5215 | 60.0166 | 13 | 64.8534 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8762 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.8734 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8829 | 15.4844 | 59.9705 | 13 | 64.8461 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8625 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.8867 | 7.3606 | 59.9705 | 5 | 64.8715 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8583 | 8.7883 | 59.9763 | 5 | 64.845 | 15.519 | 60.0166 | 13 | 64.8618 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8846 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.8817 | 15.4089 | 59.9763 | 13 | 64.8912 | 15.4844 | 59.9705 | 13 | 64.8544 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8708 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.895 | 7.3606 | 59.9705 | 5 | 64.8798 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8667 | 8.7828 | 59.9763 | 5 | 64.8533 | 15.519 | 60.0166 | 13 | 64.8701 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.8929 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.8901 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.8996 | 15.4844 | 59.9705 | 13 | 64.8628 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8792 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9033 | 7.3582 | 59.9705 | 5 | 64.8882 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.875 | 8.7828 | 59.9763 | 5 | 64.8617 | 15.5631 | 60.0166 | 13 | 64.8784 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.9012 | 7.0403 | 59.9705 | 5
64.8984 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9079 | 15.4814 | 59.9705 | 13 | 64.8711 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8875 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9117 | 7.3582 | 59.9705 | 5 | 64.8965 | 7.4614 | 59.9705 | 5 | 64.8833 | 8.7828 | 59.9763 | 5 | 64.87 | 15.5631 | 60.0166 | 13 | 64.8868 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.9097 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9067 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9163 | 15.4814 | 59.9705 | 13 | 64.8794 | 16.6412 | 59.9762 | 13 | 64.8958 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.92 | 7.3582 | 59.9705 | 5 | 64.9048 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.8916 | 8.7828 | 59.9763 | 5 | 64.8783 | 15.5612 | 60.0166 | 13 | 64.8951 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.918 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9151 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9246 | 15.4785 | 59.9705 | 13 | 64.8878 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9042 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9283 | 7.3582 | 59.9705 | 5 | 64.9131 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9 | 8.7828 | 59.9763 | 5 | 64.8866 | 15.5612 | 60.0166 | 13 | 64.9034 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.9263 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9234 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9329 | 15.4785 | 59.9705 | 13 | 64.8961 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9125 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9367 | 7.3566 | 59.9705 | 5 | 64.9216 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9083 | 8.7828 | 59.9763 | 5 | 64.895 | 15.5592 | 60.0166 | 13 | 64.9117 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.9347 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9317 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9413 | 15.4785 | 59.9705 | 13 | 64.9044 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9208 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.945 | 7.3566 | 59.9705 | 5 | 64.9299 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9166 | 8.7765 | 59.9763 | 5 | 64.9033 | 15.5592 | 60.0166 | 13 | 64.9202 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.943 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9401 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9496 | 15.4785 | 59.9705 | 13 | 64.9128 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9291 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9534 | 7.3566 | 59.9705 | 5 | 64.9382 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.925 | 8.7765 | 59.9763 | 5 | 64.9116 | 15.5592 | 60.0166 | 13 | 64.9285 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.9513 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9484 | 15.4098 | 59.9878 | 13 | 64.9579 | 15.4785 | 59.9705 | 13 | 64.9211 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9375 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9617 | 7.3566 | 59.9705 | 5 | 64.9466 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9333 | 8.7727 | 59.9705 | 5 | 64.9199 | 15.5592 | 60.0166 | 13 | 64.9368 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.9597 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9567 | 15.4071 | 59.9878 | 13 | 64.9663 | 15.4785 | 59.9705 | 13 | 64.9294 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9458 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.97 | 7.3508 | 59.9705 | 5 | 64.9549 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9417 | 8.7727 | 59.9705 | 5 | 64.9283 | 15.5559 | 60.0166 | 13 | 64.9452 | 12.8027 | 59.9705 | 5 | 64.968 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9651 | 15.4071 | 59.9878 | 13 | 64.9746 | 15.4748 | 59.9705 | 13 | 64.9378 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9542 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9784 | 7.3508 | 59.9705 | 5 | 64.9632 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.95 | 8.7727 | 59.9705 | 5 | 64.9366 | 15.5559 | 60.0166 | 13 | 64.9535 | 12.8 | 59.9705 | 5 | 64.9763 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9734 | 15.4031 | 59.9878 | 13 | 64.9829 | 15.4748 | 59.9705 | 13 | 64.9461 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9625 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9867 | 7.3508 | 59.9705 | 5 | 64.9716 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9584 | 8.7727 | 59.9705 | 5 | 64.9449 | 15.5559 | 60.0166 | 13 | 64.9618 | 12.8 | 59.9705 | 5 | 64.9846 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9817 | 15.4031 | 59.9878 | 13 | 64.9913 | 15.4486 | 59.9705 | 13 | 64.9545 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9708 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 64.9951 | 7.3508 | 59.9705 | 5 | 64.9799 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9667 | 8.7713 | 59.9705 | 5 | 64.9532 | 15.5559 | 60.0166 | 13 | 64.9702 | 12.8 | 59.9705 | 5 | 64.993 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9901 | 15.4031 | 59.9878 | 13 | 64.9996 | 15.4486 | 59.9705 | 13 | 64.9628 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9792 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0034 | 7.307 | 59.9705 | 5 | 64.9882 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.975 | 8.7713 | 59.9705 | 5 | 64.9617 | 15.5518 | 60.0166 | 13 | 64.9785 | 12.8 | 59.9705 | 5 | 65.0013 | 7.035 | 59.9705 | 5
64.9984 | 15.4031 | 59.9878 | 13 | 65.008 | 15.4308 | 59.9705 | 13 | 64.9711 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9875 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0117 | 7.307 | 59.9705 | 5 | 64.9965 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9834 | 8.7713 | 59.9705 | 5 | 64.97 | 15.5518 | 60.0166 | 13 | 64.9868 | 12.7968 | 59.9705 | 5 | 65.0096 | 7.035 | 59.9705 | 5
65.0067 | 15.4031 | 59.9878 | 13 | 65.0163 | 15.4308 | 59.9705 | 13 | 64.9795 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 64.9958 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0201 | 7.307 | 59.9705 | 5 | 65.0049 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 64.9917 | 8.7713 | 59.9705 | 5 | 64.9783 | 15.5518 | 60.0166 | 13 | 64.9951 | 12.7968 | 59.9705 | 5 | 65.0181 | 7.035 | 59.9705 | 5
65.0151 | 15.4031 | 59.9878 | 13 | 65.0246 | 15.4308 | 59.9705 | 13 | 64.9878 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0042 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0284 | 7.307 | 59.9705 | 5 | 65.0132 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 65 | 8.7692 | 59.9705 | 5 | 64.9866 | 15.5518 | 60.0166 | 13 | 65.0035 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.0264 | 7.032 | 59.9705 | 5
65.0234 | 15.4003 | 59.9878 | 13 | 65.033 | 15.4308 | 59.9705 | 13 | 64.9962 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0125 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0367 | 7.3036 | 59.9705 | 5 | 65.0215 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 65.0084 | 8.7692 | 59.9705 | 5 | 64.995 | 15.5491 | 60.0166 | 13 | 65.0118 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.0347 | 7.032 | 59.9705 | 5
65.0318 | 15.4003 | 59.9878 | 13 | 65.0413 | 15.424 | 59.9705 | 13 | 65.0045 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0208 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0451 | 7.3036 | 59.9705 | 5 | 65.03 | 7.46 | 59.9705 | 5 | 65.0167 | 8.7692 | 59.9705 | 5 | 65.0033 | 15.5491 | 60.0166 | 13 | 65.0201 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.043 | 7.032 | 59.9705 | 5
65.0401 | 15.3951 | 59.9878 | 13 | 65.0497 | 15.424 | 59.9705 | 13 | 65.0128 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0292 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0534 | 7.3001 | 59.9705 | 5 | 65.0383 | 7.4581 | 59.9705 | 5 | 65.025 | 8.7692 | 59.9705 | 5 | 65.0116 | 15.5491 | 60.0166 | 13 | 65.0286 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.0514 | 7.032 | 59.9705 | 5
65.0484 | 15.3951 | 59.9878 | 13 | 65.058 | 15.4226 | 59.9705 | 13 | 65.0211 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0375 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0618 | 7.3001 | 59.9705 | 5 | 65.0466 | 7.4581 | 59.9705 | 5 | 65.0333 | 8.7605 | 59.9705 | 5 | 65.0199 | 15.5491 | 60.0166 | 13 | 65.0369 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.0597 | 7.0288 | 59.9705 | 5
65.0568 | 15.3951 | 59.9878 | 13 | 65.0663 | 15.4226 | 59.9705 | 13 | 65.0295 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0458 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0701 | 7.299 | 59.9705 | 5 | 65.055 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.0417 | 8.7605 | 59.9705 | 5 | 65.0283 | 15.5441 | 60.0166 | 13 | 65.0452 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.068 | 7.0288 | 59.9705 | 5
65.0651 | 15.3951 | 59.9878 | 13 | 65.0746 | 15.4226 | 59.9705 | 13 | 65.0378 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0541 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0784 | 7.299 | 59.9705 | 5 | 65.0633 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.05 | 8.7605 | 59.9705 | 5 | 65.0366 | 15.5441 | 60.0166 | 13 | 65.0536 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.0764 | 7.0288 | 59.9705 | 5
65.0734 | 15.3951 | 59.9878 | 13 | 65.083 | 15.4226 | 59.9705 | 13 | 65.0462 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0625 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0868 | 7.299 | 59.9705 | 5 | 65.0716 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.0583 | 8.7605 | 59.9705 | 5 | 65.0449 | 15.5441 | 60.0166 | 13 | 65.0619 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.0847 | 7.0288 | 59.9705 | 5
65.0818 | 15.3951 | 59.9878 | 13 | 65.0913 | 15.4226 | 59.9705 | 13 | 65.0545 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0709 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.0951 | 7.299 | 59.9705 | 5 | 65.0799 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.0668 | 8.7571 | 59.9705 | 5 | 65.0532 | 15.5441 | 60.0166 | 13 | 65.0702 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.093 | 7.0288 | 59.9705 | 5
65.0901 | 15.388 | 59.9878 | 13 | 65.0997 | 15.4226 | 59.9705 | 13 | 65.0628 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0792 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1035 | 7.299 | 59.9705 | 5 | 65.0883 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.0751 | 8.7571 | 59.9705 | 5 | 65.0616 | 15.5436 | 60.0166 | 13 | 65.0785 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.1014 | 7.0288 | 59.9705 | 5
65.0984 | 15.388 | 59.9878 | 13 | 65.108 | 15.4197 | 59.9705 | 13 | 65.0712 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0875 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1118 | 7.299 | 59.9705 | 5 | 65.0966 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.0834 | 8.7571 | 59.9705 | 5 | 65.0699 | 15.5436 | 60.0166 | 13 | 65.0869 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.1097 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1068 | 15.3858 | 59.9878 | 13 | 65.1164 | 15.4197 | 59.9705 | 13 | 65.0795 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.0958 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1201 | 7.2967 | 59.9705 | 5 | 65.1049 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.0918 | 8.7571 | 59.9705 | 5 | 65.0782 | 15.5413 | 60.0166 | 13 | 65.0952 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.118 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1151 | 15.3858 | 59.9878 | 13 | 65.1247 | 15.4197 | 59.9705 | 13 | 65.0879 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1042 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1285 | 7.2967 | 59.9705 | 5 | 65.1133 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1001 | 8.7549 | 59.9705 | 5 | 65.0865 | 15.5413 | 60.0166 | 13 | 65.1035 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.1265 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1234 | 15.3858 | 59.9878 | 13 | 65.133 | 15.4197 | 59.9705 | 13 | 65.0962 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1125 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1368 | 7.2967 | 59.9705 | 5 | 65.1216 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1084 | 8.7549 | 59.9705 | 5 | 65.095 | 15.5414 | 60.0166 | 13 | 65.1119 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.1348 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1318 | 15.3858 | 59.9878 | 13 | 65.1414 | 15.416 | 59.9705 | 13 | 65.1045 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1208 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1451 | 7.2967 | 59.9705 | 5 | 65.1299 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1167 | 8.7549 | 59.9705 | 5 | 65.1033 | 15.5414 | 60.0166 | 13 | 65.1202 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.1431 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1401 | 15.3835 | 59.9878 | 13 | 65.1497 | 15.416 | 59.9705 | 13 | 65.1129 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1292 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1534 | 7.2926 | 59.9705 | 5 | 65.1384 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1251 | 8.7549 | 59.9705 | 5 | 65.1116 | 15.5379 | 60.0166 | 13 | 65.1285 | 12.7937 | 59.9705 | 5 | 65.1514 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1484 | 15.3835 | 59.9878 | 13 | 65.1581 | 15.416 | 59.9705 | 13 | 65.1212 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1375 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1618 | 7.2926 | 59.9705 | 5 | 65.1467 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1334 | 8.753 | 59.9705 | 5 | 65.1199 | 15.5379 | 60.0166 | 13 | 65.137 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.1598 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1568 | 15.3798 | 59.9878 | 13 | 65.1664 | 15.416 | 59.9705 | 13 | 65.1295 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1459 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1702 | 7.2926 | 59.9705 | 5 | 65.155 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1417 | 8.753 | 59.9705 | 5 | 65.1283 | 15.5379 | 60.0166 | 13 | 65.1453 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.1681 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1651 | 15.3798 | 59.9878 | 13 | 65.1747 | 15.416 | 59.9705 | 13 | 65.1379 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1542 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1785 | 7.2926 | 59.9705 | 5 | 65.1633 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1501 | 8.7349 | 59.9705 | 5 | 65.1366 | 15.5379 | 60.0166 | 13 | 65.1536 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.1764 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1734 | 15.3755 | 59.9878 | 13 | 65.183 | 15.416 | 59.9705 | 13 | 65.1462 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1625 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1868 | 7.2926 | 59.9705 | 5 | 65.1717 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1584 | 8.7349 | 59.9705 | 5 | 65.1449 | 15.5299 | 60.0166 | 13 | 65.1619 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.1848 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1818 | 15.3755 | 59.9878 | 13 | 65.1914 | 15.4133 | 59.9705 | 13 | 65.1545 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1708 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.1951 | 7.2926 | 59.9705 | 5 | 65.18 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1667 | 8.733 | 59.9705 | 5 | 65.1532 | 15.5299 | 60.0166 | 13 | 65.1703 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.1931 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1901 | 15.3732 | 59.9878 | 13 | 65.1997 | 15.4133 | 59.9705 | 13 | 65.1629 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1792 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2035 | 7.2904 | 59.9705 | 5 | 65.1883 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1752 | 8.733 | 59.9705 | 5 | 65.1616 | 15.5299 | 60.0166 | 13 | 65.1786 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.2014 | 7.0246 | 59.9705 | 5
65.1984 | 15.3732 | 59.9878 | 13 | 65.2081 | 15.4133 | 59.9705 | 13 | 65.1712 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1875 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2119 | 7.2904 | 59.9705 | 5 | 65.1967 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1835 | 8.733 | 59.9705 | 5 | 65.1699 | 15.5299 | 60.0166 | 13 | 65.1869 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.2097 | 7.0207 | 59.9705 | 5
65.2068 | 15.3732 | 59.9878 | 13 | 65.2164 | 15.4133 | 59.9705 | 13 | 65.1796 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.1959 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2202 | 7.2887 | 59.9705 | 5 | 65.205 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.1918 | 8.733 | 59.9705 | 5 | 65.1782 | 15.5261 | 60.0166 | 13 | 65.1953 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.2181 | 7.0207 | 59.9705 | 5
65.2151 | 15.3732 | 59.9878 | 13 | 65.2247 | 15.4101 | 59.9705 | 13 | 65.1879 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2042 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2285 | 7.2887 | 59.9705 | 5 | 65.2133 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2001 | 8.733 | 59.9705 | 5 | 65.1865 | 15.5261 | 60.0166 | 13 | 65.2036 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.2264 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2235 | 15.3687 | 59.9878 | 13 | 65.2331 | 15.4101 | 59.9705 | 13 | 65.1962 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2125 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2368 | 7.2887 | 59.9705 | 5 | 65.2217 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2085 | 8.733 | 59.9705 | 5 | 65.1949 | 15.5236 | 60.0166 | 13 | 65.2119 | 12.7916 | 59.9705 | 5 | 65.2347 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2318 | 15.3687 | 59.9878 | 13 | 65.2414 | 15.4061 | 59.9705 | 13 | 65.2046 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2208 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2452 | 7.2887 | 59.9705 | 5 | 65.23 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2168 | 8.7285 | 59.9705 | 5 | 65.2032 | 15.5236 | 60.0166 | 13 | 65.2203 | 12.7847 | 59.9705 | 5 | 65.2432 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2401 | 15.362 | 59.9878 | 13 | 65.2498 | 15.4061 | 59.9705 | 13 | 65.2129 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2292 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2535 | 7.2873 | 59.9705 | 5 | 65.2383 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2251 | 8.7285 | 59.9705 | 5 | 65.2115 | 15.5223 | 60.0166 | 13 | 65.2286 | 12.7847 | 59.9705 | 5 | 65.2515 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2485 | 15.362 | 59.9878 | 13 | 65.2581 | 15.4034 | 59.9705 | 13 | 65.2212 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2375 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2618 | 7.2873 | 59.9705 | 5 | 65.2466 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2335 | 8.7285 | 59.9705 | 5 | 65.2198 | 15.5223 | 60.0166 | 13 | 65.2369 | 12.7847 | 59.9705 | 5 | 65.2598 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2568 | 15.362 | 59.9878 | 13 | 65.2664 | 15.4034 | 59.9705 | 13 | 65.2296 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2458 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2702 | 7.2873 | 59.9705 | 5 | 65.2551 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2418 | 8.7285 | 59.9705 | 5 | 65.2283 | 15.5223 | 60.0166 | 13 | 65.2452 | 12.7847 | 59.9705 | 5 | 65.2682 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2651 | 15.362 | 59.9878 | 13 | 65.2747 | 15.4034 | 59.9705 | 13 | 65.2379 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2542 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2785 | 7.2873 | 59.9705 | 5 | 65.2634 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2501 | 8.7255 | 59.9705 | 5 | 65.2366 | 15.5223 | 60.0166 | 13 | 65.2537 | 12.7847 | 59.9705 | 5 | 65.2765 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2735 | 15.3598 | 59.9878 | 13 | 65.2831 | 15.4034 | 59.9705 | 13 | 65.2462 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2625 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2869 | 7.2849 | 59.9705 | 5 | 65.2717 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2585 | 8.7255 | 59.9705 | 5 | 65.2449 | 15.5222 | 60.0166 | 13 | 65.262 | 12.7847 | 59.9705 | 5 | 65.2848 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2818 | 15.3598 | 59.9878 | 13 | 65.2914 | 15.3998 | 59.9705 | 13 | 65.2546 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2709 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.2952 | 7.2849 | 59.9705 | 5 | 65.2801 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2668 | 8.7255 | 59.9705 | 5 | 65.2532 | 15.5222 | 60.0166 | 13 | 65.2703 | 12.7848 | 59.9705 | 5 | 65.2932 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2901 | 15.3673 | 59.9878 | 13 | 65.2998 | 15.3998 | 59.9705 | 13 | 65.2629 | 16.6385 | 59.9762 | 13 | 65.2792 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.3035 | 7.2817 | 59.9705 | 5 | 65.2884 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2751 | 8.7255 | 59.9705 | 5 | 65.2616 | 15.5186 | 60.0166 | 13 | 65.2787 | 12.7848 | 59.9705 | 5 | 65.3015 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.2985 | 15.3673 | 59.9878 | 13 | 65.3081 | 15.3998 | 59.9705 | 13 | 65.2713 | 16.6358 | 59.9762 | 13 | 65.2875 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.3119 | 7.2817 | 59.9705 | 5 | 65.2967 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2834 | 8.7211 | 59.9705 | 5 | 65.2699 | 15.5186 | 60.0166 | 13 | 65.287 | 12.7848 | 59.9705 | 5 | 65.3098 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.3068 | 15.3656 | 59.9878 | 13 | 65.3164 | 15.3998 | 59.9705 | 13 | 65.2796 | 16.6358 | 59.9762 | 13 | 65.2958 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.3202 | 7.2817 | 59.9705 | 5 | 65.3051 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.2919 | 8.7211 | 59.9705 | 5 | 65.2782 | 15.5158 | 60.0166 | 13 | 65.2953 | 12.7848 | 59.9705 | 5 | 65.3181 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.3151 | 15.3656 | 59.9878 | 13 | 65.3248 | 15.3935 | 59.9705 | 13 | 65.2879 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3042 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.3286 | 7.2817 | 59.9705 | 5 | 65.3134 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3002 | 8.7211 | 59.9705 | 5 | 65.2865 | 15.5158 | 60.0166 | 13 | 65.3037 | 12.7848 | 59.9705 | 5 | 65.3265 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.3235 | 15.3656 | 59.9878 | 13 | 65.3331 | 15.3935 | 59.9705 | 13 | 65.2963 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3125 | 7.5013 | 59.9935 | 5 | 65.3369 | 7.2817 | 59.9705 | 5 | 65.3217 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3085 | 8.7211 | 59.9705 | 5 | 65.2949 | 15.5158 | 60.0166 | 13 | 65.312 | 12.7848 | 59.9705 | 5 | 65.3348 | 7.018 | 59.9705 | 5
65.3318 | 15.3656 | 59.9878 | 13 | 65.3415 | 15.3935 | 59.9705 | 13 | 65.3046 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3209 | 7.4997 | 59.9935 | 5 | 65.3452 | 7.2817 | 59.9705 | 5 | 65.33 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3169 | 8.7191 | 59.9705 | 5 | 65.3032 | 15.5158 | 60.0166 | 13 | 65.3203 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3431 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3401 | 15.3616 | 59.9878 | 13 | 65.3498 | 15.3935 | 59.9705 | 13 | 65.3129 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3292 | 7.4997 | 59.9935 | 5 | 65.3536 | 7.2792 | 59.9705 | 5 | 65.3384 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3252 | 8.7191 | 59.9705 | 5 | 65.3115 | 15.5126 | 60.0166 | 13 | 65.3286 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3516 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3485 | 15.3616 | 59.9878 | 13 | 65.3581 | 15.3924 | 59.9705 | 13 | 65.3213 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3375 | 7.4997 | 59.9935 | 5 | 65.3619 | 7.2792 | 59.9705 | 5 | 65.3467 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3335 | 8.7135 | 59.9705 | 5 | 65.3198 | 15.5126 | 60.0166 | 13 | 65.337 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3599 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3568 | 15.3616 | 59.9878 | 13 | 65.3665 | 15.3924 | 59.9705 | 13 | 65.3296 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3459 | 7.4997 | 59.9935 | 5 | 65.3702 | 7.2792 | 59.9705 | 5 | 65.355 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3419 | 8.7135 | 59.9705 | 5 | 65.3282 | 15.5083 | 60.0166 | 13 | 65.3453 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3682 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3652 | 15.3616 | 59.9878 | 13 | 65.3748 | 15.3924 | 59.9705 | 13 | 65.338 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3542 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.3786 | 7.2792 | 59.9705 | 5 | 65.3635 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3502 | 8.7135 | 59.9705 | 5 | 65.3365 | 15.5083 | 60.0166 | 13 | 65.3536 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3765 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3735 | 15.3592 | 59.9878 | 13 | 65.3831 | 15.3924 | 59.9705 | 13 | 65.3463 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3625 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.3869 | 7.277 | 59.9705 | 5 | 65.3718 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3585 | 8.7135 | 59.9705 | 5 | 65.3448 | 15.5083 | 60.0166 | 13 | 65.3621 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3849 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3818 | 15.3592 | 59.9878 | 13 | 65.3915 | 15.3897 | 59.9705 | 13 | 65.3546 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3708 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.3953 | 7.277 | 59.9705 | 5 | 65.3801 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3668 | 8.7106 | 59.9705 | 5 | 65.3531 | 15.5083 | 60.0166 | 13 | 65.3704 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.3932 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3902 | 15.3532 | 59.9878 | 13 | 65.3998 | 15.3897 | 59.9705 | 13 | 65.3629 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3792 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4036 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.3885 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3752 | 8.7106 | 59.9705 | 5 | 65.3616 | 15.5083 | 60.0166 | 13 | 65.3787 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.4015 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.3985 | 15.3532 | 59.9878 | 13 | 65.4082 | 15.3857 | 59.9705 | 13 | 65.3713 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3875 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4119 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.3968 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3835 | 8.7088 | 59.9705 | 5 | 65.3699 | 15.5083 | 60.0166 | 13 | 65.3871 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.4099 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4068 | 15.3532 | 59.9878 | 13 | 65.4165 | 15.3857 | 59.9705 | 13 | 65.3796 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.3959 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4203 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.4051 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.3918 | 8.7088 | 59.9705 | 5 | 65.3782 | 15.4987 | 60.0166 | 13 | 65.3954 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.4182 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4152 | 15.3532 | 59.9878 | 13 | 65.4248 | 15.3823 | 59.9705 | 13 | 65.388 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.4042 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4286 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.4134 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4003 | 8.7054 | 59.9705 | 5 | 65.3865 | 15.4987 | 60.0166 | 13 | 65.4037 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.4265 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4235 | 15.3493 | 59.9878 | 13 | 65.4332 | 15.3823 | 59.9705 | 13 | 65.3963 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.4125 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.437 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.4218 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4086 | 8.7054 | 59.9705 | 5 | 65.3949 | 15.4964 | 60.0166 | 13 | 65.412 | 12.7821 | 59.9705 | 5 | 65.4349 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4318 | 15.3493 | 59.9878 | 13 | 65.4415 | 15.3823 | 59.9705 | 13 | 65.4046 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.4209 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4453 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.4301 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4169 | 8.7054 | 59.9705 | 5 | 65.4032 | 15.4964 | 60.0166 | 13 | 65.4204 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.4432 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4402 | 15.3432 | 59.9878 | 13 | 65.4499 | 15.3823 | 59.9705 | 13 | 65.413 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.4292 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4536 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.4384 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4253 | 8.7054 | 59.9705 | 5 | 65.4115 | 15.4715 | 60.0166 | 13 | 65.4287 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.4515 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4485 | 15.3432 | 59.9878 | 13 | 65.4582 | 15.3794 | 59.9705 | 13 | 65.4213 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.4376 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.462 | 7.2742 | 59.9705 | 5 | 65.4468 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4336 | 8.7013 | 59.9705 | 5 | 65.4198 | 15.4715 | 60.0166 | 13 | 65.437 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.46 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4568 | 15.3432 | 59.9878 | 13 | 65.4665 | 15.3794 | 59.9705 | 13 | 65.4297 | 16.627 | 59.9762 | 13 | 65.4459 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4703 | 7.2708 | 59.9705 | 5 | 65.4551 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4419 | 8.7013 | 59.9705 | 5 | 65.4282 | 15.4715 | 60.0166 | 13 | 65.4454 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.4683 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4652 | 15.3432 | 59.9878 | 13 | 65.4749 | 15.3754 | 59.9705 | 13 | 65.438 | 16.6193 | 59.9762 | 13 | 65.4542 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4786 | 7.2708 | 59.9705 | 5 | 65.4634 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4502 | 8.7013 | 59.9705 | 5 | 65.4365 | 15.4715 | 60.0166 | 13 | 65.4537 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.4766 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4735 | 15.3432 | 59.9878 | 13 | 65.4832 | 15.3754 | 59.9705 | 13 | 65.4463 | 16.6193 | 59.9762 | 13 | 65.4625 | 7.4961 | 59.9935 | 5 | 65.4869 | 7.2302 | 59.9705 | 5 | 65.4719 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4586 | 8.7013 | 59.9705 | 5 | 65.4448 | 15.4682 | 60.0166 | 13 | 65.462 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.4849 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4818 | 15.3432 | 59.9878 | 13 | 65.4915 | 15.3718 | 59.9705 | 13 | 65.4547 | 16.6193 | 59.9762 | 13 | 65.4709 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.4953 | 7.2302 | 59.9705 | 5 | 65.4802 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4669 | 8.698 | 59.9705 | 5 | 65.4531 | 15.4682 | 60.0166 | 13 | 65.4705 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.4933 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4902 | 15.3355 | 59.9878 | 13 | 65.4999 | 15.3718 | 59.9705 | 13 | 65.463 | 16.6193 | 59.9762 | 13 | 65.4792 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5037 | 7.2302 | 59.9705 | 5 | 65.4885 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4752 | 8.698 | 59.9705 | 5 | 65.4615 | 15.4635 | 60.0166 | 13 | 65.4788 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.5016 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.4985 | 15.3355 | 59.9878 | 13 | 65.5082 | 15.3691 | 59.9705 | 13 | 65.4713 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.4875 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.512 | 7.2302 | 59.9705 | 5 | 65.4968 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4836 | 8.6939 | 59.9705 | 5 | 65.4698 | 15.4635 | 60.0166 | 13 | 65.4871 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.5099 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5068 | 15.3355 | 59.9878 | 13 | 65.5165 | 15.3691 | 59.9705 | 13 | 65.4797 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.4959 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5203 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5052 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.4919 | 8.6939 | 59.9705 | 5 | 65.4781 | 15.4507 | 60.0166 | 13 | 65.4954 | 12.7774 | 59.9705 | 5 | 65.5183 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5152 | 15.3355 | 59.9878 | 13 | 65.5249 | 15.3691 | 59.9705 | 13 | 65.488 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5042 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5286 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5135 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.5002 | 8.6939 | 59.9705 | 5 | 65.4865 | 15.4507 | 60.0166 | 13 | 65.5038 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5266 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5235 | 15.3355 | 59.9878 | 13 | 65.5332 | 15.3691 | 59.9705 | 13 | 65.4963 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5126 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.537 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5218 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.5087 | 8.6939 | 59.9705 | 5 | 65.4949 | 15.4487 | 60.0166 | 13 | 65.5121 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5349 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5319 | 15.3355 | 59.9878 | 13 | 65.5416 | 15.3671 | 59.9705 | 13 | 65.5047 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5209 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5453 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5302 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.517 | 8.6673 | 59.9705 | 5 | 65.5032 | 15.4487 | 60.0166 | 13 | 65.5204 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5432 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5402 | 15.3335 | 59.9878 | 13 | 65.5499 | 15.3671 | 59.9705 | 13 | 65.513 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5292 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5536 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5385 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.5253 | 8.6673 | 59.9705 | 5 | 65.5115 | 15.4469 | 60.0166 | 13 | 65.5288 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5516 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5485 | 15.3335 | 59.9878 | 13 | 65.5582 | 15.3644 | 59.9705 | 13 | 65.5214 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5375 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.562 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5468 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.5336 | 8.6613 | 59.9705 | 5 | 65.5198 | 15.4469 | 60.0166 | 13 | 65.5371 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5599 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5569 | 15.3284 | 59.9878 | 13 | 65.5666 | 15.3644 | 59.9705 | 13 | 65.5297 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5459 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5703 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5552 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.542 | 8.6613 | 59.9705 | 5 | 65.5282 | 15.4414 | 60.0166 | 13 | 65.5454 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5682 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5652 | 15.3284 | 59.9878 | 13 | 65.5749 | 15.3644 | 59.9705 | 13 | 65.538 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5542 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5787 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5635 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.5503 | 8.6613 | 59.9705 | 5 | 65.5365 | 15.4414 | 60.0166 | 13 | 65.5538 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5767 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5735 | 15.3284 | 59.9878 | 13 | 65.5833 | 15.3644 | 59.9705 | 13 | 65.5464 | 16.6175 | 59.9762 | 13 | 65.5626 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.587 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5718 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.5586 | 8.6613 | 59.9705 | 5 | 65.5448 | 15.4427 | 60.0166 | 13 | 65.5621 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.585 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5819 | 15.3284 | 59.9878 | 13 | 65.5916 | 15.3613 | 59.9705 | 13 | 65.5547 | 16.6152 | 59.9762 | 13 | 65.5709 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.5953 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5801 | 7.4557 | 59.9705 | 5 | 65.567 | 8.6589 | 59.9705 | 5 | 65.5531 | 15.4427 | 60.0166 | 13 | 65.5704 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.5933 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5902 | 15.3257 | 59.9878 | 13 | 65.5999 | 15.3613 | 59.9705 | 13 | 65.563 | 16.6152 | 59.9762 | 13 | 65.5792 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6037 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5886 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.5753 | 8.6589 | 59.9705 | 5 | 65.5614 | 15.4408 | 60.0166 | 13 | 65.5787 | 12.7742 | 59.9705 | 5 | 65.6017 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.5985 | 15.3257 | 59.9878 | 13 | 65.6082 | 15.3527 | 59.9705 | 13 | 65.5714 | 16.6122 | 59.9762 | 13 | 65.5876 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.612 | 7.228 | 59.9705 | 5 | 65.5969 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.5836 | 8.6527 | 59.9705 | 5 | 65.5698 | 15.4408 | 60.0166 | 13 | 65.5872 | 12.7715 | 59.9705 | 5 | 65.61 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6069 | 15.3257 | 59.9878 | 13 | 65.6166 | 15.3527 | 59.9705 | 13 | 65.5797 | 16.6122 | 59.9762 | 13 | 65.5959 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6204 | 7.2227 | 59.9705 | 5 | 65.6052 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.592 | 8.6527 | 59.9705 | 5 | 65.5781 | 15.4375 | 60.0166 | 13 | 65.5955 | 12.7715 | 59.9705 | 5 | 65.6183 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6152 | 15.3257 | 59.9878 | 13 | 65.6249 | 15.3527 | 59.9705 | 13 | 65.588 | 16.6122 | 59.9762 | 13 | 65.6042 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6287 | 7.2227 | 59.9705 | 5 | 65.6136 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6003 | 8.6527 | 59.9648 | 5 | 65.5864 | 15.4375 | 60.0166 | 13 | 65.6038 | 12.7686 | 59.9705 | 5 | 65.6267 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6235 | 15.3217 | 59.9878 | 13 | 65.6333 | 15.3527 | 59.9705 | 13 | 65.5964 | 16.6122 | 59.9762 | 13 | 65.6125 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.637 | 7.2227 | 59.9705 | 5 | 65.6219 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6086 | 8.6527 | 59.9648 | 5 | 65.5948 | 15.4375 | 60.0166 | 13 | 65.6122 | 12.7686 | 59.9705 | 5 | 65.635 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6319 | 15.3217 | 59.9878 | 13 | 65.6416 | 15.3527 | 59.9705 | 13 | 65.6047 | 16.608 | 59.9762 | 13 | 65.6209 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6454 | 7.2227 | 59.9705 | 5 | 65.6302 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6171 | 8.6493 | 59.9648 | 5 | 65.6031 | 15.4375 | 60.0166 | 13 | 65.6205 | 12.7686 | 59.9705 | 5 | 65.6433 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6402 | 15.3217 | 59.9878 | 13 | 65.6499 | 15.3527 | 59.9705 | 13 | 65.6131 | 16.608 | 59.9762 | 13 | 65.6292 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6537 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6386 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6254 | 8.6493 | 59.9648 | 5 | 65.6115 | 15.4332 | 60.0166 | 13 | 65.6288 | 12.7686 | 59.9705 | 5 | 65.6516 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6485 | 15.3217 | 59.9878 | 13 | 65.6583 | 15.3783 | 59.9705 | 13 | 65.6214 | 16.608 | 59.9762 | 13 | 65.6376 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.662 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6469 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6337 | 8.6477 | 59.9648 | 5 | 65.6198 | 15.4332 | 60.0166 | 13 | 65.6372 | 12.7665 | 59.9705 | 5 | 65.66 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6569 | 15.2957 | 59.9878 | 13 | 65.6666 | 15.3783 | 59.9705 | 13 | 65.6297 | 16.608 | 59.9762 | 13 | 65.6459 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6704 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6552 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.642 | 8.6477 | 59.9648 | 5 | 65.6281 | 15.4295 | 60.0166 | 13 | 65.6455 | 12.7665 | 59.9705 | 5 | 65.6683 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6652 | 15.2957 | 59.9878 | 13 | 65.675 | 15.3761 | 59.9705 | 13 | 65.6381 | 16.608 | 59.9762 | 13 | 65.6542 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6787 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6635 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6504 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6365 | 15.4295 | 60.0166 | 13 | 65.6538 | 12.7665 | 59.9705 | 5 | 65.6766 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6735 | 15.2957 | 59.9878 | 13 | 65.6833 | 15.3761 | 59.9705 | 13 | 65.6464 | 16.608 | 59.9762 | 13 | 65.6625 | 7.4919 | 59.9935 | 5 | 65.6871 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6719 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6587 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6448 | 15.4266 | 60.0166 | 13 | 65.6621 | 12.7665 | 59.9705 | 5 | 65.6851 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6819 | 15.2957 | 59.9878 | 13 | 65.6916 | 15.3761 | 59.9705 | 13 | 65.6548 | 16.6014 | 59.9762 | 13 | 65.6709 | 7.4888 | 59.9935 | 5 | 65.6954 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6802 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.667 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6531 | 15.4266 | 60.0166 | 13 | 65.6705 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.6934 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6902 | 15.2873 | 59.9878 | 13 | 65.7 | 15.3761 | 59.9705 | 13 | 65.6631 | 16.6014 | 59.9762 | 13 | 65.6793 | 7.4888 | 59.9935 | 5 | 65.7037 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.6885 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6754 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6615 | 15.4266 | 60.0166 | 13 | 65.6788 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.7017 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.6986 | 15.2873 | 59.9878 | 13 | 65.7083 | 15.3753 | 59.9705 | 13 | 65.6714 | 16.6014 | 59.9762 | 13 | 65.6876 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7121 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.697 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.6837 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6698 | 15.4266 | 60.0166 | 13 | 65.6871 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.71 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7069 | 15.2873 | 59.9878 | 13 | 65.7166 | 15.3753 | 59.9705 | 13 | 65.6797 | 16.6014 | 59.9762 | 13 | 65.6959 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7204 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7053 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.692 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6781 | 15.4221 | 60.0166 | 13 | 65.6956 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.7184 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7152 | 15.2873 | 59.9878 | 13 | 65.725 | 15.3717 | 59.9705 | 13 | 65.6881 | 16.5599 | 59.9762 | 13 | 65.7042 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7288 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7136 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7004 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6864 | 15.4221 | 60.0166 | 13 | 65.7039 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.7267 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7236 | 15.283 | 59.9878 | 13 | 65.7333 | 15.3717 | 59.9705 | 13 | 65.6964 | 16.5599 | 59.9762 | 13 | 65.7126 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7371 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.722 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7087 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.6947 | 15.4221 | 60.0166 | 13 | 65.7122 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.735 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7319 | 15.283 | 59.9878 | 13 | 65.7417 | 15.3717 | 59.9705 | 13 | 65.7048 | 16.5581 | 59.9762 | 13 | 65.7209 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7454 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7303 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.717 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.7031 | 15.4221 | 60.0166 | 13 | 65.7206 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.7434 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7402 | 15.283 | 59.9878 | 13 | 65.75 | 15.3717 | 59.9705 | 13 | 65.7131 | 16.5581 | 59.9762 | 13 | 65.7292 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7538 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7386 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7253 | 8.6457 | 59.9648 | 5 | 65.7114 | 15.422 | 60.0166 | 13 | 65.7289 | 12.7101 | 59.9705 | 5 | 65.7517 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7486 | 15.283 | 59.9878 | 13 | 65.7583 | 15.3651 | 59.9705 | 13 | 65.7214 | 16.5581 | 59.9762 | 13 | 65.7375 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7621 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7469 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7338 | 8.6422 | 59.9648 | 5 | 65.7197 | 15.422 | 60.0166 | 13 | 65.7372 | 12.707 | 59.9705 | 5 | 65.76 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7569 | 15.281 | 59.9878 | 13 | 65.7667 | 15.3651 | 59.9705 | 13 | 65.7298 | 16.5581 | 59.9762 | 13 | 65.7459 | 7.4872 | 59.9935 | 5 | 65.7704 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7553 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7421 | 8.6422 | 59.9648 | 5 | 65.7281 | 15.4205 | 60.0166 | 13 | 65.7455 | 12.707 | 59.9705 | 5 | 65.7684 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7652 | 15.281 | 59.9878 | 13 | 65.775 | 15.3651 | 59.9705 | 13 | 65.7381 | 16.5581 | 59.9762 | 13 | 65.7543 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.7787 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7636 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7504 | 8.6422 | 59.9648 | 5 | 65.7365 | 15.4205 | 60.0166 | 13 | 65.7539 | 12.7057 | 59.9705 | 5 | 65.7767 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7736 | 15.277 | 59.9878 | 13 | 65.7834 | 15.3651 | 59.9705 | 13 | 65.7464 | 16.5581 | 59.9762 | 13 | 65.7626 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.7871 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7719 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7588 | 8.6422 | 59.9648 | 5 | 65.7448 | 15.4177 | 60.0166 | 13 | 65.7622 | 12.7057 | 59.9705 | 5 | 65.785 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7819 | 15.277 | 59.9878 | 13 | 65.7917 | 15.363 | 59.9705 | 13 | 65.7548 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.7709 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.7955 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7803 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7671 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.7531 | 15.4177 | 60.0166 | 13 | 65.7705 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.7935 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7902 | 15.234 | 59.9878 | 13 | 65.8 | 15.363 | 59.9705 | 13 | 65.7631 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.7792 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.8038 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7886 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7754 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.7614 | 15.4175 | 60.0166 | 13 | 65.7789 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8018 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.7986 | 15.234 | 59.9878 | 13 | 65.8083 | 15.3566 | 59.9705 | 13 | 65.7715 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.7876 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.8121 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.7969 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7838 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.7698 | 15.4175 | 60.0166 | 13 | 65.7872 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8101 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8069 | 15.234 | 59.9878 | 13 | 65.8167 | 15.3566 | 59.9705 | 13 | 65.7798 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.7959 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.8204 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.8054 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.7921 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.7781 | 15.4175 | 60.0166 | 13 | 65.7955 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8184 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8152 | 15.234 | 59.9878 | 13 | 65.825 | 15.3566 | 59.9705 | 13 | 65.7881 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.8043 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.8288 | 7.221 | 59.9705 | 5 | 65.8137 | 7.4528 | 59.9705 | 5 | 65.8004 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.7864 | 15.4175 | 60.0166 | 13 | 65.804 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8268 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8236 | 15.234 | 59.9878 | 13 | 65.8334 | 15.3566 | 59.9705 | 13 | 65.7965 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.8126 | 7.484 | 59.9935 | 5 | 65.8372 | 7.2189 | 59.9705 | 5 | 65.822 | 7.4489 | 59.9705 | 5 | 65.8088 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.7947 | 15.4175 | 60.0166 | 13 | 65.8123 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8351 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8319 | 15.234 | 59.9878 | 13 | 65.8417 | 15.3531 | 59.9705 | 13 | 65.8048 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.8209 | 7.4824 | 59.9935 | 5 | 65.8455 | 7.2189 | 59.9705 | 5 | 65.8303 | 7.4489 | 59.9705 | 5 | 65.8171 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.8031 | 15.4175 | 60.0166 | 13 | 65.8206 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8434 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8402 | 15.2294 | 59.9878 | 13 | 65.85 | 15.3531 | 59.9705 | 13 | 65.8131 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.8292 | 7.4824 | 59.9935 | 5 | 65.8538 | 7.2189 | 59.9705 | 5 | 65.8387 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8254 | 8.6402 | 59.9648 | 5 | 65.8114 | 15.409 | 60.0166 | 13 | 65.8289 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8518 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8486 | 15.2294 | 59.9878 | 13 | 65.8584 | 15.3499 | 59.9705 | 13 | 65.8215 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.8376 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.8621 | 7.2189 | 59.9705 | 5 | 65.847 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8337 | 8.6383 | 59.9648 | 5 | 65.8197 | 15.409 | 60.0166 | 13 | 65.8373 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8601 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8569 | 15.2211 | 59.9878 | 13 | 65.8667 | 15.3499 | 59.9705 | 13 | 65.8298 | 16.557 | 59.9762 | 13 | 65.8459 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.8705 | 7.2189 | 59.9705 | 5 | 65.8553 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8422 | 8.6383 | 59.9648 | 5 | 65.828 | 15.4057 | 60.0166 | 13 | 65.8456 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8684 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8652 | 15.2211 | 59.9878 | 13 | 65.8751 | 15.3499 | 59.9705 | 13 | 65.8381 | 16.5512 | 59.9762 | 13 | 65.8542 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.8788 | 7.2189 | 59.9705 | 5 | 65.8637 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8505 | 8.6359 | 59.9648 | 5 | 65.8364 | 15.4057 | 60.0166 | 13 | 65.8539 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8767 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8736 | 15.2211 | 59.9878 | 13 | 65.8834 | 15.3499 | 59.9705 | 13 | 65.8465 | 16.5512 | 59.9762 | 13 | 65.8626 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.8871 | 7.2178 | 59.9705 | 5 | 65.872 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8588 | 8.6359 | 59.9648 | 5 | 65.8447 | 15.4057 | 60.0166 | 13 | 65.8623 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8851 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8819 | 15.2211 | 59.9878 | 13 | 65.8917 | 15.3502 | 59.9705 | 13 | 65.8548 | 16.5512 | 59.9762 | 13 | 65.8709 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.8955 | 7.2178 | 59.9705 | 5 | 65.8803 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8672 | 8.6339 | 59.9648 | 5 | 65.853 | 15.4057 | 60.0166 | 13 | 65.8706 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.8934 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8903 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9001 | 15.3502 | 59.9705 | 13 | 65.8632 | 16.5512 | 59.9762 | 13 | 65.8793 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.9038 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.8887 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8755 | 8.6339 | 59.9648 | 5 | 65.8613 | 15.4057 | 60.0166 | 13 | 65.8789 | 12.7027 | 59.9705 | 5 | 65.9017 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.8986 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9084 | 15.3414 | 59.9705 | 13 | 65.8715 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.8876 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.9122 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.897 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8838 | 8.6339 | 59.9648 | 5 | 65.8698 | 15.4057 | 60.0166 | 13 | 65.8873 | 12.699 | 59.9705 | 5 | 65.9102 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9069 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9167 | 15.3414 | 59.9705 | 13 | 65.8798 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.8959 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.9205 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9053 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.8922 | 8.6339 | 59.9648 | 5 | 65.8781 | 15.3876 | 60.0166 | 13 | 65.8956 | 12.699 | 59.9705 | 5 | 65.9185 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9153 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9251 | 15.3414 | 59.9705 | 13 | 65.8882 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.9042 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.9288 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9136 | 7.4456 | 59.9705 | 5 | 65.9005 | 8.6339 | 59.9648 | 5 | 65.8864 | 15.3876 | 60.0166 | 13 | 65.9039 | 12.6344 | 59.9705 | 5 | 65.9268 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9236 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9334 | 15.3414 | 59.9705 | 13 | 65.8965 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.9126 | 7.4798 | 59.9935 | 5 | 65.9372 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9221 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9088 | 8.6339 | 59.9648 | 5 | 65.8947 | 15.3843 | 60.0166 | 13 | 65.9122 | 12.6344 | 59.9705 | 5 | 65.9352 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9319 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9417 | 15.3414 | 59.9705 | 13 | 65.9048 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.9209 | 7.4766 | 59.9935 | 5 | 65.9455 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9304 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9172 | 8.6184 | 59.9648 | 5 | 65.9031 | 15.3843 | 60.0166 | 13 | 65.9207 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9435 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9403 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9501 | 15.3414 | 59.9705 | 13 | 65.9132 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.9293 | 7.4766 | 59.9935 | 5 | 65.9539 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9387 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9255 | 8.6184 | 59.9648 | 5 | 65.9114 | 15.3826 | 60.0166 | 13 | 65.929 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9518 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9486 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9584 | 15.3317 | 59.9705 | 13 | 65.9215 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.9376 | 7.4766 | 59.9935 | 5 | 65.9622 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9471 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9338 | 8.6184 | 59.9648 | 5 | 65.9197 | 15.3826 | 60.0166 | 13 | 65.9373 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9602 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9569 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9668 | 15.3317 | 59.9705 | 13 | 65.9298 | 16.4519 | 59.9762 | 13 | 65.9459 | 7.4766 | 59.9935 | 5 | 65.9705 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9554 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9421 | 8.6184 | 59.9648 | 5 | 65.928 | 15.3826 | 60.0166 | 13 | 65.9457 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9685 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9653 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9751 | 15.3317 | 59.9705 | 13 | 65.9382 | 16.4493 | 59.9762 | 13 | 65.9543 | 7.4736 | 59.9935 | 5 | 65.9789 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9637 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9506 | 8.616 | 59.9648 | 5 | 65.9364 | 15.3826 | 60.0166 | 13 | 65.954 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9768 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9736 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9834 | 15.3317 | 59.9705 | 13 | 65.9465 | 16.4493 | 59.9762 | 13 | 65.9626 | 7.4736 | 59.9935 | 5 | 65.9872 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9721 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9589 | 8.616 | 59.9648 | 5 | 65.9447 | 15.3785 | 60.0166 | 13 | 65.9623 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9851 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.982 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 65.9918 | 15.3317 | 59.9705 | 13 | 65.9549 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 65.9709 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 65.9955 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9804 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9672 | 8.6133 | 59.9648 | 5 | 65.953 | 15.3785 | 60.0166 | 13 | 65.9707 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 65.9935 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9903 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 66.0001 | 15.3317 | 59.9705 | 13 | 65.9632 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 65.9792 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0039 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.9887 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9756 | 8.6133 | 59.9648 | 5 | 65.9613 | 15.3796 | 60.0166 | 13 | 65.979 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0018 | 7.0159 | 59.9705 | 5
65.9986 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 66.0085 | 15.3254 | 59.9705 | 13 | 65.9715 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 65.9876 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0122 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 65.997 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9839 | 8.6133 | 59.9648 | 5 | 65.9697 | 15.3796 | 60.0166 | 13 | 65.9873 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0101 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.007 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 66.0168 | 15.3254 | 59.9705 | 13 | 65.9799 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 65.9959 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0206 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0054 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 65.9922 | 8.6133 | 59.9648 | 5 | 65.978 | 15.3777 | 60.0166 | 13 | 65.9956 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0186 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.0153 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 66.0251 | 15.3229 | 59.9705 | 13 | 65.9882 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0043 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0289 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0137 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0006 | 8.6103 | 59.9648 | 5 | 65.9863 | 15.3777 | 60.0166 | 13 | 66.004 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0269 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.0236 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 66.0335 | 15.3229 | 59.9705 | 13 | 65.9966 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0126 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0372 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.022 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0089 | 8.6103 | 59.9648 | 5 | 65.9946 | 15.3777 | 60.0166 | 13 | 66.0123 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0352 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.032 | 15.2211 | 59.982 | 13 | 66.0418 | 15.3229 | 59.9705 | 13 | 66.0049 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0209 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0456 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0305 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0172 | 8.6103 | 59.9648 | 5 | 66.0031 | 15.3777 | 60.0166 | 13 | 66.0206 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0435 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.0403 | 15.2185 | 59.982 | 13 | 66.0501 | 15.3229 | 59.9705 | 13 | 66.0132 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0293 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0539 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0388 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0256 | 8.6103 | 59.9648 | 5 | 66.0114 | 15.3763 | 60.0166 | 13 | 66.0291 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0519 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.0486 | 15.2185 | 59.982 | 13 | 66.0585 | 15.3132 | 59.9647 | 13 | 66.0215 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0376 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0623 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0471 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0339 | 8.6075 | 59.9648 | 5 | 66.0197 | 15.3763 | 60.0166 | 13 | 66.0374 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0602 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.057 | 15.2185 | 59.982 | 13 | 66.0668 | 15.3132 | 59.9647 | 13 | 66.0299 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.046 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0706 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0555 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0422 | 8.6075 | 59.9648 | 5 | 66.028 | 15.3763 | 60.0166 | 13 | 66.0457 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0685 | 7.0159 | 59.9705 | 5
66.0653 | 15.2185 | 59.982 | 13 | 66.0752 | 15.3249 | 59.9647 | 13 | 66.0382 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0543 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0789 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0638 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0505 | 8.5954 | 59.9648 | 5 | 66.0364 | 15.3763 | 60.0166 | 13 | 66.0541 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0769 | 7.0137 | 59.9705 | 5
66.0736 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.0835 | 15.3249 | 59.9647 | 13 | 66.0466 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0626 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0873 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0721 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.059 | 8.5954 | 59.9648 | 5 | 66.0447 | 15.3736 | 60.0166 | 13 | 66.0624 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0852 | 7.0137 | 59.9705 | 5
66.082 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.0918 | 15.3217 | 59.9647 | 13 | 66.0549 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0709 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.0956 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0804 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0673 | 8.5954 | 59.9648 | 5 | 66.053 | 15.3736 | 60.0166 | 13 | 66.0707 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.0935 | 7.0137 | 59.9705 | 5
66.0903 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.1002 | 15.3217 | 59.9647 | 13 | 66.0632 | 16.4405 | 59.9762 | 13 | 66.0793 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.1039 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0888 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0756 | 8.5954 | 59.9648 | 5 | 66.0613 | 15.3683 | 60.0166 | 13 | 66.079 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.1019 | 7.0137 | 59.9705 | 5
66.0987 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.1085 | 15.3217 | 59.9647 | 13 | 66.0716 | 16.4378 | 59.9762 | 13 | 66.0876 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.1122 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.0971 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.084 | 8.5938 | 59.9648 | 5 | 66.0697 | 15.3683 | 60.0166 | 13 | 66.0874 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.1102 | 7.0137 | 59.9705 | 5
66.107 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.1169 | 15.3217 | 59.9647 | 13 | 66.0799 | 16.4378 | 59.9762 | 13 | 66.0959 | 7.471 | 59.9935 | 5 | 66.1206 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.1054 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.0923 | 8.5938 | 59.9648 | 5 | 66.078 | 15.3642 | 60.0166 | 13 | 66.0957 | 12.628 | 59.9705 | 5 | 66.1185 | 7.0137 | 59.9705 | 5
66.1153 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.1252 | 15.3204 | 59.9647 | 13 | 66.0883 | 16.4378 | 59.9762 | 13 | 66.1043 | 7.4693 | 59.9935 | 5 | 66.129 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.1138 | 7.444 | 59.9705 | 5 | 66.1006 | 8.5938 | 59.9648 | 5 | 66.0863 | 15.3642 | 60.0166 | 13 | 66.104 | 12.6263 | 59.9705 | 5 | 66.127 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1237 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.1335 | 15.3204 | 59.9647 | 13 | 66.0966 | 16.4378 | 59.9762 | 13 | 66.1126 | 7.4693 | 59.9935 | 5 | 66.1373 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.1221 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.109 | 8.5938 | 59.9648 | 5 | 66.0946 | 15.3642 | 60.0166 | 13 | 66.1124 | 12.6263 | 59.9705 | 5 | 66.1353 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.132 | 15.2184 | 59.982 | 13 | 66.1418 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1049 | 16.4379 | 59.9762 | 13 | 66.121 | 7.4658 | 59.9935 | 5 | 66.1456 | 7.2167 | 59.9705 | 5 | 66.1304 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1173 | 8.5909 | 59.9648 | 5 | 66.103 | 15.3642 | 60.0166 | 13 | 66.1207 | 12.6263 | 59.9705 | 5 | 66.1436 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1403 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.1502 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1133 | 16.4379 | 59.9762 | 13 | 66.1293 | 7.4658 | 59.9935 | 5 | 66.1539 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1389 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1256 | 8.5909 | 59.9648 | 5 | 66.1113 | 15.3596 | 60.0166 | 13 | 66.129 | 12.6263 | 59.9705 | 5 | 66.1519 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1487 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.1585 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1216 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.1376 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.1623 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1472 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.134 | 8.5882 | 59.9648 | 5 | 66.1196 | 15.3596 | 60.0166 | 13 | 66.1375 | 12.6263 | 59.9705 | 5 | 66.1603 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.157 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.1669 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1299 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.1459 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.1707 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1555 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1423 | 8.5882 | 59.9648 | 5 | 66.1279 | 15.3596 | 60.0166 | 13 | 66.1458 | 12.6263 | 59.9705 | 5 | 66.1686 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1653 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.1752 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1383 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.1543 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.179 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1638 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1506 | 8.5855 | 59.9648 | 5 | 66.1364 | 15.3596 | 60.0166 | 13 | 66.1541 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.1769 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1737 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.1836 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1466 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.1626 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.1873 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1722 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1589 | 8.5855 | 59.9648 | 5 | 66.1447 | 15.3543 | 60.0166 | 13 | 66.1624 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.1853 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.182 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.1919 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1549 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.171 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.1956 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1805 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1674 | 8.5886 | 59.9648 | 5 | 66.153 | 15.3543 | 60.0166 | 13 | 66.1708 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.1936 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1903 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.2002 | 15.3196 | 59.9647 | 13 | 66.1633 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.1793 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.204 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1888 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.1757 | 8.5886 | 59.9648 | 5 | 66.1613 | 15.3543 | 60.0166 | 13 | 66.1791 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2019 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.1987 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.2086 | 15.316 | 59.9647 | 13 | 66.1716 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.1876 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2123 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.1972 | 7.4421 | 59.9705 | 5 | 66.184 | 8.5886 | 59.9648 | 5 | 66.1697 | 15.3543 | 60.0166 | 13 | 66.1874 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2102 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.207 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.2169 | 15.316 | 59.9647 | 13 | 66.18 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.196 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2206 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2055 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.1924 | 8.5886 | 59.9648 | 5 | 66.178 | 15.353 | 60.0166 | 13 | 66.1958 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2186 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2154 | 15.2173 | 59.982 | 13 | 66.2253 | 15.3137 | 59.9647 | 13 | 66.1883 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2043 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.229 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2138 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2007 | 8.5886 | 59.9648 | 5 | 66.1863 | 15.353 | 60.0166 | 13 | 66.2041 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2269 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2237 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2336 | 15.3137 | 59.9647 | 13 | 66.1966 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2126 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2373 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2222 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.209 | 8.5886 | 59.9648 | 5 | 66.1946 | 15.3489 | 60.0166 | 13 | 66.2124 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2352 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.232 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2419 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.205 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2209 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2457 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2305 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2174 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.203 | 15.3489 | 60.0166 | 13 | 66.2208 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2437 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2404 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2502 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2133 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2293 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.254 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2388 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2257 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2113 | 15.3481 | 60.0166 | 13 | 66.2291 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.252 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2487 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2586 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2216 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2376 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2623 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2471 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.234 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2196 | 15.3481 | 60.0166 | 13 | 66.2374 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2603 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.257 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2669 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.23 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.246 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2707 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2556 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2424 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2279 | 15.4167 | 60.0166 | 13 | 66.2457 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2687 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2654 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2753 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2383 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2543 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.279 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2639 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2507 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2363 | 15.4167 | 60.0166 | 13 | 66.2542 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.277 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2737 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.2836 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2466 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2626 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2874 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2722 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.259 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2446 | 15.4156 | 60.0166 | 13 | 66.2625 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2853 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.282 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.292 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.255 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.271 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.2957 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2806 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2673 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2529 | 15.4156 | 60.0166 | 13 | 66.2708 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.2937 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2904 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.3003 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2633 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2793 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.304 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2889 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2758 | 8.5813 | 59.9648 | 5 | 66.2612 | 15.4156 | 60.0166 | 13 | 66.2792 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.302 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.2987 | 15.2143 | 59.982 | 13 | 66.3086 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2716 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.2877 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3124 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.2972 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2841 | 8.5784 | 59.9648 | 5 | 66.2697 | 15.4156 | 60.0166 | 13 | 66.2875 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3103 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.3071 | 15.2108 | 59.982 | 13 | 66.317 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.28 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.296 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3207 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3056 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.2924 | 8.5784 | 59.9648 | 5 | 66.278 | 15.4118 | 60.0166 | 13 | 66.2958 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3186 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.3154 | 15.2108 | 59.982 | 13 | 66.3253 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2883 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3043 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.329 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3139 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3008 | 8.5764 | 59.9648 | 5 | 66.2863 | 15.4118 | 60.0166 | 13 | 66.3042 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.327 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.3237 | 15.2108 | 59.982 | 13 | 66.3336 | 15.3109 | 59.9647 | 13 | 66.2967 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3126 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3374 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3222 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3091 | 8.5764 | 59.9648 | 5 | 66.2946 | 15.4055 | 60.0166 | 13 | 66.3125 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3353 | 7.0118 | 59.9705 | 5
66.3321 | 15.2108 | 59.982 | 13 | 66.342 | 15.3052 | 59.9647 | 13 | 66.305 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.321 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3457 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3305 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3174 | 8.5764 | 59.9648 | 5 | 66.303 | 15.4055 | 60.0166 | 13 | 66.3208 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3436 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3404 | 15.2108 | 59.982 | 13 | 66.3503 | 15.3052 | 59.9647 | 13 | 66.3133 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3293 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3541 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3389 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3258 | 8.5764 | 59.9648 | 5 | 66.3113 | 15.4055 | 60.0166 | 13 | 66.3291 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3521 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3487 | 15.2108 | 59.982 | 13 | 66.3586 | 15.3021 | 59.9647 | 13 | 66.3217 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3376 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3624 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3472 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3341 | 8.5748 | 59.9648 | 5 | 66.3196 | 15.4055 | 60.0166 | 13 | 66.3375 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3604 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3571 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.367 | 15.3021 | 59.9647 | 13 | 66.33 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3459 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3707 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3555 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3424 | 8.5748 | 59.9648 | 5 | 66.3279 | 15.4038 | 60.0166 | 13 | 66.3458 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3687 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3654 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.3753 | 15.3021 | 59.9647 | 13 | 66.3383 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3543 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3791 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.364 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3507 | 8.5748 | 59.9648 | 5 | 66.3363 | 15.4038 | 60.0166 | 13 | 66.3541 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.377 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3737 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.3837 | 15.3021 | 59.9647 | 13 | 66.3467 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3627 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3874 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3723 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3591 | 8.5748 | 59.9648 | 5 | 66.3446 | 15.4026 | 60.0166 | 13 | 66.3625 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3854 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3821 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.392 | 15.2724 | 59.9647 | 13 | 66.355 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.371 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.3958 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3806 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3674 | 8.5687 | 59.9648 | 5 | 66.3529 | 15.4026 | 60.0166 | 13 | 66.3708 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.3937 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3904 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.4004 | 15.2724 | 59.9647 | 13 | 66.3633 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3793 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4041 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.389 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3757 | 8.5687 | 59.9648 | 5 | 66.3612 | 15.4 | 60.0166 | 13 | 66.3792 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.402 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.3987 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.4087 | 15.2724 | 59.9647 | 13 | 66.3717 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.3876 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4124 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.3973 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3842 | 8.5687 | 59.9648 | 5 | 66.3696 | 15.4 | 60.0166 | 13 | 66.3876 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4104 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4071 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.417 | 15.2724 | 59.9647 | 13 | 66.38 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.396 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4208 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4056 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.3925 | 8.5687 | 59.9648 | 5 | 66.3779 | 15.4 | 60.0166 | 13 | 66.3959 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4187 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4154 | 15.2062 | 59.982 | 13 | 66.4254 | 15.2702 | 59.9647 | 13 | 66.3884 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4043 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4291 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4139 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4008 | 8.5657 | 59.9648 | 5 | 66.3862 | 15.4 | 60.0166 | 13 | 66.4042 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.427 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4238 | 15.2028 | 59.982 | 13 | 66.4337 | 15.2702 | 59.9647 | 13 | 66.3967 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4127 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4374 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4223 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4092 | 8.5657 | 59.9648 | 5 | 66.3945 | 15.3923 | 60.0166 | 13 | 66.4125 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4354 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4321 | 15.2028 | 59.982 | 13 | 66.442 | 15.2702 | 59.9647 | 13 | 66.405 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.421 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4457 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4306 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4175 | 8.5657 | 59.9648 | 5 | 66.403 | 15.3923 | 60.0166 | 13 | 66.4209 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4437 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4404 | 15.2028 | 59.982 | 13 | 66.4504 | 15.2702 | 59.9647 | 13 | 66.4134 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4293 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4541 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4389 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4258 | 8.5657 | 59.9648 | 5 | 66.4113 | 15.3892 | 60.0166 | 13 | 66.4292 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.452 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4488 | 15.2028 | 59.982 | 13 | 66.4587 | 15.266 | 59.9647 | 13 | 66.4217 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4376 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4625 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4473 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4342 | 8.5601 | 59.9648 | 5 | 66.4196 | 15.3892 | 60.0166 | 13 | 66.4375 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4604 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4571 | 15.201 | 59.982 | 13 | 66.467 | 15.266 | 59.9647 | 13 | 66.4301 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.446 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4708 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4556 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4425 | 8.5601 | 59.9648 | 5 | 66.4279 | 15.4238 | 60.0166 | 13 | 66.4459 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4688 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4654 | 15.201 | 59.982 | 13 | 66.4754 | 15.266 | 59.9647 | 13 | 66.4384 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4543 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4791 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4639 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4508 | 8.5601 | 59.9648 | 5 | 66.4363 | 15.4238 | 60.0166 | 13 | 66.4542 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4771 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4738 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.4837 | 15.266 | 59.9647 | 13 | 66.4467 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4626 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4874 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4724 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4591 | 8.5601 | 59.9648 | 5 | 66.4446 | 15.4211 | 60.0166 | 13 | 66.4625 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4854 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4821 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.4921 | 15.266 | 59.9647 | 13 | 66.455 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.471 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.4958 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4807 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4675 | 8.5573 | 59.9648 | 5 | 66.4529 | 15.4211 | 60.0166 | 13 | 66.4709 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.4938 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4904 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.5004 | 15.266 | 59.9647 | 13 | 66.4634 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4793 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5042 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.489 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4758 | 8.5573 | 59.9648 | 5 | 66.4612 | 15.4189 | 60.0166 | 13 | 66.4792 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5021 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.4988 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.5087 | 15.2638 | 59.9647 | 13 | 66.4717 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.4877 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5125 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.4973 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4841 | 8.5555 | 59.9648 | 5 | 66.4696 | 15.4189 | 60.0166 | 13 | 66.4875 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5104 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.5071 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.5171 | 15.2638 | 59.9647 | 13 | 66.4801 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.496 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5208 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.5057 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.4926 | 8.5555 | 59.9648 | 5 | 66.4779 | 15.4189 | 60.0166 | 13 | 66.4958 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5188 | 7.0087 | 59.9705 | 5
66.5154 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.5254 | 15.2638 | 59.9647 | 13 | 66.4884 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5043 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5291 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.514 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5009 | 8.5517 | 59.9648 | 5 | 66.4862 | 15.4189 | 60.0166 | 13 | 66.5043 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5271 | 7.006 | 59.9705 | 5
66.5238 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.5338 | 15.2638 | 59.9647 | 13 | 66.4967 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5126 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5375 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.5223 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5092 | 8.5517 | 59.9648 | 5 | 66.4945 | 15.4102 | 60.0166 | 13 | 66.5126 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5354 | 7.006 | 59.9705 | 5
66.5321 | 15.1993 | 59.982 | 13 | 66.5421 | 15.2604 | 59.9647 | 13 | 66.5051 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.521 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5458 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.5307 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5176 | 8.5517 | 59.9648 | 5 | 66.5028 | 15.4102 | 60.0166 | 13 | 66.5209 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5437 | 7.006 | 59.9705 | 5
66.5405 | 15.1961 | 59.982 | 13 | 66.5504 | 15.2604 | 59.9647 | 13 | 66.5134 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5293 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5541 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.539 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5259 | 8.5517 | 59.9648 | 5 | 66.5112 | 15.4154 | 60.0166 | 13 | 66.5293 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5521 | 7.006 | 59.9705 | 5
66.5488 | 15.1961 | 59.982 | 13 | 66.5588 | 15.2572 | 59.9647 | 13 | 66.5218 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5377 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5625 | 7.1587 | 59.9705 | 5 | 66.5473 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5342 | 8.55 | 59.9648 | 5 | 66.5195 | 15.4154 | 60.0166 | 13 | 66.5376 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5604 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.5571 | 15.1961 | 59.982 | 13 | 66.5671 | 15.2572 | 59.9647 | 13 | 66.5301 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.546 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5708 | 7.1541 | 59.9705 | 5 | 66.5557 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5426 | 8.55 | 59.9648 | 5 | 66.5278 | 15.4131 | 60.0166 | 13 | 66.5459 | 12.566 | 59.9705 | 5 | 66.5687 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.5655 | 15.1961 | 59.982 | 13 | 66.5754 | 15.2572 | 59.9647 | 13 | 66.5384 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5543 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5792 | 7.1541 | 59.9705 | 5 | 66.564 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5509 | 8.5473 | 59.9648 | 5 | 66.5363 | 15.4131 | 60.0166 | 13 | 66.5543 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.5771 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.5738 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.5838 | 15.2572 | 59.9647 | 13 | 66.5468 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5627 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5875 | 7.1499 | 59.9705 | 5 | 66.5723 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5592 | 8.5473 | 59.9648 | 5 | 66.5446 | 15.4103 | 60.0166 | 13 | 66.5626 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.5854 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.5821 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.5921 | 15.2527 | 59.9647 | 13 | 66.5551 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.571 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.5958 | 7.1499 | 59.9705 | 5 | 66.5806 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5675 | 8.5444 | 59.9648 | 5 | 66.5529 | 15.4103 | 60.0166 | 13 | 66.5709 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.5938 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.5905 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.6005 | 15.2527 | 59.9647 | 13 | 66.5634 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5793 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6042 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.5891 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5759 | 8.5444 | 59.9648 | 5 | 66.5612 | 15.4103 | 60.0166 | 13 | 66.5792 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.6022 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.5988 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.6088 | 15.2527 | 59.9647 | 13 | 66.5718 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.5876 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6125 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.5974 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5842 | 8.5444 | 59.9648 | 5 | 66.5695 | 15.4103 | 60.0166 | 13 | 66.5876 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.6105 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6071 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.6171 | 15.2527 | 59.9647 | 13 | 66.5801 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.596 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6208 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6057 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.5925 | 8.5444 | 59.9648 | 5 | 66.5779 | 15.3834 | 60.0166 | 13 | 66.5959 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.6188 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6155 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.6255 | 15.2527 | 59.9647 | 13 | 66.5884 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.6043 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6292 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6141 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.601 | 8.5395 | 59.9648 | 5 | 66.5862 | 15.3834 | 60.0166 | 13 | 66.6042 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.6272 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6238 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.6338 | 15.2527 | 59.9647 | 13 | 66.5968 | 16.4386 | 59.9762 | 13 | 66.6127 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6375 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6224 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6093 | 8.5395 | 59.9648 | 5 | 66.5945 | 15.3772 | 60.0166 | 13 | 66.6127 | 12.5644 | 59.9705 | 5 | 66.6355 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6321 | 15.1927 | 59.982 | 13 | 66.6422 | 15.2502 | 59.9647 | 13 | 66.6051 | 16.4459 | 59.9762 | 13 | 66.621 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6459 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6307 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6176 | 8.5395 | 59.9648 | 5 | 66.6029 | 15.3772 | 60.0166 | 13 | 66.621 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6438 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6405 | 15.1893 | 59.982 | 13 | 66.6505 | 15.2502 | 59.9647 | 13 | 66.6135 | 16.4459 | 59.9762 | 13 | 66.6293 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6542 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6391 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.626 | 8.5395 | 59.9648 | 5 | 66.6112 | 15.3772 | 60.0108 | 13 | 66.6293 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6521 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6488 | 15.1893 | 59.982 | 13 | 66.6588 | 15.2502 | 59.9647 | 13 | 66.6218 | 16.4459 | 59.9762 | 13 | 66.6377 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6625 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6474 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6343 | 8.5476 | 59.9648 | 5 | 66.6195 | 15.3772 | 60.0108 | 13 | 66.6377 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6605 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6572 | 15.1814 | 59.982 | 13 | 66.6672 | 15.2502 | 59.9647 | 13 | 66.6301 | 16.4459 | 59.9762 | 13 | 66.646 | 7.3844 | 59.9935 | 5 | 66.6709 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6557 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6426 | 8.5476 | 59.9648 | 5 | 66.6278 | 15.3772 | 60.0108 | 13 | 66.646 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6688 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6655 | 15.1814 | 59.982 | 13 | 66.6755 | 15.2447 | 59.9647 | 13 | 66.6385 | 16.4459 | 59.9762 | 13 | 66.6544 | 7.3869 | 59.9935 | 5 | 66.6792 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.664 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.651 | 8.5459 | 59.9648 | 5 | 66.6361 | 15.3772 | 60.0108 | 13 | 66.6543 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6771 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6738 | 15.1814 | 59.982 | 13 | 66.6838 | 15.2447 | 59.9647 | 13 | 66.6468 | 16.4459 | 59.9762 | 13 | 66.6627 | 7.3869 | 59.9935 | 5 | 66.6876 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6724 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6593 | 8.5459 | 59.9648 | 5 | 66.6445 | 15.373 | 60.0108 | 13 | 66.6626 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6855 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6822 | 15.1814 | 59.982 | 13 | 66.6922 | 15.2447 | 59.9647 | 13 | 66.6552 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.671 | 7.3869 | 59.9935 | 5 | 66.6959 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6807 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6676 | 8.5434 | 59.9648 | 5 | 66.6528 | 15.373 | 60.0108 | 13 | 66.671 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.6938 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6905 | 15.1815 | 59.982 | 13 | 66.7005 | 15.2447 | 59.9647 | 13 | 66.6635 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.6793 | 7.3869 | 59.9935 | 5 | 66.7042 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.689 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6759 | 8.5434 | 59.9648 | 5 | 66.6611 | 15.373 | 60.0108 | 13 | 66.6793 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.7021 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.6988 | 15.1815 | 59.982 | 13 | 66.7089 | 15.2446 | 59.9647 | 13 | 66.6718 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.6877 | 7.3869 | 59.9935 | 5 | 66.7126 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.6974 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6843 | 8.5434 | 59.9648 | 5 | 66.6696 | 15.373 | 60.0108 | 13 | 66.6876 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.7104 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.7072 | 15.1815 | 59.982 | 13 | 66.7172 | 15.2446 | 59.9647 | 13 | 66.6801 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.696 | 7.3869 | 59.9935 | 5 | 66.7209 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.7057 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.6926 | 8.5434 | 59.9648 | 5 | 66.6779 | 15.3729 | 60.0108 | 13 | 66.696 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.7189 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.7155 | 15.1815 | 59.982 | 13 | 66.7255 | 15.2446 | 59.9647 | 13 | 66.6885 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.7043 | 7.39 | 59.9935 | 5 | 66.7292 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.7141 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7009 | 8.5415 | 59.9648 | 5 | 66.6862 | 15.3729 | 60.0108 | 13 | 66.7043 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.7272 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.7238 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7339 | 15.2446 | 59.9647 | 13 | 66.6968 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.7127 | 7.39 | 59.9935 | 5 | 66.7375 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.7225 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7094 | 8.5415 | 59.9648 | 5 | 66.6945 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.7126 | 12.5616 | 59.9705 | 5 | 66.7355 | 7.0034 | 59.9705 | 5
66.7322 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7422 | 15.2415 | 59.9647 | 13 | 66.7052 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.721 | 7.39 | 59.9935 | 5 | 66.7459 | 7.1465 | 59.9705 | 5 | 66.7308 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7177 | 8.5361 | 59.9648 | 5 | 66.7029 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.7211 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7439 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7405 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7505 | 15.2415 | 59.9647 | 13 | 66.7135 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.7294 | 7.39 | 59.9935 | 5 | 66.7543 | 7.1455 | 59.9705 | 5 | 66.7391 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.726 | 8.5361 | 59.9648 | 5 | 66.7112 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.7294 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7522 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7488 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7589 | 15.2415 | 59.9647 | 13 | 66.7218 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.7377 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.7626 | 7.1455 | 59.9705 | 5 | 66.7474 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7344 | 8.5361 | 59.9648 | 5 | 66.7195 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.7377 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7605 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7572 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7672 | 15.2415 | 59.9647 | 13 | 66.7302 | 16.451 | 59.9762 | 13 | 66.746 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.7709 | 7.1455 | 59.9705 | 5 | 66.7558 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7427 | 8.5361 | 59.9648 | 5 | 66.7278 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.746 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7689 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7655 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7756 | 15.2383 | 59.9647 | 13 | 66.7385 | 16.4595 | 59.9762 | 13 | 66.7543 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.7792 | 7.1455 | 59.9705 | 5 | 66.7641 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.751 | 8.5361 | 59.9648 | 5 | 66.7362 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.7544 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7772 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7739 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7839 | 15.2383 | 59.9647 | 13 | 66.7468 | 16.4595 | 59.9762 | 13 | 66.7627 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.7876 | 7.1432 | 59.9705 | 5 | 66.7724 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7594 | 8.5361 | 59.9648 | 5 | 66.7445 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.7627 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7855 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7822 | 15.1748 | 59.982 | 13 | 66.7922 | 15.235 | 59.9647 | 13 | 66.7552 | 16.4595 | 59.9762 | 13 | 66.771 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.796 | 7.1432 | 59.9705 | 5 | 66.7808 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7677 | 8.5299 | 59.9648 | 5 | 66.7528 | 15.3694 | 60.0108 | 13 | 66.771 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.7939 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7905 | 15.1587 | 59.982 | 13 | 66.8006 | 15.235 | 59.9647 | 13 | 66.7635 | 16.4595 | 59.9762 | 13 | 66.7794 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8043 | 7.1432 | 59.9705 | 5 | 66.7891 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.776 | 8.5299 | 59.9648 | 5 | 66.7611 | 15.3682 | 60.0108 | 13 | 66.7794 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8022 | 7.0002 | 59.9705 | 5
66.7989 | 15.1587 | 59.982 | 13 | 66.8089 | 15.235 | 59.9647 | 13 | 66.7719 | 16.4595 | 59.9762 | 13 | 66.7877 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8126 | 7.1432 | 59.9705 | 5 | 66.7974 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7843 | 8.5265 | 59.9648 | 5 | 66.7695 | 15.3682 | 60.0108 | 13 | 66.7877 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8105 | 6.997 | 59.9705 | 5
66.8072 | 15.1514 | 59.982 | 13 | 66.8173 | 15.235 | 59.9647 | 13 | 66.7802 | 16.4595 | 59.9762 | 13 | 66.796 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8209 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8058 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.7927 | 8.5265 | 59.9648 | 5 | 66.7778 | 15.3648 | 60.0108 | 13 | 66.796 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8188 | 6.997 | 59.9705 | 5
66.8155 | 15.1514 | 59.982 | 13 | 66.8256 | 15.2316 | 59.9647 | 13 | 66.7885 | 16.4623 | 59.9762 | 13 | 66.8044 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8293 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8141 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.801 | 8.5265 | 59.9648 | 5 | 66.7861 | 15.3648 | 60.0108 | 13 | 66.8044 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8273 | 6.997 | 59.9705 | 5
66.8239 | 15.1514 | 59.982 | 13 | 66.8339 | 15.2316 | 59.9647 | 13 | 66.7969 | 16.4623 | 59.9762 | 13 | 66.8127 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8376 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8224 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8093 | 8.5265 | 59.9648 | 5 | 66.7944 | 15.3648 | 60.0108 | 13 | 66.8127 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8356 | 6.997 | 59.9705 | 5
66.8322 | 15.1514 | 59.982 | 13 | 66.8423 | 15.2171 | 59.9647 | 13 | 66.8052 | 16.4623 | 59.9762 | 13 | 66.821 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8459 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8307 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8177 | 8.5251 | 59.9648 | 5 | 66.8029 | 15.3648 | 60.0108 | 13 | 66.821 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8439 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8405 | 15.1472 | 59.982 | 13 | 66.8506 | 15.2171 | 59.9647 | 13 | 66.8135 | 16.4623 | 59.9762 | 13 | 66.8293 | 7.3943 | 59.9935 | 5 | 66.8543 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8392 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.826 | 8.5251 | 59.9648 | 5 | 66.8112 | 15.3648 | 60.0108 | 13 | 66.8293 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8523 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8489 | 15.1472 | 59.982 | 13 | 66.8589 | 15.2171 | 59.9647 | 13 | 66.8219 | 16.4623 | 59.9762 | 13 | 66.8377 | 7.3966 | 59.9935 | 5 | 66.8626 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8475 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8344 | 8.5215 | 59.9648 | 5 | 66.8195 | 15.3648 | 60.0108 | 13 | 66.8378 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8606 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8572 | 15.1472 | 59.982 | 13 | 66.8673 | 15.2171 | 59.9647 | 13 | 66.8302 | 16.4623 | 59.9762 | 13 | 66.846 | 7.3966 | 59.9935 | 5 | 66.871 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8558 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8428 | 8.5215 | 59.9648 | 5 | 66.8278 | 15.3602 | 60.0108 | 13 | 66.8461 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8689 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8655 | 15.1472 | 59.982 | 13 | 66.8756 | 15.2151 | 59.9647 | 13 | 66.8385 | 16.4673 | 59.9762 | 13 | 66.8544 | 7.3966 | 59.9935 | 5 | 66.8793 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8642 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8511 | 8.5215 | 59.9648 | 5 | 66.8362 | 15.3602 | 60.0108 | 13 | 66.8544 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8772 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8739 | 15.1397 | 59.982 | 13 | 66.884 | 15.2151 | 59.9647 | 13 | 66.8469 | 16.4673 | 59.9762 | 13 | 66.8627 | 7.3966 | 59.9935 | 5 | 66.8876 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8725 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8594 | 8.5215 | 59.9648 | 5 | 66.8445 | 15.3605 | 60.0108 | 13 | 66.8628 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8856 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8822 | 15.1397 | 59.982 | 13 | 66.8923 | 15.2151 | 59.9647 | 13 | 66.8552 | 16.4673 | 59.9762 | 13 | 66.871 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.896 | 7.1401 | 59.9705 | 5 | 66.8808 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8678 | 8.5254 | 59.9648 | 5 | 66.8528 | 15.3605 | 60.0108 | 13 | 66.8711 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.8939 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8906 | 15.1397 | 59.982 | 13 | 66.9006 | 15.2151 | 59.9647 | 13 | 66.8636 | 16.4673 | 59.9762 | 13 | 66.8794 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.9043 | 7.1375 | 59.9705 | 5 | 66.8892 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8761 | 8.5254 | 59.9648 | 5 | 66.8611 | 15.3605 | 60.0108 | 13 | 66.8794 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9022 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.8989 | 15.1397 | 59.982 | 13 | 66.909 | 15.2118 | 59.9647 | 13 | 66.8719 | 16.4673 | 59.9762 | 13 | 66.8877 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.9127 | 7.1375 | 59.9705 | 5 | 66.8975 | 7.4398 | 59.9705 | 5 | 66.8844 | 8.5225 | 59.9648 | 5 | 66.8695 | 15.3605 | 60.0108 | 13 | 66.8878 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9106 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.9072 | 15.1381 | 59.982 | 13 | 66.9173 | 15.2118 | 59.9647 | 13 | 66.8802 | 16.4673 | 59.9762 | 13 | 66.8961 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.921 | 7.1375 | 59.9705 | 5 | 66.9058 | 7.4453 | 59.9705 | 5 | 66.8927 | 8.5225 | 59.9648 | 5 | 66.8778 | 15.357 | 60.0108 | 13 | 66.8961 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9189 | 6.9941 | 59.9705 | 5
66.9156 | 15.1381 | 59.982 | 13 | 66.9257 | 15.2117 | 59.9647 | 13 | 66.8885 | 16.4689 | 59.9762 | 13 | 66.9044 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.9293 | 7.1375 | 59.9705 | 5 | 66.9141 | 7.4453 | 59.9705 | 5 | 66.9011 | 8.5202 | 59.9648 | 5 | 66.8861 | 15.357 | 60.0108 | 13 | 66.9044 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9272 | 6.9341 | 59.9705 | 5
66.9239 | 15.1368 | 59.982 | 13 | 66.934 | 15.2117 | 59.9647 | 13 | 66.8969 | 16.4689 | 59.9762 | 13 | 66.9127 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.9377 | 7.1352 | 59.9705 | 5 | 66.9225 | 7.4453 | 59.9705 | 5 | 66.9094 | 8.5202 | 59.9648 | 5 | 66.8944 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9127 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9357 | 6.9341 | 59.9705 | 5
66.9322 | 15.1368 | 59.982 | 13 | 66.9423 | 15.2117 | 59.9647 | 13 | 66.9052 | 16.4689 | 59.9762 | 13 | 66.921 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.946 | 7.1352 | 59.9705 | 5 | 66.9308 | 7.4453 | 59.9705 | 5 | 66.9177 | 8.5176 | 59.9648 | 5 | 66.9028 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9211 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.944 | 6.872 | 59.9705 | 5
66.9406 | 15.1347 | 59.982 | 13 | 66.9507 | 15.2117 | 59.9647 | 13 | 66.9136 | 16.4689 | 59.9762 | 13 | 66.9294 | 7.3984 | 59.9935 | 5 | 66.9543 | 7.1352 | 59.9705 | 5 | 66.9391 | 7.4453 | 59.9705 | 5 | 66.9261 | 8.5176 | 59.9648 | 5 | 66.9111 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9294 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9523 | 6.872 | 59.9705 | 5
66.9489 | 15.1347 | 59.982 | 13 | 66.959 | 15.2117 | 59.9647 | 13 | 66.9219 | 16.4737 | 59.9762 | 13 | 66.9377 | 7.3236 | 59.9935 | 5 | 66.9627 | 7.1352 | 59.9705 | 5 | 66.9476 | 7.4453 | 59.9705 | 5 | 66.9344 | 8.5187 | 59.9648 | 5 | 66.9194 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9377 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9607 | 6.8692 | 59.9705 | 5
66.9572 | 15.1304 | 59.982 | 13 | 66.9673 | 15.2117 | 59.9647 | 13 | 66.9302 | 16.4737 | 59.9762 | 13 | 66.946 | 7.3236 | 59.9935 | 5 | 66.971 | 7.1352 | 59.9705 | 5 | 66.9559 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9427 | 8.5187 | 59.9648 | 5 | 66.9277 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9462 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.969 | 6.8692 | 59.9705 | 5
66.9656 | 15.1304 | 59.982 | 13 | 66.9757 | 15.1865 | 59.9647 | 13 | 66.9386 | 16.4737 | 59.9762 | 13 | 66.9543 | 7.3236 | 59.9935 | 5 | 66.9794 | 7.1352 | 59.9705 | 5 | 66.9642 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9512 | 8.5141 | 59.9648 | 5 | 66.9362 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9545 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9773 | 6.867 | 59.9705 | 5
66.9739 | 15.1304 | 59.982 | 13 | 66.984 | 15.1865 | 59.9647 | 13 | 66.9469 | 16.4737 | 59.9762 | 13 | 66.9627 | 7.3236 | 59.9935 | 5 | 66.9877 | 7.1328 | 59.9705 | 5 | 66.9726 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9595 | 8.5141 | 59.9648 | 5 | 66.9445 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9628 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.9856 | 6.867 | 59.9705 | 5
66.9823 | 15.1304 | 59.982 | 13 | 66.9924 | 15.1865 | 59.9647 | 13 | 66.9553 | 16.4737 | 59.9762 | 13 | 66.9711 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 66.996 | 7.1328 | 59.9705 | 5 | 66.9809 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9678 | 8.5129 | 59.9648 | 5 | 66.9528 | 15.3555 | 60.0108 | 13 | 66.9712 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 66.994 | 6.867 | 59.9705 | 5
66.9906 | 15.1272 | 59.982 | 13 | 67.0007 | 15.1865 | 59.9647 | 13 | 66.9636 | 16.4737 | 59.9762 | 13 | 66.9794 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0044 | 7.1328 | 59.9705 | 5 | 66.9892 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9762 | 8.5129 | 59.9648 | 5 | 66.9611 | 15.3543 | 60.0108 | 13 | 66.9795 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0023 | 6.867 | 59.9705 | 5
66.9989 | 15.1272 | 59.982 | 13 | 67.009 | 15.1865 | 59.9647 | 13 | 66.9719 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 66.9877 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0127 | 7.1328 | 59.9705 | 5 | 66.9975 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9845 | 8.5129 | 59.9648 | 5 | 66.9695 | 15.3543 | 60.0108 | 13 | 66.9878 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0106 | 6.867 | 59.9705 | 5
67.0073 | 15.1237 | 59.982 | 13 | 67.0174 | 15.1865 | 59.9647 | 13 | 66.9803 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 66.996 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0211 | 7.1328 | 59.9705 | 5 | 67.0059 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 66.9928 | 8.5129 | 59.9648 | 5 | 66.9778 | 15.3317 | 60.0108 | 13 | 66.9961 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.019 | 6.867 | 59.9705 | 5
67.0156 | 15.1237 | 59.982 | 13 | 67.0257 | 15.1832 | 59.9647 | 13 | 66.9886 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0044 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0294 | 7.1328 | 59.9705 | 5 | 67.0142 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 67.0011 | 8.5129 | 59.9648 | 5 | 66.9861 | 15.3317 | 60.0108 | 13 | 67.0045 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0273 | 6.8641 | 59.9705 | 5
67.0239 | 15.1221 | 59.982 | 13 | 67.0341 | 15.1832 | 59.9647 | 13 | 66.9969 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0127 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0377 | 7.1308 | 59.9705 | 5 | 67.0225 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 67.0095 | 8.5129 | 59.9648 | 5 | 66.9944 | 15.3317 | 60.0108 | 13 | 67.0128 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0356 | 6.8641 | 59.9705 | 5
67.0323 | 15.1221 | 59.982 | 13 | 67.0424 | 15.1803 | 59.9647 | 13 | 67.0053 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0211 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0461 | 7.1308 | 59.9705 | 5 | 67.0309 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 67.0178 | 8.5049 | 59.9648 | 5 | 67.0028 | 15.3317 | 60.0108 | 13 | 67.0211 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0439 | 6.8641 | 59.9705 | 5
67.0406 | 15.1187 | 59.982 | 13 | 67.0507 | 15.1803 | 59.9647 | 13 | 67.0136 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0294 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0544 | 7.1308 | 59.9705 | 5 | 67.0392 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 67.0261 | 8.5049 | 59.9648 | 5 | 67.0111 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0295 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0524 | 6.8641 | 59.9705 | 5
67.0489 | 15.1187 | 59.982 | 13 | 67.0591 | 15.1803 | 59.9647 | 13 | 67.0219 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0377 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0627 | 7.1308 | 59.9705 | 5 | 67.0475 | 7.4492 | 59.9705 | 5 | 67.0345 | 8.5049 | 59.9648 | 5 | 67.0194 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0378 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0607 | 6.8641 | 59.9705 | 5
67.0573 | 15.1187 | 59.982 | 13 | 67.0674 | 15.1803 | 59.9647 | 13 | 67.0303 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.046 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.071 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.056 | 7.4524 | 59.9705 | 5 | 67.0428 | 8.5049 | 59.9648 | 5 | 67.0277 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0461 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0691 | 6.8641 | 59.9705 | 5
67.0656 | 15.1187 | 59.982 | 13 | 67.0757 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.0386 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0544 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0794 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.0643 | 7.4524 | 59.9705 | 5 | 67.0511 | 8.5049 | 59.9648 | 5 | 67.0361 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0546 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0774 | 6.8625 | 59.9705 | 5
67.0739 | 15.1124 | 59.982 | 13 | 67.0841 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.0469 | 16.4737 | 59.9878 | 13 | 67.0627 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0878 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.0726 | 7.4524 | 59.9705 | 5 | 67.0596 | 8.5049 | 59.9648 | 5 | 67.0444 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0629 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.0857 | 6.8625 | 59.9705 | 5
67.0823 | 15.1124 | 59.982 | 13 | 67.0924 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.0553 | 16.471 | 59.9878 | 13 | 67.071 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.0961 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.0809 | 7.4524 | 59.9705 | 5 | 67.0679 | 8.4974 | 59.9648 | 5 | 67.0527 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0712 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.094 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.0906 | 15.1177 | 59.982 | 13 | 67.1008 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.0636 | 16.471 | 59.9878 | 13 | 67.0794 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1044 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.0893 | 7.4524 | 59.9705 | 5 | 67.0762 | 8.4974 | 59.9648 | 5 | 67.0612 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0795 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1024 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.099 | 15.1177 | 59.982 | 13 | 67.1091 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.072 | 16.4675 | 59.9878 | 13 | 67.0877 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1127 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.0976 | 7.4524 | 59.9705 | 5 | 67.0845 | 8.4974 | 59.9648 | 5 | 67.0695 | 15.3297 | 60.0108 | 13 | 67.0879 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1107 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.1073 | 15.1151 | 59.982 | 13 | 67.1174 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.0803 | 16.4675 | 59.9878 | 13 | 67.0961 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1211 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.1059 | 7.4553 | 59.9705 | 5 | 67.0929 | 8.4974 | 59.9648 | 5 | 67.0778 | 15.3294 | 60.0108 | 13 | 67.0962 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.119 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.1156 | 15.1151 | 59.982 | 13 | 67.1258 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.0886 | 16.466 | 59.9878 | 13 | 67.1044 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1295 | 7.1286 | 59.9705 | 5 | 67.1143 | 7.4553 | 59.9705 | 5 | 67.1012 | 8.4947 | 59.9648 | 5 | 67.0861 | 15.3294 | 60.0108 | 13 | 67.1045 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1274 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.124 | 15.1111 | 59.982 | 13 | 67.1341 | 15.1775 | 59.9647 | 13 | 67.097 | 16.466 | 59.9878 | 13 | 67.1127 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1378 | 7.1262 | 59.9705 | 5 | 67.1226 | 7.4553 | 59.9705 | 5 | 67.1095 | 8.4947 | 59.9648 | 5 | 67.0944 | 15.3285 | 60.0108 | 13 | 67.1129 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1357 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.1323 | 15.1111 | 59.982 | 13 | 67.1425 | 15.1732 | 59.9647 | 13 | 67.1053 | 16.466 | 59.9878 | 13 | 67.121 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1461 | 7.1262 | 59.9705 | 5 | 67.1309 | 7.4553 | 59.9705 | 5 | 67.1179 | 8.4922 | 59.9648 | 5 | 67.1028 | 15.3285 | 60.0108 | 13 | 67.1212 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.144 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.1406 | 15.1094 | 59.982 | 13 | 67.1508 | 15.1732 | 59.9647 | 13 | 67.1136 | 16.466 | 59.9878 | 13 | 67.1294 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1544 | 7.1236 | 59.9705 | 5 | 67.1393 | 7.3622 | 59.9705 | 5 | 67.1262 | 8.4922 | 59.9648 | 5 | 67.1111 | 15.3285 | 60.0108 | 13 | 67.1295 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1523 | 6.8608 | 59.9705 | 5
67.149 | 15.1094 | 59.982 | 13 | 67.1591 | 15.1732 | 59.9647 | 13 | 67.1219 | 16.4633 | 59.9878 | 13 | 67.1377 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1628 | 7.1236 | 59.9705 | 5 | 67.1476 | 7.3622 | 59.9705 | 5 | 67.1345 | 8.4896 | 59.9648 | 5 | 67.1194 | 15.3285 | 60.0108 | 13 | 67.1379 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1608 | 6.8591 | 59.9705 | 5
67.1573 | 15.1154 | 59.982 | 13 | 67.1674 | 15.1732 | 59.9647 | 13 | 67.1303 | 16.4633 | 59.9878 | 13 | 67.1461 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1711 | 7.1236 | 59.9705 | 5 | 67.1559 | 7.3622 | 59.9705 | 5 | 67.1429 | 8.4896 | 59.9648 | 5 | 67.1278 | 15.3257 | 60.0108 | 13 | 67.1462 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1691 | 6.8591 | 59.9705 | 5
67.1656 | 15.1154 | 59.982 | 13 | 67.1758 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.1386 | 16.4623 | 59.9878 | 13 | 67.1544 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1794 | 7.1236 | 59.9705 | 5 | 67.1642 | 7.3622 | 59.9705 | 5 | 67.1512 | 8.4867 | 59.9648 | 5 | 67.1361 | 15.3257 | 60.0108 | 13 | 67.1545 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1774 | 6.8591 | 59.9705 | 5
67.174 | 15.1113 | 59.982 | 13 | 67.1841 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.147 | 16.4623 | 59.9878 | 13 | 67.1627 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1878 | 7.1236 | 59.9705 | 5 | 67.1727 | 7.3622 | 59.9705 | 5 | 67.1595 | 8.4867 | 59.9648 | 5 | 67.1444 | 15.3257 | 60.0108 | 13 | 67.163 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1858 | 6.8591 | 59.9705 | 5
67.1823 | 15.1113 | 59.982 | 13 | 67.1925 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.1553 | 16.4623 | 59.9878 | 13 | 67.1711 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.1961 | 7.1236 | 59.9705 | 5 | 67.181 | 7.3622 | 59.9705 | 5 | 67.168 | 8.4757 | 59.9648 | 5 | 67.1527 | 15.3257 | 60.0108 | 13 | 67.1713 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.1941 | 6.8564 | 59.9705 | 5
67.1907 | 15.1113 | 59.982 | 13 | 67.2008 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.1636 | 16.4623 | 59.9878 | 13 | 67.1794 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2045 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.1893 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.1763 | 8.4757 | 59.9648 | 5 | 67.1611 | 15.3257 | 60.0108 | 13 | 67.1796 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.2024 | 6.8564 | 59.9705 | 5
67.199 | 15.1113 | 59.982 | 13 | 67.2092 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.172 | 16.4623 | 59.9878 | 13 | 67.1877 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2128 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.1977 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.1846 | 8.4757 | 59.9648 | 5 | 67.1694 | 15.3257 | 60.0108 | 13 | 67.1879 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.2107 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.2073 | 15.1074 | 59.982 | 13 | 67.2175 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.1803 | 16.4623 | 59.9878 | 13 | 67.196 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2211 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.206 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.1929 | 8.4757 | 59.9648 | 5 | 67.1777 | 15.3223 | 60.0108 | 13 | 67.1963 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.2191 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.2157 | 15.1074 | 59.982 | 13 | 67.2258 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.1886 | 16.4572 | 59.9878 | 13 | 67.2044 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2295 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2143 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2013 | 8.4719 | 59.9648 | 5 | 67.186 | 15.3223 | 60.0108 | 13 | 67.2046 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.2274 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.224 | 15.1074 | 59.982 | 13 | 67.2342 | 15.1721 | 59.9647 | 13 | 67.197 | 16.4572 | 59.9878 | 13 | 67.2127 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2378 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2227 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2096 | 8.4719 | 59.9648 | 5 | 67.1945 | 15.3223 | 60.0108 | 13 | 67.2129 | 12.563 | 59.9705 | 5 | 67.2358 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.2323 | 15.1074 | 59.982 | 13 | 67.2425 | 15.1691 | 59.9647 | 13 | 67.2053 | 16.4544 | 59.9878 | 13 | 67.2211 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2462 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.231 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2179 | 8.4687 | 59.9648 | 5 | 67.2028 | 15.3223 | 60.0108 | 13 | 67.2213 | 12.5659 | 59.9705 | 5 | 67.2441 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.2407 | 15.1001 | 59.982 | 13 | 67.2509 | 15.1691 | 59.9647 | 13 | 67.2137 | 16.4544 | 59.9878 | 13 | 67.2294 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2545 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2393 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2263 | 8.4687 | 59.9648 | 5 | 67.2111 | 15.3177 | 60.0108 | 13 | 67.2296 | 12.5659 | 59.9705 | 5 | 67.2524 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.249 | 15.1001 | 59.982 | 13 | 67.2592 | 15.1615 | 59.9647 | 13 | 67.222 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2377 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2628 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2476 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2346 | 8.4687 | 59.9648 | 5 | 67.2194 | 15.3177 | 60.0108 | 13 | 67.2379 | 12.5688 | 59.9705 | 5 | 67.2607 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.2573 | 15.1001 | 59.982 | 13 | 67.2675 | 15.1615 | 59.9647 | 13 | 67.2303 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2461 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2712 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.256 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2429 | 8.4687 | 59.9648 | 5 | 67.2278 | 15.3164 | 60.0108 | 13 | 67.2462 | 12.5688 | 59.9705 | 5 | 67.2692 | 6.8547 | 59.9705 | 5
67.2657 | 15.1001 | 59.982 | 13 | 67.2758 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.2386 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2544 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2795 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2643 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2513 | 8.4617 | 59.9648 | 5 | 67.2361 | 15.3164 | 60.0108 | 13 | 67.2546 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.2775 | 6.852 | 59.9705 | 5
67.274 | 15.0972 | 59.982 | 13 | 67.2842 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.247 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2628 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2878 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2726 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2596 | 8.4617 | 59.9648 | 5 | 67.2444 | 15.3164 | 60.0108 | 13 | 67.2629 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.2858 | 6.852 | 59.9705 | 5
67.2823 | 15.0972 | 59.982 | 13 | 67.2925 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.2553 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2711 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.2962 | 7.1201 | 59.9705 | 5 | 67.2811 | 7.3644 | 59.9705 | 5 | 67.2679 | 8.4585 | 59.959 | 5 | 67.2527 | 15.3164 | 60.0108 | 13 | 67.2712 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.2942 | 6.8493 | 59.9705 | 5
67.2907 | 15.0945 | 59.982 | 13 | 67.3009 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.2636 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2794 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3045 | 7.1185 | 59.9705 | 5 | 67.2894 | 7.3661 | 59.9705 | 5 | 67.2764 | 8.4585 | 59.959 | 5 | 67.2611 | 15.3164 | 60.0108 | 13 | 67.2797 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3025 | 6.8493 | 59.9705 | 5
67.299 | 15.0945 | 59.982 | 13 | 67.3092 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.272 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2877 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3129 | 7.1185 | 59.9705 | 5 | 67.2977 | 7.3661 | 59.9705 | 5 | 67.2847 | 8.4573 | 59.959 | 5 | 67.2694 | 15.3164 | 60.0108 | 13 | 67.288 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3108 | 6.8493 | 59.9705 | 5
67.3074 | 15.0945 | 59.982 | 13 | 67.3176 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.2803 | 16.4487 | 59.9878 | 13 | 67.2961 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3212 | 7.1144 | 59.9705 | 5 | 67.3061 | 7.3661 | 59.9705 | 5 | 67.293 | 8.4573 | 59.959 | 5 | 67.2777 | 15.3106 | 60.0108 | 13 | 67.2963 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3191 | 6.8493 | 59.9705 | 5
67.3157 | 15.0945 | 59.982 | 13 | 67.3259 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.2887 | 16.4434 | 59.9878 | 13 | 67.3044 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3295 | 7.1144 | 59.9705 | 5 | 67.3144 | 7.3661 | 59.9705 | 5 | 67.3014 | 8.4573 | 59.959 | 5 | 67.286 | 15.3106 | 60.0108 | 13 | 67.3047 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3275 | 6.8475 | 59.9705 | 5
67.324 | 15.0945 | 59.982 | 13 | 67.3342 | 15.1873 | 59.9647 | 13 | 67.297 | 16.4434 | 59.9878 | 13 | 67.3127 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3379 | 7.1144 | 59.9705 | 5 | 67.3227 | 7.3661 | 59.9705 | 5 | 67.3097 | 8.4573 | 59.959 | 5 | 67.2944 | 15.3106 | 60.0108 | 13 | 67.313 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3358 | 6.8475 | 59.9705 | 5
67.3324 | 15.0945 | 59.982 | 13 | 67.3426 | 15.1849 | 59.9647 | 13 | 67.3053 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3211 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3462 | 7.1144 | 59.9705 | 5 | 67.331 | 7.3661 | 59.9705 | 5 | 67.318 | 8.4573 | 59.959 | 5 | 67.3027 | 15.3106 | 60.0108 | 13 | 67.3213 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3441 | 6.8475 | 59.9705 | 5
67.3407 | 15.0899 | 59.982 | 13 | 67.3509 | 15.1849 | 59.9647 | 13 | 67.3137 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3294 | 7.3238 | 59.9935 | 5 | 67.3546 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.3394 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3263 | 8.4573 | 59.959 | 5 | 67.311 | 15.3106 | 60.0108 | 13 | 67.3297 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3525 | 6.8475 | 59.9705 | 5
67.349 | 15.0899 | 59.982 | 13 | 67.3593 | 15.1849 | 59.9647 | 13 | 67.322 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3378 | 7.2503 | 59.9935 | 5 | 67.3629 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.3477 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3347 | 8.4556 | 59.959 | 5 | 67.3193 | 15.3106 | 60.0108 | 13 | 67.338 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3608 | 6.7847 | 59.9705 | 5
67.3574 | 15.0872 | 59.982 | 13 | 67.3676 | 15.1849 | 59.9647 | 13 | 67.3303 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3461 | 7.2503 | 59.9935 | 5 | 67.3712 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.356 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.343 | 8.4556 | 59.959 | 5 | 67.3278 | 15.3029 | 60.0108 | 13 | 67.3463 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3691 | 6.7847 | 59.9705 | 5
67.3657 | 15.0872 | 59.982 | 13 | 67.3759 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.3387 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3544 | 7.2503 | 59.9935 | 5 | 67.3796 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.3644 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3513 | 8.4552 | 59.959 | 5 | 67.3361 | 15.3029 | 60.0108 | 13 | 67.3546 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3774 | 6.7847 | 59.9705 | 5
67.374 | 15.0872 | 59.982 | 13 | 67.3842 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.347 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3627 | 7.2503 | 59.9935 | 5 | 67.3879 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.3727 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3597 | 8.4552 | 59.959 | 5 | 67.3444 | 15.3029 | 60.0108 | 13 | 67.363 | 12.574 | 59.9705 | 5 | 67.3859 | 6.7847 | 59.9705 | 5
67.3824 | 15.0872 | 59.982 | 13 | 67.3926 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.3553 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3711 | 7.2503 | 59.9935 | 5 | 67.3962 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.381 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.368 | 8.4551 | 59.959 | 5 | 67.3527 | 15.3029 | 60.0108 | 13 | 67.3713 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.3942 | 6.7813 | 59.9705 | 5
67.3907 | 15.0859 | 59.982 | 13 | 67.4009 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.3637 | 16.4412 | 59.9878 | 13 | 67.3794 | 7.2503 | 59.9935 | 5 | 67.4045 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.3895 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3763 | 8.4551 | 59.959 | 5 | 67.3611 | 15.3029 | 60.0108 | 13 | 67.3796 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4026 | 6.7813 | 59.9705 | 5
67.399 | 15.0859 | 59.982 | 13 | 67.4093 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.372 | 16.4385 | 59.9878 | 13 | 67.3878 | 7.2472 | 59.9935 | 5 | 67.4129 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.3978 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3848 | 8.4524 | 59.959 | 5 | 67.3694 | 15.3029 | 60.0108 | 13 | 67.3881 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4109 | 6.7813 | 59.9705 | 5
67.4074 | 15.0774 | 59.982 | 13 | 67.4176 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.3803 | 16.4385 | 59.9878 | 13 | 67.3961 | 7.2472 | 59.9935 | 5 | 67.4213 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.4061 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.3931 | 8.4524 | 59.959 | 5 | 67.3777 | 15.3035 | 60.0108 | 13 | 67.3964 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4192 | 6.7813 | 59.9705 | 5
67.4157 | 15.0774 | 59.982 | 13 | 67.4259 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.3887 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4044 | 7.2447 | 59.9935 | 5 | 67.4296 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.4144 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4014 | 8.4524 | 59.959 | 5 | 67.386 | 15.3035 | 60.0108 | 13 | 67.4047 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4275 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.424 | 15.0774 | 59.982 | 13 | 67.4343 | 15.1772 | 59.9647 | 13 | 67.397 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4128 | 7.2447 | 59.9935 | 5 | 67.4379 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.4228 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4098 | 8.4524 | 59.959 | 5 | 67.3944 | 15.3035 | 60.0108 | 13 | 67.413 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4359 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4324 | 15.0774 | 59.982 | 13 | 67.4426 | 15.1745 | 59.9647 | 13 | 67.4054 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4211 | 7.2447 | 59.9935 | 5 | 67.4462 | 7.1122 | 59.9705 | 5 | 67.4311 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4181 | 8.4524 | 59.959 | 5 | 67.4027 | 15.3035 | 60.0108 | 13 | 67.4214 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4442 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4407 | 15.0735 | 59.982 | 13 | 67.451 | 15.1745 | 59.9647 | 13 | 67.4137 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4294 | 7.2447 | 59.9935 | 5 | 67.4546 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4394 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4264 | 8.4524 | 59.959 | 5 | 67.411 | 15.3035 | 60.0108 | 13 | 67.4297 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4525 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4491 | 15.0735 | 59.982 | 13 | 67.4593 | 15.1725 | 59.9647 | 13 | 67.422 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4377 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.463 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4478 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4348 | 8.4455 | 59.959 | 5 | 67.4193 | 15.3035 | 60.0108 | 13 | 67.438 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4609 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4574 | 15.0726 | 59.982 | 13 | 67.4677 | 15.1725 | 59.9647 | 13 | 67.4304 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4461 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.4713 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4561 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4431 | 8.4455 | 59.959 | 5 | 67.4277 | 15.3009 | 60.0108 | 13 | 67.4464 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4692 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4657 | 15.0726 | 59.982 | 13 | 67.476 | 15.1725 | 59.9647 | 13 | 67.4387 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4544 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.4796 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4644 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4514 | 8.4455 | 59.959 | 5 | 67.436 | 15.3009 | 60.0108 | 13 | 67.4547 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4775 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4741 | 15.0719 | 59.982 | 13 | 67.4843 | 15.1725 | 59.9647 | 13 | 67.447 | 16.4309 | 59.9878 | 13 | 67.4628 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.4879 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4728 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4597 | 8.4455 | 59.959 | 5 | 67.4443 | 15.2975 | 60.0108 | 13 | 67.463 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4858 | 6.7783 | 59.9705 | 5
67.4824 | 15.0719 | 59.982 | 13 | 67.4926 | 15.1695 | 59.9647 | 13 | 67.4554 | 16.4255 | 59.9878 | 13 | 67.4711 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.4963 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4811 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4681 | 8.4432 | 59.959 | 5 | 67.4526 | 15.2975 | 60.0108 | 13 | 67.4714 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.4943 | 6.777 | 59.9705 | 5
67.4907 | 15.0706 | 59.982 | 13 | 67.501 | 15.1695 | 59.9647 | 13 | 67.4637 | 16.4255 | 59.9878 | 13 | 67.4794 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.5046 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4894 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4764 | 8.4432 | 59.959 | 5 | 67.4611 | 15.2968 | 60.0108 | 13 | 67.4797 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5026 | 6.777 | 59.9705 | 5
67.4991 | 15.0706 | 59.982 | 13 | 67.5093 | 15.1695 | 59.9647 | 13 | 67.472 | 16.4192 | 59.9878 | 13 | 67.4878 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.5129 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.4977 | 7.368 | 59.9705 | 5 | 67.4847 | 8.4432 | 59.959 | 5 | 67.4694 | 15.2968 | 60.0108 | 13 | 67.488 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5109 | 6.777 | 59.9705 | 5
67.5074 | 15.0706 | 59.982 | 13 | 67.5177 | 15.1695 | 59.9647 | 13 | 67.4804 | 16.4192 | 59.9878 | 13 | 67.4961 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.5213 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.5062 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.4932 | 8.4432 | 59.959 | 5 | 67.4777 | 15.2968 | 60.0108 | 13 | 67.4963 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5193 | 6.777 | 59.9705 | 5
67.5157 | 15.0706 | 59.982 | 13 | 67.526 | 15.1695 | 59.9647 | 13 | 67.4887 | 16.4047 | 59.9878 | 13 | 67.5045 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.5296 | 7.1096 | 59.9705 | 5 | 67.5145 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5015 | 8.4432 | 59.959 | 5 | 67.486 | 15.2968 | 60.0108 | 13 | 67.5048 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5276 | 6.7741 | 59.9705 | 5
67.5241 | 15.0661 | 59.982 | 13 | 67.5343 | 15.1695 | 59.9647 | 13 | 67.497 | 16.4047 | 59.9878 | 13 | 67.5128 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.538 | 7.1072 | 59.9705 | 5 | 67.5228 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5098 | 8.4432 | 59.959 | 5 | 67.4944 | 15.2968 | 60.0108 | 13 | 67.5131 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5359 | 6.7741 | 59.9705 | 5
67.5324 | 15.0661 | 59.982 | 13 | 67.5427 | 15.1627 | 59.9647 | 13 | 67.5054 | 16.4047 | 59.9878 | 13 | 67.5211 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.5463 | 7.1072 | 59.9705 | 5 | 67.5312 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5182 | 8.4457 | 59.959 | 5 | 67.5027 | 15.2968 | 60.0108 | 13 | 67.5214 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5442 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5408 | 15.0594 | 59.982 | 13 | 67.551 | 15.1627 | 59.9647 | 13 | 67.5137 | 16.4047 | 59.9878 | 13 | 67.5294 | 7.2415 | 59.9935 | 5 | 67.5546 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5395 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5265 | 8.4457 | 59.959 | 5 | 67.511 | 15.2992 | 60.0108 | 13 | 67.5298 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5526 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5491 | 15.0594 | 59.982 | 13 | 67.5594 | 15.1752 | 59.9647 | 13 | 67.522 | 16.4047 | 59.9878 | 13 | 67.5378 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.563 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5478 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5348 | 8.4431 | 59.959 | 5 | 67.5193 | 15.2992 | 60.0108 | 13 | 67.5381 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5609 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5574 | 15.0594 | 59.9763 | 13 | 67.5677 | 15.1752 | 59.9647 | 13 | 67.5304 | 16.4047 | 59.9878 | 13 | 67.5461 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.5713 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5562 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5432 | 8.4431 | 59.959 | 5 | 67.5277 | 15.3298 | 60.0108 | 13 | 67.5464 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5693 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5658 | 15.0594 | 59.9763 | 13 | 67.576 | 15.1752 | 59.9647 | 13 | 67.5387 | 16.4027 | 59.9878 | 13 | 67.5544 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.5797 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5645 | 7.3004 | 59.9705 | 5 | 67.5515 | 8.4431 | 59.959 | 5 | 67.536 | 15.3298 | 60.0108 | 13 | 67.5547 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5776 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5741 | 15.0565 | 59.9763 | 13 | 67.5844 | 15.1752 | 59.9647 | 13 | 67.5471 | 16.4027 | 59.9878 | 13 | 67.5627 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.588 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5728 | 7.2475 | 59.9705 | 5 | 67.5598 | 8.4431 | 59.959 | 5 | 67.5443 | 15.3286 | 60.0108 | 13 | 67.5631 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5859 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5824 | 15.0565 | 59.9763 | 13 | 67.5927 | 15.1752 | 59.9647 | 13 | 67.5554 | 16.3628 | 59.9878 | 13 | 67.5711 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.5963 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5811 | 7.2475 | 59.9705 | 5 | 67.5682 | 8.4431 | 59.959 | 5 | 67.5526 | 15.3286 | 60.0108 | 13 | 67.5714 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.5942 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5908 | 15.0181 | 59.9763 | 13 | 67.601 | 15.1752 | 59.9647 | 13 | 67.5637 | 16.3628 | 59.9878 | 13 | 67.5795 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.6047 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5895 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.5765 | 8.4431 | 59.959 | 5 | 67.561 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.5797 | 12.574 | 59.9763 | 5 | 67.6027 | 6.7724 | 59.9705 | 5
67.5991 | 15.0181 | 59.9763 | 13 | 67.6094 | 15.1722 | 59.9647 | 13 | 67.5721 | 16.3612 | 59.9878 | 13 | 67.5878 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.613 | 7.105 | 59.9705 | 5 | 67.5978 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.5848 | 8.4408 | 59.959 | 5 | 67.5693 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.5881 | 12.5753 | 59.9763 | 5 | 67.611 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6074 | 15.0181 | 59.9763 | 13 | 67.6177 | 15.1722 | 59.9647 | 13 | 67.5804 | 16.3612 | 59.9878 | 13 | 67.5961 | 7.2353 | 59.9935 | 5 | 67.6213 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6061 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.5931 | 8.4408 | 59.959 | 5 | 67.5776 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.5964 | 12.5753 | 59.9763 | 5 | 67.6193 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6158 | 15.0181 | 59.9763 | 13 | 67.6261 | 15.1675 | 59.9647 | 13 | 67.5887 | 16.3612 | 59.9878 | 13 | 67.6044 | 7.2304 | 59.9935 | 5 | 67.6297 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6146 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.6016 | 8.4385 | 59.959 | 5 | 67.5861 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.6047 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.6277 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6241 | 15.0148 | 59.9763 | 13 | 67.6344 | 15.1675 | 59.9647 | 13 | 67.597 | 16.3612 | 59.9878 | 13 | 67.6128 | 7.2304 | 59.9935 | 5 | 67.638 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6229 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.6099 | 8.4385 | 59.959 | 5 | 67.5944 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.6132 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.636 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6325 | 15.0148 | 59.9763 | 13 | 67.6427 | 15.1675 | 59.9647 | 13 | 67.6054 | 16.3562 | 59.9878 | 13 | 67.6211 | 7.2304 | 59.9935 | 5 | 67.6464 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6312 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.6182 | 8.4355 | 59.959 | 5 | 67.6027 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.6215 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.6443 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6408 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.6511 | 15.1675 | 59.9647 | 13 | 67.6137 | 16.3562 | 59.9878 | 13 | 67.6295 | 7.2304 | 59.9935 | 5 | 67.6547 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6396 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.6266 | 8.4355 | 59.959 | 5 | 67.611 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.6298 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.6526 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6491 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.6594 | 15.1675 | 59.9647 | 13 | 67.6221 | 16.3201 | 59.9878 | 13 | 67.6378 | 7.2305 | 59.9935 | 5 | 67.663 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6479 | 7.2493 | 59.9705 | 5 | 67.6349 | 8.4355 | 59.959 | 5 | 67.6193 | 15.3276 | 60.0108 | 13 | 67.6381 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.661 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6575 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.6678 | 15.1675 | 59.9647 | 13 | 67.6304 | 16.3201 | 59.9878 | 13 | 67.6461 | 7.2305 | 59.9935 | 5 | 67.6714 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6562 | 7.1747 | 59.9705 | 5 | 67.6432 | 8.4355 | 59.959 | 5 | 67.6277 | 15.3249 | 60.0108 | 13 | 67.6465 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.6693 | 6.7696 | 59.9705 | 5
67.6658 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.6761 | 15.1701 | 59.9647 | 13 | 67.6387 | 16.3201 | 59.9878 | 13 | 67.6544 | 7.2289 | 59.9935 | 5 | 67.6797 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6645 | 7.1747 | 59.9705 | 5 | 67.6516 | 8.4355 | 59.959 | 5 | 67.636 | 15.3249 | 60.0108 | 13 | 67.6548 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.6776 | 6.7669 | 59.9705 | 5
67.6741 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.6844 | 15.1701 | 59.9647 | 13 | 67.6471 | 16.3201 | 59.9878 | 13 | 67.6628 | 7.2289 | 59.9935 | 5 | 67.688 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6729 | 7.1747 | 59.9705 | 5 | 67.6599 | 8.4355 | 59.959 | 5 | 67.6443 | 15.3218 | 60.0108 | 13 | 67.6631 | 12.5739 | 59.9763 | 5 | 67.686 | 6.7669 | 59.9705 | 5
67.6825 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.6928 | 15.1631 | 59.9647 | 13 | 67.6554 | 16.3154 | 59.9878 | 13 | 67.6711 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.6964 | 7.1049 | 59.9705 | 5 | 67.6812 | 7.1747 | 59.9705 | 5 | 67.6682 | 8.4321 | 59.959 | 5 | 67.6527 | 15.3218 | 60.0108 | 13 | 67.6715 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.6943 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.6908 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.7011 | 15.1631 | 59.9647 | 13 | 67.6637 | 16.3154 | 59.9878 | 13 | 67.6794 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7047 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.6895 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.6766 | 8.4321 | 59.959 | 5 | 67.661 | 15.3218 | 60.0108 | 13 | 67.6798 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7026 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.6992 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.7094 | 15.1582 | 59.9647 | 13 | 67.6721 | 16.3156 | 59.9878 | 13 | 67.6878 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7131 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.6979 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.6849 | 8.4321 | 59.959 | 5 | 67.6693 | 15.3218 | 60.0108 | 13 | 67.6881 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7109 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7075 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.7178 | 15.1582 | 59.9647 | 13 | 67.6804 | 16.3156 | 59.9878 | 13 | 67.6961 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7214 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7062 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.6932 | 8.4321 | 59.959 | 5 | 67.6776 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.6964 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7194 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7158 | 15.0132 | 59.9763 | 13 | 67.7261 | 15.1582 | 59.9647 | 13 | 67.6888 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7045 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7297 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7145 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7017 | 8.4291 | 59.959 | 5 | 67.686 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7048 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7277 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7242 | 15.0108 | 59.9763 | 13 | 67.7345 | 15.1582 | 59.9647 | 13 | 67.6971 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7128 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.738 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.723 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.71 | 8.4291 | 59.959 | 5 | 67.6943 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7131 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7361 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7325 | 15.0108 | 59.9763 | 13 | 67.7428 | 15.1582 | 59.9647 | 13 | 67.7054 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7211 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7464 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7313 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7183 | 8.4291 | 59.959 | 5 | 67.7026 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7214 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7444 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7408 | 15.0097 | 59.9763 | 13 | 67.7511 | 15.1582 | 59.9647 | 13 | 67.7137 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7294 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7548 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7396 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7266 | 8.4291 | 59.959 | 5 | 67.7109 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7299 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7527 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7492 | 15.0097 | 59.9763 | 13 | 67.7595 | 15.1563 | 59.9647 | 13 | 67.7221 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7378 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7631 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7479 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.735 | 8.4291 | 59.959 | 5 | 67.7194 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7382 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.761 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7575 | 15.0097 | 59.9763 | 13 | 67.7678 | 15.1563 | 59.9647 | 13 | 67.7304 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7462 | 7.2264 | 59.9935 | 5 | 67.7714 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7563 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7433 | 8.4291 | 59.959 | 5 | 67.7277 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7465 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7694 | 6.764 | 59.9705 | 5
67.7658 | 15.0097 | 59.9763 | 13 | 67.7762 | 15.1487 | 59.9647 | 13 | 67.7387 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7545 | 7.2243 | 59.9935 | 5 | 67.7797 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7646 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7516 | 8.4286 | 59.959 | 5 | 67.736 | 15.3185 | 60.0108 | 13 | 67.7548 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7777 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.7742 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.7845 | 15.1487 | 59.9647 | 13 | 67.7471 | 16.3114 | 59.9878 | 13 | 67.7628 | 7.2243 | 59.9935 | 5 | 67.7881 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7729 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.76 | 8.4286 | 59.959 | 5 | 67.7443 | 15.3144 | 60.0108 | 13 | 67.7632 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.786 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.7825 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.7928 | 15.1487 | 59.9647 | 13 | 67.7554 | 16.3039 | 59.9878 | 13 | 67.7711 | 7.2214 | 59.9935 | 5 | 67.7964 | 7.1045 | 59.9705 | 5 | 67.7813 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7683 | 8.4286 | 59.959 | 5 | 67.7527 | 15.3144 | 60.0108 | 13 | 67.7715 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.7944 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.7908 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.8012 | 15.1487 | 59.9647 | 13 | 67.7638 | 16.3039 | 59.9878 | 13 | 67.7795 | 7.2214 | 59.9935 | 5 | 67.8047 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.7896 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7766 | 8.4286 | 59.959 | 5 | 67.761 | 15.3144 | 60.0108 | 13 | 67.7798 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8027 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.7992 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.8095 | 15.1487 | 59.9647 | 13 | 67.7721 | 16.3041 | 59.9878 | 13 | 67.7878 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8131 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.7979 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.785 | 8.4258 | 59.959 | 5 | 67.7693 | 15.3144 | 60.0108 | 13 | 67.7882 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.811 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8075 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.8178 | 15.1487 | 59.9647 | 13 | 67.7804 | 16.3041 | 59.9878 | 13 | 67.7961 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8214 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8063 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.7933 | 8.4258 | 59.959 | 5 | 67.7776 | 15.3144 | 60.0108 | 13 | 67.7965 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8193 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8159 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.8262 | 15.1469 | 59.9647 | 13 | 67.7888 | 16.3041 | 59.9878 | 13 | 67.8044 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8298 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8146 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8016 | 8.4258 | 59.959 | 5 | 67.786 | 15.3144 | 60.0108 | 13 | 67.8048 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8278 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8242 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.8345 | 15.1469 | 59.9647 | 13 | 67.7971 | 16.3041 | 59.9878 | 13 | 67.8128 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8381 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8229 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8101 | 8.4258 | 59.959 | 5 | 67.7943 | 15.2881 | 60.0108 | 13 | 67.8132 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8361 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8325 | 15.0051 | 59.9763 | 13 | 67.8429 | 15.1448 | 59.9647 | 13 | 67.8054 | 16.3043 | 59.9878 | 13 | 67.8211 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8464 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8312 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8184 | 8.4213 | 59.959 | 5 | 67.8026 | 15.2881 | 60.0108 | 13 | 67.8215 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8444 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8409 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.8512 | 15.1448 | 59.9647 | 13 | 67.8138 | 16.3043 | 59.9878 | 13 | 67.8295 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8548 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8397 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8267 | 8.4213 | 59.959 | 5 | 67.8109 | 15.2881 | 60.0108 | 13 | 67.8298 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8528 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8492 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.8595 | 15.14 | 59.9647 | 13 | 67.8221 | 16.3018 | 59.9878 | 13 | 67.8378 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8632 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.848 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8351 | 8.4213 | 59.959 | 5 | 67.8193 | 15.2881 | 60.0108 | 13 | 67.8381 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8611 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8575 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.8679 | 15.14 | 59.9647 | 13 | 67.8304 | 16.3018 | 59.9878 | 13 | 67.8461 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8715 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8563 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8434 | 8.4213 | 59.959 | 5 | 67.8276 | 15.2881 | 60.0108 | 13 | 67.8466 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8694 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8659 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.8762 | 15.14 | 59.9647 | 13 | 67.8388 | 16.2971 | 59.9878 | 13 | 67.8545 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8798 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8647 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8517 | 8.4213 | 59.959 | 5 | 67.8359 | 15.2881 | 60.0108 | 13 | 67.8549 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8778 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8742 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.8846 | 15.14 | 59.9647 | 13 | 67.8471 | 16.2971 | 59.9878 | 13 | 67.8628 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8881 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.873 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.86 | 8.4213 | 59.959 | 5 | 67.8442 | 15.2808 | 60.0108 | 13 | 67.8632 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8861 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8826 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.8929 | 15.1358 | 59.9647 | 13 | 67.8554 | 16.2917 | 59.9878 | 13 | 67.8712 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.8965 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8813 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8684 | 8.419 | 59.959 | 5 | 67.8527 | 15.2808 | 60.0108 | 13 | 67.8716 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.8944 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8909 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.9012 | 15.1358 | 59.9647 | 13 | 67.8638 | 16.2917 | 59.9878 | 13 | 67.8795 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9048 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.8897 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8767 | 8.419 | 59.959 | 5 | 67.861 | 15.2833 | 60.0108 | 13 | 67.8799 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9028 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.8992 | 14.9987 | 59.9763 | 13 | 67.9096 | 15.1328 | 59.9647 | 13 | 67.8721 | 16.2917 | 59.9878 | 13 | 67.8878 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9131 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.898 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.885 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.8693 | 15.2833 | 60.0108 | 13 | 67.8882 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9111 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.9076 | 14.9983 | 59.9763 | 13 | 67.9179 | 15.1328 | 59.9647 | 13 | 67.8804 | 16.2917 | 59.9878 | 13 | 67.8961 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9215 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9063 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.8934 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.8776 | 15.2833 | 60.0108 | 13 | 67.8966 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9194 | 6.7622 | 59.9705 | 5
67.9159 | 14.9983 | 59.9763 | 13 | 67.9262 | 15.1308 | 59.9647 | 13 | 67.8888 | 16.2892 | 59.9878 | 13 | 67.9045 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9298 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9146 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.9017 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.886 | 15.2833 | 60.0108 | 13 | 67.9049 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9277 | 6.7604 | 59.9705 | 5
67.9242 | 14.9983 | 59.9763 | 13 | 67.9346 | 15.1308 | 59.9647 | 13 | 67.8971 | 16.2892 | 59.9878 | 13 | 67.9128 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9382 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.923 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.91 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.8943 | 15.2833 | 60.0108 | 13 | 67.9132 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9362 | 6.7604 | 59.9705 | 5
67.9326 | 14.9983 | 59.9763 | 13 | 67.9429 | 15.1082 | 59.9647 | 13 | 67.9055 | 16.2892 | 59.9878 | 13 | 67.9211 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9465 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9313 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.9185 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.9026 | 15.2833 | 60.0108 | 13 | 67.9215 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9445 | 6.7586 | 59.9705 | 5
67.9409 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 67.9513 | 15.1082 | 59.9647 | 13 | 67.9138 | 16.2892 | 59.9878 | 13 | 67.9295 | 7.2187 | 59.9935 | 5 | 67.9548 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9396 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.9268 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.9109 | 15.2801 | 60.0108 | 13 | 67.9299 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9528 | 6.7586 | 59.9705 | 5
67.9492 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 67.9596 | 15.1082 | 59.9647 | 13 | 67.9221 | 16.2892 | 59.9878 | 13 | 67.9378 | 7.2171 | 59.9935 | 5 | 67.9632 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9481 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.9351 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.9193 | 15.2801 | 60.0108 | 13 | 67.9382 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9612 | 6.7586 | 59.9705 | 5
67.9576 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 67.9679 | 15.1082 | 59.9647 | 13 | 67.9305 | 16.2892 | 59.9878 | 13 | 67.9462 | 7.2171 | 59.9935 | 5 | 67.9715 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9564 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.9435 | 8.4153 | 59.959 | 5 | 67.9276 | 15.2794 | 60.0108 | 13 | 67.9465 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9695 | 6.7586 | 59.9705 | 5
67.9659 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 67.9763 | 15.104 | 59.9647 | 13 | 67.9388 | 16.2826 | 59.9878 | 13 | 67.9545 | 7.2146 | 59.9935 | 5 | 67.9799 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9647 | 7.1776 | 59.9705 | 5 | 67.9518 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9359 | 15.2794 | 60.0108 | 13 | 67.955 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9778 | 6.7586 | 59.9705 | 5
67.9743 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 67.9846 | 15.104 | 59.9647 | 13 | 67.9471 | 16.2826 | 59.9878 | 13 | 67.9628 | 7.2146 | 59.9935 | 5 | 67.9882 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9731 | 7.1311 | 59.9705 | 5 | 67.9601 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9442 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 67.9633 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9861 | 6.7586 | 59.9705 | 5
67.9826 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 67.993 | 15.104 | 59.9647 | 13 | 67.9555 | 16.2803 | 59.9878 | 13 | 67.9711 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 67.9965 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9814 | 7.1311 | 59.9705 | 5 | 67.9685 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9526 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 67.9716 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 67.9945 | 6.7563 | 59.9705 | 5
67.9909 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 68.0013 | 15.104 | 59.9647 | 13 | 67.9638 | 16.2803 | 59.9878 | 13 | 67.9795 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0049 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.9897 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 67.9768 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9609 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 67.9799 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0028 | 6.7563 | 59.9705 | 5
67.9993 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 68.0096 | 15.1016 | 59.9647 | 13 | 67.9721 | 16.2803 | 59.9878 | 13 | 67.9878 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0132 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 67.998 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 67.9851 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9692 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 67.9883 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0111 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0076 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 68.018 | 15.1016 | 59.9647 | 13 | 67.9805 | 16.2803 | 59.9878 | 13 | 67.9962 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0215 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0064 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 67.9935 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9775 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 67.9966 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0195 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0159 | 14.9915 | 59.9763 | 13 | 68.0263 | 15.1002 | 59.9647 | 13 | 67.9888 | 16.2803 | 59.9878 | 13 | 68.0045 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0299 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0147 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0018 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.986 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 68.0049 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0278 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0243 | 14.9879 | 59.9763 | 13 | 68.0346 | 15.1002 | 59.9647 | 13 | 67.9971 | 16.2803 | 59.9878 | 13 | 68.0128 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0382 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.023 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0101 | 8.4077 | 59.959 | 5 | 67.9943 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 68.0133 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0361 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0326 | 14.9879 | 59.9763 | 13 | 68.043 | 15.0979 | 59.9647 | 13 | 68.0055 | 16.2783 | 59.9878 | 13 | 68.0212 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0466 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0314 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0184 | 8.4028 | 59.959 | 5 | 68.0026 | 15.277 | 60.0108 | 13 | 68.0216 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0446 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0409 | 14.9879 | 59.9763 | 13 | 68.0513 | 15.0979 | 59.9647 | 13 | 68.0138 | 16.2783 | 59.9878 | 13 | 68.0295 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0549 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0397 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0269 | 8.4028 | 59.959 | 5 | 68.0109 | 15.274 | 60.0108 | 13 | 68.0299 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0529 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0493 | 14.9879 | 59.9763 | 13 | 68.0597 | 15.0979 | 59.9647 | 13 | 68.0222 | 16.2783 | 59.9878 | 13 | 68.0378 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0632 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.048 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0352 | 8.3993 | 59.959 | 5 | 68.0193 | 15.274 | 60.0108 | 13 | 68.0382 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0612 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0576 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.068 | 15.0979 | 59.9647 | 13 | 68.0305 | 16.2783 | 59.9878 | 13 | 68.0461 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0716 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0565 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0435 | 8.3993 | 59.959 | 5 | 68.0276 | 15.2708 | 60.0108 | 13 | 68.0466 | 12.5726 | 59.9763 | 5 | 68.0696 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.066 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.0763 | 15.0979 | 59.9647 | 13 | 68.0388 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.0545 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0799 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0648 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0519 | 8.3993 | 59.959 | 5 | 68.0359 | 15.2708 | 60.0108 | 13 | 68.0549 | 12.5753 | 59.9763 | 5 | 68.0779 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0743 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.0847 | 15.0979 | 59.9647 | 13 | 68.0471 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.0628 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0883 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0731 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0602 | 8.3993 | 59.959 | 5 | 68.0443 | 15.2683 | 60.0108 | 13 | 68.0632 | 12.5753 | 59.9763 | 5 | 68.0862 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0826 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.093 | 15.0908 | 59.9647 | 13 | 68.0555 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.0712 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.0966 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0814 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0685 | 8.3993 | 59.959 | 5 | 68.0526 | 15.2683 | 60.0108 | 13 | 68.0717 | 12.5778 | 59.9763 | 5 | 68.0945 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.091 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.1013 | 15.0908 | 59.9647 | 13 | 68.0638 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.0795 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.1049 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0898 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0769 | 8.3993 | 59.959 | 5 | 68.0609 | 15.2683 | 60.0108 | 13 | 68.08 | 12.5778 | 59.9763 | 5 | 68.1029 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.0993 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.1097 | 15.089 | 59.9647 | 13 | 68.0721 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.0878 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.1133 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.0981 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0852 | 8.3958 | 59.959 | 5 | 68.0692 | 15.2683 | 60.0108 | 13 | 68.0883 | 12.5778 | 59.9763 | 5 | 68.1112 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1076 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.118 | 15.089 | 59.9647 | 13 | 68.0805 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.0962 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.1216 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1064 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.0935 | 8.3958 | 59.959 | 5 | 68.0775 | 15.2683 | 60.0108 | 13 | 68.0967 | 12.5778 | 59.9763 | 5 | 68.1195 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.116 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.1264 | 15.089 | 59.9647 | 13 | 68.0888 | 16.2714 | 59.9878 | 13 | 68.1045 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.1299 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1148 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1019 | 8.3958 | 59.959 | 5 | 68.0859 | 15.2683 | 60.0108 | 13 | 68.105 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1279 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1243 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.1347 | 15.089 | 59.9647 | 13 | 68.0972 | 16.2714 | 59.9878 | 13 | 68.1129 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.1382 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1231 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1102 | 8.3958 | 59.959 | 5 | 68.0942 | 15.2675 | 60.0108 | 13 | 68.1133 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1362 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1327 | 14.984 | 59.9763 | 13 | 68.143 | 15.089 | 59.9647 | 13 | 68.1055 | 16.2689 | 59.9878 | 13 | 68.1212 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.1466 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1314 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1185 | 8.393 | 59.959 | 5 | 68.1025 | 15.2675 | 60.0108 | 13 | 68.1216 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1445 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.141 | 14.9405 | 59.9763 | 13 | 68.1514 | 15.089 | 59.9647 | 13 | 68.1138 | 16.2689 | 59.9878 | 13 | 68.1295 | 7.213 | 59.9935 | 5 | 68.155 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1398 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.127 | 8.393 | 59.959 | 5 | 68.111 | 15.2664 | 60.0108 | 13 | 68.13 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1528 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1493 | 14.9405 | 59.9763 | 13 | 68.1597 | 15.0875 | 59.9647 | 13 | 68.1222 | 16.2829 | 59.9878 | 13 | 68.1378 | 7.2101 | 59.9935 | 5 | 68.1633 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1481 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1353 | 8.393 | 59.959 | 5 | 68.1193 | 15.2664 | 60.0108 | 13 | 68.1383 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1613 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1577 | 14.9405 | 59.9763 | 13 | 68.1681 | 15.0875 | 59.9647 | 13 | 68.1305 | 16.2829 | 59.9878 | 13 | 68.1462 | 7.2101 | 59.9935 | 5 | 68.1716 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1564 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1436 | 8.393 | 59.959 | 5 | 68.1276 | 15.255 | 60.0108 | 13 | 68.1466 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1696 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.166 | 14.9405 | 59.9763 | 13 | 68.1764 | 15.085 | 59.9647 | 13 | 68.1388 | 16.2795 | 59.9878 | 13 | 68.1545 | 7.2101 | 59.9935 | 5 | 68.1799 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1649 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1519 | 8.3816 | 59.959 | 5 | 68.1359 | 15.255 | 60.0108 | 13 | 68.155 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1779 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1743 | 14.9366 | 59.9763 | 13 | 68.1847 | 15.085 | 59.9647 | 13 | 68.1472 | 16.2795 | 59.9878 | 13 | 68.1628 | 7.2101 | 59.9935 | 5 | 68.1883 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1732 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1603 | 8.3816 | 59.959 | 5 | 68.1443 | 15.255 | 60.0108 | 13 | 68.1633 | 12.5809 | 59.9763 | 5 | 68.1863 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1827 | 14.9366 | 59.9763 | 13 | 68.1931 | 15.0828 | 59.9647 | 13 | 68.1555 | 16.2755 | 59.9878 | 13 | 68.1711 | 7.2064 | 59.9935 | 5 | 68.1967 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1815 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1686 | 8.3816 | 59.959 | 5 | 68.1526 | 15.255 | 60.0108 | 13 | 68.1716 | 12.4794 | 59.9763 | 5 | 68.1946 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.191 | 14.9366 | 59.9763 | 13 | 68.2014 | 15.0828 | 59.9647 | 13 | 68.1638 | 16.2755 | 59.9878 | 13 | 68.1795 | 7.2064 | 59.9935 | 5 | 68.205 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1898 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1769 | 8.3816 | 59.959 | 5 | 68.1609 | 15.2547 | 60.0108 | 13 | 68.1799 | 12.4794 | 59.9763 | 5 | 68.2029 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.1993 | 14.9366 | 59.9763 | 13 | 68.2097 | 15.0828 | 59.9647 | 13 | 68.1722 | 16.2755 | 59.9878 | 13 | 68.1879 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2133 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.1982 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1853 | 8.3816 | 59.959 | 5 | 68.1692 | 15.2547 | 60.0108 | 13 | 68.1884 | 12.4794 | 59.9763 | 5 | 68.2113 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.2077 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2181 | 15.0828 | 59.9647 | 13 | 68.1805 | 16.2755 | 59.9878 | 13 | 68.1962 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2216 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2065 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.1936 | 8.3816 | 59.959 | 5 | 68.1776 | 15.2515 | 60.0108 | 13 | 68.1967 | 12.4794 | 59.9763 | 5 | 68.2196 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.216 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2264 | 15.0813 | 59.9647 | 13 | 68.1888 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.2045 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.23 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2148 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2019 | 8.3788 | 59.959 | 5 | 68.1859 | 15.2515 | 60.0108 | 13 | 68.205 | 12.4794 | 59.9763 | 5 | 68.2279 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.2244 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2347 | 15.0813 | 59.9647 | 13 | 68.1972 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.2128 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2383 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2232 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2103 | 8.3788 | 59.959 | 5 | 68.1942 | 15.2573 | 60.0108 | 13 | 68.2134 | 12.4794 | 59.9763 | 5 | 68.2363 | 6.7563 | 59.9705 | 5
68.2327 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2431 | 15.0813 | 59.9647 | 13 | 68.2055 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.2212 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2466 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2315 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2186 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2025 | 15.2573 | 60.0108 | 13 | 68.2217 | 12.4823 | 59.9763 | 5 | 68.2446 | 6.7533 | 59.9705 | 5
68.241 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2514 | 15.0813 | 59.9647 | 13 | 68.2138 | 16.2733 | 59.9878 | 13 | 68.2295 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.255 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2398 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2269 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2109 | 15.2573 | 60.0108 | 13 | 68.23 | 12.4823 | 59.9763 | 5 | 68.2529 | 6.7533 | 59.9705 | 5
68.2494 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2598 | 15.0765 | 59.9647 | 13 | 68.2222 | 16.2667 | 59.9878 | 13 | 68.2379 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2633 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2482 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2354 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2192 | 15.2573 | 60.0108 | 13 | 68.2384 | 12.4836 | 59.9763 | 5 | 68.2612 | 6.7533 | 59.9705 | 5
68.2577 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2681 | 15.0765 | 59.9647 | 13 | 68.2305 | 16.2667 | 59.9878 | 13 | 68.2462 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2717 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2565 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2437 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2275 | 15.2518 | 60.0108 | 13 | 68.2467 | 12.4836 | 59.9763 | 5 | 68.2697 | 6.7533 | 59.9705 | 5
68.266 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2765 | 15.0765 | 59.9647 | 13 | 68.2389 | 16.2667 | 59.9878 | 13 | 68.2545 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.28 | 6.9962 | 59.9705 | 5 | 68.2648 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.252 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2358 | 15.2518 | 60.0108 | 13 | 68.255 | 12.4836 | 59.9763 | 5 | 68.278 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.2744 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2848 | 15.0765 | 59.9647 | 13 | 68.2472 | 16.2667 | 59.9878 | 13 | 68.2628 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2883 | 6.9985 | 59.9705 | 5 | 68.2731 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2604 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2443 | 15.2518 | 60.0108 | 13 | 68.2633 | 12.4836 | 59.9763 | 5 | 68.2863 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.2827 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.2931 | 15.0727 | 59.9647 | 13 | 68.2555 | 16.2644 | 59.9878 | 13 | 68.2712 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.2967 | 6.9985 | 59.9705 | 5 | 68.2816 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2687 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2526 | 15.2518 | 60.0108 | 13 | 68.2717 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.2947 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.291 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3015 | 15.0727 | 59.9647 | 13 | 68.2639 | 16.2644 | 59.9878 | 13 | 68.2795 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.305 | 7.003 | 59.9705 | 5 | 68.2899 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.277 | 8.3743 | 59.959 | 5 | 68.2609 | 15.2518 | 60.0108 | 13 | 68.28 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.303 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.2994 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3098 | 15.0727 | 59.9647 | 13 | 68.2722 | 16.2644 | 59.9878 | 13 | 68.2878 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.3134 | 7.003 | 59.9705 | 5 | 68.2982 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2853 | 8.3676 | 59.959 | 5 | 68.2692 | 15.2518 | 60.0108 | 13 | 68.2883 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.3113 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3077 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3181 | 15.0727 | 59.9647 | 13 | 68.2805 | 16.2644 | 59.9878 | 13 | 68.2962 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.3217 | 7.003 | 59.9705 | 5 | 68.3066 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.2937 | 8.3676 | 59.959 | 5 | 68.2776 | 15.2485 | 60.0108 | 13 | 68.2968 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.3196 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3161 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3265 | 15.0851 | 59.9647 | 13 | 68.2888 | 16.2605 | 59.9878 | 13 | 68.3045 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.33 | 7.003 | 59.9705 | 5 | 68.3149 | 7.1359 | 59.9705 | 5 | 68.302 | 8.3676 | 59.959 | 5 | 68.2859 | 15.2485 | 60.0108 | 13 | 68.3051 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.328 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3244 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3348 | 15.0851 | 59.9647 | 13 | 68.2972 | 16.2605 | 59.9878 | 13 | 68.3129 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.3384 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3232 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3103 | 8.3676 | 59.959 | 5 | 68.2942 | 15.2485 | 60.0108 | 13 | 68.3134 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.3363 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3327 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3431 | 15.0826 | 59.9647 | 13 | 68.3055 | 16.2632 | 59.9878 | 13 | 68.3212 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.3467 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3316 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3187 | 8.3676 | 59.959 | 5 | 68.3025 | 15.2485 | 60.0108 | 13 | 68.3217 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.3446 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3411 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3515 | 15.0826 | 59.9647 | 13 | 68.3139 | 16.2632 | 59.9878 | 13 | 68.3295 | 7.2039 | 59.9935 | 5 | 68.355 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3399 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.327 | 8.3676 | 59.959 | 5 | 68.3109 | 15.2431 | 60.0108 | 13 | 68.3301 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.353 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3494 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3598 | 15.0812 | 59.9647 | 13 | 68.3222 | 16.2632 | 59.9878 | 13 | 68.3378 | 7.2021 | 59.9935 | 5 | 68.3634 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3482 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3353 | 8.3519 | 59.959 | 5 | 68.3192 | 15.2431 | 60.0108 | 13 | 68.3384 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.3613 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3577 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3682 | 15.0812 | 59.9647 | 13 | 68.3305 | 16.2632 | 59.9878 | 13 | 68.3462 | 7.2021 | 59.9935 | 5 | 68.3717 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3565 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3438 | 8.3519 | 59.959 | 5 | 68.3275 | 15.2431 | 60.0108 | 13 | 68.3467 | 12.4286 | 59.9763 | 5 | 68.3696 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3661 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3765 | 15.0785 | 59.9647 | 13 | 68.3389 | 16.2616 | 59.9878 | 13 | 68.3546 | 7.1996 | 59.9935 | 5 | 68.3801 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3649 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3521 | 8.3488 | 59.959 | 5 | 68.3358 | 15.2431 | 60.0108 | 13 | 68.3551 | 12.4297 | 59.9763 | 5 | 68.3781 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3744 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3849 | 15.0785 | 59.9647 | 13 | 68.3472 | 16.2616 | 59.9878 | 13 | 68.3629 | 7.1996 | 59.9935 | 5 | 68.3884 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3732 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3604 | 8.3488 | 59.959 | 5 | 68.3442 | 15.2425 | 60.0108 | 13 | 68.3634 | 12.4297 | 59.9763 | 5 | 68.3864 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3828 | 14.9358 | 59.9763 | 13 | 68.3932 | 15.0763 | 59.9647 | 13 | 68.3555 | 16.2593 | 59.9878 | 13 | 68.3712 | 7.1996 | 59.9935 | 5 | 68.3967 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3815 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3688 | 8.3456 | 59.959 | 5 | 68.3525 | 15.2425 | 60.0108 | 13 | 68.3717 | 12.4324 | 59.982 | 5 | 68.3947 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3911 | 14.9147 | 59.9763 | 13 | 68.4015 | 15.0763 | 59.9647 | 13 | 68.3639 | 16.2593 | 59.9878 | 13 | 68.3795 | 7.1996 | 59.9935 | 5 | 68.4051 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.39 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3771 | 8.3456 | 59.959 | 5 | 68.3608 | 15.2425 | 60.0108 | 13 | 68.3801 | 12.4324 | 59.982 | 5 | 68.4031 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.3994 | 14.9147 | 59.9763 | 13 | 68.4099 | 15.0763 | 59.9647 | 13 | 68.3722 | 16.255 | 59.9878 | 13 | 68.3879 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4134 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.3983 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3854 | 8.3456 | 59.959 | 5 | 68.3691 | 15.2425 | 60.0108 | 13 | 68.3884 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4114 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.4078 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4182 | 15.0763 | 59.9647 | 13 | 68.3806 | 16.255 | 59.9878 | 13 | 68.3962 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4218 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4066 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.3938 | 8.3456 | 59.959 | 5 | 68.3776 | 15.238 | 60.0108 | 13 | 68.3967 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4197 | 6.7483 | 59.9705 | 5
68.4161 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4265 | 15.0694 | 59.9647 | 13 | 68.3889 | 16.2511 | 59.9878 | 13 | 68.4045 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4301 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.415 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4021 | 8.3456 | 59.959 | 5 | 68.3859 | 15.238 | 60.0108 | 13 | 68.405 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.428 | 6.7466 | 59.9705 | 5
68.4244 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4349 | 15.0694 | 59.9647 | 13 | 68.3972 | 16.2511 | 59.9878 | 13 | 68.4128 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4384 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4233 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4104 | 8.3456 | 59.959 | 5 | 68.3942 | 15.2008 | 60.0108 | 13 | 68.4135 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4364 | 6.7466 | 59.9705 | 5
68.4328 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4432 | 15.0694 | 59.9647 | 13 | 68.4055 | 16.2488 | 59.9878 | 13 | 68.4212 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4468 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4316 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4187 | 8.3411 | 59.959 | 5 | 68.4025 | 15.2008 | 60.0108 | 13 | 68.4218 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4447 | 6.7416 | 59.9705 | 5
68.4411 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4515 | 15.0694 | 59.9647 | 13 | 68.4139 | 16.2488 | 59.9878 | 13 | 68.4295 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4551 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4399 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4271 | 8.3411 | 59.959 | 5 | 68.4109 | 15.1978 | 60.0108 | 13 | 68.4301 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.453 | 6.7416 | 59.9705 | 5
68.4494 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4599 | 15.0676 | 59.9647 | 13 | 68.4222 | 16.2488 | 59.9878 | 13 | 68.4379 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4634 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4483 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4354 | 8.3411 | 59.959 | 5 | 68.4192 | 15.1978 | 60.0108 | 13 | 68.4385 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4614 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.4578 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4682 | 15.0676 | 59.9647 | 13 | 68.4306 | 16.2488 | 59.9878 | 13 | 68.4462 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4717 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4566 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4437 | 8.3411 | 59.959 | 5 | 68.4275 | 15.1949 | 60.0108 | 13 | 68.4468 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4697 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.4661 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4766 | 15.0676 | 59.9647 | 13 | 68.4389 | 16.2427 | 59.9878 | 13 | 68.4545 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4801 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4649 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4521 | 8.3387 | 59.959 | 5 | 68.4358 | 15.1949 | 60.0108 | 13 | 68.4551 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.478 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.4745 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4849 | 15.0676 | 59.9647 | 13 | 68.4472 | 16.2427 | 59.9878 | 13 | 68.4629 | 7.1959 | 59.9935 | 5 | 68.4885 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4733 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4604 | 8.3387 | 59.959 | 5 | 68.4442 | 15.1949 | 60.0108 | 13 | 68.4634 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4863 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.4828 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.4933 | 15.0633 | 59.9647 | 13 | 68.4556 | 16.2378 | 59.9878 | 13 | 68.4712 | 7.1928 | 59.9935 | 5 | 68.4968 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4816 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4688 | 8.3387 | 59.959 | 5 | 68.4525 | 15.1949 | 60.0108 | 13 | 68.4718 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.4948 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.4911 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5016 | 15.0633 | 59.9647 | 13 | 68.4639 | 16.2378 | 59.9878 | 13 | 68.4796 | 7.1928 | 59.9935 | 5 | 68.5051 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4899 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4772 | 8.3387 | 59.959 | 5 | 68.4608 | 15.1926 | 60.0108 | 13 | 68.4801 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5031 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.4995 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5099 | 15.0538 | 59.9647 | 13 | 68.4722 | 16.2378 | 59.9878 | 13 | 68.4879 | 7.1893 | 59.9935 | 5 | 68.5134 | 6.8974 | 59.9705 | 5 | 68.4984 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4855 | 8.3343 | 59.959 | 5 | 68.4691 | 15.1926 | 60.0108 | 13 | 68.4884 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5114 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5078 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5182 | 15.0538 | 59.9647 | 13 | 68.4806 | 16.2378 | 59.9878 | 13 | 68.4962 | 7.1893 | 59.9935 | 5 | 68.5218 | 6.8995 | 59.9705 | 5 | 68.5067 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.4938 | 8.3343 | 59.959 | 5 | 68.4775 | 15.1926 | 60.0108 | 13 | 68.4968 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5198 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5161 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5266 | 15.0538 | 59.9647 | 13 | 68.4889 | 16.2362 | 59.9878 | 13 | 68.5045 | 7.1893 | 59.9935 | 5 | 68.5302 | 6.8995 | 59.9705 | 5 | 68.515 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5022 | 8.3345 | 59.959 | 5 | 68.4858 | 15.1926 | 60.0108 | 13 | 68.5051 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5281 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5245 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5349 | 15.0538 | 59.9647 | 13 | 68.4973 | 16.2362 | 59.9878 | 13 | 68.5129 | 7.1893 | 59.9935 | 5 | 68.5385 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.5233 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5105 | 8.3345 | 59.959 | 5 | 68.4941 | 15.1926 | 60.0108 | 13 | 68.5134 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5364 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5328 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5433 | 15.0497 | 59.9647 | 13 | 68.5056 | 16.2139 | 59.9878 | 13 | 68.5212 | 7.1856 | 59.9935 | 5 | 68.5468 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.5317 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5188 | 8.3345 | 59.959 | 5 | 68.5026 | 15.1926 | 60.0108 | 13 | 68.5217 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5448 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5411 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5516 | 15.0497 | 59.9647 | 13 | 68.5139 | 16.2139 | 59.9878 | 13 | 68.5295 | 7.1856 | 59.9935 | 5 | 68.5551 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.54 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5272 | 8.3345 | 59.959 | 5 | 68.5109 | 15.1866 | 60.0108 | 13 | 68.5302 | 12.3403 | 59.982 | 5 | 68.5531 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5495 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5599 | 15.049 | 59.9647 | 13 | 68.5222 | 16.2139 | 59.9878 | 13 | 68.5379 | 7.1856 | 59.9935 | 5 | 68.5635 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.5483 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5355 | 8.3304 | 59.959 | 5 | 68.5192 | 15.1866 | 60.0108 | 13 | 68.5385 | 12.3403 | 59.9878 | 5 | 68.5614 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5578 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5683 | 15.049 | 59.9647 | 13 | 68.5306 | 16.2139 | 59.9878 | 13 | 68.5462 | 7.1856 | 59.9935 | 5 | 68.5718 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.5567 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5438 | 8.3304 | 59.959 | 5 | 68.5275 | 15.1866 | 60.0108 | 13 | 68.5468 | 12.3403 | 59.9878 | 5 | 68.5698 | 6.6837 | 59.9705 | 5
68.5662 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5766 | 15.049 | 59.9647 | 13 | 68.5389 | 16.2108 | 59.9878 | 13 | 68.5546 | 7.1856 | 59.9935 | 5 | 68.5801 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.565 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5521 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5358 | 15.1866 | 60.0108 | 13 | 68.5552 | 12.3403 | 59.9878 | 5 | 68.5781 | 6.6824 | 59.9705 | 5
68.5745 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.585 | 15.049 | 59.9647 | 13 | 68.5472 | 16.2108 | 59.9878 | 13 | 68.5629 | 7.1856 | 59.9935 | 5 | 68.5885 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.5733 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5605 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5442 | 15.1852 | 60.0108 | 13 | 68.5635 | 12.3403 | 59.9878 | 5 | 68.5864 | 6.6824 | 59.9705 | 5
68.5828 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.5933 | 15.0452 | 59.9647 | 13 | 68.5556 | 16.1961 | 59.9878 | 13 | 68.5712 | 7.1811 | 59.9935 | 5 | 68.5968 | 6.9016 | 59.9705 | 5 | 68.5817 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5688 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5525 | 15.1852 | 60.0108 | 13 | 68.5718 | 12.3349 | 59.9878 | 5 | 68.5947 | 6.6795 | 59.9705 | 5
68.5912 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6016 | 15.0452 | 59.9647 | 13 | 68.5639 | 16.1961 | 59.9878 | 13 | 68.5795 | 7.1811 | 59.9935 | 5 | 68.6052 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.59 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5771 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5608 | 15.1852 | 60.0108 | 13 | 68.5801 | 12.3349 | 59.9878 | 5 | 68.6031 | 6.6795 | 59.9705 | 5
68.5995 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.61 | 15.038 | 59.9647 | 13 | 68.5723 | 16.1961 | 59.9878 | 13 | 68.5879 | 7.1811 | 59.9935 | 5 | 68.6135 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.5983 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5856 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5692 | 15.1852 | 60.0108 | 13 | 68.5885 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6115 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6078 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6183 | 15.038 | 59.9647 | 13 | 68.5806 | 16.1961 | 59.9878 | 13 | 68.5962 | 7.1811 | 59.9935 | 5 | 68.6218 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6066 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.5939 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5775 | 15.1852 | 60.0108 | 13 | 68.5968 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6198 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6162 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6266 | 15.038 | 59.9647 | 13 | 68.5889 | 16.1913 | 59.9878 | 13 | 68.6046 | 7.1811 | 59.9935 | 5 | 68.6302 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6151 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6022 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5858 | 15.1852 | 60.0108 | 13 | 68.6051 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6282 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6245 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.635 | 15.038 | 59.9647 | 13 | 68.5973 | 16.1913 | 59.9878 | 13 | 68.6129 | 7.1811 | 59.9935 | 5 | 68.6385 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6234 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6106 | 8.3261 | 59.959 | 5 | 68.5941 | 15.1721 | 60.0108 | 13 | 68.6135 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6365 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6329 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6433 | 15.038 | 59.9647 | 13 | 68.6056 | 16.1866 | 59.9878 | 13 | 68.6212 | 7.1785 | 59.9935 | 5 | 68.6469 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6317 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6189 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6025 | 15.1721 | 60.0108 | 13 | 68.6218 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6448 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6412 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6517 | 15.038 | 59.9647 | 13 | 68.6139 | 16.1866 | 59.9878 | 13 | 68.6296 | 7.1785 | 59.9935 | 5 | 68.6552 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6401 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6272 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6108 | 15.1692 | 60.0108 | 13 | 68.6301 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6531 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6495 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.66 | 15.0359 | 59.9647 | 13 | 68.6223 | 16.1816 | 59.9878 | 13 | 68.6379 | 7.1785 | 59.9935 | 5 | 68.6635 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6484 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6356 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6191 | 15.1692 | 60.0108 | 13 | 68.6384 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6615 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6579 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6683 | 15.0359 | 59.9647 | 13 | 68.6306 | 16.1816 | 59.9878 | 13 | 68.6462 | 7.1785 | 59.9935 | 5 | 68.6719 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6567 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6439 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6274 | 15.1692 | 60.0108 | 13 | 68.6469 | 12.3323 | 59.9878 | 5 | 68.6698 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6662 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6767 | 15.0346 | 59.9647 | 13 | 68.6389 | 16.179 | 59.982 | 13 | 68.6545 | 7.1712 | 59.9935 | 5 | 68.6802 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6651 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6522 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6359 | 15.1692 | 60.0108 | 13 | 68.6552 | 12.3271 | 59.9878 | 5 | 68.6781 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6745 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.685 | 15.0346 | 59.9647 | 13 | 68.6473 | 16.179 | 59.982 | 13 | 68.6629 | 7.1712 | 59.9935 | 5 | 68.6885 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6734 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6606 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6442 | 15.1669 | 60.0108 | 13 | 68.6635 | 12.3271 | 59.9878 | 5 | 68.6865 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6829 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.6934 | 15.0326 | 59.9647 | 13 | 68.6556 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.6712 | 7.0089 | 59.9935 | 5 | 68.6969 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6817 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6689 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6525 | 15.1669 | 60.0108 | 13 | 68.6718 | 12.3267 | 59.9878 | 5 | 68.6948 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6912 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7017 | 15.0326 | 59.9647 | 13 | 68.6639 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.6796 | 7.0089 | 59.9935 | 5 | 68.7052 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.69 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6772 | 8.3188 | 59.959 | 5 | 68.6608 | 15.1669 | 60.0108 | 13 | 68.6802 | 12.3267 | 59.9878 | 5 | 68.7031 | 6.6778 | 59.9705 | 5
68.6995 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.71 | 15.0326 | 59.9647 | 13 | 68.6723 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.6879 | 7.0089 | 59.9935 | 5 | 68.7136 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.6984 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.6857 | 8.3107 | 59.959 | 5 | 68.6692 | 15.1669 | 60.0108 | 13 | 68.6885 | 12.3267 | 59.9878 | 5 | 68.7115 | 6.6749 | 59.9705 | 5
68.7079 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7184 | 15.0326 | 59.9647 | 13 | 68.6806 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.6962 | 7.0089 | 59.9935 | 5 | 68.7219 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7067 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.694 | 8.3107 | 59.959 | 5 | 68.6775 | 15.164 | 60.0108 | 13 | 68.6968 | 12.3267 | 59.9878 | 5 | 68.7198 | 6.6749 | 59.9705 | 5
68.7162 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7267 | 15.0326 | 59.9647 | 13 | 68.689 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.7046 | 7.0062 | 59.9935 | 5 | 68.7302 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.715 | 7.0493 | 59.9705 | 5 | 68.7023 | 8.3107 | 59.959 | 5 | 68.6858 | 15.164 | 60.0108 | 13 | 68.7052 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7281 | 6.672 | 59.9705 | 5
68.7246 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.735 | 15.0326 | 59.9647 | 13 | 68.6973 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.7129 | 7.0062 | 59.9935 | 5 | 68.7386 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7234 | 7.0462 | 59.9705 | 5 | 68.7106 | 8.3107 | 59.959 | 5 | 68.6941 | 15.164 | 60.0108 | 13 | 68.7135 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7366 | 6.672 | 59.9705 | 5
68.7329 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7434 | 15.0289 | 59.9647 | 13 | 68.7056 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.7213 | 7.0062 | 59.9935 | 5 | 68.7469 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7318 | 7.0462 | 59.9705 | 5 | 68.719 | 8.3107 | 59.959 | 5 | 68.7025 | 15.164 | 60.0108 | 13 | 68.7218 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7449 | 6.672 | 59.9705 | 5
68.7412 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7517 | 15.0289 | 59.9647 | 13 | 68.714 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.7296 | 7.0062 | 59.9935 | 5 | 68.7552 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7401 | 7.0462 | 59.9705 | 5 | 68.7273 | 8.3107 | 59.959 | 5 | 68.7108 | 15.1612 | 60.0108 | 13 | 68.7301 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7532 | 6.672 | 59.9705 | 5
68.7496 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7601 | 15.0232 | 59.9647 | 13 | 68.7223 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.7379 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.7635 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7485 | 7.0462 | 59.9705 | 5 | 68.7356 | 8.2979 | 59.959 | 5 | 68.7191 | 15.1612 | 60.0108 | 13 | 68.7385 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7615 | 6.672 | 59.9705 | 5
68.7579 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7684 | 15.0232 | 59.9647 | 13 | 68.7306 | 16.1768 | 59.982 | 13 | 68.7462 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.7719 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7568 | 7.043 | 59.9705 | 5 | 68.744 | 8.2979 | 59.959 | 5 | 68.7274 | 15.1591 | 60.0108 | 13 | 68.7468 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7699 | 6.672 | 59.9705 | 5
68.7662 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7767 | 15.0232 | 59.9647 | 13 | 68.739 | 16.1746 | 59.982 | 13 | 68.7546 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.7803 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7651 | 7.043 | 59.9705 | 5 | 68.7523 | 8.2942 | 59.959 | 5 | 68.7358 | 15.1591 | 60.0108 | 13 | 68.7551 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7782 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.7746 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7851 | 15.0232 | 59.9647 | 13 | 68.7473 | 16.1746 | 59.982 | 13 | 68.7629 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.7886 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7734 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.7606 | 8.2942 | 59.959 | 5 | 68.7441 | 15.1591 | 60.0108 | 13 | 68.7635 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7865 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.7829 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.7934 | 15.007 | 59.9647 | 13 | 68.7556 | 16.1743 | 59.982 | 13 | 68.7712 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.7969 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7818 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.769 | 8.291 | 59.959 | 5 | 68.7524 | 15.1591 | 60.0108 | 13 | 68.7719 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.7949 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.7912 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.8018 | 15.007 | 59.9647 | 13 | 68.764 | 16.1743 | 59.982 | 13 | 68.7795 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.8052 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7901 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.7773 | 8.291 | 59.959 | 5 | 68.7607 | 15.156 | 60.0108 | 13 | 68.7802 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8032 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.7996 | 14.9118 | 59.9763 | 13 | 68.8101 | 15.006 | 59.9647 | 13 | 68.7723 | 16.1743 | 59.982 | 13 | 68.7879 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.8136 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.7984 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.7856 | 8.291 | 59.959 | 5 | 68.7692 | 15.156 | 60.0108 | 13 | 68.7885 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8115 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8079 | 14.9085 | 59.9763 | 13 | 68.8184 | 15.006 | 59.9647 | 13 | 68.7806 | 16.1743 | 59.982 | 13 | 68.7963 | 7.0023 | 59.9935 | 5 | 68.822 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8068 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.7941 | 8.291 | 59.959 | 5 | 68.7775 | 15.156 | 60.0108 | 13 | 68.7969 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8198 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8163 | 14.9085 | 59.9763 | 13 | 68.8268 | 15.0022 | 59.9647 | 13 | 68.789 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8046 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8303 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8151 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8024 | 8.2881 | 59.959 | 5 | 68.7858 | 15.156 | 60.0108 | 13 | 68.8052 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8282 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8246 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8351 | 15.0022 | 59.9647 | 13 | 68.7973 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8129 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8386 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8234 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8107 | 8.2881 | 59.959 | 5 | 68.7941 | 15.1628 | 60.0108 | 13 | 68.8135 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8365 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8329 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8434 | 15.0022 | 59.9647 | 13 | 68.8057 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8212 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8469 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8318 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8191 | 8.2858 | 59.959 | 5 | 68.8025 | 15.1628 | 60.0108 | 13 | 68.8219 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8448 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8413 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8518 | 15.0022 | 59.9647 | 13 | 68.814 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8296 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8553 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8401 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8274 | 8.2858 | 59.959 | 5 | 68.8108 | 15.159 | 60.0108 | 13 | 68.8302 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8533 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8496 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8601 | 15.0022 | 59.9647 | 13 | 68.8223 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8379 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8636 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8484 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8357 | 8.2858 | 59.959 | 5 | 68.8191 | 15.159 | 60.0108 | 13 | 68.8385 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8616 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8579 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8685 | 15.0022 | 59.9647 | 13 | 68.8307 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8463 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8719 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8568 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.844 | 8.2858 | 59.959 | 5 | 68.8274 | 15.1555 | 60.0108 | 13 | 68.8468 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8699 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8663 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8768 | 14.9982 | 59.9647 | 13 | 68.839 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8546 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8803 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8652 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8524 | 8.2821 | 59.959 | 5 | 68.8358 | 15.1555 | 60.0108 | 13 | 68.8552 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8783 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8746 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8851 | 14.9982 | 59.9647 | 13 | 68.8473 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8629 | 6.9956 | 59.9935 | 5 | 68.8886 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8735 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8607 | 8.2821 | 59.959 | 5 | 68.8441 | 15.1527 | 60.0108 | 13 | 68.8635 | 12.3267 | 59.982 | 5 | 68.8866 | 6.6687 | 59.9705 | 5
68.8829 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.8935 | 14.9956 | 59.9647 | 13 | 68.8557 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8712 | 6.99 | 59.9935 | 5 | 68.897 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8818 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.869 | 8.2821 | 59.959 | 5 | 68.8524 | 15.1527 | 60.0108 | 13 | 68.8718 | 12.3311 | 59.982 | 5 | 68.8949 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.8913 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9018 | 14.9956 | 59.9647 | 13 | 68.864 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8796 | 6.99 | 59.9935 | 5 | 68.9053 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8902 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8774 | 8.2821 | 59.959 | 5 | 68.8607 | 15.1527 | 60.0108 | 13 | 68.8802 | 12.3311 | 59.982 | 5 | 68.9033 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.8996 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9102 | 14.9935 | 59.9647 | 13 | 68.8723 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8879 | 6.9867 | 59.9935 | 5 | 68.9136 | 6.9046 | 59.9705 | 5 | 68.8985 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.8857 | 8.2777 | 59.959 | 5 | 68.8691 | 15.1527 | 60.0108 | 13 | 68.8885 | 12.3336 | 59.982 | 5 | 68.9116 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.908 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9185 | 14.9935 | 59.9647 | 13 | 68.8807 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.8962 | 6.9867 | 59.9935 | 5 | 68.922 | 6.9058 | 59.9705 | 5 | 68.9068 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.894 | 8.2777 | 59.959 | 5 | 68.8774 | 15.123 | 60.0108 | 13 | 68.8969 | 12.3336 | 59.982 | 5 | 68.9199 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.9163 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9268 | 14.9935 | 59.9647 | 13 | 68.889 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.9046 | 6.9867 | 59.9935 | 5 | 68.9303 | 6.9058 | 59.9705 | 5 | 68.9152 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9025 | 8.2777 | 59.959 | 5 | 68.8857 | 15.123 | 60.0108 | 13 | 68.9052 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9282 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.9246 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9352 | 14.9935 | 59.9647 | 13 | 68.8973 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.9129 | 6.9867 | 59.9935 | 5 | 68.9387 | 6.9058 | 59.9705 | 5 | 68.9235 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9108 | 8.2777 | 59.959 | 5 | 68.894 | 15.123 | 60.0108 | 13 | 68.9136 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9366 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.933 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9435 | 14.9935 | 59.9647 | 13 | 68.9057 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.9213 | 6.9867 | 59.9935 | 5 | 68.947 | 6.9058 | 59.9705 | 5 | 68.9318 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9191 | 8.2777 | 59.959 | 5 | 68.9025 | 15.123 | 60.0108 | 13 | 68.9219 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9449 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.9413 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9518 | 14.9935 | 59.9647 | 13 | 68.914 | 16.1747 | 59.982 | 13 | 68.9296 | 6.9867 | 59.9935 | 5 | 68.9553 | 6.9058 | 59.9705 | 5 | 68.9401 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9275 | 8.2777 | 59.959 | 5 | 68.9108 | 15.1171 | 60.0108 | 13 | 68.9302 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9532 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.9496 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9602 | 14.9918 | 59.9647 | 13 | 68.9224 | 16.1711 | 59.982 | 13 | 68.9379 | 6.9844 | 59.9935 | 5 | 68.9637 | 6.9058 | 59.9705 | 5 | 68.9485 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9358 | 8.2753 | 59.959 | 5 | 68.9191 | 15.1171 | 60.0108 | 13 | 68.9386 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9617 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.958 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9685 | 14.9918 | 59.9647 | 13 | 68.9307 | 16.1711 | 59.982 | 13 | 68.9462 | 6.9844 | 59.9935 | 5 | 68.972 | 6.9063 | 59.9705 | 5 | 68.9568 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9441 | 8.2753 | 59.959 | 5 | 68.9274 | 15.1143 | 60.0108 | 13 | 68.9469 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.97 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.9663 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9769 | 14.9906 | 59.9647 | 13 | 68.939 | 16.1301 | 59.982 | 13 | 68.9546 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 68.9803 | 6.9063 | 59.9705 | 5 | 68.9651 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9525 | 8.2701 | 59.959 | 5 | 68.9358 | 15.1143 | 60.0108 | 13 | 68.9552 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9783 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.9747 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9852 | 14.9906 | 59.9647 | 13 | 68.9474 | 16.1301 | 59.982 | 13 | 68.963 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 68.9887 | 6.9063 | 59.9705 | 5 | 68.9736 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9608 | 8.2701 | 59.959 | 5 | 68.9441 | 15.1143 | 60.0108 | 13 | 68.9635 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.9866 | 6.6663 | 59.9705 | 5
68.983 | 14.9051 | 59.9763 | 13 | 68.9935 | 14.9869 | 59.9647 | 13 | 68.9557 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 68.9713 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 68.997 | 6.9063 | 59.9705 | 5 | 68.9819 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9691 | 8.2701 | 59.959 | 5 | 68.9524 | 15.1143 | 60.0108 | 13 | 68.9719 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 68.995 | 6.6645 | 59.9705 | 5
68.9913 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0019 | 14.9869 | 59.9647 | 13 | 68.964 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 68.9796 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0054 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 68.9902 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9774 | 8.2701 | 59.959 | 5 | 68.9608 | 15.1143 | 60.0108 | 13 | 68.9802 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 69.0033 | 6.6645 | 59.9705 | 5
68.9997 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0102 | 14.9869 | 59.9647 | 13 | 68.9724 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 68.9879 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0137 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 68.9986 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9858 | 8.2701 | 59.959 | 5 | 68.9691 | 15.1143 | 60.0108 | 13 | 68.9885 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 69.0116 | 6.6645 | 59.9705 | 5
69.008 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0186 | 14.9869 | 59.9647 | 13 | 68.9807 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 68.9963 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.022 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0069 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 68.9941 | 8.2701 | 59.959 | 5 | 68.9774 | 15.1144 | 60.0108 | 13 | 68.9969 | 12.3369 | 59.982 | 5 | 69.02 | 6.6645 | 59.9705 | 5
69.0163 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0269 | 14.9869 | 59.9647 | 13 | 68.989 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0046 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0304 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0152 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0024 | 8.2654 | 59.959 | 5 | 68.9857 | 15.1144 | 60.0108 | 13 | 69.0052 | 12.3384 | 59.982 | 5 | 69.0283 | 6.6645 | 59.9705 | 5
69.0247 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0352 | 14.9869 | 59.9647 | 13 | 68.9974 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0129 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0387 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0235 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0109 | 8.2654 | 59.959 | 5 | 68.994 | 15.1058 | 60.0108 | 13 | 69.0135 | 12.3384 | 59.982 | 5 | 69.0366 | 6.6645 | 59.9705 | 5
69.033 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0436 | 14.9446 | 59.9647 | 13 | 69.0057 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0212 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0471 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0319 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0192 | 8.2632 | 59.959 | 5 | 69.0024 | 15.1058 | 60.0108 | 13 | 69.0219 | 12.3412 | 59.982 | 5 | 69.045 | 6.6645 | 59.9705 | 5
69.0413 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0519 | 14.9446 | 59.9647 | 13 | 69.014 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0296 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0554 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0402 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0275 | 8.2632 | 59.959 | 5 | 69.0107 | 15.1058 | 60.0108 | 13 | 69.0303 | 12.3412 | 59.982 | 5 | 69.0533 | 6.6645 | 59.9705 | 5
69.0497 | 14.9019 | 59.9763 | 13 | 69.0602 | 14.9402 | 59.9647 | 13 | 69.0224 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.038 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0637 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0485 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0359 | 8.2632 | 59.959 | 5 | 69.019 | 15.1058 | 60.0108 | 13 | 69.0386 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.0616 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.058 | 14.8993 | 59.9763 | 13 | 69.0686 | 14.9402 | 59.9647 | 13 | 69.0307 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0463 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0721 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0569 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0442 | 8.2632 | 59.959 | 5 | 69.0275 | 15.1058 | 60.0108 | 13 | 69.0469 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.0701 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.0664 | 14.8993 | 59.9763 | 13 | 69.0769 | 14.9402 | 59.9647 | 13 | 69.0391 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0546 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0804 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0652 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0525 | 8.2632 | 59.959 | 5 | 69.0358 | 15.1058 | 60.0108 | 13 | 69.0553 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.0784 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.0747 | 14.8993 | 59.9763 | 13 | 69.0853 | 14.9402 | 59.9647 | 13 | 69.0474 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0629 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.0887 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0735 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0609 | 8.2632 | 59.959 | 5 | 69.0441 | 15.1005 | 60.0108 | 13 | 69.0636 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.0867 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.083 | 14.8993 | 59.9763 | 13 | 69.0936 | 14.9384 | 59.9647 | 13 | 69.0557 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0713 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.097 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.082 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0692 | 8.261 | 59.959 | 5 | 69.0524 | 15.1005 | 60.0108 | 13 | 69.0719 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.095 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.0914 | 14.8967 | 59.9763 | 13 | 69.1019 | 14.9384 | 59.9647 | 13 | 69.0641 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0796 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1054 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0903 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0775 | 8.261 | 59.959 | 5 | 69.0608 | 15.0878 | 60.0108 | 13 | 69.0802 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1034 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.0997 | 14.8967 | 59.9763 | 13 | 69.1103 | 14.9384 | 59.9647 | 13 | 69.0724 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.088 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1138 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.0986 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0859 | 8.2529 | 59.959 | 5 | 69.0691 | 15.0878 | 60.0108 | 13 | 69.0886 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1117 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.108 | 14.8967 | 59.9763 | 13 | 69.1186 | 14.9384 | 59.9647 | 13 | 69.0807 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.0963 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1221 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1069 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.0942 | 8.2529 | 59.959 | 5 | 69.0774 | 15.0878 | 60.0108 | 13 | 69.0969 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.12 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1164 | 14.8967 | 59.9763 | 13 | 69.127 | 14.9351 | 59.9647 | 13 | 69.0891 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1046 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1304 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1153 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1025 | 8.2528 | 59.959 | 5 | 69.0857 | 15.0878 | 60.0108 | 13 | 69.1052 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1284 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1247 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.1353 | 14.9351 | 59.9647 | 13 | 69.0974 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.113 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1387 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1236 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1108 | 8.2528 | 59.959 | 5 | 69.0941 | 15.0879 | 60.0108 | 13 | 69.1136 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1367 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.133 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.1436 | 14.9351 | 59.9647 | 13 | 69.1057 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1213 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1471 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1319 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1193 | 8.2528 | 59.959 | 5 | 69.1024 | 15.0879 | 60.0108 | 13 | 69.1219 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.145 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1414 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.152 | 14.9351 | 59.9647 | 13 | 69.1141 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1296 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1555 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1403 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1276 | 8.2528 | 59.959 | 5 | 69.1107 | 15.083 | 60.0108 | 13 | 69.1302 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1533 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1497 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.1603 | 14.9143 | 59.9647 | 13 | 69.1224 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1379 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1638 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1486 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1359 | 8.2373 | 59.959 | 5 | 69.119 | 15.083 | 60.0108 | 13 | 69.1385 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1617 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1581 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.1686 | 14.9143 | 59.9647 | 13 | 69.1307 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1463 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1721 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1569 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1443 | 8.2373 | 59.959 | 5 | 69.1274 | 15.083 | 60.0108 | 13 | 69.147 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.17 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1664 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.177 | 14.9143 | 59.9647 | 13 | 69.1391 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1546 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1804 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1653 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1526 | 8.2347 | 59.959 | 5 | 69.1357 | 15.083 | 60.0108 | 13 | 69.1553 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1783 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1747 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.1853 | 14.9143 | 59.9647 | 13 | 69.1474 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.163 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1888 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1736 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1609 | 8.2347 | 59.959 | 5 | 69.144 | 15.0648 | 60.0108 | 13 | 69.1636 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1868 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1831 | 14.8931 | 59.9763 | 13 | 69.1937 | 14.909 | 59.9647 | 13 | 69.1558 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1713 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.1971 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1819 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1693 | 8.2309 | 59.959 | 5 | 69.1523 | 15.0648 | 60.0108 | 13 | 69.172 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.1951 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1914 | 14.8923 | 59.9763 | 13 | 69.202 | 14.909 | 59.9647 | 13 | 69.1641 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1796 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2054 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1902 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1776 | 8.2309 | 59.959 | 5 | 69.1608 | 15.0646 | 60.0108 | 13 | 69.1803 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.2034 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.1997 | 14.8923 | 59.9763 | 13 | 69.2103 | 14.9057 | 59.9647 | 13 | 69.1724 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.188 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2138 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.1987 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1859 | 8.2309 | 59.959 | 5 | 69.1691 | 15.0646 | 60.0108 | 13 | 69.1886 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.2118 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.2081 | 14.8923 | 59.9763 | 13 | 69.2187 | 14.9057 | 59.9647 | 13 | 69.1808 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.1963 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2221 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.207 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.1943 | 8.2309 | 59.959 | 5 | 69.1774 | 15.0626 | 60.0108 | 13 | 69.1969 | 12.3416 | 59.9878 | 5 | 69.2201 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.2164 | 14.8923 | 59.9763 | 13 | 69.227 | 14.9057 | 59.9647 | 13 | 69.1891 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2047 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2305 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2153 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2026 | 8.2289 | 59.959 | 5 | 69.1857 | 15.0626 | 60.0108 | 13 | 69.2053 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2284 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.2248 | 14.8923 | 59.9763 | 13 | 69.2354 | 14.9057 | 59.9647 | 13 | 69.1974 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.213 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2388 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2237 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2109 | 8.2289 | 59.959 | 5 | 69.1941 | 15.0626 | 60.0108 | 13 | 69.2136 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2368 | 6.6623 | 59.9705 | 5
69.2331 | 14.8923 | 59.9763 | 13 | 69.2437 | 14.9057 | 59.9647 | 13 | 69.2058 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2213 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2471 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.232 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2194 | 8.2277 | 59.959 | 5 | 69.2024 | 15.0626 | 60.0108 | 13 | 69.2219 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2451 | 6.6044 | 59.9705 | 5
69.2414 | 14.8887 | 59.9763 | 13 | 69.252 | 14.9057 | 59.9647 | 13 | 69.2141 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2296 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2555 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2403 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2277 | 8.2277 | 59.959 | 5 | 69.2107 | 15.059 | 60.0108 | 13 | 69.2303 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2534 | 6.6044 | 59.9705 | 5
69.2498 | 14.8887 | 59.9763 | 13 | 69.2603 | 14.9045 | 59.9647 | 13 | 69.2224 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.238 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2638 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2487 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.236 | 8.2277 | 59.959 | 5 | 69.219 | 15.059 | 60.0108 | 13 | 69.2386 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2617 | 6.6044 | 59.9705 | 5
69.2581 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.2687 | 14.9045 | 59.9647 | 13 | 69.2308 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2463 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2722 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.257 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2444 | 8.2277 | 59.959 | 5 | 69.2274 | 15.0543 | 60.0108 | 13 | 69.2469 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2701 | 6.6044 | 59.9705 | 5
69.2664 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.277 | 14.9045 | 59.9647 | 13 | 69.2391 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2546 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2805 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2653 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2527 | 8.2253 | 59.959 | 5 | 69.2357 | 15.0543 | 60.0108 | 13 | 69.2552 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2784 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.2748 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.2854 | 14.9045 | 59.9647 | 13 | 69.2474 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.263 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2888 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2736 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.261 | 8.2253 | 59.959 | 5 | 69.244 | 15.0543 | 60.0108 | 13 | 69.2637 | 12.3416 | 59.9935 | 5 | 69.2867 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.2831 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.2937 | 14.9035 | 59.9647 | 13 | 69.2558 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2713 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.2972 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.282 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2693 | 8.2248 | 59.959 | 5 | 69.2523 | 15.0543 | 60.0108 | 13 | 69.272 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.2952 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.2914 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.3021 | 14.9035 | 59.9647 | 13 | 69.2641 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2797 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3055 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2903 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2777 | 8.2248 | 59.959 | 5 | 69.2607 | 15.0543 | 60.0108 | 13 | 69.2803 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3035 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.2998 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.3104 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.2725 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.288 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3138 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.2986 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.286 | 8.2248 | 59.959 | 5 | 69.269 | 15.0543 | 60.0108 | 13 | 69.2886 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3118 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3081 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.3187 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.2808 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.2963 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3222 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3071 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.2943 | 8.2248 | 59.959 | 5 | 69.2773 | 15.0781 | 60.0108 | 13 | 69.297 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3201 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3165 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.3271 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.2891 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3047 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3305 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3154 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3027 | 8.2229 | 59.959 | 5 | 69.2856 | 15.0781 | 60.0108 | 13 | 69.3053 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3285 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3248 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.3354 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.2975 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.313 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3389 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3237 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.311 | 8.2229 | 59.959 | 5 | 69.2941 | 15.0763 | 60.0108 | 13 | 69.3136 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3368 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3331 | 14.8878 | 59.9763 | 13 | 69.3438 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.3058 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3214 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3472 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3321 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3193 | 8.2229 | 59.959 | 5 | 69.3024 | 15.0763 | 60.0108 | 13 | 69.322 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3451 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3415 | 14.8838 | 59.9763 | 13 | 69.3521 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.3141 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3297 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3555 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3404 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3278 | 8.2229 | 59.959 | 5 | 69.3107 | 15.0763 | 60.0108 | 13 | 69.3303 | 12.3326 | 59.9935 | 5 | 69.3535 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3498 | 14.8838 | 59.9763 | 13 | 69.3604 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.3225 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.338 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3639 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3487 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3361 | 8.2182 | 59.959 | 5 | 69.319 | 15.0763 | 60.0108 | 13 | 69.3386 | 12.33 | 59.9935 | 5 | 69.3618 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3581 | 14.8838 | 59.9763 | 13 | 69.3687 | 14.9016 | 59.9647 | 13 | 69.3308 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3463 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3722 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.357 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3444 | 8.2182 | 59.959 | 5 | 69.3274 | 15.0739 | 60.0108 | 13 | 69.3469 | 12.33 | 59.9935 | 5 | 69.3701 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3665 | 14.8838 | 59.9763 | 13 | 69.3771 | 14.8977 | 59.9647 | 13 | 69.3391 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3547 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3806 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3654 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3528 | 8.2182 | 59.959 | 5 | 69.3357 | 15.0739 | 60.0108 | 13 | 69.3553 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.3785 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3748 | 14.8625 | 59.9763 | 13 | 69.3854 | 14.8977 | 59.9647 | 13 | 69.3475 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.363 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3889 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3737 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3611 | 8.2182 | 59.959 | 5 | 69.344 | 15.0695 | 60.0108 | 13 | 69.3636 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.3868 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3831 | 14.8625 | 59.9763 | 13 | 69.3938 | 14.8944 | 59.9647 | 13 | 69.3558 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3713 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.3972 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.382 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3694 | 8.2153 | 59.959 | 5 | 69.3523 | 15.0695 | 60.0108 | 13 | 69.3719 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.3951 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3915 | 14.8625 | 59.9763 | 13 | 69.4021 | 14.8944 | 59.9647 | 13 | 69.3642 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3797 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4056 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3904 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3778 | 8.2153 | 59.959 | 5 | 69.3607 | 15.0695 | 60.0108 | 13 | 69.3802 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.4036 | 6.6025 | 59.9705 | 5
69.3998 | 14.8625 | 59.9763 | 13 | 69.4105 | 14.8944 | 59.9647 | 13 | 69.3725 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.388 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4139 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.3987 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3861 | 8.2153 | 59.959 | 5 | 69.369 | 15.0695 | 60.0108 | 13 | 69.3887 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.4119 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4082 | 14.8625 | 59.9763 | 13 | 69.4188 | 14.8944 | 59.9647 | 13 | 69.3808 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.3964 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4222 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.407 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.3944 | 8.2153 | 59.959 | 5 | 69.3773 | 15.0695 | 60.0108 | 13 | 69.397 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.4202 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4165 | 14.8625 | 59.9763 | 13 | 69.4271 | 14.8944 | 59.9647 | 13 | 69.3892 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4047 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4305 | 6.8294 | 59.9705 | 5 | 69.4155 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4027 | 8.2153 | 59.959 | 5 | 69.3856 | 15.0695 | 60.0108 | 13 | 69.4053 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.4285 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4248 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4355 | 14.8944 | 59.9647 | 13 | 69.3975 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.413 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4389 | 6.8268 | 59.9705 | 5 | 69.4238 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4111 | 8.2153 | 59.959 | 5 | 69.394 | 15.0669 | 60.0108 | 13 | 69.4137 | 12.3241 | 59.9935 | 5 | 69.4369 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4332 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4438 | 14.8927 | 59.9647 | 13 | 69.4058 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4213 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4473 | 6.8268 | 59.9705 | 5 | 69.4321 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4194 | 8.2133 | 59.959 | 5 | 69.4023 | 15.0669 | 60.0108 | 13 | 69.422 | 12.3216 | 59.9935 | 5 | 69.4452 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4415 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4521 | 14.8927 | 59.9647 | 13 | 69.4142 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4297 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4556 | 6.8268 | 59.9705 | 5 | 69.4404 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4277 | 8.2133 | 59.959 | 5 | 69.4106 | 15.0693 | 60.0108 | 13 | 69.4303 | 12.3216 | 59.9935 | 5 | 69.4535 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4498 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4605 | 14.8927 | 59.9647 | 13 | 69.4225 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.438 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4639 | 6.8268 | 59.9705 | 5 | 69.4488 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4362 | 8.2096 | 59.959 | 5 | 69.4189 | 15.0693 | 60.0108 | 13 | 69.4386 | 12.3216 | 59.9935 | 5 | 69.4619 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4582 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4688 | 14.8927 | 59.9647 | 13 | 69.4308 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4464 | 6.9844 | 59.9878 | 5 | 69.4722 | 6.8268 | 59.9705 | 5 | 69.4571 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4445 | 8.2096 | 59.959 | 5 | 69.4274 | 15.0693 | 60.0108 | 13 | 69.447 | 12.3216 | 59.9935 | 5 | 69.4702 | 6.5998 | 59.9705 | 5
69.4665 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4771 | 14.8927 | 59.9647 | 13 | 69.4392 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4547 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.4806 | 6.8268 | 59.9705 | 5 | 69.4654 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4528 | 8.2077 | 59.959 | 5 | 69.4357 | 15.0693 | 60.0108 | 13 | 69.4553 | 12.3187 | 59.9935 | 5 | 69.4785 | 6.5981 | 59.9705 | 5
69.4749 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4855 | 14.8927 | 59.9647 | 13 | 69.4475 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.463 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.489 | 6.8237 | 59.9705 | 5 | 69.4738 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4612 | 8.2077 | 59.959 | 5 | 69.444 | 15.0668 | 60.0108 | 13 | 69.4636 | 12.3187 | 59.9935 | 5 | 69.4868 | 6.5981 | 59.9705 | 5
69.4832 | 14.858 | 59.9763 | 13 | 69.4938 | 14.8899 | 59.9647 | 13 | 69.4558 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4714 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.4973 | 6.8237 | 59.9705 | 5 | 69.4821 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4695 | 8.2077 | 59.959 | 5 | 69.4523 | 15.0668 | 60.0108 | 13 | 69.4719 | 12.3169 | 59.9935 | 5 | 69.4952 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.4915 | 14.8565 | 59.9763 | 13 | 69.5022 | 14.8899 | 59.9647 | 13 | 69.4642 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4797 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5056 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.4904 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4778 | 8.2077 | 59.959 | 5 | 69.4607 | 15.0668 | 60.0108 | 13 | 69.4803 | 12.3169 | 59.9935 | 5 | 69.5035 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.4999 | 14.8565 | 59.9763 | 13 | 69.5105 | 14.8819 | 59.9647 | 13 | 69.4725 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.488 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5139 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.4988 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4862 | 8.2056 | 59.959 | 5 | 69.469 | 15.0668 | 60.0108 | 13 | 69.4886 | 12.3169 | 59.9935 | 5 | 69.5118 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5082 | 14.8565 | 59.9763 | 13 | 69.5188 | 14.8819 | 59.9647 | 13 | 69.4809 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.4963 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5223 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5071 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.4945 | 8.2056 | 59.959 | 5 | 69.4773 | 15.061 | 60.0108 | 13 | 69.4969 | 12.3169 | 59.9935 | 5 | 69.5203 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5165 | 14.8565 | 59.9763 | 13 | 69.5272 | 14.8819 | 59.9647 | 13 | 69.4892 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5047 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5306 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5154 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5028 | 8.2056 | 59.959 | 5 | 69.4857 | 15.061 | 60.0108 | 13 | 69.5054 | 12.3169 | 59.9935 | 5 | 69.5286 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5249 | 14.8565 | 59.9763 | 13 | 69.5355 | 14.8819 | 59.9647 | 13 | 69.4975 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.513 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5389 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5237 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5112 | 8.2056 | 59.959 | 5 | 69.494 | 15.0585 | 60.0108 | 13 | 69.5137 | 12.3169 | 59.9935 | 5 | 69.5369 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5332 | 14.8565 | 59.9763 | 13 | 69.5439 | 14.882 | 59.9647 | 13 | 69.5059 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5214 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5473 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5322 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5195 | 8.2056 | 59.959 | 5 | 69.5023 | 15.0585 | 60.0108 | 13 | 69.522 | 12.3153 | 59.9935 | 5 | 69.5453 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5415 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.5522 | 14.882 | 59.9647 | 13 | 69.5142 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5297 | 6.9857 | 59.9935 | 5 | 69.5556 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5405 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5278 | 8.2056 | 59.959 | 5 | 69.5106 | 15.0585 | 60.0108 | 13 | 69.5303 | 12.3153 | 59.9935 | 5 | 69.5536 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5499 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.5605 | 14.882 | 59.9647 | 13 | 69.5225 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.538 | 6.9835 | 59.9935 | 5 | 69.564 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5488 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5361 | 8.2002 | 59.959 | 5 | 69.5189 | 15.0585 | 60.0108 | 13 | 69.5387 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.5619 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5582 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.5689 | 14.882 | 59.9647 | 13 | 69.5309 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5464 | 6.9835 | 59.9935 | 5 | 69.5723 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5572 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5446 | 8.2002 | 59.959 | 5 | 69.5273 | 15.0566 | 60.0108 | 13 | 69.547 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.5703 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5666 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.5772 | 14.8785 | 59.9647 | 13 | 69.5392 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5547 | 6.9808 | 59.9935 | 5 | 69.5806 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5655 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5529 | 8.2002 | 59.959 | 5 | 69.5356 | 15.0566 | 60.0108 | 13 | 69.5553 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.5786 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5749 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.5855 | 14.8785 | 59.9647 | 13 | 69.5475 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.563 | 6.9808 | 59.9935 | 5 | 69.589 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5738 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5612 | 8.2002 | 59.959 | 5 | 69.5439 | 15.059 | 60.0108 | 13 | 69.5636 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.5869 | 6.5957 | 59.9705 | 5
69.5832 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.5939 | 14.8785 | 59.9647 | 13 | 69.5559 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5714 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.5973 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5822 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5696 | 8.1982 | 59.959 | 5 | 69.5524 | 15.059 | 60.0108 | 13 | 69.572 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.5952 | 6.593 | 59.9705 | 5
69.5916 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.6022 | 14.8785 | 59.9647 | 13 | 69.5642 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5797 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.6057 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5905 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5779 | 8.1982 | 59.959 | 5 | 69.5607 | 15.059 | 60.0108 | 13 | 69.5803 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6036 | 6.593 | 59.9705 | 5
69.5999 | 14.8532 | 59.9763 | 13 | 69.6106 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.5725 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.588 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.614 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.5988 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5862 | 8.1982 | 59.959 | 5 | 69.569 | 15.059 | 60.0108 | 13 | 69.5886 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6119 | 6.593 | 59.9705 | 5
69.6082 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6189 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.5809 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.5964 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.6223 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.6071 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.5946 | 8.1982 | 59.959 | 5 | 69.5773 | 15.0589 | 60.0108 | 13 | 69.597 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6202 | 6.593 | 59.9705 | 5
69.6166 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6272 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.5892 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.6047 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.6307 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.6155 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6029 | 8.1982 | 59.959 | 5 | 69.5857 | 15.0589 | 60.0108 | 13 | 69.6053 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6287 | 6.593 | 59.9705 | 5
69.6249 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6356 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.5976 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.613 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.639 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.6238 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6112 | 8.1982 | 59.959 | 5 | 69.594 | 15.0571 | 60.0108 | 13 | 69.6136 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.637 | 6.593 | 59.9705 | 5
69.6332 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6439 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6059 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.6214 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.6473 | 6.8204 | 59.9705 | 5 | 69.6321 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6196 | 8.1955 | 59.959 | 5 | 69.6023 | 15.0571 | 60.0108 | 13 | 69.6219 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6453 | 6.5886 | 59.9705 | 5
69.6416 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6523 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6142 | 16.1279 | 59.982 | 13 | 69.6297 | 6.9793 | 59.9935 | 5 | 69.6557 | 6.8178 | 59.9705 | 5 | 69.6406 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6279 | 8.1955 | 59.959 | 5 | 69.6106 | 15.0525 | 60.0108 | 13 | 69.6304 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6536 | 6.5886 | 59.9705 | 5
69.6499 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6606 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6226 | 16.1303 | 59.982 | 13 | 69.6381 | 6.9771 | 59.9935 | 5 | 69.664 | 6.8178 | 59.9705 | 5 | 69.6489 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6362 | 8.1954 | 59.959 | 5 | 69.619 | 15.0525 | 60.0108 | 13 | 69.6387 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.662 | 6.5886 | 59.9705 | 5
69.6583 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6689 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6309 | 16.1303 | 59.982 | 13 | 69.6464 | 6.9771 | 59.9935 | 5 | 69.6724 | 6.8178 | 59.9705 | 5 | 69.6572 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6447 | 8.1954 | 59.959 | 5 | 69.6273 | 15.0525 | 60.0108 | 13 | 69.647 | 12.3153 | 59.9878 | 5 | 69.6703 | 6.5886 | 59.9705 | 5
69.6666 | 14.852 | 59.9763 | 13 | 69.6773 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6392 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.6547 | 6.9746 | 59.9935 | 5 | 69.6807 | 6.8178 | 59.9705 | 5 | 69.6656 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.653 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6356 | 15.0525 | 60.0108 | 13 | 69.6554 | 12.3179 | 59.9878 | 5 | 69.6786 | 6.5339 | 59.9705 | 5
69.6749 | 14.8494 | 59.9763 | 13 | 69.6856 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6476 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.663 | 6.9746 | 59.9935 | 5 | 69.689 | 6.8156 | 59.9705 | 5 | 69.6739 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6613 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6439 | 15.0473 | 60.0108 | 13 | 69.6637 | 12.3179 | 59.9878 | 5 | 69.687 | 6.5339 | 59.9705 | 5
69.6833 | 14.8494 | 59.9763 | 13 | 69.6939 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6559 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.6714 | 6.9723 | 59.9935 | 5 | 69.6974 | 6.8156 | 59.9705 | 5 | 69.6822 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6696 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6523 | 15.0473 | 60.0108 | 13 | 69.672 | 12.3208 | 59.9878 | 5 | 69.6953 | 6.5339 | 59.9705 | 5
69.6916 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7023 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6642 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.6797 | 6.9723 | 59.9935 | 5 | 69.7057 | 6.8156 | 59.9705 | 5 | 69.6905 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.678 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6606 | 15.0449 | 60.0108 | 13 | 69.6803 | 12.3208 | 59.9878 | 5 | 69.7036 | 6.5339 | 59.9705 | 5
69.6999 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7106 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6726 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.688 | 6.9723 | 59.9935 | 5 | 69.7141 | 6.8156 | 59.9705 | 5 | 69.6989 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6863 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6689 | 15.0449 | 60.0108 | 13 | 69.6887 | 12.3226 | 59.9878 | 5 | 69.712 | 6.5339 | 59.9705 | 5
69.7083 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.719 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6809 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.6964 | 6.9723 | 59.9935 | 5 | 69.7224 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7072 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.6946 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6772 | 15.0572 | 60.0108 | 13 | 69.697 | 12.3226 | 59.9878 | 5 | 69.7203 | 6.5339 | 59.9705 | 5
69.7166 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7273 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6892 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7047 | 6.9723 | 59.9935 | 5 | 69.7307 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7155 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.703 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.6857 | 15.0572 | 60.0108 | 13 | 69.7053 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7286 | 6.5314 | 59.9705 | 5
69.725 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7356 | 14.8732 | 59.9647 | 13 | 69.6976 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7131 | 6.9723 | 59.9935 | 5 | 69.7391 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7239 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7113 | 8.1897 | 59.959 | 5 | 69.694 | 15.0572 | 60.0108 | 13 | 69.7137 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7371 | 6.5314 | 59.9705 | 5
69.7333 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.744 | 14.8682 | 59.9647 | 13 | 69.7059 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7214 | 6.9701 | 59.9935 | 5 | 69.7474 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7322 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7196 | 8.1885 | 59.959 | 5 | 69.7023 | 15.0572 | 60.0108 | 13 | 69.722 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7454 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.7416 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7523 | 14.8682 | 59.9647 | 13 | 69.7143 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7297 | 6.9701 | 59.9935 | 5 | 69.7557 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7405 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.728 | 8.1885 | 59.959 | 5 | 69.7106 | 15.0551 | 60.0108 | 13 | 69.7303 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7537 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.75 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7607 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7226 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.738 | 6.9701 | 59.9935 | 5 | 69.764 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.749 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7363 | 8.1885 | 59.959 | 5 | 69.719 | 15.0551 | 60.0108 | 13 | 69.7386 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.762 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.7583 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.769 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7309 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7464 | 6.9701 | 59.9935 | 5 | 69.7724 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7573 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7446 | 8.1885 | 59.959 | 5 | 69.7273 | 15.0551 | 60.0108 | 13 | 69.7471 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7704 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.7666 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7773 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7393 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7547 | 6.9675 | 59.9935 | 5 | 69.7808 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7656 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7531 | 8.1852 | 59.959 | 5 | 69.7356 | 15.0551 | 60.0108 | 13 | 69.7554 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7787 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.775 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.7857 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7476 | 16.1303 | 59.9878 | 13 | 69.7631 | 6.9675 | 59.9935 | 5 | 69.7891 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7739 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7614 | 8.1852 | 59.959 | 5 | 69.7439 | 15.052 | 60.0108 | 13 | 69.7637 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.787 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.7833 | 14.8486 | 59.9763 | 13 | 69.794 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7559 | 16.0892 | 59.9878 | 13 | 69.7714 | 6.9632 | 59.9935 | 5 | 69.7974 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7823 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7697 | 8.1822 | 59.959 | 5 | 69.7523 | 15.052 | 60.0108 | 13 | 69.772 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.7954 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.7916 | 14.8454 | 59.9763 | 13 | 69.8023 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7643 | 16.0892 | 59.9878 | 13 | 69.7797 | 6.9632 | 59.9935 | 5 | 69.8057 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7906 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7781 | 8.1822 | 59.959 | 5 | 69.7606 | 15.0496 | 60.0108 | 13 | 69.7804 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8037 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.8 | 14.8454 | 59.9763 | 13 | 69.8107 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7726 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.7881 | 6.9632 | 59.9935 | 5 | 69.8141 | 6.8126 | 59.9705 | 5 | 69.7989 | 7.0402 | 59.9705 | 5 | 69.7864 | 8.1822 | 59.959 | 5 | 69.7689 | 15.0496 | 60.0108 | 13 | 69.7887 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.812 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.8083 | 14.8454 | 59.9763 | 13 | 69.819 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7809 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.7964 | 6.9632 | 59.9935 | 5 | 69.8224 | 6.811 | 59.9705 | 5 | 69.8073 | 7.0386 | 59.9705 | 5 | 69.7947 | 8.1822 | 59.959 | 5 | 69.7772 | 15.0458 | 60.0108 | 13 | 69.797 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8203 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.8167 | 14.8454 | 59.9763 | 13 | 69.8274 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7893 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8047 | 6.961 | 59.9935 | 5 | 69.8307 | 6.811 | 59.9705 | 5 | 69.8156 | 7.0386 | 59.9705 | 5 | 69.8031 | 8.1822 | 59.959 | 5 | 69.7856 | 15.0458 | 60.0108 | 13 | 69.8054 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8287 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.825 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.8357 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.7976 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.813 | 6.961 | 59.9935 | 5 | 69.8391 | 6.811 | 59.9705 | 5 | 69.8239 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.8114 | 8.1822 | 59.959 | 5 | 69.7939 | 15.0458 | 60.0108 | 13 | 69.8137 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.837 | 6.5262 | 59.9705 | 5
69.8333 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.844 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8059 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8214 | 6.961 | 59.9935 | 5 | 69.8474 | 6.811 | 59.9705 | 5 | 69.8323 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.8197 | 8.1792 | 59.959 | 5 | 69.8022 | 15.0458 | 60.0108 | 13 | 69.822 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8453 | 6.5246 | 59.9705 | 5
69.8417 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.8524 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8143 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8297 | 6.961 | 59.9935 | 5 | 69.8558 | 6.8077 | 59.9705 | 5 | 69.8406 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.828 | 8.1792 | 59.959 | 5 | 69.8105 | 15.0458 | 60.0108 | 13 | 69.8303 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8538 | 6.5246 | 59.9705 | 5
69.85 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.8607 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8226 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8381 | 6.9584 | 59.9935 | 5 | 69.8641 | 6.8077 | 59.9705 | 5 | 69.8489 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.8364 | 8.1792 | 59.959 | 5 | 69.819 | 15.0458 | 60.0108 | 13 | 69.8387 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8621 | 6.5246 | 59.9705 | 5
69.8583 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.869 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8309 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8464 | 6.9584 | 59.9935 | 5 | 69.8724 | 6.8077 | 59.9705 | 5 | 69.8572 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.8447 | 8.1792 | 59.959 | 5 | 69.8273 | 15.0395 | 60.0108 | 13 | 69.847 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8704 | 6.5246 | 59.9705 | 5
69.8667 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.8774 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8393 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8547 | 6.9584 | 59.9935 | 5 | 69.8808 | 6.8077 | 59.9705 | 5 | 69.8657 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.853 | 8.1792 | 59.959 | 5 | 69.8356 | 15.0395 | 60.0108 | 13 | 69.8553 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8788 | 6.5219 | 59.9705 | 5
69.875 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.8857 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8476 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8631 | 6.9584 | 59.9935 | 5 | 69.8891 | 6.8043 | 59.9705 | 5 | 69.874 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.8615 | 8.1792 | 59.959 | 5 | 69.8439 | 15.0395 | 60.0108 | 13 | 69.8636 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8871 | 6.5219 | 59.9705 | 5
69.8833 | 14.8393 | 59.9763 | 13 | 69.8941 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.856 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8714 | 6.9539 | 59.9935 | 5 | 69.8975 | 6.8043 | 59.9705 | 5 | 69.8823 | 7.0359 | 59.9705 | 5 | 69.8698 | 8.1772 | 59.959 | 5 | 69.8523 | 15.0395 | 60.0108 | 13 | 69.8721 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.8954 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.8917 | 14.8392 | 59.9763 | 13 | 69.9024 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8643 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8798 | 6.9539 | 59.9935 | 5 | 69.9058 | 6.8043 | 59.9705 | 5 | 69.8907 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.8781 | 8.1772 | 59.959 | 5 | 69.8606 | 15.0395 | 60.0108 | 13 | 69.8804 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9038 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9 | 14.8392 | 59.9763 | 13 | 69.9107 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8726 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8881 | 6.9539 | 59.9935 | 5 | 69.9141 | 6.8043 | 59.9705 | 5 | 69.899 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.8865 | 8.1772 | 59.959 | 5 | 69.8689 | 15.0395 | 60.0108 | 13 | 69.8887 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9121 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9084 | 14.8392 | 59.9763 | 13 | 69.9191 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.881 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.8964 | 6.9539 | 59.9935 | 5 | 69.9225 | 6.8043 | 59.9705 | 5 | 69.9073 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.8948 | 8.1772 | 59.959 | 5 | 69.8772 | 15.0023 | 60.0108 | 13 | 69.8971 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9204 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9167 | 14.8392 | 59.9763 | 13 | 69.9274 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8893 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.9047 | 6.9539 | 59.9935 | 5 | 69.9308 | 6.8043 | 59.9705 | 5 | 69.9157 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9031 | 8.1772 | 59.959 | 5 | 69.8856 | 15.0023 | 60.0108 | 13 | 69.9054 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9287 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.925 | 14.8314 | 59.9763 | 13 | 69.9358 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.8976 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.9131 | 6.9539 | 59.9935 | 5 | 69.9391 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.924 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9115 | 8.1772 | 59.959 | 5 | 69.8939 | 14.9982 | 60.0108 | 13 | 69.9137 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9371 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9334 | 14.8314 | 59.9763 | 13 | 69.9441 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9059 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.9214 | 6.9513 | 59.9935 | 5 | 69.9475 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9323 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9198 | 8.1747 | 59.959 | 5 | 69.9022 | 14.9982 | 60.0108 | 13 | 69.922 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9454 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9417 | 14.8305 | 59.9763 | 13 | 69.9524 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9143 | 16.0863 | 59.9878 | 13 | 69.9297 | 6.9513 | 59.9935 | 5 | 69.9558 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9406 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9281 | 8.1747 | 59.959 | 5 | 69.9105 | 14.9982 | 60.0108 | 13 | 69.9304 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9537 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.95 | 14.8305 | 59.9763 | 13 | 69.9608 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9226 | 16.0843 | 59.9878 | 13 | 69.938 | 6.9513 | 59.9935 | 5 | 69.9642 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.949 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9365 | 8.1747 | 59.959 | 5 | 69.9189 | 14.9982 | 60.0108 | 13 | 69.9387 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9622 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9584 | 14.8246 | 59.9763 | 13 | 69.9691 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.931 | 16.0843 | 59.9878 | 13 | 69.9464 | 6.9513 | 59.9935 | 5 | 69.9725 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9573 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9448 | 8.1747 | 59.959 | 5 | 69.9272 | 14.9982 | 60.0108 | 13 | 69.947 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9705 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9667 | 14.8246 | 59.9763 | 13 | 69.9774 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9393 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 69.9548 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 69.9808 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9656 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9531 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9355 | 14.9982 | 60.0108 | 13 | 69.9553 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9788 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.975 | 14.8246 | 59.9763 | 13 | 69.9858 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9476 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 69.9631 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 69.9892 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9741 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9614 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.944 | 14.9666 | 60.005 | 13 | 69.9637 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9871 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9834 | 14.8246 | 59.9763 | 13 | 69.9941 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.956 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 69.9714 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 69.9975 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9824 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9698 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9523 | 14.9666 | 60.005 | 13 | 69.972 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 69.9955 | 6.5192 | 59.9705 | 5
69.9917 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0025 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9643 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 69.9797 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0059 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9907 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9781 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9606 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 69.9803 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0038 | 6.5192 | 59.9705 | 5
70.0001 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0108 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.9726 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 69.9881 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0142 | 6.8017 | 59.9705 | 5 | 69.9991 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9865 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9689 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 69.9888 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0121 | 6.5166 | 59.9705 | 5
70.0084 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0191 | 14.8646 | 59.9647 | 13 | 69.981 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 69.9964 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0225 | 6.7995 | 59.9705 | 5 | 70.0074 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 69.9949 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9773 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 69.9971 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0205 | 6.5166 | 59.9705 | 5
70.0167 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0275 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 69.9893 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 70.0048 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0309 | 6.7995 | 59.9705 | 5 | 70.0157 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0032 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9856 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0054 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0288 | 6.5143 | 59.9705 | 5
70.0251 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0358 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 69.9977 | 16.0828 | 59.9878 | 13 | 70.0131 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0392 | 6.7995 | 59.9705 | 5 | 70.024 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0115 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 69.9939 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0137 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0371 | 6.5143 | 59.9705 | 5
70.0334 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0442 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.006 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0214 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0475 | 6.7995 | 59.9705 | 5 | 70.0324 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0199 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 70.0022 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0221 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0455 | 6.5143 | 59.9705 | 5
70.0417 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0525 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0143 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0298 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0558 | 6.7995 | 59.9705 | 5 | 70.0407 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0282 | 8.1729 | 59.959 | 5 | 70.0106 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0304 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0538 | 6.5143 | 59.9705 | 5
70.0501 | 14.8102 | 59.9763 | 13 | 70.0608 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0226 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0381 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0642 | 6.7995 | 59.9705 | 5 | 70.049 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0365 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0189 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0387 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0621 | 6.5143 | 59.9705 | 5
70.0584 | 14.8071 | 59.9763 | 13 | 70.0692 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.031 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0464 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0726 | 6.7971 | 59.9705 | 5 | 70.0574 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0449 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0272 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.047 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0706 | 6.5143 | 59.9705 | 5
70.0667 | 14.8071 | 59.9763 | 13 | 70.0775 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0393 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0547 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0809 | 6.7971 | 59.9705 | 5 | 70.0657 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0532 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0355 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0554 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0789 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.0751 | 14.8047 | 59.9763 | 13 | 70.0858 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0476 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0631 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0892 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.074 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0615 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0439 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0637 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0872 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.0834 | 14.8047 | 59.9763 | 13 | 70.0942 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.056 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0714 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.0975 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.0825 | 7.0319 | 59.9705 | 5 | 70.0699 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0522 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.072 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.0955 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.0918 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1025 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0643 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0798 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1059 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.0908 | 7.0292 | 59.9705 | 5 | 70.0782 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0605 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0804 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1039 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1001 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1109 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0727 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0881 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1143 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.0991 | 7.0292 | 59.9705 | 5 | 70.0865 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0688 | 14.9632 | 60.005 | 13 | 70.0887 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1122 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1084 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1192 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.081 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.0964 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1226 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.1074 | 7.0292 | 59.9705 | 5 | 70.0948 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0773 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.097 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1205 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1168 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1275 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0893 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.1048 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1309 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.1158 | 7.0292 | 59.9705 | 5 | 70.1033 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0856 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1053 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1289 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1251 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1359 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.0977 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.1131 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1392 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.1241 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1116 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.0939 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1138 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1372 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1334 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1442 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.106 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.1215 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1476 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.1324 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1199 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.1022 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1221 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1455 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1418 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1526 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1143 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.1298 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1559 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.1408 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1283 | 8.1708 | 59.959 | 5 | 70.1106 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1304 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1538 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1501 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1609 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1227 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.1381 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1642 | 6.7955 | 59.9705 | 5 | 70.1491 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1366 | 8.1678 | 59.959 | 5 | 70.1189 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1388 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1622 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1585 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1692 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.131 | 16.0788 | 59.9878 | 13 | 70.1464 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1726 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.1574 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1449 | 8.1678 | 59.959 | 5 | 70.1272 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1471 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1705 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1668 | 14.8013 | 59.9763 | 13 | 70.1776 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1393 | 16.0741 | 59.9878 | 13 | 70.1548 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1809 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.1658 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1533 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1356 | 14.9606 | 60.005 | 13 | 70.1554 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1788 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1751 | 14.7982 | 59.9763 | 13 | 70.1859 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1477 | 16.0741 | 59.9878 | 13 | 70.1631 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1893 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.1741 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1616 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1439 | 14.9565 | 60.005 | 13 | 70.1637 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1873 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1835 | 14.7982 | 59.9763 | 13 | 70.1942 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.156 | 16.0741 | 59.9878 | 13 | 70.1714 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.1976 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.1824 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1699 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1522 | 14.9565 | 60.005 | 13 | 70.1721 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.1956 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.1918 | 14.7956 | 59.9763 | 13 | 70.2026 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1643 | 16.0741 | 59.9878 | 13 | 70.1798 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.2059 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.1907 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1783 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1605 | 14.9565 | 60.005 | 13 | 70.1804 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.2039 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2001 | 14.7956 | 59.9763 | 13 | 70.2109 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1727 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.1881 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.2143 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.1992 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1866 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1689 | 14.9565 | 60.005 | 13 | 70.1887 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.2123 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2085 | 14.7956 | 59.9763 | 13 | 70.2193 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.181 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.1965 | 6.9452 | 59.9878 | 5 | 70.2226 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.2075 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.1949 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1772 | 14.9565 | 60.005 | 13 | 70.197 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.2206 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2168 | 14.7956 | 59.9763 | 13 | 70.2276 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1894 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2048 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.231 | 6.7922 | 59.9705 | 5 | 70.2158 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2034 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1855 | 14.9565 | 60.005 | 13 | 70.2054 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.2289 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2251 | 14.7956 | 59.9763 | 13 | 70.2359 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.1977 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2131 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.2393 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2242 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2117 | 8.1648 | 59.959 | 5 | 70.1938 | 14.9504 | 60.005 | 13 | 70.2137 | 12.3226 | 59.9935 | 5 | 70.2373 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2335 | 14.7956 | 59.9763 | 13 | 70.2443 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.206 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2214 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.2476 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2325 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.22 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2023 | 14.9504 | 60.005 | 13 | 70.222 | 12.3252 | 59.9935 | 5 | 70.2456 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2418 | 14.7934 | 59.9763 | 13 | 70.2526 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2144 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2298 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.256 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2408 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2283 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2106 | 14.9504 | 60.005 | 13 | 70.2305 | 12.3252 | 59.9935 | 5 | 70.2539 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2502 | 14.7934 | 59.9763 | 13 | 70.261 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2227 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2382 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.2643 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2492 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2367 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2189 | 14.9504 | 60.005 | 13 | 70.2388 | 12.3252 | 59.9935 | 5 | 70.2622 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2585 | 14.7934 | 59.9763 | 13 | 70.2693 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.231 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2465 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.2726 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2575 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.245 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2272 | 14.9504 | 60.005 | 13 | 70.2471 | 12.3252 | 59.9935 | 5 | 70.2706 | 6.5128 | 59.9705 | 5
70.2668 | 14.7934 | 59.9763 | 13 | 70.2776 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2393 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2548 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.281 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2658 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2533 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2356 | 14.9504 | 60.005 | 13 | 70.2554 | 12.3265 | 59.9935 | 5 | 70.2789 | 6.5109 | 59.9705 | 5
70.2752 | 14.7903 | 59.9763 | 13 | 70.2859 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2477 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2631 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.2893 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2741 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2617 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2439 | 14.9503 | 60.005 | 13 | 70.2638 | 12.3265 | 59.9935 | 5 | 70.2872 | 6.5109 | 59.9705 | 5
70.2835 | 14.7903 | 59.9763 | 13 | 70.2943 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.256 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2715 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.2977 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2825 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.27 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2522 | 14.9503 | 60.005 | 13 | 70.2721 | 12.3265 | 59.9935 | 5 | 70.2957 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.2918 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.3026 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2644 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2798 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.306 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2908 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2783 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2605 | 14.9503 | 60.005 | 13 | 70.2804 | 12.3265 | 59.9935 | 5 | 70.304 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3002 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.311 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2727 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2881 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3143 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.2991 | 7.0273 | 59.9705 | 5 | 70.2867 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2689 | 14.9503 | 60.005 | 13 | 70.2887 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3123 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3085 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.3193 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.281 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.2965 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3227 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.3076 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.295 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2772 | 14.947 | 60.005 | 13 | 70.2971 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3206 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3168 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.3277 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2894 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3048 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.331 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.3159 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3033 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2855 | 14.947 | 60.005 | 13 | 70.3054 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.329 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3252 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.336 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.2977 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3132 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3394 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.3242 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3118 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.2938 | 14.947 | 60.005 | 13 | 70.3137 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3373 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3335 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.3443 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.306 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3215 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3477 | 6.787 | 59.9705 | 5 | 70.3326 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3201 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.3022 | 14.947 | 60.005 | 13 | 70.3221 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3457 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3419 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.3527 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.3144 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3298 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.356 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3409 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3284 | 8.1629 | 59.959 | 5 | 70.3105 | 14.941 | 60.005 | 13 | 70.3304 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.354 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3502 | 14.7878 | 59.9763 | 13 | 70.361 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.3227 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3381 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3644 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3492 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3368 | 8.1602 | 59.959 | 5 | 70.3188 | 14.941 | 60.005 | 13 | 70.3387 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3623 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3585 | 14.7846 | 59.9763 | 13 | 70.3694 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.3311 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3465 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3727 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3575 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3451 | 8.1602 | 59.959 | 5 | 70.3273 | 14.941 | 60.005 | 13 | 70.347 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3706 | 6.5082 | 59.9705 | 5
70.3669 | 14.7846 | 59.9763 | 13 | 70.3777 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.3394 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3548 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.381 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3659 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3534 | 8.1565 | 59.959 | 5 | 70.3356 | 14.941 | 60.005 | 13 | 70.3555 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.379 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.3752 | 14.7816 | 59.9763 | 13 | 70.386 | 14.8616 | 59.9647 | 13 | 70.3477 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3632 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3893 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3742 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3617 | 8.1565 | 59.959 | 5 | 70.3439 | 14.9809 | 60.005 | 13 | 70.3638 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3873 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.3835 | 14.7816 | 59.9763 | 13 | 70.3943 | 14.8616 | 59.9705 | 13 | 70.356 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3715 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.3977 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3825 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3701 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.3522 | 14.9809 | 60.005 | 13 | 70.3721 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.3956 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.3919 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4027 | 14.8616 | 59.9705 | 13 | 70.3644 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3798 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.4061 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3909 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3784 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.3606 | 14.9809 | 60.005 | 13 | 70.3804 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.4041 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4002 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.411 | 14.8616 | 59.9705 | 13 | 70.3727 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3882 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.4144 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.3992 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3867 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.3689 | 14.9809 | 60.005 | 13 | 70.3888 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.4124 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4086 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4194 | 14.8616 | 59.9705 | 13 | 70.381 | 16.0717 | 59.9878 | 13 | 70.3965 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.4227 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.4075 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.3951 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.3772 | 14.9809 | 60.005 | 13 | 70.3971 | 12.3291 | 59.9935 | 5 | 70.4207 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4169 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4277 | 14.8616 | 59.9705 | 13 | 70.3894 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4048 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.431 | 6.7848 | 59.9705 | 5 | 70.416 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4034 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.3855 | 14.9809 | 60.005 | 13 | 70.4054 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.429 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4252 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.436 | 14.8616 | 59.9705 | 13 | 70.3977 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4131 | 6.9439 | 59.9878 | 5 | 70.4394 | 6.7832 | 59.9705 | 5 | 70.4243 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4117 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.3939 | 14.9711 | 60.005 | 13 | 70.4138 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.4374 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4336 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4444 | 14.86 | 59.9705 | 13 | 70.4061 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4215 | 6.941 | 59.9878 | 5 | 70.4478 | 6.7832 | 59.9705 | 5 | 70.4326 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4202 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.4022 | 14.9711 | 60.005 | 13 | 70.4221 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.4457 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4419 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4527 | 14.86 | 59.9705 | 13 | 70.4144 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4299 | 6.941 | 59.9878 | 5 | 70.4561 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4409 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4285 | 8.1542 | 59.959 | 5 | 70.4105 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4304 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.454 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4502 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4611 | 14.8578 | 59.9705 | 13 | 70.4227 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4382 | 6.941 | 59.9878 | 5 | 70.4644 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4493 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4368 | 8.093 | 59.959 | 5 | 70.4188 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4387 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.4624 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4586 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4694 | 14.8578 | 59.9705 | 13 | 70.4311 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4465 | 6.941 | 59.9878 | 5 | 70.4727 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4576 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4452 | 8.093 | 59.959 | 5 | 70.4272 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4471 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.4707 | 6.5058 | 59.9705 | 5
70.4669 | 14.7791 | 59.9763 | 13 | 70.4777 | 14.8564 | 59.9705 | 13 | 70.4394 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4548 | 6.941 | 59.9878 | 5 | 70.4811 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4659 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4535 | 8.093 | 59.959 | 5 | 70.4355 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4554 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.479 | 6.5035 | 59.9705 | 5
70.4752 | 14.7783 | 59.9763 | 13 | 70.4861 | 14.8564 | 59.9705 | 13 | 70.4477 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4632 | 6.941 | 59.9878 | 5 | 70.4894 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4743 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4618 | 8.093 | 59.959 | 5 | 70.4438 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4637 | 12.3299 | 59.9935 | 5 | 70.4873 | 6.5035 | 59.9705 | 5
70.4836 | 14.7783 | 59.9763 | 13 | 70.4944 | 14.8564 | 59.9705 | 13 | 70.4561 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4715 | 6.9367 | 59.9878 | 5 | 70.4977 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4826 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4702 | 8.093 | 59.959 | 5 | 70.4521 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.472 | 12.3342 | 59.9935 | 5 | 70.4957 | 6.5035 | 59.9705 | 5
70.4919 | 14.775 | 59.9763 | 13 | 70.5027 | 14.8564 | 59.9705 | 13 | 70.4644 | 16.0685 | 59.9878 | 13 | 70.4799 | 6.9367 | 59.9878 | 5 | 70.5061 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4909 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4785 | 8.093 | 59.959 | 5 | 70.4606 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4805 | 12.3342 | 59.9935 | 5 | 70.504 | 6.5035 | 59.9705 | 5
70.5003 | 14.775 | 59.9763 | 13 | 70.5111 | 14.8564 | 59.9705 | 13 | 70.4727 | 16.0649 | 59.9878 | 13 | 70.4882 | 6.9367 | 59.9878 | 5 | 70.5144 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.4993 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4868 | 8.0348 | 59.959 | 5 | 70.4689 | 14.9786 | 60.005 | 13 | 70.4888 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5125 | 6.502 | 59.9705 | 5
70.5086 | 14.775 | 59.9763 | 13 | 70.5194 | 14.8564 | 59.9705 | 13 | 70.4811 | 16.0649 | 59.9878 | 13 | 70.4965 | 6.9367 | 59.9878 | 5 | 70.5228 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.5076 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.4952 | 8.0348 | 59.959 | 5 | 70.4772 | 14.975 | 60.005 | 13 | 70.4971 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5208 | 6.502 | 59.9705 | 5
70.5169 | 14.775 | 59.9763 | 13 | 70.5278 | 14.7985 | 59.9705 | 13 | 70.4894 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5049 | 6.9367 | 59.9878 | 5 | 70.5311 | 6.7802 | 59.9705 | 5 | 70.5159 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.5035 | 8.0348 | 59.959 | 5 | 70.4855 | 14.975 | 60.005 | 13 | 70.5055 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5291 | 6.502 | 59.9705 | 5
70.5253 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5361 | 14.7985 | 59.9705 | 13 | 70.4977 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5132 | 6.9367 | 59.9878 | 5 | 70.5394 | 6.7781 | 59.9705 | 5 | 70.5242 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.5118 | 8.0348 | 59.959 | 5 | 70.4939 | 14.9729 | 60.005 | 13 | 70.5138 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5374 | 6.502 | 59.9705 | 5
70.5336 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5444 | 14.797 | 59.9705 | 13 | 70.5061 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5215 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5478 | 6.7781 | 59.9705 | 5 | 70.5327 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.5201 | 8.0331 | 59.959 | 5 | 70.5022 | 14.9729 | 60.005 | 13 | 70.5221 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5458 | 6.502 | 59.9705 | 5
70.5419 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5528 | 14.797 | 59.9705 | 13 | 70.5144 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5298 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5561 | 6.7781 | 59.9705 | 5 | 70.541 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.5286 | 8.0331 | 59.959 | 5 | 70.5105 | 14.9729 | 60.005 | 13 | 70.5304 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5541 | 6.502 | 59.9705 | 5
70.5503 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5611 | 14.7933 | 59.9705 | 13 | 70.5227 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5382 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5645 | 6.7781 | 59.9705 | 5 | 70.5493 | 7.0262 | 59.9705 | 5 | 70.5369 | 7.9464 | 59.959 | 5 | 70.5189 | 14.9729 | 60.005 | 13 | 70.5388 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5624 | 6.4987 | 59.9705 | 5
70.5586 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5695 | 14.7933 | 59.9705 | 13 | 70.5311 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5465 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5728 | 6.7781 | 59.9705 | 5 | 70.5577 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5452 | 7.9464 | 59.959 | 5 | 70.5272 | 14.9729 | 60.005 | 13 | 70.5471 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5708 | 6.4987 | 59.9705 | 5
70.5669 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5778 | 14.7933 | 59.9705 | 13 | 70.5394 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5549 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5811 | 6.7781 | 59.9705 | 5 | 70.566 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5536 | 7.9464 | 59.959 | 5 | 70.5355 | 14.9729 | 60.005 | 13 | 70.5554 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5791 | 6.4987 | 59.9705 | 5
70.5753 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5861 | 14.7933 | 59.9705 | 13 | 70.5478 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5632 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5895 | 6.776 | 59.9705 | 5 | 70.5743 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5619 | 7.9464 | 59.959 | 5 | 70.5438 | 14.9846 | 60.005 | 13 | 70.5637 | 12.3355 | 59.9935 | 5 | 70.5874 | 6.4987 | 59.9705 | 5
70.5836 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.5945 | 14.7933 | 59.9705 | 13 | 70.5561 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5715 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.5978 | 6.776 | 59.9705 | 5 | 70.5827 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5702 | 7.9446 | 59.959 | 5 | 70.5522 | 14.9846 | 60.005 | 13 | 70.5721 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.5957 | 6.4987 | 59.9705 | 5
70.592 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.6028 | 14.7933 | 59.9705 | 13 | 70.5644 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5799 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6061 | 6.776 | 59.9705 | 5 | 70.591 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5786 | 7.9446 | 59.959 | 5 | 70.5605 | 14.9789 | 60.005 | 13 | 70.5804 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6041 | 6.4987 | 59.9705 | 5
70.6003 | 14.7711 | 59.9763 | 13 | 70.6111 | 14.7897 | 59.9705 | 13 | 70.5728 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5882 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6145 | 6.776 | 59.9705 | 5 | 70.5993 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5869 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.5688 | 14.9789 | 60.005 | 13 | 70.5887 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6124 | 6.496 | 59.9705 | 5
70.6086 | 14.768 | 59.9763 | 13 | 70.6195 | 14.7897 | 59.9705 | 13 | 70.5811 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.5966 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6228 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6076 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.5952 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.5771 | 14.9789 | 60.005 | 13 | 70.5972 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6207 | 6.496 | 59.9705 | 5
70.617 | 14.768 | 59.9763 | 13 | 70.6278 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.5894 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6049 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6312 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.616 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.6036 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.5856 | 14.9789 | 60.005 | 13 | 70.6055 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6292 | 6.496 | 59.9705 | 5
70.6253 | 14.768 | 59.9763 | 13 | 70.6361 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.5978 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6132 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6395 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6243 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.6119 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.5939 | 14.9771 | 60.005 | 13 | 70.6138 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6375 | 6.496 | 59.9705 | 5
70.6336 | 14.768 | 59.9763 | 13 | 70.6445 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.6061 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6215 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6478 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6326 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.6202 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6022 | 14.9771 | 60.005 | 13 | 70.6221 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6458 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.642 | 14.768 | 59.9763 | 13 | 70.6528 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.6144 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6299 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6562 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6411 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.6287 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6105 | 14.9567 | 60.005 | 13 | 70.6305 | 12.3385 | 59.9935 | 5 | 70.6541 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.6503 | 14.768 | 59.9763 | 13 | 70.6612 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.6228 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6382 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6645 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6494 | 7.0246 | 59.9705 | 5 | 70.637 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6189 | 14.9567 | 60.005 | 13 | 70.6388 | 12.3402 | 59.9935 | 5 | 70.6625 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.6587 | 14.7166 | 59.9763 | 13 | 70.6695 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.6311 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6465 | 6.933 | 59.9878 | 5 | 70.6729 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6577 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.6453 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6272 | 14.955 | 60.005 | 13 | 70.6471 | 12.3402 | 59.9935 | 5 | 70.6708 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.667 | 14.7166 | 59.9763 | 13 | 70.6778 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.6394 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6549 | 6.8813 | 59.9878 | 5 | 70.6812 | 6.7736 | 59.9705 | 5 | 70.6661 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.6536 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6355 | 14.955 | 60.005 | 13 | 70.6554 | 12.3401 | 59.9935 | 5 | 70.6792 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.6753 | 14.7142 | 59.9763 | 13 | 70.6862 | 14.7839 | 59.9705 | 13 | 70.6478 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6632 | 6.8813 | 59.9878 | 5 | 70.6895 | 6.7702 | 59.9705 | 5 | 70.6744 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.662 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6438 | 14.9536 | 60.005 | 13 | 70.6638 | 12.3401 | 59.9935 | 5 | 70.6875 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.6837 | 14.7142 | 59.9763 | 13 | 70.6945 | 14.777 | 59.9705 | 13 | 70.6561 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6716 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.6979 | 6.7702 | 59.9705 | 5 | 70.6827 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.6703 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6522 | 14.9536 | 60.005 | 13 | 70.6721 | 12.3401 | 59.9935 | 5 | 70.6958 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.692 | 14.7142 | 59.9763 | 13 | 70.7029 | 14.777 | 59.9705 | 13 | 70.6645 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6799 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7062 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.691 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.6786 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6605 | 14.9536 | 60.005 | 13 | 70.6804 | 12.3401 | 59.9935 | 5 | 70.7041 | 6.4931 | 59.9705 | 5
70.7003 | 14.7142 | 59.9763 | 13 | 70.7112 | 14.7191 | 59.9705 | 13 | 70.6728 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6882 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7145 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.6994 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.687 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6688 | 14.9536 | 60.005 | 13 | 70.6888 | 12.3401 | 59.9935 | 5 | 70.7125 | 6.4907 | 59.9705 | 5
70.7087 | 14.7142 | 59.9763 | 13 | 70.7195 | 14.7191 | 59.9705 | 13 | 70.6811 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.6965 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7228 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.7077 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.6953 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6771 | 14.9536 | 60.005 | 13 | 70.6971 | 12.3401 | 59.9935 | 5 | 70.7208 | 6.4907 | 59.9705 | 5
70.717 | 14.7142 | 59.9763 | 13 | 70.7278 | 14.7191 | 59.9705 | 13 | 70.6895 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.7049 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7312 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.716 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7036 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6855 | 14.9536 | 60.005 | 13 | 70.7054 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7291 | 6.4889 | 59.9705 | 5
70.7253 | 14.5541 | 59.9763 | 13 | 70.7362 | 14.7191 | 59.9705 | 13 | 70.6978 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.7133 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7396 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.7244 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.712 | 7.9425 | 59.959 | 5 | 70.6938 | 14.9498 | 60.005 | 13 | 70.7137 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7375 | 6.4889 | 59.9705 | 5
70.7337 | 14.5541 | 59.9763 | 13 | 70.7445 | 14.7188 | 59.9705 | 13 | 70.7061 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.7216 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7479 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.7327 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7203 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7021 | 14.9498 | 60.005 | 13 | 70.7222 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7458 | 6.4889 | 59.9705 | 5
70.742 | 14.5541 | 59.9763 | 13 | 70.7529 | 14.7188 | 59.9705 | 13 | 70.7144 | 16.0629 | 59.9878 | 13 | 70.7299 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7562 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.741 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7286 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7106 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7305 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7542 | 6.4889 | 59.9705 | 5
70.7504 | 14.5541 | 59.9763 | 13 | 70.7612 | 14.7188 | 59.9705 | 13 | 70.7228 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7382 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7645 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.7495 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7371 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7189 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7388 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7625 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.7587 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.7695 | 14.7188 | 59.9705 | 13 | 70.7311 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7466 | 6.8787 | 59.9878 | 5 | 70.7729 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.7578 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7454 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7272 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7471 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7709 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.767 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.7779 | 14.7122 | 59.9705 | 13 | 70.7395 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7549 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.7812 | 6.7676 | 59.9705 | 5 | 70.7661 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7537 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7355 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7555 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7792 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.7754 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.7862 | 14.7122 | 59.9705 | 13 | 70.7478 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7632 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.7896 | 6.7646 | 59.9705 | 5 | 70.7744 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7621 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7439 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7638 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7875 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.7837 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.7946 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.7561 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7716 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.7979 | 6.7646 | 59.9705 | 5 | 70.7828 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7704 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7522 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7721 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.7959 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.792 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.8029 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.7645 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7799 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.8062 | 6.7646 | 59.9705 | 5 | 70.7911 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7787 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7605 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7805 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8042 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.8004 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.8112 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.7728 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7883 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.8146 | 6.7646 | 59.9705 | 5 | 70.7994 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.787 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7688 | 14.9442 | 60.005 | 13 | 70.7888 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8125 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.8087 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.8196 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.7811 | 16.0597 | 59.9878 | 13 | 70.7966 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.8229 | 6.7646 | 59.9705 | 5 | 70.8078 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.7954 | 7.9404 | 59.959 | 5 | 70.7772 | 14.9422 | 60.005 | 13 | 70.7971 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8208 | 6.4863 | 59.9705 | 5
70.817 | 14.5512 | 59.9763 | 13 | 70.8279 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.7895 | 16.0579 | 59.9878 | 13 | 70.8049 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.8312 | 6.7646 | 59.9705 | 5 | 70.8161 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.8037 | 7.9386 | 59.959 | 5 | 70.7855 | 14.9422 | 60.005 | 13 | 70.8054 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8292 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8254 | 14.55 | 59.9763 | 13 | 70.8362 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.7978 | 16.0579 | 59.9878 | 13 | 70.8132 | 6.8739 | 59.9878 | 5 | 70.8396 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8244 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.812 | 7.9386 | 59.959 | 5 | 70.7938 | 14.9389 | 60.005 | 13 | 70.8138 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8375 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8337 | 14.55 | 59.9763 | 13 | 70.8446 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.8062 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8216 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8479 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8328 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.8204 | 7.9386 | 59.959 | 5 | 70.8021 | 14.9389 | 60.005 | 13 | 70.8221 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8459 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8421 | 14.55 | 59.9763 | 13 | 70.8529 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.8145 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8299 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8563 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8411 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.8287 | 7.9386 | 59.959 | 5 | 70.8105 | 14.9385 | 60.005 | 13 | 70.8304 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8542 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8504 | 14.55 | 59.9763 | 13 | 70.8613 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.8228 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8383 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8646 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8494 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.837 | 7.9387 | 59.959 | 5 | 70.8188 | 14.9385 | 60.005 | 13 | 70.8387 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8625 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8587 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.8696 | 14.7091 | 59.9705 | 13 | 70.8311 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8466 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8729 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8577 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.8455 | 7.9387 | 59.959 | 5 | 70.8271 | 14.9385 | 60.005 | 13 | 70.8472 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8708 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8671 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.8779 | 14.706 | 59.9705 | 13 | 70.8395 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8549 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8813 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8661 | 7.0228 | 59.9705 | 5 | 70.8538 | 7.9355 | 59.959 | 5 | 70.8354 | 14.9385 | 60.005 | 13 | 70.8555 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8793 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8754 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.8863 | 14.706 | 59.9705 | 13 | 70.8478 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8633 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8896 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8745 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.8621 | 7.9355 | 59.959 | 5 | 70.8439 | 14.9365 | 60.005 | 13 | 70.8638 | 12.2391 | 59.9993 | 5 | 70.8876 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8837 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.8946 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.8561 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8716 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.8979 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8828 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.8705 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.8522 | 14.9365 | 60.005 | 13 | 70.8722 | 12.234 | 59.9993 | 5 | 70.8959 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.8921 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.903 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.8645 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8799 | 6.8711 | 59.9878 | 5 | 70.9063 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8912 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.8788 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.8605 | 14.9353 | 60.005 | 13 | 70.8805 | 12.234 | 59.9993 | 5 | 70.9043 | 6.4816 | 59.9705 | 5
70.9004 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.9113 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.8728 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8882 | 6.8681 | 59.9878 | 5 | 70.9146 | 6.7597 | 59.9705 | 5 | 70.8995 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.8871 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.8688 | 14.9353 | 60.005 | 13 | 70.8888 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9126 | 6.4789 | 59.9705 | 5
70.9088 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.9196 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.8812 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.8966 | 6.8681 | 59.9878 | 5 | 70.923 | 6.7557 | 59.9705 | 5 | 70.9078 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.8955 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.8772 | 14.9101 | 60.005 | 13 | 70.8971 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9209 | 6.4789 | 59.9705 | 5
70.9171 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.9279 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.8895 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9049 | 6.8655 | 59.9878 | 5 | 70.9313 | 6.7557 | 59.9705 | 5 | 70.9162 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9038 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.8855 | 14.9101 | 60.005 | 13 | 70.9055 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9292 | 6.4789 | 59.9705 | 5
70.9254 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.9363 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.8978 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9133 | 6.8655 | 59.9878 | 5 | 70.9396 | 6.7557 | 59.9705 | 5 | 70.9245 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9121 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.8938 | 14.9101 | 60.005 | 13 | 70.9138 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9376 | 6.4789 | 59.9705 | 5
70.9338 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.9446 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.9062 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9216 | 6.8655 | 59.9878 | 5 | 70.948 | 6.7557 | 59.9705 | 5 | 70.9328 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9204 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.9022 | 14.9101 | 60.005 | 13 | 70.9221 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9459 | 6.4789 | 59.9705 | 5
70.9421 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.953 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.9145 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9299 | 6.8655 | 59.9878 | 5 | 70.9563 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9411 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9288 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.9105 | 14.9101 | 60.005 | 13 | 70.9304 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9542 | 6.4789 | 59.9705 | 5
70.9504 | 14.5489 | 59.9763 | 13 | 70.9613 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.9228 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9383 | 6.8639 | 59.9878 | 5 | 70.9647 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9495 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9371 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.9188 | 14.9101 | 60.005 | 13 | 70.9388 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9626 | 6.4762 | 59.9705 | 5
70.9588 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 70.9696 | 14.7028 | 59.9705 | 13 | 70.9312 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9466 | 6.8639 | 59.9878 | 5 | 70.973 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9578 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9454 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.9271 | 14.908 | 60.005 | 13 | 70.9471 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9709 | 6.4762 | 59.9705 | 5
70.9671 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 70.978 | 14.6998 | 59.9705 | 13 | 70.9395 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.955 | 6.8639 | 59.9878 | 5 | 70.9813 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9661 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9539 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.9355 | 14.908 | 60.005 | 13 | 70.9554 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9792 | 6.4762 | 59.9705 | 5
70.9754 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 70.9863 | 14.6998 | 59.9705 | 13 | 70.9478 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9633 | 6.8639 | 59.9878 | 5 | 70.9897 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9745 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9622 | 7.9358 | 59.959 | 5 | 70.9438 | 14.8898 | 60.005 | 13 | 70.9637 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.9875 | 6.4762 | 59.9705 | 5
70.9838 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 70.9947 | 14.6962 | 59.9705 | 13 | 70.9562 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.9716 | 6.8639 | 59.9878 | 5 | 70.998 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9828 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9705 | 7.9341 | 59.959 | 5 | 70.9521 | 14.8898 | 60.005 | 13 | 70.9722 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 70.996 | 6.4747 | 59.9705 | 5
70.9921 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.003 | 14.6962 | 59.9705 | 13 | 70.9645 | 16.0554 | 59.9878 | 13 | 70.98 | 6.8639 | 59.9878 | 5 | 71.0063 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9911 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9789 | 7.9341 | 59.959 | 5 | 70.9604 | 14.8898 | 60.005 | 13 | 70.9805 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0043 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0005 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0113 | 14.6962 | 59.9705 | 13 | 70.9728 | 16.0514 | 59.9878 | 13 | 70.9883 | 6.8625 | 59.9878 | 5 | 71.0146 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 70.9996 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9872 | 7.9341 | 59.959 | 5 | 70.9689 | 14.8898 | 60.005 | 13 | 70.9888 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0127 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0088 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0197 | 14.6962 | 59.9705 | 13 | 70.9812 | 16.0514 | 59.9878 | 13 | 70.9966 | 6.8625 | 59.9878 | 5 | 71.023 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 71.0079 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 70.9955 | 7.9341 | 59.959 | 5 | 70.9772 | 14.8898 | 60.005 | 13 | 70.9972 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.021 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0171 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.028 | 14.6962 | 59.9705 | 13 | 70.9895 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0049 | 6.8562 | 59.9878 | 5 | 71.0314 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 71.0162 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0039 | 7.9341 | 59.959 | 5 | 70.9855 | 14.8898 | 60.005 | 13 | 71.0055 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0293 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0255 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0363 | 14.6962 | 59.9705 | 13 | 70.9978 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0133 | 6.8562 | 59.9878 | 5 | 71.0397 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 71.0245 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0122 | 7.9341 | 59.959 | 5 | 70.9938 | 14.8862 | 60.005 | 13 | 71.0138 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0376 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0338 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0447 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0062 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0216 | 6.8562 | 59.9878 | 5 | 71.048 | 6.7509 | 59.9705 | 5 | 71.0329 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0205 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0022 | 14.8862 | 60.005 | 13 | 71.0221 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.046 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0421 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.053 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0145 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.03 | 6.8562 | 59.9878 | 5 | 71.0563 | 6.7483 | 59.9705 | 5 | 71.0412 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0289 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0105 | 14.8808 | 60.005 | 13 | 71.0305 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0543 | 6.4747 | 59.9705 | 5
71.0505 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0613 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0229 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0383 | 6.8562 | 59.9878 | 5 | 71.0647 | 6.7483 | 59.9705 | 5 | 71.0495 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0372 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0188 | 14.8808 | 60.005 | 13 | 71.0388 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0626 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.0588 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0697 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0312 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0466 | 6.8562 | 59.9878 | 5 | 71.0731 | 6.7468 | 59.9705 | 5 | 71.0579 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0455 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0271 | 14.8808 | 60.005 | 13 | 71.0471 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.071 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.0671 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.078 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0395 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.055 | 6.8536 | 59.9878 | 5 | 71.0814 | 6.7468 | 59.9705 | 5 | 71.0662 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0538 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0355 | 14.8808 | 60.005 | 13 | 71.0554 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0793 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.0755 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0864 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0479 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0633 | 6.8536 | 59.9878 | 5 | 71.0897 | 6.7435 | 59.9705 | 5 | 71.0745 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0623 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0438 | 14.8809 | 60.005 | 13 | 71.0638 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0876 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.0838 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.0947 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0562 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0717 | 6.8514 | 59.9878 | 5 | 71.098 | 6.7435 | 59.9705 | 5 | 71.0829 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0706 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0521 | 14.8809 | 60.005 | 13 | 71.0721 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.0959 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.0922 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.103 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0645 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.08 | 6.8514 | 59.9878 | 5 | 71.1064 | 6.7433 | 59.9705 | 5 | 71.0912 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0789 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0604 | 14.8809 | 60.005 | 13 | 71.0804 | 12.2325 | 59.9993 | 5 | 71.1044 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1005 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1114 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0729 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0883 | 6.8478 | 59.9878 | 5 | 71.1147 | 6.7433 | 59.9705 | 5 | 71.0995 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0873 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0688 | 14.8809 | 60.005 | 13 | 71.0887 | 12.23 | 59.9993 | 5 | 71.1127 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1088 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1197 | 14.693 | 59.9705 | 13 | 71.0812 | 16.0442 | 59.9878 | 13 | 71.0966 | 6.8478 | 59.9878 | 5 | 71.123 | 6.7433 | 59.9705 | 5 | 71.1078 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.0956 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0771 | 14.8778 | 60.005 | 13 | 71.0972 | 12.23 | 59.9993 | 5 | 71.121 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1172 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1281 | 14.6894 | 59.9705 | 13 | 71.0895 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.105 | 6.7772 | 59.9878 | 5 | 71.1314 | 6.7433 | 59.9705 | 5 | 71.1163 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.1039 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0854 | 14.8778 | 60.005 | 13 | 71.1055 | 12.23 | 59.9993 | 5 | 71.1294 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1255 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1364 | 14.6894 | 59.9705 | 13 | 71.0979 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.1133 | 6.7772 | 59.9878 | 5 | 71.1397 | 6.7112 | 59.9705 | 5 | 71.1246 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.1123 | 7.9311 | 59.959 | 5 | 71.0939 | 14.8715 | 60.005 | 13 | 71.1138 | 12.23 | 59.9993 | 5 | 71.1377 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1338 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1447 | 14.6894 | 59.9705 | 13 | 71.1062 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.1216 | 6.7746 | 59.982 | 5 | 71.1481 | 6.7112 | 59.9705 | 5 | 71.1329 | 7.0222 | 59.9705 | 5 | 71.1206 | 7.9276 | 59.959 | 5 | 71.1022 | 14.8715 | 60.005 | 13 | 71.1222 | 12.23 | 59.9993 | 5 | 71.146 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1422 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1531 | 14.6894 | 59.9705 | 13 | 71.1145 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.13 | 6.7746 | 59.982 | 5 | 71.1564 | 6.7112 | 59.9705 | 5 | 71.1413 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1289 | 7.9276 | 59.959 | 5 | 71.1105 | 14.8715 | 60.005 | 13 | 71.1305 | 12.23 | 59.9993 | 5 | 71.1544 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1505 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1614 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1229 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.1383 | 6.7746 | 59.982 | 5 | 71.1647 | 6.7112 | 59.9705 | 5 | 71.1496 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1373 | 7.9276 | 59.959 | 5 | 71.1188 | 14.8715 | 60.005 | 13 | 71.1388 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.1627 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1589 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1697 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1312 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.1467 | 6.7746 | 59.982 | 5 | 71.1731 | 6.7085 | 59.9705 | 5 | 71.1579 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1456 | 7.9276 | 59.959 | 5 | 71.1272 | 14.8715 | 60.005 | 13 | 71.1471 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.171 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1672 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1781 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1395 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.155 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.1814 | 6.7085 | 59.9705 | 5 | 71.1663 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1539 | 7.9249 | 59.959 | 5 | 71.1355 | 14.8715 | 60.005 | 13 | 71.1555 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.1794 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1755 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1864 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1479 | 16.0096 | 59.9878 | 13 | 71.1633 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.1898 | 6.705 | 59.9705 | 5 | 71.1746 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1624 | 7.9249 | 59.959 | 5 | 71.1438 | 14.8716 | 60.005 | 13 | 71.1638 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.1877 | 6.4254 | 59.9705 | 5
71.1839 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.1948 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1562 | 15.9391 | 59.9878 | 13 | 71.1717 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.1981 | 6.705 | 59.9705 | 5 | 71.1829 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1707 | 7.9249 | 59.959 | 5 | 71.1521 | 14.8716 | 60.005 | 13 | 71.1721 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.196 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.1922 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2031 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1646 | 15.9391 | 59.9878 | 13 | 71.18 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.2064 | 6.7016 | 59.9705 | 5 | 71.1912 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.179 | 7.9249 | 59.959 | 5 | 71.1605 | 14.8697 | 60.005 | 13 | 71.1804 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2043 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2005 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2114 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1729 | 15.9391 | 59.9878 | 13 | 71.1884 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.2148 | 6.7016 | 59.9705 | 5 | 71.1996 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1874 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.1688 | 14.8697 | 60.005 | 13 | 71.1888 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2128 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2089 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2198 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1812 | 15.9391 | 59.9878 | 13 | 71.1967 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.2231 | 6.7016 | 59.9705 | 5 | 71.2079 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.1957 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.1771 | 14.8649 | 60.005 | 13 | 71.1971 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2211 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2172 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2281 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1895 | 15.9391 | 59.9878 | 13 | 71.205 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.2314 | 6.7016 | 59.9705 | 5 | 71.2162 | 6.9176 | 59.9705 | 5 | 71.204 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.1854 | 14.8649 | 60.005 | 13 | 71.2054 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2294 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2255 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2365 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.1979 | 15.9391 | 59.9878 | 13 | 71.2133 | 6.7726 | 59.982 | 5 | 71.2398 | 6.7016 | 59.9705 | 5 | 71.2247 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2123 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.1938 | 14.8649 | 60.005 | 13 | 71.2137 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2378 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2339 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2448 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.2062 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2217 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2481 | 6.7016 | 59.9705 | 5 | 71.233 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2207 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.2021 | 14.8649 | 60.005 | 13 | 71.2222 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2461 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2422 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2531 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.2146 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.23 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2565 | 6.6469 | 59.9705 | 5 | 71.2413 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.229 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.2104 | 14.8649 | 60.005 | 13 | 71.2305 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2544 | 6.4227 | 59.9705 | 5
71.2505 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2614 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.2229 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2383 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2648 | 6.6469 | 59.9705 | 5 | 71.2497 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2373 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.2188 | 14.8649 | 60.005 | 13 | 71.2388 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2627 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.2589 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2698 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.2312 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2467 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2731 | 6.6469 | 59.9705 | 5 | 71.258 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2457 | 7.923 | 59.959 | 5 | 71.2272 | 14.8608 | 60.005 | 13 | 71.2472 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2711 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.2672 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2781 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.2396 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.255 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2815 | 6.6469 | 59.9705 | 5 | 71.2663 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.254 | 7.9202 | 59.959 | 5 | 71.2355 | 14.8608 | 60.005 | 13 | 71.2555 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2794 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.2756 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2865 | 14.6878 | 59.9705 | 13 | 71.2479 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2634 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2898 | 6.6435 | 59.9705 | 5 | 71.2746 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2623 | 7.9202 | 59.959 | 5 | 71.2438 | 14.8608 | 60.005 | 13 | 71.2638 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2877 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.2839 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.2948 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.2562 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2717 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.2982 | 6.6435 | 59.9705 | 5 | 71.283 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2708 | 7.9202 | 59.959 | 5 | 71.2521 | 14.8608 | 60.005 | 13 | 71.2721 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.2961 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.2922 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3031 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.2646 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.28 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.3065 | 6.6435 | 59.9705 | 5 | 71.2913 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2791 | 7.9202 | 59.959 | 5 | 71.2605 | 14.8573 | 60.005 | 13 | 71.2805 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3044 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.3006 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3115 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.2729 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2884 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.3148 | 6.6435 | 59.9705 | 5 | 71.2996 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2874 | 7.9167 | 59.959 | 5 | 71.2688 | 14.8573 | 60.005 | 13 | 71.2888 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3127 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.3089 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3198 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.2812 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.2967 | 6.7245 | 59.982 | 5 | 71.3232 | 6.6435 | 59.9705 | 5 | 71.308 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.2958 | 7.9167 | 59.959 | 5 | 71.2771 | 14.8416 | 60.005 | 13 | 71.2971 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3212 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.3172 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3282 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.2896 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.3051 | 6.7219 | 59.982 | 5 | 71.3315 | 6.6435 | 59.9705 | 5 | 71.3163 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3041 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.2855 | 14.8416 | 60.005 | 13 | 71.3054 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3295 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.3256 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3365 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.2979 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.3134 | 6.7219 | 59.982 | 5 | 71.3398 | 6.6419 | 59.9705 | 5 | 71.3246 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3124 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.2938 | 14.8416 | 60.005 | 13 | 71.3138 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3378 | 6.4209 | 59.9705 | 5
71.3339 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3448 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.3062 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.3217 | 6.7219 | 59.982 | 5 | 71.3482 | 6.6419 | 59.9705 | 5 | 71.3331 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3208 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3021 | 14.8416 | 60.005 | 13 | 71.3221 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3462 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3423 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3531 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.3146 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.33 | 6.7219 | 59.982 | 5 | 71.3565 | 6.6419 | 59.9705 | 5 | 71.3414 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3291 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3104 | 14.8398 | 60.005 | 13 | 71.3304 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3545 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3506 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3615 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.3229 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.3384 | 6.7219 | 59.982 | 5 | 71.3649 | 6.6419 | 59.9705 | 5 | 71.3497 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3374 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3188 | 14.8398 | 60.005 | 13 | 71.3387 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3628 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3589 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3698 | 14.6863 | 59.9705 | 13 | 71.3312 | 15.9355 | 59.9878 | 13 | 71.3467 | 6.7219 | 59.982 | 5 | 71.3732 | 6.6374 | 59.9705 | 5 | 71.358 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3457 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3271 | 14.8387 | 60.005 | 13 | 71.3472 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3711 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3673 | 14.5487 | 59.9763 | 13 | 71.3782 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3396 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.355 | 6.7195 | 59.982 | 5 | 71.3815 | 6.6374 | 59.9705 | 5 | 71.3664 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3541 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3354 | 14.8387 | 60.005 | 13 | 71.3555 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3795 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3756 | 14.5525 | 59.9763 | 13 | 71.3865 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3479 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.3634 | 6.7195 | 59.982 | 5 | 71.3899 | 6.6374 | 59.9705 | 5 | 71.3747 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3624 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3438 | 14.8323 | 60.005 | 13 | 71.3638 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3878 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3839 | 14.5525 | 59.9763 | 13 | 71.3948 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3563 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.3717 | 6.7195 | 59.982 | 5 | 71.3982 | 6.6374 | 59.9705 | 5 | 71.383 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3707 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3522 | 14.8323 | 60.005 | 13 | 71.3722 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.3961 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.3923 | 14.5554 | 59.9763 | 13 | 71.4032 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3646 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.3801 | 6.7195 | 59.982 | 5 | 71.4066 | 6.6356 | 59.9705 | 5 | 71.3914 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3792 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3605 | 14.8287 | 60.005 | 13 | 71.3805 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4045 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.4006 | 14.5554 | 59.9763 | 13 | 71.4115 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3729 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.3884 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4149 | 6.6356 | 59.9705 | 5 | 71.3997 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3875 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3688 | 14.8287 | 60.005 | 13 | 71.3888 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4128 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.409 | 14.5554 | 59.9763 | 13 | 71.4199 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3813 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.3967 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4232 | 6.6356 | 59.9705 | 5 | 71.408 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.3958 | 7.9149 | 59.959 | 5 | 71.3771 | 14.8269 | 60.005 | 13 | 71.3971 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4211 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.4173 | 14.5554 | 59.9763 | 13 | 71.4282 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3896 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4051 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4316 | 6.6356 | 59.9705 | 5 | 71.4164 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4042 | 7.9118 | 59.959 | 5 | 71.3855 | 14.8269 | 60.005 | 13 | 71.4055 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4294 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.4256 | 14.5554 | 59.9763 | 13 | 71.4365 | 14.6292 | 59.9705 | 13 | 71.3979 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4134 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4399 | 6.6356 | 59.9705 | 5 | 71.4247 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4125 | 7.9118 | 59.959 | 5 | 71.3938 | 14.841 | 60.005 | 13 | 71.4138 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4379 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.434 | 14.5554 | 59.9763 | 13 | 71.4449 | 14.6286 | 59.9705 | 13 | 71.4062 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4218 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4482 | 6.6356 | 59.9705 | 5 | 71.433 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4208 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4021 | 14.841 | 60.005 | 13 | 71.4221 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4462 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.4423 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.4532 | 14.6286 | 59.9705 | 13 | 71.4146 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4301 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4565 | 6.6301 | 59.9705 | 5 | 71.4413 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4292 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4104 | 14.8379 | 60.005 | 13 | 71.4304 | 12.222 | 59.9993 | 5 | 71.4545 | 6.4179 | 59.9705 | 5
71.4506 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.4615 | 14.6286 | 59.9705 | 13 | 71.4229 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4384 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4649 | 6.6301 | 59.9705 | 5 | 71.4498 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4375 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4188 | 14.8379 | 60.005 | 13 | 71.4388 | 12.2215 | 59.9993 | 5 | 71.4629 | 6.4162 | 59.9705 | 5
71.459 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.4699 | 14.6286 | 59.9705 | 13 | 71.4313 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4467 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4733 | 6.6279 | 59.9705 | 5 | 71.4581 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4458 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4271 | 14.8379 | 60.005 | 13 | 71.4471 | 12.2215 | 59.9993 | 5 | 71.4712 | 6.4162 | 59.9705 | 5
71.4673 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.4782 | 14.6286 | 59.9705 | 13 | 71.4396 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4551 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4816 | 6.6279 | 59.9705 | 5 | 71.4664 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4542 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4354 | 14.8379 | 60.005 | 13 | 71.4554 | 12.2215 | 59.9993 | 5 | 71.4795 | 6.414 | 59.9705 | 5
71.4756 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.4866 | 14.6286 | 59.9705 | 13 | 71.4479 | 15.9279 | 59.9878 | 13 | 71.4634 | 6.7169 | 59.982 | 5 | 71.4899 | 6.6279 | 59.9705 | 5 | 71.4748 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4625 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4437 | 14.8379 | 60.005 | 13 | 71.4637 | 12.2215 | 59.9993 | 5 | 71.4879 | 6.414 | 59.9705 | 5
71.484 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.4949 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.4563 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.4717 | 6.7138 | 59.982 | 5 | 71.4982 | 6.6279 | 59.9705 | 5 | 71.4831 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4708 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4521 | 14.8379 | 60.005 | 13 | 71.4722 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.4962 | 6.414 | 59.9705 | 5
71.4923 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5032 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.4646 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.4801 | 6.7138 | 59.982 | 5 | 71.5066 | 6.6279 | 59.9705 | 5 | 71.4914 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4791 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4604 | 14.831 | 60.005 | 13 | 71.4805 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5045 | 6.414 | 59.9705 | 5
71.5006 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5116 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.4729 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.4884 | 6.7138 | 59.982 | 5 | 71.515 | 6.6279 | 59.9705 | 5 | 71.4998 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4875 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4688 | 14.831 | 60.005 | 13 | 71.4888 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5129 | 6.414 | 59.9705 | 5
71.509 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5199 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.4813 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.4968 | 6.7138 | 59.982 | 5 | 71.5233 | 6.6222 | 59.9705 | 5 | 71.5081 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.4958 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4772 | 14.828 | 60.005 | 13 | 71.4972 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5212 | 6.414 | 59.9705 | 5
71.5173 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5283 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.4896 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5051 | 6.7138 | 59.982 | 5 | 71.5316 | 6.6222 | 59.9705 | 5 | 71.5164 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.5042 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4855 | 14.828 | 60.005 | 13 | 71.5055 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5295 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.5257 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5366 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.498 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5134 | 6.7138 | 59.982 | 5 | 71.5399 | 6.6205 | 59.9705 | 5 | 71.5248 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.5126 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.4938 | 14.828 | 60.005 | 13 | 71.5138 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5378 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.534 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5449 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5063 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5218 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.5483 | 6.6205 | 59.9705 | 5 | 71.5331 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.5209 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.5021 | 14.828 | 60.005 | 13 | 71.5221 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5463 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.5423 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5533 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5146 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5301 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.5566 | 6.6205 | 59.9705 | 5 | 71.5414 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.5292 | 7.9099 | 59.959 | 5 | 71.5105 | 14.828 | 60.005 | 13 | 71.5305 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5546 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.5507 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5616 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5229 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5385 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.5649 | 6.6205 | 59.9705 | 5 | 71.5497 | 6.7897 | 59.9705 | 5 | 71.5376 | 7.9075 | 59.959 | 5 | 71.5188 | 14.828 | 60.005 | 13 | 71.5388 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5629 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.559 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5699 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5313 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5468 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.5733 | 6.6205 | 59.9705 | 5 | 71.5582 | 6.6823 | 59.9705 | 5 | 71.5459 | 7.9075 | 59.959 | 5 | 71.5271 | 14.8264 | 60.005 | 13 | 71.5471 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5713 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.5673 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5783 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5396 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5551 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.5816 | 6.6205 | 59.9705 | 5 | 71.5665 | 6.6823 | 59.9705 | 5 | 71.5542 | 7.9075 | 59.959 | 5 | 71.5354 | 14.8264 | 60.005 | 13 | 71.5554 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5796 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.5757 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5866 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5479 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5635 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.59 | 6.6135 | 59.9705 | 5 | 71.5748 | 6.6851 | 59.9705 | 5 | 71.5626 | 7.9075 | 59.959 | 5 | 71.5438 | 14.8233 | 60.005 | 13 | 71.5638 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5879 | 6.4108 | 59.9705 | 5
71.584 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.5949 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5563 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5718 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.5983 | 6.6135 | 59.9705 | 5 | 71.5832 | 6.6851 | 59.9705 | 5 | 71.5709 | 7.9058 | 59.959 | 5 | 71.5521 | 14.8233 | 60.005 | 13 | 71.5721 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.5962 | 6.4059 | 59.9705 | 5
71.5924 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6033 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5646 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5801 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.6066 | 6.6134 | 59.9705 | 5 | 71.5915 | 6.6851 | 59.9705 | 5 | 71.5792 | 7.9058 | 59.959 | 5 | 71.5604 | 14.8213 | 60.005 | 13 | 71.5804 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6046 | 6.4059 | 59.9705 | 5
71.6007 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6116 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.573 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5884 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.615 | 6.6134 | 59.9705 | 5 | 71.5998 | 6.6851 | 59.9705 | 5 | 71.5876 | 7.9058 | 59.959 | 5 | 71.5687 | 14.8213 | 60.005 | 13 | 71.5887 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6129 | 6.4059 | 59.9705 | 5
71.609 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.62 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5813 | 15.925 | 59.9878 | 13 | 71.5968 | 6.71 | 59.982 | 5 | 71.6233 | 6.6134 | 59.9705 | 5 | 71.6082 | 6.6851 | 59.9705 | 5 | 71.5959 | 7.9058 | 59.959 | 5 | 71.5771 | 14.8213 | 60.005 | 13 | 71.5972 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6212 | 6.4059 | 59.9705 | 5
71.6174 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6283 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.5896 | 15.9256 | 59.9878 | 13 | 71.6051 | 6.7101 | 59.982 | 5 | 71.6317 | 6.6134 | 59.9705 | 5 | 71.6165 | 6.6851 | 59.9705 | 5 | 71.6042 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.5854 | 14.8213 | 60.005 | 13 | 71.6055 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6296 | 6.4059 | 59.9705 | 5
71.6257 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6366 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.598 | 15.9256 | 59.9878 | 13 | 71.6135 | 6.7101 | 59.982 | 5 | 71.64 | 6.6134 | 59.9705 | 5 | 71.6248 | 6.6887 | 59.9705 | 5 | 71.6125 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.5938 | 14.8372 | 60.005 | 13 | 71.6138 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6379 | 6.4059 | 59.9705 | 5
71.634 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.645 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6063 | 15.9256 | 59.9878 | 13 | 71.6218 | 6.7041 | 59.982 | 5 | 71.6483 | 6.6134 | 59.9705 | 5 | 71.6331 | 6.6887 | 59.9705 | 5 | 71.621 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6021 | 14.8372 | 60.005 | 13 | 71.6222 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6462 | 6.4045 | 59.9705 | 5
71.6424 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6533 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6146 | 15.9256 | 59.9878 | 13 | 71.6301 | 6.7041 | 59.982 | 5 | 71.6567 | 6.6053 | 59.9705 | 5 | 71.6415 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.6293 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6105 | 14.8372 | 60.005 | 13 | 71.6305 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6547 | 6.4045 | 59.9705 | 5
71.6507 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6617 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.623 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6385 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.665 | 6.6053 | 59.9705 | 5 | 71.6498 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.6376 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6188 | 14.8372 | 60.005 | 13 | 71.6388 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.663 | 6.4045 | 59.9705 | 5
71.659 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.67 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6313 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6468 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.6733 | 6.6053 | 59.9705 | 5 | 71.6581 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.646 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6271 | 14.8342 | 60.005 | 13 | 71.6471 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6713 | 6.4045 | 59.9705 | 5
71.6674 | 14.5574 | 59.9763 | 13 | 71.6783 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6396 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6552 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.6817 | 6.6053 | 59.9705 | 5 | 71.6666 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.6543 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6354 | 14.8342 | 60.005 | 13 | 71.6555 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6797 | 6.4045 | 59.9705 | 5
71.6757 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.6866 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.648 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6635 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.69 | 6.6053 | 59.9705 | 5 | 71.6749 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.6626 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6438 | 14.8289 | 60.005 | 13 | 71.6638 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.688 | 6.4045 | 59.9705 | 5
71.6841 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.695 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6563 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6718 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.6984 | 6.6053 | 59.9705 | 5 | 71.6832 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.671 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6521 | 14.8289 | 60.005 | 13 | 71.6721 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.6963 | 6.398 | 59.9705 | 5
71.6924 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7033 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6646 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6802 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.7067 | 6.6 | 59.9705 | 5 | 71.6915 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.6793 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6604 | 14.8249 | 60.005 | 13 | 71.6804 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7046 | 6.398 | 59.9705 | 5
71.7007 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7117 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.673 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6885 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.715 | 6.6 | 59.9705 | 5 | 71.6999 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.6876 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6688 | 14.8249 | 60.005 | 13 | 71.6888 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.713 | 6.398 | 59.9705 | 5
71.7091 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.72 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6813 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.6968 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.7234 | 6.597 | 59.9705 | 5 | 71.7082 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.696 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6771 | 14.8249 | 60.005 | 13 | 71.6971 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7213 | 6.398 | 59.9705 | 5
71.7174 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7284 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.6897 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7051 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.7317 | 6.597 | 59.9705 | 5 | 71.7165 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7043 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6854 | 14.8249 | 60.005 | 13 | 71.7054 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7296 | 6.3948 | 59.9705 | 5
71.7257 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7367 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.698 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7135 | 6.7018 | 59.982 | 5 | 71.7401 | 6.597 | 59.9705 | 5 | 71.7249 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7126 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.6937 | 14.823 | 60.005 | 13 | 71.7139 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.738 | 6.3948 | 59.9705 | 5
71.7341 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.745 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7063 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7218 | 6.6997 | 59.982 | 5 | 71.7484 | 6.597 | 59.9705 | 5 | 71.7332 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7211 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7021 | 14.823 | 60.005 | 13 | 71.7222 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7463 | 6.3948 | 59.9705 | 5
71.7424 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7534 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7147 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7302 | 6.6997 | 59.982 | 5 | 71.7567 | 6.5921 | 59.9705 | 5 | 71.7415 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7294 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7104 | 14.823 | 60.005 | 13 | 71.7305 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7546 | 6.3948 | 59.9705 | 5
71.7507 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7617 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.723 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7385 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.7651 | 6.5921 | 59.9705 | 5 | 71.7499 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7377 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7188 | 14.823 | 60.005 | 13 | 71.7388 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7629 | 6.3918 | 59.9705 | 5
71.7591 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7701 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7313 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7468 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.7734 | 6.5893 | 59.9705 | 5 | 71.7582 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7461 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7271 | 14.8193 | 60.005 | 13 | 71.7472 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7714 | 6.3918 | 59.9705 | 5
71.7674 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7784 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7397 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7552 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.7817 | 6.5893 | 59.9705 | 5 | 71.7665 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7544 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7355 | 14.8193 | 60.005 | 13 | 71.7555 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7797 | 6.3918 | 59.9705 | 5
71.7758 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.7867 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.748 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7635 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.79 | 6.5893 | 59.9705 | 5 | 71.775 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7627 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7438 | 14.8215 | 60.005 | 13 | 71.7638 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.788 | 6.3918 | 59.9705 | 5
71.7841 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.795 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7563 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7719 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.7984 | 6.5893 | 59.9705 | 5 | 71.7833 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.771 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7521 | 14.8215 | 60.005 | 13 | 71.7721 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.7964 | 6.389 | 59.9705 | 5
71.7924 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.8034 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7647 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7802 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.8068 | 6.5848 | 59.9705 | 5 | 71.7916 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7794 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7604 | 14.8185 | 60.005 | 13 | 71.7805 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.8047 | 6.389 | 59.9705 | 5
71.8008 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.8117 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.773 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7885 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.8151 | 6.5848 | 59.9705 | 5 | 71.7999 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.7877 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7688 | 14.8185 | 60.005 | 13 | 71.7888 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.813 | 6.389 | 59.9705 | 5
71.8091 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.8201 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7813 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.7969 | 6.6943 | 59.982 | 5 | 71.8234 | 6.5808 | 59.9705 | 5 | 71.8083 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.796 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7771 | 14.8171 | 60.005 | 13 | 71.7971 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.8214 | 6.389 | 59.9705 | 5
71.8174 | 14.5585 | 59.9763 | 13 | 71.8284 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.7897 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8052 | 6.6923 | 59.982 | 5 | 71.8317 | 6.5808 | 59.9705 | 5 | 71.8166 | 6.6919 | 59.9705 | 5 | 71.8044 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7854 | 14.8171 | 60.005 | 13 | 71.8054 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.8297 | 6.3869 | 59.9705 | 5
71.8258 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8367 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.798 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8135 | 6.6923 | 59.982 | 5 | 71.8401 | 6.5808 | 59.9647 | 5 | 71.8249 | 6.6936 | 59.9705 | 5 | 71.8127 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.7937 | 14.8148 | 60.005 | 13 | 71.8138 | 12.0748 | 59.9993 | 5 | 71.838 | 6.3869 | 59.9705 | 5
71.8341 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8451 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8063 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8218 | 6.69 | 59.982 | 5 | 71.8484 | 6.5808 | 59.9647 | 5 | 71.8333 | 6.6936 | 59.9705 | 5 | 71.821 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8021 | 14.8148 | 60.005 | 13 | 71.8221 | 12.0773 | 59.9993 | 5 | 71.8464 | 6.3842 | 59.9705 | 5
71.8425 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8534 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8147 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8302 | 6.69 | 59.982 | 5 | 71.8568 | 6.5779 | 59.9647 | 5 | 71.8416 | 6.6936 | 59.9705 | 5 | 71.8295 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8104 | 14.8111 | 60.005 | 13 | 71.8304 | 12.0773 | 59.9993 | 5 | 71.8547 | 6.3842 | 59.9705 | 5
71.8508 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8618 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.823 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8385 | 6.6865 | 59.982 | 5 | 71.8651 | 6.5779 | 59.9647 | 5 | 71.8499 | 6.6936 | 59.9705 | 5 | 71.8378 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8187 | 14.8111 | 60.005 | 13 | 71.8389 | 12.0773 | 59.9993 | 5 | 71.863 | 6.3842 | 59.9705 | 5
71.8591 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8701 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8314 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8469 | 6.6865 | 59.982 | 5 | 71.8734 | 6.5762 | 59.9647 | 5 | 71.8583 | 6.6936 | 59.9705 | 5 | 71.8461 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.827 | 14.8095 | 60.005 | 13 | 71.8472 | 12.0773 | 59.9993 | 5 | 71.8713 | 6.3842 | 59.9705 | 5
71.8675 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8784 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8397 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8552 | 6.6865 | 59.982 | 5 | 71.8818 | 6.5762 | 59.9647 | 5 | 71.8666 | 6.6936 | 59.9705 | 5 | 71.8545 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8354 | 14.8095 | 60.005 | 13 | 71.8555 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.8798 | 6.3815 | 59.9705 | 5
71.8758 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8867 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.848 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8635 | 6.6865 | 59.982 | 5 | 71.8901 | 6.5762 | 59.9647 | 5 | 71.8749 | 6.6948 | 59.9705 | 5 | 71.8628 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8438 | 14.8095 | 60.005 | 13 | 71.8638 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.8881 | 6.3815 | 59.9705 | 5
71.8841 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.8951 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8564 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8719 | 6.6845 | 59.982 | 5 | 71.8984 | 6.5762 | 59.9647 | 5 | 71.8832 | 6.6948 | 59.9705 | 5 | 71.8711 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8521 | 14.8095 | 60.005 | 13 | 71.8722 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.8964 | 6.3815 | 59.9705 | 5
71.8925 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9034 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8647 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8802 | 6.6845 | 59.982 | 5 | 71.9068 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.8917 | 6.6948 | 59.9705 | 5 | 71.8795 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8605 | 14.8067 | 60.005 | 13 | 71.8805 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9048 | 6.3815 | 59.9705 | 5
71.9008 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9118 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.873 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8885 | 6.6845 | 59.982 | 5 | 71.9151 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.9 | 6.6948 | 59.9705 | 5 | 71.8878 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8688 | 14.8067 | 60.005 | 13 | 71.8888 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9131 | 6.3792 | 59.9705 | 5
71.9091 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9201 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8813 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.8969 | 6.6845 | 59.982 | 5 | 71.9235 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.9083 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.8961 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8771 | 14.7996 | 60.005 | 13 | 71.8971 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9214 | 6.3792 | 59.9705 | 5
71.9175 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9284 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.8897 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9052 | 6.6821 | 59.982 | 5 | 71.9318 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.9167 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9044 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8854 | 14.7996 | 60.005 | 13 | 71.9055 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9297 | 6.3773 | 59.9705 | 5
71.9258 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9368 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.898 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9136 | 6.6821 | 59.982 | 5 | 71.9401 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.925 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9128 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.8938 | 14.7996 | 60.005 | 13 | 71.9138 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9381 | 6.3773 | 59.9705 | 5
71.9342 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9451 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9064 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9219 | 6.6821 | 59.982 | 5 | 71.9485 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.9333 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9211 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9021 | 14.7996 | 60.005 | 13 | 71.9221 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9464 | 6.3773 | 59.9705 | 5
71.9425 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9535 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9147 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9302 | 6.6821 | 59.982 | 5 | 71.9568 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.9417 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9294 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9104 | 14.7968 | 60.005 | 13 | 71.9304 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9547 | 6.3773 | 59.9705 | 5
71.9508 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9618 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.923 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9385 | 6.68 | 59.982 | 5 | 71.9651 | 6.5743 | 59.9647 | 5 | 71.95 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9379 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9187 | 14.7968 | 60.005 | 13 | 71.9388 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9631 | 6.3773 | 59.9705 | 5
71.9592 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9701 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9314 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9469 | 6.68 | 59.982 | 5 | 71.9735 | 6.5721 | 59.9647 | 5 | 71.9583 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9462 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9271 | 14.7605 | 60.005 | 13 | 71.9471 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9714 | 6.3773 | 59.9705 | 5
71.9675 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9785 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9397 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9553 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 71.9818 | 6.5721 | 59.9647 | 5 | 71.9666 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9545 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9354 | 14.7605 | 60.005 | 13 | 71.9554 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9797 | 6.3747 | 59.9705 | 5
71.9758 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9868 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.948 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9636 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 71.9902 | 6.5679 | 59.9647 | 5 | 71.975 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9629 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9437 | 14.7577 | 60.005 | 13 | 71.9639 | 12.0835 | 59.9993 | 5 | 71.9882 | 6.3747 | 59.9705 | 5
71.9842 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 71.9951 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9564 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9719 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 71.9985 | 6.5679 | 59.9647 | 5 | 71.9833 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9712 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.952 | 14.7577 | 60.005 | 13 | 71.9722 | 12.0865 | 59.9993 | 5 | 71.9965 | 6.37 | 59.9705 | 5
71.9925 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0035 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9647 | 15.9234 | 59.9878 | 13 | 71.9802 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0068 | 6.5679 | 59.9647 | 5 | 71.9916 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9795 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9604 | 14.7568 | 60.005 | 13 | 71.9805 | 12.0865 | 59.9993 | 5 | 72.0048 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0008 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0118 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9731 | 15.9234 | 59.9935 | 13 | 71.9886 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0152 | 6.5679 | 59.9647 | 5 | 72.0001 | 6.6969 | 59.9705 | 5 | 71.9879 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9688 | 14.7568 | 60.005 | 13 | 71.9888 | 12.0896 | 59.9993 | 5 | 72.0132 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0092 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0202 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9814 | 15.9234 | 59.9935 | 13 | 71.9969 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0235 | 6.5651 | 59.9647 | 5 | 72.0084 | 6.6997 | 59.9705 | 5 | 71.9962 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9771 | 14.7554 | 60.005 | 13 | 71.9972 | 12.0896 | 59.9993 | 5 | 72.0215 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0175 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0285 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.9897 | 15.9219 | 59.9935 | 13 | 72.0052 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0319 | 6.5651 | 59.9647 | 5 | 72.0167 | 6.6997 | 59.9705 | 5 | 72.0045 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9854 | 14.7554 | 60.005 | 13 | 72.0055 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0298 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0259 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0368 | 14.5941 | 59.9705 | 13 | 71.998 | 15.9219 | 59.9935 | 13 | 72.0136 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0402 | 6.5651 | 59.9647 | 5 | 72.0251 | 6.6997 | 59.9705 | 5 | 72.0129 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 71.9938 | 14.7556 | 60.005 | 13 | 72.0138 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0381 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0342 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0452 | 14.5971 | 59.9705 | 13 | 72.0064 | 15.9219 | 59.9935 | 13 | 72.0219 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0485 | 6.5651 | 59.9647 | 5 | 72.0334 | 6.6997 | 59.9705 | 5 | 72.0212 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0021 | 14.7556 | 60.005 | 13 | 72.0221 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0465 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0425 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0535 | 14.5971 | 59.9705 | 13 | 72.0147 | 15.9219 | 59.9935 | 13 | 72.0303 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0569 | 6.5651 | 59.9647 | 5 | 72.0417 | 6.6997 | 59.9705 | 5 | 72.0295 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0104 | 14.7469 | 60.005 | 13 | 72.0305 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0548 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0509 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0619 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.023 | 15.9165 | 59.9935 | 13 | 72.0386 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0652 | 6.5651 | 59.9647 | 5 | 72.05 | 6.6997 | 59.9705 | 5 | 72.0378 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0187 | 14.7469 | 60.005 | 13 | 72.0388 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0631 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0592 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0702 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0314 | 15.9165 | 59.9935 | 13 | 72.0469 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0735 | 6.5632 | 59.9647 | 5 | 72.0584 | 6.7033 | 59.9705 | 5 | 72.0463 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0271 | 14.7432 | 60.005 | 13 | 72.0471 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0715 | 6.37 | 59.9705 | 5
72.0675 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0785 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0397 | 15.9165 | 59.9935 | 13 | 72.0553 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0819 | 6.5632 | 59.9647 | 5 | 72.0667 | 6.7033 | 59.9705 | 5 | 72.0546 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0354 | 14.7432 | 60.005 | 13 | 72.0554 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0798 | 6.365 | 59.9705 | 5
72.0759 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0869 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0481 | 15.9165 | 59.9935 | 13 | 72.0636 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0902 | 6.5632 | 59.9647 | 5 | 72.075 | 6.7033 | 59.9705 | 5 | 72.0629 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0437 | 14.7432 | 60.005 | 13 | 72.0638 | 12.0941 | 59.9993 | 5 | 72.0881 | 6.365 | 59.9705 | 5
72.0842 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.0952 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0564 | 15.9165 | 59.9935 | 13 | 72.072 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.0986 | 6.5632 | 59.9647 | 5 | 72.0834 | 6.7033 | 59.9705 | 5 | 72.0713 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0521 | 14.7432 | 60.005 | 13 | 72.0721 | 12.0966 | 59.9993 | 5 | 72.0964 | 6.365 | 59.9705 | 5
72.0926 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1035 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0647 | 15.9165 | 59.9935 | 13 | 72.0803 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1069 | 6.5621 | 59.9647 | 5 | 72.0917 | 6.7033 | 59.9705 | 5 | 72.0796 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0604 | 14.7192 | 60.005 | 13 | 72.0804 | 12.0966 | 59.9993 | 5 | 72.1049 | 6.365 | 59.9705 | 5
72.1009 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1119 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0731 | 15.9103 | 59.9935 | 13 | 72.0886 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1152 | 6.5621 | 59.9647 | 5 | 72.1 | 6.7033 | 59.9705 | 5 | 72.0879 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0687 | 14.7192 | 60.005 | 13 | 72.0889 | 12.0966 | 59.9993 | 5 | 72.1132 | 6.3618 | 59.9705 | 5
72.1092 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1202 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0814 | 15.9103 | 59.9935 | 13 | 72.097 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1236 | 6.5621 | 59.9647 | 5 | 72.1085 | 6.7062 | 59.9705 | 5 | 72.0963 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.077 | 14.715 | 60.005 | 13 | 72.0972 | 12.0966 | 59.9993 | 5 | 72.1215 | 6.3618 | 59.9705 | 5
72.1176 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1285 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0897 | 15.9059 | 59.9935 | 13 | 72.1053 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1319 | 6.5621 | 59.9647 | 5 | 72.1168 | 6.7062 | 59.9705 | 5 | 72.1046 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0854 | 14.715 | 60.005 | 13 | 72.1055 | 12.1028 | 59.9993 | 5 | 72.1299 | 6.3618 | 59.9705 | 5
72.1259 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1369 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.0981 | 15.9059 | 59.9935 | 13 | 72.1136 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1403 | 6.5621 | 59.9647 | 5 | 72.1251 | 6.7062 | 59.9705 | 5 | 72.1129 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.0938 | 14.715 | 60.005 | 13 | 72.1138 | 12.1028 | 59.9993 | 5 | 72.1382 | 6.3618 | 59.9705 | 5
72.1342 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1452 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1064 | 15.9059 | 59.9935 | 13 | 72.1219 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1486 | 6.5621 | 59.9647 | 5 | 72.1334 | 6.7062 | 59.9705 | 5 | 72.1213 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1021 | 14.715 | 60.005 | 13 | 72.1222 | 12.1028 | 59.9993 | 5 | 72.1465 | 6.3618 | 59.9705 | 5
72.1426 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1536 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1147 | 15.9059 | 59.9935 | 13 | 72.1303 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1569 | 6.5603 | 59.9647 | 5 | 72.1418 | 6.7062 | 59.9705 | 5 | 72.1296 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1104 | 14.7134 | 59.9993 | 13 | 72.1305 | 12.1028 | 59.9993 | 5 | 72.1549 | 6.3618 | 59.9705 | 5
72.1509 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1619 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.123 | 15.9059 | 59.9935 | 13 | 72.1386 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1653 | 6.5603 | 59.9647 | 5 | 72.1501 | 6.7062 | 59.9705 | 5 | 72.1379 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1188 | 14.7134 | 59.9993 | 13 | 72.1388 | 12.1028 | 59.9993 | 5 | 72.1632 | 6.3601 | 59.9705 | 5
72.1592 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1702 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1314 | 15.9059 | 59.9935 | 13 | 72.147 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1736 | 6.5603 | 59.9647 | 5 | 72.1584 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.1464 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1271 | 14.7013 | 59.9993 | 13 | 72.1471 | 12.1028 | 59.9993 | 5 | 72.1715 | 6.3601 | 59.9705 | 5
72.1676 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1786 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1397 | 15.9047 | 59.9935 | 13 | 72.1553 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1819 | 6.5603 | 59.9647 | 5 | 72.1668 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.1547 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1354 | 14.7013 | 59.9993 | 13 | 72.1555 | 12.1048 | 59.9993 | 5 | 72.1799 | 6.3579 | 59.9705 | 5
72.1759 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1869 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1481 | 15.9047 | 59.9935 | 13 | 72.1636 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1903 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.1751 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.163 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1437 | 14.6977 | 59.9993 | 13 | 72.1638 | 12.1048 | 59.9993 | 5 | 72.1882 | 6.3579 | 59.9705 | 5
72.1843 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.1953 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1564 | 15.8994 | 59.9935 | 13 | 72.172 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.1986 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.1834 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.1713 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1521 | 14.6977 | 59.9993 | 13 | 72.1721 | 12.1048 | 59.9993 | 5 | 72.1965 | 6.3579 | 59.9705 | 5
72.1926 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2036 | 14.5987 | 59.9705 | 13 | 72.1647 | 15.8994 | 59.9935 | 13 | 72.1803 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.207 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.1918 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.1797 | 7.9043 | 59.959 | 5 | 72.1604 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.1804 | 12.1048 | 59.9993 | 5 | 72.2048 | 6.3579 | 59.9705 | 5
72.2009 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2119 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.1731 | 15.8932 | 59.9935 | 13 | 72.1887 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2153 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.2001 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.188 | 7.9062 | 59.959 | 5 | 72.1687 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.1888 | 12.1067 | 59.9993 | 5 | 72.2133 | 6.3043 | 59.9705 | 5
72.2093 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2202 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.1814 | 15.8932 | 59.9935 | 13 | 72.197 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2236 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.2084 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.1963 | 7.9062 | 59.959 | 5 | 72.1771 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.1971 | 12.1067 | 59.9993 | 5 | 72.2216 | 6.3043 | 59.9705 | 5
72.2176 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2286 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.1897 | 15.8932 | 59.9935 | 13 | 72.2053 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.232 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.2167 | 6.7079 | 59.9705 | 5 | 72.2047 | 7.9062 | 59.959 | 5 | 72.1854 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.2054 | 12.1067 | 60.0108 | 5 | 72.2299 | 6.2512 | 59.9705 | 5
72.2259 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2369 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.1981 | 15.8932 | 59.9935 | 13 | 72.2137 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2403 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.2252 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.213 | 7.9062 | 59.959 | 5 | 72.1937 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.2139 | 12.1067 | 60.0108 | 5 | 72.2383 | 6.2512 | 59.9705 | 5
72.2343 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2453 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2064 | 15.8899 | 59.9935 | 13 | 72.222 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2487 | 6.5591 | 59.9647 | 5 | 72.2335 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2213 | 7.9078 | 59.959 | 5 | 72.202 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.2222 | 12.1067 | 60.0108 | 5 | 72.2466 | 6.2512 | 59.9705 | 5
72.2426 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2536 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2148 | 15.8899 | 59.9935 | 13 | 72.2303 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.257 | 6.5564 | 59.9647 | 5 | 72.2418 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2297 | 7.9078 | 59.959 | 5 | 72.2104 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.2305 | 12.1067 | 60.0108 | 5 | 72.2549 | 6.2512 | 59.9705 | 5
72.2509 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2619 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2231 | 15.8882 | 59.9935 | 13 | 72.2386 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2653 | 6.5564 | 59.9647 | 5 | 72.2502 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.238 | 7.9078 | 59.959 | 5 | 72.2188 | 14.6967 | 59.9993 | 13 | 72.2388 | 12.0827 | 60.0108 | 5 | 72.2632 | 6.2504 | 59.9705 | 5
72.2593 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2703 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2314 | 15.8882 | 59.9935 | 13 | 72.247 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2737 | 6.5535 | 59.9647 | 5 | 72.2585 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2463 | 7.9078 | 59.959 | 5 | 72.2271 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2472 | 12.0827 | 60.0108 | 5 | 72.2716 | 6.2504 | 59.9705 | 5
72.2676 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2786 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2397 | 15.8634 | 59.9935 | 13 | 72.2554 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.282 | 6.5535 | 59.9647 | 5 | 72.2668 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2548 | 7.9092 | 59.959 | 5 | 72.2354 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2555 | 12.0827 | 60.0108 | 5 | 72.2799 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.276 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.287 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2481 | 15.8634 | 59.9935 | 13 | 72.2637 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2903 | 6.5535 | 59.9647 | 5 | 72.2752 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2631 | 7.9092 | 59.959 | 5 | 72.2438 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2638 | 12.0827 | 60.0108 | 5 | 72.2882 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.2843 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.2953 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2564 | 15.8634 | 59.9935 | 13 | 72.272 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.2987 | 6.5535 | 59.9647 | 5 | 72.2835 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2714 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.2521 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2721 | 12.0827 | 60.0108 | 5 | 72.2966 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.2926 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3036 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2647 | 15.8634 | 59.9935 | 13 | 72.2803 | 6.6782 | 59.9763 | 5 | 72.307 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.2918 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2798 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.2604 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2805 | 12.0827 | 60.0108 | 5 | 72.3049 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.301 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.312 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2731 | 15.8615 | 59.9935 | 13 | 72.2887 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3154 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3001 | 6.7098 | 59.9705 | 5 | 72.2881 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.2687 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2888 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.3132 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3093 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3203 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2814 | 15.8615 | 59.9935 | 13 | 72.2971 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3237 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3085 | 6.713 | 59.9705 | 5 | 72.2964 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.2771 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.2971 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.3217 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3176 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3286 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2897 | 15.8599 | 59.9935 | 13 | 72.3054 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.332 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3168 | 6.713 | 59.9705 | 5 | 72.3047 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.2854 | 14.6941 | 59.9993 | 13 | 72.3054 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.33 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.326 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.337 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.2981 | 15.8599 | 59.9935 | 13 | 72.3137 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3404 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3251 | 6.7161 | 59.9705 | 5 | 72.3131 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.2937 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3138 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.3383 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3343 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3453 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3064 | 15.8599 | 59.9935 | 13 | 72.322 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3487 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3336 | 6.7161 | 59.9705 | 5 | 72.3214 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3021 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3221 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.3467 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3427 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3537 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3148 | 15.8599 | 59.9935 | 13 | 72.3304 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3571 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3419 | 6.7161 | 59.9705 | 5 | 72.3297 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3104 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3304 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.355 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.351 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.362 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3231 | 15.8563 | 59.9935 | 13 | 72.3387 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3654 | 6.5502 | 59.9647 | 5 | 72.3502 | 6.7161 | 59.9705 | 5 | 72.3381 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3187 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3387 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.3633 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3593 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3703 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3314 | 15.8563 | 59.9935 | 13 | 72.347 | 6.6782 | 59.982 | 5 | 72.3737 | 6.5476 | 59.9647 | 5 | 72.3586 | 6.7161 | 59.9705 | 5 | 72.3464 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.327 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3472 | 12.0744 | 60.0108 | 5 | 72.3716 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3677 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3787 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3398 | 15.8531 | 59.9935 | 13 | 72.3554 | 6.6768 | 59.982 | 5 | 72.3821 | 6.5476 | 59.9647 | 5 | 72.3669 | 6.7161 | 59.9705 | 5 | 72.3547 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3354 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3555 | 12.0723 | 60.0108 | 5 | 72.38 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.376 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.387 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3481 | 15.8531 | 59.9935 | 13 | 72.3637 | 6.6768 | 59.982 | 5 | 72.3904 | 6.4565 | 59.9647 | 5 | 72.3752 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.3632 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3438 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3638 | 12.0723 | 60.0108 | 5 | 72.3883 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3843 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.3954 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3564 | 15.8493 | 59.9935 | 13 | 72.3721 | 6.6744 | 59.982 | 5 | 72.3987 | 6.4565 | 59.9647 | 5 | 72.3835 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.3715 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3521 | 14.6927 | 59.9993 | 13 | 72.3721 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.3966 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.3927 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4037 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3647 | 15.8493 | 59.9935 | 13 | 72.3804 | 6.6744 | 59.982 | 5 | 72.4071 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.3919 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.3798 | 7.9092 | 59.9648 | 5 | 72.3604 | 14.6898 | 59.9993 | 13 | 72.3805 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.405 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.401 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.412 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3731 | 15.8493 | 59.9935 | 13 | 72.3887 | 6.6708 | 59.982 | 5 | 72.4154 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4002 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.3882 | 7.9057 | 59.9648 | 5 | 72.3688 | 14.6898 | 59.9993 | 13 | 72.3888 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.4133 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4093 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4203 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3814 | 15.8493 | 59.9935 | 13 | 72.397 | 6.6708 | 59.982 | 5 | 72.4238 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4085 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.3965 | 7.9057 | 59.9648 | 5 | 72.3771 | 14.6903 | 59.9993 | 13 | 72.3971 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.4216 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4177 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4287 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3898 | 15.8493 | 59.9935 | 13 | 72.4054 | 6.6708 | 59.982 | 5 | 72.4321 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4169 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.4048 | 7.9057 | 59.9648 | 5 | 72.3854 | 14.6903 | 59.9993 | 13 | 72.4054 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.4301 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.426 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.437 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.3981 | 15.8493 | 59.9935 | 13 | 72.4138 | 6.6708 | 59.982 | 5 | 72.4404 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4252 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.4131 | 7.9057 | 59.9648 | 5 | 72.3937 | 14.7082 | 59.9993 | 13 | 72.4138 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.4384 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4344 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4454 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4064 | 15.8442 | 59.9935 | 13 | 72.4221 | 6.6708 | 59.982 | 5 | 72.4488 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4335 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.4215 | 7.9057 | 59.9648 | 5 | 72.4021 | 14.7082 | 59.9993 | 13 | 72.4221 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.4467 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4427 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4537 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4148 | 15.8442 | 59.9935 | 13 | 72.4304 | 6.6708 | 59.982 | 5 | 72.4571 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.442 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.4298 | 7.9057 | 59.9648 | 5 | 72.4104 | 14.7082 | 59.9993 | 13 | 72.4304 | 12.0662 | 60.0108 | 5 | 72.4551 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.451 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.462 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4231 | 15.8433 | 59.9935 | 13 | 72.4387 | 6.6682 | 59.982 | 5 | 72.4655 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4503 | 6.7197 | 59.9705 | 5 | 72.4381 | 7.9017 | 59.9648 | 5 | 72.4187 | 14.7082 | 59.9993 | 13 | 72.4387 | 12.0631 | 60.0108 | 5 | 72.4634 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4594 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4704 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4314 | 15.8433 | 59.9935 | 13 | 72.4471 | 6.6682 | 59.982 | 5 | 72.4738 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4586 | 6.7211 | 59.9705 | 5 | 72.4465 | 7.9017 | 59.9648 | 5 | 72.4271 | 14.7082 | 59.9993 | 13 | 72.4471 | 12.0631 | 60.0108 | 5 | 72.4717 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4677 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4787 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4398 | 15.8433 | 59.9935 | 13 | 72.4554 | 6.6659 | 59.982 | 5 | 72.4821 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4669 | 6.7211 | 59.9705 | 5 | 72.4548 | 7.9017 | 59.9648 | 5 | 72.4354 | 14.7082 | 59.9993 | 13 | 72.4554 | 12.0631 | 60.0108 | 5 | 72.48 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.476 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4871 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4481 | 15.8433 | 59.9935 | 13 | 72.4637 | 6.6659 | 59.982 | 5 | 72.4905 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4753 | 6.7211 | 59.9705 | 5 | 72.4631 | 7.9017 | 59.9648 | 5 | 72.4437 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.4637 | 12.0631 | 60.0108 | 5 | 72.4884 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4844 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.4954 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4564 | 15.8433 | 59.9935 | 13 | 72.4721 | 6.6659 | 59.982 | 5 | 72.4988 | 6.4525 | 59.9647 | 5 | 72.4836 | 6.7211 | 59.9705 | 5 | 72.4716 | 7.9017 | 59.9648 | 5 | 72.452 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.472 | 12.0604 | 60.0108 | 5 | 72.4967 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.4927 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5037 | 14.6002 | 59.9705 | 13 | 72.4648 | 15.8433 | 59.9935 | 13 | 72.4804 | 6.6659 | 59.982 | 5 | 72.5071 | 6.4501 | 59.9647 | 5 | 72.4919 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.4799 | 7.9017 | 59.9648 | 5 | 72.4604 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.4805 | 12.0604 | 60.0108 | 5 | 72.505 | 6.2497 | 59.9647 | 5
72.501 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5121 | 14.6011 | 59.9705 | 13 | 72.4731 | 15.8411 | 59.9935 | 13 | 72.4888 | 6.6629 | 59.982 | 5 | 72.5155 | 6.4501 | 59.9647 | 5 | 72.5003 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.4882 | 7.8989 | 59.9648 | 5 | 72.4688 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.4888 | 12.0604 | 60.0108 | 5 | 72.5134 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5094 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5204 | 14.6011 | 59.9705 | 13 | 72.4814 | 15.8411 | 59.9935 | 13 | 72.4971 | 6.6629 | 59.982 | 5 | 72.5238 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5086 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.4966 | 7.8989 | 59.9648 | 5 | 72.4771 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.4971 | 12.0604 | 60.0108 | 5 | 72.5217 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5177 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5287 | 14.6011 | 59.9705 | 13 | 72.4898 | 15.8362 | 59.9935 | 13 | 72.5054 | 6.6599 | 59.982 | 5 | 72.5322 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5169 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.5049 | 7.8969 | 59.9648 | 5 | 72.4854 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.5054 | 12.0575 | 60.0108 | 5 | 72.53 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5261 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5371 | 14.6011 | 59.9705 | 13 | 72.4981 | 15.8362 | 59.9935 | 13 | 72.5138 | 6.6599 | 59.982 | 5 | 72.5405 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5253 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.5132 | 7.8969 | 59.9648 | 5 | 72.4938 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.5138 | 12.0575 | 60.0108 | 5 | 72.5385 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5344 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5454 | 14.6011 | 59.9705 | 13 | 72.5064 | 15.8347 | 59.9935 | 13 | 72.5221 | 6.6576 | 59.982 | 5 | 72.5488 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5336 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.5215 | 7.8969 | 59.9648 | 5 | 72.5021 | 14.7068 | 59.9993 | 13 | 72.5221 | 12.0575 | 60.0108 | 5 | 72.5468 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5427 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5537 | 14.6011 | 59.9705 | 13 | 72.5148 | 15.8347 | 59.9935 | 13 | 72.5305 | 6.6576 | 59.982 | 5 | 72.5572 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5419 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.5299 | 7.8969 | 59.9648 | 5 | 72.5104 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5304 | 12.0575 | 60.0108 | 5 | 72.5551 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5511 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5621 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5231 | 15.8347 | 59.9935 | 13 | 72.5388 | 6.6576 | 59.982 | 5 | 72.5655 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5502 | 6.7234 | 59.9705 | 5 | 72.5382 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5187 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5387 | 12.0575 | 60.0108 | 5 | 72.5635 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5594 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5704 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5314 | 15.8347 | 59.9935 | 13 | 72.5471 | 6.6576 | 59.982 | 5 | 72.5739 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5587 | 6.7254 | 59.9705 | 5 | 72.5465 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5271 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5471 | 12.0575 | 60.0108 | 5 | 72.5718 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5677 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5788 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5398 | 15.8347 | 59.9935 | 13 | 72.5554 | 6.6576 | 59.982 | 5 | 72.5822 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.567 | 6.7254 | 59.9705 | 5 | 72.5549 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5354 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5554 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.5801 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5761 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5871 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5481 | 15.8347 | 59.9935 | 13 | 72.5638 | 6.6576 | 59.982 | 5 | 72.5905 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5753 | 6.7254 | 59.9705 | 5 | 72.5632 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5437 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5637 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.5884 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5844 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.5954 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5564 | 15.8281 | 59.9935 | 13 | 72.5721 | 6.6514 | 59.982 | 5 | 72.5989 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.5837 | 6.7254 | 59.9705 | 5 | 72.5715 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5521 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.572 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.5968 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.5928 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6038 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5648 | 15.8281 | 59.9935 | 13 | 72.5804 | 6.6514 | 59.982 | 5 | 72.6072 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.592 | 6.7254 | 59.9705 | 5 | 72.58 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5604 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5804 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.6051 | 6.221 | 59.9647 | 5
72.6011 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6121 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5731 | 15.8241 | 59.9935 | 13 | 72.5888 | 6.648 | 59.982 | 5 | 72.6155 | 6.4464 | 59.9647 | 5 | 72.6003 | 6.7254 | 59.9705 | 5 | 72.5883 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5687 | 14.7042 | 59.9993 | 13 | 72.5887 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.6134 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6094 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6205 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5815 | 15.8241 | 59.9935 | 13 | 72.5971 | 6.648 | 59.982 | 5 | 72.6239 | 6.4417 | 59.9647 | 5 | 72.6087 | 6.7274 | 59.9705 | 5 | 72.5966 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.577 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.597 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.6218 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6178 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6288 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5898 | 15.821 | 59.9935 | 13 | 72.6055 | 6.648 | 59.982 | 5 | 72.6322 | 6.4417 | 59.9647 | 5 | 72.617 | 6.7274 | 59.9705 | 5 | 72.605 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5854 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6053 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.6301 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6261 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6371 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.5981 | 15.821 | 59.9935 | 13 | 72.6138 | 6.648 | 59.982 | 5 | 72.6406 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6253 | 6.7274 | 59.9705 | 5 | 72.6133 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.5938 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6138 | 12.0548 | 60.0108 | 5 | 72.6384 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6344 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6455 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.6064 | 15.821 | 59.9935 | 13 | 72.6221 | 6.596 | 59.9763 | 5 | 72.6489 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6336 | 6.7274 | 59.9705 | 5 | 72.6216 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.6021 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6221 | 12.0517 | 60.0108 | 5 | 72.6469 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6428 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6538 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.6148 | 15.821 | 59.9935 | 13 | 72.6305 | 6.596 | 59.9763 | 5 | 72.6572 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.642 | 6.7295 | 59.9705 | 5 | 72.6299 | 7.8217 | 59.9648 | 5 | 72.6104 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6304 | 12.0517 | 60.0108 | 5 | 72.6552 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6511 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6621 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.6231 | 15.8189 | 59.9935 | 13 | 72.6388 | 6.596 | 59.9763 | 5 | 72.6656 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6503 | 6.7295 | 59.9705 | 5 | 72.6383 | 7.8197 | 59.9648 | 5 | 72.6188 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6388 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.6635 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6594 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6705 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.6314 | 15.8189 | 59.9935 | 13 | 72.6472 | 6.596 | 59.9763 | 5 | 72.6739 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6586 | 6.7295 | 59.9705 | 5 | 72.6466 | 7.8197 | 59.9648 | 5 | 72.6271 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6471 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.6719 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6678 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6788 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.6398 | 15.8189 | 59.9935 | 13 | 72.6555 | 6.596 | 59.9763 | 5 | 72.6823 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6671 | 6.7295 | 59.9705 | 5 | 72.6549 | 7.8177 | 59.9648 | 5 | 72.6354 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6554 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.6802 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6761 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6872 | 14.6019 | 59.9705 | 13 | 72.6481 | 15.8189 | 59.9935 | 13 | 72.6638 | 6.596 | 59.9763 | 5 | 72.6906 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6754 | 6.7314 | 59.9705 | 5 | 72.6633 | 7.8177 | 59.9648 | 5 | 72.6437 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6637 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.6885 | 6.221 | 59.9705 | 5
72.6845 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.6955 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.6565 | 15.8174 | 59.9935 | 13 | 72.6721 | 6.593 | 59.9763 | 5 | 72.6989 | 6.4387 | 59.9647 | 5 | 72.6837 | 6.7314 | 59.9705 | 5 | 72.6716 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.6521 | 14.6963 | 59.9993 | 13 | 72.6721 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.6968 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.6928 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7038 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.6648 | 15.8174 | 59.9935 | 13 | 72.6805 | 6.593 | 59.9763 | 5 | 72.7073 | 6.4367 | 59.9647 | 5 | 72.6921 | 6.7314 | 59.9705 | 5 | 72.6799 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.6604 | 14.6935 | 59.9993 | 13 | 72.6804 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.7052 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7011 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7122 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.6731 | 15.8174 | 59.9935 | 13 | 72.6888 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7156 | 6.4367 | 59.9647 | 5 | 72.7004 | 6.7314 | 59.9705 | 5 | 72.6884 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.6687 | 14.6935 | 59.9993 | 13 | 72.6887 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.7135 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7095 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7205 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.6815 | 15.8174 | 59.9935 | 13 | 72.6971 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7239 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.7087 | 6.7314 | 59.9705 | 5 | 72.6967 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.6771 | 14.6935 | 59.9993 | 13 | 72.697 | 12.0487 | 60.0108 | 5 | 72.7218 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7178 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7289 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.6898 | 15.8175 | 59.9935 | 13 | 72.7055 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7323 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.717 | 6.7314 | 59.9705 | 5 | 72.705 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.6854 | 14.6935 | 59.9993 | 13 | 72.7054 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7302 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7261 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7372 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.6981 | 15.8175 | 59.9935 | 13 | 72.7138 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7406 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.7254 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.7134 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.6937 | 14.6935 | 59.9993 | 13 | 72.7137 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7385 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7345 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7455 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7065 | 15.8146 | 59.9935 | 13 | 72.7222 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.749 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.7337 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.7217 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.702 | 14.6935 | 59.9993 | 13 | 72.722 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7468 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7428 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7538 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7148 | 15.8146 | 59.9935 | 13 | 72.7305 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7573 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.742 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.73 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7104 | 14.6924 | 59.9993 | 13 | 72.7303 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7551 | 6.2118 | 59.9705 | 5
72.7511 | 14.5597 | 59.9763 | 13 | 72.7622 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7231 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7388 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7656 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.7504 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.7383 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7188 | 14.6924 | 59.9993 | 13 | 72.7388 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7635 | 6.2102 | 59.9705 | 5
72.7595 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.7705 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7314 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7472 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.774 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.7587 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.7467 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7271 | 14.6924 | 59.9993 | 13 | 72.7471 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7719 | 6.2102 | 59.9705 | 5
72.7678 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.7789 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7398 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7555 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7823 | 6.4314 | 59.9647 | 5 | 72.767 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.755 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7354 | 14.6924 | 59.9993 | 13 | 72.7554 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7802 | 6.2058 | 59.9705 | 5
72.7762 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.7872 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7481 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7639 | 6.5907 | 59.9763 | 5 | 72.7906 | 6.4298 | 59.9647 | 5 | 72.7755 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.7633 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7438 | 14.6878 | 59.9993 | 13 | 72.7637 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7886 | 6.2058 | 59.9705 | 5
72.7845 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.7955 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7565 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7722 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.799 | 6.4298 | 59.9647 | 5 | 72.7838 | 6.7339 | 59.9705 | 5 | 72.7717 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7521 | 14.6878 | 59.9993 | 13 | 72.7721 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.7969 | 6.2058 | 59.9705 | 5
72.7928 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8039 | 14.6051 | 59.9705 | 13 | 72.7648 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7805 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.8073 | 6.3972 | 59.9647 | 5 | 72.7921 | 6.7368 | 59.9705 | 5 | 72.78 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7604 | 14.6851 | 59.9993 | 13 | 72.7804 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.8052 | 6.2058 | 59.9705 | 5
72.8012 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8122 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.7731 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7889 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.8157 | 6.3972 | 59.9647 | 5 | 72.8004 | 6.7368 | 59.9705 | 5 | 72.7883 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7687 | 14.6851 | 59.9993 | 13 | 72.7887 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.8136 | 6.2034 | 59.9705 | 5
72.8095 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8206 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.7815 | 15.8107 | 59.9935 | 13 | 72.7972 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.824 | 6.3914 | 59.9647 | 5 | 72.8088 | 6.7388 | 59.9705 | 5 | 72.7968 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7771 | 14.6851 | 59.9993 | 13 | 72.797 | 12.0461 | 60.0108 | 5 | 72.8219 | 6.2034 | 59.9705 | 5
72.8178 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8289 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.7898 | 15.8057 | 59.9935 | 13 | 72.8055 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.8323 | 6.3914 | 59.9647 | 5 | 72.8171 | 6.7388 | 59.9705 | 5 | 72.8051 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7854 | 14.6851 | 59.9993 | 13 | 72.8054 | 12.0402 | 60.0108 | 5 | 72.8302 | 6.2034 | 59.9705 | 5
72.8262 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8372 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.7981 | 15.8057 | 59.9935 | 13 | 72.8138 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.8407 | 6.3915 | 59.9647 | 5 | 72.8254 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8134 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.7937 | 14.6851 | 59.9993 | 13 | 72.8137 | 12.0402 | 60.0108 | 5 | 72.8386 | 6.2034 | 59.9705 | 5
72.8345 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8456 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8065 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8222 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.849 | 6.3915 | 59.9647 | 5 | 72.8338 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8217 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8021 | 14.6851 | 59.9993 | 13 | 72.822 | 11.9563 | 60.0108 | 5 | 72.8469 | 6.199 | 59.9705 | 5
72.8428 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8539 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8148 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8306 | 6.5883 | 59.9763 | 5 | 72.8574 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8421 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8301 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8104 | 14.6814 | 59.9993 | 13 | 72.8303 | 11.9563 | 60.0108 | 5 | 72.8552 | 6.199 | 59.9705 | 5
72.8512 | 14.4564 | 59.9763 | 13 | 72.8622 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8232 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8389 | 6.5821 | 59.9763 | 5 | 72.8657 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8504 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8384 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8187 | 14.6814 | 59.9993 | 13 | 72.8387 | 11.9563 | 60.0108 | 5 | 72.8635 | 6.199 | 59.9705 | 5
72.8595 | 14.4541 | 59.9763 | 13 | 72.8706 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8315 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8472 | 6.5821 | 59.9763 | 5 | 72.874 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8588 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8467 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.827 | 14.6814 | 59.9993 | 13 | 72.847 | 11.9563 | 60.0108 | 5 | 72.8719 | 6.199 | 59.9705 | 5
72.8679 | 14.4541 | 59.9763 | 13 | 72.8789 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8398 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8555 | 6.5821 | 59.9763 | 5 | 72.8824 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8671 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8551 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8354 | 14.6814 | 59.9993 | 13 | 72.8553 | 11.9563 | 60.0108 | 5 | 72.8802 | 6.1966 | 59.9705 | 5
72.8762 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.8872 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8481 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8639 | 6.5821 | 59.9763 | 5 | 72.8907 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8754 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8634 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8438 | 14.6814 | 59.9993 | 13 | 72.8636 | 11.9563 | 60.0108 | 5 | 72.8885 | 6.1966 | 59.9705 | 5
72.8845 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.8956 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8565 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8723 | 6.5801 | 59.9763 | 5 | 72.899 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8837 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8717 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8521 | 14.6814 | 59.9993 | 13 | 72.8721 | 11.9535 | 60.0108 | 5 | 72.897 | 6.1966 | 59.9705 | 5
72.8929 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9039 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8648 | 15.804 | 59.9935 | 13 | 72.8806 | 6.5801 | 59.9763 | 5 | 72.9073 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.8922 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8801 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8604 | 14.677 | 59.9993 | 13 | 72.8804 | 11.9535 | 60.0108 | 5 | 72.9053 | 6.1966 | 59.9705 | 5
72.9012 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9123 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8731 | 15.797 | 59.9935 | 13 | 72.8889 | 6.5801 | 59.9763 | 5 | 72.9157 | 6.3895 | 59.9647 | 5 | 72.9005 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8884 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8688 | 14.677 | 59.9993 | 13 | 72.8887 | 11.9535 | 60.0108 | 5 | 72.9136 | 6.1919 | 59.9705 | 5
72.9095 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9206 | 14.607 | 59.9705 | 13 | 72.8815 | 15.797 | 59.9935 | 13 | 72.8972 | 6.5801 | 59.9763 | 5 | 72.9241 | 6.3854 | 59.9647 | 5 | 72.9088 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.8967 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8771 | 14.677 | 59.9993 | 13 | 72.897 | 11.9535 | 60.0108 | 5 | 72.9219 | 6.1919 | 59.9705 | 5
72.9179 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9289 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.8898 | 15.7945 | 59.9935 | 13 | 72.9056 | 6.5801 | 59.9763 | 5 | 72.9324 | 6.3854 | 59.9647 | 5 | 72.9172 | 6.7405 | 59.9705 | 5 | 72.9052 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8854 | 14.677 | 59.9993 | 13 | 72.9054 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9303 | 6.1919 | 59.9705 | 5
72.9262 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9373 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.8981 | 15.7945 | 59.9935 | 13 | 72.9139 | 6.5801 | 59.9763 | 5 | 72.9407 | 6.3854 | 59.9647 | 5 | 72.9255 | 6.7446 | 59.9705 | 5 | 72.9135 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.8937 | 14.677 | 59.9993 | 13 | 72.9137 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9386 | 6.1919 | 59.9705 | 5
72.9346 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9456 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9065 | 15.7942 | 59.9935 | 13 | 72.9222 | 6.5766 | 59.9763 | 5 | 72.9491 | 6.3854 | 59.9647 | 5 | 72.9338 | 6.7446 | 59.9705 | 5 | 72.9218 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9021 | 14.677 | 59.9993 | 13 | 72.922 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9469 | 6.1899 | 59.9705 | 5
72.9429 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9539 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9148 | 15.7942 | 59.9935 | 13 | 72.9306 | 6.5766 | 59.9763 | 5 | 72.9574 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9422 | 6.7446 | 59.9705 | 5 | 72.9301 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9104 | 14.6762 | 59.9993 | 13 | 72.9303 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9553 | 6.1899 | 59.9705 | 5
72.9512 | 14.4512 | 59.9763 | 13 | 72.9623 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9232 | 15.7942 | 59.9935 | 13 | 72.9389 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 72.9658 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9505 | 6.7446 | 59.9705 | 5 | 72.9385 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9187 | 14.6762 | 59.9993 | 13 | 72.9387 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9636 | 6.1899 | 59.9705 | 5
72.9596 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 72.9706 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9315 | 15.7942 | 59.9935 | 13 | 72.9473 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 72.9741 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9588 | 6.746 | 59.9705 | 5 | 72.9468 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9271 | 14.6762 | 59.9993 | 13 | 72.947 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9719 | 6.1899 | 59.9705 | 5
72.9679 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 72.979 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9398 | 15.788 | 59.9935 | 13 | 72.9556 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 72.9824 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9671 | 6.746 | 59.9705 | 5 | 72.9551 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9354 | 14.6762 | 59.9993 | 13 | 72.9553 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9803 | 6.185 | 59.9705 | 5
72.9762 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 72.9873 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9482 | 15.788 | 59.9935 | 13 | 72.9639 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 72.9908 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9755 | 6.746 | 59.9705 | 5 | 72.9635 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9437 | 14.6762 | 59.9993 | 13 | 72.9636 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9886 | 6.185 | 59.9705 | 5
72.9846 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 72.9956 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9565 | 15.7852 | 59.9935 | 13 | 72.9723 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 72.9991 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9838 | 6.746 | 59.9705 | 5 | 72.9718 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.952 | 14.6762 | 59.9993 | 13 | 72.972 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 72.9969 | 6.185 | 59.9705 | 5
72.9929 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.004 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9648 | 15.7852 | 59.9935 | 13 | 72.9806 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 73.0074 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 72.9921 | 6.746 | 59.9705 | 5 | 72.9801 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9604 | 14.6759 | 59.9993 | 13 | 72.9803 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0054 | 6.185 | 59.9705 | 5
73.0012 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0123 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9731 | 15.7852 | 59.9935 | 13 | 72.989 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 73.0157 | 6.3828 | 59.9647 | 5 | 73.0005 | 6.746 | 59.9705 | 5 | 72.9885 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9688 | 14.6759 | 59.9993 | 13 | 72.9886 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0137 | 6.1819 | 59.9705 | 5
73.0096 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0207 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9815 | 15.7852 | 59.9935 | 13 | 72.9973 | 6.5718 | 59.9763 | 5 | 73.0241 | 6.3782 | 59.9647 | 5 | 73.0089 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 72.9968 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9771 | 14.6719 | 59.9993 | 13 | 72.9969 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.022 | 6.1819 | 59.9705 | 5
73.0179 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.029 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9898 | 15.7821 | 59.9935 | 13 | 73.0056 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0325 | 6.3782 | 59.9647 | 5 | 73.0172 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0051 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9854 | 14.6719 | 59.9993 | 13 | 73.0054 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0303 | 6.1819 | 59.9705 | 5
73.0263 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0373 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 72.9982 | 15.7821 | 59.9935 | 13 | 73.014 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0408 | 6.3782 | 59.9647 | 5 | 73.0256 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0135 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 72.9938 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.0137 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0387 | 6.1819 | 59.9705 | 5
73.0346 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0457 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0065 | 15.7821 | 59.9935 | 13 | 73.0223 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0491 | 6.3782 | 59.9647 | 5 | 73.0339 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0219 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0021 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.022 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.047 | 6.1819 | 59.9705 | 5
73.0429 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.054 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0148 | 15.7821 | 59.9935 | 13 | 73.0306 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0575 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0422 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0302 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0104 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.0303 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0553 | 6.1819 | 59.9705 | 5
73.0513 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0623 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0232 | 15.7821 | 59.9935 | 13 | 73.0389 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0658 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0505 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0385 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0187 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.0387 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0637 | 6.1774 | 59.9705 | 5
73.0596 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0707 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0315 | 15.7821 | 59.9935 | 13 | 73.0473 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0742 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0589 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0469 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0271 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.047 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.072 | 6.1774 | 59.9705 | 5
73.0679 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.079 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0398 | 15.7754 | 59.9935 | 13 | 73.0557 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0825 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0672 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0552 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0354 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.0553 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0803 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.0763 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0873 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0482 | 15.7754 | 59.9935 | 13 | 73.064 | 6.5641 | 59.9763 | 5 | 73.0908 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0755 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0635 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0437 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.0636 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.0886 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.0846 | 14.4471 | 59.9763 | 13 | 73.0957 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0565 | 15.7754 | 59.9935 | 13 | 73.0723 | 6.5579 | 59.9763 | 5 | 73.0992 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0839 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0719 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0521 | 14.6685 | 59.9993 | 13 | 73.072 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.097 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.0929 | 14.4435 | 59.9763 | 13 | 73.104 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0648 | 15.7754 | 59.9935 | 13 | 73.0806 | 6.5579 | 59.9763 | 5 | 73.1075 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.0922 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0802 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0604 | 14.6647 | 59.9993 | 13 | 73.0803 | 11.9512 | 60.0108 | 5 | 73.1053 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.1013 | 14.4435 | 59.9763 | 13 | 73.1124 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0732 | 15.7754 | 59.9935 | 13 | 73.089 | 6.5546 | 59.9763 | 5 | 73.1158 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.1005 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0885 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0687 | 14.6647 | 59.9993 | 13 | 73.0886 | 11.9477 | 60.0108 | 5 | 73.1136 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.1096 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1207 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0815 | 15.7754 | 59.9935 | 13 | 73.0973 | 6.5546 | 59.9763 | 5 | 73.1241 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.1088 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.0969 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.077 | 14.6626 | 59.9993 | 13 | 73.097 | 11.9477 | 60.0108 | 5 | 73.1221 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.118 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.129 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0898 | 15.7722 | 59.9935 | 13 | 73.1057 | 6.5546 | 59.9763 | 5 | 73.1325 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.1172 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1052 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0854 | 14.6626 | 59.9993 | 13 | 73.1053 | 11.9477 | 60.0108 | 5 | 73.1304 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.1263 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1374 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.0982 | 15.7722 | 59.9935 | 13 | 73.114 | 6.5546 | 59.9763 | 5 | 73.1409 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.1255 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1135 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.0938 | 14.659 | 59.9993 | 13 | 73.1136 | 11.9477 | 60.0108 | 5 | 73.1387 | 6.1758 | 59.9705 | 5
73.1346 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1457 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1065 | 15.7722 | 59.9935 | 13 | 73.1223 | 6.5546 | 59.9705 | 5 | 73.1492 | 6.3766 | 59.9647 | 5 | 73.1339 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1219 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1021 | 14.659 | 59.9993 | 13 | 73.1219 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.1471 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.143 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1541 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1148 | 15.7722 | 59.9935 | 13 | 73.1307 | 6.5546 | 59.9705 | 5 | 73.1575 | 6.3716 | 59.9647 | 5 | 73.1423 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1302 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1104 | 14.6414 | 59.9993 | 13 | 73.1304 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.1554 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.1513 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1624 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1232 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.139 | 6.5502 | 59.9705 | 5 | 73.1658 | 6.3716 | 59.9647 | 5 | 73.1506 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1385 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1188 | 14.6414 | 59.9993 | 13 | 73.1387 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.1637 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.1596 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1707 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1315 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.1473 | 6.5502 | 59.9705 | 5 | 73.1742 | 6.3716 | 59.9647 | 5 | 73.1589 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1469 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1271 | 14.6414 | 59.9993 | 13 | 73.147 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.1721 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.168 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.179 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1398 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.1557 | 6.5502 | 59.9705 | 5 | 73.1826 | 6.3716 | 59.9647 | 5 | 73.1673 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1553 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1354 | 14.6414 | 59.9993 | 13 | 73.1553 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.1804 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.1763 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1874 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1482 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.164 | 6.5502 | 59.9705 | 5 | 73.1909 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.1756 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1636 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1437 | 14.6414 | 59.9993 | 13 | 73.1637 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.1887 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.1846 | 14.4404 | 59.9763 | 13 | 73.1957 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1565 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.1724 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.1992 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.1839 | 6.746 | 59.9763 | 5 | 73.1719 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1521 | 14.6414 | 59.9993 | 13 | 73.172 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.197 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.193 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2041 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1648 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.1807 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2076 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.1922 | 6.6659 | 59.9763 | 5 | 73.1803 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1604 | 14.6398 | 59.9993 | 13 | 73.1803 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2054 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.2013 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2124 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1732 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.189 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2159 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2006 | 6.6659 | 59.9763 | 5 | 73.1886 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1687 | 14.6398 | 59.9993 | 13 | 73.1886 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2137 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.2097 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2207 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1815 | 15.7669 | 59.9935 | 13 | 73.1974 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2242 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2089 | 6.6659 | 59.9763 | 5 | 73.1969 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1771 | 14.6277 | 59.9993 | 13 | 73.197 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.222 | 6.1679 | 59.9705 | 5
73.218 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2291 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1898 | 15.7589 | 59.9935 | 13 | 73.2057 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2325 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2172 | 6.6659 | 59.9763 | 5 | 73.2053 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1854 | 14.6277 | 59.9993 | 13 | 73.2053 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2305 | 6.1631 | 59.9705 | 5
73.2263 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2374 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.1982 | 15.7589 | 59.9935 | 13 | 73.2141 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2409 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2256 | 6.6659 | 59.9763 | 5 | 73.2136 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.1937 | 14.6234 | 59.9993 | 13 | 73.2136 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2388 | 6.1631 | 59.9705 | 5
73.2347 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2458 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2065 | 15.7589 | 59.9935 | 13 | 73.2224 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2493 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2339 | 6.6659 | 59.9763 | 5 | 73.2219 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.202 | 14.6234 | 59.9993 | 13 | 73.2219 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2471 | 6.1608 | 59.9705 | 5
73.243 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2541 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2148 | 15.7589 | 59.9935 | 13 | 73.2307 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2576 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2422 | 6.6639 | 59.9763 | 5 | 73.2303 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.2104 | 14.6234 | 59.9993 | 13 | 73.2303 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2554 | 6.1608 | 59.9705 | 5
73.2513 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2624 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2232 | 15.7589 | 59.9935 | 13 | 73.2391 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2659 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2505 | 6.6639 | 59.9763 | 5 | 73.2386 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.2188 | 14.6234 | 59.9993 | 13 | 73.2386 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2638 | 6.1608 | 59.9705 | 5
73.2597 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2708 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2315 | 15.7589 | 59.9935 | 13 | 73.2474 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2742 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.259 | 6.662 | 59.9763 | 5 | 73.2469 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.2271 | 14.621 | 59.9993 | 13 | 73.2469 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2721 | 6.1608 | 59.9705 | 5
73.268 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2791 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2398 | 15.7587 | 59.9935 | 13 | 73.2557 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.2826 | 6.3692 | 59.9647 | 5 | 73.2673 | 6.662 | 59.9763 | 5 | 73.2552 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.2354 | 14.621 | 59.9993 | 13 | 73.2552 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2804 | 6.1608 | 59.9705 | 5
73.2764 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2874 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2482 | 15.7587 | 59.9935 | 13 | 73.264 | 6.5478 | 59.9705 | 5 | 73.291 | 6.3665 | 59.9647 | 5 | 73.2756 | 6.662 | 59.9763 | 5 | 73.2637 | 7.8162 | 59.9648 | 5 | 73.2438 | 14.621 | 59.9993 | 13 | 73.2637 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2888 | 6.1608 | 59.9705 | 5
73.2847 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.2958 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2565 | 15.7521 | 59.9935 | 13 | 73.2724 | 6.5449 | 59.9705 | 5 | 73.2993 | 6.3665 | 59.9647 | 5 | 73.284 | 6.662 | 59.9763 | 5 | 73.272 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.2521 | 14.621 | 59.9993 | 13 | 73.272 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.2971 | 6.1592 | 59.9705 | 5
73.293 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.3041 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2649 | 15.7521 | 59.9935 | 13 | 73.2808 | 6.5449 | 59.9705 | 5 | 73.3076 | 6.3642 | 59.9647 | 5 | 73.2923 | 6.662 | 59.9763 | 5 | 73.2803 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.2604 | 14.6175 | 59.9993 | 13 | 73.2803 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.3054 | 6.1592 | 59.9705 | 5
73.3014 | 14.4392 | 59.9763 | 13 | 73.3125 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2732 | 15.749 | 59.9935 | 13 | 73.2891 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.316 | 6.3642 | 59.9647 | 5 | 73.3006 | 6.662 | 59.9763 | 5 | 73.2887 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.2687 | 14.6175 | 59.9993 | 13 | 73.2886 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.3138 | 6.1571 | 59.9705 | 5
73.3097 | 14.4386 | 59.9763 | 13 | 73.3208 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2815 | 15.749 | 59.9935 | 13 | 73.2974 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.3243 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.309 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.297 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.2771 | 14.6175 | 59.9993 | 13 | 73.297 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.3221 | 6.1571 | 59.9705 | 5
73.318 | 14.4386 | 59.9763 | 13 | 73.3291 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2899 | 15.749 | 59.9935 | 13 | 73.3057 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.3326 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3173 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3053 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.2854 | 14.6175 | 59.9993 | 13 | 73.3053 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.3304 | 6.1545 | 59.9705 | 5
73.3264 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3375 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.2982 | 15.749 | 59.9935 | 13 | 73.3141 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.3409 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3256 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3137 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.2937 | 14.6175 | 59.9993 | 13 | 73.3136 | 11.9432 | 60.0108 | 5 | 73.3389 | 6.1545 | 59.9705 | 5
73.3347 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3458 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3065 | 15.749 | 59.9935 | 13 | 73.3224 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.3493 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3339 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.322 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.3021 | 14.6175 | 59.9993 | 13 | 73.3219 | 11.9379 | 60.0108 | 5 | 73.3472 | 6.1545 | 59.9705 | 5
73.343 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3542 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3148 | 15.749 | 59.9935 | 13 | 73.3307 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.3577 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3423 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3303 | 7.8162 | 59.9705 | 5 | 73.3104 | 14.6213 | 59.9993 | 13 | 73.3303 | 11.9379 | 60.0108 | 5 | 73.3555 | 6.1545 | 59.9705 | 5
73.3514 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3625 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3232 | 15.746 | 59.9935 | 13 | 73.3391 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.366 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3506 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3386 | 7.8064 | 59.9705 | 5 | 73.3187 | 14.6213 | 59.9993 | 13 | 73.3386 | 11.9379 | 60.0108 | 5 | 73.3638 | 6.1522 | 59.9705 | 5
73.3597 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3708 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3315 | 15.746 | 59.9935 | 13 | 73.3474 | 6.5425 | 59.9705 | 5 | 73.3743 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3589 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.347 | 7.8064 | 59.9705 | 5 | 73.327 | 14.619 | 59.9993 | 13 | 73.3469 | 11.9379 | 60.0108 | 5 | 73.3722 | 6.1522 | 59.9705 | 5
73.3681 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3792 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3398 | 15.7425 | 59.9935 | 13 | 73.3558 | 6.5391 | 59.9705 | 5 | 73.3826 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3674 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3553 | 7.8064 | 59.9705 | 5 | 73.3354 | 14.619 | 59.9993 | 13 | 73.3552 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.3805 | 6.1522 | 59.9705 | 5
73.3764 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3875 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3482 | 15.7425 | 59.9935 | 13 | 73.3641 | 6.5391 | 59.9705 | 5 | 73.391 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3757 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3636 | 7.8064 | 59.9705 | 5 | 73.3438 | 14.619 | 59.9993 | 13 | 73.3636 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.3888 | 6.1522 | 59.9705 | 5
73.3847 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.3958 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3565 | 15.74 | 59.9935 | 13 | 73.3724 | 6.5391 | 59.9705 | 5 | 73.3994 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.384 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3721 | 7.8064 | 59.9705 | 5 | 73.3521 | 14.619 | 59.9993 | 13 | 73.3719 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.3972 | 6.148 | 59.9705 | 5
73.3931 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.4042 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3649 | 15.74 | 59.9935 | 13 | 73.3808 | 6.5391 | 59.9705 | 5 | 73.4077 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.3923 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3804 | 7.8064 | 59.9705 | 5 | 73.3604 | 14.6179 | 59.9993 | 13 | 73.3802 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4055 | 6.148 | 59.9705 | 5
73.4014 | 14.4361 | 59.9763 | 13 | 73.4125 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3732 | 15.74 | 59.9935 | 13 | 73.3891 | 6.5391 | 59.9705 | 5 | 73.416 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.4007 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3887 | 7.7281 | 59.9705 | 5 | 73.3688 | 14.6179 | 59.9993 | 13 | 73.3885 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4138 | 6.148 | 59.9705 | 5
73.4097 | 14.4359 | 59.9763 | 13 | 73.4208 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3815 | 15.74 | 59.9935 | 13 | 73.3975 | 6.5391 | 59.9705 | 5 | 73.4244 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.409 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.3971 | 7.7281 | 59.9705 | 5 | 73.3771 | 14.6181 | 59.9993 | 13 | 73.397 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4221 | 6.148 | 59.9705 | 5
73.4181 | 14.4359 | 59.9763 | 13 | 73.4292 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3899 | 15.7389 | 59.9935 | 13 | 73.4058 | 6.5361 | 59.9705 | 5 | 73.4327 | 6.3632 | 59.9647 | 5 | 73.4173 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.4054 | 7.7247 | 59.9705 | 5 | 73.3854 | 14.6181 | 59.9993 | 13 | 73.4053 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4305 | 6.148 | 59.9705 | 5
73.4264 | 14.4359 | 59.9763 | 13 | 73.4375 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.3982 | 15.7389 | 59.9935 | 13 | 73.4141 | 6.5361 | 59.9705 | 5 | 73.441 | 6.3605 | 59.9647 | 5 | 73.4257 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.4137 | 7.7247 | 59.9705 | 5 | 73.3937 | 14.6181 | 59.9993 | 13 | 73.4136 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4388 | 6.148 | 59.9705 | 5
73.4347 | 14.4359 | 59.9763 | 13 | 73.4459 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4065 | 15.7358 | 59.9935 | 13 | 73.4225 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.4493 | 6.3605 | 59.9647 | 5 | 73.434 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.422 | 7.7247 | 59.9705 | 5 | 73.4021 | 14.6181 | 59.9993 | 13 | 73.4219 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4471 | 6.145 | 59.9705 | 5
73.4431 | 14.4359 | 59.9763 | 13 | 73.4542 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4149 | 15.7358 | 59.9935 | 13 | 73.4308 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.4577 | 6.358 | 59.9647 | 5 | 73.4423 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.4304 | 7.7247 | 59.9705 | 5 | 73.4104 | 14.6125 | 59.9993 | 13 | 73.4303 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4556 | 6.145 | 59.9705 | 5
73.4514 | 14.4359 | 59.9763 | 13 | 73.4625 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4232 | 15.7358 | 59.9935 | 13 | 73.4391 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.4661 | 6.358 | 59.9647 | 5 | 73.4507 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.4387 | 7.7213 | 59.9705 | 5 | 73.4187 | 14.6125 | 59.9993 | 13 | 73.4386 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4639 | 6.1196 | 59.9705 | 5
73.4598 | 14.4328 | 59.9763 | 13 | 73.4709 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4315 | 15.7358 | 59.9935 | 13 | 73.4475 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.4744 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.459 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.447 | 7.7213 | 59.9705 | 5 | 73.4271 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4469 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4722 | 6.1196 | 59.9705 | 5
73.4681 | 14.4328 | 59.9763 | 13 | 73.4792 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4399 | 15.7316 | 59.9935 | 13 | 73.4558 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.4827 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.4673 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.4554 | 7.7213 | 59.9705 | 5 | 73.4354 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4552 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4806 | 6.1162 | 59.9705 | 5
73.4764 | 14.4328 | 59.9763 | 13 | 73.4875 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4482 | 15.7316 | 59.9935 | 13 | 73.4642 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.491 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.4756 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.4637 | 7.7213 | 59.9705 | 5 | 73.4437 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4636 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4889 | 6.1162 | 59.9705 | 5
73.4848 | 14.4328 | 59.9763 | 13 | 73.4959 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4565 | 15.7316 | 59.9935 | 13 | 73.4725 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.4994 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.4841 | 6.5849 | 59.9763 | 5 | 73.472 | 7.718 | 59.9705 | 5 | 73.452 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4719 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.4972 | 6.1162 | 59.9705 | 5
73.4931 | 14.4328 | 59.9763 | 13 | 73.5042 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4649 | 15.7316 | 59.9935 | 13 | 73.4808 | 6.5338 | 59.9705 | 5 | 73.5078 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.4924 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.4805 | 7.718 | 59.9705 | 5 | 73.4604 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4802 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5056 | 6.1162 | 59.9705 | 5
73.5014 | 14.4328 | 59.9763 | 13 | 73.5126 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4732 | 15.7282 | 59.9935 | 13 | 73.4892 | 6.5314 | 59.9705 | 5 | 73.5161 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5007 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.4888 | 7.7137 | 59.9705 | 5 | 73.4688 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4885 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5139 | 6.1141 | 59.9705 | 5
73.5098 | 14.4299 | 59.9763 | 13 | 73.5209 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4815 | 15.7282 | 59.9935 | 13 | 73.4975 | 6.5314 | 59.9705 | 5 | 73.5244 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5091 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.4971 | 7.7137 | 59.9705 | 5 | 73.4771 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.4969 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5222 | 6.1141 | 59.9705 | 5
73.5181 | 14.4299 | 59.9763 | 13 | 73.5292 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4899 | 15.7245 | 59.9935 | 13 | 73.5059 | 6.5314 | 59.9705 | 5 | 73.5327 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5174 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5054 | 7.7137 | 59.9705 | 5 | 73.4855 | 14.609 | 59.9993 | 13 | 73.5052 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5305 | 6.1121 | 59.9705 | 5
73.5265 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5376 | 14.6087 | 59.9705 | 13 | 73.4982 | 15.7245 | 59.9935 | 13 | 73.5142 | 6.5314 | 59.9705 | 5 | 73.5411 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5257 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5138 | 7.7137 | 59.9705 | 5 | 73.4938 | 14.6075 | 59.9993 | 13 | 73.5135 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5389 | 6.1121 | 59.9705 | 5
73.5348 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5459 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5065 | 15.7245 | 59.9935 | 13 | 73.5225 | 6.5294 | 59.9705 | 5 | 73.5494 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.534 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5221 | 7.7137 | 59.9705 | 5 | 73.5021 | 14.6075 | 59.9993 | 13 | 73.5219 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5472 | 6.1121 | 59.9705 | 5
73.5431 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5543 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5149 | 15.7245 | 59.9935 | 13 | 73.5309 | 6.5294 | 59.9705 | 5 | 73.5577 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5424 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5304 | 7.7137 | 59.9705 | 5 | 73.5104 | 14.6075 | 59.9993 | 13 | 73.5303 | 11.9338 | 60.0108 | 5 | 73.5555 | 6.1121 | 59.9705 | 5
73.5515 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5626 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5232 | 15.7231 | 59.9935 | 13 | 73.5392 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.5661 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5507 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5388 | 7.7045 | 59.9705 | 5 | 73.5188 | 14.6075 | 59.9993 | 13 | 73.5386 | 11.9314 | 60.0108 | 5 | 73.564 | 6.1098 | 59.9705 | 5
73.5598 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5709 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5316 | 15.7231 | 59.9935 | 13 | 73.5475 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.5745 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.559 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5471 | 7.7045 | 59.9705 | 5 | 73.5271 | 14.5988 | 59.9993 | 13 | 73.5469 | 11.9314 | 60.0108 | 5 | 73.5723 | 6.1098 | 59.9705 | 5
73.5681 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5793 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5399 | 15.7217 | 59.9935 | 13 | 73.5558 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.5828 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5674 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5554 | 7.7045 | 59.9705 | 5 | 73.5354 | 14.5988 | 59.9993 | 13 | 73.5553 | 11.9314 | 60.0108 | 5 | 73.5806 | 6.1081 | 59.9705 | 5
73.5765 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5876 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5482 | 15.7217 | 59.9935 | 13 | 73.5642 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.5911 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.5757 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5638 | 7.7045 | 59.9705 | 5 | 73.5437 | 14.5988 | 59.9993 | 13 | 73.5636 | 11.9314 | 60.0108 | 5 | 73.5889 | 6.1081 | 59.9705 | 5
73.5848 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.5959 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5565 | 15.719 | 59.9935 | 13 | 73.5726 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.5994 | 6.3556 | 59.9647 | 5 | 73.584 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5721 | 7.7045 | 59.9705 | 5 | 73.5521 | 14.5988 | 59.9993 | 13 | 73.5719 | 11.9284 | 60.0108 | 5 | 73.5973 | 6.1053 | 59.9705 | 5
73.5931 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6043 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5649 | 15.719 | 59.9935 | 13 | 73.5809 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.6078 | 6.3536 | 59.9647 | 5 | 73.5925 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5804 | 7.7045 | 59.9705 | 5 | 73.5604 | 14.5988 | 59.9993 | 13 | 73.5802 | 11.9284 | 60.0108 | 5 | 73.6056 | 6.1053 | 59.9705 | 5
73.6015 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6126 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5732 | 15.719 | 59.9935 | 13 | 73.5892 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.6161 | 6.3536 | 59.9647 | 5 | 73.6008 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5887 | 7.7004 | 59.9705 | 5 | 73.5687 | 14.5988 | 59.9993 | 13 | 73.5886 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6139 | 6.1053 | 59.9705 | 5
73.6098 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6209 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5815 | 15.719 | 59.9935 | 13 | 73.5975 | 6.5271 | 59.9705 | 5 | 73.6245 | 6.3536 | 59.9647 | 5 | 73.6091 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.5972 | 7.7004 | 59.9705 | 5 | 73.577 | 14.5965 | 59.9993 | 13 | 73.5969 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6223 | 6.1053 | 59.9705 | 5
73.6182 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6293 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5899 | 15.7154 | 59.9935 | 13 | 73.6059 | 6.5251 | 59.9705 | 5 | 73.6328 | 6.3536 | 59.9647 | 5 | 73.6174 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6055 | 7.6964 | 59.9648 | 5 | 73.5854 | 14.5965 | 59.9993 | 13 | 73.6052 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6306 | 6.0994 | 59.9705 | 5
73.6265 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6376 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.5982 | 15.7154 | 59.9935 | 13 | 73.6143 | 6.5251 | 59.9705 | 5 | 73.6411 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6258 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6138 | 7.6964 | 59.9648 | 5 | 73.5938 | 14.5965 | 59.9993 | 13 | 73.6135 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6389 | 6.0994 | 59.9705 | 5
73.6348 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.646 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6066 | 15.7121 | 59.9935 | 13 | 73.6226 | 6.467 | 59.9705 | 5 | 73.6495 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6341 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6222 | 7.6964 | 59.9648 | 5 | 73.6021 | 14.5965 | 59.9993 | 13 | 73.6219 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6473 | 6.0994 | 59.9705 | 5
73.6432 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6543 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6149 | 15.7121 | 59.9935 | 13 | 73.6309 | 6.467 | 59.9705 | 5 | 73.6578 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6424 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6305 | 7.6964 | 59.9648 | 5 | 73.6105 | 14.5954 | 59.9993 | 13 | 73.6302 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6556 | 6.0994 | 59.9705 | 5
73.6515 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6626 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6232 | 15.7085 | 59.9935 | 13 | 73.6392 | 6.4646 | 59.9705 | 5 | 73.6661 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6508 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6388 | 7.6964 | 59.9648 | 5 | 73.6188 | 14.5954 | 59.9993 | 13 | 73.6385 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6639 | 6.0972 | 59.9705 | 5
73.6598 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.671 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6316 | 15.7085 | 59.9935 | 13 | 73.6476 | 6.4646 | 59.9705 | 5 | 73.6745 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6591 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6472 | 7.6964 | 59.9648 | 5 | 73.6271 | 14.5954 | 59.9993 | 13 | 73.6469 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6724 | 6.0972 | 59.9705 | 5
73.6682 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6793 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6399 | 15.7085 | 59.9935 | 13 | 73.6559 | 6.4646 | 59.9705 | 5 | 73.6829 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6674 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6555 | 7.6947 | 59.9648 | 5 | 73.6354 | 14.5954 | 59.9993 | 13 | 73.6553 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6807 | 6.0953 | 59.9705 | 5
73.6765 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.6877 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6482 | 15.7085 | 59.9935 | 13 | 73.6642 | 6.4646 | 59.9705 | 5 | 73.6912 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6757 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6638 | 7.6947 | 59.9648 | 5 | 73.6438 | 14.5949 | 59.9993 | 13 | 73.6636 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.689 | 6.0953 | 59.9705 | 5
73.6848 | 14.4282 | 59.9763 | 13 | 73.696 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6566 | 15.7085 | 59.9935 | 13 | 73.6726 | 6.4646 | 59.9705 | 5 | 73.6995 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6841 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6722 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.6521 | 14.5949 | 59.9993 | 13 | 73.6719 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.6973 | 6.0928 | 59.9705 | 5
73.6932 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7043 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6649 | 15.7085 | 59.9935 | 13 | 73.6809 | 6.4646 | 59.9705 | 5 | 73.7078 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.6924 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6805 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.6604 | 14.5917 | 59.9993 | 13 | 73.6802 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.7057 | 6.0928 | 59.9705 | 5
73.7015 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7126 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6732 | 15.7039 | 59.9935 | 13 | 73.6893 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 73.7162 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.7007 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6888 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.6687 | 14.5917 | 59.9993 | 13 | 73.6886 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.714 | 6.0766 | 59.9705 | 5
73.7099 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.721 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6815 | 15.7039 | 59.9935 | 13 | 73.6976 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 73.7245 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.7092 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.6971 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.6771 | 14.5917 | 59.9993 | 13 | 73.6969 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.7223 | 6.0766 | 59.9705 | 5
73.7182 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7293 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6899 | 15.7011 | 59.9935 | 13 | 73.7059 | 6.4592 | 59.9705 | 5 | 73.7328 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.7175 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7056 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.6854 | 14.5917 | 59.9993 | 13 | 73.7052 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.7307 | 6.0714 | 59.9705 | 5
73.7265 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7377 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.6982 | 15.7011 | 59.9935 | 13 | 73.7143 | 6.4592 | 59.9705 | 5 | 73.7412 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.7258 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7139 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.6937 | 14.578 | 59.9993 | 13 | 73.7135 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.739 | 6.0714 | 59.9705 | 5
73.7349 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.746 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.7066 | 15.7011 | 59.9935 | 13 | 73.7226 | 6.457 | 59.9705 | 5 | 73.7495 | 6.3495 | 59.9647 | 5 | 73.7341 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7222 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.702 | 14.578 | 59.9993 | 13 | 73.7219 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.7473 | 6.068 | 59.9705 | 5
73.7432 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7543 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.7149 | 15.7011 | 59.9935 | 13 | 73.731 | 6.457 | 59.9705 | 5 | 73.7579 | 6.3471 | 59.9647 | 5 | 73.7425 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7306 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.7104 | 14.578 | 59.9993 | 13 | 73.7302 | 11.9257 | 60.0108 | 5 | 73.7556 | 6.068 | 59.9705 | 5
73.7515 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7627 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.7232 | 15.7011 | 59.9935 | 13 | 73.7393 | 6.457 | 59.9705 | 5 | 73.7662 | 6.3471 | 59.9647 | 5 | 73.7508 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7389 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.7188 | 14.578 | 59.9993 | 13 | 73.7385 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.764 | 6.068 | 59.9705 | 5
73.7599 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.771 | 14.5525 | 59.9705 | 13 | 73.7316 | 15.7011 | 59.9935 | 13 | 73.7476 | 6.457 | 59.9705 | 5 | 73.7745 | 6.3471 | 59.9647 | 5 | 73.7591 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7472 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.7271 | 14.5761 | 59.9993 | 13 | 73.7468 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.7723 | 6.068 | 59.9705 | 5
73.7682 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7794 | 14.5555 | 59.9705 | 13 | 73.7399 | 15.6978 | 59.9935 | 13 | 73.756 | 6.457 | 59.9705 | 5 | 73.7829 | 6.3471 | 59.9647 | 5 | 73.7675 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7556 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.7355 | 14.5761 | 59.9993 | 13 | 73.7552 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.7806 | 6.0647 | 59.9705 | 5
73.7766 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.7877 | 14.5555 | 59.9705 | 13 | 73.7482 | 15.6978 | 59.9935 | 13 | 73.7643 | 6.457 | 59.9705 | 5 | 73.7913 | 6.3471 | 59.9647 | 5 | 73.7758 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7639 | 7.6921 | 59.9648 | 5 | 73.7438 | 14.576 | 59.9993 | 13 | 73.7635 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.7891 | 6.0647 | 59.9705 | 5
73.7849 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.796 | 14.5555 | 59.9705 | 13 | 73.7566 | 15.6917 | 59.9935 | 13 | 73.7726 | 6.4547 | 59.9705 | 5 | 73.7996 | 6.3471 | 59.9647 | 5 | 73.7841 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7722 | 7.6894 | 59.9648 | 5 | 73.7521 | 14.576 | 59.9993 | 13 | 73.7719 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.7974 | 6.0647 | 59.9705 | 5
73.7932 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8044 | 14.5555 | 59.9705 | 13 | 73.7649 | 15.6917 | 59.9935 | 13 | 73.781 | 6.4547 | 59.9705 | 5 | 73.8079 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.7925 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7806 | 7.6894 | 59.9648 | 5 | 73.7604 | 14.5752 | 59.9993 | 13 | 73.7802 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.8057 | 6.0647 | 59.9705 | 5
73.8016 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8127 | 14.5626 | 59.9705 | 13 | 73.7732 | 15.6917 | 59.9935 | 13 | 73.7893 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8162 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8008 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7889 | 7.6894 | 59.9648 | 5 | 73.7688 | 14.5752 | 59.9993 | 13 | 73.7886 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.8141 | 6.0623 | 59.9705 | 5
73.8099 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.821 | 14.5626 | 59.9705 | 13 | 73.7816 | 15.6917 | 59.9935 | 13 | 73.7977 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8246 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8091 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.7972 | 7.6894 | 59.9648 | 5 | 73.7771 | 14.5752 | 59.9993 | 13 | 73.7969 | 11.9234 | 60.0108 | 5 | 73.8224 | 6.0623 | 59.9705 | 5
73.8182 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8294 | 14.5626 | 59.9705 | 13 | 73.7899 | 15.6917 | 59.9935 | 13 | 73.806 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8329 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8174 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.8055 | 7.6877 | 59.9648 | 5 | 73.7854 | 14.5752 | 59.9993 | 13 | 73.8052 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8307 | 6.0236 | 59.9705 | 5
73.8266 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8377 | 14.5626 | 59.9705 | 13 | 73.7982 | 15.6917 | 59.9935 | 13 | 73.8143 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8412 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8259 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.814 | 7.6877 | 59.9648 | 5 | 73.7937 | 14.5752 | 59.9993 | 13 | 73.8135 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8391 | 6.0236 | 59.9705 | 5
73.8349 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8461 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8066 | 15.6883 | 59.9935 | 13 | 73.8227 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8496 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8342 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.8223 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8021 | 14.5752 | 59.9993 | 13 | 73.8219 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8474 | 6.0236 | 59.9705 | 5
73.8432 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8544 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8149 | 15.6883 | 59.9935 | 13 | 73.831 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8579 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8425 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.8306 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8104 | 14.569 | 59.9993 | 13 | 73.8302 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8557 | 6.0236 | 59.9705 | 5
73.8516 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8627 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8232 | 15.6846 | 59.9935 | 13 | 73.8394 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8663 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8509 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.839 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8187 | 14.569 | 59.9993 | 13 | 73.8385 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.864 | 6.0199 | 59.9705 | 5
73.8599 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8711 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8316 | 15.6846 | 59.9935 | 13 | 73.8477 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8746 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8592 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.8473 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.827 | 14.569 | 59.9993 | 13 | 73.8468 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8724 | 6.0199 | 59.9705 | 5
73.8683 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8794 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8399 | 15.6799 | 59.9935 | 13 | 73.856 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8829 | 6.3421 | 59.9647 | 5 | 73.8675 | 6.4528 | 59.9763 | 5 | 73.8556 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8354 | 14.569 | 59.9993 | 13 | 73.8552 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8807 | 6.0144 | 59.9705 | 5
73.8766 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8878 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8482 | 15.6799 | 59.9935 | 13 | 73.8644 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8913 | 6.3411 | 59.9647 | 5 | 73.8758 | 6.4586 | 59.9763 | 5 | 73.864 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8438 | 14.566 | 59.9993 | 13 | 73.8635 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.889 | 6.0144 | 59.9705 | 5
73.8849 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.8961 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8566 | 15.6788 | 59.9935 | 13 | 73.8727 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.8996 | 6.3411 | 59.9647 | 5 | 73.8842 | 6.4586 | 59.9763 | 5 | 73.8723 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8521 | 14.566 | 59.9993 | 13 | 73.8718 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.8975 | 6.0144 | 59.9705 | 5
73.8933 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9044 | 14.5075 | 59.9705 | 13 | 73.8649 | 15.6788 | 59.9935 | 13 | 73.881 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.908 | 6.3411 | 59.9647 | 5 | 73.8925 | 6.4586 | 59.9763 | 5 | 73.8806 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8605 | 14.566 | 59.9993 | 13 | 73.8801 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9058 | 6.0144 | 59.9705 | 5
73.9016 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9128 | 14.4103 | 59.9705 | 13 | 73.8733 | 15.6762 | 59.9935 | 13 | 73.8894 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9163 | 6.3411 | 59.9647 | 5 | 73.9008 | 6.4586 | 59.9763 | 5 | 73.889 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8688 | 14.566 | 59.9993 | 13 | 73.8885 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9141 | 6.0144 | 59.9705 | 5
73.9099 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9211 | 14.4103 | 59.9705 | 13 | 73.8816 | 15.6762 | 59.9935 | 13 | 73.8977 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9246 | 6.3411 | 59.9647 | 5 | 73.9092 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.8973 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8771 | 14.566 | 59.9993 | 13 | 73.8969 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9224 | 6.0144 | 59.9705 | 5
73.9183 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9294 | 14.4135 | 59.9705 | 13 | 73.8899 | 15.6762 | 59.9935 | 13 | 73.9061 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.933 | 6.3411 | 59.9647 | 5 | 73.9175 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9056 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8854 | 14.566 | 59.9993 | 13 | 73.9052 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9308 | 6.0075 | 59.9705 | 5
73.9266 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9378 | 14.4135 | 59.9705 | 13 | 73.8983 | 15.6762 | 59.9935 | 13 | 73.9144 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9413 | 6.3395 | 59.9647 | 5 | 73.9258 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9139 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.8938 | 14.5279 | 59.9993 | 13 | 73.9135 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9391 | 6.0075 | 59.9705 | 5
73.9349 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9461 | 14.4135 | 59.9705 | 13 | 73.9066 | 15.6726 | 59.9935 | 13 | 73.9227 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9496 | 6.3395 | 59.9647 | 5 | 73.9343 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9224 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9021 | 14.5279 | 59.9993 | 13 | 73.9219 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9474 | 6.0075 | 59.9647 | 5
73.9433 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9544 | 14.4135 | 59.9705 | 13 | 73.9149 | 15.6726 | 59.9935 | 13 | 73.9311 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.958 | 6.3365 | 59.9647 | 5 | 73.9426 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9307 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9104 | 14.5279 | 59.9993 | 13 | 73.9302 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9558 | 6.0075 | 59.9647 | 5
73.9516 | 14.3511 | 59.9763 | 13 | 73.9628 | 14.4135 | 59.9705 | 13 | 73.9232 | 15.6665 | 59.9935 | 13 | 73.9394 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9663 | 6.3365 | 59.9647 | 5 | 73.9509 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.939 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9187 | 14.5279 | 59.9993 | 13 | 73.9385 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9641 | 6.0075 | 59.9647 | 5
73.96 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 73.9711 | 14.4135 | 59.9705 | 13 | 73.9316 | 15.6665 | 59.9935 | 13 | 73.9478 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9747 | 6.3365 | 59.9647 | 5 | 73.9592 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9474 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9271 | 14.5246 | 59.9993 | 13 | 73.9468 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9724 | 6.0075 | 59.9647 | 5
73.9683 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 73.9795 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9399 | 15.6665 | 59.9935 | 13 | 73.9561 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.983 | 6.3365 | 59.9647 | 5 | 73.9676 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9557 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9354 | 14.5246 | 59.9993 | 13 | 73.9552 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9808 | 6.0057 | 59.9647 | 5
73.9766 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 73.9878 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9482 | 15.6665 | 59.9935 | 13 | 73.9644 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9913 | 6.3365 | 59.9647 | 5 | 73.9759 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.964 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9437 | 14.5246 | 59.9993 | 13 | 73.9635 | 11.9177 | 60.0108 | 5 | 73.9891 | 6.0057 | 59.9647 | 5
73.985 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 73.9961 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9566 | 15.6635 | 59.9935 | 13 | 73.9728 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 73.9997 | 6.3365 | 59.9647 | 5 | 73.9842 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9724 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.952 | 14.5246 | 59.9993 | 13 | 73.9718 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 73.9974 | 6.0057 | 59.9647 | 5
73.9933 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0045 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9649 | 15.6635 | 59.9935 | 13 | 73.9811 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.008 | 6.3339 | 59.9647 | 5 | 73.9926 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.9807 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9604 | 14.5232 | 59.9993 | 13 | 73.9801 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0059 | 6.0057 | 59.9647 | 5
74.0016 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0128 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9733 | 15.6008 | 59.9878 | 13 | 73.9894 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0164 | 6.3339 | 59.9647 | 5 | 74.0009 | 6.4619 | 59.9763 | 5 | 73.989 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9688 | 14.5232 | 59.9993 | 13 | 73.9885 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0142 | 6.0048 | 59.9647 | 5
74.01 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0211 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9816 | 15.6008 | 59.9878 | 13 | 73.9978 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0247 | 6.3339 | 59.9647 | 5 | 74.0092 | 6.4678 | 59.9763 | 5 | 73.9973 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9771 | 14.5197 | 59.9993 | 13 | 73.9968 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0225 | 6.0048 | 59.9647 | 5
74.0183 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0295 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9899 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0061 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.033 | 6.3339 | 59.9647 | 5 | 74.0175 | 6.4678 | 59.9763 | 5 | 74.0057 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9855 | 14.5197 | 59.9993 | 13 | 74.0051 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0308 | 6.0048 | 59.9647 | 5
74.0266 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0378 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 73.9983 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0145 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0414 | 6.3339 | 59.9647 | 5 | 74.0259 | 6.4678 | 59.9763 | 5 | 74.014 | 7.6869 | 59.9648 | 5 | 73.9938 | 14.5166 | 59.9993 | 13 | 74.0134 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0392 | 6.0048 | 59.9647 | 5
74.035 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0461 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 74.0066 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0228 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0497 | 6.3339 | 59.9647 | 5 | 74.0342 | 6.4678 | 59.9763 | 5 | 74.0223 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0021 | 14.5166 | 59.9993 | 13 | 74.0219 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0475 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.0433 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0545 | 14.4208 | 59.9705 | 13 | 74.0149 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0311 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.058 | 6.3303 | 59.9647 | 5 | 74.0425 | 6.47 | 59.9763 | 5 | 74.0308 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0104 | 14.5166 | 59.9993 | 13 | 74.0302 | 11.9154 | 60.0108 | 5 | 74.0558 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.0517 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0628 | 14.4224 | 59.9705 | 13 | 74.0233 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0395 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0664 | 6.3303 | 59.9647 | 5 | 74.051 | 6.47 | 59.9763 | 5 | 74.0391 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0188 | 14.5166 | 59.9993 | 13 | 74.0385 | 11.8519 | 60.0108 | 5 | 74.0642 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.06 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0712 | 14.4224 | 59.9705 | 13 | 74.0316 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0478 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0747 | 6.3279 | 59.9647 | 5 | 74.0593 | 6.47 | 59.9763 | 5 | 74.0474 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0271 | 14.5298 | 59.9993 | 13 | 74.0468 | 11.8519 | 60.0108 | 5 | 74.0725 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.0683 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0795 | 14.4224 | 59.9705 | 13 | 74.0399 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0562 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0831 | 6.3279 | 59.9647 | 5 | 74.0676 | 6.47 | 59.9763 | 5 | 74.0558 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0354 | 14.5298 | 59.9993 | 13 | 74.0552 | 11.8519 | 60.0108 | 5 | 74.0808 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.0767 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0878 | 14.4224 | 59.9705 | 13 | 74.0483 | 15.5947 | 59.9878 | 13 | 74.0645 | 6.4535 | 59.9647 | 5 | 74.0914 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.076 | 6.47 | 59.9763 | 5 | 74.0641 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0437 | 14.5298 | 59.9993 | 13 | 74.0635 | 11.8519 | 60.0108 | 5 | 74.0892 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.085 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.0962 | 14.4224 | 59.9705 | 13 | 74.0566 | 15.5938 | 59.9878 | 13 | 74.0728 | 6.4567 | 59.9647 | 5 | 74.0997 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.0843 | 6.47 | 59.9763 | 5 | 74.0724 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0521 | 14.5298 | 59.9993 | 13 | 74.0718 | 11.8494 | 60.0108 | 5 | 74.0975 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.0933 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1045 | 14.4224 | 59.9705 | 13 | 74.0649 | 15.5938 | 59.9878 | 13 | 74.0812 | 6.4567 | 59.9647 | 5 | 74.1081 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.0926 | 6.4719 | 59.9763 | 5 | 74.0808 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0604 | 14.5269 | 59.9993 | 13 | 74.0802 | 11.8494 | 60.0108 | 5 | 74.1058 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1017 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1129 | 14.4242 | 59.9705 | 13 | 74.0733 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.0895 | 6.4601 | 59.9647 | 5 | 74.1164 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1009 | 6.4719 | 59.9763 | 5 | 74.0891 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0687 | 14.5269 | 59.9993 | 13 | 74.0885 | 11.8455 | 60.0108 | 5 | 74.1143 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.11 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1212 | 14.4242 | 59.9705 | 13 | 74.0816 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.0978 | 6.4601 | 59.9647 | 5 | 74.1248 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1093 | 6.4749 | 59.9763 | 5 | 74.0974 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.077 | 14.5247 | 59.9993 | 13 | 74.0968 | 11.8455 | 60.0108 | 5 | 74.1226 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1184 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1295 | 14.4276 | 59.9705 | 13 | 74.09 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1062 | 6.4626 | 59.9647 | 5 | 74.1331 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1176 | 6.4749 | 59.9763 | 5 | 74.1057 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0854 | 14.5247 | 59.9993 | 13 | 74.1051 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1309 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1267 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1379 | 14.4276 | 59.9705 | 13 | 74.0983 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1145 | 6.4626 | 59.9647 | 5 | 74.1414 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1259 | 6.4749 | 59.9763 | 5 | 74.1141 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.0938 | 14.5247 | 59.9993 | 13 | 74.1135 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1392 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.135 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1462 | 14.4276 | 59.9705 | 13 | 74.1066 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1229 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1498 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1343 | 6.4749 | 59.9763 | 5 | 74.1224 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1021 | 14.5247 | 59.9993 | 13 | 74.1218 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1476 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1434 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1545 | 14.4276 | 59.9705 | 13 | 74.115 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1312 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1581 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1426 | 6.4749 | 59.9763 | 5 | 74.1307 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1105 | 14.5247 | 59.9993 | 13 | 74.1301 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1559 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1517 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1629 | 14.4276 | 59.9705 | 13 | 74.1233 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1395 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1664 | 6.3259 | 59.9647 | 5 | 74.1509 | 6.4749 | 59.9763 | 5 | 74.1392 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1188 | 14.5247 | 59.9993 | 13 | 74.1384 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1642 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.16 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1712 | 14.4276 | 59.9705 | 13 | 74.1316 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1479 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1748 | 6.3209 | 59.9647 | 5 | 74.1592 | 6.4783 | 59.9763 | 5 | 74.1475 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1271 | 14.5215 | 59.9993 | 13 | 74.1469 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1726 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1684 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1796 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.14 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1562 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1831 | 6.3209 | 59.9647 | 5 | 74.1677 | 6.4783 | 59.9763 | 5 | 74.1558 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1354 | 14.5215 | 59.9993 | 13 | 74.1552 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1809 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.1767 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1879 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.1483 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1646 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1915 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.176 | 6.4783 | 59.9763 | 5 | 74.1642 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1438 | 14.5143 | 59.9993 | 13 | 74.1635 | 11.7918 | 60.0108 | 5 | 74.1892 | 6.0036 | 59.9647 | 5
74.185 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.1962 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.1566 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1729 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.1998 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.1843 | 6.4783 | 59.9763 | 5 | 74.1725 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1521 | 14.5143 | 59.9993 | 13 | 74.1718 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.1976 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.1934 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2046 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.165 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1812 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2081 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.1927 | 6.4802 | 59.9763 | 5 | 74.1808 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1604 | 14.5143 | 59.9993 | 13 | 74.1802 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2059 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2017 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2129 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.1733 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1896 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2165 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.201 | 6.4802 | 59.9763 | 5 | 74.1892 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1687 | 14.5143 | 59.9993 | 13 | 74.1885 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2142 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2101 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2213 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.1816 | 15.5914 | 59.9878 | 13 | 74.1979 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2248 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.2093 | 6.484 | 59.9763 | 5 | 74.1975 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1771 | 14.5143 | 59.9993 | 13 | 74.1968 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2227 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2184 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2296 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.19 | 15.5887 | 59.9878 | 13 | 74.2062 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2332 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.2177 | 6.484 | 59.9763 | 5 | 74.2058 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1854 | 14.5143 | 59.9993 | 13 | 74.2051 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.231 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2267 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2379 | 14.4309 | 59.9705 | 13 | 74.1983 | 15.5887 | 59.9878 | 13 | 74.2145 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2415 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.226 | 6.484 | 59.9763 | 5 | 74.2141 | 7.6115 | 59.9648 | 5 | 74.1937 | 14.511 | 59.9993 | 13 | 74.2135 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2393 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2351 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2462 | 14.4324 | 59.9705 | 13 | 74.2066 | 15.5887 | 59.9878 | 13 | 74.2229 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2498 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.2343 | 6.484 | 59.9763 | 5 | 74.2225 | 7.6127 | 59.9648 | 5 | 74.202 | 14.511 | 59.9993 | 13 | 74.2218 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2476 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2434 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2546 | 14.4324 | 59.9705 | 13 | 74.215 | 15.5887 | 59.9878 | 13 | 74.2313 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2582 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.2426 | 6.484 | 59.9763 | 5 | 74.2308 | 7.6127 | 59.9648 | 5 | 74.2104 | 14.5024 | 59.9993 | 13 | 74.2301 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.256 | 6.0009 | 59.9647 | 5
74.2517 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2629 | 14.4324 | 59.9705 | 13 | 74.2233 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2396 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2665 | 6.3184 | 59.9647 | 5 | 74.251 | 6.484 | 59.9763 | 5 | 74.2391 | 7.616 | 59.9648 | 5 | 74.2188 | 14.5024 | 59.9993 | 13 | 74.2384 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2643 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.2601 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2713 | 14.4324 | 59.9705 | 13 | 74.2317 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2479 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2748 | 6.3155 | 59.9647 | 5 | 74.2593 | 6.4873 | 59.9763 | 5 | 74.2476 | 7.616 | 59.9648 | 5 | 74.2271 | 14.5024 | 59.9993 | 13 | 74.2468 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2726 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.2684 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2796 | 14.4324 | 59.9705 | 13 | 74.24 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2562 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2832 | 6.3155 | 59.9647 | 5 | 74.2676 | 6.4873 | 59.9763 | 5 | 74.2559 | 7.616 | 59.9648 | 5 | 74.2355 | 14.5024 | 59.9993 | 13 | 74.2551 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.281 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.2767 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2879 | 14.4324 | 59.9705 | 13 | 74.2483 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2646 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2915 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.2761 | 6.4903 | 59.9763 | 5 | 74.2642 | 7.616 | 59.9648 | 5 | 74.2438 | 14.4995 | 59.9993 | 13 | 74.2634 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2893 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.2851 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.2963 | 14.4341 | 59.9705 | 13 | 74.2567 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2729 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.2999 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.2844 | 6.4903 | 59.9763 | 5 | 74.2726 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.2521 | 14.4995 | 59.9993 | 13 | 74.2717 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.2976 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.2934 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3046 | 14.4341 | 59.9705 | 13 | 74.265 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2812 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3082 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.2927 | 6.4925 | 59.9763 | 5 | 74.2809 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.2604 | 14.4995 | 59.9993 | 13 | 74.2802 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.306 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.3018 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.313 | 14.4341 | 59.9705 | 13 | 74.2733 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2896 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3165 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.301 | 6.4925 | 59.9763 | 5 | 74.2892 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.2688 | 14.4995 | 59.9993 | 13 | 74.2885 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.3143 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.3101 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3213 | 14.4341 | 59.9705 | 13 | 74.2816 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.2979 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3249 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.3094 | 6.4925 | 59.9763 | 5 | 74.2976 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.2771 | 14.4996 | 59.9993 | 13 | 74.2968 | 11.7892 | 60.0108 | 5 | 74.3226 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.3184 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3296 | 14.4374 | 59.9705 | 13 | 74.29 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.3063 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3332 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.3177 | 6.4925 | 59.9763 | 5 | 74.3059 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.2854 | 14.4996 | 59.9993 | 13 | 74.3051 | 11.7197 | 60.0108 | 5 | 74.3311 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.3268 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.338 | 14.4374 | 59.9705 | 13 | 74.2983 | 15.551 | 59.9878 | 13 | 74.3146 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3416 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.326 | 6.4925 | 59.9763 | 5 | 74.3142 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.2937 | 14.4859 | 59.9993 | 13 | 74.3135 | 11.7197 | 60.0108 | 5 | 74.3394 | 5.9948 | 59.9647 | 5
74.3351 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3463 | 14.4053 | 59.9705 | 13 | 74.3067 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3229 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3499 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.3344 | 6.4925 | 59.9763 | 5 | 74.3225 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3021 | 14.4859 | 59.9993 | 13 | 74.3218 | 11.7197 | 60.0108 | 5 | 74.3477 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3434 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3546 | 14.4053 | 59.9705 | 13 | 74.315 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3313 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3582 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.3427 | 6.4944 | 59.9763 | 5 | 74.3309 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3104 | 14.4829 | 59.9993 | 13 | 74.3301 | 11.7197 | 60.0108 | 5 | 74.356 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3518 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.363 | 14.4053 | 59.9705 | 13 | 74.3233 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3396 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3666 | 6.3109 | 59.9647 | 5 | 74.351 | 6.4944 | 59.9763 | 5 | 74.3392 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3187 | 14.4829 | 59.9993 | 13 | 74.3384 | 11.7197 | 60.0108 | 5 | 74.3644 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3601 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3713 | 14.4053 | 59.9705 | 13 | 74.3317 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.348 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3749 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.3594 | 6.4966 | 59.9763 | 5 | 74.3475 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.327 | 14.4787 | 59.9993 | 13 | 74.3468 | 11.7197 | 60.0108 | 5 | 74.3727 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3685 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3796 | 14.4053 | 59.9705 | 13 | 74.34 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3563 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3832 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.3677 | 6.4966 | 59.9763 | 5 | 74.356 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3354 | 14.4787 | 59.9993 | 13 | 74.3551 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.381 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3768 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.388 | 14.4053 | 59.9705 | 13 | 74.3483 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3646 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3916 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.376 | 6.4996 | 59.9763 | 5 | 74.3643 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3438 | 14.4313 | 59.9993 | 13 | 74.3634 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.3894 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3851 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.3963 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.3567 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.373 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.3999 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.3843 | 6.4996 | 59.9763 | 5 | 74.3726 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3521 | 14.4313 | 59.9993 | 13 | 74.3717 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.3977 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.3935 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4047 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.365 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3813 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4083 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.3928 | 6.4996 | 59.9763 | 5 | 74.381 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3605 | 14.4282 | 59.9993 | 13 | 74.3801 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.406 | 5.993 | 59.9647 | 5
74.4018 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.413 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.3734 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.3896 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4166 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.4011 | 6.4996 | 59.9763 | 5 | 74.3893 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3688 | 14.4282 | 59.9993 | 13 | 74.3884 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.4144 | 5.9914 | 59.9647 | 5
74.4101 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4213 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.3817 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.398 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4249 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.4094 | 6.4996 | 59.9763 | 5 | 74.3976 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3771 | 14.4224 | 59.9993 | 13 | 74.3967 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.4227 | 5.9914 | 59.9647 | 5
74.4185 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4297 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.39 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4063 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4333 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.4178 | 6.4996 | 59.9763 | 5 | 74.4059 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3854 | 14.4224 | 59.9993 | 13 | 74.405 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.431 | 5.9914 | 59.9647 | 5
74.4268 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.438 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.3983 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4147 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4416 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.4261 | 6.4663 | 59.9763 | 5 | 74.4143 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.3938 | 14.4224 | 59.9993 | 13 | 74.4135 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.4395 | 5.9914 | 59.9647 | 5
74.4351 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4464 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.4067 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.423 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.45 | 6.3026 | 59.9647 | 5 | 74.4344 | 6.4663 | 59.9763 | 5 | 74.4226 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.4021 | 14.4224 | 59.9993 | 13 | 74.4218 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.4478 | 5.9894 | 59.9647 | 5
74.4435 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4547 | 14.4094 | 59.9705 | 13 | 74.415 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4313 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4583 | 6.3006 | 59.9647 | 5 | 74.4427 | 6.4686 | 59.9763 | 5 | 74.4309 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.4104 | 14.4194 | 59.9993 | 13 | 74.4301 | 11.7183 | 60.0108 | 5 | 74.4561 | 5.9894 | 59.9647 | 5
74.4518 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.463 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4233 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4397 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4666 | 6.3006 | 59.9647 | 5 | 74.4511 | 6.4686 | 59.9763 | 5 | 74.4393 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.4187 | 14.4194 | 59.9993 | 13 | 74.4384 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.4644 | 5.9894 | 59.9647 | 5
74.4602 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4714 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4317 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.448 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.475 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.4594 | 6.4708 | 59.9763 | 5 | 74.4476 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.4271 | 14.4165 | 59.9993 | 13 | 74.4468 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.4728 | 5.9894 | 59.9647 | 5
74.4685 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4797 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.44 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4564 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4833 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.4677 | 6.4708 | 59.9763 | 5 | 74.4559 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.4354 | 14.4165 | 59.9993 | 13 | 74.4551 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.4811 | 5.9894 | 59.9647 | 5
74.4768 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.488 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4484 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4647 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.4916 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.4761 | 6.4708 | 59.9763 | 5 | 74.4644 | 7.616 | 59.9705 | 5 | 74.4437 | 14.4132 | 59.9993 | 13 | 74.4634 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.4894 | 5.9894 | 59.9647 | 5
74.4852 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.4964 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4567 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.473 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.5 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.4844 | 6.4708 | 59.9763 | 5 | 74.4727 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.452 | 14.4132 | 59.9993 | 13 | 74.4717 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.4978 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.4935 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5047 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.465 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4814 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.5083 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.4927 | 6.4149 | 59.9763 | 5 | 74.481 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.4604 | 14.4127 | 59.9993 | 13 | 74.4801 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5061 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5018 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5131 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4734 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.4897 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.5167 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.5012 | 6.4149 | 59.9763 | 5 | 74.4893 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.4688 | 14.4127 | 59.9993 | 13 | 74.4884 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5144 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5102 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5214 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4817 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.498 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.525 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.5095 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.4977 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.4771 | 14.4105 | 59.9993 | 13 | 74.4967 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5228 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5185 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5297 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.49 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.5063 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.5333 | 6.2957 | 59.9647 | 5 | 74.5178 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.506 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.4855 | 14.4105 | 59.9993 | 13 | 74.505 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5311 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5268 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5381 | 14.4139 | 59.9705 | 13 | 74.4984 | 15.5486 | 59.9878 | 13 | 74.5147 | 6.4626 | 59.9705 | 5 | 74.5417 | 6.2937 | 59.9647 | 5 | 74.5261 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.5143 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.4938 | 14.4105 | 59.9993 | 13 | 74.5134 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5394 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5352 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5464 | 14.4156 | 59.9705 | 13 | 74.5067 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5231 | 6.4703 | 59.9705 | 5 | 74.55 | 6.2937 | 59.9647 | 5 | 74.5345 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.5227 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.5021 | 14.4105 | 59.9993 | 13 | 74.5217 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5479 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5435 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5547 | 14.4156 | 59.9705 | 13 | 74.515 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5314 | 6.4703 | 59.9705 | 5 | 74.5583 | 6.2871 | 59.9647 | 5 | 74.5428 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.531 | 7.6145 | 59.9705 | 5 | 74.5104 | 14.4019 | 59.9993 | 13 | 74.53 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5562 | 5.9877 | 59.9647 | 5
74.5519 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5631 | 14.4156 | 59.9705 | 13 | 74.5234 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5397 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.5667 | 6.2871 | 59.9647 | 5 | 74.5511 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.5393 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5188 | 14.4019 | 59.9993 | 13 | 74.5385 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5645 | 5.986 | 59.9647 | 5
74.5602 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5714 | 14.4156 | 59.9705 | 13 | 74.5317 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.548 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.575 | 6.2225 | 59.9647 | 5 | 74.5594 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.5477 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5271 | 14.399 | 59.9993 | 13 | 74.5468 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5728 | 5.986 | 59.9647 | 5
74.5685 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5797 | 14.4182 | 59.9705 | 13 | 74.54 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5564 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.5834 | 6.2225 | 59.9647 | 5 | 74.5678 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.556 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5354 | 14.399 | 59.9993 | 13 | 74.5551 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5812 | 5.986 | 59.9647 | 5
74.5769 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5881 | 14.4182 | 59.9705 | 13 | 74.5484 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5648 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.5917 | 6.2225 | 59.9647 | 5 | 74.5761 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.5643 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5437 | 14.4155 | 59.9993 | 13 | 74.5634 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5895 | 5.986 | 59.9647 | 5
74.5852 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.5964 | 14.4182 | 59.9705 | 13 | 74.5567 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5731 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.6 | 6.2225 | 59.9647 | 5 | 74.5844 | 6.4155 | 59.9878 | 5 | 74.5726 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5521 | 14.4155 | 59.9993 | 13 | 74.5718 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.5978 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.5935 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6048 | 14.4182 | 59.9705 | 13 | 74.565 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5814 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.6084 | 6.2201 | 59.9647 | 5 | 74.5928 | 6.4097 | 59.9878 | 5 | 74.5811 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5604 | 14.4128 | 59.9993 | 13 | 74.5801 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6062 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6019 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6131 | 14.4182 | 59.9705 | 13 | 74.5734 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5897 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.6167 | 6.2201 | 59.9647 | 5 | 74.6011 | 6.4097 | 59.9878 | 5 | 74.5894 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5687 | 14.4128 | 59.9993 | 13 | 74.5884 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6145 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6102 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6214 | 14.4182 | 59.9705 | 13 | 74.5817 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.5981 | 6.4749 | 59.9705 | 5 | 74.6251 | 6.2181 | 59.9647 | 5 | 74.6094 | 6.4067 | 59.9878 | 5 | 74.5977 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.577 | 14.4057 | 59.9993 | 13 | 74.5967 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6228 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6186 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6298 | 14.4216 | 59.9705 | 13 | 74.5901 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6064 | 6.477 | 59.9705 | 5 | 74.6334 | 6.2181 | 59.9647 | 5 | 74.6177 | 6.4067 | 59.9878 | 5 | 74.6061 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5854 | 14.4057 | 59.9993 | 13 | 74.6051 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6312 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6269 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6381 | 14.4216 | 59.9705 | 13 | 74.5984 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6147 | 6.477 | 59.9705 | 5 | 74.6417 | 6.2181 | 59.9647 | 5 | 74.6262 | 6.4067 | 59.9878 | 5 | 74.6144 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.5938 | 14.4057 | 59.9993 | 13 | 74.6134 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6395 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6352 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6465 | 14.3749 | 59.9705 | 13 | 74.6067 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6231 | 6.4827 | 59.9705 | 5 | 74.6501 | 6.2181 | 59.9647 | 5 | 74.6345 | 6.4067 | 59.9878 | 5 | 74.6227 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6021 | 14.4057 | 59.9993 | 13 | 74.6217 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6478 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6436 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6548 | 14.3749 | 59.9705 | 13 | 74.6151 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6314 | 6.4827 | 59.9705 | 5 | 74.6584 | 6.1641 | 59.9647 | 5 | 74.6428 | 6.4067 | 59.9878 | 5 | 74.6311 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6105 | 14.433 | 59.9993 | 13 | 74.63 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6562 | 5.9806 | 59.9647 | 5
74.6519 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6631 | 14.3749 | 59.9705 | 13 | 74.6234 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6398 | 6.4827 | 59.9705 | 5 | 74.6667 | 6.1641 | 59.9647 | 5 | 74.6512 | 6.4067 | 59.9878 | 5 | 74.6394 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6188 | 14.433 | 59.9993 | 13 | 74.6384 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6646 | 5.9782 | 59.9647 | 5
74.6602 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6714 | 14.3749 | 59.9705 | 13 | 74.6317 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6481 | 6.4827 | 59.9705 | 5 | 74.6751 | 6.1641 | 59.9647 | 5 | 74.6595 | 6.4048 | 59.9878 | 5 | 74.6477 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6271 | 14.4287 | 59.9993 | 13 | 74.6467 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6729 | 5.9782 | 59.9647 | 5
74.6686 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6798 | 14.3785 | 59.9705 | 13 | 74.6401 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6564 | 6.3627 | 59.9705 | 5 | 74.6834 | 6.1641 | 59.9647 | 5 | 74.6678 | 6.4048 | 59.9878 | 5 | 74.656 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6354 | 14.4287 | 59.9993 | 13 | 74.655 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6812 | 5.9756 | 59.9647 | 5
74.6769 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6881 | 14.3785 | 59.9705 | 13 | 74.6484 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6648 | 6.3627 | 59.9705 | 5 | 74.6918 | 6.162 | 59.9647 | 5 | 74.6761 | 6.4017 | 59.9878 | 5 | 74.6644 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6438 | 14.4287 | 59.9993 | 13 | 74.6633 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6896 | 5.9756 | 59.9647 | 5
74.6852 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.6965 | 14.3819 | 59.9705 | 13 | 74.6567 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6731 | 6.3627 | 59.9705 | 5 | 74.7001 | 6.162 | 59.9647 | 5 | 74.6845 | 6.4017 | 59.9878 | 5 | 74.6727 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6521 | 14.4287 | 59.9993 | 13 | 74.6718 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.6979 | 5.9726 | 59.9647 | 5
74.6936 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.7048 | 14.3819 | 59.9705 | 13 | 74.6651 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6815 | 6.3627 | 59.9705 | 5 | 74.7084 | 6.1593 | 59.9647 | 5 | 74.6928 | 6.4017 | 59.9878 | 5 | 74.681 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6604 | 14.4261 | 59.9993 | 13 | 74.6801 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7062 | 5.9726 | 59.9647 | 5
74.7019 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.7131 | 14.319 | 59.9705 | 13 | 74.6734 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6898 | 6.3646 | 59.9705 | 5 | 74.7168 | 6.1593 | 59.9647 | 5 | 74.7011 | 6.4017 | 59.9878 | 5 | 74.6895 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6687 | 14.4261 | 59.9993 | 13 | 74.6884 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7146 | 5.9726 | 59.9647 | 5
74.7103 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.7215 | 14.319 | 59.9705 | 13 | 74.6817 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.6981 | 6.3646 | 59.9705 | 5 | 74.7251 | 6.1593 | 59.9647 | 5 | 74.7095 | 6.3983 | 59.9878 | 5 | 74.6978 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6771 | 14.4235 | 59.9993 | 13 | 74.6967 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7229 | 5.9726 | 59.9647 | 5
74.7186 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.7298 | 14.319 | 59.9705 | 13 | 74.6901 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7065 | 6.3708 | 59.9705 | 5 | 74.7335 | 6.1593 | 59.9647 | 5 | 74.7178 | 6.3983 | 59.9878 | 5 | 74.7061 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6854 | 14.4235 | 59.9993 | 13 | 74.7051 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7312 | 5.9726 | 59.9647 | 5
74.7269 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.7382 | 14.319 | 59.9705 | 13 | 74.6984 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7148 | 6.3708 | 59.9705 | 5 | 74.7418 | 6.1566 | 59.9647 | 5 | 74.7261 | 6.3983 | 59.9878 | 5 | 74.7145 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.6937 | 14.4186 | 59.9993 | 13 | 74.7134 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7395 | 5.9726 | 59.9647 | 5
74.7353 | 14.2595 | 59.9763 | 13 | 74.7465 | 14.319 | 59.9705 | 13 | 74.7068 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7231 | 6.3708 | 59.9705 | 5 | 74.7501 | 6.1566 | 59.9647 | 5 | 74.7344 | 6.3983 | 59.9878 | 5 | 74.7228 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.702 | 14.4186 | 59.9993 | 13 | 74.7217 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7479 | 5.9685 | 59.9647 | 5
74.7436 | 14.2585 | 59.9763 | 13 | 74.7548 | 14.319 | 59.9705 | 13 | 74.7151 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7315 | 6.3708 | 59.9705 | 5 | 74.7585 | 6.1566 | 59.9647 | 5 | 74.7429 | 6.3964 | 59.9878 | 5 | 74.7311 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7104 | 14.4163 | 59.9993 | 13 | 74.73 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7562 | 5.9685 | 59.9647 | 5
74.7519 | 14.2585 | 59.9763 | 13 | 74.7632 | 14.3225 | 59.9705 | 13 | 74.7234 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7398 | 6.3708 | 59.9705 | 5 | 74.7668 | 6.1566 | 59.9647 | 5 | 74.7512 | 6.3964 | 59.9878 | 5 | 74.7394 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7188 | 14.4163 | 59.9993 | 13 | 74.7384 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7646 | 5.9685 | 59.9647 | 5
74.7603 | 14.2555 | 59.9763 | 13 | 74.7715 | 14.3225 | 59.9705 | 13 | 74.7318 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7482 | 6.3708 | 59.9705 | 5 | 74.7751 | 6.1548 | 59.9647 | 5 | 74.7595 | 6.3964 | 59.9878 | 5 | 74.7478 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7271 | 14.4136 | 59.9993 | 13 | 74.7467 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7729 | 5.9685 | 59.9647 | 5
74.7686 | 14.2555 | 59.9763 | 13 | 74.7798 | 14.3225 | 59.9705 | 13 | 74.7401 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7565 | 6.3728 | 59.9705 | 5 | 74.7835 | 6.1548 | 59.9647 | 5 | 74.7679 | 6.3964 | 59.9878 | 5 | 74.7561 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7355 | 14.4136 | 59.9993 | 13 | 74.755 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7812 | 5.9685 | 59.9647 | 5
74.7769 | 14.2555 | 59.9763 | 13 | 74.7882 | 14.3225 | 59.9705 | 13 | 74.7484 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7648 | 6.3728 | 59.9705 | 5 | 74.7918 | 6.1527 | 59.9647 | 5 | 74.7762 | 6.3933 | 59.9878 | 5 | 74.7644 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7438 | 14.412 | 59.9993 | 13 | 74.7633 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.7896 | 5.9685 | 59.9647 | 5
74.7853 | 14.2555 | 59.9763 | 13 | 74.7965 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.7567 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7732 | 6.3728 | 59.9705 | 5 | 74.8002 | 6.1527 | 59.9647 | 5 | 74.7845 | 6.3933 | 59.9878 | 5 | 74.7728 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7521 | 14.412 | 59.9993 | 13 | 74.7717 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.798 | 5.9657 | 59.9647 | 5
74.7936 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8049 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.7651 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7815 | 6.3728 | 59.9705 | 5 | 74.8085 | 6.1527 | 59.9647 | 5 | 74.7928 | 6.3933 | 59.9878 | 5 | 74.7811 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7604 | 14.4072 | 59.9993 | 13 | 74.78 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8063 | 5.9657 | 59.9647 | 5
74.802 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8132 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.7734 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7899 | 6.3738 | 59.9763 | 5 | 74.8168 | 6.1527 | 59.9647 | 5 | 74.8012 | 6.3933 | 59.9878 | 5 | 74.7894 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7688 | 14.4072 | 59.9993 | 13 | 74.7883 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8146 | 5.9634 | 59.9647 | 5
74.8103 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8215 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.7818 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.7982 | 6.3738 | 59.9763 | 5 | 74.8252 | 6.1491 | 59.9647 | 5 | 74.8095 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.7979 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7771 | 14.4038 | 59.9935 | 13 | 74.7966 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.823 | 5.9634 | 59.9647 | 5
74.8186 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8299 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.7901 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.8065 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8335 | 6.1491 | 59.9647 | 5 | 74.8178 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8062 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7854 | 14.4038 | 59.9935 | 13 | 74.8051 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8313 | 5.9607 | 59.9647 | 5
74.827 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8382 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.7984 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.8149 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8419 | 6.1459 | 59.9647 | 5 | 74.8261 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8145 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.7938 | 14.4425 | 59.9935 | 13 | 74.8134 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8396 | 5.9607 | 59.9647 | 5
74.8353 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8466 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.8068 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.8232 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8502 | 6.1459 | 59.9647 | 5 | 74.8345 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8228 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8021 | 14.4425 | 59.9935 | 13 | 74.8217 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8479 | 5.9607 | 59.9647 | 5
74.8436 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8549 | 14.326 | 59.9705 | 13 | 74.8151 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.8315 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8585 | 6.1438 | 59.9647 | 5 | 74.8428 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8312 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8104 | 14.4425 | 59.9935 | 13 | 74.83 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8563 | 5.9607 | 59.9647 | 5
74.852 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8632 | 14.3264 | 59.9705 | 13 | 74.8234 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.8398 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8669 | 6.1438 | 59.9647 | 5 | 74.8511 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8395 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8187 | 14.4425 | 59.9935 | 13 | 74.8384 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8646 | 5.9607 | 59.9647 | 5
74.8603 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8716 | 14.3264 | 59.9705 | 13 | 74.8318 | 15.5487 | 59.9878 | 13 | 74.8482 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8752 | 6.1438 | 59.9647 | 5 | 74.8596 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8478 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8271 | 14.4399 | 59.9935 | 13 | 74.8467 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.873 | 5.9607 | 59.9647 | 5
74.8687 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8799 | 14.3264 | 59.9705 | 13 | 74.8401 | 15.5453 | 59.9878 | 13 | 74.8566 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8835 | 6.1438 | 59.9647 | 5 | 74.8679 | 6.3881 | 59.9878 | 5 | 74.8562 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8354 | 14.4399 | 59.9935 | 13 | 74.855 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8813 | 5.9587 | 59.9647 | 5
74.877 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8882 | 14.3264 | 59.9705 | 13 | 74.8484 | 15.5453 | 59.9878 | 13 | 74.8649 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.8918 | 6.1413 | 59.9647 | 5 | 74.8762 | 6.3859 | 59.9878 | 5 | 74.8645 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8438 | 14.439 | 59.9935 | 13 | 74.8633 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8896 | 5.9587 | 59.9647 | 5
74.8853 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.8966 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.8568 | 15.5453 | 59.9878 | 13 | 74.8732 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9002 | 6.1413 | 59.9647 | 5 | 74.8845 | 6.3859 | 59.9878 | 5 | 74.8728 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8521 | 14.439 | 59.9935 | 13 | 74.8717 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.8979 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.8937 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.9049 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.8651 | 15.5453 | 59.9878 | 13 | 74.8815 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9086 | 6.1395 | 59.9647 | 5 | 74.8929 | 6.3859 | 59.9878 | 5 | 74.8812 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8605 | 14.439 | 59.9935 | 13 | 74.88 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9064 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.902 | 14.2494 | 59.9763 | 13 | 74.9132 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.8734 | 15.5453 | 59.9878 | 13 | 74.8899 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9169 | 6.1395 | 59.9647 | 5 | 74.9012 | 6.3859 | 59.9878 | 5 | 74.8895 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8688 | 14.439 | 59.9935 | 13 | 74.8883 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9147 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.9103 | 14.2451 | 59.9763 | 13 | 74.9216 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.8818 | 15.5453 | 59.9878 | 13 | 74.8982 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9252 | 6.1395 | 59.9647 | 5 | 74.9095 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.8978 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8771 | 14.439 | 59.9935 | 13 | 74.8966 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.923 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.9187 | 14.2451 | 59.9763 | 13 | 74.9299 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.8901 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9066 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9336 | 6.1395 | 59.9647 | 5 | 74.9179 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9061 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8854 | 14.439 | 59.9935 | 13 | 74.905 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9314 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.927 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9383 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.8984 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9149 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9419 | 6.1367 | 59.9647 | 5 | 74.9262 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9146 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.8938 | 14.4361 | 59.9935 | 13 | 74.9133 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9397 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.9353 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9466 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.9068 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9232 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9503 | 6.1367 | 59.9647 | 5 | 74.9345 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9229 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.9021 | 14.4361 | 59.9935 | 13 | 74.9216 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.948 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.9437 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9549 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.9151 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9316 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9586 | 6.1367 | 59.9647 | 5 | 74.9428 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9312 | 7.6143 | 59.9705 | 5 | 74.9104 | 14.4357 | 59.9935 | 13 | 74.9299 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9563 | 5.9549 | 59.9647 | 5
74.952 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9633 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.9235 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9399 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9669 | 6.1367 | 59.9647 | 5 | 74.9512 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9396 | 7.6162 | 59.9705 | 5 | 74.9188 | 14.4357 | 59.9935 | 13 | 74.9384 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9647 | 5.9529 | 59.9647 | 5
74.9604 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9716 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.9318 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9482 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9753 | 6.132 | 59.9647 | 5 | 74.9595 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9479 | 7.6162 | 59.9705 | 5 | 74.9271 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.9467 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.973 | 5.9529 | 59.9647 | 5
74.9687 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9799 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.9401 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9566 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9836 | 6.132 | 59.9647 | 5 | 74.9678 | 6.3803 | 59.9878 | 5 | 74.9562 | 7.6185 | 59.9705 | 5 | 74.9354 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.955 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9814 | 5.9488 | 59.9647 | 5
74.977 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9883 | 14.2879 | 59.9705 | 13 | 74.9485 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9649 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 74.9919 | 6.132 | 59.9647 | 5 | 74.9763 | 6.3774 | 59.9878 | 5 | 74.9646 | 7.6185 | 59.9705 | 5 | 74.9437 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.9633 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.9897 | 5.9488 | 59.9647 | 5
74.9854 | 14.2422 | 59.9763 | 13 | 74.9966 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 74.9568 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9733 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0002 | 6.132 | 59.9647 | 5 | 74.9846 | 6.3774 | 59.9878 | 5 | 74.9729 | 7.6185 | 59.9705 | 5 | 74.9521 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.9717 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 74.998 | 5.9488 | 59.9647 | 5
74.9937 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.005 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 74.9651 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9816 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0086 | 6.1299 | 59.9647 | 5 | 74.9929 | 6.3755 | 59.9878 | 5 | 74.9812 | 7.6185 | 59.9705 | 5 | 74.9604 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.98 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0063 | 5.9488 | 59.9647 | 5
75.002 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0133 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 74.9734 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9899 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.017 | 6.1299 | 59.9647 | 5 | 75.0012 | 6.3755 | 59.9878 | 5 | 74.9895 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 74.9688 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.9883 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0148 | 5.9488 | 59.9647 | 5
75.0104 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0216 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 74.9818 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 74.9983 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0253 | 6.1299 | 59.9647 | 5 | 75.0096 | 6.3755 | 59.9878 | 5 | 74.9979 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 74.9772 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 74.9967 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0231 | 5.9488 | 59.9647 | 5
75.0187 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.03 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 74.9901 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0066 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0336 | 6.1299 | 59.9647 | 5 | 75.0179 | 6.3755 | 59.9878 | 5 | 75.0062 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 74.9855 | 14.4317 | 59.9935 | 13 | 75.005 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0314 | 5.9488 | 59.9647 | 5
75.027 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0383 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 74.9985 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.015 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.042 | 6.1256 | 59.9647 | 5 | 75.0262 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0145 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 74.9938 | 14.4118 | 59.9935 | 13 | 75.0133 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0398 | 5.9488 | 59.9647 | 5
75.0354 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0467 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 75.0068 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0233 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0503 | 6.1256 | 59.9647 | 5 | 75.0345 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0229 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0021 | 14.4118 | 59.9935 | 13 | 75.0216 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0481 | 5.9461 | 59.9647 | 5
75.0437 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.055 | 14.2944 | 59.9705 | 13 | 75.0151 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0316 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0587 | 6.1256 | 59.9647 | 5 | 75.0429 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0312 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0105 | 14.4102 | 59.9935 | 13 | 75.03 | 11.7174 | 60.0108 | 5 | 75.0564 | 5.9461 | 59.9647 | 5
75.0521 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0633 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0235 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0399 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.067 | 6.1256 | 59.9647 | 5 | 75.0512 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0396 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0188 | 14.4102 | 59.9935 | 13 | 75.0383 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.0647 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.0604 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0717 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0318 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0483 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0753 | 6.1235 | 59.9647 | 5 | 75.0595 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.048 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0271 | 14.4102 | 59.9935 | 13 | 75.0466 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.0731 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.0687 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.08 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0401 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0566 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.0837 | 6.1235 | 59.9647 | 5 | 75.0679 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0563 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0354 | 14.4102 | 59.9935 | 13 | 75.0549 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.0814 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.0771 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0883 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0485 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0649 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.092 | 6.1235 | 59.9647 | 5 | 75.0762 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0646 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0438 | 14.4102 | 59.9935 | 13 | 75.0634 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.0898 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.0854 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.0967 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0568 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0733 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1003 | 6.1235 | 59.9647 | 5 | 75.0845 | 6.3732 | 59.9878 | 5 | 75.0729 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0521 | 14.4102 | 59.9935 | 13 | 75.0717 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.0981 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.0937 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.105 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0652 | 15.5429 | 59.9878 | 13 | 75.0816 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1086 | 6.1185 | 59.9647 | 5 | 75.0928 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.0813 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0604 | 14.3746 | 59.9935 | 13 | 75.08 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1064 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.1021 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.1133 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0735 | 15.5397 | 59.9878 | 13 | 75.09 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.117 | 6.1185 | 59.9647 | 5 | 75.1013 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.0896 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0687 | 14.3746 | 59.9935 | 13 | 75.0883 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1147 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.1104 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.1217 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0818 | 15.5397 | 59.9878 | 13 | 75.0983 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1254 | 6.1185 | 59.9647 | 5 | 75.1096 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.0979 | 7.6213 | 59.9705 | 5 | 75.0771 | 14.3717 | 59.9935 | 13 | 75.0966 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1232 | 5.9407 | 59.9647 | 5
75.1188 | 14.2402 | 59.9763 | 13 | 75.13 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0901 | 15.5362 | 59.9878 | 13 | 75.1066 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1337 | 6.1185 | 59.9647 | 5 | 75.1179 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.1063 | 7.6231 | 59.9705 | 5 | 75.0854 | 14.3717 | 59.9935 | 13 | 75.105 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1315 | 5.9393 | 59.9647 | 5
75.1271 | 14.2373 | 59.9763 | 13 | 75.1383 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.0985 | 15.5362 | 59.9878 | 13 | 75.115 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.142 | 6.1185 | 59.9647 | 5 | 75.1263 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.1146 | 7.6231 | 59.9705 | 5 | 75.0938 | 14.3717 | 59.9935 | 13 | 75.1133 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1398 | 5.9393 | 59.9647 | 5
75.1354 | 14.2373 | 59.9763 | 13 | 75.1467 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1068 | 15.5362 | 59.9878 | 13 | 75.1233 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1504 | 6.1185 | 59.9647 | 5 | 75.1346 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.1229 | 7.6265 | 59.9705 | 5 | 75.1022 | 14.3717 | 59.9935 | 13 | 75.1216 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1482 | 5.8893 | 59.9647 | 5
75.1438 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.155 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1152 | 15.5362 | 59.9878 | 13 | 75.1317 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1587 | 6.115 | 59.9647 | 5 | 75.1429 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.1313 | 7.6265 | 59.9705 | 5 | 75.1105 | 14.3717 | 59.9935 | 13 | 75.13 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1565 | 5.8893 | 59.9647 | 5
75.1521 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.1634 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1235 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.14 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1671 | 6.115 | 59.9647 | 5 | 75.1512 | 6.3681 | 59.9878 | 5 | 75.1396 | 7.6265 | 59.9705 | 5 | 75.1188 | 14.3717 | 59.9935 | 13 | 75.1383 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1648 | 5.8893 | 59.9647 | 5
75.1604 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.1717 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1318 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.1483 | 6.3743 | 59.9763 | 5 | 75.1754 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.1596 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.1479 | 7.6265 | 59.9705 | 5 | 75.1271 | 14.3657 | 59.9935 | 13 | 75.1466 | 11.7174 | 60.0166 | 5 | 75.1731 | 5.8893 | 59.9647 | 5
75.1688 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.18 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1402 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.1567 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.1837 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.1679 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.1562 | 7.6265 | 59.9705 | 5 | 75.1355 | 14.3657 | 59.9935 | 13 | 75.1549 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.1815 | 5.8893 | 59.9647 | 5
75.1771 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.1884 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1485 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.165 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.1921 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.1762 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.1647 | 7.6265 | 59.9705 | 5 | 75.1438 | 14.3657 | 59.9935 | 13 | 75.1632 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.1898 | 5.8893 | 59.9647 | 5
75.1854 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.1967 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1568 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.1733 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2004 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.1846 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.173 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.1521 | 14.3657 | 59.9935 | 13 | 75.1716 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.1982 | 5.8868 | 59.9647 | 5
75.1938 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.205 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1652 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.1816 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2087 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.1929 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.1813 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.1605 | 14.3625 | 59.9935 | 13 | 75.1799 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2065 | 5.8868 | 59.9647 | 5
75.2021 | 14.235 | 59.9763 | 13 | 75.2134 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1735 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.19 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.217 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.2012 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.1897 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.1688 | 14.3625 | 59.9935 | 13 | 75.1882 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2148 | 5.8868 | 59.9647 | 5
75.2104 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2217 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1819 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.1984 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2254 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.2095 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.198 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.1771 | 14.3491 | 59.9935 | 13 | 75.1967 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2231 | 5.8868 | 59.9647 | 5
75.2188 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.23 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1902 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2067 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2338 | 6.1088 | 59.9647 | 5 | 75.218 | 6.3658 | 59.9878 | 5 | 75.2063 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.1854 | 14.3491 | 59.9935 | 13 | 75.205 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2316 | 5.8844 | 59.9647 | 5
75.2271 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2384 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.1985 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.215 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2421 | 6.1056 | 59.9647 | 5 | 75.2263 | 6.3634 | 59.9878 | 5 | 75.2147 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.1938 | 14.3437 | 59.9935 | 13 | 75.2133 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2399 | 5.8844 | 59.9647 | 5
75.2355 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2467 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.2068 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2233 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2504 | 6.1056 | 59.9647 | 5 | 75.2346 | 6.3634 | 59.9878 | 5 | 75.223 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.2021 | 14.3437 | 59.9935 | 13 | 75.2216 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2482 | 5.8814 | 59.9647 | 5
75.2438 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2551 | 14.2944 | 59.9762 | 13 | 75.2152 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2317 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2587 | 6.1056 | 59.9647 | 5 | 75.2429 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2313 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.2104 | 14.3437 | 59.9935 | 13 | 75.2299 | 11.7098 | 60.0166 | 5 | 75.2566 | 5.8814 | 59.9647 | 5
75.2521 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2634 | 14.2917 | 59.9762 | 13 | 75.2235 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2401 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2671 | 6.1056 | 59.9647 | 5 | 75.2513 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2396 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.2188 | 14.3437 | 59.9935 | 13 | 75.2383 | 11.7075 | 60.0166 | 5 | 75.2649 | 5.8814 | 59.9647 | 5
75.2605 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2717 | 14.2917 | 59.9762 | 13 | 75.2318 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2484 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2755 | 6.1019 | 59.9647 | 5 | 75.2596 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.248 | 7.6298 | 59.9705 | 5 | 75.2272 | 14.3437 | 59.9935 | 13 | 75.2466 | 11.7075 | 60.0166 | 5 | 75.2732 | 5.8814 | 59.9647 | 5
75.2688 | 14.232 | 59.9763 | 13 | 75.2801 | 14.2917 | 59.9762 | 13 | 75.2402 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2567 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2838 | 6.1019 | 59.9647 | 5 | 75.2679 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2563 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2355 | 14.3437 | 59.9935 | 13 | 75.2549 | 11.7073 | 60.0166 | 5 | 75.2815 | 5.8795 | 59.9647 | 5
75.2771 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.2884 | 14.2917 | 59.9762 | 13 | 75.2485 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.265 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.2921 | 6.1019 | 59.9647 | 5 | 75.2763 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2646 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2438 | 14.3361 | 59.9935 | 13 | 75.2632 | 11.7073 | 60.0166 | 5 | 75.2899 | 5.8795 | 59.9647 | 5
75.2855 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.2968 | 14.2881 | 59.9762 | 13 | 75.2569 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2734 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3005 | 6.1019 | 59.9647 | 5 | 75.2846 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2731 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2522 | 14.3361 | 59.9935 | 13 | 75.2716 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.2982 | 5.8795 | 59.9647 | 5
75.2938 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3051 | 14.2881 | 59.9762 | 13 | 75.2652 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2817 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3088 | 6.1019 | 59.9647 | 5 | 75.2929 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2814 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2605 | 14.333 | 59.9935 | 13 | 75.2799 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.3066 | 5.8795 | 59.9647 | 5
75.3022 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3134 | 14.2881 | 59.9762 | 13 | 75.2735 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.29 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3171 | 6.1019 | 59.9647 | 5 | 75.3012 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2897 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2688 | 14.333 | 59.9935 | 13 | 75.2882 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.3149 | 5.8771 | 59.9647 | 5
75.3105 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3217 | 14.2881 | 59.9762 | 13 | 75.2819 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.2984 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3254 | 6.0953 | 59.9647 | 5 | 75.3096 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.2981 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2771 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.2965 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.3232 | 5.8771 | 59.9647 | 5
75.3188 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3301 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.2902 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.3067 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3338 | 6.0953 | 59.9647 | 5 | 75.3179 | 6.3604 | 59.9878 | 5 | 75.3064 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2855 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3049 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.3315 | 5.8771 | 59.9647 | 5
75.3272 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3384 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.2985 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.3151 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3422 | 6.0953 | 59.9647 | 5 | 75.3262 | 6.3568 | 59.9878 | 5 | 75.3147 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.2938 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3132 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.34 | 5.8771 | 59.9647 | 5
75.3355 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3468 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3069 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.3234 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3505 | 6.0953 | 59.9647 | 5 | 75.3347 | 6.3568 | 59.9878 | 5 | 75.323 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.3021 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3215 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.3483 | 5.8751 | 59.9647 | 5
75.3438 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3551 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3152 | 15.5346 | 59.9878 | 13 | 75.3317 | 6.3054 | 59.9763 | 5 | 75.3588 | 6.0953 | 59.9647 | 5 | 75.343 | 6.3568 | 59.9878 | 5 | 75.3314 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.3104 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3298 | 11.706 | 60.0166 | 5 | 75.3566 | 5.8751 | 59.9647 | 5
75.3522 | 14.2268 | 59.9763 | 13 | 75.3634 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3235 | 15.5312 | 59.9878 | 13 | 75.3401 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.3671 | 6.0953 | 59.9647 | 5 | 75.3513 | 6.3568 | 59.9878 | 5 | 75.3397 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.3188 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3383 | 11.7033 | 60.0166 | 5 | 75.365 | 5.8739 | 59.9647 | 5
75.3605 | 14.2237 | 59.9763 | 13 | 75.3718 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3319 | 15.5312 | 59.9878 | 13 | 75.3484 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.3755 | 6.0927 | 59.9647 | 5 | 75.3596 | 6.3568 | 59.9878 | 5 | 75.348 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.3271 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3466 | 11.7033 | 60.0166 | 5 | 75.3733 | 5.8739 | 59.9647 | 5
75.3689 | 14.2237 | 59.9763 | 13 | 75.3801 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3402 | 15.5287 | 59.9878 | 13 | 75.3568 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.3839 | 6.0927 | 59.9647 | 5 | 75.368 | 6.3568 | 59.9878 | 5 | 75.3564 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.3354 | 14.333 | 59.9878 | 13 | 75.3549 | 11.7033 | 60.0166 | 5 | 75.3816 | 5.8739 | 59.9647 | 5
75.3772 | 14.2237 | 59.9763 | 13 | 75.3885 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3485 | 15.5287 | 59.9878 | 13 | 75.3651 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.3922 | 6.0927 | 59.9647 | 5 | 75.3763 | 6.3545 | 59.9878 | 5 | 75.3647 | 7.6325 | 59.9705 | 5 | 75.3439 | 14.3302 | 59.9878 | 13 | 75.3632 | 11.7033 | 60.0166 | 5 | 75.3899 | 5.8739 | 59.9647 | 5
75.3855 | 14.2237 | 59.9763 | 13 | 75.3968 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3569 | 15.5287 | 59.9878 | 13 | 75.3734 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4005 | 6.0927 | 59.9647 | 5 | 75.3846 | 6.3545 | 59.9878 | 5 | 75.373 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 75.3522 | 14.3302 | 59.9878 | 13 | 75.3716 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.3983 | 5.8738 | 59.9647 | 5
75.3939 | 14.2206 | 59.9763 | 13 | 75.4051 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3652 | 15.5287 | 59.9878 | 13 | 75.3818 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4089 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.393 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.3815 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 75.3605 | 14.3263 | 59.9878 | 13 | 75.3799 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.4066 | 5.8738 | 59.9647 | 5
75.4022 | 14.2206 | 59.9763 | 13 | 75.4135 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3735 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.3901 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4172 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4013 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.3898 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 75.3688 | 14.3263 | 59.9878 | 13 | 75.3882 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.415 | 5.8722 | 59.9647 | 5
75.4105 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4218 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3819 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.3984 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4255 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4096 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.3981 | 7.6346 | 59.9705 | 5 | 75.3772 | 14.3263 | 59.9878 | 13 | 75.3965 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.4233 | 5.8722 | 59.9647 | 5
75.4189 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4301 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3902 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4067 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4338 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4179 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4064 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.3855 | 14.3263 | 59.9878 | 13 | 75.4049 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.4316 | 5.8697 | 59.9647 | 5
75.4272 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4385 | 14.2867 | 59.9762 | 13 | 75.3986 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4151 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4422 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4263 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4148 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.3938 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4132 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.4399 | 5.8697 | 59.9647 | 5
75.4355 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4468 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4069 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4234 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4506 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4346 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4231 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4022 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4215 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.4484 | 5.8667 | 59.9647 | 5
75.4439 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4551 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4152 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4318 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4589 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4429 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4314 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4105 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4298 | 11.6966 | 60.0166 | 5 | 75.4567 | 5.8667 | 59.9647 | 5
75.4522 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4635 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4236 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4401 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4672 | 6.089 | 59.9647 | 5 | 75.4514 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4398 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4188 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4382 | 11.6948 | 60.0166 | 5 | 75.465 | 5.8667 | 59.9647 | 5
75.4605 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4718 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4319 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4484 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4755 | 6.0864 | 59.9647 | 5 | 75.4597 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4481 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4271 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4465 | 11.6948 | 60.0166 | 5 | 75.4734 | 5.8667 | 59.9647 | 5
75.4689 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4802 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4402 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4568 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4839 | 6.0864 | 59.9647 | 5 | 75.468 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4564 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4355 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4548 | 11.6948 | 60.0166 | 5 | 75.4817 | 5.8667 | 59.9647 | 5
75.4772 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4885 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4485 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4651 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.4922 | 6.022 | 59.9647 | 5 | 75.4763 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4648 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4438 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4631 | 11.6948 | 60.0166 | 5 | 75.49 | 5.8667 | 59.9647 | 5
75.4856 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.4968 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4569 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4734 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5005 | 6.022 | 59.9647 | 5 | 75.4847 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4731 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4521 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4716 | 11.6916 | 60.0166 | 5 | 75.4983 | 5.8643 | 59.9647 | 5
75.4939 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.5052 | 14.285 | 59.9762 | 13 | 75.4652 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4818 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5089 | 6.022 | 59.9647 | 5 | 75.493 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4814 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4606 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4799 | 11.6916 | 60.0166 | 5 | 75.5067 | 5.8643 | 59.9647 | 5
75.5022 | 14.2169 | 59.9763 | 13 | 75.5135 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.4736 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4901 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5173 | 6.022 | 59.9647 | 5 | 75.5013 | 6.3507 | 59.9878 | 5 | 75.4897 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4689 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4882 | 11.6905 | 60.0166 | 5 | 75.515 | 5.8643 | 59.9647 | 5
75.5106 | 14.2122 | 59.9763 | 13 | 75.5219 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.4819 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.4985 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5256 | 6.022 | 59.9647 | 5 | 75.5096 | 6.3475 | 59.9878 | 5 | 75.4982 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4772 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.4965 | 11.6905 | 60.0166 | 5 | 75.5234 | 5.8643 | 59.9647 | 5
75.5189 | 14.2122 | 59.9763 | 13 | 75.5302 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.4902 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.5068 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5339 | 6.022 | 59.9647 | 5 | 75.518 | 6.3475 | 59.9878 | 5 | 75.5065 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4855 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.5049 | 11.6905 | 60.0166 | 5 | 75.5317 | 5.8624 | 59.9647 | 5
75.5272 | 14.2122 | 59.9763 | 13 | 75.5385 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.4986 | 15.5263 | 59.9878 | 13 | 75.5151 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5422 | 6.0221 | 59.9647 | 5 | 75.5263 | 6.3446 | 59.9878 | 5 | 75.5148 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.4939 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.5132 | 11.6905 | 60.0166 | 5 | 75.54 | 5.8624 | 59.9647 | 5
75.5356 | 14.2122 | 59.9763 | 13 | 75.5468 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5069 | 15.5231 | 59.9878 | 13 | 75.5235 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5506 | 6.0221 | 59.9647 | 5 | 75.5346 | 6.3446 | 59.9878 | 5 | 75.5232 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5022 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.5215 | 11.6905 | 60.0166 | 5 | 75.5483 | 5.8604 | 59.9647 | 5
75.5439 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.5552 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5152 | 15.5231 | 59.9878 | 13 | 75.5318 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.559 | 6.0187 | 59.9647 | 5 | 75.543 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5315 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5105 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.5298 | 11.6905 | 60.0166 | 5 | 75.5566 | 5.8604 | 59.9647 | 5
75.5523 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.5635 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5236 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5402 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5673 | 6.0187 | 59.9647 | 5 | 75.5513 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5398 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5189 | 14.3233 | 59.9878 | 13 | 75.5382 | 11.6475 | 60.0166 | 5 | 75.5651 | 5.8604 | 59.9647 | 5
75.5606 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.5719 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5319 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5485 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5756 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.5596 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5482 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5272 | 14.3207 | 59.9878 | 13 | 75.5465 | 11.6475 | 60.0166 | 5 | 75.5734 | 5.8604 | 59.9647 | 5
75.5689 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.5802 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5403 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5568 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5839 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.5679 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5565 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5355 | 14.3207 | 59.9878 | 13 | 75.5548 | 11.6475 | 60.0166 | 5 | 75.5818 | 5.8604 | 59.9647 | 5
75.5773 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.5885 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5486 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5651 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.5923 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.5764 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5648 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5438 | 14.3207 | 59.9878 | 13 | 75.5631 | 11.6475 | 60.0166 | 5 | 75.5901 | 5.8604 | 59.9647 | 5
75.5856 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.5969 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5569 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5735 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6006 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.5847 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5731 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5522 | 14.3207 | 59.9878 | 13 | 75.5715 | 11.6475 | 60.0166 | 5 | 75.5984 | 5.858 | 59.9647 | 5
75.5939 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.6052 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5652 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5818 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6089 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.593 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5815 | 7.639 | 59.9705 | 5 | 75.5605 | 14.3213 | 59.9878 | 13 | 75.5798 | 11.6475 | 60.0166 | 5 | 75.6067 | 5.858 | 59.9647 | 5
75.6023 | 14.2099 | 59.9763 | 13 | 75.6135 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5736 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5901 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6173 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.6014 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5898 | 7.6469 | 59.9705 | 5 | 75.5688 | 14.3213 | 59.9878 | 13 | 75.5881 | 11.6466 | 60.0166 | 5 | 75.6151 | 5.8555 | 59.9647 | 5
75.6106 | 14.2046 | 59.9763 | 13 | 75.6219 | 14.2787 | 59.9762 | 13 | 75.5819 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.5985 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6256 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.6097 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.5981 | 7.6469 | 59.9705 | 5 | 75.5773 | 14.32 | 59.9878 | 13 | 75.5964 | 11.6466 | 60.0166 | 5 | 75.6234 | 5.8555 | 59.9647 | 5
75.6189 | 14.2046 | 59.9763 | 13 | 75.6302 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.5903 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.6068 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.634 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.618 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.6066 | 7.6469 | 59.9705 | 5 | 75.5856 | 14.32 | 59.9878 | 13 | 75.6049 | 11.6428 | 60.0166 | 5 | 75.6318 | 5.8555 | 59.9647 | 5
75.6273 | 14.2016 | 59.9763 | 13 | 75.6385 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.5986 | 15.5207 | 59.9878 | 13 | 75.6152 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6423 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.6263 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.6149 | 7.6469 | 59.9705 | 5 | 75.5939 | 14.32 | 59.9878 | 13 | 75.6132 | 11.6428 | 60.0166 | 5 | 75.6401 | 5.8555 | 59.9647 | 5
75.6356 | 14.2016 | 59.9763 | 13 | 75.6469 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6069 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6235 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6506 | 6.013 | 59.9647 | 5 | 75.6347 | 6.3426 | 59.9878 | 5 | 75.6232 | 7.5396 | 59.9705 | 5 | 75.6022 | 14.32 | 59.9878 | 13 | 75.6215 | 11.6428 | 60.0166 | 5 | 75.6484 | 5.8526 | 59.9647 | 5
75.644 | 14.1991 | 59.9763 | 13 | 75.6552 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6153 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6318 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.659 | 6.0078 | 59.9647 | 5 | 75.643 | 6.3411 | 59.9878 | 5 | 75.6316 | 7.5396 | 59.9705 | 5 | 75.6106 | 14.32 | 59.9878 | 13 | 75.6298 | 11.6428 | 60.0166 | 5 | 75.6567 | 5.8526 | 59.9647 | 5
75.6523 | 14.1991 | 59.9763 | 13 | 75.6635 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6236 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6402 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6674 | 6.0078 | 59.9647 | 5 | 75.6513 | 6.3411 | 59.9878 | 5 | 75.6399 | 7.5396 | 59.9705 | 5 | 75.6189 | 14.32 | 59.9878 | 13 | 75.6382 | 11.6428 | 60.0166 | 5 | 75.665 | 5.8526 | 59.9647 | 5
75.6606 | 14.1455 | 59.9763 | 13 | 75.6719 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6319 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6485 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6757 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.6597 | 6.3386 | 59.9878 | 5 | 75.6482 | 7.5396 | 59.9705 | 5 | 75.6272 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6465 | 11.6428 | 60.0166 | 5 | 75.6735 | 5.8526 | 59.9647 | 5
75.669 | 14.1455 | 59.9763 | 13 | 75.6802 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6403 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6569 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.684 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.668 | 6.3386 | 59.9878 | 5 | 75.6565 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6355 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6548 | 11.6406 | 60.0166 | 5 | 75.6818 | 5.8526 | 59.9647 | 5
75.6773 | 14.0357 | 59.9763 | 13 | 75.6886 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6486 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6652 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.6923 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.6763 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.6649 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6439 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6631 | 11.6406 | 60.0166 | 5 | 75.6902 | 5.8526 | 59.9647 | 5
75.6856 | 14.0357 | 59.9763 | 13 | 75.6969 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.657 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6735 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.7007 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.6846 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.6732 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6522 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6715 | 11.6406 | 60.0166 | 5 | 75.6985 | 5.8473 | 59.9647 | 5
75.694 | 14.0357 | 59.9763 | 13 | 75.7052 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6653 | 15.5168 | 59.9878 | 13 | 75.6819 | 6.2211 | 59.9763 | 5 | 75.709 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.6931 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.6815 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6605 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6798 | 11.6406 | 60.0166 | 5 | 75.7068 | 5.8473 | 59.9647 | 5
75.7023 | 14.0357 | 59.9763 | 13 | 75.7136 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6736 | 15.5144 | 59.9878 | 13 | 75.6902 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7173 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.7014 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.6899 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6689 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6881 | 11.6406 | 60.0166 | 5 | 75.7151 | 5.8473 | 59.9647 | 5
75.7106 | 14.0354 | 59.9763 | 13 | 75.7219 | 14.276 | 59.9762 | 13 | 75.6819 | 15.5144 | 59.9878 | 13 | 75.6985 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7257 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.7097 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.6982 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6772 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.6964 | 11.6406 | 60.0166 | 5 | 75.7235 | 5.8473 | 59.9647 | 5
75.719 | 14.0354 | 59.9763 | 13 | 75.7303 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.6903 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7068 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.734 | 6.0066 | 59.9647 | 5 | 75.718 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.7065 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6855 | 14.3047 | 59.9878 | 13 | 75.7048 | 11.6385 | 60.0166 | 5 | 75.7318 | 5.791 | 59.9647 | 5
75.7273 | 14.0354 | 59.9763 | 13 | 75.7386 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.6986 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7152 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7424 | 6.0019 | 59.9647 | 5 | 75.7264 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.715 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.6938 | 14.2962 | 59.9878 | 13 | 75.7131 | 11.6385 | 60.0166 | 5 | 75.7401 | 5.791 | 59.9647 | 5
75.7357 | 14.0354 | 59.9763 | 13 | 75.7469 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.7069 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7236 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7507 | 6.0019 | 59.9647 | 5 | 75.7347 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.7233 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.7023 | 14.2962 | 59.9878 | 13 | 75.7214 | 11.6385 | 60.0166 | 5 | 75.7485 | 5.791 | 59.9647 | 5
75.744 | 14.0309 | 59.9763 | 13 | 75.7552 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.7153 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7319 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.759 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.743 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.7316 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.7106 | 14.2941 | 59.9878 | 13 | 75.7297 | 11.6385 | 60.0166 | 5 | 75.7568 | 5.791 | 59.9647 | 5
75.7523 | 14.0309 | 59.9763 | 13 | 75.7636 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.7236 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7402 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7674 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.7514 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.7399 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.7189 | 14.2941 | 59.9878 | 13 | 75.7382 | 11.6362 | 60.0166 | 5 | 75.7651 | 5.7889 | 59.9647 | 5
75.7607 | 14.0309 | 59.9763 | 13 | 75.7719 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.732 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7485 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7758 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.7597 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.7483 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.7272 | 14.2941 | 59.9878 | 13 | 75.7465 | 11.6362 | 60.0166 | 5 | 75.7734 | 5.7889 | 59.9647 | 5
75.769 | 14.0309 | 59.9763 | 13 | 75.7803 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.7403 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7569 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7841 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.768 | 6.3357 | 59.9878 | 5 | 75.7566 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.7356 | 14.2941 | 59.9878 | 13 | 75.7548 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.7819 | 5.7889 | 59.9647 | 5
75.7773 | 14.0309 | 59.9763 | 13 | 75.7886 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.7486 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7653 | 6.223 | 59.9763 | 5 | 75.7924 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.7763 | 6.3334 | 59.9878 | 5 | 75.7649 | 7.431 | 59.9705 | 5 | 75.7439 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.7631 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.7902 | 5.7889 | 59.9647 | 5
75.7857 | 14.0309 | 59.9763 | 13 | 75.7969 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.757 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7736 | 6.2253 | 59.9763 | 5 | 75.8007 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.7847 | 6.3334 | 59.9878 | 5 | 75.7733 | 7.4327 | 59.9705 | 5 | 75.7522 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.7715 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.7986 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.794 | 14.0285 | 59.9763 | 13 | 75.8053 | 14.2684 | 59.9762 | 13 | 75.7653 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7819 | 6.2253 | 59.9763 | 5 | 75.8091 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.793 | 6.3334 | 59.9878 | 5 | 75.7816 | 7.4327 | 59.9705 | 5 | 75.7606 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.7798 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8069 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8024 | 14.0285 | 59.9763 | 13 | 75.8136 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.7736 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7902 | 6.2253 | 59.9763 | 5 | 75.8174 | 5.9992 | 59.9647 | 5 | 75.8013 | 6.3334 | 59.9878 | 5 | 75.7899 | 7.4354 | 59.9705 | 5 | 75.7689 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.7881 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8152 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8107 | 14.0285 | 59.9763 | 13 | 75.822 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.782 | 15.4202 | 59.9878 | 13 | 75.7986 | 6.2253 | 59.9763 | 5 | 75.8257 | 5.9955 | 59.9647 | 5 | 75.8098 | 6.3296 | 59.9878 | 5 | 75.7983 | 7.4354 | 59.9705 | 5 | 75.7772 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.7964 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8235 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.819 | 14.0285 | 59.9763 | 13 | 75.8303 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.7903 | 15.4147 | 59.9878 | 13 | 75.8069 | 6.2253 | 59.9763 | 5 | 75.8341 | 5.9955 | 59.9647 | 5 | 75.8181 | 6.3296 | 59.9878 | 5 | 75.8066 | 7.4354 | 59.9705 | 5 | 75.7855 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.8048 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8319 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8274 | 14.0265 | 59.9763 | 13 | 75.8386 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.7986 | 15.4147 | 59.9878 | 13 | 75.8152 | 6.2253 | 59.9763 | 5 | 75.8424 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8264 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.8149 | 7.4354 | 59.9705 | 5 | 75.7939 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.8131 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8402 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8357 | 14.0265 | 59.9763 | 13 | 75.847 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.807 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8236 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.8508 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8347 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.8232 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8022 | 14.2896 | 59.9878 | 13 | 75.8214 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8485 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.844 | 14.025 | 59.9763 | 13 | 75.8553 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8153 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8319 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.8591 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8431 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.8317 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8105 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8297 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8569 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8524 | 14.025 | 59.9763 | 13 | 75.8636 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8236 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8403 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.8674 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8514 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.84 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.819 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8381 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8652 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8607 | 14.025 | 59.9763 | 13 | 75.872 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.832 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8486 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.8758 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8597 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.8483 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8273 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8464 | 11.6339 | 60.0166 | 5 | 75.8735 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.869 | 14.025 | 59.9763 | 13 | 75.8803 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8403 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8569 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.8842 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8681 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.8567 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8356 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8547 | 11.6313 | 60.0166 | 5 | 75.8818 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8774 | 14.0224 | 59.9763 | 13 | 75.8886 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8486 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8653 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.8925 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8764 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.865 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8439 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.863 | 11.6313 | 60.0166 | 5 | 75.8903 | 5.7858 | 59.9647 | 5
75.8857 | 14.0224 | 59.9763 | 13 | 75.897 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.857 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8736 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9008 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.8847 | 6.3264 | 59.9878 | 5 | 75.8733 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8523 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8715 | 11.6312 | 60.0166 | 5 | 75.8986 | 5.7829 | 59.9647 | 5
75.8941 | 14.0224 | 59.9763 | 13 | 75.9053 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8653 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.882 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9091 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.893 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.8817 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8606 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8798 | 11.6312 | 60.0166 | 5 | 75.907 | 5.7829 | 59.9647 | 5
75.9024 | 14.0224 | 59.9763 | 13 | 75.9137 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8737 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8903 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9175 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9014 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.89 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8689 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8881 | 11.6301 | 60.0166 | 5 | 75.9153 | 5.7803 | 59.9647 | 5
75.9107 | 14.0184 | 59.9763 | 13 | 75.922 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.882 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.8986 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9258 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9097 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.8983 | 7.4382 | 59.9705 | 5 | 75.8773 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.8964 | 11.6301 | 60.0166 | 5 | 75.9236 | 5.7803 | 59.9647 | 5
75.9191 | 14.0184 | 59.9763 | 13 | 75.9303 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8903 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.907 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9341 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.918 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.9066 | 7.44 | 59.9705 | 5 | 75.8856 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.9048 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9319 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9274 | 14.0184 | 59.9763 | 13 | 75.9387 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.8987 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.9153 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9425 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9263 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.915 | 7.44 | 59.9705 | 5 | 75.8939 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.9131 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9403 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9357 | 14.0184 | 59.9763 | 13 | 75.947 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.907 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.9236 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9509 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9348 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.9233 | 7.4418 | 59.9705 | 5 | 75.9022 | 14.2851 | 59.9878 | 13 | 75.9214 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9486 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9441 | 14.0101 | 59.9763 | 13 | 75.9554 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.9153 | 15.4121 | 59.9878 | 13 | 75.9319 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9592 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9431 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.9316 | 7.4418 | 59.9705 | 5 | 75.9106 | 14.285 | 59.9878 | 13 | 75.9297 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9569 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9524 | 14.0101 | 59.9763 | 13 | 75.9637 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.9236 | 15.4071 | 59.9878 | 13 | 75.9403 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9675 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9514 | 6.3239 | 59.9878 | 5 | 75.9401 | 7.4418 | 59.9705 | 5 | 75.9189 | 14.285 | 59.9878 | 13 | 75.9381 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9653 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9607 | 14.0101 | 59.9763 | 13 | 75.972 | 14.2645 | 59.9762 | 13 | 75.932 | 15.4071 | 59.9878 | 13 | 75.9486 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9758 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9598 | 6.3225 | 59.9878 | 5 | 75.9484 | 7.4418 | 59.9705 | 5 | 75.9272 | 14.2843 | 59.9878 | 13 | 75.9464 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9736 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9691 | 14.0101 | 59.9763 | 13 | 75.9803 | 14.2625 | 59.9762 | 13 | 75.9403 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 75.957 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9842 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9681 | 6.3225 | 59.9878 | 5 | 75.9567 | 7.4418 | 59.9705 | 5 | 75.9357 | 14.2843 | 59.9878 | 13 | 75.9547 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9819 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9774 | 14.0082 | 59.9763 | 13 | 75.9887 | 14.2625 | 59.9762 | 13 | 75.9487 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 75.9653 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 75.9926 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9764 | 6.3225 | 59.9878 | 5 | 75.9651 | 7.4418 | 59.9705 | 5 | 75.944 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 75.963 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9902 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9858 | 14.0082 | 59.9763 | 13 | 75.997 | 14.2625 | 59.9762 | 13 | 75.957 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 75.9736 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0009 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9847 | 6.3225 | 59.9878 | 5 | 75.9734 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 75.9523 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 75.9714 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 75.9987 | 5.7781 | 59.9647 | 5
75.9941 | 14.0082 | 59.9763 | 13 | 76.0054 | 14.2625 | 59.9762 | 13 | 75.9653 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 75.982 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0092 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 75.9931 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 75.9817 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 75.9606 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 75.9797 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.007 | 5.7781 | 59.9647 | 5
76.0024 | 14.0082 | 59.9763 | 13 | 76.0137 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 75.9737 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 75.9903 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0176 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0014 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 75.99 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 75.969 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 75.988 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0154 | 5.7781 | 59.9647 | 5
76.0108 | 14.0082 | 59.9763 | 13 | 76.022 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 75.982 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 75.9987 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0259 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0097 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 75.9984 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 75.9773 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 75.9963 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0237 | 5.7781 | 59.9647 | 5
76.0191 | 14.0082 | 59.9763 | 13 | 76.0304 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 75.9903 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 76.007 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0342 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0181 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 76.0067 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 75.9856 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0048 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.032 | 5.7781 | 59.9647 | 5
76.0274 | 14.0056 | 59.9763 | 13 | 76.0387 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 75.9987 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 76.0153 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0425 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0264 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 76.015 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 75.994 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0131 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0403 | 5.7781 | 59.9647 | 5
76.0358 | 14.0056 | 59.9763 | 13 | 76.0471 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 76.007 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 76.0237 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0509 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0347 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 76.0234 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 76.0023 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0214 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0487 | 5.7762 | 59.9647 | 5
76.0441 | 14.0028 | 59.9763 | 13 | 76.0554 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 76.0154 | 15.4056 | 59.9878 | 13 | 76.032 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0593 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.043 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 76.0317 | 7.4446 | 59.9705 | 5 | 76.0106 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0297 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.057 | 5.7762 | 59.9647 | 5
76.0525 | 14.0028 | 59.9763 | 13 | 76.0637 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 76.0237 | 15.4035 | 59.9878 | 13 | 76.0403 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0676 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0515 | 6.319 | 59.9878 | 5 | 76.04 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0189 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.038 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0653 | 5.7762 | 59.9647 | 5
76.0608 | 14.0028 | 59.9763 | 13 | 76.0721 | 14.2604 | 59.9762 | 13 | 76.032 | 15.4035 | 59.9878 | 13 | 76.0487 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0759 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0598 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0485 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0273 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0464 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0737 | 5.7762 | 59.9647 | 5
76.0691 | 14.0028 | 59.9763 | 13 | 76.0804 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.0403 | 15.4005 | 59.9878 | 13 | 76.057 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0843 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0681 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0568 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0356 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0547 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.082 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.0775 | 14.0009 | 59.9763 | 13 | 76.0887 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.0487 | 15.4005 | 59.9878 | 13 | 76.0654 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.0926 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0765 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0651 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0439 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.063 | 11.5509 | 60.0166 | 5 | 76.0903 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.0858 | 14.0009 | 59.9763 | 13 | 76.0971 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.057 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.0737 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.101 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0848 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0734 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0522 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0714 | 11.544 | 60.0166 | 5 | 76.0986 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.0941 | 14.0009 | 59.9763 | 13 | 76.1054 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.0653 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.082 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1093 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.0931 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0818 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0607 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0797 | 11.544 | 60.0166 | 5 | 76.1071 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1025 | 14.0009 | 59.9763 | 13 | 76.1137 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.0737 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.0903 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1176 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1014 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0901 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.069 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.088 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1154 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1108 | 14.0009 | 59.9763 | 13 | 76.1221 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.082 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.0987 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.126 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1098 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.0984 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0773 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.0963 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1238 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1191 | 14.0009 | 59.9763 | 13 | 76.1304 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.0904 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.1071 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1343 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1181 | 6.3168 | 59.9878 | 5 | 76.1068 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.0857 | 14.2516 | 59.9878 | 13 | 76.1046 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1321 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1275 | 13.9983 | 59.9763 | 13 | 76.1387 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.0987 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.1154 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1426 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1264 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1151 | 7.4493 | 59.9705 | 5 | 76.094 | 14.2507 | 59.9878 | 13 | 76.113 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1404 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1358 | 13.9983 | 59.9763 | 13 | 76.1471 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.107 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.1237 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.151 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1348 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1234 | 7.4527 | 59.9705 | 5 | 76.1023 | 14.2507 | 59.9878 | 13 | 76.1213 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1487 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1442 | 13.9977 | 59.9763 | 13 | 76.1554 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1154 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.132 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1593 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1431 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1318 | 7.4527 | 59.9705 | 5 | 76.1106 | 14.2507 | 59.9878 | 13 | 76.1296 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1571 | 5.7719 | 59.9647 | 5