76.1525 | 13.9977 | 59.9763 | 13 | 76.1638 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1237 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.1404 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1677 | 5.9944 | 59.959 | 5 | 76.1514 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1401 | 7.4556 | 59.9705 | 5 | 76.119 | 14.2507 | 59.9878 | 13 | 76.1379 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1654 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1608 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.1721 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.132 | 15.397 | 59.9878 | 13 | 76.1487 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.176 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.1597 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1484 | 7.4556 | 59.9705 | 5 | 76.1273 | 14.2507 | 59.9878 | 13 | 76.1464 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1737 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1692 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.1804 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1404 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.157 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1843 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.1682 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1567 | 7.4592 | 59.9705 | 5 | 76.1356 | 14.2507 | 59.9878 | 13 | 76.1547 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1821 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1775 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.1888 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1487 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.1654 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.1927 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.1765 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1652 | 7.4592 | 59.9705 | 5 | 76.144 | 14.2478 | 59.9878 | 13 | 76.163 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1904 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1858 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.1971 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.157 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.1737 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.201 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.1848 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1735 | 7.4592 | 59.9705 | 5 | 76.1523 | 14.2478 | 59.9878 | 13 | 76.1713 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.1987 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.1942 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.2054 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1654 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.1821 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.2094 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.1931 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1818 | 7.4592 | 59.9705 | 5 | 76.1606 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.1797 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.207 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.2025 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.2138 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1737 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.1904 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.2177 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2015 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1902 | 7.4592 | 59.9705 | 5 | 76.1689 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.188 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2155 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.2108 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.2221 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.182 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.1987 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.226 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2098 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.1985 | 7.4592 | 59.9705 | 5 | 76.1774 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.1963 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2238 | 5.7719 | 59.9647 | 5
76.2192 | 13.9956 | 59.9763 | 13 | 76.2304 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1904 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.2071 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.2344 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2181 | 6.3137 | 59.9878 | 5 | 76.2068 | 7.342 | 59.9705 | 5 | 76.1857 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2046 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2322 | 5.7697 | 59.9647 | 5
76.2275 | 13.9955 | 59.9705 | 13 | 76.2388 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.1987 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.2154 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.2427 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2265 | 6.3123 | 59.9878 | 5 | 76.2152 | 7.342 | 59.9705 | 5 | 76.194 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.213 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2405 | 5.7697 | 59.9647 | 5
76.2359 | 13.9955 | 59.9705 | 13 | 76.2471 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2071 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.2238 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.251 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2348 | 6.3123 | 59.9878 | 5 | 76.2235 | 7.342 | 59.9705 | 5 | 76.2023 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2213 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2488 | 5.7697 | 59.9647 | 5
76.2442 | 13.9955 | 59.9705 | 13 | 76.2555 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2154 | 15.3936 | 59.982 | 13 | 76.2321 | 6.2276 | 59.9763 | 5 | 76.2594 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2431 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2318 | 7.342 | 59.9705 | 5 | 76.2107 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2296 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2571 | 5.7697 | 59.9647 | 5
76.2525 | 13.9955 | 59.9705 | 13 | 76.2638 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2237 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2404 | 6.2303 | 59.9763 | 5 | 76.2677 | 5.9944 | 59.9647 | 5 | 76.2514 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2401 | 7.3439 | 59.9705 | 5 | 76.219 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2379 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2655 | 5.7675 | 59.9647 | 5
76.2609 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.2721 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2321 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2488 | 6.2303 | 59.9763 | 5 | 76.2761 | 5.994 | 59.9647 | 5 | 76.2598 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2485 | 7.3439 | 59.9705 | 5 | 76.2273 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2463 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2738 | 5.7675 | 59.9647 | 5
76.2692 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.2805 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2404 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2571 | 6.2303 | 59.9763 | 5 | 76.2844 | 5.994 | 59.9647 | 5 | 76.2681 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2568 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.2357 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2546 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2821 | 5.7675 | 59.9647 | 5
76.2775 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.2888 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2487 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2654 | 6.2303 | 59.9763 | 5 | 76.2927 | 5.994 | 59.9647 | 5 | 76.2764 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2651 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.244 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2629 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2905 | 5.7675 | 59.9647 | 5
76.2859 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.2971 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2571 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2737 | 6.2303 | 59.9763 | 5 | 76.3011 | 5.994 | 59.9647 | 5 | 76.2849 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2736 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.2523 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2712 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.2988 | 5.7675 | 59.9647 | 5
76.2942 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3055 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2654 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2821 | 6.2303 | 59.9763 | 5 | 76.3094 | 5.9919 | 59.9647 | 5 | 76.2932 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2819 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.2606 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2797 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.3071 | 5.7675 | 59.9647 | 5
76.3026 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3138 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2737 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2905 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3177 | 5.9919 | 59.9647 | 5 | 76.3015 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2902 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.269 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.288 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.3154 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3109 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3221 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2821 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.2988 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3261 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3098 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.2986 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.2773 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.2963 | 11.5416 | 60.0166 | 5 | 76.3239 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3192 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3305 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2904 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3071 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3344 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3182 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3069 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.2856 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.3046 | 11.5399 | 60.0166 | 5 | 76.3322 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3276 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3388 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.2987 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3154 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3428 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3265 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3152 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.2941 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.313 | 11.5399 | 60.0166 | 5 | 76.3406 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3359 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3472 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3071 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3238 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3511 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3348 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3235 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.3024 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.3213 | 11.5399 | 60.0166 | 5 | 76.3489 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3442 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3555 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3154 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3321 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3594 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3432 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3319 | 7.3491 | 59.9705 | 5 | 76.3107 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.3296 | 11.5399 | 60.0166 | 5 | 76.3572 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3526 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3638 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3238 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3405 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3678 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3515 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3402 | 7.3511 | 59.9705 | 5 | 76.319 | 14.2454 | 59.9878 | 13 | 76.3379 | 11.5367 | 60.0166 | 5 | 76.3655 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3609 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3722 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3321 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3488 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3761 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3598 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3485 | 7.3511 | 59.9705 | 5 | 76.3274 | 14.2402 | 59.9878 | 13 | 76.3463 | 11.5367 | 60.0166 | 5 | 76.3739 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3693 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3805 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3404 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3571 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3845 | 5.9898 | 59.9647 | 5 | 76.3681 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3569 | 7.3521 | 59.9705 | 5 | 76.3357 | 14.2402 | 59.9878 | 13 | 76.3546 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.3822 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3776 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3889 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3488 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3655 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.3928 | 5.9866 | 59.9647 | 5 | 76.3765 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3652 | 7.3521 | 59.9705 | 5 | 76.344 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.3629 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.3905 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3859 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.3972 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3571 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3738 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.4011 | 5.9866 | 59.9647 | 5 | 76.3848 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3735 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.3524 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.3712 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.3989 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.3943 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.4055 | 14.2599 | 59.9762 | 13 | 76.3654 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3821 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 76.4095 | 5.9866 | 59.9647 | 5 | 76.3931 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.382 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.3607 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.3796 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4072 | 5.7655 | 59.9647 | 5
76.4026 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.4138 | 14.1145 | 59.9762 | 13 | 76.3738 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3905 | 6.2392 | 59.9763 | 5 | 76.4178 | 5.9866 | 59.9647 | 5 | 76.4014 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3903 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.369 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.3879 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4155 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.4109 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.4222 | 14.1145 | 59.9762 | 13 | 76.3821 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.3988 | 6.2392 | 59.9763 | 5 | 76.4261 | 5.9866 | 59.9647 | 5 | 76.4099 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.3986 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.3773 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.3962 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4238 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.4193 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.4305 | 14.1145 | 59.9762 | 13 | 76.3904 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4072 | 6.2392 | 59.9763 | 5 | 76.4345 | 5.9866 | 59.9647 | 5 | 76.4182 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4069 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.3857 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4045 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4323 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.4276 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.4389 | 14.1145 | 59.9762 | 13 | 76.3988 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4155 | 6.2392 | 59.9763 | 5 | 76.4428 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4265 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4153 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.394 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.413 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4406 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.436 | 13.9954 | 59.9705 | 13 | 76.4472 | 14.1145 | 59.9762 | 13 | 76.4071 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4238 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 76.4512 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4349 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4236 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.4023 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4213 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.449 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.4443 | 14.0013 | 59.9705 | 13 | 76.4555 | 14.1145 | 59.9762 | 13 | 76.4155 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4322 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 76.4595 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4432 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4319 | 7.3541 | 59.9705 | 5 | 76.4108 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4296 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4573 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.4526 | 14.0013 | 59.9705 | 13 | 76.4639 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4238 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4405 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 76.4678 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4515 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4403 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4191 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4379 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4656 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.461 | 14.0013 | 59.9705 | 13 | 76.4722 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4321 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4489 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 76.4762 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4598 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4486 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4274 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4463 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4739 | 5.764 | 59.9647 | 5
76.4693 | 14.0013 | 59.9705 | 13 | 76.4806 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4405 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4572 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 76.4845 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4682 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4569 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4357 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4546 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4823 | 5.761 | 59.9647 | 5
76.4776 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.4889 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4488 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4655 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 76.4929 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4765 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4653 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4441 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4629 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4906 | 5.761 | 59.9647 | 5
76.486 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.4972 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4571 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4738 | 6.2472 | 59.9763 | 5 | 76.5012 | 5.9806 | 59.9647 | 5 | 76.4848 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4736 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4524 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4712 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.4989 | 5.761 | 59.9647 | 5
76.4943 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5056 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4655 | 15.3935 | 59.982 | 13 | 76.4822 | 6.2472 | 59.9763 | 5 | 76.5095 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.4932 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4819 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4607 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4796 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5073 | 5.761 | 59.9647 | 5
76.5027 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5139 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4738 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.4905 | 6.2472 | 59.9763 | 5 | 76.5179 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5015 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4902 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4691 | 14.2395 | 59.9878 | 13 | 76.4879 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5156 | 5.761 | 59.9647 | 5
76.511 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5222 | 14.0521 | 59.9762 | 13 | 76.4821 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.4988 | 6.2472 | 59.9763 | 5 | 76.5262 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5098 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.4987 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4774 | 14.2304 | 59.9878 | 13 | 76.4962 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5239 | 5.761 | 59.9647 | 5
76.5193 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5306 | 14.05 | 59.9762 | 13 | 76.4905 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.5072 | 6.2472 | 59.9763 | 5 | 76.5345 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5181 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.507 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.4857 | 14.2304 | 59.9878 | 13 | 76.5045 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5322 | 5.757 | 59.9647 | 5
76.5277 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5389 | 14.05 | 59.9762 | 13 | 76.4988 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.5155 | 6.2472 | 59.9763 | 5 | 76.5429 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5266 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5153 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.494 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5129 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5406 | 5.757 | 59.9647 | 5
76.536 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5472 | 14.05 | 59.9762 | 13 | 76.5071 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.5239 | 6.2532 | 59.9763 | 5 | 76.5512 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5349 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5237 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5024 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5212 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.549 | 5.7032 | 59.9647 | 5
76.5443 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5556 | 14.05 | 59.9762 | 13 | 76.5155 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.5322 | 6.2532 | 59.9763 | 5 | 76.5596 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5432 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.532 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5107 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5295 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5574 | 5.7032 | 59.9647 | 5
76.5527 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5639 | 14.05 | 59.9762 | 13 | 76.5238 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.5405 | 6.2532 | 59.9763 | 5 | 76.5679 | 5.9788 | 59.9647 | 5 | 76.5516 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5403 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.519 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5378 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.5657 | 5.7032 | 59.9647 | 5
76.561 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5723 | 14.05 | 59.9762 | 13 | 76.5321 | 15.3935 | 59.9878 | 13 | 76.5489 | 6.2532 | 59.9763 | 5 | 76.5762 | 5.9753 | 59.9647 | 5 | 76.5599 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5486 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5273 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5463 | 11.533 | 60.0166 | 5 | 76.574 | 5.7032 | 59.9647 | 5
76.5694 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5806 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5405 | 15.3914 | 59.9878 | 13 | 76.5572 | 6.2551 | 59.9763 | 5 | 76.5846 | 5.9753 | 59.9647 | 5 | 76.5682 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.557 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5358 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5546 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.5823 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.5777 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5889 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5488 | 15.3914 | 59.9878 | 13 | 76.5656 | 6.2551 | 59.9763 | 5 | 76.5929 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.5765 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5653 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5441 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5629 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.5907 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.586 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.5973 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5572 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.5739 | 6.2551 | 59.9763 | 5 | 76.6013 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.5849 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5736 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5524 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5712 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.599 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.5944 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.6056 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5655 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.5822 | 6.2551 | 59.9763 | 5 | 76.6096 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.5932 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.582 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5608 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5796 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.6073 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.6027 | 14.0039 | 59.9705 | 13 | 76.6139 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5738 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.5906 | 6.2573 | 59.9763 | 5 | 76.6179 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.6015 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5903 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5691 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5879 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.6157 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.611 | 14.0065 | 59.9705 | 13 | 76.6223 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5822 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.5989 | 6.2573 | 59.9763 | 5 | 76.6263 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.6099 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.5986 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5774 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.5962 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.624 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.6194 | 14.0065 | 59.9705 | 13 | 76.6306 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5905 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.6072 | 6.2581 | 59.9763 | 5 | 76.6346 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.6182 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6071 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5857 | 14.2277 | 59.9878 | 13 | 76.6045 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.6323 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.6277 | 14.0085 | 59.9705 | 13 | 76.6389 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.5988 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.6155 | 6.2581 | 59.9763 | 5 | 76.6429 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.6265 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6154 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.5941 | 14.2245 | 59.9878 | 13 | 76.6129 | 11.531 | 60.0166 | 5 | 76.6406 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.6361 | 14.0085 | 59.9705 | 13 | 76.6473 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.6071 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.6239 | 6.2593 | 59.9878 | 5 | 76.6512 | 5.9729 | 59.9647 | 5 | 76.6348 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6237 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.6024 | 14.2245 | 59.9878 | 13 | 76.6212 | 11.5272 | 60.0166 | 5 | 76.649 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.6444 | 14.0085 | 59.9705 | 13 | 76.6556 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.6155 | 15.3874 | 59.9878 | 13 | 76.6323 | 6.2593 | 59.9878 | 5 | 76.6596 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6432 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.632 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.6107 | 14.2246 | 59.9878 | 13 | 76.6295 | 11.5272 | 60.0166 | 5 | 76.6573 | 5.6995 | 59.9647 | 5
76.6527 | 14.0085 | 59.9705 | 13 | 76.6639 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.6238 | 15.3818 | 59.9878 | 13 | 76.6406 | 6.2593 | 59.9878 | 5 | 76.668 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6516 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6404 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.6191 | 14.2246 | 59.9878 | 13 | 76.6378 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.6658 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.6611 | 14.0085 | 59.9705 | 13 | 76.6723 | 14.0475 | 59.9762 | 13 | 76.6322 | 15.3818 | 59.9878 | 13 | 76.6489 | 6.2593 | 59.9878 | 5 | 76.6763 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6599 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6487 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.6274 | 14.2188 | 59.9878 | 13 | 76.6462 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.6741 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.6694 | 14.0085 | 59.9705 | 13 | 76.6806 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6405 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.6572 | 6.2593 | 59.9878 | 5 | 76.6846 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6682 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.657 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.6357 | 14.2188 | 59.9878 | 13 | 76.6545 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.6824 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.6777 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.689 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6488 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.6656 | 6.2593 | 59.9878 | 5 | 76.693 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6766 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6654 | 7.3544 | 59.9763 | 5 | 76.644 | 14.1883 | 59.9878 | 13 | 76.6628 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.6907 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.6861 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.6973 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6572 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.6739 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.7013 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6849 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6737 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.6525 | 14.1883 | 59.9878 | 13 | 76.6711 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.6991 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.6944 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7056 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6655 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.6823 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.7097 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.6932 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.682 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.6608 | 14.1883 | 59.9878 | 13 | 76.6796 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.7074 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7028 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.714 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6739 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.6906 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.718 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.7016 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6903 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.6691 | 14.1883 | 59.9878 | 13 | 76.6879 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.7157 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7111 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7223 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6822 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.6989 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.7263 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.7099 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.6987 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.6774 | 14.1847 | 59.9878 | 13 | 76.6962 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.7241 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7194 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7307 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6905 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7073 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.7347 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.7182 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.707 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.6858 | 14.1847 | 59.9878 | 13 | 76.7045 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.7324 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7278 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.739 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.6989 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7156 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.743 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.7265 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.7153 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.6941 | 14.1847 | 59.9878 | 13 | 76.7129 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.7407 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7361 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7473 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7072 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7239 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.7513 | 5.9701 | 59.9647 | 5 | 76.7349 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.7238 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.7024 | 14.1847 | 59.9878 | 13 | 76.7212 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.749 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7444 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7556 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7155 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7322 | 6.1661 | 59.9878 | 5 | 76.7596 | 5.9681 | 59.9647 | 5 | 76.7432 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.7321 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 76.7108 | 14.1829 | 59.9878 | 13 | 76.7295 | 11.5233 | 60.0166 | 5 | 76.7574 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7528 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.764 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7238 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7406 | 6.1614 | 59.9878 | 5 | 76.768 | 5.9681 | 59.9647 | 5 | 76.7515 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.7404 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7191 | 14.1829 | 59.9878 | 13 | 76.7378 | 11.4559 | 60.0166 | 5 | 76.7657 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7611 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7723 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7322 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7489 | 6.1614 | 59.9878 | 5 | 76.7764 | 5.9647 | 59.9647 | 5 | 76.7599 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.7488 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7274 | 14.1829 | 59.9878 | 13 | 76.7462 | 11.4559 | 60.0166 | 5 | 76.7742 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7695 | 14.01 | 59.9705 | 13 | 76.7807 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7405 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7573 | 6.1581 | 59.9878 | 5 | 76.7847 | 5.9647 | 59.9647 | 5 | 76.7682 | 6.3112 | 59.9878 | 5 | 76.7571 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7357 | 14.1829 | 59.9878 | 13 | 76.7545 | 11.4559 | 60.0166 | 5 | 76.7825 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7778 | 14.0103 | 59.9705 | 13 | 76.789 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7489 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7656 | 6.1581 | 59.9878 | 5 | 76.793 | 5.9647 | 59.9647 | 5 | 76.7766 | 6.3148 | 59.9878 | 5 | 76.7654 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7441 | 14.1821 | 59.9878 | 13 | 76.7628 | 11.4559 | 60.0166 | 5 | 76.7908 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7861 | 14.0103 | 59.9705 | 13 | 76.7973 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7572 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7739 | 6.0764 | 59.9878 | 5 | 76.8014 | 5.9647 | 59.9647 | 5 | 76.7849 | 6.3148 | 59.9878 | 5 | 76.7737 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7524 | 14.1821 | 59.9878 | 13 | 76.7711 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.7991 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.7945 | 14.0103 | 59.9705 | 13 | 76.8057 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7655 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7823 | 6.0764 | 59.9878 | 5 | 76.8097 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.7933 | 6.3148 | 59.9878 | 5 | 76.7821 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7607 | 14.1821 | 59.9878 | 13 | 76.7795 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8075 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.8028 | 14.0103 | 59.9705 | 13 | 76.814 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7739 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.7906 | 6.0764 | 59.9878 | 5 | 76.8181 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8016 | 6.3148 | 59.9878 | 5 | 76.7904 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7692 | 14.1821 | 59.9878 | 13 | 76.7878 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8158 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.8111 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8224 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7822 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.799 | 6.0764 | 59.9878 | 5 | 76.8264 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8099 | 6.2389 | 59.9878 | 5 | 76.7987 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7775 | 14.1806 | 59.9878 | 13 | 76.7961 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8241 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.8195 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8307 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7906 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.8073 | 6.0751 | 59.9878 | 5 | 76.8347 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8183 | 6.2389 | 59.9878 | 5 | 76.8071 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7858 | 14.1806 | 59.9878 | 13 | 76.8044 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8325 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.8278 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.839 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.7989 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.8156 | 6.0751 | 59.9878 | 5 | 76.8431 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8266 | 6.2389 | 59.9878 | 5 | 76.8154 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.7941 | 14.1806 | 59.9878 | 13 | 76.8129 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8408 | 5.698 | 59.9647 | 5
76.8362 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8474 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8072 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.824 | 6.0728 | 59.9878 | 5 | 76.8514 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8349 | 6.2389 | 59.9878 | 5 | 76.8237 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8025 | 14.1806 | 59.9878 | 13 | 76.8212 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8491 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8445 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8557 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8156 | 15.3431 | 59.982 | 13 | 76.8323 | 6.0728 | 59.9878 | 5 | 76.8597 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8432 | 6.2389 | 59.9935 | 5 | 76.832 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8108 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.8295 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8574 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8528 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.864 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8239 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.8406 | 6.0728 | 59.9878 | 5 | 76.868 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8516 | 6.2389 | 59.9935 | 5 | 76.8405 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8191 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.8378 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8658 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8612 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8724 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8322 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.8489 | 6.0728 | 59.9878 | 5 | 76.8764 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8599 | 6.2389 | 59.9935 | 5 | 76.8488 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8275 | 14.183 | 59.9878 | 13 | 76.8462 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8741 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8695 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8807 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8406 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.8573 | 6.0695 | 59.9878 | 5 | 76.8848 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8682 | 6.2389 | 59.9935 | 5 | 76.8571 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8358 | 14.183 | 59.9878 | 13 | 76.8545 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8826 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8778 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.889 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8489 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.8656 | 6.0695 | 59.9878 | 5 | 76.8931 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8765 | 6.1451 | 59.9935 | 5 | 76.8655 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8441 | 14.189 | 59.9878 | 13 | 76.8628 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8909 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8862 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.8974 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8572 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.874 | 6.0695 | 59.9878 | 5 | 76.9014 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8849 | 6.1451 | 59.9935 | 5 | 76.8738 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8524 | 14.189 | 59.9878 | 13 | 76.8711 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.8992 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.8945 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9057 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8656 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.8823 | 6.0695 | 59.9878 | 5 | 76.9098 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.8932 | 6.0638 | 59.9935 | 5 | 76.8821 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8608 | 14.1879 | 59.9878 | 13 | 76.8795 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9075 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9029 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9141 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8739 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.8906 | 6.0695 | 59.9878 | 5 | 76.9181 | 5.9633 | 59.9647 | 5 | 76.9016 | 6.0638 | 59.9935 | 5 | 76.8905 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8691 | 14.1879 | 59.9878 | 13 | 76.8878 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9159 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9112 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9224 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8822 | 15.2914 | 59.982 | 13 | 76.899 | 6.0695 | 59.9878 | 5 | 76.9265 | 5.9606 | 59.9647 | 5 | 76.91 | 6.0638 | 59.9935 | 5 | 76.8988 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8774 | 14.1879 | 59.9878 | 13 | 76.8961 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9242 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9195 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9307 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8906 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9073 | 6.0667 | 59.9878 | 5 | 76.9348 | 5.9606 | 59.9647 | 5 | 76.9183 | 6.0638 | 59.9935 | 5 | 76.9071 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8859 | 14.1879 | 59.9878 | 13 | 76.9044 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9325 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9279 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9391 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.8989 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9156 | 6.0667 | 59.9878 | 5 | 76.9431 | 5.9575 | 59.9647 | 5 | 76.9266 | 6.0638 | 59.9935 | 5 | 76.9154 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.8942 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.9128 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9409 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9362 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9474 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9073 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.924 | 6.0667 | 59.9878 | 5 | 76.9515 | 5.9575 | 59.9647 | 5 | 76.9349 | 6.0638 | 59.9935 | 5 | 76.9238 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.9025 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.9211 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9492 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9445 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9557 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9156 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9323 | 6.0667 | 59.9878 | 5 | 76.9598 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9433 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9321 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.9108 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.9294 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9575 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9529 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9641 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9239 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9406 | 6.0635 | 59.9878 | 5 | 76.9681 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9516 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9404 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.9192 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.9377 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9658 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9612 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9724 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9323 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.949 | 6.0635 | 59.9878 | 5 | 76.9764 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9599 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9489 | 7.3466 | 59.9763 | 5 | 76.9275 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.9462 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9742 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9696 | 14.0122 | 59.9705 | 13 | 76.9807 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9406 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9573 | 6.0635 | 59.9878 | 5 | 76.9848 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9682 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9572 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9358 | 14.1783 | 59.9878 | 13 | 76.9545 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9825 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9779 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 76.9891 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9489 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9656 | 6.0635 | 59.9878 | 5 | 76.9932 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9766 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9655 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9442 | 14.1749 | 59.9878 | 13 | 76.9628 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.991 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9862 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 76.9974 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9573 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.974 | 6.0635 | 59.9878 | 5 | 77.0015 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9849 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9738 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9525 | 14.1749 | 59.9878 | 13 | 76.9711 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 76.9993 | 5.6969 | 59.9647 | 5
76.9946 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0058 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9656 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9823 | 6.0635 | 59.9878 | 5 | 77.0098 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 76.9932 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9822 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9608 | 14.1712 | 59.9878 | 13 | 76.9795 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0076 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0029 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0141 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9739 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.9907 | 6.0607 | 59.9878 | 5 | 77.0181 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0016 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9905 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9691 | 14.1712 | 59.9878 | 13 | 76.9878 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0159 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0112 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0224 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9823 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 76.999 | 6.0607 | 59.9878 | 5 | 77.0265 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0099 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 76.9988 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9775 | 14.1712 | 59.9878 | 13 | 76.9961 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0242 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0196 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0308 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9906 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0073 | 6.0607 | 59.9878 | 5 | 77.0349 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0182 | 6.0166 | 59.9935 | 5 | 77.0072 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9858 | 14.1712 | 59.9878 | 13 | 77.0044 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0326 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0279 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0391 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 76.9989 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0156 | 6.0607 | 59.9878 | 5 | 77.0432 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0266 | 6.0131 | 59.9935 | 5 | 77.0155 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 76.9941 | 14.1668 | 59.9878 | 13 | 77.0128 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0409 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0363 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0474 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0073 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.024 | 6.0574 | 59.9878 | 5 | 77.0515 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.035 | 6.0131 | 59.9935 | 5 | 77.0238 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0024 | 14.1668 | 59.9878 | 13 | 77.0211 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0493 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0446 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0558 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0156 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0323 | 6.0574 | 59.9878 | 5 | 77.0599 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0433 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0322 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0109 | 14.1668 | 59.9878 | 13 | 77.0294 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0576 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0529 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0641 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.024 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0406 | 6.0574 | 59.9878 | 5 | 77.0682 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0516 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0405 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0192 | 14.1668 | 59.9878 | 13 | 77.0377 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0659 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0613 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0724 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0323 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.049 | 6.0574 | 59.9878 | 5 | 77.0765 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0599 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0488 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0275 | 14.1655 | 59.9878 | 13 | 77.046 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0742 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0696 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0808 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0406 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0573 | 6.0574 | 59.9878 | 5 | 77.0848 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0683 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0571 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0359 | 14.1655 | 59.9878 | 13 | 77.0544 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0826 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0779 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0891 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.049 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0657 | 6.0574 | 59.9878 | 5 | 77.0932 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0766 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0656 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0442 | 14.1655 | 59.9878 | 13 | 77.0627 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0909 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0863 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.0975 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0573 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.074 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1016 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0849 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0739 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0525 | 14.1655 | 59.9878 | 13 | 77.071 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.0994 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.0946 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1058 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0656 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0823 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1099 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.0933 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0822 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0608 | 14.1649 | 59.9878 | 13 | 77.0795 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1077 | 5.6969 | 59.9647 | 5
77.103 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1141 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.074 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.0906 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1182 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.1016 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0906 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0692 | 14.1649 | 59.9878 | 13 | 77.0878 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.116 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1113 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1225 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0823 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.099 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1265 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.1099 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.0989 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0775 | 14.1649 | 59.9878 | 13 | 77.0961 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1243 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1196 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1308 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.0906 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1074 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1349 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.1182 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1072 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0858 | 14.1649 | 59.9878 | 13 | 77.1044 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1326 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.128 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1391 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.099 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1157 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1432 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.1266 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1155 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.0942 | 14.1633 | 59.9878 | 13 | 77.1127 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.141 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1363 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1475 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1073 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.124 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1516 | 5.9542 | 59.9647 | 5 | 77.1349 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1239 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1025 | 14.1633 | 59.9878 | 13 | 77.1211 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1493 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1446 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1558 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1156 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1323 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1599 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.1432 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1322 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1108 | 14.16 | 59.9878 | 13 | 77.1294 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1577 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.153 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1642 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.124 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1407 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1683 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.1516 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1405 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1191 | 14.16 | 59.9878 | 13 | 77.1377 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.166 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1613 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1725 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1323 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.149 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1766 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.16 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1489 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1276 | 14.16 | 59.9878 | 13 | 77.146 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1743 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1696 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1808 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1407 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1573 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1849 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.1683 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1572 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1359 | 14.16 | 59.9878 | 13 | 77.1544 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1826 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.178 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1891 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.149 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1657 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.1932 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.1766 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1655 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1442 | 14.16 | 59.9878 | 13 | 77.1627 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.191 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1863 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.1975 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1573 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.174 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.2016 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.185 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.174 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1525 | 14.16 | 59.9878 | 13 | 77.171 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.1993 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.1947 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2058 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1656 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1824 | 6.0552 | 59.9878 | 5 | 77.21 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.1933 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1823 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1609 | 14.1562 | 59.9878 | 13 | 77.1793 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2076 | 5.6969 | 59.9705 | 5
77.203 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2142 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.174 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.1907 | 6.0542 | 59.9878 | 5 | 77.2183 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2016 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1906 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1692 | 14.1562 | 59.9878 | 13 | 77.1877 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2161 | 5.693 | 59.9705 | 5
77.2113 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2225 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1823 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.199 | 6.0542 | 59.9878 | 5 | 77.2266 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2099 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.1989 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1775 | 14.1517 | 59.9878 | 13 | 77.196 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2244 | 5.693 | 59.9705 | 5
77.2197 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2308 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.1907 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2073 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2349 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2183 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.2073 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1859 | 14.1517 | 59.9878 | 13 | 77.2043 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2327 | 5.6906 | 59.9705 | 5
77.228 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2392 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.199 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2157 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2433 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2266 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.2156 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.1942 | 14.1499 | 59.9878 | 13 | 77.2126 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.241 | 5.6906 | 59.9705 | 5
77.2364 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2475 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2073 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.224 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2516 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2349 | 6.0111 | 59.9935 | 5 | 77.2239 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2025 | 14.1499 | 59.9878 | 13 | 77.2211 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2494 | 5.6906 | 59.9705 | 5
77.2447 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2559 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2157 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2324 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2599 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2433 | 6.009 | 59.9935 | 5 | 77.2323 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2108 | 14.1499 | 59.9878 | 13 | 77.2294 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2577 | 5.6906 | 59.9705 | 5
77.253 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2642 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.224 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2407 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2683 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2516 | 6.009 | 59.9935 | 5 | 77.2406 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2192 | 14.1499 | 59.9878 | 13 | 77.2377 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2661 | 5.6906 | 59.9705 | 5
77.2614 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2725 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2324 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.249 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2767 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2599 | 6.0055 | 59.9935 | 5 | 77.2489 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2275 | 14.1498 | 59.9878 | 13 | 77.246 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2744 | 5.6906 | 59.9705 | 5
77.2697 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2809 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2407 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2574 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.285 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2682 | 6.0055 | 59.9935 | 5 | 77.2572 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2358 | 14.1498 | 59.9878 | 13 | 77.2544 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2827 | 5.6881 | 59.9705 | 5
77.278 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2892 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.249 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2657 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.2933 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2767 | 6.0055 | 59.9935 | 5 | 77.2656 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2443 | 14.1475 | 59.9878 | 13 | 77.2627 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.291 | 5.6881 | 59.9705 | 5
77.2864 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.2975 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2574 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.274 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3016 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.285 | 6.0055 | 59.9935 | 5 | 77.2739 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2526 | 14.1475 | 59.9878 | 13 | 77.271 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.2993 | 5.6881 | 59.9705 | 5
77.2947 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3059 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2657 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2823 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.31 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.2933 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.2822 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2609 | 14.1428 | 59.9878 | 13 | 77.2793 | 11.4542 | 60.0166 | 5 | 77.3077 | 5.6881 | 59.9705 | 5
77.303 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3142 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.274 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2907 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3184 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.3016 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.2906 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2692 | 14.1428 | 59.9878 | 13 | 77.2877 | 11.4579 | 60.0166 | 5 | 77.316 | 5.6833 | 59.9705 | 5
77.3114 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3225 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2823 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.2991 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3267 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.31 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.299 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2776 | 14.1239 | 59.9878 | 13 | 77.296 | 11.4579 | 60.0166 | 5 | 77.3245 | 5.6833 | 59.9705 | 5
77.3197 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3309 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.2907 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3074 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.335 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.3183 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3073 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2859 | 14.1239 | 59.9878 | 13 | 77.3043 | 11.4579 | 60.0166 | 5 | 77.3328 | 5.6833 | 59.9705 | 5
77.3281 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3392 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.299 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3157 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3433 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.3266 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3157 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.2942 | 14.1239 | 59.9878 | 13 | 77.3126 | 11.4579 | 60.0166 | 5 | 77.3411 | 5.6833 | 59.9705 | 5
77.3364 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3476 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.3074 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.324 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3517 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.335 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.324 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3026 | 14.1239 | 59.9878 | 13 | 77.321 | 11.4579 | 60.0166 | 5 | 77.3494 | 5.6804 | 59.9705 | 5
77.3447 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3559 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.3157 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3324 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.36 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.3433 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3323 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3109 | 14.1239 | 59.9878 | 13 | 77.3293 | 11.4579 | 60.0166 | 5 | 77.3578 | 5.6804 | 59.9705 | 5
77.3531 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3642 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.324 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3407 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3683 | 5.9522 | 59.9647 | 5 | 77.3516 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3406 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3192 | 14.1239 | 59.9878 | 13 | 77.3376 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.3661 | 5.6804 | 59.9705 | 5
77.3614 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3726 | 14.0459 | 59.9762 | 13 | 77.3324 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3491 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3767 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.3599 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.349 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3275 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.3459 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.3744 | 5.6804 | 59.9705 | 5
77.3698 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3809 | 14.0497 | 59.9762 | 13 | 77.3407 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3574 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.385 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.3683 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3573 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3359 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.3544 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.3828 | 5.6757 | 59.9705 | 5
77.3781 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3893 | 14.0497 | 59.9762 | 13 | 77.3491 | 15.2503 | 59.982 | 13 | 77.3657 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.3934 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.3766 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3656 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3442 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.3627 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.3911 | 5.6757 | 59.9705 | 5
77.3864 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.3976 | 14.053 | 59.9762 | 13 | 77.3574 | 15.2537 | 59.982 | 13 | 77.3741 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4017 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.3849 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.374 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3525 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.371 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.3994 | 5.6757 | 59.9705 | 5
77.3948 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4059 | 14.053 | 59.9762 | 13 | 77.3657 | 15.2537 | 59.982 | 13 | 77.3824 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.41 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.3932 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3823 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.361 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.3793 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4077 | 5.6757 | 59.9705 | 5
77.4031 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4142 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.3741 | 15.2537 | 59.982 | 13 | 77.3907 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4184 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4017 | 6.0025 | 59.9935 | 5 | 77.3906 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3693 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.3877 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4161 | 5.6732 | 59.9705 | 5
77.4114 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4226 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.3824 | 15.2537 | 59.982 | 13 | 77.399 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4268 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.41 | 5.9998 | 59.9935 | 5 | 77.3989 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3776 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.396 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4244 | 5.6732 | 59.9705 | 5
77.4198 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4309 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.3907 | 15.2537 | 59.982 | 13 | 77.4074 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4351 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4183 | 5.9998 | 59.9935 | 5 | 77.4073 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3859 | 14.119 | 59.9878 | 13 | 77.4043 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4329 | 5.6732 | 59.9705 | 5
77.4281 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4393 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.399 | 15.2537 | 59.982 | 13 | 77.4157 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4434 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4267 | 5.9998 | 59.9935 | 5 | 77.4156 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.3943 | 14.1091 | 59.9878 | 13 | 77.4126 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4412 | 5.6732 | 59.9705 | 5
77.4364 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4476 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4074 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4241 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4517 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.435 | 5.9998 | 59.9935 | 5 | 77.424 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4026 | 14.1091 | 59.9878 | 13 | 77.421 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4495 | 5.6717 | 59.9705 | 5
77.4448 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4559 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4157 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4324 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4601 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4433 | 5.9998 | 59.9935 | 5 | 77.4324 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4109 | 14.1091 | 59.9878 | 13 | 77.4293 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4578 | 5.6717 | 59.9705 | 5
77.4531 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4643 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4241 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4407 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4684 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4516 | 5.9998 | 59.9935 | 5 | 77.4407 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4193 | 14.1091 | 59.9878 | 13 | 77.4376 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4661 | 5.6681 | 59.9705 | 5
77.4615 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4726 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4324 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4491 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4767 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.46 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 77.449 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4276 | 14.1091 | 59.9878 | 13 | 77.4459 | 11.4678 | 60.0166 | 5 | 77.4745 | 5.6681 | 59.9705 | 5
77.4698 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.481 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4407 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4574 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4851 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4683 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 77.4574 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4359 | 14.1091 | 59.9878 | 13 | 77.4543 | 11.4699 | 60.0166 | 5 | 77.4828 | 5.665 | 59.9705 | 5
77.4781 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4893 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4491 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4658 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.4934 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4766 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 77.4657 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4442 | 14.1063 | 59.9878 | 13 | 77.4626 | 11.4699 | 60.0166 | 5 | 77.4912 | 5.665 | 59.9705 | 5
77.4865 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.4976 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4574 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4741 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5018 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4849 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 77.474 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4526 | 14.1063 | 59.9878 | 13 | 77.4709 | 11.4699 | 60.0166 | 5 | 77.4995 | 5.6627 | 59.9705 | 5
77.4948 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.506 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4658 | 15.2612 | 59.982 | 13 | 77.4824 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5101 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.4933 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.4823 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4609 | 14.1043 | 59.9878 | 13 | 77.4792 | 11.4699 | 60.0166 | 5 | 77.5078 | 5.6627 | 59.9705 | 5
77.5032 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5143 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4741 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.4907 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5184 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5016 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.4907 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4692 | 14.1043 | 59.9878 | 13 | 77.4877 | 11.4699 | 60.0166 | 5 | 77.5161 | 5.6627 | 59.9705 | 5
77.5115 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5226 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4824 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.4991 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5268 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5099 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.499 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4775 | 14.1043 | 59.9878 | 13 | 77.496 | 11.4699 | 60.0166 | 5 | 77.5245 | 5.6627 | 59.9705 | 5
77.5198 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.531 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4908 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5074 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5352 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5184 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5073 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.486 | 14.1043 | 59.9878 | 13 | 77.5043 | 11.4722 | 60.0166 | 5 | 77.5328 | 5.6601 | 59.9705 | 5
77.5282 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5393 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.4991 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5157 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5435 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5267 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5157 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.4943 | 14.1043 | 59.9878 | 13 | 77.5126 | 11.4722 | 60.0166 | 5 | 77.5411 | 5.6601 | 59.9705 | 5
77.5365 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5476 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.5074 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5241 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5518 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.535 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.524 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.5026 | 14.1043 | 59.9878 | 13 | 77.521 | 11.4722 | 60.0166 | 5 | 77.5496 | 5.6586 | 59.9705 | 5
77.5448 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.556 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.5157 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5324 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5601 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5433 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5323 | 7.3448 | 59.9763 | 5 | 77.511 | 14.0969 | 59.9878 | 13 | 77.5293 | 11.4722 | 60.0166 | 5 | 77.5579 | 5.6586 | 59.9705 | 5
77.5532 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5643 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.5241 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5408 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5685 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5517 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5406 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5193 | 14.0969 | 59.9878 | 13 | 77.5376 | 11.4722 | 60.0166 | 5 | 77.5662 | 5.6556 | 59.9705 | 5
77.5615 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5727 | 14.0562 | 59.9762 | 13 | 77.5324 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5491 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5768 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.56 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5491 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5276 | 14.0969 | 59.9878 | 13 | 77.5459 | 11.4722 | 60.0166 | 5 | 77.5745 | 5.6556 | 59.9705 | 5
77.5698 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.581 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5408 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5574 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5851 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5683 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5574 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5359 | 14.0969 | 59.9878 | 13 | 77.5543 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.5829 | 5.6556 | 59.9705 | 5
77.5782 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5893 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5491 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5657 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.5935 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5766 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5657 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5443 | 14.0914 | 59.9878 | 13 | 77.5626 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.5912 | 5.6556 | 59.9705 | 5
77.5865 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.5977 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5574 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5741 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6018 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.585 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5741 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5526 | 14.0914 | 59.9878 | 13 | 77.5709 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.5996 | 5.6503 | 59.9705 | 5
77.5949 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.606 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5658 | 15.2612 | 59.9878 | 13 | 77.5825 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6102 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.5933 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5824 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5609 | 14.0886 | 59.9878 | 13 | 77.5792 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.6079 | 5.6503 | 59.9705 | 5
77.6032 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6143 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5741 | 15.2575 | 59.9878 | 13 | 77.5908 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6185 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6016 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.5907 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5693 | 14.0886 | 59.9878 | 13 | 77.5876 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.6162 | 5.6503 | 59.9705 | 5
77.6115 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6227 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5824 | 15.2575 | 59.9878 | 13 | 77.5991 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6268 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.61 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.599 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5776 | 14.0886 | 59.9878 | 13 | 77.5959 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.6245 | 5.6503 | 59.9705 | 5
77.6199 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.631 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5908 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6074 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6352 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6183 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6074 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5859 | 14.0886 | 59.9878 | 13 | 77.6042 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.6328 | 5.6481 | 59.9705 | 5
77.6282 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6393 | 14.0594 | 59.9762 | 13 | 77.5991 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6158 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6436 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6266 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6157 | 7.3505 | 59.9763 | 5 | 77.5942 | 14.0538 | 59.9878 | 13 | 77.6125 | 11.473 | 60.0166 | 5 | 77.6412 | 5.6481 | 59.9705 | 5
77.6365 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6477 | 14.0633 | 59.9762 | 13 | 77.6075 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6241 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6519 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6349 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.624 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6027 | 14.0538 | 59.9878 | 13 | 77.621 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.6495 | 5.6459 | 59.9705 | 5
77.6449 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.656 | 14.0633 | 59.9762 | 13 | 77.6158 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6324 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6602 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6434 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6324 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.611 | 14.0488 | 59.9878 | 13 | 77.6293 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.658 | 5.6459 | 59.9705 | 5
77.6532 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6643 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6241 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6408 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6685 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6517 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6407 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6193 | 14.0488 | 59.9878 | 13 | 77.6376 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.6663 | 5.6433 | 59.9705 | 5
77.6616 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6727 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6324 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6491 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6769 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.66 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.649 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6276 | 14.0446 | 59.9878 | 13 | 77.6459 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.6746 | 5.6433 | 59.9705 | 5
77.6699 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.681 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6408 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6575 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6852 | 5.9512 | 59.9647 | 5 | 77.6683 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6575 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.636 | 14.0446 | 59.9878 | 13 | 77.6543 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.6829 | 5.641 | 59.9705 | 5
77.6782 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6894 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6491 | 15.2541 | 59.9878 | 13 | 77.6658 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.6935 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.6767 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6658 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6443 | 14.0189 | 59.9878 | 13 | 77.6626 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.6913 | 5.641 | 59.9705 | 5
77.6866 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.6977 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6575 | 15.2499 | 59.9878 | 13 | 77.6741 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.7019 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.685 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6741 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6526 | 14.0189 | 59.9878 | 13 | 77.6709 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.6996 | 5.6382 | 59.9705 | 5
77.6949 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.706 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6658 | 15.2499 | 59.9878 | 13 | 77.6824 | 6.054 | 59.9878 | 5 | 77.7102 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.6933 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6824 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.661 | 14.0126 | 59.9878 | 13 | 77.6792 | 11.4751 | 60.0166 | 5 | 77.7079 | 5.6382 | 59.9705 | 5
77.7032 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.7144 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6741 | 15.2474 | 59.9878 | 13 | 77.6908 | 6.055 | 59.9878 | 5 | 77.7186 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7017 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6908 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6693 | 14.0126 | 59.9878 | 13 | 77.6876 | 11.4196 | 60.0166 | 5 | 77.7163 | 5.6382 | 59.9705 | 5
77.7116 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.7227 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6825 | 15.2474 | 59.9878 | 13 | 77.6991 | 6.055 | 59.9878 | 5 | 77.7269 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.71 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.6991 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6776 | 14.0091 | 59.9878 | 13 | 77.6959 | 11.4196 | 60.0166 | 5 | 77.7246 | 5.6382 | 59.9705 | 5
77.7199 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.731 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6908 | 15.2474 | 59.9878 | 13 | 77.7075 | 6.0562 | 59.9878 | 5 | 77.7352 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7183 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7074 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6859 | 14.0091 | 59.9878 | 13 | 77.7042 | 11.4196 | 60.0166 | 5 | 77.7329 | 5.6357 | 59.9705 | 5
77.7283 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.7394 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.6991 | 15.2474 | 59.9878 | 13 | 77.7158 | 6.0562 | 59.9878 | 5 | 77.7436 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7266 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7158 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.6943 | 14.0091 | 59.9878 | 13 | 77.7125 | 11.4196 | 60.0166 | 5 | 77.7412 | 5.6357 | 59.9705 | 5
77.7366 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.7477 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.7075 | 15.2457 | 59.9878 | 13 | 77.7241 | 6.0562 | 59.9878 | 5 | 77.7519 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.735 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7241 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.7026 | 14.0091 | 59.9878 | 13 | 77.7209 | 11.4223 | 60.0166 | 5 | 77.7496 | 5.6328 | 59.9705 | 5
77.7449 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.756 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.7158 | 15.2457 | 59.9878 | 13 | 77.7325 | 6.0562 | 59.9878 | 5 | 77.7603 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7433 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7324 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.7109 | 14.0081 | 59.9878 | 13 | 77.7292 | 11.4223 | 60.0166 | 5 | 77.7579 | 5.6328 | 59.9705 | 5
77.7533 | 14.0142 | 59.9705 | 13 | 77.7644 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.7242 | 15.2457 | 59.9878 | 13 | 77.7408 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.7686 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7516 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7407 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.7194 | 14.0081 | 59.9878 | 13 | 77.7375 | 11.4223 | 60.0166 | 5 | 77.7664 | 5.63 | 59.9705 | 5
77.7616 | 14.0116 | 59.9705 | 13 | 77.7727 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.7325 | 15.2457 | 59.9878 | 13 | 77.7491 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.7769 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7601 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7491 | 7.3539 | 59.9763 | 5 | 77.7277 | 14.0029 | 59.9878 | 13 | 77.7458 | 11.4223 | 60.0166 | 5 | 77.7747 | 5.63 | 59.9705 | 5
77.7699 | 14.0116 | 59.9705 | 13 | 77.7811 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.7408 | 15.2435 | 59.9878 | 13 | 77.7574 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.7853 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7684 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7574 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.736 | 14.0029 | 59.9878 | 13 | 77.7543 | 11.4223 | 60.0166 | 5 | 77.783 | 5.63 | 59.9705 | 5
77.7783 | 14.0097 | 59.9705 | 13 | 77.7894 | 14.0651 | 59.9762 | 13 | 77.7491 | 15.2435 | 59.9878 | 13 | 77.7658 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.7936 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7767 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7657 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.7443 | 14.0029 | 59.9878 | 13 | 77.7626 | 11.4223 | 60.0166 | 5 | 77.7913 | 5.63 | 59.9705 | 5
77.7866 | 14.0097 | 59.9705 | 13 | 77.7977 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.7575 | 15.2435 | 59.9878 | 13 | 77.7742 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.8019 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.785 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7742 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.7527 | 14.0029 | 59.9878 | 13 | 77.7709 | 11.4244 | 60.0166 | 5 | 77.7996 | 5.63 | 59.9705 | 5
77.795 | 14.0097 | 59.9705 | 13 | 77.8061 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.7658 | 15.2435 | 59.9878 | 13 | 77.7825 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.8103 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.7934 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7825 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.761 | 13.9993 | 59.9878 | 13 | 77.7792 | 11.4244 | 60.0166 | 5 | 77.808 | 5.63 | 59.9705 | 5
77.8033 | 14.0097 | 59.9705 | 13 | 77.8144 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.7741 | 15.2411 | 59.9878 | 13 | 77.7908 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.8186 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.8017 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7908 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.7693 | 13.9993 | 59.9878 | 13 | 77.7876 | 11.4244 | 60.0166 | 5 | 77.8163 | 5.6234 | 59.9705 | 5
77.8116 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8228 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.7825 | 15.2411 | 59.9878 | 13 | 77.7991 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.827 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.81 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.7992 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.7777 | 13.9939 | 59.9878 | 13 | 77.7959 | 11.4244 | 60.0166 | 5 | 77.8247 | 5.6234 | 59.9705 | 5
77.82 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8311 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.7908 | 15.2411 | 59.9878 | 13 | 77.8075 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.8353 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.8183 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8075 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.786 | 13.9939 | 59.9878 | 13 | 77.8042 | 11.4244 | 60.0166 | 5 | 77.833 | 5.6206 | 59.9705 | 5
77.8283 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8394 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.7992 | 15.2411 | 59.9878 | 13 | 77.8158 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.8436 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.8267 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8158 | 7.2459 | 59.9763 | 5 | 77.7943 | 13.9939 | 59.9878 | 13 | 77.8125 | 11.4244 | 60.0166 | 5 | 77.8413 | 5.6206 | 59.9705 | 5
77.8366 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8477 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.8075 | 15.2386 | 59.982 | 13 | 77.8242 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.852 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.835 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8241 | 7.1235 | 59.9763 | 5 | 77.8026 | 13.9939 | 59.9878 | 13 | 77.8209 | 11.4281 | 60.0166 | 5 | 77.8496 | 5.6206 | 59.9705 | 5
77.845 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8561 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.8158 | 15.2386 | 59.982 | 13 | 77.8325 | 6.058 | 59.9878 | 5 | 77.8603 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.8433 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8325 | 7.1235 | 59.9763 | 5 | 77.811 | 13.9925 | 59.9878 | 13 | 77.8292 | 11.4281 | 60.0166 | 5 | 77.858 | 5.6206 | 59.9705 | 5
77.8533 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8644 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.8242 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8408 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.8687 | 5.9487 | 59.9647 | 5 | 77.8517 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8408 | 7.1235 | 59.9763 | 5 | 77.8193 | 13.9925 | 59.9878 | 13 | 77.8375 | 11.4281 | 60.0166 | 5 | 77.8663 | 5.6206 | 59.9705 | 5
77.8617 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8728 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.8325 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8492 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.877 | 5.9456 | 59.9647 | 5 | 77.86 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8491 | 7.1235 | 59.9763 | 5 | 77.8276 | 13.9907 | 59.9878 | 13 | 77.8458 | 11.4281 | 60.0166 | 5 | 77.8746 | 5.6206 | 59.9705 | 5
77.87 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8811 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.8408 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8575 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.8853 | 5.9456 | 59.9647 | 5 | 77.8683 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8575 | 7.1253 | 59.9763 | 5 | 77.8361 | 13.9907 | 59.9878 | 13 | 77.8542 | 11.4306 | 60.0166 | 5 | 77.8831 | 5.6151 | 59.9705 | 5
77.8783 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8894 | 14.0661 | 59.9762 | 13 | 77.8492 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8658 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.8937 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.8766 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8658 | 7.1253 | 59.9763 | 5 | 77.8444 | 13.9848 | 59.9878 | 13 | 77.8625 | 11.4306 | 60.0166 | 5 | 77.8914 | 5.6151 | 59.9705 | 5
77.8867 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.8978 | 14.066 | 59.9762 | 13 | 77.8575 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8741 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.902 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.8851 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8741 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.8527 | 13.9848 | 59.9878 | 13 | 77.8708 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.8997 | 5.6123 | 59.9705 | 5
77.895 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.9061 | 14.066 | 59.9762 | 13 | 77.8658 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8825 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9103 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.8934 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8824 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.861 | 13.9812 | 59.9878 | 13 | 77.8792 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.908 | 5.6123 | 59.9705 | 5
77.9033 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.9145 | 14.066 | 59.9762 | 13 | 77.8742 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8908 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9187 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9017 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8909 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.8694 | 13.9812 | 59.9878 | 13 | 77.8876 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9164 | 5.6123 | 59.9705 | 5
77.9117 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.9228 | 14.066 | 59.9762 | 13 | 77.8825 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.8992 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.927 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.91 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.8992 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.8777 | 13.9775 | 59.9878 | 13 | 77.8959 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9247 | 5.6123 | 59.9705 | 5
77.92 | 14.0071 | 59.9705 | 13 | 77.9311 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.8908 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9075 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9354 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9184 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9075 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.886 | 13.9775 | 59.9878 | 13 | 77.9042 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9331 | 5.6123 | 59.9705 | 5
77.9284 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9395 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.8992 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9158 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9437 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9267 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9159 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.8944 | 13.9741 | 59.9878 | 13 | 77.9125 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9414 | 5.6123 | 59.9705 | 5
77.9367 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9478 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9075 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9242 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.952 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.935 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9242 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9027 | 13.9741 | 59.9878 | 13 | 77.9209 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9497 | 5.6108 | 59.9705 | 5
77.945 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9561 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9159 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9325 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9604 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9434 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9325 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.911 | 13.9909 | 59.9878 | 13 | 77.9292 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.958 | 5.6108 | 59.9705 | 5
77.9534 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9645 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9242 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9409 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9687 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9517 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9409 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9193 | 13.9909 | 59.9878 | 13 | 77.9375 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9663 | 5.6066 | 59.9705 | 5
77.9617 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9728 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9325 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9492 | 5.956 | 59.9878 | 5 | 77.9771 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.96 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9492 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9277 | 13.9876 | 59.9878 | 13 | 77.9458 | 11.4327 | 60.0166 | 5 | 77.9747 | 5.6066 | 59.9705 | 5
77.97 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9811 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9409 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9575 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 77.9854 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9683 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9575 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.936 | 13.9876 | 59.9878 | 13 | 77.9542 | 11.4337 | 60.0166 | 5 | 77.983 | 5.6066 | 59.9705 | 5
77.9784 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9895 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9492 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9658 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 77.9937 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9767 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9658 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9443 | 13.9826 | 59.982 | 13 | 77.9625 | 11.4337 | 60.0166 | 5 | 77.9915 | 5.6066 | 59.9705 | 5
77.9867 | 14.0006 | 59.9705 | 13 | 77.9978 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9575 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9742 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0021 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.985 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9742 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9526 | 13.9826 | 59.982 | 13 | 77.9708 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 77.9998 | 5.6066 | 59.9705 | 5
77.9951 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0062 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9659 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9825 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0104 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 77.9933 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9825 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9611 | 13.9909 | 59.982 | 13 | 77.9791 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0081 | 5.6066 | 59.9705 | 5
78.0034 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0145 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9742 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9908 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0187 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 78.0016 | 5.9963 | 59.9935 | 5 | 77.9908 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9694 | 13.9909 | 59.982 | 13 | 77.9874 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0164 | 5.6036 | 59.9705 | 5
78.0117 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0228 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9825 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 77.9992 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0271 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 78.0101 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 77.9993 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9777 | 13.9909 | 59.982 | 13 | 77.9958 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0248 | 5.6036 | 59.9705 | 5
78.0201 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0312 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9909 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0075 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0354 | 5.9429 | 59.9647 | 5 | 78.0184 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 78.0076 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9861 | 13.9909 | 59.982 | 13 | 78.0042 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0331 | 5.6002 | 59.9705 | 5
78.0284 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0395 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 77.9992 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0159 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0438 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0267 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 78.0159 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 77.9944 | 13.9909 | 59.982 | 13 | 78.0125 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0414 | 5.6002 | 59.9705 | 5
78.0367 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0478 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0075 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0242 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0521 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0351 | 5.998 | 59.9935 | 5 | 78.0242 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0027 | 13.9909 | 59.982 | 13 | 78.0209 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0498 | 5.5968 | 59.9705 | 5
78.0451 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0562 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0159 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0325 | 5.956 | 59.9935 | 5 | 78.0604 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0434 | 6.0007 | 59.9935 | 5 | 78.0326 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.011 | 13.9867 | 59.982 | 13 | 78.0292 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0581 | 5.5968 | 59.9705 | 5
78.0534 | 13.996 | 59.9705 | 13 | 78.0645 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0242 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0408 | 5.9513 | 59.9935 | 5 | 78.0688 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0517 | 6.0007 | 59.9935 | 5 | 78.0409 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0194 | 13.9867 | 59.982 | 13 | 78.0375 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0664 | 5.597 | 59.9705 | 5
78.0618 | 13.9958 | 59.9705 | 13 | 78.0728 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0326 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0492 | 5.9513 | 59.9935 | 5 | 78.0771 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.06 | 6.0007 | 59.9935 | 5 | 78.0492 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0277 | 13.987 | 59.982 | 13 | 78.0458 | 11.4384 | 60.0166 | 5 | 78.0747 | 5.597 | 59.9705 | 5
78.0701 | 13.9958 | 59.9705 | 13 | 78.0812 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0409 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0575 | 5.948 | 59.9935 | 5 | 78.0854 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0684 | 6.0007 | 59.9935 | 5 | 78.0576 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.036 | 13.987 | 59.982 | 13 | 78.0541 | 11.4442 | 60.0166 | 5 | 78.0831 | 5.5954 | 59.9705 | 5
78.0784 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.0895 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0492 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0659 | 5.948 | 59.9935 | 5 | 78.0938 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0767 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.0659 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0444 | 13.987 | 59.982 | 13 | 78.0625 | 11.4442 | 60.0166 | 5 | 78.0914 | 5.5954 | 59.9705 | 5
78.0868 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.0979 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0576 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0742 | 5.948 | 59.9935 | 5 | 78.1021 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.085 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.0742 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0527 | 13.987 | 59.982 | 13 | 78.0708 | 11.4469 | 60.0166 | 5 | 78.0999 | 5.5936 | 59.9705 | 5
78.0951 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1062 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0659 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0825 | 5.948 | 59.9935 | 5 | 78.1105 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.0933 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.0826 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.061 | 13.987 | 59.982 | 13 | 78.0791 | 11.4469 | 60.0166 | 5 | 78.1082 | 5.5936 | 59.9705 | 5
78.1034 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1145 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0742 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0909 | 5.948 | 59.9935 | 5 | 78.1188 | 5.9396 | 59.9647 | 5 | 78.1017 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.0909 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0695 | 13.987 | 59.982 | 13 | 78.0874 | 11.4469 | 60.0166 | 5 | 78.1165 | 5.5936 | 59.9705 | 5
78.1118 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1229 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0826 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.0992 | 5.948 | 59.9935 | 5 | 78.1271 | 5.9378 | 59.9647 | 5 | 78.11 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.0992 | 7.1265 | 59.9763 | 5 | 78.0778 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.0958 | 11.4469 | 60.0166 | 5 | 78.1248 | 5.5936 | 59.9705 | 5
78.1201 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1312 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0909 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.1075 | 5.9414 | 59.9935 | 5 | 78.1355 | 5.9378 | 59.9647 | 5 | 78.1183 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1075 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.0861 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1041 | 11.4469 | 60.0166 | 5 | 78.1331 | 5.5345 | 59.9705 | 5
78.1285 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1395 | 14.0677 | 59.9762 | 13 | 78.0992 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.1158 | 5.9414 | 59.9935 | 5 | 78.1438 | 5.9378 | 59.9647 | 5 | 78.1268 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.116 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.0944 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1124 | 11.4469 | 60.0166 | 5 | 78.1415 | 5.5345 | 59.9705 | 5
78.1368 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1479 | 14.068 | 59.9762 | 13 | 78.1076 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.1242 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.1522 | 5.9378 | 59.9647 | 5 | 78.1351 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1243 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1028 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1207 | 11.4505 | 60.0166 | 5 | 78.1498 | 5.529 | 59.9705 | 5
78.1451 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1562 | 14.068 | 59.9762 | 13 | 78.1159 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.1325 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.1605 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.1434 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1326 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1111 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1292 | 11.4505 | 60.0166 | 5 | 78.1582 | 5.529 | 59.9705 | 5
78.1535 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1646 | 14.068 | 59.9762 | 13 | 78.1242 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.1409 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.1688 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.1517 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.141 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1194 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1375 | 11.4526 | 60.0166 | 5 | 78.1665 | 5.4784 | 59.9705 | 5
78.1618 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1729 | 14.068 | 59.9762 | 13 | 78.1326 | 15.2368 | 59.982 | 13 | 78.1492 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.1772 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.1601 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1493 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1278 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1458 | 11.4526 | 60.0166 | 5 | 78.1748 | 5.4784 | 59.9705 | 5
78.1701 | 13.9937 | 59.9705 | 13 | 78.1812 | 14.068 | 59.9762 | 13 | 78.1409 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.1575 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.1855 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.1684 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1576 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1361 | 13.9849 | 59.982 | 13 | 78.1541 | 11.4546 | 60.0166 | 5 | 78.1831 | 5.4784 | 59.9705 | 5
78.1785 | 13.9922 | 59.9705 | 13 | 78.1895 | 14.068 | 59.9762 | 13 | 78.1493 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.1659 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.1938 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.1767 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1659 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1444 | 13.9838 | 59.982 | 13 | 78.1625 | 11.4546 | 60.0166 | 5 | 78.1915 | 5.4784 | 59.9705 | 5
78.1868 | 13.9922 | 59.9705 | 13 | 78.1979 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.1576 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.1742 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2022 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.185 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1743 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1527 | 13.9838 | 59.982 | 13 | 78.1708 | 11.4546 | 60.0166 | 5 | 78.1998 | 5.4784 | 59.9705 | 5
78.1952 | 13.9897 | 59.9705 | 13 | 78.2062 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.1659 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.1826 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2105 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.1934 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1826 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1611 | 13.9838 | 59.982 | 13 | 78.1791 | 11.4546 | 60.0166 | 5 | 78.2081 | 5.4784 | 59.9705 | 5
78.2035 | 13.9897 | 59.9705 | 13 | 78.2146 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.1743 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.1909 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2189 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2017 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1909 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1694 | 13.9838 | 59.982 | 13 | 78.1874 | 11.4546 | 60.0166 | 5 | 78.2166 | 5.4738 | 59.9705 | 5
78.2118 | 13.9897 | 59.9705 | 13 | 78.2229 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.1826 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.1992 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2272 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.21 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.1993 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1777 | 13.9838 | 59.982 | 13 | 78.1958 | 11.4546 | 60.0166 | 5 | 78.2249 | 5.4738 | 59.9705 | 5
78.2202 | 13.9897 | 59.9705 | 13 | 78.2312 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.1909 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.2075 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2355 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2184 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.2076 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1862 | 13.9838 | 59.982 | 13 | 78.2041 | 11.4594 | 60.0223 | 5 | 78.2332 | 5.4717 | 59.9705 | 5
78.2285 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2396 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.1993 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.2159 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2439 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2267 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.2159 | 7.1293 | 59.9763 | 5 | 78.1945 | 13.9804 | 59.982 | 13 | 78.2124 | 11.4594 | 60.0223 | 5 | 78.2415 | 5.4717 | 59.9705 | 5
78.2368 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2479 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2076 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.2242 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2522 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.235 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.2244 | 7.1312 | 59.9763 | 5 | 78.2028 | 13.9804 | 59.982 | 13 | 78.2207 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2499 | 5.4717 | 59.9705 | 5
78.2452 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2563 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2159 | 15.2368 | 59.9878 | 13 | 78.2325 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2606 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2433 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.2327 | 7.1312 | 59.9763 | 5 | 78.2111 | 13.9788 | 59.982 | 13 | 78.2291 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2582 | 5.4717 | 59.9705 | 5
78.2535 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2646 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2243 | 15.2319 | 59.9878 | 13 | 78.2409 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2689 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2518 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.241 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2195 | 13.9788 | 59.982 | 13 | 78.2374 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2666 | 5.4717 | 59.9705 | 5
78.2619 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2729 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2326 | 15.2319 | 59.9878 | 13 | 78.2492 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2772 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2601 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.2493 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2278 | 13.9788 | 59.982 | 13 | 78.2457 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2749 | 5.4717 | 59.9705 | 5
78.2702 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2812 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2409 | 15.2282 | 59.9878 | 13 | 78.2576 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2856 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2684 | 6.0038 | 59.9935 | 5 | 78.2577 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2361 | 13.9788 | 59.982 | 13 | 78.254 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2832 | 5.4697 | 59.9705 | 5
78.2785 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2896 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2493 | 15.2282 | 59.9878 | 13 | 78.2659 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.2939 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2767 | 6.0065 | 59.9935 | 5 | 78.266 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2445 | 13.9768 | 59.982 | 13 | 78.2625 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2915 | 5.4697 | 59.9705 | 5
78.2869 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.2979 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2576 | 15.2245 | 59.9878 | 13 | 78.2742 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3022 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2851 | 6.0065 | 59.9935 | 5 | 78.2743 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2528 | 13.9768 | 59.982 | 13 | 78.2708 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.2998 | 5.4676 | 59.9705 | 5
78.2952 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.3063 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.266 | 15.2245 | 59.9878 | 13 | 78.2825 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3106 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.2934 | 6.0065 | 59.9935 | 5 | 78.2827 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2611 | 13.9768 | 59.982 | 13 | 78.2791 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3082 | 5.4676 | 59.9705 | 5
78.3035 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.3146 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2743 | 15.2245 | 59.9878 | 13 | 78.2909 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3189 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.3017 | 6.0065 | 59.9935 | 5 | 78.291 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2694 | 13.9768 | 59.982 | 13 | 78.2874 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3165 | 5.465 | 59.9705 | 5
78.3119 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.3229 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2826 | 15.2245 | 59.9878 | 13 | 78.2993 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3273 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.3101 | 6.0065 | 59.9935 | 5 | 78.2993 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2778 | 13.9749 | 59.982 | 13 | 78.2958 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.325 | 5.465 | 59.9705 | 5
78.3202 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.3313 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.291 | 15.2245 | 59.9878 | 13 | 78.3076 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3356 | 5.9351 | 59.9647 | 5 | 78.3184 | 6.0065 | 59.9935 | 5 | 78.3076 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2861 | 13.9749 | 59.982 | 13 | 78.3041 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3333 | 5.465 | 59.9705 | 5
78.3286 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.3396 | 14.0703 | 59.9762 | 13 | 78.2993 | 15.2245 | 59.9878 | 13 | 78.3159 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3439 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3267 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.316 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.2944 | 13.972 | 59.982 | 13 | 78.3124 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3416 | 5.465 | 59.9705 | 5
78.3369 | 13.9866 | 59.9705 | 13 | 78.348 | 14.0735 | 59.9762 | 13 | 78.3076 | 15.2241 | 59.9878 | 13 | 78.3242 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3523 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.335 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3243 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3029 | 13.972 | 59.982 | 13 | 78.3207 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3499 | 5.4624 | 59.9705 | 5
78.3452 | 13.984 | 59.9705 | 13 | 78.3563 | 14.0735 | 59.9762 | 13 | 78.3159 | 15.2241 | 59.9878 | 13 | 78.3326 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3606 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3434 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3326 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3112 | 13.9704 | 59.982 | 13 | 78.3291 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3583 | 5.4624 | 59.9705 | 5
78.3536 | 13.984 | 59.9705 | 13 | 78.3646 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3243 | 15.2244 | 59.9878 | 13 | 78.3409 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.369 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3517 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3411 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3195 | 13.9704 | 59.982 | 13 | 78.3374 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3666 | 5.4599 | 59.9705 | 5
78.3619 | 13.9794 | 59.9705 | 13 | 78.373 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3326 | 15.2244 | 59.9878 | 13 | 78.3492 | 5.9372 | 59.9878 | 5 | 78.3773 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.36 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3494 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3278 | 13.9704 | 59.982 | 13 | 78.3457 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3749 | 5.4599 | 59.9705 | 5
78.3702 | 13.9794 | 59.9705 | 13 | 78.3813 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.341 | 15.1505 | 59.9878 | 13 | 78.3576 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.3856 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3685 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3577 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3362 | 13.9704 | 59.982 | 13 | 78.354 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3833 | 5.4599 | 59.9705 | 5
78.3786 | 13.9775 | 59.9705 | 13 | 78.3896 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3493 | 15.1505 | 59.9878 | 13 | 78.3659 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.394 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3768 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3661 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3445 | 13.9672 | 59.982 | 13 | 78.3624 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3916 | 5.4599 | 59.9705 | 5
78.3869 | 13.9775 | 59.9705 | 13 | 78.398 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3576 | 15.1505 | 59.9878 | 13 | 78.3743 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4023 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3851 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3744 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3528 | 13.9672 | 59.982 | 13 | 78.3707 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.3999 | 5.4566 | 59.9705 | 5
78.3953 | 13.9775 | 59.9705 | 13 | 78.4063 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.366 | 15.1505 | 59.9878 | 13 | 78.3826 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4106 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.3934 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3827 | 7.134 | 59.9763 | 5 | 78.3612 | 13.9672 | 59.982 | 13 | 78.379 | 11.4621 | 60.0223 | 5 | 78.4082 | 5.4566 | 59.9705 | 5
78.4036 | 13.9775 | 59.9705 | 13 | 78.4146 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3743 | 15.1505 | 59.9878 | 13 | 78.3909 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.419 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4018 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.391 | 7.1364 | 59.9763 | 5 | 78.3695 | 13.9672 | 59.982 | 13 | 78.3873 | 11.3607 | 60.0223 | 5 | 78.4166 | 5.4566 | 59.9705 | 5
78.4119 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.423 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3826 | 15.1505 | 59.9878 | 13 | 78.3992 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4273 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4101 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.3994 | 7.1364 | 59.9763 | 5 | 78.3778 | 13.9666 | 59.982 | 13 | 78.3956 | 11.3607 | 60.0223 | 5 | 78.4249 | 5.4566 | 59.9705 | 5
78.4203 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.4313 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.391 | 15.1413 | 59.9878 | 13 | 78.4076 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4357 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4184 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.4077 | 7.1364 | 59.9763 | 5 | 78.3861 | 13.9666 | 59.982 | 13 | 78.4041 | 11.3607 | 60.0223 | 5 | 78.4333 | 5.4525 | 59.9705 | 5
78.4286 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.4397 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.3993 | 15.1413 | 59.9878 | 13 | 78.4159 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.444 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4267 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.416 | 7.1364 | 59.9763 | 5 | 78.3945 | 13.9666 | 59.982 | 13 | 78.4124 | 11.3607 | 60.0223 | 5 | 78.4417 | 5.4525 | 59.9705 | 5
78.4369 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.448 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.4077 | 15.1413 | 59.9878 | 13 | 78.4243 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4523 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4351 | 6.0084 | 59.9935 | 5 | 78.4244 | 7.1364 | 59.9763 | 5 | 78.4028 | 13.9666 | 59.982 | 13 | 78.4207 | 11.3607 | 60.0223 | 5 | 78.45 | 5.4525 | 59.9705 | 5
78.4453 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.4563 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.416 | 15.1413 | 59.9878 | 13 | 78.4326 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4607 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4434 | 5.9504 | 59.9935 | 5 | 78.4327 | 7.1364 | 59.9763 | 5 | 78.4111 | 13.9635 | 59.982 | 13 | 78.429 | 11.3607 | 60.0223 | 5 | 78.4583 | 5.4525 | 59.9705 | 5
78.4536 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.4647 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.4243 | 15.1413 | 59.9878 | 13 | 78.4409 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.469 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4517 | 5.9504 | 59.9935 | 5 | 78.441 | 7.1384 | 59.9763 | 5 | 78.4196 | 13.9635 | 59.982 | 13 | 78.4374 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.4667 | 5.4525 | 59.9705 | 5
78.462 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.473 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.4326 | 15.1413 | 59.9878 | 13 | 78.4493 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4774 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4601 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4493 | 7.1384 | 59.9763 | 5 | 78.4279 | 13.9622 | 59.982 | 13 | 78.4457 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.475 | 5.4525 | 59.9705 | 5
78.4703 | 13.8543 | 59.9705 | 13 | 78.4814 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.441 | 15.138 | 59.9878 | 13 | 78.4576 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.4857 | 5.8429 | 59.9647 | 5 | 78.4684 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4578 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4362 | 13.9622 | 59.982 | 13 | 78.454 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.4833 | 5.4489 | 59.9705 | 5
78.4786 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.4897 | 13.9115 | 59.9762 | 13 | 78.4493 | 15.138 | 59.9878 | 13 | 78.4659 | 5.9335 | 59.9878 | 5 | 78.494 | 5.743 | 59.9647 | 5 | 78.4767 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4661 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4445 | 13.9622 | 59.982 | 13 | 78.4623 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.4917 | 5.4489 | 59.9705 | 5
78.487 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.498 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.4576 | 14.9894 | 59.9878 | 13 | 78.4742 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5024 | 5.743 | 59.9647 | 5 | 78.485 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4744 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4529 | 13.9622 | 59.982 | 13 | 78.4707 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.5 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.4953 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.5063 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.466 | 14.9894 | 59.9878 | 13 | 78.4826 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5107 | 5.743 | 59.9705 | 5 | 78.4935 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4828 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4612 | 13.9565 | 59.982 | 13 | 78.479 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.5083 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.5036 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.5147 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.4743 | 14.9885 | 59.982 | 13 | 78.4909 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.519 | 5.743 | 59.9705 | 5 | 78.5018 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4911 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4695 | 13.9565 | 59.982 | 13 | 78.4873 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.5166 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.512 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.523 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.4827 | 14.9885 | 59.982 | 13 | 78.4993 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5274 | 5.743 | 59.9705 | 5 | 78.5101 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.4994 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4779 | 13.9565 | 59.982 | 13 | 78.4956 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.525 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.5203 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.5314 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.491 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5076 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5357 | 5.743 | 59.9705 | 5 | 78.5184 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5078 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4862 | 13.9565 | 59.982 | 13 | 78.504 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.5333 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.5286 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.5397 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.4993 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5159 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5441 | 5.743 | 59.9705 | 5 | 78.5268 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5161 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.4945 | 13.9551 | 59.982 | 13 | 78.5123 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.5416 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.537 | 13.8518 | 59.9705 | 13 | 78.548 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.5077 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5243 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5524 | 5.743 | 59.9705 | 5 | 78.5351 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5244 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.5028 | 13.9551 | 59.982 | 13 | 78.5206 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.55 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.5453 | 13.8491 | 59.9705 | 13 | 78.5564 | 13.9154 | 59.9762 | 13 | 78.516 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5326 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5607 | 5.7376 | 59.9705 | 5 | 78.5434 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5327 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.5112 | 13.9514 | 59.982 | 13 | 78.5289 | 11.3613 | 60.0223 | 5 | 78.5583 | 5.4439 | 59.9705 | 5
78.5537 | 13.8491 | 59.9705 | 13 | 78.5647 | 13.9188 | 59.9762 | 13 | 78.5243 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.541 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5691 | 5.7376 | 59.9705 | 5 | 78.5518 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5411 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.5195 | 13.9514 | 59.982 | 13 | 78.5374 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.5667 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.562 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.573 | 13.9188 | 59.9762 | 13 | 78.5327 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5493 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5774 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.5601 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5494 | 7.0246 | 59.9763 | 5 | 78.5278 | 13.9902 | 59.982 | 13 | 78.5457 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.575 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.5703 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.5814 | 13.9188 | 59.9762 | 13 | 78.541 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5576 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5858 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.5684 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5577 | 7.0275 | 59.9763 | 5 | 78.5363 | 13.9902 | 59.982 | 13 | 78.554 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.5834 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.5787 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.5897 | 13.9188 | 59.9762 | 13 | 78.5493 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.566 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.5941 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.5767 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5662 | 7.0275 | 59.9763 | 5 | 78.5446 | 13.9902 | 59.982 | 13 | 78.5623 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.5917 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.587 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.5981 | 13.9188 | 59.9762 | 13 | 78.5577 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5743 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.6024 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.5851 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5745 | 7.0296 | 59.9763 | 5 | 78.5529 | 13.9902 | 59.982 | 13 | 78.5707 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6001 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.5954 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6064 | 13.9188 | 59.9762 | 13 | 78.566 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5826 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.6108 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.5934 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5828 | 7.0296 | 59.9763 | 5 | 78.5612 | 13.9872 | 59.982 | 13 | 78.579 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6084 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.6037 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6147 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.5743 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5909 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.6191 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.6017 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5911 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.5696 | 13.9872 | 59.982 | 13 | 78.5873 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6167 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.612 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6231 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.5827 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.5993 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.6274 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.61 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.5995 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.5779 | 13.9854 | 59.982 | 13 | 78.5956 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.625 | 5.4371 | 59.9705 | 5
78.6204 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6314 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.591 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.6076 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.6357 | 5.7348 | 59.9705 | 5 | 78.6185 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6078 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.5862 | 13.9854 | 59.982 | 13 | 78.604 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6334 | 5.4324 | 59.9705 | 5
78.6287 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6397 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.5994 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.616 | 5.9308 | 59.9878 | 5 | 78.6441 | 5.7326 | 59.9705 | 5 | 78.6268 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6161 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.5946 | 13.9848 | 59.982 | 13 | 78.6123 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6417 | 5.4324 | 59.9705 | 5
78.637 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6481 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.6077 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.6243 | 5.928 | 59.9878 | 5 | 78.6525 | 5.7326 | 59.9705 | 5 | 78.6351 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6245 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6029 | 13.9848 | 59.982 | 13 | 78.6206 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.65 | 5.429 | 59.9705 | 5
78.6454 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6564 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.616 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.6326 | 5.928 | 59.9878 | 5 | 78.6608 | 5.7274 | 59.9705 | 5 | 78.6435 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6328 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6112 | 13.9848 | 59.982 | 13 | 78.6289 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6584 | 5.429 | 59.9705 | 5
78.6537 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6647 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.6244 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.641 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.6691 | 5.7274 | 59.9705 | 5 | 78.6518 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6411 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6195 | 13.9848 | 59.982 | 13 | 78.6373 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6667 | 5.429 | 59.9705 | 5
78.662 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6731 | 13.8441 | 59.9762 | 13 | 78.6327 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.6493 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.6774 | 5.7274 | 59.9705 | 5 | 78.6601 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6495 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6279 | 13.9848 | 59.982 | 13 | 78.6456 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.675 | 5.429 | 59.9705 | 5
78.6704 | 13.8475 | 59.9705 | 13 | 78.6814 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.6411 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.6577 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.6858 | 5.7274 | 59.9705 | 5 | 78.6684 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6578 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6362 | 13.9848 | 59.982 | 13 | 78.6539 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6833 | 5.4268 | 59.9705 | 5
78.6787 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.6898 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.6494 | 14.9878 | 59.982 | 13 | 78.666 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.6942 | 5.7274 | 59.9705 | 5 | 78.6768 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6661 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6445 | 13.9784 | 59.982 | 13 | 78.6622 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.6918 | 5.4268 | 59.9705 | 5
78.6871 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.6981 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.6577 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.6743 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7025 | 5.7274 | 59.9705 | 5 | 78.6851 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6744 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.653 | 13.9784 | 59.982 | 13 | 78.6705 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.7001 | 5.4249 | 59.9705 | 5
78.6954 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.7064 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.666 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.6826 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7108 | 5.7254 | 59.9705 | 5 | 78.6934 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6829 | 7.0325 | 59.9763 | 5 | 78.6613 | 13.9758 | 59.982 | 13 | 78.679 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.7084 | 5.4249 | 59.9705 | 5
78.7037 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.7148 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.6744 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.691 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7191 | 5.7254 | 59.9705 | 5 | 78.7017 | 5.9525 | 59.9935 | 5 | 78.6912 | 7.0346 | 59.9763 | 5 | 78.6696 | 13.9758 | 59.982 | 13 | 78.6873 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.7168 | 5.4249 | 59.9705 | 5
78.7121 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.7231 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.6827 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.6993 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7275 | 5.7254 | 59.9705 | 5 | 78.7101 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.6995 | 7.0346 | 59.9763 | 5 | 78.6779 | 13.9758 | 59.982 | 13 | 78.6956 | 11.3663 | 60.0223 | 5 | 78.7251 | 5.4249 | 59.9705 | 5
78.7204 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.7314 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.691 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7076 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7358 | 5.7254 | 59.9705 | 5 | 78.7184 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7079 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.6863 | 13.9758 | 59.982 | 13 | 78.7039 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7334 | 5.4222 | 59.9705 | 5
78.7288 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.7398 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.6994 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.716 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7441 | 5.7203 | 59.9705 | 5 | 78.7267 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7162 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.6946 | 13.9758 | 59.982 | 13 | 78.7123 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7417 | 5.4222 | 59.9705 | 5
78.7371 | 13.8449 | 59.9705 | 13 | 78.7481 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.7077 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7243 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7525 | 5.7203 | 59.9705 | 5 | 78.7352 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7245 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7029 | 13.9758 | 59.982 | 13 | 78.7206 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7501 | 5.4198 | 59.9705 | 5
78.7454 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.7564 | 13.8476 | 59.9762 | 13 | 78.7161 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7327 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7608 | 5.7203 | 59.9705 | 5 | 78.7435 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7328 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7113 | 13.97 | 59.982 | 13 | 78.7289 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7584 | 5.4198 | 59.9705 | 5
78.7538 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.7648 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7244 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.741 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7692 | 5.7203 | 59.9705 | 5 | 78.7518 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7412 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7196 | 13.97 | 59.982 | 13 | 78.7372 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7668 | 5.4198 | 59.9705 | 5
78.7621 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.7731 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7327 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7493 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7775 | 5.7203 | 59.9705 | 5 | 78.7601 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7495 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7279 | 13.9668 | 59.982 | 13 | 78.7456 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7751 | 5.4198 | 59.9705 | 5
78.7704 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.7815 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7411 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7576 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7858 | 5.7203 | 59.9705 | 5 | 78.7685 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7578 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7362 | 13.9668 | 59.982 | 13 | 78.7539 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7834 | 5.4179 | 59.9705 | 5
78.7788 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.7898 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7494 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.766 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.7942 | 5.7177 | 59.9705 | 5 | 78.7768 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7662 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7446 | 13.9668 | 59.982 | 13 | 78.7622 | 11.3681 | 60.0223 | 5 | 78.7917 | 5.4179 | 59.9705 | 5
78.7871 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.7981 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7578 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7744 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.8025 | 5.7177 | 59.9705 | 5 | 78.7851 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7745 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7529 | 13.9668 | 59.982 | 13 | 78.7705 | 11.2513 | 60.0223 | 5 | 78.8002 | 5.4179 | 59.9705 | 5
78.7954 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.8065 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7661 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7827 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.8109 | 5.7177 | 59.9705 | 5 | 78.7934 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7828 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7612 | 13.9668 | 59.982 | 13 | 78.7789 | 11.2513 | 60.0223 | 5 | 78.8085 | 5.4179 | 59.9705 | 5
78.8038 | 13.8421 | 59.9705 | 13 | 78.8148 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7744 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.791 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.8192 | 5.7177 | 59.9705 | 5 | 78.8018 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7911 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.7697 | 13.9668 | 59.982 | 13 | 78.7872 | 11.2513 | 60.0223 | 5 | 78.8168 | 5.4152 | 59.9705 | 5
78.8121 | 13.8378 | 59.9705 | 13 | 78.8232 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7827 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.7993 | 5.9258 | 59.9878 | 5 | 78.8275 | 5.7177 | 59.9705 | 5 | 78.8101 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.7996 | 7.0401 | 59.9763 | 5 | 78.778 | 13.9578 | 59.982 | 13 | 78.7955 | 11.2513 | 60.0223 | 5 | 78.8252 | 5.4152 | 59.9705 | 5
78.8205 | 13.8378 | 59.9705 | 13 | 78.8315 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7911 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8077 | 5.9221 | 59.9878 | 5 | 78.8359 | 5.7177 | 59.9705 | 5 | 78.8184 | 5.9534 | 59.9935 | 5 | 78.8079 | 7.0433 | 59.9763 | 5 | 78.7863 | 13.9578 | 59.982 | 13 | 78.8038 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8335 | 5.4128 | 59.9705 | 5
78.8288 | 13.8378 | 59.9705 | 13 | 78.8398 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.7994 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.816 | 5.9221 | 59.9878 | 5 | 78.8442 | 5.7106 | 59.9705 | 5 | 78.8268 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8162 | 7.0433 | 59.9763 | 5 | 78.7946 | 13.9578 | 59.982 | 13 | 78.8123 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8418 | 5.4128 | 59.9705 | 5
78.8371 | 13.8378 | 59.9705 | 13 | 78.8481 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8078 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8243 | 5.9221 | 59.9878 | 5 | 78.8525 | 5.7106 | 59.9705 | 5 | 78.8351 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8246 | 7.0452 | 59.9763 | 5 | 78.803 | 13.9578 | 59.982 | 13 | 78.8206 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8501 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8455 | 13.8378 | 59.9705 | 13 | 78.8565 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8161 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8327 | 5.9221 | 59.9878 | 5 | 78.8609 | 5.7106 | 59.9705 | 5 | 78.8434 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8329 | 7.0452 | 59.9763 | 5 | 78.8113 | 13.9578 | 59.982 | 13 | 78.8289 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8585 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8538 | 13.8378 | 59.9705 | 13 | 78.8648 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8244 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.841 | 5.9221 | 59.9878 | 5 | 78.8692 | 5.7106 | 59.9705 | 5 | 78.8517 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8412 | 7.0452 | 59.9763 | 5 | 78.8196 | 13.9578 | 59.982 | 13 | 78.8372 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8668 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8622 | 13.8351 | 59.9705 | 13 | 78.8732 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8328 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8494 | 5.9221 | 59.9878 | 5 | 78.8776 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.8602 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8496 | 7.0452 | 59.9763 | 5 | 78.828 | 13.9579 | 59.982 | 13 | 78.8456 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8751 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8705 | 13.8351 | 59.9705 | 13 | 78.8815 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8411 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8577 | 5.9197 | 59.9878 | 5 | 78.8859 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.8685 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8579 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8363 | 13.9579 | 59.982 | 13 | 78.8539 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8835 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8788 | 13.8351 | 59.9705 | 13 | 78.8898 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8494 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.866 | 5.9197 | 59.9878 | 5 | 78.8942 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.8768 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8662 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8446 | 13.9511 | 59.982 | 13 | 78.8622 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.8918 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8872 | 13.8351 | 59.9705 | 13 | 78.8982 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8578 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8743 | 5.9197 | 59.9878 | 5 | 78.9026 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.8852 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8745 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8529 | 13.9511 | 59.982 | 13 | 78.8705 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9001 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.8955 | 13.7464 | 59.9705 | 13 | 78.9065 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8661 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8827 | 5.9197 | 59.9878 | 5 | 78.9109 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.8935 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8829 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8613 | 13.9511 | 59.982 | 13 | 78.8788 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9084 | 5.4102 | 59.9705 | 5
78.9038 | 13.7464 | 59.9705 | 13 | 78.9149 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8745 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.891 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9193 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.9018 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8912 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8696 | 13.9511 | 59.982 | 13 | 78.8872 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9169 | 5.4044 | 59.9705 | 5
78.9122 | 13.7464 | 59.9705 | 13 | 78.9232 | 13.8508 | 59.9762 | 13 | 78.8828 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.8994 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9276 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.9101 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.8995 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8779 | 13.9511 | 59.982 | 13 | 78.8955 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9252 | 5.4044 | 59.9705 | 5
78.9205 | 13.7464 | 59.9705 | 13 | 78.9315 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.8911 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9077 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9359 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.9185 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.908 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8864 | 13.9511 | 59.982 | 13 | 78.9038 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9336 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9288 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9398 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.8994 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.916 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9443 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.9268 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9163 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.8947 | 13.9508 | 59.982 | 13 | 78.9121 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9419 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9372 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9482 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9078 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9244 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9526 | 5.708 | 59.9705 | 5 | 78.9351 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9246 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.903 | 13.9508 | 59.982 | 13 | 78.9205 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9502 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9455 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9565 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9161 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9327 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9609 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9434 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9329 | 7.0484 | 59.9763 | 5 | 78.9113 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9288 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9585 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9539 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9649 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9245 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.941 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9692 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9518 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9413 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9197 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9371 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9669 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9622 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9732 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9328 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9493 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9776 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9601 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9496 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.928 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9454 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9752 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9705 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9815 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9411 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9577 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.986 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9684 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9579 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9363 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9539 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9835 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9789 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9899 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9495 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.966 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 78.9943 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9769 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9663 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9447 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9622 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 78.9919 | 5.4018 | 59.9705 | 5
78.9872 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 78.9982 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9578 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9744 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0026 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9852 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9746 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.953 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9705 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 79.0002 | 5.3997 | 59.9705 | 5
78.9955 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 79.0066 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9661 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9827 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0109 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 78.9935 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9829 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9613 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9788 | 11.1494 | 60.0223 | 5 | 79.0085 | 5.3997 | 59.9705 | 5
79.0039 | 13.7447 | 59.9705 | 13 | 79.0149 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9745 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.991 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0193 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0018 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9913 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9696 | 13.9453 | 59.982 | 13 | 78.9872 | 11.1492 | 60.0223 | 5 | 79.0168 | 5.3997 | 59.9705 | 5
79.0122 | 13.7432 | 59.9705 | 13 | 79.0232 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9828 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 78.9994 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0276 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0102 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 78.9996 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.978 | 13.9385 | 59.982 | 13 | 78.9955 | 11.1492 | 60.0223 | 5 | 79.0253 | 5.3997 | 59.9705 | 5
79.0206 | 13.7432 | 59.9705 | 13 | 79.0316 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9911 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0077 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0359 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0185 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0079 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9863 | 13.9385 | 59.982 | 13 | 79.0038 | 11.1492 | 60.0223 | 5 | 79.0336 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0289 | 13.7432 | 59.9705 | 13 | 79.0399 | 13.8527 | 59.9762 | 13 | 78.9995 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0161 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0443 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0268 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0162 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 78.9946 | 13.9385 | 59.982 | 13 | 79.0121 | 11.1492 | 60.0223 | 5 | 79.0419 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0372 | 13.7432 | 59.9705 | 13 | 79.0482 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0078 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0244 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0526 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0351 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0247 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 79.0031 | 13.9385 | 59.982 | 13 | 79.0205 | 11.1492 | 60.0223 | 5 | 79.0503 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0456 | 13.7432 | 59.9705 | 13 | 79.0566 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0161 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0327 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.061 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0435 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.033 | 7.0491 | 59.9763 | 5 | 79.0114 | 13.9526 | 59.982 | 13 | 79.0288 | 11.1492 | 60.0223 | 5 | 79.0586 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0539 | 13.7432 | 59.9705 | 13 | 79.0649 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0245 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0411 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0693 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0518 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0413 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0197 | 13.9526 | 59.982 | 13 | 79.0371 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.0669 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0622 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.0732 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0328 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0494 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0776 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0601 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0497 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.028 | 13.9473 | 59.982 | 13 | 79.0454 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.0752 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0706 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.0816 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0412 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0577 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.086 | 5.7003 | 59.9705 | 5 | 79.0685 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.058 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0364 | 13.9473 | 59.982 | 13 | 79.0538 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.0836 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0789 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.0899 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0495 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.066 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.0943 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.0768 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0663 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0447 | 13.9419 | 59.982 | 13 | 79.0621 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.0919 | 5.3949 | 59.9705 | 5
79.0873 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.0983 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0578 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0744 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1027 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.0851 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0746 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.053 | 13.9419 | 59.982 | 13 | 79.0704 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1003 | 5.3927 | 59.9705 | 5
79.0956 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1066 | 13.8546 | 59.9762 | 13 | 79.0662 | 14.9877 | 59.982 | 13 | 79.0827 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.111 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.0934 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.083 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0614 | 13.9419 | 59.982 | 13 | 79.0787 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1086 | 5.3927 | 59.9705 | 5
79.1039 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1149 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.0745 | 14.985 | 59.982 | 13 | 79.0911 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1193 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1019 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0913 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0697 | 13.9419 | 59.982 | 13 | 79.0872 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1169 | 5.3927 | 59.9705 | 5
79.1123 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1233 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.0828 | 14.985 | 59.982 | 13 | 79.0994 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1277 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1102 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.0996 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.078 | 13.9395 | 59.982 | 13 | 79.0955 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1252 | 5.3927 | 59.9705 | 5
79.1206 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1316 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.0912 | 14.985 | 59.982 | 13 | 79.1077 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.136 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1185 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.108 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0863 | 13.9395 | 59.982 | 13 | 79.1038 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1337 | 5.3908 | 59.9705 | 5
79.1289 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1399 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.0995 | 14.985 | 59.982 | 13 | 79.1161 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1443 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1268 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1163 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.0947 | 13.9395 | 59.982 | 13 | 79.1121 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.142 | 5.3908 | 59.9705 | 5
79.1373 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1483 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1078 | 14.9816 | 59.982 | 13 | 79.1244 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1527 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1352 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1246 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.103 | 13.9395 | 59.982 | 13 | 79.1204 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1503 | 5.3908 | 59.9705 | 5
79.1456 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1566 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1162 | 14.9816 | 59.982 | 13 | 79.1328 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.161 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1435 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1331 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1113 | 13.9349 | 59.982 | 13 | 79.1288 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1587 | 5.3908 | 59.9705 | 5
79.154 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1649 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1245 | 14.9816 | 59.982 | 13 | 79.1411 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1694 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1518 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1414 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1198 | 13.9349 | 59.982 | 13 | 79.1371 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.167 | 5.3884 | 59.9705 | 5
79.1623 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1733 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1328 | 14.9816 | 59.982 | 13 | 79.1494 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1777 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1602 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1497 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1281 | 13.9349 | 59.982 | 13 | 79.1454 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1753 | 5.3884 | 59.9705 | 5
79.1706 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1816 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1412 | 14.9816 | 59.982 | 13 | 79.1577 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.186 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1685 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.158 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1364 | 13.9349 | 59.982 | 13 | 79.1537 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.1836 | 5.3884 | 59.9705 | 5
79.179 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1899 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1495 | 14.9816 | 59.982 | 13 | 79.1661 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.1944 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1768 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1664 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1447 | 13.9088 | 59.982 | 13 | 79.1621 | 11.1504 | 60.0223 | 5 | 79.192 | 5.3884 | 59.9705 | 5
79.1873 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.1983 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1579 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.1744 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2027 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1851 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1747 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1531 | 13.9088 | 59.982 | 13 | 79.1704 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2003 | 5.3884 | 59.9705 | 5
79.1956 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.2066 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1662 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.1827 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2111 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.1935 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.183 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1614 | 13.9088 | 59.982 | 13 | 79.1787 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2086 | 5.3884 | 59.9705 | 5
79.204 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.215 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1745 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.1911 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2194 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.2018 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1914 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1697 | 13.9088 | 59.982 | 13 | 79.187 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.217 | 5.3862 | 59.9705 | 5
79.2123 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.2233 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1829 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.1994 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2277 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.2101 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.1997 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1781 | 13.9037 | 59.982 | 13 | 79.1954 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2253 | 5.3862 | 59.9705 | 5
79.2207 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.2316 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1912 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2078 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2361 | 5.6936 | 59.9705 | 5 | 79.2184 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.208 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1864 | 13.9037 | 59.982 | 13 | 79.2037 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2336 | 5.3862 | 59.9705 | 5
79.229 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.24 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.1995 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2161 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2444 | 5.6911 | 59.9705 | 5 | 79.2269 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2163 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.1947 | 13.9012 | 59.982 | 13 | 79.212 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2419 | 5.3862 | 59.9705 | 5
79.2373 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.2483 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.2079 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2244 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2527 | 5.6911 | 59.9705 | 5 | 79.2352 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2247 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.203 | 13.9012 | 59.982 | 13 | 79.2203 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2504 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.2457 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.2567 | 13.8558 | 59.9762 | 13 | 79.2162 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2327 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.261 | 5.6911 | 59.9705 | 5 | 79.2435 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.233 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2114 | 13.9012 | 59.982 | 13 | 79.2288 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2587 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.254 | 13.7411 | 59.9705 | 13 | 79.265 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2245 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2411 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2694 | 5.6911 | 59.9705 | 5 | 79.2519 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2413 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2197 | 13.9012 | 59.982 | 13 | 79.2371 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2671 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.2623 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.2733 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2329 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2495 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2778 | 5.6911 | 59.9705 | 5 | 79.2602 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2498 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.228 | 13.897 | 59.982 | 13 | 79.2454 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2754 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.2707 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.2816 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2412 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2578 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2861 | 5.6911 | 59.9705 | 5 | 79.2685 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2581 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2365 | 13.897 | 59.982 | 13 | 79.2537 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.2837 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.279 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.29 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2495 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2661 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.2944 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.2768 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2664 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2448 | 13.8937 | 59.982 | 13 | 79.2621 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.292 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.2874 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.2983 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2579 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2744 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3027 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.2852 | 5.8745 | 59.9935 | 5 | 79.2748 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2531 | 13.8937 | 59.982 | 13 | 79.2704 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3004 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.2957 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3067 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2662 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2828 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3111 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.2935 | 5.8715 | 59.9935 | 5 | 79.2831 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2615 | 13.8625 | 59.982 | 13 | 79.2787 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3087 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.304 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.315 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2746 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2911 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3195 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.3018 | 5.8715 | 59.9935 | 5 | 79.2914 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2698 | 13.8625 | 59.982 | 13 | 79.287 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.317 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.3124 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3233 | 13.8601 | 59.9762 | 13 | 79.2829 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.2994 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3278 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.3101 | 5.8673 | 59.9935 | 5 | 79.2997 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2781 | 13.8625 | 59.982 | 13 | 79.2954 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3254 | 5.3842 | 59.9705 | 5
79.3207 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3317 | 13.862 | 59.9762 | 13 | 79.2912 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3077 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3361 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.3185 | 5.8673 | 59.9935 | 5 | 79.3081 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2864 | 13.8625 | 59.982 | 13 | 79.3037 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3337 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.329 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.34 | 13.862 | 59.9762 | 13 | 79.2996 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3161 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3444 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.3268 | 5.8673 | 59.9935 | 5 | 79.3164 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.2948 | 13.8615 | 59.982 | 13 | 79.312 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.342 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3374 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3484 | 13.862 | 59.9762 | 13 | 79.3079 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3245 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3528 | 5.6892 | 59.9705 | 5 | 79.3351 | 5.8673 | 59.9935 | 5 | 79.3247 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3031 | 13.8615 | 59.982 | 13 | 79.3203 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3503 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3457 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3567 | 13.862 | 59.9762 | 13 | 79.3163 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3328 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3611 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3436 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3331 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3114 | 13.8544 | 59.982 | 13 | 79.3287 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3588 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3541 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.365 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3246 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3411 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3694 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3519 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3414 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3198 | 13.8544 | 59.982 | 13 | 79.337 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3671 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3624 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3734 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3329 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3494 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3778 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3602 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3497 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3281 | 13.8505 | 59.982 | 13 | 79.3453 | 11.1526 | 60.0223 | 5 | 79.3754 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3707 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3817 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3412 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3578 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3861 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3685 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.358 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3364 | 13.8505 | 59.982 | 13 | 79.3536 | 11.1548 | 60.0223 | 5 | 79.3838 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3791 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.39 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3496 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3661 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.3945 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3769 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3665 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3447 | 13.8505 | 59.982 | 13 | 79.3619 | 11.1548 | 60.0223 | 5 | 79.3921 | 5.3785 | 59.9705 | 5
79.3874 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.3984 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3579 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3745 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4028 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3852 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3748 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3531 | 13.8505 | 59.982 | 13 | 79.3704 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4004 | 5.3759 | 59.9705 | 5
79.3957 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4067 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3662 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3828 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4111 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.3935 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3831 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3615 | 13.8464 | 59.982 | 13 | 79.3787 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4087 | 5.3759 | 59.9705 | 5
79.4041 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.415 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3746 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3911 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4195 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4018 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3915 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3698 | 13.8464 | 59.982 | 13 | 79.387 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4171 | 5.3759 | 59.9705 | 5
79.4124 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4234 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3829 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.3995 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4278 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4102 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.3998 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3782 | 13.8413 | 59.982 | 13 | 79.3953 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4254 | 5.3759 | 59.9705 | 5
79.4208 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4317 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3913 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4078 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4362 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4185 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.4081 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3865 | 13.8413 | 59.982 | 13 | 79.4037 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4338 | 5.3759 | 59.9705 | 5
79.4291 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4401 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.3996 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4161 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4445 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4268 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.4165 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.3948 | 13.8413 | 59.982 | 13 | 79.412 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4421 | 5.3759 | 59.9705 | 5
79.4374 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4484 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.4079 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4244 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4528 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4352 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.4248 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4031 | 13.8413 | 59.982 | 13 | 79.4203 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4504 | 5.3136 | 59.9705 | 5
79.4458 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4567 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.4163 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4328 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4612 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4435 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.4331 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4115 | 13.8413 | 59.982 | 13 | 79.4286 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4587 | 5.3136 | 59.9705 | 5
79.4541 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4651 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.4246 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4411 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4695 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4518 | 5.8635 | 59.9935 | 5 | 79.4414 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4198 | 13.8413 | 59.982 | 13 | 79.437 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4672 | 5.3136 | 59.9705 | 5
79.4624 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4734 | 13.8646 | 59.9762 | 13 | 79.433 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4495 | 5.9174 | 59.9878 | 5 | 79.4778 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4601 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4498 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4281 | 13.8364 | 59.982 | 13 | 79.4453 | 11.1572 | 60.0223 | 5 | 79.4755 | 5.3136 | 59.9705 | 5
79.4708 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4818 | 13.8665 | 59.9762 | 13 | 79.4413 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4578 | 5.9174 | 59.9935 | 5 | 79.4862 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4686 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4581 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4365 | 13.8364 | 59.982 | 13 | 79.4536 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.4838 | 5.3136 | 59.9705 | 5
79.4791 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4901 | 13.8665 | 59.9762 | 13 | 79.4496 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4661 | 5.9174 | 59.9935 | 5 | 79.4945 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4769 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4664 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4448 | 13.8325 | 59.982 | 13 | 79.4619 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.4922 | 5.3136 | 59.9705 | 5
79.4875 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.4984 | 13.8665 | 59.9762 | 13 | 79.4579 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4745 | 5.9174 | 59.9935 | 5 | 79.5029 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4852 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4749 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4531 | 13.8325 | 59.982 | 13 | 79.4703 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5005 | 5.3114 | 59.9705 | 5
79.4958 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5067 | 13.8665 | 59.9762 | 13 | 79.4663 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4828 | 5.9174 | 59.9935 | 5 | 79.5112 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.4936 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4832 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4614 | 13.8325 | 59.982 | 13 | 79.4786 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5088 | 5.3114 | 59.9705 | 5
79.5041 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5151 | 13.8697 | 59.9762 | 13 | 79.4746 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4911 | 5.9137 | 59.9935 | 5 | 79.5195 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.5019 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4915 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4698 | 13.8325 | 59.982 | 13 | 79.4869 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5171 | 5.3114 | 59.9705 | 5
79.5125 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5234 | 13.8697 | 59.9762 | 13 | 79.483 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.4995 | 5.9137 | 59.9935 | 5 | 79.5279 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.5102 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.4998 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4781 | 13.8276 | 59.982 | 13 | 79.4952 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5255 | 5.3114 | 59.9705 | 5
79.5208 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5318 | 13.8732 | 59.9762 | 13 | 79.4913 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5078 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5362 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.5185 | 5.8617 | 59.9935 | 5 | 79.5082 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4865 | 13.8276 | 59.982 | 13 | 79.5037 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5338 | 5.3114 | 59.9705 | 5
79.5291 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5401 | 13.8732 | 59.9762 | 13 | 79.4996 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5161 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5446 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.5269 | 5.8598 | 59.9935 | 5 | 79.5165 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.4949 | 13.8252 | 59.982 | 13 | 79.512 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5421 | 5.3114 | 59.9705 | 5
79.5375 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5484 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.508 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5245 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5529 | 5.6857 | 59.9705 | 5 | 79.5352 | 5.8598 | 59.9935 | 5 | 79.5248 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5032 | 13.8252 | 59.982 | 13 | 79.5203 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5505 | 5.309 | 59.9705 | 5
79.5458 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5568 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5163 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5328 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5612 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5435 | 5.8598 | 59.9935 | 5 | 79.5332 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5115 | 13.8541 | 59.982 | 13 | 79.5286 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5588 | 5.309 | 59.9705 | 5
79.5542 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5651 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5246 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5411 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5696 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5518 | 5.8598 | 59.9935 | 5 | 79.5415 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5198 | 13.8541 | 59.982 | 13 | 79.537 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5671 | 5.309 | 59.9705 | 5
79.5625 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5734 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.533 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5495 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5779 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5602 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5498 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5282 | 13.8518 | 59.982 | 13 | 79.5453 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5754 | 5.309 | 59.9705 | 5
79.5708 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5818 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5413 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5578 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5862 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5685 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5582 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5365 | 13.8518 | 59.982 | 13 | 79.5536 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5839 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.5792 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5901 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5497 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5662 | 5.9114 | 59.9935 | 5 | 79.5945 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5768 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5665 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5448 | 13.8481 | 59.982 | 13 | 79.5619 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.5922 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.5875 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.5984 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.558 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5745 | 5.9062 | 59.9935 | 5 | 79.6029 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5853 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5748 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5532 | 13.8481 | 59.982 | 13 | 79.5702 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6006 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.5958 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6068 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5663 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5828 | 5.9062 | 59.9935 | 5 | 79.6113 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.5936 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5831 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5615 | 13.8473 | 59.982 | 13 | 79.5786 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6089 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6042 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6151 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5746 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5911 | 5.904 | 59.9935 | 5 | 79.6196 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6019 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5916 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5698 | 13.8473 | 59.982 | 13 | 79.5869 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6172 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6125 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6235 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.583 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.5995 | 5.904 | 59.9935 | 5 | 79.6279 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6102 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.5999 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5781 | 13.845 | 59.982 | 13 | 79.5952 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6255 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6209 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6318 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5913 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.6078 | 5.904 | 59.9935 | 5 | 79.6362 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6186 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6082 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5865 | 13.845 | 59.982 | 13 | 79.6035 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6339 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6292 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6401 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.5997 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.6161 | 5.904 | 59.9935 | 5 | 79.6446 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6269 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6166 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.5948 | 13.845 | 59.982 | 13 | 79.6119 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6422 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6375 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6485 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.608 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.6245 | 5.904 | 59.9935 | 5 | 79.653 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6352 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6249 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6031 | 13.845 | 59.982 | 13 | 79.6202 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6505 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6459 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6568 | 13.8294 | 59.9762 | 13 | 79.6163 | 14.9795 | 59.982 | 13 | 79.6328 | 5.904 | 59.9935 | 5 | 79.6613 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6435 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6332 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6116 | 13.8384 | 59.982 | 13 | 79.6285 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6589 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6542 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6651 | 13.8128 | 59.9762 | 13 | 79.6247 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6412 | 5.902 | 59.9935 | 5 | 79.6696 | 5.5792 | 59.9705 | 5 | 79.6519 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6415 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6199 | 13.8384 | 59.982 | 13 | 79.6368 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6672 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6625 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6735 | 13.8128 | 59.9762 | 13 | 79.633 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6495 | 5.902 | 59.9935 | 5 | 79.6779 | 5.5769 | 59.9705 | 5 | 79.6602 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6499 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6282 | 13.8357 | 59.982 | 13 | 79.6453 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6755 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6709 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6818 | 13.8128 | 59.9762 | 13 | 79.6413 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6578 | 5.8954 | 59.9935 | 5 | 79.6863 | 5.5769 | 59.9705 | 5 | 79.6685 | 5.8575 | 59.9935 | 5 | 79.6582 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6365 | 13.8357 | 59.982 | 13 | 79.6536 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6838 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6792 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6902 | 13.8128 | 59.9762 | 13 | 79.6497 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6661 | 5.8954 | 59.9935 | 5 | 79.6946 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.6769 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.6665 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6449 | 13.8338 | 59.982 | 13 | 79.6619 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.6923 | 5.3071 | 59.9705 | 5
79.6876 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.6985 | 13.8148 | 59.9762 | 13 | 79.658 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6745 | 5.8954 | 59.9935 | 5 | 79.7029 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.6852 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.6749 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6532 | 13.8338 | 59.982 | 13 | 79.6702 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.7006 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.6959 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7068 | 13.8148 | 59.9762 | 13 | 79.6664 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6828 | 5.8954 | 59.9935 | 5 | 79.7113 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.6935 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.6832 | 7.0505 | 59.9763 | 5 | 79.6615 | 13.8338 | 59.982 | 13 | 79.6786 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.7089 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7042 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7151 | 13.8148 | 59.9762 | 13 | 79.6747 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6912 | 5.8954 | 59.9935 | 5 | 79.7196 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7018 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.6915 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.6699 | 13.8338 | 59.982 | 13 | 79.6869 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.7173 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7126 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7235 | 13.8148 | 59.9762 | 13 | 79.683 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.6995 | 5.8954 | 59.9935 | 5 | 79.728 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7103 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.7 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.6782 | 13.8249 | 59.982 | 13 | 79.6952 | 11.1582 | 60.0223 | 5 | 79.7256 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7209 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7318 | 13.7735 | 59.9762 | 13 | 79.6913 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7078 | 5.7881 | 59.9935 | 5 | 79.7363 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7186 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.7083 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.6865 | 13.8249 | 59.982 | 13 | 79.7035 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7339 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7292 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7402 | 13.7735 | 59.9762 | 13 | 79.6997 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7162 | 5.7881 | 59.9935 | 5 | 79.7446 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7269 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.7166 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.6948 | 13.8249 | 59.982 | 13 | 79.7119 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7422 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7376 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7485 | 13.7735 | 59.9762 | 13 | 79.708 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7245 | 5.7881 | 59.9935 | 5 | 79.753 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7352 | 5.8558 | 59.9935 | 5 | 79.7249 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.7032 | 13.8249 | 59.982 | 13 | 79.7202 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7506 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7459 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7568 | 13.7735 | 59.9762 | 13 | 79.7164 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7328 | 5.7881 | 59.9935 | 5 | 79.7613 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7436 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7333 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.7115 | 13.8249 | 59.982 | 13 | 79.7285 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7589 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7543 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7652 | 13.7774 | 59.9762 | 13 | 79.7247 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7411 | 5.7804 | 59.9935 | 5 | 79.7697 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7519 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7416 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.7198 | 13.8249 | 59.982 | 13 | 79.7368 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7673 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7626 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7735 | 13.7774 | 59.9762 | 13 | 79.733 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7495 | 5.7804 | 59.9935 | 5 | 79.778 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7602 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7499 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.7283 | 13.8177 | 59.982 | 13 | 79.7452 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7756 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7709 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7819 | 13.7808 | 59.9762 | 13 | 79.7414 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7578 | 5.7804 | 59.9935 | 5 | 79.7863 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7686 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7583 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.7366 | 13.8177 | 59.982 | 13 | 79.7535 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7839 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7793 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7902 | 13.7808 | 59.9762 | 13 | 79.7497 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7662 | 5.7804 | 59.9935 | 5 | 79.7947 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7769 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7666 | 6.9603 | 59.9763 | 5 | 79.7449 | 13.8177 | 59.982 | 13 | 79.7618 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.7922 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7876 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.7985 | 13.7808 | 59.9762 | 13 | 79.758 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7745 | 5.7776 | 59.9935 | 5 | 79.803 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7852 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7749 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.7533 | 13.8177 | 59.982 | 13 | 79.7701 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.8007 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.7959 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8069 | 13.7808 | 59.9762 | 13 | 79.7664 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7828 | 5.7776 | 59.9935 | 5 | 79.8113 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.7935 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7832 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.7616 | 13.8177 | 59.982 | 13 | 79.7786 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.809 | 5.304 | 59.9705 | 5
79.8043 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8152 | 13.7808 | 59.9762 | 13 | 79.7747 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7912 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8197 | 5.5743 | 59.9705 | 5 | 79.8019 | 5.8538 | 59.9935 | 5 | 79.7916 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.7699 | 13.8177 | 59.982 | 13 | 79.7869 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.8173 | 5.3014 | 59.9705 | 5
79.8126 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8235 | 13.7808 | 59.9762 | 13 | 79.7831 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.7995 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.828 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8102 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.7999 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.7782 | 13.8132 | 59.982 | 13 | 79.7952 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.8257 | 5.3014 | 59.9705 | 5
79.821 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8319 | 13.7843 | 59.9762 | 13 | 79.7914 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.8079 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8364 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8185 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.8082 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.7866 | 13.8132 | 59.982 | 13 | 79.8035 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.834 | 5.3014 | 59.9705 | 5
79.8293 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8402 | 13.7843 | 59.9762 | 13 | 79.7997 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.8162 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8447 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8268 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.8167 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.7949 | 13.8103 | 59.982 | 13 | 79.8119 | 11.1615 | 60.0223 | 5 | 79.8423 | 5.3014 | 59.9705 | 5
79.8376 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8485 | 13.7843 | 59.9762 | 13 | 79.808 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.8245 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.853 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8353 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.825 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.8032 | 13.8103 | 59.982 | 13 | 79.8202 | 11.1639 | 60.0223 | 5 | 79.8506 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.846 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8569 | 13.7843 | 59.9762 | 13 | 79.8164 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.8328 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8614 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8436 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.8333 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.8116 | 13.8103 | 59.982 | 13 | 79.8285 | 11.1639 | 60.0223 | 5 | 79.859 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.8543 | 13.7406 | 59.9705 | 13 | 79.8652 | 13.7843 | 59.9762 | 13 | 79.8247 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.8412 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8697 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8519 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.8416 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.8199 | 13.8103 | 59.982 | 13 | 79.8368 | 11.1639 | 60.0223 | 5 | 79.8673 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.8626 | 13.7306 | 59.9705 | 13 | 79.8736 | 13.7843 | 59.9762 | 13 | 79.8331 | 14.9779 | 59.982 | 13 | 79.8495 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8781 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8603 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.85 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.8282 | 13.8082 | 59.982 | 13 | 79.8451 | 11.1639 | 60.0223 | 5 | 79.8756 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.871 | 13.7306 | 59.9705 | 13 | 79.8819 | 13.7849 | 59.9762 | 13 | 79.8414 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.8578 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8864 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8686 | 5.8022 | 59.9935 | 5 | 79.8583 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.8365 | 13.8082 | 59.982 | 13 | 79.8535 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.884 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.8793 | 13.7306 | 59.9705 | 13 | 79.8902 | 13.7849 | 59.9762 | 13 | 79.8497 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.8662 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.8947 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8769 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.8666 | 6.9617 | 59.9763 | 5 | 79.845 | 13.803 | 59.982 | 13 | 79.8618 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.8923 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.8876 | 13.7306 | 59.9705 | 13 | 79.8986 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.8581 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.8745 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.9031 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8852 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.875 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.8533 | 13.803 | 59.982 | 13 | 79.8701 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9006 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.896 | 13.7258 | 59.9705 | 13 | 79.9069 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.8664 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.8829 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.9114 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.8936 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.8833 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.8616 | 13.803 | 59.982 | 13 | 79.8784 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9089 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9043 | 13.7258 | 59.9705 | 13 | 79.9153 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.8748 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.8912 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.9197 | 5.5711 | 59.9705 | 5 | 79.9019 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.8916 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.87 | 13.803 | 59.982 | 13 | 79.8868 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9174 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9127 | 13.7258 | 59.9705 | 13 | 79.9236 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.8831 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.8995 | 5.7776 | 59.9878 | 5 | 79.928 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9102 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.9 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.8783 | 13.8341 | 59.982 | 13 | 79.8951 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9257 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.921 | 13.7258 | 59.9705 | 13 | 79.9319 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.8914 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.9078 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9364 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9185 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.9083 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.8866 | 13.8341 | 59.982 | 13 | 79.9034 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9341 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9293 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9402 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.8997 | 14.9761 | 59.982 | 13 | 79.9162 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9448 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9269 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.9166 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.8949 | 13.8292 | 59.982 | 13 | 79.9117 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9424 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9377 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9486 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.9081 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9245 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9531 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9352 | 5.7996 | 59.9935 | 5 | 79.9249 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9033 | 13.8292 | 59.982 | 13 | 79.9202 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9507 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.946 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9569 | 13.7849 | 59.9878 | 13 | 79.9164 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9329 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9614 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9435 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.9333 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9116 | 13.8292 | 59.982 | 13 | 79.9285 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.959 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9544 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9652 | 13.7837 | 59.9878 | 13 | 79.9247 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9412 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9697 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.952 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.9417 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9199 | 13.8292 | 59.982 | 13 | 79.9368 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9674 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9627 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9736 | 13.7837 | 59.9878 | 13 | 79.9331 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9495 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9781 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9603 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.95 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9283 | 13.8244 | 59.982 | 13 | 79.9451 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9757 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.971 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9819 | 13.7768 | 59.9878 | 13 | 79.9414 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9579 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9865 | 5.5681 | 59.9705 | 5 | 79.9686 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.9584 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9366 | 13.8244 | 59.982 | 13 | 79.9535 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.984 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9794 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9903 | 13.7768 | 59.9878 | 13 | 79.9498 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9662 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 79.9948 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 79.9769 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.9667 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9449 | 13.8202 | 59.9762 | 13 | 79.9618 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 79.9924 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.9877 | 13.7257 | 59.9705 | 13 | 79.9986 | 13.7768 | 59.9878 | 13 | 79.9581 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9745 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0031 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 79.9853 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.975 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9532 | 13.8202 | 59.9762 | 13 | 79.9701 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0007 | 5.2979 | 59.9705 | 5
79.996 | 13.7233 | 59.9705 | 13 | 80.0069 | 13.7768 | 59.9878 | 13 | 79.9664 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9828 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0114 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 79.9936 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.9833 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9617 | 13.8165 | 59.9762 | 13 | 79.9784 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.009 | 5.2979 | 59.9705 | 5
80.0044 | 13.7233 | 59.9705 | 13 | 80.0153 | 13.7756 | 59.9878 | 13 | 79.9748 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9912 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0198 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0019 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 79.9917 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.97 | 13.8165 | 59.9762 | 13 | 79.9868 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0173 | 5.2979 | 59.9705 | 5
80.0127 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0236 | 13.7756 | 59.9878 | 13 | 79.9831 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 79.9996 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0281 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0102 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 80 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9783 | 13.8165 | 59.9762 | 13 | 79.9951 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0258 | 5.2979 | 59.9705 | 5
80.021 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0319 | 13.7756 | 59.9878 | 13 | 79.9915 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0079 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0364 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0186 | 5.797 | 59.9935 | 5 | 80.0083 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.9867 | 13.8165 | 59.9762 | 13 | 80.0034 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0341 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0294 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0403 | 13.7756 | 59.9878 | 13 | 79.9998 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0162 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0448 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0269 | 5.7938 | 59.9935 | 5 | 80.0167 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 79.995 | 13.8145 | 59.9762 | 13 | 80.0117 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0425 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0377 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0486 | 13.7723 | 59.9878 | 13 | 80.0081 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0245 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0531 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0352 | 5.7938 | 59.9935 | 5 | 80.025 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0033 | 13.8145 | 59.9762 | 13 | 80.0201 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0508 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0461 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0569 | 13.7723 | 59.9878 | 13 | 80.0164 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0329 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0615 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0436 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0333 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0116 | 13.8145 | 59.9762 | 13 | 80.0284 | 11.1674 | 60.0223 | 5 | 80.0591 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0544 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0653 | 13.7723 | 59.9878 | 13 | 80.0248 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0412 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0698 | 5.5647 | 59.9705 | 5 | 80.0519 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0417 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.02 | 13.8145 | 59.9762 | 13 | 80.0367 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.0674 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0627 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0736 | 13.7723 | 59.9878 | 13 | 80.0331 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0496 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0781 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.0602 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.05 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0283 | 13.8145 | 59.9762 | 13 | 80.045 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.0757 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0711 | 13.7154 | 59.9705 | 13 | 80.0819 | 13.7683 | 59.9878 | 13 | 80.0414 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0579 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0865 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.0685 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0583 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0366 | 13.8145 | 59.9762 | 13 | 80.0533 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.0841 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0794 | 13.7131 | 59.9705 | 13 | 80.0903 | 13.7683 | 59.9878 | 13 | 80.0498 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0662 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.0948 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.077 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0667 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.045 | 13.8097 | 59.9762 | 13 | 80.0618 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.0924 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0878 | 13.7131 | 59.9705 | 13 | 80.0986 | 13.7683 | 59.9878 | 13 | 80.0581 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0746 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.1031 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.0853 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0751 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0533 | 13.8097 | 59.9762 | 13 | 80.0701 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1008 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.0961 | 13.7113 | 59.9705 | 13 | 80.1069 | 13.7683 | 59.9878 | 13 | 80.0665 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0829 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.1115 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.0936 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0834 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0616 | 13.8097 | 59.9762 | 13 | 80.0784 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1091 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1044 | 13.7113 | 59.9705 | 13 | 80.1153 | 13.7642 | 59.9878 | 13 | 80.0748 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0912 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.1198 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.102 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.0917 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0699 | 13.8097 | 59.9762 | 13 | 80.0867 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1174 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1128 | 13.677 | 59.9705 | 13 | 80.1236 | 13.7642 | 59.9878 | 13 | 80.0831 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.0995 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.1282 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.1103 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.1001 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0784 | 13.8097 | 59.9762 | 13 | 80.0951 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1257 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1211 | 13.677 | 59.9705 | 13 | 80.132 | 13.7642 | 59.9878 | 13 | 80.0915 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1079 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.1365 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.1186 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.1084 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.0867 | 13.8097 | 59.9762 | 13 | 80.1034 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1342 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1294 | 13.6747 | 59.9705 | 13 | 80.1403 | 13.7642 | 59.9878 | 13 | 80.0998 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1162 | 5.6921 | 59.9878 | 5 | 80.1448 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.1269 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.1167 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.095 | 13.8063 | 59.9762 | 13 | 80.1117 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1425 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1378 | 13.6747 | 59.9705 | 13 | 80.1486 | 13.7622 | 59.9878 | 13 | 80.1082 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1246 | 5.6921 | 59.9935 | 5 | 80.1532 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.1353 | 5.7912 | 59.9935 | 5 | 80.125 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1034 | 13.8063 | 59.9762 | 13 | 80.12 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1508 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1461 | 13.6747 | 59.9705 | 13 | 80.157 | 13.7622 | 59.9878 | 13 | 80.1165 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1329 | 5.6921 | 59.9935 | 5 | 80.1615 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.1436 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.1334 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1117 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.1284 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1592 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1544 | 13.6747 | 59.9705 | 13 | 80.1653 | 13.7622 | 59.9878 | 13 | 80.1248 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1412 | 5.6921 | 59.9935 | 5 | 80.1699 | 5.5615 | 59.9705 | 5 | 80.1519 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.1417 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.12 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.1367 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1675 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1628 | 13.6703 | 59.9705 | 13 | 80.1736 | 13.7622 | 59.9878 | 13 | 80.1331 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1496 | 5.6921 | 59.9935 | 5 | 80.1782 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.1602 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.15 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1284 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.145 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1758 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1711 | 13.6703 | 59.9705 | 13 | 80.1819 | 13.7582 | 59.9878 | 13 | 80.1415 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1579 | 5.6921 | 59.9935 | 5 | 80.1865 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.1686 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.1584 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1367 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.1533 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1841 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1795 | 13.6703 | 59.9705 | 13 | 80.1903 | 13.7582 | 59.9878 | 13 | 80.1498 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1663 | 5.6921 | 59.9935 | 5 | 80.1949 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.1769 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.1667 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.145 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.1617 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.1925 | 5.2957 | 59.9705 | 5
80.1878 | 13.6703 | 59.9705 | 13 | 80.1986 | 13.7546 | 59.9878 | 13 | 80.1582 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1746 | 5.6907 | 59.9935 | 5 | 80.2032 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.1852 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.175 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1533 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.17 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2008 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.1961 | 13.6676 | 59.9705 | 13 | 80.207 | 13.7546 | 59.9878 | 13 | 80.1665 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1829 | 5.6907 | 59.9935 | 5 | 80.2115 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.1937 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.1835 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1617 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.1783 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2092 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2045 | 13.6676 | 59.9705 | 13 | 80.2153 | 13.7527 | 59.9878 | 13 | 80.1748 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1912 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2198 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.202 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.1918 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.17 | 13.8039 | 59.9762 | 13 | 80.1866 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2175 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2128 | 13.6677 | 59.9705 | 13 | 80.2236 | 13.7527 | 59.9878 | 13 | 80.1832 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.1996 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2282 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.2103 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.2001 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1783 | 13.8019 | 59.9762 | 13 | 80.1951 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2258 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2212 | 13.6677 | 59.9705 | 13 | 80.232 | 13.7527 | 59.9878 | 13 | 80.1915 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2079 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2366 | 5.5589 | 59.9705 | 5 | 80.2186 | 5.7886 | 59.9935 | 5 | 80.2084 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1868 | 13.8019 | 59.9762 | 13 | 80.2034 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2341 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2295 | 13.6677 | 59.9705 | 13 | 80.2403 | 13.7527 | 59.9878 | 13 | 80.1998 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2162 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2449 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.227 | 5.7869 | 59.9935 | 5 | 80.2168 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.1951 | 13.7993 | 59.9762 | 13 | 80.2117 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2424 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2378 | 13.6677 | 59.9705 | 13 | 80.2486 | 13.7418 | 59.9878 | 13 | 80.2082 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2246 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2532 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2353 | 5.7869 | 59.9935 | 5 | 80.2251 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2034 | 13.7993 | 59.9762 | 13 | 80.22 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2509 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2462 | 13.6643 | 59.9705 | 13 | 80.257 | 13.7418 | 59.9878 | 13 | 80.2165 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2329 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2615 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2436 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2334 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2118 | 13.7973 | 59.9762 | 13 | 80.2284 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2592 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2545 | 13.6643 | 59.9705 | 13 | 80.2653 | 13.7398 | 59.9878 | 13 | 80.2249 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2413 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2699 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2519 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2418 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2201 | 13.7973 | 59.9762 | 13 | 80.2367 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2676 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2628 | 13.6643 | 59.9705 | 13 | 80.2737 | 13.7398 | 59.9878 | 13 | 80.2332 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2496 | 5.6873 | 59.9935 | 5 | 80.2783 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2603 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2501 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2284 | 13.7973 | 59.9762 | 13 | 80.245 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2759 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2712 | 13.6643 | 59.9705 | 13 | 80.282 | 13.7366 | 59.9878 | 13 | 80.2415 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2579 | 5.6821 | 59.9935 | 5 | 80.2866 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2686 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2584 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2367 | 13.7973 | 59.9762 | 13 | 80.2533 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2842 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2795 | 13.6629 | 59.9705 | 13 | 80.2903 | 13.7366 | 59.9878 | 13 | 80.2498 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2662 | 5.6821 | 59.9935 | 5 | 80.2949 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2769 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2667 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2451 | 13.7973 | 59.9762 | 13 | 80.2617 | 11.1172 | 60.0223 | 5 | 80.2925 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2878 | 13.6629 | 59.9705 | 13 | 80.2986 | 13.7366 | 59.9878 | 13 | 80.2582 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2746 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3032 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2853 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2751 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2534 | 13.7973 | 59.9762 | 13 | 80.27 | 11.1204 | 60.0223 | 5 | 80.3009 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.2962 | 13.6157 | 59.9705 | 13 | 80.307 | 13.7366 | 59.9878 | 13 | 80.2665 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2829 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3116 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.2936 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2834 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2617 | 13.7926 | 59.9762 | 13 | 80.2783 | 11.1204 | 60.0223 | 5 | 80.3092 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3045 | 13.6157 | 59.9705 | 13 | 80.3153 | 13.7331 | 59.9878 | 13 | 80.2749 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2913 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3199 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3019 | 5.7839 | 59.9935 | 5 | 80.2917 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2701 | 13.7926 | 59.9762 | 13 | 80.2866 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3175 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3129 | 13.611 | 59.9705 | 13 | 80.3237 | 13.7331 | 59.9878 | 13 | 80.2832 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.2996 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3282 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3102 | 5.7819 | 59.9935 | 5 | 80.3002 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2784 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.295 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3259 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3212 | 13.611 | 59.9705 | 13 | 80.332 | 13.7331 | 59.9878 | 13 | 80.2915 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3079 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3366 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3187 | 5.7819 | 59.9935 | 5 | 80.3085 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.2867 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.3033 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3342 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3295 | 13.611 | 59.9705 | 13 | 80.3403 | 13.7331 | 59.9878 | 13 | 80.2999 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3163 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3449 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.327 | 5.7819 | 59.9935 | 5 | 80.3168 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.295 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.3116 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3425 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3379 | 13.611 | 59.9705 | 13 | 80.3487 | 13.7296 | 59.9878 | 13 | 80.3082 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3246 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3533 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3353 | 5.7819 | 59.9935 | 5 | 80.3252 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3035 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.3199 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3508 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3462 | 13.6073 | 59.9705 | 13 | 80.357 | 13.7296 | 59.9878 | 13 | 80.3165 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3329 | 5.6788 | 59.9935 | 5 | 80.3616 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3436 | 5.7819 | 59.9935 | 5 | 80.3335 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3118 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.3282 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3593 | 5.2944 | 59.9705 | 5
80.3545 | 13.6073 | 59.9705 | 13 | 80.3653 | 13.7258 | 59.9878 | 13 | 80.3249 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3412 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.3699 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.352 | 5.7819 | 59.9935 | 5 | 80.3418 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3201 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.3367 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3676 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.3629 | 13.6056 | 59.9705 | 13 | 80.3737 | 13.7258 | 59.9878 | 13 | 80.3332 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3496 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.3783 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3603 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.3501 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3285 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.345 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.376 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.3712 | 13.6056 | 59.9705 | 13 | 80.382 | 13.7258 | 59.9878 | 13 | 80.3416 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3579 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.3866 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3686 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.3585 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3368 | 13.7867 | 59.9762 | 13 | 80.3533 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3843 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.3796 | 13.6056 | 59.9705 | 13 | 80.3903 | 13.7258 | 59.9878 | 13 | 80.3499 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3663 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.395 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.377 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.3668 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3451 | 13.7866 | 59.9762 | 13 | 80.3616 | 11.1218 | 60.0223 | 5 | 80.3926 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.3879 | 13.6056 | 59.9705 | 13 | 80.3987 | 13.7216 | 59.9878 | 13 | 80.3582 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3746 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.4033 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3853 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.3751 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3534 | 13.7866 | 59.9762 | 13 | 80.37 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4009 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.3962 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 80.407 | 13.7216 | 59.9878 | 13 | 80.3665 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3829 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.4116 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.3936 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.3835 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3618 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.3783 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4092 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4046 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 80.4153 | 13.7216 | 59.9878 | 13 | 80.3749 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3912 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.42 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.4019 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.3918 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3701 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.3866 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4176 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4129 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 80.4237 | 13.7216 | 59.9878 | 13 | 80.3832 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.3996 | 5.6706 | 59.9935 | 5 | 80.4283 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.4103 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.4001 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3784 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.3949 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4259 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4212 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 80.432 | 13.7155 | 59.9878 | 13 | 80.3916 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.408 | 5.6623 | 59.9935 | 5 | 80.4366 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.4186 | 5.7806 | 59.9935 | 5 | 80.4084 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3868 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.4033 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4343 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4296 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 80.4403 | 13.7155 | 59.9878 | 13 | 80.3999 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4163 | 5.6623 | 59.9935 | 5 | 80.445 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.4269 | 5.7787 | 59.9935 | 5 | 80.4169 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.3951 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.4116 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4426 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4379 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 80.4487 | 13.6996 | 59.9878 | 13 | 80.4082 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4246 | 5.6623 | 59.9935 | 5 | 80.4533 | 5.5563 | 59.9705 | 5 | 80.4352 | 5.7787 | 59.9935 | 5 | 80.4252 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4034 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.4199 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4509 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4463 | 13.5967 | 59.9705 | 13 | 80.457 | 13.6996 | 59.9878 | 13 | 80.4166 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4329 | 5.6623 | 59.9935 | 5 | 80.4617 | 5.555 | 59.9705 | 5 | 80.4437 | 5.7787 | 59.9935 | 5 | 80.4335 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4117 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.4282 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4592 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4546 | 13.5967 | 59.9705 | 13 | 80.4654 | 13.6996 | 59.9878 | 13 | 80.4249 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4413 | 5.6623 | 59.9935 | 5 | 80.47 | 5.555 | 59.9705 | 5 | 80.452 | 5.7787 | 59.9935 | 5 | 80.4419 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4202 | 13.7805 | 59.9762 | 13 | 80.4366 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4677 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4629 | 13.5967 | 59.9705 | 13 | 80.4737 | 13.6996 | 59.9878 | 13 | 80.4332 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4496 | 5.6623 | 59.9935 | 5 | 80.4783 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.4603 | 5.7787 | 59.9935 | 5 | 80.4502 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4285 | 13.7742 | 59.9762 | 13 | 80.4449 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.476 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4713 | 13.5967 | 59.9705 | 13 | 80.482 | 13.6976 | 59.9878 | 13 | 80.4416 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4579 | 5.6558 | 59.9878 | 5 | 80.4867 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.4687 | 5.7787 | 59.9935 | 5 | 80.4585 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4368 | 13.7742 | 59.9762 | 13 | 80.4532 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4843 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4796 | 13.5948 | 59.9705 | 13 | 80.4904 | 13.6976 | 59.9878 | 13 | 80.4499 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4662 | 5.6558 | 59.9878 | 5 | 80.495 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.477 | 5.7753 | 59.9935 | 5 | 80.4669 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4452 | 13.7714 | 59.9762 | 13 | 80.4615 | 11.1218 | 60.0281 | 5 | 80.4927 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4879 | 13.5948 | 59.9705 | 13 | 80.4987 | 13.6966 | 59.9878 | 13 | 80.4583 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4746 | 5.6558 | 59.9878 | 5 | 80.5034 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.4853 | 5.7753 | 59.9935 | 5 | 80.4752 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4535 | 13.7714 | 59.9762 | 13 | 80.4698 | 11.1195 | 60.0281 | 5 | 80.501 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.4963 | 13.5948 | 59.9705 | 13 | 80.507 | 13.6966 | 59.9878 | 13 | 80.4666 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.483 | 5.6558 | 59.9878 | 5 | 80.5117 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.4936 | 5.7753 | 59.9935 | 5 | 80.4835 | 6.9634 | 59.9763 | 5 | 80.4618 | 13.7714 | 59.9762 | 13 | 80.4783 | 11.1195 | 60.0281 | 5 | 80.5093 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5046 | 13.5948 | 59.9705 | 13 | 80.5154 | 13.673 | 59.9878 | 13 | 80.4749 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4913 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.52 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.502 | 5.7753 | 59.9935 | 5 | 80.4918 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.4702 | 13.7714 | 59.9762 | 13 | 80.4866 | 11.1161 | 60.0281 | 5 | 80.5176 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.513 | 13.5948 | 59.9705 | 13 | 80.5237 | 13.673 | 59.9878 | 13 | 80.4832 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.4996 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5284 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.5103 | 5.7753 | 59.9935 | 5 | 80.5002 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.4785 | 13.7714 | 59.9762 | 13 | 80.4949 | 11.1161 | 60.0281 | 5 | 80.526 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5213 | 13.5948 | 59.9705 | 13 | 80.532 | 13.673 | 59.9878 | 13 | 80.4916 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.5079 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5367 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.5186 | 5.7753 | 59.9935 | 5 | 80.5085 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.4868 | 13.7714 | 59.9762 | 13 | 80.5032 | 11.1161 | 60.0281 | 5 | 80.5343 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5296 | 13.5874 | 59.9705 | 13 | 80.5404 | 13.673 | 59.9878 | 13 | 80.4999 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.5163 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.545 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.5269 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5168 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.4951 | 13.7529 | 59.9762 | 13 | 80.5116 | 11.1161 | 60.0281 | 5 | 80.5427 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.538 | 13.5874 | 59.9705 | 13 | 80.5487 | 13.6713 | 59.9878 | 13 | 80.5083 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.5246 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5533 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.5353 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5253 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5035 | 13.7529 | 59.9762 | 13 | 80.5199 | 11.0464 | 60.0281 | 5 | 80.551 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5463 | 13.5855 | 59.9705 | 13 | 80.557 | 13.6713 | 59.9878 | 13 | 80.5166 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.533 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5617 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.5436 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5336 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5118 | 13.7504 | 59.9762 | 13 | 80.5282 | 11.0464 | 60.0281 | 5 | 80.5593 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5546 | 13.5855 | 59.9705 | 13 | 80.5654 | 13.6681 | 59.9878 | 13 | 80.5249 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.5413 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5701 | 5.4773 | 59.9705 | 5 | 80.5519 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5419 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5201 | 13.7504 | 59.9762 | 13 | 80.5365 | 11.0464 | 60.0281 | 5 | 80.5676 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.563 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.5737 | 13.6681 | 59.9878 | 13 | 80.5333 | 14.9765 | 59.982 | 13 | 80.5496 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5784 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.5604 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5502 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5286 | 13.7503 | 59.9762 | 13 | 80.5449 | 11.0464 | 60.0281 | 5 | 80.5759 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5713 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.582 | 13.6681 | 59.9878 | 13 | 80.5416 | 14.9752 | 59.982 | 13 | 80.558 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.5867 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.5687 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5586 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5369 | 13.7503 | 59.9762 | 13 | 80.5532 | 11.0464 | 60.0281 | 5 | 80.5844 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5797 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.5904 | 13.6681 | 59.9878 | 13 | 80.55 | 14.9752 | 59.982 | 13 | 80.5663 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.595 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.577 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5669 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5452 | 13.7503 | 59.9762 | 13 | 80.5615 | 11.0464 | 60.0281 | 5 | 80.5927 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.588 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.5987 | 13.6681 | 59.9878 | 13 | 80.5583 | 14.9752 | 59.982 | 13 | 80.5746 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.6034 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.5853 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5752 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5536 | 13.7503 | 59.9762 | 13 | 80.5698 | 11.0442 | 60.0281 | 5 | 80.6011 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.5963 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.6071 | 13.6681 | 59.9878 | 13 | 80.5666 | 14.9752 | 59.982 | 13 | 80.5829 | 5.6536 | 59.9878 | 5 | 80.6118 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.5937 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5836 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5619 | 13.7465 | 59.9762 | 13 | 80.5782 | 11.0442 | 60.0281 | 5 | 80.6094 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6047 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.6154 | 13.6679 | 59.9878 | 13 | 80.575 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.5913 | 5.6514 | 59.9878 | 5 | 80.6201 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.602 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.5919 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5702 | 13.7465 | 59.9762 | 13 | 80.5865 | 11.0442 | 60.0281 | 5 | 80.6177 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.613 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.6237 | 13.6679 | 59.9878 | 13 | 80.5833 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.5996 | 5.6514 | 59.9878 | 5 | 80.6284 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6103 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.6002 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5785 | 13.7439 | 59.9762 | 13 | 80.5948 | 11.0442 | 60.0281 | 5 | 80.626 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6213 | 13.5834 | 59.9705 | 13 | 80.632 | 13.6642 | 59.9878 | 13 | 80.5916 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.608 | 5.6514 | 59.9878 | 5 | 80.6367 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6186 | 5.7724 | 59.9935 | 5 | 80.6086 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5869 | 13.7439 | 59.9762 | 13 | 80.6031 | 11.0426 | 60.0281 | 5 | 80.6344 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6297 | 13.5799 | 59.9705 | 13 | 80.6404 | 13.6642 | 59.9878 | 13 | 80.5999 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.6163 | 5.6514 | 59.9878 | 5 | 80.6451 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.627 | 5.7694 | 59.9935 | 5 | 80.6169 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.5952 | 13.7439 | 59.9762 | 13 | 80.6115 | 11.0426 | 60.0281 | 5 | 80.6427 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.638 | 13.5799 | 59.9705 | 13 | 80.6487 | 13.6611 | 59.9878 | 13 | 80.6083 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.6246 | 5.6494 | 59.9878 | 5 | 80.6534 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6353 | 5.7694 | 59.9935 | 5 | 80.6252 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6035 | 13.7439 | 59.9762 | 13 | 80.6199 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.651 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6464 | 13.5799 | 59.9705 | 13 | 80.657 | 13.6611 | 59.9878 | 13 | 80.6166 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.633 | 5.6494 | 59.9878 | 5 | 80.6617 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6436 | 5.7694 | 59.9935 | 5 | 80.6335 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6119 | 13.7421 | 59.9762 | 13 | 80.6282 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.6594 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6547 | 13.5799 | 59.9705 | 13 | 80.6654 | 13.6611 | 59.9878 | 13 | 80.625 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.6413 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.6701 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.652 | 5.7694 | 59.9935 | 5 | 80.642 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6202 | 13.7421 | 59.9762 | 13 | 80.6365 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.6677 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.663 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.6737 | 13.6611 | 59.9878 | 13 | 80.6333 | 14.9776 | 59.982 | 13 | 80.6497 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.6784 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6603 | 5.7694 | 59.9935 | 5 | 80.6503 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6285 | 13.7389 | 59.9762 | 13 | 80.6448 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.676 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6714 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.6821 | 13.6611 | 59.9878 | 13 | 80.6416 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.658 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.6868 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6686 | 5.7694 | 59.9935 | 5 | 80.6586 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6368 | 13.7389 | 59.9762 | 13 | 80.6532 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.6843 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6797 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.6904 | 13.6611 | 59.9878 | 13 | 80.65 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.6663 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.6951 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6769 | 5.7667 | 59.9935 | 5 | 80.667 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6453 | 13.735 | 59.9762 | 13 | 80.6615 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.6927 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.688 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.6987 | 13.6504 | 59.9878 | 13 | 80.6583 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.6746 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.7034 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6854 | 5.7667 | 59.9935 | 5 | 80.6753 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6536 | 13.735 | 59.9762 | 13 | 80.6698 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.701 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.6964 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.7071 | 13.6504 | 59.9878 | 13 | 80.6667 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.683 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.7118 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.6937 | 5.7667 | 59.9935 | 5 | 80.6836 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6619 | 13.7336 | 59.9762 | 13 | 80.6781 | 11.0388 | 60.0281 | 5 | 80.7095 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7047 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.7154 | 13.6504 | 59.9878 | 13 | 80.675 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.6913 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.7201 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.702 | 5.7667 | 59.9935 | 5 | 80.6919 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6703 | 13.7336 | 59.9762 | 13 | 80.6865 | 11.0374 | 60.0281 | 5 | 80.7178 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7131 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.7237 | 13.6504 | 59.9878 | 13 | 80.6833 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.6996 | 5.6463 | 59.9878 | 5 | 80.7285 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.7104 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7003 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6786 | 13.7336 | 59.9762 | 13 | 80.6948 | 11.0374 | 60.0281 | 5 | 80.7261 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7214 | 13.5759 | 59.9705 | 13 | 80.7321 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.6917 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.708 | 5.6435 | 59.9878 | 5 | 80.7368 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.7187 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7086 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6869 | 13.7336 | 59.9762 | 13 | 80.7031 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7344 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7297 | 13.5743 | 59.9705 | 13 | 80.7404 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.7 | 14.9776 | 59.9878 | 13 | 80.7163 | 5.6435 | 59.9878 | 5 | 80.7451 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.727 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7169 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.6952 | 13.7301 | 59.9762 | 13 | 80.7114 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7427 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7381 | 13.5743 | 59.9705 | 13 | 80.7487 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.7083 | 14.9728 | 59.9878 | 13 | 80.7247 | 5.6435 | 59.9878 | 5 | 80.7535 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.7353 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7253 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.7036 | 13.7301 | 59.9762 | 13 | 80.7198 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7511 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7464 | 13.5722 | 59.9705 | 13 | 80.7571 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.7166 | 14.9728 | 59.9878 | 13 | 80.733 | 5.6435 | 59.9878 | 5 | 80.7618 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.7437 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7336 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.7119 | 13.7263 | 59.9762 | 13 | 80.7281 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7594 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7547 | 13.5722 | 59.9705 | 13 | 80.7654 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.725 | 14.9728 | 59.9878 | 13 | 80.7413 | 5.6404 | 59.9878 | 5 | 80.7701 | 5.476 | 59.9705 | 5 | 80.752 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7419 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.7202 | 13.7263 | 59.9762 | 13 | 80.7365 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7678 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7631 | 13.5722 | 59.9705 | 13 | 80.7737 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.7333 | 14.9728 | 59.9878 | 13 | 80.7497 | 5.6404 | 59.9878 | 5 | 80.7785 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.7603 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7504 | 6.8575 | 59.9763 | 5 | 80.7286 | 13.7263 | 59.9762 | 13 | 80.7448 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7761 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7714 | 13.5722 | 59.9705 | 13 | 80.7821 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.7417 | 14.9699 | 59.9878 | 13 | 80.758 | 5.6373 | 59.9878 | 5 | 80.7868 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.7686 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7587 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.7369 | 13.7263 | 59.9762 | 13 | 80.7531 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7844 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7798 | 13.5691 | 59.9705 | 13 | 80.7904 | 13.6483 | 59.9878 | 13 | 80.75 | 14.9699 | 59.9878 | 13 | 80.7664 | 5.6373 | 59.9878 | 5 | 80.7952 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.777 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.767 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.7452 | 13.7263 | 59.9762 | 13 | 80.7615 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.7927 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7881 | 13.5691 | 59.9705 | 13 | 80.7987 | 13.6405 | 59.9878 | 13 | 80.7583 | 14.9699 | 59.9878 | 13 | 80.7747 | 5.6373 | 59.9878 | 5 | 80.8035 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.7853 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7753 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.7537 | 13.7263 | 59.9762 | 13 | 80.7698 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8011 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.7964 | 13.5691 | 59.9705 | 13 | 80.8071 | 13.6405 | 59.9878 | 13 | 80.7667 | 14.9699 | 59.9878 | 13 | 80.783 | 5.6373 | 59.9878 | 5 | 80.8118 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.7936 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.7837 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.762 | 13.7244 | 59.9762 | 13 | 80.7781 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8094 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8048 | 13.5691 | 59.9705 | 13 | 80.8154 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.775 | 14.9632 | 59.9878 | 13 | 80.7913 | 5.5726 | 59.9878 | 5 | 80.8202 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8021 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.792 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.7703 | 13.7244 | 59.9762 | 13 | 80.7864 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8177 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8131 | 13.5668 | 59.9705 | 13 | 80.8238 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.7833 | 14.9632 | 59.9878 | 13 | 80.7997 | 5.5726 | 59.9878 | 5 | 80.8285 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8104 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.8003 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.7786 | 13.7189 | 59.9762 | 13 | 80.7948 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8262 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8214 | 13.5668 | 59.9705 | 13 | 80.8321 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.7917 | 14.9632 | 59.9878 | 13 | 80.808 | 5.5726 | 59.9878 | 5 | 80.8369 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8187 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.8087 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.787 | 13.7189 | 59.9762 | 13 | 80.8031 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8345 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8298 | 13.5668 | 59.9705 | 13 | 80.8404 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.8 | 14.9632 | 59.9878 | 13 | 80.8163 | 5.5726 | 59.9878 | 5 | 80.8452 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.827 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.817 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.7953 | 13.7189 | 59.9762 | 13 | 80.8114 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8428 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8381 | 13.5668 | 59.9705 | 13 | 80.8488 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.8083 | 14.9632 | 59.9878 | 13 | 80.8247 | 5.5706 | 59.9878 | 5 | 80.8535 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8354 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.8253 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.8036 | 13.7189 | 59.9762 | 13 | 80.8197 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8511 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8465 | 13.5626 | 59.9705 | 13 | 80.8571 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.8167 | 14.9632 | 59.9878 | 13 | 80.833 | 5.5706 | 59.9878 | 5 | 80.8619 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8437 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.8336 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.812 | 13.7189 | 59.9762 | 13 | 80.8281 | 11.0374 | 60.0223 | 5 | 80.8595 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8548 | 13.5626 | 59.9705 | 13 | 80.8654 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.825 | 14.9617 | 59.9878 | 13 | 80.8414 | 5.5706 | 59.9878 | 5 | 80.8702 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.852 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.842 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.8203 | 13.7189 | 59.9762 | 13 | 80.8364 | 11.0402 | 60.0223 | 5 | 80.8678 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8631 | 13.5626 | 59.9705 | 13 | 80.8738 | 13.6368 | 59.9878 | 13 | 80.8333 | 14.9617 | 59.9878 | 13 | 80.8497 | 5.5706 | 59.9878 | 5 | 80.8785 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8603 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.8503 | 6.8604 | 59.9763 | 5 | 80.8286 | 13.7076 | 59.9762 | 13 | 80.8447 | 11.0402 | 60.0223 | 5 | 80.8762 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8715 | 13.5626 | 59.9705 | 13 | 80.8821 | 13.6315 | 59.9878 | 13 | 80.8417 | 14.959 | 59.9878 | 13 | 80.858 | 5.5649 | 59.9878 | 5 | 80.8868 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8687 | 5.765 | 59.9935 | 5 | 80.8586 | 6.759 | 59.9763 | 5 | 80.837 | 13.7076 | 59.9762 | 13 | 80.853 | 11.0418 | 60.0223 | 5 | 80.8845 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8798 | 13.5626 | 59.9705 | 13 | 80.8904 | 13.6315 | 59.9878 | 13 | 80.85 | 14.959 | 59.9878 | 13 | 80.8663 | 5.5649 | 59.9878 | 5 | 80.8952 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.877 | 5.7601 | 59.9935 | 5 | 80.8671 | 6.759 | 59.9763 | 5 | 80.8453 | 13.7076 | 59.9762 | 13 | 80.8615 | 11.0418 | 60.0223 | 5 | 80.8928 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8881 | 13.5626 | 59.9705 | 13 | 80.8988 | 13.6276 | 59.9878 | 13 | 80.8583 | 14.8943 | 59.9878 | 13 | 80.8747 | 5.5649 | 59.9878 | 5 | 80.9036 | 5.4741 | 59.9705 | 5 | 80.8853 | 5.7601 | 59.9935 | 5 | 80.8754 | 6.759 | 59.9763 | 5 | 80.8536 | 13.7076 | 59.9762 | 13 | 80.8698 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9011 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.8965 | 13.5588 | 59.9705 | 13 | 80.9071 | 13.6276 | 59.9878 | 13 | 80.8667 | 14.8943 | 59.9878 | 13 | 80.8831 | 5.5649 | 59.9878 | 5 | 80.9119 | 5.4718 | 59.9705 | 5 | 80.8937 | 5.7601 | 59.9935 | 5 | 80.8837 | 6.759 | 59.9763 | 5 | 80.8619 | 13.6876 | 59.9762 | 13 | 80.8781 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9094 | 5.2941 | 59.9705 | 5
80.9048 | 13.5588 | 59.9705 | 13 | 80.9154 | 13.6276 | 59.9878 | 13 | 80.875 | 14.8943 | 59.9878 | 13 | 80.8914 | 5.5649 | 59.9878 | 5 | 80.9202 | 5.4718 | 59.9705 | 5 | 80.902 | 5.7601 | 59.9935 | 5 | 80.892 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.8704 | 13.6876 | 59.9762 | 13 | 80.8864 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9178 | 5.2966 | 59.9705 | 5
80.9132 | 13.5588 | 59.9705 | 13 | 80.9238 | 13.6276 | 59.9878 | 13 | 80.8834 | 14.8943 | 59.9878 | 13 | 80.8997 | 5.5649 | 59.9878 | 5 | 80.9285 | 5.4718 | 59.9705 | 5 | 80.9103 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9004 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.8787 | 13.6838 | 59.9762 | 13 | 80.8948 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9261 | 5.2966 | 59.9705 | 5
80.9215 | 13.5588 | 59.9705 | 13 | 80.9321 | 13.6276 | 59.9878 | 13 | 80.8917 | 14.8943 | 59.9878 | 13 | 80.908 | 5.5618 | 59.9878 | 5 | 80.9369 | 5.4718 | 59.9705 | 5 | 80.9186 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9087 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.887 | 13.6838 | 59.9762 | 13 | 80.9031 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9346 | 5.2997 | 59.9705 | 5
80.9298 | 13.5563 | 59.9705 | 13 | 80.9405 | 13.6276 | 59.9878 | 13 | 80.9 | 14.8943 | 59.9878 | 13 | 80.9164 | 5.5618 | 59.9878 | 5 | 80.9453 | 5.4718 | 59.9705 | 5 | 80.9271 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.917 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.8954 | 13.6829 | 59.9762 | 13 | 80.9114 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9429 | 5.2997 | 59.9705 | 5
80.9382 | 13.5563 | 59.9705 | 13 | 80.9488 | 13.6252 | 59.9878 | 13 | 80.9084 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.9247 | 5.5595 | 59.9878 | 5 | 80.9536 | 5.4718 | 59.9705 | 5 | 80.9354 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9254 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.9037 | 13.6829 | 59.9762 | 13 | 80.9197 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9512 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9465 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 80.9571 | 13.6252 | 59.9878 | 13 | 80.9167 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.933 | 5.5595 | 59.9878 | 5 | 80.9619 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.9437 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9337 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.912 | 13.6829 | 59.9762 | 13 | 80.9281 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9595 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9548 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 80.9655 | 13.6235 | 59.9878 | 13 | 80.925 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.9413 | 5.5595 | 59.9878 | 5 | 80.9702 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.952 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.942 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.9203 | 13.6829 | 59.9762 | 13 | 80.9364 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9679 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9632 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 80.9738 | 13.6235 | 59.9878 | 13 | 80.9333 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.9497 | 5.5595 | 59.9878 | 5 | 80.9786 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.9604 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9504 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.9287 | 13.6813 | 59.9762 | 13 | 80.9447 | 10.9426 | 60.0223 | 5 | 80.9762 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9715 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 80.9821 | 13.6219 | 59.9878 | 13 | 80.9417 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.9581 | 5.556 | 59.982 | 5 | 80.9869 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.9687 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9587 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.937 | 13.6813 | 59.9762 | 13 | 80.953 | 10.9449 | 60.0223 | 5 | 80.9845 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9799 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 80.9904 | 13.6219 | 59.9878 | 13 | 80.95 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.9664 | 5.556 | 59.982 | 5 | 80.9952 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.977 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.967 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.9453 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 80.9614 | 10.9449 | 60.0223 | 5 | 80.9929 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9882 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 80.9988 | 13.6219 | 59.9878 | 13 | 80.9584 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.9747 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0036 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.9854 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9753 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.9537 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 80.9697 | 10.9476 | 60.0223 | 5 | 81.0012 | 5.303 | 59.9705 | 5
80.9965 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 81.0071 | 13.6219 | 59.9878 | 13 | 80.9667 | 14.8851 | 59.9878 | 13 | 80.983 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0119 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 80.9937 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9838 | 6.761 | 59.9763 | 5 | 80.962 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 80.978 | 10.9476 | 60.0223 | 5 | 81.0095 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0049 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 81.0155 | 13.6219 | 59.9878 | 13 | 80.975 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 80.9914 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0203 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.002 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 80.9921 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 80.9703 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 80.9863 | 10.9502 | 60.0223 | 5 | 81.0178 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0132 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 81.0238 | 13.6219 | 59.9878 | 13 | 80.9834 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 80.9997 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0286 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0103 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 81.0004 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 80.9786 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 80.9948 | 10.9502 | 60.0223 | 5 | 81.0262 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0215 | 13.5542 | 59.9705 | 13 | 81.0321 | 13.6205 | 59.9878 | 13 | 80.9917 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 81.0081 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0369 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0187 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 81.0088 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 80.9871 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 81.0031 | 10.9502 | 60.0223 | 5 | 81.0345 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0299 | 13.5498 | 59.9705 | 13 | 81.0405 | 13.6205 | 59.9878 | 13 | 81.0001 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 81.0164 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0453 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.027 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 81.0171 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 80.9954 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 81.0114 | 10.9502 | 60.0223 | 5 | 81.043 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0382 | 13.5498 | 59.9705 | 13 | 81.0488 | 13.6173 | 59.9878 | 13 | 81.0084 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 81.0247 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0536 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0353 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 81.0254 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0037 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 81.0197 | 10.9502 | 60.0223 | 5 | 81.0513 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0466 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.0571 | 13.6173 | 59.9878 | 13 | 81.0167 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 81.0331 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.062 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0436 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 81.0337 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0121 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 81.028 | 10.9502 | 60.0223 | 5 | 81.0596 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0549 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.0655 | 13.6151 | 59.9878 | 13 | 81.0251 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 81.0414 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0703 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0521 | 5.7575 | 59.9935 | 5 | 81.0421 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0204 | 13.673 | 59.9705 | 13 | 81.0364 | 10.9502 | 60.0281 | 5 | 81.0679 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0632 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.0738 | 13.6151 | 59.9878 | 13 | 81.0334 | 14.8801 | 59.982 | 13 | 81.0497 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0786 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0604 | 5.7535 | 59.9935 | 5 | 81.0504 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0287 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.0447 | 10.9502 | 60.0281 | 5 | 81.0762 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0716 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.0822 | 13.6151 | 59.9878 | 13 | 81.0417 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.058 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.087 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0687 | 5.7535 | 59.9935 | 5 | 81.0587 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0371 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.053 | 10.9502 | 60.0281 | 5 | 81.0846 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0799 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.0905 | 13.6151 | 59.9878 | 13 | 81.05 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.0664 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.0953 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0771 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.0671 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0454 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.0613 | 10.9502 | 60.0281 | 5 | 81.0929 | 5.303 | 59.9705 | 5
81.0882 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.0988 | 13.6121 | 59.9878 | 13 | 81.0584 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.0748 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.1036 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0854 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.0754 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0537 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.0697 | 10.9502 | 60.0281 | 5 | 81.1013 | 5.3056 | 59.9705 | 5
81.0966 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.1071 | 13.6121 | 59.9878 | 13 | 81.0667 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.0831 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.112 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.0937 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.0837 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0621 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.078 | 10.9502 | 60.0281 | 5 | 81.1096 | 5.3056 | 59.9705 | 5
81.1049 | 13.5477 | 59.9705 | 13 | 81.1155 | 13.6121 | 59.9878 | 13 | 81.0751 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.0914 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.1203 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.102 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.0922 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0704 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.0863 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1179 | 5.3056 | 59.9705 | 5
81.1133 | 13.5462 | 59.9705 | 13 | 81.1238 | 13.6121 | 59.9878 | 13 | 81.0834 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.0997 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.1287 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1104 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1005 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0787 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.0946 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1262 | 5.3056 | 59.9705 | 5
81.1216 | 13.5462 | 59.9705 | 13 | 81.1321 | 13.6072 | 59.9878 | 13 | 81.0917 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1081 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.137 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1187 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1088 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.087 | 13.6714 | 59.9705 | 13 | 81.103 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1346 | 5.3077 | 59.9705 | 5
81.1299 | 13.5462 | 59.9705 | 13 | 81.1405 | 13.6072 | 59.9878 | 13 | 81.1001 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1164 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.1453 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.127 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1171 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.0955 | 13.6692 | 59.9705 | 13 | 81.1113 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1429 | 5.3077 | 59.9705 | 5
81.1383 | 13.5462 | 59.9705 | 13 | 81.1488 | 13.617 | 59.9878 | 13 | 81.1084 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1248 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.1537 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1353 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1255 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1038 | 13.6692 | 59.9705 | 13 | 81.1196 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1512 | 5.3077 | 59.9705 | 5
81.1466 | 13.5393 | 59.9705 | 13 | 81.1572 | 13.617 | 59.9878 | 13 | 81.1168 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1331 | 5.554 | 59.982 | 5 | 81.162 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1437 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1338 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1121 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1279 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1597 | 5.3077 | 59.9705 | 5
81.1549 | 13.5393 | 59.9705 | 13 | 81.1655 | 13.617 | 59.9878 | 13 | 81.1251 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1414 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.1703 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.152 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1421 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1205 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1364 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.168 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.1633 | 13.5393 | 59.9705 | 13 | 81.1738 | 13.617 | 59.9878 | 13 | 81.1334 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1498 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.1786 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1603 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1505 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1288 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1447 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1763 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.1716 | 13.5393 | 59.9705 | 13 | 81.1822 | 13.614 | 59.9878 | 13 | 81.1418 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1581 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.187 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1688 | 5.7515 | 59.9935 | 5 | 81.1588 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1371 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.153 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.1846 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.18 | 13.5393 | 59.9705 | 13 | 81.1905 | 13.614 | 59.9878 | 13 | 81.1501 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1664 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.1954 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1771 | 5.7488 | 59.9935 | 5 | 81.1671 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1455 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1613 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.193 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.1883 | 13.5393 | 59.9705 | 13 | 81.1988 | 13.614 | 59.9878 | 13 | 81.1584 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1747 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2037 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1854 | 5.7488 | 59.9935 | 5 | 81.1754 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1538 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1696 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.2013 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.1966 | 13.529 | 59.9705 | 13 | 81.2072 | 13.614 | 59.9878 | 13 | 81.1668 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1831 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.212 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.1937 | 5.7461 | 59.9935 | 5 | 81.1838 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1621 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.178 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.2097 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.205 | 13.529 | 59.9705 | 13 | 81.2155 | 13.6108 | 59.9878 | 13 | 81.1751 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1915 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2203 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2021 | 5.7461 | 59.9935 | 5 | 81.1921 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1704 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1863 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.218 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2133 | 13.529 | 59.9705 | 13 | 81.2238 | 13.6108 | 59.9878 | 13 | 81.1834 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.1998 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2287 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2104 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2004 | 6.7639 | 59.9763 | 5 | 81.1788 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.1946 | 10.9244 | 60.0281 | 5 | 81.2263 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2216 | 13.529 | 59.9705 | 13 | 81.2322 | 13.6075 | 59.9878 | 13 | 81.1918 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2081 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2371 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2187 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2089 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.1871 | 13.6669 | 59.9705 | 13 | 81.2029 | 10.9244 | 60.0339 | 5 | 81.2346 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.23 | 13.5269 | 59.9705 | 13 | 81.2405 | 13.6075 | 59.9878 | 13 | 81.2001 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2164 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2454 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2271 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2172 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.1954 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2113 | 10.9244 | 60.0339 | 5 | 81.2429 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2383 | 13.5269 | 59.9705 | 13 | 81.2488 | 13.6059 | 59.9878 | 13 | 81.2084 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2248 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2537 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2354 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2255 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2039 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2196 | 10.9198 | 60.0339 | 5 | 81.2513 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2467 | 13.5248 | 59.9705 | 13 | 81.2572 | 13.6059 | 59.9878 | 13 | 81.2168 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2331 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.262 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2437 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2339 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2122 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2279 | 10.9198 | 60.0339 | 5 | 81.2596 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.255 | 13.5248 | 59.9705 | 13 | 81.2655 | 13.6059 | 59.9878 | 13 | 81.2251 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2415 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2704 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.252 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2422 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2205 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2362 | 10.9159 | 60.0339 | 5 | 81.2681 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2633 | 13.5248 | 59.9705 | 13 | 81.2738 | 13.6059 | 59.9878 | 13 | 81.2335 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2498 | 5.552 | 59.982 | 5 | 81.2787 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2604 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2505 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2289 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2446 | 10.9159 | 60.0339 | 5 | 81.2764 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2717 | 13.5248 | 59.9705 | 13 | 81.2822 | 13.6059 | 59.9878 | 13 | 81.2418 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2581 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.287 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2687 | 5.7431 | 59.9935 | 5 | 81.2588 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2372 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2529 | 10.9159 | 60.0339 | 5 | 81.2847 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.28 | 13.5235 | 59.9705 | 13 | 81.2905 | 13.6059 | 59.9878 | 13 | 81.2501 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2665 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.2954 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.277 | 5.7406 | 59.9935 | 5 | 81.2672 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2455 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2612 | 10.9159 | 60.0339 | 5 | 81.293 | 5.3104 | 59.9705 | 5
81.2883 | 13.5235 | 59.9705 | 13 | 81.2989 | 13.6019 | 59.9878 | 13 | 81.2585 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2748 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3037 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2853 | 5.7406 | 59.9935 | 5 | 81.2755 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2538 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2695 | 10.9137 | 60.0339 | 5 | 81.3014 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.2967 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 81.3072 | 13.6019 | 59.9878 | 13 | 81.2668 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2831 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3121 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.2938 | 5.7387 | 59.9935 | 5 | 81.2838 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2622 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2778 | 10.9137 | 60.0339 | 5 | 81.3097 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.305 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 81.3155 | 13.5988 | 59.9878 | 13 | 81.2751 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2915 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3204 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3021 | 5.7387 | 59.9935 | 5 | 81.2922 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2705 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2863 | 10.9082 | 60.0339 | 5 | 81.318 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3134 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 81.3239 | 13.5988 | 59.9878 | 13 | 81.2835 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.2998 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3287 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3104 | 5.7387 | 59.9935 | 5 | 81.3005 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2788 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.2946 | 10.9082 | 60.0339 | 5 | 81.3264 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3217 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 81.3322 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.2918 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3082 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3371 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3188 | 5.7387 | 59.9935 | 5 | 81.3088 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2872 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.3029 | 10.9082 | 60.0339 | 5 | 81.3347 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.33 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 81.3405 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3001 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3165 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3454 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3271 | 5.7387 | 59.9935 | 5 | 81.3171 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.2955 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.3112 | 10.9082 | 60.0339 | 5 | 81.343 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3384 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 81.3489 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3085 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3248 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3538 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3354 | 5.7387 | 59.9935 | 5 | 81.3256 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.3038 | 13.6636 | 59.9705 | 13 | 81.3196 | 10.9054 | 60.0339 | 5 | 81.3513 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3467 | 13.5146 | 59.9705 | 13 | 81.3572 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3168 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3331 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3621 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3437 | 5.7357 | 59.9935 | 5 | 81.3339 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.3123 | 13.6619 | 59.9705 | 13 | 81.3279 | 10.9054 | 60.0339 | 5 | 81.3597 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.355 | 13.5146 | 59.9705 | 13 | 81.3655 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3251 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3415 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3704 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3521 | 5.7357 | 59.9935 | 5 | 81.3422 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.3206 | 13.6619 | 59.9705 | 13 | 81.3362 | 10.8989 | 60.0339 | 5 | 81.368 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3634 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.3739 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3335 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3499 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3788 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3604 | 5.7357 | 59.9935 | 5 | 81.3506 | 6.7651 | 59.9763 | 5 | 81.3289 | 13.6575 | 59.9705 | 13 | 81.3445 | 10.8989 | 60.0339 | 5 | 81.3765 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3717 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.3822 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3418 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3582 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3871 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3687 | 5.7357 | 59.9935 | 5 | 81.3589 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3372 | 13.6575 | 59.9705 | 13 | 81.3529 | 10.8989 | 60.0339 | 5 | 81.3848 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3801 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.3905 | 13.5958 | 59.9878 | 13 | 81.3502 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3665 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.3954 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.377 | 5.7336 | 59.9935 | 5 | 81.3672 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3456 | 13.6451 | 59.9705 | 13 | 81.3612 | 10.8989 | 60.0339 | 5 | 81.3931 | 5.3141 | 59.9705 | 5
81.3884 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.3989 | 13.5896 | 59.9878 | 13 | 81.3585 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3748 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.4038 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3854 | 5.7336 | 59.9935 | 5 | 81.3756 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3539 | 13.6451 | 59.9705 | 13 | 81.3695 | 10.8962 | 60.0281 | 5 | 81.4014 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.3967 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.4072 | 13.5896 | 59.9878 | 13 | 81.3668 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3832 | 5.5521 | 59.982 | 5 | 81.4121 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.3937 | 5.7303 | 59.9935 | 5 | 81.3839 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3622 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.3778 | 10.8962 | 60.0281 | 5 | 81.4097 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4051 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.4156 | 13.5816 | 59.9878 | 13 | 81.3752 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3915 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4205 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.402 | 5.7303 | 59.9935 | 5 | 81.3922 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3706 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.3861 | 10.8962 | 60.0281 | 5 | 81.4181 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4134 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.4239 | 13.5816 | 59.9878 | 13 | 81.3835 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.3998 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4288 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4105 | 5.7303 | 59.9935 | 5 | 81.4005 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3789 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.3945 | 10.8962 | 60.0281 | 5 | 81.4264 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4217 | 13.5102 | 59.9705 | 13 | 81.4322 | 13.5816 | 59.9878 | 13 | 81.3918 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4082 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4371 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4188 | 5.7303 | 59.9935 | 5 | 81.4089 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3872 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4028 | 10.893 | 60.0281 | 5 | 81.4348 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4301 | 13.509 | 59.9705 | 13 | 81.4406 | 13.5816 | 59.9878 | 13 | 81.4002 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4165 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4455 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4271 | 5.7303 | 59.9935 | 5 | 81.4172 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.3956 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4111 | 10.893 | 60.0281 | 5 | 81.4431 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4384 | 13.509 | 59.9705 | 13 | 81.4489 | 13.5761 | 59.9878 | 13 | 81.4085 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4249 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4538 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4354 | 5.7303 | 59.9935 | 5 | 81.4255 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4039 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4194 | 10.8388 | 60.0281 | 5 | 81.4514 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4468 | 13.5031 | 59.9705 | 13 | 81.4572 | 13.5761 | 59.9878 | 13 | 81.4168 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4332 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4622 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4438 | 5.7273 | 59.9935 | 5 | 81.434 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4122 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4279 | 10.8388 | 60.0281 | 5 | 81.4597 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4551 | 13.5031 | 59.9705 | 13 | 81.4655 | 13.5761 | 59.9878 | 13 | 81.4252 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4415 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4705 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4521 | 5.7273 | 59.9935 | 5 | 81.4423 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4205 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4362 | 10.8388 | 60.0281 | 5 | 81.4681 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4634 | 13.5031 | 59.9705 | 13 | 81.4739 | 13.5761 | 59.9878 | 13 | 81.4335 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4498 | 5.5468 | 59.982 | 5 | 81.4788 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4604 | 5.7273 | 59.9935 | 5 | 81.4506 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.429 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4445 | 10.8388 | 60.0281 | 5 | 81.4764 | 5.3163 | 59.9705 | 5
81.4718 | 13.5031 | 59.9705 | 13 | 81.4822 | 13.5761 | 59.9878 | 13 | 81.4418 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4582 | 5.5451 | 59.9878 | 5 | 81.4872 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4687 | 5.7273 | 59.9935 | 5 | 81.4589 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4373 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4528 | 10.8388 | 60.0281 | 5 | 81.4847 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.4801 | 13.5031 | 59.9705 | 13 | 81.4906 | 13.5761 | 59.9878 | 13 | 81.4502 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4666 | 5.5451 | 59.9878 | 5 | 81.4955 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4771 | 5.6765 | 59.9935 | 5 | 81.4673 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4456 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4612 | 10.8388 | 60.0281 | 5 | 81.4932 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.4884 | 13.5031 | 59.9705 | 13 | 81.4989 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.4585 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4749 | 5.5451 | 59.9878 | 5 | 81.5038 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4854 | 5.6765 | 59.9935 | 5 | 81.4756 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.454 | 13.6435 | 59.9705 | 13 | 81.4695 | 10.8348 | 60.0281 | 5 | 81.5015 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.4968 | 13.5008 | 59.9705 | 13 | 81.5072 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.4669 | 14.8135 | 59.982 | 13 | 81.4832 | 5.5451 | 59.9878 | 5 | 81.5121 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.4937 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.4839 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4623 | 13.64 | 59.9705 | 13 | 81.4778 | 10.8348 | 60.0281 | 5 | 81.5098 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5051 | 13.5008 | 59.9705 | 13 | 81.5156 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.4752 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.4915 | 5.5451 | 59.9878 | 5 | 81.5205 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.5021 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.4923 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.4706 | 13.64 | 59.9705 | 13 | 81.4861 | 10.8348 | 60.0281 | 5 | 81.5181 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5135 | 13.4966 | 59.9705 | 13 | 81.5239 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.4835 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.4999 | 5.5451 | 59.9878 | 5 | 81.5289 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.5104 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.5006 | 6.767 | 59.9763 | 5 | 81.479 | 13.64 | 59.9705 | 13 | 81.4945 | 10.8348 | 60.0281 | 5 | 81.5265 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5218 | 13.4966 | 59.9705 | 13 | 81.5322 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.4919 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5082 | 5.542 | 59.9878 | 5 | 81.5372 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.5187 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.5089 | 6.7696 | 59.9763 | 5 | 81.4873 | 13.64 | 59.9705 | 13 | 81.5028 | 10.8348 | 60.0281 | 5 | 81.5348 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5301 | 13.4927 | 59.9705 | 13 | 81.5406 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.5002 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5165 | 5.542 | 59.9878 | 5 | 81.5455 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.527 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.5173 | 6.7696 | 59.9763 | 5 | 81.4956 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5111 | 10.8348 | 60.0281 | 5 | 81.5432 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5385 | 13.4927 | 59.9705 | 13 | 81.5489 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.5085 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5248 | 5.5353 | 59.9878 | 5 | 81.5538 | 5.4704 | 59.9705 | 5 | 81.5355 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.5256 | 6.7696 | 59.9763 | 5 | 81.5039 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5194 | 10.8332 | 60.0281 | 5 | 81.5515 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5468 | 13.4927 | 59.9705 | 13 | 81.5573 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.5169 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5332 | 5.5353 | 59.9878 | 5 | 81.5622 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5438 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.5339 | 6.7696 | 59.9763 | 5 | 81.5123 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5277 | 10.8332 | 60.0281 | 5 | 81.5598 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5551 | 13.4927 | 59.9705 | 13 | 81.5656 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.5252 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5416 | 5.5353 | 59.9878 | 5 | 81.5706 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5521 | 5.6747 | 59.9935 | 5 | 81.5422 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5206 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5361 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.5681 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5635 | 13.4927 | 59.9705 | 13 | 81.5739 | 13.5717 | 59.9878 | 13 | 81.5335 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5499 | 5.5353 | 59.9878 | 5 | 81.5789 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5604 | 5.6693 | 59.9935 | 5 | 81.5507 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5289 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5444 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.5764 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5718 | 13.4927 | 59.9705 | 13 | 81.5822 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5419 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5582 | 5.5353 | 59.9878 | 5 | 81.5872 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5688 | 5.6693 | 59.9935 | 5 | 81.559 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5374 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5527 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.5848 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5802 | 13.489 | 59.9705 | 13 | 81.5906 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5502 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5665 | 5.5353 | 59.9878 | 5 | 81.5955 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5771 | 5.6666 | 59.9935 | 5 | 81.5673 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5457 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.561 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.5931 | 5.3201 | 59.9705 | 5
81.5885 | 13.489 | 59.9705 | 13 | 81.5989 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5586 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5749 | 5.5332 | 59.9878 | 5 | 81.6039 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5854 | 5.6666 | 59.9935 | 5 | 81.5757 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.554 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5695 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6016 | 5.3228 | 59.9705 | 5
81.5968 | 13.489 | 59.9705 | 13 | 81.6072 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5669 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5832 | 5.5332 | 59.9878 | 5 | 81.6122 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.5938 | 5.6666 | 59.9935 | 5 | 81.584 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5624 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5778 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6099 | 5.3228 | 59.9705 | 5
81.6052 | 13.489 | 59.9705 | 13 | 81.6156 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5752 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5916 | 5.5279 | 59.9878 | 5 | 81.6205 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6021 | 5.6666 | 59.9935 | 5 | 81.5923 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5707 | 13.6334 | 59.9705 | 13 | 81.5861 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6182 | 5.3228 | 59.9705 | 5
81.6135 | 13.4827 | 59.9705 | 13 | 81.6239 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5836 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.5999 | 5.5279 | 59.9878 | 5 | 81.6289 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6104 | 5.6002 | 59.9935 | 5 | 81.6006 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.579 | 13.6317 | 59.9705 | 13 | 81.5944 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6265 | 5.3228 | 59.9705 | 5
81.6218 | 13.4827 | 59.9705 | 13 | 81.6323 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.5919 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.6082 | 5.5279 | 59.9878 | 5 | 81.6372 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6187 | 5.6002 | 59.9935 | 5 | 81.609 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5873 | 13.6317 | 59.9705 | 13 | 81.6028 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6349 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6302 | 13.4827 | 59.9705 | 13 | 81.6406 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.6002 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.6166 | 5.5279 | 59.9878 | 5 | 81.6456 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6271 | 5.6002 | 59.9935 | 5 | 81.6173 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.5957 | 13.6301 | 59.9705 | 13 | 81.6111 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6432 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6385 | 13.4827 | 59.9705 | 13 | 81.6489 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.6086 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.6249 | 5.5279 | 59.982 | 5 | 81.6539 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6354 | 5.6002 | 59.9935 | 5 | 81.6256 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.604 | 13.6301 | 59.9705 | 13 | 81.6194 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6515 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6469 | 13.4963 | 59.9705 | 13 | 81.6573 | 13.5631 | 59.9878 | 13 | 81.6169 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.6332 | 5.5279 | 59.982 | 5 | 81.6622 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6437 | 5.5975 | 59.9935 | 5 | 81.634 | 6.7724 | 59.9763 | 5 | 81.6123 | 13.6278 | 59.9705 | 13 | 81.6277 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6599 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6552 | 13.4963 | 59.9705 | 13 | 81.6656 | 13.5602 | 59.9878 | 13 | 81.6252 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.6415 | 5.5218 | 59.982 | 5 | 81.6706 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.652 | 5.5975 | 59.9935 | 5 | 81.6423 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6207 | 13.6278 | 59.9705 | 13 | 81.6361 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6682 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6635 | 13.4963 | 59.9705 | 13 | 81.6739 | 13.5602 | 59.9878 | 13 | 81.6336 | 14.7432 | 59.982 | 13 | 81.6499 | 5.5218 | 59.982 | 5 | 81.679 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6605 | 5.5923 | 59.9935 | 5 | 81.6506 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.629 | 13.6278 | 59.9705 | 13 | 81.6444 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6765 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6719 | 13.4963 | 59.9705 | 13 | 81.6823 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6419 | 14.7432 | 59.9878 | 13 | 81.6583 | 5.5218 | 59.982 | 5 | 81.6873 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6688 | 5.5923 | 59.9935 | 5 | 81.6591 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6373 | 13.6278 | 59.9705 | 13 | 81.6527 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6848 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6802 | 13.493 | 59.9705 | 13 | 81.6906 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6502 | 14.7432 | 59.9878 | 13 | 81.6666 | 5.5218 | 59.982 | 5 | 81.6956 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6771 | 5.5485 | 59.9935 | 5 | 81.6674 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6458 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.661 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.6932 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6885 | 13.493 | 59.9705 | 13 | 81.6989 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6586 | 14.7432 | 59.9878 | 13 | 81.6749 | 5.5218 | 59.982 | 5 | 81.7039 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6855 | 5.5485 | 59.9935 | 5 | 81.6757 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6541 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.6694 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.7015 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.6969 | 13.4912 | 59.9705 | 13 | 81.7073 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6669 | 14.7432 | 59.9878 | 13 | 81.6832 | 5.5218 | 59.982 | 5 | 81.7123 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.6938 | 5.5485 | 59.9935 | 5 | 81.684 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6624 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.6777 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.71 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7052 | 13.4912 | 59.9705 | 13 | 81.7156 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6752 | 14.7432 | 59.9878 | 13 | 81.6916 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7206 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7021 | 5.5485 | 59.9935 | 5 | 81.6924 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6707 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.686 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.7183 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7135 | 13.49 | 59.9705 | 13 | 81.7239 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6836 | 14.7432 | 59.9878 | 13 | 81.6999 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7289 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7104 | 5.5485 | 59.9935 | 5 | 81.7007 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6791 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.6943 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.7266 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7219 | 13.49 | 59.9705 | 13 | 81.7323 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.6919 | 14.7414 | 59.9878 | 13 | 81.7083 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7373 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7188 | 5.5485 | 59.9935 | 5 | 81.709 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6874 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.7026 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.7349 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7302 | 13.49 | 59.9705 | 13 | 81.7406 | 13.5557 | 59.9878 | 13 | 81.7003 | 14.7414 | 59.9878 | 13 | 81.7166 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7456 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7271 | 5.547 | 59.9935 | 5 | 81.7174 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.6957 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.7111 | 10.8332 | 60.0223 | 5 | 81.7433 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7386 | 13.49 | 59.9705 | 13 | 81.7489 | 13.5523 | 59.9878 | 13 | 81.7086 | 14.7396 | 59.9878 | 13 | 81.7249 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.754 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7354 | 5.547 | 59.9935 | 5 | 81.7257 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7041 | 13.6033 | 59.9705 | 13 | 81.7194 | 10.8366 | 60.0223 | 5 | 81.7516 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7469 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 81.7573 | 13.5523 | 59.9878 | 13 | 81.7169 | 14.7396 | 59.9878 | 13 | 81.7333 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7623 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7437 | 5.547 | 59.9935 | 5 | 81.734 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7124 | 13.5983 | 59.9705 | 13 | 81.7277 | 10.8366 | 60.0223 | 5 | 81.7599 | 5.3278 | 59.9705 | 5
81.7552 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 81.7656 | 13.5483 | 59.9878 | 13 | 81.7253 | 14.7348 | 59.9878 | 13 | 81.7416 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7706 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7521 | 5.547 | 59.9935 | 5 | 81.7423 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7207 | 13.5983 | 59.9705 | 13 | 81.736 | 10.8366 | 60.0223 | 5 | 81.7683 | 5.3349 | 59.9705 | 5
81.7636 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 81.774 | 13.5483 | 59.9878 | 13 | 81.7336 | 14.7348 | 59.9878 | 13 | 81.7499 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.779 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7604 | 5.547 | 59.9935 | 5 | 81.7507 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7291 | 13.5983 | 59.9705 | 13 | 81.7444 | 10.8366 | 60.0223 | 5 | 81.7766 | 5.3349 | 59.9705 | 5
81.7719 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 81.7823 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7419 | 14.7348 | 59.9878 | 13 | 81.7582 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7873 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7687 | 5.547 | 59.9935 | 5 | 81.759 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7374 | 13.5983 | 59.9705 | 13 | 81.7527 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.7849 | 5.3349 | 59.9705 | 5
81.7803 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 81.7906 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7503 | 14.7348 | 59.9878 | 13 | 81.7666 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.7957 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7772 | 5.5445 | 59.9935 | 5 | 81.7673 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7457 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.761 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.7932 | 5.3349 | 59.9705 | 5
81.7886 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 81.799 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7586 | 14.7332 | 59.9878 | 13 | 81.775 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.804 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7855 | 5.5445 | 59.9935 | 5 | 81.7758 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.754 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.7693 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8016 | 5.1981 | 59.9705 | 5
81.7969 | 13.4865 | 59.9705 | 13 | 81.8073 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7669 | 14.7332 | 59.9878 | 13 | 81.7833 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8123 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.7938 | 5.5425 | 59.9935 | 5 | 81.7841 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7625 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.7777 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8099 | 5.1981 | 59.9705 | 5
81.8053 | 13.4865 | 59.9705 | 13 | 81.8156 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7753 | 14.7273 | 59.9878 | 13 | 81.7916 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8207 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8021 | 5.5425 | 59.9935 | 5 | 81.7924 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7708 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.786 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8182 | 5.1981 | 59.9705 | 5
81.8136 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.824 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7836 | 14.7273 | 59.9878 | 13 | 81.7999 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.829 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8105 | 5.5425 | 59.9935 | 5 | 81.8008 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7791 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.7943 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8267 | 5.1981 | 59.9705 | 5
81.8219 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.8323 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.7919 | 14.7273 | 59.9878 | 13 | 81.8083 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8373 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8188 | 5.5425 | 59.9935 | 5 | 81.8091 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7875 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.8026 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.835 | 5.1981 | 59.9705 | 5
81.8303 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.8406 | 13.5453 | 59.9878 | 13 | 81.8003 | 14.7273 | 59.9878 | 13 | 81.8166 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8457 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8271 | 5.5425 | 59.9935 | 5 | 81.8174 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.7958 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.811 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8433 | 5.1981 | 59.9705 | 5
81.8386 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.849 | 13.5452 | 59.9878 | 13 | 81.8086 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.825 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.854 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8355 | 5.5425 | 59.9935 | 5 | 81.8257 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8041 | 13.5939 | 59.9705 | 13 | 81.8193 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8516 | 5.0681 | 59.9705 | 5
81.8469 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.8573 | 13.5452 | 59.9878 | 13 | 81.817 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8333 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8624 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8438 | 5.541 | 59.9935 | 5 | 81.8341 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8125 | 13.5923 | 59.9705 | 13 | 81.8276 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.86 | 5.0681 | 59.9705 | 5
81.8553 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.8656 | 13.5416 | 59.9878 | 13 | 81.8253 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8416 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8707 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8521 | 5.541 | 59.9935 | 5 | 81.8424 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8208 | 13.5923 | 59.9705 | 13 | 81.8359 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8683 | 5.0681 | 59.9705 | 5
81.8636 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.874 | 13.5416 | 59.9878 | 13 | 81.8336 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.85 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.879 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8604 | 5.541 | 59.9935 | 5 | 81.8507 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8291 | 13.5273 | 59.9705 | 13 | 81.8444 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8767 | 5.0681 | 59.9705 | 5
81.872 | 13.4834 | 59.9705 | 13 | 81.8823 | 13.5401 | 59.9878 | 13 | 81.8419 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8583 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8874 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8688 | 5.541 | 59.9935 | 5 | 81.8591 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8374 | 13.5273 | 59.9705 | 13 | 81.8527 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.885 | 5.0729 | 59.9705 | 5
81.8803 | 13.4794 | 59.9705 | 13 | 81.8907 | 13.5401 | 59.9878 | 13 | 81.8503 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8666 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.8957 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8771 | 5.541 | 59.9935 | 5 | 81.8674 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8458 | 13.5273 | 59.9705 | 13 | 81.861 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.8933 | 5.0729 | 59.9705 | 5
81.8886 | 13.4794 | 59.9705 | 13 | 81.899 | 13.517 | 59.9878 | 13 | 81.8586 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8749 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.9041 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8854 | 5.541 | 59.9935 | 5 | 81.8757 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8541 | 13.5273 | 59.9705 | 13 | 81.8693 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.9016 | 5.0729 | 59.9705 | 5
81.897 | 13.4794 | 59.9705 | 13 | 81.9073 | 13.517 | 59.9878 | 13 | 81.8669 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8833 | 5.5187 | 59.982 | 5 | 81.9124 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.8937 | 5.5385 | 59.9935 | 5 | 81.884 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8624 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 81.8777 | 10.8392 | 60.0223 | 5 | 81.91 | 5.0729 | 59.9705 | 5
81.9053 | 13.4794 | 59.9705 | 13 | 81.9156 | 13.5141 | 59.9878 | 13 | 81.8753 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.8917 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9207 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9022 | 5.5385 | 59.9935 | 5 | 81.8925 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8708 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 81.886 | 10.8437 | 60.0223 | 5 | 81.9183 | 5.0729 | 59.9705 | 5
81.9137 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.924 | 13.5141 | 59.9878 | 13 | 81.8836 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9291 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9105 | 5.5385 | 59.9935 | 5 | 81.9008 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8792 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 81.8943 | 10.8437 | 60.0223 | 5 | 81.9266 | 5.0729 | 59.9705 | 5
81.922 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.9323 | 13.5141 | 59.9878 | 13 | 81.892 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9083 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9374 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9188 | 5.5385 | 59.9935 | 5 | 81.9091 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8875 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 81.9026 | 10.8437 | 60.0223 | 5 | 81.9351 | 5.0751 | 59.9705 | 5
81.9303 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.9406 | 13.5141 | 59.9878 | 13 | 81.9003 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9166 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9457 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9272 | 5.536 | 59.9935 | 5 | 81.9175 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.8959 | 13.5239 | 59.9705 | 13 | 81.911 | 10.8437 | 60.0223 | 5 | 81.9434 | 5.0751 | 59.9705 | 5
81.9387 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.949 | 13.5135 | 59.9878 | 13 | 81.9086 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.925 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.954 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9355 | 5.536 | 59.9935 | 5 | 81.9258 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9042 | 13.5239 | 59.9705 | 13 | 81.9193 | 10.8477 | 60.0223 | 5 | 81.9517 | 5.0751 | 59.9705 | 5
81.947 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.9573 | 13.5135 | 59.9878 | 13 | 81.917 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9333 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9624 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9438 | 5.536 | 59.9935 | 5 | 81.9341 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9125 | 13.5239 | 59.9705 | 13 | 81.9276 | 10.8477 | 60.0223 | 5 | 81.96 | 5.0751 | 59.9705 | 5
81.9553 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.9657 | 13.5135 | 59.9878 | 13 | 81.9253 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9417 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9708 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9521 | 5.536 | 59.9935 | 5 | 81.9425 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9208 | 13.5239 | 59.9705 | 13 | 81.9359 | 10.8477 | 60.0223 | 5 | 81.9684 | 5.0751 | 59.9705 | 5
81.9637 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.974 | 13.5135 | 59.9878 | 13 | 81.9337 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.95 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9791 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9605 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 81.9508 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9292 | 13.5219 | 59.9705 | 13 | 81.9442 | 10.8477 | 60.0223 | 5 | 81.9767 | 5.0751 | 59.9705 | 5
81.972 | 13.4729 | 59.9705 | 13 | 81.9823 | 13.509 | 59.9878 | 13 | 81.942 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9583 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9874 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9688 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 81.9591 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9375 | 13.5219 | 59.9705 | 13 | 81.9526 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 81.985 | 5.0773 | 59.9705 | 5
81.9803 | 13.471 | 59.9705 | 13 | 81.9907 | 13.509 | 59.9878 | 13 | 81.9503 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9667 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 81.9957 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9771 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 81.9674 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9458 | 13.5219 | 59.9705 | 13 | 81.9609 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 81.9934 | 5.0773 | 59.9705 | 5
81.9887 | 13.471 | 59.9705 | 13 | 81.999 | 13.509 | 59.9878 | 13 | 81.9586 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.975 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 82.0041 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9854 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 81.9758 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9542 | 13.5219 | 59.9705 | 13 | 81.9692 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0017 | 5.0794 | 59.9705 | 5
81.997 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.0073 | 13.509 | 59.9878 | 13 | 81.967 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9833 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 82.0125 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 81.9938 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 81.9841 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9625 | 13.5219 | 59.9705 | 13 | 81.9775 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.01 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.0054 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.0157 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 81.9753 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 81.9916 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 82.0208 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0021 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 81.9924 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9708 | 13.5219 | 59.9705 | 13 | 81.986 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0183 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.0137 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.024 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 81.9837 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82 | 5.5148 | 59.982 | 5 | 82.0291 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0104 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 82.0009 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9792 | 13.5178 | 59.9705 | 13 | 81.9943 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0267 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.022 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.0323 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 81.992 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0084 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0374 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0189 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 82.0092 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9875 | 13.5178 | 59.9705 | 13 | 82.0026 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.035 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.0304 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.0407 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.0003 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0167 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0458 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0272 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 82.0175 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 81.9958 | 13.5142 | 59.9705 | 13 | 82.0109 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0435 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.0387 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.049 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.0087 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.025 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0541 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0355 | 5.5339 | 59.9935 | 5 | 82.0258 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0042 | 13.5142 | 59.9705 | 13 | 82.0193 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0518 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.0471 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.0573 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.017 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0333 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0624 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0438 | 5.5314 | 59.9935 | 5 | 82.0342 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0126 | 13.5126 | 59.9705 | 13 | 82.0276 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0601 | 5.0794 | 59.9705 | 5
82.0554 | 13.4679 | 59.9705 | 13 | 82.0657 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.0253 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0417 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0708 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0522 | 5.5314 | 59.9935 | 5 | 82.0425 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0209 | 13.5126 | 59.9705 | 13 | 82.0359 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0684 | 5.0829 | 59.9705 | 5
82.0637 | 13.4645 | 59.9705 | 13 | 82.074 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.0337 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.05 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0791 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0605 | 5.5314 | 59.9935 | 5 | 82.0508 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0292 | 13.5126 | 59.9705 | 13 | 82.0442 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0768 | 5.0829 | 59.9705 | 5
82.0721 | 13.4645 | 59.9705 | 13 | 82.0823 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.042 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0583 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0875 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0688 | 5.5314 | 59.9935 | 5 | 82.0592 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0376 | 13.5126 | 59.9705 | 13 | 82.0526 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0851 | 5.0851 | 59.9705 | 5
82.0804 | 13.4604 | 59.9705 | 13 | 82.0907 | 13.5062 | 59.9878 | 13 | 82.0504 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0667 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.0958 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0771 | 5.5314 | 59.9935 | 5 | 82.0675 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0459 | 13.5126 | 59.9705 | 13 | 82.0609 | 10.8502 | 60.0223 | 5 | 82.0934 | 5.0851 | 59.9705 | 5
82.0887 | 13.4604 | 59.9705 | 13 | 82.099 | 13.5027 | 59.9878 | 13 | 82.0587 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.075 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1041 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0855 | 5.5314 | 59.9935 | 5 | 82.0758 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0542 | 13.5126 | 59.9705 | 13 | 82.0692 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1018 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.0971 | 13.4635 | 59.9705 | 13 | 82.1074 | 13.5027 | 59.9878 | 13 | 82.067 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0834 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1125 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.0938 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.0842 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0626 | 13.5109 | 59.9705 | 13 | 82.0775 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1101 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1054 | 13.4635 | 59.9705 | 13 | 82.1157 | 13.5027 | 59.9878 | 13 | 82.0753 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.0917 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1208 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1021 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.0925 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0709 | 13.5109 | 59.9705 | 13 | 82.0859 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1184 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1137 | 13.4605 | 59.9705 | 13 | 82.124 | 13.5027 | 59.9878 | 13 | 82.0837 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1292 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1105 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1008 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0792 | 13.5096 | 59.9705 | 13 | 82.0942 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1267 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1221 | 13.4605 | 59.9705 | 13 | 82.1324 | 13.4964 | 59.9878 | 13 | 82.092 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1084 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1375 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1188 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1091 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0875 | 13.5096 | 59.9705 | 13 | 82.1025 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1351 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1304 | 13.4605 | 59.9705 | 13 | 82.1407 | 13.4964 | 59.9878 | 13 | 82.1004 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1167 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1458 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1271 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1176 | 6.7732 | 59.9763 | 5 | 82.0959 | 13.5079 | 59.9705 | 13 | 82.1108 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1434 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1388 | 13.4605 | 59.9705 | 13 | 82.149 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.1087 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1251 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1542 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1354 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1259 | 6.6943 | 59.9763 | 5 | 82.1042 | 13.5079 | 59.9705 | 13 | 82.1193 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1517 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1471 | 13.4604 | 59.9705 | 13 | 82.1573 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.117 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1334 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1625 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1439 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1342 | 6.6943 | 59.9763 | 5 | 82.1125 | 13.5079 | 59.9705 | 13 | 82.1276 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1602 | 4.9662 | 59.9705 | 5
82.1554 | 13.4604 | 59.9705 | 13 | 82.1657 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.1254 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1417 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1708 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1522 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1426 | 6.6419 | 59.9763 | 5 | 82.121 | 13.5079 | 59.9705 | 13 | 82.1359 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1685 | 4.9714 | 59.9705 | 5
82.1638 | 13.4585 | 59.9705 | 13 | 82.174 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.1337 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.15 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1792 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1605 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1509 | 6.6419 | 59.9763 | 5 | 82.1293 | 13.5295 | 59.9705 | 13 | 82.1442 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1768 | 4.9714 | 59.9705 | 5
82.1721 | 13.4585 | 59.9705 | 13 | 82.1824 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.142 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1584 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1875 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1688 | 5.526 | 59.9935 | 5 | 82.1592 | 6.6419 | 59.9763 | 5 | 82.1376 | 13.5295 | 59.9705 | 13 | 82.1525 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1851 | 4.9714 | 59.9705 | 5
82.1805 | 13.457 | 59.9705 | 13 | 82.1907 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.1504 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1667 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.1959 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1772 | 5.5243 | 59.9935 | 5 | 82.1675 | 6.6419 | 59.9763 | 5 | 82.146 | 13.5281 | 59.9705 | 13 | 82.1609 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.1935 | 4.9714 | 59.9705 | 5
82.1888 | 13.457 | 59.9705 | 13 | 82.199 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.1587 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.175 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.2042 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1855 | 5.5243 | 59.9935 | 5 | 82.1759 | 6.6386 | 59.9763 | 5 | 82.1543 | 13.5281 | 59.9705 | 13 | 82.1692 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.2018 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.1971 | 13.457 | 59.9705 | 13 | 82.2074 | 13.4937 | 59.9878 | 13 | 82.1671 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1834 | 5.5117 | 59.982 | 5 | 82.2125 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.1938 | 5.5243 | 59.9935 | 5 | 82.1842 | 6.6386 | 59.9763 | 5 | 82.1626 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 82.1775 | 10.8512 | 60.0223 | 5 | 82.2102 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2055 | 13.457 | 59.9705 | 13 | 82.2157 | 13.473 | 59.9878 | 13 | 82.1754 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.1917 | 5.5102 | 59.982 | 5 | 82.2209 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2022 | 5.5243 | 59.9935 | 5 | 82.1925 | 6.6386 | 59.9763 | 5 | 82.1709 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 82.1858 | 10.8544 | 60.0223 | 5 | 82.2185 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2138 | 13.454 | 59.9705 | 13 | 82.224 | 13.473 | 59.9878 | 13 | 82.1837 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2001 | 5.5102 | 59.982 | 5 | 82.2292 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2105 | 5.5243 | 59.9935 | 5 | 82.2009 | 6.6386 | 59.9763 | 5 | 82.1793 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 82.1942 | 10.8544 | 60.0223 | 5 | 82.2268 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2221 | 13.454 | 59.9705 | 13 | 82.2324 | 13.473 | 59.9878 | 13 | 82.192 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2084 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2375 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2188 | 5.5243 | 59.9935 | 5 | 82.2092 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.1876 | 13.5251 | 59.9705 | 13 | 82.2025 | 10.8544 | 60.0223 | 5 | 82.2351 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2305 | 13.454 | 59.9705 | 13 | 82.2407 | 13.473 | 59.9878 | 13 | 82.2004 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2167 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2458 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2271 | 5.5228 | 59.9935 | 5 | 82.2175 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.1959 | 13.5224 | 59.9705 | 13 | 82.2108 | 10.8544 | 60.0223 | 5 | 82.2435 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2388 | 13.454 | 59.9705 | 13 | 82.2491 | 13.4697 | 59.9878 | 13 | 82.2087 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2251 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2542 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2355 | 5.5228 | 59.9935 | 5 | 82.2258 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2043 | 13.5224 | 59.9705 | 13 | 82.2191 | 10.8544 | 60.0223 | 5 | 82.2518 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2471 | 13.454 | 59.9705 | 13 | 82.2574 | 13.4697 | 59.9878 | 13 | 82.2171 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2334 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2626 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2438 | 5.5228 | 59.9935 | 5 | 82.2343 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2126 | 13.5191 | 59.9705 | 13 | 82.2275 | 10.8544 | 60.0223 | 5 | 82.2601 | 4.9734 | 59.9705 | 5
82.2555 | 13.454 | 59.9705 | 13 | 82.2657 | 13.4697 | 59.9878 | 13 | 82.2254 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2418 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2709 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2521 | 5.5228 | 59.9935 | 5 | 82.2426 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2209 | 13.5191 | 59.9705 | 13 | 82.2358 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.2686 | 4.974 | 59.9705 | 5
82.2638 | 13.4502 | 59.9705 | 13 | 82.274 | 13.4697 | 59.9878 | 13 | 82.2337 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2501 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2792 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2604 | 5.5199 | 59.9935 | 5 | 82.2509 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2294 | 13.5191 | 59.9705 | 13 | 82.2441 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.2769 | 4.974 | 59.9705 | 5
82.2722 | 13.4502 | 59.9705 | 13 | 82.2824 | 13.4697 | 59.9878 | 13 | 82.2421 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2584 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2875 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2689 | 5.5199 | 59.9935 | 5 | 82.2593 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2377 | 13.5191 | 59.9705 | 13 | 82.2524 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.2852 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.2805 | 13.4502 | 59.9705 | 13 | 82.2907 | 13.4697 | 59.9878 | 13 | 82.2504 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2667 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.2959 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2772 | 5.5199 | 59.9935 | 5 | 82.2676 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.246 | 13.5366 | 59.9705 | 13 | 82.2609 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.2935 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.2888 | 13.4502 | 59.9705 | 13 | 82.2991 | 13.467 | 59.9878 | 13 | 82.2587 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2751 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3043 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2855 | 5.5199 | 59.9935 | 5 | 82.2759 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2543 | 13.5366 | 59.9705 | 13 | 82.2692 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3019 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.2972 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3074 | 13.467 | 59.9878 | 13 | 82.2671 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2834 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3126 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.2939 | 5.5199 | 59.9935 | 5 | 82.2843 | 6.6348 | 59.9763 | 5 | 82.2627 | 13.5366 | 59.9705 | 13 | 82.2775 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3102 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3055 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3157 | 13.4657 | 59.9878 | 13 | 82.2754 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.2917 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3209 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3022 | 5.5199 | 59.9935 | 5 | 82.2926 | 6.6326 | 59.9763 | 5 | 82.271 | 13.5366 | 59.9705 | 13 | 82.2858 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3185 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3138 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3241 | 13.4657 | 59.9878 | 13 | 82.2838 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3001 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3292 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3105 | 5.5169 | 59.9935 | 5 | 82.3009 | 6.6326 | 59.9763 | 5 | 82.2793 | 13.532 | 59.9705 | 13 | 82.2942 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3269 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3222 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3324 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.2921 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3084 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3376 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3188 | 5.5169 | 59.9935 | 5 | 82.3092 | 6.6326 | 59.9763 | 5 | 82.2877 | 13.532 | 59.9705 | 13 | 82.3025 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3352 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3305 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3407 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3004 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3168 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3459 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3272 | 5.5169 | 59.9935 | 5 | 82.3176 | 6.6326 | 59.9763 | 5 | 82.296 | 13.532 | 59.9705 | 13 | 82.3108 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3435 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3389 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3491 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3087 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3251 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3542 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3355 | 5.5169 | 59.9935 | 5 | 82.3259 | 6.6326 | 59.9763 | 5 | 82.3043 | 13.532 | 59.9705 | 13 | 82.3191 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3518 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3472 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3574 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3171 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3334 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3626 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3438 | 5.5169 | 59.9935 | 5 | 82.3342 | 6.6326 | 59.9763 | 5 | 82.3127 | 13.532 | 59.9705 | 13 | 82.3275 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3602 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3555 | 13.4435 | 59.9705 | 13 | 82.3657 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3254 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3418 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3709 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3521 | 5.5169 | 59.9935 | 5 | 82.3427 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.321 | 13.532 | 59.9705 | 13 | 82.3358 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3685 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3639 | 13.4417 | 59.9705 | 13 | 82.3741 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3338 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3501 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3793 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3605 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.351 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3293 | 13.5293 | 59.9705 | 13 | 82.3441 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.377 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3722 | 13.4417 | 59.9705 | 13 | 82.3824 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3421 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3585 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3876 | 5.2471 | 59.9705 | 5 | 82.3688 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.3593 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3378 | 13.5293 | 59.9705 | 13 | 82.3524 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3853 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3805 | 13.4397 | 59.9705 | 13 | 82.3907 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3504 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3668 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.3959 | 5.2489 | 59.9705 | 5 | 82.3771 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.3676 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3461 | 13.5223 | 59.9705 | 13 | 82.3608 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.3936 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3889 | 13.4397 | 59.9705 | 13 | 82.3991 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3588 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3751 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.4043 | 5.2489 | 59.9705 | 5 | 82.3856 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.376 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3544 | 13.5223 | 59.9705 | 13 | 82.3691 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4019 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.3972 | 13.4363 | 59.9705 | 13 | 82.4074 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3671 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3834 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.4126 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.3939 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.3843 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3627 | 13.5261 | 59.9705 | 13 | 82.3774 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4102 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4056 | 13.4363 | 59.9705 | 13 | 82.4157 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3755 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.3918 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.421 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4022 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.3926 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3711 | 13.5261 | 59.9705 | 13 | 82.3857 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4186 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4139 | 13.4363 | 59.9705 | 13 | 82.4241 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3838 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4001 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.4293 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4105 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.401 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3794 | 13.5261 | 59.9705 | 13 | 82.3942 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4269 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4222 | 13.4363 | 59.9705 | 13 | 82.4324 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.3921 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4084 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.4376 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4189 | 5.5144 | 59.9935 | 5 | 82.4093 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3877 | 13.5261 | 59.9705 | 13 | 82.4025 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4353 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4306 | 13.4363 | 59.9705 | 13 | 82.4408 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.4005 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4168 | 5.5082 | 59.982 | 5 | 82.446 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4272 | 5.5124 | 59.9935 | 5 | 82.4176 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.3961 | 13.5231 | 59.9705 | 13 | 82.4108 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4436 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4389 | 13.4363 | 59.9705 | 13 | 82.4491 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.4088 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4251 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.4543 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4355 | 5.5124 | 59.9935 | 5 | 82.426 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4044 | 13.5231 | 59.9705 | 13 | 82.4191 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4519 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4472 | 13.4323 | 59.9705 | 13 | 82.4574 | 13.4658 | 59.9878 | 13 | 82.4171 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4335 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.4626 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4439 | 5.5124 | 59.9935 | 5 | 82.4343 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4127 | 13.5206 | 59.9705 | 13 | 82.4274 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4602 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4556 | 13.4323 | 59.9705 | 13 | 82.4658 | 13.4644 | 59.9878 | 13 | 82.4254 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4418 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.471 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4522 | 5.5124 | 59.9935 | 5 | 82.4426 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.421 | 13.5206 | 59.9705 | 13 | 82.4358 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4685 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4639 | 13.4303 | 59.9705 | 13 | 82.4741 | 13.4644 | 59.9878 | 13 | 82.4338 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4501 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.4793 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4605 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.4509 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4294 | 13.5201 | 59.9705 | 13 | 82.4441 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4769 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4723 | 13.4303 | 59.9705 | 13 | 82.4824 | 13.4644 | 59.9878 | 13 | 82.4421 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4585 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.4877 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4688 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.4594 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4377 | 13.5201 | 59.9705 | 13 | 82.4524 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4852 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4806 | 13.4303 | 59.9705 | 13 | 82.4908 | 13.4644 | 59.9878 | 13 | 82.4505 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4668 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.496 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4772 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.4677 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.446 | 13.5201 | 59.9705 | 13 | 82.4607 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.4937 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4889 | 13.4303 | 59.9705 | 13 | 82.4991 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.4588 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4752 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5043 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4855 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.476 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4545 | 13.5201 | 59.9705 | 13 | 82.4691 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.502 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.4973 | 13.4303 | 59.9705 | 13 | 82.5074 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.4671 | 14.7191 | 59.982 | 13 | 82.4835 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5127 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.4938 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.4844 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4628 | 13.5186 | 59.9705 | 13 | 82.4774 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5103 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.5056 | 13.4303 | 59.9705 | 13 | 82.5158 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.4755 | 14.7191 | 59.9878 | 13 | 82.4918 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.521 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5021 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.4927 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4711 | 13.5186 | 59.9705 | 13 | 82.4857 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5186 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.5139 | 13.4258 | 59.9705 | 13 | 82.5241 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.4838 | 14.7191 | 59.9878 | 13 | 82.5002 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5294 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5106 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.501 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4795 | 13.5116 | 59.9705 | 13 | 82.494 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.527 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.5223 | 13.4258 | 59.9705 | 13 | 82.5324 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.4922 | 14.7182 | 59.9878 | 13 | 82.5085 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5377 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5189 | 5.51 | 59.9935 | 5 | 82.5093 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4878 | 13.5116 | 59.9705 | 13 | 82.5024 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5353 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.5306 | 13.4258 | 59.9705 | 13 | 82.5408 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5005 | 14.7182 | 59.9878 | 13 | 82.5168 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.546 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5272 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5177 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.4961 | 13.5116 | 59.9705 | 13 | 82.5107 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5436 | 4.9751 | 59.9762 | 5
82.539 | 13.4258 | 59.9705 | 13 | 82.5491 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5088 | 14.7182 | 59.9878 | 13 | 82.5251 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5544 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5356 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.526 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5045 | 13.5116 | 59.9705 | 13 | 82.519 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.552 | 4.9729 | 59.9762 | 5
82.5473 | 13.4228 | 59.9705 | 13 | 82.5574 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5172 | 14.7182 | 59.9878 | 13 | 82.5335 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5627 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5439 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5343 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5128 | 13.5116 | 59.9705 | 13 | 82.5273 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5603 | 4.9729 | 59.9762 | 5
82.5556 | 13.4228 | 59.9705 | 13 | 82.5658 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5255 | 14.7166 | 59.9878 | 13 | 82.5418 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.571 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5522 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5427 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5211 | 13.5116 | 59.9705 | 13 | 82.5358 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5686 | 4.9702 | 59.9762 | 5
82.564 | 13.4211 | 59.9705 | 13 | 82.5741 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5338 | 14.7166 | 59.9878 | 13 | 82.5502 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5793 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5605 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.551 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5294 | 13.5083 | 59.9705 | 13 | 82.5441 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5769 | 4.9702 | 59.9762 | 5
82.5723 | 13.4211 | 59.9705 | 13 | 82.5825 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5421 | 14.7153 | 59.9878 | 13 | 82.5585 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5877 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5689 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5593 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5378 | 13.5083 | 59.9705 | 13 | 82.5524 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5853 | 4.9702 | 59.9762 | 5
82.5806 | 13.3906 | 59.9705 | 13 | 82.5908 | 13.4616 | 59.9878 | 13 | 82.5505 | 14.7153 | 59.9878 | 13 | 82.5668 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.5961 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5772 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5677 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5461 | 13.5019 | 59.9705 | 13 | 82.5607 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.5936 | 4.9702 | 59.9762 | 5
82.589 | 13.3906 | 59.9705 | 13 | 82.5991 | 13.4583 | 59.9878 | 13 | 82.5588 | 14.7134 | 59.9878 | 13 | 82.5752 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6044 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5855 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.576 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5544 | 13.5019 | 59.9705 | 13 | 82.5691 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6019 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.5973 | 13.3906 | 59.9705 | 13 | 82.6075 | 13.4583 | 59.9878 | 13 | 82.5672 | 14.7134 | 59.9878 | 13 | 82.5835 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6127 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.5938 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5844 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5629 | 13.5019 | 59.9705 | 13 | 82.5774 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6104 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6057 | 13.3906 | 59.9705 | 13 | 82.6158 | 13.4545 | 59.9878 | 13 | 82.5755 | 14.7134 | 59.9878 | 13 | 82.5919 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.621 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6022 | 5.5073 | 59.9935 | 5 | 82.5927 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5712 | 13.5019 | 59.9705 | 13 | 82.5857 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6187 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.614 | 13.3906 | 59.9705 | 13 | 82.6241 | 13.4545 | 59.9878 | 13 | 82.5838 | 14.7134 | 59.9878 | 13 | 82.6002 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6294 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6105 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6011 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5795 | 13.5007 | 59.9705 | 13 | 82.594 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.627 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6223 | 13.3906 | 59.9705 | 13 | 82.6324 | 13.4545 | 59.9878 | 13 | 82.5922 | 14.7095 | 59.9878 | 13 | 82.6085 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6378 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6188 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6094 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5878 | 13.5007 | 59.9705 | 13 | 82.6024 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6353 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6307 | 13.3872 | 59.9705 | 13 | 82.6408 | 13.4545 | 59.9878 | 13 | 82.6005 | 14.7095 | 59.9878 | 13 | 82.6169 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6461 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6273 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6177 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.5962 | 13.5007 | 59.9705 | 13 | 82.6107 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6437 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.639 | 13.3872 | 59.9705 | 13 | 82.6491 | 13.4545 | 59.9878 | 13 | 82.6088 | 14.5967 | 59.9878 | 13 | 82.6252 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6544 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6356 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6261 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6045 | 13.5007 | 59.9705 | 13 | 82.619 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.652 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6473 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.6575 | 13.4545 | 59.9878 | 13 | 82.6172 | 14.5967 | 59.9878 | 13 | 82.6335 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6627 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6439 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6344 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6128 | 13.4934 | 59.9705 | 13 | 82.6273 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6603 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6557 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.6658 | 13.4518 | 59.9878 | 13 | 82.6255 | 14.5923 | 59.9878 | 13 | 82.6418 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6711 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6522 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6427 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6212 | 13.4934 | 59.9705 | 13 | 82.6356 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6687 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.664 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.6741 | 13.4518 | 59.9878 | 13 | 82.6339 | 14.5923 | 59.9878 | 13 | 82.6502 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6794 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6606 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.651 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6295 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 82.644 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.677 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6724 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.6825 | 13.4517 | 59.9878 | 13 | 82.6422 | 14.5878 | 59.9878 | 13 | 82.6585 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6877 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6689 | 5.5011 | 59.9935 | 5 | 82.6594 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6378 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 82.6523 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6853 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6807 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.6908 | 13.4517 | 59.9878 | 13 | 82.6505 | 14.5878 | 59.9878 | 13 | 82.6669 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.6961 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6772 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.6677 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6462 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 82.6606 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.6936 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.689 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.6991 | 13.4517 | 59.9878 | 13 | 82.6588 | 14.5862 | 59.9878 | 13 | 82.6752 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7044 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6855 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.676 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6545 | 13.4899 | 59.9705 | 13 | 82.6689 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.702 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.6974 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7075 | 13.4517 | 59.9878 | 13 | 82.6672 | 14.5862 | 59.9878 | 13 | 82.6835 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7128 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.6939 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.6844 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6628 | 13.4753 | 59.9705 | 13 | 82.6774 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7103 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7057 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7158 | 13.4517 | 59.9878 | 13 | 82.6755 | 14.5862 | 59.9878 | 13 | 82.6919 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7211 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.7022 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.6927 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6713 | 13.4753 | 59.9705 | 13 | 82.6857 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7188 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.714 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7242 | 13.4517 | 59.9878 | 13 | 82.6838 | 14.5862 | 59.9878 | 13 | 82.7002 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7294 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.7105 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.701 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6796 | 13.4676 | 59.9705 | 13 | 82.694 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7271 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7224 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7325 | 13.414 | 59.9878 | 13 | 82.6922 | 14.5862 | 59.9878 | 13 | 82.7086 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7378 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.7189 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.7095 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6879 | 13.4676 | 59.9705 | 13 | 82.7023 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7354 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7307 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7408 | 13.414 | 59.9878 | 13 | 82.7005 | 14.5862 | 59.9878 | 13 | 82.7169 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7461 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.7272 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.7178 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.6962 | 13.4676 | 59.9705 | 13 | 82.7107 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7437 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7391 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7491 | 13.4108 | 59.9878 | 13 | 82.7089 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7252 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7545 | 5.2526 | 59.9705 | 5 | 82.7355 | 5.4987 | 59.9935 | 5 | 82.7261 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7046 | 13.4676 | 59.9705 | 13 | 82.719 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.752 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7474 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7575 | 13.4108 | 59.9878 | 13 | 82.7172 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7336 | 5.4636 | 59.982 | 5 | 82.7628 | 5.255 | 59.9705 | 5 | 82.7438 | 5.4956 | 59.9935 | 5 | 82.7344 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7129 | 13.4676 | 59.9705 | 13 | 82.7273 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7604 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7557 | 13.3803 | 59.9705 | 13 | 82.7658 | 13.4108 | 59.9878 | 13 | 82.7255 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7419 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.7711 | 5.255 | 59.9705 | 5 | 82.7523 | 5.4956 | 59.9935 | 5 | 82.7428 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7212 | 13.4676 | 59.9705 | 13 | 82.7356 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7687 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7641 | 13.3755 | 59.9705 | 13 | 82.7741 | 13.4108 | 59.9878 | 13 | 82.7339 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7502 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.7795 | 5.2574 | 59.9705 | 5 | 82.7606 | 5.4956 | 59.9935 | 5 | 82.7511 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7296 | 13.4397 | 59.9705 | 13 | 82.744 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7771 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7724 | 13.3755 | 59.9705 | 13 | 82.7825 | 13.3502 | 59.9878 | 13 | 82.7422 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7585 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.7878 | 5.2574 | 59.9705 | 5 | 82.7689 | 5.4956 | 59.9935 | 5 | 82.7594 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7379 | 13.4397 | 59.9705 | 13 | 82.7523 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7854 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7807 | 13.3755 | 59.9705 | 13 | 82.7908 | 13.3502 | 59.9878 | 13 | 82.7505 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7669 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.7961 | 5.2574 | 59.9705 | 5 | 82.7772 | 5.4928 | 59.9935 | 5 | 82.7678 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7462 | 13.4385 | 59.9705 | 13 | 82.7606 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.7937 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7891 | 13.3755 | 59.9705 | 13 | 82.7992 | 13.3502 | 59.9878 | 13 | 82.7589 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7752 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8045 | 5.2574 | 59.9705 | 5 | 82.7856 | 5.4928 | 59.9935 | 5 | 82.7761 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7545 | 13.4385 | 59.9705 | 13 | 82.7689 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.802 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.7974 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8075 | 13.3502 | 59.9878 | 13 | 82.7672 | 14.5797 | 59.9878 | 13 | 82.7836 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8128 | 5.2604 | 59.9705 | 5 | 82.7939 | 5.4928 | 59.9935 | 5 | 82.7844 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7629 | 13.4385 | 59.9705 | 13 | 82.7773 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8104 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8058 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8158 | 13.3498 | 59.9878 | 13 | 82.7755 | 14.5753 | 59.9878 | 13 | 82.7919 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8212 | 5.2604 | 59.9705 | 5 | 82.8022 | 5.4928 | 59.9935 | 5 | 82.7927 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7712 | 13.4385 | 59.9705 | 13 | 82.7856 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8187 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8141 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8242 | 13.3498 | 59.9878 | 13 | 82.7839 | 14.5753 | 59.9878 | 13 | 82.8002 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8295 | 5.2604 | 59.9705 | 5 | 82.8106 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8011 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7795 | 13.4351 | 59.9705 | 13 | 82.7939 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.827 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8224 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8325 | 13.3498 | 59.9878 | 13 | 82.7922 | 14.5724 | 59.9878 | 13 | 82.8086 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8378 | 5.2604 | 59.9705 | 5 | 82.8189 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8094 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.788 | 13.4351 | 59.9705 | 13 | 82.8022 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8354 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8308 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8408 | 13.3498 | 59.9878 | 13 | 82.8005 | 14.5724 | 59.9878 | 13 | 82.8169 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8462 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8272 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8177 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.7963 | 13.4304 | 59.9705 | 13 | 82.8107 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8438 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8391 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8492 | 13.3052 | 59.9878 | 13 | 82.8089 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8253 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8545 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8355 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8262 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8046 | 13.4304 | 59.9705 | 13 | 82.819 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8521 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8474 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8575 | 13.3052 | 59.9878 | 13 | 82.8172 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8336 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8629 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8439 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8345 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.813 | 13.4304 | 59.9705 | 13 | 82.8273 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8604 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8558 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8658 | 13.3052 | 59.9878 | 13 | 82.8255 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8419 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8712 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8522 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8428 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8213 | 13.4304 | 59.9705 | 13 | 82.8356 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8688 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8641 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8742 | 13.3052 | 59.9878 | 13 | 82.8339 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8503 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8795 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8605 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8512 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8296 | 13.4293 | 59.9705 | 13 | 82.844 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8771 | 4.9676 | 59.9762 | 5
82.8725 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8825 | 13.3027 | 59.9878 | 13 | 82.8422 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8586 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8879 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8688 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8595 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.838 | 13.4293 | 59.9705 | 13 | 82.8523 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8854 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.8808 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8908 | 13.3027 | 59.9878 | 13 | 82.8506 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8669 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.8962 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8773 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8678 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8463 | 13.4159 | 59.9705 | 13 | 82.8606 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.8938 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.8891 | 13.3722 | 59.9705 | 13 | 82.8992 | 13.2977 | 59.9878 | 13 | 82.8589 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8752 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9045 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8856 | 5.4904 | 59.9935 | 5 | 82.8761 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8546 | 13.4159 | 59.9705 | 13 | 82.8689 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9021 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.8975 | 13.3656 | 59.9705 | 13 | 82.9075 | 13.2977 | 59.9878 | 13 | 82.8672 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.8836 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9128 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.8939 | 5.4777 | 59.9935 | 5 | 82.8845 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8629 | 13.4159 | 59.9705 | 13 | 82.8773 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9104 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9058 | 13.3656 | 59.9705 | 13 | 82.9159 | 13.2977 | 59.9878 | 13 | 82.8755 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.892 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9212 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.9023 | 5.4777 | 59.9935 | 5 | 82.8928 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8713 | 13.4159 | 59.9705 | 13 | 82.8856 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9187 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9141 | 13.3656 | 59.9705 | 13 | 82.9242 | 13.2977 | 59.9878 | 13 | 82.8839 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9003 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9296 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.9106 | 5.4777 | 59.9935 | 5 | 82.9011 | 6.6315 | 59.9763 | 5 | 82.8796 | 13.4125 | 59.9705 | 13 | 82.8939 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9271 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9225 | 13.3656 | 59.9705 | 13 | 82.9325 | 13.2977 | 59.9878 | 13 | 82.8922 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9086 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9379 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.9189 | 5.4777 | 59.9935 | 5 | 82.9095 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.8879 | 13.4125 | 59.9705 | 13 | 82.9022 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9354 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9308 | 13.3656 | 59.9705 | 13 | 82.9409 | 13.2977 | 59.9878 | 13 | 82.9006 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9169 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9462 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.9272 | 5.4764 | 59.9935 | 5 | 82.9178 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.8964 | 13.4045 | 59.9705 | 13 | 82.9105 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9437 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9392 | 13.3656 | 59.9705 | 13 | 82.9492 | 13.2953 | 59.9878 | 13 | 82.9089 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9253 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9545 | 5.1669 | 59.9705 | 5 | 82.9356 | 5.4764 | 59.9935 | 5 | 82.9261 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.9047 | 13.4045 | 59.9705 | 13 | 82.9189 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9521 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9475 | 13.3128 | 59.9705 | 13 | 82.9575 | 13.2953 | 59.9878 | 13 | 82.9172 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9336 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9629 | 5.1694 | 59.9705 | 5 | 82.9439 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9344 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.913 | 13.4045 | 59.9705 | 13 | 82.9272 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9604 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9558 | 13.3128 | 59.9705 | 13 | 82.9659 | 13.2953 | 59.9878 | 13 | 82.9256 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.942 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9713 | 5.1694 | 59.9705 | 5 | 82.9522 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9429 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.9213 | 13.4045 | 59.9705 | 13 | 82.9355 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9688 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9642 | 13.3128 | 59.9705 | 13 | 82.9742 | 13.2953 | 59.9878 | 13 | 82.9339 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9503 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9796 | 5.1718 | 59.9705 | 5 | 82.9606 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9512 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.9297 | 13.4032 | 59.9705 | 13 | 82.9438 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9771 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9725 | 13.3128 | 59.9705 | 13 | 82.9825 | 13.2926 | 59.9878 | 13 | 82.9423 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9586 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9879 | 5.1718 | 59.9705 | 5 | 82.9689 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9595 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.938 | 13.4032 | 59.9705 | 13 | 82.9523 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9855 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9808 | 13.3128 | 59.9705 | 13 | 82.9909 | 13.2926 | 59.9878 | 13 | 82.9506 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.967 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 82.9962 | 5.1718 | 59.9705 | 5 | 82.9772 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9679 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.9463 | 13.4005 | 59.9647 | 13 | 82.9606 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 82.9938 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9892 | 13.3128 | 59.9705 | 13 | 82.9992 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 82.9589 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9753 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0046 | 5.1718 | 59.9705 | 5 | 82.9855 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9762 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.9547 | 13.4005 | 59.9647 | 13 | 82.9689 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 83.0022 | 4.967 | 59.9762 | 5
82.9975 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0075 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 82.9673 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9836 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0129 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 82.994 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9845 | 6.6294 | 59.9763 | 5 | 82.963 | 13.4037 | 59.9647 | 13 | 82.9772 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 83.0105 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0059 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0159 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 82.9756 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 82.9919 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0212 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0023 | 5.4739 | 59.9935 | 5 | 82.9929 | 6.6276 | 59.9763 | 5 | 82.9713 | 13.4037 | 59.9647 | 13 | 82.9856 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 83.0188 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0142 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0242 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 82.9839 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.0003 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0296 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0106 | 5.4715 | 59.9935 | 5 | 83.0012 | 6.6276 | 59.9763 | 5 | 82.9797 | 13.4037 | 59.9647 | 13 | 82.9939 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 83.0271 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0225 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0325 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 82.9922 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.0087 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0379 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0189 | 5.4715 | 59.9935 | 5 | 83.0095 | 6.6276 | 59.9763 | 5 | 82.988 | 13.4037 | 59.9647 | 13 | 83.0022 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 83.0354 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0309 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0409 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 83.0006 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.017 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0463 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0273 | 5.4715 | 59.9935 | 5 | 83.0178 | 6.6276 | 59.9763 | 5 | 82.9963 | 13.4006 | 59.9647 | 13 | 83.0105 | 10.8583 | 60.0223 | 5 | 83.0438 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0392 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0492 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 83.0089 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.0253 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0546 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0356 | 5.4715 | 59.9935 | 5 | 83.0262 | 6.6276 | 59.9763 | 5 | 83.0048 | 13.4006 | 59.9647 | 13 | 83.0189 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.0521 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0475 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0576 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 83.0173 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.0336 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0629 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0439 | 5.4688 | 59.9935 | 5 | 83.0345 | 6.6276 | 59.9763 | 5 | 83.0131 | 13.4006 | 59.9647 | 13 | 83.0272 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.0605 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0559 | 13.3118 | 59.9705 | 13 | 83.0659 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 83.0256 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.042 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0713 | 5.1748 | 59.9705 | 5 | 83.0523 | 5.4688 | 59.9935 | 5 | 83.0428 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0214 | 13.4006 | 59.9647 | 13 | 83.0355 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.0688 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0642 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.0742 | 13.2907 | 59.9878 | 13 | 83.0339 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.0503 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0796 | 5.1764 | 59.9705 | 5 | 83.0606 | 5.4688 | 59.9935 | 5 | 83.0513 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0297 | 13.4006 | 59.9647 | 13 | 83.0438 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.0771 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0726 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.0826 | 13.2875 | 59.9878 | 13 | 83.0423 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.0587 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.088 | 5.1764 | 59.9705 | 5 | 83.0689 | 5.4688 | 59.9935 | 5 | 83.0596 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0381 | 13.4006 | 59.9647 | 13 | 83.0522 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.0854 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0809 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.0909 | 13.2875 | 59.9878 | 13 | 83.0506 | 14.5724 | 59.982 | 13 | 83.067 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.0963 | 5.1764 | 59.9705 | 5 | 83.0772 | 5.4664 | 59.9935 | 5 | 83.0679 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0464 | 13.3978 | 59.9647 | 13 | 83.0605 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.0939 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0892 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.0992 | 13.2867 | 59.9878 | 13 | 83.059 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.0753 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.1046 | 5.1764 | 59.9705 | 5 | 83.0856 | 5.4664 | 59.9935 | 5 | 83.0762 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0547 | 13.3978 | 59.9647 | 13 | 83.0688 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1022 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.0976 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1075 | 13.2867 | 59.9878 | 13 | 83.0673 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.0837 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.113 | 5.1796 | 59.9705 | 5 | 83.0939 | 5.4604 | 59.9935 | 5 | 83.0846 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0631 | 13.3954 | 59.9647 | 13 | 83.0771 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1105 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1059 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1159 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.0756 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.092 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.1213 | 5.1796 | 59.9705 | 5 | 83.1022 | 5.4604 | 59.9935 | 5 | 83.0929 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0714 | 13.3954 | 59.9647 | 13 | 83.0856 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1189 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1142 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1242 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.084 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1003 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.1296 | 5.1796 | 59.9705 | 5 | 83.1105 | 5.4588 | 59.9935 | 5 | 83.1012 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0797 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.0939 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1272 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1226 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1326 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.0923 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1086 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.138 | 5.1796 | 59.9705 | 5 | 83.119 | 5.4588 | 59.9935 | 5 | 83.1096 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0881 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1022 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1355 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1309 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1409 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1006 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.117 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.1463 | 5.1826 | 59.9705 | 5 | 83.1273 | 5.4588 | 59.9935 | 5 | 83.1179 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.0964 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1105 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1438 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1393 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1492 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.109 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1254 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.1547 | 5.1826 | 59.9705 | 5 | 83.1356 | 5.4588 | 59.9935 | 5 | 83.1262 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.1047 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1188 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1522 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1476 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1576 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1173 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1337 | 5.3809 | 59.982 | 5 | 83.163 | 5.1826 | 59.9705 | 5 | 83.144 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.1346 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.1132 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1272 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1605 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1559 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1659 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1256 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.142 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.1713 | 5.1826 | 59.9705 | 5 | 83.1523 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.1429 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.1215 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1355 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1688 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1643 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1742 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.134 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1503 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.1797 | 5.185 | 59.9705 | 5 | 83.1606 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.1512 | 6.6257 | 59.9763 | 5 | 83.1298 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1438 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1772 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1726 | 13.2604 | 59.9705 | 13 | 83.1826 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1423 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1587 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.188 | 5.185 | 59.9705 | 5 | 83.1689 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.1595 | 6.6223 | 59.9763 | 5 | 83.1381 | 13.3924 | 59.9647 | 13 | 83.1521 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1855 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1809 | 13.2564 | 59.9705 | 13 | 83.1909 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1506 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.167 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.1964 | 5.185 | 59.9705 | 5 | 83.1773 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.168 | 6.6223 | 59.9763 | 5 | 83.1465 | 13.3896 | 59.9647 | 13 | 83.1605 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.1938 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1893 | 13.2564 | 59.9705 | 13 | 83.1992 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.159 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1754 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2047 | 5.185 | 59.9705 | 5 | 83.1856 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.1763 | 6.6201 | 59.9763 | 5 | 83.1548 | 13.3896 | 59.9647 | 13 | 83.1688 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2021 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.1976 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2076 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1673 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.1837 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.213 | 5.185 | 59.9705 | 5 | 83.1939 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.1846 | 6.6201 | 59.9763 | 5 | 83.1631 | 13.3884 | 59.9647 | 13 | 83.1771 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2106 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.2059 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2159 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.1757 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.192 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2214 | 5.185 | 59.9705 | 5 | 83.2022 | 5.4564 | 59.9935 | 5 | 83.193 | 6.6201 | 59.9763 | 5 | 83.1715 | 13.3884 | 59.9647 | 13 | 83.1854 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2189 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.2143 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2242 | 13.2856 | 59.9878 | 13 | 83.184 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2004 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2297 | 5.1868 | 59.9705 | 5 | 83.2106 | 5.4509 | 59.9935 | 5 | 83.2013 | 6.6201 | 59.9763 | 5 | 83.1798 | 13.3838 | 59.9647 | 13 | 83.1938 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2272 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.2226 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2326 | 13.2848 | 59.9878 | 13 | 83.1923 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2087 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.238 | 5.1868 | 59.9705 | 5 | 83.2189 | 5.4509 | 59.9935 | 5 | 83.2096 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.1881 | 13.3838 | 59.9647 | 13 | 83.2021 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2356 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.231 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2409 | 13.2848 | 59.9878 | 13 | 83.2007 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.217 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2463 | 5.1868 | 59.9705 | 5 | 83.2272 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2179 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.1965 | 13.3903 | 59.9647 | 13 | 83.2104 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2439 | 4.967 | 59.9762 | 5
83.2393 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2492 | 13.2848 | 59.9878 | 13 | 83.209 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2253 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2547 | 5.1868 | 59.9705 | 5 | 83.2357 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2263 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2048 | 13.3903 | 59.9647 | 13 | 83.2188 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2522 | 4.9695 | 59.9762 | 5
83.2476 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2576 | 13.2848 | 59.9878 | 13 | 83.2173 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2337 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2631 | 5.1868 | 59.9705 | 5 | 83.244 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2346 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2131 | 13.3876 | 59.9647 | 13 | 83.2272 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2605 | 4.9695 | 59.9762 | 5
83.256 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2659 | 13.2848 | 59.9878 | 13 | 83.2257 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2421 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2714 | 5.1868 | 59.9705 | 5 | 83.2523 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2429 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2216 | 13.3876 | 59.9647 | 13 | 83.2355 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2689 | 4.9716 | 59.9762 | 5
83.2643 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2743 | 13.2848 | 59.9878 | 13 | 83.234 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2504 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2797 | 5.1898 | 59.9705 | 5 | 83.2606 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2513 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2299 | 13.3876 | 59.9647 | 13 | 83.2438 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2772 | 4.9716 | 59.9762 | 5
83.2727 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2826 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.2423 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2587 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.288 | 5.1898 | 59.9705 | 5 | 83.269 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2596 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2382 | 13.3876 | 59.9647 | 13 | 83.2521 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2856 | 4.9716 | 59.9762 | 5
83.281 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2909 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.2507 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.267 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.2964 | 5.1925 | 59.9705 | 5 | 83.2773 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2679 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2465 | 13.3845 | 59.9647 | 13 | 83.2605 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.2939 | 4.9716 | 59.9762 | 5
83.2893 | 13.2511 | 59.9705 | 13 | 83.2993 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.259 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2754 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3047 | 5.1925 | 59.9705 | 5 | 83.2856 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2762 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2549 | 13.3845 | 59.9647 | 13 | 83.2688 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.3022 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.2977 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3076 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.2673 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2838 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.313 | 5.1925 | 59.9705 | 5 | 83.2939 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.2847 | 6.6175 | 59.9763 | 5 | 83.2632 | 13.3831 | 59.9647 | 13 | 83.2771 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.3105 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.306 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3159 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.2757 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.2921 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3214 | 5.1925 | 59.9705 | 5 | 83.3023 | 5.4485 | 59.9935 | 5 | 83.293 | 6.5765 | 59.9763 | 5 | 83.2715 | 13.3831 | 59.9647 | 13 | 83.2854 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.3188 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3143 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3243 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.284 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3004 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3297 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3106 | 5.4444 | 59.9935 | 5 | 83.3013 | 6.5765 | 59.9763 | 5 | 83.2799 | 13.3831 | 59.9647 | 13 | 83.2938 | 10.7778 | 60.0223 | 5 | 83.3273 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3227 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3326 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.2924 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3087 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3381 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3189 | 5.4444 | 59.9935 | 5 | 83.3097 | 6.5748 | 59.9763 | 5 | 83.2882 | 13.3831 | 59.9647 | 13 | 83.3021 | 10.7061 | 60.0223 | 5 | 83.3356 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.331 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3409 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3007 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3171 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3464 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3273 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.318 | 6.5748 | 59.9763 | 5 | 83.2965 | 13.3819 | 59.9647 | 13 | 83.3104 | 10.7061 | 60.0223 | 5 | 83.344 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3393 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3493 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.309 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3254 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3547 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3356 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.3263 | 6.5748 | 59.9763 | 5 | 83.3049 | 13.3819 | 59.9647 | 13 | 83.3187 | 10.7061 | 60.0223 | 5 | 83.3523 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3477 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3576 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3174 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3337 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3631 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3439 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.3347 | 6.5748 | 59.9763 | 5 | 83.3132 | 13.381 | 59.9647 | 13 | 83.3271 | 10.7061 | 60.0223 | 5 | 83.3606 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.356 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3659 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3257 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3421 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3714 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3522 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.343 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3215 | 13.381 | 59.9647 | 13 | 83.3354 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.3689 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3644 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3743 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.334 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3504 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3798 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3607 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.3513 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.33 | 13.381 | 59.9647 | 13 | 83.3438 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.3772 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3727 | 13.2431 | 59.9705 | 13 | 83.3826 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3424 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3588 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3881 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.369 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.3596 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3383 | 13.381 | 59.9647 | 13 | 83.3521 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.3856 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.381 | 13.2406 | 59.9705 | 13 | 83.391 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3507 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3671 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.3964 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3773 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.368 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3466 | 13.3794 | 59.9647 | 13 | 83.3605 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.3939 | 4.975 | 59.9762 | 5
83.3894 | 13.2406 | 59.9705 | 13 | 83.3993 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.359 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3754 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4048 | 5.1945 | 59.9705 | 5 | 83.3856 | 5.442 | 59.9935 | 5 | 83.3763 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3549 | 13.3794 | 59.9647 | 13 | 83.3688 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4023 | 4.9773 | 59.9762 | 5
83.3977 | 13.2372 | 59.9705 | 13 | 83.4076 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3674 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3837 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4131 | 5.1968 | 59.9705 | 5 | 83.394 | 5.4391 | 59.9935 | 5 | 83.3846 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3633 | 13.3794 | 59.9647 | 13 | 83.3771 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4106 | 4.9773 | 59.9762 | 5
83.4061 | 13.2372 | 59.9705 | 13 | 83.416 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3757 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.3921 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4214 | 5.1968 | 59.9705 | 5 | 83.4023 | 5.4391 | 59.9935 | 5 | 83.3931 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3716 | 13.3794 | 59.9647 | 13 | 83.3854 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4189 | 4.9806 | 59.9762 | 5
83.4144 | 13.2372 | 59.9705 | 13 | 83.4243 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.384 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4005 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4298 | 5.1983 | 59.9705 | 5 | 83.4106 | 5.4376 | 59.9935 | 5 | 83.4014 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3799 | 13.3515 | 59.9647 | 13 | 83.3937 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4272 | 4.9806 | 59.9762 | 5
83.4227 | 13.2372 | 59.9705 | 13 | 83.4326 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.3924 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4088 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4381 | 5.1983 | 59.9705 | 5 | 83.419 | 5.4376 | 59.9935 | 5 | 83.4097 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3883 | 13.3515 | 59.9647 | 13 | 83.4021 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4357 | 4.9509 | 59.9762 | 5
83.4311 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.4409 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4007 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4171 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4465 | 5.1983 | 59.9705 | 5 | 83.4273 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.418 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.3966 | 13.3514 | 59.9647 | 13 | 83.4104 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.444 | 4.9509 | 59.9762 | 5
83.4394 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.4493 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4091 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4254 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4548 | 5.1983 | 59.9705 | 5 | 83.4356 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.4264 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.4049 | 13.3514 | 59.9647 | 13 | 83.4187 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4523 | 4.9509 | 59.9762 | 5
83.4477 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.4576 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4174 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4338 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4631 | 5.1983 | 59.9705 | 5 | 83.4439 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.4347 | 6.5696 | 59.9763 | 5 | 83.4133 | 13.3514 | 59.9647 | 13 | 83.427 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4607 | 4.9509 | 59.9762 | 5
83.4561 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.466 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4257 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4421 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4715 | 5.1983 | 59.9705 | 5 | 83.4523 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.443 | 6.5664 | 59.9763 | 5 | 83.4216 | 13.3514 | 59.9647 | 13 | 83.4354 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.469 | 4.9535 | 59.9762 | 5
83.4644 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.4743 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4341 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4504 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4798 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.4606 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.4514 | 6.5664 | 59.9763 | 5 | 83.4299 | 13.3472 | 59.9647 | 13 | 83.4437 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4773 | 4.9535 | 59.9762 | 5
83.4727 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.4826 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4424 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4588 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4882 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.4689 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.4597 | 6.5664 | 59.9763 | 5 | 83.4384 | 13.3472 | 59.9647 | 13 | 83.452 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.4856 | 4.9535 | 59.9762 | 5
83.4811 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.491 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4507 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4671 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.4965 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.4772 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.468 | 6.5664 | 59.9763 | 5 | 83.4467 | 13.3442 | 59.9647 | 13 | 83.4603 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.494 | 4.9535 | 59.9762 | 5
83.4894 | 13.2344 | 59.9705 | 13 | 83.4993 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4591 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4755 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.5048 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.4857 | 5.435 | 59.9935 | 5 | 83.4764 | 6.5637 | 59.9763 | 5 | 83.455 | 13.3442 | 59.9647 | 13 | 83.4688 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5023 | 4.9535 | 59.9762 | 5
83.4978 | 13.2272 | 59.9705 | 13 | 83.5076 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4674 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4838 | 5.3807 | 59.982 | 5 | 83.5132 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.494 | 5.4289 | 59.9935 | 5 | 83.4847 | 6.5637 | 59.9763 | 5 | 83.4633 | 13.3417 | 59.9647 | 13 | 83.4771 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5106 | 4.9535 | 59.9762 | 5
83.5061 | 13.2272 | 59.9705 | 13 | 83.516 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4757 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.4921 | 5.3782 | 59.982 | 5 | 83.5215 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.5023 | 5.4289 | 59.9935 | 5 | 83.493 | 6.5637 | 59.9763 | 5 | 83.4717 | 13.3417 | 59.9647 | 13 | 83.4854 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.519 | 4.956 | 59.9762 | 5
83.5144 | 13.2272 | 59.9705 | 13 | 83.5243 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4841 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5004 | 5.3782 | 59.982 | 5 | 83.5298 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.5107 | 5.4289 | 59.9935 | 5 | 83.5013 | 6.5637 | 59.9763 | 5 | 83.48 | 13.3417 | 59.9647 | 13 | 83.4937 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5273 | 4.956 | 59.9762 | 5
83.5228 | 13.2272 | 59.9705 | 13 | 83.5327 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.4924 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5088 | 5.3782 | 59.982 | 5 | 83.5381 | 5.2015 | 59.9705 | 5 | 83.519 | 5.4289 | 59.9935 | 5 | 83.5098 | 6.5637 | 59.9763 | 5 | 83.4883 | 13.3417 | 59.9647 | 13 | 83.5021 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5356 | 4.9581 | 59.9762 | 5
83.5311 | 13.2272 | 59.9705 | 13 | 83.541 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5008 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5172 | 5.3782 | 59.982 | 5 | 83.5465 | 5.203 | 59.9705 | 5 | 83.5273 | 5.4261 | 59.9935 | 5 | 83.5181 | 6.5637 | 59.9763 | 5 | 83.4967 | 13.3413 | 59.9647 | 13 | 83.5104 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5439 | 4.9581 | 59.9762 | 5
83.5395 | 13.2272 | 59.9705 | 13 | 83.5493 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5091 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5255 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.5549 | 5.203 | 59.9705 | 5 | 83.5356 | 5.4261 | 59.9935 | 5 | 83.5264 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.505 | 13.3413 | 59.9647 | 13 | 83.5187 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5524 | 4.9581 | 59.9762 | 5
83.5478 | 13.2234 | 59.9705 | 13 | 83.5576 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5174 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5338 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.5632 | 5.203 | 59.9705 | 5 | 83.544 | 5.4261 | 59.9935 | 5 | 83.5348 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5133 | 13.3404 | 59.9647 | 13 | 83.527 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5607 | 4.9581 | 59.9762 | 5
83.5561 | 13.2234 | 59.9705 | 13 | 83.566 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5258 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5421 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.5715 | 5.203 | 59.9705 | 5 | 83.5523 | 5.4261 | 59.9935 | 5 | 83.5431 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5217 | 13.3404 | 59.9647 | 13 | 83.5354 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5691 | 4.9581 | 59.9762 | 5
83.5645 | 13.2234 | 59.9705 | 13 | 83.5743 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5341 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5505 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.5798 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.5606 | 5.4261 | 59.9935 | 5 | 83.5514 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.53 | 13.3404 | 59.9647 | 13 | 83.5437 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5774 | 4.9581 | 59.9762 | 5
83.5728 | 13.2234 | 59.9705 | 13 | 83.5826 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5424 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5588 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.5882 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.569 | 5.4261 | 59.9935 | 5 | 83.5597 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5383 | 13.3404 | 59.9647 | 13 | 83.552 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.5857 | 4.9616 | 59.9762 | 5
83.5811 | 13.2234 | 59.9705 | 13 | 83.591 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5508 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5671 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.5966 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.5773 | 5.4246 | 59.9935 | 5 | 83.5681 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5468 | 13.3379 | 59.9647 | 13 | 83.5603 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.594 | 4.9616 | 59.9762 | 5
83.5895 | 13.2234 | 59.9705 | 13 | 83.5993 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5591 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5755 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.6049 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.5856 | 5.4246 | 59.9935 | 5 | 83.5764 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5551 | 13.3379 | 59.9647 | 13 | 83.5687 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6023 | 4.9616 | 59.9762 | 5
83.5978 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6077 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5674 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5838 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.6132 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.5939 | 5.4224 | 59.9935 | 5 | 83.5847 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5634 | 13.3379 | 59.9647 | 13 | 83.577 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6107 | 4.9616 | 59.9762 | 5
83.6061 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.616 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5758 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.5922 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.6215 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.6024 | 5.4224 | 59.9935 | 5 | 83.5931 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5717 | 13.3379 | 59.9647 | 13 | 83.5853 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.619 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6145 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6243 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5841 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6005 | 5.3757 | 59.982 | 5 | 83.6299 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.6107 | 5.4224 | 59.9935 | 5 | 83.6014 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5801 | 13.3306 | 59.9647 | 13 | 83.5936 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6274 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6228 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6327 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.5924 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6088 | 5.3728 | 59.982 | 5 | 83.6382 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.619 | 5.4224 | 59.9935 | 5 | 83.6097 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5884 | 13.3306 | 59.9647 | 13 | 83.6019 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6357 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6312 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.641 | 13.2843 | 59.9878 | 13 | 83.6008 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6171 | 5.3728 | 59.982 | 5 | 83.6465 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.6273 | 5.4191 | 59.9935 | 5 | 83.6182 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.5967 | 13.3306 | 59.9647 | 13 | 83.6104 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.644 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6395 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6493 | 13.2872 | 59.9878 | 13 | 83.6091 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6255 | 5.3728 | 59.982 | 5 | 83.6549 | 5.2051 | 59.9705 | 5 | 83.6357 | 5.4191 | 59.9935 | 5 | 83.6265 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.6051 | 13.3306 | 59.9647 | 13 | 83.6187 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6523 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6478 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6577 | 13.2872 | 59.9878 | 13 | 83.6175 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6339 | 5.3728 | 59.982 | 5 | 83.6632 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.644 | 5.4191 | 59.9935 | 5 | 83.6348 | 6.5609 | 59.9763 | 5 | 83.6134 | 13.3102 | 59.9647 | 13 | 83.627 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6606 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6562 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.666 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6258 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6422 | 5.3728 | 59.982 | 5 | 83.6716 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.6523 | 5.4191 | 59.9935 | 5 | 83.6431 | 6.5601 | 59.9763 | 5 | 83.6217 | 13.3102 | 59.9647 | 13 | 83.6353 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6691 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6645 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6743 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6341 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6505 | 5.3728 | 59.982 | 5 | 83.6799 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.6607 | 5.4132 | 59.9935 | 5 | 83.6515 | 6.5601 | 59.9763 | 5 | 83.6301 | 13.3102 | 59.9647 | 13 | 83.6437 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6774 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6728 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6827 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6425 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6588 | 5.3703 | 59.982 | 5 | 83.6882 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.669 | 5.4132 | 59.9935 | 5 | 83.6598 | 6.5601 | 59.9763 | 5 | 83.6384 | 13.3102 | 59.9647 | 13 | 83.652 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6858 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6812 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.691 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6508 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6672 | 5.3703 | 59.982 | 5 | 83.6966 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.6773 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.6681 | 6.5601 | 59.9763 | 5 | 83.6467 | 13.3095 | 59.9647 | 13 | 83.6603 | 10.7065 | 60.0223 | 5 | 83.6941 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6895 | 13.2195 | 59.9705 | 13 | 83.6993 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6591 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6755 | 5.3677 | 59.982 | 5 | 83.7049 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.6856 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.6765 | 6.5601 | 59.9763 | 5 | 83.655 | 13.3095 | 59.9647 | 13 | 83.6686 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7024 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.6979 | 13.2168 | 59.9705 | 13 | 83.7077 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6674 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6838 | 5.3677 | 59.982 | 5 | 83.7133 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.694 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.6848 | 6.5601 | 59.9763 | 5 | 83.6635 | 13.3072 | 59.9647 | 13 | 83.677 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7107 | 4.9654 | 59.9762 | 5
83.7062 | 13.2168 | 59.9705 | 13 | 83.716 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6758 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.6922 | 5.3677 | 59.982 | 5 | 83.7216 | 5.2071 | 59.9705 | 5 | 83.7023 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.6931 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.6718 | 13.3072 | 59.9647 | 13 | 83.6853 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7191 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7145 | 13.2118 | 59.9705 | 13 | 83.7243 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6841 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7005 | 5.3677 | 59.982 | 5 | 83.7299 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.7106 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7014 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.6801 | 13.3072 | 59.9647 | 13 | 83.6936 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7274 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7229 | 13.2118 | 59.9705 | 13 | 83.7327 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.6925 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7089 | 5.3677 | 59.982 | 5 | 83.7383 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.7189 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7098 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.6885 | 13.3072 | 59.9647 | 13 | 83.7019 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7357 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7312 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.741 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7008 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7172 | 5.3677 | 59.982 | 5 | 83.7466 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.7274 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7181 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.6968 | 13.3046 | 59.9647 | 13 | 83.7103 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7441 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7395 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.7494 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7091 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7255 | 5.3649 | 59.982 | 5 | 83.7549 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.7357 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7264 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7051 | 13.3046 | 59.9647 | 13 | 83.7186 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7524 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7479 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.7577 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7175 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7339 | 5.3649 | 59.982 | 5 | 83.7633 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.744 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7349 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7135 | 13.3016 | 59.9647 | 13 | 83.7269 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7607 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7562 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.766 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7258 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7422 | 5.3649 | 59.982 | 5 | 83.7716 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.7524 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7432 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7218 | 13.3016 | 59.9647 | 13 | 83.7352 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.769 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7646 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.7744 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7342 | 14.5717 | 59.982 | 13 | 83.7505 | 5.3649 | 59.982 | 5 | 83.78 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.7607 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7515 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7301 | 13.3039 | 59.9647 | 13 | 83.7437 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7775 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7729 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.7827 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7425 | 14.4846 | 59.982 | 13 | 83.7589 | 5.3649 | 59.982 | 5 | 83.7883 | 5.2092 | 59.9705 | 5 | 83.769 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7599 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7384 | 13.3039 | 59.9647 | 13 | 83.752 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7858 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7812 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.791 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7508 | 14.4846 | 59.982 | 13 | 83.7672 | 5.3649 | 59.982 | 5 | 83.7966 | 5.2122 | 59.9705 | 5 | 83.7773 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7682 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7468 | 13.2997 | 59.9647 | 13 | 83.7603 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.7941 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7896 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.7994 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7592 | 14.4846 | 59.982 | 13 | 83.7755 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.805 | 5.2122 | 59.9705 | 5 | 83.7857 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7765 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7551 | 13.2997 | 59.9647 | 13 | 83.7686 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8025 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.7979 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.8077 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7675 | 14.4846 | 59.982 | 13 | 83.7839 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.8133 | 5.2122 | 59.9705 | 5 | 83.794 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7848 | 6.5576 | 59.9763 | 5 | 83.7634 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 83.777 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8108 | 4.9733 | 59.9762 | 5
83.8062 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.816 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7758 | 14.4846 | 59.982 | 13 | 83.7922 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.8217 | 5.2122 | 59.9705 | 5 | 83.8023 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.7932 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.7719 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 83.7853 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8191 | 4.9785 | 59.9762 | 5
83.8146 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.8244 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7842 | 14.4846 | 59.982 | 13 | 83.8005 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.83 | 5.2122 | 59.9705 | 5 | 83.8107 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8015 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.7802 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 83.7936 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8274 | 4.9785 | 59.9762 | 5
83.8229 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.8327 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.7925 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8089 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.8383 | 5.2122 | 59.9705 | 5 | 83.819 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8098 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.7885 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 83.8019 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8358 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8313 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.841 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8008 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8172 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.8467 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8273 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8182 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.7969 | 13.2965 | 59.9647 | 13 | 83.8103 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8441 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8396 | 13.1741 | 59.9705 | 13 | 83.8494 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8092 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8256 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.855 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8356 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8265 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.8052 | 13.2965 | 59.9647 | 13 | 83.8186 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8524 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8479 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.8577 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8175 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8339 | 5.3594 | 59.982 | 5 | 83.8633 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8441 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8348 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.8135 | 13.2965 | 59.9647 | 13 | 83.8269 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8608 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8563 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.8661 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8258 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8422 | 5.3565 | 59.982 | 5 | 83.8716 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8524 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8431 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.8219 | 13.2965 | 59.9647 | 13 | 83.8352 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8691 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8646 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.8744 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8342 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8506 | 5.3565 | 59.982 | 5 | 83.88 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8607 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8516 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.8302 | 13.2941 | 59.9647 | 13 | 83.8436 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8774 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8729 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.8827 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8425 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8589 | 5.354 | 59.982 | 5 | 83.8884 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8691 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8599 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.8385 | 13.2941 | 59.9647 | 13 | 83.8519 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8857 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8813 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.8911 | 13.2945 | 59.9878 | 13 | 83.8509 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8672 | 5.354 | 59.982 | 5 | 83.8967 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8774 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8682 | 6.5553 | 59.9763 | 5 | 83.8468 | 13.2908 | 59.9647 | 13 | 83.8602 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.8942 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.8896 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.8994 | 13.2964 | 59.9878 | 13 | 83.8592 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8755 | 5.354 | 59.982 | 5 | 83.905 | 5.2146 | 59.9705 | 5 | 83.8857 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8766 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.8552 | 13.2908 | 59.9647 | 13 | 83.8685 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9025 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.898 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9077 | 13.2964 | 59.9878 | 13 | 83.8675 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8839 | 5.354 | 59.982 | 5 | 83.9133 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.894 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8849 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.8635 | 13.2856 | 59.9647 | 13 | 83.8768 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9109 | 4.9812 | 59.9762 | 5
83.9063 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.916 | 13.2964 | 59.9878 | 13 | 83.8759 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.8922 | 5.351 | 59.982 | 5 | 83.9217 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9024 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.8932 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.8718 | 13.2856 | 59.9647 | 13 | 83.8853 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9192 | 4.9855 | 59.9762 | 5
83.9146 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9244 | 13.2964 | 59.9878 | 13 | 83.8842 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9006 | 5.351 | 59.982 | 5 | 83.9301 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9107 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9016 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.8802 | 13.2856 | 59.9647 | 13 | 83.8936 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9275 | 4.9855 | 59.9762 | 5
83.923 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9327 | 13.2964 | 59.9878 | 13 | 83.8925 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9089 | 5.351 | 59.982 | 5 | 83.9384 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.919 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9099 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.8885 | 13.2856 | 59.9647 | 13 | 83.9019 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9358 | 4.9881 | 59.9762 | 5
83.9313 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9411 | 13.2964 | 59.9878 | 13 | 83.9009 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9172 | 5.351 | 59.982 | 5 | 83.9467 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9273 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9182 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.8969 | 13.2856 | 59.9647 | 13 | 83.9102 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9441 | 4.9881 | 59.9762 | 5
83.9396 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9494 | 13.2976 | 59.9878 | 13 | 83.9092 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9256 | 5.351 | 59.982 | 5 | 83.955 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9357 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9265 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.9053 | 13.2856 | 59.9647 | 13 | 83.9186 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9525 | 4.9881 | 59.9762 | 5
83.948 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9577 | 13.2976 | 59.9878 | 13 | 83.9175 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9339 | 5.351 | 59.982 | 5 | 83.9634 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.944 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9349 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.9136 | 13.3063 | 59.9647 | 13 | 83.9269 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9608 | 4.9881 | 59.9762 | 5
83.9563 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9661 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9259 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9423 | 5.3459 | 59.982 | 5 | 83.9717 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9523 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9432 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.9219 | 13.3063 | 59.9647 | 13 | 83.9352 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9692 | 4.9881 | 59.9762 | 5
83.9647 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9744 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9342 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9506 | 5.3459 | 59.982 | 5 | 83.98 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9608 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.9515 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.9303 | 13.3056 | 59.9647 | 13 | 83.9435 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9775 | 4.9881 | 59.9762 | 5
83.973 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9827 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9425 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9589 | 5.3459 | 59.9763 | 5 | 83.9884 | 5.2161 | 59.9705 | 5 | 83.9691 | 5.4132 | 59.9878 | 5 | 83.96 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.9386 | 13.3056 | 59.9647 | 13 | 83.9519 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9858 | 4.9903 | 59.9762 | 5
83.9813 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9911 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9509 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9673 | 5.3459 | 59.9763 | 5 | 83.9967 | 5.2183 | 59.9705 | 5 | 83.9774 | 5.4113 | 59.9878 | 5 | 83.9683 | 6.5525 | 59.9763 | 5 | 83.9469 | 13.3056 | 59.9647 | 13 | 83.9602 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 83.9941 | 4.9903 | 59.9762 | 5
83.9897 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 83.9994 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9592 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9756 | 5.3434 | 59.9763 | 5 | 84.0051 | 5.2183 | 59.9705 | 5 | 83.9857 | 5.4113 | 59.9878 | 5 | 83.9766 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 83.9552 | 13.3056 | 59.9647 | 13 | 83.9685 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0026 | 4.9924 | 59.9762 | 5
83.998 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 84.0078 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9676 | 14.4814 | 59.982 | 13 | 83.9839 | 5.3434 | 59.9763 | 5 | 84.0134 | 5.2202 | 59.9705 | 5 | 83.9941 | 5.4113 | 59.9878 | 5 | 83.9849 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 83.9636 | 13.3056 | 59.9647 | 13 | 83.9768 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0109 | 4.9924 | 59.9762 | 5
84.0063 | 13.1681 | 59.9705 | 13 | 84.0161 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9759 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 83.9922 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0217 | 5.2202 | 59.9705 | 5 | 84.0024 | 5.4113 | 59.9878 | 5 | 83.9933 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 83.9719 | 13.3056 | 59.9647 | 13 | 83.9852 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0192 | 4.9812 | 59.9762 | 5
84.0147 | 13.1664 | 59.9705 | 13 | 84.0244 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9842 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0006 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0301 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0107 | 5.4084 | 59.9878 | 5 | 84.0016 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 83.9802 | 13.3032 | 59.9647 | 13 | 83.9935 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0276 | 4.9812 | 59.9762 | 5
84.023 | 13.1664 | 59.9705 | 13 | 84.0327 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 83.9926 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.009 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0384 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0191 | 5.4084 | 59.9878 | 5 | 84.0099 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 83.9886 | 13.3032 | 59.9647 | 13 | 84.0018 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0359 | 4.9838 | 59.9762 | 5
84.0314 | 13.1112 | 59.9705 | 13 | 84.0411 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0009 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0173 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0468 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0274 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0183 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 83.9969 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 84.0101 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0442 | 4.9838 | 59.9762 | 5
84.0397 | 13.1112 | 59.9705 | 13 | 84.0494 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0092 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0256 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0551 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0357 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0266 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.0052 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 84.0186 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0525 | 4.9838 | 59.9762 | 5
84.048 | 13.1112 | 59.9705 | 13 | 84.0577 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0176 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0339 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0634 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.044 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0349 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.0137 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 84.0269 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0609 | 4.9838 | 59.9762 | 5
84.0564 | 13.1112 | 59.9705 | 13 | 84.0661 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0259 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0423 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0718 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0524 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0433 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.022 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 84.0352 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0692 | 4.9878 | 59.9762 | 5
84.0647 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.0744 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0342 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0506 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0801 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0607 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0516 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.0303 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 84.0435 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0775 | 4.9878 | 59.9762 | 5
84.073 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.0828 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0426 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.059 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0884 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.069 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0599 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.0387 | 13.2972 | 59.9647 | 13 | 84.0519 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0859 | 4.9878 | 59.9762 | 5
84.0814 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.0911 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0509 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0673 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.0968 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0775 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0682 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.047 | 13.2948 | 59.9647 | 13 | 84.0602 | 10.654 | 60.0223 | 5 | 84.0942 | 4.9878 | 59.9762 | 5
84.0897 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.0994 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0592 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0756 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1051 | 5.2227 | 59.9705 | 5 | 84.0858 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0767 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.0553 | 13.2948 | 59.9647 | 13 | 84.0685 | 10.6465 | 60.0223 | 5 | 84.1025 | 4.9878 | 59.9762 | 5
84.0981 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1078 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0676 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.084 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1135 | 5.1507 | 59.9705 | 5 | 84.0941 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.085 | 6.5514 | 59.9763 | 5 | 84.0636 | 13.292 | 59.9647 | 13 | 84.0768 | 10.6465 | 60.0223 | 5 | 84.1108 | 4.9878 | 59.9762 | 5
84.1064 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1161 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0759 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.0923 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1218 | 5.1507 | 59.9705 | 5 | 84.1024 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.0933 | 6.5498 | 59.9763 | 5 | 84.072 | 13.292 | 59.9647 | 13 | 84.0851 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1193 | 4.9904 | 59.9762 | 5
84.1147 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1244 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0843 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.1006 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1301 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1108 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.1017 | 6.5498 | 59.9763 | 5 | 84.0803 | 13.2889 | 59.9647 | 13 | 84.0935 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1276 | 4.9904 | 59.9762 | 5
84.1231 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1328 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.0926 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.109 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1385 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1191 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.11 | 6.5498 | 59.9763 | 5 | 84.0886 | 13.2889 | 59.9647 | 13 | 84.1018 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1359 | 4.9956 | 59.9762 | 5
84.1314 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1411 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1009 | 14.4735 | 59.982 | 13 | 84.1173 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1468 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1274 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.1183 | 6.5498 | 59.9763 | 5 | 84.097 | 13.3236 | 59.9647 | 13 | 84.1101 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1443 | 4.9956 | 59.9762 | 5
84.1397 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1494 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1093 | 14.4697 | 59.982 | 13 | 84.1257 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1552 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1357 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.1266 | 6.5498 | 59.9763 | 5 | 84.1053 | 13.3236 | 59.9647 | 13 | 84.1184 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1526 | 4.9844 | 59.9762 | 5
84.1481 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1578 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1176 | 14.4697 | 59.982 | 13 | 84.134 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1635 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1441 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.135 | 6.5498 | 59.9763 | 5 | 84.1136 | 13.3236 | 59.9647 | 13 | 84.1268 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1609 | 4.9844 | 59.9762 | 5
84.1564 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1661 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1259 | 14.4697 | 59.982 | 13 | 84.1423 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1718 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1524 | 5.406 | 59.9878 | 5 | 84.1433 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1221 | 13.3236 | 59.9647 | 13 | 84.1351 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1692 | 4.9844 | 59.9762 | 5
84.1648 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1744 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1343 | 14.4697 | 59.982 | 13 | 84.1507 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1802 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1607 | 5.4032 | 59.9878 | 5 | 84.1516 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1304 | 13.3212 | 59.9647 | 13 | 84.1434 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1776 | 4.9844 | 59.9762 | 5
84.1731 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1828 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1426 | 14.4697 | 59.982 | 13 | 84.159 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1885 | 5.1535 | 59.9705 | 5 | 84.1691 | 5.4032 | 59.9878 | 5 | 84.16 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1387 | 13.3212 | 59.9647 | 13 | 84.1517 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1859 | 4.9844 | 59.9762 | 5
84.1814 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1911 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1509 | 14.4697 | 59.982 | 13 | 84.1674 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.1968 | 5.1567 | 59.9705 | 5 | 84.1774 | 5.4032 | 59.9878 | 5 | 84.1683 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1471 | 13.3586 | 59.9647 | 13 | 84.1602 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.1943 | 4.9844 | 59.9762 | 5
84.1898 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.1994 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1593 | 14.466 | 59.982 | 13 | 84.1757 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2051 | 5.1567 | 59.9705 | 5 | 84.1857 | 5.4032 | 59.9878 | 5 | 84.1766 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1554 | 13.3586 | 59.9647 | 13 | 84.1685 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.2026 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.1981 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2078 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1676 | 14.466 | 59.982 | 13 | 84.184 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2135 | 5.1589 | 59.9705 | 5 | 84.194 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.1851 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1637 | 13.3567 | 59.9647 | 13 | 84.1768 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.2109 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2064 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2161 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.176 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.1923 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2219 | 5.1589 | 59.9705 | 5 | 84.2025 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.1934 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.172 | 13.3567 | 59.9647 | 13 | 84.1851 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.2192 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2148 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2245 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1843 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.2007 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2302 | 5.1589 | 59.9705 | 5 | 84.2108 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2017 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1804 | 13.3567 | 59.9647 | 13 | 84.1935 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.2275 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2231 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2328 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.1926 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.209 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2385 | 5.1589 | 59.9705 | 5 | 84.2191 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.21 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.1887 | 13.3567 | 59.9647 | 13 | 84.2018 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.236 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2315 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2411 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.201 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.2173 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2468 | 5.1589 | 59.9705 | 5 | 84.2275 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2184 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.197 | 13.3518 | 59.9647 | 13 | 84.2101 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.2443 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2398 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2495 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.2093 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.2257 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2552 | 5.1589 | 59.9705 | 5 | 84.2358 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2267 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.2054 | 13.3518 | 59.9647 | 13 | 84.2184 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.2527 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2481 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2578 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.2176 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.234 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2635 | 5.1614 | 59.9705 | 5 | 84.2441 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.235 | 6.5479 | 59.9763 | 5 | 84.2137 | 13.3518 | 59.9647 | 13 | 84.2268 | 10.6427 | 60.0223 | 5 | 84.261 | 4.9929 | 59.9762 | 5
84.2565 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2661 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.226 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.2424 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2719 | 5.1614 | 59.9705 | 5 | 84.2524 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2434 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.222 | 13.3518 | 59.9647 | 13 | 84.2351 | 10.641 | 60.0223 | 5 | 84.2693 | 4.9956 | 59.9762 | 5
84.2648 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2745 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.2343 | 14.4601 | 59.982 | 13 | 84.2507 | 5.288 | 59.9763 | 5 | 84.2802 | 5.1641 | 59.9705 | 5 | 84.2608 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2517 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2305 | 13.3489 | 59.9647 | 13 | 84.2434 | 10.641 | 60.0223 | 5 | 84.2776 | 4.9956 | 59.9762 | 5
84.2731 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2828 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.2426 | 14.4579 | 59.982 | 13 | 84.259 | 5.2861 | 59.9763 | 5 | 84.2885 | 5.1641 | 59.9705 | 5 | 84.2691 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.26 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2388 | 13.3489 | 59.9647 | 13 | 84.2517 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.286 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.2815 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2911 | 13.2992 | 59.9878 | 13 | 84.251 | 14.4579 | 59.982 | 13 | 84.2674 | 5.2861 | 59.9763 | 5 | 84.2969 | 5.1672 | 59.9705 | 5 | 84.2774 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2683 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2471 | 13.3489 | 59.9647 | 13 | 84.2601 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.2943 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.2898 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.2995 | 13.2414 | 59.9878 | 13 | 84.2593 | 14.4579 | 59.982 | 13 | 84.2757 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3052 | 5.1672 | 59.9705 | 5 | 84.2858 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2767 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2555 | 13.3489 | 59.9647 | 13 | 84.2684 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3026 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.2982 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3078 | 13.2414 | 59.9878 | 13 | 84.2676 | 14.4579 | 59.982 | 13 | 84.2841 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3135 | 5.1672 | 59.9705 | 5 | 84.2941 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.285 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2638 | 13.3462 | 59.9647 | 13 | 84.2767 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.311 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3065 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3161 | 13.2444 | 59.9878 | 13 | 84.276 | 14.4564 | 59.982 | 13 | 84.2924 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3219 | 5.1672 | 59.9705 | 5 | 84.3024 | 5.3988 | 59.9878 | 5 | 84.2933 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2721 | 13.3462 | 59.9647 | 13 | 84.285 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3193 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3148 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3245 | 13.2444 | 59.9878 | 13 | 84.2843 | 14.4564 | 59.982 | 13 | 84.3007 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3302 | 5.1688 | 59.9705 | 5 | 84.3107 | 5.3967 | 59.9878 | 5 | 84.3018 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2804 | 13.3438 | 59.9647 | 13 | 84.2933 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3276 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3232 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3328 | 13.2444 | 59.9878 | 13 | 84.2927 | 14.4564 | 59.982 | 13 | 84.3091 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3386 | 5.1688 | 59.9705 | 5 | 84.3192 | 5.3967 | 59.9878 | 5 | 84.3101 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2888 | 13.3438 | 59.9647 | 13 | 84.3018 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3359 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3315 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3412 | 13.2444 | 59.9878 | 13 | 84.301 | 14.4564 | 59.982 | 13 | 84.3174 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3469 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3275 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3184 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.2971 | 13.3438 | 59.9647 | 13 | 84.3101 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3442 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3398 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3495 | 13.2444 | 59.9878 | 13 | 84.3093 | 14.4564 | 59.982 | 13 | 84.3257 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3552 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3358 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3267 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.3054 | 13.3438 | 59.9647 | 13 | 84.3184 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3527 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3482 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3578 | 13.2444 | 59.9878 | 13 | 84.3177 | 14.4564 | 59.982 | 13 | 84.334 | 5.2841 | 59.9763 | 5 | 84.3636 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3442 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3351 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.3138 | 13.339 | 59.9647 | 13 | 84.3267 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.361 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3565 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3661 | 13.2476 | 59.9878 | 13 | 84.326 | 14.4555 | 59.982 | 13 | 84.3424 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.3719 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3525 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3434 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.3221 | 13.339 | 59.9647 | 13 | 84.3351 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3694 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3649 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3745 | 13.2476 | 59.9878 | 13 | 84.3343 | 14.4555 | 59.982 | 13 | 84.3508 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.3802 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3608 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3517 | 6.5451 | 59.9763 | 5 | 84.3304 | 13.339 | 59.9647 | 13 | 84.3434 | 10.6373 | 60.0223 | 5 | 84.3777 | 4.9962 | 59.9878 | 5
84.3732 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3828 | 13.2476 | 59.9878 | 13 | 84.3427 | 14.4555 | 59.982 | 13 | 84.3591 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.3886 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3691 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3601 | 6.5393 | 59.9763 | 5 | 84.3389 | 13.339 | 59.9647 | 13 | 84.3517 | 10.6367 | 60.0223 | 5 | 84.386 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.3815 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3911 | 13.2476 | 59.9878 | 13 | 84.351 | 14.4555 | 59.982 | 13 | 84.3674 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.3969 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3775 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3684 | 6.5393 | 59.9763 | 5 | 84.3472 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.36 | 10.6367 | 60.0223 | 5 | 84.3943 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.3899 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.3995 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.3593 | 14.4533 | 59.982 | 13 | 84.3757 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4053 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3858 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3767 | 6.5393 | 59.9763 | 5 | 84.3555 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.3684 | 10.6367 | 60.0223 | 5 | 84.4026 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.3982 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4078 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.3677 | 14.4533 | 59.982 | 13 | 84.3841 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4136 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.3941 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3851 | 6.5393 | 59.9763 | 5 | 84.3639 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.3767 | 10.6367 | 60.0223 | 5 | 84.411 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4065 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4162 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.376 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.3925 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4219 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4024 | 5.3926 | 59.9878 | 5 | 84.3934 | 6.5393 | 59.9763 | 5 | 84.3722 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.385 | 10.634 | 60.0223 | 5 | 84.4193 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4149 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4245 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.3843 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4008 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4303 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4108 | 5.3903 | 59.9878 | 5 | 84.4017 | 6.5393 | 59.9763 | 5 | 84.3805 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.3933 | 10.634 | 60.0223 | 5 | 84.4277 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4232 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4328 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.3927 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4091 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4386 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4191 | 5.3903 | 59.9878 | 5 | 84.41 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.3888 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.4017 | 10.6315 | 60.0223 | 5 | 84.436 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4316 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4412 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.401 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4174 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.447 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4274 | 5.388 | 59.9878 | 5 | 84.4185 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.3972 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.41 | 10.6315 | 60.0223 | 5 | 84.4443 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4399 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4495 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.4094 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4258 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4553 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4359 | 5.388 | 59.9878 | 5 | 84.4268 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4055 | 13.3363 | 59.9647 | 13 | 84.4183 | 10.6315 | 60.0223 | 5 | 84.4526 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4482 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4578 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.4177 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4341 | 5.2812 | 59.9763 | 5 | 84.4636 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4442 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4351 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4138 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.4266 | 10.6315 | 60.0223 | 5 | 84.4609 | 4.987 | 59.9878 | 5
84.4566 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4662 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.426 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4424 | 5.2788 | 59.9763 | 5 | 84.4719 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4525 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4435 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4222 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.4351 | 10.6277 | 60.0223 | 5 | 84.4694 | 4.9845 | 59.9878 | 5
84.4649 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4745 | 13.2515 | 59.9878 | 13 | 84.4344 | 14.4519 | 59.982 | 13 | 84.4508 | 5.2788 | 59.9763 | 5 | 84.4803 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4608 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4518 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4305 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.4434 | 10.6277 | 60.0223 | 5 | 84.4777 | 4.9845 | 59.9878 | 5
84.4732 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4828 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.4427 | 14.4492 | 59.982 | 13 | 84.4591 | 5.2788 | 59.9763 | 5 | 84.4886 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4692 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4601 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4388 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.4517 | 10.6277 | 60.0223 | 5 | 84.486 | 4.9824 | 59.9878 | 5
84.4816 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4912 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.451 | 14.4492 | 59.982 | 13 | 84.4675 | 5.2788 | 59.9763 | 5 | 84.4969 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4775 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4684 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4473 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.46 | 10.6277 | 60.0223 | 5 | 84.4944 | 4.9824 | 59.9878 | 5
84.4899 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.4995 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.4594 | 14.4471 | 59.982 | 13 | 84.4758 | 5.275 | 59.9763 | 5 | 84.5053 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4858 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4768 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4556 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.4684 | 10.6277 | 60.0223 | 5 | 84.5027 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.4983 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5078 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.4677 | 14.4471 | 59.982 | 13 | 84.4841 | 5.275 | 59.9763 | 5 | 84.5136 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.4942 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4851 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4639 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.4767 | 10.6277 | 60.0223 | 5 | 84.511 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5066 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5162 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.476 | 14.4436 | 59.982 | 13 | 84.4925 | 5.275 | 59.9763 | 5 | 84.522 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5025 | 5.342 | 59.9878 | 5 | 84.4934 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4723 | 13.3243 | 59.9647 | 13 | 84.485 | 10.6211 | 60.0223 | 5 | 84.5193 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5149 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5245 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.4844 | 14.4436 | 59.982 | 13 | 84.5008 | 5.275 | 59.9763 | 5 | 84.5303 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5108 | 5.3395 | 59.9878 | 5 | 84.5018 | 6.5366 | 59.9763 | 5 | 84.4806 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.4933 | 10.6211 | 60.0223 | 5 | 84.5277 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5233 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5328 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.4927 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5092 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.5386 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5191 | 5.3395 | 59.9878 | 5 | 84.5101 | 6.5336 | 59.9763 | 5 | 84.4889 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.5017 | 10.6211 | 60.0223 | 5 | 84.536 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5316 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5412 | 13.2535 | 59.9878 | 13 | 84.501 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5175 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.547 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5275 | 5.3366 | 59.9878 | 5 | 84.5184 | 6.5336 | 59.9763 | 5 | 84.4972 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.51 | 10.6211 | 60.0223 | 5 | 84.5443 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5399 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5495 | 13.1603 | 59.9878 | 13 | 84.5094 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5258 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.5553 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5358 | 5.3366 | 59.9878 | 5 | 84.5269 | 6.5336 | 59.9763 | 5 | 84.5056 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.5183 | 10.6194 | 60.0223 | 5 | 84.5527 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5483 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5579 | 13.1603 | 59.9878 | 13 | 84.5177 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5342 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.5637 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5441 | 5.3366 | 59.9878 | 5 | 84.5352 | 6.5336 | 59.9763 | 5 | 84.5139 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.5266 | 10.6194 | 60.0223 | 5 | 84.561 | 4.9796 | 59.9878 | 5
84.5566 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5662 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5261 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5425 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.572 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5526 | 5.3366 | 59.9878 | 5 | 84.5435 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5222 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.535 | 10.6194 | 60.0223 | 5 | 84.5693 | 4.9756 | 59.9878 | 5
84.5649 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5745 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5344 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5508 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.5803 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5609 | 5.3333 | 59.9878 | 5 | 84.5518 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5306 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.5433 | 10.6194 | 60.0223 | 5 | 84.5776 | 4.9756 | 59.9878 | 5
84.5733 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5829 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5427 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5591 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.5887 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5692 | 5.3333 | 59.9878 | 5 | 84.5602 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5389 | 13.3166 | 59.9647 | 13 | 84.5516 | 10.6194 | 60.0223 | 5 | 84.5861 | 4.9756 | 59.9878 | 5
84.5816 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5912 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5511 | 14.4438 | 59.982 | 13 | 84.5675 | 5.2716 | 59.9763 | 5 | 84.597 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5775 | 5.3333 | 59.9878 | 5 | 84.5685 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5472 | 13.3122 | 59.9647 | 13 | 84.5599 | 10.6194 | 60.0223 | 5 | 84.5944 | 4.9756 | 59.9878 | 5
84.59 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.5995 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5594 | 14.3764 | 59.982 | 13 | 84.5758 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.6053 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5859 | 5.3333 | 59.9878 | 5 | 84.5768 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5557 | 13.3122 | 59.9647 | 13 | 84.5682 | 10.6141 | 60.0223 | 5 | 84.6027 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.5983 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6078 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5677 | 14.3764 | 59.982 | 13 | 84.5842 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.6136 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.5942 | 5.331 | 59.9878 | 5 | 84.5852 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.564 | 13.3362 | 59.9647 | 13 | 84.5767 | 10.6141 | 60.0223 | 5 | 84.6111 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.6066 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6162 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5761 | 14.3764 | 59.982 | 13 | 84.5925 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.622 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6025 | 5.331 | 59.9878 | 5 | 84.5935 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5723 | 13.3362 | 59.9647 | 13 | 84.585 | 10.6141 | 60.0223 | 5 | 84.6194 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.615 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6245 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5844 | 14.3764 | 59.982 | 13 | 84.6008 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.6304 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6108 | 5.3281 | 59.9878 | 5 | 84.6018 | 6.5279 | 59.9763 | 5 | 84.5807 | 13.3362 | 59.9647 | 13 | 84.5933 | 10.6141 | 60.0223 | 5 | 84.6277 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.6233 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6329 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.5927 | 14.3764 | 59.982 | 13 | 84.6092 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.6387 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6192 | 5.3281 | 59.9878 | 5 | 84.6101 | 6.5261 | 59.9763 | 5 | 84.589 | 13.3362 | 59.9647 | 13 | 84.6016 | 10.6114 | 60.0223 | 5 | 84.636 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.6317 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6412 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.6011 | 14.3764 | 59.982 | 13 | 84.6175 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.647 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6275 | 5.3281 | 59.9878 | 5 | 84.6185 | 6.5261 | 59.9763 | 5 | 84.5973 | 13.3362 | 59.9647 | 13 | 84.61 | 10.6114 | 60.0223 | 5 | 84.6444 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.64 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6495 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.6094 | 14.3365 | 59.982 | 13 | 84.6259 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.6553 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6358 | 5.3281 | 59.9878 | 5 | 84.6268 | 6.5261 | 59.9763 | 5 | 84.6056 | 13.3362 | 59.9647 | 13 | 84.6183 | 10.5866 | 60.0223 | 5 | 84.6527 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.6483 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6579 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.6177 | 14.3365 | 59.982 | 13 | 84.6342 | 5.2692 | 59.9763 | 5 | 84.6637 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6442 | 5.3281 | 59.9878 | 5 | 84.6351 | 6.5261 | 59.9763 | 5 | 84.614 | 13.3314 | 59.9647 | 13 | 84.6266 | 10.5866 | 60.0223 | 5 | 84.661 | 4.9736 | 59.9878 | 5
84.6567 | 13.11 | 59.9705 | 13 | 84.6662 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.6261 | 14.3365 | 59.982 | 13 | 84.6425 | 5.2673 | 59.9763 | 5 | 84.6721 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6525 | 5.3281 | 59.9878 | 5 | 84.6436 | 6.5243 | 59.9763 | 5 | 84.6223 | 13.3314 | 59.9647 | 13 | 84.6349 | 10.5866 | 60.0223 | 5 | 84.6694 | 4.969 | 59.9878 | 5
84.665 | 13.1137 | 59.9705 | 13 | 84.6745 | 13.1609 | 59.9935 | 13 | 84.6344 | 14.3365 | 59.982 | 13 | 84.6509 | 5.2673 | 59.9763 | 5 | 84.6804 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6608 | 5.3254 | 59.9878 | 5 | 84.6519 | 6.5243 | 59.9763 | 5 | 84.6306 | 13.3314 | 59.9647 | 13 | 84.6433 | 10.5866 | 60.0223 | 5 | 84.6777 | 4.969 | 59.9878 | 5
84.6733 | 13.1137 | 59.9705 | 13 | 84.6829 | 13.1585 | 59.9935 | 13 | 84.6428 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.6592 | 5.2673 | 59.9763 | 5 | 84.6887 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6691 | 5.3254 | 59.9878 | 5 | 84.6602 | 6.5243 | 59.9763 | 5 | 84.639 | 13.3314 | 59.9647 | 13 | 84.6516 | 10.5803 | 60.0223 | 5 | 84.686 | 4.969 | 59.9878 | 5
84.6817 | 13.1137 | 59.9705 | 13 | 84.6912 | 13.1585 | 59.9935 | 13 | 84.6511 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.6675 | 5.2673 | 59.9763 | 5 | 84.697 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6776 | 5.3231 | 59.9878 | 5 | 84.6686 | 6.5243 | 59.9763 | 5 | 84.6473 | 13.3278 | 59.9647 | 13 | 84.6599 | 10.5803 | 60.0223 | 5 | 84.6943 | 4.969 | 59.9878 | 5
84.69 | 13.1137 | 59.9705 | 13 | 84.6995 | 13.1585 | 59.9935 | 13 | 84.6594 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.6759 | 5.2644 | 59.9763 | 5 | 84.7054 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6859 | 5.3231 | 59.9878 | 5 | 84.6769 | 6.5209 | 59.9763 | 5 | 84.6556 | 13.3278 | 59.9647 | 13 | 84.6682 | 10.5784 | 60.0223 | 5 | 84.7028 | 4.969 | 59.9878 | 5
84.6983 | 13.1137 | 59.9705 | 13 | 84.7079 | 13.1585 | 59.9935 | 13 | 84.6678 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.6842 | 5.2644 | 59.9763 | 5 | 84.7137 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.6942 | 5.3209 | 59.9878 | 5 | 84.6852 | 6.5209 | 59.9763 | 5 | 84.6641 | 13.3278 | 59.9647 | 13 | 84.6766 | 10.5784 | 60.0223 | 5 | 84.7111 | 4.969 | 59.9878 | 5
84.7067 | 13.1137 | 59.9705 | 13 | 84.7162 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.6761 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.6926 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.722 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7026 | 5.3209 | 59.9878 | 5 | 84.6935 | 6.5209 | 59.9763 | 5 | 84.6724 | 13.3278 | 59.9647 | 13 | 84.6849 | 10.5784 | 60.0223 | 5 | 84.7194 | 4.9662 | 59.9878 | 5
84.715 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7245 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.6844 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7009 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7304 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7109 | 5.3209 | 59.9878 | 5 | 84.7019 | 6.5209 | 59.9763 | 5 | 84.6807 | 13.3214 | 59.9647 | 13 | 84.6932 | 10.5784 | 60.0223 | 5 | 84.7278 | 4.9662 | 59.9878 | 5
84.7234 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7329 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.6928 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7092 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7387 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7192 | 5.3209 | 59.9878 | 5 | 84.7102 | 6.519 | 59.9763 | 5 | 84.6891 | 13.3214 | 59.9647 | 13 | 84.7015 | 10.5784 | 60.0223 | 5 | 84.7361 | 4.9662 | 59.9878 | 5
84.7317 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7412 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7011 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7175 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7471 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7275 | 5.321 | 59.9878 | 5 | 84.7185 | 6.519 | 59.9763 | 5 | 84.6974 | 13.3214 | 59.9647 | 13 | 84.71 | 10.5784 | 60.0223 | 5 | 84.7444 | 4.9662 | 59.9878 | 5
84.74 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7495 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7094 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7259 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7554 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7359 | 5.321 | 59.9878 | 5 | 84.7269 | 6.519 | 59.9763 | 5 | 84.7057 | 13.3214 | 59.9647 | 13 | 84.7183 | 10.576 | 60.0223 | 5 | 84.7527 | 4.9662 | 59.9878 | 5
84.7484 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7579 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7178 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7343 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7637 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7442 | 5.3164 | 59.9878 | 5 | 84.7352 | 6.519 | 59.9763 | 5 | 84.714 | 13.3214 | 59.9647 | 13 | 84.7266 | 10.576 | 60.0223 | 5 | 84.7611 | 4.9662 | 59.9878 | 5
84.7567 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7662 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7261 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7426 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7721 | 5.1697 | 59.9763 | 5 | 84.7525 | 5.3164 | 59.9878 | 5 | 84.7435 | 6.5164 | 59.9763 | 5 | 84.7224 | 13.3214 | 59.9647 | 13 | 84.7349 | 10.5714 | 60.0223 | 5 | 84.7694 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.7651 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7745 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7345 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7509 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7804 | 5.1637 | 59.9763 | 5 | 84.7609 | 5.3142 | 59.9878 | 5 | 84.7518 | 6.5164 | 59.9763 | 5 | 84.7307 | 13.3187 | 59.9647 | 13 | 84.7433 | 10.5714 | 60.0223 | 5 | 84.7777 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.7734 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7829 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7428 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7592 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7888 | 5.1637 | 59.9763 | 5 | 84.7692 | 5.3142 | 59.9878 | 5 | 84.7603 | 6.5164 | 59.9763 | 5 | 84.739 | 13.3187 | 59.9647 | 13 | 84.7516 | 10.5531 | 60.0223 | 5 | 84.7861 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.7817 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7912 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7511 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7676 | 5.2619 | 59.9763 | 5 | 84.7971 | 5.1637 | 59.9763 | 5 | 84.7775 | 5.3142 | 59.9878 | 5 | 84.7686 | 6.5164 | 59.9763 | 5 | 84.7474 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.7599 | 10.5531 | 60.0223 | 5 | 84.7944 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.7901 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.7996 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7595 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7759 | 5.26 | 59.9763 | 5 | 84.8054 | 5.1637 | 59.9763 | 5 | 84.7858 | 5.3142 | 59.9878 | 5 | 84.7769 | 6.5164 | 59.9763 | 5 | 84.7557 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.7682 | 10.5531 | 60.0223 | 5 | 84.8027 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.7984 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.8079 | 13.1515 | 59.9935 | 13 | 84.7678 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7842 | 5.26 | 59.9763 | 5 | 84.8138 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.7943 | 5.312 | 59.9878 | 5 | 84.7853 | 6.5164 | 59.9763 | 5 | 84.764 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.7765 | 10.5531 | 60.0223 | 5 | 84.811 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.8067 | 13.1162 | 59.9705 | 13 | 84.8162 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.7762 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.7926 | 5.26 | 59.9763 | 5 | 84.8221 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8026 | 5.312 | 59.9878 | 5 | 84.7936 | 6.5145 | 59.9763 | 5 | 84.7725 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.7849 | 10.5531 | 60.0223 | 5 | 84.8193 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.8151 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8246 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.7845 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8009 | 5.26 | 59.9763 | 5 | 84.8304 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8109 | 5.312 | 59.9878 | 5 | 84.8019 | 6.5145 | 59.9763 | 5 | 84.7808 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.7932 | 10.5531 | 60.0223 | 5 | 84.8278 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.8234 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8329 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.7928 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8093 | 5.26 | 59.9763 | 5 | 84.8387 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8193 | 5.312 | 59.9878 | 5 | 84.8103 | 6.5111 | 59.9763 | 5 | 84.7891 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.8015 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8361 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.8317 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8412 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.8011 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8176 | 5.26 | 59.9763 | 5 | 84.8471 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8276 | 5.306 | 59.9878 | 5 | 84.8186 | 6.5111 | 59.9763 | 5 | 84.7975 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.8098 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8445 | 4.9607 | 59.9878 | 5
84.8401 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8495 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.8095 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8259 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.8554 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8359 | 5.306 | 59.9878 | 5 | 84.8269 | 6.5111 | 59.9763 | 5 | 84.8058 | 13.3163 | 59.9647 | 13 | 84.8182 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8528 | 4.9572 | 59.9878 | 5
84.8484 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8579 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.8178 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8343 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.8638 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8442 | 5.306 | 59.9878 | 5 | 84.8352 | 6.5111 | 59.9763 | 5 | 84.8141 | 13.3069 | 59.9647 | 13 | 84.8265 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8611 | 4.9572 | 59.9878 | 5
84.8568 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8662 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.8262 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8426 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.8721 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8526 | 5.306 | 59.9878 | 5 | 84.8436 | 6.5091 | 59.9763 | 5 | 84.8224 | 13.3069 | 59.9647 | 13 | 84.8348 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8694 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.8651 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8745 | 13.149 | 59.9935 | 13 | 84.8345 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.851 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.8804 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8609 | 5.3038 | 59.9878 | 5 | 84.8519 | 6.5091 | 59.9763 | 5 | 84.8308 | 13.3069 | 59.9647 | 13 | 84.8431 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8777 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.8734 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8829 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8428 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8593 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.8888 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8692 | 5.3038 | 59.9878 | 5 | 84.8602 | 6.5091 | 59.9763 | 5 | 84.8391 | 13.3069 | 59.9647 | 13 | 84.8516 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8861 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.8818 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8912 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8512 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8676 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.8971 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8775 | 5.3038 | 59.9878 | 5 | 84.8687 | 6.5091 | 59.9763 | 5 | 84.8474 | 13.3069 | 59.9647 | 13 | 84.8599 | 10.5444 | 60.0223 | 5 | 84.8944 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.8901 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.8996 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8595 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.876 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.9055 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8859 | 5.3038 | 59.9878 | 5 | 84.877 | 6.5091 | 59.9763 | 5 | 84.8558 | 13.3069 | 59.9647 | 13 | 84.8682 | 10.5382 | 60.0223 | 5 | 84.9028 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.8985 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.9079 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8679 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8843 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.9138 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.8942 | 5.2985 | 59.9878 | 5 | 84.8853 | 6.5091 | 59.9763 | 5 | 84.8641 | 13.303 | 59.9647 | 13 | 84.8765 | 10.5382 | 60.0223 | 5 | 84.9111 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9068 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.9162 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8762 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.8926 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.9221 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9025 | 5.2985 | 59.9878 | 5 | 84.8936 | 6.5072 | 59.9763 | 5 | 84.8724 | 13.303 | 59.9647 | 13 | 84.8849 | 10.5382 | 60.0223 | 5 | 84.9194 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9151 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.9246 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8845 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.9009 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.9305 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9109 | 5.2959 | 59.9878 | 5 | 84.902 | 6.5072 | 59.9763 | 5 | 84.8809 | 13.3007 | 59.9647 | 13 | 84.8932 | 10.5382 | 60.0223 | 5 | 84.9277 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9235 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.9329 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.8929 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.9093 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.9388 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9193 | 5.2959 | 59.9878 | 5 | 84.9103 | 6.5072 | 59.9763 | 5 | 84.8892 | 13.3007 | 59.9647 | 13 | 84.9015 | 10.5382 | 60.0223 | 5 | 84.936 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9318 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.9412 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.9012 | 14.3334 | 59.9762 | 13 | 84.9177 | 5.2564 | 59.9763 | 5 | 84.9471 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9276 | 5.2959 | 59.9878 | 5 | 84.9186 | 6.5072 | 59.9763 | 5 | 84.8975 | 13.2989 | 59.9647 | 13 | 84.9098 | 10.5382 | 60.0223 | 5 | 84.9445 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9401 | 13.1206 | 59.9705 | 13 | 84.9496 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.9095 | 14.3354 | 59.9762 | 13 | 84.926 | 5.2535 | 59.9763 | 5 | 84.9555 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9359 | 5.2959 | 59.9878 | 5 | 84.927 | 6.5048 | 59.9763 | 5 | 84.9059 | 13.2989 | 59.9647 | 13 | 84.9182 | 10.5366 | 60.0223 | 5 | 84.9528 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9485 | 13.1218 | 59.9705 | 13 | 84.9579 | 13.0399 | 59.9935 | 13 | 84.9179 | 14.3354 | 59.9762 | 13 | 84.9343 | 5.2535 | 59.9763 | 5 | 84.9638 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9443 | 5.2959 | 59.9878 | 5 | 84.9353 | 6.5048 | 59.9763 | 5 | 84.9142 | 13.3038 | 59.9647 | 13 | 84.9265 | 10.5366 | 60.0223 | 5 | 84.9611 | 4.9519 | 59.9878 | 5
84.9568 | 13.1218 | 59.9705 | 13 | 84.9662 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9262 | 14.3354 | 59.9762 | 13 | 84.9426 | 5.2535 | 59.9763 | 5 | 84.9722 | 5.1606 | 59.9763 | 5 | 84.9526 | 5.2959 | 59.9878 | 5 | 84.9436 | 6.5023 | 59.9763 | 5 | 84.9225 | 13.3038 | 59.9647 | 13 | 84.9348 | 10.5308 | 60.0223 | 5 | 84.9695 | 4.9494 | 59.9878 | 5
84.9651 | 13.1218 | 59.9705 | 13 | 84.9746 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9345 | 14.3354 | 59.9762 | 13 | 84.951 | 5.2535 | 59.9763 | 5 | 84.9805 | 5.1593 | 59.9763 | 5 | 84.9609 | 5.2923 | 59.9878 | 5 | 84.952 | 6.5023 | 59.9763 | 5 | 84.9308 | 13.3019 | 59.9647 | 13 | 84.9431 | 10.5308 | 60.0223 | 5 | 84.9778 | 4.9494 | 59.9878 | 5
84.9735 | 13.1218 | 59.9705 | 13 | 84.9829 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9429 | 14.3368 | 59.9762 | 13 | 84.9594 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 84.9888 | 5.1593 | 59.9763 | 5 | 84.9693 | 5.2923 | 59.9878 | 5 | 84.9603 | 6.4258 | 59.9763 | 5 | 84.9392 | 13.3019 | 59.9647 | 13 | 84.9515 | 10.5308 | 60.0223 | 5 | 84.9861 | 4.9494 | 59.9878 | 5
84.9818 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 84.9912 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9512 | 14.3368 | 59.9762 | 13 | 84.9677 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 84.9971 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 84.9776 | 5.2865 | 59.9878 | 5 | 84.9686 | 6.4258 | 59.9763 | 5 | 84.9475 | 13.2993 | 59.9647 | 13 | 84.9598 | 10.5308 | 60.0223 | 5 | 84.9944 | 4.9494 | 59.9878 | 5
84.9902 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 84.9996 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9596 | 14.3404 | 59.9762 | 13 | 84.976 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0055 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 84.9859 | 5.2865 | 59.9878 | 5 | 84.9769 | 6.4258 | 59.9763 | 5 | 84.9558 | 13.2993 | 59.9647 | 13 | 84.9681 | 10.5288 | 60.0223 | 5 | 85.0028 | 4.945 | 59.9878 | 5
84.9985 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0079 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9679 | 14.3404 | 59.9762 | 13 | 84.9843 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0139 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 84.9942 | 5.2865 | 59.9878 | 5 | 84.9854 | 6.4258 | 59.9763 | 5 | 84.9642 | 13.2993 | 59.9647 | 13 | 84.9764 | 10.5288 | 60.0223 | 5 | 85.0111 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0068 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0162 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9762 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 84.9927 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0222 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 85.0026 | 5.2865 | 59.9878 | 5 | 84.9937 | 6.4258 | 59.9763 | 5 | 84.9725 | 13.2993 | 59.9647 | 13 | 84.9849 | 10.5288 | 60.0223 | 5 | 85.0194 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0152 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0246 | 13.037 | 59.9935 | 13 | 84.9846 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.001 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0305 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 85.0109 | 5.2865 | 59.9878 | 5 | 85.002 | 6.4258 | 59.9763 | 5 | 84.9808 | 13.2947 | 59.9647 | 13 | 84.9932 | 10.5288 | 60.0223 | 5 | 85.0278 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0235 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0329 | 13.0359 | 59.9935 | 13 | 84.9929 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0093 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0388 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 85.0192 | 5.2865 | 59.9878 | 5 | 85.0104 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 84.9893 | 13.2947 | 59.9647 | 13 | 85.0015 | 10.5229 | 60.0223 | 5 | 85.0361 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0318 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0412 | 13.0359 | 59.9935 | 13 | 85.0012 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0177 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0472 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 85.0276 | 5.2823 | 59.9878 | 5 | 85.0187 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 84.9976 | 13.2926 | 59.9647 | 13 | 85.0098 | 10.5229 | 60.0223 | 5 | 85.0444 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0402 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0496 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0096 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.026 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0555 | 5.1576 | 59.9763 | 5 | 85.0359 | 5.2823 | 59.9878 | 5 | 85.027 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 85.0059 | 13.2926 | 59.9647 | 13 | 85.0182 | 10.5205 | 60.0223 | 5 | 85.0527 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0485 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0579 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0179 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0344 | 5.2477 | 59.9763 | 5 | 85.0638 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.0443 | 5.2795 | 59.9878 | 5 | 85.0353 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 85.0143 | 13.288 | 59.9647 | 13 | 85.0265 | 10.5205 | 60.0223 | 5 | 85.0612 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0569 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0663 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0262 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0427 | 5.2457 | 59.9763 | 5 | 85.0722 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.0526 | 5.2795 | 59.9878 | 5 | 85.0437 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 85.0226 | 13.288 | 59.9647 | 13 | 85.0348 | 10.5205 | 60.0223 | 5 | 85.0695 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0652 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0746 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0346 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.051 | 5.2457 | 59.9763 | 5 | 85.0805 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.061 | 5.2795 | 59.9878 | 5 | 85.052 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 85.0309 | 13.3004 | 59.9647 | 13 | 85.0431 | 10.5205 | 60.0223 | 5 | 85.0778 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0735 | 13.1233 | 59.9705 | 13 | 85.0829 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0429 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0594 | 5.2457 | 59.9763 | 5 | 85.0889 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.0693 | 5.2795 | 59.9878 | 5 | 85.0603 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 85.0392 | 13.3004 | 59.9647 | 13 | 85.0514 | 10.5205 | 60.0223 | 5 | 85.0862 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0819 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.0912 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0512 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0677 | 5.2457 | 59.9763 | 5 | 85.0972 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.0776 | 5.2751 | 59.9878 | 5 | 85.0687 | 6.4239 | 59.9763 | 5 | 85.0476 | 13.2984 | 59.9647 | 13 | 85.0598 | 10.5205 | 60.0223 | 5 | 85.0945 | 4.945 | 59.9878 | 5
85.0902 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.0996 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0596 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.076 | 5.2438 | 59.9763 | 5 | 85.1055 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.0859 | 5.2751 | 59.9878 | 5 | 85.077 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.0559 | 13.2984 | 59.9647 | 13 | 85.0681 | 10.5148 | 60.0223 | 5 | 85.1028 | 4.9434 | 59.9878 | 5
85.0985 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1079 | 13.0322 | 59.9935 | 13 | 85.0679 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0844 | 5.2438 | 59.9763 | 5 | 85.1139 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.0943 | 5.2751 | 59.9878 | 5 | 85.0853 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.0642 | 13.2912 | 59.9647 | 13 | 85.0764 | 10.5148 | 60.0223 | 5 | 85.1111 | 4.9434 | 59.9878 | 5
85.1069 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1162 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.0763 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.0927 | 5.2438 | 59.9763 | 5 | 85.1222 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1026 | 5.2751 | 59.9878 | 5 | 85.0938 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.0726 | 13.2912 | 59.9647 | 13 | 85.0847 | 10.518 | 60.0223 | 5 | 85.1195 | 4.9421 | 59.9878 | 5
85.1152 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.0846 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.101 | 5.2438 | 59.9763 | 5 | 85.1306 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1109 | 5.2726 | 59.9878 | 5 | 85.1021 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.0809 | 13.2912 | 59.9647 | 13 | 85.0931 | 10.518 | 60.0223 | 5 | 85.1278 | 4.9421 | 59.9878 | 5
85.1236 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1329 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.0929 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.1094 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1389 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1193 | 5.2726 | 59.9878 | 5 | 85.1104 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.0892 | 13.2912 | 59.9647 | 13 | 85.1014 | 10.518 | 60.0223 | 5 | 85.1361 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1319 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1412 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1013 | 14.3404 | 59.982 | 13 | 85.1177 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1472 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1276 | 5.2703 | 59.9878 | 5 | 85.1187 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.0977 | 13.3033 | 59.9647 | 13 | 85.1097 | 10.518 | 60.0223 | 5 | 85.1445 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1402 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1096 | 14.336 | 59.982 | 13 | 85.126 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1556 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1359 | 5.2703 | 59.9878 | 5 | 85.1271 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.106 | 13.3033 | 59.9647 | 13 | 85.118 | 10.518 | 60.0223 | 5 | 85.1528 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1486 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1579 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1179 | 14.336 | 59.982 | 13 | 85.1344 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1639 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1442 | 5.2667 | 59.9878 | 5 | 85.1354 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.1143 | 13.3002 | 59.9647 | 13 | 85.1265 | 10.518 | 60.0223 | 5 | 85.1611 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1569 | 13.1254 | 59.9705 | 13 | 85.1663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1263 | 14.334 | 59.982 | 13 | 85.1427 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1722 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1526 | 5.2667 | 59.9878 | 5 | 85.1437 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.1226 | 13.3002 | 59.9647 | 13 | 85.1348 | 10.5105 | 60.0223 | 5 | 85.1694 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1652 | 13.1268 | 59.9705 | 13 | 85.1746 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1346 | 14.334 | 59.982 | 13 | 85.1511 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1805 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1609 | 5.2667 | 59.9878 | 5 | 85.1521 | 6.4184 | 59.9763 | 5 | 85.131 | 13.2974 | 59.9647 | 13 | 85.1431 | 10.5105 | 60.0223 | 5 | 85.1779 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1736 | 13.1268 | 59.9705 | 13 | 85.1829 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1429 | 14.334 | 59.9878 | 13 | 85.1594 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1889 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1693 | 5.2667 | 59.9878 | 5 | 85.1604 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.1393 | 13.2974 | 59.9647 | 13 | 85.1514 | 10.5105 | 60.0223 | 5 | 85.1862 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1819 | 13.1268 | 59.9705 | 13 | 85.1913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1513 | 14.334 | 59.9878 | 13 | 85.1677 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.1973 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1777 | 5.264 | 59.982 | 5 | 85.1687 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.1476 | 13.2974 | 59.9647 | 13 | 85.1598 | 10.5105 | 60.0223 | 5 | 85.1945 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1903 | 13.1268 | 59.9705 | 13 | 85.1996 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1596 | 14.334 | 59.9878 | 13 | 85.1761 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.2056 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.186 | 5.264 | 59.982 | 5 | 85.177 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.156 | 13.2974 | 59.9647 | 13 | 85.1681 | 10.5101 | 60.0223 | 5 | 85.2029 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.1986 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2079 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1679 | 14.334 | 59.9878 | 13 | 85.1844 | 5.2404 | 59.9763 | 5 | 85.2139 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.1943 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.1854 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.1643 | 13.2974 | 59.9647 | 13 | 85.1764 | 10.5101 | 60.0223 | 5 | 85.2112 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2069 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2162 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1763 | 14.2991 | 59.9878 | 13 | 85.1927 | 5.2376 | 59.9763 | 5 | 85.2222 | 5.1559 | 59.9763 | 5 | 85.2026 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.1937 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.1726 | 13.2974 | 59.9647 | 13 | 85.1847 | 10.5086 | 60.0223 | 5 | 85.2195 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2153 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.1846 | 14.2991 | 59.9878 | 13 | 85.2011 | 5.2376 | 59.9763 | 5 | 85.2306 | 5.0754 | 59.9763 | 5 | 85.211 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.202 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.181 | 13.2921 | 59.9647 | 13 | 85.1931 | 10.5086 | 60.0223 | 5 | 85.2278 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2236 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2329 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.193 | 14.2977 | 59.9878 | 13 | 85.2094 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.239 | 5.0754 | 59.9763 | 5 | 85.2193 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.2104 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.1893 | 13.2921 | 59.9647 | 13 | 85.2014 | 10.5047 | 60.0223 | 5 | 85.2361 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2319 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2013 | 14.2977 | 59.9878 | 13 | 85.2178 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2473 | 5.0754 | 59.9763 | 5 | 85.2276 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.2188 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.1976 | 13.2876 | 59.9647 | 13 | 85.2097 | 10.5047 | 60.0223 | 5 | 85.2445 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2403 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2096 | 14.2952 | 59.9878 | 13 | 85.2261 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2556 | 5.0754 | 59.9763 | 5 | 85.236 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.2271 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.2059 | 13.2876 | 59.9647 | 13 | 85.218 | 10.5047 | 60.0223 | 5 | 85.2528 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2486 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2579 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.218 | 14.2952 | 59.9878 | 13 | 85.2344 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2639 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2443 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.2355 | 6.4154 | 59.9763 | 5 | 85.2144 | 13.2876 | 59.9647 | 13 | 85.2264 | 10.5047 | 60.0223 | 5 | 85.2612 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.257 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2263 | 14.2918 | 59.9878 | 13 | 85.2427 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2723 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2526 | 5.2615 | 59.982 | 5 | 85.2438 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.2227 | 13.2876 | 59.9647 | 13 | 85.2347 | 10.5029 | 60.0223 | 5 | 85.2695 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2653 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2746 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2346 | 14.2918 | 59.9878 | 13 | 85.2511 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2806 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2609 | 5.2599 | 59.982 | 5 | 85.2521 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.231 | 13.2834 | 59.9647 | 13 | 85.243 | 10.5029 | 60.0223 | 5 | 85.2778 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2736 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2829 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.243 | 14.2899 | 59.9878 | 13 | 85.2595 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2889 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2693 | 5.2599 | 59.982 | 5 | 85.2604 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.2394 | 13.2834 | 59.9647 | 13 | 85.2513 | 10.5029 | 60.0223 | 5 | 85.2861 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.282 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2513 | 14.2899 | 59.9878 | 13 | 85.2678 | 5.2359 | 59.9763 | 5 | 85.2973 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2776 | 5.2599 | 59.982 | 5 | 85.2688 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.2477 | 13.2834 | 59.9647 | 13 | 85.2596 | 10.5029 | 60.0223 | 5 | 85.2944 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2903 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.2996 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2596 | 14.2899 | 59.9878 | 13 | 85.2761 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.3056 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2859 | 5.2599 | 59.982 | 5 | 85.2771 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.256 | 13.2834 | 59.9647 | 13 | 85.2681 | 10.4963 | 60.0223 | 5 | 85.3029 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.2986 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.3079 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.268 | 14.2899 | 59.9878 | 13 | 85.2844 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.314 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.2944 | 5.2599 | 59.982 | 5 | 85.2854 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.2644 | 13.2809 | 59.9647 | 13 | 85.2764 | 10.4963 | 60.0223 | 5 | 85.3112 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.307 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.3163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2763 | 14.2829 | 59.9878 | 13 | 85.2928 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.3223 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3027 | 5.2599 | 59.982 | 5 | 85.2938 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.2727 | 13.2809 | 59.9647 | 13 | 85.2847 | 10.4944 | 60.0223 | 5 | 85.3196 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3153 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.3246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.2846 | 14.2829 | 59.9878 | 13 | 85.3011 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.3306 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.311 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3021 | 6.4136 | 59.9763 | 5 | 85.281 | 13.2809 | 59.9647 | 13 | 85.293 | 10.4944 | 60.0223 | 5 | 85.3279 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3237 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.3329 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.293 | 14.2789 | 59.9878 | 13 | 85.3094 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.339 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3193 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3104 | 6.4115 | 59.9763 | 5 | 85.2894 | 13.2809 | 59.9647 | 13 | 85.3014 | 10.4944 | 60.0223 | 5 | 85.3362 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.332 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.3413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3013 | 14.2789 | 59.9878 | 13 | 85.3178 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.3473 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3277 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3187 | 6.4115 | 59.9763 | 5 | 85.2977 | 13.2753 | 59.9647 | 13 | 85.3097 | 10.4944 | 60.0223 | 5 | 85.3445 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3403 | 13.1294 | 59.9705 | 13 | 85.3496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3096 | 14.2789 | 59.982 | 13 | 85.3261 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.3557 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.336 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3271 | 6.4115 | 59.9763 | 5 | 85.306 | 13.2753 | 59.9647 | 13 | 85.318 | 10.4944 | 60.0223 | 5 | 85.3528 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3487 | 13.1321 | 59.9705 | 13 | 85.3579 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.318 | 14.2789 | 59.982 | 13 | 85.3345 | 5.233 | 59.9763 | 5 | 85.364 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3443 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3354 | 6.4115 | 59.9763 | 5 | 85.3143 | 13.2753 | 59.9647 | 13 | 85.3263 | 10.4944 | 60.0223 | 5 | 85.3612 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.357 | 13.1321 | 59.9705 | 13 | 85.3663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3263 | 14.2748 | 59.982 | 13 | 85.3428 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.3723 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3527 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3438 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3228 | 13.2753 | 59.9647 | 13 | 85.3347 | 10.4867 | 60.0223 | 5 | 85.3695 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3653 | 13.1321 | 59.9705 | 13 | 85.3746 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3347 | 14.2748 | 59.982 | 13 | 85.3511 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.3806 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.361 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3522 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3311 | 13.2574 | 59.9647 | 13 | 85.343 | 10.4867 | 60.0223 | 5 | 85.3779 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3737 | 13.1321 | 59.9705 | 13 | 85.3829 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.343 | 14.2748 | 59.982 | 13 | 85.3595 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.389 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3693 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3605 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3394 | 13.2574 | 59.9647 | 13 | 85.3513 | 10.4867 | 60.0223 | 5 | 85.3862 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.382 | 13.1321 | 59.9705 | 13 | 85.3913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3513 | 14.2748 | 59.982 | 13 | 85.3678 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.3973 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3776 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3688 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3478 | 13.2512 | 59.9647 | 13 | 85.3596 | 10.4867 | 60.0223 | 5 | 85.3945 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3904 | 13.1321 | 59.9705 | 13 | 85.3996 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3596 | 14.2726 | 59.982 | 13 | 85.3762 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.4056 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.386 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3772 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3561 | 13.2512 | 59.9647 | 13 | 85.368 | 10.4867 | 60.0166 | 5 | 85.4028 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.3987 | 13.1355 | 59.9705 | 13 | 85.408 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.368 | 14.2726 | 59.982 | 13 | 85.3845 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.414 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.3943 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3855 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3644 | 13.2512 | 59.9647 | 13 | 85.3763 | 10.4867 | 60.0166 | 5 | 85.4111 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.407 | 13.1355 | 59.9705 | 13 | 85.4163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3763 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.3928 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.4223 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4026 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.3938 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3728 | 13.2512 | 59.9647 | 13 | 85.3846 | 10.4829 | 60.0166 | 5 | 85.4196 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4154 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.3847 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4012 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.4307 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4111 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4021 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3811 | 13.2512 | 59.9647 | 13 | 85.3929 | 10.4829 | 60.0166 | 5 | 85.4279 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4237 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.433 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.393 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4095 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.439 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4194 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4105 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3894 | 13.2512 | 59.9647 | 13 | 85.4014 | 10.4829 | 60.0166 | 5 | 85.4362 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.432 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4013 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4178 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.4473 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4277 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4188 | 6.4096 | 59.9763 | 5 | 85.3978 | 13.2469 | 59.9647 | 13 | 85.4097 | 10.4829 | 60.0166 | 5 | 85.4446 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4404 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4097 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4261 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.4557 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.436 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4271 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4061 | 13.2469 | 59.9647 | 13 | 85.418 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.4529 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4487 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4579 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.418 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4345 | 5.2276 | 59.9763 | 5 | 85.464 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4444 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4355 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4144 | 13.2422 | 59.9647 | 13 | 85.4263 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.4612 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4571 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4263 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4429 | 5.2247 | 59.9763 | 5 | 85.4724 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4527 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4438 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4227 | 13.2422 | 59.9647 | 13 | 85.4347 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.4695 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4654 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4746 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4347 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4512 | 5.2247 | 59.9763 | 5 | 85.4807 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.461 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4521 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4312 | 13.2422 | 59.9647 | 13 | 85.443 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.4779 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4737 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4829 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.443 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4595 | 5.2247 | 59.9763 | 5 | 85.489 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4694 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4604 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4395 | 13.2422 | 59.9647 | 13 | 85.4513 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.4862 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4821 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4514 | 14.2697 | 59.982 | 13 | 85.4678 | 5.2247 | 59.9763 | 5 | 85.4974 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4777 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4689 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4478 | 13.2276 | 59.9647 | 13 | 85.4596 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.4945 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4904 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.4996 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4597 | 14.269 | 59.982 | 13 | 85.4762 | 5.2223 | 59.9763 | 5 | 85.5057 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.486 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4772 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4562 | 13.2276 | 59.9647 | 13 | 85.468 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.5029 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.4987 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.508 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.468 | 14.269 | 59.982 | 13 | 85.4846 | 5.2223 | 59.9763 | 5 | 85.514 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.4943 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4855 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4645 | 13.2216 | 59.9647 | 13 | 85.4763 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.5112 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5071 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4763 | 14.269 | 59.9762 | 13 | 85.4929 | 5.2223 | 59.9763 | 5 | 85.5223 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5027 | 5.2343 | 59.982 | 5 | 85.4939 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4728 | 13.2216 | 59.9647 | 13 | 85.4846 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.5195 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5154 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.4847 | 14.269 | 59.9762 | 13 | 85.5012 | 5.2223 | 59.9763 | 5 | 85.5307 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.511 | 5.2343 | 59.9878 | 5 | 85.5022 | 6.4062 | 59.9763 | 5 | 85.4812 | 13.2216 | 59.9647 | 13 | 85.4929 | 10.4799 | 60.0166 | 5 | 85.5278 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5238 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.533 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.493 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5095 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5391 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5193 | 5.2343 | 59.9878 | 5 | 85.5105 | 6.4043 | 59.9763 | 5 | 85.4895 | 13.2216 | 59.9647 | 13 | 85.5013 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5363 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5321 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5014 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5179 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5474 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5278 | 5.2324 | 59.9878 | 5 | 85.5188 | 6.4043 | 59.9763 | 5 | 85.4978 | 13.2195 | 59.9647 | 13 | 85.5096 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5446 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5404 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5097 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5262 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5557 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5361 | 5.2324 | 59.9878 | 5 | 85.5272 | 6.4007 | 59.9763 | 5 | 85.5062 | 13.2195 | 59.9647 | 13 | 85.5179 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5529 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5488 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.558 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.518 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5345 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.564 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5444 | 5.23 | 59.9878 | 5 | 85.5355 | 6.4007 | 59.9763 | 5 | 85.5145 | 13.2177 | 59.9647 | 13 | 85.5262 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5613 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5571 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5264 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5429 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5724 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5527 | 5.23 | 59.9878 | 5 | 85.5438 | 6.4007 | 59.9763 | 5 | 85.5228 | 13.2177 | 59.9647 | 13 | 85.5347 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5696 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5654 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5746 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5347 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5512 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5807 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5611 | 5.2271 | 59.9878 | 5 | 85.5522 | 6.4007 | 59.9763 | 5 | 85.5311 | 13.2165 | 59.9647 | 13 | 85.543 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5779 | 4.9407 | 59.9878 | 5
85.5738 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.583 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5431 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5596 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5891 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5694 | 5.2271 | 59.9878 | 5 | 85.5605 | 6.4007 | 59.9763 | 5 | 85.5396 | 13.2165 | 59.9647 | 13 | 85.5513 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5862 | 4.9426 | 59.9878 | 5
85.5821 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5514 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5679 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.5974 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5777 | 5.2271 | 59.9878 | 5 | 85.5688 | 6.4007 | 59.9763 | 5 | 85.5479 | 13.2144 | 59.9647 | 13 | 85.5596 | 10.4747 | 60.0166 | 5 | 85.5946 | 4.9426 | 59.9878 | 5
85.5905 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.5996 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5597 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5762 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.6057 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5861 | 5.2271 | 59.9878 | 5 | 85.5773 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.5562 | 13.2144 | 59.9647 | 13 | 85.568 | 10.4713 | 60.0166 | 5 | 85.6029 | 4.9426 | 59.9878 | 5
85.5988 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.608 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5681 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5846 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.6141 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.5944 | 5.2249 | 59.9878 | 5 | 85.5856 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.5646 | 13.2109 | 59.9647 | 13 | 85.5763 | 10.4713 | 60.0166 | 5 | 85.6112 | 4.9426 | 59.9878 | 5
85.6071 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.6163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5764 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.5929 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.6224 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6027 | 5.2249 | 59.9878 | 5 | 85.5939 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.5729 | 13.2109 | 59.9647 | 13 | 85.5846 | 10.4668 | 60.0166 | 5 | 85.6196 | 4.9454 | 59.9878 | 5
85.6155 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.6246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5847 | 14.2366 | 59.9762 | 13 | 85.6013 | 5.2194 | 59.9763 | 5 | 85.6307 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.611 | 5.2217 | 59.9878 | 5 | 85.6022 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.5812 | 13.2109 | 59.9647 | 13 | 85.5929 | 10.4668 | 60.0166 | 5 | 85.6279 | 4.9454 | 59.9878 | 5
85.6238 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.633 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.5931 | 14.2378 | 59.9762 | 13 | 85.6096 | 5.2174 | 59.9763 | 5 | 85.6391 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6194 | 5.2217 | 59.9878 | 5 | 85.6106 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.5896 | 13.2109 | 59.9647 | 13 | 85.6013 | 10.4668 | 60.0166 | 5 | 85.6362 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6321 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.6413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6014 | 14.2378 | 59.9762 | 13 | 85.6179 | 5.2174 | 59.9763 | 5 | 85.6474 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6277 | 5.2187 | 59.9878 | 5 | 85.6189 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.5979 | 13.2038 | 59.9647 | 13 | 85.6096 | 10.4668 | 60.0166 | 5 | 85.6445 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6405 | 13.138 | 59.9705 | 13 | 85.6496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6097 | 14.2419 | 59.9762 | 13 | 85.6262 | 5.2174 | 59.9763 | 5 | 85.6558 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.636 | 5.2187 | 59.9878 | 5 | 85.6272 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.6062 | 13.2038 | 59.9647 | 13 | 85.6179 | 10.4653 | 60.0166 | 5 | 85.653 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6488 | 13.1396 | 59.9705 | 13 | 85.658 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6181 | 14.2419 | 59.9762 | 13 | 85.6346 | 5.2174 | 59.9763 | 5 | 85.6641 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6445 | 5.216 | 59.9878 | 5 | 85.6356 | 6.3988 | 59.9763 | 5 | 85.6146 | 13.2078 | 59.959 | 13 | 85.6262 | 10.4653 | 60.0166 | 5 | 85.6613 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6572 | 13.1396 | 59.9705 | 13 | 85.6663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6264 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6429 | 5.2149 | 59.9763 | 5 | 85.6724 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6528 | 5.216 | 59.9878 | 5 | 85.6439 | 6.3958 | 59.9763 | 5 | 85.6229 | 13.2078 | 59.959 | 13 | 85.6346 | 10.4653 | 60.0166 | 5 | 85.6696 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6655 | 13.1466 | 59.9705 | 13 | 85.6747 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6348 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6512 | 5.2149 | 59.9763 | 5 | 85.6808 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6611 | 5.216 | 59.9878 | 5 | 85.6522 | 6.3958 | 59.9763 | 5 | 85.6312 | 13.2078 | 59.959 | 13 | 85.6429 | 10.4653 | 60.0166 | 5 | 85.678 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6738 | 13.1466 | 59.9705 | 13 | 85.683 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6431 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6596 | 5.1665 | 59.9763 | 5 | 85.6891 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6694 | 5.216 | 59.9878 | 5 | 85.6605 | 6.3958 | 59.9763 | 5 | 85.6395 | 13.2078 | 59.959 | 13 | 85.6512 | 10.4653 | 60.0166 | 5 | 85.6863 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6822 | 13.1466 | 59.9705 | 13 | 85.6913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6514 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6679 | 5.1665 | 59.9763 | 5 | 85.6974 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6778 | 5.216 | 59.982 | 5 | 85.6689 | 6.3958 | 59.9763 | 5 | 85.6479 | 13.2078 | 59.959 | 13 | 85.6595 | 10.4653 | 60.0166 | 5 | 85.6946 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6905 | 13.1466 | 59.9705 | 13 | 85.6996 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6598 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6763 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7057 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6861 | 5.216 | 59.982 | 5 | 85.6772 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.6562 | 13.2078 | 59.959 | 13 | 85.668 | 10.4652 | 60.0166 | 5 | 85.7029 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.6988 | 12.9922 | 59.9705 | 13 | 85.708 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6681 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6846 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7141 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.6944 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.6855 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.6646 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.6763 | 10.4652 | 60.0166 | 5 | 85.7112 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.7072 | 12.9922 | 59.9705 | 13 | 85.7163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6764 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.6929 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7225 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7028 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.694 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.673 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.6846 | 10.4652 | 60.0166 | 5 | 85.7196 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.7155 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6848 | 14.246 | 59.9762 | 13 | 85.7013 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7308 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7111 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7023 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.6813 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.6929 | 10.4652 | 60.0166 | 5 | 85.7279 | 4.949 | 59.9878 | 5
85.7239 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.733 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.6931 | 14.2499 | 59.9762 | 13 | 85.7096 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7391 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7194 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7106 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.6896 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.7013 | 10.4634 | 60.0166 | 5 | 85.7363 | 4.9508 | 59.9878 | 5
85.7322 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7014 | 14.2499 | 59.9762 | 13 | 85.718 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7474 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7277 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.719 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.698 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.7096 | 10.4634 | 60.0166 | 5 | 85.7446 | 4.9508 | 59.9878 | 5
85.7405 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7496 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7098 | 14.2499 | 59.9762 | 13 | 85.7263 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7558 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7361 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7273 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.7063 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.7179 | 10.4634 | 60.0166 | 5 | 85.7529 | 4.9508 | 59.9878 | 5
85.7489 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.758 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7181 | 14.2499 | 59.9762 | 13 | 85.7346 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7642 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7444 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7356 | 6.391 | 59.9763 | 5 | 85.7146 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.7262 | 10.4634 | 60.0166 | 5 | 85.7612 | 4.9508 | 59.9878 | 5
85.7572 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7265 | 14.2534 | 59.9762 | 13 | 85.743 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7725 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7527 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7439 | 6.3891 | 59.9763 | 5 | 85.723 | 13.2058 | 59.959 | 13 | 85.7346 | 10.4613 | 60.0166 | 5 | 85.7695 | 4.9508 | 59.9878 | 5
85.7655 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7747 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7348 | 14.2534 | 59.9762 | 13 | 85.7513 | 5.1645 | 59.9763 | 5 | 85.7808 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7612 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7523 | 6.3891 | 59.9763 | 5 | 85.7313 | 13.2026 | 59.959 | 13 | 85.7429 | 10.4613 | 60.0166 | 5 | 85.778 | 4.9508 | 59.9878 | 5
85.7739 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.783 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7431 | 14.2556 | 59.9762 | 13 | 85.7596 | 5.1619 | 59.9763 | 5 | 85.7891 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7695 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7606 | 6.3345 | 59.9763 | 5 | 85.7396 | 13.2026 | 59.959 | 13 | 85.7512 | 10.4613 | 60.0166 | 5 | 85.7863 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.7822 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7515 | 14.2556 | 59.9762 | 13 | 85.7679 | 5.1619 | 59.9763 | 5 | 85.7975 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7778 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7689 | 6.3345 | 59.9763 | 5 | 85.748 | 13.2021 | 59.959 | 13 | 85.7595 | 10.4613 | 60.0166 | 5 | 85.7947 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.7906 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.7997 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7598 | 14.2556 | 59.9762 | 13 | 85.7763 | 5.159 | 59.9763 | 5 | 85.8058 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7861 | 5.2106 | 59.982 | 5 | 85.7773 | 6.3345 | 59.9763 | 5 | 85.7563 | 13.2021 | 59.959 | 13 | 85.7679 | 10.4613 | 60.0166 | 5 | 85.803 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.7989 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.808 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7681 | 14.2556 | 59.9762 | 13 | 85.7847 | 5.159 | 59.9763 | 5 | 85.8141 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.7945 | 5.2078 | 59.982 | 5 | 85.7856 | 6.3345 | 59.9763 | 5 | 85.7646 | 13.2021 | 59.959 | 13 | 85.7762 | 10.4613 | 60.0166 | 5 | 85.8113 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8072 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.8163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7765 | 14.2556 | 59.9762 | 13 | 85.793 | 5.159 | 59.9763 | 5 | 85.8225 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8028 | 5.2078 | 59.982 | 5 | 85.7939 | 6.3287 | 59.9763 | 5 | 85.7731 | 13.2021 | 59.959 | 13 | 85.7845 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8196 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8156 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.8246 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7848 | 14.2556 | 59.9762 | 13 | 85.8013 | 5.159 | 59.9763 | 5 | 85.8308 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8111 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8022 | 6.3287 | 59.9763 | 5 | 85.7814 | 13.2021 | 59.959 | 13 | 85.7928 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8279 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8239 | 12.9144 | 59.9705 | 13 | 85.833 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.7932 | 14.257 | 59.9762 | 13 | 85.8096 | 5.159 | 59.9763 | 5 | 85.8392 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8195 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8107 | 6.3287 | 59.9763 | 5 | 85.7897 | 13.2021 | 59.959 | 13 | 85.8013 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8363 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8322 | 12.9185 | 59.9705 | 13 | 85.8413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8015 | 14.257 | 59.9762 | 13 | 85.818 | 5.159 | 59.9763 | 5 | 85.8475 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8278 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.819 | 6.3287 | 59.9763 | 5 | 85.798 | 13.1978 | 59.959 | 13 | 85.8096 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8446 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8406 | 12.9185 | 59.9705 | 13 | 85.8497 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8098 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.8264 | 5.1562 | 59.9763 | 5 | 85.8558 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8361 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8273 | 6.3268 | 59.9763 | 5 | 85.8064 | 13.1978 | 59.959 | 13 | 85.8179 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8529 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8489 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.858 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8181 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.8347 | 5.1562 | 59.9763 | 5 | 85.8642 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8444 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8357 | 6.3268 | 59.9763 | 5 | 85.8147 | 13.1978 | 59.959 | 13 | 85.8262 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8613 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8573 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.8663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8265 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.843 | 5.1562 | 59.9763 | 5 | 85.8725 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8528 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.844 | 6.3268 | 59.9763 | 5 | 85.823 | 13.1978 | 59.959 | 13 | 85.8346 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8696 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8656 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.8747 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8348 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.8513 | 5.1562 | 59.9763 | 5 | 85.8809 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8611 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8523 | 6.3268 | 59.9763 | 5 | 85.8314 | 13.1978 | 59.959 | 13 | 85.8429 | 10.4591 | 60.0166 | 5 | 85.8779 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8739 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.883 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8432 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.8597 | 5.1562 | 59.9763 | 5 | 85.8892 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8694 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8607 | 6.3268 | 59.9763 | 5 | 85.8397 | 13.1978 | 59.959 | 13 | 85.8512 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.8862 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8823 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.8913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8515 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.868 | 5.1562 | 59.9763 | 5 | 85.8975 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8779 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.869 | 6.3268 | 59.9763 | 5 | 85.848 | 13.1944 | 59.959 | 13 | 85.8595 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.8947 | 4.9509 | 59.9935 | 5
85.8906 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.8997 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8598 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.8763 | 5.1516 | 59.9763 | 5 | 85.9058 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8862 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8773 | 6.2754 | 59.9763 | 5 | 85.8564 | 13.1944 | 59.959 | 13 | 85.8678 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.903 | 4.9485 | 59.9935 | 5
85.8989 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.908 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8682 | 14.257 | 59.9878 | 13 | 85.8847 | 5.1516 | 59.9763 | 5 | 85.9142 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.8945 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.8856 | 6.2754 | 59.9763 | 5 | 85.8647 | 13.1922 | 59.959 | 13 | 85.8762 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.9113 | 4.9485 | 59.9935 | 5
85.9073 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9163 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8765 | 14.251 | 59.9878 | 13 | 85.893 | 5.1516 | 59.9763 | 5 | 85.9225 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9028 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.894 | 6.2739 | 59.9763 | 5 | 85.873 | 13.1922 | 59.959 | 13 | 85.8845 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.9197 | 4.9485 | 59.9935 | 5
85.9156 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9247 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8848 | 14.251 | 59.9878 | 13 | 85.9014 | 5.1516 | 59.9763 | 5 | 85.9308 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9112 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.9023 | 6.2739 | 59.9763 | 5 | 85.8815 | 13.1922 | 59.959 | 13 | 85.8928 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.928 | 4.9485 | 59.9935 | 5
85.924 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.933 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.8932 | 14.2485 | 59.9878 | 13 | 85.9097 | 5.1516 | 59.9763 | 5 | 85.9392 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9195 | 5.174 | 59.982 | 5 | 85.9106 | 6.2707 | 59.9763 | 5 | 85.8898 | 13.1922 | 59.959 | 13 | 85.9012 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.9363 | 4.9428 | 59.9935 | 5
85.9323 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9413 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9015 | 14.2485 | 59.9878 | 13 | 85.918 | 5.1516 | 59.9763 | 5 | 85.9475 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9278 | 5.172 | 59.982 | 5 | 85.9191 | 6.2707 | 59.9763 | 5 | 85.8981 | 13.1922 | 59.959 | 13 | 85.9095 | 10.4573 | 60.0166 | 5 | 85.9446 | 4.9428 | 59.9935 | 5
85.9406 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9497 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9099 | 14.2485 | 59.9878 | 13 | 85.9264 | 5.1487 | 59.9763 | 5 | 85.9559 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9362 | 5.172 | 59.982 | 5 | 85.9274 | 6.2681 | 59.9763 | 5 | 85.9065 | 13.1922 | 59.959 | 13 | 85.9178 | 10.4553 | 60.0166 | 5 | 85.9529 | 4.9428 | 59.9935 | 5
85.949 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.958 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9182 | 14.2485 | 59.9878 | 13 | 85.9347 | 5.1487 | 59.9763 | 5 | 85.9642 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9445 | 5.172 | 59.982 | 5 | 85.9357 | 6.2681 | 59.9763 | 5 | 85.9148 | 13.1733 | 59.959 | 13 | 85.9261 | 10.4553 | 60.0166 | 5 | 85.9613 | 4.9428 | 59.9935 | 5
85.9573 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9265 | 14.1805 | 59.9878 | 13 | 85.9431 | 5.1487 | 59.9763 | 5 | 85.9725 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9528 | 5.172 | 59.982 | 5 | 85.944 | 6.2681 | 59.9763 | 5 | 85.9231 | 13.1733 | 59.959 | 13 | 85.9344 | 10.4553 | 60.0166 | 5 | 85.9696 | 4.9428 | 59.9935 | 5
85.9656 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9747 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9348 | 14.1805 | 59.9878 | 13 | 85.9514 | 5.1487 | 59.9763 | 5 | 85.9809 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9611 | 5.172 | 59.982 | 5 | 85.9524 | 6.2681 | 59.9763 | 5 | 85.9315 | 13.1733 | 59.959 | 13 | 85.9429 | 10.4553 | 60.0166 | 5 | 85.978 | 4.9428 | 59.9935 | 5
85.974 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.983 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9432 | 14.1729 | 59.9878 | 13 | 85.9597 | 5.1159 | 59.9763 | 5 | 85.9892 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9695 | 5.172 | 59.982 | 5 | 85.9607 | 6.2681 | 59.9763 | 5 | 85.9398 | 13.1733 | 59.959 | 13 | 85.9512 | 10.4553 | 60.0166 | 5 | 85.9863 | 4.9291 | 59.9935 | 5
85.9823 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9515 | 14.1729 | 59.9878 | 13 | 85.9681 | 5.1159 | 59.9763 | 5 | 85.9976 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9778 | 5.1671 | 59.982 | 5 | 85.969 | 6.2681 | 59.9763 | 5 | 85.9481 | 13.1716 | 59.959 | 13 | 85.9595 | 10.4553 | 60.0166 | 5 | 85.9946 | 4.9291 | 59.9935 | 5
85.9907 | 12.9199 | 59.9705 | 13 | 85.9997 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9598 | 14.1692 | 59.9878 | 13 | 85.9764 | 5.1129 | 59.9763 | 5 | 86.0059 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9861 | 5.1671 | 59.982 | 5 | 85.9774 | 6.2649 | 59.9763 | 5 | 85.9564 | 13.1716 | 59.959 | 13 | 85.9678 | 10.4532 | 60.0166 | 5 | 86.0029 | 4.9291 | 59.9935 | 5
85.999 | 12.9227 | 59.9705 | 13 | 86.008 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9682 | 14.1692 | 59.9878 | 13 | 85.9847 | 5.1129 | 59.9763 | 5 | 86.0142 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 85.9946 | 5.1671 | 59.982 | 5 | 85.9857 | 6.2649 | 59.9763 | 5 | 85.9648 | 13.1695 | 59.959 | 13 | 85.9762 | 10.4532 | 60.0166 | 5 | 86.0112 | 4.9291 | 59.9935 | 5
86.0073 | 12.9227 | 59.9705 | 13 | 86.0164 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9765 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 85.993 | 5.1129 | 59.9763 | 5 | 86.0226 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0029 | 5.1671 | 59.982 | 5 | 85.994 | 6.2633 | 59.9763 | 5 | 85.9731 | 13.1695 | 59.959 | 13 | 85.9845 | 10.4514 | 60.0166 | 5 | 86.0197 | 4.9349 | 59.9935 | 5
86.0157 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.0247 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9849 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0014 | 5.1129 | 59.9763 | 5 | 86.0309 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0112 | 5.1613 | 59.982 | 5 | 86.0024 | 6.2633 | 59.9763 | 5 | 85.9814 | 13.1655 | 59.959 | 13 | 85.9928 | 10.4514 | 60.0166 | 5 | 86.028 | 4.9349 | 59.9935 | 5
86.024 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.033 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 85.9932 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0098 | 5.1129 | 59.9763 | 5 | 86.0392 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0195 | 5.1613 | 59.982 | 5 | 86.0107 | 6.2633 | 59.9763 | 5 | 85.9899 | 13.1655 | 59.959 | 13 | 86.0011 | 10.4514 | 60.0166 | 5 | 86.0363 | 4.9349 | 59.9935 | 5
86.0323 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.0414 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0015 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0181 | 5.1129 | 59.9763 | 5 | 86.0475 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0279 | 5.1613 | 59.982 | 5 | 86.019 | 6.2633 | 59.9763 | 5 | 85.9982 | 13.1655 | 59.959 | 13 | 86.0095 | 10.4514 | 60.0166 | 5 | 86.0447 | 4.9349 | 59.9935 | 5
86.0407 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.0497 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0099 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0264 | 5.1091 | 59.9763 | 5 | 86.0559 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0362 | 5.1613 | 59.982 | 5 | 86.0273 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0065 | 13.1655 | 59.959 | 13 | 86.0178 | 10.4514 | 60.0166 | 5 | 86.053 | 4.9327 | 59.9935 | 5
86.049 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.058 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0182 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0347 | 5.1091 | 59.9763 | 5 | 86.0643 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0445 | 5.1613 | 59.982 | 5 | 86.0358 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0149 | 13.1655 | 59.959 | 13 | 86.0261 | 10.4514 | 60.0166 | 5 | 86.0613 | 4.9327 | 59.9935 | 5
86.0574 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.0663 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0266 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0431 | 5.1064 | 59.9763 | 5 | 86.0726 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0529 | 5.1613 | 59.982 | 5 | 86.0441 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0232 | 13.1655 | 59.959 | 13 | 86.0344 | 10.4515 | 60.0166 | 5 | 86.0696 | 4.9327 | 59.9935 | 5
86.0657 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.0747 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0349 | 14.1692 | 59.982 | 13 | 86.0514 | 5.1064 | 59.9763 | 5 | 86.0809 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0612 | 5.1587 | 59.982 | 5 | 86.0524 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0315 | 13.1715 | 59.959 | 13 | 86.0428 | 10.4515 | 60.0166 | 5 | 86.078 | 4.9327 | 59.9935 | 5
86.074 | 12.9244 | 59.9705 | 13 | 86.083 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0432 | 14.1665 | 59.982 | 13 | 86.0598 | 5.1038 | 59.9763 | 5 | 86.0892 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0695 | 5.1587 | 59.982 | 5 | 86.0608 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0399 | 13.1715 | 59.959 | 13 | 86.0511 | 10.4515 | 60.0166 | 5 | 86.0863 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.0824 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.0913 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0515 | 14.1665 | 59.982 | 13 | 86.0681 | 5.1038 | 59.9763 | 5 | 86.0976 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0778 | 5.1567 | 59.982 | 5 | 86.0691 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0482 | 13.1715 | 59.959 | 13 | 86.0594 | 10.4515 | 60.0166 | 5 | 86.0946 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.0907 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.0997 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0599 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.0764 | 5.1038 | 59.9763 | 5 | 86.106 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0862 | 5.1567 | 59.982 | 5 | 86.0774 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0565 | 13.1715 | 59.959 | 13 | 86.0677 | 10.4482 | 60.0166 | 5 | 86.103 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.099 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.108 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0682 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.0848 | 5.1038 | 59.9763 | 5 | 86.1143 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.0945 | 5.1567 | 59.982 | 5 | 86.0857 | 6.2611 | 59.9763 | 5 | 86.0648 | 13.1697 | 59.959 | 13 | 86.0762 | 10.4482 | 60.0166 | 5 | 86.1113 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.1074 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.1164 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0766 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.0931 | 5.1038 | 59.9763 | 5 | 86.1226 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.1028 | 5.1567 | 59.982 | 5 | 86.0941 | 6.2587 | 59.9763 | 5 | 86.0732 | 13.1697 | 59.959 | 13 | 86.0845 | 10.4482 | 60.0166 | 5 | 86.1196 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.1157 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.1247 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0849 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1014 | 5.1038 | 59.9763 | 5 | 86.1309 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.1113 | 5.1541 | 59.982 | 5 | 86.1024 | 6.2587 | 59.9763 | 5 | 86.0815 | 13.1632 | 59.959 | 13 | 86.0928 | 10.4482 | 60.0166 | 5 | 86.1279 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.1241 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.133 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.0932 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1098 | 5.0988 | 59.9763 | 5 | 86.1393 | 5.0522 | 59.9763 | 5 | 86.1196 | 5.1541 | 59.982 | 5 | 86.1107 | 6.2587 | 59.9763 | 5 | 86.0898 | 13.1632 | 59.959 | 13 | 86.1011 | 10.4455 | 60.0166 | 5 | 86.1364 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.1324 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.1414 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1016 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1181 | 5.0988 | 59.9763 | 5 | 86.1476 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1279 | 5.1541 | 59.982 | 5 | 86.1191 | 6.2587 | 59.9763 | 5 | 86.0983 | 13.1632 | 59.959 | 13 | 86.1095 | 10.4455 | 60.0166 | 5 | 86.1447 | 4.9293 | 59.9935 | 5
86.1407 | 12.9291 | 59.9705 | 13 | 86.1497 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1099 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1265 | 5.0962 | 59.9763 | 5 | 86.1559 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1362 | 5.1541 | 59.982 | 5 | 86.1274 | 6.2571 | 59.9763 | 5 | 86.1066 | 13.1632 | 59.959 | 13 | 86.1178 | 10.4421 | 60.0166 | 5 | 86.153 | 4.9268 | 59.9935 | 5
86.1491 | 12.9327 | 59.9705 | 13 | 86.158 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1182 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1348 | 5.0962 | 59.9763 | 5 | 86.1643 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1446 | 5.1541 | 59.982 | 5 | 86.1357 | 6.2571 | 59.9763 | 5 | 86.1149 | 13.1599 | 59.959 | 13 | 86.1261 | 10.4421 | 60.0166 | 5 | 86.1614 | 4.9268 | 59.9935 | 5
86.1574 | 12.9327 | 59.9705 | 13 | 86.1664 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1266 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1431 | 5.0962 | 59.9763 | 5 | 86.1726 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1529 | 5.1541 | 59.982 | 5 | 86.1442 | 6.2571 | 59.9763 | 5 | 86.1233 | 13.1599 | 59.959 | 13 | 86.1344 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.1697 | 4.9268 | 59.9935 | 5
86.1657 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.1747 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1349 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1514 | 5.0962 | 59.9763 | 5 | 86.181 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1612 | 5.1508 | 59.982 | 5 | 86.1525 | 6.2571 | 59.9763 | 5 | 86.1316 | 13.1599 | 59.959 | 13 | 86.1428 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.178 | 4.9268 | 59.9935 | 5
86.1741 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.183 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1432 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1598 | 5.0962 | 59.9763 | 5 | 86.1893 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1696 | 5.1508 | 59.982 | 5 | 86.1608 | 6.2535 | 59.9763 | 5 | 86.1399 | 13.1599 | 59.959 | 13 | 86.1511 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.1863 | 4.9268 | 59.9935 | 5
86.1824 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.1914 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1516 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1682 | 5.0962 | 59.9763 | 5 | 86.1976 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1779 | 5.1486 | 59.982 | 5 | 86.1691 | 6.2535 | 59.9763 | 5 | 86.1483 | 13.158 | 59.959 | 13 | 86.1594 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.1946 | 4.9268 | 59.9935 | 5
86.1908 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.1997 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1599 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1765 | 5.0916 | 59.9763 | 5 | 86.206 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1862 | 5.1486 | 59.982 | 5 | 86.1775 | 6.2535 | 59.9763 | 5 | 86.1566 | 13.158 | 59.959 | 13 | 86.1677 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.203 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.1991 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.208 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1682 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1848 | 5.0916 | 59.9763 | 5 | 86.2143 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.1945 | 5.1488 | 59.982 | 5 | 86.1858 | 6.2535 | 59.9763 | 5 | 86.1649 | 13.158 | 59.959 | 13 | 86.1761 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.2113 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2074 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2164 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1766 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.1931 | 5.089 | 59.9763 | 5 | 86.2227 | 5.0497 | 59.9763 | 5 | 86.2029 | 5.1488 | 59.982 | 5 | 86.1941 | 6.2535 | 59.9763 | 5 | 86.1733 | 13.158 | 59.959 | 13 | 86.1844 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.2197 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2158 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2247 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1849 | 14.1643 | 59.982 | 13 | 86.2015 | 5.089 | 59.9763 | 5 | 86.231 | 5.0472 | 59.9763 | 5 | 86.2112 | 5.1456 | 59.982 | 5 | 86.2025 | 6.2535 | 59.9763 | 5 | 86.1816 | 13.1559 | 59.959 | 13 | 86.1927 | 10.4171 | 60.0166 | 5 | 86.228 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2241 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.233 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.1933 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2098 | 5.089 | 59.9763 | 5 | 86.2393 | 5.0472 | 59.9763 | 5 | 86.2195 | 5.1456 | 59.982 | 5 | 86.2108 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.1899 | 13.1559 | 59.959 | 13 | 86.201 | 10.4151 | 60.0166 | 5 | 86.2363 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2324 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2414 | 13.0307 | 59.9935 | 13 | 86.2016 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2181 | 5.089 | 59.9763 | 5 | 86.2477 | 5.0472 | 59.9763 | 5 | 86.228 | 5.1456 | 59.982 | 5 | 86.2191 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.1984 | 13.1544 | 59.959 | 13 | 86.2095 | 10.4151 | 60.0166 | 5 | 86.2446 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2408 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2497 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2099 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2265 | 5.089 | 59.9763 | 5 | 86.256 | 5.0472 | 59.9763 | 5 | 86.2363 | 5.1456 | 59.982 | 5 | 86.2274 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.2067 | 13.1544 | 59.959 | 13 | 86.2178 | 10.4151 | 60.0166 | 5 | 86.2529 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2491 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.258 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2183 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2348 | 5.089 | 59.9763 | 5 | 86.2643 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2446 | 5.1436 | 59.982 | 5 | 86.2358 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.215 | 13.1544 | 59.959 | 13 | 86.2261 | 10.4151 | 60.0166 | 5 | 86.2614 | 4.9247 | 59.9935 | 5
86.2574 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2664 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2266 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2432 | 5.084 | 59.9763 | 5 | 86.2726 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2529 | 5.1436 | 59.982 | 5 | 86.2441 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.2233 | 13.1544 | 59.959 | 13 | 86.2344 | 10.415 | 60.0166 | 5 | 86.2697 | 4.921 | 59.9935 | 5
86.2658 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2747 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2349 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2515 | 5.084 | 59.9763 | 5 | 86.281 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2613 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.2524 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.2317 | 13.1525 | 59.959 | 13 | 86.2428 | 10.415 | 60.0166 | 5 | 86.278 | 4.921 | 59.9935 | 5
86.2741 | 12.9346 | 59.9705 | 13 | 86.2831 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2433 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2598 | 5.0806 | 59.9763 | 5 | 86.2894 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2696 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.2609 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.24 | 13.1525 | 59.959 | 13 | 86.2511 | 10.415 | 60.0166 | 5 | 86.2864 | 4.921 | 59.9935 | 5
86.2825 | 12.9388 | 59.9705 | 13 | 86.2914 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2516 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2682 | 5.0806 | 59.9763 | 5 | 86.2977 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2779 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.2692 | 6.2526 | 59.9763 | 5 | 86.2483 | 13.1525 | 59.959 | 13 | 86.2594 | 10.415 | 60.0166 | 5 | 86.2947 | 4.921 | 59.9935 | 5
86.2908 | 12.9388 | 59.9705 | 13 | 86.2997 | 13.0309 | 59.9935 | 13 | 86.2599 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2765 | 5.0806 | 59.9763 | 5 | 86.306 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2863 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.2775 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.2567 | 13.1525 | 59.959 | 13 | 86.2677 | 10.4135 | 60.0166 | 5 | 86.303 | 4.921 | 59.9935 | 5
86.2991 | 12.9406 | 59.9705 | 13 | 86.308 | 13.0309 | 59.9935 | 13 | 86.2683 | 14.1621 | 59.982 | 13 | 86.2849 | 5.0806 | 59.9763 | 5 | 86.3143 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.2946 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.2859 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.265 | 13.1463 | 59.959 | 13 | 86.2761 | 10.4135 | 60.0166 | 5 | 86.3113 | 4.921 | 59.9935 | 5
86.3075 | 12.9406 | 59.9705 | 13 | 86.3164 | 13.0309 | 59.9935 | 13 | 86.2766 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.2932 | 5.078 | 59.9705 | 5 | 86.3227 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3029 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.2942 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.2733 | 13.1463 | 59.959 | 13 | 86.2844 | 10.4118 | 60.0166 | 5 | 86.3197 | 4.9197 | 59.9935 | 5
86.3158 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3247 | 13.0309 | 59.9935 | 13 | 86.2849 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3015 | 5.078 | 59.9705 | 5 | 86.331 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3112 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.3025 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.2817 | 13.1463 | 59.959 | 13 | 86.2927 | 10.4118 | 60.0166 | 5 | 86.328 | 4.9197 | 59.9935 | 5
86.3242 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.333 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.2933 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3099 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 86.3394 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3196 | 5.1407 | 59.982 | 5 | 86.3108 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.29 | 13.1463 | 59.959 | 13 | 86.301 | 10.4118 | 60.0166 | 5 | 86.3363 | 4.9197 | 59.9935 | 5
86.3325 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3414 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3016 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3182 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 86.3477 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3279 | 5.1348 | 59.982 | 5 | 86.3192 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.2983 | 13.1463 | 59.959 | 13 | 86.3094 | 10.4118 | 60.0166 | 5 | 86.3447 | 4.9197 | 59.9935 | 5
86.3408 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3497 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.31 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3265 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 86.356 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3362 | 5.1348 | 59.982 | 5 | 86.3275 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.3068 | 13.1463 | 59.959 | 13 | 86.3177 | 10.4118 | 60.0166 | 5 | 86.353 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3492 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.358 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3183 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3348 | 5.0751 | 59.9705 | 5 | 86.3644 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3447 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3358 | 6.2498 | 59.9763 | 5 | 86.3151 | 13.1444 | 59.959 | 13 | 86.326 | 10.4118 | 60.0166 | 5 | 86.3613 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3575 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3664 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3266 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3432 | 5.0733 | 59.9705 | 5 | 86.3727 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.353 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3442 | 6.2477 | 59.9763 | 5 | 86.3234 | 13.1444 | 59.959 | 13 | 86.3344 | 10.4119 | 60.0166 | 5 | 86.3696 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3658 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3747 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.335 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3516 | 5.0733 | 59.9705 | 5 | 86.381 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3613 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3525 | 6.2477 | 59.9763 | 5 | 86.3317 | 13.1444 | 59.959 | 13 | 86.3428 | 10.4119 | 60.0166 | 5 | 86.3779 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3742 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3831 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3433 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3599 | 5.0733 | 59.9705 | 5 | 86.3894 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3696 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3608 | 6.2477 | 59.9763 | 5 | 86.3401 | 13.1444 | 59.959 | 13 | 86.3511 | 10.4119 | 60.0166 | 5 | 86.3864 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3825 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3914 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3516 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3682 | 5.0733 | 59.9705 | 5 | 86.3977 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.378 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3691 | 6.2477 | 59.9763 | 5 | 86.3484 | 13.143 | 59.959 | 13 | 86.3594 | 10.4119 | 60.0166 | 5 | 86.3947 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3908 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.3997 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.36 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3765 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4061 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3863 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3776 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.3567 | 13.143 | 59.959 | 13 | 86.3677 | 10.4119 | 60.0166 | 5 | 86.4031 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.3992 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.4081 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3683 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3849 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4144 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.3946 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3859 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.3651 | 13.1411 | 59.959 | 13 | 86.3761 | 10.4119 | 60.0166 | 5 | 86.4114 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4075 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.4164 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3766 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.3932 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4227 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.403 | 5.1337 | 59.982 | 5 | 86.3942 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.3734 | 13.1411 | 59.959 | 13 | 86.3844 | 10.41 | 60.0166 | 5 | 86.4197 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4159 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.4247 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.385 | 14.1588 | 59.982 | 13 | 86.4016 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4311 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.4113 | 5.1324 | 59.982 | 5 | 86.4026 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.3817 | 13.1391 | 59.959 | 13 | 86.3927 | 10.41 | 60.0166 | 5 | 86.428 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4242 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.433 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.3933 | 14.1569 | 59.982 | 13 | 86.4099 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4394 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.4196 | 5.1324 | 59.982 | 5 | 86.4109 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.3901 | 13.1391 | 59.959 | 13 | 86.401 | 10.4373 | 60.0166 | 5 | 86.4363 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4325 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.4414 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.4016 | 14.1569 | 59.982 | 13 | 86.4182 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4478 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.428 | 5.1304 | 59.982 | 5 | 86.4192 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.3984 | 13.1391 | 59.959 | 13 | 86.4094 | 10.4373 | 60.0166 | 5 | 86.4447 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4409 | 12.9442 | 59.9705 | 13 | 86.4497 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.41 | 14.1569 | 59.982 | 13 | 86.4266 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4561 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.4363 | 5.1304 | 59.982 | 5 | 86.4276 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.4067 | 13.1391 | 59.959 | 13 | 86.4177 | 10.4357 | 60.0166 | 5 | 86.453 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4492 | 12.9459 | 59.9705 | 13 | 86.4581 | 13.0306 | 59.9935 | 13 | 86.4183 | 14.1569 | 59.982 | 13 | 86.4349 | 5.0312 | 59.9705 | 5 | 86.4644 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.4446 | 5.1281 | 59.982 | 5 | 86.4359 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.4152 | 13.1391 | 59.959 | 13 | 86.426 | 10.4357 | 60.0166 | 5 | 86.4613 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4576 | 12.9459 | 59.9705 | 13 | 86.4664 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.4267 | 14.1569 | 59.982 | 13 | 86.4432 | 5.0295 | 59.9705 | 5 | 86.4727 | 5.0439 | 59.9763 | 5 | 86.4529 | 5.1281 | 59.982 | 5 | 86.4442 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.4235 | 13.1391 | 59.959 | 13 | 86.4343 | 10.4357 | 60.0166 | 5 | 86.4697 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4659 | 12.9495 | 59.9705 | 13 | 86.4747 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.435 | 14.1569 | 59.982 | 13 | 86.4516 | 5.0295 | 59.9705 | 5 | 86.4811 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.4614 | 5.1281 | 59.982 | 5 | 86.4525 | 6.2453 | 59.9763 | 5 | 86.4318 | 13.1357 | 59.959 | 13 | 86.4427 | 10.4357 | 60.0166 | 5 | 86.478 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4742 | 12.9495 | 59.9705 | 13 | 86.4831 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.4433 | 14.1532 | 59.982 | 13 | 86.46 | 5.0295 | 59.9705 | 5 | 86.4894 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.4697 | 5.1281 | 59.982 | 5 | 86.4609 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4402 | 13.1357 | 59.959 | 13 | 86.451 | 10.4357 | 60.0166 | 5 | 86.4863 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4826 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.4914 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.4517 | 14.1532 | 59.982 | 13 | 86.4683 | 5.0295 | 59.9705 | 5 | 86.4977 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.478 | 5.1281 | 59.982 | 5 | 86.4692 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4485 | 13.1357 | 59.959 | 13 | 86.4594 | 10.4357 | 60.0166 | 5 | 86.4946 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4909 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.4997 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.46 | 14.1532 | 59.982 | 13 | 86.4766 | 5.027 | 59.9705 | 5 | 86.5061 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.4864 | 5.1281 | 59.982 | 5 | 86.4775 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4568 | 13.1357 | 59.959 | 13 | 86.4677 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5031 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.4992 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5081 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.4684 | 14.1532 | 59.982 | 13 | 86.4849 | 5.027 | 59.9705 | 5 | 86.5144 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.4947 | 5.1255 | 59.982 | 5 | 86.486 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4652 | 13.1331 | 59.959 | 13 | 86.4761 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5114 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5076 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5164 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.4767 | 14.1532 | 59.982 | 13 | 86.4933 | 5.027 | 59.9705 | 5 | 86.5228 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.503 | 5.1255 | 59.982 | 5 | 86.4943 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4735 | 13.1331 | 59.959 | 13 | 86.4844 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5197 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5159 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5247 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.485 | 14.1532 | 59.982 | 13 | 86.5016 | 5.027 | 59.9705 | 5 | 86.5311 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.5113 | 5.1237 | 59.982 | 5 | 86.5026 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4818 | 13.1331 | 59.959 | 13 | 86.4927 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5281 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5242 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5331 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.4933 | 14.1521 | 59.982 | 13 | 86.5099 | 5.027 | 59.9705 | 5 | 86.5394 | 5.0414 | 59.9763 | 5 | 86.5197 | 5.1237 | 59.982 | 5 | 86.5109 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4901 | 13.1331 | 59.959 | 13 | 86.501 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5364 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5326 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5414 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5017 | 14.1521 | 59.982 | 13 | 86.5183 | 5.027 | 59.9705 | 5 | 86.5478 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 86.528 | 5.1237 | 59.982 | 5 | 86.5193 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.4985 | 13.0438 | 59.959 | 13 | 86.5094 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5447 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5409 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5497 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.51 | 14.1521 | 59.982 | 13 | 86.5266 | 5.024 | 59.9705 | 5 | 86.5561 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 86.5363 | 5.1237 | 59.982 | 5 | 86.5276 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5068 | 13.0438 | 59.959 | 13 | 86.5177 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.553 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5493 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5581 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5183 | 14.1521 | 59.982 | 13 | 86.535 | 5.024 | 59.9705 | 5 | 86.5645 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 86.5447 | 5.1211 | 59.982 | 5 | 86.5359 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5151 | 13.0415 | 59.959 | 13 | 86.526 | 10.432 | 60.0166 | 5 | 86.5613 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5576 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5664 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5267 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.5433 | 5.024 | 59.9705 | 5 | 86.5728 | 5.0382 | 59.9763 | 5 | 86.553 | 5.1211 | 59.982 | 5 | 86.5443 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5236 | 13.0415 | 59.959 | 13 | 86.5343 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.5697 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5659 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5747 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.535 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.5516 | 5.024 | 59.9705 | 5 | 86.5811 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.5613 | 5.1211 | 59.982 | 5 | 86.5526 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5319 | 13.0415 | 59.959 | 13 | 86.5427 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.578 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5743 | 12.9526 | 59.9705 | 13 | 86.5831 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5434 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.56 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.5895 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.5696 | 5.1211 | 59.982 | 5 | 86.5609 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5402 | 13.0415 | 59.959 | 13 | 86.551 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.5864 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5826 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.5914 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5517 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.5683 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.5978 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.5781 | 5.116 | 59.982 | 5 | 86.5692 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5486 | 13.0398 | 59.959 | 13 | 86.5593 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.5947 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.591 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.5997 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.56 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.5767 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.6061 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.5864 | 5.116 | 59.982 | 5 | 86.5776 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5569 | 13.0398 | 59.959 | 13 | 86.5676 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.603 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.5993 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.6081 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5684 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.585 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.6144 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.5947 | 5.116 | 59.982 | 5 | 86.5859 | 6.2436 | 59.9763 | 5 | 86.5652 | 13.0398 | 59.959 | 13 | 86.576 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.6113 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6076 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.6164 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5767 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.5933 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.6228 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.6031 | 5.116 | 59.982 | 5 | 86.5942 | 6.2411 | 59.9763 | 5 | 86.5736 | 13.0398 | 59.959 | 13 | 86.5844 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.6196 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.616 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.6248 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5851 | 14.1481 | 59.982 | 13 | 86.6017 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.6312 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.6114 | 5.116 | 59.982 | 5 | 86.6027 | 6.2411 | 59.9763 | 5 | 86.5819 | 13.0351 | 59.959 | 13 | 86.5927 | 10.4271 | 60.0166 | 5 | 86.6281 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6243 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.6331 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.5934 | 14.1444 | 59.982 | 13 | 86.61 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.6395 | 5.0351 | 59.9763 | 5 | 86.6197 | 5.116 | 59.982 | 5 | 86.611 | 6.2376 | 59.9763 | 5 | 86.5902 | 13.0351 | 59.959 | 13 | 86.601 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6364 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6326 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.6414 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6017 | 14.1444 | 59.982 | 13 | 86.6183 | 5.0222 | 59.9705 | 5 | 86.6478 | 5.0322 | 59.9763 | 5 | 86.628 | 5.1128 | 59.982 | 5 | 86.6193 | 6.2376 | 59.9763 | 5 | 86.5986 | 13.0351 | 59.959 | 13 | 86.6094 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6447 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.641 | 12.958 | 59.9705 | 13 | 86.6497 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.61 | 14.1432 | 59.982 | 13 | 86.6267 | 5.0198 | 59.9705 | 5 | 86.6561 | 5.0322 | 59.9763 | 5 | 86.6364 | 5.1128 | 59.982 | 5 | 86.6277 | 6.2376 | 59.9763 | 5 | 86.6069 | 13.0351 | 59.959 | 13 | 86.6177 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6531 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6493 | 12.9605 | 59.9705 | 13 | 86.6581 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6184 | 14.1432 | 59.982 | 13 | 86.635 | 5.0198 | 59.9705 | 5 | 86.6645 | 5.0322 | 59.9763 | 5 | 86.6447 | 5.1102 | 59.982 | 5 | 86.636 | 6.2376 | 59.9763 | 5 | 86.6152 | 13.0351 | 59.959 | 13 | 86.626 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6614 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6576 | 12.9605 | 59.9705 | 13 | 86.6664 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6267 | 14.1432 | 59.982 | 13 | 86.6434 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 86.6729 | 5.0322 | 59.9763 | 5 | 86.653 | 5.1102 | 59.982 | 5 | 86.6443 | 6.2376 | 59.9763 | 5 | 86.6237 | 13.0351 | 59.959 | 13 | 86.6343 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6697 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.666 | 12.9605 | 59.9705 | 13 | 86.6747 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.635 | 14.1432 | 59.982 | 13 | 86.6517 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 86.6812 | 5.0322 | 59.9763 | 5 | 86.6614 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.6526 | 6.2376 | 59.9763 | 5 | 86.632 | 13.0338 | 59.959 | 13 | 86.6427 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.678 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6743 | 12.9605 | 59.9705 | 13 | 86.6831 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6434 | 14.1432 | 59.982 | 13 | 86.66 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.6895 | 5.0322 | 59.9763 | 5 | 86.6697 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.661 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.6403 | 13.0338 | 59.959 | 13 | 86.651 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6864 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6827 | 12.9634 | 59.9705 | 13 | 86.6914 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6517 | 14.1432 | 59.982 | 13 | 86.6684 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.6978 | 5.0309 | 59.9763 | 5 | 86.678 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.6693 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.6486 | 13.0338 | 59.959 | 13 | 86.6593 | 10.425 | 60.0166 | 5 | 86.6947 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.691 | 12.9634 | 59.9705 | 13 | 86.6997 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6601 | 14.1413 | 59.982 | 13 | 86.6767 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.7062 | 5.0309 | 59.9763 | 5 | 86.6863 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.6776 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.657 | 13.0338 | 59.959 | 13 | 86.6676 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.703 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.6993 | 12.9669 | 59.9705 | 13 | 86.7081 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6684 | 14.1413 | 59.982 | 13 | 86.6851 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.7145 | 5.0309 | 59.9763 | 5 | 86.6948 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.686 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.6653 | 13.0338 | 59.959 | 13 | 86.676 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7114 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7077 | 12.9669 | 59.9705 | 13 | 86.7164 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6767 | 14.1413 | 59.982 | 13 | 86.6934 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.7228 | 5.0309 | 59.9763 | 5 | 86.7031 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.6943 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.6736 | 13.0338 | 59.959 | 13 | 86.6843 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7197 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.716 | 12.9669 | 59.9705 | 13 | 86.7248 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6851 | 14.1413 | 59.982 | 13 | 86.7017 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.7312 | 5.0309 | 59.9763 | 5 | 86.7114 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.7026 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.682 | 13.032 | 59.959 | 13 | 86.6926 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.728 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7243 | 12.9669 | 59.9705 | 13 | 86.7331 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.6934 | 14.1413 | 59.982 | 13 | 86.7101 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.7395 | 5.0309 | 59.9763 | 5 | 86.7198 | 5.1084 | 59.982 | 5 | 86.7109 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.6903 | 13.032 | 59.959 | 13 | 86.7009 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7363 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7327 | 12.9727 | 59.9705 | 13 | 86.7414 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7018 | 14.1413 | 59.982 | 13 | 86.7184 | 5.0155 | 59.9705 | 5 | 86.7479 | 5.0285 | 59.9763 | 5 | 86.7281 | 5.0994 | 59.982 | 5 | 86.7194 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.6986 | 13.032 | 59.959 | 13 | 86.7094 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7448 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.741 | 12.9727 | 59.9705 | 13 | 86.7498 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7101 | 14.1352 | 59.982 | 13 | 86.7267 | 5.0129 | 59.9705 | 5 | 86.7562 | 5.0285 | 59.9763 | 5 | 86.7364 | 5.0994 | 59.982 | 5 | 86.7277 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.707 | 13.032 | 59.959 | 13 | 86.7177 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7531 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7494 | 12.9773 | 59.9705 | 13 | 86.7581 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7184 | 14.1352 | 59.982 | 13 | 86.735 | 5.0129 | 59.9705 | 5 | 86.7645 | 5.0285 | 59.9763 | 5 | 86.7447 | 5.0994 | 59.982 | 5 | 86.736 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.7153 | 13.032 | 59.959 | 13 | 86.726 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7614 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7577 | 12.9773 | 59.9705 | 13 | 86.7664 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7267 | 14.1351 | 59.982 | 13 | 86.7434 | 5.0072 | 59.9705 | 5 | 86.7729 | 5.0285 | 59.9763 | 5 | 86.7531 | 5.0994 | 59.982 | 5 | 86.7444 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.7236 | 13.032 | 59.959 | 13 | 86.7343 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7698 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.766 | 12.9324 | 59.9705 | 13 | 86.7747 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7351 | 14.1351 | 59.982 | 13 | 86.7518 | 5.0072 | 59.9705 | 5 | 86.7812 | 5.0285 | 59.9763 | 5 | 86.7614 | 5.0995 | 59.982 | 5 | 86.7527 | 6.2359 | 59.9763 | 5 | 86.7321 | 12.9897 | 59.959 | 13 | 86.7427 | 10.4201 | 60.0166 | 5 | 86.7781 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7744 | 12.9324 | 59.9705 | 13 | 86.7831 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7434 | 14.0781 | 59.982 | 13 | 86.7601 | 5.0071 | 59.9705 | 5 | 86.7896 | 5.0285 | 59.9763 | 5 | 86.7697 | 5.0995 | 59.982 | 5 | 86.761 | 6.2335 | 59.9763 | 5 | 86.7404 | 12.9897 | 59.959 | 13 | 86.751 | 10.4179 | 60.0166 | 5 | 86.7864 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7827 | 12.9384 | 59.9705 | 13 | 86.7914 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7518 | 14.0781 | 59.982 | 13 | 86.7684 | 5.0071 | 59.9705 | 5 | 86.7979 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.7781 | 5.0995 | 59.982 | 5 | 86.7694 | 6.2335 | 59.9763 | 5 | 86.7487 | 12.9897 | 59.959 | 13 | 86.7593 | 10.4179 | 60.0166 | 5 | 86.7947 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.791 | 12.9384 | 59.9705 | 13 | 86.7998 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7601 | 14.0759 | 59.982 | 13 | 86.7767 | 5.0071 | 59.9705 | 5 | 86.8062 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.7864 | 5.0995 | 59.982 | 5 | 86.7777 | 6.2299 | 59.9763 | 5 | 86.757 | 12.9897 | 59.959 | 13 | 86.7676 | 10.4179 | 60.0166 | 5 | 86.803 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.7994 | 12.9384 | 59.9705 | 13 | 86.8081 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7684 | 14.0759 | 59.982 | 13 | 86.7851 | 5.0071 | 59.9705 | 5 | 86.8146 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.7947 | 5.0968 | 59.982 | 5 | 86.786 | 6.2299 | 59.9763 | 5 | 86.7654 | 12.9875 | 59.959 | 13 | 86.776 | 10.4179 | 60.0166 | 5 | 86.8114 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8077 | 12.9384 | 59.9705 | 13 | 86.8164 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7768 | 14.0759 | 59.982 | 13 | 86.7935 | 5.0071 | 59.9705 | 5 | 86.8229 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.803 | 5.0968 | 59.982 | 5 | 86.7943 | 6.2299 | 59.9763 | 5 | 86.7737 | 12.9875 | 59.959 | 13 | 86.7843 | 10.4163 | 60.0166 | 5 | 86.8197 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8161 | 12.9392 | 59.9705 | 13 | 86.8248 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7851 | 14.0759 | 59.982 | 13 | 86.8018 | 5.0071 | 59.9705 | 5 | 86.8312 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.8115 | 5.0924 | 59.982 | 5 | 86.8027 | 6.2299 | 59.9763 | 5 | 86.782 | 12.9875 | 59.959 | 13 | 86.7926 | 10.4163 | 60.0166 | 5 | 86.8281 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8244 | 12.9392 | 59.9705 | 13 | 86.8331 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.7934 | 14.0759 | 59.982 | 13 | 86.8101 | 5.0047 | 59.9705 | 5 | 86.8395 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.8198 | 5.0924 | 59.982 | 5 | 86.811 | 6.2261 | 59.9763 | 5 | 86.7904 | 12.9875 | 59.959 | 13 | 86.8009 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8364 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8327 | 12.9423 | 59.9705 | 13 | 86.8414 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8018 | 14.0759 | 59.982 | 13 | 86.8184 | 5.0047 | 59.9705 | 5 | 86.8479 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.8281 | 5.0924 | 59.982 | 5 | 86.8193 | 6.2261 | 59.9763 | 5 | 86.7987 | 12.9875 | 59.959 | 13 | 86.8092 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8447 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8411 | 12.9423 | 59.9705 | 13 | 86.8498 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8101 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8268 | 4.9987 | 59.9705 | 5 | 86.8562 | 5.0272 | 59.9763 | 5 | 86.8365 | 5.0924 | 59.982 | 5 | 86.8278 | 6.2261 | 59.9763 | 5 | 86.807 | 12.9875 | 59.959 | 13 | 86.8176 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.853 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8494 | 12.9423 | 59.9705 | 13 | 86.8581 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8185 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8351 | 4.9987 | 59.9705 | 5 | 86.8646 | 5.0247 | 59.9763 | 5 | 86.8448 | 5.0924 | 59.982 | 5 | 86.8361 | 6.2261 | 59.9763 | 5 | 86.8154 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8259 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8613 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8577 | 12.9423 | 59.9705 | 13 | 86.8664 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8268 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8434 | 4.9987 | 59.9705 | 5 | 86.8729 | 5.0247 | 59.9763 | 5 | 86.8531 | 5.0924 | 59.982 | 5 | 86.8444 | 6.2261 | 59.9763 | 5 | 86.8237 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8342 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8698 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8661 | 12.9459 | 59.9705 | 13 | 86.8748 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8351 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8518 | 4.9987 | 59.9705 | 5 | 86.8812 | 5.0247 | 59.9763 | 5 | 86.8614 | 5.0903 | 59.982 | 5 | 86.8527 | 6.2261 | 59.9763 | 5 | 86.832 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8427 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8781 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8744 | 12.9459 | 59.9705 | 13 | 86.8831 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8434 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8601 | 4.9987 | 59.9705 | 5 | 86.8896 | 5.0247 | 59.9763 | 5 | 86.8698 | 5.0903 | 59.982 | 5 | 86.8611 | 6.2237 | 59.9763 | 5 | 86.8405 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.851 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8864 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8828 | 12.9034 | 59.9705 | 13 | 86.8914 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8518 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8685 | 4.9987 | 59.9705 | 5 | 86.8979 | 5.0247 | 59.9763 | 5 | 86.8781 | 5.0875 | 59.982 | 5 | 86.8694 | 6.2237 | 59.9763 | 5 | 86.8488 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8593 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.8948 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8911 | 12.9034 | 59.9705 | 13 | 86.8998 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8601 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8768 | 4.9961 | 59.9705 | 5 | 86.9062 | 5.0247 | 59.9763 | 5 | 86.8864 | 5.0875 | 59.982 | 5 | 86.8777 | 6.2237 | 59.9763 | 5 | 86.8571 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8676 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.9031 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.8994 | 12.9034 | 59.9763 | 13 | 86.9081 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8685 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8851 | 4.9961 | 59.9705 | 5 | 86.9146 | 5.0215 | 59.9763 | 5 | 86.8948 | 5.0833 | 59.982 | 5 | 86.8861 | 6.2237 | 59.9763 | 5 | 86.8655 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8759 | 10.4156 | 60.0166 | 5 | 86.9114 | 4.9195 | 59.9935 | 5
86.9078 | 12.9034 | 59.9763 | 13 | 86.9164 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8768 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.8935 | 4.9917 | 59.9705 | 5 | 86.9229 | 5.0215 | 59.9763 | 5 | 86.9031 | 5.0833 | 59.982 | 5 | 86.8944 | 6.2233 | 59.9763 | 5 | 86.8738 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8843 | 10.4105 | 60.0166 | 5 | 86.9197 | 4.9217 | 59.9935 | 5
86.9161 | 12.906 | 59.9763 | 13 | 86.9248 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8851 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9018 | 4.9917 | 59.9705 | 5 | 86.9313 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9114 | 5.0807 | 59.982 | 5 | 86.9027 | 6.2233 | 59.9763 | 5 | 86.8821 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.8926 | 10.4105 | 60.0166 | 5 | 86.9281 | 4.9217 | 59.9935 | 5
86.9244 | 12.906 | 59.9763 | 13 | 86.9331 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.8935 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9102 | 4.9917 | 59.9705 | 5 | 86.9396 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9197 | 5.0807 | 59.982 | 5 | 86.9111 | 6.2206 | 59.9763 | 5 | 86.8905 | 12.9835 | 59.959 | 13 | 86.9009 | 10.4105 | 60.0166 | 5 | 86.9364 | 4.9217 | 59.9935 | 5
86.9328 | 12.906 | 59.9763 | 13 | 86.9414 | 12.9728 | 59.9935 | 13 | 86.9018 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9185 | 4.9917 | 59.9705 | 5 | 86.9479 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9282 | 5.0787 | 59.982 | 5 | 86.9194 | 6.2206 | 59.9763 | 5 | 86.8988 | 12.9823 | 59.959 | 13 | 86.9092 | 10.4105 | 60.0166 | 5 | 86.9447 | 4.9217 | 59.9935 | 5
86.9411 | 12.906 | 59.9763 | 13 | 86.9498 | 12.9702 | 59.9935 | 13 | 86.9102 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9268 | 4.9917 | 59.9705 | 5 | 86.9562 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9365 | 5.0787 | 59.982 | 5 | 86.9277 | 6.2206 | 59.9763 | 5 | 86.9071 | 12.9823 | 59.959 | 13 | 86.9176 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 86.9531 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9495 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 86.9581 | 12.9702 | 59.9935 | 13 | 86.9185 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9352 | 4.9917 | 59.9705 | 5 | 86.9646 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9448 | 5.0787 | 59.982 | 5 | 86.936 | 6.2206 | 59.9763 | 5 | 86.9154 | 12.9777 | 59.959 | 13 | 86.9259 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 86.9614 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9578 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 86.9664 | 12.9672 | 59.9935 | 13 | 86.9268 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9435 | 4.986 | 59.9705 | 5 | 86.973 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9532 | 5.0787 | 59.982 | 5 | 86.9445 | 6.2206 | 59.9763 | 5 | 86.9238 | 12.9777 | 59.959 | 13 | 86.9342 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 86.9697 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9661 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 86.9748 | 12.9672 | 59.9935 | 13 | 86.9352 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9518 | 4.986 | 59.9705 | 5 | 86.9813 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9615 | 5.0726 | 59.982 | 5 | 86.9528 | 6.2206 | 59.9763 | 5 | 86.9321 | 12.9777 | 59.959 | 13 | 86.9425 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 86.978 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9745 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 86.9831 | 12.9672 | 59.9935 | 13 | 86.9435 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9602 | 4.9834 | 59.9705 | 5 | 86.9896 | 5.0198 | 59.9763 | 5 | 86.9698 | 5.0726 | 59.982 | 5 | 86.9611 | 6.219 | 59.9763 | 5 | 86.9404 | 12.9777 | 59.959 | 13 | 86.9509 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 86.9863 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9828 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 86.9915 | 12.9672 | 59.9935 | 13 | 86.9518 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9685 | 4.9834 | 59.9705 | 5 | 86.9979 | 5.0172 | 59.9763 | 5 | 86.9781 | 5.0706 | 59.982 | 5 | 86.9695 | 6.219 | 59.9763 | 5 | 86.9489 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 86.9592 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 86.9948 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9911 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 86.9998 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 86.9602 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9769 | 4.9834 | 59.9705 | 5 | 87.0063 | 5.0172 | 59.9763 | 5 | 86.9865 | 5.0706 | 59.982 | 5 | 86.9778 | 6.2164 | 59.9763 | 5 | 86.9572 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 86.9675 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 87.0031 | 4.9276 | 59.9935 | 5
86.9995 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 87.0081 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 86.9685 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9852 | 4.9834 | 59.9705 | 5 | 87.0146 | 5.0172 | 59.9763 | 5 | 86.9948 | 5.0706 | 59.982 | 5 | 86.9861 | 6.2164 | 59.9763 | 5 | 86.9655 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 86.9758 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 87.0115 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0078 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 87.0164 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 86.9768 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 86.9935 | 4.9834 | 59.9705 | 5 | 87.0229 | 5.0172 | 59.9763 | 5 | 87.0031 | 5.0706 | 59.982 | 5 | 86.9944 | 6.2164 | 59.9763 | 5 | 86.9739 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 86.9843 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 87.0198 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0161 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 87.0248 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 86.9852 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0019 | 4.9834 | 59.9705 | 5 | 87.0313 | 5.0172 | 59.9763 | 5 | 87.0115 | 5.0686 | 59.982 | 5 | 87.0028 | 6.2164 | 59.9763 | 5 | 86.9822 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 86.9926 | 10.4073 | 60.0166 | 5 | 87.0281 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0245 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 87.0331 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 86.9935 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0102 | 4.9779 | 59.9705 | 5 | 87.0396 | 5.0172 | 59.9763 | 5 | 87.0198 | 5.0686 | 59.982 | 5 | 87.0111 | 6.2132 | 59.9763 | 5 | 86.9905 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0009 | 10.4016 | 60.0166 | 5 | 87.0364 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0328 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 87.0414 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0019 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0186 | 4.9779 | 59.9705 | 5 | 87.048 | 5.0144 | 59.9763 | 5 | 87.0281 | 5.0635 | 59.982 | 5 | 87.0194 | 6.2132 | 59.9763 | 5 | 86.9989 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0092 | 10.4016 | 60.0166 | 5 | 87.0447 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0412 | 12.9079 | 59.9763 | 13 | 87.0498 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0102 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0269 | 4.9753 | 59.9705 | 5 | 87.0563 | 5.0144 | 59.9763 | 5 | 87.0364 | 5.0635 | 59.982 | 5 | 87.0278 | 6.2132 | 59.9763 | 5 | 87.0072 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0176 | 10.3998 | 60.0166 | 5 | 87.0531 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0495 | 12.9099 | 59.9763 | 13 | 87.0581 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0185 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0352 | 4.9753 | 59.9705 | 5 | 87.0646 | 5.0122 | 59.9763 | 5 | 87.0449 | 5.0635 | 59.982 | 5 | 87.0361 | 6.2132 | 59.9763 | 5 | 87.0155 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0259 | 10.3998 | 60.0166 | 5 | 87.0614 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0578 | 12.9099 | 59.9763 | 13 | 87.0665 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0269 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0436 | 4.9753 | 59.9705 | 5 | 87.073 | 5.0122 | 59.9763 | 5 | 87.0532 | 5.0635 | 59.982 | 5 | 87.0444 | 6.2108 | 59.9763 | 5 | 87.0238 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0342 | 10.4096 | 60.0166 | 5 | 87.0697 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0662 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.0748 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0352 | 14.0737 | 59.9762 | 13 | 87.0519 | 4.9753 | 59.9705 | 5 | 87.0813 | 5.0122 | 59.9763 | 5 | 87.0615 | 5.0389 | 59.982 | 5 | 87.0529 | 6.2108 | 59.9763 | 5 | 87.0322 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0425 | 10.4096 | 60.0166 | 5 | 87.0781 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0745 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.0831 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0435 | 14.0741 | 59.9762 | 13 | 87.0602 | 4.9726 | 59.9705 | 5 | 87.0897 | 5.0122 | 59.9763 | 5 | 87.0699 | 5.0389 | 59.982 | 5 | 87.0612 | 6.2077 | 59.9763 | 5 | 87.0405 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0509 | 10.4096 | 60.0166 | 5 | 87.0864 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0828 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.0915 | 12.9634 | 59.9935 | 13 | 87.0519 | 14.0741 | 59.9762 | 13 | 87.0685 | 4.9726 | 59.9705 | 5 | 87.098 | 5.0122 | 59.9763 | 5 | 87.0782 | 5.036 | 59.982 | 5 | 87.0695 | 6.2077 | 59.9763 | 5 | 87.0488 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0592 | 10.4096 | 60.0166 | 5 | 87.0947 | 4.9276 | 59.9935 | 5
87.0912 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.0998 | 12.9584 | 59.9935 | 13 | 87.0602 | 14.0031 | 59.9762 | 13 | 87.0769 | 4.9671 | 59.9705 | 5 | 87.1063 | 5.0122 | 59.9763 | 5 | 87.0865 | 5.036 | 59.982 | 5 | 87.0778 | 6.2077 | 59.9763 | 5 | 87.0573 | 12.9761 | 59.959 | 13 | 87.0675 | 10.4096 | 60.0166 | 5 | 87.103 | 4.9299 | 59.9935 | 5
87.0995 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1081 | 12.9584 | 59.9935 | 13 | 87.0685 | 14.0031 | 59.9762 | 13 | 87.0853 | 4.9671 | 59.9705 | 5 | 87.1147 | 5.0095 | 59.9763 | 5 | 87.0948 | 5.0334 | 59.982 | 5 | 87.0862 | 6.2077 | 59.9763 | 5 | 87.0656 | 12.973 | 59.959 | 13 | 87.0758 | 10.4096 | 60.0166 | 5 | 87.1115 | 4.9299 | 59.9935 | 5
87.1078 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1165 | 12.9584 | 59.9935 | 13 | 87.0769 | 14.0031 | 59.9762 | 13 | 87.0936 | 4.9671 | 59.9705 | 5 | 87.123 | 5.0095 | 59.9763 | 5 | 87.1032 | 5.0334 | 59.982 | 5 | 87.0945 | 6.2077 | 59.9763 | 5 | 87.0739 | 12.973 | 59.959 | 13 | 87.0842 | 10.4064 | 60.0166 | 5 | 87.1198 | 4.9319 | 59.9935 | 5
87.1162 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1248 | 12.9584 | 59.9935 | 13 | 87.0852 | 14.0031 | 59.9762 | 13 | 87.1019 | 4.9671 | 59.9705 | 5 | 87.1313 | 5.0095 | 59.9763 | 5 | 87.1115 | 5.0307 | 59.982 | 5 | 87.1028 | 6.2077 | 59.9763 | 5 | 87.0823 | 12.973 | 59.959 | 13 | 87.0925 | 10.4064 | 60.0166 | 5 | 87.1281 | 4.9319 | 59.9935 | 5
87.1245 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1331 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.0936 | 14.0031 | 59.9762 | 13 | 87.1102 | 4.9649 | 59.9705 | 5 | 87.1396 | 5.0095 | 59.9763 | 5 | 87.1198 | 5.0307 | 59.982 | 5 | 87.1112 | 6.2025 | 59.9763 | 5 | 87.0906 | 12.973 | 59.959 | 13 | 87.1008 | 10.4042 | 60.0166 | 5 | 87.1365 | 4.9319 | 59.9935 | 5
87.1329 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1415 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1019 | 14.0031 | 59.9762 | 13 | 87.1186 | 4.9649 | 59.9705 | 5 | 87.148 | 5.0078 | 59.9763 | 5 | 87.1282 | 5.0401 | 59.982 | 5 | 87.1195 | 6.2025 | 59.9763 | 5 | 87.0989 | 12.973 | 59.959 | 13 | 87.1091 | 10.4042 | 60.0166 | 5 | 87.1448 | 4.9319 | 59.9935 | 5
87.1412 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1498 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1102 | 14.0047 | 59.9762 | 13 | 87.127 | 4.9623 | 59.9705 | 5 | 87.1564 | 5.0078 | 59.9763 | 5 | 87.1365 | 5.0401 | 59.982 | 5 | 87.1278 | 6.2025 | 59.9763 | 5 | 87.1073 | 12.973 | 59.959 | 13 | 87.1176 | 10.4012 | 60.0166 | 5 | 87.1531 | 4.9352 | 59.9935 | 5
87.1495 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1581 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1186 | 14.0047 | 59.9762 | 13 | 87.1353 | 4.9623 | 59.9705 | 5 | 87.1647 | 5.0078 | 59.9763 | 5 | 87.1448 | 5.0401 | 59.982 | 5 | 87.1361 | 6.2025 | 59.9763 | 5 | 87.1156 | 12.9711 | 59.959 | 13 | 87.1259 | 10.4012 | 60.0166 | 5 | 87.1614 | 4.9352 | 59.9935 | 5
87.1579 | 12.8748 | 59.9763 | 13 | 87.1665 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1269 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1436 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 87.173 | 5.0078 | 59.9763 | 5 | 87.1531 | 5.0401 | 59.982 | 5 | 87.1445 | 6.2025 | 59.9763 | 5 | 87.1239 | 12.9711 | 59.959 | 13 | 87.1342 | 10.4012 | 60.0166 | 5 | 87.1697 | 4.9352 | 59.9935 | 5
87.1662 | 12.8765 | 59.9763 | 13 | 87.1748 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1352 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1519 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 87.1813 | 5.0046 | 59.9763 | 5 | 87.1616 | 5.0326 | 59.982 | 5 | 87.1528 | 6.2025 | 59.9763 | 5 | 87.1323 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1425 | 10.4012 | 60.0166 | 5 | 87.1781 | 4.9352 | 59.9935 | 5
87.1745 | 12.8765 | 59.9763 | 13 | 87.1831 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1436 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1603 | 4.9567 | 59.9705 | 5 | 87.1897 | 5.0046 | 59.9763 | 5 | 87.1699 | 5.0326 | 59.982 | 5 | 87.1611 | 6.2009 | 59.9763 | 5 | 87.1406 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1509 | 10.4012 | 60.0166 | 5 | 87.1864 | 4.9352 | 59.9935 | 5
87.1829 | 12.8787 | 59.9763 | 13 | 87.1915 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1519 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1686 | 4.9567 | 59.9705 | 5 | 87.1981 | 5.0046 | 59.9763 | 5 | 87.1782 | 5.0297 | 59.9763 | 5 | 87.1696 | 6.2009 | 59.9763 | 5 | 87.1489 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1592 | 10.4012 | 60.0166 | 5 | 87.1948 | 4.9352 | 59.9935 | 5
87.1912 | 12.8787 | 59.9763 | 13 | 87.1998 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1602 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1769 | 4.9567 | 59.9705 | 5 | 87.2064 | 5.0046 | 59.9763 | 5 | 87.1866 | 5.0297 | 59.9763 | 5 | 87.1779 | 6.2009 | 59.9763 | 5 | 87.1573 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1675 | 10.3892 | 60.0166 | 5 | 87.2031 | 4.9375 | 59.9935 | 5
87.1996 | 12.8787 | 59.9763 | 13 | 87.2081 | 12.9573 | 59.9935 | 13 | 87.1686 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1853 | 4.9567 | 59.9705 | 5 | 87.2147 | 5.0046 | 59.9763 | 5 | 87.1949 | 5.0297 | 59.9763 | 5 | 87.1862 | 6.2009 | 59.9763 | 5 | 87.1656 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1758 | 10.3892 | 60.0166 | 5 | 87.2114 | 4.9375 | 59.9935 | 5
87.2079 | 12.8787 | 59.9763 | 13 | 87.2165 | 12.9553 | 59.9935 | 13 | 87.1769 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.1936 | 4.9533 | 59.9705 | 5 | 87.223 | 5.0046 | 59.9763 | 5 | 87.2032 | 5.0297 | 59.9763 | 5 | 87.1946 | 6.1984 | 59.9763 | 5 | 87.174 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1842 | 10.3892 | 60.0166 | 5 | 87.2197 | 4.9407 | 59.9935 | 5
87.2162 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2248 | 12.9553 | 59.9935 | 13 | 87.1852 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.202 | 4.9533 | 59.9705 | 5 | 87.2314 | 5.002 | 59.9763 | 5 | 87.2116 | 5.0277 | 59.9763 | 5 | 87.2029 | 6.1984 | 59.9763 | 5 | 87.1823 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.1925 | 10.3892 | 60.0166 | 5 | 87.228 | 4.9407 | 59.9935 | 5
87.2246 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2332 | 12.9553 | 59.9935 | 13 | 87.1936 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2103 | 4.9488 | 59.9705 | 5 | 87.2397 | 5.002 | 59.9763 | 5 | 87.2199 | 5.0277 | 59.9763 | 5 | 87.2112 | 6.1984 | 59.9763 | 5 | 87.1907 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.2008 | 10.3859 | 60.0166 | 5 | 87.2365 | 4.9407 | 59.9935 | 5
87.2329 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2415 | 12.9553 | 59.9935 | 13 | 87.2019 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2186 | 4.9488 | 59.9705 | 5 | 87.248 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2282 | 5.0277 | 59.9763 | 5 | 87.2195 | 6.1984 | 59.9763 | 5 | 87.199 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.2091 | 10.3859 | 60.0166 | 5 | 87.2448 | 4.9407 | 59.9935 | 5
87.2412 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2498 | 12.9512 | 59.9935 | 13 | 87.2103 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.227 | 5.0159 | 59.9705 | 5 | 87.2564 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2365 | 5.0277 | 59.9763 | 5 | 87.2279 | 6.1962 | 59.9763 | 5 | 87.2073 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.2175 | 10.3859 | 60.0166 | 5 | 87.2531 | 4.9407 | 59.9935 | 5
87.2496 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2581 | 12.9512 | 59.9935 | 13 | 87.2186 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2353 | 5.0159 | 59.9705 | 5 | 87.2647 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2449 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 87.2362 | 6.1962 | 59.9763 | 5 | 87.2157 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.2258 | 10.3859 | 60.0166 | 5 | 87.2615 | 4.9407 | 59.9935 | 5
87.2579 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2665 | 12.9482 | 59.9935 | 13 | 87.2269 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2437 | 5.0159 | 59.9705 | 5 | 87.2731 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2532 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 87.2445 | 6.1936 | 59.9763 | 5 | 87.224 | 12.9694 | 59.959 | 13 | 87.2341 | 10.3859 | 60.0166 | 5 | 87.2698 | 4.9432 | 59.9935 | 5
87.2662 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2748 | 12.9482 | 59.9935 | 13 | 87.2353 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.252 | 5.0159 | 59.9705 | 5 | 87.2814 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2615 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 87.2529 | 6.1936 | 59.9763 | 5 | 87.2323 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2424 | 10.3859 | 60.0166 | 5 | 87.2781 | 4.9432 | 59.9935 | 5
87.2746 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2831 | 12.9482 | 59.9935 | 13 | 87.2436 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2603 | 5.0108 | 59.9705 | 5 | 87.2897 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.27 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 87.2612 | 6.1936 | 59.9763 | 5 | 87.2407 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2509 | 10.3359 | 60.0166 | 5 | 87.2864 | 4.9454 | 59.9935 | 5
87.2829 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2915 | 12.9482 | 59.9935 | 13 | 87.252 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2687 | 5.0108 | 59.9705 | 5 | 87.2981 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2783 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 87.2695 | 6.1936 | 59.9763 | 5 | 87.249 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2592 | 10.3359 | 60.0166 | 5 | 87.2948 | 4.9454 | 59.9935 | 5
87.2913 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.2998 | 12.9482 | 59.9935 | 13 | 87.2603 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.277 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 87.3064 | 4.9995 | 59.9763 | 5 | 87.2866 | 5.0226 | 59.9763 | 5 | 87.2778 | 6.1936 | 59.9763 | 5 | 87.2573 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2675 | 10.3359 | 60.0166 | 5 | 87.3031 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.2996 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.3081 | 12.9482 | 59.9935 | 13 | 87.2686 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2853 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 87.3148 | 4.9963 | 59.9763 | 5 | 87.2949 | 5.0186 | 59.9763 | 5 | 87.2863 | 6.1936 | 59.9763 | 5 | 87.2657 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2758 | 10.3359 | 60.0166 | 5 | 87.3114 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3079 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.3165 | 12.9457 | 59.9935 | 13 | 87.2769 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.2937 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 87.3231 | 4.9963 | 59.9763 | 5 | 87.3033 | 5.0186 | 59.9763 | 5 | 87.2946 | 6.1721 | 59.9763 | 5 | 87.274 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2842 | 10.329 | 60.0166 | 5 | 87.3198 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3163 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.3248 | 12.9457 | 59.9935 | 13 | 87.2853 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.302 | 5.0083 | 59.9705 | 5 | 87.3314 | 4.9963 | 59.9763 | 5 | 87.3116 | 5.022 | 59.9763 | 5 | 87.3029 | 6.1721 | 59.9763 | 5 | 87.2823 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.2925 | 10.329 | 60.0166 | 5 | 87.3281 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3246 | 12.881 | 59.9763 | 13 | 87.3332 | 12.9457 | 59.9935 | 13 | 87.2936 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.3104 | 5.0039 | 59.9705 | 5 | 87.3398 | 4.9963 | 59.9763 | 5 | 87.3199 | 5.022 | 59.9763 | 5 | 87.3113 | 6.1721 | 59.9763 | 5 | 87.2908 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.3008 | 10.329 | 60.0166 | 5 | 87.3364 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3329 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3415 | 12.9457 | 59.9935 | 13 | 87.302 | 14.0068 | 59.9762 | 13 | 87.3187 | 5.0039 | 59.9705 | 5 | 87.3481 | 4.9938 | 59.9763 | 5 | 87.3283 | 5.0202 | 59.9763 | 5 | 87.3196 | 6.1721 | 59.9763 | 5 | 87.2991 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.3091 | 10.329 | 60.0166 | 5 | 87.3447 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3413 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3498 | 12.9457 | 59.9935 | 13 | 87.3103 | 14.0106 | 59.9762 | 13 | 87.327 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 87.3564 | 4.9938 | 59.9763 | 5 | 87.3366 | 5.0202 | 59.9763 | 5 | 87.3279 | 6.1683 | 59.9763 | 5 | 87.3074 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.3175 | 10.329 | 60.0166 | 5 | 87.3531 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3496 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3582 | 12.9457 | 59.9935 | 13 | 87.3186 | 14.0106 | 59.9762 | 13 | 87.3354 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 87.3647 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.3449 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3363 | 6.1683 | 59.9763 | 5 | 87.3158 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.3258 | 10.329 | 60.0166 | 5 | 87.3615 | 4.9474 | 59.9935 | 5
87.3579 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3665 | 12.9186 | 59.9935 | 13 | 87.327 | 14.0106 | 59.9762 | 13 | 87.3437 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 87.3731 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.3533 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3446 | 6.1655 | 59.9763 | 5 | 87.3241 | 12.9669 | 59.959 | 13 | 87.3341 | 10.3256 | 60.0166 | 5 | 87.3698 | 4.9519 | 59.9935 | 5
87.3663 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3748 | 12.9186 | 59.9935 | 13 | 87.3353 | 14.0106 | 59.9762 | 13 | 87.3521 | 5.0006 | 59.9705 | 5 | 87.3814 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.3616 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3529 | 6.1655 | 59.9763 | 5 | 87.3324 | 12.9652 | 59.959 | 13 | 87.3424 | 10.3256 | 60.0166 | 5 | 87.3782 | 4.9519 | 59.9935 | 5
87.3746 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3831 | 12.9177 | 59.9935 | 13 | 87.3437 | 14.0144 | 59.9762 | 13 | 87.3604 | 4.9986 | 59.9705 | 5 | 87.3898 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.3699 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3612 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3407 | 12.9652 | 59.959 | 13 | 87.3508 | 10.3256 | 60.0166 | 5 | 87.3865 | 4.9532 | 59.9935 | 5
87.383 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3915 | 12.9177 | 59.9935 | 13 | 87.352 | 14.0144 | 59.9762 | 13 | 87.3687 | 4.9986 | 59.9705 | 5 | 87.3981 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.3782 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3696 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3491 | 12.9652 | 59.959 | 13 | 87.3591 | 10.3256 | 60.0166 | 5 | 87.3948 | 4.9532 | 59.9935 | 5
87.3913 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.3998 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 87.3603 | 14.0144 | 59.9762 | 13 | 87.3771 | 4.9954 | 59.9705 | 5 | 87.4064 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.3867 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3779 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3574 | 12.9652 | 59.959 | 13 | 87.3674 | 10.3227 | 60.0166 | 5 | 87.4031 | 4.9532 | 59.9935 | 5
87.3996 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.4082 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 87.3687 | 14.0144 | 59.9762 | 13 | 87.3854 | 4.9954 | 59.9705 | 5 | 87.4148 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.395 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3862 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3657 | 12.9642 | 59.959 | 13 | 87.3757 | 10.3227 | 60.0166 | 5 | 87.4114 | 4.9532 | 59.9935 | 5
87.408 | 12.8828 | 59.9763 | 13 | 87.4165 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 87.377 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.3937 | 4.993 | 59.9705 | 5 | 87.4231 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.4033 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.3947 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3741 | 12.9642 | 59.959 | 13 | 87.3842 | 10.3227 | 60.0166 | 5 | 87.4198 | 4.9532 | 59.9935 | 5
87.4163 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4248 | 12.9145 | 59.9935 | 13 | 87.3853 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.402 | 4.993 | 59.9705 | 5 | 87.4315 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.4117 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.403 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3824 | 12.9486 | 59.959 | 13 | 87.3925 | 10.3227 | 60.0166 | 5 | 87.4281 | 4.9532 | 59.9935 | 5
87.4246 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4332 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.3937 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4104 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 87.4398 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.42 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4113 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3907 | 12.9486 | 59.959 | 13 | 87.4008 | 10.3214 | 60.0166 | 5 | 87.4365 | 4.9558 | 59.9935 | 5
87.433 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4415 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.402 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4188 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 87.4481 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.4283 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4196 | 6.1618 | 59.9763 | 5 | 87.3992 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4091 | 10.3214 | 60.0166 | 5 | 87.4448 | 4.9558 | 59.9935 | 5
87.4413 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4498 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.4103 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4271 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 87.4565 | 4.9921 | 59.9763 | 5 | 87.4367 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.428 | 6.1601 | 59.9763 | 5 | 87.4075 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4175 | 10.3184 | 60.0166 | 5 | 87.4531 | 4.9577 | 59.9993 | 5
87.4497 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4582 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.4187 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4354 | 4.9906 | 59.9705 | 5 | 87.4648 | 4.9889 | 59.9763 | 5 | 87.445 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4363 | 6.1601 | 59.9763 | 5 | 87.4158 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4258 | 10.3184 | 60.0166 | 5 | 87.4614 | 4.9577 | 59.9993 | 5
87.458 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4665 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.427 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4437 | 4.9882 | 59.9705 | 5 | 87.4731 | 4.9889 | 59.9763 | 5 | 87.4533 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4446 | 6.1579 | 59.9763 | 5 | 87.4242 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4341 | 10.3184 | 60.0166 | 5 | 87.4697 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.4663 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4748 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.4354 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4521 | 4.9882 | 59.9705 | 5 | 87.4815 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.4616 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.453 | 6.1579 | 59.9763 | 5 | 87.4325 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4424 | 10.3184 | 60.0166 | 5 | 87.4781 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.4747 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4832 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.4437 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4604 | 4.9865 | 59.9647 | 5 | 87.4898 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.47 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4613 | 6.1558 | 59.9763 | 5 | 87.4408 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4508 | 10.3184 | 60.0166 | 5 | 87.4865 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.483 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4915 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.452 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4688 | 4.9865 | 59.9647 | 5 | 87.4982 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.4783 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4696 | 6.1558 | 59.9763 | 5 | 87.4491 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4591 | 10.3184 | 60.0166 | 5 | 87.4948 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.4913 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.4998 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.4604 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4771 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5065 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.4866 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.478 | 6.1558 | 59.9763 | 5 | 87.4575 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4674 | 10.3156 | 60.0166 | 5 | 87.5032 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.4997 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.5082 | 12.912 | 59.9935 | 13 | 87.4687 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4854 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5148 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.4951 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4863 | 6.1558 | 59.9763 | 5 | 87.4658 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4757 | 10.3156 | 60.0166 | 5 | 87.5115 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.508 | 12.8903 | 59.9763 | 13 | 87.5165 | 12.908 | 59.9935 | 13 | 87.4771 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.4938 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5231 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5034 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.4946 | 6.1558 | 59.9763 | 5 | 87.4741 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4841 | 10.3116 | 60.0166 | 5 | 87.5198 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5163 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5248 | 12.908 | 59.9935 | 13 | 87.4854 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.5021 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5315 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5117 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5029 | 6.1558 | 59.9763 | 5 | 87.4825 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.4924 | 10.3116 | 60.0166 | 5 | 87.5281 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5247 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5332 | 12.908 | 59.9935 | 13 | 87.4937 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.5104 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5399 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5201 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5114 | 6.1532 | 59.9763 | 5 | 87.4908 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.5007 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5364 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.533 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5415 | 12.908 | 59.9935 | 13 | 87.502 | 14.0184 | 59.9762 | 13 | 87.5188 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5482 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5284 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5197 | 6.1532 | 59.9763 | 5 | 87.4991 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.509 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5448 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5414 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5498 | 12.905 | 59.9935 | 13 | 87.5104 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5271 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5565 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5367 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.528 | 6.1532 | 59.9763 | 5 | 87.5076 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.5175 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5531 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5497 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5582 | 12.905 | 59.9935 | 13 | 87.5187 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5355 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5648 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.545 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5364 | 6.1532 | 59.9763 | 5 | 87.5159 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.5258 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5615 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.558 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5665 | 12.905 | 59.9935 | 13 | 87.5271 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5438 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5732 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5534 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5447 | 6.1504 | 59.9763 | 5 | 87.5242 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.5341 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5698 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5664 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5749 | 12.905 | 59.9935 | 13 | 87.5354 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5521 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5815 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5617 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.553 | 6.1504 | 59.9763 | 5 | 87.5326 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.5424 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5781 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5747 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5832 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5437 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5605 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5898 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.57 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5613 | 6.1481 | 59.9763 | 5 | 87.5409 | 12.9485 | 59.959 | 13 | 87.5508 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5864 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.583 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5915 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5521 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5688 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.5982 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5784 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5697 | 6.1481 | 59.9763 | 5 | 87.5492 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.5591 | 10.3102 | 60.0166 | 5 | 87.5947 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5914 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.5999 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5604 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5771 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6065 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.5867 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.578 | 6.1481 | 59.9763 | 5 | 87.5576 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.5674 | 10.3084 | 60.0166 | 5 | 87.6031 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.5997 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.6082 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5688 | 14.0216 | 59.9762 | 13 | 87.5855 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6149 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.595 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5863 | 6.1481 | 59.9763 | 5 | 87.5659 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.5757 | 10.3084 | 60.0166 | 5 | 87.6115 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.608 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.6165 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5771 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.5938 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6232 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6035 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.5947 | 6.1466 | 59.9763 | 5 | 87.5742 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.5841 | 10.307 | 60.0166 | 5 | 87.6198 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6164 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.6248 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5854 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6022 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6315 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6118 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.603 | 6.1466 | 59.9763 | 5 | 87.5826 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.5924 | 10.307 | 60.0166 | 5 | 87.6282 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6247 | 12.892 | 59.9763 | 13 | 87.6332 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.5938 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6105 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6399 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6201 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6113 | 6.1466 | 59.9763 | 5 | 87.5909 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6007 | 10.3058 | 60.0166 | 5 | 87.6365 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6331 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 87.6415 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.6021 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6188 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6482 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6284 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6198 | 6.1466 | 59.9763 | 5 | 87.5992 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.609 | 10.3058 | 60.0166 | 5 | 87.6448 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6414 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 87.6498 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.6104 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6272 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6566 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6368 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6281 | 6.145 | 59.9763 | 5 | 87.6075 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6174 | 10.3058 | 60.0166 | 5 | 87.6531 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6497 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 87.6582 | 12.9025 | 59.9935 | 13 | 87.6188 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6355 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6649 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6451 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6364 | 6.145 | 59.9763 | 5 | 87.616 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6257 | 10.3058 | 60.0166 | 5 | 87.6615 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6581 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 87.6665 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6271 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6439 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6732 | 4.9838 | 59.9763 | 5 | 87.6534 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6447 | 6.145 | 59.9763 | 5 | 87.6243 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.634 | 10.3058 | 60.0166 | 5 | 87.6698 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6664 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 87.6749 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6354 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6522 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6816 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.6618 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6531 | 6.145 | 59.9763 | 5 | 87.6326 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6423 | 10.3058 | 60.0166 | 5 | 87.6781 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6747 | 12.8932 | 59.9763 | 13 | 87.6832 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6438 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6605 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6899 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.6701 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6614 | 6.139 | 59.9763 | 5 | 87.641 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6508 | 10.3029 | 60.0166 | 5 | 87.6865 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6831 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 87.6915 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6521 | 14.0293 | 59.9762 | 13 | 87.6689 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.6982 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.6784 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6697 | 6.139 | 59.9763 | 5 | 87.6493 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6591 | 10.3029 | 60.0166 | 5 | 87.6948 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6914 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 87.6999 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6604 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.6772 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7065 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.6868 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6781 | 6.139 | 59.9763 | 5 | 87.6576 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6674 | 10.3029 | 60.0166 | 5 | 87.7031 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.6997 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 87.7082 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6688 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.6855 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7149 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.6951 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6864 | 6.139 | 59.9763 | 5 | 87.666 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6757 | 10.3029 | 60.0166 | 5 | 87.7114 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.7081 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 87.7165 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6771 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.6939 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7233 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7034 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.6947 | 6.139 | 59.9763 | 5 | 87.6743 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6841 | 10.3015 | 60.0166 | 5 | 87.7197 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.7164 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 87.7249 | 12.9016 | 59.9935 | 13 | 87.6855 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7022 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7316 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7117 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.703 | 6.139 | 59.9763 | 5 | 87.6826 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.6924 | 10.3015 | 60.0166 | 5 | 87.7281 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.7248 | 12.8947 | 59.9763 | 13 | 87.7332 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.6938 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7106 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7399 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7202 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7114 | 6.1375 | 59.9763 | 5 | 87.691 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7007 | 10.3015 | 60.0166 | 5 | 87.7365 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.7331 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7415 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7021 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7189 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7482 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7285 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7197 | 6.1375 | 59.9763 | 5 | 87.6993 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.709 | 10.3015 | 60.0166 | 5 | 87.7448 | 4.9604 | 59.9993 | 5
87.7414 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7499 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7104 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7272 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7566 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7368 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.728 | 6.1375 | 59.9763 | 5 | 87.7076 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7174 | 10.2996 | 60.0166 | 5 | 87.7532 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7498 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7582 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7188 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7356 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7649 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7452 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7365 | 6.1375 | 59.9763 | 5 | 87.7159 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7257 | 10.2996 | 60.0166 | 5 | 87.7615 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7581 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7665 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7271 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7439 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7733 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7535 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7448 | 6.1326 | 59.9763 | 5 | 87.7244 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.734 | 10.2996 | 60.0166 | 5 | 87.7698 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7664 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7749 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7355 | 14.0318 | 59.9762 | 13 | 87.7523 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7816 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7618 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7531 | 6.1326 | 59.9763 | 5 | 87.7327 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7423 | 10.2996 | 60.0166 | 5 | 87.7781 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7748 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7832 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7438 | 14.0319 | 59.9762 | 13 | 87.7606 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7899 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7702 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7614 | 6.1326 | 59.9763 | 5 | 87.741 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7506 | 10.2996 | 60.0166 | 5 | 87.7865 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7831 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7915 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7521 | 14.0319 | 59.9762 | 13 | 87.7689 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.7983 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7785 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7698 | 6.1326 | 59.9763 | 5 | 87.7494 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.759 | 10.2996 | 60.0166 | 5 | 87.7948 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7915 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.7999 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7605 | 14.0337 | 59.9762 | 13 | 87.7773 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8066 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7868 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7781 | 6.1303 | 59.9763 | 5 | 87.7577 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7673 | 10.2979 | 60.0166 | 5 | 87.8031 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.7998 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.8082 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7688 | 14.0337 | 59.9762 | 13 | 87.7856 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8149 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.7951 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7864 | 6.1303 | 59.9763 | 5 | 87.766 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7756 | 10.2979 | 60.0166 | 5 | 87.8115 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8081 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.8165 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7772 | 14.0337 | 59.9762 | 13 | 87.7939 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8233 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8035 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.7948 | 6.1303 | 59.9763 | 5 | 87.7744 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7841 | 10.2948 | 60.0166 | 5 | 87.8198 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8165 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.8249 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7855 | 14.0337 | 59.9762 | 13 | 87.8023 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8316 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8118 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8031 | 6.1303 | 59.9763 | 5 | 87.7827 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.7924 | 10.2948 | 60.0166 | 5 | 87.8281 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8248 | 12.8963 | 59.9763 | 13 | 87.8332 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.7938 | 14.0337 | 59.9762 | 13 | 87.8106 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.84 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8201 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8114 | 6.1303 | 59.9763 | 5 | 87.791 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8007 | 10.2948 | 60.0166 | 5 | 87.8364 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8331 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 87.8416 | 12.8961 | 59.9935 | 13 | 87.8022 | 14.0337 | 59.9762 | 13 | 87.819 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8483 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8286 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8198 | 6.1303 | 59.9763 | 5 | 87.7994 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.809 | 10.2948 | 60.0166 | 5 | 87.8447 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8415 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 87.8499 | 12.8922 | 59.9935 | 13 | 87.8105 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.8273 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8566 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8369 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8281 | 6.1277 | 59.9763 | 5 | 87.8077 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8173 | 10.2948 | 60.0166 | 5 | 87.8531 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8498 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 87.8582 | 12.8922 | 59.9935 | 13 | 87.8188 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.8356 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.865 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8452 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8364 | 6.1277 | 59.9763 | 5 | 87.816 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8257 | 10.2948 | 60.0166 | 5 | 87.8615 | 4.9615 | 59.9993 | 5
87.8581 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 87.8665 | 12.8922 | 59.9935 | 13 | 87.8272 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.844 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8733 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8536 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8447 | 6.1249 | 59.9763 | 5 | 87.8245 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.834 | 10.2915 | 60.0166 | 5 | 87.8698 | 4.9641 | 59.9993 | 5
87.8665 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 87.8749 | 12.8922 | 59.9935 | 13 | 87.8355 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.8523 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8817 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8619 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8531 | 6.1249 | 59.9763 | 5 | 87.8328 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8423 | 10.2915 | 60.0166 | 5 | 87.8782 | 4.9641 | 59.9993 | 5
87.8748 | 12.8985 | 59.9763 | 13 | 87.8832 | 12.8892 | 59.9935 | 13 | 87.8438 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.8607 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.89 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8702 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8615 | 6.1226 | 59.9763 | 5 | 87.8411 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8507 | 10.2915 | 60.0166 | 5 | 87.8865 | 4.9641 | 59.9993 | 5
87.8832 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 87.8915 | 12.8892 | 59.9935 | 13 | 87.8522 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.869 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.8983 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8785 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8698 | 6.1226 | 59.9763 | 5 | 87.8495 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.859 | 10.2915 | 60.0166 | 5 | 87.8948 | 4.9641 | 59.9993 | 5
87.8915 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 87.8999 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.8605 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.8773 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9066 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8869 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8782 | 6.1226 | 59.9763 | 5 | 87.8578 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8673 | 10.2915 | 60.0166 | 5 | 87.9031 | 4.9641 | 59.9993 | 5
87.8998 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9082 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.8689 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.8857 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.915 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.8952 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8865 | 6.1226 | 59.9763 | 5 | 87.8661 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8756 | 10.2915 | 60.0166 | 5 | 87.9115 | 4.9641 | 59.9993 | 5
87.9082 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9165 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.8772 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.894 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9233 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.9035 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.8948 | 6.1226 | 59.9763 | 5 | 87.8744 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8839 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9198 | 4.9666 | 59.9993 | 5
87.9165 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9249 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.8855 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.9023 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9316 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.9119 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9031 | 6.1226 | 59.9763 | 5 | 87.8828 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.8923 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9281 | 4.9666 | 59.9993 | 5
87.9248 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9332 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.8939 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.9107 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.94 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.9202 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9115 | 6.1199 | 59.9763 | 5 | 87.8911 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.9006 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9365 | 4.9666 | 59.9993 | 5
87.9332 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9416 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9022 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.919 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9483 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.9285 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9198 | 6.1199 | 59.9763 | 5 | 87.8994 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.9089 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9448 | 4.9666 | 59.9993 | 5
87.9415 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9499 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9105 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.9274 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9567 | 4.9772 | 59.9763 | 5 | 87.937 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9281 | 6.1199 | 59.9763 | 5 | 87.9078 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.9172 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9531 | 4.9666 | 59.9993 | 5
87.9498 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9582 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9189 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.9357 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.965 | 4.973 | 59.9763 | 5 | 87.9453 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9365 | 6.1199 | 59.9763 | 5 | 87.9161 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.9257 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9614 | 4.9666 | 59.9993 | 5
87.9582 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9666 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9272 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.944 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9733 | 4.973 | 59.9763 | 5 | 87.9536 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9448 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9244 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.934 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9697 | 4.9689 | 59.9993 | 5
87.9665 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9749 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9355 | 14.0344 | 59.982 | 13 | 87.9524 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9817 | 4.973 | 59.9763 | 5 | 87.9619 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9531 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9329 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.9423 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9781 | 4.9689 | 59.9993 | 5
87.9749 | 12.905 | 59.9763 | 13 | 87.9832 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9439 | 14.0271 | 59.982 | 13 | 87.9607 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.99 | 4.973 | 59.9763 | 5 | 87.9703 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9615 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9412 | 12.9476 | 59.959 | 13 | 87.9506 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9865 | 4.9689 | 59.9993 | 5
87.9832 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 87.9915 | 12.8861 | 59.9935 | 13 | 87.9522 | 14.0271 | 59.982 | 13 | 87.9691 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 87.9984 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 87.9786 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9698 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9495 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 87.959 | 10.2875 | 60.0166 | 5 | 87.9948 | 4.9689 | 59.9993 | 5
87.9915 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 87.9999 | 12.885 | 59.9935 | 13 | 87.9605 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 87.9774 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0067 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 87.9869 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9781 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9579 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 87.9673 | 10.2858 | 60.0166 | 5 | 88.0032 | 4.9689 | 59.9993 | 5
87.9999 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 88.0082 | 12.885 | 59.9935 | 13 | 87.9689 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 87.9857 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.015 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 87.9953 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9865 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9662 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 87.9756 | 10.2858 | 60.0166 | 5 | 88.0115 | 4.9689 | 59.9993 | 5
88.0082 | 12.9072 | 59.9763 | 13 | 88.0166 | 12.8825 | 59.9935 | 13 | 87.9772 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 87.9941 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0234 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0036 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 87.9949 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9745 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 87.9839 | 10.2858 | 60.0166 | 5 | 88.0198 | 4.9689 | 59.9993 | 5
88.0165 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 88.0249 | 12.8825 | 59.9935 | 13 | 87.9856 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0024 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0317 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0119 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 88.0032 | 6.1144 | 59.9763 | 5 | 87.9829 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 87.9923 | 10.2858 | 60.0166 | 5 | 88.0281 | 4.9689 | 59.9993 | 5
88.0249 | 12.9011 | 59.9763 | 13 | 88.0332 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 87.9939 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0107 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.04 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0203 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 88.0115 | 6.1127 | 59.9763 | 5 | 87.9912 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 88.0006 | 10.2843 | 60.0166 | 5 | 88.0365 | 4.9709 | 59.9993 | 5
88.0332 | 12.903 | 59.9763 | 13 | 88.0416 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0022 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0191 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0483 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0286 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 88.0199 | 6.1127 | 59.9763 | 5 | 87.9995 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 88.0089 | 10.2843 | 60.0166 | 5 | 88.0448 | 4.9709 | 59.9993 | 5
88.0415 | 12.903 | 59.9763 | 13 | 88.0499 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0106 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0274 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0567 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0369 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 88.0282 | 6.1104 | 59.9763 | 5 | 88.0078 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 88.0172 | 10.2843 | 60.0166 | 5 | 88.0531 | 4.9709 | 59.9993 | 5
88.0499 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 88.0582 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0189 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0358 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0651 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0452 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 88.0365 | 6.1104 | 59.9763 | 5 | 88.0162 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 88.0256 | 10.2843 | 60.0166 | 5 | 88.0615 | 4.9709 | 59.9993 | 5
88.0582 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 88.0666 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0272 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0441 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0734 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0536 | 5.0176 | 59.9705 | 5 | 88.0448 | 6.1104 | 59.9763 | 5 | 88.0245 | 12.9476 | 59.9647 | 13 | 88.0339 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.0698 | 4.9709 | 59.9993 | 5
88.0666 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 88.0749 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0356 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0524 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0817 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.062 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.0532 | 6.1104 | 59.9763 | 5 | 88.0328 | 12.9458 | 59.9647 | 13 | 88.0422 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.0781 | 4.9709 | 59.9993 | 5
88.0749 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 88.0832 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0439 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0608 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.09 | 4.9698 | 59.9763 | 5 | 88.0703 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.0615 | 6.1086 | 59.9763 | 5 | 88.0413 | 12.9458 | 59.9647 | 13 | 88.0505 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.0864 | 4.9725 | 59.9993 | 5
88.0832 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 88.0916 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0522 | 14.0234 | 59.982 | 13 | 88.0691 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.0984 | 4.9676 | 59.9763 | 5 | 88.0787 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.0698 | 6.1086 | 59.9763 | 5 | 88.0496 | 12.9446 | 59.9647 | 13 | 88.059 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.0947 | 4.9725 | 59.9993 | 5
88.0916 | 12.9063 | 59.9763 | 13 | 88.0999 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0606 | 14.0202 | 59.982 | 13 | 88.0775 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.1068 | 4.9676 | 59.9763 | 5 | 88.087 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.0782 | 6.1086 | 59.9763 | 5 | 88.0579 | 12.9446 | 59.9647 | 13 | 88.0673 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.1031 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.0999 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 88.1082 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 88.0689 | 14.0202 | 59.982 | 13 | 88.0858 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.1151 | 4.9676 | 59.9763 | 5 | 88.0953 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.0865 | 6.1086 | 59.9763 | 5 | 88.0663 | 12.9411 | 59.9647 | 13 | 88.0756 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.1115 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1082 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 88.1166 | 12.8731 | 59.9935 | 13 | 88.0772 | 14.0213 | 59.982 | 13 | 88.0941 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.1234 | 4.9676 | 59.9763 | 5 | 88.1037 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.0948 | 6.1086 | 59.9763 | 5 | 88.0746 | 12.9411 | 59.9647 | 13 | 88.0839 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.1198 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1166 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 88.1249 | 12.8731 | 59.9935 | 13 | 88.0856 | 14.0213 | 59.982 | 13 | 88.1025 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.1317 | 4.965 | 59.9763 | 5 | 88.112 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1033 | 6.1086 | 59.9763 | 5 | 88.0829 | 12.9208 | 59.9647 | 13 | 88.0923 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.1282 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1249 | 12.9093 | 59.9763 | 13 | 88.1332 | 12.8459 | 59.9935 | 13 | 88.0939 | 14.0213 | 59.982 | 13 | 88.1108 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.1401 | 4.965 | 59.9763 | 5 | 88.1203 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1116 | 6.1037 | 59.9763 | 5 | 88.0912 | 12.9208 | 59.9647 | 13 | 88.1006 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.1365 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1333 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 88.1416 | 12.8459 | 59.9935 | 13 | 88.1023 | 14.0213 | 59.982 | 13 | 88.1191 | 4.9854 | 59.9647 | 5 | 88.1484 | 4.965 | 59.9763 | 5 | 88.1286 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1199 | 6.1037 | 59.9763 | 5 | 88.0996 | 12.9208 | 59.9647 | 13 | 88.1089 | 10.2815 | 60.0166 | 5 | 88.1448 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1416 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 88.1499 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 88.1106 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1275 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.1567 | 4.965 | 59.9763 | 5 | 88.137 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1282 | 6.1037 | 59.9763 | 5 | 88.1079 | 12.9208 | 59.9647 | 13 | 88.1172 | 10.1963 | 60.0166 | 5 | 88.1531 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1499 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 88.1582 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 88.1189 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1358 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.1651 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.1453 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1366 | 6.1037 | 59.9763 | 5 | 88.1162 | 12.919 | 59.9647 | 13 | 88.1256 | 10.1963 | 60.0166 | 5 | 88.1615 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1583 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 88.1666 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1273 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1442 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.1734 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.1536 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1449 | 6.1037 | 59.9763 | 5 | 88.1246 | 12.919 | 59.9647 | 13 | 88.1339 | 10.1929 | 60.0166 | 5 | 88.1698 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1666 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 88.1749 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1356 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1525 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.1818 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.162 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1532 | 6.1037 | 59.9763 | 5 | 88.1329 | 12.9168 | 59.9647 | 13 | 88.1422 | 10.1929 | 60.0166 | 5 | 88.1781 | 4.9748 | 59.9993 | 5
88.1749 | 12.9111 | 59.9763 | 13 | 88.1833 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1439 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1608 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.1901 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.1703 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1616 | 6.1005 | 59.9763 | 5 | 88.1412 | 12.9168 | 59.9647 | 13 | 88.1505 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.1865 | 4.9767 | 59.9993 | 5
88.1833 | 12.9156 | 59.9763 | 13 | 88.1916 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1523 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1692 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.1984 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.1786 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1699 | 6.1005 | 59.9763 | 5 | 88.1497 | 12.9089 | 59.9647 | 13 | 88.1589 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.1948 | 4.9767 | 59.9993 | 5
88.1916 | 12.9156 | 59.9763 | 13 | 88.1999 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1606 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1775 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.2068 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.1871 | 5.0164 | 59.9705 | 5 | 88.1782 | 6.1005 | 59.9763 | 5 | 88.158 | 12.9089 | 59.9647 | 13 | 88.1672 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.2031 | 4.9767 | 59.9993 | 5
88.1999 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 88.2083 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1689 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1859 | 4.9854 | 59.9705 | 5 | 88.2151 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.1954 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 88.1865 | 6.1005 | 59.9763 | 5 | 88.1663 | 12.9056 | 59.9647 | 13 | 88.1755 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.2114 | 4.9767 | 59.9993 | 5
88.2083 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 88.2166 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1773 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.1942 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2234 | 4.9627 | 59.9763 | 5 | 88.2037 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 88.1949 | 6.0978 | 59.9763 | 5 | 88.1747 | 12.9056 | 59.9647 | 13 | 88.1838 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.2197 | 4.9767 | 59.9993 | 5
88.2166 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 88.2249 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1856 | 14.0174 | 59.982 | 13 | 88.2025 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2318 | 4.961 | 59.9763 | 5 | 88.212 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 88.2032 | 6.0978 | 59.9763 | 5 | 88.183 | 12.9056 | 59.9647 | 13 | 88.1923 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.2281 | 4.9767 | 59.9993 | 5
88.225 | 12.9186 | 59.9763 | 13 | 88.2332 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.1939 | 14.0169 | 59.982 | 13 | 88.2109 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2401 | 4.961 | 59.9763 | 5 | 88.2204 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 88.2115 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.1913 | 12.9056 | 59.9647 | 13 | 88.2006 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.2365 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.2333 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 88.2416 | 12.8277 | 59.9935 | 13 | 88.2023 | 14.0169 | 59.982 | 13 | 88.2192 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2485 | 4.959 | 59.9763 | 5 | 88.2287 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 88.22 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.1996 | 12.902 | 59.9647 | 13 | 88.2089 | 10.1901 | 60.0166 | 5 | 88.2448 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.2416 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 88.2499 | 12.8256 | 59.9935 | 13 | 88.2106 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2275 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2568 | 4.959 | 59.9763 | 5 | 88.237 | 5.0137 | 59.9705 | 5 | 88.2283 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.208 | 12.902 | 59.9647 | 13 | 88.2172 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.2532 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.25 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 88.2582 | 12.8256 | 59.9935 | 13 | 88.219 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2358 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2651 | 4.959 | 59.9763 | 5 | 88.2454 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2366 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.2163 | 12.902 | 59.9647 | 13 | 88.2256 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.2615 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.2583 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 88.2666 | 12.823 | 59.9935 | 13 | 88.2273 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2442 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2734 | 4.959 | 59.9763 | 5 | 88.2537 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.245 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.2246 | 12.902 | 59.9647 | 13 | 88.2339 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.2698 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.2666 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 88.2749 | 12.823 | 59.9935 | 13 | 88.2356 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2526 | 4.9786 | 59.9705 | 5 | 88.2818 | 4.9558 | 59.9763 | 5 | 88.262 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2533 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.233 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.2422 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.2781 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.275 | 12.9224 | 59.9763 | 13 | 88.2833 | 12.823 | 59.9935 | 13 | 88.244 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2609 | 4.9758 | 59.9705 | 5 | 88.2901 | 4.9558 | 59.9763 | 5 | 88.2704 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2616 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.2413 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.2505 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.2865 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.2833 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 88.2916 | 12.823 | 59.9935 | 13 | 88.2523 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2692 | 4.9758 | 59.9705 | 5 | 88.2985 | 4.9533 | 59.9763 | 5 | 88.2787 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2699 | 6.0955 | 59.9763 | 5 | 88.2496 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.2589 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.2948 | 4.9823 | 59.9993 | 5
88.2916 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 88.2999 | 12.823 | 59.9935 | 13 | 88.2607 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2775 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 88.3068 | 4.9533 | 59.9763 | 5 | 88.287 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2783 | 6.0933 | 59.9763 | 5 | 88.2581 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.2672 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.3031 | 4.9529 | 59.9993 | 5
88.3 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 88.3083 | 12.823 | 59.9935 | 13 | 88.269 | 14.0146 | 59.982 | 13 | 88.2859 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 88.3151 | 4.9533 | 59.9763 | 5 | 88.2953 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2866 | 6.0933 | 59.9763 | 5 | 88.2664 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.2755 | 10.1116 | 60.0166 | 5 | 88.3115 | 4.9529 | 59.9993 | 5
88.3083 | 12.9262 | 59.9763 | 13 | 88.3166 | 12.8179 | 59.9935 | 13 | 88.2773 | 14.0124 | 59.982 | 13 | 88.2943 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 88.3235 | 4.9533 | 59.9763 | 5 | 88.3038 | 5.0117 | 59.9705 | 5 | 88.2949 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.2747 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.2838 | 10.109 | 60.0166 | 5 | 88.3198 | 4.9529 | 59.9993 | 5
88.3167 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 88.3249 | 12.8179 | 59.9935 | 13 | 88.2856 | 14.0124 | 59.982 | 13 | 88.3026 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 88.3318 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3121 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3033 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.2831 | 12.8944 | 59.9647 | 13 | 88.2922 | 10.109 | 60.0166 | 5 | 88.3281 | 4.9529 | 59.9993 | 5
88.325 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 88.3333 | 12.8179 | 59.9935 | 13 | 88.294 | 14.0124 | 59.982 | 13 | 88.3109 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 88.3401 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3204 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3116 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.2914 | 12.8944 | 59.9647 | 13 | 88.3005 | 10.109 | 60.0166 | 5 | 88.3364 | 4.9551 | 59.9993 | 5
88.3333 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 88.3416 | 12.8179 | 59.9935 | 13 | 88.3023 | 14.0124 | 59.982 | 13 | 88.3192 | 4.9693 | 59.9705 | 5 | 88.3485 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3288 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3199 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.2997 | 12.8928 | 59.9647 | 13 | 88.3088 | 10.109 | 60.0166 | 5 | 88.3447 | 4.9551 | 59.9993 | 5
88.3417 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 88.3499 | 12.8179 | 59.9935 | 13 | 88.3106 | 14.0113 | 59.982 | 13 | 88.3276 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 88.3568 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3371 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3282 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.308 | 12.8928 | 59.9647 | 13 | 88.3171 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.3531 | 4.9551 | 59.9993 | 5
88.35 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 88.3583 | 12.8179 | 59.9935 | 13 | 88.319 | 14.0113 | 59.982 | 13 | 88.3359 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 88.3652 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3454 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3367 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.3164 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3256 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.3615 | 4.9551 | 59.9993 | 5
88.3583 | 12.928 | 59.9763 | 13 | 88.3666 | 12.8157 | 59.9935 | 13 | 88.3273 | 14.0113 | 59.982 | 13 | 88.3442 | 4.964 | 59.9705 | 5 | 88.3735 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3538 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.345 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.3247 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3339 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.3698 | 4.9577 | 59.9993 | 5
88.3667 | 12.9291 | 59.9763 | 13 | 88.3749 | 12.8157 | 59.9935 | 13 | 88.3357 | 14.0113 | 59.982 | 13 | 88.3526 | 4.964 | 59.9705 | 5 | 88.3818 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3621 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3533 | 6.0894 | 59.9763 | 5 | 88.333 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3422 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.3782 | 4.9577 | 59.9993 | 5
88.375 | 12.9291 | 59.9763 | 13 | 88.3833 | 12.8157 | 59.9935 | 13 | 88.344 | 14.0113 | 59.982 | 13 | 88.3609 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 88.3902 | 4.9508 | 59.9763 | 5 | 88.3704 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3617 | 6.0851 | 59.9763 | 5 | 88.3414 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3505 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.3865 | 4.9577 | 59.9993 | 5
88.3834 | 12.9287 | 59.9763 | 13 | 88.3916 | 12.8157 | 59.9935 | 13 | 88.3523 | 14.0113 | 59.982 | 13 | 88.3693 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 88.3985 | 4.9438 | 59.9763 | 5 | 88.3787 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.37 | 6.0851 | 59.9763 | 5 | 88.3497 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3589 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.3948 | 4.9577 | 59.9993 | 5
88.3917 | 12.9287 | 59.9763 | 13 | 88.3999 | 12.8208 | 59.9935 | 13 | 88.3607 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.3776 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 88.4069 | 4.9438 | 59.9763 | 5 | 88.3871 | 5.0098 | 59.9705 | 5 | 88.3783 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.358 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3672 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4031 | 4.9602 | 59.9993 | 5
88.4 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4083 | 12.8208 | 59.9935 | 13 | 88.369 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.3859 | 4.9615 | 59.9705 | 5 | 88.4152 | 4.9438 | 59.9763 | 5 | 88.3954 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.3867 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.3665 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3755 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4115 | 4.9602 | 59.9993 | 5
88.4084 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4166 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 88.3773 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.3943 | 4.9595 | 59.9705 | 5 | 88.4235 | 4.9438 | 59.9763 | 5 | 88.4037 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.395 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.3748 | 12.8898 | 59.9647 | 13 | 88.3838 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4198 | 4.9602 | 59.9993 | 5
88.4167 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4249 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 88.3857 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.4026 | 4.9595 | 59.9705 | 5 | 88.4318 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 88.4122 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.4033 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.3831 | 12.8956 | 59.9647 | 13 | 88.3922 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4281 | 4.9602 | 59.9993 | 5
88.425 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4333 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 88.394 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.4109 | 4.9572 | 59.9705 | 5 | 88.4402 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 88.4205 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.4116 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.3915 | 12.8956 | 59.9647 | 13 | 88.4005 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4365 | 4.9628 | 59.9993 | 5
88.4334 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4416 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 88.4023 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.4193 | 4.9572 | 59.9705 | 5 | 88.4485 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 88.4288 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.42 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.3998 | 12.8923 | 59.9647 | 13 | 88.4088 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4448 | 4.9628 | 59.9993 | 5
88.4417 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.45 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 88.4107 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.4276 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 88.4568 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 88.4372 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.4283 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.4081 | 12.8923 | 59.9647 | 13 | 88.4171 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4531 | 4.9628 | 59.9993 | 5
88.45 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4583 | 12.8173 | 59.9935 | 13 | 88.419 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.436 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 88.4652 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 88.4455 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.4366 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.4164 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4255 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4614 | 4.9628 | 59.9993 | 5
88.4584 | 12.9286 | 59.9878 | 13 | 88.4666 | 12.8152 | 59.9935 | 13 | 88.4274 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.4443 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 88.4735 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 88.4538 | 5.0086 | 59.9705 | 5 | 88.4451 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.4248 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4338 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4697 | 4.9628 | 59.9993 | 5
88.4667 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 88.4749 | 12.8152 | 59.9935 | 13 | 88.4357 | 14.008 | 59.982 | 13 | 88.4526 | 4.9538 | 59.9705 | 5 | 88.4819 | 4.9396 | 59.9763 | 5 | 88.4621 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 88.4534 | 6.0792 | 59.9763 | 5 | 88.4331 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4421 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4781 | 4.9628 | 59.9993 | 5
88.475 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 88.4833 | 12.8152 | 59.9935 | 13 | 88.444 | 14.0043 | 59.982 | 13 | 88.461 | 4.9518 | 59.9705 | 5 | 88.4902 | 4.9396 | 59.9763 | 5 | 88.4705 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 88.4617 | 6.0763 | 59.9763 | 5 | 88.4414 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4504 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4865 | 4.9668 | 59.9993 | 5
88.4834 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 88.4916 | 12.8152 | 59.9935 | 13 | 88.4524 | 14.0043 | 59.982 | 13 | 88.4693 | 4.9518 | 59.9705 | 5 | 88.4985 | 4.9373 | 59.9763 | 5 | 88.4788 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 88.47 | 6.0763 | 59.9763 | 5 | 88.4498 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4589 | 10.1075 | 60.0166 | 5 | 88.4949 | 4.9668 | 59.9993 | 5
88.4917 | 12.9256 | 59.9878 | 13 | 88.4999 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.4607 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.4777 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 88.5069 | 4.9373 | 59.9763 | 5 | 88.4871 | 5.006 | 59.9705 | 5 | 88.4784 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.4581 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4672 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5032 | 4.9668 | 59.9993 | 5
88.5 | 12.9227 | 59.9878 | 13 | 88.5083 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.469 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.486 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 88.5152 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 88.4955 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.4867 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.4664 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4755 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5115 | 4.9668 | 59.9993 | 5
88.5084 | 12.9227 | 59.9878 | 13 | 88.5166 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.4774 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.4943 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 88.5236 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 88.5038 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.495 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.4749 | 12.8885 | 59.9647 | 13 | 88.4838 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5198 | 4.9668 | 59.9993 | 5
88.5167 | 12.9209 | 59.9878 | 13 | 88.5249 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.4857 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.5027 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 88.5319 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 88.5121 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.5034 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.4832 | 12.8871 | 59.9647 | 13 | 88.4922 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5281 | 4.9668 | 59.9993 | 5
88.5251 | 12.9209 | 59.9878 | 13 | 88.5333 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.494 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.511 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 88.5402 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 88.5206 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.5117 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.4915 | 12.8871 | 59.9647 | 13 | 88.5005 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5365 | 4.9691 | 59.9993 | 5
88.5334 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 88.5416 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.5024 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.5193 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 88.5486 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 88.5289 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.52 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.4999 | 12.8871 | 59.9647 | 13 | 88.5088 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5448 | 4.9691 | 59.9993 | 5
88.5417 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 88.55 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.5107 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.5276 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 88.5569 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 88.5372 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.5284 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.5082 | 12.8871 | 59.9647 | 13 | 88.5171 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5531 | 4.9691 | 59.9993 | 5
88.5501 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 88.5583 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.519 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.536 | 4.9437 | 59.9705 | 5 | 88.5652 | 4.9315 | 59.9763 | 5 | 88.5455 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.5367 | 6.0713 | 59.9763 | 5 | 88.5165 | 12.8871 | 59.9647 | 13 | 88.5255 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5615 | 4.9691 | 59.9993 | 5
88.5584 | 12.9187 | 59.9878 | 13 | 88.5666 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.5274 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.5444 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 88.5735 | 4.9315 | 59.9763 | 5 | 88.5539 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.545 | 6.0684 | 59.9763 | 5 | 88.5248 | 12.8871 | 59.9647 | 13 | 88.5338 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5698 | 4.9553 | 59.9993 | 5
88.5667 | 12.9149 | 59.9878 | 13 | 88.575 | 12.8131 | 59.9935 | 13 | 88.5357 | 14.0006 | 59.982 | 13 | 88.5527 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 88.5819 | 4.9315 | 59.9763 | 5 | 88.5622 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.5533 | 6.0684 | 59.9763 | 5 | 88.5332 | 12.8835 | 59.9647 | 13 | 88.5421 | 10.1048 | 60.0166 | 5 | 88.5781 | 4.9553 | 59.9993 | 5
88.5751 | 12.9149 | 59.9878 | 13 | 88.5833 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5441 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.561 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 88.5903 | 4.9315 | 59.9763 | 5 | 88.5705 | 5.0042 | 59.9705 | 5 | 88.5618 | 6.0639 | 59.9763 | 5 | 88.5415 | 12.8835 | 59.9647 | 13 | 88.5504 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.5864 | 4.9574 | 59.9993 | 5
88.5834 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 88.5916 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5524 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.5693 | 5.0173 | 59.9705 | 5 | 88.5986 | 4.9315 | 59.9763 | 5 | 88.5789 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.5701 | 6.0639 | 59.9763 | 5 | 88.5498 | 12.8835 | 59.9647 | 13 | 88.5588 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.5947 | 4.9574 | 59.9993 | 5
88.5917 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 88.5999 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5607 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.5777 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 88.6069 | 4.9315 | 59.9763 | 5 | 88.5872 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.5784 | 6.0639 | 59.9763 | 5 | 88.5582 | 12.8835 | 59.9647 | 13 | 88.5671 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.6031 | 4.9574 | 59.9993 | 5
88.6001 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 88.6083 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5691 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.5861 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 88.6152 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 88.5955 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.5868 | 6.0639 | 59.9763 | 5 | 88.5665 | 12.9004 | 59.9647 | 13 | 88.5754 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.6115 | 4.9574 | 59.9993 | 5
88.6084 | 12.9058 | 59.9878 | 13 | 88.6166 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5774 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.5944 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 88.6236 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 88.6039 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.5951 | 6.0639 | 59.9763 | 5 | 88.5748 | 12.9004 | 59.9647 | 13 | 88.5837 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.6199 | 4.9574 | 60.0108 | 5
88.6167 | 12.904 | 59.9878 | 13 | 88.625 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5857 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.6027 | 5.0124 | 59.9705 | 5 | 88.632 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 88.6122 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6034 | 6.0639 | 59.9763 | 5 | 88.5833 | 12.9004 | 59.9647 | 13 | 88.5922 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.6282 | 4.9574 | 60.0108 | 5
88.6251 | 12.904 | 59.9878 | 13 | 88.6333 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.5941 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.611 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 88.6403 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 88.6205 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6117 | 6.0616 | 59.9763 | 5 | 88.5916 | 12.9004 | 59.9647 | 13 | 88.6005 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.6365 | 4.9798 | 60.0108 | 5
88.6334 | 12.9028 | 59.9878 | 13 | 88.6416 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.6024 | 13.9987 | 59.982 | 13 | 88.6194 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 88.6486 | 4.9231 | 59.9763 | 5 | 88.6288 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6201 | 6.0616 | 59.9763 | 5 | 88.5999 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.6088 | 10.1006 | 60.0166 | 5 | 88.6448 | 4.9798 | 60.0108 | 5
88.6417 | 12.9028 | 59.9878 | 13 | 88.65 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.6107 | 13.9372 | 59.982 | 13 | 88.6277 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 88.6569 | 4.9231 | 59.9763 | 5 | 88.6373 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6284 | 6.0083 | 59.9763 | 5 | 88.6083 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.6171 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.6531 | 4.9798 | 60.0108 | 5
88.6501 | 12.9006 | 59.9878 | 13 | 88.6583 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.6191 | 13.9372 | 59.982 | 13 | 88.636 | 5.0096 | 59.9705 | 5 | 88.6653 | 4.9232 | 59.9763 | 5 | 88.6456 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6367 | 6.0083 | 59.9763 | 5 | 88.6166 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.6255 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.6615 | 4.9798 | 60.0108 | 5
88.6584 | 12.9006 | 59.9878 | 13 | 88.6666 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.6274 | 13.9372 | 59.982 | 13 | 88.6444 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 88.6736 | 4.9232 | 59.9763 | 5 | 88.6539 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6451 | 6.004 | 59.9763 | 5 | 88.6249 | 12.8988 | 59.9647 | 13 | 88.6338 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.6698 | 4.9798 | 60.0108 | 5
88.6667 | 12.8967 | 59.9878 | 13 | 88.675 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 88.6357 | 13.9372 | 59.982 | 13 | 88.6527 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 88.6819 | 4.9232 | 59.9763 | 5 | 88.6623 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6534 | 6.004 | 59.9763 | 5 | 88.6332 | 12.8968 | 59.9647 | 13 | 88.6421 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.6781 | 4.9798 | 60.0108 | 5
88.6751 | 12.8967 | 59.9878 | 13 | 88.6833 | 12.81 | 59.9935 | 13 | 88.6441 | 13.9372 | 59.982 | 13 | 88.6611 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 88.6903 | 4.9232 | 59.9763 | 5 | 88.6706 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6617 | 6.004 | 59.9763 | 5 | 88.6416 | 12.8968 | 59.9647 | 13 | 88.6504 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.6865 | 4.9768 | 60.0108 | 5
88.6834 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 88.6916 | 12.81 | 59.9935 | 13 | 88.6524 | 13.9372 | 59.982 | 13 | 88.6694 | 5.004 | 59.9705 | 5 | 88.6986 | 4.9207 | 59.9763 | 5 | 88.6789 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6702 | 6.004 | 59.9763 | 5 | 88.6499 | 12.8968 | 59.9647 | 13 | 88.6588 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.6948 | 4.9768 | 60.0108 | 5
88.6917 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 88.7 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.6608 | 13.9346 | 59.982 | 13 | 88.6777 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 88.707 | 4.9207 | 59.9763 | 5 | 88.6873 | 5.0015 | 59.9705 | 5 | 88.6785 | 6.0018 | 59.9763 | 5 | 88.6582 | 12.8968 | 59.9647 | 13 | 88.6671 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7031 | 4.9707 | 60.0108 | 5
88.7001 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 88.7083 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.6691 | 13.9346 | 59.982 | 13 | 88.6861 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 88.7153 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 88.6956 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 88.6868 | 6.0018 | 59.9763 | 5 | 88.6666 | 12.8937 | 59.9647 | 13 | 88.6754 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7114 | 4.9707 | 60.0108 | 5
88.7084 | 12.8936 | 59.9878 | 13 | 88.7166 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.6774 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.6944 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 88.7236 | 4.9206 | 59.9763 | 5 | 88.7039 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 88.6951 | 5.9984 | 59.9763 | 5 | 88.6749 | 12.8937 | 59.9647 | 13 | 88.6837 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7197 | 4.9707 | 60.0108 | 5
88.7168 | 12.888 | 59.9878 | 13 | 88.725 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.6858 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7028 | 5.0016 | 59.9705 | 5 | 88.732 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 88.7122 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 88.7035 | 5.9984 | 59.9763 | 5 | 88.6832 | 12.8937 | 59.9647 | 13 | 88.692 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7281 | 4.9707 | 60.0108 | 5
88.7251 | 12.888 | 59.9878 | 13 | 88.7333 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.6941 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7111 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 88.7403 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 88.7206 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 88.7118 | 5.9957 | 59.9763 | 5 | 88.6917 | 12.8937 | 59.9647 | 13 | 88.7004 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7365 | 4.969 | 60.0108 | 5
88.7334 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.7416 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7024 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7194 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 88.7487 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 88.7289 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 88.7201 | 5.9957 | 59.9763 | 5 | 88.7 | 12.89 | 59.9647 | 13 | 88.7087 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7448 | 4.969 | 60.0108 | 5
88.7418 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.75 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7108 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7278 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 88.757 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 88.7372 | 4.999 | 59.9705 | 5 | 88.7285 | 5.9935 | 59.9763 | 5 | 88.7083 | 12.89 | 59.9647 | 13 | 88.717 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7532 | 4.969 | 60.0108 | 5
88.7501 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.7583 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7191 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7361 | 4.9963 | 59.9705 | 5 | 88.7653 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 88.7457 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 88.7368 | 5.9935 | 59.9763 | 5 | 88.7167 | 12.89 | 59.9647 | 13 | 88.7255 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7615 | 4.969 | 60.0108 | 5
88.7584 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.7666 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7274 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7444 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 88.7737 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 88.754 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 88.7451 | 5.9935 | 59.9763 | 5 | 88.725 | 12.89 | 59.9647 | 13 | 88.7338 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7698 | 4.9643 | 60.0108 | 5
88.7668 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.775 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7358 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7528 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 88.782 | 4.9141 | 59.9763 | 5 | 88.7623 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 88.7534 | 5.9935 | 59.9763 | 5 | 88.7333 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7421 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7781 | 4.9643 | 60.0108 | 5
88.7751 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.7833 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7441 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7611 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 88.7903 | 4.9141 | 59.9763 | 5 | 88.7707 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 88.7618 | 5.992 | 59.9763 | 5 | 88.7416 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7504 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7864 | 4.9643 | 60.0108 | 5
88.7834 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.7917 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7524 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7695 | 4.9927 | 59.9705 | 5 | 88.7986 | 4.9141 | 59.9763 | 5 | 88.779 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 88.7701 | 5.992 | 59.9763 | 5 | 88.75 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7587 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.7948 | 4.9643 | 60.0108 | 5
88.7918 | 12.8849 | 59.982 | 13 | 88.8 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7608 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7778 | 4.9902 | 59.9705 | 5 | 88.807 | 4.9141 | 59.9763 | 5 | 88.7873 | 4.9958 | 59.9705 | 5 | 88.7784 | 5.9898 | 59.9705 | 5 | 88.7583 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7671 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8031 | 4.9624 | 60.0108 | 5
88.8001 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.8083 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7691 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7861 | 4.9902 | 59.9705 | 5 | 88.8153 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 88.7956 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.7869 | 5.9898 | 59.9705 | 5 | 88.7666 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7754 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8114 | 4.9624 | 60.0108 | 5
88.8084 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.8167 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7775 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.7945 | 4.9871 | 59.9705 | 5 | 88.8237 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 88.804 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.7952 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.775 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7837 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8198 | 4.9624 | 60.0108 | 5
88.8168 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.825 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7858 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.8028 | 4.9871 | 59.9705 | 5 | 88.832 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 88.8123 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8035 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.7833 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.7921 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8281 | 4.9624 | 60.0108 | 5
88.8251 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.8333 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.7941 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.8112 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 88.8403 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 88.8206 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8119 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.7916 | 12.889 | 59.9647 | 13 | 88.8004 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8364 | 4.9603 | 60.0108 | 5
88.8335 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.8416 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.8025 | 13.9327 | 59.982 | 13 | 88.8195 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 88.8487 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 88.829 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8202 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8 | 12.8858 | 59.9647 | 13 | 88.8087 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8447 | 4.9603 | 60.0108 | 5
88.8418 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.85 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.8108 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8278 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 88.857 | 4.9075 | 59.9763 | 5 | 88.8373 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8285 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8083 | 12.8858 | 59.9647 | 13 | 88.817 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.853 | 4.9553 | 60.0108 | 5
88.8501 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.8583 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.8192 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8362 | 4.9847 | 59.9705 | 5 | 88.8654 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 88.8456 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8368 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8167 | 12.8843 | 59.9647 | 13 | 88.8253 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8615 | 4.9553 | 60.0108 | 5
88.8585 | 12.8809 | 59.982 | 13 | 88.8666 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.8275 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8445 | 4.9832 | 59.9705 | 5 | 88.8737 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 88.8541 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8452 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8251 | 12.8843 | 59.9647 | 13 | 88.8337 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8698 | 4.9553 | 60.0108 | 5
88.8668 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 88.875 | 12.8082 | 59.9935 | 13 | 88.8358 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8528 | 4.9832 | 59.9705 | 5 | 88.882 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 88.8624 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8535 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8334 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.842 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8781 | 4.9553 | 60.0108 | 5
88.8751 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 88.8833 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8441 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8611 | 4.9808 | 59.9705 | 5 | 88.8904 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 88.8707 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8618 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8417 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.8503 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8865 | 4.9553 | 60.0108 | 5
88.8835 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 88.8917 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8525 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8695 | 4.9808 | 59.9705 | 5 | 88.8987 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 88.879 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8702 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.85 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.8586 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.8948 | 4.9553 | 60.0108 | 5
88.8918 | 12.8778 | 59.982 | 13 | 88.9 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8608 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8779 | 4.9777 | 59.9705 | 5 | 88.907 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 88.8874 | 4.9931 | 59.9705 | 5 | 88.8785 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8584 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.8671 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9031 | 4.9526 | 60.0108 | 5
88.9001 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9083 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8691 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8862 | 4.9777 | 59.9705 | 5 | 88.9154 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 88.8957 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.8868 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8667 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.8754 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9114 | 4.9526 | 60.0108 | 5
88.9085 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9167 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8775 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.8945 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 88.9237 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 88.904 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.8953 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.875 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.8837 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9197 | 4.9476 | 60.0108 | 5
88.9168 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.925 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8858 | 13.9283 | 59.982 | 13 | 88.9028 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 88.9321 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 88.9124 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9036 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8834 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.892 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9281 | 4.9476 | 60.0108 | 5
88.9251 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9333 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.8942 | 13.9252 | 59.982 | 13 | 88.9112 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 88.9404 | 4.935 | 59.9763 | 5 | 88.9207 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9119 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.8917 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.9004 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9364 | 4.9476 | 60.0108 | 5
88.9335 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9417 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.9025 | 13.9252 | 59.982 | 13 | 88.9196 | 4.9749 | 59.9705 | 5 | 88.9487 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 88.929 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9202 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.9087 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9447 | 4.9476 | 60.0108 | 5
88.9418 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.95 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.9108 | 13.9252 | 59.982 | 13 | 88.9279 | 4.9717 | 59.9705 | 5 | 88.957 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 88.9374 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9286 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9084 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.917 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9531 | 4.9476 | 60.0108 | 5
88.9502 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9583 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.9192 | 13.9252 | 59.982 | 13 | 88.9362 | 4.9717 | 59.9705 | 5 | 88.9654 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.9457 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9369 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9167 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.9253 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9614 | 4.9476 | 60.0108 | 5
88.9585 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9667 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.9275 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9445 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 88.9738 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.954 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9452 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.925 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.9337 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9697 | 4.9462 | 60.0108 | 5
88.9668 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.975 | 12.8075 | 59.9935 | 13 | 88.9359 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9529 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 88.9821 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.9623 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9536 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9335 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.942 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.978 | 4.9462 | 60.0108 | 5
88.9752 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9833 | 12.8057 | 59.9935 | 13 | 88.9442 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9612 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 88.9904 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.9708 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9619 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9418 | 12.8805 | 59.9647 | 13 | 88.9503 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9863 | 4.9448 | 60.0108 | 5
88.9835 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 88.9917 | 12.8057 | 59.9935 | 13 | 88.9525 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9695 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 88.9987 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.9791 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9702 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9501 | 12.877 | 59.9647 | 13 | 88.9586 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 88.9948 | 4.9448 | 60.0108 | 5
88.9918 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 88.9608 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9779 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 89.0071 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.9874 | 4.99 | 59.9705 | 5 | 88.9786 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9584 | 12.877 | 59.9647 | 13 | 88.967 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0031 | 4.9448 | 60.0108 | 5
89.0002 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89.0083 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 88.9692 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9862 | 4.9669 | 59.9705 | 5 | 89.0154 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 88.9958 | 4.9884 | 59.9705 | 5 | 88.9869 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9668 | 12.877 | 59.9647 | 13 | 88.9753 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0114 | 4.9448 | 60.0108 | 5
89.0085 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89.0167 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 88.9775 | 13.862 | 59.982 | 13 | 88.9946 | 4.9645 | 59.9705 | 5 | 89.0237 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 89.0041 | 4.9884 | 59.9705 | 5 | 88.9952 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9751 | 12.877 | 59.9647 | 13 | 88.9836 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0198 | 4.9413 | 60.0108 | 5
89.0168 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89.025 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 88.9858 | 13.862 | 59.982 | 13 | 89.0029 | 4.9645 | 59.9705 | 5 | 89.0321 | 4.9251 | 59.9763 | 5 | 89.0124 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 89.0035 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9834 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 88.9919 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0281 | 4.9413 | 60.0108 | 5
89.0252 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89.0333 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 88.9942 | 13.862 | 59.982 | 13 | 89.0112 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 89.0404 | 4.9251 | 59.9763 | 5 | 89.0208 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 89.012 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 88.9918 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.0004 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0364 | 4.9387 | 60.0108 | 5
89.0335 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89.0417 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0025 | 13.862 | 59.982 | 13 | 89.0196 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 89.0488 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0291 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 89.0203 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0001 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0087 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0447 | 4.9387 | 60.0108 | 5
89.0419 | 12.8749 | 59.982 | 13 | 89.05 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0109 | 13.8579 | 59.982 | 13 | 89.0279 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 89.0571 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0374 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 89.0286 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0084 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.017 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.053 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.0502 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.0583 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0192 | 13.8579 | 59.982 | 13 | 89.0363 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 89.0654 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0457 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 89.037 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0168 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0253 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0614 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.0585 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.0667 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0275 | 13.8579 | 59.982 | 13 | 89.0446 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 89.0738 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0541 | 4.9852 | 59.9705 | 5 | 89.0453 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0251 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0337 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0697 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.0669 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.075 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0359 | 13.8579 | 59.982 | 13 | 89.0529 | 4.9589 | 59.9705 | 5 | 89.0821 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0624 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.0536 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0334 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.042 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0781 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.0752 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.0833 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0442 | 13.8563 | 59.982 | 13 | 89.0613 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 89.0905 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0707 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.062 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0419 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0503 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0864 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.0835 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.0917 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0526 | 13.8563 | 59.982 | 13 | 89.0696 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 89.0988 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0792 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.0703 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0502 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0586 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.0947 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.0919 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0609 | 13.8563 | 59.982 | 13 | 89.0779 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 89.1071 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 89.0875 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.0786 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0585 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.067 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.103 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.1002 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1083 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0692 | 13.8563 | 59.982 | 13 | 89.0863 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 89.1155 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.0958 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.0869 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0668 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0753 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1113 | 4.9361 | 60.0108 | 5
89.1085 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1167 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0775 | 13.8543 | 59.982 | 13 | 89.0946 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 89.1238 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1042 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.0953 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0752 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0836 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1198 | 4.9314 | 60.0108 | 5
89.1169 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.125 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0859 | 13.8543 | 59.982 | 13 | 89.103 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 89.1321 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1125 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.1036 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0835 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.0919 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1281 | 4.9314 | 60.0108 | 5
89.1252 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1333 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.0942 | 13.8543 | 59.982 | 13 | 89.1113 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 89.1404 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1208 | 4.9827 | 59.9705 | 5 | 89.1119 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.0918 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.1003 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1364 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1335 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1417 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1026 | 13.8543 | 59.982 | 13 | 89.1196 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 89.1488 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1291 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 89.1204 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1002 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.1086 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1448 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1419 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.15 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1109 | 13.8532 | 59.982 | 13 | 89.128 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 89.1572 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1375 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 89.1287 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1085 | 12.8727 | 59.9647 | 13 | 89.1169 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1531 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1502 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1584 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1192 | 13.8532 | 59.982 | 13 | 89.1363 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 89.1655 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1458 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 89.137 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1168 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.1252 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1614 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1586 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1667 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1276 | 13.8532 | 59.982 | 13 | 89.1447 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 89.1738 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1541 | 4.98 | 59.9705 | 5 | 89.1454 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1252 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.1337 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1697 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1669 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.175 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1359 | 13.8532 | 59.982 | 13 | 89.153 | 4.9432 | 59.9705 | 5 | 89.1821 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1625 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 89.1537 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1335 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.142 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.178 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1752 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1833 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1442 | 13.8502 | 59.982 | 13 | 89.1613 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 89.1905 | 4.9155 | 59.9763 | 5 | 89.1708 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 89.162 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1418 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.1503 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1864 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1836 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.1917 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1526 | 13.8502 | 59.982 | 13 | 89.1697 | 4.9408 | 59.9705 | 5 | 89.1989 | 4.9547 | 59.9763 | 5 | 89.1791 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 89.1703 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1503 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.1586 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.1947 | 4.9291 | 60.0108 | 5
89.1919 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1609 | 13.8502 | 59.982 | 13 | 89.178 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 89.2072 | 4.9547 | 59.9763 | 5 | 89.1876 | 4.9771 | 59.9705 | 5 | 89.1787 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1586 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.167 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.203 | 4.927 | 60.0108 | 5
89.2002 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2083 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1693 | 13.8502 | 59.982 | 13 | 89.1863 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 89.2155 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.1959 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 89.187 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1669 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.1753 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2114 | 4.927 | 60.0108 | 5
89.2086 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2167 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1776 | 13.8467 | 59.982 | 13 | 89.1947 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 89.2238 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2042 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 89.1953 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1752 | 12.8711 | 59.9647 | 13 | 89.1836 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2197 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2169 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.225 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1859 | 13.8467 | 59.982 | 13 | 89.203 | 4.9349 | 59.9705 | 5 | 89.2322 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2125 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 89.2037 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1836 | 12.8645 | 59.9647 | 13 | 89.1919 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.228 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2252 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2334 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.1942 | 13.8467 | 59.982 | 13 | 89.2114 | 4.9321 | 59.9705 | 5 | 89.2405 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2209 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 89.212 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.1919 | 12.8645 | 59.9647 | 13 | 89.2003 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2363 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2336 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2417 | 12.8037 | 59.9935 | 13 | 89.2026 | 13.8467 | 59.982 | 13 | 89.2197 | 4.9321 | 59.9705 | 5 | 89.2488 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2292 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 89.2203 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2002 | 12.8645 | 59.9647 | 13 | 89.2086 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2446 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2419 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.25 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2109 | 13.8426 | 59.982 | 13 | 89.228 | 4.9292 | 59.9705 | 5 | 89.2572 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2375 | 4.9746 | 59.9705 | 5 | 89.2288 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2086 | 12.8645 | 59.9647 | 13 | 89.2169 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2531 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2503 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2584 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2193 | 13.8426 | 59.982 | 13 | 89.2364 | 4.9292 | 59.9705 | 5 | 89.2655 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2459 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 89.2371 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2169 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2252 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2614 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2586 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2667 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2276 | 13.8417 | 59.982 | 13 | 89.2447 | 4.9269 | 59.9705 | 5 | 89.2739 | 4.9521 | 59.9763 | 5 | 89.2542 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 89.2454 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2252 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2336 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2697 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2669 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.275 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2359 | 13.8417 | 59.982 | 13 | 89.2531 | 4.9269 | 59.9705 | 5 | 89.2822 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 89.2625 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 89.2537 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2335 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2419 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2781 | 4.9221 | 60.0108 | 5
89.2753 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2834 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2443 | 13.8417 | 59.982 | 13 | 89.2614 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 89.2905 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 89.2709 | 4.9727 | 59.9705 | 5 | 89.2621 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2419 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2502 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2864 | 4.9201 | 60.0108 | 5
89.2836 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.2917 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2526 | 13.8417 | 59.982 | 13 | 89.2697 | 4.9245 | 59.9705 | 5 | 89.2989 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 89.2792 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 89.2704 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2502 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2585 | 10.0509 | 60.0166 | 5 | 89.2947 | 4.9201 | 60.0108 | 5
89.2919 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2609 | 13.8416 | 59.982 | 13 | 89.2781 | 4.9213 | 59.9705 | 5 | 89.3072 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 89.2875 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 89.2787 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2587 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.267 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.303 | 4.9178 | 60.0108 | 5
89.3003 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3084 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2693 | 13.8416 | 59.982 | 13 | 89.2864 | 4.9213 | 59.9705 | 5 | 89.3156 | 4.945 | 59.9763 | 5 | 89.2958 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 89.2871 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.267 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2753 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3113 | 4.9178 | 60.0108 | 5
89.3086 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3167 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2776 | 13.838 | 59.982 | 13 | 89.2947 | 4.9182 | 59.9647 | 5 | 89.3239 | 4.945 | 59.9763 | 5 | 89.3043 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 89.2954 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2753 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2836 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3197 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3169 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.325 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2859 | 13.838 | 59.982 | 13 | 89.303 | 4.9182 | 59.9647 | 5 | 89.3322 | 4.945 | 59.9763 | 5 | 89.3126 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 89.3037 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.2836 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.2919 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.328 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3253 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3334 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.2943 | 13.8341 | 59.982 | 13 | 89.3114 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 89.3405 | 4.945 | 59.9763 | 5 | 89.3209 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 89.3121 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.292 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3003 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3363 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3336 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3417 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3026 | 13.8341 | 59.982 | 13 | 89.3198 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 89.3489 | 4.945 | 59.9763 | 5 | 89.3293 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 89.3204 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3003 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3086 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3447 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3419 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.35 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3109 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3281 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 89.3572 | 4.945 | 59.9763 | 5 | 89.3376 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 89.3287 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3086 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3169 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.353 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3503 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3584 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3193 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3364 | 4.9162 | 59.9647 | 5 | 89.3655 | 4.9403 | 59.9763 | 5 | 89.3459 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 89.337 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.317 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3252 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3613 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3586 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3667 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3276 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3447 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 89.3739 | 4.9403 | 59.9763 | 5 | 89.3543 | 4.9653 | 59.9705 | 5 | 89.3455 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3253 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3336 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3696 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.367 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.375 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.336 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3531 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 89.3822 | 4.9403 | 59.9763 | 5 | 89.3626 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 89.3538 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3336 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3419 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3779 | 4.915 | 60.0108 | 5
89.3753 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3834 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3443 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3615 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 89.3906 | 4.9403 | 59.9763 | 5 | 89.3709 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 89.3621 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3419 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3502 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3864 | 4.9107 | 60.0108 | 5
89.3836 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.3917 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3526 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3698 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 89.3989 | 4.9403 | 59.9763 | 5 | 89.3792 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 89.3705 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3503 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3585 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.3947 | 4.9107 | 60.0108 | 5
89.392 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.4001 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.361 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3781 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 89.4072 | 4.9403 | 59.9763 | 5 | 89.3876 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 89.3788 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3586 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3669 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.403 | 4.9107 | 60.0108 | 5
89.4003 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.4084 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3693 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3864 | 4.9139 | 59.9647 | 5 | 89.4156 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 89.3959 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 89.3871 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3671 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3752 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.4114 | 4.9107 | 60.0108 | 5
89.4086 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.4167 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3777 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.3948 | 4.9117 | 59.9647 | 5 | 89.4239 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 89.4042 | 4.9611 | 59.9705 | 5 | 89.3955 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3754 | 12.8699 | 59.9647 | 13 | 89.3835 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.4197 | 4.9082 | 60.0108 | 5
89.417 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.425 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.386 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4031 | 4.9117 | 59.9647 | 5 | 89.4323 | 4.9365 | 59.9763 | 5 | 89.4127 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 89.4038 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.3837 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.3918 | 10.0537 | 60.0166 | 5 | 89.428 | 4.9082 | 60.0108 | 5
89.4253 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.4334 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.3943 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4114 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 89.4406 | 4.9365 | 59.9763 | 5 | 89.421 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 89.4121 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.392 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4003 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.4363 | 4.9082 | 60.0108 | 5
89.4336 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.4417 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.4026 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4198 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 89.4489 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 89.4293 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 89.4204 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.4004 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4086 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.4446 | 4.9082 | 60.0108 | 5
89.442 | 12.875 | 59.982 | 13 | 89.45 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.411 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4282 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 89.4573 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 89.4377 | 4.9591 | 59.9705 | 5 | 89.4288 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.4087 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4169 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.453 | 4.9055 | 60.0108 | 5
89.4503 | 12.879 | 59.982 | 13 | 89.4584 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.4193 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4365 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 89.4656 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 89.446 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 89.4371 | 5.9887 | 59.9705 | 5 | 89.417 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4252 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.4613 | 4.9055 | 60.0108 | 5
89.4586 | 12.879 | 59.982 | 13 | 89.4667 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.4277 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4448 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 89.4739 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 89.4543 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 89.4454 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.4254 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4336 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.4696 | 4.9029 | 60.0108 | 5
89.467 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.475 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.436 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4531 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 89.4822 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 89.4626 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 89.4539 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.4337 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4419 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.478 | 4.9029 | 60.0108 | 5
89.4753 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.4834 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.4443 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4615 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 89.4906 | 4.934 | 59.9763 | 5 | 89.471 | 4.9566 | 59.9705 | 5 | 89.4622 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.442 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4502 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.4863 | 4.9029 | 60.0108 | 5
89.4837 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.4917 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 89.4527 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4698 | 4.9619 | 59.9647 | 5 | 89.499 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 89.4793 | 4.9528 | 59.9705 | 5 | 89.4705 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.4503 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4585 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.4946 | 4.9029 | 60.0108 | 5
89.492 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.5001 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.461 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4781 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 89.5073 | 4.9319 | 59.9763 | 5 | 89.4876 | 4.9528 | 59.9705 | 5 | 89.4789 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.4587 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4669 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.5029 | 4.9029 | 60.0108 | 5
89.5003 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.5084 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.4694 | 13.8305 | 59.9762 | 13 | 89.4865 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 89.5156 | 4.9253 | 59.9763 | 5 | 89.496 | 4.9512 | 59.9705 | 5 | 89.4872 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.467 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4752 | 10.0565 | 60.0166 | 5 | 89.5112 | 4.9029 | 60.0108 | 5
89.5087 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.5167 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.4777 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.4948 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 89.5239 | 4.9253 | 59.9763 | 5 | 89.5043 | 4.9512 | 59.9705 | 5 | 89.4955 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.4755 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4835 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5197 | 4.8993 | 60.0108 | 5
89.517 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.5251 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.486 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5032 | 4.9588 | 59.9647 | 5 | 89.5323 | 4.9253 | 59.9763 | 5 | 89.5126 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 89.5038 | 5.9887 | 59.9763 | 5 | 89.4838 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.4918 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.528 | 4.8993 | 60.0108 | 5
89.5253 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.5334 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.4944 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5115 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 89.5406 | 4.9253 | 59.9763 | 5 | 89.5211 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 89.5122 | 5.9212 | 59.9763 | 5 | 89.4921 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5002 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5363 | 4.8972 | 60.0108 | 5
89.5337 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.5417 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5027 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5198 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 89.549 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 89.5294 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 89.5205 | 5.9212 | 59.9763 | 5 | 89.5004 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5085 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5447 | 4.8972 | 60.0108 | 5
89.542 | 12.8829 | 59.982 | 13 | 89.55 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.511 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5282 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 89.5573 | 4.9857 | 59.9763 | 5 | 89.5377 | 4.9487 | 59.9705 | 5 | 89.5288 | 5.9157 | 59.9763 | 5 | 89.5088 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5168 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.553 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.5503 | 12.8853 | 59.982 | 13 | 89.5584 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5194 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5366 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 89.5656 | 4.9833 | 59.9763 | 5 | 89.546 | 4.9457 | 59.9705 | 5 | 89.5372 | 5.9157 | 59.9763 | 5 | 89.5171 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5251 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5613 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.5587 | 12.8853 | 59.982 | 13 | 89.5667 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5277 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5449 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 89.574 | 4.9833 | 59.9763 | 5 | 89.5544 | 4.9457 | 59.9705 | 5 | 89.5455 | 5.86 | 59.9763 | 5 | 89.5254 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5336 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5696 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.567 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.5751 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.536 | 13.7791 | 59.9762 | 13 | 89.5532 | 4.9536 | 59.9647 | 5 | 89.5823 | 4.9833 | 59.9763 | 5 | 89.5627 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 89.5538 | 5.86 | 59.9763 | 5 | 89.5338 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5419 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.578 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.5753 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.5834 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5444 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.5615 | 4.9888 | 59.9647 | 5 | 89.5906 | 4.9833 | 59.9763 | 5 | 89.571 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 89.5621 | 5.86 | 59.9763 | 5 | 89.5421 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5502 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5863 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.5837 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.5917 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5527 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.5699 | 4.9888 | 59.9647 | 5 | 89.599 | 4.9784 | 59.9763 | 5 | 89.5794 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 89.5706 | 5.86 | 59.9763 | 5 | 89.5504 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5585 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.5946 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.592 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6001 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5611 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.5782 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 89.6073 | 4.9784 | 59.9763 | 5 | 89.5877 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 89.5789 | 5.86 | 59.9763 | 5 | 89.5587 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5669 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.603 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.6003 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6084 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5694 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.5865 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 89.6157 | 4.9784 | 59.9763 | 5 | 89.596 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 89.5872 | 5.86 | 59.9763 | 5 | 89.5671 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5752 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.6113 | 4.8941 | 60.0108 | 5
89.6087 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6167 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5777 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.5949 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 89.624 | 4.9784 | 59.9763 | 5 | 89.6044 | 4.9404 | 59.9705 | 5 | 89.5956 | 5.8574 | 59.9763 | 5 | 89.5754 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5835 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.6196 | 4.8895 | 60.0108 | 5
89.617 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6251 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5861 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.6032 | 4.9868 | 59.9647 | 5 | 89.6323 | 4.9784 | 59.9763 | 5 | 89.6127 | 4.9375 | 59.9705 | 5 | 89.6039 | 5.8574 | 59.9763 | 5 | 89.5839 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.5918 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.6279 | 4.8895 | 60.0108 | 5
89.6254 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6334 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.5944 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.6116 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 89.6407 | 4.9784 | 59.9763 | 5 | 89.621 | 4.9375 | 59.9705 | 5 | 89.6122 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.5922 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6002 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.6362 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.6337 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6417 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.6027 | 13.7757 | 59.9762 | 13 | 89.6199 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 89.649 | 4.9763 | 59.9763 | 5 | 89.6293 | 4.9351 | 59.9705 | 5 | 89.6206 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6005 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6085 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.6447 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.642 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6501 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.6111 | 13.7737 | 59.9762 | 13 | 89.6282 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 89.6573 | 4.9763 | 59.9763 | 5 | 89.6378 | 4.9351 | 59.9705 | 5 | 89.6289 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6088 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6168 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.653 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.6504 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6584 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.6194 | 13.7737 | 59.9762 | 13 | 89.6366 | 4.9849 | 59.9647 | 5 | 89.6656 | 4.9763 | 59.9763 | 5 | 89.6461 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 89.6372 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6172 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6251 | 10.0599 | 60.0166 | 5 | 89.6613 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.6587 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 89.6667 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.6277 | 13.7737 | 59.9762 | 13 | 89.6449 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 89.674 | 4.9763 | 59.9763 | 5 | 89.6544 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 89.6455 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6255 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6334 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.6697 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.667 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 89.6751 | 12.8332 | 59.9935 | 13 | 89.6361 | 13.7737 | 59.9762 | 13 | 89.6533 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 89.6824 | 4.9714 | 59.9763 | 5 | 89.6628 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 89.6539 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6338 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6418 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.678 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.6754 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 89.6834 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 89.6444 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.6616 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 89.6907 | 4.9714 | 59.9763 | 5 | 89.6711 | 4.9322 | 59.9705 | 5 | 89.6622 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6422 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6501 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.6863 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.6837 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 89.6917 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 89.6527 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.6699 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 89.699 | 4.9714 | 59.9763 | 5 | 89.6794 | 4.9294 | 59.9705 | 5 | 89.6705 | 5.8549 | 59.9705 | 5 | 89.6505 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6584 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.6946 | 4.8869 | 60.0108 | 5
89.692 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 89.7001 | 12.8401 | 59.9935 | 13 | 89.6611 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.6783 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 89.7073 | 4.9714 | 59.9763 | 5 | 89.6878 | 4.9294 | 59.9705 | 5 | 89.679 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.6588 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6669 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7029 | 4.8842 | 60.0108 | 5
89.7004 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 89.7084 | 12.8401 | 59.9935 | 13 | 89.6694 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.6866 | 4.9826 | 59.9647 | 5 | 89.7157 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 89.6961 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 89.6873 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.6671 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6752 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7113 | 4.8842 | 60.0108 | 5
89.7087 | 12.8784 | 59.9878 | 13 | 89.7167 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.6778 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.6949 | 4.9799 | 59.9647 | 5 | 89.7241 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 89.7044 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 89.6956 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.6755 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6835 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7196 | 4.8819 | 60.0108 | 5
89.717 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7251 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.6861 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7033 | 4.9799 | 59.9647 | 5 | 89.7324 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 89.7127 | 4.9223 | 59.9705 | 5 | 89.704 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.6838 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.6918 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7279 | 4.8819 | 60.0108 | 5
89.7254 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7334 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.6944 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7116 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.7407 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 89.7211 | 4.9223 | 59.9705 | 5 | 89.7123 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.6921 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7001 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7363 | 4.8784 | 60.0108 | 5
89.7337 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7418 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7028 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.72 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.749 | 4.9642 | 59.9763 | 5 | 89.7294 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 89.7206 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7006 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7085 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7446 | 4.8784 | 60.0108 | 5
89.742 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7501 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7111 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7283 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.7574 | 4.9642 | 59.9763 | 5 | 89.7377 | 4.9196 | 59.9705 | 5 | 89.7289 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7089 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7168 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7529 | 4.8784 | 60.0108 | 5
89.7504 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7584 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7195 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7366 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.7657 | 4.9642 | 59.9763 | 5 | 89.7462 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 89.7373 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7172 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7251 | 10.0626 | 60.0166 | 5 | 89.7612 | 4.8784 | 60.0108 | 5
89.7587 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7668 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7278 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.745 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.774 | 4.9642 | 59.9763 | 5 | 89.7545 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 89.7456 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7256 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7335 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.7695 | 4.8784 | 60.0108 | 5
89.7671 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7751 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7361 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7533 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.7824 | 4.9621 | 59.9763 | 5 | 89.7628 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 89.7539 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7339 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7418 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.778 | 4.8784 | 60.0108 | 5
89.7754 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7834 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7444 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7617 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.7907 | 4.9621 | 59.9763 | 5 | 89.7712 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 89.7623 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7422 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7501 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.7863 | 4.8764 | 60.0108 | 5
89.7837 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.7917 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7528 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.77 | 4.9771 | 59.9647 | 5 | 89.7991 | 4.9621 | 59.9763 | 5 | 89.7795 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 89.7706 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7506 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7584 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.7946 | 4.8764 | 60.0108 | 5
89.7921 | 12.874 | 59.9878 | 13 | 89.8001 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7611 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7783 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 89.8074 | 4.9621 | 59.9763 | 5 | 89.7878 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 89.7789 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7589 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7667 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.803 | 4.8741 | 60.0108 | 5
89.8004 | 12.87 | 59.9878 | 13 | 89.8084 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7695 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.7867 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 89.8157 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 89.7961 | 4.9067 | 59.9705 | 5 | 89.7874 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7672 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7751 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.8113 | 4.8741 | 60.0108 | 5
89.8087 | 12.87 | 59.9878 | 13 | 89.8167 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7778 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.795 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 89.8241 | 4.9601 | 59.9763 | 5 | 89.8045 | 4.9067 | 59.9705 | 5 | 89.7957 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7755 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7834 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.8196 | 4.8741 | 60.0108 | 5
89.8171 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 89.8251 | 12.8421 | 59.9935 | 13 | 89.7861 | 13.7707 | 59.9762 | 13 | 89.8033 | 4.974 | 59.9647 | 5 | 89.8324 | 4.9572 | 59.9763 | 5 | 89.8128 | 4.9064 | 59.9705 | 5 | 89.804 | 5.8526 | 59.9705 | 5 | 89.7839 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.7917 | 10.0665 | 60.0166 | 5 | 89.8279 | 4.8741 | 60.0108 | 5
89.8254 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 89.8334 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.7945 | 13.7484 | 59.9762 | 13 | 89.8117 | 4.9712 | 59.9647 | 5 | 89.8408 | 4.9572 | 59.9763 | 5 | 89.8211 | 4.9064 | 59.9705 | 5 | 89.8123 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.7922 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.8 | 10.0692 | 60.0166 | 5 | 89.8362 | 4.8715 | 60.0108 | 5
89.8337 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 89.8418 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8028 | 13.7484 | 59.9762 | 13 | 89.82 | 4.9712 | 59.9647 | 5 | 89.8491 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 89.8295 | 4.9034 | 59.9705 | 5 | 89.8207 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.8005 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.8085 | 10.0692 | 60.0166 | 5 | 89.8446 | 4.8715 | 60.0108 | 5
89.8421 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 89.8501 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8112 | 13.7484 | 59.9762 | 13 | 89.8284 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.8574 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 89.8378 | 4.9034 | 59.9705 | 5 | 89.829 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.809 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.8168 | 10.0692 | 60.0166 | 5 | 89.8529 | 4.8694 | 60.0108 | 5
89.8504 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 89.8584 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8195 | 13.7484 | 59.9762 | 13 | 89.8367 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.8657 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 89.8461 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 89.8373 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.8173 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.8251 | 10.0692 | 60.0166 | 5 | 89.8612 | 4.8694 | 60.0108 | 5
89.8587 | 12.8682 | 59.9878 | 13 | 89.8668 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8278 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.845 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.8741 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 89.8546 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 89.8457 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.8256 | 12.8702 | 59.9647 | 13 | 89.8334 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.8696 | 4.8694 | 60.0108 | 5
89.8671 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.8751 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8362 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.8534 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.8824 | 4.9523 | 59.9763 | 5 | 89.8629 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 89.854 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.834 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.8418 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.8779 | 4.8694 | 60.0108 | 5
89.8754 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.8834 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8445 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.8617 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.8907 | 4.9523 | 59.9763 | 5 | 89.8712 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 89.8623 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.8423 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.8501 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.8862 | 4.8668 | 60.0108 | 5
89.8837 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.8918 | 12.8418 | 59.9935 | 13 | 89.8528 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.8701 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.8991 | 4.9523 | 59.9763 | 5 | 89.8796 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 89.8707 | 5.8512 | 59.9705 | 5 | 89.8506 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.8584 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.8945 | 4.8668 | 60.0108 | 5
89.8921 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9001 | 12.8455 | 59.9935 | 13 | 89.8612 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.8784 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9074 | 4.9523 | 59.9763 | 5 | 89.8879 | 4.897 | 59.9647 | 5 | 89.879 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.859 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.8667 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9028 | 4.8668 | 60.0108 | 5
89.9004 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9084 | 12.8455 | 59.9935 | 13 | 89.8695 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.8867 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9158 | 4.9482 | 59.9763 | 5 | 89.8962 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 89.8873 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.8673 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.8751 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9113 | 4.8668 | 60.0108 | 5
89.9087 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9168 | 12.8455 | 59.9935 | 13 | 89.8778 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.8951 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9241 | 4.9482 | 59.9763 | 5 | 89.9045 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 89.8956 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.8756 | 12.8746 | 59.9647 | 13 | 89.8834 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9196 | 4.8668 | 60.0108 | 5
89.9171 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9251 | 12.8455 | 59.9935 | 13 | 89.8862 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9034 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9324 | 4.9482 | 59.9763 | 5 | 89.9129 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 89.9041 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.8839 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.8917 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9279 | 4.8668 | 60.0108 | 5
89.9254 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9334 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.8945 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9117 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9408 | 4.9482 | 59.9763 | 5 | 89.9212 | 4.8943 | 59.9647 | 5 | 89.9124 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.8923 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.9 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9363 | 4.8633 | 60.0108 | 5
89.9338 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9418 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9029 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9201 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9491 | 4.9462 | 59.9763 | 5 | 89.9295 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 89.9207 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.9006 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.9084 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9446 | 4.8633 | 60.0108 | 5
89.9421 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9501 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9112 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9284 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9575 | 4.9462 | 59.9763 | 5 | 89.9379 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 89.9291 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.9089 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.9167 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9529 | 4.86 | 60.0108 | 5
89.9504 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9584 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9195 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9368 | 4.9693 | 59.9647 | 5 | 89.9658 | 4.9431 | 59.9763 | 5 | 89.9462 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 89.9374 | 5.8478 | 59.9705 | 5 | 89.9174 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.925 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9612 | 4.86 | 60.0108 | 5
89.9588 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9668 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9279 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9451 | 4.9638 | 59.9647 | 5 | 89.9741 | 4.9431 | 59.9763 | 5 | 89.9545 | 4.8917 | 59.9647 | 5 | 89.9457 | 5.844 | 59.9705 | 5 | 89.9257 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.9333 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9695 | 4.86 | 60.0108 | 5
89.9671 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9751 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9362 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9534 | 4.9638 | 59.9647 | 5 | 89.9825 | 4.9431 | 59.9763 | 5 | 89.963 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 89.9541 | 5.844 | 59.9705 | 5 | 89.934 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.9418 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9779 | 4.86 | 60.0108 | 5
89.9754 | 12.8649 | 59.9878 | 13 | 89.9834 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9445 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9618 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 89.9908 | 4.9431 | 59.9763 | 5 | 89.9713 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 89.9624 | 5.844 | 59.9705 | 5 | 89.9424 | 12.8765 | 59.9647 | 13 | 89.9501 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9862 | 4.8578 | 60.0108 | 5
89.9838 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 89.9918 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9529 | 13.7448 | 59.9762 | 13 | 89.9701 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 89.9991 | 4.9396 | 59.9763 | 5 | 89.9796 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 89.9707 | 5.844 | 59.9705 | 5 | 89.9507 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 89.9584 | 10.0706 | 60.0166 | 5 | 89.9945 | 4.8578 | 60.0108 | 5
89.9921 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 90.0001 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9612 | 13.738 | 59.9762 | 13 | 89.9785 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0074 | 4.9396 | 59.9763 | 5 | 89.988 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 89.979 | 5.8412 | 59.9705 | 5 | 89.959 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 89.9667 | 10.0721 | 60.0166 | 5 | 90.0029 | 4.8578 | 60.0108 | 5
90.0004 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 90.0085 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9695 | 13.738 | 59.9762 | 13 | 89.9868 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0158 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 89.9963 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 89.9874 | 5.8412 | 59.9705 | 5 | 89.9674 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 89.9751 | 10.0721 | 60.0166 | 5 | 90.0112 | 4.8578 | 60.0108 | 5
90.0088 | 12.8743 | 59.9878 | 13 | 90.0168 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9779 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 89.9951 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0242 | 4.9369 | 59.9763 | 5 | 90.0046 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 89.9957 | 5.8412 | 59.9705 | 5 | 89.9757 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 89.9834 | 10.0721 | 60.0166 | 5 | 90.0195 | 4.8578 | 60.0108 | 5
90.0171 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0251 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9862 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0035 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0325 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 90.0129 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 90.004 | 5.8412 | 59.9705 | 5 | 89.984 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 89.9917 | 10.0721 | 60.0166 | 5 | 90.0278 | 4.8578 | 60.0108 | 5
90.0254 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0334 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 89.9946 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0118 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0408 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 90.0213 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 90.0125 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 89.9923 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90 | 10.0721 | 60.0166 | 5 | 90.0363 | 4.8578 | 60.0108 | 5
90.0338 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0418 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 90.0029 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0201 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0491 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 90.0296 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 90.0208 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0007 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.0084 | 10.0721 | 60.0166 | 5 | 90.0446 | 4.8578 | 60.0108 | 5
90.0421 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0501 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 90.0112 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0285 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0575 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 90.0379 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 90.0291 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.009 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.0167 | 10.0738 | 60.0166 | 5 | 90.0529 | 4.8557 | 60.0108 | 5
90.0504 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0584 | 12.8483 | 59.9935 | 13 | 90.0196 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0368 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0659 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 90.0463 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 90.0375 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0173 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.025 | 10.0738 | 60.0166 | 5 | 90.0613 | 4.8557 | 60.0108 | 5
90.0588 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0668 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0279 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0452 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0742 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 90.0546 | 4.8832 | 59.9647 | 5 | 90.0458 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0258 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.0333 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.0696 | 4.8531 | 60.0108 | 5
90.0671 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0751 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0363 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0535 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0825 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.0629 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 90.0541 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0341 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.0417 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.0779 | 4.8531 | 60.0108 | 5
90.0754 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0834 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0446 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0618 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0908 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.0714 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 90.0624 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0424 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.05 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.0862 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.0838 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.0918 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0529 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0702 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.0992 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.0797 | 4.8784 | 59.9647 | 5 | 90.0708 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0507 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.0583 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.0945 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.0921 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1001 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0612 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0785 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.1075 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.088 | 4.8784 | 59.9647 | 5 | 90.0791 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0591 | 12.8837 | 59.9705 | 13 | 90.0667 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1029 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1004 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1085 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0696 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0869 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.1158 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.0963 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 90.0874 | 5.8398 | 59.9705 | 5 | 90.0674 | 12.8822 | 59.9705 | 13 | 90.0751 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1112 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1088 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1168 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0779 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.0952 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.1242 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.1047 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 90.0958 | 5.8378 | 59.9705 | 5 | 90.0758 | 12.8822 | 59.9705 | 13 | 90.0834 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1195 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1171 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1251 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0863 | 13.728 | 59.9762 | 13 | 90.1035 | 4.9616 | 59.9647 | 5 | 90.1325 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.113 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 90.1041 | 5.8378 | 59.9705 | 5 | 90.0841 | 12.881 | 59.9705 | 13 | 90.0917 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1279 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1255 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1335 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.0946 | 13.7259 | 59.9762 | 13 | 90.1119 | 4.9573 | 59.9647 | 5 | 90.1409 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 90.1213 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 90.1124 | 5.8349 | 59.9705 | 5 | 90.0924 | 12.881 | 59.9705 | 13 | 90.1 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1362 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1338 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1418 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1029 | 13.7259 | 59.9762 | 13 | 90.1202 | 4.9573 | 59.9647 | 5 | 90.1492 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 90.1297 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 90.1208 | 5.8349 | 59.9705 | 5 | 90.1007 | 12.881 | 59.9705 | 13 | 90.1084 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1445 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1421 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1501 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1113 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1285 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.1575 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 90.138 | 4.8753 | 59.9647 | 5 | 90.1292 | 5.8349 | 59.9705 | 5 | 90.1091 | 12.881 | 59.9705 | 13 | 90.1167 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1528 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1505 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1584 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1196 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1369 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.1659 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 90.1463 | 4.8705 | 59.9647 | 5 | 90.1375 | 5.8349 | 59.9705 | 5 | 90.1174 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.125 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1611 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1588 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1668 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1279 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1452 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.1742 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 90.1547 | 4.8705 | 59.9647 | 5 | 90.1458 | 5.8325 | 59.9705 | 5 | 90.1257 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.1333 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1696 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1671 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1751 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1363 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1536 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.1826 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 90.163 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 90.1542 | 5.8325 | 59.9705 | 5 | 90.1342 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.1417 | 10.0755 | 60.0166 | 5 | 90.1779 | 4.8508 | 60.0108 | 5
90.1755 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1835 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1446 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1619 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.1909 | 4.9191 | 59.9763 | 5 | 90.1713 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 90.1625 | 5.8325 | 59.9705 | 5 | 90.1425 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.15 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.1862 | 4.8487 | 60.0108 | 5
90.1838 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.1918 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.153 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1702 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.1992 | 4.9178 | 59.9763 | 5 | 90.1797 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 90.1708 | 5.8325 | 59.9705 | 5 | 90.1508 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.1583 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.1946 | 4.8487 | 60.0108 | 5
90.1921 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2001 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1613 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1786 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2076 | 4.9178 | 59.9763 | 5 | 90.188 | 4.868 | 59.9647 | 5 | 90.1792 | 5.8325 | 59.9705 | 5 | 90.1591 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.1666 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2029 | 4.8487 | 60.0108 | 5
90.2005 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2085 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 90.1696 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1869 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2159 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 90.1964 | 4.8651 | 59.9647 | 5 | 90.1875 | 5.8325 | 59.9705 | 5 | 90.1675 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.175 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2112 | 4.8487 | 60.0108 | 5
90.2088 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2168 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 90.1779 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.1953 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2242 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 90.2047 | 4.8651 | 59.9647 | 5 | 90.1958 | 5.8305 | 59.9705 | 5 | 90.1758 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.1833 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2195 | 4.8464 | 60.0108 | 5
90.2171 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2251 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 90.1863 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.2036 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2325 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 90.2131 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.2042 | 5.8305 | 59.9705 | 5 | 90.1841 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.1917 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2278 | 4.8464 | 60.0108 | 5
90.2255 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2335 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 90.1946 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.2119 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2409 | 4.9116 | 59.9763 | 5 | 90.2214 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.2125 | 5.8305 | 59.9705 | 5 | 90.1925 | 12.8779 | 59.9705 | 13 | 90.2 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2362 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2338 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2418 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 90.203 | 13.7227 | 59.9762 | 13 | 90.2203 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2493 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 90.2297 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.2208 | 5.8305 | 59.9705 | 5 | 90.2008 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.2084 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2445 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2421 | 12.8706 | 59.9878 | 13 | 90.2501 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2113 | 13.7205 | 59.9762 | 13 | 90.2286 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2576 | 4.9094 | 59.9763 | 5 | 90.2381 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.2291 | 5.8305 | 59.9705 | 5 | 90.2091 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.2167 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2528 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2505 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.2585 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2196 | 13.7205 | 59.9762 | 13 | 90.2369 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2659 | 4.9074 | 59.9763 | 5 | 90.2464 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.2375 | 5.8305 | 59.9705 | 5 | 90.2174 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.225 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2612 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2588 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.2668 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.228 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.2453 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2742 | 4.9074 | 59.9763 | 5 | 90.2547 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.2458 | 5.829 | 59.9705 | 5 | 90.2258 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.2333 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2695 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2672 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.2751 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2363 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.2536 | 4.9545 | 59.9647 | 5 | 90.2826 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 90.2631 | 4.8543 | 59.9647 | 5 | 90.2542 | 5.829 | 59.9705 | 5 | 90.2341 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.2417 | 10.0772 | 60.0166 | 5 | 90.2778 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2755 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.2835 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2447 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.262 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 90.2909 | 4.9045 | 59.9763 | 5 | 90.2714 | 4.8543 | 59.9647 | 5 | 90.2626 | 5.829 | 59.9705 | 5 | 90.2426 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.25 | 10.0786 | 60.0166 | 5 | 90.2861 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2838 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.2918 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.253 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.2703 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 90.2993 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 90.2797 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 90.2709 | 5.829 | 59.9705 | 5 | 90.2509 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.2583 | 10.0786 | 60.0166 | 5 | 90.2944 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.2922 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.3001 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2613 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.2786 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 90.3076 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 90.2881 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 90.2792 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.2592 | 12.8715 | 59.9705 | 13 | 90.2666 | 9.9957 | 60.0166 | 5 | 90.3029 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3005 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.3085 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2697 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.287 | 4.9514 | 59.9647 | 5 | 90.3159 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 90.2964 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 90.2876 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.2675 | 12.8691 | 59.9705 | 13 | 90.275 | 9.9957 | 60.0166 | 5 | 90.3112 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3088 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.3168 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.278 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.2953 | 4.9487 | 59.9647 | 5 | 90.3243 | 4.9012 | 59.9763 | 5 | 90.3047 | 4.8514 | 59.9647 | 5 | 90.2959 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.2759 | 12.8691 | 59.9705 | 13 | 90.2833 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3195 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3172 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.3251 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2863 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.3036 | 4.9487 | 59.9647 | 5 | 90.3326 | 4.8985 | 59.9763 | 5 | 90.313 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 90.3042 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.2842 | 12.8691 | 59.9705 | 13 | 90.2916 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3279 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3255 | 12.868 | 59.9878 | 13 | 90.3335 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.2947 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.312 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3409 | 4.8985 | 59.9763 | 5 | 90.3215 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 90.3125 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.2925 | 12.8691 | 59.9705 | 13 | 90.2999 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3362 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3338 | 12.866 | 59.9878 | 13 | 90.3418 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.303 | 13.7168 | 59.9762 | 13 | 90.3203 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3493 | 4.8957 | 59.9763 | 5 | 90.3298 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 90.3209 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.3009 | 12.862 | 59.9705 | 13 | 90.3083 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3445 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3422 | 12.866 | 59.9878 | 13 | 90.3502 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.3113 | 13.7161 | 59.9762 | 13 | 90.3287 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3576 | 4.8957 | 59.9763 | 5 | 90.3381 | 4.8469 | 59.9647 | 5 | 90.3292 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.3092 | 12.862 | 59.9705 | 13 | 90.3167 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3528 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3505 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.3585 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.3197 | 13.7161 | 59.9762 | 13 | 90.337 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.366 | 4.8941 | 59.9763 | 5 | 90.3465 | 4.8437 | 59.9647 | 5 | 90.3375 | 5.8265 | 59.9705 | 5 | 90.3175 | 12.862 | 59.9705 | 13 | 90.325 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3611 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3588 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.3668 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.328 | 13.7161 | 59.9762 | 13 | 90.3453 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3743 | 4.8941 | 59.9763 | 5 | 90.3548 | 4.8437 | 59.9647 | 5 | 90.3459 | 5.824 | 59.9705 | 5 | 90.3258 | 12.862 | 59.9705 | 13 | 90.3333 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3695 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3672 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.3752 | 12.8294 | 59.9935 | 13 | 90.3364 | 13.7161 | 59.9762 | 13 | 90.3537 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3826 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 90.3631 | 4.837 | 59.9647 | 5 | 90.3542 | 5.824 | 59.9705 | 5 | 90.3342 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.3417 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3778 | 4.8438 | 60.0108 | 5
90.3755 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.3835 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.3447 | 13.7147 | 59.9762 | 13 | 90.362 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3909 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 90.3715 | 4.837 | 59.9647 | 5 | 90.3625 | 5.824 | 59.9705 | 5 | 90.3425 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.35 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3861 | 4.8411 | 60.0108 | 5
90.3838 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.3918 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.353 | 13.7147 | 59.9762 | 13 | 90.3704 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.3993 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 90.3798 | 4.8794 | 59.9647 | 5 | 90.371 | 5.824 | 59.9705 | 5 | 90.3508 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.3583 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.3945 | 4.8411 | 60.0108 | 5
90.3922 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4001 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.3614 | 13.7117 | 59.9762 | 13 | 90.3787 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.4077 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 90.3881 | 4.8794 | 59.9647 | 5 | 90.3793 | 5.824 | 59.9705 | 5 | 90.3593 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.3666 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.4028 | 4.8411 | 60.0108 | 5
90.4005 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4085 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.3697 | 13.7117 | 59.9762 | 13 | 90.387 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.416 | 4.9499 | 59.9763 | 5 | 90.3965 | 4.8769 | 59.9647 | 5 | 90.3876 | 5.824 | 59.9705 | 5 | 90.3676 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.375 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.4111 | 4.8411 | 60.0108 | 5
90.4089 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4168 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.3781 | 13.7117 | 59.9762 | 13 | 90.3954 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.4243 | 4.9499 | 59.9763 | 5 | 90.4048 | 4.8769 | 59.9647 | 5 | 90.3959 | 5.8216 | 59.9705 | 5 | 90.3759 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.3833 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.4194 | 4.8411 | 60.0108 | 5
90.4172 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4251 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.3864 | 13.7117 | 59.9762 | 13 | 90.4037 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.4326 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 90.4131 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 90.4043 | 5.8216 | 59.9705 | 5 | 90.3842 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.3916 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.4277 | 4.8411 | 60.0108 | 5
90.4255 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4335 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.3947 | 13.7117 | 59.9762 | 13 | 90.412 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.441 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 90.4214 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 90.4126 | 5.8178 | 59.9705 | 5 | 90.3926 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.3999 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.4362 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4339 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4418 | 12.8316 | 59.9935 | 13 | 90.403 | 13.7117 | 59.9762 | 13 | 90.4204 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.4493 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 90.4299 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 90.4209 | 5.8178 | 59.9705 | 5 | 90.4009 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.4083 | 9.9981 | 60.0166 | 5 | 90.4445 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4422 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4502 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 90.4114 | 13.7083 | 59.9762 | 13 | 90.4287 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.4576 | 4.9478 | 59.9763 | 5 | 90.4382 | 4.8729 | 59.9647 | 5 | 90.4293 | 5.8178 | 59.9705 | 5 | 90.4093 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.4166 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.4528 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4505 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4585 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 90.4197 | 13.7083 | 59.9762 | 13 | 90.4371 | 4.9455 | 59.9647 | 5 | 90.466 | 4.9448 | 59.9763 | 5 | 90.4465 | 4.8692 | 59.9647 | 5 | 90.4376 | 5.8178 | 59.9705 | 5 | 90.4176 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.4249 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.4612 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4589 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4668 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 90.4281 | 13.7083 | 59.9762 | 13 | 90.4454 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.4743 | 4.9448 | 59.9763 | 5 | 90.4549 | 4.8692 | 59.9647 | 5 | 90.4459 | 5.8178 | 59.9705 | 5 | 90.4259 | 12.8549 | 59.9705 | 13 | 90.4332 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.4695 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4672 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4752 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 90.4364 | 13.7083 | 59.9762 | 13 | 90.4537 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.4827 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 90.4632 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 90.4543 | 5.8178 | 59.9705 | 5 | 90.4342 | 12.85 | 59.9705 | 13 | 90.4417 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.4778 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4755 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4835 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 90.4447 | 13.7083 | 59.9762 | 13 | 90.4621 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.491 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 90.4715 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 90.4626 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.4426 | 12.85 | 59.9705 | 13 | 90.45 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.4861 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4839 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.4918 | 12.8328 | 59.9935 | 13 | 90.4531 | 13.7083 | 59.9762 | 13 | 90.4704 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.4993 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 90.4799 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 90.4709 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.4509 | 12.85 | 59.9705 | 13 | 90.4583 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.4944 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.4922 | 12.8621 | 59.9878 | 13 | 90.5002 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 90.4614 | 13.7052 | 59.9762 | 13 | 90.4788 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.5077 | 4.9397 | 59.9763 | 5 | 90.4882 | 4.8632 | 59.9647 | 5 | 90.4792 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.4592 | 12.85 | 59.9705 | 13 | 90.4666 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.5028 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.5005 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5085 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 90.4698 | 13.7052 | 59.9762 | 13 | 90.4871 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.516 | 4.9372 | 59.9763 | 5 | 90.4965 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.4877 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.4677 | 12.85 | 59.9705 | 13 | 90.475 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.5111 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.5089 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5168 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 90.4781 | 13.7052 | 59.9762 | 13 | 90.4954 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.5244 | 4.9372 | 59.9763 | 5 | 90.5049 | 4.8595 | 59.9647 | 5 | 90.496 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.476 | 12.85 | 59.9705 | 13 | 90.4833 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.5195 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.5172 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5252 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 90.4864 | 13.7052 | 59.9762 | 13 | 90.5038 | 4.9436 | 59.9647 | 5 | 90.5327 | 4.9741 | 59.9763 | 5 | 90.5132 | 4.8555 | 59.959 | 5 | 90.5043 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.4843 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.4916 | 10.0008 | 60.0166 | 5 | 90.5278 | 4.8391 | 60.0108 | 5
90.5255 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5335 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 90.4948 | 13.7004 | 59.9762 | 13 | 90.5121 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.541 | 4.9741 | 59.9763 | 5 | 90.5215 | 4.8555 | 59.959 | 5 | 90.5127 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.4926 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.4999 | 10.004 | 60.0166 | 5 | 90.5361 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5339 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5418 | 12.8391 | 59.9935 | 13 | 90.5031 | 13.7004 | 59.9762 | 13 | 90.5204 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.5494 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 90.5298 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 90.521 | 5.8166 | 59.9705 | 5 | 90.501 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5083 | 10.004 | 60.0166 | 5 | 90.5444 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5422 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5502 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5114 | 13.7004 | 59.9762 | 13 | 90.5288 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.5577 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 90.5383 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 90.5293 | 5.8152 | 59.9705 | 5 | 90.5093 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5166 | 10.004 | 60.0166 | 5 | 90.5527 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5505 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5585 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5198 | 13.7004 | 59.9762 | 13 | 90.5371 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.566 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 90.5466 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 90.5377 | 5.8152 | 59.9705 | 5 | 90.5176 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5249 | 10.004 | 60.0166 | 5 | 90.5612 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5589 | 12.8657 | 59.9878 | 13 | 90.5668 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5281 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5455 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.5743 | 4.9708 | 59.9763 | 5 | 90.5549 | 4.8522 | 59.959 | 5 | 90.546 | 5.8152 | 59.9705 | 5 | 90.526 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5332 | 9.9145 | 60.0166 | 5 | 90.5695 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5672 | 12.8629 | 59.9878 | 13 | 90.5752 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5364 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5538 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.5827 | 4.9688 | 59.9763 | 5 | 90.5633 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 90.5543 | 5.8152 | 59.9705 | 5 | 90.5343 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5416 | 9.9145 | 60.0166 | 5 | 90.5778 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5755 | 12.8629 | 59.9878 | 13 | 90.5835 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5448 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5621 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.5911 | 4.9688 | 59.9763 | 5 | 90.5716 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 90.5626 | 5.8152 | 59.9705 | 5 | 90.5426 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5499 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.5862 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5839 | 12.8585 | 59.9878 | 13 | 90.5918 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5531 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5705 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.5994 | 4.9655 | 59.9763 | 5 | 90.5799 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 90.571 | 5.8152 | 59.9705 | 5 | 90.5509 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5582 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.5945 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.5922 | 12.8585 | 59.9878 | 13 | 90.6002 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5615 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5788 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6077 | 4.9655 | 59.9763 | 5 | 90.5883 | 4.8504 | 59.959 | 5 | 90.5793 | 5.8132 | 59.9705 | 5 | 90.5593 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5665 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.6028 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.6006 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6085 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5698 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5872 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.616 | 4.9628 | 59.9763 | 5 | 90.5966 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 90.5876 | 5.8132 | 59.9705 | 5 | 90.5676 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.575 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.6111 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.6089 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6169 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5781 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.5955 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6244 | 4.9628 | 59.9763 | 5 | 90.6049 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 90.5961 | 5.8104 | 59.9705 | 5 | 90.576 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5833 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.6194 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.6172 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6252 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5865 | 13.6975 | 59.9762 | 13 | 90.6038 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6328 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 90.6133 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 90.6044 | 5.8104 | 59.9705 | 5 | 90.5844 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5916 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.6278 | 4.8355 | 60.0108 | 5
90.6256 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6335 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.5948 | 13.6956 | 59.9762 | 13 | 90.6122 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6411 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 90.6216 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 90.6127 | 5.8104 | 59.9705 | 5 | 90.5927 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.5999 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.6361 | 4.8334 | 60.0108 | 5
90.6339 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6418 | 12.8441 | 59.9935 | 13 | 90.6031 | 13.6956 | 59.9762 | 13 | 90.6205 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6494 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 90.6299 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 90.6211 | 5.8104 | 59.9705 | 5 | 90.601 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6083 | 9.8223 | 60.0166 | 5 | 90.6444 | 4.8334 | 60.0108 | 5
90.6422 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6502 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 90.6115 | 13.6956 | 59.9762 | 13 | 90.6288 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6577 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 90.6384 | 4.8485 | 59.959 | 5 | 90.6294 | 5.7623 | 59.9705 | 5 | 90.6094 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6166 | 9.8249 | 60.0166 | 5 | 90.6528 | 4.8334 | 60.0108 | 5
90.6506 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6585 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 90.6198 | 13.6956 | 59.9762 | 13 | 90.6372 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6661 | 4.9588 | 59.9763 | 5 | 90.6467 | 4.8433 | 59.959 | 5 | 90.6377 | 5.7623 | 59.9705 | 5 | 90.6177 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6249 | 9.8249 | 60.0166 | 5 | 90.6611 | 4.8334 | 60.0108 | 5
90.6589 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6668 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 90.6281 | 13.6956 | 59.9762 | 13 | 90.6455 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6744 | 4.9588 | 59.9763 | 5 | 90.655 | 4.8433 | 59.959 | 5 | 90.646 | 5.7623 | 59.9705 | 5 | 90.626 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6332 | 9.8249 | 60.0166 | 5 | 90.6694 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.6672 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6752 | 12.8507 | 59.9935 | 13 | 90.6365 | 13.6956 | 59.9762 | 13 | 90.6539 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6827 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 90.6633 | 4.883 | 59.959 | 5 | 90.6544 | 5.7623 | 59.9705 | 5 | 90.6344 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6415 | 9.8249 | 60.0166 | 5 | 90.6777 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.6756 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6835 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 90.6448 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.6622 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6911 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 90.6717 | 4.883 | 59.959 | 5 | 90.6627 | 5.7591 | 59.9705 | 5 | 90.6427 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6499 | 9.8262 | 60.0166 | 5 | 90.686 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.6839 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.6918 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 90.6531 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.6705 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.6994 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 90.68 | 4.883 | 59.959 | 5 | 90.671 | 5.7591 | 59.9705 | 5 | 90.651 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6582 | 9.8262 | 60.0166 | 5 | 90.6945 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.6922 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7002 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 90.6615 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.6789 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.7078 | 4.9535 | 59.9763 | 5 | 90.6883 | 4.883 | 59.959 | 5 | 90.6794 | 5.7591 | 59.9705 | 5 | 90.6593 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6665 | 9.8262 | 60.0166 | 5 | 90.7028 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7006 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7085 | 12.8531 | 59.9935 | 13 | 90.6698 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.6872 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.7161 | 4.9515 | 59.9763 | 5 | 90.6967 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 90.6877 | 5.7591 | 59.9705 | 5 | 90.6677 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6749 | 9.8262 | 60.0166 | 5 | 90.7111 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7089 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7169 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.6782 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.6956 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.7244 | 4.9515 | 59.9763 | 5 | 90.705 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 90.696 | 5.7591 | 59.9705 | 5 | 90.676 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6832 | 9.8262 | 60.0166 | 5 | 90.7195 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7172 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7252 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.6865 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.7039 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.7328 | 4.9493 | 59.9763 | 5 | 90.7133 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 90.7045 | 5.7591 | 59.9705 | 5 | 90.6843 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6915 | 9.8262 | 60.0166 | 5 | 90.7278 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7256 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7335 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.6948 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.7122 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.7411 | 4.9493 | 59.9763 | 5 | 90.7217 | 4.8807 | 59.959 | 5 | 90.7128 | 5.7571 | 59.9705 | 5 | 90.6927 | 12.8457 | 59.9705 | 13 | 90.6998 | 9.8297 | 60.0166 | 5 | 90.7361 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7339 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7419 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.7032 | 13.6933 | 59.9762 | 13 | 90.7206 | 4.9383 | 59.9647 | 5 | 90.7495 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 90.73 | 4.8776 | 59.959 | 5 | 90.7211 | 5.7571 | 59.9705 | 5 | 90.701 | 12.8433 | 59.9705 | 13 | 90.7081 | 9.8297 | 60.0166 | 5 | 90.7444 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7422 | 12.8568 | 59.9878 | 13 | 90.7502 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.7115 | 13.6598 | 59.9762 | 13 | 90.7289 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.7578 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 90.7383 | 4.8776 | 59.959 | 5 | 90.7294 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7094 | 12.8433 | 59.9705 | 13 | 90.7166 | 9.8297 | 60.0166 | 5 | 90.7527 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7506 | 12.853 | 59.9878 | 13 | 90.7585 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.7198 | 13.6598 | 59.9762 | 13 | 90.7372 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.7661 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 90.7468 | 4.9416 | 59.959 | 5 | 90.7378 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7177 | 12.8433 | 59.9705 | 13 | 90.7249 | 9.8297 | 60.0166 | 5 | 90.7611 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7589 | 12.853 | 59.9878 | 13 | 90.7668 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.7282 | 13.6598 | 59.9762 | 13 | 90.7455 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.7745 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 90.7551 | 4.9416 | 59.959 | 5 | 90.7461 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7261 | 12.8433 | 59.9705 | 13 | 90.7332 | 9.8297 | 60.0166 | 5 | 90.7694 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7673 | 12.8494 | 59.9878 | 13 | 90.7752 | 12.8311 | 59.9935 | 13 | 90.7365 | 13.6598 | 59.9762 | 13 | 90.7539 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.7828 | 4.9441 | 59.9763 | 5 | 90.7634 | 4.939 | 59.959 | 5 | 90.7544 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7344 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7415 | 9.8297 | 60.0166 | 5 | 90.7777 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7756 | 12.8494 | 59.9878 | 13 | 90.7835 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7448 | 13.6592 | 59.9762 | 13 | 90.7623 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.7911 | 4.9441 | 59.9763 | 5 | 90.7718 | 4.939 | 59.959 | 5 | 90.7628 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7428 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7499 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.7861 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7839 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 90.7919 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7532 | 13.6592 | 59.9762 | 13 | 90.7706 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.7994 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 90.7801 | 4.939 | 59.959 | 5 | 90.7711 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7511 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7582 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.7944 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.7923 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 90.8002 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7615 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.7789 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.8078 | 4.9413 | 59.9763 | 5 | 90.7884 | 4.939 | 59.959 | 5 | 90.7794 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7594 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7665 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8027 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.8006 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 90.8085 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7699 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.7873 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.8161 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 90.7967 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 90.7878 | 5.7542 | 59.9705 | 5 | 90.7677 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7748 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.811 | 4.8308 | 60.0108 | 5
90.8089 | 12.8461 | 59.9878 | 13 | 90.8169 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7782 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.7956 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.8245 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 90.8051 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 90.7961 | 5.7531 | 59.9705 | 5 | 90.7761 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7832 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8193 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8173 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8252 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7865 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.804 | 4.9359 | 59.9647 | 5 | 90.8328 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 90.8134 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 90.8044 | 5.7531 | 59.9705 | 5 | 90.7844 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7915 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8278 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8256 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8335 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.7949 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.8123 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8411 | 4.9379 | 59.9763 | 5 | 90.8217 | 4.9374 | 59.959 | 5 | 90.8127 | 5.7531 | 59.9705 | 5 | 90.7927 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.7998 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8361 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8339 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8419 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.8032 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.8206 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8495 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8301 | 4.9346 | 59.959 | 5 | 90.8212 | 5.7531 | 59.9705 | 5 | 90.8011 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8081 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8444 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8423 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8502 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.8116 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.829 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8578 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8384 | 4.9346 | 59.959 | 5 | 90.8295 | 5.7511 | 59.9705 | 5 | 90.8094 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8165 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8528 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8506 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8585 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.8199 | 13.6561 | 59.9762 | 13 | 90.8373 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8661 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8467 | 4.933 | 59.959 | 5 | 90.8378 | 5.7511 | 59.9705 | 5 | 90.8177 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8248 | 9.8348 | 60.0166 | 5 | 90.8611 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8589 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8669 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.8282 | 13.6548 | 59.9762 | 13 | 90.8456 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8745 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8552 | 4.933 | 59.959 | 5 | 90.8462 | 5.7511 | 59.9705 | 5 | 90.826 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8331 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.8694 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8673 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8752 | 12.839 | 59.9935 | 13 | 90.8365 | 13.6548 | 59.9762 | 13 | 90.8539 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8828 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8635 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 90.8545 | 5.7511 | 59.9705 | 5 | 90.8345 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8414 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.8777 | 4.8288 | 60.0108 | 5
90.8756 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8835 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 90.8449 | 13.6521 | 59.9762 | 13 | 90.8623 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8912 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8718 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 90.8628 | 5.7511 | 59.9705 | 5 | 90.8428 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8499 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.886 | 4.8275 | 60.0108 | 5
90.8839 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.8919 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 90.8532 | 13.6521 | 59.9762 | 13 | 90.8707 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.8995 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8802 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 90.8712 | 5.7511 | 59.9705 | 5 | 90.8511 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8582 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.8944 | 4.8275 | 60.0108 | 5
90.8923 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.9002 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.8616 | 13.6521 | 59.9762 | 13 | 90.879 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9078 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8885 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 90.8795 | 5.7483 | 59.9705 | 5 | 90.8595 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8665 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.9027 | 4.8275 | 60.0108 | 5
90.9006 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.9085 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.8699 | 13.6521 | 59.9762 | 13 | 90.8873 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9162 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.8968 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 90.8878 | 5.7483 | 59.9705 | 5 | 90.8678 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8748 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.911 | 4.8275 | 60.0108 | 5
90.909 | 12.8635 | 59.9878 | 13 | 90.9169 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.8782 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.8957 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9245 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.9052 | 4.9308 | 59.959 | 5 | 90.8961 | 5.7483 | 59.9705 | 5 | 90.8761 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8832 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.9194 | 4.8275 | 60.0108 | 5
90.9173 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 90.9252 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.8866 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.904 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9329 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.9135 | 4.9255 | 59.959 | 5 | 90.9045 | 5.7483 | 59.9705 | 5 | 90.8845 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8915 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.9277 | 4.8275 | 60.0108 | 5
90.9256 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 90.9335 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.8949 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.9124 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9412 | 4.9325 | 59.9705 | 5 | 90.9218 | 4.9255 | 59.959 | 5 | 90.9128 | 5.7461 | 59.9705 | 5 | 90.8928 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.8998 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.936 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.934 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 90.9419 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.9033 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.9207 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9495 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9302 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9211 | 5.7461 | 59.9705 | 5 | 90.9011 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9081 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.9443 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.9423 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 90.9502 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.9116 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.929 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9579 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9385 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9296 | 5.7461 | 59.9705 | 5 | 90.9095 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9165 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.9526 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.9506 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 90.9586 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.9199 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.9374 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9662 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9468 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9379 | 5.7461 | 59.9705 | 5 | 90.9178 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9248 | 9.8429 | 60.0166 | 5 | 90.9611 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.959 | 12.8607 | 59.9878 | 13 | 90.9669 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.9283 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.9457 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9745 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9551 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9462 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9261 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9331 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 90.9694 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.9673 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 90.9752 | 12.8465 | 59.9935 | 13 | 90.9366 | 13.6489 | 59.9762 | 13 | 90.954 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9828 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9636 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9546 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9344 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9414 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 90.9777 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.9756 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 90.9836 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 90.9449 | 13.6458 | 59.9762 | 13 | 90.9623 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9912 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9719 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9629 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9429 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9498 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 90.9861 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.984 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 90.9919 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 90.9533 | 13.6458 | 59.9762 | 13 | 90.9707 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 90.9996 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9802 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9712 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9512 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9581 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 90.9944 | 4.8259 | 60.0108 | 5
90.9923 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0002 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 90.9616 | 13.6069 | 59.9762 | 13 | 90.9791 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0079 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9886 | 4.9233 | 59.959 | 5 | 90.9795 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9595 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9664 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 91.0027 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0006 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0085 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 90.9699 | 13.6069 | 59.9762 | 13 | 90.9874 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0162 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 90.9969 | 4.9209 | 59.959 | 5 | 90.9879 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9679 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9747 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 91.011 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.009 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0169 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 90.9783 | 13.6069 | 59.9762 | 13 | 90.9957 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0245 | 4.9298 | 59.9705 | 5 | 91.0052 | 4.9209 | 59.959 | 5 | 90.9962 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9762 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9832 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 91.0194 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0173 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0252 | 12.8573 | 59.9935 | 13 | 90.9866 | 13.6069 | 59.9762 | 13 | 91.004 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0329 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0136 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0045 | 5.7447 | 59.9705 | 5 | 90.9845 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9915 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 91.0277 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0256 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0335 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 90.995 | 13.6037 | 59.9762 | 13 | 91.0124 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0413 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0219 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0129 | 5.7409 | 59.9705 | 5 | 90.9928 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 90.9998 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 91.036 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.034 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0419 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.0033 | 13.6037 | 59.9762 | 13 | 91.0208 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0496 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0302 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0212 | 5.7409 | 59.9705 | 5 | 91.0012 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0081 | 9.8518 | 60.0166 | 5 | 91.0444 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0423 | 12.8569 | 59.9878 | 13 | 91.0502 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.0116 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0291 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0579 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0386 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0295 | 5.7386 | 59.9705 | 5 | 91.0095 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0165 | 9.8545 | 60.0166 | 5 | 91.0527 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0506 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.0586 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.02 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0374 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0662 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0469 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.038 | 5.7386 | 59.9705 | 5 | 91.0178 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0248 | 9.8545 | 60.0166 | 5 | 91.061 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.059 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.0669 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.0283 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0458 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0746 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0552 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0463 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0262 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0331 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.0693 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0673 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.0752 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.0366 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0541 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0829 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0637 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0546 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0345 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0414 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.0776 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0757 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.0836 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.045 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0624 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0912 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.072 | 4.9155 | 59.959 | 5 | 91.0629 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0428 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0498 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.0861 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.084 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.0919 | 12.861 | 59.9935 | 13 | 91.0533 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0707 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.0996 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0803 | 4.914 | 59.959 | 5 | 91.0713 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0513 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0581 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.0944 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.0923 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.1002 | 12.8634 | 59.9935 | 13 | 91.0616 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0791 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1079 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.0886 | 4.914 | 59.959 | 5 | 91.0796 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0596 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0664 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1027 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1007 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.1086 | 12.8634 | 59.9935 | 13 | 91.07 | 13.5891 | 59.9762 | 13 | 91.0875 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1163 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.097 | 4.9117 | 59.959 | 5 | 91.0879 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0679 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0747 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1111 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.109 | 12.8528 | 59.9878 | 13 | 91.1169 | 12.8392 | 59.9935 | 13 | 91.0783 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.0958 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1246 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.1053 | 4.9117 | 59.959 | 5 | 91.0963 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0763 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0831 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1194 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1173 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1252 | 12.8392 | 59.9935 | 13 | 91.0867 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1041 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1329 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.1136 | 4.9089 | 59.959 | 5 | 91.1046 | 5.7359 | 59.9705 | 5 | 91.0846 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0914 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1277 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1257 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1336 | 12.8443 | 59.9935 | 13 | 91.095 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1124 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1413 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.122 | 4.9089 | 59.959 | 5 | 91.1129 | 5.7337 | 59.9705 | 5 | 91.0929 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.0997 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.136 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.134 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1419 | 12.8443 | 59.9935 | 13 | 91.1033 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1208 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1496 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.1303 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 91.1213 | 5.7337 | 59.9705 | 5 | 91.1012 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.108 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1443 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1423 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1502 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 91.1117 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1292 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.158 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.1386 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 91.1296 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1096 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1165 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1527 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1507 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1586 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 91.12 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1375 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1663 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.147 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 91.1379 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1179 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1248 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.161 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.159 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1669 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 91.1283 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1458 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1746 | 4.926 | 59.9705 | 5 | 91.1553 | 4.8991 | 59.959 | 5 | 91.1462 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1262 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1331 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1693 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1673 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1752 | 12.8469 | 59.9935 | 13 | 91.1367 | 13.5837 | 59.9762 | 13 | 91.1542 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.183 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 91.1636 | 4.8978 | 59.959 | 5 | 91.1547 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1346 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1414 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1777 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1757 | 12.8527 | 59.9878 | 13 | 91.1836 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.145 | 13.581 | 59.9762 | 13 | 91.1625 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1913 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 91.1721 | 4.8978 | 59.959 | 5 | 91.163 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1429 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1498 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.186 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.184 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.1919 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.1534 | 13.581 | 59.9762 | 13 | 91.1708 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.1996 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 91.1804 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.1713 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1512 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1581 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.1943 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.1923 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2002 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.1617 | 13.581 | 59.9762 | 13 | 91.1791 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.208 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 91.1887 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.1797 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.1595 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1664 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2026 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.2007 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2086 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.17 | 13.581 | 59.9762 | 13 | 91.1875 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.2163 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 91.1971 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.188 | 5.7297 | 59.9705 | 5 | 91.168 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1747 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2109 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.209 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2169 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.1783 | 13.581 | 59.9762 | 13 | 91.1959 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.2247 | 4.9234 | 59.9705 | 5 | 91.2054 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.1963 | 5.7256 | 59.9705 | 5 | 91.1763 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.183 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2194 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.2173 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2253 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.1867 | 13.581 | 59.9762 | 13 | 91.2042 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.233 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2137 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2047 | 5.7256 | 59.9705 | 5 | 91.1846 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1914 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2277 | 4.8259 | 60.0108 | 5
91.2257 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2336 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.195 | 13.5797 | 59.9762 | 13 | 91.2125 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.2413 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2221 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.213 | 5.7213 | 59.9705 | 5 | 91.193 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.1997 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.236 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.234 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2419 | 12.85 | 59.9935 | 13 | 91.2034 | 13.5797 | 59.9762 | 13 | 91.2208 | 4.936 | 59.9647 | 5 | 91.2497 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2304 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2213 | 5.7213 | 59.9705 | 5 | 91.2013 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.208 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2444 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.2424 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2502 | 12.8542 | 59.9935 | 13 | 91.2117 | 13.5784 | 59.9762 | 13 | 91.2292 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.258 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2387 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2296 | 5.7213 | 59.9705 | 5 | 91.2096 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.2163 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2527 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.2507 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2586 | 12.8542 | 59.9935 | 13 | 91.22 | 13.5784 | 59.9762 | 13 | 91.2375 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.2664 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.247 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.238 | 5.7213 | 59.9705 | 5 | 91.218 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.2247 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.261 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.259 | 12.8509 | 59.9878 | 13 | 91.2669 | 12.8574 | 59.9935 | 13 | 91.2284 | 13.5784 | 59.9762 | 13 | 91.2458 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.2747 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2554 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2463 | 5.7213 | 59.9705 | 5 | 91.2263 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.233 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2693 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.2674 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 91.2752 | 12.8574 | 59.9935 | 13 | 91.2367 | 13.5784 | 59.9762 | 13 | 91.2542 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.283 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2637 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2546 | 5.7213 | 59.9705 | 5 | 91.2346 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.2413 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2776 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.2757 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 91.2836 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2451 | 13.5784 | 59.9762 | 13 | 91.2626 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.2914 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.272 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2631 | 5.7185 | 59.9705 | 5 | 91.243 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.2496 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.286 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.284 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 91.2919 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2534 | 13.5784 | 59.9762 | 13 | 91.2709 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.2997 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2805 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2714 | 5.7185 | 59.9705 | 5 | 91.2513 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.2581 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.2943 | 4.9258 | 60.0108 | 5
91.2924 | 12.8484 | 59.9878 | 13 | 91.3002 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2617 | 13.5755 | 59.9762 | 13 | 91.2792 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.308 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2888 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2797 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.2596 | 12.8376 | 59.9705 | 13 | 91.2664 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3026 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3007 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 91.3086 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2701 | 13.5755 | 59.9762 | 13 | 91.2875 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3163 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.2971 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2881 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.2679 | 12.8338 | 59.9705 | 13 | 91.2747 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.311 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.309 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 91.3169 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2784 | 13.5755 | 59.9762 | 13 | 91.2959 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3247 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.3055 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.2964 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.2764 | 12.8338 | 59.9705 | 13 | 91.283 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3193 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3174 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 91.3253 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2867 | 13.5755 | 59.9762 | 13 | 91.3043 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3331 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.3138 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3047 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.2847 | 12.8338 | 59.9705 | 13 | 91.2914 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3276 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3257 | 12.8456 | 59.9878 | 13 | 91.3336 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.2951 | 13.5728 | 59.9762 | 13 | 91.3126 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3414 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.3221 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.313 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.293 | 12.8338 | 59.9705 | 13 | 91.2997 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3359 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.334 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3419 | 12.8595 | 59.9935 | 13 | 91.3034 | 13.5728 | 59.9762 | 13 | 91.3209 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3497 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.3305 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3214 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3014 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 91.308 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3442 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3424 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3503 | 12.8632 | 59.9935 | 13 | 91.3117 | 13.5728 | 59.9762 | 13 | 91.3292 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.358 | 4.9192 | 59.9705 | 5 | 91.3388 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3297 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3097 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 91.3163 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3527 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3507 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3586 | 12.8632 | 59.9935 | 13 | 91.3201 | 13.5728 | 59.9762 | 13 | 91.3376 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3664 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 91.3471 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.338 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.318 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 91.3247 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.361 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.359 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3669 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3284 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3459 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3748 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 91.3555 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3464 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3263 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 91.333 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3693 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3674 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3752 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3368 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3542 | 4.9335 | 59.9647 | 5 | 91.3831 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 91.3638 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3547 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3347 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 91.3413 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3777 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3757 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3836 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3451 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3626 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.3914 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 91.3721 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.363 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.343 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 91.3496 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.386 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.384 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.3919 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3534 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3709 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.3997 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.3806 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3715 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3513 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.358 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.3943 | 5.0091 | 60.0108 | 5
91.3924 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 91.4003 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3618 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3793 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4081 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.3889 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3798 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3597 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.3663 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4026 | 5.0106 | 60.0108 | 5
91.4007 | 12.8396 | 59.9878 | 13 | 91.4086 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3701 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3876 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4164 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.3972 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3881 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.368 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.3746 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4109 | 5.0106 | 60.0108 | 5
91.409 | 12.8396 | 59.9878 | 13 | 91.4169 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3784 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.3959 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4247 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4056 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.3965 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3763 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.3829 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4193 | 5.0119 | 60.0108 | 5
91.4174 | 12.8358 | 59.9878 | 13 | 91.4253 | 12.8657 | 59.9935 | 13 | 91.3868 | 13.569 | 59.9762 | 13 | 91.4043 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4331 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4139 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4048 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3848 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.3914 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4276 | 5.0119 | 60.0108 | 5
91.4257 | 12.8358 | 59.9878 | 13 | 91.4336 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.3951 | 13.5662 | 59.9762 | 13 | 91.4127 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4414 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4222 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4131 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.3931 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.3997 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4359 | 5.0119 | 60.0108 | 5
91.4341 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4419 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4034 | 13.5662 | 59.9762 | 13 | 91.421 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4498 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4306 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4214 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4014 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.408 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4443 | 5.0119 | 60.0108 | 5
91.4424 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4503 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4118 | 13.5635 | 59.9762 | 13 | 91.4293 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4581 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4389 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4298 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4098 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4163 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4526 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.4507 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4586 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4201 | 13.5635 | 59.9762 | 13 | 91.4376 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4664 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4472 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4381 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4181 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4247 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4609 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.4591 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4669 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4285 | 13.5635 | 59.9762 | 13 | 91.446 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4748 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4555 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4464 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4264 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.433 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4692 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.4674 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4753 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4368 | 13.5635 | 59.9762 | 13 | 91.4543 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4831 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4639 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4548 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4347 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4413 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4775 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.4757 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4836 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4451 | 13.5608 | 59.9762 | 13 | 91.4626 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4915 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4722 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4631 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4431 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4496 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.486 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.4841 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.4919 | 12.8737 | 59.9935 | 13 | 91.4535 | 13.5608 | 59.9762 | 13 | 91.471 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.4998 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4805 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4714 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4514 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4579 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.4943 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.4924 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.5003 | 12.8763 | 59.9935 | 13 | 91.4618 | 13.5608 | 59.9762 | 13 | 91.4793 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.5081 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.489 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4799 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4597 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4663 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5026 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5007 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.5086 | 12.8763 | 59.9935 | 13 | 91.4702 | 13.5608 | 59.9762 | 13 | 91.4877 | 4.9302 | 59.9647 | 5 | 91.5165 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.4973 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4882 | 5.7164 | 59.9648 | 5 | 91.4681 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4746 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.511 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5091 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 91.5169 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 91.4785 | 13.5608 | 59.9762 | 13 | 91.496 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 91.5248 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.5056 | 4.8974 | 59.9533 | 5 | 91.4965 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.4764 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4829 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5193 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5174 | 12.8339 | 59.9878 | 13 | 91.5253 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 91.4868 | 13.5608 | 59.9762 | 13 | 91.5043 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 91.5331 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.514 | 4.9025 | 59.9533 | 5 | 91.5049 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.4847 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4912 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5276 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5257 | 12.8339 | 59.9878 | 13 | 91.5336 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 91.4951 | 13.5542 | 59.9762 | 13 | 91.5127 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 91.5415 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.5223 | 4.9025 | 59.9533 | 5 | 91.5132 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.493 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.4996 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5359 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5341 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.5419 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 91.5035 | 13.5542 | 59.9762 | 13 | 91.5211 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 91.5498 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.5306 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5215 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5015 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.5079 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5442 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5424 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.5503 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 91.5118 | 13.5545 | 59.9762 | 13 | 91.5294 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 91.5582 | 4.911 | 59.9705 | 5 | 91.539 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5298 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5098 | 12.8263 | 59.9705 | 13 | 91.5162 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5526 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5508 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.5586 | 12.884 | 59.9935 | 13 | 91.5202 | 13.5545 | 59.9762 | 13 | 91.5377 | 4.9275 | 59.9647 | 5 | 91.5665 | 4.9084 | 59.9705 | 5 | 91.5473 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5382 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5181 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5245 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5609 | 5.0119 | 60.0166 | 5
91.5591 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.567 | 12.8841 | 59.9993 | 13 | 91.5285 | 13.5545 | 59.9762 | 13 | 91.546 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.5748 | 4.9084 | 59.9705 | 5 | 91.5556 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5465 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5265 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.533 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5692 | 5.0099 | 60.0166 | 5
91.5674 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.5753 | 12.8841 | 59.9993 | 13 | 91.5368 | 13.5545 | 59.9762 | 13 | 91.5544 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.5832 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.564 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5548 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5348 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5413 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5776 | 5.0099 | 60.0166 | 5
91.5758 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.5836 | 12.8601 | 59.9993 | 13 | 91.5452 | 13.5513 | 59.9762 | 13 | 91.5627 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.5915 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.5723 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5632 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5431 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5496 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5859 | 5.0099 | 60.0166 | 5
91.5841 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.5919 | 12.8601 | 59.9993 | 13 | 91.5535 | 13.5513 | 59.9762 | 13 | 91.571 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.5999 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.5806 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5715 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5515 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5579 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.5942 | 5.0099 | 60.0166 | 5
91.5924 | 12.8254 | 59.9878 | 13 | 91.6003 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 91.5619 | 13.5486 | 59.9762 | 13 | 91.5794 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6082 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.5891 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5798 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5598 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5663 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6025 | 5.0068 | 60.0166 | 5
91.6008 | 12.8207 | 59.9878 | 13 | 91.6086 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 91.5702 | 13.5486 | 59.9762 | 13 | 91.5877 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6165 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.5974 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5883 | 5.6465 | 59.9648 | 5 | 91.5681 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5746 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6108 | 5.0068 | 60.0166 | 5
91.6091 | 12.8207 | 59.9878 | 13 | 91.6169 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.5785 | 13.5486 | 59.9762 | 13 | 91.5961 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6249 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6057 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.5966 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.5765 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5829 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6193 | 5.0068 | 60.0166 | 5
91.6174 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 91.6253 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.5869 | 13.5486 | 59.9762 | 13 | 91.6044 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6332 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6141 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.6049 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.5848 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5912 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6276 | 5.0068 | 60.0166 | 5
91.6258 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 91.6336 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.5952 | 13.5472 | 59.9762 | 13 | 91.6127 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6415 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6224 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.6133 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.5931 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.5996 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6359 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6341 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 91.6419 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6035 | 13.5472 | 59.9762 | 13 | 91.6211 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6498 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6307 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.6216 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6014 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6079 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6443 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6424 | 12.817 | 59.9878 | 13 | 91.6503 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6119 | 13.5472 | 59.9762 | 13 | 91.6295 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6582 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6391 | 4.9061 | 59.9533 | 5 | 91.6299 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6099 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6162 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6526 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6508 | 12.814 | 59.9878 | 13 | 91.6586 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6202 | 13.5472 | 59.9762 | 13 | 91.6378 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6666 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6474 | 4.9084 | 59.9533 | 5 | 91.6382 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6182 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6245 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6609 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6591 | 12.814 | 59.9878 | 13 | 91.6669 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6285 | 13.5454 | 59.9762 | 13 | 91.6461 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6749 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6557 | 4.9084 | 59.9533 | 5 | 91.6466 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6265 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6329 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6692 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6674 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 91.6753 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6369 | 13.5454 | 59.9762 | 13 | 91.6544 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6832 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.664 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 91.6549 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6349 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6412 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6775 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6758 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 91.6836 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6452 | 13.5421 | 59.9762 | 13 | 91.6628 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6915 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6724 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 91.6632 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6432 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6495 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6859 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6841 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 91.692 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6535 | 13.5421 | 59.9762 | 13 | 91.6711 | 4.925 | 59.9647 | 5 | 91.6999 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.6807 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 91.6716 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6515 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6578 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.6942 | 5.0045 | 60.0166 | 5
91.6924 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 91.7003 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6619 | 13.5394 | 59.9762 | 13 | 91.6794 | 4.9218 | 59.9647 | 5 | 91.7083 | 4.9039 | 59.9705 | 5 | 91.689 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 91.6799 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6598 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6661 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7025 | 5.0013 | 60.0166 | 5
91.7008 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 91.7086 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6702 | 13.5394 | 59.9762 | 13 | 91.6878 | 4.9218 | 59.9647 | 5 | 91.7166 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.6974 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 91.6882 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6682 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6746 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7109 | 5.0013 | 60.0166 | 5
91.7091 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 91.7169 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6786 | 13.5394 | 59.9762 | 13 | 91.6961 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 91.7249 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7057 | 4.9108 | 59.9533 | 5 | 91.6967 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6765 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6829 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7192 | 5 | 60.0166 | 5
91.7174 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 91.7253 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6869 | 13.5394 | 59.9762 | 13 | 91.7045 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 91.7332 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7141 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 91.705 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6848 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6912 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7275 | 5 | 60.0166 | 5
91.7258 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 91.7336 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.6952 | 13.5572 | 59.9762 | 13 | 91.7128 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 91.7416 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7225 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 91.7133 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.6932 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.6995 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7358 | 5 | 60.0166 | 5
91.7341 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 91.7419 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7036 | 13.5572 | 59.9762 | 13 | 91.7211 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 91.7499 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7308 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 91.7217 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7015 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.7079 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7441 | 5 | 60.0166 | 5
91.7425 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 91.7503 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7119 | 13.5547 | 59.9762 | 13 | 91.7295 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 91.7582 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7391 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 91.73 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7098 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.7162 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7526 | 5 | 60.0166 | 5
91.7508 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 91.7586 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7202 | 13.5547 | 59.9762 | 13 | 91.7378 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 91.7666 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7475 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 91.7383 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7183 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.7245 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7609 | 5 | 60.0166 | 5
91.7591 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 91.7669 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7286 | 13.5547 | 59.9762 | 13 | 91.7462 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.7749 | 4.9001 | 59.9705 | 5 | 91.7558 | 4.9135 | 59.9533 | 5 | 91.7466 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7266 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.7328 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7692 | 5 | 60.0166 | 5
91.7675 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 91.7753 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7369 | 13.5547 | 59.9762 | 13 | 91.7545 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.7833 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.7641 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 91.755 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7349 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.7412 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7776 | 5 | 60.0166 | 5
91.7758 | 12.8252 | 59.9878 | 13 | 91.7836 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7452 | 13.5503 | 59.9762 | 13 | 91.7628 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.7916 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.7725 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 91.7633 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7433 | 12.8447 | 59.9705 | 13 | 91.7495 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7859 | 4.9974 | 60.0166 | 5
91.7841 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.7919 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7536 | 13.5503 | 59.9762 | 13 | 91.7712 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.7999 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.7808 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 91.7716 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7516 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.7578 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.7942 | 4.9974 | 60.0166 | 5
91.7925 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.8003 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7619 | 13.5503 | 59.9762 | 13 | 91.7795 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8083 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.7891 | 4.9157 | 59.9533 | 5 | 91.78 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7599 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.7661 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8025 | 4.9974 | 60.0166 | 5
91.8008 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.8086 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7703 | 13.5503 | 59.9762 | 13 | 91.7878 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8166 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.7975 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 91.7883 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7682 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.7745 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8108 | 4.9974 | 60.0166 | 5
91.8091 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.817 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7786 | 13.5441 | 59.9762 | 13 | 91.7962 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.825 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.8058 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 91.7966 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7766 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.7828 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8192 | 4.9974 | 60.0166 | 5
91.8175 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.8253 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7869 | 13.5441 | 59.9762 | 13 | 91.8045 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8333 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.8141 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 91.8051 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7849 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.7911 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8275 | 4.9974 | 60.0166 | 5
91.8258 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.8336 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.7953 | 13.5441 | 59.9762 | 13 | 91.8129 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8416 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.8226 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 91.8134 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.7932 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.7994 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8358 | 4.9954 | 60.0166 | 5
91.8341 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.8419 | 12.8569 | 59.9993 | 13 | 91.8036 | 13.5441 | 59.9762 | 13 | 91.8212 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.85 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.8309 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 91.8217 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8016 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8079 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8442 | 4.9954 | 60.0166 | 5
91.8425 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 91.8503 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.812 | 13.5644 | 59.9705 | 13 | 91.8295 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8583 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 91.8392 | 4.9181 | 59.9533 | 5 | 91.8301 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8099 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8162 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8525 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.8508 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 91.8586 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8203 | 13.5644 | 59.9705 | 13 | 91.8379 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8666 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8476 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 91.8384 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8182 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8245 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8608 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.8591 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 91.8669 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8286 | 13.5628 | 59.9705 | 13 | 91.8462 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.875 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8559 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 91.8467 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8265 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8328 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8691 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.8675 | 12.8158 | 59.9878 | 13 | 91.8753 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8369 | 13.5628 | 59.9705 | 13 | 91.8546 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8833 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8642 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 91.855 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.835 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8412 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8774 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.8758 | 12.8158 | 59.9878 | 13 | 91.8836 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8453 | 13.5628 | 59.9705 | 13 | 91.8629 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.8917 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8725 | 4.9201 | 59.9533 | 5 | 91.8634 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8433 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8495 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8859 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.8841 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.8919 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8536 | 13.5628 | 59.9705 | 13 | 91.8712 | 4.9163 | 59.9647 | 5 | 91.9 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8809 | 4.9229 | 59.9533 | 5 | 91.8717 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8516 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8578 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.8942 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.8925 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9003 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.862 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.8796 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 91.9083 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8892 | 4.9229 | 59.9533 | 5 | 91.88 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.86 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8661 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9025 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.9008 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9086 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8703 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.8879 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 91.9167 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.8975 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.8884 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8683 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8744 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9109 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.9092 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.917 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8786 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.8962 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 91.925 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.9059 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.8967 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8766 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8828 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9192 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.9175 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9253 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.887 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9046 | 4.9108 | 59.9647 | 5 | 91.9333 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.9142 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.905 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.885 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8911 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9275 | 4.9929 | 60.0166 | 5
91.9258 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9336 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.8953 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9129 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.9417 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.9225 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9135 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.8933 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.8994 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9358 | 4.988 | 60.0166 | 5
91.9342 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.942 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9037 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9213 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.95 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.931 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9218 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9016 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9077 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9441 | 4.988 | 60.0166 | 5
91.9425 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9503 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.912 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9296 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.9584 | 4.8935 | 59.9705 | 5 | 91.9393 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9301 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.91 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9161 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9525 | 4.988 | 60.0166 | 5
91.9508 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9586 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9203 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9379 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.9667 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 91.9476 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9385 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9183 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9244 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9608 | 4.988 | 60.0166 | 5
91.9592 | 12.8144 | 59.9878 | 13 | 91.9669 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9287 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9463 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.975 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 91.956 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9468 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9266 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9327 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9691 | 4.9855 | 60.0166 | 5
91.9675 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 91.9753 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.937 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9546 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.9833 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 91.9643 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9551 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9349 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.941 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9775 | 4.9855 | 60.0166 | 5
91.9758 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 91.9836 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9453 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.963 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 91.9917 | 4.8901 | 59.9705 | 5 | 91.9726 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9634 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9434 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9495 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9858 | 4.9855 | 60.0166 | 5
91.9842 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 91.9919 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9537 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9713 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 92.0001 | 4.8873 | 59.9705 | 5 | 91.981 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9718 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9517 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9578 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 91.9941 | 4.9855 | 60.0166 | 5
91.9925 | 12.8105 | 59.9878 | 13 | 92.0003 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.962 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9796 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 92.0084 | 4.8873 | 59.9705 | 5 | 91.9893 | 4.9252 | 59.9533 | 5 | 91.9801 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.96 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9661 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 92.0024 | 4.9855 | 60.0166 | 5
92.0008 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 92.0086 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9704 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.988 | 4.9081 | 59.9647 | 5 | 92.0167 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 91.9976 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 91.9884 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9684 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9744 | 9.8549 | 60.0223 | 5 | 92.0107 | 4.9855 | 60.0166 | 5
92.0092 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 92.0169 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.9787 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 91.9963 | 4.9054 | 59.9647 | 5 | 92.025 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.006 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 91.9968 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9767 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9828 | 9.8566 | 60.0223 | 5 | 92.0192 | 4.9855 | 60.0166 | 5
92.0175 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 92.0253 | 12.8787 | 59.9993 | 13 | 91.987 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 92.0046 | 4.9054 | 59.9647 | 5 | 92.0334 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0143 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 92.0051 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.985 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9911 | 9.8566 | 60.0223 | 5 | 92.0275 | 4.9855 | 60.0166 | 5
92.0258 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 92.0336 | 12.8761 | 59.9993 | 13 | 91.9954 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 92.013 | 4.9031 | 59.9647 | 5 | 92.0417 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0226 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 92.0134 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 91.9933 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 91.9994 | 9.8587 | 60.0223 | 5 | 92.0358 | 4.9832 | 60.0166 | 5
92.0342 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 92.042 | 12.8761 | 59.9993 | 13 | 92.0037 | 13.5608 | 59.9705 | 13 | 92.0213 | 4.9031 | 59.9647 | 5 | 92.05 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0311 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 92.0219 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.0017 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0077 | 9.8587 | 60.0223 | 5 | 92.0442 | 4.9832 | 60.0166 | 5
92.0425 | 12.8069 | 59.9878 | 13 | 92.0503 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0121 | 13.5579 | 59.9705 | 13 | 92.0297 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.0584 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0394 | 4.9307 | 59.9533 | 5 | 92.0302 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.01 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0161 | 9.8587 | 60.0223 | 5 | 92.0525 | 4.9809 | 60.0166 | 5
92.0508 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 92.0586 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0204 | 13.5579 | 59.9705 | 13 | 92.038 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.0667 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0477 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0385 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.0183 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0244 | 9.8587 | 60.0223 | 5 | 92.0608 | 4.9809 | 60.0166 | 5
92.0592 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 92.067 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0287 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.0463 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.0751 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.056 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0468 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.0267 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0327 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.0691 | 4.9784 | 60.0166 | 5
92.0675 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 92.0753 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.037 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.0547 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.0834 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0644 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0552 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.035 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.041 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.0774 | 4.9784 | 60.0166 | 5
92.0759 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 92.0836 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0454 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.063 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.0917 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0727 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0635 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.0433 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0494 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.0858 | 4.9784 | 60.0166 | 5
92.0842 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 92.0919 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0537 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.0714 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.1001 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.081 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0718 | 5.5614 | 59.9648 | 5 | 92.0518 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0577 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.0941 | 4.9784 | 60.0166 | 5
92.0925 | 12.8039 | 59.9878 | 13 | 92.1003 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0621 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.0797 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.1084 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 92.0894 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0802 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.0601 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.066 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1024 | 4.9784 | 60.0166 | 5
92.1009 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 92.1086 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0704 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.088 | 4.9009 | 59.9647 | 5 | 92.1168 | 4.8822 | 59.9705 | 5 | 92.0977 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0885 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.0684 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0743 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1108 | 4.9784 | 60.0166 | 5
92.1092 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 92.1169 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0787 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.0964 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 92.1251 | 4.8822 | 59.9705 | 5 | 92.106 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.0968 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.0768 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0828 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1191 | 4.9766 | 60.0166 | 5
92.1175 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 92.1253 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 92.0871 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.1047 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 92.1334 | 4.8802 | 59.9705 | 5 | 92.1144 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1052 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.0851 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0911 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1274 | 4.9766 | 60.0166 | 5
92.1259 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 92.1336 | 12.8642 | 59.9993 | 13 | 92.0954 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.113 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 92.1418 | 4.8802 | 59.9705 | 5 | 92.1227 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1135 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.0934 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.0994 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1357 | 4.9766 | 60.0166 | 5
92.1342 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 92.1419 | 12.8642 | 59.9993 | 13 | 92.1038 | 13.5504 | 59.9705 | 13 | 92.1214 | 4.8982 | 59.9647 | 5 | 92.1501 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.131 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1218 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1017 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1077 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.144 | 4.9766 | 60.0166 | 5
92.1425 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 92.1503 | 12.8616 | 59.9993 | 13 | 92.1121 | 13.5505 | 59.9705 | 13 | 92.1297 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 92.1584 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1395 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1302 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1101 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1161 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1525 | 4.9766 | 60.0166 | 5
92.1509 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.1586 | 12.8616 | 59.9993 | 13 | 92.1204 | 13.5505 | 59.9705 | 13 | 92.1381 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 92.1668 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1478 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1385 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1184 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1244 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1608 | 4.9766 | 60.0166 | 5
92.1592 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.167 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 92.1288 | 13.5505 | 59.9705 | 13 | 92.1464 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 92.1751 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1561 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1469 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1267 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1327 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1691 | 4.9709 | 60.0166 | 5
92.1675 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.1753 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 92.1371 | 13.5505 | 59.9705 | 13 | 92.1547 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 92.1835 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1645 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1552 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1351 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.141 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1775 | 4.9709 | 60.0166 | 5
92.1759 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.1836 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 92.1454 | 13.5505 | 59.9705 | 13 | 92.1631 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 92.1918 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1728 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1636 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1434 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1493 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1858 | 4.9709 | 60.0166 | 5
92.1842 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.192 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 92.1538 | 13.5505 | 59.9705 | 13 | 92.1714 | 4.8914 | 59.9647 | 5 | 92.2001 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1811 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1719 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1517 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1577 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.1941 | 4.9709 | 60.0166 | 5
92.1926 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2003 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 92.1621 | 13.5466 | 59.9705 | 13 | 92.1797 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 92.2085 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1895 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1802 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.16 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.166 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.2024 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2009 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2086 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 92.1704 | 13.5466 | 59.9705 | 13 | 92.1881 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 92.2168 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.1978 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1886 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1685 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1743 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.2107 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2092 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2169 | 12.8547 | 59.9993 | 13 | 92.1788 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.1964 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 92.2252 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.2061 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.1969 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1768 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1826 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.2191 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2176 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2253 | 12.8547 | 59.9993 | 13 | 92.1871 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2048 | 4.8886 | 59.9647 | 5 | 92.2335 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.2145 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.2052 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1851 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.191 | 9.8606 | 60.0223 | 5 | 92.2274 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2259 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2336 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 92.1955 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2131 | 4.8851 | 59.9647 | 5 | 92.2418 | 4.8781 | 59.9705 | 5 | 92.2228 | 4.9324 | 59.9533 | 5 | 92.2136 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.1935 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.1993 | 9.7812 | 60.0223 | 5 | 92.2357 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2342 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2419 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 92.2038 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2214 | 4.8851 | 59.9647 | 5 | 92.2502 | 4.876 | 59.9705 | 5 | 92.2311 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 92.2219 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2018 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2076 | 9.7812 | 60.0223 | 5 | 92.2441 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2426 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2503 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 92.2121 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2298 | 4.8819 | 59.9647 | 5 | 92.2585 | 4.876 | 59.9705 | 5 | 92.2396 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 92.2302 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2101 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2159 | 9.7812 | 60.0223 | 5 | 92.2524 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2509 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2586 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 92.2205 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2381 | 4.8819 | 59.9647 | 5 | 92.2668 | 4.8727 | 59.9705 | 5 | 92.2479 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 92.2386 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2185 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2244 | 9.7812 | 60.0223 | 5 | 92.2607 | 4.9689 | 60.0166 | 5
92.2592 | 12.8267 | 59.9878 | 13 | 92.2669 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 92.2288 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2465 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 92.2751 | 4.8727 | 59.9705 | 5 | 92.2562 | 4.9345 | 59.9533 | 5 | 92.2469 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2268 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2327 | 9.7812 | 60.0223 | 5 | 92.269 | 4.967 | 60.0166 | 5
92.2676 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 92.2753 | 12.8474 | 59.9993 | 13 | 92.2372 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2548 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 92.2835 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.2645 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 92.2552 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2351 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.241 | 9.7812 | 60.0223 | 5 | 92.2773 | 4.967 | 60.0166 | 5
92.2759 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 92.2836 | 12.8448 | 59.9993 | 13 | 92.2455 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2631 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 92.2919 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.2729 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 92.2635 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2435 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2493 | 9.7829 | 60.0223 | 5 | 92.2858 | 4.9647 | 60.0166 | 5
92.2842 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 92.292 | 12.8448 | 59.9993 | 13 | 92.2538 | 13.5456 | 59.9705 | 13 | 92.2715 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 92.3002 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.2812 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 92.272 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2518 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2577 | 9.7829 | 60.0223 | 5 | 92.2941 | 4.9647 | 60.0166 | 5
92.2926 | 12.8243 | 59.9878 | 13 | 92.3003 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 92.2622 | 13.5454 | 59.9705 | 13 | 92.2798 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 92.3085 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.2895 | 4.9373 | 59.9533 | 5 | 92.2803 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2601 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.266 | 9.7829 | 60.0223 | 5 | 92.3024 | 4.9615 | 60.0166 | 5
92.3009 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3086 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 92.2705 | 13.5454 | 59.9705 | 13 | 92.2881 | 4.8884 | 59.9647 | 5 | 92.3168 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.2979 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.2886 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2684 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2743 | 9.7829 | 60.0223 | 5 | 92.3108 | 4.9615 | 60.0166 | 5
92.3092 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.317 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 92.2788 | 13.5454 | 59.9705 | 13 | 92.2965 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 92.3252 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.3062 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.297 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2769 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2826 | 9.7829 | 60.0223 | 5 | 92.3191 | 4.9615 | 60.0166 | 5
92.3176 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3253 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 92.2872 | 13.5454 | 59.9705 | 13 | 92.3048 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 92.3336 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.3145 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3053 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2852 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.291 | 9.7829 | 60.0223 | 5 | 92.3274 | 4.9615 | 60.0166 | 5
92.3259 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3336 | 12.839 | 59.9993 | 13 | 92.2955 | 13.5451 | 59.9705 | 13 | 92.3132 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 92.3419 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.3229 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3136 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.2935 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.2993 | 9.7836 | 60.0223 | 5 | 92.3357 | 4.9615 | 60.0166 | 5
92.3342 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3419 | 12.839 | 59.9993 | 13 | 92.3039 | 13.5451 | 59.9705 | 13 | 92.3215 | 4.8856 | 59.9647 | 5 | 92.3502 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.3312 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.322 | 5.5597 | 59.9648 | 5 | 92.3019 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3076 | 9.7836 | 60.0223 | 5 | 92.344 | 4.9615 | 60.0166 | 5
92.3426 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3503 | 12.8348 | 59.9993 | 13 | 92.3122 | 13.5451 | 59.9705 | 13 | 92.3298 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 92.3585 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.3395 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3303 | 5.5578 | 59.9648 | 5 | 92.3102 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3159 | 9.7836 | 60.0223 | 5 | 92.3524 | 4.9596 | 60.0166 | 5
92.3509 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3586 | 12.8348 | 59.9993 | 13 | 92.3205 | 13.5451 | 59.9705 | 13 | 92.3382 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 92.3669 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.348 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3386 | 5.5578 | 59.9648 | 5 | 92.3185 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3243 | 9.7836 | 60.0223 | 5 | 92.3607 | 4.9596 | 60.0166 | 5
92.3592 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3669 | 12.8315 | 59.9993 | 13 | 92.3289 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3465 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 92.3752 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 92.3563 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.347 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3268 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3326 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.369 | 4.9596 | 60.0166 | 5
92.3676 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3753 | 12.8315 | 59.9993 | 13 | 92.3372 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3549 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 92.3835 | 4.8665 | 59.9705 | 5 | 92.3646 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3553 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3352 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3409 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.3774 | 4.9596 | 60.0166 | 5
92.3759 | 12.8219 | 59.9878 | 13 | 92.3836 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 92.3456 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3632 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 92.3919 | 4.8665 | 59.9705 | 5 | 92.373 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3636 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3435 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3492 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.3857 | 4.9542 | 60.0166 | 5
92.3843 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.3919 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 92.3539 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3715 | 4.8803 | 59.9647 | 5 | 92.4002 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 92.3813 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3719 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3518 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3575 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.394 | 4.9542 | 60.0166 | 5
92.3926 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4003 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 92.3622 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3799 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 92.4086 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 92.3896 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3804 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3602 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.366 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4023 | 4.9542 | 60.0166 | 5
92.4009 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4086 | 12.8284 | 59.9993 | 13 | 92.3705 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3882 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 92.4169 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 92.398 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.3887 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3685 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3743 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4106 | 4.9542 | 60.0166 | 5
92.4093 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.417 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 92.3789 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.3965 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 92.4252 | 4.8645 | 59.9705 | 5 | 92.4063 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.397 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3768 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3826 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4191 | 4.9542 | 60.0166 | 5
92.4176 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4253 | 12.8258 | 59.9993 | 13 | 92.3872 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4049 | 4.8768 | 59.9647 | 5 | 92.4336 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.4146 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.4054 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3853 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3909 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4274 | 4.9542 | 60.0166 | 5
92.4259 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4336 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 92.3956 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4132 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 92.442 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.423 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.4137 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.3936 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.3993 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4357 | 4.9518 | 60.0166 | 5
92.4343 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.442 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 92.4039 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4216 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 92.4503 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.4313 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.422 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4019 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4076 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.444 | 4.9518 | 60.0166 | 5
92.4426 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4503 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 92.4122 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4299 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 92.4586 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.4396 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.4304 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4103 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4159 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4524 | 4.9518 | 60.0166 | 5
92.4509 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4586 | 12.82 | 59.9993 | 13 | 92.4206 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4382 | 4.8711 | 59.9647 | 5 | 92.4669 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.4481 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.4387 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4186 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4242 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4607 | 4.9518 | 60.0166 | 5
92.4593 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4669 | 12.8116 | 59.9993 | 13 | 92.4289 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4466 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 92.4753 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.4564 | 4.9397 | 59.9533 | 5 | 92.447 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4269 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4326 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.469 | 4.9497 | 60.0166 | 5
92.4676 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4753 | 12.8116 | 59.9993 | 13 | 92.4373 | 13.5431 | 59.9705 | 13 | 92.4549 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 92.4836 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.4647 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.4554 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4352 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4409 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4773 | 4.9497 | 60.0166 | 5
92.4759 | 12.8182 | 59.9878 | 13 | 92.4836 | 12.8076 | 59.9993 | 13 | 92.4456 | 13.5406 | 59.9705 | 13 | 92.4633 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 92.4919 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 92.473 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.4637 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4436 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4492 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.4856 | 4.9497 | 60.0166 | 5
92.4843 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 92.4919 | 12.8076 | 59.9993 | 13 | 92.4539 | 13.5406 | 59.9705 | 13 | 92.4716 | 4.8691 | 59.9647 | 5 | 92.5003 | 4.8598 | 59.9705 | 5 | 92.4814 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.472 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4519 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4575 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.494 | 4.9497 | 60.0166 | 5
92.4926 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 92.5003 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 92.4622 | 13.5406 | 59.9705 | 13 | 92.4799 | 4.8664 | 59.9647 | 5 | 92.5086 | 4.8598 | 59.9705 | 5 | 92.4897 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.4803 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4602 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4659 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5023 | 4.9465 | 60.0166 | 5
92.5009 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 92.5086 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 92.4706 | 13.5406 | 59.9705 | 13 | 92.4883 | 4.8664 | 59.9647 | 5 | 92.517 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 92.498 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.4888 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4686 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4742 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5106 | 4.9465 | 60.0166 | 5
92.5093 | 12.8148 | 59.9878 | 13 | 92.517 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 92.4789 | 13.5434 | 59.9705 | 13 | 92.4966 | 4.8643 | 59.9647 | 5 | 92.5253 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 92.5064 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.4971 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4769 | 12.8448 | 59.9705 | 13 | 92.4825 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.519 | 4.9465 | 60.0166 | 5
92.5176 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.5253 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 92.4873 | 13.5434 | 59.9705 | 13 | 92.5049 | 4.8643 | 59.9647 | 5 | 92.5336 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 92.5147 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5054 | 5.5556 | 59.9648 | 5 | 92.4852 | 12.8476 | 59.9705 | 13 | 92.4908 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5273 | 4.9465 | 60.0166 | 5
92.5259 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.5336 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 92.4956 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5133 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 92.542 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 92.523 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5138 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.4935 | 12.8476 | 59.9705 | 13 | 92.4993 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5356 | 4.944 | 60.0166 | 5
92.5343 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.542 | 12.804 | 59.9993 | 13 | 92.5039 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5216 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 92.5503 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 92.5314 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5221 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.502 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5076 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5439 | 4.944 | 60.0166 | 5
92.5426 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.5503 | 12.8024 | 59.9993 | 13 | 92.5123 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.53 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 92.5587 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 92.5397 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5304 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.5103 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5159 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5522 | 4.942 | 60.0166 | 5
92.551 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.5586 | 12.8024 | 59.9993 | 13 | 92.5206 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5383 | 4.8616 | 59.9647 | 5 | 92.567 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 92.548 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5388 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.5186 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5242 | 9.7856 | 60.0223 | 5 | 92.5607 | 4.942 | 60.0166 | 5
92.5593 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.567 | 12.8024 | 59.9935 | 13 | 92.529 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5466 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 92.5753 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 92.5565 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5471 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.527 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5326 | 9.7255 | 60.0223 | 5 | 92.569 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.5676 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.5753 | 12.8024 | 59.9935 | 13 | 92.5373 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.555 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 92.5837 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 92.5648 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5554 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.5353 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5409 | 9.7255 | 60.0223 | 5 | 92.5773 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.576 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | 92.5836 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.5456 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5633 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 92.592 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 92.5731 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5638 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.5436 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5492 | 9.6335 | 60.0223 | 5 | 92.5857 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.5843 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.5919 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.554 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5717 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 92.6003 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 92.5815 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5721 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.552 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5575 | 9.6335 | 60.0223 | 5 | 92.594 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.5926 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.6003 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.5623 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.58 | 4.9523 | 59.9647 | 5 | 92.6087 | 4.8548 | 59.9705 | 5 | 92.5898 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5804 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.5603 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5659 | 9.6335 | 60.0223 | 5 | 92.6023 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.601 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.6086 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.5706 | 13.5376 | 59.9705 | 13 | 92.5883 | 4.9523 | 59.9647 | 5 | 92.617 | 4.8528 | 59.9705 | 5 | 92.5981 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5887 | 5.5528 | 59.9648 | 5 | 92.5686 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5742 | 9.6335 | 60.0223 | 5 | 92.6106 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.6093 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.617 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.579 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.5967 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 92.6254 | 4.8528 | 59.9705 | 5 | 92.6065 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.5972 | 5.5509 | 59.9648 | 5 | 92.577 | 12.851 | 59.9705 | 13 | 92.5825 | 9.6378 | 60.0223 | 5 | 92.6189 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.6176 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.6253 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.5873 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.605 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 92.6337 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6148 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.6055 | 5.5509 | 59.9648 | 5 | 92.5853 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.5908 | 9.6378 | 60.0223 | 5 | 92.6273 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.626 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.6336 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.5957 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.6133 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 92.642 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6231 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.6138 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.5936 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.5992 | 9.6378 | 60.0223 | 5 | 92.6356 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.6343 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.642 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.604 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.6217 | 4.9499 | 59.9647 | 5 | 92.6504 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6315 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.6222 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6019 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6075 | 9.6378 | 60.0223 | 5 | 92.6439 | 4.9419 | 60.0166 | 5
92.6426 | 12.8097 | 59.9878 | 13 | 92.6503 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6123 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.63 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 92.6587 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6398 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.6305 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6104 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6158 | 9.6378 | 60.0223 | 5 | 92.6523 | 4.937 | 60.0166 | 5
92.651 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 92.6586 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6207 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.6384 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 92.6671 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6481 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.6388 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6187 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6241 | 9.6378 | 60.0223 | 5 | 92.6606 | 4.937 | 60.0166 | 5
92.6593 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 92.667 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.629 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.6467 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 92.6754 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6566 | 4.9419 | 59.9533 | 5 | 92.6472 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.627 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6324 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.6689 | 4.937 | 60.0166 | 5
92.6676 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 92.6753 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6374 | 13.5352 | 59.9705 | 13 | 92.655 | 4.9476 | 59.9647 | 5 | 92.6837 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6649 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.6555 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6354 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6409 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.6772 | 4.937 | 60.0166 | 5
92.676 | 12.8305 | 59.9878 | 13 | 92.6836 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6457 | 13.5296 | 59.9705 | 13 | 92.6634 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 92.6921 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6732 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.6638 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6437 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6492 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.6855 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.6843 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 92.692 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.654 | 13.5296 | 59.9705 | 13 | 92.6717 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 92.7004 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6815 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.6721 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.652 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6575 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.694 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.6926 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 92.7003 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6624 | 13.5296 | 59.9705 | 13 | 92.6801 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 92.7087 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6899 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.6805 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6603 | 12.8552 | 59.9705 | 13 | 92.6658 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.7023 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.701 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 92.7086 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6707 | 13.5296 | 59.9705 | 13 | 92.6884 | 4.9414 | 59.9647 | 5 | 92.717 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.6982 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.6888 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6687 | 12.8589 | 59.9705 | 13 | 92.6742 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.7106 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7093 | 12.8271 | 59.9878 | 13 | 92.717 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.679 | 13.5296 | 59.9705 | 13 | 92.6967 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 92.7254 | 4.8508 | 59.9705 | 5 | 92.7065 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.6971 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.677 | 12.8589 | 59.9705 | 13 | 92.6825 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.719 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7177 | 12.8291 | 59.9878 | 13 | 92.7253 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6874 | 13.5296 | 59.9705 | 13 | 92.7051 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 92.7338 | 4.8641 | 59.9705 | 5 | 92.7149 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.7056 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6853 | 12.8623 | 59.9705 | 13 | 92.6908 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.7273 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.726 | 12.8291 | 59.9878 | 13 | 92.7336 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.6957 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7134 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 92.7421 | 4.8641 | 59.9705 | 5 | 92.7232 | 4.9432 | 59.9533 | 5 | 92.7139 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.6937 | 12.8623 | 59.9705 | 13 | 92.6991 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.7356 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7343 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.742 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.704 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7217 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 92.7504 | 4.8622 | 59.9705 | 5 | 92.7315 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7222 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.702 | 12.8623 | 59.9705 | 13 | 92.7075 | 9.641 | 60.0223 | 5 | 92.7439 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7427 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.7503 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7124 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7301 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 92.7587 | 4.8622 | 59.9705 | 5 | 92.7399 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7306 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.7103 | 12.8623 | 59.9705 | 13 | 92.7158 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.7522 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.751 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.7586 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7207 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7384 | 4.9387 | 59.9647 | 5 | 92.7671 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.7482 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7389 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.7188 | 12.8623 | 59.9705 | 13 | 92.7241 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.7606 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7593 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.767 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7291 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7468 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 92.7755 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.7565 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7472 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.7271 | 12.8623 | 59.9705 | 13 | 92.7324 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.7689 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7677 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.7753 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7374 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7551 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 92.7838 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.765 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7556 | 5.5487 | 59.9648 | 5 | 92.7354 | 12.8654 | 59.9705 | 13 | 92.7408 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.7772 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.776 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.7836 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7457 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7634 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 92.7921 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.7733 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7639 | 5.5432 | 59.9648 | 5 | 92.7438 | 12.8654 | 59.9705 | 13 | 92.7491 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.7856 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7843 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.792 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7541 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7718 | 4.9341 | 59.9647 | 5 | 92.8004 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.7816 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7722 | 5.5432 | 59.9648 | 5 | 92.7521 | 12.8654 | 59.9705 | 13 | 92.7574 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.7939 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.7927 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.8003 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7624 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7801 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 92.8088 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.79 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7805 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.7604 | 12.8654 | 59.9705 | 13 | 92.7657 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.8022 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.801 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.8087 | 12.8276 | 59.9935 | 13 | 92.7708 | 13.5272 | 59.9705 | 13 | 92.7885 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 92.8171 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.7983 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7889 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.7687 | 12.8654 | 59.9705 | 13 | 92.7742 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.8105 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8093 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.817 | 12.8322 | 59.9935 | 13 | 92.7791 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 92.7968 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 92.8254 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.8066 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.7972 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.7771 | 12.8654 | 59.9705 | 13 | 92.7825 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.8188 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8177 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.8253 | 12.8322 | 59.9935 | 13 | 92.7874 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 92.8051 | 4.9375 | 59.9647 | 5 | 92.8338 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.815 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8055 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.7854 | 12.8665 | 59.9705 | 13 | 92.7908 | 9.6431 | 60.0223 | 5 | 92.8273 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.826 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.8336 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.7957 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 92.8135 | 4.9363 | 59.9647 | 5 | 92.8421 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.8233 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.814 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.7937 | 12.8665 | 59.9705 | 13 | 92.7991 | 9.644 | 60.0223 | 5 | 92.8356 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8343 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.842 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8041 | 13.5215 | 59.9705 | 13 | 92.8218 | 4.9363 | 59.9647 | 5 | 92.8505 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.8316 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8223 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.8021 | 12.8665 | 59.9705 | 13 | 92.8075 | 9.644 | 60.0223 | 5 | 92.8439 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8427 | 12.8257 | 59.9878 | 13 | 92.8503 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8124 | 13.517 | 59.9705 | 13 | 92.8301 | 4.9338 | 59.9647 | 5 | 92.8588 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.84 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8306 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.8104 | 12.8665 | 59.9705 | 13 | 92.8158 | 9.644 | 60.0223 | 5 | 92.8523 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.851 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 92.8586 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8208 | 13.517 | 59.9705 | 13 | 92.8384 | 4.9338 | 59.9647 | 5 | 92.8671 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.8483 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.839 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.8187 | 12.8681 | 59.9705 | 13 | 92.8241 | 9.644 | 60.0223 | 5 | 92.8606 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8594 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 92.867 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8291 | 13.517 | 59.9705 | 13 | 92.8468 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 92.8755 | 4.8603 | 59.9705 | 5 | 92.8566 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8473 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.827 | 12.8681 | 59.9705 | 13 | 92.8324 | 9.644 | 60.0223 | 5 | 92.8689 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8677 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 92.8753 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8374 | 13.517 | 59.9705 | 13 | 92.8552 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 92.8838 | 4.8574 | 59.9705 | 5 | 92.8651 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8556 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.8354 | 12.8681 | 59.9705 | 13 | 92.8407 | 9.644 | 60.0223 | 5 | 92.8772 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.876 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 92.8837 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8458 | 13.4895 | 59.9705 | 13 | 92.8635 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 92.8922 | 4.8574 | 59.9705 | 5 | 92.8734 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.864 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.8438 | 12.8681 | 59.9705 | 13 | 92.8491 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.8855 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8844 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 92.892 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8541 | 13.4895 | 59.9705 | 13 | 92.8718 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 92.9005 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.8817 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8723 | 5.54 | 59.9648 | 5 | 92.8521 | 12.8681 | 59.9705 | 13 | 92.8574 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.8939 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.8927 | 12.823 | 59.9878 | 13 | 92.9003 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8625 | 13.4895 | 59.9705 | 13 | 92.8802 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 92.9088 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.89 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8806 | 5.5373 | 59.9648 | 5 | 92.8605 | 12.8681 | 59.9705 | 13 | 92.8657 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9022 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.901 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9087 | 12.8378 | 59.9935 | 13 | 92.8708 | 13.4895 | 59.9705 | 13 | 92.8885 | 4.9325 | 59.9647 | 5 | 92.9172 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.8984 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8889 | 5.5373 | 59.9648 | 5 | 92.8688 | 12.8723 | 59.9705 | 13 | 92.874 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9105 | 4.9341 | 60.0166 | 5
92.9094 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.917 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 92.8791 | 13.4895 | 59.9705 | 13 | 92.8969 | 4.9301 | 59.9647 | 5 | 92.9255 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9067 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.8973 | 5.5355 | 59.9648 | 5 | 92.8771 | 12.8723 | 59.9705 | 13 | 92.8824 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9189 | 4.9322 | 60.0166 | 13
92.9177 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9253 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 92.8875 | 13.4895 | 59.9705 | 13 | 92.9052 | 4.9301 | 59.9647 | 5 | 92.9338 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.915 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9056 | 5.5355 | 59.9648 | 5 | 92.8855 | 12.8751 | 59.9705 | 13 | 92.8907 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9272 | 4.9322 | 60.0166 | 13
92.926 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9337 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 92.8958 | 13.4817 | 59.9705 | 13 | 92.9135 | 4.9274 | 59.9647 | 5 | 92.9422 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9234 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9139 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.8938 | 12.8751 | 59.9705 | 13 | 92.899 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9355 | 4.9297 | 60.0166 | 13
92.9344 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.942 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 92.9041 | 13.4817 | 59.9705 | 13 | 92.9219 | 4.9274 | 59.9647 | 5 | 92.9505 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9317 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9224 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9021 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9073 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9438 | 4.9297 | 60.0166 | 13
92.9427 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9503 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9125 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9302 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 92.9589 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.94 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9307 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9105 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9158 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9521 | 4.9297 | 60.0166 | 13
92.951 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9586 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9208 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9385 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 92.9672 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9484 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.939 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9188 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9241 | 9.6467 | 60.0223 | 5 | 92.9606 | 4.9297 | 60.0166 | 13
92.9594 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.967 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9292 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9468 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 92.9755 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9567 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9474 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9271 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9324 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 92.9689 | 4.9297 | 60.0166 | 13
92.9677 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9753 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9375 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9552 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 92.9839 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.965 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9557 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9354 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9407 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 92.9772 | 4.9297 | 60.0166 | 13
92.976 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.9837 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9458 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9636 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 92.9922 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9734 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.964 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9438 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9491 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 92.9856 | 4.9279 | 60.0166 | 13
92.9844 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 92.992 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9542 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9719 | 4.9246 | 59.9647 | 5 | 93.0005 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9818 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9724 | 5.5333 | 59.9648 | 5 | 92.9521 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9574 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 92.9939 | 4.9279 | 60.0166 | 13
92.9927 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 93.0003 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9625 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9802 | 4.9215 | 59.9647 | 5 | 93.0089 | 4.8517 | 59.9705 | 5 | 92.9901 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9807 | 5.5313 | 59.9648 | 5 | 92.9604 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9657 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 93.0022 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.001 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 93.0087 | 12.8472 | 59.9935 | 13 | 92.9709 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9886 | 4.9215 | 59.9647 | 5 | 93.0172 | 4.8497 | 59.9705 | 5 | 92.9985 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.989 | 5.5313 | 59.9648 | 5 | 92.9689 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.974 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 93.0105 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0094 | 12.8175 | 59.9878 | 13 | 93.017 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 92.9792 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 92.9969 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 93.0256 | 4.8497 | 59.9705 | 5 | 93.0068 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 92.9973 | 5.5313 | 59.9648 | 5 | 92.9772 | 12.8765 | 59.9705 | 13 | 92.9824 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 93.0188 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0177 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 93.0253 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 92.9875 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 93.0052 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 93.0339 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 93.0151 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0057 | 5.5313 | 59.9648 | 5 | 92.9855 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 92.9907 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 93.0272 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0261 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 93.0337 | 12.783 | 59.9935 | 13 | 92.9958 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 93.0135 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 93.0422 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 93.0235 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.014 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 92.9938 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 92.999 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 93.0355 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0344 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 93.042 | 12.783 | 59.9935 | 13 | 93.0042 | 13.4819 | 59.9705 | 13 | 93.0219 | 4.9191 | 59.9647 | 5 | 93.0505 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 93.0318 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0223 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0022 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0073 | 9.6497 | 60.0223 | 5 | 93.0438 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0427 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 93.0504 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0125 | 13.4765 | 59.9705 | 13 | 93.0303 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 93.0589 | 4.8477 | 59.9705 | 5 | 93.0401 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0308 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0105 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0157 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.0522 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0511 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 93.0587 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0209 | 13.4765 | 59.9705 | 13 | 93.0386 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 93.0673 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0485 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0391 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0188 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.024 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.0605 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0594 | 12.815 | 59.9878 | 13 | 93.067 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0292 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.0469 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 93.0756 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0568 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0474 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0272 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0323 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.0688 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0677 | 12.8139 | 59.9878 | 13 | 93.0753 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0375 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.0552 | 4.9164 | 59.9647 | 5 | 93.0839 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0651 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0558 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0355 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0406 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.0771 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0761 | 12.8139 | 59.9878 | 13 | 93.0837 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0459 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.0636 | 4.914 | 59.9647 | 5 | 93.0922 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0735 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0641 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0438 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0491 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.0854 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0844 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.092 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0542 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.072 | 4.914 | 59.9647 | 5 | 93.1006 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0818 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0724 | 5.5274 | 59.9648 | 5 | 93.0522 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0574 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.0939 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.0927 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.1003 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0626 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.0803 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1089 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0901 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0808 | 5.525 | 59.9648 | 5 | 93.0605 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0657 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.1022 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1011 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.1087 | 12.7899 | 59.9935 | 13 | 93.0709 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.0886 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1172 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.0984 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0891 | 5.525 | 59.9648 | 5 | 93.0688 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.074 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.1105 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1094 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.117 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.0792 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.097 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1256 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1069 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.0974 | 5.525 | 59.9648 | 5 | 93.0773 | 12.884 | 59.9705 | 13 | 93.0824 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.1189 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1177 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.1253 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.0876 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.1053 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1339 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1152 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1057 | 5.525 | 59.9648 | 5 | 93.0856 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 93.0907 | 9.6529 | 60.0223 | 5 | 93.1272 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1261 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.1337 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.0959 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.1136 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1423 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1235 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1141 | 5.5218 | 59.9648 | 5 | 93.0939 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 93.099 | 9.655 | 60.0223 | 5 | 93.1355 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1344 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 93.142 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.1042 | 13.4737 | 59.9705 | 13 | 93.1219 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1506 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1319 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1224 | 5.5218 | 59.9648 | 5 | 93.1022 | 12.8884 | 59.9705 | 13 | 93.1073 | 9.655 | 60.0223 | 5 | 93.1438 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1427 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 93.1504 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.1126 | 13.4718 | 59.9705 | 13 | 93.1303 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1589 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1402 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1307 | 5.5191 | 59.9648 | 5 | 93.1106 | 12.8884 | 59.9705 | 13 | 93.1156 | 9.655 | 60.0223 | 5 | 93.1521 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1511 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 93.1587 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.1209 | 13.4718 | 59.9705 | 13 | 93.1387 | 4.9116 | 59.9647 | 5 | 93.1673 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1485 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1392 | 5.5191 | 59.9648 | 5 | 93.1189 | 12.8889 | 59.9762 | 13 | 93.124 | 9.655 | 60.0223 | 5 | 93.1605 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1594 | 12.8085 | 59.9878 | 13 | 93.167 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.1292 | 13.4693 | 59.9705 | 13 | 93.147 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 93.1756 | 4.8436 | 59.9705 | 5 | 93.1569 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1475 | 5.5191 | 59.9648 | 5 | 93.1272 | 12.8889 | 59.9762 | 13 | 93.1323 | 9.655 | 60.0223 | 5 | 93.1688 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1677 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.1754 | 12.7919 | 59.9935 | 13 | 93.1376 | 13.4693 | 59.9705 | 13 | 93.1553 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 93.184 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 93.1652 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1558 | 5.5191 | 59.9648 | 5 | 93.1356 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.1406 | 9.655 | 60.0223 | 5 | 93.1771 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1761 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.1837 | 12.7972 | 59.9935 | 13 | 93.1459 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.1636 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 93.1923 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 93.1735 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1642 | 5.5191 | 59.9648 | 5 | 93.1439 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.1489 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.1855 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1844 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.192 | 12.7972 | 59.9935 | 13 | 93.1543 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.172 | 4.9089 | 59.9647 | 5 | 93.2006 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 93.1819 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1725 | 5.5191 | 59.9648 | 5 | 93.1522 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.1573 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.1938 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.1927 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 93.2003 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.1626 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.1804 | 4.9065 | 59.9647 | 5 | 93.209 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 93.1902 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1808 | 5.5164 | 59.9648 | 5 | 93.1605 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.1656 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2021 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2011 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 93.2087 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.1709 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.1887 | 4.9065 | 59.9647 | 5 | 93.2173 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.1985 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1892 | 5.5164 | 59.9648 | 5 | 93.1689 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.174 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2104 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2094 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 93.217 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.1793 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.197 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.2256 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.207 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.1975 | 5.5164 | 59.9648 | 5 | 93.1772 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.1823 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2188 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2178 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 93.2254 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.1876 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.2053 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.234 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2153 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.2058 | 5.5164 | 59.9648 | 5 | 93.1855 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.1907 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2272 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2261 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 93.2337 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.196 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.2137 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.2423 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2236 | 4.9441 | 59.9533 | 5 | 93.2141 | 5.5153 | 59.9648 | 5 | 93.194 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.199 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2355 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2344 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 93.242 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2043 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.222 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.2507 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.232 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2225 | 5.5153 | 59.9648 | 5 | 93.2023 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2073 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2438 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2428 | 12.8067 | 59.9878 | 13 | 93.2504 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2126 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.2303 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.259 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2403 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2308 | 5.5153 | 59.9648 | 5 | 93.2106 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2156 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2522 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2511 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 93.2587 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.221 | 13.4669 | 59.9705 | 13 | 93.2387 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.2673 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2486 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2391 | 5.5153 | 59.9648 | 5 | 93.219 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.224 | 9.6568 | 60.0223 | 5 | 93.2605 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2594 | 12.8029 | 59.9878 | 13 | 93.267 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2293 | 13.4641 | 59.9705 | 13 | 93.2471 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.2757 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.257 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2476 | 5.5153 | 59.9648 | 5 | 93.2273 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2323 | 9.6587 | 60.0223 | 5 | 93.2688 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2678 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 93.2754 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2376 | 13.4641 | 59.9705 | 13 | 93.2554 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.284 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2653 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2559 | 5.5153 | 59.9648 | 5 | 93.2356 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2406 | 9.6587 | 60.0223 | 5 | 93.2771 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2761 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 93.2837 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.246 | 13.4641 | 59.9705 | 13 | 93.2637 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.2924 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2736 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2642 | 5.5139 | 59.9648 | 5 | 93.244 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2489 | 9.6587 | 60.0223 | 5 | 93.2854 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2844 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 93.292 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2543 | 13.4641 | 59.9705 | 13 | 93.272 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.3007 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.282 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2726 | 5.5139 | 59.9648 | 5 | 93.2523 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2573 | 9.6587 | 60.0223 | 5 | 93.2938 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.2928 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 93.3004 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2627 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.2804 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.309 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2903 | 4.9388 | 59.9533 | 5 | 93.2809 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.2606 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2656 | 9.6587 | 60.0223 | 5 | 93.3021 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.3011 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 93.3087 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.271 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.2888 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.3174 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.2986 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.2892 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.2689 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2739 | 9.6587 | 60.0223 | 5 | 93.3104 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.3094 | 12.8006 | 59.9878 | 13 | 93.317 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2793 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.2971 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.3257 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.3069 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.2976 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.2773 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2822 | 9.6614 | 60.0223 | 5 | 93.3188 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.3178 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 93.3254 | 12.7996 | 59.9935 | 13 | 93.2877 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3054 | 4.9049 | 59.9647 | 5 | 93.334 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.3154 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3059 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.2856 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.2906 | 9.6614 | 60.0223 | 5 | 93.3271 | 4.9279 | 60.0166 | 13
93.3261 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 93.3337 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 93.296 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3137 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 93.3423 | 4.8382 | 59.9705 | 5 | 93.3237 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3142 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.2939 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.299 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3354 | 4.9254 | 60.0166 | 13
93.3344 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 93.342 | 12.8031 | 59.9935 | 13 | 93.3044 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3221 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 93.3507 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 93.332 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3225 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3024 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3073 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3438 | 4.9254 | 60.0166 | 13
93.3428 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 93.3504 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3127 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3304 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 93.3591 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 93.3404 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3309 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3107 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3156 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3521 | 4.9254 | 60.0166 | 13
93.3511 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 93.3587 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.321 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3387 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 93.3674 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 93.3487 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3392 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.319 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3239 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3605 | 4.9254 | 60.0166 | 13
93.3595 | 12.7973 | 59.9878 | 13 | 93.367 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3293 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3471 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 93.3757 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 93.357 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3475 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3273 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3323 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3688 | 4.9231 | 60.0166 | 13
93.3678 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 93.3754 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3377 | 13.4425 | 59.9705 | 13 | 93.3555 | 4.9036 | 59.9647 | 5 | 93.384 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 93.3654 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.356 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3357 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3406 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3771 | 4.9231 | 60.0166 | 13
93.3761 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 93.3837 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.346 | 13.4407 | 59.9705 | 13 | 93.3638 | 4.9028 | 59.9647 | 5 | 93.3924 | 4.8355 | 59.9705 | 5 | 93.3737 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3643 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.344 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3489 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3854 | 4.9231 | 60.0166 | 13
93.3845 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 93.392 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3544 | 13.4407 | 59.9705 | 13 | 93.3721 | 4.9028 | 59.9647 | 5 | 93.4008 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 93.382 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.3726 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3523 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3572 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.3938 | 4.9231 | 60.0166 | 13
93.3928 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 93.4004 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3627 | 13.4407 | 59.9705 | 13 | 93.3804 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4091 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 93.3904 | 4.9351 | 59.9533 | 5 | 93.381 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3607 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3656 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.4021 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4011 | 12.7915 | 59.9878 | 13 | 93.4087 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.371 | 13.4407 | 59.9705 | 13 | 93.3888 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4174 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 93.3987 | 4.9328 | 59.9533 | 5 | 93.3893 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.369 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3739 | 9.6632 | 60.0223 | 5 | 93.4104 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4095 | 12.7915 | 59.9878 | 13 | 93.4171 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3794 | 13.4394 | 59.9705 | 13 | 93.3972 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4257 | 4.8346 | 59.9705 | 5 | 93.407 | 4.9328 | 59.9533 | 5 | 93.3976 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3773 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3822 | 9.6675 | 60.0223 | 5 | 93.4187 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4178 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 93.4254 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3877 | 13.4394 | 59.9705 | 13 | 93.4055 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4341 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4155 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.406 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.3856 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3905 | 9.6675 | 60.0223 | 5 | 93.427 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4261 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 93.4337 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.3961 | 13.4352 | 59.9705 | 13 | 93.4138 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4424 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4238 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4143 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.394 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.3989 | 9.6675 | 60.0223 | 5 | 93.4354 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4345 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 93.442 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4044 | 13.4352 | 59.9705 | 13 | 93.4221 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4507 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4321 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4226 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.4023 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4072 | 9.6675 | 60.0223 | 5 | 93.4437 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4428 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 93.4504 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4127 | 13.4352 | 59.9705 | 13 | 93.4305 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4591 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4405 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.431 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.4106 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4155 | 9.6164 | 60.0223 | 5 | 93.452 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4511 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 93.4587 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4211 | 13.4352 | 59.9705 | 13 | 93.4388 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4674 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4488 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4393 | 5.5134 | 59.959 | 5 | 93.4191 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4238 | 9.6164 | 60.0223 | 5 | 93.4604 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4595 | 12.7885 | 59.9878 | 13 | 93.467 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4294 | 13.4352 | 59.9705 | 13 | 93.4471 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4758 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4571 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4476 | 5.5187 | 59.959 | 5 | 93.4274 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4323 | 9.6196 | 60.0223 | 5 | 93.4688 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4678 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 93.4754 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4377 | 13.4352 | 59.9705 | 13 | 93.4555 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4841 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4655 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4559 | 5.5187 | 59.959 | 5 | 93.4357 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4406 | 9.6196 | 60.0223 | 5 | 93.4771 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4761 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 93.4837 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4461 | 13.4177 | 59.9705 | 13 | 93.4638 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.4924 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4738 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4644 | 5.521 | 59.959 | 5 | 93.444 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4489 | 9.6196 | 60.0223 | 5 | 93.4854 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4845 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 93.4921 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4544 | 13.4177 | 59.9705 | 13 | 93.4722 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5008 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4821 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4727 | 5.521 | 59.959 | 5 | 93.4524 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4572 | 9.6196 | 60.0223 | 5 | 93.4937 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.4928 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 93.5004 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4628 | 13.4154 | 59.9705 | 13 | 93.4805 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5091 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4905 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.481 | 5.521 | 59.959 | 5 | 93.4607 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4656 | 9.6195 | 60.0223 | 5 | 93.5021 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5011 | 12.7832 | 59.9878 | 13 | 93.5087 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4711 | 13.4154 | 59.9705 | 13 | 93.4888 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5175 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.4988 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4894 | 5.521 | 59.959 | 5 | 93.469 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4739 | 9.6195 | 60.0223 | 5 | 93.5104 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5095 | 12.7832 | 59.9878 | 13 | 93.5171 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4794 | 13.4154 | 59.9705 | 13 | 93.4972 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5258 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5071 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.4977 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.4774 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4822 | 9.6195 | 60.0223 | 5 | 93.5187 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5178 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 93.5254 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4878 | 13.4154 | 59.9705 | 13 | 93.5056 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5341 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5154 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.506 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.4857 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4905 | 9.6195 | 60.0223 | 5 | 93.5271 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5262 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 93.5337 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.4961 | 13.4154 | 59.9705 | 13 | 93.5139 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5425 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5239 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.5144 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.494 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.4989 | 9.6195 | 60.0223 | 5 | 93.5354 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5345 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 93.5421 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 93.5045 | 13.4154 | 59.9705 | 13 | 93.5222 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5508 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5322 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.5227 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5023 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5072 | 9.6195 | 60.0223 | 5 | 93.5437 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5428 | 12.7798 | 59.9878 | 13 | 93.5504 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5128 | 13.4128 | 59.9705 | 13 | 93.5305 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5591 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5405 | 4.9304 | 59.9533 | 5 | 93.531 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5107 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5155 | 9.6204 | 60.0223 | 5 | 93.552 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5512 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 93.5587 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5211 | 13.4128 | 59.9705 | 13 | 93.5389 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5675 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5489 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5394 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.519 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5238 | 9.6204 | 60.0223 | 5 | 93.5603 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5595 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 93.5671 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5294 | 13.4082 | 59.9705 | 13 | 93.5472 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5758 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5572 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5477 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5273 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5322 | 9.6204 | 60.0223 | 5 | 93.5687 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5678 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 93.5754 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5378 | 13.4082 | 59.9705 | 13 | 93.5555 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5842 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5655 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.556 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5358 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5405 | 9.6204 | 60.0223 | 5 | 93.577 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5762 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 93.5837 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5461 | 13.4058 | 59.9705 | 13 | 93.5639 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.5925 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5739 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5645 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5441 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5488 | 9.6226 | 60.0223 | 5 | 93.5853 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5845 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 93.5921 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5545 | 13.4058 | 59.9705 | 13 | 93.5722 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6008 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5822 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5728 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5524 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5571 | 9.6226 | 60.0223 | 5 | 93.5938 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.5928 | 12.7775 | 59.9878 | 13 | 93.6004 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5628 | 13.4058 | 59.9705 | 13 | 93.5806 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6092 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5905 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5811 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5608 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5656 | 9.6252 | 60.0223 | 5 | 93.6021 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6012 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 93.6087 | 12.8044 | 59.9935 | 13 | 93.5711 | 13.4058 | 59.9705 | 13 | 93.5889 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6175 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.5989 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5894 | 5.4062 | 59.959 | 5 | 93.5691 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5739 | 9.6252 | 60.0223 | 5 | 93.6104 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6095 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 93.6171 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.5795 | 13.4058 | 59.9705 | 13 | 93.5972 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6259 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6072 | 4.928 | 59.9533 | 5 | 93.5978 | 5.4068 | 59.959 | 5 | 93.5774 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5822 | 9.6252 | 60.0223 | 5 | 93.6187 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6178 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 93.6254 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.5878 | 13.4058 | 59.9705 | 13 | 93.6056 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6342 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6155 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 93.6061 | 5.4068 | 59.959 | 5 | 93.5858 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5905 | 9.6252 | 60.0223 | 5 | 93.627 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6262 | 12.7725 | 59.9878 | 13 | 93.6337 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.5962 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.614 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6425 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.624 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 93.6144 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.5941 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.5988 | 9.6252 | 60.0223 | 5 | 93.6354 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6345 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 93.6421 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6045 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6223 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6509 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6323 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 93.6228 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6024 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6072 | 9.6252 | 60.0223 | 5 | 93.6437 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6428 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 93.6504 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6128 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6306 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6592 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6406 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 93.6311 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6107 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6155 | 9.5763 | 60.0223 | 5 | 93.652 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6512 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 93.6588 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6212 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6389 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6675 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.649 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 93.6394 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6191 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6238 | 9.5763 | 60.0223 | 5 | 93.6604 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6595 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 93.6671 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6295 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6473 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6758 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6573 | 4.9271 | 59.9533 | 5 | 93.6478 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6274 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6321 | 9.5806 | 60.0223 | 5 | 93.6687 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6678 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 93.6754 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6378 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6556 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6842 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6656 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.6561 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6357 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6405 | 9.5806 | 60.0223 | 5 | 93.677 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6762 | 12.7702 | 59.9878 | 13 | 93.6837 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6462 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6639 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.6926 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.674 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.6644 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6442 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6488 | 9.5837 | 60.0223 | 5 | 93.6853 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6845 | 12.767 | 59.9878 | 13 | 93.6921 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6545 | 13.4017 | 59.9705 | 13 | 93.6723 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7009 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6823 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.6729 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6525 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6571 | 9.5837 | 60.0223 | 5 | 93.6936 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.6929 | 12.767 | 59.9878 | 13 | 93.7004 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6628 | 13.3991 | 59.9705 | 13 | 93.6806 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7092 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.6906 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.6812 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6608 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6654 | 9.5837 | 60.0223 | 5 | 93.702 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7012 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 93.7087 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6712 | 13.3991 | 59.9705 | 13 | 93.689 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7175 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.699 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.6895 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6691 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6738 | 9.5837 | 60.0223 | 5 | 93.7103 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7095 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 93.7171 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6795 | 13.3944 | 59.9705 | 13 | 93.6973 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7259 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7073 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.6978 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6775 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6821 | 9.5856 | 60.0223 | 5 | 93.7186 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7179 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 93.7254 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6879 | 13.3944 | 59.9705 | 13 | 93.7056 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7343 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7156 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7062 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6858 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6904 | 9.5856 | 60.0223 | 5 | 93.7271 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7262 | 12.7609 | 59.9878 | 13 | 93.7337 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.6962 | 13.3944 | 59.9705 | 13 | 93.714 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7426 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7239 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7145 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.6941 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.6987 | 9.5856 | 60.0223 | 5 | 93.7354 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7345 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 93.7421 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7045 | 13.3944 | 59.9705 | 13 | 93.7224 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7509 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7324 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7228 | 5.4078 | 59.9648 | 5 | 93.7025 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7072 | 9.5856 | 60.0223 | 5 | 93.7437 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7429 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 93.7504 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7129 | 13.392 | 59.9705 | 13 | 93.7307 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7592 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7407 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7312 | 5.4055 | 59.9648 | 5 | 93.7108 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7155 | 9.5856 | 60.0223 | 5 | 93.752 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7512 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 93.7588 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7212 | 13.392 | 59.9705 | 13 | 93.739 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7676 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.749 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7395 | 5.4055 | 59.9648 | 5 | 93.7191 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7238 | 9.5856 | 60.0223 | 5 | 93.7603 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7595 | 12.7925 | 59.9878 | 13 | 93.7671 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7296 | 13.392 | 59.9705 | 13 | 93.7473 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7759 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7574 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7478 | 5.4031 | 59.9648 | 5 | 93.7274 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7321 | 9.5894 | 60.0223 | 5 | 93.7687 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7679 | 12.7895 | 59.9878 | 13 | 93.7754 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7379 | 13.392 | 59.9705 | 13 | 93.7557 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7842 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7657 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7562 | 5.4031 | 59.9648 | 5 | 93.7358 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7405 | 9.5894 | 60.0223 | 5 | 93.777 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7762 | 12.7895 | 59.9878 | 13 | 93.7838 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7462 | 13.3972 | 59.9705 | 13 | 93.764 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.7926 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.774 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7645 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7441 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7488 | 9.5894 | 60.0223 | 5 | 93.7853 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7845 | 12.7872 | 59.9878 | 13 | 93.7921 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7546 | 13.3972 | 59.9705 | 13 | 93.7723 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8009 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7824 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7728 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7524 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7571 | 9.5894 | 60.0223 | 5 | 93.7937 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.7929 | 12.7872 | 59.9878 | 13 | 93.8004 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7629 | 13.3971 | 59.9705 | 13 | 93.7807 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8093 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.7907 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7812 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7609 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7654 | 9.5894 | 60.0223 | 5 | 93.802 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8012 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 93.8087 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7712 | 13.3971 | 59.9705 | 13 | 93.789 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8176 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.799 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7896 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7692 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7738 | 9.5894 | 60.0223 | 5 | 93.8103 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8095 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 93.8171 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7796 | 13.3971 | 59.9705 | 13 | 93.7974 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8259 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8074 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.7979 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7775 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7821 | 9.592 | 60.0223 | 5 | 93.8186 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8179 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 93.8254 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7879 | 13.3971 | 59.9705 | 13 | 93.8057 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8343 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8157 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8062 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7858 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7904 | 9.592 | 60.0223 | 5 | 93.8269 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8262 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 93.8338 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.7963 | 13.3949 | 59.9705 | 13 | 93.814 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8426 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.824 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8146 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.7942 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.7987 | 9.5939 | 60.0223 | 5 | 93.8353 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8345 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 93.8421 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8046 | 13.3949 | 59.9705 | 13 | 93.8224 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.851 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8325 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8229 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.8025 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.807 | 9.5939 | 60.0223 | 5 | 93.8436 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8429 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 93.8504 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8129 | 13.3928 | 59.9705 | 13 | 93.8307 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8593 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8408 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8312 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.8108 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8154 | 9.5506 | 60.0223 | 5 | 93.8519 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8512 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 93.8588 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8213 | 13.3928 | 59.9705 | 13 | 93.8391 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8676 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8491 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8396 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.8192 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8237 | 9.5506 | 60.0223 | 5 | 93.8604 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8596 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 93.8671 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8296 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8474 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.876 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8575 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8479 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.8275 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.832 | 9.5506 | 60.0223 | 5 | 93.8687 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8679 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 93.8754 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.838 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8557 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8843 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8658 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8562 | 5.4013 | 59.9648 | 5 | 93.8358 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8403 | 9.5506 | 60.0223 | 5 | 93.877 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8762 | 12.7797 | 59.9878 | 13 | 93.8838 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8463 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8641 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.8926 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8741 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8646 | 5.3955 | 59.9648 | 5 | 93.8442 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8488 | 9.5506 | 60.0223 | 5 | 93.8853 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8846 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 93.8921 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8546 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8724 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.901 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8825 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8729 | 5.3955 | 59.9648 | 5 | 93.8525 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8571 | 9.5506 | 60.0223 | 5 | 93.8936 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.8929 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 93.9004 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8629 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8807 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9093 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8908 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8812 | 5.3955 | 59.9648 | 5 | 93.8608 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8654 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.902 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9012 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 93.9088 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8713 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8891 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9177 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.8991 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8896 | 5.3955 | 59.9648 | 5 | 93.8693 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8737 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.9103 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9096 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 93.9171 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8796 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.8974 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.926 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9075 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.8979 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.8776 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8821 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.9186 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9179 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 93.9254 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.888 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.9058 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9343 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9158 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9062 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.8859 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8904 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.927 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9262 | 12.7771 | 59.9878 | 13 | 93.9338 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.8963 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.9141 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9427 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9241 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9146 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.8942 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.8987 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.9353 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9346 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9421 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9046 | 13.3908 | 59.9705 | 13 | 93.9224 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.951 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9324 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.923 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.9026 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.907 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.9436 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9429 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9504 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.913 | 13.3888 | 59.9705 | 13 | 93.9308 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9594 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9409 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9313 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.9109 | 12.8527 | 59.9762 | 13 | 93.9154 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.9519 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9512 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9588 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9213 | 13.3888 | 59.9705 | 13 | 93.9391 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9677 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9492 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9396 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.9192 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9237 | 9.5512 | 60.0339 | 5 | 93.9602 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9596 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9671 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9297 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9474 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.976 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9575 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.948 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.9276 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.932 | 9.5466 | 60.0339 | 5 | 93.9686 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9679 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9754 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.938 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9558 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9844 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9659 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9563 | 5.3923 | 59.9648 | 5 | 93.9359 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9403 | 9.5466 | 60.0339 | 5 | 93.9769 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9762 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9838 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9463 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9641 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 93.9927 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9742 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9646 | 5.3876 | 59.9648 | 5 | 93.9442 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9486 | 9.5434 | 60.0339 | 5 | 93.9852 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9846 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 93.9921 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9547 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9725 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.001 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9825 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.973 | 5.3876 | 59.9648 | 5 | 93.9525 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.957 | 9.5434 | 60.0339 | 5 | 93.9937 | 4.9215 | 60.0166 | 13
93.9929 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 94.0004 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.963 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9808 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0093 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9909 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9813 | 5.3876 | 59.9648 | 5 | 93.9609 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9653 | 9.5434 | 60.0339 | 5 | 94.002 | 4.9215 | 60.0166 | 13
94.0013 | 12.7934 | 59.9878 | 13 | 94.0088 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9713 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9891 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0177 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 93.9992 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.9896 | 5.3876 | 59.9648 | 5 | 93.9692 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9736 | 9.5434 | 60.0339 | 5 | 94.0103 | 4.9215 | 60.0166 | 13
94.0096 | 12.7934 | 59.9878 | 13 | 94.0171 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9797 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 93.9975 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0261 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0075 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 93.998 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 93.9775 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9819 | 9.5434 | 60.0339 | 5 | 94.0186 | 4.9215 | 60.0166 | 13
94.0179 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 94.0255 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.988 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 94.0058 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0344 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0159 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0063 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 93.986 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9904 | 9.5434 | 60.0339 | 5 | 94.0269 | 4.9215 | 60.0166 | 13
94.0263 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 94.0338 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 93.9963 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 94.0142 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0427 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0242 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0146 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 93.9943 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 93.9987 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0353 | 4.9215 | 60.0166 | 13
94.0346 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 94.0421 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0047 | 13.3547 | 59.9705 | 13 | 94.0225 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.051 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0325 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0229 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 94.0026 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 94.007 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0436 | 4.9215 | 60.0166 | 13
94.0429 | 12.7878 | 59.9878 | 13 | 94.0504 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.013 | 13.3489 | 59.9705 | 13 | 94.0308 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0594 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.041 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0314 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 94.0109 | 12.8591 | 59.9762 | 13 | 94.0153 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0519 | 4.9233 | 60.0166 | 13
94.0513 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 94.0588 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0214 | 13.3489 | 59.9705 | 13 | 94.0392 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0677 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0493 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0397 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 94.0193 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0236 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0603 | 4.9233 | 60.0166 | 13
94.0596 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 94.0671 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0297 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0475 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.076 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0576 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.048 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 94.0276 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.032 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0686 | 4.9256 | 60.0166 | 13
94.0679 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 94.0754 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.038 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0558 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0844 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.066 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0564 | 5.3849 | 59.9648 | 5 | 94.0359 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0403 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0769 | 4.9256 | 60.0166 | 13
94.0763 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 94.0838 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0464 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0642 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.0927 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0743 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0647 | 5.3821 | 59.9648 | 5 | 94.0443 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0486 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0852 | 4.9256 | 60.0166 | 13
94.0846 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 94.0921 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0547 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0725 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1011 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0826 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.073 | 5.3821 | 59.9648 | 5 | 94.0526 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0569 | 9.5369 | 60.0339 | 5 | 94.0935 | 4.9256 | 60.0166 | 13
94.0929 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 94.1005 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.063 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0809 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1094 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.091 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0814 | 5.3821 | 59.9648 | 5 | 94.0609 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0653 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1019 | 4.9256 | 60.0166 | 13
94.1013 | 12.8133 | 59.9878 | 13 | 94.1088 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0714 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0892 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1177 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.0993 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.0897 | 5.3821 | 59.9648 | 5 | 94.0692 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0736 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1102 | 4.9256 | 60.0166 | 13
94.1096 | 12.8133 | 59.9878 | 13 | 94.1171 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0797 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.0975 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1261 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1076 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.098 | 5.3821 | 59.9648 | 5 | 94.0776 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0819 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1185 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1179 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1255 | 12.8078 | 59.9935 | 13 | 94.0881 | 13.3471 | 59.9705 | 13 | 94.1059 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1344 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.116 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.1064 | 5.3821 | 59.9648 | 5 | 94.0859 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0902 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.127 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1263 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1338 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 94.0964 | 13.3435 | 59.9705 | 13 | 94.1142 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1428 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1243 | 4.9268 | 59.9533 | 5 | 94.1147 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.0942 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.0986 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1353 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1346 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1421 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 94.1047 | 13.3435 | 59.9705 | 13 | 94.1226 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1511 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1326 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 94.123 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1027 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1069 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1436 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1429 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1505 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 94.1131 | 13.3435 | 59.9705 | 13 | 94.1309 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1594 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1409 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 94.1313 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.111 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1152 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1519 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1513 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1588 | 12.8107 | 59.9935 | 13 | 94.1214 | 13.3435 | 59.9705 | 13 | 94.1392 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1678 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1494 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 94.1398 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1193 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1235 | 9.5261 | 60.0339 | 5 | 94.1602 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1596 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1671 | 12.8111 | 59.9935 | 13 | 94.1298 | 13.3412 | 59.9705 | 13 | 94.1476 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1761 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1577 | 4.9299 | 59.9533 | 5 | 94.1481 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1277 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1318 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.1686 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.168 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1755 | 12.8111 | 59.9935 | 13 | 94.1381 | 13.3412 | 59.9705 | 13 | 94.1559 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1844 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.166 | 4.9327 | 59.9533 | 5 | 94.1564 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.136 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1403 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.1769 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1763 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1838 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1464 | 13.3412 | 59.9705 | 13 | 94.1642 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.1928 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 94.1744 | 4.9327 | 59.9533 | 5 | 94.1648 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1443 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1486 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.1852 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.1846 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.1921 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1548 | 13.3412 | 59.9705 | 13 | 94.1726 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2011 | 4.8364 | 59.9705 | 5 | 94.1827 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.1731 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1527 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1569 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.1936 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.193 | 12.8101 | 59.9878 | 13 | 94.2005 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1631 | 13.3388 | 59.9705 | 13 | 94.1809 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2095 | 4.8364 | 59.9705 | 5 | 94.191 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.1814 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.161 | 12.8623 | 59.9762 | 13 | 94.1652 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.2019 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2013 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 94.2088 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1714 | 13.3388 | 59.9705 | 13 | 94.1893 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2178 | 4.8386 | 59.9705 | 5 | 94.1994 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.1898 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1693 | 12.8632 | 59.9762 | 13 | 94.1736 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.2102 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2096 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 94.2171 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1798 | 13.3388 | 59.9705 | 13 | 94.1976 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2261 | 4.8386 | 59.9705 | 5 | 94.2077 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.1981 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1776 | 12.8632 | 59.9762 | 13 | 94.1819 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.2185 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.218 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 94.2255 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1881 | 13.3388 | 59.9705 | 13 | 94.2059 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2345 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.216 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2064 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.186 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.1902 | 9.5213 | 60.0339 | 5 | 94.2268 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2263 | 12.8049 | 59.9878 | 13 | 94.2338 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.1964 | 13.3353 | 59.9705 | 13 | 94.2143 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2428 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2244 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2148 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.1943 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.1985 | 9.5152 | 60.0339 | 5 | 94.2352 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2346 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2421 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2048 | 13.3353 | 59.9705 | 13 | 94.2226 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2512 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2327 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2231 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2026 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2069 | 9.5152 | 60.0339 | 5 | 94.2435 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.243 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2505 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2131 | 13.333 | 59.9705 | 13 | 94.231 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2595 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.241 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2314 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2111 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2152 | 9.5118 | 60.0339 | 5 | 94.2518 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2513 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2588 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2215 | 13.333 | 59.9705 | 13 | 94.2393 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2678 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2495 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2399 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2194 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2235 | 9.5118 | 60.0339 | 5 | 94.2603 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2596 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2672 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2298 | 13.3331 | 59.9705 | 13 | 94.2476 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2762 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2578 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2482 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2277 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2318 | 9.5118 | 60.0339 | 5 | 94.2686 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.268 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2755 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2381 | 13.3331 | 59.9705 | 13 | 94.256 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2845 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2661 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2565 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.236 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2401 | 9.5118 | 60.0339 | 5 | 94.2769 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2763 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2838 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2465 | 13.3309 | 59.9705 | 13 | 94.2643 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.2928 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2745 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2648 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2444 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2485 | 9.5099 | 60.0339 | 5 | 94.2852 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.2846 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.2921 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2548 | 13.3309 | 59.9705 | 13 | 94.2726 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3011 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2828 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2732 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2527 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2568 | 9.5099 | 60.0339 | 5 | 94.2935 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.293 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 94.3005 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2632 | 13.3309 | 59.9705 | 13 | 94.281 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3095 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2911 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2815 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.261 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2651 | 9.5078 | 60.0339 | 5 | 94.3019 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3013 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 94.3088 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2715 | 13.3309 | 59.9705 | 13 | 94.2893 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3179 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.2995 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2898 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2694 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2734 | 9.5078 | 60.0339 | 5 | 94.3102 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3096 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 94.3171 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2798 | 13.3272 | 59.9705 | 13 | 94.2977 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3262 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3078 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.2982 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2777 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2819 | 9.5056 | 60.0339 | 5 | 94.3185 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.318 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 94.3255 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2881 | 13.3272 | 59.9705 | 13 | 94.306 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3345 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3161 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.3065 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.286 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2902 | 9.5056 | 60.0339 | 5 | 94.3268 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3263 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 94.3338 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.2965 | 13.3248 | 59.9705 | 13 | 94.3143 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3428 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3245 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.3148 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.2943 | 12.8645 | 59.9762 | 13 | 94.2985 | 9.4792 | 60.0339 | 5 | 94.3352 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3346 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 94.3421 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3048 | 13.3248 | 59.9705 | 13 | 94.3227 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3512 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3328 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.3232 | 5.3807 | 59.959 | 5 | 94.3027 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3068 | 9.4792 | 60.0339 | 5 | 94.3435 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.343 | 12.7982 | 59.9878 | 13 | 94.3505 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3132 | 13.3248 | 59.9705 | 13 | 94.331 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3596 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3411 | 4.936 | 59.9533 | 5 | 94.3315 | 5.3828 | 59.959 | 5 | 94.311 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3151 | 9.4792 | 60.0339 | 5 | 94.3518 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3513 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 94.3588 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3215 | 13.3248 | 59.9705 | 13 | 94.3394 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3679 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3494 | 4.9403 | 59.9533 | 5 | 94.3398 | 5.3828 | 59.959 | 5 | 94.3193 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3235 | 9.4792 | 60.0339 | 5 | 94.3601 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3597 | 12.795 | 59.9878 | 13 | 94.3672 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3298 | 13.321 | 59.9705 | 13 | 94.3477 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3762 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3578 | 4.9403 | 59.9533 | 5 | 94.3483 | 5.3856 | 59.959 | 5 | 94.3278 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3318 | 9.4761 | 60.0339 | 5 | 94.3684 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.368 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 94.3755 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3382 | 13.321 | 59.9705 | 13 | 94.356 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3845 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3661 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.3566 | 5.3856 | 59.959 | 5 | 94.3361 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3401 | 9.4761 | 60.0339 | 5 | 94.3768 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3763 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 94.3838 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3465 | 13.321 | 59.9705 | 13 | 94.3644 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.3929 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3745 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.3649 | 5.3856 | 59.959 | 5 | 94.3444 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3484 | 9.4719 | 60.0339 | 5 | 94.3851 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.3847 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 94.3922 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3549 | 13.321 | 59.9705 | 13 | 94.3727 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4012 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3829 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.3733 | 5.3856 | 59.959 | 5 | 94.3527 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3568 | 9.4719 | 60.0339 | 5 | 94.3934 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.393 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 94.4005 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3632 | 13.3189 | 59.9705 | 13 | 94.381 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4095 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 94.3912 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.3816 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.3611 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3651 | 9.469 | 60.0339 | 5 | 94.4019 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4013 | 12.792 | 59.9878 | 13 | 94.4088 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3715 | 13.3189 | 59.9705 | 13 | 94.3894 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4179 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 94.3995 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.3899 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.3694 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3734 | 9.469 | 60.0339 | 5 | 94.4102 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4097 | 12.792 | 59.9878 | 13 | 94.4171 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3799 | 13.3159 | 59.9705 | 13 | 94.3977 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4262 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 94.4079 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.3982 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.3777 | 12.8689 | 59.9762 | 13 | 94.3817 | 9.469 | 60.0339 | 5 | 94.4185 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.418 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4255 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3882 | 13.3159 | 59.9705 | 13 | 94.4061 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4346 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 94.4162 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4066 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.3861 | 12.8726 | 59.9762 | 13 | 94.3901 | 9.469 | 60.0339 | 5 | 94.4268 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4263 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4338 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.3965 | 13.3141 | 59.9705 | 13 | 94.4144 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4429 | 4.8446 | 59.9705 | 5 | 94.4245 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4149 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.3944 | 12.8726 | 59.9762 | 13 | 94.3984 | 9.4659 | 60.0339 | 5 | 94.4351 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4347 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4422 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4049 | 13.3141 | 59.9705 | 13 | 94.4227 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4512 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4329 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4232 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.4027 | 12.8762 | 59.9762 | 13 | 94.4067 | 9.4659 | 60.0339 | 5 | 94.4435 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.443 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4505 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4132 | 13.3141 | 59.9705 | 13 | 94.4311 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4596 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4412 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4316 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.411 | 12.8762 | 59.9762 | 13 | 94.415 | 9.4614 | 60.0339 | 5 | 94.4518 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4513 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4588 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4216 | 13.3141 | 59.9705 | 13 | 94.4394 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4679 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4495 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4399 | 5.3868 | 59.959 | 5 | 94.4194 | 12.8762 | 59.9762 | 13 | 94.4233 | 9.4614 | 60.0339 | 5 | 94.4601 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4597 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4672 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4299 | 13.312 | 59.9705 | 13 | 94.4478 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4763 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4579 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4482 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4277 | 12.8762 | 59.9762 | 13 | 94.4318 | 9.4614 | 60.0339 | 5 | 94.4685 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.468 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4755 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4382 | 13.312 | 59.9705 | 13 | 94.4561 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4846 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4662 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4567 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4362 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4401 | 9.4614 | 60.0339 | 5 | 94.4768 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4763 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 94.4838 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4466 | 13.3077 | 59.9705 | 13 | 94.4644 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.4929 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4745 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.465 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4445 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4484 | 9.4614 | 60.0339 | 5 | 94.4851 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.4847 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 94.4922 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4549 | 13.3077 | 59.9705 | 13 | 94.4728 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5013 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.483 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4733 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4528 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4567 | 9.4614 | 60.0339 | 5 | 94.4934 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.493 | 12.787 | 59.9878 | 13 | 94.5005 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4633 | 13.3059 | 59.9705 | 13 | 94.4811 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5096 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4913 | 4.9436 | 59.9533 | 5 | 94.4817 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4611 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4651 | 9.4604 | 60.0339 | 5 | 94.5017 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5014 | 12.7842 | 59.9878 | 13 | 94.5088 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4716 | 13.3059 | 59.9705 | 13 | 94.4894 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5179 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.4996 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 94.49 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4695 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4734 | 9.4604 | 60.0339 | 5 | 94.5101 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5097 | 12.7842 | 59.9878 | 13 | 94.5172 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4799 | 13.3059 | 59.9705 | 13 | 94.4978 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5263 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.508 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 94.4983 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4778 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4817 | 9.4554 | 60.0339 | 5 | 94.5184 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.518 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5255 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4883 | 13.3059 | 59.9705 | 13 | 94.5061 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5346 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.5163 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 94.5067 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4861 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.49 | 9.4554 | 60.0339 | 5 | 94.5267 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5264 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5338 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.4966 | 13.3021 | 59.9705 | 13 | 94.5145 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.543 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.5246 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 94.515 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.4945 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 94.4984 | 9.4554 | 60.0339 | 5 | 94.5352 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5347 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5422 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5049 | 13.3021 | 59.9705 | 13 | 94.5228 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5513 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.533 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 94.5233 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5028 | 12.7979 | 59.9762 | 13 | 94.5067 | 9.4554 | 60.0339 | 5 | 94.5435 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.543 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5505 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5133 | 13.2964 | 59.9705 | 13 | 94.5311 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5596 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.5413 | 4.9481 | 59.9533 | 5 | 94.5316 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5111 | 12.7979 | 59.9762 | 13 | 94.515 | 9.451 | 60.0339 | 5 | 94.5518 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5514 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5588 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5216 | 13.2964 | 59.9705 | 13 | 94.5395 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.568 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.5496 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.54 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5194 | 12.8011 | 59.9762 | 13 | 94.5233 | 9.451 | 60.0339 | 5 | 94.5601 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5597 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5672 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5299 | 13.2913 | 59.9705 | 13 | 94.5478 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5763 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 94.5579 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5483 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5278 | 12.8011 | 59.9762 | 13 | 94.5316 | 9.4489 | 60.0339 | 5 | 94.5684 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.568 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5755 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5383 | 13.2913 | 59.9705 | 13 | 94.5562 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.5847 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.5663 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5566 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5361 | 12.8011 | 59.9762 | 13 | 94.54 | 9.4489 | 60.0339 | 5 | 94.5768 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5764 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5838 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5466 | 13.2879 | 59.9705 | 13 | 94.5645 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.593 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.5746 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5651 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5444 | 12.8011 | 59.9762 | 13 | 94.5483 | 9.4456 | 60.0339 | 5 | 94.5851 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.5847 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.5922 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.555 | 13.2879 | 59.9705 | 13 | 94.5728 | 4.9022 | 59.9647 | 5 | 94.6013 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.5829 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5734 | 5.3868 | 59.9648 | 5 | 94.5529 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.5566 | 9.4456 | 60.0339 | 5 | 94.5934 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.593 | 12.7831 | 59.9878 | 13 | 94.6005 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5633 | 13.2858 | 59.9705 | 13 | 94.5812 | 4.9045 | 59.9647 | 5 | 94.6097 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.5914 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5817 | 5.3831 | 59.9648 | 5 | 94.5612 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.5649 | 9.4456 | 60.0339 | 5 | 94.6018 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.6014 | 12.7819 | 59.9878 | 13 | 94.6089 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5716 | 13.2858 | 59.9705 | 13 | 94.5895 | 4.9045 | 59.9647 | 5 | 94.618 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.5997 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5901 | 5.3831 | 59.9648 | 5 | 94.5695 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.5734 | 9.4456 | 60.0339 | 5 | 94.6101 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.6097 | 12.7819 | 59.9878 | 13 | 94.6172 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.58 | 13.2835 | 59.9705 | 13 | 94.5978 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 94.6263 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.608 | 4.9508 | 59.9533 | 5 | 94.5984 | 5.3831 | 59.9648 | 5 | 94.5778 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.5817 | 9.43 | 60.0339 | 5 | 94.6184 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.618 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 94.6255 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5883 | 13.2835 | 59.9705 | 13 | 94.6062 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 94.6346 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.6164 | 4.9537 | 59.9533 | 5 | 94.6067 | 5.3831 | 59.9648 | 5 | 94.5862 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.59 | 9.43 | 60.0339 | 5 | 94.6267 | 4.9273 | 60.0166 | 13
94.6264 | 12.7786 | 59.9878 | 13 | 94.6339 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.5966 | 13.2835 | 59.9705 | 13 | 94.6145 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 94.643 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.6247 | 4.9537 | 59.9533 | 5 | 94.6151 | 5.3795 | 59.9648 | 5 | 94.5945 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.5983 | 9.4267 | 60.0339 | 5 | 94.635 | 4.9248 | 60.0166 | 13
94.6347 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 94.6422 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.605 | 13.2835 | 59.9705 | 13 | 94.6229 | 4.9069 | 59.9647 | 5 | 94.6514 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.633 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.6234 | 5.3795 | 59.9648 | 5 | 94.6028 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.6066 | 9.4267 | 60.0339 | 5 | 94.6434 | 4.9248 | 60.0166 | 13
94.643 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 94.6505 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.6133 | 13.2803 | 59.9705 | 13 | 94.6312 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.6597 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.6414 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.6317 | 5.3795 | 59.9648 | 5 | 94.6112 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.615 | 9.4267 | 60.0339 | 5 | 94.6517 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.6514 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 94.6588 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.6216 | 13.2803 | 59.9705 | 13 | 94.6395 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.668 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.6497 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.64 | 5.3795 | 59.9648 | 5 | 94.6195 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.6233 | 9.4267 | 60.0339 | 5 | 94.66 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.6597 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 94.6672 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.63 | 13.2781 | 59.9705 | 13 | 94.6479 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.6763 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.658 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.6484 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6278 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.6316 | 9.4243 | 60.0339 | 5 | 94.6685 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.6681 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 94.6755 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.6383 | 13.2781 | 59.9705 | 13 | 94.6562 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.6847 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.6664 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.6567 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6361 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.6399 | 9.4243 | 60.0339 | 5 | 94.6768 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.6764 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 94.6838 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.6467 | 13.2964 | 59.9705 | 13 | 94.6646 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.6931 | 4.8484 | 59.9705 | 5 | 94.6747 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.665 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6445 | 12.8057 | 59.9762 | 13 | 94.6483 | 9.42 | 60.0339 | 5 | 94.6851 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.6847 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 94.6922 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 94.655 | 13.2964 | 59.9705 | 13 | 94.6729 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7014 | 4.8506 | 59.9705 | 5 | 94.683 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.6735 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6528 | 12.8077 | 59.9762 | 13 | 94.6566 | 9.42 | 60.0339 | 5 | 94.6934 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.6931 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 94.7005 | 12.8097 | 59.9935 | 13 | 94.6633 | 13.2964 | 59.9705 | 13 | 94.6812 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7097 | 4.8506 | 59.9705 | 5 | 94.6915 | 4.9561 | 59.9533 | 5 | 94.6818 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6611 | 12.8077 | 59.9762 | 13 | 94.6649 | 9.4079 | 60.0339 | 5 | 94.7017 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7014 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 94.7089 | 12.8097 | 59.9935 | 13 | 94.6717 | 13.2964 | 59.9705 | 13 | 94.6896 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.718 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.6998 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 94.6901 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6696 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.6732 | 9.4079 | 60.0339 | 5 | 94.7101 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7097 | 12.8011 | 59.9878 | 13 | 94.7172 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.68 | 13.2946 | 59.9705 | 13 | 94.6979 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7264 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7081 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 94.6985 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6779 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.6816 | 9.4079 | 60.0339 | 5 | 94.7184 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7181 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 94.7255 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.6884 | 13.2946 | 59.9705 | 13 | 94.7062 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7347 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7165 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 94.7068 | 5.3794 | 59.9648 | 5 | 94.6862 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.6899 | 9.4079 | 60.0339 | 5 | 94.7267 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7264 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 94.7339 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.6967 | 13.2928 | 59.9705 | 13 | 94.7146 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.743 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7248 | 4.9581 | 59.9533 | 5 | 94.7151 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.6945 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.6982 | 9.4013 | 60.0339 | 5 | 94.7351 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7347 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 94.7422 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.705 | 13.2928 | 59.9705 | 13 | 94.7229 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7514 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7331 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 94.7234 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7029 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7065 | 9.4013 | 60.0339 | 5 | 94.7434 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7431 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 94.7505 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7134 | 13.2916 | 59.9705 | 13 | 94.7313 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7597 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7415 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 94.7318 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7112 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7148 | 9.3972 | 60.0339 | 5 | 94.7517 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7514 | 12.7963 | 59.9878 | 13 | 94.7589 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7217 | 13.2916 | 59.9705 | 13 | 94.7396 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7681 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7498 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 94.7401 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7195 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7233 | 9.3972 | 60.0339 | 5 | 94.76 | 4.9227 | 60.0166 | 13
94.7597 | 12.7963 | 59.9878 | 13 | 94.7672 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.73 | 13.2916 | 59.9705 | 13 | 94.7479 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7764 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7581 | 4.9596 | 59.9533 | 5 | 94.7484 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7279 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7316 | 9.3972 | 60.0339 | 5 | 94.7683 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.7681 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.7755 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7384 | 13.2916 | 59.9705 | 13 | 94.7563 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7847 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7664 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.7568 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7362 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7399 | 9.3972 | 60.0339 | 5 | 94.7767 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.7764 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.7839 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7467 | 13.2875 | 59.9705 | 13 | 94.7646 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.7931 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7748 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.7651 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7445 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7482 | 9.3972 | 60.0339 | 5 | 94.785 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.7847 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.7922 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7551 | 13.2875 | 59.9705 | 13 | 94.7729 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.8014 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7831 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.7734 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7529 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7566 | 9.3972 | 60.0339 | 5 | 94.7933 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.7931 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8005 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7634 | 13.29 | 59.9705 | 13 | 94.7812 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.8098 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7914 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.7819 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7612 | 12.812 | 59.9762 | 13 | 94.7649 | 9.3924 | 60.0339 | 5 | 94.8018 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8014 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8089 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7717 | 13.29 | 59.9705 | 13 | 94.7896 | 4.9097 | 59.9647 | 5 | 94.8181 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.7999 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.7902 | 5.2949 | 59.9648 | 5 | 94.7695 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 94.7732 | 9.3924 | 60.0339 | 5 | 94.8101 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8097 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8172 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7801 | 13.286 | 59.9705 | 13 | 94.798 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8264 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8082 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.7985 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.778 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 94.7815 | 9.3906 | 60.0339 | 5 | 94.8184 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8181 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8255 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | 94.7884 | 13.286 | 59.9705 | 13 | 94.8063 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8348 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8165 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.8069 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.7863 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 94.7899 | 9.3906 | 60.0339 | 5 | 94.8267 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8264 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8339 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 94.7968 | 13.2826 | 59.9705 | 13 | 94.8146 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8431 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8249 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.8152 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.7946 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 94.7982 | 9.4021 | 60.0339 | 5 | 94.835 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8348 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8422 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 94.8051 | 13.2826 | 59.9705 | 13 | 94.8229 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8514 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8332 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.8235 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8029 | 12.8214 | 59.9762 | 13 | 94.8065 | 9.4021 | 60.0339 | 5 | 94.8434 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8431 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8505 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 94.8134 | 13.279 | 59.9705 | 13 | 94.8313 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8598 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8415 | 4.962 | 59.9533 | 5 | 94.8318 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8113 | 12.8214 | 59.9762 | 13 | 94.8148 | 9.399 | 60.0339 | 5 | 94.8517 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8514 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8589 | 12.8015 | 59.9935 | 13 | 94.8217 | 13.279 | 59.9705 | 13 | 94.8397 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8681 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8499 | 4.967 | 59.9533 | 5 | 94.8402 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8196 | 12.8214 | 59.9762 | 13 | 94.8231 | 9.399 | 60.0339 | 5 | 94.86 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8598 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 94.8672 | 12.7991 | 59.9935 | 13 | 94.8301 | 13.279 | 59.9705 | 13 | 94.848 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8765 | 4.8538 | 59.9705 | 5 | 94.8582 | 4.967 | 59.9533 | 5 | 94.8485 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8279 | 12.8214 | 59.9762 | 13 | 94.8315 | 9.3967 | 60.0339 | 5 | 94.8684 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8681 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.8755 | 12.7991 | 59.9935 | 13 | 94.8384 | 13.279 | 59.9705 | 13 | 94.8563 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8848 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.8665 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.8568 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8363 | 12.8214 | 59.9762 | 13 | 94.8398 | 9.3967 | 60.0339 | 5 | 94.8767 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8764 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.8839 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8468 | 13.2771 | 59.9705 | 13 | 94.8646 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.8931 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.8749 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.8652 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8446 | 12.8214 | 59.9762 | 13 | 94.8481 | 9.3939 | 60.0339 | 5 | 94.885 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8848 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.8922 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8551 | 13.2771 | 59.9705 | 13 | 94.873 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.9015 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.8832 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.8735 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8529 | 12.8251 | 59.9762 | 13 | 94.8564 | 9.3939 | 60.0339 | 5 | 94.8933 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.8931 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.9005 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8634 | 13.2723 | 59.9705 | 13 | 94.8813 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.9098 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.8915 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.8818 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8612 | 12.8251 | 59.9762 | 13 | 94.8649 | 9.3924 | 60.0339 | 5 | 94.9016 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9014 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.9089 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8718 | 13.2723 | 59.9705 | 13 | 94.8896 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.9182 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.9 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.8903 | 5.2921 | 59.9648 | 5 | 94.8696 | 12.8262 | 59.9762 | 13 | 94.8732 | 9.3924 | 60.0339 | 5 | 94.91 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9098 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.9172 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8801 | 13.2723 | 59.9705 | 13 | 94.898 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.9265 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.9083 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.8986 | 5.29 | 59.9648 | 5 | 94.8779 | 12.8262 | 59.9762 | 13 | 94.8815 | 9.3892 | 60.0339 | 5 | 94.9183 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9181 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.9255 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8885 | 13.2723 | 59.9705 | 13 | 94.9063 | 4.91 | 59.9705 | 5 | 94.9348 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.9166 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.9069 | 5.29 | 59.9648 | 5 | 94.8862 | 12.8262 | 59.9762 | 13 | 94.8898 | 9.3892 | 60.0339 | 5 | 94.9266 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9264 | 12.791 | 59.9878 | 13 | 94.9339 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.8968 | 13.2723 | 59.9705 | 13 | 94.9147 | 4.9077 | 59.9705 | 5 | 94.9432 | 4.8573 | 59.9705 | 5 | 94.925 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.9153 | 5.29 | 59.9648 | 5 | 94.8947 | 12.8262 | 59.9762 | 13 | 94.8981 | 9.3864 | 60.0339 | 5 | 94.9351 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9348 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 94.9422 | 12.7961 | 59.9935 | 13 | 94.9051 | 13.2723 | 59.9705 | 13 | 94.923 | 4.9077 | 59.9705 | 5 | 94.9515 | 4.86 | 59.9705 | 5 | 94.9333 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.9236 | 5.29 | 59.9648 | 5 | 94.903 | 12.8262 | 59.9762 | 13 | 94.9065 | 9.3864 | 60.0339 | 5 | 94.9434 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9431 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 94.9505 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 94.9135 | 13.2671 | 59.9705 | 13 | 94.9313 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 94.9598 | 4.86 | 59.9705 | 5 | 94.9416 | 4.9686 | 59.9533 | 5 | 94.9319 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9113 | 12.8262 | 59.9762 | 13 | 94.9148 | 9.3834 | 60.0339 | 5 | 94.9517 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9514 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 94.9589 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 94.9218 | 13.2671 | 59.9705 | 13 | 94.9397 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 94.9681 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.95 | 4.9713 | 59.9533 | 5 | 94.9402 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9196 | 12.8304 | 59.9762 | 13 | 94.9231 | 9.3834 | 60.0339 | 5 | 94.96 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9598 | 12.788 | 59.9878 | 13 | 94.9672 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 94.9301 | 13.2653 | 59.9705 | 13 | 94.948 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 94.9765 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.9583 | 4.9713 | 59.9533 | 5 | 94.9486 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.928 | 12.8304 | 59.9762 | 13 | 94.9314 | 9.3834 | 60.0339 | 5 | 94.9683 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9681 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 94.9756 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 94.9385 | 13.2653 | 59.9705 | 13 | 94.9564 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 94.9849 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.9666 | 4.9736 | 59.9533 | 5 | 94.9569 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9363 | 12.8322 | 59.9762 | 13 | 94.9398 | 9.3834 | 60.0339 | 5 | 94.9767 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9764 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 94.9839 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 94.9468 | 13.2653 | 59.9705 | 13 | 94.9647 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 94.9932 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.9749 | 4.9736 | 59.9533 | 5 | 94.9652 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9446 | 12.8322 | 59.9762 | 13 | 94.9481 | 9.3788 | 60.0339 | 5 | 94.985 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9848 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 94.9922 | 12.7941 | 59.9935 | 13 | 94.9552 | 13.2653 | 59.9705 | 13 | 94.973 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0015 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.9833 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 94.9736 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.953 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 94.9564 | 9.3788 | 60.0339 | 5 | 94.9933 | 4.9209 | 60.0166 | 13
94.9931 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0005 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 94.9635 | 13.2653 | 59.9705 | 13 | 94.9814 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0098 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.9916 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 94.9819 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9613 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 94.9647 | 9.377 | 60.0339 | 5 | 95.0017 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0014 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0089 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 94.9718 | 13.2653 | 59.9705 | 13 | 94.9897 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0182 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 94.9999 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 94.9902 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9696 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 94.9731 | 9.377 | 60.0339 | 5 | 95.01 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0098 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0172 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 94.9802 | 13.2563 | 59.9705 | 13 | 94.998 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0266 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0084 | 4.9759 | 59.9533 | 5 | 94.9987 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9779 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 94.9814 | 9.377 | 60.0339 | 5 | 95.0183 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0181 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0255 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 94.9885 | 13.2563 | 59.9705 | 13 | 95.0064 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0349 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0167 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.007 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9863 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 94.9897 | 9.377 | 60.0339 | 5 | 95.0266 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0265 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0339 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 94.9969 | 13.2563 | 59.9705 | 13 | 95.0147 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0432 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.025 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.0153 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 94.9946 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 94.998 | 9.3727 | 60.0339 | 5 | 95.0349 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0348 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0422 | 12.7887 | 59.9935 | 13 | 95.0052 | 13.2563 | 59.9705 | 13 | 95.0231 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0515 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0334 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.0237 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0029 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 95.0063 | 9.3727 | 60.0339 | 5 | 95.0433 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0431 | 12.7851 | 59.9878 | 13 | 95.0506 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0135 | 13.2563 | 59.9705 | 13 | 95.0314 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0599 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0417 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.032 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0114 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 95.0148 | 9.3662 | 60.0339 | 5 | 95.0516 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0515 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.0589 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0219 | 13.2563 | 59.9705 | 13 | 95.0397 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0682 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.05 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.0403 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0197 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 95.0231 | 9.3662 | 60.0339 | 5 | 95.0599 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0598 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.0672 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0302 | 13.2547 | 59.9705 | 13 | 95.0481 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0765 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0584 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.0486 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.028 | 12.8322 | 59.9878 | 13 | 95.0314 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.0684 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0681 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.0756 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0385 | 13.2547 | 59.9705 | 13 | 95.0564 | 4.9026 | 59.9705 | 5 | 95.0849 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0667 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.057 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0363 | 12.8262 | 59.9878 | 13 | 95.0397 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.0767 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0765 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.0839 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0469 | 13.2498 | 59.9705 | 13 | 95.0648 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 95.0932 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.075 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.0653 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0447 | 12.8262 | 59.9878 | 13 | 95.0481 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.085 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0848 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.0922 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0552 | 13.2498 | 59.9705 | 13 | 95.0731 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 95.1016 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0834 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.0736 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.053 | 12.8229 | 59.9878 | 13 | 95.0564 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.0933 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.0931 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.1006 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0635 | 13.2498 | 59.9705 | 13 | 95.0814 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 95.1099 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.0917 | 4.9759 | 59.9647 | 5 | 95.082 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0613 | 12.8229 | 59.9878 | 13 | 95.0647 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.1016 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1015 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.1089 | 12.7863 | 59.9935 | 13 | 95.0719 | 13.2498 | 59.9705 | 13 | 95.0898 | 4.9002 | 59.9705 | 5 | 95.1182 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1 | 4.9704 | 59.9647 | 5 | 95.0903 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0697 | 12.8229 | 59.9878 | 13 | 95.073 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.11 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1098 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.1172 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 95.0802 | 13.2483 | 59.9705 | 13 | 95.0981 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1266 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1083 | 4.9704 | 59.9647 | 5 | 95.0986 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.078 | 12.8229 | 59.9878 | 13 | 95.0814 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.1183 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1181 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.1255 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 95.0886 | 13.2483 | 59.9705 | 13 | 95.1064 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1349 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1168 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 95.1071 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0863 | 12.8229 | 59.9878 | 13 | 95.0897 | 9.3662 | 60.0281 | 5 | 95.1266 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1265 | 12.783 | 59.9878 | 13 | 95.1339 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 95.0969 | 13.2464 | 59.9705 | 13 | 95.1147 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1432 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1251 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 95.1154 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.0946 | 12.8229 | 59.9878 | 13 | 95.098 | 9.3712 | 60.0281 | 5 | 95.135 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1348 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1422 | 12.7789 | 59.9935 | 13 | 95.1052 | 13.2464 | 59.9705 | 13 | 95.1231 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1516 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1334 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 95.1237 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.103 | 12.8165 | 59.9878 | 13 | 95.1063 | 9.3712 | 60.0281 | 5 | 95.1433 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1432 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1506 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1136 | 13.2444 | 59.9705 | 13 | 95.1315 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1599 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1418 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 95.1321 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1113 | 12.8165 | 59.9878 | 13 | 95.1146 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.1516 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1515 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1589 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1219 | 13.2444 | 59.9705 | 13 | 95.1398 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1683 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1501 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 95.1404 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1196 | 12.8165 | 59.9878 | 13 | 95.123 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.1599 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1598 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1672 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1302 | 13.2388 | 59.9705 | 13 | 95.1481 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1766 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1584 | 4.9677 | 59.9647 | 5 | 95.1487 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1281 | 12.8165 | 59.9878 | 13 | 95.1313 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.1682 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1682 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1756 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1386 | 13.2388 | 59.9705 | 13 | 95.1565 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.1849 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1668 | 4.9655 | 59.9647 | 5 | 95.157 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1364 | 12.8132 | 59.9878 | 13 | 95.1396 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.1766 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1765 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1839 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1469 | 13.2388 | 59.9705 | 13 | 95.1648 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.1933 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1751 | 4.9655 | 59.9647 | 5 | 95.1654 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1447 | 12.8132 | 59.9878 | 13 | 95.1479 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.1849 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1848 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.1922 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1552 | 13.2388 | 59.9705 | 13 | 95.1732 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2016 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1834 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 95.1737 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.153 | 12.8132 | 59.9878 | 13 | 95.1564 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.1932 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.1932 | 12.7799 | 59.9878 | 13 | 95.2006 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1636 | 13.236 | 59.9705 | 13 | 95.1815 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.21 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.1917 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 95.182 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1614 | 12.8132 | 59.9878 | 13 | 95.1647 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2017 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2015 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 95.2089 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1719 | 13.236 | 59.9705 | 13 | 95.1898 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2183 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.2001 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 95.1904 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1697 | 12.8077 | 59.9878 | 13 | 95.173 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.21 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2098 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 95.2173 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1803 | 13.231 | 59.9705 | 13 | 95.1982 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2266 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.2084 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 95.1987 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.178 | 12.8077 | 59.9878 | 13 | 95.1813 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2183 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2182 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 95.2256 | 12.776 | 59.9935 | 13 | 95.1886 | 13.231 | 59.9705 | 13 | 95.2065 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.235 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.2167 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 95.207 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1864 | 12.8077 | 59.9878 | 13 | 95.1897 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2266 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2265 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 95.2339 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 95.1969 | 13.231 | 59.9705 | 13 | 95.2148 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2433 | 4.8619 | 59.9705 | 5 | 95.2252 | 4.9607 | 59.9647 | 5 | 95.2155 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.1947 | 12.8077 | 59.9878 | 13 | 95.198 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2349 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2348 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 95.2422 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 95.2053 | 13.231 | 59.9705 | 13 | 95.2231 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2516 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2335 | 4.9578 | 59.9647 | 5 | 95.2238 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.203 | 12.8077 | 59.9878 | 13 | 95.2063 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2433 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2432 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 95.2506 | 12.7731 | 59.9935 | 13 | 95.2136 | 13.2279 | 59.9705 | 13 | 95.2315 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2599 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2418 | 4.9578 | 59.9647 | 5 | 95.2321 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2113 | 12.8077 | 59.9878 | 13 | 95.2146 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2516 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2515 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.2589 | 12.7731 | 59.9935 | 13 | 95.222 | 13.2279 | 59.9705 | 13 | 95.2399 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2683 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2502 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 95.2405 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2197 | 12.805 | 59.9878 | 13 | 95.223 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2599 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2598 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.2672 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.2303 | 13.2263 | 59.9705 | 13 | 95.2482 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2767 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2585 | 4.9554 | 59.9647 | 5 | 95.2488 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.228 | 12.805 | 59.9878 | 13 | 95.2313 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2683 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2682 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.2756 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.2386 | 13.2263 | 59.9705 | 13 | 95.2565 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.285 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2668 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 95.2571 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2363 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 95.2396 | 9.3644 | 60.0281 | 5 | 95.2766 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2765 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.2839 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.247 | 13.2022 | 59.9705 | 13 | 95.2648 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.2933 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2752 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 95.2654 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2448 | 12.8033 | 59.9878 | 13 | 95.2479 | 9.3599 | 60.0281 | 5 | 95.2849 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2848 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.2922 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.2553 | 13.2022 | 59.9705 | 13 | 95.2732 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.3016 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2835 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 95.2738 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2531 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 95.2562 | 9.3599 | 60.0281 | 5 | 95.2932 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.2932 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.3006 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.2636 | 13.199 | 59.9705 | 13 | 95.2815 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.31 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.2918 | 4.9526 | 59.9647 | 5 | 95.2821 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2614 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 95.2646 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3015 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3015 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.3089 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.272 | 13.199 | 59.9705 | 13 | 95.2899 | 4.8964 | 59.9705 | 5 | 95.3184 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3001 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 95.2904 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2697 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 95.2729 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3098 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3099 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 95.3173 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.2803 | 13.1957 | 59.9705 | 13 | 95.2982 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.3267 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3085 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 95.2988 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2781 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 95.2812 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3182 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3182 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3256 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.2887 | 13.1957 | 59.9705 | 13 | 95.3065 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.335 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3168 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 95.3071 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2864 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 95.2896 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3265 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3265 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3339 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.297 | 13.1677 | 59.9705 | 13 | 95.3149 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.3433 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3251 | 4.9505 | 59.9647 | 5 | 95.3154 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.2947 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 95.298 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3348 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3349 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3423 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.3053 | 13.1677 | 59.9705 | 13 | 95.3232 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.3517 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3336 | 4.9479 | 59.9647 | 5 | 95.3239 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.3031 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 95.3063 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3433 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3432 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3506 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.3137 | 13.1633 | 59.9647 | 13 | 95.3315 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.36 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3419 | 4.9479 | 59.9647 | 5 | 95.3322 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.3114 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 95.3146 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3516 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3515 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3589 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.322 | 13.1633 | 59.9647 | 13 | 95.3399 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.3683 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3502 | 4.9451 | 59.9647 | 5 | 95.3405 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.3197 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 95.3229 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3599 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3599 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3672 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.3304 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3482 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.3767 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3586 | 4.9451 | 59.9647 | 5 | 95.3488 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.328 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 95.3313 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3682 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3682 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3756 | 12.7707 | 59.9935 | 13 | 95.3387 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3566 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.385 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3669 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 95.3572 | 5.2869 | 59.9648 | 5 | 95.3363 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 95.3396 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3765 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3765 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3839 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 95.347 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3649 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.3934 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3752 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 95.3655 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.3447 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 95.3479 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3849 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3849 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.3923 | 12.767 | 59.9935 | 13 | 95.3553 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3732 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4017 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3836 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 95.3738 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.353 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 95.3562 | 9.3586 | 60.0281 | 5 | 95.3932 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.3932 | 12.77 | 59.9878 | 13 | 95.4006 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 95.3637 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3816 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.41 | 4.8691 | 59.9705 | 5 | 95.3919 | 4.9424 | 59.9647 | 5 | 95.3822 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.3613 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 95.3646 | 9.3557 | 60.0281 | 5 | 95.4015 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4015 | 12.7672 | 59.9878 | 13 | 95.4089 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 95.372 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3899 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4184 | 4.8711 | 59.9705 | 5 | 95.4002 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 95.3905 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.3698 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 95.3729 | 9.3557 | 60.0281 | 5 | 95.4099 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4099 | 12.7672 | 59.9878 | 13 | 95.4173 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 95.3804 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.3983 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4267 | 4.8711 | 59.9705 | 5 | 95.4085 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 95.3988 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.3781 | 12.793 | 59.9878 | 13 | 95.3812 | 9.353 | 60.0281 | 5 | 95.4182 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4182 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4256 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 95.3887 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4066 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4351 | 4.8737 | 59.9705 | 5 | 95.4169 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 95.4072 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.3864 | 12.7915 | 59.9878 | 13 | 95.3895 | 9.353 | 60.0281 | 5 | 95.4265 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4265 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4339 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 95.397 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4149 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4434 | 4.8737 | 59.9705 | 5 | 95.4252 | 4.94 | 59.9647 | 5 | 95.4155 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.3947 | 12.7915 | 59.9878 | 13 | 95.3978 | 9.3498 | 60.0281 | 5 | 95.4348 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4349 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4423 | 12.7621 | 59.9935 | 13 | 95.4054 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4233 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4517 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.4335 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 95.4238 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.4031 | 12.7853 | 59.9878 | 13 | 95.4062 | 9.3498 | 60.0281 | 5 | 95.4431 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4432 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4506 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4137 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4316 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4601 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.442 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 95.4323 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.4114 | 12.7853 | 59.9878 | 13 | 95.4146 | 9.3498 | 60.0281 | 5 | 95.4515 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4515 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4589 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4221 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4399 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4684 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.4503 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 95.4406 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.4197 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 95.4229 | 9.3498 | 60.0281 | 5 | 95.4598 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4599 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4673 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4304 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4483 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4767 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.4586 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 95.4489 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.4281 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 95.4312 | 9.3498 | 60.0281 | 5 | 95.4681 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4682 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4756 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4388 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4566 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4851 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.467 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 95.4572 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.4364 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 95.4396 | 9.3498 | 60.0281 | 5 | 95.4766 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4765 | 12.7636 | 59.9878 | 13 | 95.4839 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4471 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.465 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.4934 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.4753 | 4.9357 | 59.9647 | 5 | 95.4656 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.4447 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 95.4479 | 9.3487 | 60.0281 | 5 | 95.4849 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4849 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.4923 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4554 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4733 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5018 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.4836 | 4.9334 | 59.9647 | 5 | 95.4739 | 5.2846 | 59.9648 | 5 | 95.453 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.4562 | 9.3487 | 60.0281 | 5 | 95.4932 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.4932 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5006 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4637 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.4816 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5101 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.492 | 4.9334 | 59.9647 | 5 | 95.4822 | 5.1752 | 59.9648 | 5 | 95.4614 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.4645 | 9.3487 | 60.0281 | 5 | 95.5015 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5016 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5089 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4721 | 13.1617 | 59.9647 | 13 | 95.49 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5184 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.5003 | 4.9311 | 59.9647 | 5 | 95.4906 | 5.1752 | 59.9648 | 5 | 95.4697 | 12.7963 | 59.9878 | 13 | 95.4729 | 9.3487 | 60.0281 | 5 | 95.5098 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5099 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5173 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4804 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.4983 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5268 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 95.5086 | 4.9311 | 59.9647 | 5 | 95.4989 | 5.1752 | 59.9648 | 5 | 95.478 | 12.7963 | 59.9878 | 13 | 95.4812 | 9.346 | 60.0281 | 5 | 95.5182 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5182 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5256 | 12.7864 | 59.9935 | 13 | 95.4888 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5067 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5351 | 4.8799 | 59.9705 | 5 | 95.5169 | 4.9311 | 59.959 | 5 | 95.5072 | 5.1752 | 59.9648 | 5 | 95.4865 | 12.7912 | 59.9878 | 13 | 95.4895 | 9.346 | 60.0281 | 5 | 95.5265 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5266 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5339 | 12.7819 | 59.9935 | 13 | 95.4971 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.515 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5435 | 4.8799 | 59.9705 | 5 | 95.5253 | 4.9311 | 59.959 | 5 | 95.5156 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.4948 | 12.7912 | 59.9878 | 13 | 95.4978 | 9.346 | 60.0281 | 5 | 95.5348 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5349 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5423 | 12.7819 | 59.9935 | 13 | 95.5054 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5233 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5518 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 95.5336 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5239 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5031 | 12.7912 | 59.9878 | 13 | 95.5062 | 9.346 | 60.0281 | 5 | 95.5432 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5432 | 12.7607 | 59.9878 | 13 | 95.5506 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 95.5138 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5317 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5601 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 95.5419 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5322 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5114 | 12.7912 | 59.9878 | 13 | 95.5145 | 9.3436 | 60.0281 | 5 | 95.5515 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5516 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.5589 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 95.5221 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.54 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5685 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 95.5504 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5406 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5198 | 12.7895 | 59.9878 | 13 | 95.5228 | 9.3436 | 60.0281 | 5 | 95.5598 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5599 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.5673 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 95.5305 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5483 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5768 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 95.5587 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.549 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5281 | 12.7895 | 59.9878 | 13 | 95.5311 | 9.3436 | 60.0281 | 5 | 95.5681 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5682 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.5756 | 12.7794 | 59.9935 | 13 | 95.5388 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5566 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5851 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 95.567 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5573 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5364 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.5394 | 9.3436 | 60.0281 | 5 | 95.5764 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5766 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.584 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5471 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.565 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.5934 | 4.8812 | 59.9705 | 5 | 95.5754 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5656 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5448 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.5479 | 9.3423 | 60.0281 | 5 | 95.5848 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5849 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.5923 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5555 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5734 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6018 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 95.5837 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.574 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5531 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.5562 | 9.3423 | 60.0281 | 5 | 95.5931 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.5932 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.6006 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5638 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5817 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6102 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 95.592 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5823 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5614 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.5645 | 9.3423 | 60.0281 | 5 | 95.6014 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6016 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.6089 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5721 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.59 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6185 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 95.6004 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.5906 | 5.1726 | 59.9648 | 5 | 95.5697 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.5728 | 9.3423 | 60.0281 | 5 | 95.6099 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6099 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.6173 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5805 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.5983 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6268 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 95.6087 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.599 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.5781 | 12.7991 | 59.9878 | 13 | 95.5812 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6182 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6182 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.6256 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5888 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.6067 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6351 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 95.617 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6073 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.5864 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 95.5895 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6265 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6266 | 12.7587 | 59.9878 | 13 | 95.6339 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.5972 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.6151 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6435 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 95.6254 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6156 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.5947 | 12.7941 | 59.9878 | 13 | 95.5978 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6348 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6349 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.6423 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.6055 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.6234 | 4.8961 | 59.9705 | 5 | 95.6519 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 95.6337 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.624 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6031 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6061 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6431 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6432 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.6506 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.6138 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.6317 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.6602 | 4.8857 | 59.9705 | 5 | 95.642 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6323 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6115 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6145 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6515 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6516 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.659 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.6222 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.64 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.6685 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 95.6503 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6406 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6198 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6228 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6598 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6599 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.6673 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.6305 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.6484 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.6768 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 95.6588 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.649 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6281 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6311 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6681 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6683 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.6756 | 12.8069 | 59.9935 | 13 | 95.6389 | 13.1531 | 59.9647 | 13 | 95.6567 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 95.6852 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 95.6671 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6573 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6365 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6394 | 9.3406 | 60.0281 | 5 | 95.6765 | 4.9209 | 60.0166 | 13
95.6766 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.684 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 95.6472 | 13.1517 | 59.9647 | 13 | 95.665 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 95.6935 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 95.6754 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6656 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6448 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6478 | 9.3364 | 60.0281 | 5 | 95.6848 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.6849 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.6923 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 95.6555 | 13.1517 | 59.9647 | 13 | 95.6734 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 95.7018 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 95.6838 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.674 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6531 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6561 | 9.3364 | 60.0281 | 5 | 95.6931 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.6933 | 12.7554 | 59.9878 | 13 | 95.7006 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 95.6639 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.6817 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 95.7102 | 4.8888 | 59.9705 | 5 | 95.6921 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6824 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6615 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 95.6644 | 9.3364 | 60.0281 | 5 | 95.7014 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7016 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.709 | 12.8047 | 59.9935 | 13 | 95.6722 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.6901 | 4.9009 | 59.9705 | 5 | 95.7185 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 95.7004 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.6907 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6698 | 12.8048 | 59.9875 | 13 | 95.6727 | 9.3364 | 60.0281 | 5 | 95.7097 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7099 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7173 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.6805 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.6984 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7269 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 95.7088 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.699 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6781 | 12.8048 | 59.9875 | 13 | 95.681 | 9.3339 | 60.0281 | 5 | 95.7181 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7183 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7256 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.6889 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7067 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7352 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 95.7171 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7074 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6864 | 12.8057 | 59.9875 | 13 | 95.6895 | 9.3339 | 60.0281 | 5 | 95.7264 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7266 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7339 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.6972 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7151 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7435 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 95.7254 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7157 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.6948 | 12.8057 | 59.9875 | 13 | 95.6978 | 9.3339 | 60.0281 | 5 | 95.7347 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7349 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7423 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7056 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7234 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7519 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 95.7338 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.724 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.7031 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7061 | 9.3339 | 60.0281 | 5 | 95.7432 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7433 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7506 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7139 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7318 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7602 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 95.7421 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7324 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.7114 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7144 | 9.3339 | 60.0281 | 5 | 95.7515 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7516 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.759 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7222 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7401 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7686 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 95.7504 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7407 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.7198 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7228 | 9.3339 | 60.0281 | 5 | 95.7598 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7599 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7673 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7306 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7484 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7769 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 95.7589 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.749 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.7281 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7311 | 9.331 | 60.0281 | 5 | 95.7681 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7683 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7756 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7389 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7568 | 4.9051 | 59.9705 | 5 | 95.7852 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.7672 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7574 | 5.1694 | 59.9648 | 5 | 95.7365 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7394 | 9.331 | 60.0281 | 5 | 95.7764 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7766 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.784 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7473 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7651 | 4.9074 | 59.9705 | 5 | 95.7936 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.7755 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7657 | 5.1667 | 59.9648 | 5 | 95.7448 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7477 | 9.328 | 60.0281 | 5 | 95.7848 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7849 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.7923 | 12.7982 | 59.9935 | 13 | 95.7556 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7734 | 4.9074 | 59.9705 | 5 | 95.8019 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.7838 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.774 | 5.1667 | 59.9648 | 5 | 95.7532 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7561 | 9.328 | 60.0281 | 5 | 95.7931 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.7933 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.8006 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 95.7639 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7818 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8102 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.7922 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7823 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.7615 | 12.8468 | 59.9878 | 13 | 95.7644 | 9.3255 | 60.0281 | 5 | 95.8014 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8016 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.809 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 95.7723 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7901 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8186 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.8005 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7908 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.7698 | 12.845 | 59.9878 | 13 | 95.7727 | 9.3255 | 60.0281 | 5 | 95.8098 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.81 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.8173 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 95.7806 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.7985 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8269 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.8088 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.7991 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.7782 | 12.845 | 59.9878 | 13 | 95.781 | 9.3254 | 60.0281 | 5 | 95.8181 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8183 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.8257 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 95.7889 | 13.1476 | 59.9647 | 13 | 95.8068 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8353 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.8172 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8074 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.7865 | 12.8435 | 59.9878 | 13 | 95.7894 | 9.3254 | 60.0281 | 5 | 95.8264 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8266 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.834 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 95.7973 | 13.1462 | 59.9647 | 13 | 95.8151 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8436 | 4.8968 | 59.9705 | 5 | 95.8255 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8158 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.7948 | 12.8435 | 59.9878 | 13 | 95.7977 | 9.3254 | 60.0281 | 5 | 95.8347 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.835 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.8423 | 12.7944 | 59.9935 | 13 | 95.8056 | 13.1462 | 59.9647 | 13 | 95.8235 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8519 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 95.8338 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8241 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8031 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 95.806 | 9.3254 | 60.0281 | 5 | 95.843 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8433 | 12.7526 | 59.9878 | 13 | 95.8506 | 12.791 | 59.9935 | 13 | 95.814 | 13.1462 | 59.9647 | 13 | 95.8318 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8603 | 4.9003 | 59.9705 | 5 | 95.8422 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8324 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8114 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 95.8143 | 9.3241 | 60.0281 | 5 | 95.8514 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8516 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.859 | 12.791 | 59.9935 | 13 | 95.8223 | 13.1462 | 59.9647 | 13 | 95.8401 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 95.8686 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 95.8505 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8408 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8198 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 95.8226 | 9.3241 | 60.0281 | 5 | 95.8597 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.86 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.8673 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 95.8306 | 13.1462 | 59.9647 | 13 | 95.8484 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 95.877 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 95.8588 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8491 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8281 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 95.8311 | 9.3241 | 60.0281 | 5 | 95.868 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8683 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.8756 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 95.839 | 13.1462 | 59.9647 | 13 | 95.8568 | 4.9125 | 59.9705 | 5 | 95.8853 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 95.8672 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8574 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8364 | 12.8365 | 59.9878 | 13 | 95.8394 | 9.3241 | 60.0281 | 5 | 95.8765 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8766 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.884 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 95.8473 | 13.1438 | 59.9647 | 13 | 95.8652 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 95.8936 | 4.903 | 59.9705 | 5 | 95.8755 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8658 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8448 | 12.8365 | 59.9878 | 13 | 95.8477 | 9.3169 | 60.0281 | 5 | 95.8848 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.885 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.8923 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 95.8557 | 13.1438 | 59.9647 | 13 | 95.8735 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 95.902 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.8839 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8741 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8531 | 12.8332 | 59.9878 | 13 | 95.856 | 9.3169 | 60.0281 | 5 | 95.8931 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.8933 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9006 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 95.864 | 13.1438 | 59.9647 | 13 | 95.8818 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 95.9103 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.8923 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8824 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8615 | 12.8332 | 59.9878 | 13 | 95.8644 | 9.3169 | 60.0281 | 5 | 95.9014 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.9016 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.909 | 12.79 | 59.9935 | 13 | 95.8723 | 13.1438 | 59.9647 | 13 | 95.8901 | 4.9149 | 59.9705 | 5 | 95.9186 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.9006 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8907 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8698 | 12.8332 | 59.9878 | 13 | 95.8727 | 9.3169 | 60.0281 | 5 | 95.9097 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.91 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9173 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 95.8807 | 13.1438 | 59.9647 | 13 | 95.8985 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9269 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.9089 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.8992 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8782 | 12.8332 | 59.9878 | 13 | 95.881 | 9.3142 | 60.0281 | 5 | 95.9181 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.9183 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9257 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 95.889 | 13.1438 | 59.9647 | 13 | 95.9069 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9353 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.9173 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9075 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8865 | 12.8318 | 59.9878 | 13 | 95.8893 | 9.3142 | 60.0281 | 5 | 95.9264 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.9266 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.934 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 95.8973 | 13.1091 | 59.9647 | 13 | 95.9152 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9437 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.9256 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9158 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.8948 | 12.8318 | 59.9878 | 13 | 95.8977 | 9.3141 | 60.0281 | 5 | 95.9347 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.935 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9423 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 95.9057 | 13.1091 | 59.9647 | 13 | 95.9235 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.952 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.9339 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9242 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9032 | 12.8318 | 59.9878 | 13 | 95.906 | 9.3141 | 60.0281 | 5 | 95.9431 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.9433 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9507 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 95.914 | 13.1091 | 59.9647 | 13 | 95.9318 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9603 | 4.9049 | 59.9705 | 5 | 95.9422 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9325 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9115 | 12.8318 | 59.9878 | 13 | 95.9143 | 9.3126 | 60.0281 | 5 | 95.9514 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.9516 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.959 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | 95.9224 | 13.1091 | 59.9647 | 13 | 95.9402 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9686 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 95.9506 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9408 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9198 | 12.8309 | 59.9878 | 13 | 95.9226 | 9.3126 | 60.0281 | 5 | 95.9597 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.96 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9673 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 95.9307 | 13.1091 | 59.9647 | 13 | 95.9485 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.977 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 95.9589 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9492 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9281 | 12.8309 | 59.9878 | 13 | 95.931 | 9.3103 | 60.0281 | 5 | 95.968 | 4.9206 | 60.0166 | 13
95.9683 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9756 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 95.939 | 13.1091 | 59.9647 | 13 | 95.9568 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9854 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 95.9672 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9575 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9365 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9393 | 9.3103 | 60.0281 | 5
95.9767 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.984 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 95.9474 | 13.1056 | 59.9647 | 13 | 95.9652 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 95.9937 | 4.9081 | 59.9705 | 5 | 95.9756 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9658 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9448 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9476 | 9.2862 | 60.0281 | 5
95.985 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 95.9923 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 95.9557 | 13.1056 | 59.9647 | 13 | 95.9735 | 4.9173 | 59.9705 | 5 | 96.002 | 4.9088 | 59.9705 | 5 | 95.9839 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9742 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9531 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9559 | 9.2862 | 60.0281 | 5
95.9933 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0007 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 95.9641 | 13.1056 | 59.9647 | 13 | 95.9819 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 96.0103 | 4.9088 | 59.9705 | 5 | 95.9922 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9825 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9615 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9642 | 9.2862 | 60.0281 | 5
96.0017 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.009 | 12.8324 | 59.9935 | 13 | 95.9724 | 13.1056 | 59.9647 | 13 | 95.9902 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 96.0187 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0007 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9908 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9698 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9727 | 9.2862 | 60.0281 | 5
96.01 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0173 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 95.9807 | 13.1027 | 59.9647 | 13 | 95.9985 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 96.027 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.009 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 95.9991 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9781 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.981 | 9.2862 | 60.0281 | 5
96.0183 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0257 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 95.9891 | 13.1027 | 59.9647 | 13 | 96.0069 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 96.0353 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0173 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 96.0076 | 5.1648 | 59.9648 | 5 | 95.9865 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9893 | 9.2862 | 60.0281 | 5
96.0267 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.034 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 95.9974 | 13.1027 | 59.9647 | 13 | 96.0152 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 96.0437 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0257 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 96.0159 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 95.9949 | 12.8275 | 59.9878 | 13 | 95.9976 | 9.2831 | 60.0281 | 5
96.035 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0423 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 96.0057 | 13.1027 | 59.9647 | 13 | 96.0236 | 4.9209 | 59.9705 | 5 | 96.052 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.034 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 96.0242 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0032 | 12.8202 | 59.9878 | 13 | 96.006 | 9.2831 | 60.0281 | 5
96.0433 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0507 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 96.0141 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0319 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 96.0604 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0423 | 4.9298 | 59.959 | 5 | 96.0326 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0115 | 12.8202 | 59.9878 | 13 | 96.0143 | 9.2816 | 60.0281 | 5
96.0517 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.059 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 96.0224 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0402 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 96.0687 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0507 | 4.932 | 59.959 | 5 | 96.0409 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0199 | 12.8202 | 59.9878 | 13 | 96.0226 | 9.2816 | 60.0281 | 5
96.06 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0673 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 96.0308 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0486 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 96.077 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.059 | 4.932 | 59.959 | 5 | 96.0492 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0282 | 12.8202 | 59.9878 | 13 | 96.0309 | 9.2802 | 60.0281 | 5
96.0683 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.0757 | 12.8286 | 59.9935 | 13 | 96.0391 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0569 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 96.0854 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0673 | 4.932 | 59.959 | 5 | 96.0576 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0365 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 96.0393 | 9.2802 | 60.0281 | 5
96.0767 | 12.7522 | 59.9878 | 13 | 96.084 | 12.8244 | 59.9935 | 13 | 96.0474 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0652 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 96.0937 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0756 | 4.932 | 59.959 | 5 | 96.0659 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0448 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 96.0476 | 9.2802 | 60.0281 | 5
96.085 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.0923 | 12.8244 | 59.9935 | 13 | 96.0558 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0736 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 96.1021 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.084 | 4.932 | 59.959 | 5 | 96.0742 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0532 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 96.0559 | 9.2802 | 60.0281 | 5
96.0933 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1007 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.0641 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0819 | 4.9257 | 59.9705 | 5 | 96.1104 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.0923 | 4.932 | 59.959 | 5 | 96.0826 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0615 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 96.0642 | 9.2802 | 60.0281 | 5
96.1017 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.109 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.0724 | 13.0991 | 59.9647 | 13 | 96.0903 | 4.9257 | 59.9705 | 5 | 96.1187 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1006 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.0909 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0698 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 96.0725 | 9.2802 | 60.0281 | 5
96.11 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1173 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.0808 | 13.0975 | 59.9647 | 13 | 96.0986 | 4.9277 | 59.9705 | 5 | 96.1271 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1091 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.0992 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0782 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 96.0809 | 9.2746 | 60.0281 | 5
96.1183 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1257 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.0891 | 13.0975 | 59.9647 | 13 | 96.1069 | 4.9277 | 59.9705 | 5 | 96.1354 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1174 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.1075 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0865 | 12.8162 | 59.9878 | 13 | 96.0892 | 9.2746 | 60.0281 | 5
96.1267 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.134 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.0975 | 13.0975 | 59.9647 | 13 | 96.1153 | 4.9293 | 59.9705 | 5 | 96.1437 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1257 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.116 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.0948 | 12.8162 | 59.9878 | 13 | 96.0975 | 9.2721 | 60.0281 | 5
96.135 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1423 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.1058 | 13.0975 | 59.9647 | 13 | 96.1236 | 4.9293 | 59.9705 | 5 | 96.1521 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1341 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.1243 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1031 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 96.1058 | 9.2721 | 60.0281 | 5
96.1433 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1507 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.1141 | 13.0975 | 59.9647 | 13 | 96.132 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.1604 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1424 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.1326 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1116 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 96.1143 | 9.2721 | 60.0281 | 5
96.1517 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.159 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 96.1225 | 13.0975 | 59.9647 | 13 | 96.1403 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.1688 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1507 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.141 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1199 | 12.8103 | 59.9878 | 13 | 96.1226 | 9.2721 | 60.0281 | 5
96.16 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1673 | 12.8182 | 59.9935 | 13 | 96.1308 | 13.0932 | 59.9647 | 13 | 96.1486 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.1771 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1591 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.1493 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1282 | 12.8103 | 59.9878 | 13 | 96.1309 | 9.2721 | 60.0281 | 5
96.1684 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1757 | 12.8182 | 59.9935 | 13 | 96.1392 | 13.0932 | 59.9647 | 13 | 96.157 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.1854 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1674 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.1576 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1366 | 12.8103 | 59.9878 | 13 | 96.1392 | 9.2721 | 60.0281 | 5
96.1767 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.184 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1475 | 13.0932 | 59.9647 | 13 | 96.1653 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.1937 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1757 | 4.9351 | 59.959 | 5 | 96.166 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1449 | 12.8103 | 59.9878 | 13 | 96.1476 | 9.2627 | 60.0281 | 5
96.185 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.1924 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1558 | 13.0932 | 59.9647 | 13 | 96.1736 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.2021 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1841 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.1743 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1532 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 96.1559 | 9.2627 | 60.0281 | 5
96.1934 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2007 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1642 | 13.0932 | 59.9647 | 13 | 96.1819 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.2104 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.1924 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.1826 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1615 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 96.1642 | 9.2543 | 60.0281 | 5
96.2017 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.209 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1725 | 13.0932 | 59.9647 | 13 | 96.1903 | 4.9293 | 59.9763 | 5 | 96.2188 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.2007 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.1909 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1699 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 96.1725 | 9.2543 | 60.0281 | 5
96.21 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2173 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1808 | 13.0914 | 59.9647 | 13 | 96.1986 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2271 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.209 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.1993 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1782 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 96.1809 | 9.2543 | 60.0281 | 5
96.2184 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2257 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1892 | 13.0914 | 59.9647 | 13 | 96.207 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2354 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.2175 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2076 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1865 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 96.1892 | 9.2543 | 60.0281 | 5
96.2267 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.234 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.1975 | 13.0914 | 59.9647 | 13 | 96.2153 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2438 | 4.9088 | 59.9763 | 5 | 96.2258 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2159 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.1949 | 12.8074 | 59.9878 | 13 | 96.1975 | 9.2543 | 60.0281 | 5
96.235 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2423 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.2058 | 13.0914 | 59.9647 | 13 | 96.2236 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2521 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 96.2341 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2244 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2032 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 96.2058 | 9.2543 | 60.0281 | 5
96.2434 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2507 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.2142 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.232 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2604 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 96.2425 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2327 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2115 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 96.2141 | 9.249 | 60.0281 | 5
96.2517 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.259 | 12.8096 | 59.9935 | 13 | 96.2225 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.2403 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2688 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 96.2508 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.241 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2198 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 96.2225 | 9.249 | 60.0281 | 5
96.26 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2674 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 96.2309 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.2487 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2771 | 4.9065 | 59.9763 | 5 | 96.2591 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2494 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2283 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 96.2308 | 9.2466 | 60.0281 | 5
96.2684 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2757 | 12.8056 | 59.9935 | 13 | 96.2392 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.257 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2855 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.2675 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2577 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2366 | 12.8003 | 59.9878 | 13 | 96.2391 | 9.2466 | 60.0281 | 5
96.2767 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.284 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 96.2476 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.2653 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.2938 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.2758 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.266 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2449 | 12.8003 | 59.9878 | 13 | 96.2474 | 9.2466 | 60.0281 | 5
96.285 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.2924 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 96.2559 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.2737 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3021 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.2841 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2744 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2532 | 12.8003 | 59.9878 | 13 | 96.2559 | 9.2466 | 60.0281 | 5
96.2934 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3007 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 96.2642 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.282 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3105 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.2925 | 4.9351 | 59.9647 | 5 | 96.2827 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2616 | 12.8003 | 59.9878 | 13 | 96.2642 | 9.2466 | 60.0281 | 5
96.3017 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.309 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 96.2726 | 13.0901 | 59.9647 | 13 | 96.2903 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3188 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.3008 | 4.9298 | 59.9647 | 5 | 96.291 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2699 | 12.8003 | 59.9878 | 13 | 96.2725 | 9.2466 | 60.0281 | 5
96.3101 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3174 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 96.2809 | 13.09 | 59.9647 | 13 | 96.2987 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3271 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.3091 | 4.9298 | 59.9647 | 5 | 96.2993 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2782 | 12.8003 | 59.9878 | 13 | 96.2808 | 9.2429 | 60.0281 | 5
96.3184 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3257 | 12.8029 | 59.9935 | 13 | 96.2892 | 13.09 | 59.9647 | 13 | 96.307 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3354 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.3174 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3077 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2865 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 96.2892 | 9.2429 | 60.0281 | 5
96.3267 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.334 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 96.2976 | 13.09 | 59.9647 | 13 | 96.3154 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3438 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.3259 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.316 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.2949 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 96.2975 | 9.2429 | 60.0281 | 5
96.3351 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3424 | 12.8008 | 59.9935 | 13 | 96.3059 | 13.09 | 59.9647 | 13 | 96.3237 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3522 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.3342 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3243 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.3032 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 96.3058 | 9.2429 | 60.0281 | 5
96.3434 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3507 | 12.7986 | 59.9935 | 13 | 96.3142 | 13.09 | 59.9647 | 13 | 96.332 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3605 | 4.9046 | 59.9763 | 5 | 96.3425 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3328 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.3115 | 12.8853 | 59.9878 | 13 | 96.3141 | 9.2394 | 60.0281 | 5
96.3517 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.359 | 12.7986 | 59.9935 | 13 | 96.3226 | 13.09 | 59.9647 | 13 | 96.3403 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3688 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.3509 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3411 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.3199 | 12.879 | 59.9878 | 13 | 96.3225 | 9.2394 | 60.0281 | 5
96.3601 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3674 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 96.3309 | 13.0864 | 59.9647 | 13 | 96.3487 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3771 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.3592 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3494 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.3282 | 12.879 | 59.9878 | 13 | 96.3308 | 9.2368 | 60.0281 | 5
96.3684 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3757 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 96.3393 | 13.0864 | 59.9647 | 13 | 96.3571 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3855 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.3675 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3578 | 5.1636 | 59.9648 | 5 | 96.3365 | 12.879 | 59.9878 | 13 | 96.3391 | 9.2368 | 60.0281 | 5
96.3767 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.384 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 96.3476 | 13.0864 | 59.9647 | 13 | 96.3654 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.3939 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.3759 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3661 | 5.1617 | 59.9648 | 5 | 96.3448 | 12.879 | 59.9878 | 13 | 96.3474 | 9.2346 | 60.0281 | 5
96.3851 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.3924 | 12.7958 | 59.9935 | 13 | 96.356 | 13.0864 | 59.9647 | 13 | 96.3737 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4022 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.3842 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3744 | 5.1617 | 59.9648 | 5 | 96.3533 | 12.8777 | 59.9878 | 13 | 96.3557 | 9.2346 | 60.0281 | 5
96.3934 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4007 | 12.7932 | 59.9935 | 13 | 96.3643 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.382 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4105 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.3925 | 4.9263 | 59.9647 | 5 | 96.3828 | 5.1617 | 59.9648 | 5 | 96.3616 | 12.8777 | 59.9878 | 13 | 96.3641 | 9.2346 | 60.0281 | 5
96.4017 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.409 | 12.7932 | 59.9935 | 13 | 96.3726 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.3904 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4188 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.4009 | 4.9241 | 59.9647 | 5 | 96.3911 | 5.1617 | 59.9648 | 5 | 96.3699 | 12.8777 | 59.9878 | 13 | 96.3724 | 9.2346 | 60.0281 | 5
96.4101 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4174 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 96.381 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.3987 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4272 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.4092 | 4.9241 | 59.9647 | 5 | 96.3994 | 5.0949 | 59.9648 | 5 | 96.3783 | 12.8777 | 59.9878 | 13 | 96.3807 | 9.2321 | 60.0281 | 5
96.4184 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4257 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 96.3893 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.407 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4355 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.4175 | 4.9217 | 59.9647 | 5 | 96.4077 | 5.0949 | 59.9648 | 5 | 96.3866 | 12.8777 | 59.9878 | 13 | 96.389 | 9.2321 | 60.0281 | 5
96.4267 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4341 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 96.3976 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.4154 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4438 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.4258 | 4.9217 | 59.9647 | 5 | 96.4161 | 5.0917 | 59.9648 | 5 | 96.3949 | 12.8777 | 59.9878 | 13 | 96.3975 | 9.2309 | 60.0281 | 5
96.4351 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4424 | 12.8452 | 59.9935 | 13 | 96.406 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.4237 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4522 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.4343 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4244 | 5.0917 | 59.9648 | 5 | 96.4032 | 12.8733 | 59.9878 | 13 | 96.4058 | 9.2309 | 60.0281 | 5
96.4434 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4507 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 96.4143 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.4321 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4605 | 4.9015 | 59.9763 | 5 | 96.4426 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4327 | 5.0917 | 59.9648 | 5 | 96.4116 | 12.8733 | 59.9878 | 13 | 96.4141 | 9.2284 | 60.0281 | 5
96.4518 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.459 | 12.8409 | 59.9935 | 13 | 96.4226 | 13.0829 | 59.9647 | 13 | 96.4404 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4689 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 96.4509 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4412 | 5.0917 | 59.9648 | 5 | 96.4199 | 12.8733 | 59.9878 | 13 | 96.4224 | 9.2284 | 60.0281 | 5
96.4601 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4674 | 12.8393 | 59.9935 | 13 | 96.431 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4487 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4772 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 96.4593 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4495 | 5.0917 | 59.9648 | 5 | 96.4282 | 12.8733 | 59.9878 | 13 | 96.4308 | 9.2284 | 60.0281 | 5
96.4684 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.4757 | 12.8393 | 59.9935 | 13 | 96.4393 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4571 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4855 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 96.4676 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4578 | 5.0917 | 59.9648 | 5 | 96.4366 | 12.8702 | 59.9878 | 13 | 96.4391 | 9.2284 | 60.0281 | 5
96.4768 | 12.7689 | 59.9878 | 13 | 96.484 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 96.4477 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4654 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.4939 | 4.8986 | 59.9763 | 5 | 96.4759 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4662 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.4449 | 12.8702 | 59.9878 | 13 | 96.4474 | 9.2257 | 60.0281 | 5
96.4851 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 96.4924 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 96.456 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4738 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5022 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.4843 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4745 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.4532 | 12.8702 | 59.9878 | 13 | 96.4557 | 9.2257 | 60.0281 | 5
96.4934 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 96.5007 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 96.4643 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4821 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5106 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.4926 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4828 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.4615 | 12.8702 | 59.9878 | 13 | 96.464 | 9.2232 | 60.0281 | 5
96.5018 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 96.509 | 12.8372 | 59.9935 | 13 | 96.4727 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4904 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5189 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5009 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4912 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.47 | 12.8675 | 59.9878 | 13 | 96.4724 | 9.2232 | 60.0281 | 5
96.5101 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 96.5174 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 96.481 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.4988 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5272 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5092 | 4.9197 | 59.9647 | 5 | 96.4995 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.4783 | 12.8675 | 59.9878 | 13 | 96.4807 | 9.2209 | 60.0281 | 5
96.5184 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 96.5257 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 96.4893 | 13.08 | 59.9647 | 13 | 96.5071 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5356 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5176 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 96.5078 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.4866 | 12.8675 | 59.9878 | 13 | 96.489 | 9.2209 | 60.0281 | 5
96.5268 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 96.5341 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 96.4977 | 13.0303 | 59.9647 | 13 | 96.5154 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5439 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5259 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 96.5161 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.495 | 12.8675 | 59.9878 | 13 | 96.4973 | 9.2209 | 60.0281 | 5
96.5351 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 96.5424 | 12.8307 | 59.9935 | 13 | 96.506 | 13.0303 | 59.9647 | 13 | 96.5237 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5522 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5342 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 96.5245 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5033 | 12.8633 | 59.9878 | 13 | 96.5057 | 9.2209 | 60.0281 | 5
96.5434 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 96.5507 | 12.8273 | 59.9935 | 13 | 96.5144 | 13.0303 | 59.9647 | 13 | 96.5321 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5605 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5427 | 4.9174 | 59.9647 | 5 | 96.5328 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5116 | 12.8633 | 59.9878 | 13 | 96.514 | 9.2296 | 60.0281 | 5
96.5518 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 96.5591 | 12.8273 | 59.9935 | 13 | 96.5227 | 13.0303 | 59.9647 | 13 | 96.5405 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5689 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.551 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 96.5411 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5199 | 12.862 | 59.9878 | 13 | 96.5223 | 9.2296 | 60.0281 | 5
96.5601 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 96.5674 | 12.8249 | 59.9878 | 13 | 96.531 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5488 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5772 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5593 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 96.5496 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5283 | 12.862 | 59.9878 | 13 | 96.5306 | 9.2296 | 60.0281 | 5
96.5684 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.5757 | 12.8249 | 59.9878 | 13 | 96.5394 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5571 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5856 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5677 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 96.5579 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5366 | 12.862 | 59.9878 | 13 | 96.5391 | 9.2296 | 60.0281 | 5
96.5768 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.584 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5477 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5654 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.5939 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.576 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 96.5662 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5449 | 12.862 | 59.9878 | 13 | 96.5474 | 9.2224 | 60.0281 | 5
96.5851 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.5924 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5561 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5738 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6022 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5843 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 96.5746 | 5.0898 | 59.9648 | 5 | 96.5533 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 96.5557 | 9.2224 | 60.0281 | 5
96.5934 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6007 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5644 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5821 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6106 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.5927 | 4.9148 | 59.9647 | 5 | 96.5829 | 5.0872 | 59.9648 | 5 | 96.5616 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 96.564 | 9.2197 | 60.0281 | 5
96.6018 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6091 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5727 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5905 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6189 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.601 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 96.5912 | 5.0872 | 59.9648 | 5 | 96.5699 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 96.5724 | 9.2197 | 60.0281 | 5
96.6101 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6174 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5811 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.5988 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6273 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.6093 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 96.5996 | 5.0872 | 59.9648 | 5 | 96.5782 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 96.5807 | 9.2136 | 60.0281 | 5
96.6184 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6257 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5894 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.6071 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6356 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.6176 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 96.6079 | 5.0872 | 59.9648 | 5 | 96.5867 | 12.8554 | 59.9878 | 13 | 96.589 | 9.2136 | 60.0281 | 5
96.6268 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6341 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.5977 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.6155 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6439 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 96.626 | 4.9124 | 59.9647 | 5 | 96.6162 | 5.0872 | 59.9648 | 5 | 96.595 | 12.8554 | 59.9878 | 13 | 96.5973 | 9.2111 | 60.0281 | 5
96.6351 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6424 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 96.6061 | 13.0287 | 59.9647 | 13 | 96.6238 | 4.8974 | 59.9763 | 5 | 96.6523 | 4.8919 | 59.9763 | 5 | 96.6343 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6245 | 5.0872 | 59.9648 | 5 | 96.6033 | 12.8532 | 59.9878 | 13 | 96.6056 | 9.2111 | 60.0281 | 5
96.6434 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6507 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 96.6144 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6321 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.6606 | 4.8919 | 59.9763 | 5 | 96.6426 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6329 | 5.0845 | 59.9648 | 5 | 96.6117 | 12.8532 | 59.9878 | 13 | 96.614 | 9.2086 | 60.0281 | 5
96.6518 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6591 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 96.6228 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6405 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.6689 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 96.6511 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6412 | 5.0845 | 59.9648 | 5 | 96.62 | 12.8532 | 59.9878 | 13 | 96.6223 | 9.2086 | 60.0281 | 5
96.6601 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6674 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 96.6311 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6488 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.6773 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 96.6594 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6495 | 5.0845 | 59.9648 | 5 | 96.6283 | 12.8532 | 59.9878 | 13 | 96.6306 | 9.2077 | 60.0281 | 5
96.6684 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6758 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 96.6394 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6572 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.6856 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 96.6677 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.658 | 5.0845 | 59.9648 | 5 | 96.6366 | 12.8506 | 59.9878 | 13 | 96.6389 | 9.2077 | 60.0281 | 5
96.6768 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6841 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 96.6478 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6655 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.694 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 96.6761 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6663 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.645 | 12.8506 | 59.9878 | 13 | 96.6473 | 9.2248 | 60.0281 | 5
96.6851 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.6924 | 12.8205 | 59.9878 | 13 | 96.6561 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6738 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7023 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 96.6844 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6746 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.6533 | 12.8506 | 59.9878 | 13 | 96.6556 | 9.2248 | 60.0281 | 5
96.6935 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.7007 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.6645 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6822 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7106 | 4.8899 | 59.9763 | 5 | 96.6927 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.683 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.6616 | 12.8506 | 59.9878 | 13 | 96.6639 | 9.2227 | 60.0281 | 5
96.7018 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.7091 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.6728 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6905 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7189 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7011 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6913 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.67 | 12.8476 | 59.9878 | 13 | 96.6722 | 9.2227 | 60.0281 | 5
96.7101 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.7174 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.6811 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.6989 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7273 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7094 | 4.9102 | 59.9647 | 5 | 96.6996 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.6783 | 12.8476 | 59.9878 | 13 | 96.6807 | 9.2177 | 60.0281 | 5
96.7185 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.7257 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.6895 | 13.0244 | 59.9647 | 13 | 96.7072 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7357 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7177 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.708 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.6866 | 12.8476 | 59.9878 | 13 | 96.689 | 9.2177 | 60.0281 | 5
96.7268 | 12.7756 | 59.9935 | 13 | 96.7341 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.6978 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7155 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.744 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.726 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7163 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.6949 | 12.8476 | 59.9878 | 13 | 96.6973 | 9.2177 | 60.0281 | 5
96.7351 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 96.7424 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.7061 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7238 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7523 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7344 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7246 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.7034 | 12.8476 | 59.9878 | 13 | 96.7056 | 9.2177 | 60.0281 | 5
96.7435 | 12.7728 | 59.9935 | 13 | 96.7508 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.7145 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7322 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7606 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7427 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7329 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.7117 | 12.8476 | 59.9878 | 13 | 96.714 | 9.2155 | 60.0281 | 5
96.7518 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.7591 | 12.8185 | 59.9878 | 13 | 96.7228 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7405 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.769 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.751 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7413 | 5.0816 | 59.9648 | 5 | 96.72 | 12.8409 | 59.9878 | 13 | 96.7223 | 9.2155 | 60.0281 | 5
96.7601 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.7674 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 96.7312 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7488 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7773 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7595 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7496 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.7283 | 12.8409 | 59.9878 | 13 | 96.7306 | 9.2133 | 60.0281 | 5
96.7685 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.7758 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 96.7395 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7572 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.7856 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7678 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7579 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.7367 | 12.8409 | 59.9878 | 13 | 96.7389 | 9.2133 | 60.0281 | 5
96.7768 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.7841 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 96.7478 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7655 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.794 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7761 | 4.9079 | 59.9647 | 5 | 96.7664 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.745 | 12.8409 | 59.9878 | 13 | 96.7472 | 9.2102 | 60.0281 | 5
96.7851 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.7924 | 12.8173 | 59.9878 | 13 | 96.7562 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7739 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.8023 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7845 | 4.9043 | 59.9647 | 5 | 96.7747 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.7533 | 12.8409 | 59.9878 | 13 | 96.7556 | 9.2102 | 60.0281 | 5
96.7935 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8008 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 96.7645 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7822 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.8107 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.7928 | 4.9043 | 59.9647 | 5 | 96.783 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.7616 | 12.8409 | 59.9878 | 13 | 96.7639 | 9.2071 | 60.0281 | 5
96.8018 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8091 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 96.7729 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7905 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 96.819 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8011 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.7914 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.77 | 12.8397 | 59.9878 | 13 | 96.7722 | 9.2071 | 60.0281 | 5
96.8101 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8174 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 96.7812 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.7989 | 4.9101 | 59.9763 | 5 | 96.8273 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8095 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.7997 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.7783 | 12.8397 | 59.9878 | 13 | 96.7805 | 9.2044 | 60.0281 | 5
96.8185 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8258 | 12.8137 | 59.9878 | 13 | 96.7895 | 13.0232 | 59.9647 | 13 | 96.8072 | 4.9101 | 59.9763 | 5 | 96.8357 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8178 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.808 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.7866 | 12.8397 | 59.9878 | 13 | 96.7889 | 9.2044 | 60.0281 | 5
96.8268 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8341 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 96.7979 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8156 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 96.844 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8261 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8163 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.795 | 12.8397 | 59.9878 | 13 | 96.7972 | 9.2033 | 60.0281 | 5
96.8351 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8424 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 96.8062 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8239 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 96.8524 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8344 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8247 | 5.0793 | 59.9648 | 5 | 96.8033 | 12.8371 | 59.9878 | 13 | 96.8055 | 9.2033 | 60.0281 | 5
96.8435 | 12.7708 | 59.9935 | 13 | 96.8508 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 96.8145 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8322 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 96.8607 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8428 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.833 | 5.0757 | 59.9648 | 5 | 96.8116 | 12.8371 | 59.9878 | 13 | 96.8138 | 9.2033 | 60.0281 | 5
96.8518 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.8591 | 12.8117 | 59.9878 | 13 | 96.8229 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8406 | 4.9125 | 59.9763 | 5 | 96.869 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8511 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8413 | 5.0757 | 59.9648 | 5 | 96.8199 | 12.8361 | 59.9878 | 13 | 96.8223 | 9.2033 | 60.0281 | 5
96.8601 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.8674 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 96.8312 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8489 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.8774 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8594 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8497 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.8284 | 12.8361 | 59.9878 | 13 | 96.8306 | 9.1977 | 60.0281 | 5
96.8685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.8758 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 96.8396 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8572 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.8857 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8679 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.858 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.8367 | 12.8361 | 59.9878 | 13 | 96.8389 | 9.1977 | 60.0281 | 5
96.8768 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.8841 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 96.8479 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8655 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.894 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8762 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8663 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.845 | 12.8361 | 59.9878 | 13 | 96.8472 | 9.1953 | 60.0281 | 5
96.8851 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.8925 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 96.8562 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8739 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9023 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8845 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8748 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.8534 | 12.8326 | 59.9878 | 13 | 96.8556 | 9.1953 | 60.0281 | 5
96.8935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9008 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 96.8646 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8823 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9107 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.8929 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8831 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.8617 | 12.8326 | 59.9878 | 13 | 96.8639 | 9.1953 | 60.0281 | 5
96.9018 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9091 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 96.8729 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8906 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9191 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9012 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8914 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.87 | 12.8687 | 59.9878 | 13 | 96.8722 | 9.1953 | 60.0281 | 5
96.9101 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9174 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 96.8813 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.8989 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9274 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9095 | 4.9016 | 59.9647 | 5 | 96.8998 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.8783 | 12.8687 | 59.9878 | 13 | 96.8805 | 9.1907 | 60.0281 | 5
96.9185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9258 | 12.8056 | 59.9878 | 13 | 96.8896 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9072 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9357 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9179 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9081 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.8867 | 12.8687 | 59.9878 | 13 | 96.8888 | 9.1907 | 60.0281 | 5
96.9268 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9341 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 96.8979 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9156 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.944 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9262 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9164 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.895 | 12.8687 | 59.9878 | 13 | 96.8972 | 9.1907 | 60.0281 | 5
96.9351 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9425 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 96.9063 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.924 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9524 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9345 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9247 | 5.0738 | 59.9648 | 5 | 96.9033 | 12.8662 | 59.9878 | 13 | 96.9055 | 9.1907 | 60.0281 | 5
96.9435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9508 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 96.9146 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9323 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9607 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9428 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9331 | 5.0712 | 59.9648 | 5 | 96.9117 | 12.8662 | 59.9878 | 13 | 96.9138 | 9.1868 | 60.0281 | 5
96.9518 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9591 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 96.9229 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9406 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9691 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9512 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9414 | 5.0712 | 59.9648 | 5 | 96.92 | 12.8662 | 59.9878 | 13 | 96.9221 | 9.1868 | 60.0281 | 5
96.9602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9675 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 96.9313 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9489 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9774 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9595 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9497 | 5.0712 | 59.9648 | 5 | 96.9283 | 12.8662 | 59.9878 | 13 | 96.9305 | 9.1818 | 60.0281 | 5
96.9685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9758 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 96.9396 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9573 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9857 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9678 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9581 | 5.0712 | 59.9648 | 5 | 96.9366 | 12.8654 | 59.9878 | 13 | 96.9388 | 9.1818 | 60.0281 | 5
96.9768 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9841 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 96.948 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9656 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 96.9941 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9763 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9664 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.9451 | 12.8654 | 59.9878 | 13 | 96.9471 | 9.1818 | 60.0281 | 5
96.9852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 96.9925 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 96.9563 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9739 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0024 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9846 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9747 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.9534 | 12.8616 | 59.9878 | 13 | 96.9554 | 9.1818 | 60.0281 | 5
96.9935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0008 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 96.9646 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9823 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0107 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 96.9929 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9832 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.9617 | 12.8616 | 59.9878 | 13 | 96.9639 | 9.1799 | 60.0281 | 5
97.0018 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0092 | 12.8018 | 59.9878 | 13 | 96.973 | 13.0206 | 59.9647 | 13 | 96.9906 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0191 | 4.8878 | 59.9763 | 5 | 97.0013 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9915 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.9701 | 12.8616 | 59.9878 | 13 | 96.9722 | 9.1799 | 60.0281 | 5
97.0102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0175 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 96.9813 | 13.019 | 59.9647 | 13 | 96.999 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0274 | 4.8878 | 59.9763 | 5 | 97.0096 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 96.9998 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.9784 | 12.8616 | 59.9878 | 13 | 96.9805 | 9.1742 | 60.0281 | 5
97.0185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0258 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 96.9897 | 13.019 | 59.9647 | 13 | 97.0073 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0358 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0179 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0082 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.9867 | 12.8584 | 59.9878 | 13 | 96.9888 | 9.1742 | 60.0281 | 5
97.0268 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0341 | 12.7974 | 59.9878 | 13 | 96.998 | 13.019 | 59.9647 | 13 | 97.0156 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0441 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0263 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0165 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 96.995 | 12.8584 | 59.9878 | 13 | 96.9972 | 9.1742 | 60.0281 | 5
97.0352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0425 | 12.7974 | 59.9878 | 13 | 97.0063 | 13.019 | 59.9647 | 13 | 97.024 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0524 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0346 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0248 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0034 | 12.8584 | 59.9878 | 13 | 97.0055 | 9.1742 | 60.0281 | 5
97.0435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0508 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.0147 | 13.019 | 59.9647 | 13 | 97.0323 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0608 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0429 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0331 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0117 | 12.8584 | 59.9878 | 13 | 97.0138 | 9.1776 | 60.0281 | 5
97.0518 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0591 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.023 | 13.019 | 59.9647 | 13 | 97.0406 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0691 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0512 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0415 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.02 | 12.8584 | 59.9878 | 13 | 97.0221 | 9.1776 | 60.0281 | 5
97.0602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0675 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.0313 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.049 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0775 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0596 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0498 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0284 | 12.8584 | 59.9878 | 13 | 97.0304 | 9.1752 | 60.0223 | 5
97.0685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0758 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.0397 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.0573 | 4.9154 | 59.9763 | 5 | 97.0858 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0679 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0581 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0367 | 12.8556 | 59.9878 | 13 | 97.0388 | 9.1752 | 60.0223 | 5
97.0768 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0842 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.048 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.0657 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 97.0941 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0762 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0665 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.045 | 12.8556 | 59.9878 | 13 | 97.0471 | 9.1752 | 60.0223 | 5
97.0852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.0925 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.0564 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.074 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 97.1024 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.0847 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0748 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0533 | 12.8518 | 59.9878 | 13 | 97.0554 | 9.1752 | 60.0223 | 5
97.0935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1008 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.0647 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.0823 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 97.1108 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.093 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0831 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0618 | 12.8518 | 59.9878 | 13 | 97.0637 | 9.1752 | 60.0223 | 5
97.1018 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1092 | 12.8171 | 59.9878 | 13 | 97.073 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.0906 | 4.9171 | 59.9763 | 5 | 97.1191 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1013 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0916 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0701 | 12.8518 | 59.9878 | 13 | 97.0721 | 9.1752 | 60.0223 | 5
97.1102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1175 | 12.811 | 59.9878 | 13 | 97.0814 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.099 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1274 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1097 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.0999 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0784 | 12.8518 | 59.9878 | 13 | 97.0804 | 9.1703 | 60.0223 | 5
97.1185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1258 | 12.811 | 59.9878 | 13 | 97.0897 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.1073 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1358 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.118 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.1082 | 5.032 | 59.9648 | 5 | 97.0868 | 12.8503 | 59.9878 | 13 | 97.0887 | 9.1703 | 60.0223 | 5
97.1268 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1342 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.0981 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.1157 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1441 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1263 | 4.8992 | 59.9647 | 5 | 97.1166 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.0951 | 12.8503 | 59.9878 | 13 | 97.097 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1425 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1064 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.124 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1525 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1347 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1249 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1034 | 12.8503 | 59.9878 | 13 | 97.1055 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1508 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1147 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.1323 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1608 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.143 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1332 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1117 | 12.8503 | 59.9878 | 13 | 97.1138 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1518 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1592 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.123 | 12.9695 | 59.9647 | 13 | 97.1407 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1691 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1513 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1415 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1201 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | 97.1221 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1675 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1314 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.149 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1775 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1596 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1499 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1284 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | 97.1304 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1758 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1397 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.1573 | 4.9196 | 59.9763 | 5 | 97.1858 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.168 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1582 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1367 | 12.8686 | 59.9878 | 13 | 97.1388 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1768 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1842 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1481 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.1657 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 97.1942 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1763 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1665 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1451 | 12.8686 | 59.9878 | 13 | 97.1471 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.1925 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1564 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.174 | 4.9224 | 59.9763 | 5 | 97.2025 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1846 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1749 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1534 | 12.8686 | 59.9878 | 13 | 97.1554 | 9.168 | 60.0223 | 5
97.1935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2008 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1648 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.1824 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2108 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.1931 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1832 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.1617 | 12.8686 | 59.9878 | 13 | 97.1637 | 9.1648 | 60.0223 | 5
97.2018 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2092 | 12.8075 | 59.9878 | 13 | 97.1731 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.1907 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2192 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2014 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.1915 | 5.026 | 59.9648 | 5 | 97.17 | 12.8663 | 59.9878 | 13 | 97.1721 | 9.1648 | 60.0223 | 5
97.2102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2175 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 97.1814 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.199 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2275 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2097 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.2 | 5.0202 | 59.9648 | 5 | 97.1785 | 12.8663 | 59.9878 | 13 | 97.1804 | 9.1625 | 60.0223 | 5
97.2185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2259 | 12.803 | 59.9878 | 13 | 97.1898 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.2074 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2358 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2181 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.2083 | 5.0202 | 59.9648 | 5 | 97.1868 | 12.8639 | 59.9878 | 13 | 97.1887 | 9.1625 | 60.0223 | 5
97.2268 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2342 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 97.1981 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.2157 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2441 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2264 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.2166 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.1951 | 12.8639 | 59.9878 | 13 | 97.197 | 9.16 | 60.0223 | 5
97.2352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2425 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 97.2065 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.2241 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2525 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2347 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.225 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2034 | 12.8639 | 59.9878 | 13 | 97.2054 | 9.16 | 60.0223 | 5
97.2435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2509 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 97.2148 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.2324 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2609 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.243 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.2333 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2118 | 12.8639 | 59.9878 | 13 | 97.2137 | 9.16 | 60.0223 | 5
97.2518 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2592 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 97.2231 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.2407 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2692 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2514 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.2416 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2201 | 12.8639 | 59.9878 | 13 | 97.222 | 9.16 | 60.0223 | 5
97.2602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2675 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 97.2314 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.249 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2775 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2597 | 4.8976 | 59.9647 | 5 | 97.2499 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2284 | 12.8639 | 59.9878 | 13 | 97.2303 | 9.16 | 60.0223 | 5
97.2685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2758 | 12.7997 | 59.9878 | 13 | 97.2398 | 12.9664 | 59.9647 | 13 | 97.2574 | 4.9053 | 59.9763 | 5 | 97.2858 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.268 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.2583 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2367 | 12.861 | 59.9878 | 13 | 97.2386 | 9.16 | 60.0223 | 5
97.2768 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2842 | 12.7998 | 59.9878 | 13 | 97.2481 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.2657 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 97.2942 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2764 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.2666 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2451 | 12.861 | 59.9878 | 13 | 97.2471 | 9.1578 | 60.0223 | 5
97.2852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.2925 | 12.7998 | 59.9878 | 13 | 97.2565 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.274 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 97.3026 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.2847 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.2749 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2534 | 12.861 | 59.9878 | 13 | 97.2554 | 9.1578 | 60.0223 | 5
97.2935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3009 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 97.2648 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.2824 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 97.3109 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.293 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.2833 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2617 | 12.861 | 59.9878 | 13 | 97.2637 | 9.1554 | 60.0223 | 5
97.3018 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3092 | 12.798 | 59.9878 | 13 | 97.2732 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.2907 | 4.9081 | 59.9763 | 5 | 97.3192 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3015 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.2916 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2701 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 97.272 | 9.1554 | 60.0223 | 5
97.3102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3175 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 97.2815 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.2991 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3275 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3098 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.2999 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2784 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 97.2804 | 9.1486 | 60.0223 | 5
97.3185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3259 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 97.2898 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.3074 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3359 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3181 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3083 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.2867 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 97.2887 | 9.1486 | 60.0223 | 5
97.3269 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3342 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 97.2982 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.3157 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3442 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3265 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3167 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.295 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 97.297 | 9.1486 | 60.0223 | 5
97.3352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3425 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 97.3065 | 12.9619 | 59.9647 | 13 | 97.3241 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3525 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3348 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.325 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3035 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 97.3053 | 9.1486 | 60.0223 | 5
97.3435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3509 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 97.3148 | 12.9588 | 59.9647 | 13 | 97.3324 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3609 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3431 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3334 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3118 | 12.8587 | 59.9878 | 13 | 97.3137 | 9.1486 | 60.0223 | 5
97.3519 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3592 | 12.7904 | 59.9878 | 13 | 97.3232 | 12.9588 | 59.9647 | 13 | 97.3408 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3692 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3514 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3417 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3201 | 12.8536 | 59.9878 | 13 | 97.322 | 9.1486 | 60.0223 | 5
97.3602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3676 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 97.3315 | 12.9588 | 59.9647 | 13 | 97.3491 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3776 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3598 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.35 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3285 | 12.8536 | 59.9878 | 13 | 97.3303 | 9.1465 | 60.0223 | 5
97.3685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3759 | 12.809 | 59.9878 | 13 | 97.3398 | 12.9588 | 59.9647 | 13 | 97.3574 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3859 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3681 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3583 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3368 | 12.8536 | 59.9878 | 13 | 97.3386 | 9.1465 | 60.0223 | 5
97.3769 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3842 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 97.3482 | 12.9588 | 59.9647 | 13 | 97.3658 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.3942 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3764 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3667 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3451 | 12.8536 | 59.9878 | 13 | 97.347 | 9.1442 | 60.0223 | 5
97.3852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.3925 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 97.3565 | 12.9588 | 59.9647 | 13 | 97.3741 | 4.9102 | 59.9763 | 5 | 97.4026 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3848 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.375 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3534 | 12.8526 | 59.9878 | 13 | 97.3553 | 9.1442 | 60.0223 | 5
97.3935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4009 | 12.8023 | 59.9878 | 13 | 97.3649 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.3824 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 97.4109 | 4.888 | 59.9763 | 5 | 97.3931 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3833 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3618 | 12.8526 | 59.9878 | 13 | 97.3636 | 9.1442 | 60.0223 | 5
97.4019 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4092 | 12.8023 | 59.9878 | 13 | 97.3732 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.3907 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 97.4193 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 97.4014 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.3917 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3701 | 12.8526 | 59.9878 | 13 | 97.3719 | 9.1442 | 60.0223 | 5
97.4102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4176 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 97.3816 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.3991 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 97.4276 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 97.4099 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.4 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3784 | 12.8526 | 59.9878 | 13 | 97.3804 | 9.1417 | 60.0223 | 5
97.4185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4259 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 97.3899 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4075 | 4.9131 | 59.9763 | 5 | 97.4359 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 97.4182 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.4083 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3868 | 12.8526 | 59.9878 | 13 | 97.3887 | 9.1417 | 60.0223 | 5
97.4269 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4342 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 97.3982 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4158 | 4.9156 | 59.9763 | 5 | 97.4443 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 97.4265 | 4.8953 | 59.9647 | 5 | 97.4167 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.3951 | 12.8526 | 59.9878 | 13 | 97.397 | 9.1417 | 60.0223 | 5
97.4352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4426 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 97.4066 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4241 | 4.9156 | 59.9763 | 5 | 97.4526 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 97.4349 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.425 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4034 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4053 | 9.1417 | 60.0223 | 5
97.4435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4509 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 97.4149 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4324 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.4609 | 4.8921 | 59.9763 | 5 | 97.4432 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4333 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4117 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4137 | 9.1389 | 60.0223 | 5
97.4519 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4592 | 12.8005 | 59.9878 | 13 | 97.4232 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4408 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.4692 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.4515 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4418 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4202 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.422 | 9.1389 | 60.0223 | 5
97.4602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4676 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 97.4316 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4492 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.4776 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.4598 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4501 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4285 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4303 | 9.1366 | 60.0223 | 5
97.4685 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4759 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 97.4399 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4575 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.4859 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.4682 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4584 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4368 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4386 | 9.1366 | 60.0223 | 5
97.4769 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4843 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 97.4482 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4658 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.4943 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.4765 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4667 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4452 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.447 | 9.1366 | 60.0223 | 5
97.4852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.4926 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 97.4566 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4741 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.5026 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.4848 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4751 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4535 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4553 | 9.1366 | 60.0223 | 5
97.4935 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5009 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 97.4649 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4825 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.5109 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.4932 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4834 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4618 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4636 | 9.1335 | 60.0223 | 5
97.5019 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5092 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 97.4733 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4908 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.5193 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5015 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.4917 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4701 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4719 | 9.1335 | 60.0223 | 5
97.5102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5176 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 97.4816 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.4991 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.5276 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5098 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.5001 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4785 | 12.8493 | 59.9878 | 13 | 97.4803 | 9.1335 | 60.0223 | 5
97.5185 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5259 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 97.4899 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.5075 | 4.9188 | 59.9763 | 5 | 97.5359 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5182 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.5084 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4868 | 12.8443 | 59.9878 | 13 | 97.4886 | 9.1335 | 60.0223 | 5
97.5269 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5342 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 97.4983 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.5158 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 97.5443 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5266 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.5167 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.4951 | 12.8443 | 59.9878 | 13 | 97.4969 | 9.1316 | 60.0223 | 5
97.5352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5426 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 97.5066 | 12.9576 | 59.9647 | 13 | 97.5242 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 97.5526 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5349 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.5251 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5035 | 12.8443 | 59.9878 | 13 | 97.5052 | 9.1316 | 60.0223 | 5
97.5435 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5509 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 97.515 | 12.9547 | 59.9647 | 13 | 97.5325 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 97.561 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5433 | 4.8928 | 59.9647 | 5 | 97.5334 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5118 | 12.8443 | 59.9878 | 13 | 97.5135 | 9.1291 | 60.0223 | 5
97.5519 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5593 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 97.5233 | 12.9547 | 59.9647 | 13 | 97.5408 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 97.5693 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5516 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 97.5417 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5201 | 12.8443 | 59.9878 | 13 | 97.522 | 9.1291 | 60.0223 | 5
97.5602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5676 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 97.5316 | 12.9532 | 59.9647 | 13 | 97.5492 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.5776 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5599 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 97.55 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5284 | 12.8443 | 59.9878 | 13 | 97.5303 | 9.1291 | 60.0223 | 5
97.5686 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5759 | 12.7867 | 59.9878 | 13 | 97.54 | 12.9532 | 59.9647 | 13 | 97.5575 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.586 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5682 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 97.5585 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5369 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5386 | 9.1291 | 60.0223 | 5
97.5769 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5843 | 12.7826 | 59.9878 | 13 | 97.5483 | 12.9532 | 59.9647 | 13 | 97.5659 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.5943 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5766 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 97.5668 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5452 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5469 | 9.1272 | 60.0223 | 5
97.5852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.5926 | 12.7826 | 59.9878 | 13 | 97.5566 | 12.9532 | 59.9647 | 13 | 97.5742 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.6027 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5849 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 97.5751 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5535 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5553 | 9.1272 | 60.0223 | 5
97.5936 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6009 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.565 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.5825 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.611 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 97.5932 | 4.89 | 59.9647 | 5 | 97.5835 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5619 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5636 | 9.1244 | 60.0223 | 5
97.6019 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6093 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.5733 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.5909 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.6193 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 97.6016 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.5918 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5702 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5719 | 9.1244 | 60.0223 | 5
97.6102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6176 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.5817 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.5992 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.6276 | 4.8972 | 59.9763 | 5 | 97.6099 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6001 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5785 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5802 | 9.1219 | 60.0223 | 5
97.6186 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6259 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.59 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6075 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.636 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6182 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6085 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5868 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5886 | 9.1219 | 60.0223 | 5
97.6269 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6343 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.5983 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6158 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.6443 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6266 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6168 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.5952 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.5969 | 9.1219 | 60.0223 | 5
97.6352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6426 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.6067 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6242 | 4.9267 | 59.9763 | 5 | 97.6526 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6349 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6251 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.6035 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.6052 | 9.1219 | 60.0223 | 5
97.6436 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6509 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.615 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6325 | 4.9284 | 59.9763 | 5 | 97.661 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6432 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6335 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.6118 | 12.8429 | 59.9878 | 13 | 97.6135 | 9.1219 | 60.0223 | 5
97.6519 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6593 | 12.7804 | 59.9878 | 13 | 97.6234 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6409 | 4.9284 | 59.9763 | 5 | 97.6693 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6517 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6418 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.6202 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6219 | 9.1219 | 60.0223 | 5
97.6602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6676 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 97.6317 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6492 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 97.6777 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.66 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6501 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.6285 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6302 | 9.1155 | 60.0223 | 5
97.6686 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6759 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 97.64 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6575 | 4.9314 | 59.9763 | 5 | 97.686 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6683 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6584 | 5.019 | 59.9648 | 5 | 97.6368 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6385 | 9.1155 | 60.0223 | 5
97.6769 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6843 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 97.6484 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6659 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.6943 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6766 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6669 | 5.0171 | 59.9648 | 5 | 97.6451 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6469 | 9.113 | 60.0223 | 5
97.6852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.6926 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 97.6567 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6742 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.7027 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.685 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6752 | 5.0171 | 59.9648 | 5 | 97.6536 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6553 | 9.113 | 60.0223 | 5
97.6936 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.701 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 97.665 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6826 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.711 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.6933 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6835 | 5.0171 | 59.9648 | 5 | 97.6619 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6636 | 9.113 | 60.0223 | 5
97.7019 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7093 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 97.6734 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6909 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.7194 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7016 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.6919 | 5.0171 | 59.9648 | 5 | 97.6702 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6719 | 9.113 | 60.0223 | 5
97.7102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7176 | 12.8014 | 59.9878 | 13 | 97.6817 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.6992 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.7277 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.71 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7002 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.6786 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6802 | 9.113 | 60.0223 | 5
97.7186 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.726 | 12.8014 | 59.9878 | 13 | 97.6901 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7076 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.736 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7183 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7085 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.6869 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6886 | 9.113 | 60.0223 | 5
97.7269 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7343 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 97.6984 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7159 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.7444 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7266 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7169 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.6952 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.6969 | 9.1075 | 60.0223 | 5
97.7352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7426 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 97.7067 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7242 | 4.9347 | 59.9763 | 5 | 97.7527 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.735 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7252 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.7035 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.7052 | 9.1075 | 60.0223 | 5
97.7436 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7509 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 97.7151 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7326 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 97.761 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7433 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7335 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.7119 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.7135 | 9.0946 | 60.0223 | 5
97.7519 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7593 | 12.7966 | 59.9878 | 13 | 97.7234 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7409 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 97.7693 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7516 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7419 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.7202 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.7218 | 9.0946 | 60.0223 | 5
97.7602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7676 | 12.7965 | 59.9878 | 13 | 97.7318 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7493 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 97.7777 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7601 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7502 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.7285 | 12.8429 | 59.982 | 13 | 97.7302 | 9.0946 | 60.0223 | 5
97.7686 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.776 | 12.7965 | 59.9878 | 13 | 97.7401 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7576 | 4.9376 | 59.9763 | 5 | 97.7861 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7684 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7585 | 5.017 | 59.9648 | 5 | 97.7369 | 12.8443 | 59.982 | 13 | 97.7385 | 9.0946 | 60.0223 | 5
97.7769 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7843 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 97.7484 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7659 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.7944 | 4.9004 | 59.9763 | 5 | 97.7767 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7668 | 5.015 | 59.9648 | 5 | 97.7452 | 12.8443 | 59.982 | 13 | 97.7468 | 9.0927 | 60.0223 | 5
97.7852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.7926 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 97.7568 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7742 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.8027 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.785 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7753 | 5.015 | 59.9648 | 5 | 97.7535 | 12.8465 | 59.982 | 13 | 97.7551 | 9.0927 | 60.0223 | 5
97.7936 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.801 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 97.7651 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.7826 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.811 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.7934 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7836 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.7618 | 12.8465 | 59.982 | 13 | 97.7635 | 9.0869 | 60.0223 | 5
97.8019 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8093 | 12.7836 | 59.9878 | 13 | 97.7734 | 12.9043 | 59.9647 | 13 | 97.791 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.8194 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8017 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.7919 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.7703 | 12.8479 | 59.982 | 13 | 97.7719 | 9.0869 | 60.0223 | 5
97.8102 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8176 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 97.7818 | 12.9014 | 59.9647 | 13 | 97.7993 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.8278 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.81 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8003 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.7786 | 12.8479 | 59.982 | 13 | 97.7802 | 9.0869 | 60.0223 | 5
97.8186 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.826 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 97.7901 | 12.9014 | 59.9647 | 13 | 97.8076 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.8361 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8184 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8086 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.7869 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.7885 | 9.0869 | 60.0223 | 5
97.8269 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8343 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 97.7985 | 12.9005 | 59.9647 | 13 | 97.8159 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.8444 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8267 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8169 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.7953 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.7969 | 9.0869 | 60.0223 | 5
97.8352 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8427 | 12.8028 | 59.9878 | 13 | 97.8068 | 12.9005 | 59.9647 | 13 | 97.8243 | 4.9432 | 59.9763 | 5 | 97.8527 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.835 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8253 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8036 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8052 | 9.0869 | 60.0223 | 5
97.8436 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.851 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 97.8151 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8326 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 97.8611 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8434 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8336 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8119 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8135 | 9.0817 | 60.0223 | 5
97.8519 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8593 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 97.8235 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8409 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 97.8694 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8517 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8419 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8202 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8218 | 9.0817 | 60.0223 | 5
97.8602 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8676 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 97.8318 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8493 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 97.8777 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.86 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8503 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8286 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8302 | 9.0789 | 60.0223 | 5
97.8686 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.876 | 12.7987 | 59.9878 | 13 | 97.8401 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8576 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 97.8861 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8685 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8586 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8369 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8385 | 9.0789 | 60.0223 | 5
97.8769 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8843 | 12.8187 | 59.9878 | 13 | 97.8485 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.866 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 97.8944 | 4.9028 | 59.9763 | 5 | 97.8768 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8669 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8452 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8468 | 9.0664 | 60.0223 | 5
97.8852 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.8927 | 12.8187 | 59.9878 | 13 | 97.8568 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8743 | 4.9445 | 59.9763 | 5 | 97.9028 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 97.8851 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8752 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8535 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8551 | 9.0664 | 60.0223 | 5
97.8936 | 12.7679 | 59.9935 | 13 | 97.901 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 97.8652 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8826 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 97.9111 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 97.8934 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.8837 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8619 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8635 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9019 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 97.9093 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 97.8735 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.891 | 4.9458 | 59.9763 | 5 | 97.9194 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 97.9018 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.892 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8702 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8718 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9102 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 97.9177 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.8818 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.8993 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 97.9278 | 4.9057 | 59.9763 | 5 | 97.9101 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9003 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8785 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8801 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9186 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 97.926 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.8902 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9077 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 97.9361 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9184 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9087 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8868 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8884 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9269 | 12.7699 | 59.9935 | 13 | 97.9343 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.8985 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.916 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 97.9445 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9268 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.917 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.8953 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.8969 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9352 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 97.9427 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9069 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9243 | 4.9479 | 59.9763 | 5 | 97.9528 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9351 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9253 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9036 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.9052 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9436 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 97.951 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9152 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9327 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 97.9611 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9434 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9337 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9119 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.9135 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9519 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 97.9594 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9235 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.941 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 97.9695 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9518 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.942 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9203 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.9218 | 9.0609 | 60.0166 | 5
97.9603 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | 97.9677 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9319 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9493 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 97.9778 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9601 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9503 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9286 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.9302 | 9.0581 | 60.0166 | 5
97.9686 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 97.976 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9402 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9576 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 97.9861 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9684 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9587 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9369 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.9385 | 9.0581 | 60.0166 | 5
97.9769 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 97.9843 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9485 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.966 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 97.9944 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9767 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.967 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9452 | 12.8479 | 59.9878 | 13 | 97.9468 | 9.0581 | 60.0166 | 5
97.9853 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 97.9927 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9569 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9744 | 4.9504 | 59.9763 | 5 | 98.0028 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9852 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9753 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9536 | 12.8559 | 59.9878 | 13 | 97.9551 | 9.0581 | 60.0166 | 5
97.9936 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.001 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9652 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9827 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 98.0111 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 97.9935 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9836 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9619 | 12.8559 | 59.9878 | 13 | 97.9635 | 9.0581 | 60.0166 | 5
98.0019 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0094 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9736 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.991 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 98.0195 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0018 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 97.9921 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9702 | 12.8559 | 59.9878 | 13 | 97.9718 | 9.0581 | 60.0166 | 5
98.0103 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0177 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9819 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 97.9993 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 98.0278 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0102 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0004 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9786 | 12.8559 | 59.9878 | 13 | 97.9801 | 9.0581 | 60.0166 | 5
98.0186 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.026 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9902 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.0077 | 4.9538 | 59.9763 | 5 | 98.0361 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0185 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0087 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9869 | 12.8559 | 59.9878 | 13 | 97.9884 | 9.0581 | 60.0166 | 5
98.0269 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0344 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 97.9986 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.016 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 98.0445 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0268 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0171 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 97.9952 | 12.8559 | 59.9878 | 13 | 97.9968 | 9.0549 | 60.0166 | 5
98.0353 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0427 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0069 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.0244 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 98.0528 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0352 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0254 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0035 | 12.8538 | 59.9878 | 13 | 98.0051 | 9.0549 | 60.0166 | 5
98.0436 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.051 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0153 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.0327 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 98.0612 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0435 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0337 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.012 | 12.8538 | 59.9878 | 13 | 98.0134 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.0519 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0594 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0236 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.041 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 98.0695 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0518 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0421 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0203 | 12.849 | 59.9878 | 13 | 98.0217 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.0603 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0677 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0319 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.0494 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 98.0778 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0602 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0504 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0286 | 12.849 | 59.9878 | 13 | 98.0302 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.0686 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.076 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0403 | 12.8963 | 59.9647 | 13 | 98.0577 | 4.9585 | 59.9763 | 5 | 98.0862 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0685 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0587 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.037 | 12.849 | 59.9878 | 13 | 98.0385 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.0769 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0844 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0486 | 12.8949 | 59.9647 | 13 | 98.066 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 98.0945 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0768 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0671 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0453 | 12.849 | 59.9878 | 13 | 98.0468 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.0853 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.0927 | 12.8092 | 59.982 | 13 | 98.0569 | 12.8949 | 59.9647 | 13 | 98.0744 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 98.1028 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0851 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0754 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0536 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.0551 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.0936 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.101 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.0653 | 12.894 | 59.9647 | 13 | 98.0827 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 98.1112 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.0936 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.0837 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0619 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.0635 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.1019 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1094 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.0736 | 12.894 | 59.9647 | 13 | 98.0911 | 4.9604 | 59.9763 | 5 | 98.1195 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.1019 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.092 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0703 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.0718 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.1103 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1177 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.082 | 12.894 | 59.9647 | 13 | 98.0994 | 4.9625 | 59.9763 | 5 | 98.1279 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.1102 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.1005 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0786 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.0801 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.1186 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1261 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.0903 | 12.894 | 59.9647 | 13 | 98.1077 | 4.9625 | 59.9763 | 5 | 98.1362 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.1186 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.1088 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0869 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.0884 | 9.0515 | 60.0166 | 5
98.1269 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1344 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.0986 | 12.894 | 59.9647 | 13 | 98.1161 | 4.9639 | 59.9763 | 5 | 98.1445 | 4.9076 | 59.9763 | 5 | 98.1269 | 4.889 | 59.9647 | 5 | 98.1171 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.0953 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.0968 | 9.0487 | 60.0166 | 5
98.1353 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1427 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.107 | 12.894 | 59.9647 | 13 | 98.1244 | 4.9639 | 59.9763 | 5 | 98.1528 | 4.9132 | 59.9763 | 5 | 98.1352 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 98.1255 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1036 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.1051 | 9.0487 | 60.0166 | 5
98.1436 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1511 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.1153 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1328 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 98.1612 | 4.9132 | 59.9763 | 5 | 98.1436 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 98.1338 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1119 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.1134 | 9.0487 | 60.0166 | 5
98.1519 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1594 | 12.8058 | 59.982 | 13 | 98.1237 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1411 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 98.1696 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.1519 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 98.1421 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1202 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.1217 | 9.0487 | 60.0166 | 5
98.1603 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1677 | 12.8027 | 59.982 | 13 | 98.132 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1494 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 98.1779 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.1602 | 4.8926 | 59.9647 | 5 | 98.1505 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1287 | 12.8437 | 59.9878 | 13 | 98.1301 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.1686 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1761 | 12.8027 | 59.982 | 13 | 98.1403 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1577 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 98.1862 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.1686 | 4.8936 | 59.9647 | 5 | 98.1588 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.137 | 12.8423 | 59.9878 | 13 | 98.1384 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.1769 | 12.7758 | 59.9935 | 13 | 98.1844 | 12.8069 | 59.982 | 13 | 98.1487 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1661 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 98.1945 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.1769 | 4.8936 | 59.9647 | 5 | 98.1671 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1453 | 12.8423 | 59.9878 | 13 | 98.1467 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.1853 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 98.1927 | 12.8069 | 59.982 | 13 | 98.157 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1744 | 4.9639 | 59.9878 | 5 | 98.2029 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.1852 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.1755 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1537 | 12.8423 | 59.9878 | 13 | 98.155 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.1936 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 98.2011 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.1653 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1827 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 98.2112 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.1935 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.1838 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.162 | 12.8423 | 59.9878 | 13 | 98.1635 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.202 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 98.2094 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.1737 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1911 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 98.2195 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.202 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.1921 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1703 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 98.1718 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.2103 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 98.2177 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.182 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.1994 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 98.2279 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2103 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2004 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1786 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 98.1801 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.2186 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 98.2261 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.1904 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2078 | 4.9872 | 59.9878 | 5 | 98.2362 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2186 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2089 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.187 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 98.1884 | 9.0448 | 60.0166 | 5
98.227 | 12.7786 | 59.9935 | 13 | 98.2344 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.1987 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2161 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2446 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.227 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2172 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.1953 | 12.8394 | 59.9878 | 13 | 98.1967 | 9.0272 | 60.0166 | 5
98.2353 | 12.7813 | 59.9935 | 13 | 98.2428 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.207 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2244 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2529 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2353 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2255 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2036 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2051 | 9.0272 | 60.0166 | 5
98.2436 | 12.7813 | 59.9935 | 13 | 98.2511 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.2154 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2327 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2612 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2436 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2339 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.212 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2134 | 9.0272 | 60.0166 | 5
98.252 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.2594 | 12.803 | 59.982 | 13 | 98.2237 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2411 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2696 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.252 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2422 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2203 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2217 | 9.0272 | 60.0166 | 5
98.2603 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.2678 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 98.2321 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2495 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2779 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2603 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2505 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2286 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2301 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.2686 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.2761 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 98.2404 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2578 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2863 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2686 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2589 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2369 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2384 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.277 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.2845 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 98.2487 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2661 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.2946 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2769 | 4.8936 | 59.9705 | 5 | 98.2672 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2454 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2467 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.2853 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.2928 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 98.257 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2744 | 4.9792 | 59.9878 | 5 | 98.3029 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2853 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 98.2755 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2537 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.255 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.2936 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3011 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 98.2654 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2828 | 4.9763 | 59.9878 | 5 | 98.3113 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.2936 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 98.2838 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.262 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2633 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.302 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3094 | 12.8013 | 59.982 | 13 | 98.2737 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2911 | 4.9763 | 59.9878 | 5 | 98.3196 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.3019 | 4.8889 | 59.9705 | 5 | 98.2922 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2704 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.2717 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.3103 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3178 | 12.8 | 59.982 | 13 | 98.2821 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.2994 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3279 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.3104 | 4.8889 | 59.9705 | 5 | 98.3005 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2787 | 12.8386 | 59.9878 | 13 | 98.28 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.3186 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3261 | 12.8 | 59.982 | 13 | 98.2904 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3077 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3362 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.3187 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 98.3088 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.287 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.2883 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.327 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3344 | 12.8 | 59.982 | 13 | 98.2987 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3161 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3446 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.327 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 98.3173 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.2953 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.2966 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.3353 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3428 | 12.8 | 59.982 | 13 | 98.3071 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3245 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.353 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.3354 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 98.3256 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3037 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3051 | 9.0198 | 60.0166 | 5
98.3436 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3511 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 98.3154 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3328 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3613 | 4.9157 | 59.9763 | 5 | 98.3437 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 98.3339 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.312 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3134 | 9.0158 | 60.0166 | 5
98.352 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3595 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 98.3238 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3411 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3696 | 4.9169 | 59.9763 | 5 | 98.352 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 98.3423 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3203 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3217 | 9.0158 | 60.0166 | 5
98.3603 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3678 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 98.3321 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3494 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3779 | 4.9169 | 59.9763 | 5 | 98.3603 | 4.8865 | 59.9705 | 5 | 98.3506 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3286 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.33 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.3686 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3761 | 12.7979 | 59.982 | 13 | 98.3405 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3578 | 4.97 | 59.9878 | 5 | 98.3863 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 98.3687 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 98.3589 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.337 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3384 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.377 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3845 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 98.3488 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3661 | 4.9682 | 59.9878 | 5 | 98.3947 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 98.377 | 4.8836 | 59.9705 | 5 | 98.3673 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3453 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3467 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.3853 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.3928 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 98.3571 | 12.8924 | 59.9647 | 13 | 98.3745 | 4.9682 | 59.9878 | 5 | 98.403 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 98.3853 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 98.3756 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3536 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.355 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.3936 | 12.7847 | 59.9935 | 13 | 98.4012 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 98.3654 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.3828 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 98.4113 | 4.9189 | 59.9763 | 5 | 98.3937 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 98.3839 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3619 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3633 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.402 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4095 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 98.3738 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.3911 | 4.9654 | 59.9878 | 5 | 98.4196 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.402 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 98.3922 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3704 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3717 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.4103 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4178 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 98.3821 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.3995 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 98.428 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4103 | 4.8811 | 59.9705 | 5 | 98.4006 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.3787 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.38 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.4186 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4261 | 12.7944 | 59.982 | 13 | 98.3905 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4078 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 98.4363 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4188 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 98.4089 | 5.0126 | 59.9648 | 5 | 98.387 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3883 | 9.0136 | 60.0166 | 5
98.427 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4345 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 98.3988 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4161 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 98.4446 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4271 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 98.4172 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.3954 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.3966 | 9.0098 | 60.0166 | 5
98.4353 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4428 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 98.4071 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4244 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 98.453 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4354 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 98.4257 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.4037 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.405 | 9.0098 | 60.0166 | 5
98.4436 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4511 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 98.4155 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4328 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 98.4613 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4437 | 4.8784 | 59.9705 | 5 | 98.434 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.412 | 12.8351 | 59.9878 | 13 | 98.4133 | 9.0098 | 60.0166 | 5
98.452 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4595 | 12.7913 | 59.982 | 13 | 98.4238 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4411 | 4.9626 | 59.9878 | 5 | 98.4697 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4521 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 98.4423 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.4203 | 12.8338 | 59.9878 | 13 | 98.4216 | 9.0098 | 60.0166 | 5
98.4603 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4678 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 98.4322 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4495 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 98.478 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4604 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 98.4507 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.4287 | 12.8338 | 59.9878 | 13 | 98.4299 | 9.0063 | 60.0166 | 5
98.4686 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4762 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 98.4405 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4578 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 98.4863 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4687 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 98.459 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.437 | 12.8338 | 59.9878 | 13 | 98.4384 | 9.0063 | 60.0166 | 5
98.477 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4845 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 98.4489 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4661 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 98.4947 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4771 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 98.4673 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.4453 | 12.8338 | 59.9878 | 13 | 98.4467 | 9.0063 | 60.0166 | 5
98.4853 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.4928 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 98.4572 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4745 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 98.503 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4854 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 98.4757 | 5.0106 | 59.9648 | 5 | 98.4537 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.455 | 9.0063 | 60.0166 | 5
98.4936 | 12.7859 | 59.9935 | 13 | 98.5012 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 98.4655 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4828 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 98.5114 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.4937 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 98.484 | 5.0078 | 59.9648 | 5 | 98.462 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.4633 | 9.0013 | 60.0166 | 5
98.502 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5095 | 12.7887 | 59.982 | 13 | 98.4738 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4911 | 4.96 | 59.9878 | 5 | 98.5197 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.5021 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 98.4923 | 5.0078 | 59.9648 | 5 | 98.4703 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.4717 | 9.0013 | 60.0166 | 5
98.5103 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5179 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 98.4822 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.4995 | 4.9566 | 59.9878 | 5 | 98.528 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.5104 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 98.5006 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.4786 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.48 | 9.0013 | 60.0166 | 5
98.5186 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5262 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 98.4905 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5078 | 4.9566 | 59.9878 | 5 | 98.5363 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.5187 | 4.869 | 59.9705 | 5 | 98.509 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.4871 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.4883 | 9.0013 | 60.0166 | 5
98.527 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5345 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 98.4989 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5162 | 4.9546 | 59.9878 | 5 | 98.5447 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.527 | 4.869 | 59.9705 | 5 | 98.5173 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.4954 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.4966 | 9.0013 | 60.0166 | 5
98.5353 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5428 | 12.7857 | 59.982 | 13 | 98.5072 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5245 | 4.9546 | 59.9878 | 5 | 98.553 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.5355 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 98.5256 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5037 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.505 | 9.0013 | 60.0166 | 5
98.5437 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5512 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 98.5155 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5328 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.5613 | 4.9213 | 59.9763 | 5 | 98.5438 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 98.5341 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5121 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5133 | 8.999 | 60.0166 | 5
98.552 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5595 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 98.5239 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5411 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.5697 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 98.5521 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 98.5424 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5204 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5216 | 8.999 | 60.0166 | 5
98.5603 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5679 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 98.5322 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5495 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.578 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 98.5605 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 98.5507 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5287 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5299 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.5687 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5762 | 12.7804 | 59.982 | 13 | 98.5406 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5578 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.5864 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 98.5688 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 98.5591 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.537 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5383 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.577 | 12.7891 | 59.9935 | 13 | 98.5845 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 98.5489 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5662 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.5947 | 4.9241 | 59.9763 | 5 | 98.5771 | 4.8666 | 59.9705 | 5 | 98.5674 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5454 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5466 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.5853 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 98.5929 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 98.5573 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5745 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.603 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.5855 | 4.8644 | 59.9705 | 5 | 98.5757 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5537 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5549 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.5937 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 98.6012 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 98.5656 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5828 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.6114 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.5938 | 4.8644 | 59.9705 | 5 | 98.5841 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.562 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5632 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.602 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 98.6095 | 12.7789 | 59.982 | 13 | 98.5739 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5912 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.6197 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6021 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 98.5924 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5704 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5717 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.6103 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 98.6179 | 12.7754 | 59.982 | 13 | 98.5822 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.5995 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.6281 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6104 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 98.6007 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5787 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.58 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.6187 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 98.6262 | 12.7754 | 59.982 | 13 | 98.5906 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6078 | 4.9531 | 59.9878 | 5 | 98.6364 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6188 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 98.609 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.587 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5883 | 8.9949 | 60.0166 | 5
98.627 | 12.7923 | 59.9935 | 13 | 98.6346 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 98.5989 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6161 | 4.9505 | 59.9878 | 5 | 98.6447 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6271 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 98.6174 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.5953 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.5966 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.6353 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 98.6429 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 98.6073 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6245 | 4.9505 | 59.9878 | 5 | 98.6531 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6354 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 98.6257 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6038 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.605 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.6437 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 98.6512 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 98.6156 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6328 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.6614 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6439 | 4.8583 | 59.9705 | 5 | 98.634 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6121 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.6133 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.652 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 98.6595 | 12.7714 | 59.982 | 13 | 98.6239 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6412 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.6697 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6522 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 98.6425 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6204 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.6216 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.6603 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 98.6679 | 12.7685 | 59.982 | 13 | 98.6323 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6495 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.678 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 98.6605 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 98.6508 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6288 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.6299 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.6687 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 98.6762 | 12.7685 | 59.982 | 13 | 98.6406 | 12.8922 | 59.9647 | 13 | 98.6578 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.6864 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.6689 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 98.6591 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6371 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.6383 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.677 | 12.7971 | 59.9935 | 13 | 98.6846 | 12.767 | 59.982 | 13 | 98.649 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.6662 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.6948 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.6772 | 4.8555 | 59.9705 | 5 | 98.6675 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6454 | 12.8325 | 59.9878 | 13 | 98.6466 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.6853 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.6929 | 12.767 | 59.982 | 13 | 98.6573 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.6745 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.7031 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.6855 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 98.6758 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6537 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.6549 | 8.9875 | 60.0166 | 5
98.6937 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7012 | 12.767 | 59.982 | 13 | 98.6656 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.6829 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.7114 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.6938 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 98.6841 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6621 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.6632 | 8.9825 | 60.0166 | 5
98.702 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7096 | 12.767 | 59.982 | 13 | 98.674 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.6912 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.7197 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7022 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 98.6925 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6704 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.6716 | 8.9825 | 60.0166 | 5
98.7103 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7179 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 98.6823 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.6995 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.7281 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7105 | 4.8502 | 59.9705 | 5 | 98.7008 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6787 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.6799 | 8.981 | 60.0166 | 5
98.7187 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7262 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 98.6906 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7078 | 4.9445 | 59.9878 | 5 | 98.7365 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7188 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 98.7091 | 5.0053 | 59.9648 | 5 | 98.6871 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.6882 | 8.981 | 60.0166 | 5
98.727 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7346 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 98.699 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7162 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 98.7448 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7272 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 98.7174 | 5.0034 | 59.9648 | 5 | 98.6954 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.6965 | 8.981 | 60.0166 | 5
98.7353 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7429 | 12.7651 | 59.982 | 13 | 98.7073 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7245 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 98.7531 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7355 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 98.7258 | 5.0034 | 59.9648 | 5 | 98.7037 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.705 | 8.981 | 60.0166 | 5
98.7437 | 12.802 | 59.9935 | 13 | 98.7513 | 12.795 | 59.982 | 13 | 98.7157 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7328 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 98.7614 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7438 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 98.7341 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.712 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7133 | 8.981 | 60.0166 | 5
98.752 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.7596 | 12.795 | 59.982 | 13 | 98.724 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7412 | 4.9426 | 59.9878 | 5 | 98.7698 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7523 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 98.7424 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7205 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7216 | 8.981 | 60.0166 | 5
98.7603 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.7679 | 12.795 | 59.982 | 13 | 98.7323 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7495 | 4.9401 | 59.9878 | 5 | 98.7781 | 4.9287 | 59.9763 | 5 | 98.7606 | 4.8475 | 59.9705 | 5 | 98.7509 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7288 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7299 | 8.9756 | 60.0166 | 5
98.7687 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.7762 | 12.795 | 59.982 | 13 | 98.7407 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7579 | 4.9401 | 59.9878 | 5 | 98.7864 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 98.7689 | 4.8422 | 59.9705 | 5 | 98.7592 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7371 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7383 | 8.9756 | 60.0166 | 5
98.777 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.7846 | 12.795 | 59.982 | 13 | 98.749 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7662 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.7948 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 98.7772 | 4.8422 | 59.9705 | 5 | 98.7675 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7455 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7466 | 8.9756 | 60.0166 | 5
98.7853 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.7929 | 12.795 | 59.982 | 13 | 98.7574 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7745 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8031 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.7856 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 98.7759 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7538 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7549 | 8.9756 | 60.0166 | 5
98.7937 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.8013 | 12.7914 | 59.982 | 13 | 98.7657 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7828 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8115 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.7939 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 98.7842 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7621 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7632 | 8.9721 | 60.0166 | 5
98.802 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.8096 | 12.7914 | 59.982 | 13 | 98.774 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7912 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8198 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8022 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 98.7925 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7704 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7716 | 8.9721 | 60.0166 | 5
98.8103 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 98.8179 | 12.79 | 59.982 | 13 | 98.7823 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.7996 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8281 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8106 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 98.8009 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7788 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7799 | 8.9721 | 60.0166 | 5
98.8187 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 98.8263 | 12.79 | 59.982 | 13 | 98.7907 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.8079 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8365 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8189 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 98.8092 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7871 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7882 | 8.9721 | 60.0166 | 5
98.827 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 98.8346 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 98.799 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.8162 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8448 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8272 | 4.84 | 59.9705 | 5 | 98.8175 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.7954 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.7965 | 8.9675 | 60.0166 | 5
98.8354 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 98.8429 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 98.8074 | 12.8922 | 59.9705 | 13 | 98.8245 | 4.9371 | 59.9878 | 5 | 98.8531 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8356 | 4.8376 | 59.9705 | 5 | 98.8258 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.8037 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8049 | 8.9675 | 60.0166 | 5
98.8437 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 98.8513 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 98.8157 | 12.8914 | 59.9705 | 13 | 98.8329 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 98.8615 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8439 | 4.8376 | 59.9705 | 5 | 98.8342 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.8121 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8132 | 8.9675 | 60.0166 | 5
98.852 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 98.8596 | 12.7874 | 59.982 | 13 | 98.824 | 12.8914 | 59.9705 | 13 | 98.8412 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 98.8698 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8522 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8425 | 5.0021 | 59.9648 | 5 | 98.8204 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8215 | 8.9675 | 60.0166 | 5
98.8604 | 12.8113 | 59.9935 | 13 | 98.868 | 12.8549 | 59.982 | 13 | 98.8324 | 12.8894 | 59.9705 | 13 | 98.8495 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 98.8782 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8605 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8508 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8287 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8298 | 8.9675 | 60.0166 | 5
98.8687 | 12.8133 | 59.9935 | 13 | 98.8763 | 12.8549 | 59.982 | 13 | 98.8407 | 12.8894 | 59.9705 | 13 | 98.8579 | 4.9338 | 59.9878 | 5 | 98.8865 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.869 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8593 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.837 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8383 | 8.9675 | 60.0166 | 5
98.877 | 12.8133 | 59.9935 | 13 | 98.8846 | 12.848 | 59.982 | 13 | 98.8491 | 12.8894 | 59.9705 | 13 | 98.8662 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 98.8948 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8773 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8676 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8455 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8466 | 8.964 | 60.0166 | 5
98.8854 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 98.8929 | 12.848 | 59.982 | 13 | 98.8574 | 12.8894 | 59.9705 | 13 | 98.8746 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 98.9031 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.8856 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8759 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8538 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8549 | 8.964 | 60.0166 | 5
98.8937 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 98.9013 | 12.848 | 59.982 | 13 | 98.8657 | 12.8894 | 59.9705 | 13 | 98.8829 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 98.9115 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.894 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8843 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8621 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8632 | 8.9585 | 60.0166 | 5
98.902 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 98.9096 | 12.848 | 59.982 | 13 | 98.8741 | 12.8894 | 59.9705 | 13 | 98.8912 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 98.9198 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9023 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.8926 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8705 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8716 | 8.9585 | 60.0166 | 5
98.9104 | 12.8149 | 59.9935 | 13 | 98.918 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 98.8824 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.8995 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 98.9282 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9106 | 4.8326 | 59.9705 | 5 | 98.9009 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8788 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8799 | 8.9585 | 60.0166 | 5
98.9187 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 98.9263 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 98.8907 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9079 | 4.9316 | 59.9878 | 5 | 98.9365 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.919 | 4.8294 | 59.9705 | 5 | 98.9092 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8871 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8882 | 8.9585 | 60.0166 | 5
98.927 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 98.9346 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 98.8991 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9162 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 98.9448 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9273 | 4.8294 | 59.9705 | 5 | 98.9176 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.8954 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.8965 | 8.9585 | 60.0166 | 5
98.9354 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 98.943 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 98.9074 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9246 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 98.9532 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9356 | 4.8266 | 59.9705 | 5 | 98.9259 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9038 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9049 | 8.9585 | 60.0166 | 5
98.9437 | 12.8156 | 59.9935 | 13 | 98.9513 | 12.8439 | 59.982 | 13 | 98.9157 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9329 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 98.9615 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9439 | 4.8266 | 59.9705 | 5 | 98.9342 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9121 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9132 | 8.9564 | 60.0166 | 5
98.952 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 98.9597 | 12.8439 | 59.982 | 13 | 98.9241 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9412 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 98.9698 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9523 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 98.9426 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9204 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9215 | 8.9564 | 60.0166 | 5
98.9604 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 98.968 | 12.8413 | 59.982 | 13 | 98.9324 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9496 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 98.9782 | 4.933 | 59.9763 | 5 | 98.9606 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 98.9509 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9288 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9298 | 8.9491 | 60.0166 | 5
98.9687 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 98.9763 | 12.8413 | 59.982 | 13 | 98.9408 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9579 | 4.9277 | 59.9878 | 5 | 98.9865 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 98.9689 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 98.9592 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9371 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9382 | 8.9491 | 60.0166 | 5
98.977 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 98.9846 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 98.9491 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9662 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 98.9949 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 98.9774 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 98.9677 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9454 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9465 | 8.933 | 60.0166 | 5
98.9854 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 98.993 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 98.9574 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9745 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 99.0032 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 98.9857 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 98.976 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9537 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9548 | 8.933 | 60.0166 | 5
98.9937 | 12.8196 | 59.9935 | 13 | 99.0013 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 98.9658 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9829 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0115 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 98.994 | 4.8231 | 59.9705 | 5 | 98.9843 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9622 | 12.836 | 59.9878 | 13 | 98.9631 | 8.933 | 60.0166 | 5
99.002 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 99.0096 | 12.8386 | 59.982 | 13 | 98.9741 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9913 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0199 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.0024 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 98.9927 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9705 | 12.8348 | 59.9878 | 13 | 98.9716 | 8.933 | 60.0166 | 5
99.0104 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 99.018 | 12.835 | 59.982 | 13 | 98.9825 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 98.9996 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0282 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.0107 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 99.001 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9788 | 12.8348 | 59.9878 | 13 | 98.9799 | 8.9297 | 60.0166 | 5
99.0187 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 99.0263 | 12.835 | 59.982 | 13 | 98.9908 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0079 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0366 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.019 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 99.0093 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9872 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 98.9882 | 8.9297 | 60.0166 | 5
99.027 | 12.8296 | 59.9935 | 13 | 99.0347 | 12.8342 | 59.982 | 13 | 98.9991 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0162 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0449 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.0273 | 4.8215 | 59.9705 | 5 | 99.0176 | 5 | 59.9648 | 5 | 98.9955 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 98.9965 | 8.9245 | 60.0166 | 5
99.0354 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.043 | 12.8342 | 59.982 | 13 | 99.0075 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0246 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0532 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.0357 | 4.8186 | 59.9705 | 5 | 99.026 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0038 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0049 | 8.9245 | 60.0166 | 5
99.0437 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.0513 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 99.0158 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0329 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0615 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.044 | 4.8186 | 59.9705 | 5 | 99.0343 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0121 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0132 | 8.9245 | 60.0166 | 5
99.052 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.0597 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 99.0241 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0413 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0699 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.0523 | 4.8367 | 59.9705 | 5 | 99.0426 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0205 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0215 | 8.9245 | 60.0166 | 5
99.0604 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.068 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 99.0325 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0496 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0782 | 4.9377 | 59.9763 | 5 | 99.0607 | 4.8367 | 59.9705 | 5 | 99.051 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0288 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0298 | 8.9245 | 60.0166 | 5
99.0687 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.0764 | 12.8316 | 59.982 | 13 | 99.0408 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0579 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0865 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.069 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 99.0593 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0371 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0382 | 8.9245 | 60.0166 | 5
99.077 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.0847 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 99.0492 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0663 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.0949 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.0773 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 99.0676 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0455 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0465 | 8.9226 | 60.0166 | 5
99.0854 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.093 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 99.0575 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0746 | 4.923 | 59.9878 | 5 | 99.1032 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.0858 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 99.076 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0538 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0548 | 8.9226 | 60.0166 | 5
99.0937 | 12.8325 | 59.9935 | 13 | 99.1013 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 99.0658 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0829 | 4.921 | 59.9878 | 5 | 99.1116 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.0941 | 4.8339 | 59.9705 | 5 | 99.0844 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0621 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0631 | 8.9175 | 60.0166 | 5
99.102 | 12.8383 | 59.9935 | 13 | 99.1097 | 12.8283 | 59.982 | 13 | 99.0742 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0912 | 4.921 | 59.9878 | 5 | 99.1199 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1024 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 99.0927 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0704 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0715 | 8.9175 | 60.0166 | 5
99.1104 | 12.8383 | 59.9935 | 13 | 99.118 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 99.0825 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.0996 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 99.1282 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1107 | 4.8739 | 59.9705 | 5 | 99.1011 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0789 | 12.8327 | 59.9878 | 13 | 99.0798 | 8.9103 | 60.0166 | 5
99.1187 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.1264 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 99.0909 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1079 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 99.1366 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1191 | 4.8708 | 59.9705 | 5 | 99.1094 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0872 | 12.8294 | 59.9878 | 13 | 99.0881 | 8.9103 | 60.0166 | 5
99.127 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.1347 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 99.0992 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1163 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 99.1449 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1274 | 4.8708 | 59.9705 | 5 | 99.1177 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.0955 | 12.8294 | 59.9878 | 13 | 99.0964 | 8.9085 | 60.0166 | 5
99.1354 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.143 | 12.8211 | 59.982 | 13 | 99.1075 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1246 | 4.9184 | 59.9878 | 5 | 99.1533 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1357 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.126 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1039 | 12.8294 | 59.9878 | 13 | 99.1049 | 8.9085 | 60.0166 | 5
99.1437 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.1514 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 99.1158 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1329 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.1616 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1441 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.1344 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1122 | 12.8294 | 59.9878 | 13 | 99.1132 | 8.9056 | 60.0166 | 5
99.1521 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.1597 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 99.1242 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1413 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.1699 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1524 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.1427 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1205 | 12.8262 | 59.9878 | 13 | 99.1215 | 8.9056 | 60.0166 | 5
99.1604 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.168 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 99.1325 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1496 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.1783 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1607 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.151 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1288 | 12.8262 | 59.9878 | 13 | 99.1298 | 8.9038 | 60.0166 | 5
99.1687 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.1764 | 12.8195 | 59.982 | 13 | 99.1409 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.158 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.1866 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1691 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.1594 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1372 | 12.8262 | 59.9878 | 13 | 99.1381 | 8.9038 | 60.0166 | 5
99.1771 | 12.8411 | 59.9935 | 13 | 99.1847 | 12.815 | 59.982 | 13 | 99.1492 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1663 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.1949 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1774 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.1677 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1455 | 12.8262 | 59.9878 | 13 | 99.1465 | 8.9018 | 60.0166 | 5
99.1854 | 12.8475 | 59.9935 | 13 | 99.1931 | 12.815 | 59.982 | 13 | 99.1575 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1746 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2032 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.1857 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.176 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1538 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.1548 | 8.9018 | 60.0166 | 5
99.1937 | 12.8475 | 59.9935 | 13 | 99.2014 | 12.815 | 59.982 | 13 | 99.1659 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1829 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2116 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.194 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.1844 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1622 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.1631 | 8.9003 | 60.0166 | 5
99.2021 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 99.2097 | 12.815 | 59.982 | 13 | 99.1742 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1913 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.22 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.2025 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.1927 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1705 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.1715 | 8.9003 | 60.0166 | 5
99.2104 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 99.218 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 99.1826 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.1996 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2283 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.2108 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.201 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1788 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.1798 | 8.9002 | 60.0166 | 5
99.2187 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 99.2264 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 99.1909 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2079 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2366 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.2191 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.2095 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1871 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.1881 | 8.9002 | 60.0166 | 5
99.2271 | 12.8495 | 59.9935 | 13 | 99.2347 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 99.1992 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2163 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2449 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 99.2275 | 4.8681 | 59.9705 | 5 | 99.2178 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.1956 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.1964 | 8.8953 | 60.0166 | 5
99.2354 | 12.8495 | 59.9993 | 13 | 99.2431 | 12.8117 | 59.982 | 13 | 99.2076 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2246 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2533 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 99.2358 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 99.2261 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2039 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2047 | 8.8953 | 60.0166 | 5
99.2437 | 12.8495 | 59.9993 | 13 | 99.2514 | 12.8094 | 59.982 | 13 | 99.2159 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.233 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2617 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 99.2441 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 99.2344 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2122 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2131 | 8.8917 | 60.0166 | 5
99.2521 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.2597 | 12.8094 | 59.982 | 13 | 99.2242 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2413 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.27 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 99.2525 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 99.2428 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2206 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2214 | 8.8917 | 60.0166 | 5
99.2604 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.2681 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 99.2326 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2496 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2783 | 4.947 | 59.9763 | 5 | 99.2608 | 4.8662 | 59.9705 | 5 | 99.2511 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2289 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2297 | 8.8917 | 60.0166 | 5
99.2687 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.2764 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 99.2409 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2579 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.2866 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.2691 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 99.2594 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2372 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2382 | 8.8917 | 60.0166 | 5
99.2771 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.2847 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 99.2492 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2663 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.295 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.2774 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 99.2678 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2455 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2465 | 8.8883 | 60.0166 | 5
99.2854 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.2931 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 99.2576 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2747 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3033 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.2858 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 99.2761 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2539 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2548 | 8.8883 | 60.0166 | 5
99.2937 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.3014 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 99.2659 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.283 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3116 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.2941 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 99.2844 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2622 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2631 | 8.8829 | 60.0166 | 5
99.3021 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.3098 | 12.8032 | 59.982 | 13 | 99.2743 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2913 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.32 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3024 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 99.2928 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2705 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2714 | 8.8829 | 60.0166 | 5
99.3104 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.3181 | 12.8022 | 59.982 | 13 | 99.2826 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.2996 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3283 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3109 | 4.8639 | 59.9705 | 5 | 99.3011 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2788 | 12.8231 | 59.9878 | 13 | 99.2798 | 8.8829 | 60.0166 | 5
99.3187 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.3264 | 12.8022 | 59.982 | 13 | 99.2909 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.308 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3367 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3192 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3094 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2872 | 12.8122 | 59.9878 | 13 | 99.2881 | 8.8829 | 60.0166 | 5
99.3271 | 12.8506 | 59.9993 | 13 | 99.3347 | 12.796 | 59.982 | 13 | 99.2993 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3163 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.345 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3275 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3179 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.2955 | 12.8122 | 59.9878 | 13 | 99.2964 | 8.8794 | 60.0166 | 5
99.3354 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 99.3431 | 12.796 | 59.982 | 13 | 99.3076 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3246 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3533 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3359 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3262 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3038 | 12.8061 | 59.9878 | 13 | 99.3047 | 8.8794 | 60.0166 | 5
99.3437 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 99.3514 | 12.796 | 59.982 | 13 | 99.3159 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.333 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3617 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3442 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3345 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3121 | 12.8061 | 59.9878 | 13 | 99.3131 | 8.874 | 60.0166 | 5
99.3521 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 99.3598 | 12.796 | 59.982 | 13 | 99.3243 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3413 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.37 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3525 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3428 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3206 | 12.8061 | 59.9878 | 13 | 99.3214 | 8.874 | 60.0166 | 5
99.3604 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 99.3681 | 12.8464 | 59.982 | 13 | 99.3326 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3497 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3784 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3608 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3512 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3289 | 12.8061 | 59.9878 | 13 | 99.3297 | 8.874 | 60.0166 | 5
99.3687 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.3764 | 12.8464 | 59.982 | 13 | 99.341 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.358 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.3867 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3692 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3595 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3372 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.338 | 8.874 | 60.0166 | 5
99.3771 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.3848 | 12.8435 | 59.982 | 13 | 99.3493 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3663 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.395 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3775 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3678 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3456 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.3464 | 8.872 | 60.0166 | 5
99.3854 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.3931 | 12.8435 | 59.982 | 13 | 99.3576 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3746 | 4.9158 | 59.9878 | 5 | 99.4034 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3858 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3762 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3539 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.3547 | 8.872 | 60.0166 | 5
99.3937 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4014 | 12.8404 | 59.982 | 13 | 99.366 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.383 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 99.4117 | 4.9496 | 59.9763 | 5 | 99.3942 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3845 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3622 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.363 | 8.8639 | 60.0108 | 5
99.4021 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4098 | 12.8404 | 59.982 | 13 | 99.3743 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3913 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 99.42 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 99.4025 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.3928 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3705 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.3713 | 8.8639 | 60.0108 | 5
99.4104 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4181 | 12.8361 | 59.982 | 13 | 99.3827 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.3997 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 99.4283 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 99.4108 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4012 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3789 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.3798 | 8.8639 | 60.0108 | 5
99.4187 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4265 | 12.8361 | 59.982 | 13 | 99.391 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.408 | 4.9117 | 59.9878 | 5 | 99.4367 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 99.4193 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4095 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3872 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.3881 | 8.8639 | 60.0108 | 5
99.4271 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4348 | 12.8334 | 59.982 | 13 | 99.3993 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4163 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.4451 | 4.9507 | 59.9763 | 5 | 99.4276 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4178 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.3955 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.3964 | 8.8639 | 60.0108 | 5
99.4354 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4431 | 12.8334 | 59.982 | 13 | 99.4077 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4247 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.4534 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4359 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4263 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4039 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.4047 | 8.8639 | 60.0108 | 5
99.4437 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4514 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 99.416 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.433 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.4617 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4443 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4346 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4122 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.4131 | 8.8622 | 60.0108 | 5
99.4521 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4598 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 99.4243 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4413 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.47 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4526 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4429 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4205 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.4214 | 8.8622 | 60.0108 | 5
99.4604 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4681 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 99.4327 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4496 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.4784 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4609 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4512 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4288 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 99.4297 | 8.8622 | 60.0108 | 5
99.4687 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4765 | 12.8322 | 59.982 | 13 | 99.441 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.458 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.4867 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4692 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4596 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4373 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.4381 | 8.8622 | 60.0108 | 5
99.4771 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4848 | 12.8249 | 59.982 | 13 | 99.4493 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4664 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.4951 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4776 | 4.8618 | 59.9705 | 5 | 99.4679 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4456 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.4464 | 8.8614 | 60.0108 | 5
99.4854 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.4931 | 12.8249 | 59.982 | 13 | 99.4577 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4747 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5034 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4859 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 99.4762 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4539 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.4547 | 8.8614 | 60.0108 | 5
99.4937 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.5015 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 99.466 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.483 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5117 | 4.9544 | 59.9763 | 5 | 99.4942 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 99.4846 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4623 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.463 | 8.8614 | 60.0108 | 5
99.5021 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.5098 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 99.4744 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4913 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5201 | 4.9243 | 59.9763 | 5 | 99.5026 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.4929 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4706 | 12.7935 | 59.9878 | 13 | 99.4713 | 8.8614 | 60.0108 | 5
99.5104 | 12.8532 | 59.9993 | 13 | 99.5181 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 99.4827 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.4997 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5284 | 4.9243 | 59.9763 | 5 | 99.5109 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5012 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4789 | 12.7935 | 59.9878 | 13 | 99.4797 | 8.8614 | 60.0108 | 5
99.5187 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 99.5265 | 12.8194 | 59.982 | 13 | 99.491 | 12.89 | 59.9705 | 13 | 99.508 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5367 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 99.5192 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5096 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4872 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.488 | 8.8614 | 60.0108 | 5
99.5271 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 99.5348 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 99.4994 | 12.8928 | 59.9705 | 13 | 99.5164 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5451 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 99.5276 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5179 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.4956 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.4963 | 8.8595 | 60.0108 | 5
99.5354 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 99.5432 | 12.8167 | 59.982 | 13 | 99.5077 | 12.8928 | 59.9705 | 13 | 99.5247 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5534 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 99.5359 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5262 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5039 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5048 | 8.8595 | 60.0108 | 5
99.5437 | 12.8581 | 59.9993 | 13 | 99.5515 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 99.5161 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.533 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5618 | 4.9263 | 59.9763 | 5 | 99.5443 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5347 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5122 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5131 | 8.8561 | 60.0108 | 5
99.5521 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.5598 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 99.5244 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.5414 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5701 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 99.5526 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.543 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5206 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5214 | 8.8561 | 60.0108 | 5
99.5604 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.5681 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 99.5327 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.5497 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5784 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 99.561 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5513 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5289 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5297 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.5687 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.5765 | 12.8109 | 59.982 | 13 | 99.5411 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.558 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5867 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 99.5693 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5596 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5372 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5381 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.5771 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.5848 | 12.8085 | 59.982 | 13 | 99.5494 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.5663 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.5951 | 4.9295 | 59.9763 | 5 | 99.5776 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.568 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5455 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5464 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.5854 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.5932 | 12.8085 | 59.982 | 13 | 99.5577 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.5747 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6035 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 99.586 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5763 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.554 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.5547 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.5937 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.6015 | 12.8021 | 59.982 | 13 | 99.5661 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.583 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6118 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 99.5943 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.5846 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5623 | 12.7927 | 59.9878 | 13 | 99.563 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.6021 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.6098 | 12.8021 | 59.982 | 13 | 99.5744 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.5914 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6201 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 99.6026 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.593 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5706 | 12.7918 | 59.9878 | 13 | 99.5714 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.6104 | 12.8621 | 59.9993 | 13 | 99.6182 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 99.5828 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.5997 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6284 | 4.9328 | 59.9763 | 5 | 99.611 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6013 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.579 | 12.7918 | 59.9878 | 13 | 99.5797 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.6187 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6265 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 99.5911 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.608 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6368 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 99.6193 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6096 | 5 | 59.9648 | 5 | 99.5873 | 12.7918 | 59.9878 | 13 | 99.588 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.6271 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6349 | 12.7986 | 59.982 | 13 | 99.5994 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.6164 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6451 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 99.6276 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.618 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.5956 | 12.7918 | 59.9878 | 13 | 99.5963 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.6354 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6432 | 12.7986 | 59.982 | 13 | 99.6078 | 12.894 | 59.9705 | 13 | 99.6247 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6534 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 99.6359 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6263 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6039 | 12.7918 | 59.9878 | 13 | 99.6047 | 8.8525 | 60.0108 | 5
99.6437 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6515 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 99.6161 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6331 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6618 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 99.6443 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6346 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6123 | 12.7918 | 59.9878 | 13 | 99.613 | 8.8459 | 60.0108 | 5
99.6521 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6599 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 99.6245 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6414 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6701 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 99.6526 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6429 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6206 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 99.6213 | 8.8459 | 60.0108 | 5
99.6604 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6682 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 99.6328 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6497 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6785 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 99.6609 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6514 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6289 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 99.6296 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.6687 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6765 | 12.7945 | 59.982 | 13 | 99.6411 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.658 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6868 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 99.6694 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.6597 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6373 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 99.6381 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.6771 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 99.6848 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 99.6494 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6664 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.6951 | 4.9371 | 59.9763 | 5 | 99.6777 | 4.8547 | 59.9705 | 5 | 99.668 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6456 | 12.789 | 59.9878 | 13 | 99.6464 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.6854 | 12.8699 | 59.9993 | 13 | 99.6932 | 12.8452 | 59.982 | 13 | 99.6578 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6747 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7035 | 4.9146 | 59.9763 | 5 | 99.686 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 99.6764 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6539 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.6547 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.6937 | 12.8699 | 59.9993 | 13 | 99.7015 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 99.6661 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.683 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7118 | 4.9146 | 59.9763 | 5 | 99.6944 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 99.6847 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6622 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.663 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.7021 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7099 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 99.6745 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6914 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7202 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 99.7027 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 99.693 | 5 | 59.9705 | 5 | 99.6707 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.6714 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.7104 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7182 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 99.6828 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.6997 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7285 | 4.9167 | 59.9763 | 5 | 99.711 | 4.8495 | 59.9705 | 5 | 99.7014 | 4.9981 | 59.9705 | 5 | 99.679 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.6797 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.7187 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7265 | 12.8365 | 59.982 | 13 | 99.6911 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7081 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7368 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 99.7193 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7097 | 4.9981 | 59.9705 | 5 | 99.6873 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.688 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.7271 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7349 | 12.8408 | 59.9762 | 13 | 99.6995 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7164 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7452 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 99.7277 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.718 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.6957 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.6963 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.7354 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7432 | 12.8408 | 59.9762 | 13 | 99.7078 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7247 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7535 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 99.736 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7263 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.704 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.7047 | 8.8431 | 60.0108 | 5
99.7437 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7516 | 12.8352 | 59.9762 | 13 | 99.7162 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.733 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7618 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 99.7443 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7347 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.7123 | 12.7873 | 59.9878 | 13 | 99.713 | 8.8406 | 60.0108 | 5
99.7521 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7599 | 12.8352 | 59.9762 | 13 | 99.7245 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7414 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7701 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 99.7527 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.743 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.7206 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 99.7213 | 8.8406 | 60.0108 | 5
99.7604 | 12.8455 | 59.9993 | 13 | 99.7682 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 99.7328 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7498 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7785 | 4.9187 | 59.9763 | 5 | 99.761 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7513 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.729 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 99.7296 | 8.8368 | 60.0108 | 5
99.7687 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 99.7766 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 99.7411 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7581 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7869 | 4.9207 | 59.9763 | 5 | 99.7693 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7598 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.7373 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 99.738 | 8.8368 | 60.0108 | 5
99.7771 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 99.7849 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 99.7495 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7664 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.7952 | 4.9207 | 59.9763 | 5 | 99.7778 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7681 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.7456 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 99.7463 | 8.8368 | 60.0108 | 5
99.7854 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 99.7932 | 12.8351 | 59.9762 | 13 | 99.7578 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7747 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8035 | 4.9234 | 59.9763 | 5 | 99.7861 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7764 | 4.9936 | 59.9705 | 5 | 99.7539 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 99.7546 | 8.8368 | 60.0108 | 5
99.7937 | 12.8296 | 59.9993 | 13 | 99.8016 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 99.7662 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7831 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8118 | 4.9234 | 59.9763 | 5 | 99.7944 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7848 | 4.9913 | 59.9705 | 5 | 99.7623 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 99.7629 | 8.8236 | 60.0108 | 5
99.8021 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8099 | 12.8327 | 59.9762 | 13 | 99.7745 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7914 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8202 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 99.8027 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.7931 | 4.9913 | 59.9705 | 5 | 99.7706 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.7714 | 8.8236 | 60.0108 | 5
99.8104 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8182 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 99.7828 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.7997 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8286 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 99.8111 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8014 | 4.9893 | 59.9705 | 5 | 99.7789 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.7797 | 8.8236 | 60.0108 | 5
99.8187 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8266 | 12.8298 | 59.9762 | 13 | 99.7912 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8081 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8369 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 99.8194 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8098 | 4.9893 | 59.9705 | 5 | 99.7872 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.788 | 8.8236 | 60.0108 | 5
99.8271 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8349 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 99.7995 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8164 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8452 | 4.9254 | 59.9763 | 5 | 99.8277 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8181 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.7957 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.7963 | 8.8181 | 60.0108 | 5
99.8354 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8433 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 99.8079 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8248 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8535 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8361 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8264 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.804 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.8047 | 8.8181 | 60.0108 | 5
99.8437 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8516 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 99.8162 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8331 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8619 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8444 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8347 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.8123 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.813 | 8.8181 | 60.0108 | 5
99.8521 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8599 | 12.8257 | 59.9762 | 13 | 99.8245 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8414 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8702 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8527 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8431 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.8207 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.8213 | 8.8181 | 60.0108 | 5
99.8604 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8683 | 12.8208 | 59.9762 | 13 | 99.8329 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8497 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8785 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8611 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8514 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.829 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.8296 | 8.815 | 60.0108 | 5
99.8687 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8766 | 12.8208 | 59.9762 | 13 | 99.8412 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8581 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8869 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8694 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8597 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.8373 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.838 | 8.815 | 60.0108 | 5
99.8771 | 12.8375 | 59.9993 | 13 | 99.8849 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 99.8495 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8664 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.8952 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8777 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8682 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.8456 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 99.8463 | 8.815 | 60.0108 | 5
99.8854 | 12.8391 | 59.9993 | 13 | 99.8933 | 12.8176 | 59.9762 | 13 | 99.8579 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8748 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9036 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.886 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8765 | 4.9873 | 59.9705 | 5 | 99.854 | 12.7877 | 59.9878 | 13 | 99.8546 | 8.815 | 60.0108 | 5
99.8937 | 12.8391 | 59.9993 | 13 | 99.9016 | 12.8134 | 59.9705 | 13 | 99.8662 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8831 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9119 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.8945 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8848 | 4.9856 | 59.9705 | 5 | 99.8623 | 12.7877 | 59.9878 | 13 | 99.8629 | 8.815 | 60.0108 | 5
99.9021 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.9099 | 12.8134 | 59.9705 | 13 | 99.8746 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8914 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9202 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.9028 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.8932 | 4.9856 | 59.9705 | 5 | 99.8706 | 12.7848 | 59.9878 | 13 | 99.8713 | 8.815 | 60.0108 | 5
99.9104 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.9183 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.8829 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.8998 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9285 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 99.9111 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9015 | 4.9856 | 59.9705 | 5 | 99.879 | 12.7848 | 59.9878 | 13 | 99.8796 | 8.809 | 60.0108 | 5
99.9187 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.9266 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.8912 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.9081 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9369 | 4.9208 | 59.9878 | 5 | 99.9195 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9098 | 4.9856 | 59.9705 | 5 | 99.8873 | 12.7848 | 59.9878 | 13 | 99.8879 | 8.809 | 60.0108 | 5
99.9271 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.935 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.8996 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.9164 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9452 | 4.9208 | 59.9878 | 5 | 99.9278 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9181 | 4.9828 | 59.9705 | 5 | 99.8956 | 12.7848 | 59.9878 | 13 | 99.8962 | 8.8194 | 60.0108 | 5
99.9354 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.9433 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9079 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.9247 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9536 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 99.9361 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9265 | 4.9828 | 59.9705 | 5 | 99.9039 | 12.7848 | 59.9878 | 13 | 99.9047 | 8.8194 | 60.0108 | 5
99.9437 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.9516 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9163 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.9331 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9619 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 99.9445 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9348 | 4.9828 | 59.9705 | 5 | 99.9124 | 12.7848 | 59.9878 | 13 | 99.913 | 8.8194 | 60.0108 | 5
99.9521 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.96 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9246 | 12.8956 | 59.9705 | 13 | 99.9414 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9702 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 99.9528 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9431 | 4.9828 | 59.9705 | 5 | 99.9207 | 12.7986 | 59.9878 | 13 | 99.9213 | 8.8194 | 60.0108 | 5
99.9604 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 99.9683 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9329 | 12.8968 | 59.9705 | 13 | 99.9498 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9786 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 99.9611 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9515 | 4.9795 | 59.9705 | 5 | 99.929 | 12.7986 | 59.9878 | 13 | 99.9296 | 8.8175 | 60.0108 | 5
99.9687 | 12.8551 | 59.9993 | 13 | 99.9767 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9413 | 12.8968 | 59.9705 | 13 | 99.9581 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9869 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 99.9694 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9598 | 4.9795 | 59.9705 | 5 | 99.9374 | 12.7986 | 59.9878 | 13 | 99.938 | 8.8175 | 60.0108 | 5
99.9771 | 12.8551 | 59.9993 | 13 | 99.985 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9496 | 12.8968 | 59.9705 | 13 | 99.9664 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 99.9952 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 99.9778 | 4.846 | 59.9705 | 5 | 99.9681 | 4.9795 | 59.9705 | 5 | 99.9457 | 12.7986 | 59.9878 | 13 | 99.9463 | 8.8175 | 60.0108 | 5
99.9854 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 99.9933 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9579 | 12.8968 | 59.9705 | 13 | 99.9748 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0035 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 99.9861 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 99.9766 | 4.9795 | 59.9705 | 5 | 99.954 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.9546 | 8.8175 | 60.0108 | 5
99.9937 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 100.0016 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9663 | 12.8968 | 59.9705 | 13 | 99.9831 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0119 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 99.9944 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 99.9849 | 4.9772 | 59.9705 | 5 | 99.9623 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.963 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0021 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 100.01 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9746 | 12.8968 | 59.9705 | 13 | 99.9915 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0203 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 100.0029 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 99.9932 | 4.9772 | 59.9705 | 5 | 99.9707 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.9713 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0104 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 100.0183 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9829 | 12.8994 | 59.9705 | 13 | 99.9998 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0286 | 4.9135 | 59.9878 | 5 | 100.0112 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 100.0015 | 4.9772 | 59.9705 | 5 | 99.979 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.9796 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0187 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 100.0267 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9913 | 12.8994 | 59.9705 | 13 | 100.0081 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0369 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 100.0195 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0099 | 4.9772 | 59.9705 | 5 | 99.9873 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.9879 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0271 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 100.035 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 99.9996 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0165 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0452 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 100.0279 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0182 | 4.9752 | 59.9705 | 5 | 99.9957 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 99.9963 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0354 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 100.0433 | 12.8443 | 59.9705 | 13 | 100.008 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0248 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0536 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 100.0362 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0265 | 4.9752 | 59.9705 | 5 | 100.004 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 100.0046 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0437 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 100.0517 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0163 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0331 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0619 | 4.9107 | 59.9878 | 5 | 100.0445 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0349 | 4.9752 | 59.9705 | 5 | 100.0123 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 100.0129 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0521 | 12.866 | 59.9993 | 13 | 100.06 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0246 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0414 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0703 | 4.9086 | 59.9878 | 5 | 100.0528 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0432 | 4.9752 | 59.9705 | 5 | 100.0206 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 100.0212 | 8.7949 | 60.0108 | 5
100.0604 | 12.866 | 59.9993 | 13 | 100.0684 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.033 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0498 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0786 | 4.9086 | 59.9878 | 5 | 100.0612 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0515 | 4.9752 | 59.9705 | 5 | 100.0291 | 12.7985 | 59.9878 | 13 | 100.0297 | 8.7912 | 60.0108 | 5
100.0687 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.0767 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0413 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0581 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0869 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 100.0695 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0599 | 4.9752 | 59.9705 | 5 | 100.0374 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | 100.038 | 8.7912 | 60.0108 | 5
100.0771 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.085 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0497 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0665 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.0953 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 100.0778 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0682 | 4.9732 | 59.9705 | 5 | 100.0457 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | 100.0463 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.0854 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.0934 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.058 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0748 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.1036 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 100.0862 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0765 | 4.9732 | 59.9705 | 5 | 100.0541 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 100.0546 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.0937 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.1017 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0663 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0831 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.1119 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 100.0945 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0848 | 4.9708 | 59.9705 | 5 | 100.0624 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 100.063 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.1021 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.11 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0746 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0915 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.1202 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 100.1028 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.0933 | 4.9708 | 59.9705 | 5 | 100.0707 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 100.0713 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.1104 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.1184 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.083 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.0998 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.1286 | 4.9066 | 59.9878 | 5 | 100.1113 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1016 | 4.9708 | 59.9705 | 5 | 100.079 | 12.7906 | 59.9878 | 13 | 100.0796 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.1187 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.1267 | 12.8431 | 59.9705 | 13 | 100.0913 | 12.9028 | 59.9705 | 13 | 100.1082 | 4.9106 | 59.9878 | 5 | 100.1369 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 100.1196 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1099 | 4.9708 | 59.9705 | 5 | 100.0874 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.0879 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.1271 | 12.866 | 60.0108 | 13 | 100.135 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.0997 | 12.9063 | 59.9705 | 13 | 100.1165 | 4.9113 | 59.9878 | 5 | 100.1453 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 100.1279 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1183 | 4.9708 | 59.9705 | 5 | 100.0957 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.0963 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.1354 | 12.8628 | 60.0108 | 13 | 100.1434 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.108 | 12.9063 | 59.9705 | 13 | 100.1248 | 4.9113 | 59.9878 | 5 | 100.1536 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 100.1362 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1266 | 4.9708 | 59.9705 | 5 | 100.104 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1046 | 8.7861 | 60.0108 | 5
100.1437 | 12.8628 | 60.0108 | 13 | 100.1517 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1163 | 12.9063 | 59.9705 | 13 | 100.1331 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.1619 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 100.1446 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1349 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 100.1124 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1129 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.1521 | 12.8599 | 60.0108 | 13 | 100.1601 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1247 | 12.9063 | 59.9705 | 13 | 100.1415 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.1703 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 100.1529 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1433 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 100.1207 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1212 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.1604 | 12.8599 | 60.0108 | 13 | 100.1684 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.133 | 12.9091 | 59.9705 | 13 | 100.1498 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.1786 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 100.1612 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1516 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 100.129 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1296 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.1687 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 100.1767 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1414 | 12.9091 | 59.9705 | 13 | 100.1581 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.187 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 100.1696 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1599 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 100.1373 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1379 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.177 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 100.1851 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1497 | 12.9091 | 59.9705 | 13 | 100.1665 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.1953 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 100.1779 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1682 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 100.1458 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1462 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.1854 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 100.1934 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.158 | 12.9091 | 59.9705 | 13 | 100.1748 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2036 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 100.1862 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1766 | 4.968 | 59.9705 | 5 | 100.1541 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.1545 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.1937 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 100.2018 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1664 | 12.9091 | 59.9705 | 13 | 100.1832 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2119 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 100.1946 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1849 | 4.9652 | 59.9705 | 5 | 100.1624 | 12.7861 | 59.9878 | 13 | 100.163 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.202 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 100.2101 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1747 | 12.9091 | 59.9705 | 13 | 100.1915 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2203 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 100.2029 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.1932 | 4.9652 | 59.9705 | 5 | 100.1708 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.1713 | 8.7784 | 60.0108 | 5
100.2104 | 12.8565 | 60.0108 | 13 | 100.2184 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.183 | 12.9117 | 59.9705 | 13 | 100.1998 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2286 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 100.2112 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2017 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.1791 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.1796 | 8.7767 | 60.0108 | 5
100.2187 | 12.8533 | 60.0108 | 13 | 100.2268 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1914 | 12.9117 | 59.9705 | 13 | 100.2081 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2369 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 100.2195 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.21 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.1874 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.1879 | 8.7767 | 60.0108 | 5
100.227 | 12.8533 | 60.0108 | 13 | 100.2351 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.1997 | 12.9117 | 59.9705 | 13 | 100.2165 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2453 | 4.8938 | 59.9878 | 5 | 100.228 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2183 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.1957 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.1963 | 8.7727 | 60.0108 | 5
100.2354 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 100.2434 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2081 | 12.9117 | 59.9705 | 13 | 100.2248 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2536 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 100.2363 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2267 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.204 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.2046 | 8.7727 | 60.0108 | 5
100.2437 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 100.2518 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2164 | 12.9117 | 59.9705 | 13 | 100.2332 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.262 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 100.2446 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.235 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.2124 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.2129 | 8.7727 | 60.0108 | 5
100.252 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 100.2601 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2247 | 12.9117 | 59.9705 | 13 | 100.2415 | 4.9115 | 59.9935 | 5 | 100.2703 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 100.253 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2433 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.2207 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.2212 | 8.7727 | 60.0108 | 5
100.2604 | 12.8485 | 60.0108 | 13 | 100.2685 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2331 | 12.9126 | 59.9705 | 13 | 100.2498 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 100.2786 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 100.2613 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2516 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.229 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.2296 | 8.7727 | 60.0108 | 5
100.2687 | 12.8451 | 60.0108 | 13 | 100.2768 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2414 | 12.9126 | 59.9705 | 13 | 100.2582 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 100.2869 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 100.2696 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.26 | 4.9635 | 59.9705 | 5 | 100.2374 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.2379 | 8.7727 | 60.0108 | 5
100.277 | 12.8451 | 60.0108 | 13 | 100.2851 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2498 | 12.9126 | 59.9705 | 13 | 100.2665 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 100.2953 | 4.8906 | 59.9878 | 5 | 100.278 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2683 | 4.9616 | 59.9705 | 5 | 100.2457 | 12.7841 | 59.9878 | 13 | 100.2462 | 8.7696 | 60.0108 | 5
100.2854 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 100.2935 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2581 | 12.9126 | 59.9705 | 13 | 100.2748 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 100.3036 | 4.8886 | 59.9878 | 5 | 100.2863 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2766 | 4.9616 | 59.9705 | 5 | 100.254 | 12.7811 | 59.9878 | 13 | 100.2545 | 8.7696 | 60.0108 | 5
100.2937 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 100.3018 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2664 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.2831 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 100.312 | 4.8886 | 59.9878 | 5 | 100.2946 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.285 | 4.9616 | 59.9705 | 5 | 100.2623 | 12.7811 | 59.9878 | 13 | 100.2629 | 8.7661 | 60.0108 | 5
100.302 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 100.3102 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2747 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.2915 | 4.9067 | 59.9935 | 5 | 100.3203 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 100.3029 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.2933 | 4.9616 | 59.9705 | 5 | 100.2708 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.2712 | 8.7661 | 60.0108 | 5
100.3104 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 100.3185 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2831 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.2998 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.3286 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 100.3113 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3016 | 4.9616 | 59.9705 | 5 | 100.2791 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.2795 | 8.7631 | 60.0108 | 5
100.3187 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 100.3268 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2914 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.3082 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.337 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 100.3196 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3101 | 4.9616 | 59.9705 | 5 | 100.2874 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.2878 | 8.7631 | 60.0108 | 5
100.327 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 100.3351 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.2998 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.3165 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.3453 | 4.8849 | 59.9878 | 5 | 100.3279 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3184 | 4.9563 | 59.9705 | 5 | 100.2958 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.2963 | 8.7631 | 60.0108 | 5
100.3354 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 100.3435 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3081 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.3248 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.3536 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 100.3364 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3267 | 4.9563 | 59.9705 | 5 | 100.3041 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.3046 | 8.7631 | 60.0108 | 5
100.3437 | 12.841 | 60.0108 | 13 | 100.3518 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3164 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.3332 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.362 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 100.3447 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.335 | 4.9563 | 59.9705 | 5 | 100.3124 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.3129 | 8.7614 | 60.0108 | 5
100.352 | 12.8388 | 60.0108 | 13 | 100.3602 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3248 | 12.9171 | 59.9705 | 13 | 100.3415 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.3703 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 100.353 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3434 | 4.9563 | 59.9705 | 5 | 100.3207 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.3212 | 8.7614 | 60.0108 | 5
100.3604 | 12.8388 | 60.0108 | 13 | 100.3685 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3331 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3499 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.3787 | 4.8836 | 59.9878 | 5 | 100.3614 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3517 | 4.9563 | 59.9705 | 5 | 100.3291 | 12.7803 | 59.9878 | 13 | 100.3296 | 8.7578 | 60.0108 | 5
100.3687 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.3768 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3415 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3582 | 4.9039 | 59.9935 | 5 | 100.387 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 100.3697 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.36 | 4.9563 | 59.9705 | 5 | 100.3374 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3379 | 8.7578 | 60.0108 | 5
100.377 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.3852 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3498 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3665 | 4.9013 | 59.9935 | 5 | 100.3953 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 100.378 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3684 | 4.9544 | 59.9705 | 5 | 100.3457 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3462 | 8.7557 | 60.0108 | 5
100.3853 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.3935 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3581 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3748 | 4.9013 | 59.9935 | 5 | 100.4036 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 100.3863 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3767 | 4.9544 | 59.9705 | 5 | 100.3541 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3545 | 8.7557 | 60.0108 | 5
100.3937 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4019 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3665 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3832 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.412 | 4.8806 | 59.9878 | 5 | 100.3947 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.385 | 4.9544 | 59.9705 | 5 | 100.3624 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3629 | 8.7771 | 60.0108 | 5
100.402 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4102 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3748 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3915 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.4203 | 4.8781 | 59.9878 | 5 | 100.403 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.3934 | 4.9544 | 59.9705 | 5 | 100.3707 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3712 | 8.7771 | 60.0108 | 5
100.4103 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4185 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3831 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.3998 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.4286 | 4.8781 | 59.9878 | 5 | 100.4113 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4017 | 4.9544 | 59.9705 | 5 | 100.379 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3795 | 8.7742 | 60.0108 | 5
100.4187 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4269 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3915 | 12.9245 | 59.9705 | 13 | 100.4081 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.437 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 100.4197 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.41 | 4.9544 | 59.9705 | 5 | 100.3875 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3878 | 8.7742 | 60.0108 | 5
100.427 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4352 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.3998 | 12.9258 | 59.9705 | 13 | 100.4165 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.4453 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 100.428 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4183 | 4.9527 | 59.9705 | 5 | 100.3958 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.3962 | 8.7731 | 60.0108 | 5
100.4353 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4435 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.4081 | 12.9258 | 59.9705 | 13 | 100.4249 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.4537 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 100.4363 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4268 | 4.9527 | 59.9705 | 5 | 100.4041 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.4045 | 8.7731 | 60.0108 | 5
100.4437 | 12.8357 | 60.0108 | 13 | 100.4519 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.4165 | 12.9258 | 59.9705 | 13 | 100.4332 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.462 | 4.8755 | 59.9878 | 5 | 100.4448 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4351 | 4.9527 | 59.9705 | 5 | 100.4125 | 12.7783 | 59.9878 | 13 | 100.4128 | 8.773 | 60.0108 | 5
100.452 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.4602 | 12.8424 | 59.9705 | 13 | 100.4248 | 12.9258 | 59.9705 | 13 | 100.4415 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.4703 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 100.4531 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4434 | 4.9527 | 59.9705 | 5 | 100.4208 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 100.4213 | 8.773 | 60.0108 | 5
100.4603 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.4686 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4332 | 12.9258 | 59.9705 | 13 | 100.4498 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.4786 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 100.4614 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4518 | 4.9491 | 59.9705 | 5 | 100.4291 | 12.7756 | 59.9878 | 13 | 100.4296 | 8.7705 | 60.0108 | 5
100.4687 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.4769 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4415 | 12.9258 | 59.9705 | 13 | 100.4582 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 100.487 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 100.4697 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4601 | 4.9491 | 59.9705 | 5 | 100.4374 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 100.4379 | 8.7705 | 60.0108 | 5
100.477 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.4852 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4498 | 12.9306 | 59.9705 | 13 | 100.4665 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 100.4954 | 4.8734 | 59.9878 | 5 | 100.4781 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4684 | 4.9491 | 59.9705 | 5 | 100.4458 | 12.7755 | 59.9878 | 13 | 100.4462 | 8.769 | 60.0108 | 5
100.4853 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.4936 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4582 | 12.9306 | 59.9705 | 13 | 100.4749 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 100.5037 | 4.8708 | 59.9878 | 5 | 100.4864 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4768 | 4.9491 | 59.9705 | 5 | 100.4541 | 12.7724 | 59.9878 | 13 | 100.4546 | 8.769 | 60.0108 | 5
100.4937 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.5019 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4665 | 12.9306 | 59.9705 | 13 | 100.4832 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 100.512 | 4.8708 | 59.9878 | 5 | 100.4947 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4851 | 4.9462 | 59.9705 | 5 | 100.4624 | 12.7724 | 59.9878 | 13 | 100.4629 | 8.7659 | 60.0108 | 5
100.502 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.5103 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4749 | 12.9306 | 59.9705 | 13 | 100.4915 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 100.5203 | 4.8683 | 59.9878 | 5 | 100.5031 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.4934 | 4.9462 | 59.9705 | 5 | 100.4708 | 12.7724 | 59.9878 | 13 | 100.4712 | 8.7659 | 60.0108 | 5
100.5103 | 12.823 | 60.0108 | 13 | 100.5186 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4832 | 12.9335 | 59.9705 | 13 | 100.4999 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 100.5287 | 4.8683 | 59.9878 | 5 | 100.5114 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5017 | 4.9462 | 59.9705 | 5 | 100.4791 | 12.7724 | 59.9878 | 13 | 100.4795 | 8.7659 | 60.0108 | 5
100.5187 | 12.8198 | 60.0108 | 13 | 100.5269 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4915 | 12.9335 | 59.9705 | 13 | 100.5082 | 4.896 | 59.9935 | 5 | 100.537 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 100.5197 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5101 | 4.9462 | 59.9705 | 5 | 100.4874 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.4879 | 8.7659 | 60.0108 | 5
100.527 | 12.8198 | 60.0108 | 13 | 100.5352 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.4999 | 12.9335 | 59.9705 | 13 | 100.5165 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.5453 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 100.5281 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5184 | 4.9443 | 59.9705 | 5 | 100.4957 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.4962 | 8.7631 | 60.0108 | 5
100.5353 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 100.5436 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5082 | 12.9335 | 59.9705 | 13 | 100.5248 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.5536 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 100.5364 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5267 | 4.9443 | 59.9705 | 5 | 100.5042 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5045 | 8.7631 | 60.0108 | 5
100.5436 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 100.5519 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5165 | 12.9335 | 59.9705 | 13 | 100.5332 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.562 | 4.8652 | 59.9878 | 5 | 100.5447 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5352 | 4.9443 | 59.9705 | 5 | 100.5125 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5128 | 8.7569 | 60.0108 | 5
100.552 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 100.5603 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5249 | 12.9335 | 59.9705 | 13 | 100.5415 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.5704 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 100.553 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5435 | 4.9443 | 59.9705 | 5 | 100.5208 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5212 | 8.7569 | 60.0108 | 5
100.5603 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 100.5686 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5332 | 12.9347 | 59.9705 | 13 | 100.5499 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.5787 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 100.5615 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5518 | 4.9443 | 59.9705 | 5 | 100.5292 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5295 | 8.7569 | 60.0108 | 5
100.5686 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 100.5769 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5416 | 12.9347 | 59.9705 | 13 | 100.5582 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.587 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 100.5698 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5602 | 4.9443 | 59.9705 | 5 | 100.5375 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5378 | 8.7569 | 60.0108 | 5
100.577 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 100.5853 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5499 | 12.9347 | 59.9705 | 13 | 100.5665 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.5953 | 4.8625 | 59.9878 | 5 | 100.5781 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5685 | 4.9435 | 59.9705 | 5 | 100.5458 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5461 | 8.7569 | 60.0108 | 5
100.5853 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 100.5936 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5582 | 12.9347 | 59.9705 | 13 | 100.5748 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.6037 | 4.859 | 59.9878 | 5 | 100.5865 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5768 | 4.9435 | 59.9705 | 5 | 100.5541 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5546 | 8.7569 | 60.0108 | 5
100.5936 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 100.602 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5666 | 12.9082 | 59.9705 | 13 | 100.5832 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.612 | 4.859 | 59.9878 | 5 | 100.5948 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5851 | 4.9434 | 59.9705 | 5 | 100.5625 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5629 | 8.7529 | 60.0108 | 5
100.602 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 100.6103 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5749 | 12.9082 | 59.9705 | 13 | 100.5916 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.6204 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 100.6031 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.5935 | 4.9434 | 59.9705 | 5 | 100.5708 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5712 | 8.7529 | 60.0108 | 5
100.6103 | 12.8096 | 60.0108 | 13 | 100.6186 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5833 | 12.9124 | 59.9705 | 13 | 100.5999 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.6287 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 100.6115 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6018 | 4.9434 | 59.9705 | 5 | 100.5791 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5795 | 8.7509 | 60.0108 | 5
100.6186 | 12.8065 | 60.0108 | 13 | 100.627 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5916 | 12.9124 | 59.9705 | 13 | 100.6082 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.637 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 100.6198 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6101 | 4.9434 | 59.9705 | 5 | 100.5875 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5879 | 8.7509 | 60.0108 | 5
100.627 | 12.8065 | 60.0108 | 13 | 100.6353 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.5999 | 12.9124 | 59.9705 | 13 | 100.6165 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.6454 | 4.857 | 59.9878 | 5 | 100.6281 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6185 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.5958 | 12.7696 | 59.9878 | 13 | 100.5962 | 8.7509 | 60.0108 | 5
100.6353 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 100.6436 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6082 | 12.9124 | 59.9705 | 13 | 100.6249 | 4.8908 | 59.9935 | 5 | 100.6537 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 100.6364 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6268 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6041 | 12.7671 | 59.9878 | 13 | 100.6045 | 8.7509 | 60.0108 | 5
100.6436 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 100.652 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6166 | 12.9161 | 59.9705 | 13 | 100.6332 | 4.888 | 59.9935 | 5 | 100.662 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 100.6448 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6351 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6124 | 12.7671 | 59.9878 | 13 | 100.6128 | 8.748 | 60.0108 | 5
100.652 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 100.6603 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6249 | 12.9161 | 59.9705 | 13 | 100.6415 | 4.888 | 59.9935 | 5 | 100.6703 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 100.6531 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6436 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6208 | 12.7671 | 59.9878 | 13 | 100.6212 | 8.748 | 60.0108 | 5
100.6603 | 12.806 | 60.0108 | 13 | 100.6686 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6333 | 12.9161 | 59.9705 | 13 | 100.6498 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.6787 | 4.8544 | 59.9878 | 5 | 100.6614 | 4.8656 | 59.9705 | 5 | 100.6519 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6292 | 12.7671 | 59.9878 | 13 | 100.6295 | 8.7469 | 60.0108 | 5
100.6686 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 100.677 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6416 | 12.9161 | 59.9705 | 13 | 100.6582 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.687 | 4.8523 | 59.9878 | 5 | 100.6699 | 4.868 | 59.9705 | 5 | 100.6602 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6375 | 12.764 | 59.9878 | 13 | 100.6378 | 8.7469 | 60.0108 | 5
100.677 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 100.6853 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6499 | 12.9161 | 59.9705 | 13 | 100.6665 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.6954 | 4.8523 | 59.9878 | 5 | 100.6782 | 4.868 | 59.9705 | 5 | 100.6685 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6458 | 12.764 | 59.9878 | 13 | 100.6461 | 8.7443 | 60.0108 | 5
100.6853 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 100.6937 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6583 | 12.9161 | 59.9705 | 13 | 100.6749 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7037 | 4.8489 | 59.9878 | 5 | 100.6865 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.6769 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6542 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.6545 | 8.7443 | 60.0108 | 5
100.6936 | 12.8038 | 60.0108 | 13 | 100.702 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6666 | 12.9175 | 59.9705 | 13 | 100.6832 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.712 | 4.8489 | 59.9878 | 5 | 100.6949 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.6852 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6625 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.6628 | 8.7443 | 60.0108 | 5
100.702 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 100.7103 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.675 | 12.9175 | 59.9705 | 13 | 100.6915 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7204 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 100.7032 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.6935 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6708 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.6711 | 8.7443 | 60.0108 | 5
100.7103 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 100.7187 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6833 | 12.9189 | 59.9705 | 13 | 100.6999 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7287 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 100.7115 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7019 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6791 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.6794 | 8.7391 | 60.0108 | 5
100.7186 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 100.727 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.6916 | 12.9189 | 59.9705 | 13 | 100.7082 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7371 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 100.7198 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7102 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6875 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.6879 | 8.7391 | 60.0108 | 5
100.727 | 12.8028 | 60.0108 | 13 | 100.7354 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7 | 12.883 | 59.9705 | 13 | 100.7166 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7454 | 4.8469 | 59.9878 | 5 | 100.7282 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7185 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.6958 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.6962 | 8.7263 | 60.0108 | 5
100.7353 | 12.7994 | 60.0108 | 13 | 100.7437 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7083 | 12.883 | 59.9705 | 13 | 100.7249 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7537 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 100.7365 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7269 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7041 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.7045 | 8.7263 | 60.0108 | 5
100.7436 | 12.7994 | 60.0108 | 13 | 100.752 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7166 | 12.883 | 59.9705 | 13 | 100.7332 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.762 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 100.7448 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7352 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7125 | 12.762 | 59.9878 | 13 | 100.7128 | 8.7242 | 60.0108 | 5
100.7519 | 12.7972 | 60.0108 | 13 | 100.7604 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.725 | 12.883 | 59.9705 | 13 | 100.7415 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7704 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 100.7532 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7435 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7208 | 12.7621 | 59.9878 | 13 | 100.7212 | 8.7242 | 60.0108 | 5
100.7603 | 12.7972 | 60.0108 | 13 | 100.7687 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7333 | 12.8897 | 59.9705 | 13 | 100.7499 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7787 | 4.8451 | 59.9878 | 5 | 100.7615 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.752 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7291 | 12.7621 | 59.9878 | 13 | 100.7295 | 8.7198 | 60.0108 | 5
100.7686 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.777 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7416 | 12.8897 | 59.9705 | 13 | 100.7582 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.787 | 4.8414 | 59.9878 | 5 | 100.7698 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7603 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7374 | 12.7621 | 59.9878 | 13 | 100.7378 | 8.7198 | 60.0108 | 5
100.7769 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.7854 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.75 | 12.8573 | 59.9705 | 13 | 100.7665 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.7954 | 4.8414 | 59.9878 | 5 | 100.7783 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7686 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7458 | 12.7621 | 59.9878 | 13 | 100.7461 | 8.7198 | 60.0108 | 5
100.7853 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.7937 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7583 | 12.8573 | 59.9705 | 13 | 100.7749 | 4.8816 | 59.9935 | 5 | 100.8037 | 4.8388 | 59.9878 | 5 | 100.7866 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7769 | 4.942 | 59.9648 | 5 | 100.7542 | 12.7621 | 59.9878 | 13 | 100.7545 | 8.7198 | 60.0108 | 5
100.7936 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.8021 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7667 | 12.8573 | 59.9705 | 13 | 100.7832 | 4.8791 | 59.9935 | 5 | 100.8121 | 4.8388 | 59.9878 | 5 | 100.7949 | 4.8707 | 59.9705 | 5 | 100.7853 | 4.9439 | 59.9648 | 5 | 100.7625 | 12.7621 | 59.9878 | 13 | 100.7628 | 8.7198 | 60.0108 | 5
100.8019 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.8104 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.775 | 12.8573 | 59.9705 | 13 | 100.7916 | 4.8791 | 59.9935 | 5 | 100.8204 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 100.8032 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.7936 | 4.9439 | 59.9648 | 5 | 100.7709 | 12.7595 | 59.9878 | 13 | 100.7711 | 8.7198 | 60.0108 | 5
100.8103 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.8187 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7833 | 12.8573 | 59.9705 | 13 | 100.7999 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8287 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 100.8116 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8019 | 4.9439 | 59.9648 | 5 | 100.7792 | 12.7595 | 59.9878 | 13 | 100.7794 | 8.7137 | 60.0108 | 5
100.8186 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.8271 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.7917 | 12.8573 | 59.9705 | 13 | 100.8082 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8371 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 100.8199 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8103 | 4.9439 | 59.9648 | 5 | 100.7875 | 12.7595 | 59.9878 | 13 | 100.7878 | 8.7137 | 60.0108 | 5
100.8269 | 12.7941 | 60.0108 | 13 | 100.8354 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8 | 12.86 | 59.9705 | 13 | 100.8165 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8454 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 100.8282 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8186 | 4.9439 | 59.9648 | 5 | 100.7958 | 12.7595 | 59.9878 | 13 | 100.7961 | 8.7106 | 60.0108 | 5
100.8353 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 100.8438 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8083 | 12.86 | 59.9705 | 13 | 100.8249 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8538 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 100.8366 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8269 | 4.9439 | 59.9648 | 5 | 100.8042 | 12.7556 | 59.9878 | 13 | 100.8044 | 8.7106 | 60.0108 | 5
100.8436 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 100.8521 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8167 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8332 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8621 | 4.8357 | 59.9878 | 5 | 100.8449 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8353 | 4.9458 | 59.9648 | 5 | 100.8125 | 12.7556 | 59.9878 | 13 | 100.8127 | 8.7106 | 60.0108 | 5
100.8519 | 12.7869 | 60.0108 | 13 | 100.8604 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.825 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8416 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8704 | 4.8331 | 59.9878 | 5 | 100.8532 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8436 | 4.9458 | 59.9648 | 5 | 100.8208 | 12.7556 | 59.9878 | 13 | 100.8212 | 8.7106 | 60.0108 | 5
100.8603 | 12.7869 | 60.0108 | 13 | 100.8687 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8334 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8499 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8787 | 4.8331 | 59.9878 | 5 | 100.8616 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8519 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8292 | 12.7556 | 59.9878 | 13 | 100.8295 | 8.6898 | 60.0108 | 5
100.8686 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 100.8771 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8417 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8582 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8871 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 100.8699 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8604 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8375 | 12.7556 | 59.9878 | 13 | 100.8378 | 8.6898 | 60.0108 | 5
100.8769 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 100.8854 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.85 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8666 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.8954 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 100.8782 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8687 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8458 | 12.7556 | 59.9878 | 13 | 100.8461 | 8.685 | 60.0108 | 5
100.8853 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 100.8938 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8584 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8749 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9037 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 100.8865 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.877 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8541 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.8545 | 8.685 | 60.0108 | 5
100.8936 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 100.9021 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8667 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8832 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9121 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 100.895 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8853 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8625 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.8628 | 8.684 | 60.0108 | 5
100.9019 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 100.9104 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8751 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8915 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9204 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 100.9033 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.8937 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8708 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.8711 | 8.684 | 60.0108 | 5
100.9102 | 12.784 | 60.0108 | 13 | 100.9188 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8834 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.8999 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9288 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 100.9116 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.902 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8792 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.8795 | 8.684 | 60.0108 | 5
100.9186 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 100.9271 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.8917 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9082 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9371 | 4.8237 | 59.9878 | 5 | 100.92 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9103 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8876 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.8878 | 8.684 | 60.0108 | 5
100.9269 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 100.9355 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.9001 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9166 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9454 | 4.8237 | 59.9878 | 5 | 100.9283 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9187 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.8959 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.8961 | 8.684 | 60.0108 | 5
100.9352 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 100.9438 | 12.8423 | 59.9705 | 13 | 100.9084 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9249 | 4.8735 | 59.9935 | 5 | 100.9537 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 100.9366 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.927 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.9042 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9044 | 8.684 | 60.0108 | 5
100.9436 | 12.781 | 60.0108 | 13 | 100.9521 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 100.9167 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9332 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 100.9621 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 100.945 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9353 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.9125 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9127 | 8.6776 | 60.0108 | 5
100.9519 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 100.9604 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 100.9251 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9416 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 100.9704 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 100.9533 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9437 | 4.9466 | 59.9648 | 5 | 100.9209 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9211 | 8.6776 | 60.0108 | 5
100.9602 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 100.9688 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 100.9334 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9499 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 100.9788 | 4.821 | 59.9878 | 5 | 100.9616 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.952 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9292 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9294 | 8.6776 | 60.0108 | 5
100.9686 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 100.9771 | 12.8409 | 59.9705 | 13 | 100.9417 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9583 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 100.9871 | 4.8184 | 59.9878 | 5 | 100.9699 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9603 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9375 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9377 | 8.6776 | 60.0108 | 5
100.9769 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 100.9855 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 100.9501 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9666 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 100.9954 | 4.8184 | 59.9878 | 5 | 100.9783 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9686 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9459 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9462 | 8.6776 | 60.0108 | 5
100.9852 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 100.9938 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 100.9584 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9749 | 4.8717 | 59.9935 | 5 | 101.0038 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 100.9866 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9771 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9542 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9545 | 8.6776 | 60.0108 | 5
100.9936 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 101.0021 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 100.9667 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9832 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 101.0121 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 100.9949 | 4.8742 | 59.9705 | 5 | 100.9854 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9625 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9628 | 8.6727 | 60.0108 | 5
101.0019 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 101.0105 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 100.9751 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9916 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 101.0204 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 101.0034 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 100.9937 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9708 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9711 | 8.6727 | 60.0108 | 5
101.0102 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 101.0188 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 100.9834 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 100.9999 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 101.0287 | 4.8164 | 59.9878 | 5 | 101.0117 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0021 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9792 | 12.7525 | 59.9878 | 13 | 100.9795 | 8.6704 | 60.0108 | 5
101.0186 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 101.0272 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 100.9918 | 12.8628 | 59.9762 | 13 | 101.0082 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 101.0371 | 4.8131 | 59.9878 | 5 | 101.02 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0104 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9875 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 100.9878 | 8.6704 | 60.0108 | 5
101.0269 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 101.0355 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 101.0001 | 12.8647 | 59.9762 | 13 | 101.0166 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 101.0455 | 4.8131 | 59.9878 | 5 | 101.0284 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0187 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 100.9958 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 100.9961 | 8.6704 | 60.0108 | 5
101.0352 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 101.0438 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 101.0084 | 12.8647 | 59.9762 | 13 | 101.0249 | 4.8701 | 59.9935 | 5 | 101.0538 | 4.8104 | 59.9878 | 5 | 101.0367 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0271 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 101.0043 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 101.0044 | 8.6704 | 60.0108 | 5
101.0436 | 12.8129 | 60.0108 | 13 | 101.0522 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 101.0168 | 12.8647 | 59.9762 | 13 | 101.0333 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.0621 | 4.8104 | 59.9878 | 5 | 101.045 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0354 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 101.0126 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 101.0128 | 8.6648 | 60.0108 | 5
101.0519 | 12.8101 | 60.0108 | 13 | 101.0605 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 101.0251 | 12.8647 | 59.9762 | 13 | 101.0416 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.0704 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 101.0533 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0437 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 101.0209 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 101.0211 | 8.6648 | 60.0108 | 5
101.0602 | 12.8101 | 60.0108 | 13 | 101.0688 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 101.0334 | 12.8679 | 59.9762 | 13 | 101.0499 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.0788 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 101.0617 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.052 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0292 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 101.0294 | 8.672 | 60.0108 | 5
101.0686 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 101.0772 | 12.8381 | 59.9705 | 13 | 101.0418 | 12.8679 | 59.9762 | 13 | 101.0582 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.0871 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 101.07 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0604 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0376 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 101.0377 | 8.672 | 60.0108 | 5
101.0769 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 101.0855 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.0501 | 12.8679 | 59.9762 | 13 | 101.0666 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.0955 | 4.8071 | 59.9878 | 5 | 101.0783 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0687 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0459 | 12.7495 | 59.9878 | 13 | 101.0461 | 8.669 | 60.0108 | 5
101.0852 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 101.0939 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.0584 | 12.8679 | 59.9762 | 13 | 101.0749 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1038 | 4.8043 | 59.9878 | 5 | 101.0867 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.077 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0542 | 12.7481 | 59.9878 | 13 | 101.0544 | 8.669 | 60.0108 | 5
101.0936 | 12.8067 | 60.0108 | 13 | 101.1022 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.0668 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.0833 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1121 | 4.8043 | 59.9878 | 5 | 101.095 | 4.8791 | 59.9705 | 5 | 101.0854 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0626 | 12.7481 | 59.9878 | 13 | 101.0627 | 8.6635 | 60.0108 | 5
101.1019 | 12.8515 | 60.0108 | 13 | 101.1105 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.0751 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.0916 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1205 | 4.8017 | 59.9878 | 5 | 101.1033 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.0938 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0709 | 12.7481 | 59.9878 | 13 | 101.071 | 8.6635 | 60.0108 | 5
101.1102 | 12.8515 | 60.0108 | 13 | 101.1189 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.0835 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.0999 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1288 | 4.8017 | 59.9878 | 5 | 101.1118 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1021 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0792 | 12.7481 | 59.9878 | 13 | 101.0795 | 8.6636 | 60.0108 | 5
101.1185 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 101.1272 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.0918 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1083 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1371 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 101.1201 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1105 | 4.939 | 59.9705 | 5 | 101.0875 | 12.748 | 59.9878 | 13 | 101.0878 | 8.6636 | 60.0108 | 5
101.1269 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 101.1356 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.1001 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1166 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1454 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 101.1284 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1188 | 4.9342 | 59.9705 | 5 | 101.0959 | 12.748 | 59.9878 | 13 | 101.0961 | 8.6602 | 60.0108 | 5
101.1352 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 101.1439 | 12.8359 | 59.9705 | 13 | 101.1085 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1249 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1538 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 101.1367 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1271 | 4.9342 | 59.9705 | 5 | 101.1042 | 12.748 | 59.9878 | 13 | 101.1044 | 8.6602 | 60.0108 | 5
101.1435 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 101.1522 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1168 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1332 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1621 | 4.7997 | 59.9878 | 5 | 101.1451 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1354 | 4.9342 | 59.9705 | 5 | 101.1125 | 12.748 | 59.9878 | 13 | 101.1128 | 8.6555 | 60.0108 | 5
101.1519 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 101.1606 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1252 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1416 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1705 | 4.7936 | 59.9878 | 5 | 101.1534 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1438 | 4.9342 | 59.9705 | 5 | 101.1208 | 12.748 | 59.9878 | 13 | 101.1211 | 8.6555 | 60.0108 | 5
101.1602 | 12.8499 | 60.0108 | 13 | 101.1689 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1335 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1499 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1788 | 4.7936 | 59.9878 | 5 | 101.1617 | 4.8809 | 59.9705 | 5 | 101.1521 | 4.9317 | 59.9705 | 5 | 101.1293 | 12.748 | 59.9878 | 13 | 101.1294 | 8.6555 | 60.0108 | 5
101.1685 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 101.1772 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1418 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1583 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1871 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 101.1701 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 101.1604 | 4.9317 | 59.9705 | 5 | 101.1376 | 12.78 | 59.9878 | 13 | 101.1377 | 8.6555 | 60.0108 | 5
101.1769 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 101.1856 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1501 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1666 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.1955 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 101.1784 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 101.1688 | 4.9317 | 59.9705 | 5 | 101.1459 | 12.78 | 59.9878 | 13 | 101.1461 | 8.6534 | 60.0108 | 5
101.1852 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 101.1939 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1585 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1749 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2038 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 101.1867 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.1771 | 4.9317 | 59.9705 | 5 | 101.1542 | 12.78 | 59.9878 | 13 | 101.1544 | 8.6534 | 60.0108 | 5
101.1935 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | 101.2022 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1668 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1832 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2122 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 101.1951 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.1854 | 4.9317 | 59.9705 | 5 | 101.1626 | 12.78 | 59.9878 | 13 | 101.1627 | 8.6486 | 60.0108 | 5
101.2019 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 101.2106 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1752 | 12.8724 | 59.9762 | 13 | 101.1916 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2205 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 101.2034 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.1938 | 4.9317 | 59.9705 | 5 | 101.1709 | 12.78 | 59.9878 | 13 | 101.171 | 8.6486 | 60.0108 | 5
101.2102 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 101.2189 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1835 | 12.8768 | 59.9762 | 13 | 101.2 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2288 | 4.8615 | 59.9878 | 5 | 101.2117 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2021 | 4.9272 | 59.9705 | 5 | 101.1792 | 12.78 | 59.9878 | 13 | 101.1794 | 8.6486 | 60.0108 | 5
101.2185 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 101.2273 | 12.8305 | 59.9705 | 13 | 101.1918 | 12.8768 | 59.9762 | 13 | 101.2083 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2371 | 4.8553 | 59.9878 | 5 | 101.22 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2104 | 4.9272 | 59.9705 | 5 | 101.1876 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.1877 | 8.6486 | 60.0108 | 5
101.2269 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 101.2356 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 101.2002 | 12.8495 | 59.9762 | 13 | 101.2166 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2455 | 4.8553 | 59.9878 | 5 | 101.2285 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2188 | 4.9272 | 59.9705 | 5 | 101.1959 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.196 | 8.6465 | 60.0051 | 5
101.2352 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 101.2439 | 12.8266 | 59.9705 | 13 | 101.2085 | 12.8495 | 59.9762 | 13 | 101.2249 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2538 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 101.2368 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2272 | 4.9272 | 59.9705 | 5 | 101.2042 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2043 | 8.6465 | 60.0051 | 5
101.2435 | 12.8716 | 60.0108 | 13 | 101.2523 | 12.8658 | 59.9705 | 13 | 101.2169 | 12.8495 | 59.9762 | 13 | 101.2333 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2621 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 101.2451 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2355 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 101.2125 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2128 | 8.6452 | 60.0051 | 5
101.2519 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.2606 | 12.8658 | 59.9705 | 13 | 101.2252 | 12.8495 | 59.9762 | 13 | 101.2416 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2705 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 101.2535 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2438 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 101.2209 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2211 | 8.6452 | 60.0051 | 5
101.2602 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.269 | 12.8634 | 59.9705 | 13 | 101.2335 | 12.8495 | 59.9762 | 13 | 101.2499 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2788 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 101.2618 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2522 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 101.2292 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2294 | 8.6422 | 60.0051 | 5
101.2685 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.2773 | 12.8634 | 59.9705 | 13 | 101.2419 | 12.8495 | 59.9762 | 13 | 101.2582 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2872 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 101.2701 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2605 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 101.2375 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2377 | 8.6422 | 60.0051 | 5
101.2769 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.2856 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 101.2502 | 12.8513 | 59.9762 | 13 | 101.2666 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.2955 | 4.853 | 59.9878 | 5 | 101.2785 | 4.8847 | 59.9705 | 5 | 101.2688 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 101.246 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2461 | 8.6422 | 60.0051 | 5
101.2852 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.2939 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 101.2585 | 12.8513 | 59.9762 | 13 | 101.2749 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3038 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 101.2868 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 101.2772 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 101.2543 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2544 | 8.6422 | 60.0051 | 5
101.2935 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.3023 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 101.2669 | 12.8513 | 59.9762 | 13 | 101.2833 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3121 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 101.2951 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 101.2855 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.2626 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2627 | 8.64 | 60.0051 | 5
101.3018 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.3106 | 12.8627 | 59.9705 | 13 | 101.2752 | 12.8513 | 59.9762 | 13 | 101.2916 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3205 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 101.3034 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 101.2938 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.2709 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2711 | 8.64 | 60.0051 | 5
101.3102 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | 101.319 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 101.2835 | 12.8513 | 59.9762 | 13 | 101.2999 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3289 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 101.3118 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 101.3022 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.2793 | 12.8118 | 59.9878 | 13 | 101.2794 | 8.64 | 60.0051 | 5
101.3185 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.3273 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 101.2919 | 12.8513 | 59.9762 | 13 | 101.3083 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3372 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 101.3201 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 101.3105 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.2876 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 101.2877 | 8.64 | 60.0051 | 5
101.3268 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.3356 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 101.3002 | 12.8546 | 59.9762 | 13 | 101.3166 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3455 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 101.3284 | 4.8874 | 59.9705 | 5 | 101.3188 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.2959 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 101.296 | 8.6374 | 60.0051 | 5
101.3352 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.344 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 101.3086 | 12.8546 | 59.9762 | 13 | 101.325 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3538 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 101.3369 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 101.3271 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3043 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 101.3044 | 8.6374 | 60.0051 | 5
101.3435 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.3523 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 101.3169 | 12.859 | 59.9762 | 13 | 101.3333 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3622 | 4.8434 | 59.9878 | 5 | 101.3452 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 101.3356 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3126 | 12.808 | 59.9878 | 13 | 101.3127 | 8.6374 | 60.0051 | 5
101.3518 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.3607 | 12.9011 | 59.9705 | 13 | 101.3252 | 12.859 | 59.9762 | 13 | 101.3416 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3705 | 4.8385 | 59.9878 | 5 | 101.3535 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 101.3439 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3209 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.321 | 8.6374 | 60.0051 | 5
101.3602 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.369 | 12.8992 | 59.9705 | 13 | 101.3336 | 12.859 | 59.9762 | 13 | 101.3499 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3788 | 4.8385 | 59.9878 | 5 | 101.3619 | 4.89 | 59.9705 | 5 | 101.3522 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3292 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3293 | 8.6374 | 60.0051 | 5
101.3685 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.3773 | 12.8992 | 59.9705 | 13 | 101.3419 | 12.859 | 59.9762 | 13 | 101.3583 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3872 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 101.3702 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.3606 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3376 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3378 | 8.6374 | 60.0051 | 5
101.3768 | 12.8644 | 60.0108 | 13 | 101.3857 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.3502 | 12.859 | 59.9762 | 13 | 101.3666 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.3955 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 101.3785 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.3689 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3459 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3461 | 8.6319 | 60.0051 | 5
101.3852 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.394 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.3586 | 12.859 | 59.9762 | 13 | 101.3749 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4039 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 101.3868 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.3772 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3542 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3544 | 8.6319 | 60.0051 | 5
101.3935 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4023 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.3669 | 12.862 | 59.9762 | 13 | 101.3833 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4122 | 4.8353 | 59.9878 | 5 | 101.3952 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.3856 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3627 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3627 | 8.6319 | 60.0051 | 5
101.4018 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4107 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.3752 | 12.862 | 59.9762 | 13 | 101.3916 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4205 | 4.8333 | 59.9878 | 5 | 101.4035 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.3939 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.371 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3711 | 8.6319 | 60.0051 | 5
101.4102 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.419 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.3836 | 12.862 | 59.9762 | 13 | 101.4 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4288 | 4.8333 | 59.9878 | 5 | 101.4118 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4022 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3793 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3794 | 8.6319 | 60.0051 | 5
101.4185 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4274 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.3919 | 12.862 | 59.9762 | 13 | 101.4083 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4372 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 101.4202 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4106 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.3876 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.3877 | 8.6319 | 60.0051 | 5
101.4268 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4357 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.4003 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.4166 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4455 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 101.4285 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4189 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.396 | 12.834 | 59.9878 | 13 | 101.396 | 8.6292 | 60.0051 | 5
101.4352 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.444 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.4086 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.4249 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4539 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 101.4368 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4272 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4043 | 12.8311 | 59.9878 | 13 | 101.4044 | 8.6292 | 60.0051 | 5
101.4435 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4524 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.4169 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.4333 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4622 | 4.9049 | 59.9878 | 5 | 101.4453 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4355 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4126 | 12.8311 | 59.9878 | 13 | 101.4127 | 8.6292 | 60.0051 | 5
101.4518 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4607 | 12.8943 | 59.9705 | 13 | 101.4253 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.4416 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4705 | 4.9017 | 59.9878 | 5 | 101.4536 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.444 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.421 | 12.8311 | 59.9878 | 13 | 101.421 | 8.6292 | 60.0051 | 5
101.4602 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4691 | 12.8896 | 59.9705 | 13 | 101.4336 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.45 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4789 | 4.9017 | 59.9878 | 5 | 101.4619 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4523 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4293 | 12.8311 | 59.9878 | 13 | 101.4293 | 8.6271 | 60.0051 | 5
101.4685 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4774 | 12.8896 | 59.9705 | 13 | 101.4419 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.4583 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4872 | 4.8991 | 59.9878 | 5 | 101.4702 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.4606 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4376 | 12.8311 | 59.9878 | 13 | 101.4377 | 8.6271 | 60.0051 | 5
101.4768 | 12.8579 | 60.0108 | 13 | 101.4857 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.4503 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.4666 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.4955 | 4.8991 | 59.9878 | 5 | 101.4786 | 4.8925 | 59.9705 | 5 | 101.469 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4459 | 12.8311 | 59.9878 | 13 | 101.446 | 8.6253 | 60.0051 | 5
101.4851 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 101.494 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.4586 | 12.867 | 59.9762 | 13 | 101.475 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5038 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 101.4869 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 101.4773 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4543 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.4543 | 8.6253 | 60.0051 | 5
101.4935 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 101.5024 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.4669 | 12.8692 | 59.9762 | 13 | 101.4833 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5122 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 101.4952 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 101.4856 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4626 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.4628 | 8.6253 | 60.0051 | 5
101.5018 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 101.5107 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.4753 | 12.8692 | 59.9762 | 13 | 101.4916 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5206 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 101.5036 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 101.494 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4709 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.4711 | 8.6253 | 60.0051 | 5
101.5101 | 12.8553 | 60.0108 | 13 | 101.5191 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.4836 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.4999 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5289 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 101.5119 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 101.5023 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4794 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.4794 | 8.6226 | 60.0051 | 5
101.5185 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 101.5274 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.4919 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.5083 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5372 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 101.5202 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 101.5106 | 4.9238 | 59.9648 | 5 | 101.4877 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.4877 | 8.6226 | 60.0051 | 5
101.5268 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 101.5357 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.5003 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.5166 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5455 | 4.8973 | 59.9878 | 5 | 101.5286 | 4.8972 | 59.9705 | 5 | 101.5189 | 4.9289 | 59.9648 | 5 | 101.496 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.4961 | 8.6114 | 60.0051 | 5
101.5351 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 101.5441 | 12.8869 | 59.9705 | 13 | 101.5086 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.525 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5539 | 4.8915 | 59.9878 | 5 | 101.5369 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5273 | 4.9289 | 59.9648 | 5 | 101.5043 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.5044 | 8.6114 | 60.0051 | 5
101.5435 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 101.5524 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 101.517 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.5333 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5622 | 4.8915 | 59.9878 | 5 | 101.5452 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5356 | 4.9289 | 59.9648 | 5 | 101.5127 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.5127 | 8.6114 | 60.0051 | 5
101.5518 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 101.5608 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 101.5253 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.5416 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 101.5706 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 101.5535 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5439 | 4.9289 | 59.9648 | 5 | 101.521 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.521 | 8.6114 | 60.0051 | 5
101.5601 | 12.8528 | 60.0108 | 13 | 101.5691 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 101.5336 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.55 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 101.5789 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 101.562 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5524 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.5293 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.5294 | 8.6085 | 60.0051 | 5
101.5685 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.5774 | 12.882 | 59.9705 | 13 | 101.542 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.5583 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 101.5872 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 101.5703 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5607 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.5377 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.5377 | 8.6085 | 60.0051 | 5
101.5768 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.5858 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 101.5503 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.5667 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 101.5956 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 101.5786 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.569 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.546 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.546 | 8.6061 | 60.0051 | 5
101.5851 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.5941 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 101.5586 | 12.8677 | 59.9878 | 13 | 101.575 | 4.8711 | 59.9935 | 5 | 101.6039 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 101.587 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5774 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.5543 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.5543 | 8.6061 | 60.0051 | 5
101.5935 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.6024 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 101.567 | 12.8648 | 59.9878 | 13 | 101.5833 | 4.8784 | 59.9935 | 5 | 101.6122 | 4.8888 | 59.9878 | 5 | 101.5953 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.5857 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.5626 | 12.825 | 59.9878 | 13 | 101.5627 | 8.604 | 60.0051 | 5
101.6018 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.6108 | 12.8775 | 59.9705 | 13 | 101.5753 | 12.8648 | 59.9878 | 13 | 101.5916 | 4.8784 | 59.9935 | 5 | 101.6205 | 4.8868 | 59.9878 | 5 | 101.6036 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.594 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.571 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.571 | 8.604 | 60.0051 | 5
101.6101 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.6191 | 12.8751 | 59.9705 | 13 | 101.5836 | 12.8619 | 59.9878 | 13 | 101.6 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6289 | 4.8868 | 59.9878 | 5 | 101.612 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.6024 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.5793 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.5793 | 8.604 | 60.0051 | 5
101.6185 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.6274 | 12.8751 | 59.9705 | 13 | 101.592 | 12.8619 | 59.9878 | 13 | 101.6083 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6372 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 101.6203 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.6107 | 4.9318 | 59.9648 | 5 | 101.5876 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.5876 | 8.604 | 60.0051 | 5
101.6268 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | 101.6358 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 101.6003 | 12.8619 | 59.9878 | 13 | 101.6166 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6456 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 101.6286 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.619 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.5959 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.5961 | 8.604 | 60.0051 | 5
101.6351 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 101.6441 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 101.6086 | 12.8619 | 59.9878 | 13 | 101.625 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6539 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 101.6369 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.6273 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6044 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.6044 | 8.604 | 60.0051 | 5
101.6435 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 101.6525 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 101.617 | 12.8619 | 59.9878 | 13 | 101.6333 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6622 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 101.6453 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 101.6357 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6127 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.6127 | 8.5984 | 60.0051 | 5
101.6518 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 101.6608 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 101.6253 | 12.8619 | 59.9878 | 13 | 101.6417 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6706 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 101.6536 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 101.644 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.621 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.621 | 8.5984 | 60.0051 | 5
101.6601 | 12.8459 | 60.0108 | 13 | 101.6691 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 101.6336 | 12.8583 | 59.9878 | 13 | 101.65 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6789 | 4.8815 | 59.9878 | 5 | 101.6619 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 101.6523 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6293 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.6294 | 8.5895 | 60.0051 | 5
101.6684 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.6775 | 12.8713 | 59.9705 | 13 | 101.642 | 12.8583 | 59.9878 | 13 | 101.6583 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6873 | 4.8816 | 59.9878 | 5 | 101.6703 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 101.6608 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6377 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.6377 | 8.5895 | 60.0051 | 5
101.6768 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.6858 | 12.8677 | 59.9705 | 13 | 101.6503 | 12.8567 | 59.9878 | 13 | 101.6666 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.6956 | 4.8816 | 59.9878 | 5 | 101.6786 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 101.6691 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.646 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.646 | 8.5895 | 60.0051 | 5
101.6851 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.6942 | 12.8677 | 59.9705 | 13 | 101.6587 | 12.8567 | 59.9878 | 13 | 101.675 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.7039 | 4.8783 | 59.9878 | 5 | 101.687 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 101.6774 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6543 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.6544 | 8.5895 | 60.0051 | 5
101.6934 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.7025 | 12.8649 | 59.9705 | 13 | 101.667 | 12.8567 | 59.9878 | 13 | 101.6833 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.7122 | 4.8783 | 59.9878 | 5 | 101.6954 | 4.9044 | 59.9705 | 5 | 101.6858 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6627 | 12.8163 | 59.9878 | 13 | 101.6627 | 8.5895 | 60.0051 | 5
101.7018 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.7108 | 12.8649 | 59.9705 | 13 | 101.6753 | 12.8567 | 59.9878 | 13 | 101.6917 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.7206 | 4.8763 | 59.9878 | 5 | 101.7037 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.6941 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.671 | 12.8146 | 59.9878 | 13 | 101.671 | 8.5895 | 60.0051 | 5
101.7101 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.7192 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.6837 | 12.8538 | 59.9878 | 13 | 101.7 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.7289 | 4.8763 | 59.9878 | 5 | 101.712 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7024 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6793 | 12.8146 | 59.9878 | 13 | 101.6793 | 8.5872 | 60.0051 | 5
101.7184 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.7275 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.692 | 12.8538 | 59.9878 | 13 | 101.7083 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 101.7372 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 101.7203 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7107 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.6876 | 12.8122 | 59.9878 | 13 | 101.6877 | 8.5872 | 60.0051 | 5
101.7268 | 12.8441 | 60.0108 | 13 | 101.7358 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.7003 | 12.8538 | 59.9878 | 13 | 101.7167 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 101.7456 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 101.7287 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7191 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.696 | 12.8122 | 59.9878 | 13 | 101.696 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7351 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7442 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.7087 | 12.8538 | 59.9878 | 13 | 101.725 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 101.7539 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 101.737 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7274 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7043 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7043 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7434 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7525 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.717 | 12.8523 | 59.9878 | 13 | 101.7333 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 101.7623 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 101.7453 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7357 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7126 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7126 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7518 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7609 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.7253 | 12.8523 | 59.9878 | 13 | 101.7416 | 4.884 | 59.9935 | 5 | 101.7706 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 101.7537 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7441 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7211 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7211 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7601 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7692 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.7337 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.75 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 101.7789 | 4.8739 | 59.9878 | 5 | 101.762 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7524 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7294 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7294 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7684 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7775 | 12.8646 | 59.9705 | 13 | 101.742 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.7583 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 101.7872 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 101.7703 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7607 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7377 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7377 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7768 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7859 | 12.861 | 59.9705 | 13 | 101.7503 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.7667 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 101.7956 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 101.7787 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7692 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.746 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.746 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7851 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.7942 | 12.861 | 59.9705 | 13 | 101.7587 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.775 | 4.8866 | 59.9935 | 5 | 101.804 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 101.787 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7775 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7544 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7544 | 8.5832 | 60.0051 | 5
101.7934 | 12.8423 | 60.0108 | 13 | 101.8026 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.767 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.7833 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 101.8123 | 4.8725 | 59.9878 | 5 | 101.7953 | 4.9066 | 59.9705 | 5 | 101.7858 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7627 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7627 | 8.5781 | 60.0051 | 5
101.8018 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 101.8109 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.7754 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.7916 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 101.8206 | 4.8699 | 59.9878 | 5 | 101.8036 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.7941 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.771 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.771 | 8.5781 | 60.0051 | 5
101.8101 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 101.8192 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.7837 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.8 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 101.8289 | 4.8699 | 59.9878 | 5 | 101.8121 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8025 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7794 | 12.8094 | 59.9878 | 13 | 101.7793 | 8.5754 | 60.0051 | 5
101.8184 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 101.8275 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.792 | 12.8492 | 59.9878 | 13 | 101.8083 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 101.8373 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 101.8204 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8108 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.7877 | 12.8076 | 59.9878 | 13 | 101.7877 | 8.5754 | 60.0051 | 5
101.8268 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 101.8359 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.8004 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 101.8167 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 101.8456 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 101.8287 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8191 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.796 | 12.8076 | 59.9878 | 13 | 101.796 | 8.5754 | 60.0051 | 5
101.8351 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 101.8442 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.8087 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 101.825 | 4.8897 | 59.9935 | 5 | 101.8539 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 101.8371 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8275 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8043 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 101.8043 | 8.5754 | 60.0051 | 5
101.8434 | 12.8394 | 60.0108 | 13 | 101.8526 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.817 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 101.8333 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 101.8623 | 4.8664 | 59.9878 | 5 | 101.8454 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8358 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8127 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 101.8126 | 8.5754 | 60.0051 | 5
101.8517 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.8609 | 12.8588 | 59.9705 | 13 | 101.8253 | 12.842 | 59.9878 | 13 | 101.8417 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 101.8706 | 4.8638 | 59.9878 | 5 | 101.8537 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8441 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.821 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 101.821 | 8.5754 | 60.0051 | 5
101.8601 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.8692 | 12.856 | 59.9705 | 13 | 101.8337 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.85 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 101.879 | 4.8638 | 59.9878 | 5 | 101.8621 | 4.9093 | 59.9705 | 5 | 101.8525 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8293 | 12.8048 | 59.9878 | 13 | 101.8293 | 8.5703 | 60.0051 | 5
101.8684 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.8776 | 12.856 | 59.9705 | 13 | 101.842 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.8583 | 4.8914 | 59.9935 | 5 | 101.8873 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 101.8704 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.8608 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8378 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 101.8376 | 8.5703 | 60.0051 | 5
101.8767 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.8859 | 12.8505 | 59.9705 | 13 | 101.8504 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.8666 | 4.8946 | 59.9935 | 5 | 101.8956 | 4.9175 | 59.9878 | 5 | 101.8787 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.8691 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8461 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 101.8461 | 8.5703 | 60.0051 | 5
101.8851 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.8943 | 12.8505 | 59.9705 | 13 | 101.8587 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.875 | 4.8946 | 59.9935 | 5 | 101.9039 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 101.887 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.8774 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8544 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 101.8544 | 8.5703 | 60.0051 | 5
101.8934 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9026 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 101.867 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.8834 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 101.9123 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 101.8954 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.8859 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8627 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 101.8627 | 8.5664 | 60.0051 | 5
101.9017 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9109 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 101.8754 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.8917 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 101.9206 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 101.9037 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.8942 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8711 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 101.871 | 8.5664 | 60.0051 | 5
101.9101 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9193 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 101.8837 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.9 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 101.929 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 101.912 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9025 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8794 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 101.8794 | 8.5664 | 60.0051 | 5
101.9184 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9276 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 101.892 | 12.8376 | 59.9878 | 13 | 101.9083 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 101.9373 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 101.9205 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9109 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8877 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 101.8877 | 8.5664 | 60.0051 | 5
101.9267 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9359 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 101.9004 | 12.8362 | 59.9878 | 13 | 101.9167 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 101.9456 | 4.9156 | 59.9878 | 5 | 101.9288 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9192 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.8961 | 12.7983 | 59.9878 | 13 | 101.896 | 8.5614 | 60.0051 | 5
101.9351 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9443 | 12.8505 | 59.9705 | 21 | 101.9087 | 12.8362 | 59.9878 | 13 | 101.925 | 4.818 | 59.9935 | 5 | 101.954 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 101.9371 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9275 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9044 | 12.796 | 59.9878 | 13 | 101.9043 | 8.5614 | 60.0051 | 5
101.9434 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9526 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 101.9171 | 12.8323 | 59.9878 | 13 | 101.9333 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 101.9623 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 101.9455 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9359 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9127 | 12.796 | 59.9878 | 13 | 101.9127 | 8.5614 | 60.0051 | 5
101.9517 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9609 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 101.9254 | 12.8323 | 59.9878 | 13 | 101.9417 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 101.9706 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 101.9538 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9442 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.921 | 12.796 | 59.9878 | 13 | 101.921 | 8.5614 | 60.0051 | 5
101.9601 | 12.8369 | 60.0108 | 13 | 101.9693 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 101.9337 | 12.8323 | 59.9878 | 13 | 101.95 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 101.9789 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 101.9621 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9525 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9294 | 12.796 | 59.9878 | 13 | 101.9293 | 8.5587 | 60.0051 | 5
101.9684 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 101.9776 | 12.8458 | 59.9705 | 21 | 101.942 | 12.8323 | 59.9878 | 13 | 101.9583 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 101.9873 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 101.9704 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9608 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9377 | 12.796 | 59.9878 | 13 | 101.9376 | 8.5587 | 60.0051 | 5
101.9767 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 101.986 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 101.9504 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 101.9667 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 101.9957 | 4.9109 | 59.9878 | 5 | 101.9788 | 4.9137 | 59.9705 | 5 | 101.9692 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.946 | 12.796 | 59.9878 | 13 | 101.946 | 8.5543 | 60.0051 | 5
101.9851 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 101.9943 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 101.9587 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 101.975 | 4.8244 | 59.9935 | 5 | 102.004 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 101.9871 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 101.9775 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9545 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 101.9543 | 8.5543 | 60.0051 | 5
101.9934 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 102.0026 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 101.967 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 101.9833 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.0123 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 101.9954 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 101.9858 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9628 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 101.9626 | 8.539 | 60.0051 | 5
102.0017 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 102.011 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 101.9754 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 101.9917 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.0206 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 102.0038 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 101.9943 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9711 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 101.9709 | 8.539 | 60.0051 | 5
102.0101 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 102.0193 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 101.9837 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 102 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.029 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 102.0121 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 102.0026 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9794 | 12.8055 | 59.9878 | 13 | 101.9794 | 8.539 | 60.0051 | 5
102.0184 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 102.0276 | 12.8393 | 59.9705 | 21 | 101.9921 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 102.0084 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.0373 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 102.0204 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 102.0109 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9878 | 12.8038 | 59.9878 | 13 | 101.9877 | 8.539 | 60.0051 | 5
102.0267 | 12.8345 | 60.0108 | 13 | 102.036 | 12.8549 | 59.9705 | 21 | 102.0004 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 102.0167 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.0457 | 4.908 | 59.9878 | 5 | 102.0289 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 102.0193 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 101.9961 | 12.8038 | 59.9878 | 13 | 101.996 | 8.5372 | 60.0051 | 5
102.035 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.0443 | 12.8549 | 59.9705 | 21 | 102.0087 | 12.8304 | 59.9878 | 13 | 102.025 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.054 | 4.9056 | 59.9878 | 5 | 102.0372 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 102.0276 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0044 | 12.8014 | 59.9878 | 13 | 102.0043 | 8.5372 | 60.0051 | 5
102.0434 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.0527 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 102.0171 | 12.829 | 59.9878 | 13 | 102.0333 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.0623 | 4.9056 | 59.9878 | 5 | 102.0455 | 4.9165 | 59.9705 | 5 | 102.0359 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0128 | 12.8014 | 59.9878 | 13 | 102.0127 | 8.5322 | 60.0051 | 5
102.0517 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.061 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 102.0254 | 12.829 | 59.9878 | 13 | 102.0417 | 4.8276 | 59.9935 | 5 | 102.0707 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 102.0538 | 4.9198 | 59.9705 | 5 | 102.0442 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0211 | 12.8044 | 59.9878 | 13 | 102.021 | 8.5322 | 60.0051 | 5
102.06 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.0693 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 102.0337 | 12.829 | 59.9878 | 13 | 102.05 | 4.831 | 59.9935 | 5 | 102.079 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 102.0622 | 4.9198 | 59.9705 | 5 | 102.0526 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0294 | 12.8044 | 59.9878 | 13 | 102.0293 | 8.5325 | 60.0051 | 5
102.0684 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.0777 | 12.8524 | 59.9705 | 21 | 102.0421 | 12.829 | 59.9878 | 13 | 102.0583 | 4.831 | 59.9935 | 5 | 102.0873 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 102.0705 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.0609 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0377 | 12.8044 | 59.9878 | 13 | 102.0377 | 8.5325 | 60.0051 | 5
102.0767 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.086 | 12.8503 | 59.9705 | 21 | 102.0504 | 12.829 | 59.9878 | 13 | 102.0667 | 4.8339 | 59.9935 | 5 | 102.0956 | 4.9022 | 59.9878 | 5 | 102.0788 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.0692 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0461 | 12.8044 | 59.9878 | 13 | 102.046 | 8.5325 | 60.0051 | 5
102.085 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.0944 | 12.8503 | 59.9705 | 21 | 102.0587 | 12.829 | 59.9878 | 13 | 102.075 | 4.8339 | 59.9935 | 5 | 102.104 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.0872 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.0776 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0544 | 12.8044 | 59.9878 | 13 | 102.0543 | 8.5325 | 60.0051 | 5
102.0934 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1027 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 102.0671 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.0834 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.1123 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.0955 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.0859 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0627 | 12.8044 | 59.9878 | 13 | 102.0626 | 8.5255 | 60.0051 | 5
102.1017 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.111 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 102.0754 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.0917 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.1207 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.1038 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.0942 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.071 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.071 | 8.5255 | 60.0051 | 5
102.11 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1194 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 102.0837 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.1 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.129 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.1122 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.1027 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0795 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.0793 | 8.5255 | 60.0051 | 5
102.1184 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1277 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 102.0921 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.1083 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.1373 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.1205 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.111 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0878 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 102.0876 | 8.5255 | 60.0051 | 5
102.1267 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.136 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 102.1004 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.1167 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.1457 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.1288 | 4.9233 | 59.9705 | 5 | 102.1193 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.0961 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 102.0959 | 8.5238 | 60.0051 | 5
102.135 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1444 | 12.8477 | 59.9705 | 21 | 102.1087 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.125 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.154 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.1371 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.1276 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1044 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 102.1044 | 8.5238 | 60.0051 | 5
102.1434 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1527 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 102.1171 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.1334 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.1624 | 4.9004 | 59.9878 | 5 | 102.1456 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.136 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1128 | 12.8016 | 59.9878 | 13 | 102.1127 | 8.5215 | 60.0051 | 5
102.1517 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.161 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 102.1254 | 12.8245 | 59.9878 | 13 | 102.1417 | 4.8366 | 59.9935 | 5 | 102.1707 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 102.1539 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.1443 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1211 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.121 | 8.5215 | 60.0051 | 5
102.16 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1694 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 102.1338 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.15 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 102.179 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 102.1622 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.1526 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1294 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1293 | 8.5177 | 60.0051 | 5
102.1684 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1777 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 102.1421 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.1584 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 102.1873 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 102.1706 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.161 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1378 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1377 | 8.5177 | 60.0051 | 5
102.1767 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1861 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 102.1504 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.1667 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 102.1957 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 102.1789 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.1693 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1461 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.146 | 8.5153 | 60.0051 | 5
102.185 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.1944 | 12.8474 | 59.9705 | 21 | 102.1588 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.175 | 4.8383 | 59.9935 | 5 | 102.204 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 102.1872 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.1776 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1544 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1543 | 8.5153 | 60.0051 | 5
102.1934 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2027 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.1671 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.1833 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 102.2123 | 4.8981 | 59.9878 | 5 | 102.1956 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.186 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1627 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1626 | 8.5131 | 60.0051 | 5
102.2017 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2111 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.1754 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.1917 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 102.2207 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2039 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.1943 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1711 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.171 | 8.5131 | 60.0051 | 5
102.21 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2194 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.1838 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.2 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 102.229 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2122 | 4.9248 | 59.9705 | 5 | 102.2026 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1794 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1793 | 8.51 | 60.0051 | 5
102.2183 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2278 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.1921 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.2084 | 4.8437 | 59.9935 | 5 | 102.2374 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2205 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 102.2109 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1877 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1876 | 8.51 | 60.0051 | 5
102.2267 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2361 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 102.2004 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.2167 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 102.2457 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2289 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 102.2194 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.1962 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.1959 | 8.5076 | 59.9993 | 5
102.235 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2444 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 102.2088 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.225 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 102.254 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2372 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 102.2277 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2045 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2043 | 8.5076 | 59.9993 | 5
102.2433 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2528 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 102.2171 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.2334 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 102.2623 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2455 | 4.9263 | 59.9705 | 5 | 102.236 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2128 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2126 | 8.5053 | 59.9993 | 5
102.2517 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2611 | 12.8434 | 59.9705 | 21 | 102.2254 | 12.821 | 59.9878 | 13 | 102.2417 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 102.2707 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.254 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.2444 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2211 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2209 | 8.5053 | 59.9993 | 5
102.26 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2694 | 12.8408 | 59.9705 | 21 | 102.2338 | 12.8177 | 59.9878 | 13 | 102.2501 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 102.2791 | 4.8917 | 59.9878 | 5 | 102.2623 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.2527 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2295 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2294 | 8.5108 | 59.9993 | 5
102.2683 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2778 | 12.8408 | 59.9705 | 21 | 102.2421 | 12.8177 | 59.9878 | 13 | 102.2584 | 4.8463 | 59.9935 | 5 | 102.2874 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.2706 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.261 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2378 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2377 | 8.5108 | 59.9993 | 5
102.2767 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2861 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 102.2505 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.2667 | 4.8489 | 59.9935 | 5 | 102.2957 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.279 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.2694 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2461 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.246 | 8.5108 | 59.9993 | 5
102.285 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.2945 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 102.2588 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.275 | 4.8489 | 59.9935 | 5 | 102.304 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.2873 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.2777 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2545 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2543 | 8.5108 | 59.9993 | 5
102.2933 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3028 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 102.2671 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.2834 | 4.8519 | 59.9935 | 5 | 102.3124 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.2956 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.286 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2628 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2627 | 8.5095 | 59.9993 | 5
102.3017 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3111 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 102.2755 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.2917 | 4.8519 | 59.9935 | 5 | 102.3207 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.3039 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.2943 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2711 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.271 | 8.5095 | 59.9993 | 5
102.31 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3195 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 102.2838 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 102.329 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.3123 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.3027 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2794 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2793 | 8.5076 | 59.9993 | 5
102.3183 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3278 | 12.8531 | 59.9705 | 21 | 102.2921 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3083 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 102.3374 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.3206 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.311 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2878 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.2876 | 8.5076 | 59.9993 | 5
102.3267 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3362 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 102.3004 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3167 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 102.3457 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.3289 | 4.9302 | 59.9705 | 5 | 102.3193 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.2961 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.296 | 8.5054 | 59.9993 | 5
102.335 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3445 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 102.3088 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3251 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 102.3541 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.3373 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 102.3278 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3044 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.3043 | 8.5054 | 59.9993 | 5
102.3433 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3528 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 102.3171 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3334 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 102.3624 | 4.8893 | 59.9878 | 5 | 102.3456 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 102.3361 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3129 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.3126 | 8.5054 | 59.9993 | 5
102.3517 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3611 | 12.8521 | 59.9705 | 21 | 102.3255 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3417 | 4.8537 | 59.9935 | 5 | 102.3707 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.3539 | 4.9361 | 59.9705 | 5 | 102.3444 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3212 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.3209 | 8.5054 | 59.9993 | 5
102.36 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3695 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3338 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.35 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 102.379 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.3624 | 4.9361 | 59.9705 | 5 | 102.3528 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3295 | 12.7999 | 59.982 | 13 | 102.3293 | 8.5054 | 59.9993 | 5
102.3683 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3778 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3421 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3584 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 102.3874 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.3707 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.3611 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3378 | 12.802 | 59.982 | 13 | 102.3376 | 8.5054 | 59.9993 | 5
102.3767 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3862 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3505 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3667 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 102.3957 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.379 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.3694 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3462 | 12.802 | 59.982 | 13 | 102.3459 | 8.5023 | 59.9993 | 5
102.385 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.3945 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3588 | 12.8154 | 59.9878 | 13 | 102.3751 | 4.8562 | 59.9935 | 5 | 102.4041 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.3873 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.3777 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3545 | 12.8033 | 59.982 | 13 | 102.3544 | 8.5023 | 59.9993 | 5
102.3933 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4028 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3671 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.3834 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 102.4124 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.3957 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.3861 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3628 | 12.8033 | 59.982 | 13 | 102.3627 | 8.5023 | 59.9993 | 5
102.4016 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4112 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3755 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.3917 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 102.4207 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.404 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.3944 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3712 | 12.8033 | 59.982 | 13 | 102.371 | 8.5023 | 59.9993 | 5
102.41 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4195 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3838 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 102.4291 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4123 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.4027 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3795 | 12.8033 | 59.982 | 13 | 102.3793 | 8.4987 | 59.9993 | 5
102.4183 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4279 | 12.8462 | 59.9705 | 21 | 102.3922 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4084 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 102.4374 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4207 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.4111 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3878 | 12.8033 | 59.982 | 13 | 102.3877 | 8.4987 | 59.9993 | 5
102.4266 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4362 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.4005 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4167 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 102.4457 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.429 | 4.9396 | 59.9705 | 5 | 102.4194 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.3962 | 12.8033 | 59.982 | 13 | 102.396 | 8.4965 | 59.9993 | 5
102.435 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4445 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.4088 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.425 | 4.8617 | 59.9935 | 5 | 102.454 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4373 | 4.9419 | 59.9705 | 5 | 102.4277 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4045 | 12.8037 | 59.982 | 13 | 102.4043 | 8.4965 | 59.9993 | 5
102.4433 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4529 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.4171 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4334 | 4.8638 | 59.9935 | 5 | 102.4624 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4457 | 4.9419 | 59.9705 | 5 | 102.4362 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4128 | 12.8037 | 59.982 | 13 | 102.4126 | 8.4965 | 59.9993 | 5
102.4516 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4612 | 12.8442 | 59.9705 | 21 | 102.4255 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4417 | 4.8638 | 59.9935 | 5 | 102.4708 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.454 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 102.4445 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4211 | 12.8037 | 59.982 | 13 | 102.421 | 8.4965 | 59.9993 | 5
102.46 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4695 | 12.8417 | 59.9705 | 21 | 102.4338 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4501 | 4.8663 | 59.9935 | 5 | 102.4791 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4623 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 102.4528 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4296 | 12.8037 | 59.982 | 13 | 102.4293 | 8.4947 | 59.9993 | 5
102.4683 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4779 | 12.8417 | 59.9705 | 21 | 102.4421 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4584 | 4.8663 | 59.9935 | 5 | 102.4874 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4706 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 102.4612 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4379 | 12.8037 | 59.982 | 13 | 102.4376 | 8.4947 | 59.9993 | 5
102.4766 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4862 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 102.4505 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4667 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 102.4957 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4791 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 102.4695 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4462 | 12.8037 | 59.982 | 13 | 102.4459 | 8.4947 | 59.9993 | 5
102.485 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.4945 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 102.4588 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.475 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 102.5041 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4874 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 102.4778 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4546 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.4543 | 8.4947 | 59.9993 | 5
102.4933 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5029 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 102.4672 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4834 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5124 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.4957 | 4.944 | 59.9705 | 5 | 102.4861 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4629 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.4626 | 8.4947 | 59.9993 | 5
102.5016 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5112 | 12.8391 | 59.9705 | 21 | 102.4755 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.4917 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5208 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5041 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 102.4945 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4712 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.4709 | 8.4947 | 59.9993 | 5
102.51 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5196 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 102.4838 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5001 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5291 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5124 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 102.5028 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4795 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.4794 | 8.4899 | 59.9993 | 5
102.5183 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5279 | 12.8264 | 59.9705 | 21 | 102.4922 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5084 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5374 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5207 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 102.5111 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4879 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.4877 | 8.4899 | 59.9993 | 5
102.5266 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5362 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 102.5005 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5167 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5458 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5291 | 4.9466 | 59.9705 | 5 | 102.5195 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.4962 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.496 | 8.4899 | 59.9993 | 5
102.535 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5446 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 102.5088 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5251 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5541 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5374 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 102.5278 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.5045 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.5043 | 8.4899 | 59.9993 | 5
102.5433 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5529 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 102.5172 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5334 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5624 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5457 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 102.5361 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.5128 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.5127 | 8.4881 | 59.9993 | 5
102.5516 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5612 | 12.8247 | 59.9705 | 21 | 102.5255 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5417 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5707 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.554 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 102.5446 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.5212 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.521 | 8.4881 | 59.9993 | 5
102.56 | 12.8331 | 60.0108 | 13 | 102.5696 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 102.5338 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.55 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5791 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5624 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 102.5529 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.5295 | 12.8037 | 59.9878 | 13 | 102.5293 | 8.4881 | 59.9993 | 5
102.5683 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.5779 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 102.5422 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5584 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5874 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5707 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 102.5612 | 4.9318 | 59.9705 | 5 | 102.5378 | 12.7984 | 59.9878 | 13 | 102.5376 | 8.4881 | 59.9993 | 5
102.5766 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.5863 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 102.5505 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5667 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.5958 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.579 | 4.9515 | 59.9705 | 5 | 102.5695 | 4.9335 | 59.9705 | 5 | 102.5463 | 12.7984 | 59.9878 | 13 | 102.546 | 8.4881 | 59.9993 | 5
102.5849 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.5946 | 12.8221 | 59.9705 | 21 | 102.5588 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5751 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6041 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5875 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 102.5779 | 4.9335 | 59.9705 | 5 | 102.5546 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 102.5543 | 8.4881 | 59.9993 | 5
102.5933 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.6029 | 12.8188 | 59.9705 | 21 | 102.5672 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5834 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6124 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.5958 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 102.5862 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.5629 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 102.5626 | 8.4859 | 59.9993 | 5
102.6016 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.6113 | 12.8188 | 59.9705 | 21 | 102.5755 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.5917 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6208 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6041 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 102.5945 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.5712 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 102.5709 | 8.4859 | 59.9993 | 5
102.6099 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.6196 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 102.5838 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6291 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6125 | 4.9537 | 59.9705 | 5 | 102.6029 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.5796 | 12.7957 | 59.9878 | 13 | 102.5793 | 8.4842 | 59.9993 | 5
102.6183 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.628 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 102.5922 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6084 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6375 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6208 | 4.9565 | 59.9705 | 5 | 102.6112 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.5879 | 12.8233 | 59.9878 | 13 | 102.5876 | 8.4842 | 59.9993 | 5
102.6266 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.6363 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 102.6005 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6167 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6458 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6291 | 4.9565 | 59.9705 | 5 | 102.6195 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.5962 | 12.8233 | 59.9878 | 13 | 102.5959 | 8.4819 | 59.9993 | 5
102.6349 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.6446 | 12.8151 | 59.9705 | 21 | 102.6089 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6251 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6541 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6374 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 102.6279 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.6046 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 102.6044 | 8.4819 | 59.9993 | 5
102.6433 | 12.8331 | 60.0166 | 13 | 102.653 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 102.6172 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6334 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6624 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6458 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 102.6362 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.6129 | 12.8215 | 59.9878 | 13 | 102.6127 | 8.5031 | 59.9993 | 5
102.6516 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | 102.6613 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 102.6255 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6417 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6708 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6541 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 102.6445 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.6212 | 12.8181 | 59.9878 | 13 | 102.621 | 8.5031 | 59.9993 | 5
102.6599 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | 102.6696 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 102.6339 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6501 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6791 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6624 | 4.9599 | 59.9705 | 5 | 102.6528 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.6295 | 12.8181 | 59.9878 | 13 | 102.6293 | 8.5007 | 59.9993 | 5
102.6683 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.678 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 102.6422 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6584 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6874 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6708 | 4.9626 | 59.9705 | 5 | 102.6613 | 4.9354 | 59.9705 | 5 | 102.6379 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 102.6377 | 8.5007 | 59.9993 | 5
102.6766 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.6863 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 102.6505 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6667 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.6958 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6791 | 4.9626 | 59.9705 | 5 | 102.6696 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.6462 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 102.646 | 8.5007 | 59.9993 | 5
102.6849 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.6946 | 12.8128 | 59.9705 | 21 | 102.6589 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.675 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7041 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6874 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.6779 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.6545 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 102.6543 | 8.5007 | 59.9993 | 5
102.6933 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.703 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 102.6672 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6834 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7125 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.6959 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.6863 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.663 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 102.6626 | 8.4939 | 59.9993 | 5
102.7016 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.7113 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 102.6755 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.6917 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7208 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.7042 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.6946 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.6713 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 102.671 | 8.4939 | 59.9993 | 5
102.7099 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.7197 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 102.6839 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7001 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7291 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.7125 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7029 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.6796 | 12.8155 | 59.9878 | 13 | 102.6793 | 8.5115 | 59.9993 | 5
102.7182 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.728 | 12.8058 | 59.9705 | 21 | 102.6922 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7084 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7374 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.7208 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7113 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.6879 | 12.8089 | 59.9878 | 13 | 102.6876 | 8.5115 | 59.9993 | 5
102.7266 | 12.8269 | 60.0166 | 13 | 102.7363 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 102.7005 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7167 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7458 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.7292 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7196 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.6963 | 12.8089 | 59.9878 | 13 | 102.696 | 8.5095 | 59.9993 | 5
102.7349 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 102.7447 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 102.7089 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.725 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7542 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.7375 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7279 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.7046 | 12.8089 | 59.9878 | 13 | 102.7043 | 8.5095 | 59.9993 | 5
102.7432 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 102.753 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 102.7172 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7334 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7625 | 4.8885 | 59.9878 | 5 | 102.7458 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7362 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.7129 | 12.8089 | 59.9878 | 13 | 102.7126 | 8.5095 | 59.9993 | 5
102.7516 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 102.7614 | 12.8033 | 59.9705 | 21 | 102.7255 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7418 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7708 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.7542 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7446 | 4.9387 | 59.9705 | 5 | 102.7213 | 12.8047 | 59.9878 | 13 | 102.7209 | 8.5095 | 59.9993 | 5
102.7599 | 12.8243 | 60.0166 | 13 | 102.7697 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 102.7339 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7501 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7791 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.7625 | 4.9647 | 59.9763 | 5 | 102.7529 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 102.7296 | 12.8047 | 59.9878 | 13 | 102.7294 | 8.5083 | 59.9993 | 5
102.7682 | 12.8218 | 60.0166 | 13 | 102.778 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 102.7422 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7584 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7875 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.7708 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.7612 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 102.7379 | 12.8047 | 59.9878 | 13 | 102.7377 | 8.5083 | 59.9993 | 5
102.7766 | 12.8218 | 60.0166 | 13 | 102.7863 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 102.7505 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7667 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.7958 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.7792 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.7697 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 102.7462 | 12.8047 | 59.9878 | 13 | 102.746 | 8.507 | 59.9993 | 5
102.7849 | 12.8187 | 60.0166 | 13 | 102.7947 | 12.7916 | 59.9705 | 21 | 102.7589 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7751 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8041 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.7875 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.778 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 102.7546 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | 102.7543 | 8.507 | 59.9993 | 5
102.7932 | 12.8187 | 60.0166 | 13 | 102.803 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 102.7672 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7834 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8125 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.7958 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.7863 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 102.7629 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | 102.7627 | 8.5061 | 59.9993 | 5
102.8016 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 102.8114 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 102.7755 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.7917 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8208 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8041 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.7947 | 4.9416 | 59.9705 | 5 | 102.7712 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | 102.771 | 8.5061 | 59.9993 | 5
102.8099 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 102.8197 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 102.7839 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.8 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8292 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8126 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.803 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 102.7797 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | 102.7793 | 8.5061 | 59.9993 | 5
102.8182 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 102.828 | 12.7857 | 59.9705 | 21 | 102.7922 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.8084 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8375 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8209 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8113 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 102.788 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.7876 | 8.5061 | 59.9993 | 5
102.8265 | 12.8217 | 60.0166 | 13 | 102.8364 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 102.8006 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.8167 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8458 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8292 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8196 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 102.7963 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.796 | 8.5037 | 59.9993 | 5
102.8349 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 102.8447 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 102.8089 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 102.8251 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8541 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8376 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.828 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 102.8046 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8043 | 8.5037 | 59.9993 | 5
102.8432 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 102.8531 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 102.8172 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8334 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8625 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8459 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8363 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 102.813 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8126 | 8.5013 | 59.9993 | 5
102.8515 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 102.8614 | 12.7839 | 59.9705 | 21 | 102.8256 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8417 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8708 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8542 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8446 | 4.9444 | 59.9705 | 5 | 102.8213 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.821 | 8.5013 | 59.9993 | 5
102.8599 | 12.8207 | 60.0166 | 13 | 102.8697 | 12.7816 | 59.9705 | 21 | 102.8339 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.85 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8792 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8625 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.853 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8296 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8293 | 8.4977 | 59.9993 | 5
102.8682 | 12.8182 | 60.0166 | 13 | 102.8781 | 12.7816 | 59.9705 | 21 | 102.8422 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8584 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8875 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8709 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8613 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.838 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8376 | 8.4977 | 59.9993 | 5
102.8765 | 12.8182 | 60.0166 | 13 | 102.8864 | 12.7666 | 59.9705 | 21 | 102.8506 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8668 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.8958 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8792 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8696 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8463 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8459 | 8.4977 | 59.9993 | 5
102.8849 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 102.8947 | 12.7666 | 59.9705 | 21 | 102.8589 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8751 | 4.8685 | 59.9993 | 5 | 102.9042 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8875 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8781 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8546 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8544 | 8.4977 | 59.9993 | 5
102.8932 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 102.9031 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 102.8672 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8834 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9125 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.8959 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8864 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8629 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8627 | 8.4959 | 59.9993 | 5
102.9015 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 102.9114 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 102.8756 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.8917 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9208 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9042 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.8947 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8713 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.871 | 8.4959 | 59.9993 | 5
102.9099 | 12.814 | 60.0166 | 13 | 102.9198 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 102.8839 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.9001 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9291 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9125 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.903 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8796 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8793 | 8.4959 | 59.9993 | 5
102.9182 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 102.9281 | 12.7649 | 59.9705 | 21 | 102.8922 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.9084 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9375 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.921 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.9114 | 4.9464 | 59.9705 | 5 | 102.8879 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.8877 | 8.4959 | 59.9993 | 5
102.9265 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 102.9364 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 102.9006 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.9167 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9458 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9293 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.9197 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 102.8964 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.896 | 8.4904 | 59.9993 | 5
102.9349 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 102.9448 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 102.9089 | 12.8154 | 59.9935 | 13 | 102.925 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9542 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9376 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.928 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 102.9047 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.9043 | 8.4904 | 59.9993 | 5
102.9432 | 12.8094 | 60.0166 | 13 | 102.9531 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 102.9172 | 12.812 | 59.9935 | 13 | 102.9334 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9625 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9459 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.9364 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 102.913 | 12.7975 | 59.982 | 13 | 102.9126 | 8.4904 | 59.9993 | 5
102.9515 | 12.805 | 60.0166 | 13 | 102.9615 | 12.7628 | 59.9705 | 21 | 102.9256 | 12.812 | 59.9935 | 13 | 102.9417 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9708 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9543 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.9447 | 4.9474 | 59.9705 | 5 | 102.9213 | 12.7954 | 59.982 | 13 | 102.921 | 8.4904 | 59.9993 | 5
102.9598 | 12.805 | 60.0166 | 13 | 102.9698 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 102.9339 | 12.8102 | 59.9935 | 13 | 102.9501 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9792 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9626 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.953 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.9297 | 12.7954 | 59.982 | 13 | 102.9293 | 8.4867 | 59.9993 | 5
102.9682 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 102.9781 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 102.9422 | 12.8102 | 59.9935 | 13 | 102.9584 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9875 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9709 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.9614 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.938 | 12.7954 | 59.982 | 13 | 102.9376 | 8.4867 | 59.9993 | 5
102.9765 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 102.9865 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 102.9506 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 102.9667 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 102.9958 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9793 | 4.9659 | 59.9763 | 5 | 102.9697 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.9463 | 12.7954 | 59.982 | 13 | 102.946 | 8.4867 | 59.9993 | 5
102.9848 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 102.9948 | 12.7581 | 59.9705 | 21 | 102.9589 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 102.975 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 103.0042 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9876 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 102.978 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.9547 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 102.9543 | 8.4867 | 59.9993 | 5
102.9932 | 12.8019 | 60.0166 | 13 | 103.0031 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 102.9673 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 102.9834 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 103.0125 | 4.9254 | 59.9878 | 5 | 102.9959 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 102.9863 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.963 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 102.9626 | 8.4845 | 59.9993 | 5
103.0015 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 103.0115 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 102.9756 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 102.9918 | 4.8709 | 59.9993 | 5 | 103.0209 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 103.0042 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 102.9948 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.9713 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 102.9709 | 8.4845 | 59.9993 | 5
103.0098 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 103.0198 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 102.9839 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 103.0001 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0292 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 103.0126 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0031 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.9796 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 102.9794 | 8.4821 | 59.9993 | 5
103.0182 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 103.0281 | 12.7781 | 59.9705 | 21 | 102.9922 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 103.0084 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0375 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 103.0209 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0114 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.988 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 102.9877 | 8.4821 | 59.9993 | 5
103.0265 | 12.8001 | 60.0166 | 13 | 103.0365 | 12.7755 | 59.9705 | 21 | 103.0006 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 103.0167 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0458 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 103.0292 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0198 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 102.9963 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 102.996 | 8.4816 | 59.9993 | 5
103.0348 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 103.0448 | 12.7755 | 59.9705 | 21 | 103.0089 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 103.0251 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0542 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 103.0377 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0281 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 103.0046 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0043 | 8.4816 | 59.9993 | 5
103.0432 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 103.0532 | 12.7715 | 59.9705 | 21 | 103.0172 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 103.0334 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0625 | 4.9254 | 59.9935 | 5 | 103.046 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0364 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 103.0131 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0127 | 8.4816 | 59.9993 | 5
103.0515 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 103.0615 | 12.7715 | 59.9705 | 21 | 103.0256 | 12.8083 | 59.9935 | 13 | 103.0417 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0709 | 4.9231 | 59.9935 | 5 | 103.0543 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0447 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 103.0214 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.021 | 8.4816 | 59.9993 | 5
103.0598 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 103.0698 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 103.0339 | 12.8048 | 59.9935 | 13 | 103.05 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0792 | 4.9231 | 59.9935 | 5 | 103.0627 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0531 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 103.0297 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0293 | 8.4796 | 59.9993 | 5
103.0681 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 103.0782 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 103.0422 | 12.8048 | 59.9935 | 13 | 103.0584 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0875 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.071 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0614 | 4.9474 | 59.9763 | 5 | 103.038 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0377 | 8.4796 | 59.9993 | 5
103.0765 | 12.7974 | 60.0166 | 13 | 103.0865 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 103.0506 | 12.8048 | 59.9935 | 13 | 103.0667 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.0958 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.0793 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0697 | 4.943 | 59.9763 | 5 | 103.0464 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.046 | 8.4772 | 59.9993 | 5
103.0848 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 103.0948 | 12.7692 | 59.9705 | 21 | 103.0589 | 12.8048 | 59.9935 | 13 | 103.0751 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.1042 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.0876 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0781 | 4.943 | 59.9763 | 5 | 103.0547 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0543 | 8.4772 | 59.9993 | 5
103.0931 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 103.1032 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 103.0673 | 12.8002 | 59.9935 | 13 | 103.0834 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.1125 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.096 | 4.9659 | 59.9762 | 5 | 103.0864 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.063 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0626 | 8.4735 | 59.9993 | 5
103.1015 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 103.1115 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 103.0756 | 12.8002 | 59.9935 | 13 | 103.0917 | 4.8726 | 59.9993 | 5 | 103.1208 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.1043 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.0947 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.0714 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.071 | 8.4735 | 59.9993 | 5
103.1098 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 103.1198 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 103.0839 | 12.8002 | 59.9935 | 13 | 103.1001 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 103.1292 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.1126 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.103 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.0797 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0793 | 8.4735 | 59.9993 | 5
103.1181 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 103.1282 | 12.7677 | 59.9705 | 21 | 103.0923 | 12.8002 | 59.9935 | 13 | 103.1084 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 103.1375 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.121 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1115 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.088 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0876 | 8.4735 | 59.9993 | 5
103.1265 | 12.7983 | 60.0166 | 13 | 103.1365 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 103.1006 | 12.8002 | 59.9935 | 13 | 103.1168 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 103.1459 | 4.918 | 59.9935 | 5 | 103.1293 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1198 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.0963 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.0959 | 8.4713 | 59.9993 | 5
103.1348 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 103.1449 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 103.1089 | 12.8002 | 59.9935 | 13 | 103.1251 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 103.1542 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 103.1376 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1281 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1047 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1044 | 8.4713 | 59.9993 | 5
103.1431 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 103.1532 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 103.1172 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1334 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 103.1625 | 4.9295 | 59.9935 | 5 | 103.1459 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1365 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.113 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1127 | 8.4713 | 59.9993 | 5
103.1515 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 103.1615 | 12.7595 | 59.9705 | 21 | 103.1256 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1417 | 4.8756 | 59.9993 | 5 | 103.1708 | 4.9264 | 59.9935 | 5 | 103.1544 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1448 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1213 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.121 | 8.4713 | 59.9993 | 5
103.1598 | 12.796 | 60.0166 | 13 | 103.1699 | 12.7569 | 59.9705 | 21 | 103.1339 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1501 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.1792 | 4.9264 | 59.9935 | 5 | 103.1627 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1531 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1298 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1293 | 8.464 | 59.9993 | 5
103.1681 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 103.1782 | 12.7569 | 59.9705 | 21 | 103.1423 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1584 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.1875 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.171 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1615 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1381 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1377 | 8.464 | 59.9993 | 5
103.1765 | 12.7945 | 60.0166 | 13 | 103.1866 | 12.7549 | 59.9705 | 21 | 103.1506 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1667 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.1959 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.1794 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1698 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1464 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.146 | 8.4606 | 59.9993 | 5
103.1848 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 103.1949 | 12.7549 | 59.9705 | 21 | 103.1589 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.175 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.2042 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.1877 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1781 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1547 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1543 | 8.4606 | 59.9993 | 5
103.1931 | 12.793 | 60.0166 | 13 | 103.2032 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 103.1673 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1834 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.2125 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.196 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1864 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1631 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1627 | 8.4606 | 59.9993 | 5
103.2014 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 103.2116 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 103.1756 | 12.7966 | 59.9935 | 13 | 103.1917 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.2209 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2044 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.1948 | 4.9406 | 59.9763 | 5 | 103.1714 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.171 | 8.4606 | 59.9993 | 5
103.2098 | 12.7885 | 60.0166 | 13 | 103.2199 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 103.1839 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2001 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.2292 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2127 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2031 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 103.1797 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1793 | 8.4588 | 59.9993 | 5
103.2181 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 103.2282 | 12.7509 | 59.9705 | 21 | 103.1923 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2084 | 4.8782 | 59.9993 | 5 | 103.2375 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.221 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2114 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 103.1881 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.1876 | 8.4588 | 59.9993 | 5
103.2264 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 103.2366 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2006 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2167 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2458 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2293 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2198 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 103.1964 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.196 | 8.4564 | 59.9993 | 5
103.2348 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 103.2449 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2089 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2251 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2542 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2377 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2281 | 4.9357 | 59.9763 | 5 | 103.2047 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2043 | 8.4564 | 59.9993 | 5
103.2431 | 12.7857 | 60.0166 | 13 | 103.2533 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2173 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2334 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2626 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.246 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2365 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.213 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2126 | 8.4542 | 59.9993 | 5
103.2514 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 103.2616 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2256 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2418 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2709 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2543 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2448 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.2214 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2209 | 8.4542 | 59.9993 | 5
103.2598 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 103.2699 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2339 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2501 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2792 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2628 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2532 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.2297 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2294 | 8.4542 | 59.9993 | 5
103.2681 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 103.2783 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2423 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2584 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2875 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2711 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2615 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.238 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2377 | 8.4542 | 59.9993 | 5
103.2764 | 12.7822 | 60.0166 | 13 | 103.2866 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2506 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2667 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.2959 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2794 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2698 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.2465 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.246 | 8.4518 | 59.9993 | 5
103.2848 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 103.295 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2589 | 12.7951 | 59.9935 | 13 | 103.2751 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.3042 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2877 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2782 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.2548 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2543 | 8.4518 | 59.9993 | 5
103.2931 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 103.3033 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2673 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.2834 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.3126 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.2961 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2865 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.2631 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2627 | 8.4654 | 59.9993 | 5
103.3014 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 103.3116 | 12.7432 | 59.9647 | 21 | 103.2756 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.2917 | 4.8807 | 59.9993 | 5 | 103.3209 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3044 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.2948 | 4.932 | 59.9763 | 5 | 103.2714 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.271 | 8.4654 | 59.9993 | 5
103.3097 | 12.7783 | 60.0166 | 13 | 103.32 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 103.2839 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 103.3292 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3127 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.3032 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 103.2798 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2793 | 8.4654 | 59.9993 | 5
103.3181 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 103.3283 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 103.2923 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3084 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 103.3376 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3211 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.3115 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 103.2881 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.2877 | 8.4654 | 59.9993 | 5
103.3264 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 103.3366 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 103.3006 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3167 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 103.3459 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3294 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.3198 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 103.2964 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.296 | 8.4638 | 59.9993 | 5
103.3347 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 103.345 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 103.309 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3251 | 4.8863 | 59.9993 | 5 | 103.3542 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3377 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.3281 | 4.9276 | 59.9763 | 5 | 103.3048 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3043 | 8.4638 | 59.9993 | 5
103.3431 | 12.7739 | 60.0166 | 13 | 103.3533 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 103.3173 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3334 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.3625 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3461 | 4.8879 | 59.9763 | 5 | 103.3365 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3131 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3126 | 8.4638 | 59.9993 | 5
103.3514 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 103.3617 | 12.7401 | 59.9647 | 21 | 103.3256 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3417 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.3709 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3544 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 103.3448 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3214 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.321 | 8.4638 | 59.9993 | 5
103.3597 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 103.37 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.334 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3501 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.3792 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3627 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 103.3531 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3297 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3293 | 8.4594 | 59.9993 | 5
103.3681 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 103.3783 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3423 | 12.7937 | 59.9935 | 13 | 103.3584 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.3876 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.371 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 103.3616 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3381 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3376 | 8.4594 | 59.9993 | 5
103.3764 | 12.7761 | 60.0166 | 13 | 103.3867 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3506 | 12.7892 | 59.9935 | 13 | 103.3668 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.3959 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3795 | 4.8908 | 59.9763 | 5 | 103.3699 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3464 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3459 | 8.4565 | 59.9993 | 5
103.3847 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 103.395 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3589 | 12.7892 | 59.9935 | 13 | 103.3751 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.4042 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3878 | 4.8934 | 59.9763 | 5 | 103.3782 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3547 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3544 | 8.4565 | 59.9993 | 5
103.3931 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 103.4034 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3673 | 12.7892 | 59.9935 | 13 | 103.3834 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.4126 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.3961 | 4.8934 | 59.9763 | 5 | 103.3865 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3632 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3627 | 8.4565 | 59.9993 | 5
103.4014 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 103.4117 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3756 | 12.7892 | 59.9935 | 13 | 103.3917 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.4209 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.4045 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.3949 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 103.3715 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.371 | 8.4565 | 59.9993 | 5
103.4097 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 103.42 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3839 | 12.7861 | 59.9935 | 13 | 103.4001 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.4293 | 4.9264 | 59.9878 | 5 | 103.4128 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4032 | 4.9231 | 59.9763 | 5 | 103.3798 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3793 | 8.4565 | 59.9993 | 5
103.4181 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 103.4283 | 12.7363 | 59.9647 | 21 | 103.3923 | 12.7861 | 59.9935 | 13 | 103.4084 | 4.8889 | 59.9993 | 5 | 103.4376 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 103.4211 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4115 | 4.9231 | 59.9763 | 5 | 103.3881 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.3877 | 8.4565 | 59.9993 | 5
103.4264 | 12.7695 | 60.0166 | 13 | 103.4367 | 12.7348 | 59.9647 | 21 | 103.4006 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4167 | 4.8915 | 59.9993 | 5 | 103.4459 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 103.4294 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4199 | 4.9212 | 59.9763 | 5 | 103.3965 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.396 | 8.4478 | 59.9993 | 5
103.4347 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 103.445 | 12.7348 | 59.9647 | 21 | 103.409 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.425 | 4.8915 | 59.9993 | 5 | 103.4542 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 103.4378 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4282 | 4.9212 | 59.9763 | 5 | 103.4048 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.4043 | 8.4478 | 59.9993 | 5
103.443 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 103.4534 | 12.7326 | 59.9647 | 21 | 103.4173 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4334 | 4.8944 | 59.9993 | 5 | 103.4626 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 103.4461 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4365 | 4.92 | 59.9763 | 5 | 103.4131 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.4127 | 8.4478 | 59.9993 | 5
103.4514 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 103.4617 | 12.7326 | 59.9647 | 21 | 103.4256 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4417 | 4.8944 | 59.9993 | 5 | 103.4709 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 103.4544 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4449 | 4.92 | 59.9763 | 5 | 103.4215 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.421 | 8.4478 | 59.9993 | 5
103.4597 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 103.4701 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.434 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4501 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.4792 | 4.9267 | 59.9878 | 5 | 103.4628 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4532 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4298 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.4293 | 8.4478 | 59.9993 | 5
103.468 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 103.4784 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.4423 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4584 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.4876 | 4.9279 | 59.9878 | 5 | 103.4711 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4615 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4381 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.4376 | 8.4478 | 59.9993 | 5
103.4764 | 12.766 | 60.0166 | 13 | 103.4867 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.4506 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4667 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.4959 | 4.9279 | 59.9878 | 5 | 103.4794 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4698 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4464 | 12.7948 | 59.982 | 13 | 103.446 | 8.4442 | 59.9993 | 5
103.4847 | 12.7589 | 60.0166 | 13 | 103.4951 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.459 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4751 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.5043 | 4.9285 | 59.9878 | 5 | 103.4879 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4783 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4548 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.4543 | 8.4442 | 59.9993 | 5
103.493 | 12.7589 | 60.0166 | 13 | 103.5034 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.4673 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4834 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.5126 | 4.9285 | 59.9878 | 5 | 103.4962 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4866 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4631 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.4626 | 8.4417 | 59.9993 | 5
103.5014 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5117 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.4756 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.4918 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.5209 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5045 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.4949 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4714 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.4709 | 8.4417 | 59.9993 | 5
103.5097 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5201 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.484 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.5001 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.5292 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5128 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.5033 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4799 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.4794 | 8.4417 | 59.9993 | 5
103.518 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5284 | 12.7303 | 59.9647 | 21 | 103.4923 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.5084 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.5376 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5212 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.5116 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4882 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.4877 | 8.4417 | 59.9993 | 5
103.5264 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5367 | 12.7418 | 59.9647 | 21 | 103.5006 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.5167 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.546 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5295 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.5199 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.4965 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.496 | 8.4389 | 59.9993 | 5
103.5347 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5451 | 12.7418 | 59.9647 | 21 | 103.509 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.5251 | 4.897 | 59.9993 | 5 | 103.5543 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5378 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.5283 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5048 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.5043 | 8.4389 | 59.9993 | 5
103.543 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5534 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.5173 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.5334 | 4.9002 | 59.9993 | 5 | 103.5626 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5462 | 4.8954 | 59.9763 | 5 | 103.5366 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5132 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.5127 | 8.4367 | 59.9993 | 5
103.5513 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5618 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.5256 | 12.8139 | 59.9935 | 13 | 103.5417 | 4.9002 | 59.9993 | 5 | 103.5709 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5545 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 103.5449 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5215 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.521 | 8.4367 | 59.9993 | 5
103.5597 | 12.7573 | 60.0166 | 13 | 103.5701 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.534 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.55 | 4.9028 | 59.9993 | 5 | 103.5793 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5628 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 103.5532 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5298 | 12.7948 | 59.9878 | 13 | 103.5293 | 8.4384 | 59.9993 | 5
103.568 | 12.7535 | 60.0166 | 13 | 103.5785 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.5423 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.5584 | 4.9028 | 59.9993 | 5 | 103.5876 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5711 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 103.5616 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5382 | 12.7922 | 59.9878 | 13 | 103.5377 | 8.4384 | 59.9993 | 5
103.5763 | 12.7535 | 60.0166 | 13 | 103.5868 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.5506 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.5667 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.5959 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5795 | 4.8976 | 59.9763 | 5 | 103.5699 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5465 | 12.7922 | 59.9878 | 13 | 103.546 | 8.4363 | 59.9993 | 5
103.5847 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 103.5951 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.559 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.5751 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.6042 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5878 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 103.5782 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5548 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.5543 | 8.4363 | 59.9993 | 5
103.593 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 103.6035 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.5673 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.5834 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.6126 | 4.9285 | 59.9935 | 5 | 103.5961 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 103.5867 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5631 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.5626 | 8.433 | 59.9993 | 5
103.6013 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 103.6118 | 12.7351 | 59.9647 | 21 | 103.5757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.5917 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.621 | 4.9267 | 59.9935 | 5 | 103.6046 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 103.595 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5715 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.571 | 8.433 | 59.9993 | 5
103.6097 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 103.6201 | 12.733 | 59.9647 | 21 | 103.584 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6001 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.6293 | 4.9267 | 59.9935 | 5 | 103.6129 | 4.9 | 59.9763 | 5 | 103.6033 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5798 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.5793 | 8.433 | 59.9993 | 5
103.618 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 103.6285 | 12.733 | 59.9647 | 21 | 103.5923 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6084 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.6376 | 4.925 | 59.9935 | 5 | 103.6212 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6117 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5881 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.5876 | 8.433 | 59.9993 | 5
103.6263 | 12.7508 | 60.0166 | 13 | 103.6368 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 103.6006 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6168 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.6459 | 4.925 | 59.9935 | 5 | 103.6295 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.62 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.5966 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.5959 | 8.4265 | 59.9993 | 5
103.6347 | 12.7449 | 60.0166 | 13 | 103.6451 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 103.609 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6251 | 4.9058 | 59.9993 | 5 | 103.6543 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 103.6379 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6283 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6049 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.6044 | 8.4265 | 59.9993 | 5
103.643 | 12.7449 | 60.0166 | 13 | 103.6535 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 103.6173 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6334 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 103.6626 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 103.6462 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6366 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6132 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.6127 | 8.4245 | 59.9993 | 5
103.6513 | 12.7448 | 60.0166 | 13 | 103.6618 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 103.6256 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6417 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 103.671 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 103.6545 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.645 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6215 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.621 | 8.4245 | 59.9993 | 5
103.6597 | 12.7448 | 60.0166 | 13 | 103.6702 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 103.634 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6501 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 103.6793 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 103.6629 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6533 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6299 | 12.7905 | 59.9878 | 13 | 103.6293 | 8.4245 | 59.9993 | 5
103.668 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 103.6785 | 12.7284 | 59.9647 | 21 | 103.6423 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6584 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 103.6876 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 103.6712 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6616 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6382 | 12.7871 | 59.9878 | 13 | 103.6377 | 8.4245 | 59.9993 | 5
103.6763 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 103.6869 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 103.6506 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6667 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 103.6959 | 4.922 | 59.9935 | 5 | 103.6795 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.67 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6465 | 12.7871 | 59.9878 | 13 | 103.646 | 8.4216 | 59.9993 | 5
103.6846 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 103.6952 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 103.659 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.675 | 4.9101 | 59.9993 | 5 | 103.7043 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 103.6879 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6783 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6549 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.6543 | 8.4216 | 59.9993 | 5
103.693 | 12.742 | 60.0166 | 13 | 103.7035 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 103.6673 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6834 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 103.7126 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 103.6962 | 4.9029 | 59.9763 | 5 | 103.6866 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6632 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.6627 | 8.4157 | 59.9993 | 5
103.7013 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 103.7119 | 12.7264 | 59.9647 | 21 | 103.6757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.6917 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 103.7209 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 103.7045 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 103.6951 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6715 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.671 | 8.4157 | 59.9993 | 5
103.7096 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 103.7202 | 12.7199 | 59.9647 | 21 | 103.684 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7001 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 103.7293 | 4.9191 | 59.9935 | 5 | 103.7128 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 103.7034 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6798 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.6793 | 8.4157 | 59.9993 | 5
103.718 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 103.7285 | 12.7199 | 59.9647 | 21 | 103.6923 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7084 | 4.9131 | 59.9993 | 5 | 103.7376 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 103.7213 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 103.7117 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6882 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.6876 | 8.4157 | 59.9993 | 5
103.7263 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 103.7369 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 103.7007 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7167 | 4.9149 | 59.9993 | 5 | 103.746 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 103.7296 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 103.72 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.6965 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.696 | 8.4135 | 59.9935 | 5
103.7346 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 103.7452 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 103.709 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7251 | 4.9149 | 59.9993 | 5 | 103.7543 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 103.7379 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 103.7284 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7048 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.7043 | 8.4135 | 59.9935 | 5
103.743 | 12.7377 | 60.0166 | 13 | 103.7535 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 103.7173 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7334 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 103.7626 | 4.9163 | 59.9935 | 5 | 103.7463 | 4.9049 | 59.9763 | 5 | 103.7367 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7133 | 12.7999 | 59.9878 | 13 | 103.7126 | 8.4135 | 59.9935 | 5
103.7513 | 12.7324 | 60.0166 | 13 | 103.7619 | 12.7197 | 59.9647 | 21 | 103.7256 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7418 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 103.7709 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 103.7546 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.745 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7216 | 12.827 | 59.9878 | 13 | 103.7209 | 8.4135 | 59.9935 | 5
103.7596 | 12.7324 | 60.0166 | 13 | 103.7702 | 12.7176 | 59.9647 | 21 | 103.734 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7501 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 103.7793 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 103.7629 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.7534 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7299 | 12.827 | 59.9878 | 13 | 103.7294 | 8.4282 | 59.9935 | 5
103.768 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 103.7786 | 12.7176 | 59.9647 | 21 | 103.7423 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7584 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 103.7876 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 103.7712 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.7617 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7382 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.7377 | 8.4282 | 59.9935 | 5
103.7763 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 103.7869 | 12.716 | 59.9647 | 21 | 103.7507 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7667 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 103.796 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 103.7796 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.77 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7466 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.746 | 8.426 | 59.9935 | 5
103.7846 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 103.7952 | 12.716 | 59.9647 | 21 | 103.759 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7751 | 4.9178 | 59.9993 | 5 | 103.8043 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 103.7879 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.7784 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7549 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.7544 | 8.426 | 59.9935 | 5
103.7929 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 103.8036 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 103.7673 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7834 | 4.9192 | 59.9993 | 5 | 103.8126 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 103.7962 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.7867 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7632 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.7627 | 8.4231 | 59.9935 | 5
103.8013 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 103.8119 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 103.7757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.7917 | 4.9192 | 59.9993 | 5 | 103.821 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 103.8046 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.795 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7715 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.771 | 8.4231 | 59.9935 | 5
103.8096 | 12.7259 | 60.0166 | 13 | 103.8203 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 103.784 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8293 | 4.9104 | 59.9935 | 5 | 103.8129 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.8033 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7799 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.7793 | 8.4231 | 59.9935 | 5
103.8179 | 12.7232 | 60.0166 | 13 | 103.8286 | 12.7121 | 59.9647 | 21 | 103.7923 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8084 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8376 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 103.8212 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.8118 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7882 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.7877 | 8.4231 | 59.9935 | 5
103.8263 | 12.7232 | 60.0166 | 13 | 103.8369 | 12.7552 | 59.9647 | 21 | 103.8007 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8167 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8459 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 103.8297 | 4.9064 | 59.9763 | 5 | 103.8201 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.7965 | 12.8226 | 59.9878 | 13 | 103.796 | 8.4231 | 59.9935 | 5
103.8346 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 103.8453 | 12.7552 | 59.9647 | 21 | 103.809 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8251 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8543 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 103.838 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8284 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8048 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 103.8043 | 8.4231 | 59.9935 | 5
103.8429 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 103.8536 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 103.8173 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8334 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8626 | 4.9081 | 59.9935 | 5 | 103.8463 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8368 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8132 | 12.8213 | 59.9878 | 13 | 103.8126 | 8.4208 | 59.9935 | 5
103.8513 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 103.8619 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 103.8257 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8417 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.871 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 103.8546 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8451 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8215 | 12.8177 | 59.9878 | 13 | 103.821 | 8.4208 | 59.9935 | 5
103.8596 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 103.8703 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 103.834 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8501 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8793 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 103.863 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8534 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8298 | 12.8177 | 59.9878 | 13 | 103.8293 | 8.4208 | 59.9935 | 5
103.8679 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 103.8786 | 12.7519 | 59.9647 | 21 | 103.8423 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8584 | 4.9205 | 60.0108 | 5 | 103.8876 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 103.8713 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8618 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8383 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 103.8376 | 8.4208 | 59.9935 | 5
103.8763 | 12.7272 | 60.0166 | 13 | 103.887 | 12.7502 | 59.9647 | 21 | 103.8507 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8668 | 4.918 | 60.0108 | 5 | 103.896 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 103.8796 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8701 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8466 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 103.8461 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.8846 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 103.8953 | 12.7502 | 59.9647 | 21 | 103.859 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8751 | 4.918 | 60.0108 | 5 | 103.9043 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 103.888 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8784 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8549 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 103.8544 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.8929 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 103.9036 | 12.7481 | 59.9647 | 21 | 103.8673 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8834 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.9127 | 4.9268 | 59.9935 | 5 | 103.8963 | 4.9093 | 59.9763 | 5 | 103.8867 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8632 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 103.8627 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9013 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 103.912 | 12.7481 | 59.9647 | 21 | 103.8757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.8917 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.921 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 103.9046 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 103.8951 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8716 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 103.871 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9096 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 103.9203 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 103.884 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9001 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.9293 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 103.9129 | 4.911 | 59.9763 | 5 | 103.9034 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8799 | 12.8151 | 59.9878 | 13 | 103.8794 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9179 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 103.9286 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 103.8923 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9084 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.9376 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 103.9213 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9117 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8882 | 12.8131 | 59.9878 | 13 | 103.8877 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9262 | 12.7197 | 60.0166 | 13 | 103.937 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 103.9007 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9167 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.946 | 4.9215 | 59.9935 | 5 | 103.9296 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9202 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.8966 | 12.8131 | 59.9878 | 13 | 103.896 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9346 | 12.7164 | 60.0166 | 13 | 103.9453 | 12.7466 | 59.9647 | 21 | 103.909 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.925 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.9543 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.9379 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9285 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9049 | 12.8106 | 59.9878 | 13 | 103.9043 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9429 | 12.7164 | 60.0166 | 13 | 103.9537 | 12.7465 | 59.9647 | 21 | 103.9174 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9334 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.9626 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.9464 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9368 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9132 | 12.8106 | 59.9878 | 13 | 103.9127 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9512 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 103.962 | 12.7465 | 59.9647 | 21 | 103.9257 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9417 | 4.913 | 60.0108 | 5 | 103.971 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.9547 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9452 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9215 | 12.8106 | 59.9878 | 13 | 103.921 | 8.4145 | 59.9935 | 5
103.9596 | 12.7133 | 60.0166 | 13 | 103.9703 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 103.934 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9501 | 4.9109 | 60.0108 | 5 | 103.9793 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.963 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9535 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9299 | 12.8106 | 59.9878 | 13 | 103.9293 | 8.4128 | 59.9935 | 5
103.9679 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 103.9787 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 103.9424 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9584 | 4.9109 | 60.0108 | 5 | 103.9877 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.9714 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9618 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9382 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 103.9377 | 8.4128 | 59.9935 | 5
103.9762 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 103.987 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 103.9507 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9667 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 103.996 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.9797 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9701 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9465 | 12.8086 | 59.9878 | 13 | 103.946 | 8.4109 | 59.9935 | 5
103.9846 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 103.9954 | 12.7409 | 59.9647 | 21 | 103.959 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.975 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 104.0043 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.988 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9785 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.955 | 12.8086 | 59.982 | 13 | 103.9543 | 8.4109 | 59.9935 | 5
103.9929 | 12.7536 | 60.0166 | 13 | 104.0037 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 103.9673 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9834 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 104.0126 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 103.9963 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9868 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9633 | 12.8086 | 59.982 | 13 | 103.9626 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0012 | 12.7521 | 60.0166 | 13 | 104.012 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 103.9757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 103.9917 | 4.9076 | 60.0108 | 5 | 104.021 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 104.0047 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 103.9951 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9716 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 103.9711 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0096 | 12.7521 | 60.0166 | 13 | 104.0204 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 103.984 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0001 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 104.0293 | 4.9196 | 59.9935 | 5 | 104.013 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 104.0035 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9799 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 103.9794 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0179 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 104.0287 | 12.7392 | 59.9647 | 21 | 103.9923 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0084 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 104.0377 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 104.0213 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 104.0118 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9883 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 103.9877 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0262 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 104.037 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 104.0007 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0167 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 104.046 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 104.0297 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 104.0201 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 103.9966 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 103.996 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0345 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 104.0454 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 104.009 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.025 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 104.0543 | 4.9146 | 59.9935 | 5 | 104.038 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 104.0286 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0049 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0044 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0429 | 12.7445 | 60.0166 | 13 | 104.0537 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 104.0174 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0334 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 104.0627 | 4.9146 | 59.9935 | 5 | 104.0463 | 4.9135 | 59.9763 | 5 | 104.0369 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0133 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0127 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0512 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 104.0621 | 12.7372 | 59.9647 | 21 | 104.0257 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0417 | 4.9045 | 60.0108 | 5 | 104.071 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.0546 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0452 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0216 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.021 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0595 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 104.0704 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 104.034 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.05 | 4.902 | 60.0108 | 5 | 104.0793 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.063 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0535 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0299 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0294 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0679 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 104.0787 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 104.0424 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0583 | 4.902 | 60.0108 | 5 | 104.0876 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.0714 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0619 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0382 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0377 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0762 | 12.7835 | 60.0166 | 13 | 104.0871 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 104.0507 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0667 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 104.096 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.0797 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0702 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0466 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.046 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0845 | 12.7757 | 60.0166 | 13 | 104.0954 | 12.783 | 59.9647 | 21 | 104.059 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.075 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 104.1043 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.0881 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0785 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0549 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0543 | 8.4095 | 59.9935 | 5
104.0929 | 12.7757 | 60.0166 | 13 | 104.1038 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 104.0674 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0834 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 104.1127 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.0964 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0869 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0632 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0627 | 8.4061 | 59.9935 | 5
104.1012 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 104.1121 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 104.0757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.0917 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 104.121 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.1047 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.0952 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0717 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.071 | 8.4061 | 59.9935 | 5
104.1095 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 104.1204 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 104.084 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 104.1293 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.1131 | 4.9193 | 59.9763 | 5 | 104.1035 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.08 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0793 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1179 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 104.1288 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 104.0924 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1083 | 4.8994 | 60.0108 | 5 | 104.1377 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.1214 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1119 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0883 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0878 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1262 | 12.7718 | 60.0166 | 13 | 104.1371 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 104.1007 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1167 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 104.146 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.1297 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1202 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.0966 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.0961 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1345 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 104.1454 | 12.7812 | 59.9647 | 21 | 104.109 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.125 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 104.1544 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.138 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1285 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.105 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.1044 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1429 | 12.7698 | 60.0166 | 13 | 104.1538 | 12.78 | 59.9647 | 21 | 104.1174 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1334 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 104.1627 | 4.9122 | 59.9935 | 5 | 104.1464 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1368 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1133 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.1127 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1512 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 104.1621 | 12.78 | 59.9647 | 21 | 104.1257 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1417 | 4.8966 | 60.0108 | 5 | 104.171 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 104.1547 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1453 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1216 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.1211 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1595 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 104.1705 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 104.134 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.15 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 104.1793 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 104.163 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1536 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.13 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.1294 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1678 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 104.1788 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 104.1424 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1583 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 104.1877 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 104.1714 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1619 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1383 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.1377 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1762 | 12.7641 | 60.0166 | 13 | 104.1871 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 104.1507 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1667 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 104.196 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 104.1797 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1703 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1466 | 12.8105 | 59.982 | 13 | 104.146 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1845 | 12.762 | 60.0166 | 13 | 104.1955 | 12.7756 | 59.9647 | 21 | 104.159 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.175 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 104.2043 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 104.188 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1786 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1549 | 12.8132 | 59.982 | 13 | 104.1544 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.1928 | 12.762 | 60.0166 | 13 | 104.2038 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 104.1674 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1833 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 104.2126 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 104.1964 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1869 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1633 | 12.8132 | 59.982 | 13 | 104.1627 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.2012 | 12.7607 | 60.0166 | 13 | 104.2122 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 104.1757 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.1917 | 4.894 | 60.0108 | 5 | 104.221 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 104.2048 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.1953 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1716 | 12.8132 | 59.982 | 13 | 104.171 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.2095 | 12.7607 | 60.0166 | 13 | 104.2205 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 104.1841 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.2294 | 4.908 | 59.9935 | 5 | 104.2131 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.2036 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1799 | 12.8132 | 59.982 | 13 | 104.1793 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.2178 | 12.7554 | 60.0166 | 13 | 104.2288 | 12.7739 | 59.9647 | 21 | 104.1924 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2083 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.2377 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2214 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.2119 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1884 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.1877 | 8.4012 | 59.9935 | 5
104.2262 | 12.7554 | 60.0166 | 13 | 104.2372 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 104.2007 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2167 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.246 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2298 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.2202 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.1967 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.196 | 8.3965 | 59.9935 | 5
104.2345 | 12.7517 | 60.0108 | 13 | 104.2455 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 104.209 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.225 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.2543 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2381 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.2286 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.205 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2043 | 8.3965 | 59.9935 | 5
104.2428 | 12.7517 | 60.0108 | 13 | 104.2538 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 104.2174 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2333 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.2627 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2464 | 4.9217 | 59.9763 | 5 | 104.2369 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2133 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2128 | 8.3965 | 59.9935 | 5
104.2512 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.2622 | 12.7709 | 59.9647 | 21 | 104.2257 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2416 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.271 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2548 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 104.2452 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2217 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2211 | 8.3965 | 59.9935 | 5
104.2595 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.2705 | 12.769 | 59.9647 | 21 | 104.234 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.25 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.2794 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2631 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 104.2537 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.23 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2294 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.2678 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.2789 | 12.769 | 59.9647 | 21 | 104.2424 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2583 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.2877 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2714 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 104.262 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2383 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2377 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.2762 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.2872 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 104.2507 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.2667 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.296 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2797 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 104.2703 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2467 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2461 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.2845 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.2955 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 104.259 | 12.8114 | 59.9935 | 13 | 104.275 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.3043 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2881 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 104.2787 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.255 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2544 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.2928 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.3039 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 104.2674 | 12.8187 | 59.9935 | 13 | 104.2833 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.3127 | 4.9045 | 59.9935 | 5 | 104.2964 | 4.9261 | 59.9763 | 5 | 104.287 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2633 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2627 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.3011 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.3122 | 12.765 | 59.9647 | 21 | 104.2757 | 12.8187 | 59.9935 | 13 | 104.2916 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.321 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3047 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.2953 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2716 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2711 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.3095 | 12.7478 | 60.0108 | 13 | 104.3206 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 104.2841 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.3293 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3132 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3036 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.28 | 12.8176 | 59.982 | 13 | 104.2794 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.3178 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 104.3289 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 104.2924 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3083 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.3377 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3215 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.312 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2883 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.2877 | 8.3925 | 59.9935 | 5
104.3261 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 104.3372 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 104.3007 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3167 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.346 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3298 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3203 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.2966 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.296 | 8.391 | 59.9935 | 5
104.3345 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 104.3456 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 104.3091 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.325 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.3544 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3381 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3286 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3051 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3044 | 8.391 | 59.9935 | 5
104.3428 | 12.7472 | 60.0108 | 13 | 104.3539 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 104.3174 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3333 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.3627 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3465 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.337 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3134 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3127 | 8.389 | 59.9935 | 5
104.3511 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.3622 | 12.7619 | 59.9647 | 21 | 104.3257 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3417 | 4.8914 | 60.0108 | 5 | 104.371 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3548 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3453 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3217 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.321 | 8.389 | 59.9935 | 5
104.3595 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.3706 | 12.7601 | 59.9647 | 21 | 104.334 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.35 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.3793 | 4.9028 | 59.9935 | 5 | 104.3631 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3536 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.33 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3293 | 8.389 | 59.9935 | 5
104.3678 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.3789 | 12.7601 | 59.9647 | 21 | 104.3424 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3583 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.3877 | 4.9003 | 59.9935 | 5 | 104.3715 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3621 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3384 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3378 | 8.389 | 59.9935 | 5
104.3761 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.3873 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 104.3507 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3666 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.396 | 4.9003 | 59.9935 | 5 | 104.3798 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3704 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3467 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3461 | 8.389 | 59.9935 | 5
104.3845 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.3956 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 104.3591 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.375 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4044 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.3881 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3787 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.355 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3544 | 8.389 | 59.9935 | 5
104.3928 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4039 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 104.3674 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3833 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4127 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.3965 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.387 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3634 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3628 | 8.388 | 59.9935 | 5
104.4011 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4123 | 12.7573 | 59.9647 | 21 | 104.3757 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.3917 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.421 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4048 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.3954 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3717 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3711 | 8.388 | 59.9935 | 5
104.4095 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4206 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 104.3841 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.4 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4294 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4131 | 4.9277 | 59.9763 | 5 | 104.4037 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.38 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3794 | 8.388 | 59.9935 | 5
104.4178 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.429 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 104.3924 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.4083 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4377 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4214 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 104.412 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3883 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3877 | 8.388 | 59.9935 | 5
104.4261 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4373 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 104.4007 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.4166 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.446 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4299 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 104.4204 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.3967 | 12.8176 | 59.9878 | 13 | 104.3961 | 8.388 | 59.9935 | 5
104.4345 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4456 | 12.7562 | 59.9647 | 21 | 104.4091 | 12.8218 | 59.9935 | 13 | 104.425 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4543 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4382 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 104.4287 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.405 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 104.4044 | 8.388 | 59.9935 | 5
104.4428 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4539 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 104.4174 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 104.4333 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4627 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4465 | 4.9305 | 59.9763 | 5 | 104.437 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.4133 | 12.8138 | 59.9878 | 13 | 104.4127 | 8.3847 | 59.9935 | 5
104.4511 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4623 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 104.4257 | 12.826 | 59.9935 | 13 | 104.4417 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.471 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4549 | 4.9333 | 59.9763 | 5 | 104.4454 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.4218 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.421 | 8.3847 | 59.9935 | 5
104.4594 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4706 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 104.4341 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.45 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4794 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4632 | 4.9333 | 59.9763 | 5 | 104.4537 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.4301 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4294 | 8.3827 | 59.9935 | 5
104.4678 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.479 | 12.7543 | 59.9647 | 21 | 104.4424 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.4583 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.4877 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4715 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.462 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.4384 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4377 | 8.3827 | 59.9935 | 5
104.4761 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4873 | 12.7508 | 59.9647 | 21 | 104.4507 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.4666 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.496 | 4.8981 | 59.9935 | 5 | 104.4798 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.4703 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.4467 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.446 | 8.3827 | 59.9935 | 5
104.4844 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.4957 | 12.7508 | 59.9647 | 21 | 104.4591 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.475 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5044 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.4882 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.4788 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 104.4551 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4545 | 8.3827 | 59.9935 | 5
104.4928 | 12.7438 | 60.0108 | 13 | 104.504 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 104.4674 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.4833 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5127 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.4965 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.4871 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.4634 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4628 | 8.3827 | 59.9935 | 5
104.5011 | 12.738 | 60.0108 | 13 | 104.5123 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 104.4757 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.4916 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5211 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5048 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.4954 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.4717 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4711 | 8.3827 | 59.9935 | 5
104.5094 | 12.738 | 60.0108 | 13 | 104.5207 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 104.4841 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.4999 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5294 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5132 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5038 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.4801 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4794 | 8.3786 | 59.9935 | 5
104.5178 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.529 | 12.7478 | 59.9647 | 21 | 104.4924 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.5083 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5377 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5215 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5121 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.4884 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4878 | 8.3786 | 59.9935 | 5
104.5261 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.5374 | 12.7477 | 59.9647 | 21 | 104.5007 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.5166 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.546 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5298 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5204 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.4967 | 12.8098 | 59.9878 | 13 | 104.4961 | 8.3786 | 59.9935 | 5
104.5344 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.5457 | 12.7477 | 59.9647 | 21 | 104.5091 | 12.8304 | 59.9935 | 13 | 104.525 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5544 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5383 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5288 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.505 | 12.8071 | 59.9878 | 13 | 104.5044 | 8.3786 | 59.9935 | 5
104.5428 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.554 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 104.5174 | 12.8339 | 59.9935 | 13 | 104.5333 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5627 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5466 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5371 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.5134 | 12.8071 | 59.9878 | 13 | 104.5127 | 8.3777 | 59.9935 | 5
104.5511 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.5623 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 104.5258 | 12.8339 | 59.9935 | 13 | 104.5416 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.571 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5549 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5454 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.5217 | 12.8027 | 59.9878 | 13 | 104.5211 | 8.3777 | 59.9935 | 5
104.5594 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.5707 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 104.5341 | 12.8383 | 59.9935 | 13 | 104.5499 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5794 | 4.8953 | 59.9935 | 5 | 104.5632 | 4.9358 | 59.9763 | 5 | 104.5537 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.53 | 12.8027 | 59.9878 | 13 | 104.5294 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.5678 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.579 | 12.746 | 59.9647 | 21 | 104.5424 | 12.8383 | 59.9935 | 13 | 104.5583 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5877 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.5716 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 104.5621 | 4.9188 | 59.9705 | 5 | 104.5385 | 12.8027 | 59.9878 | 13 | 104.5377 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.5761 | 12.7348 | 60.0108 | 13 | 104.5874 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 104.5508 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.5666 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.5961 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.5799 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 104.5704 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 104.5468 | 12.8027 | 59.9878 | 13 | 104.5461 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.5844 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.5957 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 104.5591 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.575 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6044 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.5882 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 104.5787 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 104.5551 | 12.8008 | 59.9878 | 13 | 104.5544 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.5928 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.604 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 104.5674 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.5833 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6127 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.5966 | 4.938 | 59.9763 | 5 | 104.5872 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 104.5634 | 12.8008 | 59.9878 | 13 | 104.5627 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.6011 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6124 | 12.7447 | 59.9647 | 21 | 104.5757 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.5916 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.621 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6049 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 104.5955 | 4.9159 | 59.9705 | 5 | 104.5718 | 12.8008 | 59.9878 | 13 | 104.571 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.6094 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6207 | 12.7412 | 59.9647 | 21 | 104.5841 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.5999 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6294 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6132 | 4.94 | 59.9763 | 5 | 104.6038 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.5801 | 12.8008 | 59.9878 | 13 | 104.5795 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.6178 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6291 | 12.7412 | 59.9647 | 21 | 104.5924 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.6083 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6377 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6215 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 104.6122 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.5884 | 12.8008 | 59.9878 | 13 | 104.5878 | 8.3743 | 59.9935 | 5
104.6261 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6374 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 104.6007 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.6166 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6461 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6299 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 104.6205 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.5968 | 12.8008 | 59.9878 | 13 | 104.5961 | 8.3705 | 59.9935 | 5
104.6344 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6458 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 104.6091 | 12.8402 | 59.9935 | 13 | 104.6249 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6544 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6382 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 104.6288 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6051 | 12.7994 | 59.9878 | 13 | 104.6044 | 8.3705 | 59.9935 | 5
104.6428 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6541 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 104.6174 | 12.8436 | 59.9935 | 13 | 104.6332 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6627 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6465 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 104.6371 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6134 | 12.7994 | 59.9878 | 13 | 104.6128 | 8.3705 | 59.9935 | 5
104.6511 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6624 | 12.7394 | 59.9647 | 21 | 104.6258 | 12.8436 | 59.9935 | 13 | 104.6416 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6711 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.655 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 104.6455 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6217 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6211 | 8.3705 | 59.9935 | 5
104.6594 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6707 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 104.6341 | 12.8436 | 59.9935 | 13 | 104.6499 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6794 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6633 | 4.9426 | 59.9763 | 5 | 104.6538 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6301 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6294 | 8.3685 | 59.9935 | 5
104.6677 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6791 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 104.6424 | 12.8436 | 59.9935 | 13 | 104.6583 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.6877 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6716 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.6621 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6384 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6378 | 8.3685 | 59.9935 | 5
104.6761 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6874 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 104.6508 | 12.8451 | 59.9935 | 13 | 104.6666 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.696 | 4.8927 | 59.9935 | 5 | 104.6799 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.6705 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6467 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6461 | 8.3685 | 59.9935 | 5
104.6844 | 12.752 | 60.0108 | 13 | 104.6958 | 12.7364 | 59.9647 | 21 | 104.6591 | 12.8451 | 59.9935 | 13 | 104.6749 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7044 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.6883 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.6788 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6552 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6544 | 8.3685 | 59.9935 | 5
104.6927 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.6674 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 104.6832 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7127 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.6966 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.6871 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6635 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6627 | 8.3685 | 59.9935 | 5
104.7011 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.6758 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 104.6916 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7211 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.7049 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.6956 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6718 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6711 | 8.3685 | 59.9935 | 5
104.7094 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.6841 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 104.6999 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7294 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.7133 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.7039 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6801 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6794 | 8.3658 | 59.9935 | 5
104.7177 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.6924 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 104.7083 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7377 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.7216 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.7122 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6885 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6877 | 8.3658 | 59.9935 | 5
104.7261 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7008 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 104.7166 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7461 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.7299 | 4.9443 | 59.9763 | 5 | 104.7205 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.6968 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.6962 | 8.3628 | 59.9935 | 5
104.7344 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7091 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 104.7249 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7544 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.7383 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 104.7289 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7051 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7045 | 8.3628 | 59.9935 | 5
104.7427 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7174 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 104.7332 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7628 | 4.8906 | 59.9935 | 5 | 104.7466 | 4.9468 | 59.9763 | 5 | 104.7372 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7135 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7128 | 8.3628 | 59.9935 | 5
104.7511 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7258 | 12.8502 | 59.9935 | 13 | 104.7416 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7711 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.7549 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 104.7455 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7218 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7211 | 8.3628 | 59.9935 | 5
104.7594 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7341 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 104.7499 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7794 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.7632 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 104.7539 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7301 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7295 | 8.3597 | 59.9935 | 5
104.7677 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7424 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 104.7582 | 4.8903 | 60.0108 | 5 | 104.7877 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.7717 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 104.7622 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7384 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7378 | 8.3597 | 59.9935 | 5
104.7761 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7508 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 104.7665 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 104.7961 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.78 | 4.9497 | 59.9763 | 5 | 104.7705 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7468 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7461 | 8.3597 | 59.9935 | 5
104.7844 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7591 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 104.7749 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 104.8044 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.7883 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.7789 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7551 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7544 | 8.3597 | 59.9935 | 5
104.7927 | 12.752 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7674 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 104.7832 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 104.8127 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.7967 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.7872 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7634 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7628 | 8.3583 | 59.9935 | 5
104.8011 | 12.7486 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7758 | 12.8534 | 59.9935 | 13 | 104.7916 | 4.8929 | 60.0108 | 5 | 104.821 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.805 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.7955 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7719 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7711 | 8.3583 | 59.9935 | 5
104.8094 | 12.7486 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7841 | 12.854 | 59.9935 | 13 | 104.7999 | 4.8954 | 60.0108 | 5 | 104.8294 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8133 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.8038 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7802 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7794 | 8.3583 | 59.9935 | 5
104.8177 | 12.7486 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.7924 | 12.854 | 59.9935 | 13 | 104.8082 | 4.8954 | 60.0108 | 5 | 104.8378 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8216 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.8123 | 4.9127 | 59.9705 | 5 | 104.7885 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7877 | 8.3583 | 59.9935 | 5
104.826 | 12.7486 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8008 | 12.8572 | 59.9935 | 13 | 104.8166 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8461 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.83 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.8206 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.7968 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.7961 | 8.3553 | 59.9935 | 5
104.8344 | 12.7486 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8091 | 12.8572 | 59.9935 | 13 | 104.8249 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8544 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8383 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.8289 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8052 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8044 | 8.3553 | 59.9935 | 5
104.8427 | 12.7486 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8174 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8333 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8627 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8466 | 4.9525 | 59.9763 | 5 | 104.8373 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8135 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8127 | 8.3533 | 59.9935 | 5
104.8511 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8258 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8416 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8711 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.855 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 104.8456 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8218 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8212 | 8.3533 | 59.9935 | 5
104.8594 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8341 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8499 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8794 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8633 | 4.955 | 59.9763 | 5 | 104.8539 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8302 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8295 | 8.3533 | 59.9935 | 5
104.8677 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8424 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8582 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8878 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8716 | 4.9579 | 59.9763 | 5 | 104.8623 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8385 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8378 | 8.3533 | 59.9935 | 5
104.876 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8508 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8666 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.8961 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8801 | 4.9579 | 59.9763 | 5 | 104.8706 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8468 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8461 | 8.35 | 59.9935 | 5
104.8844 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8591 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8749 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9044 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8884 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.8789 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8551 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8545 | 8.35 | 59.9935 | 5
104.8927 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8674 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8832 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9127 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.8967 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.8872 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8635 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8628 | 8.35 | 59.9935 | 5
104.901 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8758 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8915 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9211 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.905 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.8956 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8718 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8711 | 8.35 | 59.9935 | 5
104.9094 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8841 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.8999 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9294 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9134 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.9039 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8801 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8795 | 8.316 | 59.9935 | 5
104.9177 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.8925 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9082 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9377 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9217 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.9122 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8885 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8878 | 8.316 | 59.9935 | 5
104.926 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9008 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9166 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9461 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.93 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.9207 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.8969 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.8961 | 8.3127 | 59.9935 | 5
104.9344 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9091 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9249 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9544 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9384 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.929 | 4.9098 | 59.9705 | 5 | 104.9052 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.9044 | 8.3127 | 59.9935 | 5
104.9427 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9174 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9332 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9628 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9467 | 4.9608 | 59.9763 | 5 | 104.9373 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 104.9135 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.9128 | 8.3127 | 59.9935 | 5
104.951 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9258 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9415 | 4.8985 | 60.0108 | 5 | 104.9711 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.955 | 4.9632 | 59.9763 | 5 | 104.9457 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 104.9219 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.9211 | 8.3127 | 59.9935 | 5
104.9594 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9341 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9499 | 4.901 | 60.0108 | 5 | 104.9794 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9633 | 4.9632 | 59.9763 | 5 | 104.954 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 104.9302 | 12.7998 | 59.982 | 13 | 104.9294 | 8.3114 | 59.9935 | 5
104.9677 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9424 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9582 | 4.901 | 60.0108 | 5 | 104.9877 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9717 | 4.9654 | 59.9763 | 5 | 104.9623 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 104.9385 | 12.8006 | 59.982 | 13 | 104.9377 | 8.3114 | 59.9935 | 5
104.976 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9508 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9666 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 104.9961 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.98 | 4.9654 | 59.9763 | 5 | 104.9706 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 104.9469 | 12.8006 | 59.982 | 13 | 104.9462 | 8.3114 | 59.9935 | 5
104.9844 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9591 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9749 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 105.0045 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9883 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 104.979 | 4.9079 | 59.9705 | 5 | 104.9552 | 12.8006 | 59.982 | 13 | 104.9545 | 8.3114 | 59.9935 | 5
104.9927 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9674 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9832 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 105.0128 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 104.9968 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 104.9873 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 104.9635 | 12.8006 | 59.982 | 13 | 104.9628 | 8.3076 | 59.9935 | 5
105.001 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9758 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9915 | 4.9043 | 60.0108 | 5 | 105.0211 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0051 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 104.9956 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 104.9718 | 12.8006 | 59.982 | 13 | 104.9712 | 8.3076 | 59.9935 | 5
105.0094 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9841 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 104.9999 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0294 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0134 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 105.004 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 104.9802 | 12.8006 | 59.982 | 13 | 104.9795 | 8.3056 | 59.9935 | 5
105.0177 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 104.9924 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0082 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0378 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0218 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 105.0123 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 104.9885 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 104.9878 | 8.3056 | 59.9935 | 5
105.026 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0008 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0165 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0461 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0301 | 4.9692 | 59.9763 | 5 | 105.0206 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 104.9968 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 104.9961 | 8.303 | 59.9935 | 5
105.0343 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0091 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0248 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0544 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0384 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 105.0291 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0052 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0045 | 8.303 | 59.9935 | 5
105.0427 | 12.7222 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0175 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0332 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0627 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0467 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 105.0374 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0135 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0128 | 8.2646 | 59.9935 | 5
105.051 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0258 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0415 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0711 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0551 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 105.0457 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0219 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0211 | 8.2646 | 59.9935 | 5
105.0593 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0341 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0499 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0794 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0634 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 105.054 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0302 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0294 | 8.2646 | 59.9935 | 5
105.0677 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0424 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0582 | 4.9073 | 60.0108 | 5 | 105.0878 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0717 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 105.0624 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0386 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0378 | 8.2646 | 59.9935 | 5
105.076 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0508 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0665 | 4.9062 | 60.0108 | 5 | 105.0961 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0801 | 4.9739 | 59.9763 | 5 | 105.0707 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0469 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0461 | 8.2646 | 59.9935 | 5
105.0843 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0591 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0748 | 4.9062 | 60.0108 | 5 | 105.1044 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0884 | 4.9764 | 59.9763 | 5 | 105.079 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0552 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0544 | 8.2646 | 59.9935 | 5
105.0927 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0674 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0832 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 105.1128 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.0967 | 4.9764 | 59.9763 | 5 | 105.0874 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0636 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0629 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.101 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0758 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0915 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 105.1211 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.105 | 4.9789 | 59.9763 | 5 | 105.0957 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0719 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0712 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.1093 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0841 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.0999 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 105.1295 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1135 | 4.9789 | 59.9763 | 5 | 105.104 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0802 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0795 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.1177 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.0924 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1082 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 105.1378 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1218 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1124 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0885 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0878 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.126 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1008 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1165 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 105.1461 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1301 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1207 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.0969 | 12.8015 | 59.982 | 13 | 105.0962 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.1343 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1091 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1248 | 4.9072 | 60.0108 | 5 | 105.1544 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1385 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.129 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1052 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1045 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.1427 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1174 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1332 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.1628 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1468 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1373 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1135 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1128 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.151 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1258 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1415 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.1711 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1551 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1458 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1219 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1211 | 8.2564 | 59.9935 | 5
105.1593 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1341 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1498 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.1794 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1635 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1541 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1302 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1295 | 8.2522 | 59.9935 | 5
105.1677 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1425 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1581 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.1878 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1718 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1624 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1385 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1378 | 8.2522 | 59.9935 | 5
105.176 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1508 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1665 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.1961 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1801 | 4.9811 | 59.9763 | 5 | 105.1708 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1469 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1461 | 8.2494 | 59.9935 | 5
105.1843 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1591 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1748 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2045 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1884 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.1791 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1553 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1545 | 8.2494 | 59.9935 | 5
105.1926 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1674 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1832 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2128 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.1968 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.1874 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1636 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1628 | 8.2494 | 59.9935 | 5
105.201 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1758 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1915 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2211 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2051 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.1958 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1719 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1711 | 8.2494 | 59.9935 | 5
105.2093 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1841 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.1998 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2294 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2134 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2041 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1803 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1794 | 8.2494 | 59.9935 | 5
105.2177 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.1924 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.2081 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2378 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2219 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2124 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1886 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1879 | 8.2494 | 59.9935 | 5
105.226 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2008 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.2165 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2461 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2302 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2207 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.1969 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.1962 | 8.2448 | 59.9935 | 5
105.2343 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2091 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.2248 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2545 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2385 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2291 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2052 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2045 | 8.2448 | 59.9935 | 5
105.2426 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2174 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.2332 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2628 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2468 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2374 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2136 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2128 | 8.2448 | 59.9935 | 5
105.251 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2258 | 12.8572 | 59.9993 | 13 | 105.2415 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2711 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2552 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2457 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2219 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2212 | 8.2448 | 59.9935 | 5
105.2593 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2341 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2498 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2795 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 105.2635 | 4.9822 | 59.9878 | 5 | 105.2542 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2302 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2295 | 8.242 | 59.9935 | 5
105.2676 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2424 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2581 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2878 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 105.2718 | 4.9782 | 59.9878 | 5 | 105.2625 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2386 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2378 | 8.242 | 59.9935 | 5
105.276 | 12.7188 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2508 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2665 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.2961 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 105.2801 | 4.9782 | 59.9878 | 5 | 105.2708 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2469 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2462 | 8.242 | 59.9935 | 5
105.2843 | 12.7123 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2591 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2748 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3044 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 105.2885 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 105.2792 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2552 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2545 | 8.242 | 59.9935 | 5
105.2926 | 12.7123 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2675 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2831 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3128 | 4.8957 | 59.9935 | 5 | 105.2968 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 105.2875 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2635 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2628 | 8.2369 | 59.9935 | 5
105.301 | 12.7123 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2758 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2914 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3211 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3051 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 105.2958 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.272 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2711 | 8.2369 | 59.9935 | 5
105.3093 | 12.7123 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2841 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.2998 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3295 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3135 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 105.3041 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2803 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2795 | 8.237 | 59.9935 | 5
105.3176 | 12.7123 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.2924 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.3081 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3378 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3218 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 105.3125 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.2886 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2878 | 8.237 | 59.9935 | 5
105.326 | 12.7123 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3008 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.3165 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3461 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3301 | 4.9746 | 59.9878 | 5 | 105.3208 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.297 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.2961 | 8.234 | 59.9935 | 5
105.3343 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3091 | 12.8591 | 59.9993 | 13 | 105.3248 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3545 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3384 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 105.3291 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 105.3053 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3046 | 8.234 | 59.9935 | 5
105.3426 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3174 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3331 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3628 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3469 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 105.3375 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3136 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3129 | 8.234 | 59.9935 | 5
105.351 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3258 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3414 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3712 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3552 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 105.3458 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3219 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3212 | 8.234 | 59.9935 | 5
105.3593 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3341 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3498 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3795 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3635 | 4.9698 | 59.9878 | 5 | 105.3541 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3303 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3295 | 8.2322 | 59.9935 | 5
105.3676 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3424 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3581 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3878 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3719 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 105.3625 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3386 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3379 | 8.2322 | 59.9935 | 5
105.376 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3508 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3665 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.3961 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3802 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 105.3708 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3469 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3462 | 8.2293 | 59.9935 | 5
105.3843 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3591 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3748 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.4045 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3885 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 105.3792 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3553 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3545 | 8.2293 | 59.9935 | 5
105.3926 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3675 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3831 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.4128 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.3968 | 4.9673 | 59.9878 | 5 | 105.3875 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3636 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3628 | 8.2262 | 59.9935 | 5
105.4009 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3758 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3914 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.4211 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4052 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.3959 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3719 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3712 | 8.2262 | 59.9935 | 5
105.4093 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3841 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.3998 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.4294 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4135 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4042 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3802 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3795 | 8.2262 | 59.9935 | 5
105.4176 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.3925 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.4081 | 4.9072 | 60.0166 | 5 | 105.4378 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4218 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4125 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.3887 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3878 | 8.2262 | 59.9935 | 5
105.4259 | 12.7088 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4008 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.4164 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 105.4462 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4302 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4209 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.397 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.3962 | 8.2236 | 59.9935 | 5
105.4343 | 12.7057 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4091 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.4247 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 105.4545 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4385 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4292 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4053 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4045 | 8.2236 | 59.9935 | 5
105.4426 | 12.7057 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4174 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.4331 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 105.4628 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4468 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4375 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4137 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4128 | 8.2236 | 59.9935 | 5
105.4509 | 12.7017 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4258 | 12.8643 | 59.9993 | 13 | 105.4414 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 105.4711 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4551 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4459 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.422 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4211 | 8.2236 | 59.9935 | 5
105.4593 | 12.7017 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4341 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 105.4498 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 105.4795 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4636 | 4.9624 | 59.9878 | 5 | 105.4542 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4303 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4296 | 8.2198 | 59.9935 | 5
105.4676 | 12.7017 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4424 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 105.4581 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 105.4878 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4719 | 4.9576 | 59.9878 | 5 | 105.4625 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4386 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4379 | 8.2198 | 59.9935 | 5
105.4759 | 12.7017 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4508 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 105.4664 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.4962 | 4.899 | 59.9935 | 5 | 105.4802 | 4.9576 | 59.9878 | 5 | 105.4708 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.447 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4462 | 8.2184 | 59.9935 | 5
105.4843 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4591 | 12.8671 | 59.9993 | 13 | 105.4747 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5045 | 4.9007 | 59.9935 | 5 | 105.4886 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.4792 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4553 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4545 | 8.2184 | 59.9935 | 5
105.4926 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4674 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 105.4831 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5128 | 4.9007 | 59.9935 | 5 | 105.4969 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.4875 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4636 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4629 | 8.2152 | 59.9935 | 5
105.5009 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4758 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 105.4914 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5211 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5052 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.4958 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.472 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4712 | 8.2152 | 59.9935 | 5
105.5093 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4841 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 105.4998 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5295 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5135 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.5043 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4803 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4795 | 8.2152 | 59.9935 | 5
105.5176 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.4925 | 12.8684 | 59.9993 | 13 | 105.5081 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5378 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5219 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.5126 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4886 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4879 | 8.2152 | 59.9935 | 5
105.5259 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5008 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5164 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5461 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5302 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.5209 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.4969 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.4962 | 8.2144 | 59.9935 | 5
105.5343 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5091 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5247 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5545 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5385 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.5293 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.5054 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5045 | 8.2144 | 59.9935 | 5
105.5426 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5175 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5331 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5628 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5468 | 4.9552 | 59.9878 | 5 | 105.5376 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.5137 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5128 | 8.2125 | 59.9935 | 5
105.5509 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5258 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5414 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5712 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5552 | 4.953 | 59.9878 | 5 | 105.5459 | 4.9042 | 59.9705 | 5 | 105.522 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5212 | 8.2125 | 59.9935 | 5
105.5592 | 12.6995 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5341 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5497 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5795 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5635 | 4.953 | 59.9878 | 5 | 105.5542 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.5304 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5295 | 8.2099 | 59.9935 | 5
105.5676 | 12.6958 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5424 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.558 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5878 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5718 | 4.9513 | 59.9878 | 5 | 105.5626 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.5387 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5378 | 8.2099 | 59.9935 | 5
105.5759 | 12.6958 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5508 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5664 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.5961 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5803 | 4.9513 | 59.9878 | 5 | 105.5709 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.547 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5461 | 8.2099 | 59.9935 | 5
105.5843 | 12.6958 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5591 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5747 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6045 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5886 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 105.5792 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.5553 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5546 | 8.2099 | 59.9935 | 5
105.5926 | 12.6958 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5674 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5831 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6129 | 4.9023 | 59.9935 | 5 | 105.5969 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 105.5876 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.5637 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5629 | 8.2099 | 59.9935 | 5
105.6009 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5758 | 12.8713 | 59.9993 | 13 | 105.5914 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6212 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6052 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 105.5959 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.572 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5712 | 8.2099 | 59.9935 | 5
105.6092 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5841 | 12.8744 | 59.9993 | 13 | 105.5997 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6295 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6136 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 105.6042 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.5803 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5796 | 8.1766 | 59.9935 | 5
105.6176 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.5924 | 12.8744 | 59.9993 | 13 | 105.608 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6378 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6219 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 105.6127 | 4.9014 | 59.9705 | 5 | 105.5887 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5879 | 8.1766 | 59.9935 | 5
105.6259 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6008 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 105.6164 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6462 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6302 | 4.9476 | 59.9878 | 5 | 105.621 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.597 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.5962 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6342 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6091 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 105.6247 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6545 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6386 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 105.6293 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6053 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6045 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6426 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6175 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 105.6331 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6628 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6469 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 105.6376 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6136 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6129 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6509 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6258 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 105.6414 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6711 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6552 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 105.646 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6221 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6212 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6592 | 12.6935 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6341 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 105.6497 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6795 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6635 | 4.9447 | 59.9878 | 5 | 105.6543 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6304 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6295 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6676 | 12.6913 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6425 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 105.658 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6878 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6719 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 105.6626 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6387 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6378 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6759 | 12.6913 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6508 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.6664 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.6962 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6802 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 105.671 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6471 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6462 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6842 | 12.6913 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6591 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.6747 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7045 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.6885 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 105.6793 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6554 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6545 | 8.1754 | 59.9935 | 5
105.6926 | 12.6913 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6674 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.683 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7128 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.697 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 105.6876 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6637 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6628 | 8.1688 | 59.9935 | 5
105.7009 | 12.6907 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6758 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.6913 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7212 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.7053 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 105.696 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.672 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6713 | 8.1688 | 59.9935 | 5
105.7092 | 12.6907 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6841 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.6997 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7295 | 4.9052 | 59.9935 | 5 | 105.7136 | 4.9422 | 59.9878 | 5 | 105.7043 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6804 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6796 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7176 | 12.6907 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.6924 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.708 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7379 | 4.9074 | 59.9935 | 5 | 105.7219 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 105.7126 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.6887 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6879 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7259 | 12.6907 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7008 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.7164 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7462 | 4.9074 | 59.9935 | 5 | 105.7303 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 105.7209 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.697 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.6962 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7342 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7091 | 12.8504 | 59.9993 | 13 | 105.7247 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7545 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7386 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 105.7294 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.7054 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7046 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7426 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7174 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.733 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7628 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7469 | 4.9393 | 59.9878 | 5 | 105.7377 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.7137 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7129 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7509 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7258 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.7413 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7712 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7552 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 105.746 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.722 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7212 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7592 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7341 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.7497 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7795 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7636 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 105.7544 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.7303 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7295 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7675 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7425 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.758 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7878 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7719 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 105.7627 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.7388 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7379 | 8.166 | 59.9935 | 5
105.7759 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7508 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.7664 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.7962 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7802 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 105.771 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.7471 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7462 | 8.1641 | 59.9935 | 5
105.7842 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7591 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.7747 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8045 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7886 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 105.7794 | 4.8985 | 59.9705 | 5 | 105.7554 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7545 | 8.1641 | 59.9935 | 5
105.7925 | 12.6891 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7675 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.783 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8129 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.7969 | 4.9366 | 59.9878 | 5 | 105.7877 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.7638 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7629 | 8.1601 | 59.9935 | 5
105.8009 | 12.6859 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7758 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.7913 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8212 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.8052 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.796 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.7721 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7712 | 8.1601 | 59.9935 | 5
105.8092 | 12.6859 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7841 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.7996 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8295 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.8135 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8043 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.7804 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7795 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8175 | 12.6797 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.7924 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 105.808 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8378 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.822 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8127 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.7887 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7878 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8259 | 12.6797 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8008 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 105.8163 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8462 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.8303 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.821 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.7971 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.7963 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8342 | 12.6797 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8091 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 105.8246 | 4.87 | 60.0166 | 5 | 105.8545 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.8386 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8293 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8054 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8046 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8425 | 12.6797 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8174 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 105.8329 | 4.8718 | 60.0166 | 5 | 105.8629 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.847 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8378 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8137 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8129 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8509 | 12.6797 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8258 | 12.8577 | 59.9993 | 13 | 105.8413 | 4.8718 | 60.0166 | 5 | 105.8712 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.8553 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8461 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8221 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8212 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8592 | 12.6797 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8341 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.8496 | 4.8748 | 60.0166 | 5 | 105.8795 | 4.9099 | 59.9935 | 5 | 105.8636 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8544 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8304 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8296 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8675 | 12.6772 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8425 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.858 | 4.8748 | 60.0166 | 5 | 105.8879 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 105.8719 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8628 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8387 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8379 | 8.1602 | 59.9935 | 5
105.8759 | 12.6772 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8508 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.8663 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.8962 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 105.8803 | 4.9341 | 59.9878 | 5 | 105.8711 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.847 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8462 | 8.1573 | 59.9935 | 5
105.8842 | 12.6772 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8591 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.8746 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9045 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 105.8886 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.8794 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8555 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8546 | 8.1573 | 59.9935 | 5
105.8925 | 12.6772 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8675 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.8829 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9128 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 105.8969 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.8878 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8638 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8629 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9009 | 12.6772 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8758 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.8913 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9212 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 105.9053 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.8961 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8721 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8712 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9092 | 12.6772 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8841 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.8996 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9295 | 4.9114 | 59.9935 | 5 | 105.9136 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.9044 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8805 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8795 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9175 | 12.6761 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.8925 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.908 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9379 | 4.913 | 59.9935 | 5 | 105.9219 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.9127 | 4.8962 | 59.9705 | 5 | 105.8888 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8879 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9259 | 12.6761 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9008 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.9163 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9462 | 4.913 | 59.9935 | 5 | 105.9302 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.9211 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.8971 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.8962 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9342 | 12.6761 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9091 | 12.8625 | 59.9993 | 13 | 105.9246 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9545 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.9387 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.9294 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9054 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9045 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9425 | 12.6761 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9174 | 12.8531 | 59.9993 | 13 | 105.9329 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9629 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.947 | 4.9299 | 59.9878 | 5 | 105.9377 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9138 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.913 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9509 | 12.6713 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9258 | 12.8531 | 59.9993 | 13 | 105.9413 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9712 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.9553 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9462 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9221 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9213 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9592 | 12.6713 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9341 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 105.9496 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9796 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.9637 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9545 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9304 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9296 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9675 | 12.6679 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9424 | 12.8268 | 59.9993 | 13 | 105.9579 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9879 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.972 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9628 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9388 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9379 | 8.1523 | 59.9935 | 5
105.9758 | 12.6679 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9508 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 105.9662 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 105.9962 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.9803 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9712 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9471 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9463 | 8.1512 | 59.9935 | 5
105.9842 | 12.6679 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9591 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 105.9746 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 106.0045 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.9886 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9795 | 4.8943 | 59.9705 | 5 | 105.9554 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9546 | 8.1512 | 59.9935 | 5
105.9925 | 12.6679 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9675 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 105.9829 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 106.0129 | 4.9148 | 59.9935 | 5 | 105.997 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9878 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 105.9637 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9629 | 8.1492 | 59.9935 | 5
106.0008 | 12.6679 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9758 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 105.9913 | 4.8769 | 60.0166 | 5 | 106.0212 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0053 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 105.9961 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 105.9722 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9712 | 8.1492 | 59.9935 | 5
106.0092 | 12.6679 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9841 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 105.9996 | 4.8795 | 60.0166 | 5 | 106.0295 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0136 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0045 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 105.9805 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9796 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0175 | 12.6648 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 105.9925 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 106.0079 | 4.8795 | 60.0166 | 5 | 106.0378 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0219 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0128 | 4.8914 | 59.9705 | 5 | 105.9888 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9879 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0258 | 12.6648 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0008 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 106.0162 | 4.8822 | 60.0166 | 5 | 106.0462 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0303 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0211 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 105.9972 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 105.9962 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0342 | 12.6648 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0091 | 12.8313 | 59.9993 | 13 | 106.0246 | 4.8822 | 60.0166 | 5 | 106.0546 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0386 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0295 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0055 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0046 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0425 | 12.6648 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0175 | 12.8349 | 59.9993 | 13 | 106.0329 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.0629 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0469 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0378 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0138 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0129 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0508 | 12.6644 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0258 | 12.8349 | 59.9993 | 13 | 106.0413 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.0712 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0554 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0461 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0221 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0212 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0592 | 12.6644 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0341 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0496 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.0795 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0637 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0546 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0305 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0295 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0675 | 12.6644 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0424 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0579 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.0879 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.072 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0629 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0388 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.038 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0758 | 12.6644 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0508 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0662 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.0962 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0803 | 4.9275 | 59.9878 | 5 | 106.0712 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0471 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0463 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0842 | 12.6605 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0591 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0746 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.1046 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.0887 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 106.0795 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0555 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0546 | 8.1477 | 59.9935 | 5
106.0925 | 12.6605 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0674 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0829 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.1129 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.097 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 106.0879 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0638 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0629 | 8.1419 | 59.9935 | 5
106.1008 | 12.6574 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0758 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0912 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.1212 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.1053 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 106.0962 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0721 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0713 | 8.1419 | 59.9935 | 5
106.1092 | 12.6574 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0841 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.0995 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.1295 | 4.9148 | 59.9993 | 5 | 106.1137 | 4.9253 | 59.9878 | 5 | 106.1045 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0804 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0796 | 8.1419 | 59.9935 | 5
106.1175 | 12.6574 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.0925 | 12.8407 | 59.9993 | 13 | 106.1079 | 4.8843 | 60.0166 | 5 | 106.1379 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 106.122 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 106.1129 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0889 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0879 | 8.1419 | 59.9935 | 5
106.1258 | 12.6574 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1008 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 106.1162 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 106.1462 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 106.1303 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 106.1212 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.0972 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.0963 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1341 | 12.6574 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1091 | 12.8457 | 59.9993 | 13 | 106.1246 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 106.1545 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 106.1386 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 106.1295 | 4.8891 | 59.9705 | 5 | 106.1055 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1046 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1425 | 12.6574 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1175 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 106.1329 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 106.1628 | 4.9106 | 59.9993 | 5 | 106.147 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 106.1379 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 106.1139 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1129 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1508 | 12.6687 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1258 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 106.1412 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 106.1712 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.1553 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 106.1462 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 106.1222 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1212 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1591 | 12.6687 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1341 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 106.1495 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 106.1796 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.1636 | 4.9225 | 59.9878 | 5 | 106.1545 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 106.1305 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1296 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1675 | 12.6651 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1425 | 12.8465 | 59.9993 | 13 | 106.1579 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 106.1879 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.1721 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.1628 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 106.1389 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1379 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1758 | 12.6651 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1508 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.1662 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 106.1962 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.1804 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.1713 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 106.1472 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1462 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1841 | 12.6617 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1591 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.1746 | 4.8888 | 60.0166 | 5 | 106.2045 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.1887 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.1796 | 4.8862 | 59.9705 | 5 | 106.1555 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1545 | 8.1383 | 59.9935 | 5
106.1925 | 12.6617 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1674 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.1829 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 106.2129 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.197 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.1879 | 4.8834 | 59.9705 | 5 | 106.1638 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.163 | 8.1344 | 59.9935 | 5
106.2008 | 12.6938 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1758 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.1912 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 106.2212 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.2054 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.1963 | 4.8834 | 59.9705 | 5 | 106.1722 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1713 | 8.1344 | 59.9935 | 5
106.2091 | 12.6938 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1841 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.1995 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 106.2296 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.2137 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2046 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.1805 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1796 | 8.1344 | 59.9935 | 5
106.2175 | 12.6938 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.1924 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2079 | 4.8926 | 60.0166 | 5 | 106.2379 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.222 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2129 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.1888 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.188 | 8.1344 | 59.9935 | 5
106.2258 | 12.6938 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2008 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2162 | 4.8964 | 60.0166 | 5 | 106.2462 | 4.9085 | 59.9993 | 5 | 106.2303 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2213 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.1973 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.1963 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2341 | 12.689 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2091 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2245 | 4.8964 | 60.0166 | 5 | 106.2545 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.2387 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2296 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2056 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2046 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2425 | 12.689 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2174 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2328 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 106.2629 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.247 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2379 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2139 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2129 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2508 | 12.6827 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2258 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2412 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 106.2712 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.2553 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2462 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2223 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2213 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2591 | 12.6827 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2341 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2495 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 106.2795 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.2637 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2546 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2306 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2296 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2675 | 12.6827 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2424 | 12.8465 | 60.0108 | 13 | 106.2579 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 106.2878 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.272 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2629 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2389 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2379 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2758 | 12.6827 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2508 | 12.8415 | 60.0108 | 13 | 106.2662 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 106.2962 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.2803 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2712 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2472 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2462 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2841 | 12.6827 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2591 | 12.8415 | 60.0108 | 13 | 106.2745 | 4.8991 | 60.0166 | 5 | 106.3046 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.2886 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2797 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2556 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2546 | 8.1319 | 59.9935 | 5
106.2925 | 12.6827 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2674 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.2828 | 4.9021 | 60.0166 | 5 | 106.3129 | 4.9037 | 59.9993 | 5 | 106.2971 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.288 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2639 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2629 | 8.129 | 59.9935 | 5
106.3008 | 12.6809 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2758 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.2912 | 4.9021 | 60.0166 | 5 | 106.3212 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3054 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.2963 | 4.881 | 59.9705 | 5 | 106.2722 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2712 | 8.129 | 59.9935 | 5
106.3091 | 12.6809 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2841 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.2995 | 4.9044 | 60.0166 | 5 | 106.3295 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3137 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.3047 | 4.8782 | 59.9705 | 5 | 106.2806 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2797 | 8.1261 | 59.9935 | 5
106.3175 | 12.6801 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.2924 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.3079 | 4.9044 | 60.0166 | 5 | 106.3379 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3221 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.313 | 4.8782 | 59.9705 | 5 | 106.2889 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.288 | 8.1261 | 59.9935 | 5
106.3258 | 12.6801 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3008 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.3162 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 106.3462 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3304 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.3213 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 106.2972 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.2963 | 8.1261 | 59.9935 | 5
106.3341 | 12.6769 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3091 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.3245 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 106.3546 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3387 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.3296 | 4.877 | 59.9705 | 5 | 106.3055 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.3046 | 8.1261 | 59.9935 | 5
106.3424 | 12.6769 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3174 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.3328 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 106.3629 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.347 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.338 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.314 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.313 | 8.1235 | 59.9935 | 5
106.3508 | 12.6769 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3257 | 12.8383 | 60.0108 | 13 | 106.3412 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 106.3712 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3554 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.3463 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3223 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.3213 | 8.1235 | 59.9935 | 5
106.3591 | 12.6769 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3341 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 106.3495 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 106.3795 | 4.9005 | 59.9993 | 5 | 106.3637 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 106.3546 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3306 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.3296 | 8.1235 | 59.9935 | 5
106.3674 | 12.6722 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3424 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 106.3578 | 4.9078 | 60.0166 | 5 | 106.3879 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.372 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.363 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.339 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.3379 | 8.1235 | 59.9935 | 5
106.3758 | 12.6722 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3508 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 106.3661 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 106.3962 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.3804 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.3713 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3473 | 12.8019 | 59.982 | 13 | 106.3463 | 8.1235 | 59.9935 | 5
106.3841 | 12.6688 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3591 | 12.8315 | 60.0108 | 13 | 106.3745 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 106.4045 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.3887 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.3796 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3556 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.3546 | 8.1235 | 59.9935 | 5
106.3924 | 12.6688 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3674 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 106.3828 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 106.4128 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.397 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.3881 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3639 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.3629 | 8.1211 | 59.9935 | 5
106.4008 | 12.6658 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3758 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 106.3912 | 4.9121 | 60.0166 | 5 | 106.4212 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.4053 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.3964 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3723 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.3713 | 8.1211 | 59.9935 | 5
106.4091 | 12.6658 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3841 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 106.3995 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 106.4296 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.4138 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4047 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3806 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.3796 | 8.1211 | 59.9935 | 5
106.4174 | 12.6658 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.3924 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 106.4078 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 106.4379 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.4221 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.413 | 4.8959 | 59.9705 | 5 | 106.3889 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.3879 | 8.1211 | 59.9935 | 5
106.4258 | 12.6658 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4008 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 106.4161 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 106.4462 | 4.8956 | 59.9993 | 5 | 106.4304 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4214 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 106.3973 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.3962 | 8.1185 | 59.9935 | 5
106.4341 | 12.6626 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4091 | 12.8296 | 60.0108 | 13 | 106.4245 | 4.9148 | 60.0166 | 5 | 106.4545 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4388 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4297 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 106.4056 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.4047 | 8.1185 | 59.9935 | 5
106.4424 | 12.6626 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4174 | 12.828 | 60.0108 | 13 | 106.4328 | 4.9166 | 60.0166 | 5 | 106.4629 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4471 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.438 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 106.4139 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.413 | 8.1185 | 59.9935 | 5
106.4508 | 12.6626 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4258 | 12.828 | 60.0108 | 13 | 106.4412 | 4.9166 | 60.0166 | 5 | 106.4712 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4554 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4464 | 4.8928 | 59.9705 | 5 | 106.4222 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.4213 | 8.1185 | 59.9935 | 5
106.4591 | 12.6626 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4341 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 106.4495 | 4.9186 | 60.0166 | 5 | 106.4796 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4637 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4547 | 4.8928 | 59.9648 | 5 | 106.4307 | 12.8046 | 59.982 | 13 | 106.4296 | 8.117 | 59.9935 | 5
106.4674 | 12.659 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4424 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 106.4578 | 4.9186 | 60.0166 | 5 | 106.4879 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4721 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.463 | 4.8928 | 59.9648 | 5 | 106.439 | 12.8086 | 59.982 | 13 | 106.438 | 8.117 | 59.9935 | 5
106.4758 | 12.659 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4507 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 106.4661 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.4962 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4804 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4714 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.4473 | 12.8086 | 59.982 | 13 | 106.4463 | 8.117 | 59.9935 | 5
106.4841 | 12.6511 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4591 | 12.8251 | 60.0108 | 13 | 106.4745 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5045 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.4887 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4797 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.4557 | 12.8086 | 59.982 | 13 | 106.4546 | 8.117 | 59.9935 | 5
106.4924 | 12.6511 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4674 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 106.4828 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5129 | 4.8932 | 59.9993 | 5 | 106.497 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.488 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.464 | 12.8086 | 59.982 | 13 | 106.463 | 8.1146 | 59.9935 | 5
106.5007 | 12.6511 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4757 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 106.4911 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5212 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5054 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.4963 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.4723 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.4713 | 8.1146 | 59.9935 | 5
106.5091 | 12.6511 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4841 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 106.4995 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5295 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5137 | 4.9195 | 59.9878 | 5 | 106.5048 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.4806 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.4796 | 8.1146 | 59.9935 | 5
106.5174 | 12.6474 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.4924 | 12.8212 | 60.0108 | 13 | 106.5078 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5379 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.522 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5131 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.489 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.4879 | 8.1146 | 59.9935 | 5
106.5257 | 12.6474 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.5007 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 106.5161 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5462 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5305 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5214 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.4973 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.4963 | 8.1146 | 59.9935 | 5
106.5341 | 12.6407 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.5091 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 106.5245 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5546 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5388 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5298 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5056 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5046 | 8.1146 | 59.9935 | 5
106.5424 | 12.6407 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.5174 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 106.5328 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5629 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5471 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5381 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.514 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5129 | 8.1118 | 59.9935 | 5
106.5507 | 12.6407 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.5257 | 12.8178 | 60.0108 | 13 | 106.5411 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5712 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5554 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5464 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5223 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5214 | 8.1118 | 59.9935 | 5
106.5591 | 12.6407 | 60.0108 | 13 |  |  |  |  | 106.5341 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 106.5494 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5795 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5638 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5548 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5306 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5297 | 8.1093 | 59.9935 | 5
106.5674 | 12.6376 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.5424 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 106.5577 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5879 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5721 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5631 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5389 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.538 | 8.1093 | 59.9935 | 5
106.5757 | 12.6376 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.5507 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 106.5661 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.5962 | 4.8877 | 59.9993 | 5 | 106.5804 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5714 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5474 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5463 | 8.1093 | 59.9935 | 5
106.5841 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.5591 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 106.5744 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6046 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 106.5888 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5798 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5557 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5547 | 8.1093 | 59.9935 | 5
106.5924 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.5674 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 106.5828 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6129 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 106.5971 | 4.9195 | 59.9935 | 5 | 106.5881 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.564 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.563 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6007 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.5757 | 12.8146 | 60.0108 | 13 | 106.5911 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6212 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 106.6054 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 106.5964 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5724 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5713 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6091 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.584 | 12.81 | 60.0108 | 13 | 106.5994 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6295 | 4.8845 | 59.9993 | 5 | 106.6137 | 4.9152 | 59.9935 | 5 | 106.6047 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5807 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5796 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6174 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.5924 | 12.81 | 60.0108 | 13 | 106.6077 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6379 | 4.8822 | 59.9993 | 5 | 106.6221 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6132 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.589 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.588 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6257 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6007 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 106.6161 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6462 | 4.8822 | 59.9993 | 5 | 106.6304 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6215 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.5973 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.5963 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6341 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.609 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 106.6244 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6545 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6387 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6298 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.6057 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6046 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6424 | 12.63 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6174 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 106.6328 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6629 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.647 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6382 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.614 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.613 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6507 | 12.6259 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6257 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 106.6411 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6712 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6555 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6465 | 4.8924 | 59.9648 | 5 | 106.6223 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6213 | 8.1074 | 59.9935 | 5
106.6591 | 12.6259 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.634 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 106.6494 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6796 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6638 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6548 | 4.8971 | 59.9648 | 5 | 106.6307 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6296 | 8.1044 | 59.9935 | 5
106.6674 | 12.6251 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6424 | 12.8085 | 60.0108 | 13 | 106.6577 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6879 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6721 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6632 | 4.8971 | 59.9648 | 5 | 106.639 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6379 | 8.1044 | 59.9935 | 5
106.6757 | 12.6251 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6507 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 106.6661 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.6962 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6805 | 4.9123 | 59.9935 | 5 | 106.6715 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6473 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6464 | 8.102 | 59.9935 | 5
106.6841 | 12.6251 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.659 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 106.6744 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7045 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6888 | 4.9091 | 59.9935 | 5 | 106.6798 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6556 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6547 | 8.102 | 59.9935 | 5
106.6924 | 12.6251 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6674 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 106.6827 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7129 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.6971 | 4.9091 | 59.9935 | 5 | 106.6882 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6641 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.663 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7007 | 12.6248 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6757 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 106.691 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7212 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.7054 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.6965 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6724 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6713 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7091 | 12.6248 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.684 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 106.6994 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7296 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.7138 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7048 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6807 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6797 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7174 | 12.6248 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.6924 | 12.8055 | 60.0108 | 13 | 106.7077 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7379 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.7221 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7131 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6891 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.688 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7257 | 12.6248 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7007 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7161 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7462 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.7304 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7216 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.6974 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.6963 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7341 | 12.6248 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.709 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7244 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7545 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.7387 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7299 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.7057 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.7047 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7424 | 12.6248 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7173 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7327 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7629 | 4.8796 | 59.9993 | 5 | 106.7471 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7382 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.714 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.713 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7507 | 12.6666 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7257 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.741 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7712 | 4.8779 | 59.9993 | 5 | 106.7554 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7466 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.7224 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.7213 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7591 | 12.6666 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.734 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7494 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7795 | 4.8779 | 59.9993 | 5 | 106.7637 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7549 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.7307 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.7296 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7674 | 12.6633 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7423 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7577 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7879 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.7722 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7632 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.739 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.738 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7757 | 12.6633 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7507 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7661 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.7962 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.7805 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 106.7716 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.7474 | 12.8124 | 59.982 | 13 | 106.7463 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.784 | 12.6604 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.759 | 12.7998 | 60.0108 | 13 | 106.7744 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8046 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.7888 | 4.9016 | 59.9935 | 5 | 106.7799 | 4.899 | 59.9648 | 5 | 106.7557 | 12.8157 | 59.982 | 13 | 106.7546 | 8.0984 | 59.9935 | 5
106.7924 | 12.6604 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7673 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 106.7827 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8129 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.7971 | 4.9016 | 59.9935 | 5 | 106.7882 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.764 | 12.8157 | 59.982 | 13 | 106.7629 | 8.0969 | 59.9935 | 5
106.8007 | 12.6604 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7757 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 106.791 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8212 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8055 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 106.7965 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.7723 | 12.8157 | 59.982 | 13 | 106.7714 | 8.0969 | 59.9935 | 5
106.8091 | 12.6604 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.784 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 106.7993 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8295 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8138 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 106.8049 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.7808 | 12.8157 | 59.982 | 13 | 106.7797 | 8.0957 | 59.9935 | 5
106.8174 | 12.6604 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.7923 | 12.7966 | 60.0108 | 13 | 106.8077 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8379 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8221 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 106.8132 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.7891 | 12.8178 | 59.982 | 13 | 106.788 | 8.0957 | 59.9935 | 5
106.8257 | 12.6604 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8007 | 12.7931 | 60.0108 | 13 | 106.816 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8462 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8304 | 4.8987 | 59.9935 | 5 | 106.8215 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.7974 | 12.8178 | 59.982 | 13 | 106.7964 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.834 | 12.6567 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.809 | 12.7931 | 60.0108 | 13 | 106.8243 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8546 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8388 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 106.83 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.8058 | 12.8178 | 59.982 | 13 | 106.8047 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.8424 | 12.6567 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8174 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 106.8326 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8629 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8471 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 106.8383 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.8141 | 12.8178 | 59.982 | 13 | 106.813 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.8507 | 12.6539 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8257 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 106.841 | 4.897 | 60.0223 | 5 | 106.8712 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8554 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 106.8466 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.8224 | 12.8178 | 59.982 | 13 | 106.8213 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.859 | 12.6539 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.834 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 106.8493 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.8795 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8638 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 106.855 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.8307 | 12.8178 | 59.982 | 13 | 106.8297 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.8674 | 12.6539 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8423 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 106.8577 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.8879 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8721 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 106.8633 | 4.899 | 59.9705 | 5 | 106.8391 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.838 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.8757 | 12.6539 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8507 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 106.866 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.8962 | 4.8732 | 59.9993 | 5 | 106.8804 | 4.895 | 59.9935 | 5 | 106.8716 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 106.8474 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.8463 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.884 | 12.6523 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.859 | 12.79 | 60.0108 | 13 | 106.8743 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9045 | 4.8684 | 59.9993 | 5 | 106.8887 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 106.8799 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 106.8557 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.8546 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.8924 | 12.6523 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8673 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 106.8826 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9129 | 4.8684 | 59.9993 | 5 | 106.8972 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 106.8883 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 106.8641 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.863 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.9007 | 12.6523 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8757 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 106.891 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9212 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9055 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 106.8966 | 4.898 | 59.9705 | 5 | 106.8724 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.8713 | 8.0943 | 59.9935 | 5
106.909 | 12.6523 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.884 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 106.8993 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9296 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9138 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 106.9049 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 106.8807 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.8796 | 8.0888 | 59.9935 | 5
106.9174 | 12.65 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.8923 | 12.788 | 60.0108 | 13 | 106.9077 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9379 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9221 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 106.9133 | 4.8951 | 59.9705 | 5 | 106.889 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.8881 | 8.0888 | 59.9935 | 5
106.9257 | 12.65 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9007 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 106.916 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9462 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9305 | 4.8901 | 59.9935 | 5 | 106.9216 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.8975 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.8964 | 8.0888 | 59.9935 | 5
106.934 | 12.6971 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.909 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 106.9243 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9545 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9388 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 106.9299 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9058 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.9047 | 8.0888 | 59.9935 | 5
106.9424 | 12.6971 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9173 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 106.9326 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9629 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9471 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 106.9384 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9141 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.913 | 8.0888 | 59.9935 | 5
106.9507 | 12.7429 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9257 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 106.941 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9712 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9555 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 106.9467 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9225 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.9214 | 8.0888 | 59.9935 | 5
106.959 | 12.7429 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.934 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 106.9493 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9796 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 106.9638 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 106.955 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9308 | 12.8201 | 59.982 | 13 | 106.9297 | 8.0582 | 59.9935 | 5
106.9674 | 12.7386 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9423 | 12.7864 | 60.0108 | 13 | 106.9576 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9879 | 4.8647 | 59.9993 | 5 | 106.9721 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 106.9633 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9391 | 12.8214 | 59.982 | 13 | 106.938 | 8.0582 | 59.9935 | 5
106.9757 | 12.7386 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9507 | 12.7838 | 60.0108 | 13 | 106.9659 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 106.9962 | 4.8647 | 59.9993 | 5 | 106.9804 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 106.9717 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9474 | 12.8214 | 59.982 | 13 | 106.9464 | 8.0582 | 59.9935 | 5
106.984 | 12.7386 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.959 | 12.7838 | 60.0108 | 13 | 106.9743 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 107.0045 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 106.9888 | 4.8847 | 59.9935 | 5 | 106.98 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9558 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 106.9547 | 8.0582 | 59.9935 | 5
106.9924 | 12.7386 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9673 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 106.9826 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 107.0129 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 106.9971 | 4.8847 | 59.9935 | 5 | 106.9883 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9641 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 106.963 | 8.0582 | 59.9935 | 5
107.0007 | 12.7361 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9756 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 106.991 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 107.0212 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 107.0054 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 106.9967 | 4.8922 | 59.9705 | 5 | 106.9724 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 106.9713 | 8.0582 | 59.9935 | 5
107.009 | 12.7361 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.984 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 106.9993 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 107.0295 | 4.8623 | 59.9993 | 5 | 107.0137 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.005 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 106.9808 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 106.9797 | 8.0582 | 59.9935 | 5
107.0174 | 12.7326 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 106.9923 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.0076 | 4.8984 | 60.0223 | 5 | 107.0379 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 107.0222 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0133 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 106.9891 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 106.988 | 8.0582 | 59.9935 | 5
107.0257 | 12.7326 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0006 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 107.0159 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 107.0462 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 107.0305 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0217 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 106.9974 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 106.9963 | 8.0547 | 59.9935 | 5
107.034 | 12.7326 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.009 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 107.0242 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 107.0546 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 107.0388 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.03 | 4.8895 | 59.9705 | 5 | 107.0057 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 107.0046 | 8.0547 | 59.9935 | 5
107.0424 | 12.7326 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0173 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 107.0326 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 107.0629 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 107.0472 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0383 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0142 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 107.0131 | 8.0521 | 59.9935 | 5
107.0507 | 12.7326 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0256 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 107.0409 | 4.9016 | 60.0223 | 5 | 107.0712 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 107.0555 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0466 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0225 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 107.0214 | 8.0521 | 59.9935 | 5
107.059 | 12.7326 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.034 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 107.0493 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 107.0795 | 4.8591 | 59.9993 | 5 | 107.0638 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0551 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0308 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 107.0297 | 8.0488 | 59.9935 | 5
107.0674 | 12.7282 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0423 | 12.7791 | 60.0108 | 13 | 107.0576 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 107.0879 | 4.8568 | 59.9993 | 5 | 107.0721 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0634 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0392 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 107.038 | 8.0488 | 59.9935 | 5
107.0757 | 12.7282 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0506 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 107.0659 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 107.0962 | 4.8568 | 59.9993 | 5 | 107.0805 | 4.8824 | 59.9935 | 5 | 107.0717 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0475 | 12.8214 | 59.9878 | 13 | 107.0464 | 8.0488 | 59.9935 | 5
107.084 | 12.7282 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.059 | 12.8082 | 60.0108 | 13 | 107.0742 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 107.1046 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 107.0888 | 4.8799 | 59.9935 | 5 | 107.0801 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0558 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 107.0547 | 8.0488 | 59.9935 | 5
107.0924 | 12.7282 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0673 | 12.805 | 60.0108 | 13 | 107.0826 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 107.1129 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 107.0971 | 4.8799 | 59.9935 | 5 | 107.0884 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0641 | 12.8189 | 59.9878 | 13 | 107.063 | 8.0488 | 59.9935 | 5
107.1007 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0756 | 12.805 | 60.0108 | 13 | 107.0909 | 4.9045 | 60.0223 | 5 | 107.1212 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 107.1054 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.0967 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0725 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.0714 | 8.0488 | 59.9935 | 5
107.109 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.084 | 12.802 | 60.0108 | 13 | 107.0992 | 4.9071 | 60.0223 | 5 | 107.1296 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 107.1138 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1051 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0808 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.0797 | 8.0472 | 59.9935 | 5
107.1174 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.0923 | 12.802 | 60.0108 | 13 | 107.1075 | 4.9071 | 60.0223 | 5 | 107.1379 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 107.1221 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1134 | 4.8848 | 59.9705 | 5 | 107.0891 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.088 | 8.0472 | 59.9935 | 5
107.1257 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1006 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1159 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1462 | 4.8542 | 59.9993 | 5 | 107.1304 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1217 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 107.0975 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.0963 | 8.043 | 59.9935 | 5
107.134 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1089 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1242 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1545 | 4.851 | 59.9993 | 5 | 107.1389 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.13 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 107.1058 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1047 | 8.043 | 59.9935 | 5
107.1424 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1173 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1326 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1629 | 4.851 | 59.9993 | 5 | 107.1472 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1384 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 107.1141 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.113 | 8.043 | 59.9935 | 5
107.1507 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1256 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1409 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1712 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 107.1555 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1467 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 107.1224 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1213 | 8.043 | 59.9935 | 5
107.159 | 12.7239 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1339 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1492 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1796 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 107.1638 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.155 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 107.1309 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1298 | 8.0394 | 59.9935 | 5
107.1674 | 12.7225 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1423 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1575 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1879 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 107.1722 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1635 | 4.8833 | 59.9705 | 5 | 107.1392 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1381 | 8.0394 | 59.9935 | 5
107.1757 | 12.7225 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1506 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1659 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.1962 | 4.848 | 59.9993 | 5 | 107.1805 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1718 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1475 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1464 | 8.0394 | 59.9935 | 5
107.184 | 12.7225 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1589 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1742 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2045 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 107.1888 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1801 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1559 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1547 | 8.0394 | 59.9935 | 5
107.1924 | 12.7225 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1673 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1826 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2129 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 107.1972 | 4.8743 | 59.9935 | 5 | 107.1885 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1642 | 12.816 | 59.9878 | 13 | 107.1631 | 8.036 | 59.9935 | 5
107.2007 | 12.7159 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1756 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1909 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2212 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 107.2055 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 107.1968 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1725 | 12.8106 | 59.9878 | 13 | 107.1714 | 8.036 | 59.9935 | 5
107.209 | 12.7159 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1839 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.1992 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2296 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 107.2138 | 4.8686 | 59.9935 | 5 | 107.2051 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1808 | 12.8106 | 59.9878 | 13 | 107.1797 | 8.036 | 59.9935 | 5
107.2173 | 12.7159 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.1923 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.2075 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2379 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 107.2221 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 107.2134 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1892 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.188 | 8.036 | 59.9935 | 5
107.2257 | 12.7159 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2006 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.2159 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2462 | 4.8451 | 59.9993 | 5 | 107.2305 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 107.2218 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.1975 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.1964 | 8.0342 | 59.9935 | 5
107.234 | 12.716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2089 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.2242 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2546 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 107.2388 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 107.2301 | 4.8767 | 59.9705 | 5 | 107.2058 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.2047 | 8.0342 | 59.9935 | 5
107.2423 | 12.716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2173 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.2325 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2629 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 107.2471 | 4.8661 | 59.9935 | 5 | 107.2384 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 107.2141 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.213 | 8.0327 | 59.9935 | 5
107.2507 | 12.716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2256 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | 107.2408 | 4.8755 | 60.0223 | 5 | 107.2712 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 107.2554 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 107.2468 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 107.2225 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.2214 | 8.0327 | 59.9935 | 5
107.259 | 12.716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2339 | 12.7955 | 60.0108 | 13 | 107.2492 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 107.2795 | 4.8393 | 59.9993 | 5 | 107.2639 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 107.2551 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 107.2308 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.2297 | 8.0305 | 59.9935 | 5
107.2673 | 12.716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2422 | 12.7955 | 60.0108 | 13 | 107.2575 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 107.2879 | 4.8359 | 59.9993 | 5 | 107.2722 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 107.2634 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 107.2391 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.238 | 8.0305 | 59.9935 | 5
107.2757 | 12.716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2506 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.2658 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 107.2962 | 4.8359 | 59.9993 | 5 | 107.2805 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 107.2719 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 107.2474 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.2463 | 8.0305 | 59.9935 | 5
107.284 | 12.7144 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2589 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.2742 | 4.8814 | 60.0223 | 5 | 107.3046 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 107.2889 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 107.2802 | 4.9193 | 59.9705 | 5 | 107.2559 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.2548 | 8.0305 | 59.9935 | 5
107.2923 | 12.7144 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2672 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.2825 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3129 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 107.2972 | 4.8746 | 59.9935 | 5 | 107.2885 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 107.2642 | 12.8051 | 59.9878 | 13 | 107.2631 | 8.0089 | 59.9935 | 5
107.3007 | 12.7144 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2756 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.2908 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3212 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 107.3055 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 107.2969 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 107.2725 | 12.8026 | 59.9878 | 13 | 107.2714 | 8.0089 | 59.9935 | 5
107.309 | 12.7144 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2839 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.2991 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3295 | 4.833 | 59.9993 | 5 | 107.3138 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 107.3052 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 107.2809 | 12.8026 | 59.9878 | 13 | 107.2797 | 8.0088 | 59.9935 | 5
107.3173 | 12.7114 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.2922 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3075 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3379 | 4.8297 | 59.9993 | 5 | 107.3222 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 107.3135 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 107.2892 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.2881 | 8.0088 | 59.9935 | 5
107.3257 | 12.7114 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3006 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3158 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3462 | 4.8297 | 59.9993 | 5 | 107.3305 | 4.8724 | 59.9935 | 5 | 107.3218 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 107.2975 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.2964 | 8.0055 | 59.9935 | 5
107.334 | 12.7081 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3089 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3242 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3546 | 4.8278 | 59.9993 | 5 | 107.3388 | 4.8695 | 59.9935 | 5 | 107.3302 | 4.916 | 59.9705 | 5 | 107.3058 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3047 | 8.0055 | 59.9935 | 5
107.3423 | 12.7081 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3173 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3325 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3629 | 4.8278 | 59.9993 | 5 | 107.3471 | 4.8695 | 59.9935 | 5 | 107.3385 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3142 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3131 | 8.0029 | 59.9935 | 5
107.3507 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3256 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3408 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3712 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 107.3555 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3468 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3225 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3214 | 8.0029 | 59.9935 | 5
107.359 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3339 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3491 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3796 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 107.3638 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3552 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3308 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3297 | 8.0029 | 59.9935 | 5
107.3673 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3423 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3575 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3879 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 107.3721 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3635 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3392 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.338 | 8.0029 | 59.9935 | 5
107.3757 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3506 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3658 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.3962 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 107.3806 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3718 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3475 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3464 | 7.9999 | 59.9935 | 5
107.384 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3589 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3741 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.4045 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 107.3889 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3802 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3558 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3547 | 7.9999 | 59.9935 | 5
107.3923 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3672 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3824 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.4129 | 4.8255 | 59.9993 | 5 | 107.3972 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3885 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3641 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.363 | 7.9999 | 59.9935 | 5
107.4007 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3756 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3908 | 4.8834 | 60.0223 | 5 | 107.4212 | 4.8201 | 59.9993 | 5 | 107.4055 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.3969 | 4.9142 | 59.9705 | 5 | 107.3726 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3713 | 7.9999 | 59.9935 | 5
107.409 | 12.7084 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3839 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.3991 | 4.8885 | 60.0223 | 5 | 107.4296 | 4.8201 | 59.9993 | 5 | 107.4139 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.4052 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 107.3809 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3798 | 7.9976 | 59.9935 | 5
107.4173 | 12.704 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.3922 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.4075 | 4.8885 | 60.0223 | 5 | 107.4379 | 4.8178 | 59.9993 | 5 | 107.4222 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.4136 | 4.908 | 59.9705 | 5 | 107.3892 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3881 | 7.9976 | 59.9935 | 5
107.4257 | 12.704 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4006 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.4158 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4462 | 4.8178 | 59.9993 | 5 | 107.4305 | 4.867 | 59.9935 | 5 | 107.4219 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.3976 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.3964 | 7.9958 | 59.9935 | 5
107.434 | 12.702 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4089 | 12.792 | 60.0108 | 13 | 107.4241 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4545 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 107.4388 | 4.8648 | 59.9935 | 5 | 107.4302 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4059 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4048 | 7.9958 | 59.9935 | 5
107.4423 | 12.702 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4172 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 107.4324 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4629 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 107.4472 | 4.8648 | 59.9935 | 5 | 107.4386 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4142 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4131 | 7.9958 | 59.9935 | 5
107.4507 | 12.702 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4256 | 12.7852 | 60.0108 | 13 | 107.4408 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4712 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 107.4555 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4469 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4225 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4214 | 7.9958 | 59.9935 | 5
107.459 | 12.702 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4339 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4491 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4796 | 4.8581 | 59.9993 | 5 | 107.4638 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4552 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4309 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4297 | 7.9958 | 59.9935 | 5
107.4673 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4422 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4575 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4879 | 4.8556 | 59.9993 | 5 | 107.4722 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4636 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4392 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4381 | 7.9958 | 59.9935 | 5
107.4757 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4506 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4658 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.4962 | 4.8556 | 59.9993 | 5 | 107.4805 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4719 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4475 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4464 | 7.9917 | 59.9935 | 5
107.484 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4589 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4741 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.5046 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 107.4888 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4802 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4559 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4547 | 7.9917 | 59.9935 | 5
107.4923 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4672 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4824 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.5129 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 107.4971 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4885 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4642 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.463 | 7.9876 | 59.9935 | 5
107.5007 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4756 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4907 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.5212 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 107.5056 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.4969 | 4.9559 | 59.9705 | 5 | 107.4725 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4714 | 7.9876 | 59.9935 | 5
107.509 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4839 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.4991 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.5295 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 107.5139 | 4.9012 | 59.9935 | 5 | 107.5052 | 4.9507 | 59.9705 | 5 | 107.4808 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4797 | 7.9876 | 59.9935 | 5
107.5173 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.4922 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5074 | 4.8912 | 60.0223 | 5 | 107.5379 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 107.5222 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 107.5135 | 4.9507 | 59.9705 | 5 | 107.4893 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.488 | 7.9876 | 59.9935 | 5
107.5257 | 12.6987 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5005 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5157 | 4.8934 | 60.0223 | 5 | 107.5462 | 4.8488 | 59.9993 | 5 | 107.5305 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 107.522 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.4976 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.4965 | 7.9876 | 59.9935 | 5
107.534 | 12.6947 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5089 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.524 | 4.8934 | 60.0223 | 5 | 107.5546 | 4.846 | 59.9993 | 5 | 107.5389 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 107.5303 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5059 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5048 | 7.9876 | 59.9935 | 5
107.5423 | 12.6947 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5172 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5324 | 4.8478 | 60.0223 | 5 | 107.5629 | 4.846 | 59.9993 | 5 | 107.5472 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 107.5386 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5143 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5131 | 7.9565 | 59.9935 | 5
107.5507 | 12.6947 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5255 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5407 | 4.8478 | 60.0223 | 5 | 107.5712 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 107.5555 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 107.547 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5226 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5214 | 7.9565 | 59.9935 | 5
107.559 | 12.6947 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5339 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5491 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 107.5795 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 107.5639 | 4.9 | 59.9935 | 5 | 107.5553 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5309 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5298 | 7.9565 | 59.9935 | 5
107.5673 | 12.6946 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5422 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5574 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 107.5879 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 107.5722 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.5636 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5392 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5381 | 7.9565 | 59.9935 | 5
107.5757 | 12.6946 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5505 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5657 | 4.851 | 60.0223 | 5 | 107.5962 | 4.8415 | 59.9993 | 5 | 107.5805 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.5719 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5476 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5464 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.584 | 12.6917 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5589 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.574 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.5888 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.5803 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5559 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5548 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.5923 | 12.6917 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5672 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5824 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.5972 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.5886 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5642 | 12.8026 | 59.982 | 13 | 107.5631 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.6007 | 12.6917 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5755 | 12.7806 | 60.0108 | 13 | 107.5907 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6055 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.5969 | 4.9489 | 59.9705 | 5 | 107.5726 | 12.8034 | 59.982 | 13 | 107.5714 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.609 | 12.6917 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5839 | 12.7776 | 60.0108 | 13 | 107.5991 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6138 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6053 | 4.9441 | 59.9705 | 5 | 107.5809 | 12.8034 | 59.982 | 13 | 107.5797 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.6173 | 12.6891 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.5922 | 12.7776 | 60.0108 | 13 | 107.6074 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6221 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6136 | 4.9441 | 59.9705 | 5 | 107.5892 | 12.8034 | 59.982 | 13 | 107.5881 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.6256 | 12.6891 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6005 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6157 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6306 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6219 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.5975 | 12.8034 | 59.982 | 13 | 107.5964 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.634 | 12.6861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6089 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.624 | 4.851 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6389 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6304 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.606 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 107.6047 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.6423 | 12.6861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6172 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6324 | 4.8571 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6472 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6387 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.6143 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 107.613 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.6507 | 12.6861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6255 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6407 | 4.8571 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6556 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.647 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.6226 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 107.6215 | 7.9486 | 59.9935 | 5
107.659 | 12.6861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6339 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.649 | 4.8571 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6639 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6553 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.631 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 107.6298 | 7.9435 | 59.9935 | 5
107.6673 | 12.6828 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6422 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6573 | 4.8571 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6722 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6637 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.6393 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 107.6381 | 7.9435 | 59.9935 | 5
107.6756 | 12.6828 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6505 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6657 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6805 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.672 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.6476 | 12.8036 | 59.982 | 13 | 107.6464 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.684 | 12.6828 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6588 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.674 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6889 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6803 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.656 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.6548 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.6923 | 12.6828 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6672 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6824 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.6972 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.6887 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.6643 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.6631 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.7006 | 12.6803 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6755 | 12.7744 | 60.0108 | 13 | 107.6907 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7055 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.697 | 4.9414 | 59.9705 | 5 | 107.6726 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.6714 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.709 | 12.6803 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6838 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 107.699 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7138 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7053 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 107.6809 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.6798 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.7173 | 12.6759 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.6922 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 107.7073 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7222 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7137 | 4.9391 | 59.9705 | 5 | 107.6893 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.6881 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.7256 | 12.6759 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7005 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 107.7157 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7305 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.722 | 4.9374 | 59.9705 | 5 | 107.6976 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.6964 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.734 | 12.6759 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7088 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 107.724 | 4.8594 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7388 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7303 | 4.9374 | 59.9705 | 5 | 107.7059 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7047 | 7.9421 | 59.9935 | 5
107.7423 | 12.6759 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7172 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 107.7323 | 4.8655 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7473 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7386 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7144 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7131 | 7.9393 | 59.9935 | 5
107.7506 | 12.6759 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7255 | 12.7706 | 60.0108 | 13 | 107.7407 | 4.8655 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7556 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7471 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7227 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7214 | 7.9393 | 59.9935 | 5
107.759 | 12.6759 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7338 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 107.749 | 4.8655 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7639 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7554 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.731 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7297 | 7.9339 | 59.9935 | 5
107.7673 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7422 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 107.7573 | 4.8655 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7722 | 4.8995 | 59.9935 | 5 | 107.7637 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7394 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7382 | 7.9339 | 59.9935 | 5
107.7756 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7505 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 107.7656 | 4.8655 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7806 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.7721 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7477 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7465 | 7.9338 | 59.9935 | 5
107.784 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7588 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 107.774 | 4.8655 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7889 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.7804 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.756 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7548 | 7.9338 | 59.9935 | 5
107.7923 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7672 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 107.7823 | 4.8678 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.7972 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.7887 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7643 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7631 | 7.9331 | 59.9935 | 5
107.8006 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7755 | 12.7996 | 60.0108 | 13 | 107.7906 | 4.8678 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8056 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.7971 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7727 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7715 | 7.9331 | 59.9935 | 5
107.809 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7838 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 107.799 | 4.8678 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8139 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8054 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.781 | 12.8059 | 59.982 | 13 | 107.7798 | 7.9331 | 59.9935 | 5
107.8173 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.7922 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 107.8073 | 4.8678 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8222 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8137 | 4.9348 | 59.9705 | 5 | 107.7893 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.7881 | 7.9331 | 59.9935 | 5
107.8256 | 12.6712 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8005 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 107.8156 | 4.8698 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8305 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.822 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 107.7977 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.7964 | 7.9309 | 59.9935 | 5
107.834 | 12.6698 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8088 | 12.7985 | 60.0108 | 13 | 107.824 | 4.8698 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8389 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8304 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 107.806 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8048 | 7.9309 | 59.9935 | 5
107.8423 | 12.6698 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8172 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8323 | 4.8411 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8472 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8387 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 107.8143 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8131 | 7.9272 | 59.9935 | 5
107.8506 | 12.6685 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8255 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8406 | 4.8411 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8555 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.847 | 4.9333 | 59.9705 | 5 | 107.8226 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8214 | 7.9272 | 59.9935 | 5
107.859 | 12.6685 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8338 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8489 | 4.8435 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8638 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8555 | 4.9307 | 59.9705 | 5 | 107.8311 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8297 | 7.9272 | 59.9935 | 5
107.8673 | 12.6665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8422 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8573 | 4.8435 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8723 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8638 | 4.9307 | 59.9705 | 5 | 107.8394 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8381 | 7.9272 | 59.9935 | 5
107.8756 | 12.6665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8505 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8656 | 4.8435 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8806 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8721 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.8477 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8464 | 7.9272 | 59.9935 | 5
107.884 | 12.6665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8588 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.874 | 4.8435 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8889 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8805 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.856 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8547 | 7.9272 | 59.9935 | 5
107.8923 | 12.6665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8672 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8823 | 4.8435 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.8973 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8888 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.8644 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8632 | 7.9255 | 59.9935 | 5
107.9006 | 12.6665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8755 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8906 | 4.8435 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9056 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.8971 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.8727 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8715 | 7.9255 | 59.9935 | 5
107.909 | 12.6665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8838 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.8989 | 4.8468 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9139 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9054 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.881 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8798 | 7.9255 | 59.9935 | 5
107.9173 | 12.6636 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.8922 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9073 | 4.8468 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9222 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9138 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.8893 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8881 | 7.9255 | 59.9935 | 5
107.9256 | 12.6636 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9005 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9156 | 4.8488 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9306 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9221 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.8977 | 12.8059 | 59.9878 | 13 | 107.8965 | 7.9194 | 59.9935 | 5
107.934 | 12.698 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9088 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.924 | 4.8488 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9389 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9304 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.906 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 107.9048 | 7.9194 | 59.9935 | 5
107.9423 | 12.698 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9171 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9323 | 4.8488 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9472 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9388 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.9143 | 12.802 | 59.9878 | 13 | 107.9131 | 7.9194 | 59.9935 | 5
107.9506 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9255 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9406 | 4.8488 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9555 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9471 | 4.928 | 59.9705 | 5 | 107.9227 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9215 | 7.9194 | 59.9935 | 5
107.959 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9338 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9489 | 4.8488 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9639 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9554 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.931 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9298 | 7.916 | 59.9935 | 5
107.9673 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9421 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9573 | 4.8488 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9722 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9639 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9393 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9381 | 7.916 | 59.9935 | 5
107.9756 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9505 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9656 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9805 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9722 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9476 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9464 | 7.916 | 59.9935 | 5
107.984 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9588 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9739 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.989 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9805 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9561 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9548 | 7.916 | 59.9935 | 5
107.9923 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9671 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9822 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 107.9973 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9888 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9644 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9631 | 7.916 | 59.9935 | 5
108.0006 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9755 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9905 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0056 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 107.9972 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9727 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9714 | 7.916 | 59.9935 | 5
108.0089 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9838 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 107.9989 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0139 | 4.8995 | 59.9935 | 13 | 108.0055 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9811 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9797 | 7.9102 | 59.9935 | 5
108.0173 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 107.9921 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0072 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0223 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 108.0138 | 4.9253 | 59.9705 | 5 | 107.9894 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9882 | 7.9102 | 59.9935 | 5
108.0256 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0005 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0156 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0306 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 108.0222 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 107.9977 | 12.8009 | 59.9878 | 13 | 107.9965 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.034 | 12.7512 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0088 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0239 | 4.8517 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0389 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 108.0305 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 108.006 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 108.0048 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0423 | 12.7512 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0171 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0322 | 4.8565 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0472 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 108.0388 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 108.0144 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 108.0132 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0506 | 12.7486 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0255 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0405 | 4.8565 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0556 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 108.0472 | 4.9227 | 59.9705 | 5 | 108.0227 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 108.0215 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0589 | 12.7486 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0338 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0489 | 4.8278 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0639 | 4.9017 | 59.9935 | 13 | 108.0555 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.031 | 12.7976 | 59.9878 | 13 | 108.0298 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0673 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0421 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0572 | 4.8278 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0722 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 108.0638 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0394 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 108.0381 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0756 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0504 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0656 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0806 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 108.0721 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0477 | 12.7951 | 59.9878 | 13 | 108.0465 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0839 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0588 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0739 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0889 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 108.0806 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.056 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.0548 | 7.9076 | 59.9935 | 5
108.0923 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0671 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0822 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.0972 | 4.9049 | 59.9935 | 13 | 108.0889 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0643 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.0631 | 7.9015 | 59.9935 | 5
108.1006 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0754 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0905 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1055 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.0972 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0728 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.0714 | 7.9015 | 59.9935 | 5
108.1089 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0838 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.0989 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.114 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1056 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0811 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.0798 | 7.8993 | 59.9935 | 5
108.1173 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.0921 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1072 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1223 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1139 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0894 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.0881 | 7.8993 | 59.9935 | 5
108.1256 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1004 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1155 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1306 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1222 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.0978 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.0964 | 7.8993 | 59.9935 | 5
108.1339 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1088 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1238 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1389 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1306 | 4.92 | 59.9705 | 5 | 108.1061 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.1049 | 7.8993 | 59.9935 | 5
108.1423 | 12.7455 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1171 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1322 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1473 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1389 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1144 | 12.7909 | 59.9878 | 13 | 108.1132 | 7.8993 | 59.9935 | 5
108.1506 | 12.7949 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1254 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1405 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1556 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1472 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1227 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 108.1215 | 7.8993 | 59.9935 | 5
108.1589 | 12.7949 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1338 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1489 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1639 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1555 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1311 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 108.1298 | 7.8957 | 59.9935 | 5
108.1673 | 12.7898 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1421 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1572 | 4.8294 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1723 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1639 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1394 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 108.1382 | 7.8957 | 59.9935 | 5
108.1756 | 12.7898 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1504 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1655 | 4.8323 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1806 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1722 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1477 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | 108.1465 | 7.8931 | 59.9935 | 5
108.1839 | 12.7898 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1588 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1738 | 4.8323 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1889 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.1805 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1561 | 12.7879 | 59.9878 | 13 | 108.1548 | 7.8931 | 59.9935 | 5
108.1923 | 12.7898 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1671 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1822 | 4.8357 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.1972 | 4.9086 | 59.9935 | 13 | 108.189 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1644 | 12.7879 | 59.9878 | 13 | 108.1632 | 7.8931 | 59.9935 | 5
108.2006 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1754 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1905 | 4.8357 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2056 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 108.1973 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1727 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 108.1715 | 7.8931 | 59.9935 | 5
108.2089 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1837 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.1989 | 4.8357 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2139 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 108.2056 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.181 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 108.1798 | 7.8931 | 59.9935 | 5
108.2173 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.1921 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.2072 | 4.8357 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2222 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 108.214 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1895 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 108.1881 | 7.8931 | 59.9935 | 5
108.2256 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2004 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.2155 | 4.8357 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2305 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 108.2223 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.1978 | 12.7838 | 59.9878 | 13 | 108.1965 | 7.8908 | 59.9935 | 5
108.2339 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2087 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.2238 | 4.8357 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.239 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 108.2306 | 4.9178 | 59.9705 | 5 | 108.2061 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 108.2048 | 7.8908 | 59.9935 | 5
108.2423 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2171 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.2321 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2473 | 4.9114 | 59.9935 | 13 | 108.2389 | 4.9161 | 59.9705 | 5 | 108.2145 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 108.2131 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.2506 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2254 | 12.7975 | 60.0108 | 13 | 108.2405 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2556 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 108.2473 | 4.9161 | 59.9705 | 5 | 108.2228 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 108.2214 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.2589 | 12.7861 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2337 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 108.2488 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.264 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 108.2556 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 108.2311 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 108.2299 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.2673 | 12.7838 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2421 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 108.2571 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2723 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 108.2639 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 108.2394 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 108.2382 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.2756 | 12.7838 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2504 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 108.2654 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2806 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 108.2723 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 108.2478 | 12.7823 | 59.9878 | 13 | 108.2465 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.2839 | 12.7825 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2588 | 12.8069 | 60.0108 | 13 | 108.2738 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2889 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 108.2806 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 108.2561 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 108.2548 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.2923 | 12.7825 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2671 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.2821 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.2973 | 4.9139 | 59.9935 | 13 | 108.2889 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 108.2644 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 108.2632 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.3006 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2754 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.2905 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3056 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 108.2974 | 4.9143 | 59.9705 | 5 | 108.2727 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 108.2715 | 7.8858 | 59.9935 | 5
108.3089 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2838 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.2988 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3139 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 108.3057 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.2811 | 12.7806 | 59.9878 | 13 | 108.2798 | 7.8799 | 59.9935 | 5
108.3173 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.2921 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3071 | 4.8385 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3222 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 108.314 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.2894 | 12.7784 | 59.9878 | 13 | 108.2882 | 7.8799 | 59.9935 | 5
108.3256 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3004 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3154 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3306 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 108.3223 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.2977 | 12.7784 | 59.9878 | 13 | 108.2965 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3339 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3087 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3238 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3389 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 108.3307 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.306 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 108.3048 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3423 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3171 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3321 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3472 | 4.9168 | 59.9935 | 13 | 108.339 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3145 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 108.3131 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3506 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3254 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3405 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3557 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 108.3473 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3228 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 108.3215 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3589 | 12.7792 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3337 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3488 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.364 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 108.3557 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3311 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 108.3298 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3673 | 12.7723 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3421 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3571 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3723 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 108.364 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3395 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 108.3381 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3756 | 12.7723 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3504 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3654 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3806 | 4.9197 | 59.9935 | 13 | 108.3723 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3478 | 12.7751 | 59.9878 | 13 | 108.3466 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3839 | 12.7723 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3587 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3738 | 4.8407 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.389 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.3807 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3561 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 108.3549 | 7.8773 | 59.9935 | 5
108.3923 | 12.7723 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3671 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3821 | 4.843 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.3973 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.389 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3644 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 108.3632 | 7.873 | 59.9935 | 5
108.4006 | 12.7692 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3754 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3904 | 4.843 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4056 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.3973 | 4.912 | 59.9705 | 5 | 108.3728 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 108.3715 | 7.873 | 59.9935 | 5
108.4089 | 12.7692 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3837 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.3987 | 4.843 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.414 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.4056 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 108.3811 | 12.775 | 59.9878 | 13 | 108.3799 | 7.8706 | 59.9935 | 5
108.4173 | 12.7692 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.3921 | 12.8114 | 60.0108 | 13 | 108.4071 | 4.843 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4223 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.4141 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 108.3894 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 108.3882 | 7.8706 | 59.9935 | 5
108.4256 | 12.7692 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4004 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 108.4154 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4306 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.4224 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 108.3978 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 108.3965 | 7.8706 | 59.9935 | 5
108.4339 | 12.7645 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4087 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 108.4238 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4389 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.4307 | 4.9094 | 59.9705 | 5 | 108.4061 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 108.4048 | 7.8706 | 59.9935 | 5
108.4422 | 12.7645 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4171 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 108.4321 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4473 | 4.9213 | 59.9935 | 13 | 108.4391 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 108.4144 | 12.7731 | 59.9878 | 13 | 108.4132 | 7.8674 | 59.9935 | 5
108.4506 | 12.7605 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4254 | 12.8126 | 60.0108 | 13 | 108.4404 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4556 | 4.9242 | 59.9935 | 13 | 108.4474 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 108.4227 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 108.4215 | 7.8674 | 59.9935 | 5
108.4589 | 12.7605 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4337 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 108.4487 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4639 | 4.9242 | 59.9935 | 13 | 108.4557 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 108.4312 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 108.4298 | 7.8674 | 59.9935 | 5
108.4672 | 12.7572 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.442 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 108.457 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4722 | 4.9264 | 59.9935 | 13 | 108.4641 | 4.9059 | 59.9705 | 5 | 108.4395 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 108.4382 | 7.8674 | 59.9935 | 5
108.4756 | 12.7572 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4504 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 108.4654 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4807 | 4.9264 | 59.9935 | 13 | 108.4724 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4478 | 12.7676 | 59.9878 | 13 | 108.4465 | 7.8631 | 59.9935 | 5
108.4839 | 12.7572 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4587 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 108.4737 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.489 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 108.4807 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4562 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 108.4548 | 7.8631 | 59.9935 | 5
108.4922 | 12.7572 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.467 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 108.4821 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.4973 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 108.489 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4645 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 108.4631 | 7.8631 | 59.9935 | 5
108.5006 | 12.7517 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4754 | 12.8119 | 60.0108 | 13 | 108.4904 | 4.8463 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5057 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 108.4974 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4728 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 108.4716 | 7.8631 | 59.9935 | 5
108.5089 | 12.7517 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.4837 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.4987 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.514 | 4.9288 | 59.9935 | 13 | 108.5057 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4811 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 108.4799 | 7.8605 | 59.9935 | 5
108.5172 | 12.7471 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.492 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.507 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5223 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.514 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4895 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 108.4882 | 7.8605 | 59.9935 | 5
108.5256 | 12.7471 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5004 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5154 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5306 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5225 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.4978 | 12.7863 | 59.9878 | 13 | 108.4965 | 7.8605 | 59.9935 | 5
108.5339 | 12.7471 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5087 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5237 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.539 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5308 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5061 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 108.5049 | 7.8605 | 59.9935 | 5
108.5422 | 12.7471 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.517 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.532 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5473 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5391 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5145 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 108.5132 | 7.8605 | 59.9935 | 5
108.5506 | 12.7416 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5254 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5403 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5556 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5475 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5228 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 108.5215 | 7.8605 | 59.9935 | 5
108.5589 | 12.7416 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5337 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5487 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5639 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5558 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5311 | 12.7824 | 59.9878 | 13 | 108.5299 | 7.835 | 59.9935 | 5
108.5672 | 12.7416 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.542 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.557 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5723 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5641 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5394 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 108.5382 | 7.835 | 59.9935 | 5
108.5756 | 12.7416 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5504 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5654 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5806 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5724 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5479 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 108.5465 | 7.8291 | 59.9935 | 5
108.5839 | 12.737 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5587 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5737 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5889 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5808 | 4.9036 | 59.9705 | 5 | 108.5562 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 108.5548 | 7.8291 | 59.9935 | 5
108.5922 | 12.737 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.567 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.582 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.5972 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5891 | 4.9011 | 59.9705 | 5 | 108.5645 | 12.7793 | 59.9878 | 13 | 108.5632 | 7.8291 | 59.9935 | 5
108.6006 | 12.7665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5753 | 12.8119 | 60.0166 | 13 | 108.5903 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6057 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.5974 | 4.9011 | 59.9705 | 5 | 108.5729 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.5715 | 7.8291 | 59.9935 | 5
108.6089 | 12.7665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.5837 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 108.5987 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.614 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6058 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.5812 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.5798 | 7.8291 | 59.9935 | 5
108.6172 | 12.7665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.592 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 108.607 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6223 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6141 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.5895 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.5883 | 7.8291 | 59.9935 | 5
108.6256 | 12.7665 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6003 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 108.6154 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6307 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6224 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.5978 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.5966 | 7.8268 | 59.9935 | 5
108.6339 | 12.7622 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6087 | 12.8051 | 60.0166 | 13 | 108.6237 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.639 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6309 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6062 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.6049 | 7.8268 | 59.9935 | 5
108.6422 | 12.7622 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.617 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 108.632 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6473 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6392 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6145 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.6132 | 7.8268 | 59.9935 | 5
108.6506 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6253 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 108.6403 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6556 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6475 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6228 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.6216 | 7.8268 | 59.9935 | 5
108.6589 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6337 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 108.6487 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.664 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6558 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6312 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.6299 | 7.8268 | 59.9935 | 5
108.6672 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.642 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 108.657 | 4.8479 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6723 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6642 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6395 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.6382 | 7.8268 | 59.9935 | 5
108.6756 | 12.7552 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6503 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 108.6653 | 4.8505 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6806 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6725 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6478 | 12.7768 | 59.9878 | 13 | 108.6465 | 7.8248 | 59.9935 | 5
108.6839 | 12.7755 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6587 | 12.8006 | 60.0166 | 13 | 108.6736 | 4.8505 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6889 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6808 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6561 | 12.777 | 59.9878 | 13 | 108.6549 | 7.8248 | 59.9935 | 5
108.6922 | 12.7755 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.667 | 12.7975 | 60.0166 | 13 | 108.6819 | 4.8505 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.6973 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6892 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6646 | 12.777 | 59.9878 | 13 | 108.6632 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7006 | 12.7716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6753 | 12.7975 | 60.0166 | 13 | 108.6903 | 4.8505 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7056 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.6975 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6729 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.6715 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7089 | 12.7716 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.6837 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 108.6986 | 4.8505 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7139 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7058 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6812 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.6798 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7172 | 12.7671 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.692 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 108.707 | 4.8505 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7222 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7142 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6896 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.6882 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7256 | 12.7671 | 60.0051 | 13 |  |  |  |  | 108.7003 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 108.7153 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7307 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7225 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.6979 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.6965 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7339 | 12.802 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7086 | 12.7957 | 60.0166 | 13 | 108.7236 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.739 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7308 | 4.8974 | 59.9705 | 5 | 108.7062 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.7048 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7422 | 12.802 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.717 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 108.7319 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7473 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7391 | 4.8952 | 59.9705 | 5 | 108.7145 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.7133 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7506 | 12.7994 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7253 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 108.7403 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7557 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7476 | 4.8952 | 59.9705 | 5 | 108.7229 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.7216 | 7.8218 | 59.9935 | 5
108.7589 | 12.7994 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7336 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 108.7486 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.764 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7559 | 4.8926 | 59.9705 | 5 | 108.7312 | 12.7752 | 59.9878 | 13 | 108.7299 | 7.8179 | 59.9935 | 5
108.7672 | 12.7945 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.742 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 108.757 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7723 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7642 | 4.8926 | 59.9705 | 5 | 108.7395 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 108.7382 | 7.8179 | 59.9935 | 5
108.7756 | 12.7945 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7503 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 108.7653 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7806 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7726 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7478 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 108.7466 | 7.8179 | 59.9935 | 5
108.7839 | 12.7908 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7586 | 12.7919 | 60.0166 | 13 | 108.7736 | 4.8526 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.789 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7809 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7562 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 108.7549 | 7.8179 | 59.9935 | 5
108.7922 | 12.7908 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.767 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | 108.7819 | 4.8547 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.7973 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7892 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7645 | 12.7727 | 59.9878 | 13 | 108.7632 | 7.8159 | 59.9935 | 5
108.8006 | 12.7908 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7753 | 12.8244 | 60.0166 | 13 | 108.7903 | 4.8547 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.8056 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.7976 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7728 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.7716 | 7.8159 | 59.9935 | 5
108.8089 | 12.7908 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.7836 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 108.7986 | 4.8547 | 60.0223 | 5 |  |  |  |  | 108.8139 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8059 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7811 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.7799 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8172 | 12.7886 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.792 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 108.8069 | 4.8547 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8223 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8142 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7896 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.7882 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8256 | 12.7886 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8003 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 108.8152 | 4.8547 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8306 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8225 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.7979 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.7965 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8339 | 12.7849 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8086 | 12.8206 | 60.0166 | 13 | 108.8236 | 4.8547 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8389 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8309 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8062 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.8049 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8422 | 12.7849 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.817 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 108.8319 | 4.8665 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8474 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8392 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8146 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.8132 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8506 | 12.7828 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8253 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 108.8403 | 4.8665 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8557 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8475 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8229 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.8215 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8589 | 12.7828 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8336 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 108.8486 | 4.8665 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.864 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.856 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8312 | 12.7834 | 59.9878 | 13 | 108.8298 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8672 | 12.7994 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8419 | 12.8197 | 60.0166 | 13 | 108.8569 | 4.8665 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8723 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8643 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8395 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 108.8383 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8756 | 12.7994 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8503 | 12.8183 | 60.0166 | 13 | 108.8652 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8807 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8726 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8479 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 108.8466 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8839 | 12.7975 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8586 | 12.8183 | 60.0166 | 13 | 108.8736 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.889 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.881 | 4.8899 | 59.9705 | 5 | 108.8562 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 108.8549 | 7.8128 | 59.9935 | 5
108.8922 | 12.7975 | 59.9993 | 13 |  |  |  |  | 108.8669 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.8819 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.8973 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8893 | 4.8876 | 59.9705 | 5 | 108.8645 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 108.8632 | 7.8086 | 59.9935 | 5
108.9006 | 12.7975 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.8753 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.8903 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9056 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.8976 | 4.8876 | 59.9705 | 5 | 108.8729 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 108.8716 | 7.8086 | 59.9935 | 5
108.9089 | 12.7975 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.8836 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.8986 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.914 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9059 | 4.8851 | 59.9705 | 5 | 108.8812 | 12.7792 | 59.9878 | 13 | 108.8799 | 7.8086 | 59.9935 | 5
108.9172 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.8919 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.9069 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9223 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9143 | 4.8851 | 59.9705 | 5 | 108.8895 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.8882 | 7.8086 | 59.9935 | 5
108.9256 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9003 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.9152 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9306 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9226 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.8978 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.8966 | 7.8086 | 59.9935 | 5
108.9339 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9086 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.9235 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9389 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9309 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9062 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9049 | 7.8086 | 59.9935 | 5
108.9422 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9169 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.9319 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9473 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9393 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9146 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9132 | 7.8064 | 59.9935 | 5
108.9506 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9253 | 12.8168 | 60.0166 | 13 | 108.9402 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9556 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9476 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9229 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9215 | 7.8064 | 59.9935 | 5
108.9589 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9336 | 12.8131 | 60.0166 | 13 | 108.9485 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9639 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9559 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9313 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9299 | 7.8064 | 59.9935 | 5
108.9672 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9419 | 12.8131 | 60.0166 | 13 | 108.9568 | 4.8664 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9724 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9644 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9396 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9382 | 7.8064 | 59.9935 | 5
108.9756 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9503 | 12.819 | 60.0166 | 13 | 108.9652 | 4.873 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9807 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9727 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9479 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9465 | 7.8064 | 59.9935 | 5
108.9839 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9586 | 12.819 | 60.0166 | 13 | 108.9735 | 4.873 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.989 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.981 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9562 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.955 | 7.8064 | 59.9935 | 5
108.9922 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9669 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 108.9819 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 108.9973 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9893 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9646 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9633 | 7.8027 | 59.9935 | 5
109.0006 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9752 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 108.9902 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0057 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 108.9977 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9729 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9716 | 7.8027 | 59.9935 | 5
109.0089 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9836 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 108.9985 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.014 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.006 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9812 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9799 | 7.8001 | 59.9935 | 5
109.0172 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 108.9919 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 109.0068 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0223 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0143 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9896 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9883 | 7.8001 | 59.9935 | 5
109.0256 | 12.7908 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0002 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 109.0152 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0306 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0227 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 108.9979 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 108.9966 | 7.8001 | 59.9935 | 5
109.0339 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0085 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 109.0235 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.039 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.031 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 109.0062 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0049 | 7.8001 | 59.9935 | 5
109.0422 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0169 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 109.0319 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0473 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0393 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 109.0145 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0132 | 7.797 | 59.9935 | 5
109.0506 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0252 | 12.8624 | 60.0166 | 13 | 109.0402 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0556 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0477 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 109.0229 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0216 | 7.797 | 59.9935 | 5
109.0589 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0335 | 12.8609 | 60.0166 | 13 | 109.0485 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0639 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.056 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 109.0312 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0299 | 7.797 | 59.9935 | 5
109.0672 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0419 | 12.8609 | 60.0166 | 13 | 109.0568 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0723 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0643 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 109.0396 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0382 | 7.797 | 59.9935 | 5
109.0756 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0502 | 12.8599 | 60.0166 | 13 | 109.0652 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0806 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0726 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 109.048 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0466 | 7.797 | 59.9935 | 5
109.0839 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0585 | 12.8599 | 60.0166 | 13 | 109.0735 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0889 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0811 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 109.0563 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0549 | 7.797 | 59.9935 | 5
109.0922 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0669 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.0818 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.0974 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0894 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 109.0646 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0632 | 7.7949 | 59.9935 | 5
109.1006 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0752 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.0901 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1057 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.0977 | 4.8797 | 59.9705 | 5 | 109.0729 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0715 | 7.7949 | 59.9935 | 5
109.1089 | 12.7876 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0835 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.0985 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.114 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1061 | 4.8772 | 59.9705 | 5 | 109.0813 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.08 | 7.7949 | 59.9935 | 5
109.1172 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.0919 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1068 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1223 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1144 | 4.8772 | 59.9705 | 5 | 109.0896 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0883 | 7.7949 | 59.9935 | 5
109.1256 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1002 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1152 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1307 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1227 | 4.8773 | 59.9705 | 5 | 109.0979 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.0966 | 7.7921 | 59.9935 | 5
109.1339 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1085 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1235 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.139 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1311 | 4.8773 | 59.9705 | 5 | 109.1063 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1049 | 7.7921 | 59.9935 | 5
109.1423 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1169 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1318 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1473 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1394 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1146 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1133 | 7.7921 | 59.9935 | 5
109.1506 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1252 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1401 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1556 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1477 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1229 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1216 | 7.7921 | 59.9935 | 5
109.1589 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1335 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1485 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.164 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.156 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1312 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1299 | 7.789 | 59.9935 | 5
109.1673 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1418 | 12.8587 | 60.0166 | 13 | 109.1568 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1723 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1644 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1396 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1383 | 7.789 | 59.9935 | 5
109.1756 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1502 | 12.8554 | 60.0166 | 13 | 109.1651 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1806 | 4.9288 | 59.9993 | 13 | 109.1727 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1479 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1466 | 7.7874 | 59.9935 | 5
109.1839 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1585 | 12.8554 | 60.0166 | 13 | 109.1735 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1889 | 4.9308 | 59.9993 | 13 | 109.181 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1562 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1549 | 7.7874 | 59.9935 | 5
109.1923 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1668 | 12.8509 | 60.0166 | 13 | 109.1818 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.1973 | 4.9308 | 59.9993 | 13 | 109.1895 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1647 | 12.7767 | 59.9878 | 13 | 109.1632 | 7.7874 | 59.9935 | 5
109.2006 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1752 | 12.8509 | 60.0166 | 13 | 109.1901 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2056 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 109.1978 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.173 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.1716 | 7.7874 | 59.9935 | 5
109.2089 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1835 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.1984 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2139 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 109.2061 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1813 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.1799 | 7.7874 | 59.9935 | 5
109.2173 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.1918 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2068 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2224 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 109.2145 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.1896 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.1882 | 7.7874 | 59.9935 | 5
109.2256 | 12.7852 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2002 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2151 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2307 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 109.2228 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.198 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.1965 | 7.7851 | 59.9935 | 5
109.2339 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2085 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2234 | 4.8759 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.239 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 109.2311 | 4.8738 | 59.9705 | 5 | 109.2063 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.205 | 7.7851 | 59.9935 | 5
109.2423 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2168 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2318 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2473 | 4.933 | 59.9993 | 13 | 109.2394 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2146 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2133 | 7.7851 | 59.9935 | 5
109.2506 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2252 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2401 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2557 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2478 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2229 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2216 | 7.7851 | 59.9935 | 5
109.2589 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2335 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2484 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.264 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2561 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2313 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.23 | 7.7851 | 59.9935 | 5
109.2673 | 12.7785 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2418 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2568 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2723 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2644 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2396 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2383 | 7.7851 | 59.9935 | 5
109.2756 | 12.7785 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2502 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2651 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2806 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2728 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2479 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2466 | 7.7572 | 59.9935 | 5
109.2839 | 12.7785 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2585 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2734 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.289 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2811 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2562 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2549 | 7.7572 | 59.9935 | 5
109.2923 | 12.7785 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2668 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2817 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.2973 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2894 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2646 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2633 | 7.7548 | 59.9935 | 5
109.3006 | 12.7762 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2751 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2901 | 4.8794 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3056 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.2979 | 4.872 | 59.9705 | 5 | 109.2729 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2716 | 7.7548 | 59.9935 | 5
109.3089 | 12.7762 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2835 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.2984 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3139 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3062 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 109.2812 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2799 | 7.7548 | 59.9935 | 5
109.3173 | 12.806 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.2918 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.3068 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3223 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3145 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 109.2897 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2882 | 7.7548 | 59.9935 | 5
109.3256 | 12.806 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3001 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.3151 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3306 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3228 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 109.298 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.2966 | 7.7303 | 59.9935 | 5
109.3339 | 12.806 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3085 | 12.8475 | 60.0166 | 13 | 109.3234 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3389 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3312 | 4.8694 | 59.9705 | 5 | 109.3063 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.3049 | 7.7303 | 59.9935 | 5
109.3423 | 12.806 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3168 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 109.3317 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3474 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3395 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 109.3146 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.3132 | 7.7303 | 59.9935 | 5
109.3506 | 12.806 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3251 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 109.3401 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3557 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3478 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 109.323 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.3217 | 7.7303 | 59.9935 | 5
109.3589 | 12.806 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3335 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 109.3484 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.364 | 4.9355 | 59.9993 | 13 | 109.3562 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 109.3313 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.33 | 7.7268 | 59.9935 | 5
109.3673 | 12.7995 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3418 | 12.8448 | 60.0166 | 13 | 109.3568 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3723 | 4.939 | 59.9993 | 13 | 109.3645 | 4.8663 | 59.9705 | 5 | 109.3396 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.3383 | 7.7268 | 59.9935 | 5
109.3756 | 12.7995 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3501 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.3651 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3807 | 4.939 | 59.9993 | 13 | 109.3728 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.348 | 12.7733 | 59.9878 | 13 | 109.3466 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.3839 | 12.7995 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3585 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.3734 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.389 | 4.9419 | 59.9993 | 13 | 109.3812 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.3563 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.355 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.3923 | 12.7995 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3668 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.3817 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.3973 | 4.9419 | 59.9993 | 13 | 109.3895 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.3646 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.3633 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4006 | 12.7947 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3751 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.3901 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4056 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.3978 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.3729 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.3716 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4089 | 12.7947 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3835 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.3984 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.414 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4061 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.3813 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.38 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4173 | 12.7947 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.3918 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4067 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4223 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4146 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.3896 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.3883 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4256 | 12.7947 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4001 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.415 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4306 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4229 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.3979 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.3966 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4339 | 12.7928 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4084 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4233 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4389 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4312 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.4064 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4049 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4423 | 12.7928 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4168 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4317 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4473 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4396 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.4147 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4133 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.4506 | 12.7889 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4251 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.44 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4556 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4479 | 4.8637 | 59.9705 | 5 | 109.423 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4216 | 7.7224 | 59.9935 | 5
109.459 | 12.7889 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4334 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4484 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4639 | 4.9443 | 59.9993 | 13 | 109.4562 | 4.8611 | 59.9705 | 5 | 109.4313 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4299 | 7.7371 | 59.9935 | 5
109.4673 | 12.7869 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4418 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4567 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4724 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 109.4646 | 4.8611 | 59.9705 | 5 | 109.4397 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4382 | 7.7371 | 59.9935 | 5
109.4756 | 12.7869 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4501 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.465 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4807 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 109.4729 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 109.448 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4467 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.484 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4584 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4733 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.489 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 109.4812 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 109.4563 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.455 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.4923 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4668 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4817 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.4973 | 4.9459 | 59.9993 | 13 | 109.4895 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 109.4647 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4633 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.5006 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4751 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.49 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5057 | 4.9483 | 59.9993 | 13 | 109.4979 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 109.473 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4716 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.509 | 12.7825 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4834 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.4984 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.514 | 4.9483 | 59.9993 | 13 | 109.5062 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 109.4813 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.48 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.5173 | 12.7804 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.4918 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.5067 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5223 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 109.5145 | 4.8592 | 59.9705 | 5 | 109.4896 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4883 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.5256 | 12.7804 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5001 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.515 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5306 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 109.5229 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.498 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.4966 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.534 | 12.7756 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5084 | 12.8375 | 60.0166 | 13 | 109.5233 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.539 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 109.5312 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.5063 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.505 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.5423 | 12.7756 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5168 | 12.836 | 60.0166 | 13 | 109.5317 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5473 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 109.5396 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.5146 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.5133 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.5506 | 12.7733 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5251 | 12.836 | 60.0166 | 13 | 109.54 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5556 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 109.548 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.5231 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.5216 | 7.7345 | 59.9935 | 5
109.559 | 12.7733 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5334 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 109.5483 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.564 | 4.9512 | 59.9993 | 13 | 109.5563 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.5314 | 12.7677 | 59.9878 | 13 | 109.5299 | 7.7324 | 59.9935 | 5
109.5673 | 12.7733 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5417 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 109.5566 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5723 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 109.5646 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.5397 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5383 | 7.7324 | 59.9935 | 5
109.5756 | 12.7733 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5501 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 109.565 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5806 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 109.5729 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.548 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5466 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.584 | 12.7667 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5584 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 109.5733 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5889 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 109.5813 | 4.857 | 59.9705 | 5 | 109.5564 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5549 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.5923 | 12.7667 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5667 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 109.5817 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.5974 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 109.5896 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 109.5647 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5634 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.6006 | 12.7644 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5751 | 12.8351 | 60.0166 | 13 | 109.59 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6057 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 109.5979 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 109.573 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5717 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.609 | 12.7644 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5834 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.5983 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.614 | 4.954 | 59.9993 | 13 | 109.6063 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 109.5814 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.58 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.6173 | 12.7646 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.5917 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6066 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6223 | 4.9564 | 59.9993 | 13 | 109.6146 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 109.5897 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5883 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.6256 | 12.7646 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6001 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.615 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6307 | 4.9564 | 59.9993 | 13 | 109.6229 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 109.598 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.5967 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.634 | 12.7936 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6084 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6233 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.639 | 4.9588 | 59.9993 | 13 | 109.6313 | 4.8513 | 59.9705 | 5 | 109.6063 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.605 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.6423 | 12.7936 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6167 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6317 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6473 | 4.9588 | 59.9993 | 13 | 109.6396 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6147 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6133 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.6506 | 12.8211 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6251 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.64 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6556 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 109.6479 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.623 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6216 | 7.7275 | 59.9935 | 5
109.659 | 12.8211 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6334 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6483 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.664 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 109.6562 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6313 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.63 | 7.7245 | 59.9935 | 5
109.6673 | 12.8211 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6417 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6566 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6723 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 109.6647 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6398 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6383 | 7.7245 | 59.9935 | 5
109.6756 | 12.8211 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6501 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6649 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6806 | 5.0006 | 59.9993 | 13 | 109.673 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6481 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6466 | 7.7245 | 59.9935 | 5
109.684 | 12.8125 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6584 | 12.8327 | 60.0166 | 13 | 109.6733 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.689 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.6813 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6564 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.655 | 7.7245 | 59.9935 | 5
109.6923 | 12.8125 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6667 | 12.8298 | 60.0166 | 13 | 109.6816 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.6973 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.6897 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6647 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6633 | 7.7198 | 59.9935 | 5
109.7006 | 12.8125 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.675 | 12.8298 | 60.0166 | 13 | 109.6899 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7056 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.698 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6731 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6716 | 7.7198 | 59.9935 | 5
109.709 | 12.8125 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6834 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.6982 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7139 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.7063 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6814 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6799 | 7.7198 | 59.9935 | 5
109.7173 | 12.8087 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.6917 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7066 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7224 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.7147 | 4.849 | 59.9705 | 5 | 109.6897 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6884 | 7.7198 | 59.9935 | 5
109.7256 | 12.8087 | 59.9935 | 13 |  |  |  |  | 109.7 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7149 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7307 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.723 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 109.698 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.6967 | 7.7198 | 59.9935 | 5
109.734 | 12.8012 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7084 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7233 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.739 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.7313 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 109.7064 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.705 | 7.7198 | 59.9935 | 5
109.7423 | 12.8012 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7167 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7316 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7473 | 5.0006 | 60.0108 | 13 | 109.7396 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 109.7147 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7133 | 7.7181 | 59.9935 | 5
109.7506 | 12.8012 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.725 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7399 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7557 | 4.9984 | 60.0108 | 13 | 109.748 | 4.8438 | 59.9705 | 5 | 109.723 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7217 | 7.7181 | 59.9935 | 5
109.759 | 12.8012 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7334 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7482 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.764 | 4.9984 | 60.0108 | 13 | 109.7563 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7313 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.73 | 7.7181 | 59.9935 | 5
109.7673 | 12.8 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7417 | 12.8268 | 60.0166 | 13 | 109.7566 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7723 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 109.7646 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7397 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7383 | 7.7181 | 59.9935 | 5
109.7757 | 12.8 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.75 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 109.7649 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7806 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 109.7731 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.748 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7467 | 7.7181 | 59.9935 | 5
109.784 | 12.8 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7584 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 109.7733 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.789 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 109.7814 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7563 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.755 | 7.7181 | 59.9935 | 5
109.7923 | 12.8 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7667 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 109.7816 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.7973 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 109.7897 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7648 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7633 | 7.7164 | 59.9935 | 5
109.8007 | 12.7929 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.775 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 109.7899 | 4.9019 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8056 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 109.7981 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7731 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7716 | 7.7164 | 59.9935 | 5
109.809 | 12.7929 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7834 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 109.7982 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8139 | 4.993 | 60.0108 | 13 | 109.8064 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7814 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.78 | 7.7135 | 59.9935 | 5
109.8173 | 12.7913 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.7917 | 12.8235 | 60.0166 | 13 | 109.8066 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8223 | 4.9908 | 60.0108 | 13 | 109.8147 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7897 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7883 | 7.7135 | 59.9935 | 5
109.8257 | 12.7913 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8 | 12.8564 | 60.0166 | 13 | 109.8149 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8306 | 4.9908 | 60.0108 | 13 | 109.823 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.7981 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.7966 | 7.7105 | 59.9935 | 5
109.834 | 12.7913 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8083 | 12.8564 | 60.0166 | 13 | 109.8232 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8389 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 109.8314 | 4.8408 | 59.9705 | 5 | 109.8064 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8051 | 7.7105 | 59.9935 | 5
109.8423 | 12.7913 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8167 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8315 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8472 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 109.8397 | 4.8381 | 59.9705 | 5 | 109.8147 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8134 | 7.7105 | 59.9935 | 5
109.8507 | 12.7913 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.825 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8399 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8557 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 109.848 | 4.8381 | 59.9705 | 5 | 109.8231 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8217 | 7.7105 | 59.9935 | 5
109.859 | 12.7913 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8333 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8482 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.864 | 4.9885 | 60.0108 | 13 | 109.8564 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8314 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.83 | 7.7105 | 59.9935 | 5
109.8673 | 12.7892 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8417 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8566 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8723 | 4.9851 | 60.0108 | 13 | 109.8647 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8397 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8384 | 7.7105 | 59.9935 | 5
109.8757 | 12.7892 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.85 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8649 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8806 | 4.9851 | 60.0108 | 13 | 109.873 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.848 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8467 | 7.7069 | 59.9935 | 5
109.884 | 12.7845 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8583 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8732 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.889 | 4.9821 | 60.0108 | 13 | 109.8815 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8564 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.855 | 7.7069 | 59.9935 | 5
109.8923 | 12.7845 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 109.8667 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8815 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.8973 | 4.9821 | 60.0108 | 13 | 109.8898 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8647 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8633 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9007 | 12.8061 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.875 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8898 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9056 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.8981 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.873 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8717 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.909 | 12.8061 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.8833 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.8982 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9139 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9064 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8815 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.88 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9174 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.8917 | 12.8505 | 60.0166 | 13 | 109.9065 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9223 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9148 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8898 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8883 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9257 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9 | 12.8471 | 60.0166 | 13 | 109.9149 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9306 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9231 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.8981 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.8966 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.934 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9083 | 12.8471 | 60.0166 | 13 | 109.9232 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9389 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9314 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.9064 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.905 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9424 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9166 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9315 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9472 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9398 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.9148 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9133 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9507 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.925 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9398 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9556 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9481 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.9231 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9216 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.959 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9333 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9482 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9639 | 4.9794 | 60.0108 | 13 | 109.9564 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.9314 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9301 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9674 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9416 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9565 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9722 | 4.9772 | 60.0108 | 13 | 109.9648 | 4.8345 | 59.9705 | 5 | 109.9398 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9384 | 7.703 | 59.9935 | 5
109.9757 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.95 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9648 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9805 | 4.9772 | 60.0108 | 13 | 109.9731 | 4.8318 | 59.9705 | 5 | 109.9481 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9467 | 7.7021 | 59.9935 | 5
109.984 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9583 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9731 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.989 | 4.9736 | 60.0108 | 13 | 109.9814 | 4.8318 | 59.9705 | 5 | 109.9564 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.955 | 7.7021 | 59.9935 | 5
109.9924 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9666 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9815 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 109.9973 | 4.9736 | 60.0108 | 13 | 109.9897 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 109.9647 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9634 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0007 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9749 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9898 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0056 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 109.9982 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 109.9731 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9717 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.009 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9833 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 109.9982 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0139 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 110.0065 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 109.9814 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.98 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0174 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9916 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 110.0065 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0223 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 110.0148 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 109.9897 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9884 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0257 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 109.9999 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 110.0148 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0306 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 110.0232 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 109.9982 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 109.9967 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0341 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0083 | 12.8412 | 60.0166 | 13 | 110.0231 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0389 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 110.0315 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0065 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.005 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0424 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0166 | 12.834 | 60.0166 | 13 | 110.0315 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0472 | 4.971 | 60.0108 | 13 | 110.0398 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0148 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0133 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0507 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0249 | 12.834 | 60.0166 | 13 | 110.0398 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0556 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 110.0482 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0231 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0217 | 7.6989 | 59.9935 | 5
110.0591 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0333 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0482 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0639 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 110.0565 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0315 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.03 | 7.696 | 59.9935 | 5
110.0674 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0416 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0565 | 4.9298 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0722 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 110.0648 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0398 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0383 | 7.696 | 59.9935 | 5
110.0757 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0499 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0648 | 4.9282 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0805 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 110.0731 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0481 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0466 | 7.6931 | 59.9935 | 5
110.0841 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0583 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0731 | 4.9282 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0889 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 110.0815 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0565 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0551 | 7.6931 | 59.9935 | 5
110.0924 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0666 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0815 | 4.9282 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.0972 | 4.9682 | 60.0108 | 13 | 110.0898 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0648 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0634 | 7.6899 | 59.9935 | 5
110.1007 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0749 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0898 | 4.9282 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1055 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 110.0981 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0731 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0717 | 7.6899 | 59.9935 | 5
110.1091 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0833 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.0981 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1138 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 110.1066 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0814 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.08 | 7.6899 | 59.9935 | 5
110.1174 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0916 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.1064 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1223 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 110.1149 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0898 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0884 | 7.6899 | 59.9935 | 5
110.1257 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.0999 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.1147 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1306 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 110.1232 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.0981 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.0967 | 7.6899 | 59.9935 | 5
110.1341 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1082 | 12.8313 | 60.0166 | 13 | 110.1231 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1389 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 110.1316 | 4.8262 | 59.9705 | 5 | 110.1064 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.105 | 7.6899 | 59.9935 | 5
110.1424 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1166 | 12.8304 | 60.0166 | 13 | 110.1314 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1473 | 4.9624 | 60.0108 | 13 | 110.1399 | 4.8239 | 59.9705 | 5 | 110.1149 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.1134 | 7.687 | 59.9935 | 5
110.1508 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1249 | 12.8304 | 60.0166 | 13 | 110.1398 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1556 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 110.1482 | 4.8239 | 59.9705 | 5 | 110.1232 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.1217 | 7.687 | 59.9935 | 5
110.1591 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1332 | 12.8292 | 60.0166 | 13 | 110.1481 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1639 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 110.1565 | 4.8223 | 59.9705 | 5 | 110.1315 | 12.766 | 59.9878 | 13 | 110.13 | 7.6845 | 59.9935 | 5
110.1674 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1416 | 12.8292 | 60.0166 | 13 | 110.1564 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1722 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 110.1649 | 4.8223 | 59.9705 | 5 | 110.1398 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 110.1383 | 7.6845 | 59.9935 | 5
110.1758 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1499 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.1647 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1806 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 110.1732 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1482 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 110.1467 | 7.6845 | 59.9935 | 5
110.1841 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1582 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.1731 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1889 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 110.1815 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1565 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 110.155 | 7.6845 | 59.9935 | 5
110.1924 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1666 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.1814 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.1972 | 4.9601 | 60.0108 | 13 | 110.1899 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1648 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 110.1633 | 7.6845 | 59.9935 | 5
110.2008 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1749 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.1898 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2055 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 110.1982 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1731 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 110.1718 | 7.6845 | 59.9935 | 5
110.2091 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1832 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.1981 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2139 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 110.2065 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1815 | 12.7691 | 59.9878 | 13 | 110.1801 | 7.6824 | 59.9935 | 5
110.2174 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1916 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.2064 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2222 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 110.215 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1898 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.1884 | 7.6824 | 59.9935 | 5
110.2258 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.1999 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.2147 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2305 | 4.9575 | 60.0108 | 13 | 110.2233 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.1981 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.1967 | 7.6804 | 59.9935 | 5
110.2341 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2082 | 12.8259 | 60.0166 | 13 | 110.2231 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2388 | 4.9547 | 60.0108 | 13 | 110.2316 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2064 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2051 | 7.6804 | 59.9935 | 5
110.2425 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2166 | 12.8613 | 60.0166 | 13 | 110.2314 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2473 | 4.9547 | 60.0108 | 13 | 110.2399 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2148 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2134 | 7.6804 | 59.9935 | 5
110.2508 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2249 | 12.8613 | 60.0166 | 13 | 110.2397 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2556 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 110.2483 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2231 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2217 | 7.6804 | 59.9935 | 5
110.2591 | 12.806 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2332 | 12.8585 | 60.0166 | 13 | 110.248 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2639 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 110.2566 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2314 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.23 | 7.6777 | 59.9935 | 5
110.2675 | 12.8097 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2415 | 12.8585 | 60.0166 | 13 | 110.2564 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2722 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 110.2649 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2399 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2384 | 7.6777 | 59.9935 | 5
110.2758 | 12.8097 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2499 | 12.8586 | 60.0166 | 13 | 110.2647 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2806 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 110.2733 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2482 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2467 | 7.6777 | 59.9935 | 5
110.2841 | 12.8097 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2582 | 12.8586 | 60.0166 | 13 | 110.2731 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2889 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 110.2816 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2565 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.255 | 7.6777 | 59.9935 | 5
110.2925 | 12.8097 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2665 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 110.2814 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.2972 | 4.9523 | 60.0108 | 13 | 110.2899 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2648 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2634 | 7.6777 | 59.9935 | 5
110.3008 | 12.8118 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2749 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 110.2897 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3055 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 110.2983 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2732 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2717 | 7.6777 | 59.9935 | 5
110.3091 | 12.8118 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2832 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 110.298 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3139 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 110.3066 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2815 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.28 | 7.6732 | 59.9935 | 5
110.3175 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2915 | 12.8544 | 60.0166 | 13 | 110.3064 | 4.9237 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3222 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 110.3149 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2898 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2883 | 7.6732 | 59.9935 | 5
110.3258 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.2999 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 110.3147 | 4.9209 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3305 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 110.3232 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.2982 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.2968 | 7.6732 | 59.9935 | 5
110.3341 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3082 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 110.3231 | 4.9209 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3388 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 110.3317 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.3065 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3051 | 7.6732 | 59.9935 | 5
110.3425 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3165 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 110.3314 | 4.9209 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3472 | 4.9498 | 60.0108 | 13 | 110.34 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.3148 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3134 | 7.6732 | 59.9935 | 5
110.3508 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3249 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 110.3397 | 4.9209 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3555 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 110.3483 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.3231 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3217 | 7.6732 | 59.9935 | 5
110.3592 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3332 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 110.348 | 4.9182 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3638 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 110.3567 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.3315 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3301 | 7.6447 | 59.9935 | 5
110.3675 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3415 | 12.8523 | 60.0166 | 13 | 110.3563 | 4.9182 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3721 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 110.365 | 4.8196 | 59.9705 | 5 | 110.3398 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3384 | 7.6447 | 59.9935 | 5
110.3758 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3499 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 110.3647 | 4.9182 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3806 | 4.9471 | 60.0108 | 13 | 110.3733 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3481 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3467 | 7.6447 | 59.9935 | 5
110.3842 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3582 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 110.373 | 4.9182 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3889 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.3817 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3566 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3551 | 7.6447 | 59.9935 | 5
110.3925 | 12.8155 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.3665 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 110.3813 | 4.9182 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.3972 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.39 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3649 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3634 | 7.6418 | 59.9935 | 5
110.4008 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.3748 | 12.8493 | 60.0166 | 13 | 110.3896 | 4.9182 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4055 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.3983 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3732 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3717 | 7.6418 | 59.9935 | 5
110.4092 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.3832 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.398 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4139 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.4066 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3815 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.38 | 7.6388 | 59.9935 | 5
110.4175 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.3915 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.4063 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4222 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.415 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3899 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3884 | 7.6388 | 59.9935 | 5
110.4258 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.3998 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.4147 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4305 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.4233 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.3982 | 12.7765 | 59.9878 | 13 | 110.3967 | 7.616 | 59.9935 | 5
110.4342 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4082 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.423 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4388 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.4316 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4065 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.405 | 7.616 | 59.9935 | 5
110.4425 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4165 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.4313 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4472 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.4401 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4149 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4135 | 7.6135 | 59.9935 | 5
110.4508 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4248 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.4396 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4555 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.4484 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4232 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4218 | 7.6135 | 59.9935 | 5
110.4592 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4332 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.448 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4638 | 4.9442 | 60.0108 | 13 | 110.4567 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4315 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4301 | 7.6135 | 59.9935 | 5
110.4675 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4415 | 12.8456 | 60.0166 | 13 | 110.4563 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4721 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 110.4651 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4398 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4384 | 7.6135 | 59.9935 | 5
110.4758 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4498 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 110.4647 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4805 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 110.4734 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4482 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4468 | 7.612 | 59.9935 | 5
110.4842 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4582 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | 110.473 | 4.9149 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4888 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 110.4817 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4565 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4551 | 7.612 | 59.9935 | 5
110.4925 | 12.8155 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4665 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 110.4813 | 4.9122 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.4971 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 110.49 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4648 | 12.7796 | 59.9878 | 13 | 110.4634 | 7.612 | 59.9935 | 5
110.5009 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4748 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 110.4896 | 4.9122 | 60.0223 | 13 |  |  |  |  | 110.5054 | 4.9425 | 60.0108 | 13 | 110.4984 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4733 | 12.7814 | 59.9878 | 13 | 110.4717 | 7.612 | 59.9935 | 5
110.5092 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4832 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 110.498 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.5067 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4816 | 12.7814 | 59.9878 | 13 | 110.4801 | 7.6098 | 59.9935 | 5
110.5175 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4915 | 12.8417 | 60.0166 | 13 | 110.5063 | 4.9122 | 60.0223 | 13 | [8 empty] | 110.515 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4899 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.4884 | 7.6098 | 59.9935 | 5
110.5259 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.4998 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5234 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.4982 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.4967 | 7.6074 | 59.9935 | 5
110.5342 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5081 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5317 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.5066 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.505 | 7.6074 | 59.9935 | 5
110.5425 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5165 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.54 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.5149 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5134 | 7.6074 | 59.9935 | 5
110.5509 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5248 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5485 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.5232 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5217 | 7.6074 | 59.9935 | 5
110.5592 | 12.8054 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5331 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5568 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.5316 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.53 | 7.6048 | 59.9935 | 5
110.5675 | 12.7967 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5415 | 12.8403 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5651 | 4.8182 | 59.9705 | 5 | 110.5399 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5385 | 7.6048 | 59.9935 | 5
110.5759 | 12.7967 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5498 | 12.8373 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5734 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 110.5482 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5468 | 7.6048 | 59.9935 | 5
110.5842 | 12.7967 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5581 | 12.8373 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5818 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 110.5565 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5551 | 7.6048 | 59.9935 | 5
110.5925 | 12.7967 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5665 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5901 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 110.5649 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5634 | 7.6028 | 59.9935 | 5
110.6009 | 12.7967 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5748 | 12.8333 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.5984 | 4.8428 | 59.9705 | 5 | 110.5732 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5718 | 7.6028 | 59.9935 | 5
110.6092 | 12.7967 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5831 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6068 | 4.8553 | 59.9705 | 5 | 110.5815 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5801 | 7.6028 | 59.9935 | 5
110.6175 | 12.7948 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5915 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6151 | 4.8553 | 59.9705 | 5 | 110.5898 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5884 | 7.6028 | 59.9935 | 5
110.6259 | 12.7948 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.5998 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6234 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.5983 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.5968 | 7.6004 | 59.9935 | 5
110.6342 | 12.7858 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6081 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6318 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6066 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.6051 | 7.6004 | 59.9935 | 5
110.6425 | 12.7858 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6165 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6401 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6149 | 12.785 | 59.9878 | 13 | 110.6134 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.6509 | 12.7858 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6248 | 12.8308 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6484 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6232 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 110.6217 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.6592 | 12.7858 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6331 | 12.8455 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6567 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6316 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 110.6301 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.6675 | 12.7817 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6414 | 12.8455 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6652 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6399 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 110.6384 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.6759 | 12.7817 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6498 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6735 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6482 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 110.6467 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.6842 | 12.8075 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6581 | 12.8427 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6818 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6566 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 110.655 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.6926 | 12.8075 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6664 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6902 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6649 | 12.7868 | 59.9878 | 13 | 110.6635 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.7009 | 12.8346 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6748 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.6985 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6732 | 12.7907 | 59.9878 | 13 | 110.6718 | 7.5989 | 59.9935 | 5
110.7092 | 12.8346 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6831 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7068 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6815 | 12.7907 | 59.9878 | 13 | 110.6801 | 7.5944 | 59.9935 | 5
110.7176 | 12.8309 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6914 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7152 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6899 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 110.6884 | 7.5944 | 59.9935 | 5
110.7259 | 12.8309 | 59.9878 | 13 |  |  |  |  | 110.6998 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7235 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.6982 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 110.6968 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7342 | 12.824 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7081 | 12.8382 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7318 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7065 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 110.7051 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7426 | 12.824 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7164 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7402 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.715 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 110.7134 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7509 | 12.824 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7248 | 12.8355 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7485 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7233 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 110.7218 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7592 | 12.824 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7331 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7568 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7316 | 12.7945 | 59.9878 | 13 | 110.7301 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7676 | 12.8224 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7414 | 12.8312 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7651 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7399 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 110.7384 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7759 | 12.8224 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7498 | 12.8263 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7736 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7483 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 110.7467 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7842 | 12.8224 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7581 | 12.8263 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7819 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7566 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 110.7551 | 7.5929 | 59.9935 | 5
110.7926 | 12.8224 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7664 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7902 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7649 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 110.7634 | 7.5928 | 59.9935 | 5
110.8009 | 12.8138 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7747 | 12.8236 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.7986 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7733 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 110.7717 | 7.5928 | 59.9935 | 5
110.8093 | 12.8138 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7831 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8069 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7816 | 12.797 | 59.9878 | 13 | 110.7802 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8176 | 12.8138 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7914 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8152 | 4.8734 | 59.9705 | 5 | 110.7899 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.7885 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8259 | 12.8138 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.7997 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8236 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 110.7982 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.7968 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8343 | 12.8328 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8081 | 12.8212 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8319 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 110.8066 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8051 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8426 | 12.8328 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8164 | 12.8164 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8402 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 110.8149 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8135 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8509 | 12.8328 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8247 | 12.8164 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8485 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 110.8232 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8218 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8593 | 12.8328 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8331 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8569 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 110.8317 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8301 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8676 | 12.8279 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8414 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8652 | 4.8762 | 59.9705 | 5 | 110.84 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8384 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8759 | 12.8279 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8497 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8735 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 110.8483 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8468 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8843 | 12.8279 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8581 | 12.8559 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.882 | 4.8787 | 59.9705 | 5 | 110.8566 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8551 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.8926 | 12.8279 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 110.8664 | 12.853 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8903 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.865 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8634 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.9009 | 12.8241 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.8747 | 12.853 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.8986 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.8733 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8718 | 7.5858 | 59.9935 | 5
110.9093 | 12.8241 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.883 | 12.8447 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.907 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.8816 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8801 | 7.5831 | 59.9935 | 5
110.9176 | 12.8213 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.8914 | 12.8447 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9153 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.89 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8884 | 7.5831 | 59.9935 | 5
110.926 | 12.8213 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.8997 | 12.8821 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9236 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.8983 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.8967 | 7.5816 | 59.9935 | 5
110.9343 | 12.8213 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.908 | 12.8821 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9319 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.9066 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9052 | 7.5816 | 59.9935 | 5
110.9426 | 12.8213 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9164 | 12.8793 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9403 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.9149 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9135 | 7.5784 | 59.9935 | 5
110.951 | 12.8213 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9247 | 12.8793 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9486 | 4.8824 | 59.9705 | 5 | 110.9232 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9218 | 7.5784 | 59.9935 | 5
110.9593 | 12.8213 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.933 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9569 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 110.9316 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9301 | 7.5784 | 59.9935 | 5
110.9676 | 12.8187 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9413 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9653 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 110.9399 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9385 | 7.5784 | 59.9935 | 5
110.976 | 12.8187 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9497 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9736 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 110.9482 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9468 | 7.5784 | 59.9935 | 5
110.9843 | 12.8187 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.958 | 12.8734 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9819 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 110.9567 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9551 | 7.5784 | 59.9935 | 5
110.9927 | 12.8187 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9663 | 12.8705 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9904 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 110.965 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9635 | 7.5784 | 59.9935 | 5
111.001 | 12.8187 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9747 | 12.8705 | 60.0166 | 13 | [12 empty] | 110.9987 | 4.8845 | 59.9705 | 5 | 110.9733 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9718 | 7.5784 | 59.9935 | 5
111.0093 | 12.8187 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.983 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.007 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 110.9816 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9801 | 7.5784 | 59.9935 | 5
111.0177 | 12.8176 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9913 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0153 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 110.99 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9884 | 7.5784 | 59.9935 | 5
111.026 | 12.8176 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 110.9997 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0237 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 110.9983 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 110.9968 | 7.5769 | 59.9935 | 5
111.0343 | 12.8176 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.008 | 12.8642 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.032 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 111.0066 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0051 | 7.5769 | 59.9935 | 5
111.0427 | 12.8176 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0163 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0403 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 111.015 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0134 | 7.5745 | 59.9935 | 5
111.051 | 12.8176 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0247 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0487 | 4.8894 | 59.9705 | 5 | 111.0233 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0219 | 7.5745 | 59.9935 | 5
111.0593 | 12.8176 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.033 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.057 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 111.0316 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0302 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.0677 | 12.8146 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0414 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0653 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 111.0399 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0385 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.076 | 12.8146 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0497 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0737 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 111.0483 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0468 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.0844 | 12.8146 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.058 | 12.8615 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.082 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 111.0566 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0552 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.0927 | 12.8146 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0663 | 12.8593 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0903 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 111.0649 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0635 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.101 | 12.8146 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0747 | 12.8593 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.0986 | 4.8915 | 59.9705 | 5 | 111.0734 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0718 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.1094 | 12.8146 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.083 | 12.8568 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1071 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 111.0817 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0801 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.1177 | 12.8107 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0913 | 12.8568 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1154 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 111.09 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0885 | 7.5715 | 59.9935 | 5
111.126 | 12.8107 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.0997 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1237 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 111.0983 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.0968 | 7.5687 | 59.9935 | 5
111.1344 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.108 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1321 | 4.8975 | 59.9705 | 5 | 111.1067 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1051 | 7.5687 | 59.9935 | 5
111.1427 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1163 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1404 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 111.115 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1134 | 7.5687 | 59.9935 | 5
111.151 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1247 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1487 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 111.1233 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1218 | 7.5687 | 59.9935 | 5
111.1594 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.133 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1571 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 111.1316 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1301 | 7.5663 | 59.9935 | 5
111.1677 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1413 | 12.8542 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1654 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 111.14 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1384 | 7.5663 | 59.9935 | 5
111.1761 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1497 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1737 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 111.1483 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1469 | 7.5663 | 59.9935 | 5
111.1844 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.158 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.182 | 4.8995 | 59.9705 | 5 | 111.1566 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1552 | 7.5663 | 59.9935 | 5
111.1927 | 12.8093 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1663 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1904 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 111.1649 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1635 | 7.5663 | 59.9935 | 5
111.2011 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1747 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.1987 | 4.9017 | 59.9705 | 5 | 111.1733 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1718 | 7.5663 | 59.9935 | 5
111.2094 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.183 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.207 | 4.9033 | 59.9705 | 5 | 111.1816 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1802 | 7.5648 | 59.9935 | 5
111.2177 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1913 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2155 | 4.9033 | 59.9705 | 5 | 111.1899 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1885 | 7.5648 | 59.9935 | 5
111.2261 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.1996 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2238 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 111.1984 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.1968 | 7.5648 | 59.9935 | 5
111.2344 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.208 | 12.8484 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2321 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 111.2067 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2052 | 7.5648 | 59.9935 | 5
111.2428 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2163 | 12.8462 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2405 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 111.215 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2135 | 7.5633 | 59.9935 | 5
111.2511 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2246 | 12.8462 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2488 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 111.2233 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2218 | 7.5633 | 59.9935 | 5
111.2594 | 12.8079 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.233 | 12.8827 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2571 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 111.2317 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2301 | 7.5633 | 59.9935 | 5
111.2678 | 12.8066 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2413 | 12.8827 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2654 | 4.9053 | 59.9705 | 5 | 111.24 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2385 | 7.5633 | 59.9935 | 5
111.2761 | 12.8066 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2496 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2738 | 4.9073 | 59.9705 | 5 | 111.2483 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2468 | 7.5633 | 59.9935 | 5
111.2844 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.258 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2821 | 4.9073 | 59.9705 | 5 | 111.2567 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2551 | 7.5633 | 59.9935 | 5
111.2928 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2663 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2904 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.265 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2634 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3011 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2746 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.2988 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.2733 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2719 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3094 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.283 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3071 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.2816 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2802 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3178 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2913 | 12.8776 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3154 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.29 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2885 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3261 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.2996 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3237 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.2983 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.2968 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3345 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.308 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3322 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3066 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3052 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3428 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3163 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3405 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3149 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3135 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3511 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3246 | 12.8742 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3488 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3234 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3218 | 7.5608 | 59.9935 | 5
111.3595 | 12.8049 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3329 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3572 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3317 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3302 | 7.5584 | 59.9935 | 5
111.3678 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3413 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3655 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.34 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3385 | 7.5584 | 59.9935 | 5
111.3761 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3496 | 12.865 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3738 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3483 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3468 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.3845 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3579 | 12.865 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3822 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3567 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3551 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.3928 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3663 | 12.865 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3905 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.365 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3635 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.4011 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3746 | 12.865 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.3988 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3733 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3718 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.4095 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3829 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4071 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3817 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3801 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.4178 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3913 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4155 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.39 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3885 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.4262 | 12.802 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.3996 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4238 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.3983 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.3969 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.4345 | 12.8072 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4079 | 12.8627 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4321 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4066 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.4052 | 7.5553 | 59.9935 | 5
111.4428 | 12.8072 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4163 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4406 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.415 | 12.7978 | 59.9935 | 13 | 111.4135 | 7.552 | 59.9935 | 5
111.4512 | 12.8042 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4246 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4489 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4233 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4219 | 7.552 | 59.9935 | 5
111.4595 | 12.8042 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4329 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4572 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4316 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4302 | 7.552 | 59.9935 | 5
111.4678 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4413 | 12.8623 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4655 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4401 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4385 | 7.552 | 59.9935 | 5
111.4762 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4496 | 12.8607 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4739 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4484 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4468 | 7.552 | 59.9935 | 5
111.4845 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4579 | 12.8607 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4822 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4567 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4552 | 7.552 | 59.9935 | 5
111.4929 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4662 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4905 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.465 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4635 | 7.5502 | 59.9935 | 5
111.5012 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4746 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.4989 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4734 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4718 | 7.5502 | 59.9935 | 5
111.5095 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4829 | 12.8559 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5072 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4817 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4802 | 7.5502 | 59.9935 | 5
111.5179 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4912 | 12.8559 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5155 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.49 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4885 | 7.5502 | 59.9935 | 5
111.5262 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.4996 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5239 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.4984 | 12.7997 | 59.9935 | 13 | 111.4968 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5345 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5079 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5322 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5067 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 111.5051 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5429 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5163 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5405 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.515 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 111.5135 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5512 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5246 | 12.8762 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5488 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5233 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 111.5219 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5595 | 12.8015 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5329 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5573 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5316 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 111.5302 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5679 | 12.7996 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5413 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5656 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.54 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 111.5385 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5762 | 12.7996 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5496 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5739 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5483 | 12.8108 | 59.9935 | 13 | 111.5469 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5846 | 12.7984 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5579 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5823 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5566 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.5552 | 7.5479 | 59.9935 | 5
111.5929 | 12.7984 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5663 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5906 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5651 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.5635 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6012 | 12.7984 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5746 | 12.8715 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.5989 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5734 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.5719 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6096 | 12.7984 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5829 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6072 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5817 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.5802 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6179 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5912 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6156 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.59 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.5885 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6262 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.5996 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6239 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.5984 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.5968 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6346 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6079 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6322 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.6067 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6052 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6429 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6162 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6406 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.615 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6135 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6512 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6246 | 12.8691 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6489 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.6234 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6218 | 7.5464 | 59.9935 | 5
111.6596 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6329 | 12.8653 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6572 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.6317 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6302 | 7.5437 | 59.9935 | 5
111.6679 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6412 | 12.8653 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6656 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.64 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6385 | 7.5437 | 59.9935 | 5
111.6763 | 12.7948 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6496 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.674 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.6483 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6469 | 7.5437 | 59.9935 | 5
111.6846 | 12.7898 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6579 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6823 | 4.912 | 59.9763 | 5 | 111.6567 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6552 | 7.5437 | 59.9935 | 5
111.6929 | 12.7898 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6662 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.6906 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 111.665 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6636 | 7.5437 | 59.9935 | 5
111.7013 | 12.7898 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6746 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.699 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 111.6733 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6719 | 7.5437 | 59.9935 | 5
111.7096 | 12.7898 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6829 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7073 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 111.6818 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6802 | 7.418 | 59.9935 | 5
111.7179 | 12.7898 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6912 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7156 | 4.9152 | 59.9763 | 5 | 111.6901 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6885 | 7.418 | 59.9935 | 5
111.7263 | 12.7898 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.6996 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.724 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.6984 | 12.8125 | 59.9935 | 13 | 111.6969 | 7.4153 | 59.9935 | 5
111.7346 | 12.787 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7079 | 12.8601 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7323 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7067 | 12.8103 | 59.9935 | 13 | 111.7052 | 7.4153 | 59.9935 | 5
111.743 | 12.787 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7162 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7406 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7151 | 12.8103 | 59.9935 | 13 | 111.7135 | 7.4153 | 59.9935 | 5
111.7513 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7245 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7489 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7234 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 111.7218 | 7.4153 | 59.9935 | 5
111.7596 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7329 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7573 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7317 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 111.7302 | 7.413 | 59.9935 | 5
111.768 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7412 | 12.8583 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7656 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.74 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 111.7385 | 7.413 | 59.9935 | 5
111.7763 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7495 | 12.8534 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7739 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7484 | 12.8142 | 59.9935 | 13 | 111.7468 | 7.413 | 59.9935 | 5
111.7846 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7579 | 12.8534 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7823 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7567 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.7552 | 7.413 | 59.9935 | 5
111.793 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7662 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.7906 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.765 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.7635 | 7.413 | 59.9935 | 5
111.8013 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7745 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.799 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7733 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.7719 | 7.413 | 59.9935 | 5
111.8096 | 12.7826 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7829 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8074 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7817 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.7802 | 7.4105 | 59.9935 | 5
111.818 | 12.7715 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7912 | 12.8585 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8157 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.79 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.7886 | 7.4105 | 59.9935 | 5
111.8263 | 12.7715 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.7995 | 12.8564 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.824 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.7983 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.7969 | 7.4105 | 59.9935 | 5
111.8347 | 12.7714 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8079 | 12.8564 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8323 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8068 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.8052 | 7.4105 | 59.9935 | 5
111.843 | 12.7714 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8162 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8407 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8151 | 12.8184 | 59.9935 | 13 | 111.8136 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.8513 | 12.7714 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8245 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.849 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8234 | 12.821 | 59.9935 | 13 | 111.8219 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.8597 | 12.7714 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8329 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8573 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8317 | 12.821 | 59.9935 | 13 | 111.8302 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.868 | 12.765 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8412 | 12.8519 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8657 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8401 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 111.8385 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.8763 | 12.765 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8495 | 12.8507 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.874 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8484 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 111.8469 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.8847 | 12.7623 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8578 | 12.8507 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8823 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8567 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 111.8552 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.893 | 12.7623 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8662 | 12.847 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.8906 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8651 | 12.8232 | 59.9935 | 13 | 111.8635 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.9013 | 12.7623 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8745 | 12.847 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.899 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8734 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.8718 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.9097 | 12.7623 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8828 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9073 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.8817 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.8802 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.918 | 12.7596 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8912 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9156 | 4.9201 | 59.9763 | 5 | 111.89 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.8885 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.9264 | 12.7596 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.8995 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9241 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 111.8984 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.8969 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.9347 | 12.7549 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9078 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9324 | 4.9238 | 59.9763 | 5 | 111.9067 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.9053 | 7.3589 | 59.9935 | 5
111.943 | 12.7549 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9162 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9407 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.915 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.9136 | 7.3555 | 59.9935 | 5
111.9514 | 12.7452 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9245 | 12.8444 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9491 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9233 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.9219 | 7.3555 | 59.9935 | 5
111.9597 | 12.7452 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9328 | 12.8385 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9574 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9318 | 12.8252 | 59.9935 | 13 | 111.9302 | 7.3531 | 59.9935 | 5
111.968 | 12.7452 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9412 | 12.8385 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9657 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9401 | 12.8272 | 59.9935 | 13 | 111.9386 | 7.3531 | 59.9935 | 5
111.9764 | 12.7452 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9495 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.974 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9484 | 12.8272 | 59.9935 | 13 | 111.9469 | 7.3531 | 59.9935 | 5
111.9847 | 12.7812 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9578 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9824 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9567 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 111.9552 | 7.3531 | 59.9935 | 5
111.993 | 12.7812 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9662 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.9907 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9651 | 12.8272 | 59.9993 | 13 | 111.9635 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0014 | 12.7772 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9745 | 12.8361 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 111.999 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9734 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 111.9719 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0097 | 12.7772 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9828 | 12.8274 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0074 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9817 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 111.9802 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0181 | 12.7772 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9911 | 12.8274 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0157 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9901 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 111.9885 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0264 | 12.7772 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 111.9995 | 12.8253 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.024 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 111.9984 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 111.9969 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0347 | 12.767 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 112.0078 | 12.8253 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0323 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0067 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0052 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0431 | 12.767 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 112.0162 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0408 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.015 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0135 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0514 | 12.7667 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 112.0245 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0491 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0234 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0219 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0597 | 12.7667 | 59.9763 | 13 |  |  |  |  | 112.0328 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0574 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0317 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0303 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0681 | 12.7632 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0412 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0658 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.04 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0386 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0764 | 12.7632 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0495 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0741 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0485 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0469 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0848 | 12.7566 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0578 | 12.8208 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0824 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0568 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0552 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.0931 | 12.7566 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0662 | 12.8188 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0908 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0651 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0636 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.1014 | 12.7566 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0745 | 12.8188 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.0991 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0734 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0719 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.1098 | 12.7566 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0828 | 12.8166 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1074 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0817 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0802 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.1181 | 12.8332 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0912 | 12.8166 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1157 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0901 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0886 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.1264 | 12.8332 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.0995 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1241 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.0984 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.0969 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.1348 | 12.8332 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1078 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1324 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1067 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.1052 | 7.3513 | 59.9935 | 5
112.1431 | 12.8332 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1161 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1407 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1151 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.1135 | 7.3499 | 59.9935 | 5
112.1515 | 12.8305 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1245 | 12.8144 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1492 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1234 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.1219 | 7.3499 | 59.9935 | 5
112.1598 | 12.8305 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1328 | 12.8106 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1575 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1317 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.1302 | 7.3475 | 59.9935 | 5
112.1681 | 12.8272 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1411 | 12.8106 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1658 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.14 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.1385 | 7.3475 | 59.9935 | 5
112.1765 | 12.8272 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1495 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1741 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1484 | 12.8287 | 59.9993 | 13 | 112.1469 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.1848 | 12.8262 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1578 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1825 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1567 | 12.8229 | 59.9993 | 13 | 112.1553 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.1931 | 12.8262 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1661 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1908 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.165 | 12.8229 | 59.9993 | 13 | 112.1636 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2015 | 12.8262 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1745 | 12.8083 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.1991 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1735 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.1719 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2098 | 12.8262 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1828 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2075 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1818 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.1803 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2181 | 12.8229 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1911 | 12.8062 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2158 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1901 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.1886 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2265 | 12.8229 | 59.9705 | 13 |  |  |  |  | 112.1995 | 12.8029 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2241 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.1984 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.1969 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2348 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2078 | 12.8029 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2324 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2067 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2052 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2432 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2161 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2408 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2151 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2136 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2515 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2245 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2491 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2234 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2219 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2598 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2328 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2574 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2317 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2302 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2682 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2411 | 12.8006 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2659 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2401 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2386 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2765 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2495 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2742 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2484 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2469 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2849 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2578 | 12.7958 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2825 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2567 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2552 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.2932 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2661 | 12.7934 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2909 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.265 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2635 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.3015 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2744 | 12.7934 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.2992 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2734 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.272 | 7.3445 | 59.9935 | 5
112.3099 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2828 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.3075 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2817 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2803 | 7.3393 | 59.9935 | 5
112.3182 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2911 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.3158 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.29 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2886 | 7.3393 | 59.9935 | 5
112.3265 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.2994 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.3242 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.2985 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.2969 | 7.3393 | 59.9935 | 5
112.3349 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3078 | 12.7911 | 60.0108 | 13 | [12 empty] | 112.3325 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3068 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3053 | 7.3393 | 59.9935 | 5
112.3432 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3161 | 12.7894 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3408 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3151 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3136 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.3516 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3244 | 12.7894 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3492 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3234 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3219 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.3599 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3328 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3575 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3318 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3302 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.3682 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3411 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3658 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3401 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3386 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.3766 | 12.8165 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3494 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3741 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3484 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3469 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.3849 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3578 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3826 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3567 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3552 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.3932 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3661 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3909 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3651 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3636 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4016 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3744 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.3992 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3734 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3719 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4099 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3828 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4076 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3817 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3802 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4183 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3911 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4159 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.39 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.3885 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4266 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.3994 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4242 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.3984 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.397 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4349 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4078 | 12.7844 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4326 | 4.9256 | 59.9763 | 5 | 112.4067 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.4053 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4433 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4161 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4409 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 112.415 | 12.819 | 59.9993 | 13 | 112.4136 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4516 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4244 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4492 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 112.4235 | 12.8157 | 59.9993 | 13 | 112.422 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.46 | 12.8167 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4328 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4575 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 112.4318 | 12.8157 | 59.9993 | 13 | 112.4303 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4683 | 12.8159 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4411 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4659 | 4.9268 | 59.9763 | 5 | 112.4401 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 112.4386 | 7.3362 | 59.9935 | 5
112.4766 | 12.8159 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4494 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4742 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 112.4484 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 112.4469 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.485 | 12.8159 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4578 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4825 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 112.4568 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 112.4553 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.4933 | 12.8159 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4661 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.491 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 112.4651 | 12.812 | 59.9993 | 13 | 112.4636 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.5016 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4744 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.4993 | 4.9285 | 59.9763 | 5 | 112.4734 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.4719 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.51 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4828 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5076 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.4817 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.4802 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.5183 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4911 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5159 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.4901 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.4886 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.5267 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.4994 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5243 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.4984 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.4969 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.535 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5078 | 12.7801 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5326 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5067 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5052 | 7.3303 | 59.9935 | 5
112.5433 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5161 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5409 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.515 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5137 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.5517 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5244 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5493 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5234 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.522 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.56 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5327 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5576 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5317 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5303 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.5684 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5411 | 12.7766 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5659 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.54 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5386 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.5767 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5494 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5743 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5485 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.547 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.585 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5577 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5826 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5568 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5553 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.5934 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5661 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5909 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5651 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5636 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.6017 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5744 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.5992 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5734 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5719 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.61 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5828 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6077 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5818 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5803 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.6184 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5911 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.616 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5901 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5886 | 7.3273 | 59.9935 | 5
112.6267 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.5994 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6243 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.5984 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.5969 | 7.3255 | 59.9935 | 5
112.6351 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6078 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6327 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6067 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6053 | 7.3255 | 59.9935 | 5
112.6434 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6161 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.641 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6151 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6136 | 7.3255 | 59.9935 | 5
112.6517 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6244 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6493 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6234 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6219 | 7.3255 | 59.9935 | 5
112.6601 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6328 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6576 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6317 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6302 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.6684 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6411 | 12.772 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.666 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.64 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6387 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.6768 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6494 | 12.769 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6743 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6484 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.647 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.6851 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6577 | 12.769 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6826 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6567 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6553 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.6934 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6661 | 12.769 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.691 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.665 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6636 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7018 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6744 | 12.769 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.6993 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6735 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.672 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7101 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6827 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7076 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6818 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6803 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7184 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6911 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7161 | 4.9307 | 59.9763 | 5 | 112.6901 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.6886 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7268 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.6994 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7244 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 112.6984 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.697 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7351 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7077 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7327 | 4.9338 | 59.9763 | 5 | 112.7068 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7053 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7435 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7161 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.741 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 112.7151 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7136 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7518 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7244 | 12.7627 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7494 | 4.9364 | 59.9763 | 5 | 112.7234 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7219 | 7.3231 | 59.9935 | 5
112.7601 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7327 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7577 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7317 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7303 | 7.3204 | 59.9935 | 5
112.7685 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7411 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.766 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7401 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7386 | 7.3204 | 59.9935 | 5
112.7768 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7494 | 12.7603 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7744 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7484 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7469 | 7.3204 | 59.9935 | 5
112.7851 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7577 | 12.7603 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7827 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7567 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7552 | 7.3204 | 59.9935 | 5
112.7935 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7661 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.791 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.765 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7637 | 7.3181 | 59.9935 | 5
112.8018 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7744 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.7993 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7734 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.772 | 7.3181 | 59.9935 | 5
112.8102 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7827 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8077 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7817 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7803 | 7.3181 | 59.9935 | 5
112.8185 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7911 | 12.7582 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.816 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.79 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.7887 | 7.3181 | 59.9935 | 5
112.8268 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.7994 | 12.756 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8243 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.7985 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.797 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8352 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8077 | 12.756 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8328 | 4.9388 | 59.9763 | 5 | 112.8068 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8053 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8435 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8161 | 12.7531 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8411 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 112.8151 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8136 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8519 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8244 | 12.7531 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8494 | 4.9409 | 59.9763 | 5 | 112.8234 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.822 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8602 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8327 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8578 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 112.8318 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8303 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8685 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8411 | 12.7509 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8661 | 4.9434 | 59.9763 | 5 | 112.8401 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8386 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8769 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8494 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8744 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 112.8484 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.847 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8852 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8577 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8827 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 112.8567 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8553 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.8935 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8661 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8911 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 112.8651 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8636 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9019 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8744 | 12.7655 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.8994 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 112.8734 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8719 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9102 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8827 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9077 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 112.8817 | 12.8098 | 59.9993 | 13 | 112.8804 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9186 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8911 | 12.7596 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9161 | 4.9471 | 59.9763 | 5 | 112.89 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.8887 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9269 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.8994 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9244 | 4.9484 | 59.9763 | 5 | 112.8984 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.897 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9352 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9077 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9327 | 4.9484 | 59.9763 | 5 | 112.9067 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9053 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9436 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.916 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.941 | 4.9501 | 59.9763 | 5 | 112.915 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9137 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9519 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9244 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9495 | 4.9501 | 59.9763 | 5 | 112.9235 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.922 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9603 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9327 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9578 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9318 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9303 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9686 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.941 | 12.7575 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9661 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9401 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9386 | 7.3158 | 59.9935 | 5
112.9769 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9494 | 12.7528 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9745 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9484 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.947 | 7.314 | 59.9935 | 5
112.9853 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9577 | 12.7528 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9828 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9568 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9553 | 7.314 | 59.9935 | 5
112.9936 | 12.8156 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9661 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9911 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9651 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9636 | 7.314 | 59.9935 | 5
113.0019 | 12.8141 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9744 | 12.7455 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 112.9994 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9734 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.972 | 7.314 | 59.9935 | 5
113.0103 | 12.8141 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9827 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0078 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9817 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9803 | 7.3118 | 59.9935 | 5
113.0186 | 12.8141 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9911 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0161 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9901 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9886 | 7.3118 | 59.9935 | 5
113.027 | 12.8141 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 112.9994 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0244 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 112.9984 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 112.9969 | 7.3118 | 59.9935 | 5
113.0353 | 12.8141 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0077 | 12.7553 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0328 | 4.9504 | 59.9878 | 5 | 113.0067 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0054 | 7.3118 | 59.9935 | 5
113.0436 | 12.8141 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0161 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0411 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 113.015 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0137 | 7.3118 | 59.9935 | 5
113.052 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0244 | 12.7536 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0494 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 113.0234 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.022 | 7.3118 | 59.9935 | 5
113.0603 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0327 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0577 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 113.0317 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0304 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.0686 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.041 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0662 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 113.04 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0387 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.077 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0494 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0745 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 113.0485 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.047 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.0853 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0577 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0828 | 4.9416 | 59.9878 | 5 | 113.0568 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0553 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.0937 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.066 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0912 | 4.9391 | 59.9878 | 5 | 113.0651 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0637 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.102 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0744 | 12.7561 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.0995 | 4.9391 | 59.9878 | 5 | 113.0734 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.072 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1103 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0827 | 12.7545 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1078 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 113.0818 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0803 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1187 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.091 | 12.7545 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1161 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 113.0901 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.0886 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.127 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.0994 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1245 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 113.0984 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.097 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1354 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1077 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1328 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 113.1068 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1053 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1437 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.116 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1411 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 113.1151 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1136 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.152 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1244 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1495 | 4.9342 | 59.9878 | 5 | 113.1234 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1221 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1604 | 12.8115 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1327 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1578 | 4.9322 | 59.9878 | 5 | 113.1317 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1304 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1687 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1411 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1661 | 4.9322 | 59.9878 | 5 | 113.14 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1387 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.177 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1494 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1744 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 113.1484 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.147 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1854 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1577 | 12.7464 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1829 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 113.1567 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1554 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.1937 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.166 | 12.7434 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1912 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 113.165 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1637 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2021 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1744 | 12.7434 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.1995 | 4.9271 | 59.9878 | 5 | 113.1735 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.172 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2104 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1827 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2078 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 113.1818 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1803 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2187 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.191 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2162 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 113.1901 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.1887 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2271 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.1994 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2245 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 113.1984 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.197 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2354 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2077 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2328 | 4.9251 | 59.9878 | 5 | 113.2068 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2053 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2438 | 12.809 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.216 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2412 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 113.2151 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2137 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2521 | 12.8083 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2244 | 12.7628 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2495 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 113.2234 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.222 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2604 | 12.8083 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2327 | 12.759 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2578 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 113.2318 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2303 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2688 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.241 | 12.759 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2661 | 4.9202 | 59.9878 | 5 | 113.2401 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2386 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2771 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2494 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2745 | 4.9181 | 59.9878 | 5 | 113.2484 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2471 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2854 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2577 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2828 | 4.9181 | 59.9878 | 5 | 113.2567 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2554 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.2938 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.266 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2911 | 4.9181 | 59.982 | 5 | 113.265 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2637 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3021 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2744 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.2996 | 4.9181 | 59.982 | 5 | 113.2734 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2721 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3105 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2827 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3079 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 113.2817 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2804 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3188 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.291 | 12.7529 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3162 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 113.29 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.2887 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3271 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.2993 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3245 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 113.2985 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.297 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3355 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3077 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3329 | 4.9156 | 59.982 | 5 | 113.3068 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.3054 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3438 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.316 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3412 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3151 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.3137 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3521 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3243 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3495 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3234 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.322 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3605 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3327 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3579 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3318 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.3303 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3688 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.341 | 12.7453 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3662 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3401 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.3387 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3772 | 12.8056 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3494 | 12.7414 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3745 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3484 | 12.8085 | 59.9993 | 13 | 113.347 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3855 | 12.8041 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3577 | 12.7414 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3828 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3568 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.3553 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.3938 | 12.8041 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.366 | 12.7382 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3912 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3651 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.3636 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.4022 | 12.8041 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3744 | 12.7382 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.3995 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3734 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.3721 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.4105 | 12.8041 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.3827 | 12.7346 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4078 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3817 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.3804 | 7.3111 | 59.9935 | 5
113.4189 | 12.8009 | 59.9648 | 13 |  |  |  |  | 113.391 | 12.7346 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4163 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.39 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.3887 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.3994 | 12.7327 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4246 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.3984 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.3971 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4077 | 12.7327 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4329 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.4067 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4054 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.416 | 12.7294 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4412 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.415 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4137 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4243 | 12.7294 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4496 | 4.9139 | 59.982 | 5 | 113.4235 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.422 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4327 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4579 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4318 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4304 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.441 | 12.7607 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4662 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4401 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4387 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4493 | 12.7557 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4746 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4484 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.447 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4577 | 12.7557 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4829 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4568 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4554 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.466 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4912 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4651 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4637 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4743 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.4995 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4734 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.472 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4827 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5079 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4818 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4803 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.491 | 12.7524 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5162 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4901 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4888 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.4993 | 12.7487 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5245 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.4984 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.4971 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5077 | 12.7487 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.533 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5067 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.5054 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.516 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5413 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.515 | 12.8142 | 59.9993 | 13 | 113.5137 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5244 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5496 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5234 | 12.8181 | 59.9993 | 13 | 113.5221 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5327 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5579 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5317 | 12.8181 | 59.9993 | 13 | 113.5304 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.541 | 12.7458 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5663 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.54 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 113.5387 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5493 | 12.744 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5746 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5485 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 113.547 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5577 | 12.744 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5829 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5568 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 113.5554 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.566 | 12.7849 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5913 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5651 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 113.5637 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5743 | 12.7849 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.5996 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5734 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 113.572 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5827 | 12.7789 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6079 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5818 | 12.8202 | 59.9993 | 13 | 113.5804 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.591 | 12.7789 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6162 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5901 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.5887 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.5993 | 12.777 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6246 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.5984 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.597 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6077 | 12.777 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6329 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6068 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6053 | 7.3111 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.616 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6412 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6151 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6138 | 7.3126 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6243 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6497 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6234 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6221 | 7.3126 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6327 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.658 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6317 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6304 | 7.3149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.641 | 12.7929 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6663 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.64 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6388 | 7.3149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6493 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6746 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6484 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6471 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6577 | 12.7909 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.683 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6567 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6554 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.666 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6913 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.665 | 12.823 | 59.9993 | 13 | 113.6637 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6743 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.6996 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6735 | 12.8245 | 59.9993 | 13 | 113.6721 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6826 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.708 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6818 | 12.8245 | 59.9993 | 13 | 113.6804 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.691 | 12.7869 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7163 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6901 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.6887 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.6993 | 12.7834 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7246 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.6984 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.697 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7076 | 12.7834 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7329 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7068 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.7054 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.716 | 12.778 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7413 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7151 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.7137 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7243 | 12.778 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7496 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7234 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.722 | 7.3179 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7327 | 12.778 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7579 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7318 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.7305 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.741 | 12.778 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7664 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7401 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.7388 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7493 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7747 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7484 | 12.8264 | 59.9993 | 13 | 113.7471 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7577 | 12.7764 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.783 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7567 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.7554 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.766 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7913 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7651 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.7638 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7743 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.7997 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7734 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.7721 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7827 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.808 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7817 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.7804 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.791 | 12.7719 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.8163 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.79 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.7887 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.7993 | 12.7683 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.8247 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.7985 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.7971 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8076 | 12.7683 | 60.0051 | 13 | [12 empty] | 113.833 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8068 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.8054 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.816 | 12.7652 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8413 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8151 | 12.8288 | 59.9993 | 13 | 113.8137 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8243 | 12.7652 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8497 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8234 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 113.8221 | 7.2459 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8326 | 12.7603 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.858 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8318 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 113.8304 | 7.2488 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.841 | 12.7603 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8663 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8401 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8387 | 7.2488 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8493 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8746 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8484 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.847 | 7.2488 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8576 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8831 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8568 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8555 | 7.2488 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.866 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8914 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8651 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8638 | 7.2511 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8743 | 12.7602 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.8997 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8734 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8721 | 7.2511 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8827 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9081 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8817 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8805 | 7.2511 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.891 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9164 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8901 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8888 | 7.2511 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.8993 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9247 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.8984 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.8971 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9077 | 12.7586 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.933 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.9067 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.9054 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.916 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9414 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.915 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.9138 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9243 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9497 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.9235 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.9221 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9326 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.958 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.9318 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.9304 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.941 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9664 | 4.912 | 59.982 | 5 | 113.9401 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.9387 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9493 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9747 | 4.916 | 59.982 | 5 | 113.9484 | 12.8325 | 59.9993 | 13 | 113.9471 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9576 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.983 | 4.916 | 59.982 | 5 | 113.9568 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 113.9554 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.966 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9913 | 4.916 | 59.982 | 5 | 113.9651 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 113.9637 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9743 | 12.7566 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 113.9998 | 4.916 | 59.982 | 5 | 113.9734 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 113.972 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9826 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0081 | 4.916 | 59.982 | 5 | 113.9818 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 113.9805 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.991 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0164 | 4.916 | 59.982 | 5 | 113.9901 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 113.9888 | 7.2542 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 113.9993 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0248 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 113.9984 | 12.8213 | 59.9993 | 13 | 113.9971 | 7.1752 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0077 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0331 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0067 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 114.0055 | 7.1752 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.016 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0414 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0151 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 114.0138 | 7.1752 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0243 | 12.7536 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0497 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0234 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 114.0221 | 7.1752 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0327 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0581 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0317 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 114.0304 | 7.1752 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.041 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0664 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.04 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 114.0388 | 7.1752 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0493 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0747 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0485 | 12.8241 | 59.9993 | 13 | 114.0471 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0576 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0831 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0568 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.0554 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.066 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0914 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0651 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.0638 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0743 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.0997 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0734 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.0721 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0826 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.108 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0818 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.0804 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.091 | 12.7506 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1165 | 4.9176 | 59.982 | 5 | 114.0901 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.0887 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.0993 | 12.7849 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1248 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.0984 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.0972 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1076 | 12.7849 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1331 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1068 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1055 | 7.1767 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.116 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1415 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1151 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1138 | 7.1797 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1243 | 12.7812 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1498 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1234 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1221 | 7.1797 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1327 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1581 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1317 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1305 | 7.1199 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.141 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1664 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1401 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1388 | 7.1199 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1493 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1748 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1484 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1471 | 7.123 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1577 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1831 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1567 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1554 | 7.123 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.166 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1914 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.165 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1638 | 7.123 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1743 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.1998 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1735 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1721 | 7.123 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1826 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2081 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1818 | 12.8285 | 59.9993 | 13 | 114.1804 | 7.123 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.191 | 12.7741 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2164 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1901 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.1888 | 7.123 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.1993 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2247 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.1984 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.1971 | 7.1263 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2076 | 12.7705 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2332 | 4.9176 | 59.9878 | 5 | 114.2068 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.2054 | 7.1263 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.216 | 12.7694 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2415 | 4.9143 | 59.9878 | 5 | 114.2151 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.2137 | 7.1263 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2243 | 12.7694 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2498 | 4.9143 | 59.9878 | 5 | 114.2234 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.2222 | 7.1263 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2327 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2581 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2318 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.2305 | 7.1263 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.241 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2665 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2401 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.2388 | 7.1263 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2493 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2748 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2484 | 12.831 | 59.9993 | 13 | 114.2472 | 7.1294 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2577 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2831 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2567 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.2555 | 7.1294 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.266 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2915 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2651 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.2638 | 7.1321 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2743 | 12.7666 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.2998 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2734 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.2721 | 7.1321 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2827 | 12.7649 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3081 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2817 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.2805 | 7.1321 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.291 | 12.7649 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3164 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.29 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.2888 | 7.1321 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.2993 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3248 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.2985 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.2971 | 7.1321 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3076 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3331 | 4.9119 | 59.9878 | 5 | 114.3068 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3054 | 7.1321 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.316 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3414 | 4.9098 | 59.9878 | 5 | 114.3151 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3138 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3243 | 12.7809 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3499 | 4.9098 | 59.9878 | 5 | 114.3234 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3221 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3326 | 12.7781 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3582 | 4.9065 | 59.9878 | 5 | 114.3318 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3304 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.341 | 12.7781 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3665 | 4.9065 | 59.9878 | 5 | 114.3401 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3389 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3493 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3748 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 114.3484 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3472 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3577 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3832 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 114.3568 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3555 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.366 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3915 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 114.3651 | 12.833 | 59.9993 | 13 | 114.3638 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3743 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.3998 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 114.3734 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 114.3722 | 7.1347 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3827 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4082 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 114.3817 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 114.3805 | 7.1374 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.391 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4165 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 114.3901 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 114.3888 | 7.1374 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.3993 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4248 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 114.3984 | 12.8353 | 59.9993 | 13 | 114.3971 | 7.1406 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4077 | 12.7716 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4331 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 114.4067 | 12.8394 | 59.9993 | 13 | 114.4055 | 7.1406 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.416 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4415 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 114.4152 | 12.8394 | 59.9993 | 13 | 114.4138 | 7.1406 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4243 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4498 | 4.9019 | 59.9878 | 5 | 114.4235 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4221 | 7.1406 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4326 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4581 | 4.8987 | 59.9878 | 5 | 114.4318 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4305 | 7.143 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.441 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4664 | 4.8987 | 59.9878 | 5 | 114.4401 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4388 | 7.143 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4493 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4749 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 114.4484 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4471 | 7.143 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4576 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4832 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 114.4568 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4554 | 7.143 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.466 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4915 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 114.4651 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4639 | 7.143 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4743 | 12.8082 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.4999 | 4.8953 | 59.9878 | 5 | 114.4734 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4722 | 7.143 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4827 | 12.805 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5082 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 114.4818 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4805 | 7.1446 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.491 | 12.805 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5165 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 114.4901 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4889 | 7.1446 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.4993 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5248 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 114.4984 | 12.8411 | 59.9993 | 13 | 114.4972 | 7.1446 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5077 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5332 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 114.5067 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 114.5055 | 7.1446 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.516 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5415 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 114.5151 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 114.5138 | 7.1446 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5243 | 12.8021 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5498 | 4.8925 | 59.9878 | 5 | 114.5234 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 114.5222 | 7.1446 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5327 | 12.8006 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5582 | 4.8903 | 59.9878 | 5 | 114.5317 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 114.5305 | 7.1473 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.541 | 12.8006 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5665 | 4.8903 | 59.9878 | 5 | 114.5402 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 114.5388 | 7.1473 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5493 | 12.797 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5748 | 4.8879 | 59.9878 | 5 | 114.5485 | 12.8426 | 59.9993 | 13 | 114.5471 | 7.149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5576 | 12.797 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5831 | 4.8879 | 59.9878 | 5 | 114.5568 | 12.8259 | 59.9993 | 13 | 114.5555 | 7.149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.566 | 12.7948 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5916 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 114.5651 | 12.8259 | 59.9993 | 13 | 114.5638 | 7.149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5743 | 12.7948 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.5999 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 114.5734 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 114.5721 | 7.149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5826 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6082 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 114.5818 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 114.5804 | 7.149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.591 | 12.7934 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6166 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 114.5901 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 114.5889 | 7.149 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.5993 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6249 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 114.5984 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 114.5972 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6077 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6332 | 4.8858 | 59.9878 | 5 | 114.6068 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 114.6055 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.616 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6415 | 4.8833 | 59.9878 | 5 | 114.6151 | 12.8283 | 59.9993 | 13 | 114.6139 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6243 | 12.7907 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6499 | 4.8833 | 59.9878 | 5 | 114.6234 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6222 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6327 | 12.7861 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6582 | 4.8817 | 59.9878 | 5 | 114.6317 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6305 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.641 | 12.7861 | 59.9993 | 13 | [12 empty] | 114.6665 | 4.8817 | 59.9878 | 5 | 114.6401 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6388 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6493 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.6749 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 114.6484 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6472 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6577 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.6832 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 114.6567 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6555 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.666 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.6915 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 114.6652 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6638 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6743 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.6998 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 114.6735 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6722 | 7.1515 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6826 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7083 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 114.6818 | 12.8069 | 59.9993 | 13 | 114.6805 | 7.1558 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.691 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7166 | 4.8791 | 59.9878 | 5 | 114.6901 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 114.6888 | 7.1558 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.6993 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7249 | 4.8741 | 59.9878 | 5 | 114.6984 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 114.6971 | 7.1577 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7077 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7332 | 4.8741 | 59.9878 | 5 | 114.7068 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 114.7056 | 7.1577 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.716 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7416 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7151 | 12.8092 | 59.9993 | 13 | 114.7139 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7243 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7499 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7234 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 114.7222 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7327 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7582 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7318 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 114.7305 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.741 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7666 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7401 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 114.7389 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7493 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7749 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7484 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 114.7472 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7577 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7832 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7567 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 114.7555 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.766 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7915 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7651 | 12.8132 | 59.9993 | 13 | 114.7638 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7743 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.7999 | 4.8717 | 59.9878 | 5 | 114.7734 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.7722 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7827 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8082 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 114.7817 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.7805 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.791 | 12.779 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8165 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 114.7902 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.7888 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.7993 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.825 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 114.7985 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.7972 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8077 | 12.7767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8333 | 4.8667 | 59.9878 | 5 | 114.8068 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.8055 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.816 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8416 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 114.8151 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.8138 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8243 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8499 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 114.8234 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.8221 | 7.1072 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8327 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8583 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 114.8318 | 12.816 | 59.9993 | 13 | 114.8306 | 7.1118 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.841 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8666 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 114.8401 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 114.8389 | 7.1118 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8493 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8749 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 114.8484 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 114.8472 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8577 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8833 | 4.8642 | 59.9878 | 5 | 114.8568 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 114.8556 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.866 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8916 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 114.8651 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 114.8639 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8744 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.8999 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 114.8734 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 114.8722 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8827 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9082 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 114.8817 | 12.818 | 59.9993 | 13 | 114.8805 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.891 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9166 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 114.8901 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.8889 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.8994 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9249 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 114.8984 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.8972 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9077 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9332 | 4.8592 | 59.9878 | 5 | 114.9067 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9055 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.916 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9415 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 114.9152 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9138 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9243 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.95 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 114.9235 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9222 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9327 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9583 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 114.9318 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9305 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.941 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9666 | 4.8557 | 59.9878 | 5 | 114.9401 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9388 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9494 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.975 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9484 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9473 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9577 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9833 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9568 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9556 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.966 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9916 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9651 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9639 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9744 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 114.9999 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9734 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9722 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9827 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0083 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9818 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9806 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.991 | 12.7733 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0166 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9901 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9889 | 7.1141 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 114.9994 | 12.772 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0249 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 114.9984 | 12.8231 | 59.9993 | 13 | 114.9972 | 7.1157 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0077 | 12.772 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0333 | 4.8516 | 59.9878 | 5 | 115.0067 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 115.0055 | 7.1157 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.016 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0416 | 4.8459 | 59.9878 | 5 | 115.0151 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 115.0139 | 7.1181 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0244 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0499 | 4.8459 | 59.9878 | 5 | 115.0234 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 115.0222 | 7.1181 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0327 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0582 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0317 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 115.0305 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.041 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0667 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0402 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 115.0389 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0494 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.075 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0485 | 12.827 | 59.9993 | 13 | 115.0472 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0577 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0833 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0568 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.0555 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.066 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.0917 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0651 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.0638 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0744 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0735 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.0723 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0827 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1083 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0818 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.0806 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.091 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1166 | 4.8435 | 59.9878 | 5 | 115.0901 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.0889 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.0994 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.125 | 4.8389 | 59.9878 | 5 | 115.0984 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.0973 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1077 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1333 | 4.8389 | 59.9878 | 5 | 115.1068 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.1056 | 7.1213 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.116 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1416 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 115.1151 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.1139 | 7.0514 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1244 | 12.767 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1499 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 115.1234 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.1222 | 7.0514 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1327 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1583 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 115.1317 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.1306 | 7.0514 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1411 | 12.7673 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1666 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 115.1401 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.1389 | 7.0514 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1494 | 12.7613 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1749 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 115.1484 | 12.8308 | 59.9993 | 13 | 115.1472 | 7.0514 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1577 | 12.7613 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1833 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 115.1567 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 115.1555 | 7.0514 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.166 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.1917 | 4.8309 | 59.9878 | 5 | 115.1652 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 115.1639 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1744 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2 | 4.8309 | 59.9878 | 5 | 115.1735 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 115.1722 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1827 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2083 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 115.1818 | 12.8314 | 59.9993 | 13 | 115.1805 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.191 | 12.7574 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2167 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 115.1901 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 115.1888 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.1994 | 12.778 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.225 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 115.1985 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 115.1973 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2077 | 12.778 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2333 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 115.2068 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 115.2056 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2161 | 12.778 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2417 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 115.2151 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 115.2139 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2244 | 12.778 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.25 | 4.8285 | 59.9878 | 5 | 115.2234 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 115.2223 | 7.0541 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2327 | 12.778 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2583 | 4.8264 | 59.9878 | 5 | 115.2318 | 12.8341 | 59.9993 | 13 | 115.2306 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2411 | 12.778 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2666 | 4.8264 | 59.9878 | 5 | 115.2401 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2389 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2494 | 12.7717 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.275 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 115.2484 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2472 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2577 | 12.7717 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2833 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 115.2567 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2556 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2661 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.2916 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 115.2651 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2639 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2744 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 115.2734 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2722 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2827 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3083 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 115.2817 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2806 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.291 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3167 | 4.8201 | 59.9878 | 5 | 115.2902 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2889 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.2994 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.325 | 4.8176 | 59.9878 | 5 | 115.2985 | 12.8368 | 59.9993 | 13 | 115.2972 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3077 | 12.7909 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3334 | 4.8176 | 59.9878 | 5 | 115.3068 | 12.8409 | 59.9993 | 13 | 115.3055 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3161 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3417 | 4.8152 | 59.9878 | 5 | 115.3151 | 12.8409 | 59.9993 | 13 | 115.314 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3244 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.35 | 4.8152 | 59.9878 | 5 | 115.3235 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3223 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3327 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3584 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 115.3318 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3306 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3411 | 12.7884 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3667 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 115.3401 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3389 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3494 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.375 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 115.3484 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3473 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3577 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3833 | 4.8127 | 59.9878 | 5 | 115.3568 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3556 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3661 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.3917 | 4.8106 | 59.9878 | 5 | 115.3651 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3639 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3744 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4 | 4.8106 | 59.9878 | 5 | 115.3734 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3722 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3827 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4083 | 4.8081 | 59.9878 | 5 | 115.3817 | 12.8431 | 59.9993 | 13 | 115.3806 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3911 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4166 | 4.8081 | 59.9878 | 5 | 115.3901 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 115.3889 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.3994 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.425 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 115.3984 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 115.3972 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4077 | 12.7836 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4333 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 115.4067 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 115.4056 | 7.0032 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4161 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4417 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 115.4152 | 12.8456 | 59.9993 | 13 | 115.4139 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4244 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4501 | 4.8047 | 59.9878 | 5 | 115.4235 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 115.4222 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4327 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4584 | 4.8022 | 59.9878 | 5 | 115.4318 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 115.4305 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4411 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4667 | 4.8022 | 59.9878 | 5 | 115.4401 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 115.439 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4494 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.475 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 115.4485 | 12.8478 | 59.9993 | 13 | 115.4473 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4577 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4834 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 115.4568 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.4556 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4661 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.4917 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 115.4651 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.464 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4744 | 12.776 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5 | 4.7993 | 59.9878 | 5 | 115.4734 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.4723 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4828 | 12.7712 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5084 | 4.7968 | 59.9878 | 5 | 115.4818 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.4806 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4911 | 12.7712 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5167 | 4.7968 | 59.9878 | 5 | 115.4901 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.4889 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.4994 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.525 | 4.794 | 59.9878 | 5 | 115.4984 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.4973 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5078 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5333 | 4.794 | 59.9878 | 5 | 115.5067 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5056 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5161 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5417 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 115.5151 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5139 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5244 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.55 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 115.5234 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5222 | 7.0049 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5327 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5583 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 115.5317 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5306 | 7.0075 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5411 | 12.7687 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5668 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 115.5402 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5389 | 7.0075 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5494 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5751 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 115.5485 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5472 | 7.0075 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5578 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5834 | 4.7915 | 59.9878 | 5 | 115.5568 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5557 | 7.0075 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5661 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.5917 | 4.7861 | 59.9878 | 5 | 115.5651 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.564 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5744 | 12.7628 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6001 | 4.7861 | 59.9878 | 5 | 115.5734 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5723 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5828 | 12.7896 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6084 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 115.5818 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5806 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5911 | 12.7896 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6167 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 115.5901 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.589 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.5994 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.625 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 115.5984 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.5973 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6078 | 12.7895 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6334 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 115.6068 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.6056 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6161 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6417 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 115.6151 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.6139 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6244 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.65 | 4.7831 | 59.9878 | 5 | 115.6234 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.6223 | 7.0106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6328 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6584 | 4.7799 | 59.9878 | 5 | 115.6317 | 12.8478 | 60.0051 | 13 | 115.6306 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6411 | 12.7849 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6667 | 4.7799 | 59.9878 | 5 | 115.6401 | 12.8432 | 60.0051 | 13 | 115.6389 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6494 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.675 | 4.7774 | 59.9878 | 5 | 115.6484 | 12.8432 | 60.0051 | 13 | 115.6473 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6578 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6833 | 4.7774 | 59.9878 | 5 | 115.6567 | 12.8397 | 60.0051 | 13 | 115.6556 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6661 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.6918 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 115.665 | 12.8397 | 60.0051 | 13 | 115.6639 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6744 | 12.7829 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7001 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 115.6735 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.6722 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6828 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7084 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 115.6818 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.6807 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6911 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7168 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 115.6901 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.689 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.6994 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7251 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 115.6984 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.6973 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7078 | 12.7763 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7334 | 5.0071 | 59.9878 | 5 | 115.7068 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7057 | 7.0134 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7161 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7417 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 115.7151 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.714 | 7.0151 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7244 | 12.7738 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7501 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 115.7234 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7223 | 7.0151 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7328 | 12.7714 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7584 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 115.7318 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7306 | 6.9649 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7411 | 12.7714 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7667 | 5.0052 | 59.9878 | 5 | 115.7401 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.739 | 6.9649 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7495 | 12.768 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7751 | 5.0029 | 59.9878 | 5 | 115.7484 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7473 | 6.9682 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7578 | 12.768 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7834 | 5.0029 | 59.9878 | 5 | 115.7567 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7556 | 6.9682 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7661 | 12.768 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.7917 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 115.765 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7639 | 6.9682 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7744 | 12.768 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 115.7734 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7723 | 6.9682 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7828 | 12.7643 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8085 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 115.7817 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7806 | 6.971 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7911 | 12.7643 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8168 | 4.9994 | 59.9878 | 5 | 115.79 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7889 | 6.971 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.7994 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8251 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 115.7985 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.7972 | 6.971 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8078 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8335 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 115.8068 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.8057 | 6.971 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8161 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8418 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 115.8151 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.814 | 6.971 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8245 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8501 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 115.8234 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.8223 | 6.971 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8328 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8584 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 115.8318 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.8307 | 6.9737 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8411 | 12.7598 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8668 | 4.9975 | 59.9878 | 5 | 115.8401 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.839 | 6.9737 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8495 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8751 | 4.9942 | 59.9878 | 5 | 115.8484 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.8473 | 6.9737 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8578 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8834 | 4.9942 | 59.9878 | 5 | 115.8567 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.8556 | 6.9737 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8661 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.8917 | 4.9919 | 59.9878 | 5 | 115.8651 | 12.8373 | 60.0051 | 13 | 115.864 | 6.9737 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8745 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9001 | 4.9919 | 59.9878 | 5 | 115.8734 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 115.8723 | 6.9737 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8828 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9084 | 4.9921 | 59.9878 | 5 | 115.8817 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 115.8806 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8911 | 12.7513 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9167 | 4.9921 | 59.9878 | 5 | 115.89 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 115.889 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.8994 | 12.775 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9252 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.8984 | 12.8334 | 60.0051 | 13 | 115.8973 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9078 | 12.775 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9335 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.9067 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9056 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9161 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9418 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.915 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9139 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9245 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9501 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.9235 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9224 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9328 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9585 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.9318 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9307 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9411 | 12.7713 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9668 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.9401 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.939 | 6.9777 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9495 | 12.7661 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9751 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.9484 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9473 | 6.9811 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9578 | 12.7661 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9835 | 4.9901 | 59.9878 | 5 | 115.9567 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9557 | 6.9811 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9661 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 115.9918 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 115.9651 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.964 | 6.9811 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9745 | 12.8034 | 59.9935 | 13 | [12 empty] | 116.0001 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 115.9734 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9723 | 6.9811 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9828 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0084 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 115.9817 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9806 | 6.9869 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9911 | 12.8001 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0168 | 4.9879 | 59.9878 | 5 | 115.9901 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.989 | 6.9869 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 115.9995 | 12.797 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0251 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 115.9984 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 115.9973 | 6.9869 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0078 | 12.797 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0334 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0067 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 116.0056 | 6.9869 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0161 | 12.797 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0419 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.015 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 116.014 | 6.9869 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0245 | 12.797 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0502 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0234 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 116.0223 | 6.9869 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0328 | 12.797 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0585 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0317 | 12.8307 | 60.0051 | 13 | 116.0306 | 6.9887 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0411 | 12.797 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0668 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.04 | 12.8279 | 60.0051 | 13 | 116.0389 | 6.9887 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0495 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0752 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0483 | 12.8279 | 60.0051 | 13 | 116.0474 | 6.9904 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0578 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0835 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0568 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.0557 | 6.9904 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0662 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.0918 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0651 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.064 | 6.9904 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0745 | 12.7954 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1001 | 4.9837 | 59.9878 | 5 | 116.0734 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.0724 | 6.9904 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0828 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1085 | 4.9813 | 59.9878 | 5 | 116.0817 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.0807 | 6.9925 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0912 | 12.7929 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1168 | 4.9813 | 59.9878 | 5 | 116.0901 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.089 | 6.9925 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.0995 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1251 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.0984 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.0973 | 6.9925 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1078 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1335 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1067 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.1057 | 6.9925 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1161 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1418 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1151 | 12.8257 | 60.0051 | 13 | 116.114 | 6.9951 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1245 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1501 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1234 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1223 | 6.9951 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1328 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1584 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1317 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1306 | 6.9982 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1412 | 12.7902 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1669 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.14 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.139 | 6.9982 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1495 | 12.7869 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1752 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1483 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1473 | 6.9982 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1578 | 12.7869 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1835 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1567 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1556 | 6.9982 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1662 | 12.7843 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.1919 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.165 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1641 | 6.9982 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1745 | 12.7843 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2002 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1733 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1724 | 6.9982 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1828 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2085 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1818 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1807 | 7.0014 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1912 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2168 | 4.9771 | 59.9878 | 5 | 116.1901 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.189 | 7.0014 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.1995 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2252 | 4.9747 | 59.9878 | 5 | 116.1984 | 12.8215 | 60.0051 | 13 | 116.1974 | 7.0031 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2079 | 12.7812 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2335 | 4.9747 | 59.9878 | 5 | 116.2067 | 12.8193 | 60.0051 | 13 | 116.2057 | 7.0031 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2162 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2418 | 4.9724 | 59.9878 | 5 | 116.2151 | 12.8193 | 60.0051 | 13 | 116.214 | 6.9239 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2245 | 12.8046 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2502 | 4.9724 | 59.9878 | 5 | 116.2234 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 116.2223 | 6.9239 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2328 | 12.7996 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2585 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.2317 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 116.2307 | 6.8546 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2412 | 12.7996 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2668 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.24 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 116.239 | 6.8546 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2495 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2751 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.2484 | 12.8169 | 60.0051 | 13 | 116.2473 | 6.8546 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2578 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2836 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.2567 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.2557 | 6.8546 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2662 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.2919 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.265 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.264 | 6.8573 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2745 | 12.7988 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3002 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.2733 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.2723 | 6.8573 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2829 | 12.8384 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3085 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.2817 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.2806 | 6.8106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2912 | 12.8384 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3169 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.29 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.2891 | 6.8106 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.2995 | 12.8355 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3252 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.2983 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.2974 | 6.8139 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3079 | 12.8355 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3335 | 4.9697 | 59.9878 | 5 | 116.3068 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.3057 | 6.8139 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3162 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3419 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 116.3151 | 12.8053 | 60.0051 | 13 | 116.3141 | 6.8139 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3245 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3502 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 116.3234 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 116.3224 | 6.8139 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3329 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3585 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 116.3317 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 116.3307 | 6.8139 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3412 | 12.8261 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3668 | 4.9677 | 59.9878 | 5 | 116.34 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 116.339 | 6.8139 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3495 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3752 | 4.9645 | 59.9878 | 5 | 116.3484 | 12.8026 | 60.0051 | 13 | 116.3474 | 6.8167 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3579 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3835 | 4.9645 | 59.9878 | 5 | 116.3567 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 116.3557 | 6.8167 | 59.9935 | 5
[8 empty] | 116.3662 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.3918 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.365 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 116.364 | 6.8188 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.3745 | 12.8239 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4003 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.3734 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 116.3723 | 6.8188 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.3829 | 12.8195 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4086 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.3817 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 116.3807 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.3912 | 12.8195 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4169 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.39 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.389 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.3996 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4252 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.3983 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.3973 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4079 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4336 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.4067 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4056 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4162 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4419 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.415 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4141 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4246 | 12.8174 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4502 | 4.9622 | 59.9878 | 5 | 116.4233 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4224 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4329 | 12.8134 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4586 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 116.4316 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4307 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4412 | 12.8134 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4669 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 116.4401 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4391 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4496 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4752 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 116.4484 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4474 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4579 | 12.8112 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4835 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 116.4567 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4557 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4662 | 12.8542 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.4919 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 116.465 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.464 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4746 | 12.8542 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 116.5002 | 4.9595 | 59.9878 | 5 | 116.4734 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4724 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4829 | 12.8497 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5085 | 4.956 | 59.9878 | 5 | 116.4817 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4807 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4912 | 12.8497 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.517 | 4.956 | 59.9878 | 5 | 116.49 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.489 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.4996 | 12.8438 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5253 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 116.4984 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.4973 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5079 | 12.8438 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5336 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 116.5067 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5057 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5162 | 12.8438 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5419 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 116.515 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.514 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5246 | 12.8438 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5503 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 116.5233 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5223 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5329 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5586 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 116.5316 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5306 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5413 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5669 | 4.9539 | 59.9878 | 5 | 116.54 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5391 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5496 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5752 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.5483 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5474 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5579 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5836 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.5566 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5557 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5663 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.5919 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.5651 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5641 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5746 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6002 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.5734 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5724 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5829 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6086 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.5817 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5807 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5913 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6169 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.59 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.589 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.5996 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6252 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.5984 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.5974 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6079 | 12.8796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6335 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.6067 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.6057 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6163 | 12.8768 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.642 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.615 | 12.7999 | 60.0051 | 13 | 116.614 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6246 | 12.8768 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6503 | 4.9519 | 59.9878 | 5 | 116.6233 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6223 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6329 | 12.8749 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6586 | 4.9498 | 59.9878 | 5 | 116.6317 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6307 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6413 | 12.8749 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.667 | 4.9498 | 59.9878 | 5 | 116.64 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.639 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6496 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6753 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 116.6483 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6473 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.658 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6836 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 116.6566 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6556 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6663 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.6919 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 116.665 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6641 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6746 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7003 | 4.9466 | 59.9878 | 5 | 116.6733 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6724 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.683 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7086 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.6816 | 12.7935 | 60.0051 | 13 | 116.6807 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6913 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7169 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.6901 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.6891 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.6996 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7253 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.6984 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.6974 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.708 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7336 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.7067 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7057 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7163 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7419 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.715 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.714 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7246 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7502 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.7233 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7224 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.733 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7587 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.7317 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7307 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7413 | 12.8732 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.767 | 4.9435 | 59.9878 | 5 | 116.74 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.739 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7497 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7753 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 116.7483 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7473 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.758 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.7836 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 116.7567 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7557 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7663 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.792 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 116.765 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.764 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7747 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8003 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 116.7733 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7723 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.783 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8086 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 116.7816 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7806 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7913 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.817 | 4.9407 | 59.9878 | 5 | 116.79 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7891 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.7997 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8253 | 4.9383 | 59.9878 | 5 | 116.7983 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.7974 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.808 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8336 | 4.9383 | 59.9878 | 5 | 116.8066 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8057 | 6.8207 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8163 | 12.8688 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8419 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.8149 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8141 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8247 | 12.8688 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8503 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.8234 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8224 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.833 | 12.8688 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8586 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.8317 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8307 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8413 | 12.8688 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8669 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.84 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.839 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8497 | 12.8688 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8754 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.8483 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8474 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.858 | 12.8688 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.8837 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.8567 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8557 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8664 | 12.8661 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.892 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.865 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.864 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8747 | 12.8661 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9003 | 4.9363 | 59.9878 | 5 | 116.8733 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8723 | 6.8233 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.883 | 12.8633 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9087 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 116.8817 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8807 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8914 | 12.8633 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.917 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 116.89 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.889 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.8997 | 12.8633 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9253 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 116.8983 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.8973 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.908 | 12.8633 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9337 | 4.9335 | 59.9878 | 5 | 116.9066 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.9056 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9164 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.942 | 4.9312 | 59.9878 | 5 | 116.9149 | 12.7913 | 60.0051 | 13 | 116.9141 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9247 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9503 | 4.9312 | 59.9878 | 5 | 116.9233 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9224 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.933 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9586 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 116.9316 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9307 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9414 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.967 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 116.9399 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9391 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9497 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9753 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 116.9484 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9474 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.958 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9836 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 116.9567 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9557 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9664 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 116.9921 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 116.965 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.964 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9747 | 12.8632 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0004 | 4.928 | 59.9878 | 5 | 116.9733 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9724 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9831 | 12.8615 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0087 | 4.9258 | 59.9878 | 5 | 116.9817 | 12.8045 | 60.0051 | 13 | 116.9807 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9914 | 12.8615 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.017 | 4.9258 | 59.9878 | 5 | 116.99 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 116.989 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 116.9997 | 12.8615 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0254 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 116.9983 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 116.9973 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0081 | 12.8615 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0337 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 117.0066 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 117.0057 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0164 | 12.8615 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.042 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 117.015 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 117.014 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0247 | 12.8615 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0503 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 117.0233 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 117.0223 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0331 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0587 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 117.0316 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 117.0306 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0414 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.067 | 4.9238 | 59.9878 | 5 | 117.0399 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 117.0391 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0497 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0753 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 117.0483 | 12.8038 | 60.0051 | 13 | 117.0474 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0581 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.0837 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 117.0566 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.0557 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0664 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.092 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 117.0649 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.0641 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0747 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1003 | 4.9216 | 59.9878 | 5 | 117.0734 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.0724 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0831 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1086 | 4.9188 | 59.9878 | 5 | 117.0817 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.0807 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0914 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1171 | 4.9188 | 59.9878 | 5 | 117.09 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.089 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.0998 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1254 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 117.0983 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.0974 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1081 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1337 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 117.1066 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1057 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1164 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1421 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 117.115 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.114 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1248 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1504 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 117.1233 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1224 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1331 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1587 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 117.1316 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1307 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1414 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.167 | 4.9169 | 59.9878 | 5 | 117.14 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.139 | 6.8289 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1498 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1754 | 4.9137 | 59.9878 | 5 | 117.1483 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1473 | 6.8275 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1581 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.1837 | 4.9137 | 59.9878 | 5 | 117.1566 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1558 | 6.8275 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1664 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.192 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.1649 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1641 | 6.8294 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1748 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2004 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.1733 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1724 | 6.8294 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1831 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2087 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.1816 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1807 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1914 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.217 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.1899 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1891 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.1998 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2253 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.1982 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.1974 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2081 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2338 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.2067 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.2057 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2165 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2421 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.215 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.214 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2248 | 12.882 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2504 | 4.9087 | 59.9878 | 5 | 117.2233 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.2224 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2331 | 12.8801 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2587 | 4.9041 | 59.9878 | 5 | 117.2316 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.2307 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2415 | 12.8801 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2671 | 4.9041 | 59.9878 | 5 | 117.24 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.239 | 6.8309 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2498 | 12.8801 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2754 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.2483 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 117.2474 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2581 | 12.8801 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2837 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.2566 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.2557 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2665 | 12.8771 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.2921 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.265 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.264 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2748 | 12.8771 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3004 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.2733 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.2723 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2831 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3087 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.2816 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.2808 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2915 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.317 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.2899 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.2891 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.2998 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3254 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.2982 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.2974 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3081 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3337 | 4.9006 | 59.9878 | 5 | 117.3066 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.3057 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3165 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.342 | 4.8954 | 59.9878 | 5 | 117.3149 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.3141 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3248 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3505 | 4.8954 | 59.9878 | 5 | 117.3232 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.3224 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3332 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3588 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 117.3317 | 12.801 | 60.0051 | 13 | 117.3307 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3415 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3671 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 117.34 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.339 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3498 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3754 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 117.3483 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.3474 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3582 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3838 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 117.3566 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.3557 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3665 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.3921 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 117.365 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.364 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3748 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4004 | 4.8932 | 59.9878 | 5 | 117.3733 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.3724 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3832 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4088 | 4.8905 | 59.9878 | 5 | 117.3816 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.3807 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3915 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4171 | 4.8905 | 59.9878 | 5 | 117.3899 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.389 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.3998 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4254 | 4.8882 | 59.9878 | 5 | 117.3983 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.3973 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4082 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4337 | 4.8882 | 59.9878 | 5 | 117.4066 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4058 | 6.8342 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4165 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4421 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 117.4149 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4141 | 6.8361 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4249 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4504 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 117.4232 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4224 | 6.8361 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4332 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4587 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 117.4316 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4307 | 6.8361 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4415 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.467 | 4.8854 | 59.9878 | 5 | 117.4399 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4391 | 6.8361 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4499 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4755 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 117.4482 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4474 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4582 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4838 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 117.4567 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4557 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4665 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.4921 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 117.465 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.464 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4749 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5005 | 4.8834 | 59.9878 | 5 | 117.4733 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4724 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4832 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5088 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 117.4816 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4807 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4915 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5171 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 117.4899 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.489 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.4999 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5254 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 117.4983 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.4974 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5082 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5338 | 4.8774 | 59.9878 | 5 | 117.5066 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5057 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5165 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5421 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 117.5149 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.514 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5249 | 12.8746 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5504 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 117.5233 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5223 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5332 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5588 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 117.5316 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5308 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5416 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5671 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 117.5399 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5391 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5499 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5754 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 117.5482 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5474 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5582 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5837 | 4.8759 | 59.9878 | 5 | 117.5566 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5557 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5666 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.5922 | 4.8713 | 59.9878 | 5 | 117.5649 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5641 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5749 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6005 | 4.8713 | 59.9878 | 5 | 117.5732 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5724 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5832 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6088 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.5815 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5807 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5916 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6172 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.59 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.589 | 6.8378 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.5999 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6255 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.5983 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.5974 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6082 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6338 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.6066 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6057 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6166 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6421 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.6149 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.614 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6249 | 12.8735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6505 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.6233 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6224 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6332 | 12.8726 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6588 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.6316 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6307 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6416 | 12.8726 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6671 | 4.8687 | 59.9878 | 5 | 117.6399 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.639 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6499 | 12.8726 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6755 | 4.8659 | 59.9878 | 5 | 117.6483 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6473 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6583 | 12.8726 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6838 | 4.8659 | 59.9878 | 5 | 117.6566 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6558 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6666 | 12.8726 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.6921 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.6649 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6641 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6749 | 12.8726 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7004 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.6732 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6724 | 6.8374 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6833 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7089 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.6815 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6807 | 6.8114 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6916 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7172 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.6899 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6891 | 6.8114 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.6999 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7255 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.6982 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.6974 | 6.7775 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7083 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7338 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.7065 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7057 | 6.7775 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7166 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7422 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.715 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.714 | 6.7775 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7249 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7505 | 4.8596 | 59.9878 | 5 | 117.7233 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7224 | 6.7775 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7333 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7588 | 4.8568 | 59.9878 | 5 | 117.7316 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7307 | 6.7775 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7416 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7672 | 4.8568 | 59.9878 | 5 | 117.7399 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.739 | 6.7775 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7499 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7755 | 4.855 | 59.9878 | 5 | 117.7483 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7474 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7583 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7838 | 4.855 | 59.9878 | 5 | 117.7566 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7557 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7666 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.7921 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 117.7649 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.764 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.775 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.8005 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 117.7732 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7723 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7833 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.8088 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 117.7816 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7808 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.7916 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.8171 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 117.7899 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7891 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.8256 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 117.7982 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.7974 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8083 | 12.8716 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 117.8339 | 4.8518 | 59.9878 | 5 | 117.8065 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8057 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8167 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8422 | 4.849 | 59.9878 | 5 | 117.8149 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8141 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.825 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8505 | 4.849 | 59.9878 | 5 | 117.8232 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8224 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8333 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8589 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 117.8315 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8307 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8416 | 12.8716 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8672 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 117.84 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.839 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.85 | 12.8663 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8755 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 117.8483 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8474 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8583 | 12.8663 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8839 | 4.8462 | 59.9878 | 5 | 117.8566 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8557 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8666 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.8922 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 117.8649 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.864 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.875 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9005 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 117.8732 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8724 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8833 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9088 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 117.8816 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8807 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.8917 | 12.8615 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9172 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 117.8899 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.889 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9255 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 117.8982 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.8973 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9083 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9338 | 4.8439 | 59.9878 | 5 | 117.9066 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9058 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9167 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9421 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 117.9149 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9141 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.925 | 12.8546 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9506 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 117.9232 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9224 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9333 | 12.8533 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9589 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 117.9315 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9307 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9417 | 12.8533 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9672 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 117.9399 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9391 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.95 | 12.8514 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9756 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 117.9482 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9474 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9583 | 12.8514 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9839 | 4.8392 | 59.9878 | 5 | 117.9565 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9557 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9667 | 12.849 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 117.9922 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 117.9648 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.964 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.975 | 12.849 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0005 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 117.9733 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9724 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9833 | 12.8448 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0089 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 117.9816 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9807 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 117.9917 | 12.8448 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0172 | 4.836 | 59.9878 | 5 | 117.9899 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.989 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118 | 12.8419 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0255 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 117.9982 | 12.8056 | 60.0051 | 13 | 117.9974 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0083 | 12.8419 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0339 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0066 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 118.0057 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0167 | 12.8374 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0422 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0149 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 118.014 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.025 | 12.8374 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0505 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0232 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 118.0223 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0334 | 12.8977 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0588 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0316 | 12.8043 | 60.0051 | 13 | 118.0308 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0417 | 12.8977 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0673 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0399 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 118.0391 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.05 | 12.896 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0756 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0482 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 118.0474 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0583 | 12.896 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0839 | 4.8302 | 59.9878 | 5 | 118.0565 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 118.0557 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0667 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.0923 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 118.0648 | 12.8019 | 60.0051 | 13 | 118.0641 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.075 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1006 | 4.828 | 59.9878 | 5 | 118.0732 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.0724 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0833 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1089 | 4.826 | 59.9878 | 5 | 118.0815 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.0807 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.0917 | 12.8958 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1172 | 4.826 | 59.9878 | 5 | 118.0898 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.089 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1 | 12.8869 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1256 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.0983 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.0974 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1084 | 12.8869 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1339 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1066 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1057 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1167 | 12.8827 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1422 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1149 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.114 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.125 | 12.8827 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1506 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1232 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1224 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1334 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1589 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1316 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1307 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1417 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1672 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1399 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.139 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.15 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1755 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1482 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1473 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1584 | 12.8811 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.184 | 4.824 | 59.9878 | 5 | 118.1565 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1558 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1667 | 12.8736 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.1923 | 4.8181 | 59.9878 | 5 | 118.1649 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1641 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.175 | 12.8736 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2006 | 4.8181 | 59.9878 | 5 | 118.1732 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1724 | 6.7498 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1834 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2089 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.1815 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1807 | 6.7475 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.1917 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2173 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.1898 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1891 | 6.7475 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2256 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.1982 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.1974 | 6.7475 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2084 | 12.8712 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2339 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.2065 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2057 | 6.7475 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2167 | 12.869 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2423 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.2148 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.214 | 6.7449 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2251 | 12.869 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2506 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.2233 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2224 | 6.7449 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2334 | 12.864 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2589 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.2316 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2307 | 6.7449 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2417 | 12.864 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2672 | 4.8158 | 59.9878 | 5 | 118.2399 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.239 | 6.7449 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2501 | 12.864 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2756 | 4.8138 | 59.9878 | 5 | 118.2482 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2474 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2584 | 12.864 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2839 | 4.8138 | 59.9878 | 5 | 118.2565 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2557 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2667 | 12.8594 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.2922 | 4.9304 | 59.9878 | 5 | 118.2649 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.264 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2751 | 12.8594 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.3007 | 4.9304 | 59.9878 | 5 | 118.2732 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2723 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2834 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.309 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 118.2815 | 12.7982 | 60.0051 | 13 | 118.2808 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.2917 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.3173 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 118.2899 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.2891 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3001 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.3256 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 118.2982 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.2974 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3084 | 12.8753 | 59.9878 | 13 | [12 empty] | 118.334 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 118.3065 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3057 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3167 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.3423 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 118.3148 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3141 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3251 | 12.8718 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.3506 | 4.9273 | 59.9878 | 5 | 118.3232 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3224 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3334 | 12.8674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.359 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 118.3315 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3307 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3417 | 12.8674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.3673 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 118.3398 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.339 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3501 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.3756 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 118.3481 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3474 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3584 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.3839 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 118.3566 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3557 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3668 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.3923 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 118.3649 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.364 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3751 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4006 | 4.9252 | 59.9878 | 5 | 118.3732 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3724 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3834 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4089 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 118.3815 | 12.795 | 60.0051 | 13 | 118.3807 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.3918 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4172 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 118.3899 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 118.389 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4001 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4257 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 118.3982 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 118.3973 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4084 | 12.8636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.434 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 118.4065 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 118.4058 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4168 | 12.8613 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4423 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 118.4149 | 12.7927 | 60.0051 | 13 | 118.4141 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4251 | 12.8613 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4507 | 4.92 | 59.9878 | 5 | 118.4232 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4224 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4334 | 12.859 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.459 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4315 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4308 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4418 | 12.859 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4673 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4398 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4391 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4501 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4756 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4481 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4474 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4584 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.484 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4565 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4557 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4668 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.4923 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4648 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4641 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4751 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5006 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4731 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4724 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4835 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.509 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4816 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4807 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.4918 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5173 | 4.918 | 59.9878 | 5 | 118.4899 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.489 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5001 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5256 | 4.9163 | 59.9878 | 5 | 118.4982 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.4974 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5085 | 12.8564 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5339 | 4.9163 | 59.9878 | 5 | 118.5065 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5057 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5168 | 12.8542 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5424 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5149 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.514 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5251 | 12.8542 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5507 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5232 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5223 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5335 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.559 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5315 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5308 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5418 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5674 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5398 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5391 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5501 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5757 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5482 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5474 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5585 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.584 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5565 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5558 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5668 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.5923 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5648 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5641 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5751 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6007 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5731 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5724 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5835 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.609 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5815 | 12.7889 | 60.0051 | 13 | 118.5807 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.5918 | 12.8507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6173 | 4.9136 | 59.9878 | 5 | 118.5898 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.5891 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6002 | 12.8481 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6256 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.5981 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.5974 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6085 | 12.8481 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.634 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6066 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.6057 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6168 | 12.8481 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6423 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6149 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.614 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6252 | 12.8481 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6506 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6232 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.6224 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6335 | 12.8441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6591 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6315 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.6307 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6418 | 12.8441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6674 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6398 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.639 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6502 | 12.8441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6757 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6482 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.6473 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6585 | 12.8441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.684 | 4.9111 | 59.9878 | 5 | 118.6565 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.6558 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6668 | 12.8292 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.6924 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.6648 | 12.787 | 60.0051 | 13 | 118.6641 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6752 | 12.8292 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7007 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.6732 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 118.6724 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6835 | 12.8292 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.709 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.6815 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 118.6808 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.6919 | 12.8292 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7174 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.6898 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 118.6891 | 6.6304 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7002 | 12.8292 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7257 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.6981 | 12.7854 | 60.0051 | 13 | 118.6974 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7085 | 12.8292 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.734 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7065 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7057 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7169 | 12.8266 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7423 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7148 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7141 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7252 | 12.8266 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7507 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7231 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7224 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7335 | 12.8253 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.759 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7314 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7307 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7419 | 12.8253 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7673 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7399 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.739 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7502 | 12.8253 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7758 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7482 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7474 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7585 | 12.8253 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7841 | 4.9085 | 59.9878 | 5 | 118.7565 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7557 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7669 | 12.8253 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.7924 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.7648 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.764 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7752 | 12.8253 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8007 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.7732 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7723 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7835 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8091 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.7815 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7808 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.7919 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8174 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.7898 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7891 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8002 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8257 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.7982 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.7974 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8086 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8341 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8065 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.8058 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8169 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8424 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8148 | 12.7828 | 60.0051 | 13 | 118.8141 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8252 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8507 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8231 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8224 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8336 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.859 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8314 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8307 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8419 | 12.822 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8674 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8398 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8391 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8502 | 12.8168 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8757 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8481 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8474 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8586 | 12.8168 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.884 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8564 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8557 | 6.6281 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8669 | 12.8168 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.8923 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8649 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.864 | 6.6259 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8752 | 12.8168 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9008 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8732 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8724 | 6.6259 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8836 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9091 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8815 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8807 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.8919 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9174 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8898 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.889 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9002 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9258 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.8982 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.8973 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9086 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9341 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9065 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.9058 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9169 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9424 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9148 | 12.7795 | 60.0051 | 13 | 118.9141 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9253 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9507 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9231 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9224 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9336 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9591 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9315 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9308 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9419 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9674 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9398 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9391 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9503 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9757 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9481 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9474 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9586 | 12.8147 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9841 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9564 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9557 | 6.6241 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9669 | 12.8106 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 118.9924 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9648 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9641 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9753 | 12.8106 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0007 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9731 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9724 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9836 | 12.8083 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.009 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9814 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9807 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 118.9919 | 12.8083 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0175 | 4.904 | 59.9878 | 5 | 118.9899 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.989 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0003 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0258 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 118.9982 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 118.9974 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0086 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0341 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0065 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0057 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0169 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0425 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0148 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.014 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0253 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0508 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0231 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0223 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0336 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0591 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0315 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0308 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.042 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0674 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0398 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0391 | 6.6221 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0503 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0758 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0481 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0474 | 6.62 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0586 | 12.8047 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0841 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0565 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0558 | 6.62 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.067 | 12.8039 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.0924 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0648 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0641 | 6.62 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0753 | 12.8039 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1007 | 4.9016 | 59.9878 | 5 | 119.0731 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0724 | 6.62 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.0836 | 12.8039 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1091 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.0814 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0807 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.092 | 12.8039 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1174 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.0898 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0891 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1003 | 12.7829 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1257 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.0981 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.0974 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1086 | 12.7829 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1342 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.1064 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.1057 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.117 | 12.7829 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1425 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.1147 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.114 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1253 | 12.7829 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1508 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.1232 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.1224 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1336 | 12.7792 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1591 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.1315 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.1307 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.142 | 12.7792 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1675 | 4.8995 | 59.9878 | 5 | 119.1398 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.139 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1503 | 12.7758 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1758 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1481 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.1473 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1587 | 12.7758 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1841 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1565 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.1558 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.167 | 12.7758 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.1925 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1648 | 12.7771 | 60.0051 | 13 | 119.1641 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1753 | 12.7758 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2008 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1731 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.1724 | 6.6166 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.1837 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2091 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1815 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.1808 | 6.6133 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.192 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2174 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1898 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.1891 | 6.6133 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2003 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2258 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.1981 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.1974 | 6.6133 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2087 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2341 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2064 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2057 | 6.6133 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.217 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2424 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2147 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2141 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2253 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2509 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2231 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2224 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2337 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2592 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2314 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2307 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.242 | 12.7737 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2675 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2397 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.239 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2504 | 12.7701 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2758 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2482 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2474 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2587 | 12.7701 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2842 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2565 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2557 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.267 | 12.7701 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.2925 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2648 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.264 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2754 | 12.7701 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3008 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2731 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2723 | 6.6105 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.2837 | 12.7701 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3092 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2815 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2808 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.292 | 12.7701 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3175 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2898 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2891 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3004 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3258 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.2981 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.2974 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3087 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3341 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3064 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3058 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.317 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3425 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3148 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3141 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3254 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3508 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3231 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3224 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3337 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3591 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3314 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3307 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.342 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3674 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3397 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3391 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3504 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3759 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3481 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3474 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3587 | 12.7662 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3842 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3564 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3557 | 6.6086 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3671 | 12.7621 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.3925 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3647 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.364 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3754 | 12.7621 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4009 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3732 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3724 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3837 | 12.76 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4092 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3815 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3807 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.3921 | 12.76 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4175 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3898 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.389 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4004 | 12.76 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4258 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.3981 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.3973 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4087 | 12.76 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4342 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4064 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4058 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4171 | 12.76 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4425 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4148 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4141 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4254 | 12.76 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4508 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4231 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4224 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4337 | 12.7579 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4592 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4314 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4308 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4421 | 12.7579 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4675 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4398 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4391 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4504 | 12.7579 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4758 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4481 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4474 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4587 | 12.7579 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4841 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4564 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4557 | 6.5654 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4671 | 12.777 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.4926 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4647 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4641 | 6.5634 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4754 | 12.777 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5009 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4731 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4724 | 6.5634 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4838 | 12.777 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5092 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4814 | 12.7753 | 60.0051 | 13 | 119.4807 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.4921 | 12.777 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5176 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.4897 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.489 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5004 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5259 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.498 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.4974 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5088 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5342 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5065 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5057 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5171 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5425 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5148 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.514 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5254 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5509 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5231 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5223 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5338 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5592 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5314 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5308 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5421 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5675 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5398 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5391 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5504 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5758 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5481 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5474 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5588 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5842 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5564 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5558 | 6.5616 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5671 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.5925 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5648 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5641 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5754 | 12.7757 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6008 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5731 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5724 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5838 | 12.7721 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6093 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5814 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5807 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.5921 | 12.7721 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6176 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.5897 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5891 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6005 | 12.7721 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6259 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.598 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.5974 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6088 | 12.7721 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6342 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6064 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6057 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6171 | 12.7721 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6426 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6147 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.614 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6255 | 12.7721 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6509 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.623 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6224 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6338 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6592 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6315 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6307 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6421 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6676 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6398 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.639 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6505 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6759 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6481 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6473 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6588 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6842 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6564 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6558 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6671 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.6925 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6648 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6641 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6755 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7009 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6731 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6724 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6838 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7092 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6814 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6808 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.6921 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7175 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6897 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6891 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7005 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.726 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.6981 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.6974 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7088 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7343 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7064 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.7057 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7172 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7426 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7147 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.7141 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7255 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7509 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.723 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.7224 | 6.5599 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7338 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7593 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7314 | 12.7733 | 60.0051 | 13 | 119.7307 | 6.5571 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7422 | 12.77 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7676 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7397 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.739 | 6.5571 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7505 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7759 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.748 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.7474 | 6.5571 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7589 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7842 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7565 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.7557 | 6.5571 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7672 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.7926 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7648 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.764 | 6.5539 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7755 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8009 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7731 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.7723 | 6.5539 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7838 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8092 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7814 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.7808 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.7922 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8176 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7897 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.7891 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8005 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8259 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.7981 | 12.7698 | 60.0051 | 13 | 119.7974 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8088 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8342 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8064 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8058 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8172 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8425 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8147 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8141 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8255 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.851 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8231 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8224 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8339 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8593 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8314 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8307 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8422 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8676 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8397 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8391 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8505 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.876 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.848 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8474 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8589 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8843 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8564 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8557 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8672 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.8926 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8647 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8641 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8755 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9009 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.873 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8724 | 6.5512 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8839 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9093 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8813 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8807 | 6.5484 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.8922 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9176 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8898 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.889 | 6.5484 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9005 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9259 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.8981 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.8975 | 6.55 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9089 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9343 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.9064 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9058 | 6.55 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9172 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9426 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.9147 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9141 | 6.55 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9256 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9509 | 4.8982 | 59.9878 | 5 | 119.9231 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9224 | 6.55 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9339 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9592 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 119.9314 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9308 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9422 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9677 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 119.9397 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9391 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9506 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.976 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 119.9481 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9474 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9589 | 12.7674 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9843 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 119.9564 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9557 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9672 | 12.7668 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 119.9926 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 119.9647 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9641 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9756 | 12.7668 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.001 | 4.8982 | 59.9935 | 5 | 119.973 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9724 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9839 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0093 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 119.9813 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9807 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 119.9922 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0176 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 119.9897 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9891 | 6.5433 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0006 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.026 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 119.998 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 119.9974 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0089 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0343 | 4.8952 | 59.9935 | 5 | 120.0063 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 120.0057 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0172 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0426 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 120.0148 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 120.014 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0256 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0509 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 120.0231 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 120.0225 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0339 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0593 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 120.0314 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 120.0308 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0423 | 12.7649 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0676 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 120.0397 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 120.0391 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0506 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0759 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 120.0481 | 12.764 | 60.0051 | 13 | 120.0474 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0589 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0844 | 4.8889 | 59.9935 | 5 | 120.0564 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.0558 | 6.5416 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0673 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.0927 | 4.887 | 59.9935 | 5 | 120.0647 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.0641 | 6.5369 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0756 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.101 | 4.887 | 59.9935 | 5 | 120.073 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.0724 | 6.5369 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0839 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1093 | 4.8842 | 59.9935 | 5 | 120.0814 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.0807 | 6.5369 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.0923 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1177 | 4.8842 | 59.9935 | 5 | 120.0897 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.0891 | 6.5369 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1006 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.126 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 120.098 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.0974 | 6.5352 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1089 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1343 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 120.1063 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.1057 | 6.5352 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1173 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1426 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 120.1147 | 12.762 | 60.0051 | 13 | 120.1141 | 6.5352 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1256 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.151 | 4.8814 | 59.9935 | 5 | 120.123 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 120.1224 | 6.5352 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1339 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1593 | 4.8785 | 59.9935 | 5 | 120.1313 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 120.1307 | 6.5352 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1423 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1676 | 4.8785 | 59.9935 | 5 | 120.1398 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 120.139 | 6.5352 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1506 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.176 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 120.1481 | 12.7605 | 60.0051 | 13 | 120.1475 | 6.5333 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.159 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1843 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 120.1564 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.1558 | 6.5333 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1673 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.1926 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 120.1647 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.1641 | 6.5333 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1756 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2009 | 4.8761 | 59.9935 | 5 | 120.173 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.1724 | 6.5333 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.184 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2094 | 4.8731 | 59.9935 | 5 | 120.1814 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.1808 | 6.5288 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.1923 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2177 | 4.8731 | 59.9935 | 5 | 120.1897 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.1891 | 6.5288 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2006 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.226 | 4.8705 | 59.9935 | 5 | 120.198 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.1974 | 6.5288 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.209 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2343 | 4.8705 | 59.9935 | 5 | 120.2064 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2057 | 6.5288 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2173 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2427 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 120.2147 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2141 | 6.4948 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2256 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.251 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 120.223 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2224 | 6.4948 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.234 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2593 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 120.2313 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2307 | 6.4948 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2423 | 12.7636 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2677 | 4.8692 | 59.9935 | 5 | 120.2397 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2391 | 6.4948 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2506 | 12.7545 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.276 | 4.8666 | 59.9935 | 5 | 120.248 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2474 | 6.4948 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.259 | 12.7545 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2843 | 4.8666 | 59.9935 | 5 | 120.2563 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2557 | 6.4948 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2673 | 12.7545 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.2926 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 120.2646 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.264 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2757 | 12.7545 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.301 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 120.2731 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2725 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.284 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3093 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 120.2814 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2808 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.2923 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3176 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 120.2897 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2891 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3007 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3259 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 120.298 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.2974 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.309 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3344 | 4.8613 | 59.9935 | 5 | 120.3064 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3058 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3174 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3427 | 4.8589 | 59.9935 | 5 | 120.3147 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3141 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3257 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.351 | 4.8589 | 59.9935 | 5 | 120.323 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3224 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.334 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3594 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 120.3314 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3307 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3423 | 12.7505 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3677 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 120.3397 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3391 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3507 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.376 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 120.348 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3474 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.359 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3843 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 120.3563 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3557 | 6.4879 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3673 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.3927 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 120.3646 | 12.7581 | 60.0051 | 13 | 120.3641 | 6.4838 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3757 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.401 | 4.8527 | 59.9935 | 5 | 120.373 | 12.7559 | 60.0051 | 13 | 120.3724 | 6.4838 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.384 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4093 | 4.8495 | 59.9935 | 5 | 120.3813 | 12.7559 | 60.0051 | 13 | 120.3807 | 6.4838 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.3924 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4176 | 4.8495 | 59.9935 | 5 | 120.3896 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 120.389 | 6.4838 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4007 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.426 | 4.8467 | 59.9935 | 5 | 120.3981 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 120.3975 | 6.4809 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.409 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4343 | 4.8467 | 59.9935 | 5 | 120.4064 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 120.4058 | 6.4809 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4174 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4426 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 120.4147 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 120.4141 | 6.5031 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4257 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.451 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 120.423 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 120.4224 | 6.5031 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4341 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4594 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 120.4314 | 12.7533 | 60.0051 | 13 | 120.4308 | 6.5031 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4424 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4677 | 4.8439 | 59.9935 | 5 | 120.4397 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4391 | 6.5031 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4507 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.476 | 4.8414 | 59.9935 | 5 | 120.448 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4474 | 6.5031 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.459 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4844 | 4.8414 | 59.9935 | 5 | 120.4563 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4557 | 6.5031 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4674 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.4927 | 4.8386 | 59.9935 | 5 | 120.4647 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4641 | 6.4986 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4757 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.501 | 4.8386 | 59.9935 | 5 | 120.473 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4724 | 6.4986 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.484 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5093 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 120.4813 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4807 | 6.5027 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.4924 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5177 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 120.4896 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4891 | 6.5027 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5007 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.526 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 120.498 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.4974 | 6.5027 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5091 | 12.7507 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5343 | 4.8358 | 59.9935 | 5 | 120.5063 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.5057 | 6.5027 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5174 | 12.7462 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5427 | 4.8334 | 59.9935 | 5 | 120.5146 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.514 | 6.5005 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5257 | 12.7462 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.551 | 4.8334 | 59.9935 | 5 | 120.5231 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5225 | 6.5005 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5341 | 12.7462 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5593 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 120.5314 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5308 | 6.5005 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5424 | 12.7462 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5676 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 120.5397 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5391 | 6.5005 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5508 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.576 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 120.548 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5474 | 6.5005 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5591 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5844 | 4.8317 | 59.9935 | 5 | 120.5563 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5558 | 6.5005 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5674 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.5927 | 4.8291 | 59.9935 | 5 | 120.5647 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5641 | 6.4951 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5757 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.601 | 4.8291 | 59.9935 | 5 | 120.573 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5724 | 6.4951 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5841 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6094 | 4.8261 | 59.9935 | 5 | 120.5813 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5807 | 6.4951 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.5924 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6177 | 4.8261 | 59.9935 | 5 | 120.5897 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5891 | 6.4951 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6008 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.626 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 120.598 | 12.7423 | 60.0051 | 13 | 120.5974 | 6.4951 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6091 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6344 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 120.6063 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 120.6057 | 6.4951 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6174 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6427 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 120.6146 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 120.6141 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6258 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.651 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 120.623 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 120.6224 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6341 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6593 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 120.6313 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 120.6307 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6424 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6677 | 4.8226 | 59.9935 | 5 | 120.6396 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 120.639 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6508 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.676 | 4.8171 | 59.9935 | 5 | 120.6479 | 12.7399 | 60.0051 | 13 | 120.6475 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6591 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6843 | 4.8171 | 59.9935 | 5 | 120.6564 | 12.7379 | 60.0051 | 13 | 120.6558 | 6.4924 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6674 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.6927 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 120.6647 | 12.7379 | 60.0051 | 13 | 120.6641 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6758 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.701 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 120.673 | 12.7361 | 60.0051 | 13 | 120.6724 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6841 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7094 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 120.6813 | 12.7361 | 60.0051 | 13 | 120.6808 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.6924 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7177 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 120.6897 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.6891 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7008 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7261 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 120.698 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.6974 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7091 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7344 | 4.8143 | 59.9935 | 5 | 120.7063 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.7057 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7175 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7427 | 4.8111 | 59.9935 | 5 | 120.7147 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.7141 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7258 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.751 | 4.8111 | 59.9935 | 5 | 120.723 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.7224 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7341 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7594 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 120.7313 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.7307 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7425 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7677 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 120.7396 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.7391 | 6.4884 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7508 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.776 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 120.7479 | 12.7555 | 60.0051 | 13 | 120.7474 | 6.4866 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7591 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7844 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 120.7563 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 120.7557 | 6.4866 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7675 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.7927 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 120.7646 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 120.764 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7758 | 12.7441 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.801 | 4.8068 | 59.9935 | 5 | 120.7729 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 120.7725 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7841 | 12.7428 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8093 | 4.8051 | 59.9935 | 5 | 120.7814 | 12.7517 | 60.0051 | 13 | 120.7808 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.7925 | 12.7428 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8177 | 4.8051 | 59.9935 | 5 | 120.7897 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 120.7891 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8008 | 12.7388 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.826 | 4.8027 | 59.9935 | 5 | 120.798 | 12.7512 | 60.0051 | 13 | 120.7974 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8091 | 12.7388 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8344 | 4.8027 | 59.9935 | 5 | 120.8063 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.8058 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8175 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8427 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 120.8147 | 12.7496 | 60.0051 | 13 | 120.8141 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8258 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8511 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 120.823 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8224 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8342 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8594 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 120.8313 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8307 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8425 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8677 | 4.7999 | 59.9935 | 5 | 120.8396 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8391 | 6.4815 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8508 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8761 | 4.7967 | 59.9935 | 5 | 120.848 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8474 | 6.476 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8592 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8844 | 4.7967 | 59.9935 | 5 | 120.8563 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8557 | 6.476 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8675 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.8927 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 120.8646 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8641 | 6.4743 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8758 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.901 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 120.8729 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8724 | 6.4743 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8842 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9094 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 120.8813 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8807 | 6.4743 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.8925 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9177 | 4.7943 | 59.9935 | 5 | 120.8896 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.889 | 6.4743 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9008 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.926 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 120.8979 | 12.7602 | 60.0051 | 13 | 120.8975 | 6.4743 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9092 | 12.735 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9343 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 120.9064 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 120.9058 | 6.4743 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9175 | 12.7317 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9427 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 120.9147 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 120.9141 | 6.4725 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9258 | 12.7317 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.951 | 4.7915 | 59.9935 | 5 | 120.923 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 120.9224 | 6.4725 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9342 | 12.7294 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9594 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.9313 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 120.9308 | 6.4725 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9425 | 12.7294 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9678 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.9396 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 120.9391 | 6.4725 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9509 | 12.7294 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9761 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.948 | 12.7558 | 60.0051 | 13 | 120.9474 | 6.4663 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9592 | 12.7294 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9844 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.9563 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 120.9557 | 6.4663 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9675 | 12.7294 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 120.9927 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.9646 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 120.9641 | 6.4663 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9759 | 12.7294 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0011 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.973 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 120.9724 | 6.4663 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9842 | 12.7275 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0094 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.9813 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 120.9807 | 6.4663 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 120.9926 | 12.7275 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0177 | 4.7879 | 59.9878 | 5 | 120.9896 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 120.9891 | 6.4663 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0009 | 12.7275 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0261 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 120.9979 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 120.9974 | 6.4639 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0092 | 12.7275 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0344 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.0063 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0057 | 6.4639 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0175 | 12.7242 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0427 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.0146 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.014 | 6.4639 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0259 | 12.7242 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.051 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.0229 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0225 | 6.4639 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0342 | 12.7612 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0594 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.0314 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0308 | 6.4585 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0425 | 12.7612 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0677 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.0397 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0391 | 6.4585 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0509 | 12.7592 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.076 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.048 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0474 | 6.4585 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0592 | 12.7592 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0844 | 4.8425 | 59.9878 | 5 | 121.0563 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0558 | 6.4585 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0676 | 12.7592 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.0928 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.0646 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0641 | 6.4555 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0759 | 12.7592 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1011 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.073 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0724 | 6.4555 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0842 | 12.7573 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1094 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.0813 | 12.7542 | 59.9993 | 13 | 121.0807 | 6.4555 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.0926 | 12.7573 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1178 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.0896 | 12.756 | 59.9993 | 13 | 121.0891 | 6.4555 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1009 | 12.8089 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1261 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.098 | 12.756 | 59.9993 | 13 | 121.0974 | 6.4555 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1093 | 12.8089 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1344 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1063 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 121.1057 | 6.4555 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1176 | 12.8068 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1427 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1146 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 121.1141 | 6.4532 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1259 | 12.8068 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1511 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1229 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 121.1224 | 6.4532 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1342 | 12.8032 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1594 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1313 | 12.7601 | 59.9993 | 13 | 121.1307 | 6.4271 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1426 | 12.8032 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1677 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1396 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.139 | 6.4271 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1509 | 12.8032 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1761 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1479 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1475 | 6.4256 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1593 | 12.8032 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1844 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1564 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1558 | 6.4256 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1676 | 12.7999 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.1927 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1647 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1641 | 6.4256 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1759 | 12.7999 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.201 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.173 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1724 | 6.4256 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1843 | 12.796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2095 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1813 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1808 | 6.4256 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.1926 | 12.796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2178 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.1897 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1891 | 6.4256 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2009 | 12.796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2261 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.198 | 12.7638 | 59.9993 | 13 | 121.1974 | 6.4231 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2093 | 12.796 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2345 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2063 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 121.2058 | 6.4231 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2176 | 12.7947 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2428 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2146 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 121.2141 | 6.4231 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.226 | 12.7947 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2511 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.223 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 121.2224 | 6.4231 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2343 | 12.7947 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2594 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2313 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 121.2307 | 6.4176 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2426 | 12.7947 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2678 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2396 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 121.2391 | 6.4176 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2509 | 12.7915 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2761 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2479 | 12.7669 | 59.9993 | 13 | 121.2474 | 6.4176 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2593 | 12.7915 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2844 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2563 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 121.2557 | 6.4176 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2676 | 12.7903 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.2927 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2646 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 121.264 | 6.4176 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.276 | 12.7903 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3011 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2729 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 121.2725 | 6.4176 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2843 | 12.8313 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3094 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2814 | 12.7672 | 59.9993 | 13 | 121.2808 | 6.4152 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.2926 | 12.8313 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3177 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.2897 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 121.2891 | 6.4152 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.301 | 12.8277 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3262 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.298 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 121.2975 | 6.4152 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3093 | 12.8277 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3345 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3063 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 121.3058 | 6.4152 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3176 | 12.8277 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3428 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3146 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 121.3141 | 6.4124 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.326 | 12.8277 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3511 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.323 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 121.3224 | 6.4124 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3343 | 12.8229 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3595 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3313 | 12.7672 | 60.0108 | 13 | 121.3308 | 6.4117 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3427 | 12.8229 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3678 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3396 | 12.7625 | 60.0108 | 13 | 121.3391 | 6.4117 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.351 | 12.8199 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3761 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.348 | 12.7625 | 60.0108 | 13 | 121.3474 | 6.4117 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3593 | 12.8199 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3845 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3563 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 121.3557 | 6.4117 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3676 | 12.8199 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.3928 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3646 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 121.3641 | 6.4102 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.376 | 12.8199 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4011 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3729 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 121.3724 | 6.4102 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3843 | 12.8199 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4094 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3813 | 12.7603 | 60.0108 | 13 | 121.3807 | 6.4102 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.3927 | 12.8199 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4178 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3896 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 121.389 | 6.4102 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.401 | 12.8166 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4261 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.3979 | 12.7591 | 60.0108 | 13 | 121.3975 | 6.4087 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4093 | 12.8166 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4344 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.4062 | 12.7532 | 60.0108 | 13 | 121.4058 | 6.4087 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4177 | 12.8166 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4429 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.4147 | 12.7532 | 60.0108 | 13 | 121.4141 | 6.4087 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.426 | 12.8166 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4512 | 4.8945 | 59.9878 | 5 | 121.423 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 121.4225 | 6.4087 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4343 | 12.8136 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4595 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4313 | 12.7808 | 60.0108 | 13 | 121.4308 | 6.4058 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4427 | 12.8136 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4678 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4396 | 12.777 | 60.0108 | 13 | 121.4391 | 6.4058 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.451 | 12.8117 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4762 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.448 | 12.777 | 60.0108 | 13 | 121.4474 | 6.4035 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4594 | 12.8117 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4845 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4563 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | 121.4558 | 6.4035 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4677 | 12.8117 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.4928 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4646 | 12.7758 | 60.0051 | 13 | 121.4641 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.476 | 12.8117 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.5011 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4729 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 121.4724 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4843 | 12.8117 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.5095 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4813 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 121.4807 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.4927 | 12.8117 | 59.982 | 13 | [12 empty] | 121.5178 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4896 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 121.4891 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.501 | 12.8101 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5261 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.4979 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 121.4974 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5094 | 12.8101 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5345 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.5062 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 121.5057 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5177 | 12.8101 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5428 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.5146 | 12.7722 | 60.0051 | 13 | 121.514 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.526 | 12.8101 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5511 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.5229 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5225 | 6.4012 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5344 | 12.8085 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5594 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.5312 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5308 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5427 | 12.8085 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5679 | 4.8945 | 59.9935 | 5 | 121.5397 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5391 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5511 | 12.8085 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5762 | 4.8905 | 59.9935 | 5 | 121.548 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5475 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5594 | 12.8085 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5845 | 4.8905 | 59.9935 | 5 | 121.5563 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5558 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5677 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.5928 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.5646 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5641 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.576 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6012 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.5729 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5724 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5844 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6095 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.5813 | 12.7704 | 60.0051 | 13 | 121.5808 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.5927 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6178 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.5896 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 121.5891 | 6.3928 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.601 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6262 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.5979 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 121.5974 | 6.3898 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6094 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6345 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6063 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 121.6057 | 6.3898 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6177 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6428 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6146 | 12.7688 | 60.0051 | 13 | 121.6141 | 6.3866 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6261 | 12.8054 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6511 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6229 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6224 | 6.3866 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6344 | 12.8016 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6595 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6312 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6307 | 6.3867 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6427 | 12.8016 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6678 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6396 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.639 | 6.3867 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6511 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6761 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6479 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6475 | 6.3867 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6594 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6846 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6562 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6558 | 6.3867 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6678 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.6929 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6646 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6641 | 6.3838 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6761 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7012 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.673 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6725 | 6.3838 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6844 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7095 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6813 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6808 | 6.3808 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.6927 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7179 | 4.8869 | 59.9935 | 5 | 121.6896 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6891 | 6.3808 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7011 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7262 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.6979 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.6974 | 6.3781 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7094 | 12.7986 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7345 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7063 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.7058 | 6.3781 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7177 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7428 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7146 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.7141 | 6.3781 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7261 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7512 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7229 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.7224 | 6.3781 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7344 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7595 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7313 | 12.7857 | 59.9993 | 13 | 121.7307 | 6.3781 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7428 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7678 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7396 | 12.7887 | 59.9993 | 13 | 121.7391 | 6.3781 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7511 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7762 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7479 | 12.7887 | 59.9993 | 13 | 121.7474 | 6.3755 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7594 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7845 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7562 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.7557 | 6.3755 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7678 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.7928 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7646 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.764 | 6.3732 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7761 | 12.7967 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8011 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7729 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.7725 | 6.3732 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7845 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8096 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7812 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.7808 | 6.3762 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.7928 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8179 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.7896 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.7891 | 6.3762 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8011 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8262 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.798 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.7975 | 6.3733 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8094 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8345 | 4.8839 | 59.9935 | 5 | 121.8063 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.8058 | 6.3733 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8178 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8429 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8146 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.8141 | 6.3708 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8261 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8512 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8229 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.8224 | 6.3708 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8345 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8595 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8313 | 12.796 | 59.9993 | 13 | 121.8308 | 6.3686 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8428 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8679 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8396 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 121.8391 | 6.3686 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8511 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8762 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8479 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 121.8474 | 6.3686 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8595 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8845 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8563 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 121.8557 | 6.3686 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8678 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.8928 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8646 | 12.7983 | 59.9993 | 13 | 121.8641 | 6.3686 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8761 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9012 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8729 | 12.7999 | 59.9993 | 13 | 121.8724 | 6.3686 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8845 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9095 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8812 | 12.7999 | 59.9993 | 13 | 121.8807 | 6.3631 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.8928 | 12.7927 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9178 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8896 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 121.889 | 6.3631 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9012 | 12.7909 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9261 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.8979 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 121.8975 | 6.3608 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9095 | 12.7909 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9346 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9062 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 121.9058 | 6.3608 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9178 | 12.7893 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9429 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9147 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 121.9141 | 6.3608 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9261 | 12.7893 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9512 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.923 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 121.9225 | 6.3608 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9345 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9596 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9313 | 12.8018 | 59.9993 | 13 | 121.9308 | 6.3608 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9428 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9679 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9396 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 121.9391 | 6.3608 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9512 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9762 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9479 | 12.8035 | 59.9993 | 13 | 121.9474 | 6.3593 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9595 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9845 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9563 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 121.9558 | 6.3593 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9678 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 121.9929 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9646 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 121.9641 | 6.3521 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9762 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0012 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9729 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 121.9724 | 6.3521 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9845 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0095 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9813 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 121.9807 | 6.3522 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 121.9928 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0178 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9896 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 121.9891 | 6.3522 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0012 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0262 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 121.9979 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 121.9974 | 6.3522 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0095 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0345 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0062 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0057 | 6.3522 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0179 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0428 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0146 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.014 | 6.3497 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0262 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0513 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0229 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0225 | 6.3497 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0345 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0596 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0312 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0308 | 6.3447 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0428 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0679 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0396 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0391 | 6.3447 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0512 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0762 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.048 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0475 | 6.348 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0595 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0846 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0563 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0558 | 6.348 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0679 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.0929 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0646 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0641 | 6.3454 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0762 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1012 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0729 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0724 | 6.3454 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0845 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1095 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0813 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0808 | 6.3454 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.0929 | 12.7875 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1179 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0896 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0891 | 6.3454 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.1012 | 12.7862 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1262 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.0979 | 12.8035 | 60.0051 | 13 | 122.0974 | 6.3402 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.1095 | 12.7862 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1345 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1063 | 12.8006 | 60.0051 | 13 | 122.1057 | 6.3402 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.1179 | 12.7851 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1429 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1146 | 12.8006 | 60.0051 | 13 | 122.1141 | 6.3279 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.1262 | 12.7851 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1512 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1229 | 12.799 | 60.0108 | 13 | 122.1224 | 6.3279 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.1346 | 12.7851 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1595 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1312 | 12.799 | 60.0108 | 13 | 122.1307 | 6.3279 | 59.9993 | 5
[8 empty] | 122.1429 | 12.7851 | 59.982 | 5 | [12 empty] | 122.1678 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1395 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 122.139 | 6.3279 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.1763 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1479 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 122.1475 | 6.3279 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.1846 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1562 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 122.1558 | 6.3279 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.1929 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1646 | 12.7969 | 60.0108 | 13 | 122.1641 | 6.3205 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2012 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.173 | 12.7933 | 60.0108 | 13 | 122.1725 | 6.3205 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2096 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1813 | 12.7933 | 60.0108 | 13 | 122.1808 | 6.3345 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2179 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1896 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 122.1891 | 6.3345 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2262 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.1979 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 122.1974 | 6.3345 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2346 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2062 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 122.2058 | 6.3345 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2429 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2146 | 12.7866 | 60.0108 | 13 | 122.2141 | 6.3345 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2512 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2229 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 122.2224 | 6.3345 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2595 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2312 | 12.785 | 60.0108 | 13 | 122.2307 | 6.3252 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2679 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2396 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 122.2391 | 6.3252 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2762 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2479 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 122.2474 | 6.3252 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.2845 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2562 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 122.2557 | 6.3252 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.293 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2645 | 12.7813 | 60.0108 | 13 | 122.264 | 6.3252 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3013 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2729 | 12.7797 | 60.0108 | 13 | 122.2725 | 6.3252 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3096 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2812 | 12.7797 | 60.0108 | 13 | 122.2808 | 6.3227 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3179 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2896 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 122.2891 | 6.3227 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3263 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.2979 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 122.2975 | 6.3171 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3346 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.3063 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 122.3058 | 6.3171 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3429 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.3146 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 122.3141 | 6.3171 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3512 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.3229 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 122.3224 | 6.3171 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3596 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.3312 | 12.8041 | 60.0051 | 13 | 122.3308 | 6.3171 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3679 | 4.8833 | 59.9935 | 5 | 122.3396 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 122.3391 | 6.3171 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3762 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 122.3479 | 12.8017 | 60.0051 | 13 | 122.3474 | 6.3144 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3846 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 122.3562 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 122.3557 | 6.3144 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.3929 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 122.3645 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 122.3641 | 6.3121 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4012 | 4.8857 | 59.9935 | 5 | 122.3729 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 122.3724 | 6.3121 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4095 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.3812 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 122.3807 | 6.3094 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.418 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.3895 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 122.389 | 6.3094 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4263 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.3978 | 12.8018 | 60.0051 | 13 | 122.3975 | 6.3094 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4346 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4062 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 122.4058 | 6.3094 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4429 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4146 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 122.4141 | 6.305 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4513 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4229 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 122.4225 | 6.305 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4596 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4313 | 12.7977 | 60.0051 | 13 | 122.4308 | 6.305 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4679 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4396 | 12.7965 | 60.0051 | 13 | 122.4391 | 6.305 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4763 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4479 | 12.7965 | 60.0051 | 13 | 122.4474 | 6.305 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4846 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4562 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.4558 | 6.305 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.4929 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4646 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.4641 | 6.2969 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5012 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4729 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.4724 | 6.2969 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5096 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4812 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.4807 | 6.2969 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5179 | 4.8925 | 59.9935 | 5 | 122.4895 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.4891 | 6.2969 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5262 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 122.4979 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.4974 | 6.3007 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5345 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 122.5062 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5057 | 6.3007 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.543 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 122.5145 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.514 | 6.2983 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5513 | 4.894 | 59.9935 | 5 | 122.5228 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5225 | 6.2983 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5596 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 122.5312 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5308 | 6.2942 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.568 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 122.5396 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5391 | 6.2942 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5763 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 122.5479 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5475 | 6.2942 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5846 | 4.8964 | 59.9935 | 5 | 122.5563 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5558 | 6.2942 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.5929 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.5646 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5641 | 6.2918 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6013 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.5729 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5724 | 6.2918 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6096 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.5812 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5808 | 6.2888 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6179 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.5896 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5891 | 6.2888 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6262 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.5979 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.5974 | 6.2851 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6346 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.6062 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6058 | 6.2851 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6429 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.6145 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6141 | 6.2827 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6512 | 4.8991 | 59.9935 | 5 | 122.6229 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6224 | 6.2827 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6597 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 122.6312 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6307 | 6.2805 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.668 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 122.6395 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6392 | 6.2805 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6763 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 122.6478 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6475 | 6.2805 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.6846 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 122.6562 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6558 | 6.2805 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.693 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 122.6646 | 12.7965 | 59.9993 | 13 | 122.6641 | 6.2751 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7013 | 4.9015 | 59.9935 | 5 | 122.6729 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 122.6725 | 6.2751 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7096 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 122.6813 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 122.6808 | 6.2482 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7179 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 122.6896 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 122.6891 | 6.2482 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7263 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 122.6979 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 122.6974 | 6.2539 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7346 | 4.904 | 59.9935 | 5 | 122.7062 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 122.7058 | 6.2539 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7429 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 122.7146 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 122.7141 | 6.2517 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7513 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 122.7229 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7224 | 6.2517 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7596 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 122.7312 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7308 | 6.2496 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7679 | 4.9068 | 59.9935 | 5 | 122.7395 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7391 | 6.2496 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7762 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 122.7479 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7474 | 6.2477 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.7847 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 122.7562 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7557 | 6.2477 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.793 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 122.7645 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7642 | 6.2455 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8013 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 122.7728 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7725 | 6.2455 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8096 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 122.7812 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7808 | 6.2455 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.818 | 4.9092 | 59.9935 | 5 | 122.7896 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7891 | 6.2455 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8263 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 122.7979 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.7975 | 6.2401 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8346 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 122.8063 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8058 | 6.2401 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.843 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 122.8146 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8141 | 6.2379 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8513 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 122.8229 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8224 | 6.2379 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8596 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 122.8312 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8308 | 6.2379 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8679 | 4.9116 | 59.9935 | 5 | 122.8396 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8391 | 6.2379 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8763 | 4.914 | 59.9935 | 5 | 122.8479 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8474 | 6.2348 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8846 | 4.914 | 59.9935 | 5 | 122.8562 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8558 | 6.2348 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.8929 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 122.8645 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8641 | 6.2299 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9014 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 122.8729 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8724 | 6.2299 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9097 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 122.8812 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8807 | 6.2299 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.918 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 122.8895 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8892 | 6.2299 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9263 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 122.8978 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.8975 | 6.2299 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9347 | 4.9167 | 59.9935 | 5 | 122.9062 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9058 | 6.2299 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.943 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 122.9146 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9141 | 6.225 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9513 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 122.9229 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9225 | 6.225 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9596 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 122.9313 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9308 | 6.2209 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.968 | 4.9198 | 59.9935 | 5 | 122.9396 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9391 | 6.2209 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9763 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 122.9479 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9474 | 6.2209 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.9846 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 122.9562 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9558 | 6.2209 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 122.993 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 122.9646 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9641 | 6.2164 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0013 | 4.9221 | 59.9935 | 5 | 122.9729 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9724 | 6.2164 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0096 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 122.9812 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9808 | 6.2164 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0179 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 122.9895 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9891 | 6.2164 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0264 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 122.9979 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 122.9974 | 6.213 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0347 | 4.9248 | 59.9935 | 5 | 123.0062 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 123.0057 | 6.213 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.043 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 123.0145 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 123.0142 | 6.1666 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0513 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 123.0228 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 123.0225 | 6.1666 | 59.9993 | 5
[24 empty] | 123.0597 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 123.0312 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 123.0308 | 6.1666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.068 | 4.9273 | 59.9935 | 5 | 123.0396 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 123.0391 | 6.1666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.0763 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 123.0479 | 12.8009 | 59.9993 | 13 | 123.0475 | 6.1666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.0847 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 123.0563 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.0558 | 6.1666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.093 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 123.0646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.0641 | 6.1666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1013 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 123.0729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.0724 | 6.1666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1096 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 123.0812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.0808 | 6.1642 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.118 | 4.9296 | 59.9935 | 5 | 123.0896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.0891 | 6.1642 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1263 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 123.0979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.0974 | 6.162 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1346 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 123.1062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1058 | 6.162 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1429 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 123.1145 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1141 | 6.1609 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1514 | 4.9348 | 59.9935 | 5 | 123.1229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1224 | 6.1609 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1597 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 123.1312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1307 | 6.1609 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.168 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 123.1395 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1392 | 6.1609 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1764 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 123.1478 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1475 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.1847 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 123.1562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1558 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.193 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 123.1646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1642 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2013 | 4.9014 | 59.9935 | 5 | 123.1729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1725 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2097 | 4.9066 | 59.9935 | 5 | 123.1813 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1808 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.218 | 4.9066 | 59.9935 | 5 | 123.1896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1891 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2263 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 123.1979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.1975 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2346 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 123.2062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2058 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.243 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 123.2146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2141 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2513 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 123.2229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2224 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2596 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 123.2312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2308 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2681 | 4.9095 | 59.9935 | 5 | 123.2396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2391 | 6.1432 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2764 | 4.9119 | 59.9935 | 5 | 123.2479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2474 | 6.141 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.2847 | 4.9119 | 59.9935 | 5 | 123.2562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2557 | 6.141 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.293 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 123.2645 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2642 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3014 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 123.2728 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2725 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3097 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 123.2812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2808 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.318 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 123.2896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2892 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3263 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 123.2979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.2975 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3347 | 4.9169 | 59.9993 | 5 | 123.3063 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3058 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.343 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3141 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3513 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3225 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3597 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3308 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.368 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3391 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3763 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3475 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3846 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3558 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.3931 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3641 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4014 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3724 | 6.1368 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4097 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3809 | 6.1348 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.418 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3895 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3892 | 6.1348 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4264 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.3978 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.3975 | 6.1348 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4347 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4058 | 6.1348 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.443 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4142 | 6.133 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4513 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4225 | 6.133 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4597 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4313 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4308 | 6.133 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.468 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4392 | 6.133 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4763 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4475 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.4847 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4558 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.493 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4641 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5013 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4725 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5096 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4808 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5181 | 4.8552 | 59.9993 | 5 | 123.4896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4891 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5264 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 123.4979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.4974 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5347 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 123.5062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5059 | 6.1307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.543 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 123.5145 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5142 | 6.1285 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5514 | 4.8575 | 59.9993 | 5 | 123.5228 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5225 | 6.1285 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5597 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5309 | 6.1124 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.568 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5392 | 6.1124 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5763 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5475 | 6.1124 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.5847 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5563 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5558 | 6.1124 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.593 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5642 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6013 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5725 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6097 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5808 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.618 | 4.8604 | 59.9993 | 5 | 123.5896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5891 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6263 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 123.5979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.5975 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6346 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 123.6062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6058 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6431 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 123.6146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6141 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6514 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 123.6229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6226 | 6.1098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6597 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 123.6312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6309 | 6.1065 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.668 | 4.8634 | 59.9993 | 5 | 123.6395 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6392 | 6.1065 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6764 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 123.6478 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6475 | 6.1042 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.6847 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 123.6562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6559 | 6.1042 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.693 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 123.6646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6642 | 6.1042 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7013 | 4.8658 | 59.9993 | 5 | 123.6729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6725 | 6.1042 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7097 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.6813 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6808 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.718 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.6896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6892 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7263 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.6979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.6975 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7347 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.7062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7058 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.743 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.7146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7142 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7513 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.7229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7225 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7596 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.7312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7308 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7681 | 4.8676 | 59.9993 | 5 | 123.7396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7391 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7764 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 123.7479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7476 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.7847 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 123.7562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7559 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.793 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 123.7645 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7642 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8014 | 4.8705 | 59.9993 | 5 | 123.7729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7726 | 6.1024 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8097 | 4.8736 | 59.9993 | 5 | 123.7812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7809 | 6.0976 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.818 | 4.8736 | 59.9993 | 5 | 123.7896 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7892 | 6.0976 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8264 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 123.7979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.7975 | 6.0976 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8347 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 123.8063 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8059 | 6.0976 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.843 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 123.8146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8142 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8513 | 4.8766 | 59.9993 | 5 | 123.8229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8225 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8597 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 123.8312 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8308 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.868 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 123.8396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8392 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8763 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 123.8479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8475 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8846 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 123.8562 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8558 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.8931 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 123.8646 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8641 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9014 | 4.8497 | 59.9993 | 5 | 123.8729 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8726 | 6.0951 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9097 | 4.8527 | 59.9993 | 5 | 123.8812 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8809 | 6.0932 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.918 | 4.8527 | 59.9993 | 5 | 123.8895 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8892 | 6.0932 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9264 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.8979 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.8976 | 6.0932 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9347 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9062 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.9059 | 6.0932 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.943 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9146 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.9142 | 6.0906 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9514 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9229 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.9225 | 6.0906 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9597 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9313 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.9309 | 6.0873 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.968 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9396 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.9392 | 6.0873 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9763 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9479 | 12.8015 | 59.9993 | 13 | 123.9475 | 6.0873 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.9847 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9562 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 123.9559 | 6.0873 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 123.993 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9646 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 123.9642 | 6.0873 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0013 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9729 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 123.9725 | 6.0873 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0096 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9812 | 12.8005 | 59.9993 | 13 | 123.9808 | 6.0852 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0181 | 4.8565 | 59.9993 | 5 | 123.9896 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 123.9893 | 6.0852 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0264 | 4.8583 | 59.9993 | 5 | 123.9979 | 12.799 | 59.9993 | 13 | 123.9976 | 6.0852 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0347 | 4.8583 | 59.9993 | 5 | 124.0062 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0059 | 6.0852 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.043 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0145 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0142 | 6.0833 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0514 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0229 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0226 | 6.0833 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0597 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0312 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0309 | 6.0833 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.068 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0396 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0392 | 6.0833 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0764 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0479 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0476 | 6.081 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.0847 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0563 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0559 | 6.081 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.093 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0646 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0642 | 6.081 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1013 | 4.8637 | 59.9993 | 5 | 124.0729 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0725 | 6.081 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1097 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 124.0812 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0809 | 6.0788 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.118 | 4.8663 | 59.9993 | 5 | 124.0896 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0892 | 6.0788 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1263 | 4.8692 | 59.9993 | 5 | 124.0979 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.0975 | 6.0788 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1346 | 4.8692 | 59.9993 | 5 | 124.1062 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.1058 | 6.0788 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1431 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 124.1146 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.1143 | 6.077 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1514 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 124.1229 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.1226 | 6.077 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1597 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 124.1312 | 12.7985 | 59.9993 | 13 | 124.1309 | 6.077 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.168 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 124.1395 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 124.1393 | 6.077 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1764 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 124.1479 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 124.1476 | 6.0744 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.1847 | 4.8722 | 59.9993 | 5 | 124.1562 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 124.1559 | 6.0744 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.193 | 4.8755 | 59.9993 | 5 | 124.1646 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 124.1642 | 6.0714 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2014 | 4.8755 | 59.9993 | 5 | 124.1729 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 124.1726 | 6.0714 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2097 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 124.1813 | 12.7956 | 59.9993 | 13 | 124.1809 | 6.0714 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.218 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 124.1896 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 124.1892 | 6.0714 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2263 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 124.1979 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 124.1976 | 6.0714 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2347 | 4.8781 | 59.9993 | 5 | 124.2062 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 124.2059 | 6.0714 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.243 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 124.2146 | 12.7919 | 59.9993 | 13 | 124.2142 | 6.0689 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2513 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 124.2229 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2225 | 6.0689 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2596 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 124.2312 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.231 | 6.0689 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2681 | 4.8801 | 59.9993 | 5 | 124.2396 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2393 | 6.0689 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2764 | 4.8841 | 59.9993 | 5 | 124.2479 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2476 | 6.0689 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.2847 | 4.8841 | 59.9993 | 5 | 124.2562 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2559 | 6.0689 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.293 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.2645 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2643 | 6.0666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3014 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.2729 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2726 | 6.0666 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3097 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.2812 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2809 | 6.0635 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.318 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.2896 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2892 | 6.0635 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3264 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.2979 | 12.7885 | 59.9993 | 13 | 124.2976 | 6.0423 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3347 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3063 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 124.3059 | 6.0423 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.343 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3146 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 124.3142 | 6.0406 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3513 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3229 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 124.3226 | 6.0406 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3597 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3312 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 124.3309 | 6.0404 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.368 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3396 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 124.3392 | 6.0404 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3763 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3479 | 12.7856 | 59.9993 | 13 | 124.3475 | 6.0404 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3846 | 4.8841 | 60.0108 | 5 | 124.3562 | 12.7845 | 59.9993 | 13 | 124.356 | 6.0404 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.3931 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 124.3646 | 12.7845 | 59.9993 | 13 | 124.3643 | 6.0236 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4014 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 124.3729 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.3726 | 6.0236 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4097 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 124.3812 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.381 | 6.0236 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.418 | 4.8773 | 60.0108 | 5 | 124.3895 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.3893 | 6.0236 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4264 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.3979 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.3976 | 6.0236 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4347 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4062 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.4059 | 6.0236 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.443 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4146 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.4143 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4513 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4229 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.4226 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4597 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4313 | 12.7813 | 59.9993 | 13 | 124.4309 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.468 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4396 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4392 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4763 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4479 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4476 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.4846 | 4.8744 | 60.0108 | 5 | 124.4562 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4559 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.493 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.4646 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4642 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5013 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.4729 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4725 | 6.0186 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5096 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.4812 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.481 | 6.0165 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5179 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.4896 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4893 | 6.0165 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5264 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.4979 | 12.7783 | 59.9993 | 13 | 124.4976 | 6.0165 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5347 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.5062 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 124.506 | 6.0165 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.543 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.5145 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 124.5143 | 6.0165 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5513 | 4.8694 | 60.0108 | 5 | 124.5229 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 124.5226 | 6.0165 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5597 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5312 | 12.7746 | 59.9993 | 13 | 124.5309 | 6.0149 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.568 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5396 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 124.5393 | 6.0149 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5763 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.548 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 124.5476 | 6.0118 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.5846 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5563 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 124.5559 | 6.0118 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.593 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5646 | 12.7713 | 59.9993 | 13 | 124.5643 | 6.0118 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6013 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5729 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 124.5726 | 6.0118 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6096 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5812 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 124.5809 | 6.0098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6179 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5896 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 124.5892 | 6.0098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6263 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.5979 | 12.7695 | 59.9993 | 13 | 124.5977 | 6.0098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6346 | 4.8657 | 60.0108 | 5 | 124.6062 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 124.606 | 6.0098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6429 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6146 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 124.6143 | 6.0074 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6512 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6229 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 124.6226 | 6.0074 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6597 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6312 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 124.631 | 6.0074 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.668 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6395 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 124.6393 | 6.0074 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6763 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6479 | 12.8158 | 59.9993 | 13 | 124.6476 | 6.0073 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.6846 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6562 | 12.8139 | 59.9993 | 13 | 124.656 | 6.0073 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.693 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6646 | 12.8139 | 59.9993 | 13 | 124.6643 | 6.0012 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7013 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.673 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 124.6726 | 6.0012 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7096 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6813 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 124.6809 | 6.0012 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7179 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6896 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 124.6893 | 6.0012 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7263 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.6979 | 12.8662 | 59.9993 | 13 | 124.6976 | 5.9995 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7346 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7062 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.7059 | 5.9995 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7429 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7146 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.7142 | 5.9995 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7512 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7229 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.7227 | 5.9995 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7596 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7312 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.731 | 5.9975 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7679 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7396 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.7393 | 5.9975 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7762 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7479 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.7477 | 5.9965 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.7845 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7562 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.756 | 5.9965 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.793 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7645 | 12.8639 | 59.9993 | 13 | 124.7643 | 5.994 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8013 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7729 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 124.7726 | 5.994 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8096 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7812 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 124.781 | 5.9941 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.818 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.7896 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 124.7893 | 5.9941 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8263 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.798 | 12.8624 | 59.9993 | 13 | 124.7976 | 5.9922 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8346 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8063 | 12.861 | 59.9993 | 13 | 124.806 | 5.9922 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8429 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8146 | 12.861 | 59.9993 | 13 | 124.8143 | 5.9922 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8513 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8229 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8226 | 5.9922 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8596 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8312 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8309 | 5.9871 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8679 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8396 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8394 | 5.9871 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8762 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8479 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8477 | 5.9871 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8846 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8562 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.856 | 5.9871 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.8929 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8646 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8643 | 5.9871 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9012 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8729 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8727 | 5.9871 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9095 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8812 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.881 | 5.9849 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.918 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8895 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8893 | 5.9849 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9263 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.8979 | 12.8592 | 59.9993 | 13 | 124.8976 | 5.9849 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9346 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9062 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 124.906 | 5.9849 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9429 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9146 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 124.9143 | 5.9793 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9513 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.923 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 124.9226 | 5.9793 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9596 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9313 | 12.8563 | 59.9993 | 13 | 124.931 | 5.9793 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9679 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9396 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 124.9393 | 5.9793 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9762 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9479 | 12.854 | 59.9993 | 13 | 124.9476 | 5.9664 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9846 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9562 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 124.9559 | 5.9664 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 124.9929 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9646 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 124.9644 | 5.9664 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0012 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9729 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 124.9727 | 5.9664 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0095 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9812 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 124.981 | 5.9615 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0179 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9896 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 124.9894 | 5.9615 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0262 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 124.9979 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 124.9977 | 5.9598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0345 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0062 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 125.006 | 5.9598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0428 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0145 | 12.8491 | 59.9993 | 13 | 125.0143 | 5.9598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0513 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0229 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 125.0227 | 5.9598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0596 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0312 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 125.031 | 5.9598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0679 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0396 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 125.0393 | 5.9598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0762 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.048 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 125.0476 | 5.9547 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0846 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0563 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 125.056 | 5.9547 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.0929 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0646 | 12.8427 | 59.9993 | 13 | 125.0643 | 5.9504 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1012 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0729 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 125.0726 | 5.9504 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1095 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0812 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 125.0809 | 5.9504 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1179 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0896 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 125.0894 | 5.9504 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1262 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.0979 | 12.8423 | 59.9993 | 13 | 125.0977 | 5.9504 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1345 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1062 | 12.8417 | 59.9993 | 13 | 125.106 | 5.9504 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1428 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1146 | 12.8417 | 59.9993 | 13 | 125.1144 | 5.9453 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1512 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1229 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1227 | 5.9453 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1595 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1312 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.131 | 5.9453 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1678 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1395 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1393 | 5.9453 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1761 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1479 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1477 | 5.9425 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1846 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1562 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.156 | 5.9425 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.1929 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1646 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1643 | 5.9408 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2012 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.173 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1727 | 5.9408 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2095 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1813 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.181 | 5.9386 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2179 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1896 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1893 | 5.9386 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2262 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.1979 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.1976 | 5.9386 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2345 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2063 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2061 | 5.9386 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2428 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2146 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2144 | 5.9367 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2512 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2229 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2227 | 5.9367 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2595 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2313 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.231 | 5.9336 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2678 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2396 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2394 | 5.9336 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2762 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2479 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2477 | 5.9307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2845 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2562 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.256 | 5.9307 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.2928 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2645 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2644 | 5.9078 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3011 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2729 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2727 | 5.9078 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3096 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2812 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.281 | 5.9078 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3179 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.2896 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2893 | 5.9078 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3262 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.298 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.2977 | 5.9058 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3345 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3063 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.306 | 5.9058 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3429 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3146 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3143 | 5.9037 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3512 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3229 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3226 | 5.9037 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3595 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3313 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3311 | 5.8824 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3678 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3396 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3394 | 5.8824 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3762 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3479 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3477 | 5.8824 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3845 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3563 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3561 | 5.8824 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.3928 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3646 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3644 | 5.878 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4011 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3729 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3727 | 5.878 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4095 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3812 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.381 | 5.875 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4178 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3896 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3894 | 5.875 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4261 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.3979 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.3977 | 5.875 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4344 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.4062 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.406 | 5.875 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4429 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.4147 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4144 | 5.875 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4512 | 4.8611 | 60.0108 | 5 | 125.423 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4227 | 5.875 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4595 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 125.4313 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.431 | 5.8697 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4678 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 125.4396 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4393 | 5.8697 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4762 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 125.448 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4478 | 5.8679 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4845 | 4.8611 | 60.0166 | 5 | 125.4563 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4561 | 5.8679 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.4928 | 4.858 | 60.0166 | 5 | 125.4646 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4644 | 5.8679 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5011 | 4.858 | 60.0166 | 5 | 125.4729 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4727 | 5.8679 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5095 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.4813 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4811 | 5.8628 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5178 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.4896 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4894 | 5.8628 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5261 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.4979 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.4977 | 5.8598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5344 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.5062 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.506 | 5.8598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5428 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.5146 | 12.8417 | 59.9935 | 13 | 125.5144 | 5.8598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5511 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.5229 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 125.5227 | 5.8598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5594 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.5312 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 125.531 | 5.8598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5677 | 4.852 | 60.0166 | 5 | 125.5397 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 125.5394 | 5.8598 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5762 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 125.548 | 12.8439 | 59.9935 | 13 | 125.5477 | 5.8568 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5845 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 125.5563 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 125.556 | 5.8568 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.5928 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 125.5646 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 125.5643 | 5.8516 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6011 | 4.8451 | 60.0166 | 5 | 125.573 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 125.5728 | 5.8516 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6095 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 125.5813 | 12.8454 | 59.9935 | 13 | 125.5811 | 5.8516 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6178 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 125.5896 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.5894 | 5.8516 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6261 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 125.598 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.5978 | 5.8516 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6344 | 4.8728 | 60.0166 | 5 | 125.6063 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6061 | 5.8516 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6428 | 4.8678 | 60.0166 | 5 | 125.6146 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6144 | 5.8492 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6511 | 4.8678 | 60.0166 | 5 | 125.6229 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6227 | 5.8492 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6594 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6313 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6311 | 5.8434 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6677 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6396 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6394 | 5.8434 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6761 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6479 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6477 | 5.8434 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6844 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6562 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.656 | 5.8434 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.6927 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6647 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6644 | 5.841 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.701 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.673 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6727 | 5.841 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7095 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6813 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.681 | 5.8383 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7178 | 4.8649 | 60.0166 | 5 | 125.6896 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6893 | 5.8383 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7261 | 4.8607 | 60.0166 | 5 | 125.698 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.6978 | 5.8354 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7344 | 4.8607 | 60.0166 | 5 | 125.7063 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7061 | 5.8354 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7428 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 125.7146 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7144 | 5.8765 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7511 | 4.8861 | 60.0166 | 5 | 125.723 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7228 | 5.8765 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7594 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 125.7313 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7311 | 5.8747 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7677 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 125.7396 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7394 | 5.8747 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7761 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 125.7479 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7477 | 5.8747 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7844 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 125.7563 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7561 | 5.8747 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.7927 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 125.7646 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7644 | 5.8702 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.801 | 4.8823 | 60.0166 | 5 | 125.7729 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7727 | 5.8702 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8094 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 125.7814 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7811 | 5.8673 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8177 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 125.7897 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7894 | 5.8673 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.826 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 125.798 | 12.8488 | 59.9935 | 13 | 125.7977 | 5.8673 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8344 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 125.8063 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 125.806 | 5.8673 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8427 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 125.8147 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 125.8145 | 5.8612 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8511 | 4.8776 | 60.0166 | 5 | 125.823 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 125.8228 | 5.8612 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8594 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 125.8313 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 125.8311 | 5.8594 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8677 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 125.8397 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 125.8394 | 5.8594 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.876 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 125.848 | 12.8522 | 59.9935 | 13 | 125.8478 | 5.8594 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8844 | 4.8751 | 60.0166 | 5 | 125.8563 | 12.8556 | 59.9935 | 13 | 125.8561 | 5.8594 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.8927 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.8646 | 12.8556 | 59.9935 | 13 | 125.8644 | 5.8574 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.901 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.8729 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.8728 | 5.8574 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9093 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.8813 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.8811 | 5.8515 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9177 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.8896 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.8894 | 5.8515 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.926 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.8979 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.8977 | 5.8515 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9343 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.9064 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9061 | 5.8515 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9426 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.9147 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9144 | 5.8486 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.951 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.923 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9227 | 5.8486 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9594 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.9313 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.931 | 5.8408 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9677 | 4.8704 | 60.0166 | 5 | 125.9397 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9395 | 5.8408 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.976 | 4.8664 | 60.0166 | 5 | 125.948 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9478 | 5.8408 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9844 | 4.8664 | 60.0166 | 5 | 125.9563 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9561 | 5.8408 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 125.9927 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 125.9647 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9645 | 5.8197 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.001 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 125.973 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9728 | 5.8197 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.0093 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 125.9813 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9811 | 5.8181 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.0177 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 125.9896 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9894 | 5.8181 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.026 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 125.998 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 125.9978 | 5.8152 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.0343 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 126.0063 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 126.0061 | 5.8152 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.0426 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 126.0146 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 126.0144 | 5.8098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.051 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 126.0231 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 126.0228 | 5.8098 | 59.9935 | 5
[24 empty] | 126.0593 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 126.0314 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 126.0311 | 5.8098 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.0676 | 4.864 | 60.0166 | 5 | 126.0397 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 126.0394 | 5.8098 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.0759 | 4.8615 | 60.0166 | 5 | 126.048 | 12.8589 | 59.9935 | 13 | 126.0477 | 5.8069 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.0844 | 4.8615 | 60.0166 | 5 | 126.0564 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.0562 | 5.8069 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.0927 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.0647 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.0645 | 5.8053 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.101 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.073 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.0728 | 5.8053 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1093 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.0813 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.0811 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1177 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.0897 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.0895 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.126 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.098 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.0978 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1343 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1063 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.1061 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1426 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1146 | 12.8618 | 59.9935 | 13 | 126.1145 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.151 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.123 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1228 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1593 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1313 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1311 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1676 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1396 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1394 | 5.8036 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1759 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1481 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1478 | 5.8014 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1843 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1564 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1561 | 5.8014 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.1926 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.1647 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1644 | 5.7945 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2009 | 4.8578 | 60.0166 | 5 | 126.173 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1729 | 5.7945 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2092 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 126.1814 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1812 | 5.7945 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2177 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 126.1897 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1895 | 5.7945 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.226 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 126.198 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.1978 | 5.7945 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2343 | 4.8563 | 60.0166 | 5 | 126.2064 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.2062 | 5.7945 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2426 | 4.8532 | 60.0166 | 5 | 126.2147 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.2145 | 5.7953 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.251 | 4.8532 | 60.0166 | 5 | 126.223 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.2228 | 5.7953 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2593 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2313 | 12.8638 | 59.9935 | 13 | 126.2311 | 5.7931 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2676 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2397 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2395 | 5.7931 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2759 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.248 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2478 | 5.7913 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2843 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2563 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2561 | 5.7913 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.2926 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2648 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2645 | 5.7913 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3009 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2731 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2728 | 5.7913 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3092 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2814 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2811 | 5.7896 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3176 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.2897 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2894 | 5.7896 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3259 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.298 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.2979 | 5.7896 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3342 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.3064 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3062 | 5.7896 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3425 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.3147 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3145 | 5.7874 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.351 | 4.8505 | 60.0166 | 5 | 126.323 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3229 | 5.7874 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3593 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.3314 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3312 | 5.7847 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3676 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.3397 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3395 | 5.7847 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3759 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.348 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3478 | 5.7847 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3843 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.3563 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3562 | 5.7847 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.3926 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.3647 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3645 | 5.7847 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4009 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.373 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3728 | 5.7847 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4092 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.3813 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3812 | 5.782 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4176 | 4.8481 | 60.0166 | 5 | 126.3898 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3895 | 5.782 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4259 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.3981 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.3978 | 5.7807 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4342 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4064 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.4061 | 5.7807 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4425 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4147 | 12.8656 | 59.9935 | 13 | 126.4146 | 5.7665 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4509 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4231 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4229 | 5.7665 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4592 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4314 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4312 | 5.7665 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4675 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4397 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4396 | 5.7665 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4758 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4481 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4479 | 5.7666 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4843 | 4.8465 | 60.0166 | 5 | 126.4564 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4562 | 5.7666 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.4926 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.4647 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4645 | 5.7666 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5009 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.473 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4729 | 5.7666 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5092 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.4814 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4812 | 5.7637 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5176 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.4897 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4895 | 5.7637 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5259 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.498 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.4979 | 5.7579 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5342 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.5063 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5062 | 5.7579 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5425 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.5148 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5145 | 5.7579 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5509 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.5231 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5228 | 5.7579 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5592 | 4.8452 | 60.0166 | 5 | 126.5314 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5312 | 5.7653 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5675 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 126.5397 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5396 | 5.7653 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5758 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 126.5481 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5479 | 5.7653 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5842 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 126.5564 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5562 | 5.7653 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.5925 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 126.5647 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5646 | 5.7631 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6008 | 4.8452 | 60.0166 | 13 | 126.5731 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5729 | 5.7631 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6091 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.5814 | 12.8679 | 59.9935 | 13 | 126.5812 | 5.7606 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6176 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.5897 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.5896 | 5.7606 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6259 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.598 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.5979 | 5.758 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6342 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6064 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.6062 | 5.758 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6425 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6147 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.6145 | 5.758 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6509 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.623 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.6229 | 5.758 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6592 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6315 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.6312 | 5.7559 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6675 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6398 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.6395 | 5.7559 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6758 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6481 | 12.8713 | 59.9935 | 13 | 126.6478 | 5.7531 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6842 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6564 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.6562 | 5.7531 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.6925 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6648 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.6646 | 5.7531 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7008 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6731 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.6729 | 5.7531 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7091 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6814 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.6813 | 5.7501 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7175 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6897 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.6896 | 5.7501 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7258 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.6981 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.6979 | 5.748 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7341 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7064 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.7062 | 5.748 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7424 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7147 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.7146 | 5.748 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7509 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.723 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.7229 | 5.748 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7592 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7314 | 12.8746 | 59.9935 | 13 | 126.7312 | 5.7452 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7675 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7397 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7396 | 5.7452 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7758 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.748 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7479 | 5.7452 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7842 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7565 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7562 | 5.7452 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.7925 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7648 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7645 | 5.7412 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8008 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7731 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7729 | 5.7412 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8091 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7814 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7812 | 5.7412 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8174 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7898 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.7896 | 5.7412 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8258 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.7981 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.798 | 5.7398 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8341 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8064 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.8063 | 5.7398 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8424 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8148 | 12.878 | 59.9935 | 13 | 126.8146 | 5.7398 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8507 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8231 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8229 | 5.7398 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8591 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8314 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8313 | 5.737 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8674 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8397 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8396 | 5.737 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8757 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8481 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8479 | 5.7303 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.884 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8564 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8563 | 5.7303 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.8925 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8647 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8646 | 5.7303 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9008 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8732 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8729 | 5.7303 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9091 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8815 | 12.8795 | 59.9935 | 13 | 126.8812 | 5.7303 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9174 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8898 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 126.8896 | 5.7303 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9258 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.8981 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 126.8979 | 5.7277 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9341 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.9064 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 126.9062 | 5.7277 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9424 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.9148 | 12.8828 | 59.9935 | 13 | 126.9147 | 5.7228 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9507 | 4.844 | 60.0166 | 13 | 126.9231 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.923 | 5.7228 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9591 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 126.9314 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9313 | 5.7227 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9674 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 126.9398 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9396 | 5.7227 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9757 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 126.9481 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.948 | 5.7206 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.984 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 126.9564 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9563 | 5.7206 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 126.9924 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 126.9647 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9646 | 5.7206 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0007 | 4.8495 | 60.0166 | 13 | 126.9731 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9729 | 5.7206 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.009 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 126.9814 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9813 | 5.7148 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0173 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 126.9897 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9896 | 5.7148 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0258 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 126.9982 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 126.9979 | 5.7148 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0341 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 127.0065 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 127.0063 | 5.7148 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0424 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 127.0148 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 127.0146 | 5.7122 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0507 | 4.8528 | 60.0166 | 13 | 127.0231 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 127.0229 | 5.7122 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0591 | 4.8544 | 60.0166 | 13 | 127.0315 | 12.883 | 59.9935 | 13 | 127.0312 | 5.7122 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0674 | 4.8544 | 60.0166 | 13 | 127.0398 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 127.0397 | 5.7122 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0757 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 127.0481 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 127.048 | 5.7058 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.084 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 127.0565 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 127.0563 | 5.7058 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.0924 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 127.0648 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 127.0647 | 5.7037 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1007 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 127.0731 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 127.073 | 5.7037 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.109 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 127.0814 | 12.8849 | 59.9935 | 13 | 127.0813 | 5.7037 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1173 | 4.8575 | 60.0166 | 13 | 127.0898 | 12.8865 | 59.9935 | 13 | 127.0896 | 5.7037 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1257 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 127.0981 | 12.8865 | 59.9935 | 13 | 127.098 | 5.7011 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.134 | 4.8604 | 60.0166 | 13 | 127.1064 | 12.8883 | 59.9935 | 13 | 127.1063 | 5.7011 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1423 | 4.8627 | 60.0166 | 13 | 127.1147 | 12.8883 | 59.9935 | 13 | 127.1146 | 5.6957 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1506 | 4.8627 | 60.0166 | 13 | 127.1232 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1229 | 5.6957 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1591 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 127.1315 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1313 | 5.6957 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1674 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 127.1398 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1396 | 5.6957 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1757 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 127.1481 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1479 | 5.693 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.184 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 127.1565 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1564 | 5.693 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.1924 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 127.1648 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1647 | 5.691 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2007 | 4.865 | 60.0166 | 13 | 127.1731 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.173 | 5.691 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.209 | 4.87 | 60.0166 | 13 | 127.1815 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1813 | 5.6883 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2173 | 4.87 | 60.0166 | 13 | 127.1898 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.1897 | 5.6883 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2257 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 127.1981 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.198 | 5.6856 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.234 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 127.2064 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.2063 | 5.6856 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2423 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 127.2148 | 12.8883 | 59.9993 | 13 | 127.2147 | 5.6835 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2506 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 127.2231 | 12.8874 | 59.9993 | 13 | 127.223 | 5.6835 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.259 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 127.2314 | 12.8874 | 59.9993 | 13 | 127.2313 | 5.6835 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2673 | 4.8724 | 60.0166 | 13 | 127.2397 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 127.2396 | 5.6835 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2756 | 4.8788 | 60.0166 | 13 | 127.2482 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 127.248 | 5.678 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2839 | 4.8788 | 60.0166 | 13 | 127.2565 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 127.2563 | 5.678 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.2924 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.2648 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 127.2646 | 5.6754 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3007 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.2731 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 127.2731 | 5.6754 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.309 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.2815 | 12.8866 | 59.9993 | 13 | 127.2814 | 5.6754 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3173 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.2898 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 127.2897 | 5.6754 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3257 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.2981 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 127.298 | 5.6727 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.334 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3065 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 127.3064 | 5.6727 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3423 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3148 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 127.3147 | 5.6679 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3506 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3231 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 127.323 | 5.6679 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.359 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3314 | 12.8832 | 59.9993 | 13 | 127.3314 | 5.6679 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3673 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3398 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 127.3397 | 5.6679 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3756 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3481 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 127.348 | 5.6801 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3839 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3564 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 127.3563 | 5.6801 | 59.9878 | 5
[24 empty] | 127.3923 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3647 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 127.3647 | 5.6776 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4006 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3732 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 127.373 | 5.6776 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4089 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3815 | 12.8797 | 59.9993 | 13 | 127.3813 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4172 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3898 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 127.3898 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4255 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.3981 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 127.3981 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.434 | 4.8812 | 60.0223 | 13 | 127.4065 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 127.4064 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4423 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4148 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 127.4147 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4506 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4231 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 127.4231 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4589 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4315 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 127.4314 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4673 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4398 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.4397 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4756 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4481 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.4481 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4839 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4564 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.4564 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.4922 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4648 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.4647 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5006 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4731 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.473 | 5.6745 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5089 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4814 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.4814 | 5.6722 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5172 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4897 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.4897 | 5.6722 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5255 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.4982 | 12.8729 | 59.9993 | 13 | 127.498 | 5.6722 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5339 | 4.8827 | 60.0223 | 13 | 127.5065 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5065 | 5.6722 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5422 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 127.5148 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5148 | 5.6722 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5505 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 127.5231 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5231 | 5.6722 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5588 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 127.5315 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5314 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5673 | 4.8838 | 60.0223 | 13 | 127.5398 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5398 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5756 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5481 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5481 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5839 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5565 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5564 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.5922 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5648 | 12.8701 | 59.9993 | 13 | 127.5648 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6006 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5731 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 127.5731 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6089 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5814 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 127.5814 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6172 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5898 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 127.5897 | 5.6766 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6255 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.5981 | 12.8687 | 59.9993 | 13 | 127.5981 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6339 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6064 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 127.6064 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6422 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6149 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 127.6147 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6505 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6232 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 127.6232 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6588 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6315 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 127.6315 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6671 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6398 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 127.6398 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6755 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6481 | 12.867 | 59.9993 | 13 | 127.6481 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6838 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6565 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.6565 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.6921 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6648 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.6648 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7004 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6731 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.6731 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7089 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6815 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.6815 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7172 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6898 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.6898 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7255 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.6981 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.6981 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7338 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7064 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.7064 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7422 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7148 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.7148 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7505 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7231 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.7231 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7588 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7314 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.7314 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7671 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7399 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.7399 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7755 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7482 | 12.8647 | 59.9993 | 13 | 127.7482 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7838 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7565 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.7565 | 5.6752 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.7921 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7648 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.7648 | 5.6724 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8004 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7731 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.7732 | 5.6724 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8088 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7815 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.7815 | 5.6724 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8171 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7898 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.7898 | 5.6724 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8254 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.7981 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.7982 | 5.6699 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8337 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8065 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.8065 | 5.6699 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8422 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8148 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.8148 | 5.6699 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8505 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8231 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.8231 | 5.6699 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8588 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8314 | 12.8611 | 59.9993 | 13 | 127.8315 | 5.6699 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8671 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8398 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 127.8398 | 5.6699 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8755 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8481 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 127.8481 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8838 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8564 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.8566 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.8921 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8649 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.8649 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9004 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8732 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.8732 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9087 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8815 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.8815 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9171 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8898 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.8899 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9254 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.8981 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.8982 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9337 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.9065 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9065 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.942 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.9148 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9149 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9504 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.9231 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9232 | 5.668 | 59.982 | 5
[24 empty] | 127.9587 | 4.8849 | 60.0223 | 13 | 127.9315 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9315 | 5.668 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9398 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9398 | 5.668 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9481 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9482 | 5.668 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9564 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9565 | 5.668 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9648 | 12.8564 | 59.9993 | 13 | 127.9648 | 5.6631 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9731 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 127.9733 | 5.6631 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9814 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 127.9816 | 5.6631 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9899 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 127.9899 | 5.6631 | 59.982 | 5
[28 empty] | 127.9982 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 127.9982 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0065 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 128.0066 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0148 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 128.0149 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0231 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 128.0232 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0315 | 12.8524 | 59.9993 | 13 | 128.0316 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0398 | 12.8476 | 59.9993 | 13 | 128.0399 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0481 | 12.8476 | 59.9993 | 13 | 128.0482 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0565 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 128.0565 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0648 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 128.0649 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0731 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 128.0732 | 5.6611 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0814 | 12.8443 | 59.9993 | 13 | 128.0815 | 5.6597 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0898 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.09 | 5.6597 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.0981 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.0983 | 5.6571 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1064 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1066 | 5.6571 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1149 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1149 | 5.6544 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1232 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1233 | 5.6544 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1315 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1316 | 5.6544 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1398 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1399 | 5.6544 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1482 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1483 | 5.6544 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1565 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1566 | 5.6544 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1648 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1649 | 5.6192 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1731 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1732 | 5.6192 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1815 | 12.8633 | 59.9993 | 13 | 128.1816 | 5.6167 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1898 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 128.1899 | 5.6167 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.1981 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 128.1982 | 5.614 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2064 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 128.2067 | 5.614 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2148 | 12.8623 | 59.9993 | 13 | 128.215 | 5.614 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2231 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.2233 | 5.614 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2314 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.2316 | 5.6112 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2399 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.24 | 5.6112 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2482 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.2483 | 5.6112 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2565 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.2566 | 5.6112 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2648 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.265 | 5.6112 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2732 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.2733 | 5.6112 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2815 | 12.8617 | 59.9993 | 13 | 128.2816 | 5.5775 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2898 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 128.2899 | 5.5775 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.2981 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 128.2983 | 5.5741 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3065 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 128.3066 | 5.5741 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3148 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 128.3149 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3231 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 128.3234 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3314 | 12.8584 | 59.9993 | 13 | 128.3317 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3398 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.34 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3481 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.3483 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3564 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.3567 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3649 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.365 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3732 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.3733 | 5.5722 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3815 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.3817 | 5.5686 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3898 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.39 | 5.5686 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.3982 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 128.3983 | 5.5686 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4065 | 12.9177 | 59.9993 | 13 | 128.4067 | 5.5686 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4148 | 12.9177 | 59.9993 | 13 | 128.415 | 5.5672 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4231 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4233 | 5.5672 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4315 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4316 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4398 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4401 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4481 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4484 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4564 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4567 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4648 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4651 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4731 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4734 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4814 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4817 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4899 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.49 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.4982 | 12.9156 | 59.9993 | 13 | 128.4984 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5065 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5067 | 5.5653 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5148 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.515 | 5.5635 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5232 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5234 | 5.5635 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5315 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5317 | 5.561 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5398 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.54 | 5.561 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5481 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5483 | 5.5592 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5565 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5568 | 5.5592 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5648 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5651 | 5.5592 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5731 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5734 | 5.5592 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5814 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5818 | 5.5592 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5898 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5901 | 5.5592 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.5981 | 12.9126 | 59.9993 | 13 | 128.5984 | 5.519 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6064 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 128.6067 | 5.519 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6149 | 12.931 | 59.9993 | 13 | 128.6151 | 5.519 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6232 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6234 | 5.519 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6315 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6317 | 5.5167 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6398 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6401 | 5.5167 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6482 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6484 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6565 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6567 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6648 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.665 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6731 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6735 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6815 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6818 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6898 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6901 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.6981 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.6985 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7064 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.7068 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7148 | 12.9298 | 59.9993 | 13 | 128.7151 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7231 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 128.7234 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7314 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 128.7318 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7399 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 128.7401 | 5.5122 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7482 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 128.7484 | 5.508 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7565 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 128.7568 | 5.508 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7648 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 128.7651 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7732 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 128.7734 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7815 | 12.9256 | 59.9993 | 13 | 128.7817 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7898 | 12.9225 | 59.9993 | 13 | 128.7902 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.7981 | 12.9225 | 59.9993 | 13 | 128.7985 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8065 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 128.8068 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8148 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 128.8152 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8231 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 128.8235 | 5.5053 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8314 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 128.8318 | 5.5004 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8398 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 128.8402 | 5.5004 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8481 | 12.9227 | 59.9993 | 13 | 128.8485 | 5.5004 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8564 | 12.9213 | 59.9993 | 13 | 128.8568 | 5.5004 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8649 | 12.9213 | 59.9993 | 13 | 128.8651 | 5.5004 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8732 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 128.8735 | 5.5004 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8815 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 128.8818 | 5.4977 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8898 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 128.8901 | 5.4977 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.8982 | 12.9187 | 59.9993 | 13 | 128.8986 | 5.4977 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9065 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9069 | 5.4977 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9148 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9152 | 5.4958 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9231 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9235 | 5.4958 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9315 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9319 | 5.4923 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9398 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9402 | 5.4923 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9481 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9485 | 5.4923 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9564 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9569 | 5.4923 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9648 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9652 | 5.4896 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9731 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9735 | 5.4896 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9814 | 12.915 | 59.9993 | 13 | 128.9818 | 5.4865 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9899 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 128.9902 | 5.4865 | 59.982 | 5
[28 empty] | 128.9982 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 128.9985 | 5.4865 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0065 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 129.0068 | 5.4865 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0148 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 129.0153 | 5.4841 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0232 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 129.0236 | 5.4841 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0315 | 12.9099 | 59.9993 | 13 | 129.0319 | 5.4754 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0398 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0402 | 5.4754 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0482 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0486 | 5.471 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0565 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0569 | 5.471 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0648 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0652 | 5.4709 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0731 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0736 | 5.4709 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0814 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0819 | 5.4686 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0898 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0902 | 5.4686 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.0981 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.0985 | 5.4669 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1064 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.1069 | 5.4669 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1149 | 12.9086 | 59.9993 | 13 | 129.1152 | 5.4638 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1232 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 129.1235 | 5.4638 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1315 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 129.132 | 5.4613 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1398 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 129.1403 | 5.4613 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1482 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 129.1486 | 5.4613 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1565 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 129.1569 | 5.4613 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1648 | 12.9016 | 59.9993 | 13 | 129.1653 | 5.4591 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1732 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 129.1736 | 5.4591 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1815 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 129.1819 | 5.4564 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1898 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 129.1903 | 5.4564 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.1981 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 129.1986 | 5.4541 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2064 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 129.2069 | 5.4541 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2148 | 12.8991 | 59.9993 | 13 | 129.2152 | 5.4556 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2231 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 129.2236 | 5.4556 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2314 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 129.2319 | 5.4539 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2399 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 129.2402 | 5.4539 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2482 | 12.8959 | 59.9993 | 13 | 129.2487 | 5.4515 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2565 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 129.257 | 5.4515 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2648 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 129.2653 | 5.4483 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2732 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 129.2736 | 5.4483 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2815 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 129.282 | 5.4457 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2898 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 129.2903 | 5.4457 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.2982 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 129.2986 | 5.4457 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3065 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 129.307 | 5.4457 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3148 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 129.3153 | 5.4457 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3231 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 129.3236 | 5.4457 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3314 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 129.3319 | 5.4411 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3398 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 129.3403 | 5.4411 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3481 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 129.3486 | 5.4393 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3564 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 129.3569 | 5.4393 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3649 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 129.3654 | 5.4393 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3732 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 129.3737 | 5.4393 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3815 | 12.889 | 59.9993 | 13 | 129.382 | 5.4393 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3898 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 129.3903 | 5.4393 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.3982 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 129.3987 | 5.4321 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4065 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 129.407 | 5.4321 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4148 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 129.4153 | 5.4321 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4232 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 129.4237 | 5.4321 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4315 | 12.8861 | 59.9993 | 13 | 129.432 | 5.4321 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4398 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4403 | 5.4321 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4481 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4486 | 5.4299 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4564 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.457 | 5.4299 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4648 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4653 | 5.4244 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4731 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4736 | 5.4244 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4814 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4821 | 5.4244 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4899 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4904 | 5.4244 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.4982 | 12.8803 | 59.9993 | 13 | 129.4987 | 5.4244 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5065 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 129.507 | 5.4244 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5148 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 129.5154 | 5.4212 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5232 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 129.5237 | 5.4212 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5315 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 129.532 | 5.4195 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5398 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 129.5404 | 5.4195 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5482 | 12.8774 | 59.9993 | 13 | 129.5487 | 5.417 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5565 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.557 | 5.417 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5648 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.5653 | 5.417 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5731 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.5737 | 5.417 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5815 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.582 | 5.4123 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5898 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.5903 | 5.4123 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.5981 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.5988 | 5.4123 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6064 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.6071 | 5.4123 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6149 | 12.873 | 59.9993 | 13 | 129.6154 | 5.4123 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6232 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 129.6237 | 5.4123 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6315 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 129.6321 | 5.4099 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6398 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 129.6404 | 5.4099 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6482 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 129.6487 | 5.4059 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6565 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 129.6571 | 5.4059 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6648 | 12.8657 | 59.9993 | 13 | 129.6654 | 5.4059 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6732 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 129.6737 | 5.4059 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6815 | 12.862 | 59.9993 | 13 | 129.682 | 5.4059 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6898 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.6904 | 5.4059 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.6981 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.6987 | 5.3997 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7065 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.707 | 5.3997 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7148 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7155 | 5.3848 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7231 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7238 | 5.3848 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7314 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7321 | 5.3848 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7399 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7404 | 5.3848 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7482 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7488 | 5.3848 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7565 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7571 | 5.3848 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7648 | 12.8593 | 59.9993 | 13 | 129.7654 | 5.3827 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7732 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 129.7738 | 5.3827 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7815 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 129.7821 | 5.3782 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7898 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 129.7904 | 5.3782 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.7982 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 129.7987 | 5.3782 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8065 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 129.8071 | 5.3782 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8148 | 12.8578 | 59.9993 | 13 | 129.8154 | 5.3782 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8231 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8237 | 5.3782 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8315 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8322 | 5.3765 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8398 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8405 | 5.3765 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8481 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8488 | 5.3719 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8564 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8571 | 5.3719 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8649 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8655 | 5.3719 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8732 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8738 | 5.3719 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8815 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8821 | 5.3695 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8898 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8905 | 5.3695 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.8982 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.8988 | 5.3695 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9065 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.9071 | 5.3695 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9148 | 12.855 | 59.9993 | 13 | 129.9154 | 5.3633 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9232 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 129.9238 | 5.3633 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9315 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 129.9321 | 5.3617 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9398 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 129.9404 | 5.3617 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9481 | 12.852 | 59.9993 | 13 | 129.9489 | 5.3617 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9565 | 12.8494 | 59.9993 | 13 | 129.9572 | 5.3617 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9648 | 12.8494 | 59.9993 | 13 | 129.9655 | 5.3596 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9731 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 129.9738 | 5.3596 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9814 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 129.9822 | 5.3555 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9899 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 129.9905 | 5.3555 | 59.982 | 5
[28 empty] | 129.9982 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 129.9988 | 5.3555 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0065 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 130.0072 | 5.3555 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0148 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 130.0155 | 5.3555 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0232 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 130.0238 | 5.3555 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0315 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 130.0322 | 5.3481 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0398 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 130.0405 | 5.3481 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0482 | 12.8477 | 59.9993 | 13 | 130.0488 | 5.3481 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0565 | 12.8464 | 59.9993 | 13 | 130.0571 | 5.3481 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0648 | 12.8464 | 59.9993 | 13 | 130.0656 | 5.3481 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0731 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 130.0739 | 5.3481 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0815 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 130.0822 | 5.3431 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0898 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 130.0906 | 5.3431 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.0981 | 12.8437 | 59.9993 | 13 | 130.0989 | 5.3407 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1064 | 12.8404 | 59.9993 | 13 | 130.1072 | 5.3407 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1149 | 12.8404 | 59.9993 | 13 | 130.1155 | 5.3407 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1232 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1239 | 5.3407 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1315 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1322 | 5.3371 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1398 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1405 | 5.3371 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1482 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1489 | 5.3338 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1565 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1572 | 5.3338 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1648 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1655 | 5.3338 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1732 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1738 | 5.3338 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1815 | 12.8853 | 59.9993 | 13 | 130.1823 | 5.3274 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1898 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 130.1906 | 5.3274 | 59.982 | 5
[28 empty] | 130.1981 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 130.1989 | 5.3274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2065 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 130.2073 | 5.3274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2148 | 12.883 | 59.9993 | 13 | 130.2156 | 5.3245 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2231 | 12.8815 | 59.9993 | 13 | 130.2239 | 5.3245 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2314 | 12.8815 | 59.9993 | 13 | 130.2322 | 5.3245 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2399 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2406 | 5.3245 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2482 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2489 | 5.3245 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2565 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2572 | 5.3245 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2648 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2656 | 5.3091 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2732 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2739 | 5.3091 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2815 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2822 | 5.3075 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2898 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.2906 | 5.3075 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.2982 | 12.8804 | 59.9993 | 13 | 130.299 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3065 | 12.9278 | 59.9993 | 13 | 130.3073 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3148 | 12.9278 | 59.9993 | 13 | 130.3156 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3231 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 130.324 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3315 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 130.3323 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3398 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 130.3406 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3481 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 130.349 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3566 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 130.3573 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3649 | 12.9268 | 59.9993 | 13 | 130.3656 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3732 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.3739 | 5.3055 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3815 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.3823 | 5.3031 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3898 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.3906 | 5.3031 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.3982 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.3989 | 5.3031 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4065 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.4073 | 5.3031 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4148 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.4156 | 5.3031 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4232 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.424 | 5.3031 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4315 | 12.927 | 59.9993 | 13 | 130.4323 | 5.3007 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4398 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.4407 | 5.3007 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4481 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.449 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4565 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.4573 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4648 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.4657 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4731 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.474 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4816 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.4823 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4899 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.4907 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.4982 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 130.499 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5065 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5073 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5148 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5156 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5232 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.524 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5315 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5323 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5398 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5406 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5482 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5491 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5565 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5574 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5648 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5657 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5731 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5741 | 5.2977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5815 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5824 | 5.2937 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5898 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.5907 | 5.2937 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.5981 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.599 | 5.2937 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6066 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.6074 | 5.2937 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6149 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.6157 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6232 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.624 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6315 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.6324 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6398 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.6407 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6482 | 12.9216 | 59.9993 | 13 | 130.649 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6565 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 130.6573 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6648 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 130.6658 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6732 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 130.6741 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6815 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 130.6824 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6898 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 130.6908 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.6981 | 12.9173 | 59.9993 | 13 | 130.6991 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7065 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 130.7074 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7148 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 130.7157 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7231 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 130.7241 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7316 | 12.9416 | 59.9993 | 13 | 130.7324 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7399 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 130.7407 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7482 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 130.7491 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7565 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 130.7574 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7648 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 130.7657 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7732 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 130.7742 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7815 | 12.9387 | 59.9993 | 13 | 130.7825 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7898 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.7908 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.7982 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.7991 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8065 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8075 | 5.2917 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8148 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8158 | 5.2893 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8231 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8241 | 5.2893 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8315 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8325 | 5.2893 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8398 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8408 | 5.2893 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8481 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8491 | 5.2865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8566 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8575 | 5.2865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8649 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8658 | 5.2844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8732 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8741 | 5.2844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8815 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8824 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8898 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8909 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.8982 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.8992 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9065 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.9075 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9148 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.9159 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9232 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.9242 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9315 | 12.9368 | 59.9993 | 13 | 130.9325 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9398 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 130.9408 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9481 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 130.9492 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9565 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 130.9575 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9648 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 130.9658 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9731 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 130.9742 | 5.2692 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9816 | 12.9327 | 59.9993 | 13 | 130.9825 | 5.2668 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9899 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 130.9908 | 5.2668 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 130.9982 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 130.9991 | 5.2668 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0065 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 131.0076 | 5.2668 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0149 | 12.9285 | 59.9993 | 13 | 131.0159 | 5.2668 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0232 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0242 | 5.2668 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0315 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0326 | 5.264 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0398 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0409 | 5.264 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0482 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0492 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0565 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0575 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0648 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0659 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0731 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0742 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0815 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0825 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0898 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0909 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.0981 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.0992 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1066 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1075 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1149 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.116 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1232 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1243 | 5.261 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1315 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1326 | 5.2284 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1399 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1409 | 5.2284 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1482 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1493 | 5.2284 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1565 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1576 | 5.2284 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1648 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1659 | 5.2284 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1732 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1743 | 5.2284 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1815 | 12.9262 | 59.9993 | 13 | 131.1826 | 5.2268 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1898 | 12.925 | 59.9993 | 13 | 131.1909 | 5.2268 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.1981 | 12.925 | 59.9993 | 13 | 131.1993 | 5.2248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2065 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 131.2076 | 5.2248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2148 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 131.2159 | 5.2248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2231 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 131.2242 | 5.2248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2316 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 131.2327 | 5.2248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2399 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 131.241 | 5.2248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2482 | 12.924 | 59.9993 | 13 | 131.2493 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2565 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.2577 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2649 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.266 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2732 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.2743 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2815 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.2826 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2898 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.291 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.2982 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.2993 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3065 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3076 | 5.222 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3148 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.316 | 5.2162 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3231 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3243 | 5.2162 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3315 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3326 | 5.2162 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3398 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3409 | 5.2162 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3481 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3494 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3566 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3577 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3649 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.366 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3732 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3744 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3815 | 12.921 | 59.9993 | 13 | 131.3827 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3899 | 12.9169 | 59.9993 | 13 | 131.391 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.3982 | 12.9169 | 59.9993 | 13 | 131.3994 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4065 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4077 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4148 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.416 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4232 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4243 | 5.2144 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4315 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4327 | 5.2096 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4398 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.441 | 5.2096 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4481 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4493 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4565 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4578 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4648 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4661 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4731 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4744 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4816 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4828 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4899 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4911 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.4982 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.4994 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5065 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.5077 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5149 | 12.9151 | 59.9993 | 13 | 131.5161 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5232 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5244 | 5.2073 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5315 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5327 | 5.2028 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5398 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5411 | 5.2028 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5482 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5494 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5565 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5577 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5648 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.566 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5731 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5745 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5815 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5828 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5898 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5911 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.5981 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.5995 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6066 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6078 | 5.1997 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6149 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6161 | 5.1977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6232 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6244 | 5.1977 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6315 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6328 | 5.1954 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6399 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6411 | 5.1954 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6482 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6494 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6565 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6578 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6648 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6661 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6732 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6744 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6815 | 12.9116 | 59.9993 | 13 | 131.6829 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6898 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 131.6912 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.6981 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 131.6995 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7065 | 12.9032 | 59.9993 | 13 | 131.7078 | 5.1934 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7148 | 12.9032 | 59.9993 | 13 | 131.7162 | 5.1884 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7231 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7245 | 5.1884 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7316 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7328 | 5.1884 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7399 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7412 | 5.1884 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7482 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7495 | 5.1854 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7565 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7578 | 5.1854 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7649 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7662 | 5.1854 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7732 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7745 | 5.1854 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7815 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7828 | 5.1826 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7899 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7911 | 5.1826 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.7982 | 12.9031 | 59.9993 | 13 | 131.7996 | 5.1795 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8065 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8079 | 5.1795 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8148 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8162 | 5.1795 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8231 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8246 | 5.1795 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8315 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8329 | 5.1775 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8398 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8412 | 5.1775 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8481 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8495 | 5.1775 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8566 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8579 | 5.1775 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8649 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 131.8662 | 5.1776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8732 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 131.8745 | 5.1776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8815 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 131.8829 | 5.1753 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8899 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 131.8912 | 5.1753 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.8982 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 131.8995 | 5.1723 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9065 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 131.9078 | 5.1723 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9149 | 12.8978 | 59.9993 | 13 | 131.9163 | 5.1696 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9232 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9246 | 5.1696 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9315 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9329 | 5.1337 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9398 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9413 | 5.1337 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9481 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9496 | 5.1319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9565 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9579 | 5.1319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9648 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9663 | 5.1319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9731 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9746 | 5.1319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9816 | 12.8967 | 59.9993 | 13 | 131.9829 | 5.1299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9899 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 131.9912 | 5.1299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 131.9982 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 131.9996 | 5.1299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0065 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 132.0079 | 5.1299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0149 | 12.8944 | 59.9993 | 13 | 132.0162 | 5.1248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0232 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 132.0247 | 5.1248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0315 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 132.033 | 5.1248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0399 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 132.0413 | 5.1248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0482 | 12.894 | 59.9993 | 13 | 132.0497 | 5.1248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0565 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.058 | 5.1248 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0648 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.0663 | 5.122 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0731 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.0746 | 5.122 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0815 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.083 | 5.122 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0898 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.0913 | 5.122 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.0981 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.0996 | 5.1177 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1066 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.108 | 5.1177 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1149 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.1163 | 5.1177 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1232 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.1246 | 5.1177 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1315 | 12.8913 | 59.9993 | 13 | 132.1329 | 5.1177 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1399 | 12.8878 | 59.9993 | 13 | 132.1414 | 5.1177 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1482 | 12.8878 | 59.9993 | 13 | 132.1497 | 5.1158 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1565 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.158 | 5.1158 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1649 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.1664 | 5.0932 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1732 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.1747 | 5.0932 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1815 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.183 | 5.0879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1898 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.1913 | 5.0879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.1981 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.1997 | 5.0879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2065 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.208 | 5.0879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2148 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.2163 | 5.0879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2231 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.2247 | 5.0879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2316 | 12.8854 | 59.9993 | 13 | 132.233 | 5.0851 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2399 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 132.2413 | 5.0851 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2482 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 132.2496 | 5.0851 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2565 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 132.2581 | 5.0851 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2649 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 132.2664 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2732 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 132.2747 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2815 | 12.8829 | 59.9993 | 13 | 132.2831 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2899 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.2914 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.2982 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.2997 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3065 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3081 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3148 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3164 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3232 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3247 | 5.0803 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3315 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.333 | 5.0774 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3398 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3414 | 5.0774 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3481 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3497 | 5.0747 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3566 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.358 | 5.0747 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3649 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3665 | 5.0747 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3732 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3748 | 5.0747 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3815 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3831 | 5.0733 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3899 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3915 | 5.0733 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.3982 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 132.3998 | 5.0733 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4065 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 132.4081 | 5.0733 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4149 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 132.4164 | 5.0417 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4232 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 132.4248 | 5.0417 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4315 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 132.4331 | 5.0399 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4398 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 132.4414 | 5.0399 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4482 | 12.876 | 59.9993 | 13 | 132.4498 | 5.0382 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4565 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 132.4581 | 5.0382 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4648 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 132.4664 | 5.0382 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4731 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 132.4747 | 5.0382 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4816 | 12.8737 | 59.9993 | 13 | 132.4832 | 5.0356 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4899 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.4915 | 5.0356 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.4982 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.4998 | 5.0356 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5065 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5082 | 5.0356 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5149 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5165 | 5.0356 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5232 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5248 | 5.0356 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5315 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5331 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5399 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5415 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5482 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5498 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5565 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5581 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5648 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5665 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5732 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5748 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5815 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5831 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5898 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5916 | 5.0304 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.5981 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.5999 | 5.0271 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6066 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6082 | 5.0271 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6149 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6165 | 5.0271 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6232 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6249 | 5.0271 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6315 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6332 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6399 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6415 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6482 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6499 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6565 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6582 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6649 | 12.8688 | 59.9993 | 13 | 132.6665 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6732 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.6749 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6815 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.6832 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6898 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.6915 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.6982 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.6998 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7065 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.7083 | 5.0235 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7148 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.7166 | 5.0216 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7231 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.7249 | 5.0216 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7316 | 12.8676 | 59.9993 | 13 | 132.7333 | 5.0195 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7399 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7416 | 5.0195 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7482 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7499 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7565 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7582 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7649 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7666 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7732 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7749 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7815 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7832 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7899 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7916 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.7982 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.7999 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8065 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8082 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8148 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8165 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8232 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.825 | 5.0178 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8315 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8333 | 5.0156 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8398 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8416 | 5.0156 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8481 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.85 | 5.0128 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8566 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8583 | 5.0128 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8649 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8666 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8732 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.875 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8815 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8833 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8899 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8916 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.8982 | 12.8652 | 59.9993 | 13 | 132.8999 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9065 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9083 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9149 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9166 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9232 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9249 | 5.011 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9315 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9333 | 5.0084 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9398 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9417 | 5.0084 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9482 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.95 | 5.0062 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9565 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9584 | 5.0062 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9648 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9667 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9731 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.975 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9816 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9833 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9899 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 132.9917 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 132.9982 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0065 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.0083 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0149 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.0167 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0232 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.025 | 5.0035 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0315 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.0333 | 5.0018 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0399 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.0416 | 5.0018 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0482 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.05 | 4.9993 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0565 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.0583 | 4.9993 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0648 | 12.8636 | 59.9993 | 13 | 133.0667 | 4.9993 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0732 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.0751 | 4.9993 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0815 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.0834 | 4.9965 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0898 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.0917 | 4.9965 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.0983 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1 | 4.9965 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1066 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1084 | 4.9965 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1149 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1167 | 4.994 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1232 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.125 | 4.994 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1315 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1334 | 4.994 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1399 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1417 | 4.994 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1482 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.15 | 4.994 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1565 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1584 | 4.994 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1649 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1667 | 4.9915 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1732 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.175 | 4.9915 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1815 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1833 | 4.9915 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1898 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.1918 | 4.9915 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.1982 | 12.8631 | 59.9993 | 13 | 133.2001 | 4.9879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2065 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2084 | 4.9879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2148 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2168 | 4.9879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2233 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2251 | 4.9879 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2316 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2334 | 4.9857 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2399 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2417 | 4.9857 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2482 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2501 | 4.9857 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2565 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2584 | 4.9857 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2649 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2667 | 4.9857 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2732 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2751 | 4.9857 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2815 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2834 | 4.9832 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2899 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.2917 | 4.9832 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.2982 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.3002 | 4.9832 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3065 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.3085 | 4.9832 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3148 | 12.8632 | 59.9993 | 13 | 133.3168 | 4.9814 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3232 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3251 | 4.9814 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3315 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3335 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3398 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3418 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3483 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3501 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3566 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3585 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3649 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3668 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3732 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3751 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3815 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3834 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3899 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.3918 | 4.9792 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.3982 | 12.8595 | 59.9993 | 13 | 133.4001 | 4.9767 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4065 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4084 | 4.9767 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4149 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4169 | 4.974 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4232 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4252 | 4.974 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4315 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4335 | 4.9719 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4398 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4418 | 4.9719 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4482 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4502 | 4.9719 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4565 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4585 | 4.9719 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4648 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4668 | 4.9719 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4733 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4752 | 4.9719 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4816 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4835 | 4.972 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4899 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.4918 | 4.972 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.4982 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5002 | 4.9695 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5065 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5085 | 4.9695 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5149 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5168 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5232 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5251 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5315 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5336 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5399 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5419 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5482 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5502 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5565 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5586 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5648 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5669 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5732 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5752 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5815 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5836 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5898 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.5919 | 4.9643 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.5983 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6002 | 4.961 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6066 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6085 | 4.961 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6149 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6169 | 4.9593 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6232 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6252 | 4.9593 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6315 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6335 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6399 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.642 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6482 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6503 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6565 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6586 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6649 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6669 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6732 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6753 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6815 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6836 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6898 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.6919 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.6982 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7003 | 4.9701 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7065 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7086 | 4.9701 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7148 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7169 | 4.9678 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7233 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7252 | 4.9678 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7316 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7336 | 4.9678 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7399 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7419 | 4.9678 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7482 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7502 | 4.9651 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7566 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7587 | 4.9651 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7649 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.767 | 4.9651 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7732 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7753 | 4.9651 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7815 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.7837 | 4.9651 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7899 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.792 | 4.9651 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.7982 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8003 | 4.963 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8065 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8086 | 4.963 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8148 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.817 | 4.963 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8232 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8253 | 4.963 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8315 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8336 | 4.9613 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8398 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.842 | 4.9613 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8483 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8503 | 4.9613 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8566 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8586 | 4.9613 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8649 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8671 | 4.9586 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8732 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8754 | 4.9586 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8816 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.8837 | 4.9586 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8899 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.892 | 4.9586 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.8982 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9004 | 4.9569 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9065 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9087 | 4.9569 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9149 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.917 | 4.9569 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9232 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9254 | 4.9569 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9315 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9337 | 4.9534 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9398 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.942 | 4.9534 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9482 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9503 | 4.9534 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9565 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9587 | 4.9534 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9648 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.967 | 4.9498 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9733 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9753 | 4.9498 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9816 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9838 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9899 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 133.9921 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 133.9982 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0004 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0066 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0087 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0149 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0171 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0232 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0254 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0315 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0337 | 4.9461 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0399 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0421 | 4.9461 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0482 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0504 | 4.9461 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0565 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0587 | 4.9461 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0648 | 12.8721 | 59.9993 | 13 | 134.0671 | 4.9461 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0732 | 12.8749 | 59.9993 | 13 | 134.0754 | 4.9461 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0815 | 12.8749 | 59.9993 | 13 | 134.0837 | 4.9422 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0898 | 12.8785 | 59.9993 | 13 | 134.092 | 4.9422 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.0983 | 12.8785 | 59.9993 | 13 | 134.1005 | 4.9422 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1066 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1088 | 4.9422 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1149 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1171 | 4.9422 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1255 | 4.9422 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1316 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1338 | 4.9399 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1399 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1421 | 4.9399 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1482 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1505 | 4.9399 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1565 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1588 | 4.9399 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1649 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1671 | 4.9377 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1754 | 4.9377 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1815 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1838 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1898 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.1921 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.1982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2004 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2065 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2089 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2148 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2172 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2233 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2255 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2316 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2338 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2399 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2422 | 4.935 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2482 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2505 | 4.9326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2566 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2588 | 4.9326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2649 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2672 | 4.9309 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2755 | 4.9309 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2815 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2838 | 4.9309 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2899 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.2921 | 4.9309 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.2982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3005 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3065 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3088 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3148 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3171 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3256 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3315 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3339 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3398 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3422 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3483 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3505 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3566 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3589 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3649 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3672 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3755 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3816 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3839 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3899 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.3922 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.3982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4005 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4065 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4089 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4149 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4172 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4255 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4315 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.434 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4398 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4423 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4482 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4506 | 4.9184 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4565 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4589 | 4.9184 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4648 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4673 | 4.9154 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4733 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4756 | 4.9154 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4816 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4839 | 4.9154 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4899 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.4923 | 4.9154 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.4982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5006 | 4.9128 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5066 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5089 | 4.9128 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5149 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5172 | 4.9128 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5256 | 4.9128 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5316 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5339 | 4.911 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5399 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5422 | 4.911 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5482 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5507 | 4.911 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5565 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.559 | 4.911 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5648 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5673 | 4.911 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5756 | 4.911 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5815 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.584 | 4.9079 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5898 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.5923 | 4.9079 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.5983 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6006 | 4.9043 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6066 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.609 | 4.9043 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6149 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6173 | 4.9298 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6256 | 4.9298 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6316 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6339 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6399 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6423 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6482 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6506 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6566 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6589 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6649 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6674 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6757 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6815 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.684 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6898 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.6924 | 4.9273 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.6982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7007 | 4.9257 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7065 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.709 | 4.9257 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7148 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7173 | 4.924 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7233 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7257 | 4.924 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7316 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.734 | 4.924 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7399 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7423 | 4.924 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7482 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7507 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7566 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.759 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7649 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7673 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7758 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7816 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7841 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7899 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.7924 | 4.9206 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.7982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8007 | 4.9183 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8065 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8091 | 4.9183 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8148 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8174 | 4.9183 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8257 | 4.9183 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8315 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8341 | 4.9158 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8398 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8424 | 4.9158 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8483 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8507 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8566 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.859 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8649 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8674 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8732 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8757 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8816 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.884 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8899 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.8925 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.8982 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.9008 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9066 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.9091 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9149 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.9174 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9232 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.9258 | 4.9647 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9315 | 12.8812 | 59.9993 | 13 | 134.9341 | 4.9623 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9398 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 134.9424 | 4.9623 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9482 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 134.9508 | 4.9595 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9565 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 134.9591 | 4.9595 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9648 | 12.8775 | 59.9993 | 13 | 134.9674 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9733 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 134.9758 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9816 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 134.9841 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 134.9924 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 134.9982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0007 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0066 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0092 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0175 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0258 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0316 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0342 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0425 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0508 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0565 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0592 | 4.9576 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0648 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0675 | 4.954 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0758 | 4.954 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0815 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0841 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0898 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.0925 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.0983 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1008 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1066 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1091 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1176 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1259 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1316 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1342 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1425 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1509 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1566 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1592 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1675 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1759 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1815 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1842 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.1925 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.1982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2008 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2065 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2092 | 4.9491 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2148 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2175 | 4.9468 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2233 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2258 | 4.9468 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2316 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2343 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2426 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2509 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2566 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2593 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2676 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2759 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2816 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2842 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.2926 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.2982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3009 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3065 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3092 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3176 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3259 | 4.955 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3315 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3342 | 4.9529 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3398 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3427 | 4.9529 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3483 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.351 | 4.9529 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3566 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3593 | 4.9529 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3676 | 4.9529 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.376 | 4.9529 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3816 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3843 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.3926 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.3982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.401 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4066 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4093 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4176 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4259 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4315 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4343 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4426 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4509 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4565 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4594 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4648 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4677 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4733 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.476 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4816 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4843 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.4927 | 4.9488 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.4982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.501 | 4.9457 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5066 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5093 | 4.9457 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5177 | 4.9434 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.526 | 4.9434 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5316 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5343 | 4.9434 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5427 | 4.9434 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.551 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5565 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5593 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5676 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.576 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5815 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5844 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5898 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.5927 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.5983 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6011 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6066 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6094 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6177 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.626 | 4.94 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6316 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6344 | 4.9369 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6427 | 4.9369 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.651 | 4.9369 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6566 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6594 | 4.9369 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6677 | 4.9369 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.676 | 4.9369 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6815 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6844 | 4.9344 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.6927 | 4.9344 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.6982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.701 | 4.9344 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7065 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7094 | 4.9344 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7148 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7178 | 4.9344 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7233 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7261 | 4.9344 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7316 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7344 | 4.9313 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7428 | 4.9313 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7511 | 4.9282 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7566 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7594 | 4.9282 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7677 | 4.9282 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7761 | 4.9282 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7816 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7844 | 4.9282 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.7927 | 4.9282 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.7982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8011 | 4.9256 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8065 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8094 | 4.9256 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8177 | 4.9256 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.826 | 4.9256 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8315 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8345 | 4.9256 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8398 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8428 | 4.9256 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8483 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8511 | 4.9237 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8566 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8595 | 4.9237 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8649 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8678 | 4.9237 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8732 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8761 | 4.9237 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8816 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8845 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8899 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.8928 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.8982 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9011 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9066 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9094 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9149 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9178 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9232 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9261 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9315 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9344 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9399 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9429 | 4.9209 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9482 | 12.8762 | 59.9993 | 13 | 135.9512 | 4.9156 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9565 | 12.8771 | 59.9993 | 13 | 135.9595 | 4.9156 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.965 | 12.8771 | 59.9993 | 13 | 135.9679 | 4.948 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9733 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 135.9762 | 4.948 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9816 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 135.9845 | 4.948 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9899 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 135.9928 | 4.948 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 135.9982 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 136.0012 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0066 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 136.0095 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0149 | 12.8798 | 59.9993 | 13 | 136.0178 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0232 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0262 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0316 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0345 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0399 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0428 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0482 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0511 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0565 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0596 | 4.9465 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0649 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0679 | 4.9437 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0732 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0762 | 4.9437 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0815 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0846 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.09 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.0929 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.0983 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1012 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1066 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1095 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1149 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1179 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1232 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1262 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1316 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1345 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1399 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1429 | 4.9412 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1482 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1512 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1566 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1595 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1649 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.168 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1732 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1763 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1815 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1846 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1899 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.1929 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.1982 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2013 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2065 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2096 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.215 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2179 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2233 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2263 | 4.9386 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2316 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2346 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2399 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2429 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2482 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2513 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2566 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2596 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2649 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2679 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2732 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2762 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2816 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.2847 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2899 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.293 | 4.9366 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.2982 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.3013 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3065 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.3097 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3149 | 12.8802 | 59.9993 | 13 | 136.318 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3232 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.3263 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3315 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.3346 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.34 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.343 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3483 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.3513 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3566 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.3596 | 4.9341 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3649 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.368 | 4.9319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3732 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.3763 | 4.9319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3816 | 12.8828 | 59.9993 | 13 | 136.3846 | 4.9319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3899 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.3929 | 4.9319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.3982 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4014 | 4.9319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4066 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4097 | 4.9319 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4149 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.418 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4232 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4264 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4315 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4347 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4399 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.443 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4482 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4514 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4565 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4597 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.465 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.468 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4733 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4763 | 4.9299 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4816 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.4847 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4899 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.493 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.4983 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5013 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5066 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5098 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5149 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5181 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5232 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5264 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5316 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5348 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5399 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5431 | 4.9274 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5482 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5514 | 4.9252 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5565 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5597 | 4.9252 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5649 | 12.8918 | 59.9993 | 13 | 136.5681 | 4.9252 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5732 | 12.8945 | 59.9993 | 13 | 136.5764 | 4.9252 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5815 | 12.8945 | 59.9993 | 13 | 136.5847 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.59 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 136.5931 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.5983 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 136.6014 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6066 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 136.6097 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6149 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 136.618 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6233 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 136.6265 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6316 | 12.8973 | 59.9993 | 13 | 136.6348 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6399 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6431 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6482 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6515 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6566 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6598 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6649 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6681 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6732 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6764 | 4.9504 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6815 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6848 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6899 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.6931 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.6982 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7014 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7065 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7098 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.715 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7181 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7233 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7264 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7316 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7347 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7399 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7432 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7483 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7515 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7566 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7598 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7649 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7682 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7732 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7765 | 4.9479 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7816 | 12.9001 | 59.9993 | 13 | 136.7848 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7899 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 136.7932 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.7982 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 136.8015 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8065 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 136.8098 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8149 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 136.8181 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8232 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 136.8265 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8315 | 12.906 | 59.9993 | 13 | 136.8348 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.84 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8431 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8483 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8516 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8566 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8599 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8649 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8682 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8733 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8766 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8816 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8849 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8899 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.8932 | 4.9425 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.8982 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.9015 | 4.9697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9066 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.9099 | 4.9697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9149 | 12.909 | 59.9993 | 13 | 136.9182 | 4.9664 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9232 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 136.9265 | 4.9664 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9315 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 136.9349 | 4.9664 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9399 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 136.9432 | 4.9664 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9482 | 12.9117 | 59.9993 | 13 | 136.9515 | 4.9744 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9565 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 136.9598 | 4.9744 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.965 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 136.9683 | 4.9744 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9733 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 136.9766 | 4.9744 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9816 | 12.9143 | 59.9993 | 13 | 136.9849 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9899 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 136.9933 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 136.9983 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 137.0016 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0066 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 137.0099 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0149 | 12.9171 | 59.9993 | 13 | 137.0182 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0232 | 12.9195 | 59.9993 | 13 | 137.0266 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0316 | 12.9195 | 59.9993 | 13 | 137.0349 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0399 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 137.0432 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0482 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 137.0516 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0565 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 137.0599 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0649 | 12.9215 | 59.9993 | 13 | 137.0682 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0732 | 12.9242 | 59.9993 | 13 | 137.0767 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0815 | 12.9242 | 59.9993 | 13 | 137.085 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.09 | 12.8876 | 59.9993 | 13 | 137.0933 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.0983 | 12.8876 | 59.9993 | 13 | 137.1016 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1066 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 137.11 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1149 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 137.1183 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1233 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 137.1266 | 4.9726 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1316 | 12.8888 | 59.9993 | 13 | 137.135 | 4.9684 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1399 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 137.1433 | 4.9684 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1482 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 137.1516 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1566 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 137.16 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1649 | 12.8912 | 59.9993 | 13 | 137.1683 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1732 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 137.1766 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1815 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 137.1849 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1899 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 137.1934 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.1982 | 12.8938 | 59.9993 | 13 | 137.2017 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2065 | 12.8968 | 59.9993 | 13 | 137.21 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.215 | 12.8968 | 59.9993 | 13 | 137.2184 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2233 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 137.2267 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2316 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 137.235 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2399 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 137.2433 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2483 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 137.2517 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2566 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 137.26 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2649 | 12.8987 | 59.9993 | 13 | 137.2683 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2733 | 12.9013 | 59.9993 | 13 | 137.2767 | 4.9663 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2816 | 12.9013 | 59.9993 | 13 | 137.285 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2899 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 137.2933 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.2982 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 137.3016 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3065 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 137.3101 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3149 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 137.3184 | 4.962 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3232 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 137.3267 | 4.962 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3315 | 12.9073 | 59.9993 | 13 | 137.3351 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.34 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 137.3434 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3483 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 137.3517 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3566 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 137.3601 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3649 | 12.9211 | 59.9993 | 13 | 137.3684 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3733 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 137.3767 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3816 | 12.9263 | 59.9993 | 13 | 137.385 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3899 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.3934 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.3983 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.4017 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4066 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.41 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4149 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.4185 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4232 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.4268 | 4.9592 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4315 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.4351 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4399 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.4435 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4482 | 12.9295 | 59.9993 | 13 | 137.4518 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4565 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.4601 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.465 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.4684 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4733 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.4768 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4816 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.4851 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4899 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.4934 | 4.957 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.4983 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.5018 | 4.9538 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5066 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.5101 | 4.9538 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5149 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.5184 | 4.9538 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5232 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.5267 | 4.9538 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5316 | 12.9314 | 60.0108 | 13 | 137.5352 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5399 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5435 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5482 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5518 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5565 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5602 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5649 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5685 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5732 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5768 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5815 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5851 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5898 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.5935 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.5983 | 12.9226 | 60.0108 | 13 | 137.6018 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6066 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 137.6101 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6149 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 137.6185 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6232 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 137.6268 | 4.9512 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6316 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 137.6351 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6399 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 137.6436 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6482 | 12.9145 | 60.0108 | 13 | 137.6519 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6565 | 12.912 | 60.0108 | 13 | 137.6602 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6649 | 12.912 | 60.0108 | 13 | 137.6685 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6732 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 137.6769 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6815 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 137.6852 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6898 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 137.6935 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.6982 | 12.9043 | 60.0108 | 13 | 137.7019 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7065 | 12.9019 | 60.0108 | 13 | 137.7102 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7148 | 12.9019 | 60.0108 | 13 | 137.7185 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7233 | 12.8987 | 60.0108 | 13 | 137.7269 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7316 | 12.8987 | 60.0108 | 13 | 137.7352 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7399 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 137.7435 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7482 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 137.7518 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7565 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 137.7603 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7649 | 12.8945 | 60.0108 | 13 | 137.7686 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7732 | 12.8916 | 60.0108 | 13 | 137.7769 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7815 | 12.8916 | 60.0108 | 13 | 137.7853 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7899 | 12.8886 | 60.0108 | 13 | 137.7936 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.7982 | 12.8886 | 60.0108 | 13 | 137.8019 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8065 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 137.8102 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8148 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 137.8186 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8231 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 137.8269 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8315 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 137.8352 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8398 | 12.8849 | 60.0108 | 13 | 137.8436 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8481 | 12.8849 | 60.0108 | 13 | 137.8519 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8566 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 137.8602 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8649 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 137.8685 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8732 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 137.877 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8815 | 12.8797 | 60.0108 | 13 | 137.8853 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8898 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 137.8936 | 4.9486 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.8982 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 137.902 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9065 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 137.9103 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9148 | 12.8767 | 60.0108 | 13 | 137.9186 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9232 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 137.9269 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9315 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 137.9353 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9398 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 137.9436 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9481 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 137.9519 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9565 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 137.9603 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9648 | 12.8695 | 60.0108 | 13 | 137.9686 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9731 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 137.9769 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9814 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 137.9854 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9899 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 137.9937 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 137.9982 | 12.8666 | 60.0108 | 13 | 138.002 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0065 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 138.0103 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0148 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 138.0187 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0232 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 138.027 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0315 | 12.8609 | 60.0108 | 13 | 138.0353 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0398 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 138.0437 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0481 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 138.052 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0565 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 138.0603 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0648 | 12.8589 | 60.0108 | 13 | 138.0687 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0731 | 12.8543 | 60.0108 | 13 | 138.077 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0814 | 12.8543 | 60.0108 | 13 | 138.0853 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0898 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 138.0936 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.0981 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 138.1021 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1064 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 138.1104 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1147 | 12.8473 | 60.0108 | 13 | 138.1187 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1232 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 138.1271 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1315 | 12.8874 | 60.0108 | 13 | 138.1354 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1398 | 12.9113 | 60.0108 | 13 | 138.1437 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1481 | 12.9113 | 60.0108 | 13 | 138.152 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1565 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.1604 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1648 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.1687 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1731 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.177 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1815 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.1854 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1898 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.1937 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.1981 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.202 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2064 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.2103 | 4.9458 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2147 | 12.9038 | 60.0108 | 13 | 138.2188 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2231 | 12.8989 | 60.0108 | 13 | 138.2271 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2314 | 12.8989 | 60.0108 | 13 | 138.2354 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2397 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 138.2438 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2482 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 138.2521 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2565 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 138.2604 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2648 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 138.2688 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2731 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 138.2771 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2814 | 12.8947 | 60.0108 | 13 | 138.2854 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2898 | 12.8901 | 60.0108 | 13 | 138.2937 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.2981 | 12.8901 | 60.0108 | 13 | 138.3021 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3064 | 12.8873 | 60.0108 | 13 | 138.3104 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3148 | 12.8873 | 60.0108 | 13 | 138.3187 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3231 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 138.3271 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3314 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 138.3354 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3397 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 138.3438 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.348 | 12.9205 | 60.0108 | 13 | 138.3522 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3564 | 12.9178 | 60.0108 | 13 | 138.3605 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3647 | 12.9178 | 60.0108 | 13 | 138.3688 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.373 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 138.3771 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3815 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 138.3855 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3898 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 138.3938 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.3981 | 12.9158 | 60.0108 | 13 | 138.4021 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4064 | 12.9137 | 60.0108 | 13 | 138.4105 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4148 | 12.9137 | 60.0108 | 13 | 138.4188 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4231 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 138.4271 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4314 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 138.4354 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4397 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 138.4438 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4481 | 12.9115 | 60.0108 | 13 | 138.4521 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4564 | 12.9087 | 60.0108 | 13 | 138.4604 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4647 | 12.9087 | 60.0108 | 13 | 138.4689 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.473 | 12.9086 | 60.0108 | 13 | 138.4772 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4814 | 12.9086 | 60.0108 | 13 | 138.4855 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.4897 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 138.4938 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.498 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 138.5022 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5063 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 138.5105 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5148 | 12.9029 | 60.0108 | 13 | 138.5188 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5231 | 12.8982 | 60.0108 | 13 | 138.5272 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5314 | 12.8982 | 60.0108 | 13 | 138.5355 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5397 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 138.5438 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5481 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 138.5522 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5564 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 138.5605 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5647 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 138.5688 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.573 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 138.5771 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5814 | 12.8938 | 60.0108 | 13 | 138.5856 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.5897 | 12.8912 | 60.0108 | 13 | 138.5939 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.598 | 12.8912 | 60.0108 | 13 | 138.6022 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6063 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 138.6106 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6147 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 138.6189 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.623 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 138.6272 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6313 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 138.6356 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6398 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 138.6439 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6481 | 12.8835 | 60.0108 | 13 | 138.6522 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6564 | 12.8787 | 60.0108 | 13 | 138.6605 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6647 | 12.8787 | 60.0108 | 13 | 138.6689 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.673 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 138.6772 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6814 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 138.6855 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.6897 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 138.694 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.698 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 138.7023 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7064 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 138.7106 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7147 | 12.8737 | 60.0108 | 13 | 138.7189 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.723 | 12.9413 | 60.0108 | 13 | 138.7273 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7313 | 12.9413 | 60.0108 | 13 | 138.7356 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7396 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 138.7439 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.748 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 138.7523 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7563 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 138.7606 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7646 | 12.9337 | 60.0108 | 13 | 138.7689 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7731 | 12.9318 | 60.0108 | 13 | 138.7772 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7814 | 12.9318 | 60.0108 | 13 | 138.7856 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.7897 | 12.9281 | 60.0108 | 13 | 138.7939 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.798 | 12.9281 | 60.0108 | 13 | 138.8022 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8063 | 12.9245 | 60.0108 | 13 | 138.8107 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8147 | 12.9245 | 60.0108 | 13 | 138.819 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.823 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 138.8273 | 4.9451 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8313 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 138.8357 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8397 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 138.844 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.848 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 138.8523 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8563 | 12.9184 | 60.0108 | 13 | 138.8606 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8646 | 12.9184 | 60.0108 | 13 | 138.869 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.873 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 138.8773 | 4.9477 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8813 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 138.8856 | 4.9498 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8896 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 138.894 | 4.9498 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.8979 | 12.9157 | 60.0108 | 13 | 138.9023 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9064 | 12.9118 | 60.0108 | 13 | 138.9106 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9147 | 12.9118 | 60.0108 | 13 | 138.9189 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.923 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 138.9274 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9313 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 138.9357 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9397 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 138.944 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.948 | 12.9058 | 60.0108 | 13 | 138.9524 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9563 | 12.9058 | 60.0051 | 13 | 138.9607 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9646 | 12.9058 | 60.0051 | 13 | 138.969 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.973 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 138.9774 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9813 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 138.9857 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9896 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 138.994 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 138.9979 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 139.0023 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0063 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 139.0107 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0146 | 12.8982 | 60.0051 | 13 | 139.019 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0229 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0273 | 4.9531 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0314 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0358 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0397 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0441 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.048 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0524 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0563 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0607 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0646 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0691 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.073 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0774 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0813 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0857 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.0896 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.0941 | 4.9549 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.098 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.1024 | 4.9578 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1063 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.1107 | 4.9578 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1146 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.119 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1229 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.1274 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1313 | 12.8959 | 60.0051 | 13 | 139.1357 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1396 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 139.144 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1479 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 139.1525 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1562 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 139.1608 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1647 | 12.894 | 60.0051 | 13 | 139.1691 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.173 | 12.8916 | 60.0051 | 13 | 139.1775 | 4.9601 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1813 | 12.8916 | 60.0051 | 13 | 139.1858 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.1896 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 139.1941 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.198 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 139.2024 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2063 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 139.2108 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2146 | 12.923 | 60.0051 | 13 | 139.2191 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.223 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2274 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2313 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2358 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2396 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2441 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2479 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2524 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2562 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2609 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2646 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2692 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2729 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2775 | 4.9619 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2812 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 139.2858 | 4.9637 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.2897 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 139.2942 | 4.9637 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.298 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 139.3025 | 4.9662 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3063 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 139.3108 | 4.9662 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3146 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 139.3192 | 4.9662 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.323 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 139.3275 | 4.9662 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3313 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 139.3358 | 4.9662 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3396 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3441 | 4.9662 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3479 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3525 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3563 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3608 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3646 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3691 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3729 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3776 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3812 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3859 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3896 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.3942 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.3979 | 12.9128 | 60.0051 | 13 | 139.4025 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4062 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 139.4109 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4147 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 139.4192 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.423 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 139.4275 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4313 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 139.4359 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4396 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 139.4442 | 4.9683 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4479 | 12.9103 | 60.0051 | 13 | 139.4525 | 4.9704 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4563 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.4609 | 4.9704 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4646 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.4692 | 4.9704 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4729 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.4775 | 4.9704 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4813 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.4858 | 4.9728 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4896 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.4943 | 4.9728 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.4979 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.5026 | 4.9728 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5062 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.5109 | 4.9728 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5146 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 139.5193 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5229 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5276 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5312 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5359 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5396 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5443 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.548 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5526 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5563 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5609 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5646 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5692 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5729 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5776 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5813 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5859 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5896 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.5942 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.5979 | 12.905 | 60.0051 | 13 | 139.6027 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6063 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 139.611 | 4.9743 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6146 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 139.6193 | 4.9769 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6229 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 139.6276 | 4.9769 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6312 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 139.636 | 4.9769 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6395 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 139.6443 | 4.9769 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6479 | 12.904 | 60.0051 | 13 | 139.6526 | 4.9769 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6562 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.661 | 4.9769 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6646 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.6693 | 4.9795 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.673 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.6776 | 4.9795 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6813 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.6859 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6896 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.6943 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.6979 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7026 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7063 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7109 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7146 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7194 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7229 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7277 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7312 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.736 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7396 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7444 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7479 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7527 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7562 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.761 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7645 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7693 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7729 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7777 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7812 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.786 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.7896 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.7943 | 4.9828 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.798 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8027 | 4.9849 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8063 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.811 | 4.9849 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8146 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8193 | 4.9867 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8229 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8278 | 4.9867 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8312 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8361 | 4.9239 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8396 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8444 | 4.9239 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8479 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8527 | 4.9239 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8562 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8611 | 4.9239 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8646 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8694 | 4.9239 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8729 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8777 | 4.9239 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8812 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8861 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8895 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.8944 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.8979 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9027 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9062 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.911 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9146 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9194 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9229 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9277 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9313 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.936 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9396 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9445 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9479 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9528 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9562 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9611 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9646 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9694 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9729 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9778 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9812 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9861 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9896 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 139.9944 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 139.9979 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0028 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0062 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0111 | 4.8712 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0145 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0194 | 4.8203 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0228 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0277 | 4.8203 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0312 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0361 | 4.8234 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0396 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0444 | 4.8234 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0479 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0527 | 4.8234 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0563 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0612 | 4.8234 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0646 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0695 | 4.8234 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0729 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0778 | 4.8234 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0812 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0862 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0896 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.0945 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.0979 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.1028 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1062 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.1112 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1145 | 12.9028 | 60.0051 | 13 | 140.1195 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1229 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 140.1278 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1312 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 140.1361 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1395 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 140.1445 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1478 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 140.1528 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1562 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 140.1611 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1646 | 12.9028 | 60.0108 | 13 | 140.1696 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1729 | 12.9023 | 60.0108 | 13 | 140.1779 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1812 | 12.9023 | 60.0108 | 13 | 140.1862 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1896 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 140.1945 | 4.8259 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.1979 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 140.2029 | 4.8278 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2062 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 140.2112 | 4.8278 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2145 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 140.2195 | 4.8278 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2229 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 140.2279 | 4.8278 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2312 | 12.896 | 60.0108 | 13 | 140.2362 | 4.8278 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2395 | 12.91 | 60.0108 | 13 | 140.2445 | 4.8278 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2479 | 12.91 | 60.0108 | 13 | 140.2528 | 4.8301 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2562 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 140.2612 | 4.8301 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2645 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 140.2695 | 4.8301 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2728 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 140.2778 | 4.8301 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2811 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 140.2863 | 4.8301 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2896 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 140.2946 | 4.8301 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.2979 | 12.9063 | 60.0108 | 13 | 140.3029 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3062 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 140.3112 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3146 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 140.3196 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3229 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 140.3279 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3312 | 12.93 | 60.0108 | 13 | 140.3362 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3395 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 140.3446 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3478 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 140.3529 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3562 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 140.3612 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3645 | 12.9259 | 60.0108 | 13 | 140.3696 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3728 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 140.3779 | 4.8326 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3812 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 140.3862 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3895 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 140.3945 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.3978 | 12.9206 | 60.0108 | 13 | 140.403 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4061 | 12.9185 | 60.0108 | 13 | 140.4113 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4144 | 12.9185 | 60.0108 | 13 | 140.4196 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4229 | 12.9149 | 60.0108 | 13 | 140.428 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4312 | 12.9149 | 60.0108 | 13 | 140.4363 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4395 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 140.4446 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4479 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 140.453 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4562 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 140.4613 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4645 | 12.913 | 60.0108 | 13 | 140.4696 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4728 | 12.9088 | 60.0108 | 13 | 140.4779 | 4.8349 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4812 | 12.9088 | 60.0108 | 13 | 140.4863 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4895 | 12.9047 | 60.0108 | 13 | 140.4946 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.4978 | 12.9047 | 60.0108 | 13 | 140.5029 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5061 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 140.5114 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5145 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 140.5197 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5228 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 140.528 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5311 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 140.5363 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5394 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 140.5447 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5479 | 12.8996 | 60.0108 | 13 | 140.553 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5562 | 12.8963 | 60.0108 | 13 | 140.5613 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5645 | 12.8963 | 60.0108 | 13 | 140.5697 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5728 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 140.578 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5812 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 140.5863 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5895 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 140.5946 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.5978 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 140.603 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6061 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 140.6113 | 4.8376 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6145 | 12.8928 | 60.0108 | 13 | 140.6196 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6228 | 12.889 | 60.0108 | 13 | 140.6281 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6311 | 12.889 | 60.0108 | 13 | 140.6364 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6394 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 140.6447 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6478 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 140.6531 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6561 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 140.6614 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6644 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 140.6697 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6727 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 140.678 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6812 | 12.8829 | 60.0108 | 13 | 140.6864 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6895 | 12.8809 | 60.0108 | 13 | 140.6947 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.6978 | 12.8809 | 60.0108 | 13 | 140.703 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7062 | 12.8773 | 60.0108 | 13 | 140.7114 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7145 | 12.8773 | 60.0108 | 13 | 140.7197 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7228 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 140.728 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7311 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 140.7365 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7394 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 140.7448 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7478 | 12.872 | 60.0108 | 13 | 140.7531 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7561 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 140.7614 | 4.8403 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7644 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 140.7698 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7728 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 140.7781 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7811 | 12.8682 | 60.0108 | 13 | 140.7864 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7894 | 12.8648 | 60.0108 | 13 | 140.7948 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.7977 | 12.8648 | 60.0108 | 13 | 140.8031 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.806 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | 140.8114 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8145 | 12.8626 | 60.0108 | 13 | 140.8197 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8228 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 140.8281 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8311 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 140.8364 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8395 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 140.8447 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8478 | 12.8605 | 60.0108 | 13 | 140.8531 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8561 | 12.8569 | 60.0108 | 13 | 140.8615 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8644 | 12.8569 | 60.0108 | 13 | 140.8698 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8727 | 12.9124 | 60.0108 | 13 | 140.8781 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8811 | 12.9124 | 60.0108 | 13 | 140.8865 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8894 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 140.8948 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.8977 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 140.9031 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9061 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 140.9115 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9144 | 12.9111 | 60.0108 | 13 | 140.9198 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9227 | 12.9095 | 60.0108 | 13 | 140.9281 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.931 | 12.9095 | 60.0108 | 13 | 140.9365 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9395 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 140.9448 | 4.8418 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9478 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 140.9531 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9561 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 140.9614 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9644 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 140.9698 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9728 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 140.9781 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9811 | 12.9024 | 60.0108 | 13 | 140.9865 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9894 | 12.8993 | 60.0108 | 13 | 140.9949 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 140.9977 | 12.8993 | 60.0108 | 13 | 141.0032 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0061 | 12.9598 | 60.0108 | 13 | 141.0115 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0144 | 12.9598 | 60.0108 | 13 | 141.0199 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0227 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 141.0282 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.031 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 141.0365 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0394 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 141.0448 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0477 | 12.9561 | 60.0108 | 13 | 141.0532 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.056 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 141.0615 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0643 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 141.0698 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0728 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 141.0782 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0811 | 12.9493 | 60.0108 | 13 | 141.0865 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0894 | 12.9474 | 60.0108 | 13 | 141.0948 | 4.8438 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.0977 | 12.9474 | 60.0108 | 13 | 141.1031 | 4.8472 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1061 | 12.9443 | 60.0108 | 13 | 141.1116 | 4.8472 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1144 | 12.9443 | 60.0108 | 13 | 141.1199 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1227 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 141.1282 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.131 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 141.1366 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1394 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 141.1449 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1477 | 12.9432 | 60.0108 | 13 | 141.1532 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.156 | 12.9395 | 60.0108 | 13 | 141.1615 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1643 | 12.9395 | 60.0108 | 13 | 141.1699 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1727 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 141.1782 | 4.85 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.181 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 141.1865 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1893 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 141.1949 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.1976 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 141.2032 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2061 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 141.2115 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2144 | 12.9342 | 60.0108 | 13 | 141.2198 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2227 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 141.2283 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2311 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 141.2366 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2394 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 141.2449 | 4.8523 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2477 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 141.2533 | 4.855 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.256 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 141.2616 | 4.855 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2643 | 12.9273 | 60.0108 | 13 | 141.2699 | 4.855 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2727 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 141.2783 | 4.855 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.281 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 141.2866 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2893 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 141.2949 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.2977 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 141.3032 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.306 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 141.3116 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3143 | 12.9177 | 60.0108 | 13 | 141.3199 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3226 | 12.9107 | 60.0108 | 13 | 141.3282 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3309 | 12.9107 | 60.0108 | 13 | 141.3367 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3394 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 141.345 | 4.8574 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3477 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 141.3533 | 4.8604 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.356 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 141.3617 | 4.8604 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3644 | 12.907 | 60.0108 | 13 | 141.37 | 4.8604 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3727 | 12.899 | 60.0108 | 13 | 141.3783 | 4.8604 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.381 | 12.899 | 60.0108 | 13 | 141.3866 | 4.8624 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3893 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 141.395 | 4.8624 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.3976 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 141.4033 | 4.8624 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.406 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 141.4116 | 4.8624 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4143 | 12.8942 | 60.0108 | 13 | 141.42 | 4.8624 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4226 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 141.4283 | 4.8624 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.431 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 141.4366 | 4.865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4393 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 141.4449 | 4.865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4476 | 12.891 | 60.0108 | 13 | 141.4534 | 4.865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4559 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 141.4617 | 4.865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4644 | 12.8881 | 60.0051 | 13 | 141.47 | 4.865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4727 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.4784 | 4.865 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.481 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.4867 | 4.8677 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4893 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.495 | 4.8677 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.4977 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.5033 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.506 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.5117 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5143 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.52 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5226 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.5283 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.531 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.5367 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5393 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.545 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5476 | 12.8817 | 60.0051 | 13 | 141.5533 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.556 | 12.8772 | 60.0051 | 13 | 141.5618 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5643 | 12.8772 | 60.0051 | 13 | 141.5701 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5726 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 141.5784 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5809 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 141.5867 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5892 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 141.5951 | 4.8697 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.5977 | 12.8726 | 60.0051 | 13 | 141.6034 | 4.8731 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.606 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6117 | 4.8731 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6143 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6201 | 4.8753 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6227 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6284 | 4.8753 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.631 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6367 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6393 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6451 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6476 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6534 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.656 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.6617 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6643 | 12.9249 | 60.0051 | 13 | 141.67 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6726 | 12.9219 | 60.0051 | 13 | 141.6785 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6809 | 12.9219 | 60.0051 | 13 | 141.6868 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6893 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 141.6951 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.6976 | 12.9187 | 60.0051 | 13 | 141.7035 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7059 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 141.7118 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7142 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 141.7201 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7227 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 141.7284 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.731 | 12.9163 | 60.0051 | 13 | 141.7368 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7393 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 141.7451 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7477 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 141.7534 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.756 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 141.7618 | 4.8776 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7643 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 141.7701 | 4.8821 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7726 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 141.7784 | 4.8821 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7809 | 12.9331 | 60.0051 | 13 | 141.7867 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7893 | 12.9297 | 60.0051 | 13 | 141.7952 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.7976 | 12.9297 | 60.0051 | 13 | 141.8035 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8059 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 141.8118 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8143 | 12.927 | 60.0051 | 13 | 141.8202 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8226 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8285 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8309 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8368 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8392 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8452 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8477 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8535 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.856 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8618 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8643 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8701 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8726 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8785 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.881 | 12.9246 | 60.0051 | 13 | 141.8868 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8893 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 141.8951 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.8976 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 141.9036 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9059 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 141.9119 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9143 | 12.9214 | 60.0051 | 13 | 141.9202 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9226 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 141.9286 | 4.8844 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9309 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 141.9369 | 4.8889 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9393 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 141.9452 | 4.8889 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9476 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 141.9535 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9559 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 141.9619 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9642 | 12.9185 | 60.0051 | 13 | 141.9702 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9725 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 141.9785 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.981 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 141.9869 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9893 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 141.9952 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 141.9976 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 142.0035 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.006 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 142.0118 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0143 | 12.9152 | 60.0051 | 13 | 142.0203 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0226 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0286 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0309 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0369 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0393 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0453 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0476 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0536 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0559 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0619 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0642 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0702 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0726 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0786 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0809 | 12.914 | 60.0051 | 13 | 142.0869 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0892 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.0952 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.0975 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1036 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.106 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1119 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1143 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1202 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1226 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1287 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.131 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.137 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1393 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1453 | 4.8916 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1476 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1536 | 4.8936 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1559 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.162 | 4.8936 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1642 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1703 | 4.8936 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1726 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.1786 | 4.8936 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1809 | 12.9118 | 60.0051 | 13 | 142.187 | 4.8936 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1892 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 142.1953 | 4.8936 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.1976 | 12.9084 | 60.0051 | 13 | 142.2036 | 4.8961 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2059 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.212 | 4.8961 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2142 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2203 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2225 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2286 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.231 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2369 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2393 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2454 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2476 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2537 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2559 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.262 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2643 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2704 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2726 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2787 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2809 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.287 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2892 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.2953 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.2976 | 12.9054 | 60.0051 | 13 | 142.3037 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3059 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.312 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3142 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3203 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3226 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3287 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3309 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.337 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3392 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3453 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3475 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3536 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3558 | 12.9022 | 60.0051 | 13 | 142.3621 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3643 | 12.9022 | 60.0051 | 13 | 142.3704 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3726 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3787 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3809 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3871 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3893 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.3954 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.3976 | 12.9021 | 60.0051 | 13 | 142.4037 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4059 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 142.412 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4142 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 142.4204 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4226 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 142.4287 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4309 | 12.9009 | 60.0051 | 13 | 142.437 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4392 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 142.4454 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4475 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 142.4537 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4559 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 142.462 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4642 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 142.4705 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4725 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 142.4788 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4808 | 12.8976 | 60.0051 | 13 | 142.4871 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4893 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 142.4954 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[28 empty] | 142.4976 | 12.8966 | 60.0051 | 13 | 142.5038 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5121 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5204 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5288 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5371 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5454 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5538 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5621 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5704 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5787 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5872 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.5955 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6038 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6122 | 4.8976 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6205 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6288 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6371 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6455 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6538 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6621 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6705 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6788 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6871 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.6954 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7039 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7122 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7205 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7289 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7372 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7455 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7539 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7622 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7705 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7788 | 4.8996 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7872 | 4.9022 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.7955 | 4.9022 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8038 | 4.9022 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8123 | 4.9022 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8206 | 4.9022 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8289 | 4.9022 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8373 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8456 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8539 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8622 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8706 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8789 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8872 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.8956 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9039 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9122 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9205 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.929 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9373 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9456 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.954 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9623 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9706 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9789 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9873 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 142.9956 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0039 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0123 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0206 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0289 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0374 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0457 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.054 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0623 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0707 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.079 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0873 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.0957 | 4.9052 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.104 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1123 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1207 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.129 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1373 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1456 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1541 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1624 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1707 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1791 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1874 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.1957 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.204 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2124 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2207 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.229 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2374 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2457 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.254 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2623 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2708 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2791 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2874 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.2958 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3041 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3124 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3208 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3291 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3374 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3457 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3541 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3624 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3707 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3792 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3875 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.3958 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4042 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4125 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4208 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4291 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4375 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4458 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4541 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4625 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4708 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4791 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4874 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.4958 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5042 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5125 | 4.9071 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5209 | 4.9088 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5292 | 4.9088 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5375 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5458 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5542 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5625 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5708 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5792 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5875 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.5958 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6041 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6125 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6208 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6292 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6376 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6459 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6542 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6626 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6709 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6792 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6875 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.6959 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7042 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7125 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7209 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7292 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7375 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.746 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7543 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7626 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7709 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7793 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7876 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.7959 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8043 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8126 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8209 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8292 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8376 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8459 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8542 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8627 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.871 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8793 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.8876 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.896 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9043 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9126 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.921 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9293 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9376 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.946 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9543 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9626 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9709 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9794 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.9877 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 143.996 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0044 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0127 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.021 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0294 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0377 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.046 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0543 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0627 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.071 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0793 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0878 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.0961 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1044 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1127 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1211 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1294 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1377 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1461 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1544 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1627 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.171 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1794 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.1877 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.196 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2045 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2128 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2211 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2295 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2378 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2461 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2544 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2628 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2711 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2794 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2878 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.2961 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3044 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3129 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3212 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3295 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3378 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3462 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3545 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3628 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3712 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3795 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3878 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.3961 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4045 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4128 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4211 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4296 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4379 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4462 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4545 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4629 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4712 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4795 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4879 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.4962 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5045 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5129 | 4.9094 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5212 | 4.9075 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5295 | 4.9075 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5378 | 4.9075 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5463 | 4.9075 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5546 | 4.9059 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5629 | 4.9059 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5713 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5796 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5879 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.5962 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6046 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6129 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6212 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6296 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6379 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6462 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6547 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.663 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6713 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6796 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.688 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.6963 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7046 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.713 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7213 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7296 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7379 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7463 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7546 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7629 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7714 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7797 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.788 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.7963 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8047 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.813 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8213 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8297 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.838 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8463 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8547 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.863 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8713 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8796 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8881 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.8964 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9047 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9131 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9214 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9297 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9381 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9464 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9547 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.963 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9714 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9797 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.988 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 144.9965 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0048 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0131 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0214 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0298 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0381 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0464 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0548 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0631 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0714 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0797 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0881 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.0964 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1047 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1132 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1215 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1298 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1382 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1465 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1548 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1631 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1715 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1798 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1881 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.1965 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2048 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2131 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2216 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2299 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2382 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2465 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2549 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2632 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2715 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2799 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2882 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.2965 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3048 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3132 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3215 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3298 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3383 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3466 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3549 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3632 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3716 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3799 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3882 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.3966 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4049 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4132 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4216 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4299 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4382 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4465 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.455 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4633 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4716 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.48 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4883 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.4966 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.505 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5133 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5216 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5299 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5383 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5466 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5549 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5634 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5717 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.58 | 4.9033 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5883 | 4.9059 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.5967 | 4.9059 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.605 | 4.9082 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6133 | 4.9082 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6217 | 4.9082 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.63 | 4.9082 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6383 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6466 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.655 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6633 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6716 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6801 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6884 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.6967 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.705 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7134 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7217 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.73 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7384 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7467 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.755 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7634 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7717 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.78 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7885 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.7968 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8051 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8134 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8218 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8301 | 4.9105 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8384 | 4.917 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8468 | 4.917 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8551 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8634 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8717 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8801 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8884 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.8967 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9052 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9135 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9218 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9301 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9385 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9468 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9551 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9635 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9718 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9801 | 4.9204 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9884 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 145.9968 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0051 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0134 | 4.9224 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0219 | 4.924 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0302 | 4.924 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0385 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0469 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0552 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0635 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0718 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0802 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0885 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.0968 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1052 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1135 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1218 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1302 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1385 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1469 | 4.9266 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1552 | 4.9285 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1636 | 4.9285 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1719 | 4.9285 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1802 | 4.9285 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1886 | 4.9285 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.1969 | 4.9285 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2052 | 4.9313 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2135 | 4.9313 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2219 | 4.9313 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2302 | 4.9313 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2385 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2469 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2552 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2635 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2719 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2803 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2886 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.2969 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3053 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3136 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3219 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3303 | 4.9338 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3386 | 4.9357 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3469 | 4.9357 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3552 | 4.9357 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3636 | 4.9357 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3719 | 4.9357 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3802 | 4.9357 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.3887 | 4.9382 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.397 | 4.9382 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4053 | 4.9408 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4137 | 4.9408 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.422 | 4.9408 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4303 | 4.9408 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4386 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.447 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4553 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4636 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.472 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4803 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4886 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.4969 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5054 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5137 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.522 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5304 | 4.9424 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5387 | 4.9476 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.547 | 4.9476 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5553 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5637 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.572 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5803 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.5887 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.597 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6053 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6138 | 4.9495 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6221 | 4.9511 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6304 | 4.9511 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6387 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6471 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6554 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6637 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6721 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6804 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6887 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.6971 | 4.9568 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7054 | 4.9591 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7137 | 4.9591 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.722 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7305 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7388 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7471 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7555 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7638 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7721 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7804 | 4.9645 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7888 | 4.969 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.7971 | 4.969 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8054 | 4.9706 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8138 | 4.9706 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8221 | 4.9706 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8304 | 4.9706 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8387 | 4.9706 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8472 | 4.9706 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8555 | 4.9717 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8638 | 4.9717 | 59.9763 | 5
[32 empty] | 146.8722 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.8805 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.8888 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.8971 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9055 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9138 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9221 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9305 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9388 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9471 | 4.9729 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9554 | 4.9702 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9639 | 4.9702 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9722 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9805 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9889 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 146.9972 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0055 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0138 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0222 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0305 | 4.9654 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0388 | 4.9647 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0472 | 4.9647 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0555 | 4.9631 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0638 | 4.9631 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0721 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0806 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0889 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.0972 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1056 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1139 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1222 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1305 | 4.9605 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1389 | 4.9574 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1472 | 4.9574 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1555 | 4.9574 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1638 | 4.9574 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1722 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1805 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1888 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.1973 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2056 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2139 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2222 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2306 | 4.9526 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2389 | 4.9515 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2472 | 4.9515 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2556 | 4.9515 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2639 | 4.9515 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2722 | 4.9475 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2805 | 4.9475 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2889 | 4.9475 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.2972 | 4.9475 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3055 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3138 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3223 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3306 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3389 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3473 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3556 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3639 | 4.9451 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3722 | 4.9403 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3806 | 4.9403 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3889 | 4.9403 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.3972 | 4.9403 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4056 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4139 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4222 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4305 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.439 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4473 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4556 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.464 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4723 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4806 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4889 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.4973 | 4.9392 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5056 | 4.9339 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5139 | 4.9339 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5223 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5306 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5389 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5472 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5557 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.564 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5723 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5807 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.589 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.5973 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6056 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.614 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6223 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6306 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6389 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6473 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6556 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6639 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6724 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6807 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.689 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.6973 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7057 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.714 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7223 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7307 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.739 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7473 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7556 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.764 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7723 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7806 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7889 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.7974 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8057 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.814 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8224 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8307 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.839 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8473 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8557 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.864 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8723 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8807 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.889 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.8973 | 4.9319 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9056 | 4.9347 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9141 | 4.9347 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9224 | 4.9347 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9307 | 4.9347 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9391 | 4.9374 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9474 | 4.9374 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9557 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.964 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9724 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9807 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.989 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 147.9974 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 148.0057 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 148.014 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 148.0223 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 148.0308 | 4.94 | 59.9878 | 5
[32 empty] | 148.0391 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0474 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0558 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0641 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0724 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0807 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0891 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.0974 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1057 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.114 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1224 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1307 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.139 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1473 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1558 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1641 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1724 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1808 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1891 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.1974 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2057 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2141 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2224 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2307 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2391 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2474 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2557 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.264 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2725 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2808 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2891 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.2974 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3058 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3141 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3224 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3307 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3391 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3474 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3557 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3641 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3724 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3807 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.389 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.3975 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4058 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4141 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4225 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4308 | 4.9407 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4391 | 4.9399 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4474 | 4.9399 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4558 | 4.9399 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4641 | 4.9399 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4724 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4807 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4891 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.4974 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5057 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5142 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5225 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5308 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5391 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5475 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5558 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5641 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5724 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5808 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5891 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.5974 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6058 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6141 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6224 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6307 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6392 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6475 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6558 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6642 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6725 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6808 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6891 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.6975 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7058 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7141 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7224 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7308 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7391 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7474 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7557 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7642 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7725 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7808 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7892 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.7975 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8058 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8141 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8225 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8308 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8391 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8475 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8558 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8641 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8724 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8809 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8892 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.8975 | 4.9384 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9058 | 4.9404 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9142 | 4.9404 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9225 | 4.9404 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9308 | 4.9404 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9391 | 4.9434 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9475 | 4.9434 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9558 | 4.9434 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9641 | 4.9434 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9725 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9808 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9891 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 148.9974 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0059 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0142 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0225 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0309 | 4.9468 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0392 | 4.9242 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0475 | 4.9242 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0558 | 4.9242 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0642 | 4.9242 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0725 | 4.9258 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0808 | 4.9258 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0891 | 4.9258 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.0975 | 4.9258 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1058 | 4.9274 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1141 | 4.9274 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1226 | 4.9274 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1309 | 4.9274 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1392 | 4.9295 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1475 | 4.9295 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1559 | 4.9295 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1642 | 4.9295 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1725 | 4.9318 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1808 | 4.9318 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1892 | 4.9318 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.1975 | 4.9318 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2058 | 4.9343 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2142 | 4.9343 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2225 | 4.9364 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2308 | 4.9364 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2391 | 4.9116 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2476 | 4.9116 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2559 | 4.9116 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2642 | 4.9116 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2726 | 4.9146 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2809 | 4.9146 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2892 | 4.9173 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.2975 | 4.9173 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3059 | 4.9243 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3142 | 4.9243 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3225 | 4.9243 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3308 | 4.9243 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3392 | 4.9243 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3475 | 4.9243 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3558 | 4.9267 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3641 | 4.9267 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3726 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3809 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3892 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.3976 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4059 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4142 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4225 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4309 | 4.9319 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4392 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4475 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4559 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4642 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4725 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4808 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4893 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.4976 | 4.9381 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.5059 | 4.9438 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.5142 | 4.9438 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.5226 | 4.9474 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.5309 | 4.9474 | 59.9935 | 5
[32 empty] | 149.5392 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5475 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5559 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5642 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5725 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5809 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5892 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.5975 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6058 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6143 | 4.9474 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6226 | 4.9475 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6309 | 4.9475 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6392 | 4.9475 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6476 | 4.9475 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6559 | 4.9475 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6642 | 4.9475 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6726 | 4.9478 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6809 | 4.9478 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6892 | 4.9478 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.6975 | 4.9478 | 59.9993 | 5
[32 empty] | 149.7059 | 4.9478 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7142 | 4.9478 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7225 | 4.9478 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7308 | 4.9478 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7393 | 4.9478 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7476 | 4.9478 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7559 | 4.9406 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7642 | 4.9406 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7726 | 4.9406 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7809 | 4.9406 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7892 | 4.9406 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.7975 | 4.9406 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8059 | 4.9311 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8142 | 4.9311 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8225 | 4.9311 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8308 | 4.9311 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8392 | 4.9311 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8475 | 4.9311 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8558 | 4.9235 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8641 | 4.9235 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8726 | 4.9235 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8809 | 4.9235 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8892 | 4.9235 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.8975 | 4.9235 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9059 | 4.9147 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9142 | 4.9147 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9225 | 4.9147 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9308 | 4.9147 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9392 | 4.9122 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9475 | 4.9122 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9558 | 4.9072 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9642 | 4.9072 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9725 | 4.9072 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9808 | 4.9072 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9891 | 4.9051 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 149.9974 | 4.9051 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 150.0059 | 4.8992 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 150.0142 | 4.8992 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 150.0225 | 4.8992 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 150.0309 | 4.8992 | 60.0108 | 5
[32 empty] | 150.0392 | 4.8967 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0475 | 4.8967 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0558 | 4.894 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0642 | 4.894 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0725 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0808 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0891 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.0975 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1058 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1141 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1224 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1309 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1392 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1475 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1558 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1642 | 4.8923 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1725 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1808 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1891 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.1975 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2058 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2141 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2225 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2308 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2391 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2474 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2559 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2642 | 4.8903 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2725 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2808 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2892 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.2975 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3058 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3141 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3225 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3308 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3391 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3474 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3558 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3641 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3724 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3807 | 4.8831 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3892 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.3975 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4058 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4142 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4225 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4308 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4391 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4475 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4558 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4641 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4724 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4808 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4891 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.4974 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5057 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5142 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5225 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5308 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5391 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5475 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5558 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5641 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5724 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5808 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5891 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.5974 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6058 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6141 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6224 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6307 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6392 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6475 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6558 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6641 | 4.8803 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6725 | 4.8785 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6808 | 4.8785 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6891 | 4.8785 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.6974 | 4.8785 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7058 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7141 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7224 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7307 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7391 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7474 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7557 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.764 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7725 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7808 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7891 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.7975 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8058 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8141 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8224 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8308 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8391 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8474 | 4.8771 | 60.0051 | 5
[32 empty] | 150.8557 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.8641 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.8724 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.8807 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.889 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.8975 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9058 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9141 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9224 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9308 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9391 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9474 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9557 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9641 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9724 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9807 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9891 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 150.9974 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 151.0057 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 151.014 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 151.0225 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 151.0308 | 4.8771 | 60.0051 | 13
[32 empty] | 151.0391 | 4.8771 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0474 | 4.8771 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0558 | 4.8771 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0641 | 4.8771 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0724 | 4.8771 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0807 | 4.8771 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0891 | 4.8758 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.0974 | 4.8758 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1057 | 4.8758 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.114 | 4.8758 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1224 | 4.8707 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1307 | 4.8707 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.139 | 4.8707 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1473 | 4.8707 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1558 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1641 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1724 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1807 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1891 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.1974 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.2057 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.214 | 4.8687 | 60.0108 | 13
[32 empty] | 151.2224 | 4.8635 | 60.0108 | 13

## Gráficas cálculo vel. descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 18.2983 | 20.7128
|  | Punto final | 77.2913 | 14.0137
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8134
|  | P 70 % escalón [MW] | 15.1743
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 18.9991 | 20.7102
|  | Punto final | 79.3667 | 13.8408
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8276
|  | P 70 % escalón [MW] | 15.1871
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 29.0595 | 20.7228
|  | Punto final | 91.1151 | 13.6045
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8825
|  | P 70 % escalón [MW] | 15.2037
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 18.2731 | 12.796
|  | Punto final | 82.4353 | 5.4697
|  | Velocidad [MW/min] | -6.851
|  | P 70 % escalón [MW] | 7.261
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 16.4879 | 12.8102
|  | Punto final | 79.396 | 5.653
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8264
|  | P 70 % escalón [MW] | 7.295
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 18.2729 | 12.8261
|  | Punto final | 81.0979 | 5.7428
|  | Velocidad [MW/min] | -6.7647
|  | P 70 % escalón [MW] | 7.3173
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 28.8941 | 12.7698
|  | Punto final | 92.3574 | 5.5551
|  | Velocidad [MW/min] | -6.821
|  | P 70 % escalón [MW] | 7.2245
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 19.5365 | 20.6846
|  | Punto final | 79.2933 | 13.8837
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8286
|  | P 70 % escalón [MW] | 15.1231
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 64.6364 | 12.8096
|  | Punto final | 126.832 | 5.7305
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8291
|  | P 70 % escalón [MW] | 7.225
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 14.708 | 12.8277
|  | Punto final | 77.3943 | 5.6697
|  | Velocidad [MW/min] | -6.8513
|  | P 70 % escalón [MW] | 7.3416
|  | Tamaño del escalón [MW] | -8